## 1. Inputdata
Denne Excel-boken kan anvendes til en grov estimering av driftsforhold i koaguleringsanlegg, herunder:
2 | i. Koagulantbehov (absolutt og praktisk minimumsdose) for å oppfylle Veilederens bariereindikatorkrav for koaguleringsanlegg
2 | ii. Slamproduksjon fra koaguleringen
2 | iii. Filtersykluslengder før turbiditetsgjennombrudd
3 | iv. Netto vannproduksjon (produksjonskapasitet)
Nummerne over (2, 3) angir hvilket ark resultatene fremkommer på (se fane nederst i Excel-vinduet)
Gule felt angir inputfelter. Her kan man legge inn egne data for råvannskvalitet (farge), filtreringshastigheter og filtreringstider, spyledata, modningstider (filtrat til avløp), og filterareal
Resultatene av beregninger med dine input-verdier angis i ark 2 og 3.
For beregning av | INPUTDATA | VERDI | KOMMENTARER
i-iii | Råvannsfarge - Max (mg Pt/L) | 15 | Angi maksimalverdien observert siste år, evt siste 3 år, evt dimensjonerende verdi
i-iii | Råvannsfarge - Min (mg Pt/L) | 13 | Angi minimumsverdien observert siste år, evt siste 3 år
| Råvannsturbiditet - Max (NTU) | 1 | Angi maksimalverdien observert siste år, evt siste 3 år, evt dimensjonerende verdi
ii | Suspendert stoff i råvann (mg STS/L) | 1 | Angi maksimalverdien observert siste år, evt siste 3 år
ii-iv | Filtreringshastighet (m/t) | 5 | Angi filtreringshastigheten (m/t, dvs. m3/t pr. m2 filterflate)
iv | Filtreringstid (t) mellom hver spyling | 20 | Gjelder filtre med intermittent spyling (ikke kontinuerlig spylende filtre)
iv | Spylevannshastighet (m/t) | 50 | Ved vannspyling i flere trinn: Sett inn middelverdien (Eksempel: 30 m/t - ved vannspyling med 20 m/t i 4 min i kombinasjon med luft; og spyling med 40 m/t i 6 min med vann alene i siste spylefase)
iv | Varighet på vannspyling (min) | 7 | Ved vannspyling i flere trinn: Sett inn summen av varigheten av ulike vannspyletrinn (Eksempel: 5 min - ved 4 min vannspyling i kombinasjon med luft, etterfulgt av 6 min spyling med vann alene)
iv | Varighet på luftspyling (min) | 1 | Gjelder når luftspyling anvendes alene. Ved kombinasjon med vann: se over
iv | Ventil-/luke manøvreringstid, annen uproduktiv tid (min) | 4 | All tid i forbindelse med spylingen der filteret ikke produsere vann til forbruk/rentvannsbasseng, etc
iv | Spylevannstrøm (m/t, dvs m3/t pr. m2 filterflate) | 0.8 | Gjelder for kontinuerlig spylende filtre
iv | Modningstid (min) | 30 | Tid (min) etter avsluttet spyling der filteret ikke produserer vann til forbruk, men til avløp eller til innløpet av anlegget. Verdien settes til null for kontinuerlig spylende filtre
iv | Filtreringshastighet (m/t) under filtermodning | 5 | Må angis - også dersom den ikke avviker fra verdien angitt over (E20).
iv | Filterareal totalt (m2) | 100 | Total filteroverflate (tverrsnittsareal) (m2)
Ark 4 viser et eksempel på beregning av netto vannproduksjon (pr. m2 filterflate) under ulike driftsforhold, og basert på resultatene i ark 4, viser ark 5 i figurform hvordan netto vannproduksjon (produksjonskapasiteten) påvirkes av endringer i verdien på aktuelle driftsparametere (sensitivitetsanalyse)

## 2. Koagulant-slam&gjbrudd-kap
2-M filtre: anthrasitt-sand eller Filtralite-sand
Råvannfarge (mg Pt/L) | Koagulantbehov (mg Me/L) |  |  |  | Slamproduksjon (mg STS/L) |  |  |  | Filtersykluslengde (t) før turbiditetsgjennombrudd
| Al-sulfat |  | Jernkloridsulfat |  | Al-sulfat |  | Jernkloridsulfat |  | Al-sulfat (uten polymer)
| Absolutt Minimumsdose | Praktisk minimumsdose | Absolutt Minimumsdose | Praktisk minimumsdose | m/Absolutt Minimumsdose | m/Praktisk minimumsdose | m/Absolutt Minimumsdose | m/Praktisk minimumsdose | m/Absolutt Minimumsdose | m/Praktisk minimumsdose
15 | 0.945 | 1.18 | 2.185 | 2.73 | 4.969 | 5.956 | 6.4625 | 7.825 | 40.2011 | 30.1868
13 | 0.859 | 1.072 | 1.971 | 2.462 | 4.6078 | 5.5024 | 5.9275 | 7.155 | 45.4667 | 34.166
Med bruk av 2-M filtre uten alkaliske filtermasser og metallbaserte koagulanter, vil restmetallinnholdet og/eller turbiditeten normalt være bestemmende for koagulantbehovet.
I tillegg til beregnet slamproduksjon fra råvann og koaguleringstrinn, vil det produseres noe slam i form av tapt filtermasse. Mengden avhenger av filterkorntype og faktisk korngradering, spylerutiner, spylehastigheter, og -varigheter, m.m. men vil for antrasitt normalt utgjøre ca. 2 % av filtermassen per år
3-M filtre: anthrasitt-sand eller Filtralite-sand, med alkaliske bunnlag
Råvannfarge (mg Pt/L) | Koagulantbehov (mg Me/L) |  |  |  | Slamproduksjon (mg STS/L) |  |  |  | Filtersykluslengde (t) før turbiditetsgjennombrudd
| Al-sulfat |  | Jernkloridsulfat |  | Al-sulfat |  | Jernkloridsulfat |  | Al-sulfat (uten polymer)
Råvannfarge (mg Pt/L) | Absolutt Minimumsdose | Praktisk minimumsdose | Absolutt Minimumsdose | Praktisk minimumsdose | m/Absolutt Minimumsdose | m/Praktisk minimumsdose | m/Absolutt Minimumsdose | m/Praktisk minimumsdose | m/Absolutt Minimumsdose | m/Praktisk minimumsdose
15 | 0.756 | 0.944 | 1.748 | 2.184 | 4.1752 | 4.9648 | 5.37 | 6.46 | 53.6107 | 40.256
13 | 0.6872 | 0.8576 | 1.5768 | 1.9696 | 3.8862 | 4.6019 | 4.942 | 5.924 | 60.6328 | 45.5625
Filtersenger med alkaliske bunnlag vil normalt fjerne restmetall effektivt, noe som innebærer at koagulantbehov blir noe lavere enn for 2-M filtre. Her er det lagt inn 20 % redusert koagulantbehov i forhold til 2-M filtre
I tillegg til beregnet slamproduksjon fra råvann og koaguleringstrinn, vil det produseres slam i form av tapt filtermasse. Mengden avhenger av filterkorntype og faktisk korngradering, spylerutiner, spylehastigheter, og -varigheter, m.m.

## 3. Netto vannproduksjon
Vannproduksjon - Kapasitetsberegninger
Type filter | Netto vannproduksjon (m3/døgn) |  | Spylevannsmengde (m3/døgn) | Modningsvannmengde (m3/døgn)
| Spyling med rentvann | Spyling med råvann (anbefales ikke)
Intermittent spyling | 10891.0891 | 11188.1188 | 693.0693 | 297.0297
Kontinuerlig spylende | 10080 | n.a. | 80 | n.a.

## 4. Eks Produksjonskapasitet
Kapasitetsberegninger - Netto vannproduksjon pr m2 filterflate | [16 empty] | Effekt av endret tid for modningsvann til avløp m/vs 35, ts 7.5, tv 10 | [7 empty] | Råvannsspyling Effekt av endret spylevannshastighet m/tm 20, ts 7.5, tv 10 | [7 empty] | Effekt av endret spyletid m/tm 20, vs 35, tv 10 | [5 empty] | Effekt av endret til for ventil-/lukemanøvrering,nedtapping, spylekø, luftspyling, m.v. m/tm 20, vs 35, ts 7.5 | [7 empty] | Worst case driftsbetingelser - tm 30; vs 50; ts 10; tv 15 |  | Best case driftsbetingelser - tm 10; vs 20; ts 50; tv 5
[6 empty] | Råvannspyling | [10 empty] | Netto QD (m/d): tM 10; vs 35; ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35; ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 30; vs 35; ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 60; vs 35; ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 0, ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 20, ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35, ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 50, ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35; ts 5, tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35; ts 7.5, tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM20; vs 35; ts 10, tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35; ts 7,5; tv 5) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35; ts 7,5; tv 10) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35; ts 7,5; tv 15) |  | Netto QD (m/d): tM 20; vs 35; ts 7,5; tv 30)
Filtreringshastighet (m/h) | Sykluslengde (h) | 10-min Modningstid (h) | 20-min Modningstid (h) | 30-min Modningstid (h) | 60-min Modningstid (h) | Spylehastighet - 0 (m/h) | Spylehastighet - 20 (m/h) | Spylehastighet - 35 (m/h) | Spylehastighet - 50 (m/h) | 5-min Spyletid (h) | 7,5 -min Spyletid (h) | 10-min Spyletid (h) | 5 min Ventiltid m.v. (h) | 10 min Ventiltid m.v. (h) | 15 min Ventiltid m.v. (h) | 30 min Ventiltid m.v. (h) | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Modningsvann til avløp | Uten modningstap | Kap ved worst/Kap ved best | Kap ved worst/Kap ved best (%)
4 | 4 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 61.2816 | 65.0097 | 57.5534 | 65.0097 | 53.8252 | 65.0097 | 42.6408 | 65.0097 | 82.0194 | 89.4757 | 68.0388 | 75.4951 | 57.5534 | 65.0097 | 47.068 | 54.5243 | 66.3529 | 73.8824 | 57.5534 | 65.0097 | 48.9231 | 56.3077 | 58.6931 | 66.297 | 57.5534 | 65.0097 | 56.4571 | 63.7714 | 53.4054 | 60.3243 | 30.7925 | 41.6604 | 78.72 | 82.56 | 0.39116 | 39.1164
| 6 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 72.3179 | 74.8609 | 69.7748 | 74.8609 | 67.2318 | 74.8609 | 59.6026 | 74.8609 | 86.4636 | 91.5497 | 76.9272 | 82.0132 | 69.7748 | 74.8609 | 62.6225 | 67.7086 | 75.84 | 80.96 | 69.7748 | 74.8609 | 63.7895 | 68.8421 | 70.7114 | 75.8658 | 69.7748 | 74.8609 | 68.8627 | 73.8824 | 66.2642 | 71.0943 | 51.1169 | 58.5974 | 84.3243 | 86.9189 | 0.60619 | 60.6194
| 8 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 78.0302 | 79.9598 | 76.1005 | 79.9598 | 74.1709 | 79.9598 | 68.3819 | 79.9598 | 88.7638 | 92.6231 | 81.5276 | 85.3869 | 76.1005 | 79.9598 | 70.6734 | 74.5327 | 80.7273 | 84.6061 | 76.1005 | 79.9598 | 71.52 | 75.36 | 76.8731 | 80.7716 | 76.1005 | 79.9598 | 75.3433 | 79.1642 | 73.1594 | 76.8696 | 61.7822 | 67.4851 | 87.1837 | 89.1429 | 0.70864 | 70.8644
| 10 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 81.5223 | 83.0769 | 79.9676 | 83.0769 | 78.413 | 83.0769 | 73.749 | 83.0769 | 90.17 | 93.2794 | 84.3401 | 87.4494 | 79.9676 | 83.0769 | 75.5951 | 78.7045 | 83.7073 | 86.8293 | 79.9676 | 83.0769 | 76.2581 | 79.3548 | 80.6204 | 83.7551 | 79.9676 | 83.0769 | 79.3253 | 82.4096 | 77.4588 | 80.4706 | 68.352 | 72.96 | 88.918 | 90.4918 | 0.76871 | 76.8708
| 12 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 83.878 | 85.1797 | 82.5763 | 85.1797 | 81.2746 | 85.1797 | 77.3695 | 85.1797 | 91.1186 | 93.722 | 86.2373 | 88.8407 | 82.5763 | 85.1797 | 78.9153 | 81.5186 | 85.7143 | 88.3265 | 82.5763 | 85.1797 | 79.4595 | 82.0541 | 83.1399 | 85.7611 | 82.5763 | 85.1797 | 82.0202 | 84.6061 | 80.396 | 82.9307 | 72.8054 | 76.6711 | 90.0822 | 91.3973 | 0.80821 | 80.821
| 14 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 85.5743 | 86.6939 | 84.4548 | 86.6939 | 83.3353 | 86.6939 | 79.9767 | 86.6939 | 91.8017 | 94.0408 | 87.6035 | 89.8426 | 84.4548 | 86.6939 | 81.3061 | 83.5452 | 87.1579 | 89.4035 | 84.4548 | 86.6939 | 81.7674 | 84 | 84.9501 | 87.2023 | 84.4548 | 86.6939 | 83.9652 | 86.1913 | 82.5299 | 84.7179 | 76.0231 | 79.3526 | 90.9176 | 92.0471 | 0.83618 | 83.6176
| 16 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 86.8542 | 87.8363 | 85.8721 | 87.8363 | 84.89 | 87.8363 | 81.9437 | 87.8363 | 92.3171 | 94.2813 | 88.6343 | 90.5985 | 85.8721 | 87.8363 | 83.11 | 85.0742 | 88.2462 | 90.2154 | 85.8721 | 87.8363 | 83.5102 | 85.4694 | 86.3136 | 88.2879 | 85.8721 | 87.8363 | 85.4351 | 87.3893 | 84.1504 | 86.0752 | 78.4569 | 81.3807 | 91.5464 | 92.5361 | 0.85702 | 85.7017
| 18 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 87.8542 | 88.7289 | 86.9795 | 88.7289 | 86.1048 | 88.7289 | 83.4806 | 88.7289 | 92.7198 | 94.4692 | 89.4396 | 91.1891 | 86.9795 | 88.7289 | 84.5194 | 86.2688 | 89.0959 | 90.8493 | 86.9795 | 88.7289 | 84.8727 | 86.6182 | 87.3776 | 89.135 | 86.9795 | 88.7289 | 86.585 | 88.3265 | 85.4228 | 87.1409 | 80.362 | 82.9683 | 92.0367 | 92.9174 | 0.87315 | 87.3152
| 20 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 88.6571 | 89.4456 | 87.8686 | 89.4456 | 87.0801 | 89.4456 | 84.7146 | 89.4456 | 93.0431 | 94.6201 | 90.0862 | 91.6632 | 87.8686 | 89.4456 | 85.6509 | 87.2279 | 89.7778 | 91.358 | 87.8686 | 89.4456 | 85.9672 | 87.541 | 88.2309 | 89.8144 | 87.8686 | 89.4456 | 87.5092 | 89.0798 | 86.4485 | 88 | 81.8939 | 84.2449 | 92.4298 | 93.2231 | 0.88601 | 88.6012
| 24 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 89.8662 | 90.5249 | 89.2075 | 90.5249 | 88.5489 | 90.5249 | 86.5729 | 90.5249 | 93.53 | 94.8473 | 91.06 | 92.3774 | 89.2075 | 90.5249 | 87.3551 | 88.6724 | 90.8041 | 92.1237 | 89.2075 | 90.5249 | 87.6164 | 88.9315 | 89.5146 | 90.8365 | 89.2075 | 90.5249 | 88.9026 | 90.2154 | 88 | 89.2995 | 84.2048 | 86.1706 | 93.0207 | 93.6828 | 0.90523 | 90.5226
6 | 4 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 104.1553 | 109.7476 | 98.5631 | 109.7476 | 92.9709 | 109.7476 | 76.1942 | 109.7476 | 123.0291 | 134.2136 | 109.0485 | 120.233 | 98.5631 | 109.7476 | 88.0777 | 99.2621 | 107.7647 | 119.0588 | 98.5631 | 109.7476 | 89.5385 | 100.6154 | 100.5149 | 111.9208 | 98.5631 | 109.7476 | 96.6857 | 107.6571 | 91.4595 | 101.8378 | 68.8302 | 85.1321 | 122.88 | 128.64 | 0.56014 | 56.0142
| 6 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 116.8212 | 120.6358 | 113.0066 | 120.6358 | 109.1921 | 120.6358 | 97.7483 | 120.6358 | 129.6954 | 137.3245 | 120.1589 | 127.7881 | 113.0066 | 120.6358 | 105.8543 | 113.4834 | 119.36 | 127.04 | 113.0066 | 120.6358 | 106.7368 | 114.3158 | 114.5235 | 122.255 | 113.0066 | 120.6358 | 111.5294 | 119.0588 | 107.3208 | 114.566 | 92.2597 | 103.4805 | 129.7297 | 133.6216 | 0.71117 | 71.1169
| 8 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 123.3769 | 126.2714 | 120.4824 | 126.2714 | 117.5879 | 126.2714 | 108.9045 | 126.2714 | 133.1457 | 138.9347 | 125.9095 | 131.6985 | 120.4824 | 126.2714 | 115.0553 | 120.8442 | 125.3333 | 131.1515 | 120.4824 | 126.2714 | 115.68 | 121.44 | 121.7056 | 127.5533 | 120.4824 | 126.2714 | 119.2836 | 125.0149 | 115.8261 | 121.3913 | 104.5545 | 113.1089 | 133.2245 | 136.1633 | 0.7848 | 78.4799
| 10 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 127.3846 | 129.7166 | 125.0526 | 129.7166 | 122.7206 | 129.7166 | 115.7247 | 129.7166 | 135.2551 | 139.919 | 129.4251 | 134.0891 | 125.0526 | 129.7166 | 120.6802 | 125.3441 | 128.9756 | 133.6585 | 125.0526 | 129.7166 | 121.1613 | 125.8065 | 126.0735 | 130.7755 | 125.0526 | 129.7166 | 124.0482 | 128.6747 | 121.1294 | 125.6471 | 112.128 | 119.04 | 135.3443 | 137.7049 | 0.82847 | 82.8465
| 12 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 130.0881 | 132.0407 | 128.1356 | 132.0407 | 126.1831 | 132.0407 | 120.3254 | 132.0407 | 136.678 | 140.5831 | 131.7966 | 135.7017 | 128.1356 | 132.0407 | 124.4746 | 128.3797 | 131.4286 | 135.3469 | 128.1356 | 132.0407 | 124.8649 | 128.7568 | 129.0102 | 132.942 | 128.1356 | 132.0407 | 127.2727 | 131.1515 | 124.7525 | 128.5545 | 117.2617 | 123.0604 | 136.7671 | 138.7397 | 0.85738 | 85.7383
| 14 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 132.035 | 133.7143 | 130.3557 | 133.7143 | 128.6764 | 133.7143 | 123.6385 | 133.7143 | 137.7026 | 141.0612 | 133.5044 | 136.863 | 130.3557 | 133.7143 | 127.207 | 130.5656 | 133.193 | 136.5614 | 130.3557 | 133.7143 | 127.5349 | 130.8837 | 131.1202 | 134.4985 | 130.3557 | 133.7143 | 129.6 | 132.9391 | 127.3846 | 130.6667 | 120.9711 | 125.9653 | 137.7882 | 139.4824 | 0.87795 | 87.7949
| 16 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 133.5038 | 134.977 | 132.0307 | 134.977 | 130.5575 | 134.977 | 126.1381 | 134.977 | 138.4757 | 141.422 | 134.7928 | 137.7391 | 132.0307 | 134.977 | 129.2685 | 132.2148 | 134.5231 | 137.4769 | 132.0307 | 134.977 | 129.551 | 132.4898 | 132.7095 | 135.671 | 132.0307 | 134.977 | 131.3588 | 134.2901 | 129.3835 | 132.2707 | 123.7766 | 128.1624 | 138.5567 | 140.0412 | 0.89333 | 89.3328
| 18 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 134.6515 | 135.9636 | 133.3394 | 135.9636 | 132.0273 | 135.9636 | 128.0911 | 135.9636 | 139.0797 | 141.7039 | 135.7995 | 138.4237 | 133.3394 | 135.9636 | 130.8793 | 133.5034 | 135.5616 | 138.1918 | 133.3394 | 135.9636 | 131.1273 | 133.7455 | 133.9497 | 136.5858 | 133.3394 | 135.9636 | 132.7347 | 135.3469 | 130.953 | 133.5302 | 125.9729 | 129.8824 | 139.156 | 140.4771 | 0.90526 | 90.5264
| 20 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 135.5729 | 136.7556 | 134.3901 | 136.7556 | 133.2074 | 136.7556 | 129.6591 | 136.7556 | 139.5647 | 141.9302 | 136.6078 | 138.9733 | 134.3901 | 136.7556 | 132.1725 | 134.538 | 136.3951 | 138.7654 | 134.3901 | 136.7556 | 132.3934 | 134.7541 | 134.9443 | 137.3196 | 134.3901 | 136.7556 | 133.8405 | 136.1963 | 132.2182 | 134.5455 | 127.7388 | 131.2653 | 139.6364 | 140.8264 | 0.9148 | 91.4796
| 24 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 136.9605 | 137.9485 | 135.9726 | 137.9485 | 134.9846 | 137.9485 | 132.0206 | 137.9485 | 140.295 | 142.271 | 137.825 | 139.801 | 135.9726 | 137.9485 | 134.1201 | 136.0961 | 137.6495 | 139.6289 | 135.9726 | 137.9485 | 134.3014 | 136.274 | 136.4406 | 138.4234 | 135.9726 | 137.9485 | 135.5077 | 137.4769 | 134.132 | 136.0812 | 130.4027 | 133.3515 | 140.3586 | 141.3517 | 0.92907 | 92.9068
8 | 4 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 147.0291 | 154.4854 | 139.5728 | 154.4854 | 132.1165 | 154.4854 | 109.7476 | 154.4854 | 164.0388 | 178.9515 | 150.0583 | 164.9709 | 139.5728 | 154.4854 | 129.0874 | 144 | 149.1765 | 164.2353 | 139.5728 | 154.4854 | 130.1538 | 144.9231 | 142.3366 | 157.5446 | 139.5728 | 154.4854 | 136.9143 | 151.5429 | 129.5135 | 143.3514 | 106.8679 | 128.6038 | 167.04 | 174.72 | 0.63977 | 63.9774
| 6 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 161.3245 | 166.4106 | 156.2384 | 166.4106 | 151.1523 | 166.4106 | 135.894 | 166.4106 | 172.9272 | 183.0993 | 163.3907 | 173.5629 | 156.2384 | 166.4106 | 149.0861 | 159.2583 | 162.88 | 173.12 | 156.2384 | 166.4106 | 149.6842 | 159.7895 | 158.3356 | 168.6443 | 156.2384 | 166.4106 | 154.1961 | 164.2353 | 148.3774 | 158.0377 | 133.4026 | 148.3636 | 175.1351 | 180.3243 | 0.76171 | 76.1712
| 8 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 168.7236 | 172.5829 | 164.8643 | 172.5829 | 161.005 | 172.5829 | 149.4271 | 172.5829 | 177.5276 | 185.2462 | 170.2915 | 178.0101 | 164.8643 | 172.5829 | 159.4372 | 167.1558 | 169.9394 | 177.697 | 164.8643 | 172.5829 | 159.84 | 167.52 | 166.5381 | 174.335 | 164.8643 | 172.5829 | 163.2239 | 170.8657 | 158.4928 | 165.913 | 147.3267 | 158.7327 | 179.2653 | 183.1837 | 0.82184 | 82.1836
| 10 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 173.247 | 176.3563 | 170.1377 | 176.3563 | 167.0283 | 176.3563 | 157.7004 | 176.3563 | 180.3401 | 186.5587 | 174.5101 | 180.7287 | 170.1377 | 176.3563 | 165.7652 | 171.9838 | 174.2439 | 180.4878 | 170.1377 | 176.3563 | 166.0645 | 172.2581 | 171.5265 | 177.7959 | 170.1377 | 176.3563 | 168.7711 | 174.9398 | 164.8 | 170.8235 | 155.904 | 165.12 | 181.7705 | 184.918 | 0.8577 | 85.7697
| 12 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 176.2983 | 178.9017 | 173.6949 | 178.9017 | 171.0915 | 178.9017 | 163.2814 | 178.9017 | 182.2373 | 187.4441 | 177.3559 | 182.5627 | 173.6949 | 178.9017 | 170.0339 | 175.2407 | 177.1429 | 182.3673 | 173.6949 | 178.9017 | 170.2703 | 175.4595 | 174.8805 | 180.1229 | 173.6949 | 178.9017 | 172.5253 | 177.697 | 169.1089 | 174.1782 | 161.7181 | 169.4497 | 183.4521 | 186.0822 | 0.88153 | 88.1528
| 14 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 178.4956 | 180.7347 | 176.2566 | 180.7347 | 174.0175 | 180.7347 | 167.3003 | 180.7347 | 183.6035 | 188.0816 | 179.4052 | 183.8834 | 176.2566 | 180.7347 | 173.1079 | 177.586 | 179.2281 | 183.7193 | 176.2566 | 180.7347 | 173.3023 | 177.7674 | 177.2903 | 181.7947 | 176.2566 | 180.7347 | 175.2348 | 179.687 | 172.2393 | 176.6154 | 165.9191 | 172.578 | 184.6588 | 186.9176 | 0.89852 | 89.8517
| 16 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 180.1535 | 182.1176 | 178.1893 | 182.1176 | 176.2251 | 182.1176 | 170.3325 | 182.1176 | 184.6343 | 188.5627 | 180.9514 | 184.8798 | 178.1893 | 182.1176 | 175.4271 | 179.3555 | 180.8 | 184.7385 | 178.1893 | 182.1176 | 175.5918 | 179.5102 | 179.1054 | 183.054 | 178.1893 | 182.1176 | 177.2824 | 181.1908 | 174.6165 | 178.4662 | 169.0964 | 174.9442 | 185.567 | 187.5464 | 0.91124 | 91.1242
| 18 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 181.4487 | 183.1982 | 179.6993 | 183.1982 | 177.9499 | 183.1982 | 172.7016 | 183.1982 | 185.4396 | 188.9385 | 182.1595 | 185.6583 | 179.6993 | 183.1982 | 177.2392 | 180.738 | 182.0274 | 185.5342 | 179.6993 | 183.1982 | 177.3818 | 180.8727 | 180.5217 | 184.0366 | 179.6993 | 183.1982 | 178.8844 | 182.3673 | 176.4832 | 179.9195 | 171.5837 | 176.7964 | 186.2752 | 188.0367 | 0.92113 | 92.113
| 20 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 182.4887 | 184.0657 | 180.9117 | 184.0657 | 179.3347 | 184.0657 | 174.6037 | 184.0657 | 186.0862 | 189.2402 | 183.1294 | 186.2834 | 180.9117 | 184.0657 | 178.694 | 181.848 | 183.0123 | 186.1728 | 180.9117 | 184.0657 | 178.8197 | 181.9672 | 181.6577 | 184.8247 | 180.9117 | 184.0657 | 180.1718 | 183.3129 | 177.9879 | 181.0909 | 173.5837 | 178.2857 | 186.843 | 188.4298 | 0.92904 | 92.9035
| 24 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 184.0549 | 185.3722 | 182.7376 | 185.3722 | 181.4202 | 185.3722 | 177.4683 | 185.3722 | 187.06 | 189.6947 | 184.5901 | 187.2247 | 182.7376 | 185.3722 | 180.8851 | 183.5197 | 184.4948 | 187.134 | 182.7376 | 185.3722 | 180.9863 | 183.6164 | 183.3666 | 186.0103 | 182.7376 | 185.3722 | 182.1128 | 184.7385 | 180.264 | 182.8629 | 176.6007 | 180.5324 | 187.6966 | 189.0207 | 0.94088 | 94.0884
10 | 4 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 189.9029 | 199.2233 | 180.5825 | 199.2233 | 171.2621 | 199.2233 | 143.301 | 199.2233 | 205.0485 | 223.6893 | 191.068 | 209.7087 | 180.5825 | 199.2233 | 170.0971 | 188.7379 | 190.5882 | 209.4118 | 180.5825 | 199.2233 | 170.7692 | 189.2308 | 184.1584 | 203.1683 | 180.5825 | 199.2233 | 177.1429 | 195.4286 | 167.5676 | 184.8649 | 144.9057 | 172.0755 | 211.2 | 220.8 | 0.68611 | 68.6106
| 6 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 205.8278 | 212.1854 | 199.4702 | 212.1854 | 193.1126 | 212.1854 | 174.0397 | 212.1854 | 216.1589 | 228.8742 | 206.6225 | 219.3377 | 199.4702 | 212.1854 | 192.3179 | 205.0331 | 206.4 | 219.2 | 199.4702 | 212.1854 | 192.6316 | 205.2632 | 202.1477 | 215.0336 | 199.4702 | 212.1854 | 196.8627 | 209.4118 | 189.434 | 201.5094 | 174.5455 | 193.2468 | 220.5405 | 227.027 | 0.79144 | 79.1444
| 8 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 214.0704 | 218.8945 | 209.2462 | 218.8945 | 204.4221 | 218.8945 | 189.9497 | 218.8945 | 221.9095 | 231.5578 | 214.6734 | 224.3216 | 209.2462 | 218.8945 | 203.8191 | 213.4673 | 214.5455 | 224.2424 | 209.2462 | 218.8945 | 204 | 213.6 | 211.3706 | 221.1168 | 209.2462 | 218.8945 | 207.1642 | 216.7164 | 201.1594 | 210.4348 | 190.099 | 204.3564 | 225.3061 | 230.2041 | 0.84374 | 84.3737
| 10 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 219.1093 | 222.996 | 215.2227 | 222.996 | 211.336 | 222.996 | 199.6761 | 222.996 | 225.4251 | 233.1984 | 219.5951 | 227.3684 | 215.2227 | 222.996 | 210.8502 | 218.6235 | 219.5122 | 227.3171 | 215.2227 | 222.996 | 210.9677 | 218.7097 | 216.9796 | 224.8163 | 215.2227 | 222.996 | 213.494 | 221.2048 | 208.4706 | 216 | 199.68 | 211.2 | 228.1967 | 232.1311 | 0.87503 | 87.5034
| 12 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 222.5085 | 225.7627 | 219.2542 | 225.7627 | 216 | 225.7627 | 206.2373 | 225.7627 | 227.7966 | 234.3051 | 222.9153 | 229.4237 | 219.2542 | 225.7627 | 215.5932 | 222.1017 | 222.8571 | 229.3878 | 219.2542 | 225.7627 | 215.6757 | 222.1622 | 220.7509 | 227.3038 | 219.2542 | 225.7627 | 217.7778 | 224.2424 | 213.4653 | 219.802 | 206.1745 | 215.8389 | 230.137 | 233.4247 | 0.89588 | 89.5877
| 14 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 224.9563 | 227.7551 | 222.1574 | 227.7551 | 219.3586 | 227.7551 | 210.9621 | 227.7551 | 229.5044 | 235.102 | 225.3061 | 230.9038 | 222.1574 | 227.7551 | 219.0087 | 224.6064 | 225.2632 | 230.8772 | 222.1574 | 227.7551 | 219.0698 | 224.6512 | 223.4604 | 229.0909 | 222.1574 | 227.7551 | 220.8696 | 226.4348 | 217.094 | 222.5641 | 210.8671 | 219.1908 | 231.5294 | 234.3529 | 0.91076 | 91.0757
| 16 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 226.8031 | 229.2583 | 224.3478 | 229.2583 | 221.8926 | 229.2583 | 214.5269 | 229.2583 | 230.7928 | 235.7033 | 227.11 | 232.0205 | 224.3478 | 229.2583 | 221.5857 | 226.4962 | 227.0769 | 232 | 224.3478 | 229.2583 | 221.6327 | 226.5306 | 225.5013 | 230.437 | 224.3478 | 229.2583 | 223.2061 | 228.0916 | 219.8496 | 224.6617 | 214.4162 | 221.7259 | 232.5773 | 235.0515 | 0.92191 | 92.1914
| 18 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 228.246 | 230.4328 | 226.0592 | 230.4328 | 223.8724 | 230.4328 | 217.3121 | 230.4328 | 231.7995 | 236.1731 | 228.5194 | 232.8929 | 226.0592 | 230.4328 | 223.5991 | 227.9727 | 228.4932 | 232.8767 | 226.0592 | 230.4328 | 223.6364 | 228 | 227.0938 | 231.4874 | 226.0592 | 230.4328 | 225.034 | 229.3878 | 222.0134 | 226.3087 | 217.1946 | 223.7104 | 233.3945 | 235.5963 | 0.93059 | 93.059
| 20 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 229.4045 | 231.3758 | 227.4333 | 231.3758 | 225.462 | 231.3758 | 219.5483 | 231.3758 | 232.6078 | 236.5503 | 229.6509 | 233.5934 | 227.4333 | 231.3758 | 225.2156 | 229.1581 | 229.6296 | 233.5802 | 227.4333 | 231.3758 | 225.2459 | 229.1803 | 228.3711 | 232.3299 | 227.4333 | 231.3758 | 226.5031 | 230.4294 | 223.7576 | 227.6364 | 219.4286 | 225.3061 | 234.0496 | 236.0331 | 0.93753 | 93.753
| 24 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 231.1492 | 232.7959 | 229.5026 | 232.7959 | 227.8559 | 232.7959 | 222.916 | 232.7959 | 233.825 | 237.1184 | 231.3551 | 234.6484 | 229.5026 | 232.7959 | 227.6501 | 230.9434 | 231.3402 | 234.6392 | 229.5026 | 232.7959 | 227.6712 | 230.9589 | 230.2926 | 233.5972 | 229.5026 | 232.7959 | 228.7179 | 232 | 226.3959 | 229.6447 | 222.7986 | 227.7133 | 235.0345 | 236.6897 | 0.94794 | 94.794
12 | 4 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 232.7767 | 243.9612 | 221.5922 | 243.9612 | 210.4078 | 243.9612 | 176.8544 | 243.9612 | 246.0583 | 268.4272 | 232.0777 | 254.4466 | 221.5922 | 243.9612 | 211.1068 | 233.4757 | 232 | 254.5882 | 221.5922 | 243.9612 | 211.3846 | 233.5385 | 225.9802 | 248.7921 | 221.5922 | 243.9612 | 217.3714 | 239.3143 | 205.6216 | 226.3784 | 182.9434 | 215.5472 | 255.36 | 266.88 | 0.71641 | 71.6414
| 6 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 250.3311 | 257.9603 | 242.702 | 257.9603 | 235.0728 | 257.9603 | 212.1854 | 257.9603 | 259.3907 | 274.649 | 249.8543 | 265.1126 | 242.702 | 257.9603 | 235.5497 | 250.8079 | 249.92 | 265.28 | 242.702 | 257.9603 | 235.5789 | 250.7368 | 245.9597 | 261.4228 | 242.702 | 257.9603 | 239.5294 | 254.5882 | 230.4906 | 244.9811 | 215.6883 | 238.1299 | 265.9459 | 273.7297 | 0.81102 | 81.1023
| 8 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 259.4171 | 265.206 | 253.6281 | 265.206 | 247.8392 | 265.206 | 230.4724 | 265.206 | 266.2915 | 277.8693 | 259.0553 | 270.6332 | 253.6281 | 265.206 | 248.201 | 259.7789 | 259.1515 | 270.7879 | 253.6281 | 265.206 | 248.16 | 259.68 | 256.203 | 267.8985 | 253.6281 | 265.206 | 251.1045 | 262.5672 | 243.8261 | 254.9565 | 232.8713 | 249.9802 | 271.3469 | 277.2245 | 0.8582 | 85.8205
| 10 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 264.9717 | 269.6356 | 260.3077 | 269.6356 | 255.6437 | 269.6356 | 241.6518 | 269.6356 | 270.5101 | 279.8381 | 264.6802 | 274.0081 | 260.3077 | 269.6356 | 255.9352 | 265.2632 | 264.7805 | 274.1463 | 260.3077 | 269.6356 | 255.871 | 265.1613 | 262.4327 | 271.8367 | 260.3077 | 269.6356 | 258.2169 | 267.4699 | 252.1412 | 261.1765 | 243.456 | 257.28 | 274.623 | 279.3443 | 0.88651 | 88.651
| 12 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 268.7186 | 272.6237 | 264.8136 | 272.6237 | 260.9085 | 272.6237 | 249.1932 | 272.6237 | 273.3559 | 281.1661 | 268.4746 | 276.2847 | 264.8136 | 272.6237 | 261.1525 | 268.9627 | 268.5714 | 276.4082 | 264.8136 | 272.6237 | 261.0811 | 268.8649 | 266.6212 | 274.4846 | 264.8136 | 272.6237 | 263.0303 | 270.7879 | 257.8218 | 265.4257 | 250.6309 | 262.2282 | 276.8219 | 280.7671 | 0.90539 | 90.5387
| 14 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 271.4169 | 274.7755 | 268.0583 | 274.7755 | 264.6997 | 274.7755 | 254.6239 | 274.7755 | 275.4052 | 282.1224 | 271.207 | 277.9242 | 268.0583 | 274.7755 | 264.9096 | 271.6268 | 271.2982 | 278.0351 | 268.0583 | 274.7755 | 264.8372 | 271.5349 | 269.6305 | 276.3871 | 268.0583 | 274.7755 | 266.5043 | 273.1826 | 261.9487 | 268.5128 | 255.815 | 265.8035 | 278.4 | 281.7882 | 0.91888 | 91.8876
| 16 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 273.4527 | 276.399 | 270.5064 | 276.399 | 267.5601 | 276.399 | 258.7212 | 276.399 | 276.9514 | 282.844 | 273.2685 | 279.1611 | 270.5064 | 276.399 | 267.7442 | 273.6368 | 273.3538 | 279.2615 | 270.5064 | 276.399 | 267.6735 | 273.551 | 271.8972 | 277.8201 | 270.5064 | 276.399 | 269.1298 | 274.9924 | 265.0827 | 270.8571 | 259.736 | 268.5076 | 279.5876 | 282.5567 | 0.929 | 92.8997
| 18 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 275.0433 | 277.6674 | 272.4191 | 277.6674 | 269.795 | 277.6674 | 261.9226 | 277.6674 | 278.1595 | 283.4077 | 274.8793 | 280.1276 | 272.4191 | 277.6674 | 269.959 | 275.2073 | 274.9589 | 280.2192 | 272.4191 | 277.6674 | 269.8909 | 275.1273 | 273.6659 | 278.9382 | 272.4191 | 277.6674 | 271.1837 | 276.4082 | 267.5436 | 272.698 | 262.8054 | 270.6244 | 280.5138 | 283.156 | 0.93687 | 93.6872
| 20 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 276.3203 | 278.6858 | 273.9548 | 278.6858 | 271.5893 | 278.6858 | 264.4928 | 278.6858 | 279.1294 | 283.8604 | 276.1725 | 280.9035 | 273.9548 | 278.6858 | 271.7372 | 276.4682 | 276.2469 | 280.9877 | 273.9548 | 278.6858 | 271.6721 | 276.3934 | 275.0845 | 279.8351 | 273.9548 | 278.6858 | 272.8344 | 277.546 | 269.5273 | 274.1818 | 265.2735 | 272.3265 | 281.2562 | 283.6364 | 0.94317 | 94.3174
| 24 | 0.16667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 20 | 35 | 50 | 0.083333 | 0.125 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 278.2436 | 280.2196 | 276.2676 | 280.2196 | 274.2916 | 280.2196 | 268.3636 | 280.2196 | 280.5901 | 284.542 | 278.1201 | 282.072 | 276.2676 | 280.2196 | 274.4151 | 278.3671 | 278.1856 | 282.1443 | 276.2676 | 280.2196 | 274.3562 | 278.3014 | 277.2186 | 281.1842 | 276.2676 | 280.2196 | 275.3231 | 279.2615 | 272.5279 | 276.4264 | 268.9966 | 274.8942 | 282.3724 | 284.3586 | 0.95263 | 95.2631
Note on T2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (5 filtre): -med modn.tap: 18704 -uten modn.tap: 19102
Note on V2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (6 filtre): -med modn.tap: 22445 -uten modn.tap: 22923
Note on X2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (6 filtre): -med modn.tap: 22445 -uten modn.tap: 22923
Note on AD2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (5 filtre): -med modn.tap: 18704 -uten modn.tap: 19102
Note on AF2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (6 filtre): -med modn.tap: 22445 -uten modn.tap: 22923
Note on AJ2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (5 filtre): -med modn.tap: 18704 -uten modn.tap: 19102
Note on AL2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (6 filtre): -med modn.tap: 22445 -uten modn.tap: 22923
Note on AP2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (5 filtre): -med modn.tap: 18704 -uten modn.tap: 19102
Note on AR2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (6 filtre): -med modn.tap: 22445 -uten modn.tap: 22923
Note on AT2: Brutto vannprod ved 4.5 m/h og 12 h er flg (6 filtre): -med modn.tap: 22445 -uten modn.tap: 22923
Note on C3: .: Angitt til 10-30 min i Funksjonsbeskrivelsen og 15 min på møte (brukes her) Burde vært av type: Tm=10.1/vf
Note on H3: .: Angitt til 22-32 m/h ved temp 1.5-20 C
Note on K3: .: Angitt til 5-10 min i F-beskrivelsen
Note on N3: .: Tid for lukemanøvrering, luftspyling

## 5. Fig- Sensitivitet
Effekt på netto vannproduksjon av ulike filtreringshastigheter og filtersykluslengder | Effekt på netto vannproduksjon av å kjøre modningsvann til avløp i ulike tider .
Modningsvann til avløp i 0 eller 20 min; vs 35 m/h; ts 7.5 min; tv 10 min | Filtersykluslengder 4-24 t, og filtreringshastigheter på 4, 8 og 12 m/h
Modningsvann til avløp i 0, 10, 20, 30 eller 60 min; vs 35 m/h; ts 7.5 min; tv 10 min
Effekt på netto vannproduksjon av ulike vannspyletider (5, 7.5 og 10 min). | Effekt på netto vannproduksjon av ulik vannspyleintensitet (20, 35 og 50 m/h), samt råvansspyling. | Effekt på netto vannproduksjon av ulike tider for nedtapping, ventilmanøvrering, luftspyling, etc (5, 10, 15 og 30 min).
Filtersykluslengder 4-24 t, og filtreringshastigheter på 4, 8 og 12 m/h | Filtersykluslengder 4-24 t, og filtreringshastigheter på 4, 8 og 12 m/h | Filtersykluslengder 4-24 t, og filtreringshastigheter på 4, 8 og 12 m/h
Modningsvann til avløp i 20 min; vs 35 m/h; tv 10 min | Modningsvann til avløp i 20 min; ts 7.5 min; tv 10 min | Modningsvann til avløp i 20 min; vs 35 m/h, ts 7.5 min
Effekt på netto vannproduksjon ved "dårlig" (tm 30 min, vs 50 m/h; ts 10 min, tv 15 min) | Netto oppnådd vannproduksjon ved en "dårlig" (tm 30 min, vs 50 m/h; ts 10 min, tv 15 min)
kontra "god" case driftssituasjon (tm 10 min, vs 20 m/h; ts 5 min, tv 5 min) | i % av det som oppnås ved "god" driftssituasjon (tm 10 min, vs 20 m/h; ts 5 min, tv 5 min)
Filtersykluslengder 4-24 t, og filtreringshastigheter på 4, 8 og 12 m/h | Filtersykluslengder 4-24 t, og filtreringshastigheter på 4, 8 og 12 m/h