## Kost_nytte
Input type | Beskrivelse | Parameter | Verdi | Enhet | Usikkerhet (1 std.) | Merknad/forklaring
Størrelse trykksone | Lengde ledningsnett som trykkreduseres | L | 10 | [km] | 0% | Inkluderer både offentlig og privat ledningsnett
Trykk | Midlere trykk før tiltak | Pfør | 70 | [mVs] | 0%
| Midlere trykk etter tiltak | Petter | 40 | [mVs] | 0%
Lekkasje | Lekkasje før tiltak | Qlekk.før | 35000 | [m3/år] | 10% | Lekkasjetap før tiltak estimeres ut fra vannmålerdata, minimum nattforbruk og/elller vannbalanse for det aktuelle området.
| Lekkasjeeksponent | N1 | 1.1 | [-] | 20% | N1 estimeres ut fra anbefalinger i kap. 2.3: - Dersom ingen annen info: N1 = 1.0-1.2 - Små, laminære lekkasjer: N1 = 1.25-2.00 - Større lekkasjer fra ikke-elastiske materialer: N1 = 0.50-0.75 - Større lekkasjer fra elastiske materialer: N1 = 0.5-2.0 (avhengig av type lekkasjeåpning) - Klynger av korrosjonshull: N1 = 0.5-2.5
Brudd | Bruddfrekvens før tiltak | fbrudd.før | 25 | [-/100 km/år] | 20% | Bruddfrekvens estimeres fra historiske data for vannverket, eller referanseverdier fra litteraturen for aktuelle ledningsmaterialer
| Bruddeksponent | Nbrudd | 0.75 | [-] | 10% | Nbrudd, sammenheng mellom bruddfrekvens og trykk kan ha store variasjoner (0.5-6.5 rapportert i forskningslitteratur). Anbefales å bruke en konservativ verdi i størrelsorden 0.5-1.5. Se kap. 6.2.
Forbruk | Forbruk før tiltak (inkluderer ikke lekkasje) | Qforb.før | 100000 | [m3/år] | 5% | Forbruk (uten lekkasje) før trykkeduksjonstiltak estimeres ut fra driftskontrolldata fra det aktuelle området
| Forbrukseksponent | Nforb. | 0.05 | [-] | 20% | Sammenheng mellom trykk og forbruk settes typisk som moderat/lav. Anbefalt verdi er 0.05-0.20
Energi | Nødvendig løftehøyde for vannet | ΔH | 80 | [mVs] | 0%
| Virkningsgrad pumper | η | 60% | [-] | 0%
Aktivt lekkasjesøk | Forventet reduksjon i aktivt lekkasjesøk for sone | ΔALS | 30% | [-] | 0% | Redusert lekkasje pga. trykkreduksjon gjør at man kan redusere innsatsen på aktivt lekkasjesøk i sonen. Reduksjonen i innsats må estimeres ut i fra forventet gevinst av lekkasjereduksjon og vannverkseiers målsetninger om lekkasjenivå.
Kundeoppfølging | Antall enkle, første kundekontakter før tiltak | nkunde,1 | 20 | [-/år] | 15% | Antall kundekontakter før tiltak av de forskjellige typene kan estimeres ut fra register over kundehenvendelser for det aktuelle området (f.eks. Gemini Dagok e.l.)
| Antall kundekontakter med oppfølging før tiltak | nkunde,2 | 10 | [-/år] | 15%
| Antall kundekontakter med befaring/tilsyn før tiltak | nkunde,3 | 5 | [-/år] | 15%
| Forventet reduksjon i kundehenvendelser | Nkunde | 10% | [-] | 25%
Indirekte vanntap | Antel tilsynelatende vanntap | pTP | 5% | [-] | 15% | Tilsynelatende tap = illegalt forbruk og målefeil/unøyaktigheter. Ligger vanligvis mellom 5 og 15 %
Indirekte energi | Andel energi tapt i vannproduksjon og -transport | pET | 0% | [-] | 0% | Andel energitap i produksjon og transport antas vanligvis å være mellom 10-15 %. Medregnes ikke dersom virkningsgrad på pumper inkluderes og enhetspris for vannproduksjon inkluderer indirekte energitap
| Energiforbruk i vannproduksjon og -transport | eVP | 0.2 | [kWh/m3] | 0% | Inkluderes ikke dersom virkningsgrad i pumper brukes og produksjonskostnad for vann inkluderer energitap.
| Energiforbruk i avløpssystem | eAR | 0.4 | [kWh/m3] | 0% | Total energimengde brukt for transport (pumping) og rensing av 1 m3 avløpsvann.
Trykkreduksjonstiltak | Investeringskostnad | Cinv. | 1000000 | [kr] | 20% | Forventet investeringskostnad for et trykkreduksjonstiltak bør beregnes i forprosjekt.
| Årlig vedlikeholdskostnad | Cvedl. | 15000 | [kr/år] | 15% | Årlig kostnad for vedlikehold (tilsyn, reparasjoner osv.) samt kostnad for strøm, telekom osv.
| Investeringshorisont | Ih | 40 | [år] | 25% | Avskrivningstid/levetid for investeringene som gjennomføres. Ref.verdi 40 år. Uniform usikkerhet.
| Realrente | r | 3% | [-] | 0% | Uniform usikkerhet
Utsatt investering pga. lekkasjereduksjon | Planlagt investeringsbeløp | Cinv. | 15000000 | [kr] | 25%
| Investering planlagt om hvor lenge | tinv | 5 | [år] | 15% | Hvor lang tid i framtida det er forutsatt at nødvendige oppgraderinger skal gjøres (før trykkreduksjonstiltak). Uniform usikkerhet
| Mulig utsettelse pga. lekkasjereduksjon | tuts. | 5 | [år] | 15% | Hvor lang tid man forventer at man kan utsette tiltak pga. økt reservekapasitet pga. redusert lekkasje/forbruk
Enhetskostnader | Produksjonskostnad vann | cprod. | 2 | [kr/m3] | 0% | Marginalkostnaden vannverket har for produksjon av 1 m3 vann
| Salgspris vann (+ enhetspris avløpsgebyr) | cpris. | 25 | [kr/m3] | 0% | Vannverkseiers inntekt fra salg av 1 m3 vann. Tallet må også inkludere enhetspris for avløpsgebyr, dersom dette er beregnet basert på vannmåleravlesning, og vannverkseier er eier av avløpssystem.
| Kostnad avløpsrensing | cAR. | 4 | [kr/m3] | 0% | Vannverkseiers marginalkostnad for rensing av 1 m3 avløp
| Kostnad bruddreparasjon | crep. | 75000 | [kr/hendelse] | 10% | Vannverkseiers kostnad for å reparere ett uforutsett brudd på ledning.
| Andel abonnenter med vannmåler | pVM | 40% | [-] | 0% | Andel abonnenter med vannmåler estimeres/bestemmes ut fra vannverkseiers fakturasystem.
| Andel forbruksvann som går til avløpsrensing | pAR | 90% | [-] | 0%
| Energipris | ckWh | 0.75 | [kr/kWh] | 0%
| Kostnad aktivt lekkasjesøk før tiltak | cl.søk. | 25000 | kr/år | 0% | Årlig kostnad vannverkseier har for å gjennomføre aktivt lekkasjesøk i den aktuelle sonen. Primært kostnader for personal og utstyr.
| Kostnad første kundehenvendelse | ckunde,1 | 500 | [kr] | 15% | Vannverkets reelle kostnader for å behandle forskjellige kundehenvendelser av forskjellige omfang. Primært personalkostnader.
| Kostnad oppfølging kundehenvendelse | ckunde,1 | 1000 | [kr] | 15%
| Kostnad befaring pga. kundehenvendelse | ckunde,3 | 5000 | [kr] | 15%
Output | Beskrivelse | Parameter | Verdi | Enhet | Usikkerhet (1 std.) | 5 %-persentil | 95 %-persentil
Endringer | Lekkasje etter tiltak | Qlekk.etter | 18911.5093 | [m3/år] | 16.24% | 14443.4175 | 24484.3947
| Bruddfrekvens etter tiltak | fbrudd.etter | 16.4309 | [-/100 km/år] | 20.72% | 10.9471 | 22.0634
| Forbruk etter tiltak | Qforb.etter | 97240.7047 | [m3/år] | 4.991% | 89216.9664 | 105177.2862
Endring kostnader | Besparelser redusert lekkasje | Clekk. | 32176.9814 | [kr/år] | 17.62% | 22590.1578 | 41206.9586
| Besparelser brudd | Cbrudd. | 64268.216 | [kr/år] | 23.95% | 40303.7436 | 90624.6461
| Besparelser redusert forbruk | Cforb. | -12140.8993 | [kr/år] | 20.31% | -16210.6141 | -8060.6511
| Besparelser pga. utsatt investering | Cuts.inv. | 76908.526 | [kr/år] | 27.83% | 43879.5711 | 114248.0541
| Direkte besparelser energikostnader | Cenergi | 5136.0217 | [kr/år] | 15.31% | 3800.247 | 6390.8513
| Besparelser redusert lekkasjesøk | Cl.søk | 7500 | [kr/år] | 0% | 7500 | 7500
| Besparelser kundebehandling | Ckunde | 4500 | [kr/år] | 28.67% | 2469.9058 | 6708.1848
| Indirekte besparelser vanntap | Cind.vann | 1884.7786 | [kr/år] | 21.44% | 1244.1208 | 2567.6798
| Indirekte besparelser energitap | Cind.energi | 0 | [kr/år] | 0% | 0 | 0
| Kostnad trykkreduksjonstiltak | CTRV | 58262.3779 | [kr/år] | 16.81% | 43279.9036 | 75283.9678
| Netto årskostnad trykkreduksjonsprosjekt | NNV | 121971.2466 | [kr/år] | 23.28% | 75190.1647 | 169181.4379
|  |  | Plot_min | 0
|  |  | Plot_max | 200000
Diagrammet er ikke tilgjengelig i din versjon av Excel. Hvis du redigerer denne figuren eller lagrer denne arbeidsboken i et annet filformat, blir diagrammet ødelagt for godt.
Note on G2: Usikkerhet: Angitt som størrelsen på ett standardavvik i prosent av angitt verdi for hver parameter. Antatt normalfordeling.

## MC
Sample | L | P_før | P_etter | Q_lekk.før | N_1 | f_brudd.før | N_brudd | Q_forb.før | N_forb. | dH | ny | dALS | n_k1 | n2 | n3 | N_kunde | p_TP | p_ET | e_VP | e_AR | C_inv. | C_inv.VBA | t_inv | t_uts | SL | C_vedl. | r | c_prod. | c_pris. | c_AR. | c_rep. | p_VM | p_AR | p_kWH | c_l.søk. | c_kunde,1 | c_kunde,1 | c_kunde,3 | Q_lekk.etter | f_brudd.etter | Q_forb.etter | C_lekk. | C_brudd. | C_forb. | C_energi | C_l.søk | C_kunde | C_ind.vann | C_ind.energi | C_inv. | C_TRV | NNV
1 | 10 | 70 | 40 | 30457.1562 | 0.9376 | 25.046 | 0.72694 | 96222.4819 | 0.060804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1032 | 10.5313 | 4.7177 | 0.089665 | 0.050686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693032.8117 | 13139136.3018 | 4.758 | 4.9235 | 33.6001 | 15255.9523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77106.843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.258 | 965.6488 | 5953.4439 | 18022.5507 | 16.6749 | 93003.4259 | 24869.211 | 64546.5543 | -14163.8463 | 4265.6228 | 7500 | 4526.9864 | 1586.8567 | 0 | 73669.0259 | 48278.3497 | 118522.0611
2 | 10 | 70 | 40 | 36747.1805 | 0.93032 | 30.4411 | 0.84183 | 111617.8144 | 0.04026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3717 | 12.3274 | 5.3273 | 0.091795 | 0.057671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036084.0232 | 18410767.2853 | 5.6338 | 4.7781 | 37.8988 | 16219.3429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73790.8242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.2165 | 1058.6407 | 3432.6337 | 21833.3328 | 19.0049 | 109131.1809 | 29827.6955 | 84389.1303 | -10941.1872 | 4741.6311 | 7500 | 3730.5139 | 2007.0098 | 0 | 91405.1928 | 62349.5411 | 150310.4451
3 | 10 | 70 | 40 | 33570.8213 | 1.448 | 27.6189 | 0.87176 | 90837.454 | 0.048067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8304 | 12.0176 | 4.8179 | 0.1335 | 0.042071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821847.8122 | 13457461.5854 | 5.0421 | 4.5553 | 47.9107 | 19919.3826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64027.082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7821 | 943.6198 | 4804.4592 | 14929.611 | 16.9565 | 88426.6059 | 37282.4206 | 68268.2623 | -10607.7316 | 5736.6859 | 7500 | 6148.2055 | 1771.3604 | 0 | 57855.4875 | 52473.7522 | 121480.9384
4 | 10 | 70 | 40 | 30366.3602 | 1.6288 | 36.8274 | 0.74979 | 105598.191 | 0.045014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.477 | 10.4198 | 5.2482 | 0.14018 | 0.05142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273528.109 | 16647608.3163 | 5.1555 | 5.2251 | 32.9279 | 15573.6519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63821.6053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.5413 | 877.9208 | 5002.3602 | 12204.643 | 24.2071 | 102971.3433 | 36323.4345 | 80544.7002 | -11558.13 | 5664.884 | 7500 | 6344.4744 | 2137.8973 | 0 | 98640.5338 | 76981.1207 | 148616.6736
5 | 10 | 70 | 40 | 37749.6899 | 0.96533 | 22.7721 | 0.59702 | 92825.469 | 0.051371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0891 | 10.4454 | 5.3939 | 0.071664 | 0.048467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1313983.3817 | 19336323.5318 | 4.9879 | 5.6916 | 38.9852 | 19638.5942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75808.6843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.5396 | 990.875 | 3374.5458 | 21993.8168 | 16.3044 | 90194.9287 | 31511.7464 | 49030.7531 | -11574.3772 | 5010.2977 | 7500 | 2602.5533 | 1782.2543 | 0 | 113302.3203 | 77260.3324 | 121905.2155
6 | 10 | 70 | 40 | 37198.0409 | 0.89426 | 24.4175 | 0.6858 | 104404.5302 | 0.051974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.194 | 13.2719 | 5.44 | 0.089022 | 0.05263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 699437.1649 | 18553379.5732 | 4.2916 | 4.4668 | 49.0469 | 14855.5386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65355.1401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 305.7882 | 1163.7983 | 3596.5901 | 22551.8187 | 16.6351 | 101411.6243 | 29292.4443 | 50862.1549 | -13168.7859 | 4806.6624 | 7500 | 3748.1467 | 1856.6897 | 0 | 79233.8418 | 42271.0042 | 121860.1497
7 | 10 | 70 | 40 | 36369.3702 | 1.3797 | 25.6151 | 0.74442 | 99650.2507 | 0.053896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9277 | 10.2005 | 6.4853 | 0.074669 | 0.063606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1385293.0651 | 12781638.9912 | 5.0857 | 4.7638 | 38.7491 | 14246.9768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58722.2376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.5836 | 888.0181 | 4212.7097 | 16803.708 | 16.8878 | 96689.5537 | 39131.3246 | 51248.2602 | -13027.0672 | 6138.4329 | 7500 | 3490.2983 | 2865.6079 | 0 | 63551.9422 | 75192.888 | 85705.911
8 | 10 | 70 | 40 | 36018.0157 | 0.9622 | 19.7702 | 0.69355 | 105892.4955 | 0.055285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3721 | 8.5218 | 5.3303 | 0.052384 | 0.050672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005454.7327 | 14749766.0456 | 5.2361 | 5.6495 | 41.504 | 17254.9709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84027.4142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 664.5258 | 1105.3614 | 4261.4999 | 21021.7781 | 13.4108 | 102666.5086 | 29992.4752 | 53436.8856 | -14194.3422 | 4965.5562 | 7500 | 2288.0489 | 1846.7166 | 0 | 82479.7805 | 59932.9175 | 108382.2032
9 | 10 | 70 | 40 | 33820.8105 | 1.0139 | 29.5117 | 0.88947 | 108131.4287 | 0.048358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3746 | 11.7213 | 6.6942 | 0.072968 | 0.051446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174070.248 | 14607992.0865 | 5.1113 | 5.5195 | 30.5321 | 13183.1307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59941.7979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6485 | 828.307 | 3800.6559 | 19176.4817 | 17.9398 | 105244.4078 | 29288.6576 | 69363.7839 | -12702.892 | 4777.2928 | 7500 | 3355.1002 | 1803.8252 | 0 | 95418.1475 | 72435.529 | 126368.3863
10 | 10 | 70 | 40 | 42661.3451 | 1.4487 | 29.536 | 0.60706 | 98309.9967 | 0.063814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9065 | 9.4341 | 4.5919 | 0.095572 | 0.047307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056042.3352 | 15539727.8041 | 4.5813 | 4.6083 | 38.9281 | 14300.5964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76554.3464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8091 | 730.4621 | 4561.6176 | 18964.4312 | 21.0287 | 94861.1898 | 47393.8279 | 65126.962 | -15174.7504 | 7397.2089 | 7500 | 3674.2056 | 2568.3535 | 0 | 75849.7467 | 60647.0724 | 133688.4817
11 | 10 | 70 | 40 | 37766.2417 | 1.659 | 28.6158 | 0.81084 | 106371.0709 | 0.061061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3238 | 11.3739 | 4.5201 | 0.11522 | 0.063362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027030.1427 | 16552283.4063 | 4.5153 | 5.4842 | 33.6989 | 16252.6029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76808.5341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.4337 | 1078.8236 | 4025.9353 | 14924.3494 | 18.1778 | 102797.7042 | 45683.7846 | 80172.8086 | -15722.8136 | 7198.1581 | 7500 | 4708.0256 | 3347.4473 | 0 | 103104.6741 | 65105.8352 | 170886.2493
12 | 10 | 70 | 40 | 33640.5499 | 0.93725 | 23.7535 | 0.6774 | 108182.1253 | 0.048105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.0965 | 11.1211 | 4.4119 | 0.045116 | 0.04233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186660.3822 | 14828148.5148 | 4.7849 | 4.2599 | 39.8939 | 12271.3879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69919.274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.8708 | 1178.0991 | 5812.9798 | 19910.1706 | 16.259 | 105308.6501 | 27460.7586 | 52400.7363 | -12643.2906 | 4524.5503 | 7500 | 1974.5014 | 1405.6879 | 0 | 65979.2825 | 63680.5153 | 84921.711
13 | 10 | 70 | 40 | 34629.9346 | 1.1897 | 30.4225 | 0.87823 | 101469.7926 | 0.041157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4066 | 9.2207 | 3.9024 | 0.10527 | 0.062168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185873.2852 | 15904024.3662 | 5.715 | 5.256 | 45.8483 | 18430.0873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59762.5845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9958 | 1104.2802 | 4799.4792 | 17795.3971 | 18.6102 | 99159.4275 | 33669.075 | 70593.4005 | -10165.606 | 5216.9859 | 7500 | 4428.5472 | 2380.392 | 0 | 78133.5436 | 66369.3756 | 125386.9626
14 | 10 | 70 | 40 | 35028.9939 | 1.1658 | 24.9899 | 0.94423 | 102184.4803 | 0.053313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4977 | 8.2802 | 2.352 | 0.062249 | 0.041249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827426.58 | 10594899.5053 | 5.3743 | 4.597 | 48.2345 | 12241.5439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69817.5708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.6222 | 904.6578 | 3832.8381 | 18243.3756 | 14.7327 | 99180.8802 | 33571.2365 | 71613.8455 | -13215.8407 | 5392.562 | 7500 | 1604.7132 | 1632.5854 | 0 | 45351.1162 | 44917.199 | 108533.0191
15 | 10 | 70 | 40 | 32807.7757 | 1.2024 | 26.8968 | 0.61145 | 117172.8107 | 0.042388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9119 | 11.4065 | 3.7461 | 0.12468 | 0.063416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981962.8428 | 14478861.7858 | 4.9771 | 4.7688 | 49.1038 | 16869.7995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75165.4376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.7402 | 897.0814 | 5088.1977 | 16739.6688 | 19.1028 | 114426.0684 | 32136.2139 | 58584.2572 | -12085.6659 | 5127.0464 | 7500 | 4776.2496 | 2386.3301 | 0 | 64373.5722 | 55339.463 | 107458.5405
16 | 10 | 70 | 40 | 35907.5454 | 0.9026 | 28.8713 | 0.65477 | 99286.7414 | 0.063005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.761 | 5.8725 | 5.5089 | 0.087769 | 0.049425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1382343.9331 | 18758911.7241 | 5.2252 | 4.5241 | 36.0486 | 14073.6944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71885.6517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.4929 | 712.4351 | 4443.0744 | 21668.0863 | 20.0139 | 95847.0088 | 28478.9182 | 63672.0078 | -15134.8231 | 4817.5797 | 7500 | 3456.3833 | 1747.5798 | 0 | 92089.933 | 77342.4713 | 109285.1074
17 | 10 | 70 | 40 | 37339.2566 | 1.2341 | 29.8567 | 0.6975 | 105908.4852 | 0.060136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9631 | 10.6433 | 6.718 | 0.10408 | 0.059787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989928.846 | 6587402.2241 | 5.4421 | 5.63 | 41.1046 | 15527.6481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76234.5679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.6699 | 1167.2196 | 5499.1207 | 18716.8573 | 20.2079 | 102403.6733 | 37244.7985 | 73556.8578 | -15421.1726 | 6029.665 | 7500 | 6243.8571 | 2645.8538 | 0 | 36677.6494 | 57754.6767 | 96722.8324
18 | 10 | 70 | 40 | 34308.8871 | 1.2869 | 30.7457 | 0.84572 | 103416.4206 | 0.057719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3509 | 10.1694 | 5.4187 | 0.093814 | 0.056019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691853.6225 | 16358595.8308 | 4.2692 | 5.0707 | 40.6287 | 9698.7295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93934.5954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.012 | 1005.7387 | 4367.3112 | 16696.7474 | 19.1532 | 100129.3865 | 35224.2793 | 108893.8255 | -14462.9502 | 5695.0249 | 7500 | 4185.781 | 2341.5052 | 0 | 86128.0762 | 39388.2889 | 196117.2529
19 | 10 | 70 | 40 | 33368.6043 | 0.78256 | 18.6116 | 0.68894 | 101543.217 | 0.05706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0613 | 10.3501 | 4.3861 | 0.052457 | 0.038292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261641.5689 | 12218339.2684 | 4.9834 | 5.1983 | 48.0318 | 16292.0175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85654.7402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.4606 | 1081.1666 | 7039.137 | 21535.0728 | 12.6574 | 98351.9948 | 23667.063 | 51000.7245 | -14041.3777 | 4094.2454 | 7500 | 2966.8278 | 1150.6678 | 0 | 59425.3319 | 66210.0269 | 69553.4558
20 | 10 | 70 | 40 | 32701.7121 | 1.1369 | 24.5978 | 0.70902 | 98238.0824 | 0.064351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3581 | 9.7952 | 5.1546 | 0.10229 | 0.044865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109239.8239 | 8262983.915 | 5.586 | 5.1394 | 47.0655 | 18935.8294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83893.1737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.3637 | 946.9276 | 7522.0911 | 17308.2956 | 16.5416 | 94763.2715 | 30786.833 | 67586.1172 | -15289.1683 | 5141.592 | 7500 | 6155.7348 | 1693.0297 | 0 | 39428.692 | 63233.1536 | 79769.6768
21 | 10 | 70 | 40 | 34230.0775 | 1.0602 | 18.302 | 0.72087 | 98529.3441 | 0.041207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8158 | 11.1746 | 4.2009 | 0.10702 | 0.047286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036112.9922 | 20083055.4708 | 4.6876 | 5.0106 | 34.2011 | 13894.1408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88051.6284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1277 | 1031.3945 | 4752.3612 | 18912.2044 | 12.2264 | 96283.2195 | 30635.7462 | 53496.1749 | -9882.948 | 4786.1894 | 7500 | 4642.6421 | 1661.046 | 0 | 113513.7478 | 62757.8207 | 143594.7777
22 | 10 | 70 | 40 | 37124.1483 | 0.96413 | 12.9478 | 0.72064 | 103522.7653 | 0.052446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4292 | 12.3972 | 3.7961 | 0.10551 | 0.058868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890787.8739 | 1573915.2017 | 4.6624 | 5.5153 | 31.3612 | 9801.1127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76574.9111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.6448 | 1067.9574 | 5789.5087 | 21643.8843 | 8.6508 | 100528.5801 | 30960.5281 | 32904.8359 | -13174.4149 | 5034.2874 | 7500 | 4985.7752 | 2175.1247 | 0 | 10241.4126 | 54026.4314 | 26601.1178
23 | 10 | 70 | 40 | 33171.234 | 1.1527 | 16.229 | 0.69584 | 101662.0723 | 0.055122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8416 | 11.8097 | 5.2636 | 0.11796 | 0.045206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044733.6619 | 11705677.3416 | 5.7176 | 4.9868 | 42.377 | 14333.3864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86950.1576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4381 | 1202.6274 | 5666.4069 | 17402.0985 | 10.9945 | 98573.9813 | 31538.271 | 45514.1325 | -13587.6004 | 5138.5942 | 7500 | 6299.4734 | 1704.9365 | 0 | 56907.0784 | 58214.8354 | 82800.0501
24 | 10 | 70 | 40 | 36030.7137 | 1.1758 | 26.9211 | 0.68696 | 101928.6177 | 0.053268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2063 | 11.8025 | 5.6748 | 0.10063 | 0.044449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137071.4186 | 19160073.7791 | 4.6478 | 4.7064 | 30.0095 | 14885.1017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67796.2997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7656 | 897.1862 | 3870.799 | 18659.4495 | 18.3289 | 98934.9824 | 34742.5285 | 58252.26 | -13171.9954 | 5549.4351 | 7500 | 4406.0451 | 1810.4012 | 0 | 110635.6904 | 72886.1748 | 136838.1902
25 | 10 | 70 | 40 | 36935.1666 | 0.81929 | 24.2112 | 0.55519 | 102574.6896 | 0.038064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4729 | 12.0139 | 3.8168 | 0.11915 | 0.042911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966944.6428 | 16364300.7947 | 4.5457 | 5.5896 | 48.8369 | 13188.2952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64215.8463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5077 | 1067.3828 | 4787.7321 | 23351.8915 | 17.7454 | 100412.8462 | 27166.5501 | 41521.2754 | -9512.1109 | 4290.5448 | 7500 | 5102.393 | 1351.2837 | 0 | 85567.2544 | 51161.5726 | 111825.6179
26 | 10 | 70 | 40 | 31576.3208 | 1.103 | 21.3749 | 0.70026 | 106804.8714 | 0.046227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1283 | 12.0487 | 5.1504 | 0.13254 | 0.039534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821057.9879 | 15691483.7274 | 5.4908 | 5.6394 | 39.5347 | 17228.6615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68810.5118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.362 | 904.5081 | 4864.3815 | 17032.7071 | 14.4449 | 104077.3367 | 29087.2274 | 47685.765 | -12001.1526 | 4706.3879 | 7500 | 5990.4327 | 1365.6033 | 0 | 89161.8203 | 52968.3946 | 120527.6894
27 | 10 | 70 | 40 | 36720.6754 | 0.9945 | 20.1187 | 0.8456 | 100563.7474 | 0.064268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3251 | 10.0471 | 6.5767 | 0.10277 | 0.044986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747314.7928 | 12528550.5411 | 5.5269 | 4.922 | 35.4035 | 14558.8011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73567.3658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.1727 | 1207.4465 | 4416.1881 | 21047.9419 | 12.5339 | 97011.1774 | 31345.4669 | 55799.308 | -15631.3081 | 5238.8952 | 7500 | 5404.9153 | 1729.7216 | 0 | 66613.1152 | 49112.4335 | 108887.6805
28 | 10 | 70 | 40 | 37090.6874 | 1.0303 | 22.7779 | 0.77418 | 98442.522 | 0.056928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7483 | 8.9035 | 4.975 | 0.13133 | 0.057196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238635.5037 | 20439284.5235 | 4.6182 | 4.9172 | 35.8206 | 17401.8051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65353.2453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.1493 | 869.7616 | 4880.472 | 20838.5355 | 14.7693 | 95355.7677 | 32504.3037 | 52339.2251 | -13581.7188 | 5269.8519 | 7500 | 5191.4948 | 2212.2053 | 0 | 110797.0768 | 74295.3672 | 127937.0717
29 | 10 | 70 | 40 | 38550.8484 | 1.1736 | 34.6694 | 0.67895 | 100365.3096 | 0.043158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7081 | 12.5603 | 5.2756 | 0.093604 | 0.049113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115033.8018 | 17186147.8184 | 4.8753 | 5.6123 | 38.7522 | 14745.8202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77644.1645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.4732 | 796.2614 | 5767.2898 | 19989.4433 | 23.7103 | 97970.3373 | 37122.8102 | 85091.249 | -10537.8781 | 5710.6128 | 7500 | 4736.9243 | 2058.4638 | 0 | 100065.1469 | 63799.6353 | 167947.6937
30 | 10 | 70 | 40 | 37376.2583 | 1.5209 | 23.6696 | 0.80823 | 90123.4938 | 0.049709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6606 | 10.3312 | 5.1067 | 0.082845 | 0.043295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906558.0242 | 14356848.6599 | 5.1066 | 4.6092 | 43.3515 | 11708.3181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79930.329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.8515 | 1192.5437 | 4811.4245 | 15957.2197 | 15.0577 | 87650.9998 | 42838.0772 | 68834.6722 | -10878.9737 | 6510.4426 | 7500 | 3711.4675 | 2068.7449 | 0 | 65303.8803 | 49358.3491 | 136529.9619
31 | 10 | 70 | 40 | 32170.2053 | 1.019 | 13.2925 | 0.83677 | 96423.5055 | 0.066277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2846 | 11.6068 | 5.8506 | 0.081775 | 0.046563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054621.7975 | 15804754.99 | 5.2233 | 4.2598 | 41.2665 | 10236.8976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66359.0531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.9431 | 1046.0765 | 4889.1388 | 18188.4978 | 8.3222 | 92912.6884 | 27963.415 | 32982.2764 | -15447.5951 | 4766.7129 | 7500 | 4037.2112 | 1629.0195 | 0 | 68213.0873 | 55133.0323 | 76511.095
32 | 10 | 70 | 40 | 32830.5814 | 0.97244 | 22.4631 | 0.76315 | 97761.915 | 0.073997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1506 | 10.0819 | 5.2453 | 0.10176 | 0.053139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920324.5815 | 15678987.8045 | 5.2641 | 5.5847 | 46.1317 | 14585.5795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68826.6344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.7492 | 823.4274 | 5916.0902 | 19051.9425 | 14.6553 | 93796.2685 | 27557.2779 | 53738.4724 | -17448.8446 | 4835.3178 | 7500 | 5007.4286 | 1885.8378 | 0 | 82312.9577 | 51682.4335 | 113706.0141
33 | 10 | 70 | 40 | 35086.2358 | 0.96399 | 27.2179 | 0.7899 | 96468.9587 | 0.044749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1679 | 12.3361 | 4.4686 | 0.095609 | 0.038735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167009.997 | 9260859.9649 | 5.6467 | 4.3283 | 46.2051 | 14218.9265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77325.1118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9054 | 967.7296 | 5137.1163 | 20457.3542 | 17.4935 | 94083.1589 | 29257.7631 | 75193.6322 | -10497.519 | 4636.5007 | 7500 | 4371.4097 | 1318.1307 | 0 | 37910.4369 | 61224.2555 | 88466.0988
34 | 10 | 70 | 40 | 35833.8364 | 0.93652 | 31.1211 | 0.79745 | 101711.1706 | 0.056598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1439 | 11.5885 | 6.4189 | 0.11498 | 0.038537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906200.273 | 17378297.311 | 5.4437 | 4.279 | 45.9869 | 13308.9112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71014.9808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3393 | 1077.422 | 3969.6463 | 21216.9229 | 19.9179 | 98540.1387 | 29233.827 | 79559.3076 | -13952.5407 | 4847.2151 | 7500 | 5609.5611 | 1370.9798 | 0 | 70960.3479 | 49890.3663 | 135238.3316
35 | 10 | 70 | 40 | 31933.1146 | 1.2555 | 17.9228 | 0.7539 | 107333.1228 | 0.057222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3013 | 9.7069 | 5.111 | 0.069826 | 0.049133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127601.542 | 12566112.4432 | 4.4412 | 5.3959 | 31.2373 | 11928.6641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79480.546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.1136 | 767.5935 | 5402.67 | 15816.1759 | 11.7538 | 103950.5157 | 32233.8775 | 49031.6347 | -14883.4713 | 5313.6262 | 7500 | 3024.0626 | 1916.1309 | 0 | 80855.01 | 68046.0932 | 96944.7773
36 | 10 | 70 | 40 | 35650.5527 | 1.6379 | 29.6491 | 0.8488 | 104992.7667 | 0.056945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8971 | 9.8167 | 4.6439 | 0.088419 | 0.04463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060046.2314 | 21462383.152 | 5.7254 | 5.2729 | 47.1533 | 16411.4878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57024.0395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.3736 | 904.6842 | 4308.9594 | 14255.6146 | 18.4383 | 101699.661 | 42789.8761 | 63928.7942 | -14489.6653 | 6727.4919 | 7500 | 3473.554 | 2203.6655 | 0 | 104349.7085 | 58707.9859 | 157775.439
37 | 10 | 70 | 40 | 37561.6938 | 0.7611 | 29.3378 | 0.61423 | 106690.4537 | 0.056008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9858 | 11.0309 | 5.1736 | 0.13103 | 0.052269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 643953.4205 | 16508382.3405 | 4.8511 | 5.2872 | 48.6797 | 13638.8275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75631.7763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.5359 | 952.6705 | 4672.5101 | 24533.9922 | 20.804 | 103398.3163 | 26055.4031 | 64542.8864 | -14485.4042 | 4447.1561 | 7500 | 5775.3332 | 1706.0589 | 0 | 81386.0253 | 38964.2453 | 137963.2135
38 | 10 | 70 | 40 | 38498.3029 | 1.3854 | 25.1466 | 0.76147 | 88799.4477 | 0.044926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9004 | 10.6884 | 4.8185 | 0.079807 | 0.064211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270915.4658 | 17837060.4823 | 5.3169 | 5.3303 | 39.9623 | 13994.8608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67212.4609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.6382 | 770.2098 | 5908.876 | 17731.475 | 16.4215 | 86594.7239 | 41533.6558 | 58643.3789 | -9700.7846 | 6259.7478 | 7500 | 3427.4801 | 2950.0457 | 0 | 96176.1435 | 69004.7847 | 137784.8826
39 | 10 | 70 | 40 | 29703.7695 | 0.95222 | 24.187 | 0.66089 | 93858.4059 | 0.065001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3672 | 10.2963 | 7.1715 | 0.10609 | 0.057993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1386225.4522 | 7847312.3369 | 5.2955 | 4.5834 | 40.9967 | 13610.9609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74796.8089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.5152 | 1199.8294 | 5152.3782 | 17433.5261 | 16.7094 | 90505.6139 | 24540.4869 | 55930.1715 | -14752.2849 | 4257.2772 | 7500 | 6326.2306 | 1812.0614 | 0 | 36316.2977 | 72822.4497 | 49107.7906
40 | 10 | 70 | 40 | 40091.2842 | 1.3104 | 26.9097 | 0.78233 | 101139.6636 | 0.055619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3746 | 8.7676 | 4.5674 | 0.03271 | 0.057037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1355860.8625 | 12705506.0921 | 4.9363 | 4.9205 | 41.6949 | 17038.3711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74474.3871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.8788 | 896.2508 | 4280.6846 | 19256.5552 | 17.3689 | 98040.1267 | 41669.4579 | 71054.2659 | -13637.9626 | 6522.0875 | 7500 | 1274.834 | 2730.2654 | 0 | 62942.5346 | 74455.8076 | 105599.675
41 | 10 | 70 | 40 | 27824.2807 | 1.2402 | 19.9047 | 0.73661 | 101454.0663 | 0.053361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1012 | 10.9007 | 4.9438 | 0.063111 | 0.04629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999547.9883 | 22411252.6145 | 5.4562 | 4.3974 | 39.2249 | 12092.4275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71648.3768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.7572 | 1157.242 | 4602.051 | 13899.6285 | 13.1805 | 98469.2656 | 27849.3045 | 48177.7472 | -13133.1231 | 4607.8259 | 7500 | 2829.3795 | 1565.4827 | 0 | 101616.7662 | 55782.8824 | 125230.5005
42 | 10 | 70 | 40 | 36096.911 | 1.316 | 19.1258 | 0.6773 | 109830.3189 | 0.041675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4131 | 9.2448 | 5.8215 | 0.10194 | 0.06286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921145.6988 | 13477521.3716 | 4.7403 | 4.7278 | 42.2515 | 16144.3926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63207.9121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.961 | 847.8678 | 4783.203 | 17283.9019 | 13.0922 | 107298.5248 | 37626.0182 | 38137.646 | -11139.894 | 5816.4589 | 7500 | 4625.5695 | 2683.4548 | 0 | 64273.1017 | 54892.4452 | 94629.9098
43 | 10 | 70 | 40 | 32451.6523 | 1.1798 | 25.4447 | 0.70834 | 95517.5801 | 0.039516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0911 | 11.267 | 5.3434 | 0.090504 | 0.052849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124959.9701 | 14742010.482 | 5.5523 | 5.1085 | 48.5669 | 13835.4899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72326.3774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0925 | 1095.8903 | 4989.3359 | 16768.7569 | 17.1176 | 93428.5173 | 31365.7907 | 60226.6948 | -9191.8766 | 4842.8586 | 7500 | 4406.4212 | 1878.4637 | 0 | 69030.0611 | 58123.9579 | 111934.4555
44 | 10 | 70 | 40 | 40774.3022 | 0.61387 | 28.1427 | 0.82496 | 102194.4839 | 0.040192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6165 | 8.8222 | 5.0556 | 0.076241 | 0.043404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067273.6035 | 21858500.6073 | 4.8652 | 4.6505 | 35.6577 | 15809.434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63469.8604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.7325 | 1289.0489 | 4058.6843 | 28919.5599 | 17.7366 | 99921.5529 | 23709.4846 | 66047.4476 | -10000.8967 | 3849.791 | 7500 | 3174.3285 | 1226.3901 | 0 | 111963.8881 | 64957.9053 | 142512.5279
45 | 10 | 70 | 40 | 33391.2206 | 0.98052 | 20.0189 | 0.78962 | 103622.295 | 0.047939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1165 | 10.629 | 4.5376 | 0.10932 | 0.047473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235353.8692 | 14932794.6608 | 4.683 | 4.2717 | 34.1595 | 13815.17 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81030.6628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.5336 | 1019.3419 | 5117.106 | 19289.8542 | 12.8687 | 100879.3214 | 28202.7329 | 57939.0825 | -12069.0836 | 4590.0826 | 7500 | 4572.4442 | 1599.2998 | 0 | 72789.3464 | 72116.205 | 93007.6998
46 | 10 | 70 | 40 | 35782.8638 | 1.1412 | 26.7889 | 0.81247 | 97646.7586 | 0.051042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5907 | 7.4645 | 4.3952 | 0.11425 | 0.048076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060663.2457 | 16761494.0714 | 4.3827 | 5.4506 | 34.4815 | 13869.9548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68456.7886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.7381 | 1232.7989 | 5728.4897 | 18893.8004 | 17.0017 | 94897.0571 | 33778.1269 | 67000.0452 | -12098.6869 | 5351.5635 | 7500 | 5310.1509 | 1888.2993 | 0 | 102848.7249 | 63656.4026 | 147921.8211
47 | 10 | 70 | 40 | 23746.0142 | 1.0635 | 24.4681 | 0.82397 | 96579.8468 | 0.046862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8779 | 9.7184 | 3.3413 | 0.11164 | 0.051198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043659.1537 | 19967466.6751 | 4.2742 | 5.0623 | 47.5534 | 11250.6405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77270.8166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.0405 | 943.434 | 4612.9886 | 13095.4685 | 15.4292 | 94079.9858 | 21301.0914 | 69844.2764 | -10999.3883 | 3583.4858 | 7500 | 3608.6213 | 1346.5525 | 0 | 97207.7777 | 52732.3384 | 140660.0786
48 | 10 | 70 | 40 | 39840.7422 | 1.1836 | 27.8 | 0.73929 | 97933.094 | 0.060275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6143 | 11.6551 | 4.8816 | 0.074501 | 0.051991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889486.5175 | 12842265.0809 | 4.9162 | 4.2824 | 44.0354 | 15808.9398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68609.7088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4097 | 1126.7285 | 4962.0199 | 20543.5795 | 18.381 | 94684.8192 | 38594.3254 | 64623.5194 | -14292.4089 | 6143.6317 | 7500 | 3489.4179 | 2344.3051 | 0 | 54418.4297 | 52467.9747 | 110353.2456
49 | 10 | 70 | 40 | 43626.5116 | 0.94318 | 24.4774 | 0.79137 | 100756.1357 | 0.052798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3218 | 9.9403 | 5.5713 | 0.096246 | 0.054514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746001.7388 | 22616039.1265 | 4.2951 | 4.7602 | 48.1432 | 17400.5197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68843.3069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.7409 | 773.466 | 4807.4325 | 25734.8924 | 15.7192 | 97822.6816 | 35783.2384 | 60294.2533 | -12907.1982 | 5674.8325 | 7500 | 4255.495 | 2270.4959 | 0 | 103338.9666 | 46885.8385 | 159324.245
50 | 10 | 70 | 40 | 34991.6185 | 0.97101 | 16.5773 | 0.63204 | 107289.9322 | 0.066571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6183 | 10.7542 | 4.1998 | 0.086158 | 0.055547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695367.656 | 16447580.4243 | 5.5613 | 4.3603 | 33.2612 | 8767.5189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78467.5437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.7561 | 1055.8253 | 6118.9514 | 20322.2848 | 11.6387 | 103366.491 | 29338.6673 | 38752.2192 | -17263.1412 | 5066.5311 | 7500 | 4313.2374 | 2065.5463 | 0 | 80883.7139 | 42098.6121 | 108558.162
51 | 10 | 70 | 40 | 34754.3836 | 1.1921 | 23.0409 | 0.72321 | 103870.9401 | 0.052083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4543 | 14.0029 | 5.5974 | 0.10868 | 0.054898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142982.5248 | 7751091.5301 | 5.147 | 4.8361 | 44.1466 | 11467.041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80668.9479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0529 | 1318.0963 | 5481.5964 | 17835.8281 | 15.372 | 100887.1633 | 33837.1112 | 61863.7825 | -13128.6179 | 5423.3856 | 7500 | 6487.8861 | 2185.1879 | 0 | 36501.5022 | 58515.8763 | 82154.3611
52 | 10 | 70 | 40 | 31651.8487 | 0.89556 | 20.7184 | 0.71157 | 94911.5626 | 0.047964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2605 | 12.3062 | 5.9225 | 0.11942 | 0.051389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001032.6369 | 18908808.9485 | 4.4465 | 5.2279 | 32.1852 | 16397.4673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75722.6182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.9028 | 1106.8715 | 4586.6137 | 19175.3294 | 13.9129 | 92397.8626 | 24953.0385 | 51533.2452 | -11060.2798 | 4084.8347 | 7500 | 6106.5303 | 1540.6707 | 0 | 116031.6802 | 65325.1251 | 135364.5947
53 | 10 | 70 | 40 | 34537.6841 | 1.042 | 31.7165 | 0.67877 | 104350.1861 | 0.049006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9808 | 9.6127 | 4.0197 | 0.085453 | 0.046587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009585.0838 | 7107002.6302 | 4.9591 | 5.4536 | 37.6953 | 11815.6112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80287.2467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.2422 | 856.2364 | 3980.7175 | 19277.4401 | 21.6929 | 101527.3136 | 30520.488 | 80476.6845 | -12420.639 | 4927.6492 | 7500 | 3403.2896 | 1684.8821 | 0 | 40806.0416 | 56897.7128 | 100000.6834
54 | 10 | 70 | 40 | 32506.2347 | 1.4121 | 30.1621 | 0.76154 | 98910.6928 | 0.058111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2599 | 9.3059 | 4.4439 | 0.11236 | 0.075033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195499.6699 | 10358139.4506 | 4.4047 | 4.8927 | 47.2654 | 14796.2555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80437.3511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.0668 | 842.6805 | 7637.6067 | 14749.5985 | 19.696 | 95745.8737 | 35513.2723 | 84185.8768 | -13925.2038 | 5701.0965 | 7500 | 5693.9798 | 3139.5918 | 0 | 48803.6338 | 62445.3951 | 114166.8521
55 | 10 | 70 | 40 | 31919.0906 | 1.23 | 25.3179 | 0.82356 | 98435.1526 | 0.055757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0654 | 9.0585 | 4.4759 | 0.072264 | 0.047054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884655.5678 | 21321890.7325 | 4.8484 | 5.1269 | 32.6037 | 12270.2874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81707.4023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.025 | 1204.6809 | 5448.0039 | 16036.4835 | 15.9687 | 95411.1355 | 31765.2142 | 76389.4024 | -13305.6751 | 5152.0551 | 7500 | 3291.9791 | 1779.2802 | 0 | 126006.1635 | 55177.8395 | 183400.5799
56 | 10 | 70 | 40 | 35456.3047 | 1.3504 | 19.5709 | 0.69846 | 96613.7536 | 0.049761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7739 | 9.8813 | 5.9822 | 0.18325 | 0.043022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941276.9347 | 13480293.5997 | 4.2537 | 5.5802 | 30.594 | 11250.8416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72509.9642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.3493 | 903.6009 | 6133.5846 | 16652.81 | 13.2391 | 93960.4761 | 37606.9894 | 45912.0958 | -11674.4212 | 5846.9704 | 7500 | 9849.5798 | 1846.2053 | 0 | 91111.3932 | 58695.5699 | 129303.2428
57 | 10 | 70 | 40 | 32713.367 | 0.98829 | 15.2413 | 0.65007 | 102390.908 | 0.041301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3695 | 8.5793 | 5.1243 | 0.14538 | 0.068161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079564.8534 | 17198350.0175 | 4.767 | 4.3492 | 36.0661 | 8541.9268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78089.5741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.7197 | 769.985 | 4871.9799 | 18816.2496 | 10.5932 | 100051.5321 | 27794.2349 | 36296.276 | -10293.254 | 4424.4444 | 7500 | 6419.9408 | 2213.3803 | 0 | 82455.9254 | 57939.3117 | 98871.6362
58 | 10 | 70 | 40 | 34235.0987 | 1.2401 | 19.3135 | 0.68436 | 97928.0723 | 0.030697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.789 | 10.8017 | 4.2887 | 0.10866 | 0.05708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004640.1951 | 12665021.0866 | 5.6079 | 4.2891 | 39.9391 | 11368.1031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75703.9281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.6773 | 819.6767 | 5383.1071 | 17103.185 | 13.1685 | 96260.1797 | 34263.8274 | 46520.3136 | -7338.7272 | 5122.9472 | 7500 | 4777.651 | 2146.184 | 0 | 55320.0106 | 54865.8963 | 93446.3102
59 | 10 | 70 | 40 | 31323.1272 | 0.9746 | 29.7492 | 0.77656 | 94270.584 | 0.045116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5395 | 6.6478 | 6.2387 | 0.10893 | 0.040313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760759.9147 | 6518997.9899 | 5.523 | 4.4055 | 46.3643 | 14475.9721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76578.042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.8325 | 1247.6912 | 5899.3659 | 18155.1948 | 19.2637 | 91920.2587 | 26335.8647 | 80295.6136 | -10341.4313 | 4228.7252 | 7500 | 6638.7501 | 1251.1782 | 0 | 27187.5538 | 45068.9949 | 98027.2594
60 | 10 | 70 | 40 | 38542.6791 | 0.7795 | 15.554 | 0.73647 | 104843.695 | 0.049595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9651 | 9.674 | 4.3595 | 0.10489 | 0.05158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771882.7271 | 15200606.0668 | 4.9348 | 4.4293 | 45.1366 | 14755.6232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62546.716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3241 | 909.2517 | 5339.8183 | 24916.8241 | 10.3003 | 101973.8541 | 27251.7101 | 32859.7643 | -12627.3 | 4495.0772 | 7500 | 4348.6452 | 1701.6823 | 0 | 65658.701 | 46191.467 | 84996.813
61 | 10 | 70 | 40 | 41340.0651 | 1.2183 | 22.5487 | 0.67402 | 103493.0859 | 0.042621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9652 | 9.2364 | 6.0397 | 0.084975 | 0.044563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142530.985 | 13299420.4213 | 4.6677 | 5.4605 | 37.2215 | 15898.1566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86733.7558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.874 | 1031.3593 | 5567.0894 | 20906.7016 | 15.4635 | 101053.817 | 40866.7271 | 61452.3615 | -10732.7831 | 6232.7923 | 7500 | 4374.8176 | 2038.5255 | 0 | 77646.1161 | 67270.6875 | 122107.8697
62 | 10 | 70 | 40 | 33531.2502 | 1.1794 | 22.2483 | 0.77745 | 104453.3909 | 0.052795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.536 | 8.8805 | 6.7385 | 0.11922 | 0.042011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887456.2427 | 15925073.6101 | 5.415 | 5.5036 | 31.9346 | 14245.4705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75794.7645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3138 | 1014.3521 | 4601.8336 | 17330.5158 | 14.3995 | 101412.4865 | 32401.4689 | 59489.9619 | -13379.979 | 5243.3466 | 7500 | 5692.0074 | 1616.729 | 0 | 100044.6378 | 57825.7207 | 140782.4518
63 | 10 | 70 | 40 | 32698.3605 | 1.4228 | 30.9229 | 0.89044 | 88267.9711 | 0.04402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.809 | 8.0105 | 5.0478 | 0.080357 | 0.047646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 504909.1688 | 14250835.1432 | 5.4067 | 4.4058 | 48.2261 | 15531.6742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70324.0424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3134 | 1033.79 | 5098.8397 | 14748.0954 | 18.7875 | 86120.1317 | 35900.5302 | 85341.0681 | -9450.4931 | 5476.7335 | 7500 | 3720.7771 | 1915.1845 | 0 | 58573.1957 | 35472.4549 | 153504.541
64 | 10 | 70 | 40 | 34045.2105 | 1.2243 | 29.7401 | 0.84376 | 103622.5511 | 0.041894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6237 | 8.9207 | 5.8429 | 0.084112 | 0.044189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843277.6206 | 13220970.3874 | 5.5195 | 5.6409 | 44.4903 | 13093.5252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79248.0311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.8621 | 852.6881 | 4358.662 | 17159.5106 | 18.5471 | 101221.4065 | 33771.3998 | 88702.3725 | -10565.0362 | 5255.6651 | 7500 | 3566.4766 | 1704.5367 | 0 | 70732.0861 | 47675.4651 | 152992.0356
65 | 10 | 70 | 40 | 36536.9974 | 0.75925 | 30.8345 | 0.80518 | 99568.3245 | 0.058921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3924 | 9.9194 | 4.5214 | 0.12932 | 0.065322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969362.2925 | 17617054.0503 | 4.7078 | 4.6639 | 32.6476 | 13386.4755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81124.4264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.5816 | 1184.9088 | 5272.6752 | 23889.3957 | 19.6493 | 96338.8039 | 25295.2035 | 90739.2038 | -14209.8905 | 4326.5158 | 7500 | 5683.1299 | 2074.2603 | 0 | 95665.7144 | 60364.9286 | 156709.2085
66 | 10 | 70 | 40 | 36510.418 | 1.1116 | 36.1453 | 0.92021 | 101420.9232 | 0.049344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3678 | 10.0463 | 6.1128 | 0.10533 | 0.05902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180372.5654 | 17122716.5196 | 5.2229 | 4.5772 | 44.7948 | 13836.4385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78891.5856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.0419 | 906.8867 | 5448.095 | 19599.5483 | 21.5976 | 98658.6422 | 33821.7394 | 114768.8544 | -12154.0365 | 5360.9336 | 7500 | 5340.8622 | 2322.2165 | 0 | 75896.2647 | 62083.676 | 170773.1581
67 | 10 | 70 | 40 | 32808.3704 | 0.58726 | 31.8677 | 0.78188 | 96463.8371 | 0.032612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.503 | 7.7899 | 4.962 | 0.055785 | 0.048921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035314.9906 | 13782795.2589 | 5.385 | 4.5192 | 46.9562 | 15117.6771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72208.1224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.9231 | 1097.737 | 5375.6148 | 23618.8236 | 20.5743 | 94719.3131 | 18379.0936 | 81547.6941 | -7675.9057 | 2979.5343 | 7500 | 2514.5494 | 1069.8113 | 0 | 58761.2807 | 56507.1846 | 108568.8731
68 | 10 | 70 | 40 | 33959.1384 | 1.2933 | 26.8011 | 0.75057 | 100432.0573 | 0.052898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3684 | 12.2504 | 6.2944 | 0.10731 | 0.043612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781240.8801 | 3927687.8826 | 5.4902 | 5.4407 | 41.2856 | 12051.2363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82781.7245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.6527 | 971.8104 | 4625.3483 | 16467.3423 | 17.609 | 97502.5939 | 34983.5923 | 76093.2153 | -12889.6386 | 5564.7932 | 7500 | 5464.496 | 1781.2356 | 0 | 21113.2367 | 45301.4747 | 94309.4557
69 | 10 | 70 | 40 | 32376.7674 | 1.2768 | 19.6263 | 0.69744 | 105676.1198 | 0.05487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5756 | 10.7542 | 5.194 | 0.074934 | 0.045504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074838.6216 | 13509295.0815 | 4.6517 | 4.4458 | 35.8761 | 12726.5134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83969.285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 313.5296 | 1159.6567 | 5735.336 | 15845.9948 | 13.2841 | 102480.55 | 33061.5453 | 53254.6147 | -14060.5074 | 5375.4283 | 7500 | 3556.2076 | 1795.2571 | 0 | 66538.1007 | 62053.5655 | 94967.0808
70 | 10 | 70 | 40 | 35510.1736 | 1.088 | 19.7655 | 0.80058 | 100240.8153 | 0.052063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9118 | 9.0747 | 4.9578 | 0.11036 | 0.051223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905860.0626 | 11843320.1766 | 5.6986 | 4.5454 | 47.2287 | 16600.4133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77960.1524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6835 | 946.4213 | 5668.1421 | 19316.3139 | 12.6281 | 97362.3821 | 32387.7194 | 55643.3437 | -12665.106 | 5197.1998 | 7500 | 5204.8498 | 1953.8978 | 0 | 50163.3704 | 52718.2639 | 92667.0109
71 | 10 | 70 | 40 | 39804.3055 | 1.2129 | 17.0669 | 0.66421 | 105093.8853 | 0.029697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4426 | 8.3972 | 3.9896 | 0.094859 | 0.05012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903066.2961 | 6495974.3381 | 4.8015 | 5.1338 | 45.0708 | 16307.2588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66678.4991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5615 | 1278.3942 | 5356.7365 | 20190.9569 | 11.7687 | 103361.7753 | 39226.6972 | 35327.8973 | -7621.284 | 5816.6375 | 7500 | 4210.1629 | 2139.6721 | 0 | 32342.6818 | 53111.3029 | 65831.1618
72 | 10 | 70 | 40 | 34973.5422 | 1.2064 | 23.6029 | 0.82824 | 90271.5252 | 0.066308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2427 | 12.0424 | 4.7117 | 0.086542 | 0.050108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012731.4767 | 16924808.9142 | 4.3029 | 4.411 | 33.9728 | 12248.093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60889.7074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.436 | 835.2873 | 4376.8311 | 17804.7342 | 14.8482 | 86983.2019 | 34337.6161 | 53307.3962 | -14468.6224 | 5574.5683 | 7500 | 3546.8881 | 2050.1215 | 0 | 86251.5462 | 60194.824 | 117904.6899
73 | 10 | 70 | 40 | 34683.6246 | 1.391 | 19.5112 | 0.8474 | 99084.6991 | 0.04301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.629 | 9.996 | 5.5833 | 0.14516 | 0.049498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145401.8006 | 15448595.1207 | 5.4292 | 4.9877 | 38.8215 | 12716.5165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78865.0419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5307 | 1242.1415 | 5755.1357 | 15924.0824 | 12.1432 | 96728.3009 | 37519.0845 | 58107.8063 | -10368.1523 | 5754.0938 | 7500 | 8088.2843 | 2090.3995 | 0 | 79273.7925 | 63058.2482 | 124907.0604
74 | 10 | 70 | 40 | 36084.1951 | 0.88875 | 22.8202 | 0.88849 | 98280.3211 | 0.025944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7272 | 11.8023 | 5.1575 | 0.11964 | 0.038863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820405.6592 | 16788122.1522 | 5.4121 | 4.277 | 37.1915 | 12694.5374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64065.0993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.45 | 989.4777 | 4974.5007 | 21943.9979 | 13.8797 | 96863.7241 | 28280.3945 | 57277.0273 | -6233.0266 | 4239.2264 | 7500 | 5415.4894 | 1209.1606 | 0 | 76426.7219 | 49599.4447 | 124515.5488
75 | 10 | 70 | 40 | 25185.1158 | 1.0476 | 28.9948 | 0.78469 | 103131.693 | 0.040254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2695 | 12.5673 | 4.0003 | 0.11012 | 0.043795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870087.4298 | 14393603.3483 | 4.8436 | 5.1564 | 36.7127 | 15819.8623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71908.2441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.1809 | 1236.0207 | 4981.6982 | 14012.9358 | 18.6901 | 100834.4669 | 22344.3601 | 74099.375 | -10107.795 | 3670.4132 | 7500 | 5074.9234 | 1179.7805 | 0 | 79892.9799 | 55240.2926 | 128413.7445
76 | 10 | 70 | 40 | 23646.2675 | 1.4137 | 24.9096 | 0.69375 | 104354.7402 | 0.051579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1712 | 9.2681 | 5.6792 | 0.13886 | 0.028436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249389.2042 | 14649369.5077 | 4.867 | 5.2793 | 47.7349 | 12333.4761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90115.4003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4096 | 1062.2585 | 6304.9925 | 10719.5946 | 16.8951 | 101385.6716 | 25853.3459 | 72223.0621 | -13063.9021 | 4331.5896 | 7500 | 7878.2692 | 904.0365 | 0 | 72727.5571 | 61906.0173 | 116447.9408
77 | 10 | 70 | 40 | 34980.7738 | 1.1155 | 25.6784 | 0.81097 | 98757.6581 | 0.057746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.924 | 8.9308 | 5.0354 | 0.11404 | 0.043387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187977.875 | 9018083.5488 | 4.5844 | 4.686 | 33.9326 | 19481.4241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83495.524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.0115 | 1128.8971 | 5895.2135 | 18737.8003 | 16.3107 | 95617.2763 | 32485.9471 | 78216.5608 | -13817.6801 | 5281.9643 | 7500 | 6197.7435 | 1681.9773 | 0 | 48259.9889 | 75763.6663 | 90042.8355
78 | 10 | 70 | 40 | 36510.9374 | 1.3074 | 19.1206 | 0.73153 | 100244.4777 | 0.044872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5879 | 12.0193 | 6.0139 | 0.12295 | 0.050662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106831.3121 | 18490462.5965 | 4.4455 | 5.6011 | 41.041 | 15757.3566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66112.6696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.6901 | 1101.8914 | 5252.8494 | 17565.7829 | 12.6973 | 97758.549 | 37890.3089 | 42465.9942 | -10938.0863 | 5839.9702 | 7500 | 6870.9406 | 2171.4619 | 0 | 105613.4325 | 63008.5306 | 134405.4914
79 | 10 | 70 | 40 | 37620.3602 | 1.2525 | 23.199 | 0.79865 | 93333.4483 | 0.059337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1632 | 8.51 | 5.5054 | 0.062288 | 0.050919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971300.215 | 18384994.8456 | 4.8537 | 5.3116 | 48.2468 | 13606.4055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68554.5785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0331 | 1014.7491 | 4218.9186 | 18664.3325 | 14.8377 | 90285.1225 | 37912.0554 | 57320.4366 | -13412.6335 | 5996.1863 | 7500 | 2635.2425 | 2240.8809 | 0 | 91382.1625 | 51959.2925 | 139615.0382
80 | 10 | 70 | 40 | 31647.8188 | 1.0667 | 24.0036 | 0.81086 | 100677.6966 | 0.052983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0897 | 10.8942 | 5.1405 | 0.10786 | 0.045778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770366.9115 | 16731591.3069 | 4.7222 | 4.4642 | 40.5145 | 18193.7516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76093.2463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5974 | 925.3776 | 4413.8137 | 17421.9146 | 15.2478 | 97736.3992 | 28451.8084 | 66625.6039 | -12941.7084 | 4678.0624 | 7500 | 4734.6801 | 1571.7552 | 0 | 77308.4421 | 51300.7532 | 126627.8905
81 | 10 | 70 | 40 | 26792.2792 | 1.2573 | 27.7829 | 0.84095 | 98687.3858 | 0.043666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7559 | 13.1573 | 4.1487 | 0.12794 | 0.049768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980245.3983 | 20576182.5693 | 4.9429 | 5.412 | 39.4484 | 13791.3256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72228.397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.7382 | 921.807 | 6319.056 | 13256.7859 | 17.3538 | 96305.0742 | 27070.9865 | 75327.8556 | -10482.1713 | 4337.6018 | 7500 | 6539.0925 | 1584.4004 | 0 | 114540.5644 | 56509.4814 | 169908.8486
82 | 10 | 70 | 40 | 28866.9659 | 0.98932 | 31.5976 | 0.74935 | 104483.7724 | 0.036242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3583 | 11.6938 | 4.1883 | 0.097223 | 0.048188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768300.9243 | 11897270.3089 | 4.7648 | 4.6632 | 44.8361 | 13456.7102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66509.433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.6575 | 1017.8699 | 4080.0308 | 16594.3292 | 20.7746 | 102386.0439 | 24545.2734 | 71983.0826 | -9230.0056 | 3915.9245 | 7500 | 3862.5089 | 1384.9588 | 0 | 54365.8952 | 44846.8143 | 113480.8235
83 | 10 | 70 | 40 | 33814.9701 | 1.3419 | 28.7733 | 0.81609 | 100531.5889 | 0.059164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1077 | 10.1081 | 5.5709 | 0.12679 | 0.050947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783172.2052 | 11908901.0158 | 5.4991 | 5.5106 | 37.2538 | 15862.9996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90659.5238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.1977 | 1044.4553 | 4056.5473 | 15958.1288 | 18.2242 | 97257.5678 | 35713.6826 | 95637.7447 | -14405.6932 | 5758.16 | 7500 | 4925.1067 | 2153.1057 | 0 | 68380.1633 | 51060.6441 | 154601.6257
84 | 10 | 70 | 40 | 40732.1453 | 0.97073 | 15.051 | 0.73743 | 103108.4771 | 0.054025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7909 | 10.5169 | 4.4294 | 0.099103 | 0.053467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151191.6585 | 13434756.1351 | 5.4215 | 5.0566 | 37.2802 | 15575.444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84435.7227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.8749 | 815.3563 | 5083.1009 | 23659.9571 | 9.9619 | 100037.8209 | 34144.3765 | 42970.125 | -13510.8873 | 5488.9251 | 7500 | 3763.1555 | 2153.9464 | 0 | 71385.6803 | 67292.7281 | 86602.5934
85 | 10 | 70 | 40 | 34715.0247 | 1.1534 | 32.8552 | 0.72374 | 93387.6793 | 0.047942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6976 | 8.5271 | 4.6724 | 0.075531 | 0.057353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876519.8816 | 17185776.4713 | 5.2639 | 5.2488 | 43.6096 | 14318.7689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76240.2759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.0491 | 777.3399 | 5347.3662 | 18205.6534 | 21.9133 | 90915.4695 | 33018.7427 | 83420.9289 | -10877.7231 | 5172.4809 | 7500 | 3051.5863 | 2177.2924 | 0 | 87537.0255 | 50615.2444 | 160385.0891
86 | 10 | 70 | 40 | 38714.5967 | 0.8206 | 23.7348 | 0.71691 | 102499.0342 | 0.06098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6876 | 10.1648 | 4.4638 | 0.06993 | 0.039535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716971.3829 | 10254291.4019 | 4.9058 | 5.0899 | 31.3836 | 12772.4382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80942.7687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.3705 | 1024.0879 | 4417.5352 | 24458.8828 | 15.8909 | 99060.206 | 28511.4278 | 63490.7879 | -15130.8439 | 4821.7627 | 7500 | 2817.076 | 1399.0925 | 0 | 61485.6503 | 48352.8087 | 106542.1446
87 | 10 | 70 | 40 | 34328.2651 | 0.99164 | 26.0038 | 0.76843 | 99382.2514 | 0.070926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9707 | 12.0642 | 5.6988 | 0.084164 | 0.043062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077505.671 | 19522102.7522 | 5.3172 | 5.1368 | 39.2068 | 15478.7768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84065.276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.9129 | 1040.6329 | 4673.8316 | 19708.1171 | 16.9153 | 95514.9029 | 29240.2959 | 76402.7016 | -17016.3333 | 5037.8428 | 7500 | 4244.535 | 1592.2243 | 0 | 102750.1305 | 62588.3102 | 147163.0867
88 | 10 | 70 | 40 | 38159.7157 | 1.3044 | 30.3197 | 0.77496 | 106376.8746 | 0.050118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4009 | 12.0462 | 5.2991 | 0.13932 | 0.056304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094726.6816 | 13287290.7718 | 4.923 | 5.3125 | 48.8575 | 13730.9796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70764.8572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7117 | 1119.9048 | 5449.2689 | 18389.855 | 19.6508 | 103434.7963 | 39539.7212 | 75498.1304 | -12945.1446 | 6189.0034 | 7500 | 7351.341 | 2557.5311 | 0 | 65549.4701 | 56714.3803 | 134525.6724
89 | 10 | 70 | 40 | 39002.521 | 1.1443 | 19.1499 | 0.78708 | 99757.7912 | 0.046802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4372 | 9.4709 | 4.3629 | 0.11206 | 0.042704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948343.0243 | 20014353.1921 | 4.9012 | 5.171 | 46.9543 | 13402.3154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66430.8624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3277 | 801.4271 | 4385.3508 | 20558.371 | 12.3275 | 97178.9434 | 36888.3002 | 45321.4236 | -11346.9302 | 5728.7669 | 7500 | 4122.219 | 1795.5334 | 0 | 98116.6573 | 51315.5974 | 136810.3729
90 | 10 | 70 | 40 | 41333.0398 | 0.879 | 25.2329 | 0.54017 | 98791.4865 | 0.038092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8058 | 10.623 | 6.4022 | 0.085282 | 0.041186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956188.8373 | 11571542.7964 | 5.0194 | 5.1141 | 39.769 | 18135.2149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62847.1627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7061 | 1022.0679 | 5778.6361 | 25273.5284 | 18.6502 | 96707.8392 | 32119.0228 | 41370.1895 | -9168.048 | 4944.0107 | 7500 | 5099.3525 | 1494.481 | 0 | 60733.7225 | 59627.8738 | 84464.8572
91 | 10 | 70 | 40 | 37699.5899 | 1.2982 | 26.5972 | 0.90383 | 96170.5197 | 0.051266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7072 | 9.1047 | 5.1537 | 0.083035 | 0.041216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941622.2661 | 12823648.1553 | 4.8508 | 4.6915 | 46.6009 | 15652.2282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67754.3978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.014 | 943.4846 | 6933.3087 | 18231.7105 | 16.0388 | 93450.6411 | 38935.7587 | 71537.7633 | -11967.4662 | 6046.1641 | 7500 | 4249.4444 | 1828.9997 | 0 | 57718.6779 | 53428.7602 | 122420.5818
92 | 10 | 70 | 40 | 32610.4717 | 1.0962 | 23.1568 | 0.7808 | 107193.6044 | 0.04678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7491 | 9.8356 | 5.6239 | 0.088311 | 0.050526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967501.0389 | 17082805.5899 | 5.1557 | 4.4656 | 47.874 | 15700.1919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78056.9409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.8532 | 1042.1923 | 4902.5095 | 17658.0029 | 14.9594 | 104423.8215 | 29904.9376 | 63986.3699 | -12187.045 | 4829.3136 | 7500 | 4086.7495 | 1790.8525 | 0 | 71871.6852 | 54037.4033 | 117745.46
93 | 10 | 70 | 40 | 31087.2946 | 1.1373 | 24.7724 | 0.70384 | 107199.0008 | 0.046731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9935 | 13.1498 | 4.4743 | 0.1237 | 0.05002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 651907.7341 | 12803503.7151 | 5.3956 | 5.1036 | 31.9348 | 10984.9691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75002.6532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.1391 | 1020.6516 | 5667.9599 | 16450.3864 | 16.7074 | 104431.9433 | 29273.8164 | 60489.9068 | -12175.0531 | 4742.5807 | 7500 | 5871.4857 | 1741.0947 | 0 | 75062.0406 | 42998.0617 | 129507.81
94 | 10 | 70 | 40 | 34048.9857 | 1.6861 | 26.5992 | 0.74348 | 92942.8983 | 0.053275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.791 | 9.3827 | 5.3598 | 0.10437 | 0.052634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925475.2324 | 11666390.9732 | 4.849 | 4.5863 | 32.7401 | 12665.9173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74001.3543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2611 | 1350.5051 | 4556.6514 | 13253.395 | 17.5459 | 90212.8594 | 41591.1812 | 66996.0193 | -12012.1711 | 6410.734 | 7500 | 5043.4798 | 2476.4735 | 0 | 62003.5563 | 57442.2375 | 122567.0356
95 | 10 | 70 | 40 | 30083.3683 | 0.9757 | 29.381 | 0.71744 | 101094.3523 | 0.044974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0477 | 9.5589 | 4.9727 | 0.11848 | 0.056633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867571.7682 | 20637324.8997 | 4.9374 | 5.7104 | 45.5599 | 14806.8126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61840.1105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.8994 | 793.5073 | 4494.4568 | 17425.8881 | 19.6653 | 98581.751 | 25314.9604 | 60082.0602 | -11055.446 | 4133.8472 | 7500 | 4803.0103 | 1718.2557 | 0 | 112314.4944 | 49983.3079 | 154827.8743
96 | 10 | 70 | 40 | 34903.9774 | 1.2854 | 19.0154 | 0.83344 | 103712.3364 | 0.041056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1715 | 12.2717 | 4.9881 | 0.080538 | 0.057136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 572233.8308 | 15569775.9069 | 4.8506 | 5.3018 | 45.719 | 14884.2562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83093.0851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.7433 | 1055.2074 | 5409.3146 | 17000.7644 | 11.9275 | 101356.6711 | 35806.4259 | 58895.9634 | -10364.9276 | 5520.5443 | 7500 | 4240.5155 | 2315.0343 | 0 | 79208.274 | 38047.8078 | 145074.0221
97 | 10 | 70 | 40 | 39468.9212 | 1.1579 | 19.7943 | 0.69809 | 96634.6191 | 0.054038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6485 | 11.2233 | 4.1076 | 0.093316 | 0.04289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638877.5484 | 13303771.6447 | 5.6365 | 5.4668 | 47.9314 | 19648.8445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71936.0722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.7608 | 938.0163 | 4981.2487 | 20646.2594 | 13.393 | 93756.0909 | 37645.3237 | 46048.7282 | -12665.5243 | 5913.5743 | 7500 | 3745.5992 | 1861.5373 | 0 | 66551.2323 | 44950.5956 | 111649.8751
98 | 10 | 70 | 40 | 36031.0301 | 0.92291 | 25.4617 | 0.76135 | 99288.6175 | 0.044198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0505 | 8.985 | 4.4818 | 0.068009 | 0.047799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017746.5612 | 23478898.223 | 5.2943 | 5.5507 | 42.8505 | 14719.2993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74091.5205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.9208 | 1169.9625 | 4827.4177 | 21496.8222 | 16.6284 | 96862.9541 | 29068.4158 | 65447.6149 | -10672.9189 | 4621.5649 | 7500 | 2722.6934 | 1621.3197 | 0 | 126903.6816 | 57230.8329 | 169981.5385
99 | 10 | 70 | 40 | 35108.8861 | 1.3536 | 20.0116 | 0.67289 | 103632.0507 | 0.073639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.014 | 13.5275 | 5.3094 | 0.13885 | 0.043893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807875.7919 | 19060916.651 | 5.1918 | 4.6239 | 33.5647 | 11936.5154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89763.7124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.6108 | 1025.406 | 5167.4143 | 16460.0122 | 13.7323 | 99448.1998 | 37297.7479 | 56364.8677 | -18408.9443 | 6221.9175 | 7500 | 7054.6155 | 2004.3869 | 0 | 99579.6482 | 50454.7803 | 147159.4591
100 | 10 | 70 | 40 | 37123.9606 | 1.4758 | 30.7384 | 0.81278 | 99944.8764 | 0.058877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9738 | 9.3875 | 4.1861 | 0.096826 | 0.049132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896769.9028 | 13936458.9069 | 4.4731 | 4.8692 | 35.2836 | 15124.4293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83707.8329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.9581 | 951.2855 | 4996.7466 | 16254.6889 | 19.505 | 96705.4865 | 41738.5435 | 94032.6412 | -14253.3157 | 6569.6103 | 7500 | 4130.7028 | 2369.0094 | 0 | 75826.0166 | 56668.2546 | 161244.9533
101 | 10 | 70 | 40 | 36445.5724 | 0.97379 | 31.9442 | 0.71242 | 104672.307 | 0.051811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2052 | 10.4368 | 4.2368 | 0.095361 | 0.04035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254097.6615 | 12441440.158 | 4.5923 | 4.5339 | 43.4428 | 15382.5048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75674.9459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.1786 | 1024.0069 | 5412.8357 | 21133.7215 | 21.4411 | 101681.0116 | 30623.7018 | 79482.1658 | -13161.6997 | 4987.6074 | 7500 | 4123.0257 | 1477.0809 | 0 | 56522.3982 | 67412.2094 | 104142.0705
102 | 10 | 70 | 40 | 31663.4362 | 1.0373 | 26.667 | 0.79219 | 102276.2769 | 0.050805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1594 | 12.4444 | 5.1135 | 0.1632 | 0.046412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206378.2457 | 23764988.6791 | 5.5463 | 5.6613 | 49.9847 | 11832.1107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75254.6678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7535 | 785.1704 | 5417.7143 | 17719.1806 | 17.1175 | 99409.3689 | 27888.5111 | 71864.1761 | -12614.3952 | 4581.0421 | 7500 | 7433.8405 | 1560.489 | 0 | 120818.5163 | 58724.8506 | 170307.3292
103 | 10 | 70 | 40 | 38768.6405 | 1.2658 | 33.0114 | 0.68467 | 99152.382 | 0.031812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3613 | 8.4157 | 5.5747 | 0.086298 | 0.05213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920316.221 | 18571044.755 | 4.5112 | 5.5475 | 31.4255 | 18432.9046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63981.1142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1123 | 1040.244 | 5355.4182 | 19091.7233 | 22.5041 | 97402.8654 | 39353.8344 | 67226.408 | -7697.8733 | 5838.7032 | 7500 | 4084.7061 | 2233.9388 | 0 | 121883.3009 | 64067.5281 | 176355.49
104 | 10 | 70 | 40 | 35380.4794 | 1.2661 | 26.1916 | 0.75827 | 88899.5455 | 0.053165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0231 | 9.4103 | 4.1614 | 0.079704 | 0.049575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117042.9606 | 14627506.0398 | 5.6273 | 5.747 | 48.706 | 12144.0023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69854.6771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.0596 | 1080.0449 | 4579.832 | 17419.9608 | 17.1346 | 86293.5686 | 35921.0373 | 63267.5102 | -11466.2987 | 5604.3701 | 7500 | 2894.7477 | 2039.1561 | 0 | 76083.9087 | 56064.4955 | 125779.9359
105 | 10 | 70 | 40 | 38332.2075 | 1.28 | 25.2645 | 0.79885 | 110950.2138 | 0.039652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3133 | 10.5666 | 5.2309 | 0.089797 | 0.061345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240911.542 | 18629246.817 | 5.7267 | 5.1544 | 48.6598 | 16355.642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91247.105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.2313 | 1254.6235 | 4847.1289 | 18726.9187 | 16.1569 | 108515.3858 | 39210.5775 | 83104.0952 | -10713.2431 | 6005.9318 | 7500 | 4202.9606 | 2704.0816 | 0 | 87430.473 | 65167.1931 | 154277.6835
106 | 10 | 70 | 40 | 36211.199 | 1.2605 | 22.4316 | 0.64562 | 99519.3412 | 0.046726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5476 | 9.5455 | 4.7561 | 0.083629 | 0.042575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680543.1919 | 13303343.5843 | 5.1608 | 5.3344 | 44.2955 | 15566.4407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74921.244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.5769 | 953.355 | 4727.3709 | 17885.3581 | 15.6297 | 96950.7922 | 36651.6818 | 50960.604 | -11301.6155 | 5693.7213 | 7500 | 3501.5715 | 1779.1374 | 0 | 68468.9027 | 43534.1022 | 119719.9009
107 | 10 | 70 | 40 | 34539.0223 | 1.1332 | 24.6564 | 0.74824 | 104679.7786 | 0.057748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3776 | 10.4751 | 4.9 | 0.090026 | 0.049127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1300629.9328 | 8836439.1741 | 4.8149 | 5.3123 | 38.8403 | 11439.5486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63907.0043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.495 | 1032.8614 | 5315.007 | 18319.0499 | 16.2211 | 101350.9793 | 32439.9449 | 53907.7064 | -14646.7168 | 5327.0403 | 7500 | 4256.9583 | 1920.7407 | 0 | 48937.4844 | 68588.9346 | 71054.2237
108 | 10 | 70 | 40 | 40375.3364 | 1.1214 | 19.7087 | 0.85043 | 93337.1868 | 0.06516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6252 | 9.1099 | 4.6851 | 0.073301 | 0.060969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129223.1565 | 17701887.0692 | 5.1843 | 5.1981 | 48.964 | 17269.1208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64189.2356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.7277 | 1098.19 | 4569.9777 | 21555.7757 | 12.2454 | 89994.9929 | 37639.1213 | 47906.5377 | -14705.653 | 6039.0781 | 7500 | 2863.0059 | 2702.3665 | 0 | 84846.1585 | 61563.9684 | 113226.6466
109 | 10 | 70 | 40 | 36192.2568 | 1.4352 | 34.7169 | 0.7345 | 98088.4749 | 0.066495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1256 | 10.2151 | 4.4068 | 0.10841 | 0.051825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196410.7263 | 10849665.9305 | 4.6202 | 4.5595 | 47.5519 | 13172.7445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73408.443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.3575 | 790.702 | 5400.2409 | 16210.4888 | 23.016 | 94505.5203 | 39963.536 | 85894.8501 | -15765.0004 | 6421.3869 | 7500 | 4506.9882 | 2442.471 | 0 | 47432.4809 | 60726.4337 | 117670.279
110 | 10 | 70 | 40 | 40284.7636 | 0.8147 | 21.6207 | 0.70771 | 97456.848 | 0.029251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3154 | 10.6009 | 4.1503 | 0.079362 | 0.062962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261884.512 | 11314120.0366 | 4.2683 | 5.4848 | 47.8013 | 18634.9046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79758.7699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.8191 | 1149.5096 | 5143.2871 | 25535.13 | 14.5502 | 95874.5577 | 29499.2671 | 56393.1626 | -6962.0776 | 4450.4493 | 7500 | 3216.4271 | 2056.5707 | 0 | 59185.2436 | 68671.5789 | 86667.4638
111 | 10 | 70 | 40 | 28411.8438 | 0.92301 | 18.7916 | 0.6743 | 102665.5438 | 0.046404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8364 | 9.6694 | 4.1624 | 0.078429 | 0.053834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402612.9456 | 14765691.6695 | 5.6631 | 5.4878 | 39.099 | 14564.9944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69342.7085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9682 | 887.8244 | 4910.0505 | 16950.0788 | 12.8849 | 100033.8128 | 22923.5301 | 40958.3387 | -11579.6163 | 3840.4777 | 7500 | 3044.6763 | 1517.4183 | 0 | 81887.6763 | 75978.1334 | 74114.3677
112 | 10 | 70 | 40 | 47058.3547 | 1.1481 | 8.3356 | 0.78904 | 93097.4835 | 0.067807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6156 | 9.3141 | 4.865 | 0.098104 | 0.046959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894581.9329 | 12228595.3407 | 4.7848 | 5.2967 | 31.13 | 17723.9249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82618.6947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 293.496 | 1111.5574 | 4681.7905 | 24751.2417 | 5.3601 | 89631.0138 | 44614.2261 | 24583.5319 | -15252.4665 | 7023.3013 | 7500 | 3786.2015 | 2420.6216 | 0 | 76725.5966 | 62337.9575 | 89063.055
113 | 10 | 70 | 40 | 29164.3543 | 0.70593 | 27.1189 | 0.70021 | 97169.8313 | 0.059038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8044 | 10.1751 | 5.3333 | 0.069248 | 0.045433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041407.3284 | 14573983.2738 | 5.2244 | 5.7339 | 46.2815 | 16267.2855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80531.2306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.1633 | 811.7127 | 3885.7096 | 19646.5139 | 18.3271 | 94011.9337 | 19035.6809 | 70801.1725 | -13894.7493 | 3454.1386 | 7500 | 2599.6939 | 1151.7872 | 0 | 78361.93 | 58181.1737 | 110828.4801
114 | 10 | 70 | 40 | 36026.6992 | 1.2435 | 19.2815 | 0.65849 | 102062.1012 | 0.052592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2057 | 11.3924 | 5.3614 | 0.1121 | 0.04493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112803.2829 | 11977062.9547 | 5.5015 | 4.8114 | 42.6394 | 13051.3348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76293.4473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.4835 | 949.1036 | 3321.4608 | 17964.3984 | 13.3384 | 99102.0602 | 36124.6016 | 45342.5408 | -13024.1804 | 5728.5881 | 7500 | 4398.2129 | 1889.0572 | 0 | 56506.9191 | 59647.8609 | 84817.8783
115 | 10 | 70 | 40 | 40400.1779 | 1.0351 | 27.779 | 0.78292 | 100368.109 | 0.062514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7969 | 10.8328 | 5.0422 | 0.12761 | 0.053968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119751.101 | 22467069.8917 | 5.471 | 4.8253 | 34.3628 | 16858.126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73329.7877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 669.489 | 932.2511 | 4133.6104 | 22636.5333 | 17.924 | 96917.539 | 35527.2892 | 72266.013 | -15182.508 | 5780.8735 | 7500 | 5554.4443 | 2289.7638 | 0 | 119485.9298 | 69522.6319 | 163699.1737
116 | 10 | 70 | 40 | 37659.1582 | 1.5062 | 19.0801 | 0.68336 | 102860.2922 | 0.03526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3651 | 9.6226 | 5.1328 | 0.063779 | 0.054946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154027.6443 | 13223869.6594 | 4.8075 | 5.1441 | 47.8583 | 15993.7214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72520.3125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8805 | 1010.911 | 5065.4495 | 16210.858 | 13.0166 | 100850.5253 | 42896.6005 | 43972.5041 | -8842.9744 | 6392.3233 | 7500 | 3018.4421 | 2577.8771 | 0 | 64131.6335 | 61728.8418 | 99917.5644
117 | 10 | 70 | 40 | 32943.5523 | 1.2185 | 34.9313 | 0.68878 | 98725.6328 | 0.047895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5763 | 10.3601 | 4.7854 | 0.092588 | 0.057891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215553.3394 | 17641472.2873 | 5.6665 | 5.081 | 35.8354 | 13735.5835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71935.1161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.4773 | 1074.3024 | 6492.7486 | 16658.3303 | 23.7583 | 96114.6666 | 32570.4441 | 80372.9414 | -11488.2511 | 5149.2113 | 7500 | 4823.0771 | 2187.8278 | 0 | 95553.2172 | 69555.971 | 147112.4967
118 | 10 | 70 | 40 | 35383.5468 | 1.0935 | 33.9457 | 0.80004 | 102360.6565 | 0.057132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5125 | 10.2233 | 4.4071 | 0.089366 | 0.06786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001441.7588 | 14498232.4036 | 5.5075 | 4.5398 | 48.6781 | 14754.1957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72772.4585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 347.9941 | 893.3446 | 5312.9738 | 19188.8598 | 21.6943 | 99139.7312 | 32389.374 | 89156.3709 | -14172.0714 | 5290.7544 | 7500 | 3515.4721 | 2635.0861 | 0 | 60846.5574 | 54139.5156 | 133022.0279
119 | 10 | 70 | 40 | 28508.4485 | 1.109 | 19.5575 | 0.6503 | 95222.4867 | 0.036355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2224 | 8.8466 | 4.4593 | 0.10618 | 0.048119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015918.2144 | 16196552.3696 | 5.6598 | 5.5344 | 48.4978 | 19316.6541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80089.025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.4407 | 1102.3994 | 5061.0436 | 15326.8617 | 13.5915 | 93304.7502 | 26363.1735 | 47781.4777 | -8438.0409 | 4114.5656 | 7500 | 4733.8068 | 1453.1151 | 0 | 81453.862 | 59337.7935 | 105624.1664
120 | 10 | 70 | 40 | 36496.3651 | 1.574 | 28.85 | 0.72181 | 96468.0983 | 0.032623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4397 | 10.7069 | 4.3734 | 0.10053 | 0.039401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122725.8223 | 18867231.2274 | 4.7531 | 4.3033 | 47.482 | 14008.171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70653.8324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.6138 | 784.3728 | 4941.208 | 15125.4755 | 19.2628 | 94722.9241 | 42741.7791 | 67737.3842 | -7678.7665 | 6299.1274 | 7500 | 4236.1808 | 1821.5722 | 0 | 77883.6982 | 58663.1181 | 141877.8574
121 | 10 | 70 | 40 | 36677.657 | 0.77341 | 30.9043 | 0.75873 | 103585.4112 | 0.058761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8397 | 9.1219 | 6.8596 | 0.12281 | 0.055958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283286.4312 | 14649596.375 | 4.9806 | 4.5047 | 46.97 | 15398.0176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57883.1566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.959 | 1076.5088 | 4911.0526 | 23792.0746 | 20.2124 | 100234.5708 | 25771.1648 | 61887.9975 | -14743.6975 | 4424.4252 | 7500 | 6736.9892 | 1817.1273 | 0 | 63009.8565 | 66693.8976 | 89709.9653
122 | 10 | 70 | 40 | 36887.7597 | 1.0479 | 30.1076 | 0.72383 | 94287.492 | 0.036503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9992 | 8.4524 | 4.3177 | 0.077779 | 0.040906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856556.4714 | 7829636.7069 | 5.3396 | 4.7628 | 41.4764 | 13798.5439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67020.5779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.5236 | 1050.0412 | 5137.8976 | 20520.6455 | 20.0797 | 92380.9659 | 32734.2282 | 67207.6358 | -8388.7146 | 4979.5669 | 7500 | 3169.4425 | 1495.0085 | 0 | 37283.7884 | 50168.6153 | 95812.3405
123 | 10 | 70 | 40 | 39511.4777 | 1.1974 | 22.0249 | 0.72402 | 100203.5463 | 0.036363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.051 | 10.8995 | 5.7637 | 0.10053 | 0.034895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1362962.5901 | 18607491.885 | 4.7187 | 5.0383 | 33.0087 | 13671.6078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73462.8596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4037 | 1199.9913 | 6265.967 | 20217.2169 | 14.6875 | 98185.0567 | 38588.5215 | 53902.3074 | -8881.3541 | 5807.7245 | 7500 | 6190.1165 | 1487.4002 | 0 | 107828.6015 | 79296.4284 | 133126.889
124 | 10 | 70 | 40 | 32218.0507 | 1.4259 | 32.8693 | 0.73152 | 102208.2143 | 0.046258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8826 | 11.8151 | 5.816 | 0.10231 | 0.042078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935222.8562 | 21216448.2261 | 5.1594 | 4.6895 | 48.0917 | 11372.4928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81194.5234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.0027 | 981.3466 | 5654.4732 | 14505.7446 | 21.8275 | 99596.3523 | 35424.6121 | 89653.6157 | -11492.1925 | 5538.3358 | 7500 | 5760.0135 | 1710.3951 | 0 | 93235.4226 | 48354.5837 | 178975.6187
125 | 10 | 70 | 40 | 35083.5154 | 1.2629 | 25.4466 | 0.79594 | 99361.4362 | 0.055894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5651 | 9.6145 | 5.145 | 0.1088 | 0.055563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918004.3798 | 7890329.1302 | 5.4434 | 5.6312 | 40.6525 | 15951.2678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77267.3608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.8421 | 879.0207 | 4978.5006 | 17304.8075 | 16.2999 | 96301.6198 | 35557.4158 | 70673.7729 | -13463.1921 | 5678.4979 | 7500 | 5202.7367 | 2315.6871 | 0 | 44189.8799 | 55333.7563 | 102321.0417
126 | 10 | 70 | 40 | 37121.2808 | 1.1833 | 24.002 | 0.78934 | 96771.1692 | 0.026668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.105 | 10.979 | 4.7074 | 0.11821 | 0.044374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830495.6854 | 11106118.1099 | 4.6245 | 5.3988 | 48.2495 | 20238.02 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69153.9102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.2722 | 832.867 | 5348.6075 | 19143.7913 | 15.4315 | 95337.6901 | 35954.9792 | 59268.1132 | -6307.3082 | 5289.489 | 7500 | 5762.5839 | 1722.6917 | 0 | 56418.4564 | 53030.2607 | 112578.7445
127 | 10 | 70 | 40 | 35109.9297 | 1.1089 | 22.7464 | 0.80448 | 105241.2042 | 0.061075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1768 | 9.4285 | 4.957 | 0.10129 | 0.052798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732607.4273 | 11009207.3104 | 4.7643 | 5.2748 | 48.0003 | 15829.7989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72107.3359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.3598 | 881.0291 | 4927.1055 | 18876.4729 | 14.5008 | 101705.0044 | 32466.9136 | 59456.6964 | -15559.2793 | 5387.2314 | 7500 | 4096.892 | 2087.5921 | 0 | 54641.0367 | 44824.6836 | 105252.3993
128 | 10 | 70 | 40 | 39172.573 | 1.3877 | 29.6651 | 0.66075 | 99509.7557 | 0.053641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.85 | 11.6613 | 4.9977 | 0.11491 | 0.047329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 529210.9127 | 17745103.2466 | 5.6839 | 5.4798 | 48.0412 | 17732.5695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72421.2829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.7669 | 1079.016 | 5015.2674 | 18018.071 | 20.4955 | 96567.0005 | 42309.0041 | 66407.5501 | -12948.1231 | 6566.5026 | 7500 | 5499.4552 | 2280.9848 | 0 | 88745.7465 | 38669.4262 | 167691.694
129 | 10 | 70 | 40 | 33846.9218 | 1.0279 | 24.5338 | 0.83863 | 110892.5791 | 0.03835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0901 | 7.4655 | 5.6211 | 0.096469 | 0.042681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887321.9844 | 26789842.8479 | 4.545 | 4.265 | 43.6325 | 16790.9434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75595.4552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.8413 | 1055.6229 | 4320.2577 | 19040.9466 | 15.3442 | 108538.0466 | 29611.9504 | 69468.8416 | -10359.9433 | 4676.2384 | 7500 | 4113.8136 | 1464.8539 | 0 | 114851.5798 | 53525.2669 | 167802.0675
130 | 10 | 70 | 40 | 31831.0388 | 0.99057 | 26.0892 | 0.67511 | 97169.4296 | 0.04627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4079 | 9.3451 | 6.275 | 0.09724 | 0.04188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873735.7349 | 17698036.2496 | 5.3051 | 5.2848 | 34.7054 | 18156.0755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72020.7176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.9223 | 833.3432 | 5250.0476 | 18285.4292 | 17.8807 | 94685.6673 | 27091.2191 | 59118.2885 | -10928.5544 | 4368.0038 | 7500 | 4625.9283 | 1342.611 | 0 | 102323.5847 | 59016.1322 | 136424.9489
131 | 10 | 70 | 40 | 31203.7687 | 1.4032 | 22.1925 | 0.66906 | 105753.7975 | 0.060668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1642 | 8.6011 | 5.0733 | 0.11934 | 0.054569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047433.2533 | 14862329.0692 | 5.0075 | 4.6662 | 38.3573 | 12386.2824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77778.2741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.4241 | 1256.6905 | 5439.1311 | 14229.0556 | 15.2616 | 102223.6555 | 33949.4262 | 53907.7823 | -15532.6251 | 5587.573 | 7500 | 5985.839 | 2237.8724 | 0 | 73049.2387 | 58719.84 | 107965.2666
132 | 10 | 70 | 40 | 39493.2341 | 1.518 | 23.5001 | 0.86691 | 93567.3994 | 0.060884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6611 | 8.1667 | 6.4436 | 0.11295 | 0.03571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836075.6586 | 15592302.9961 | 5.0833 | 4.7772 | 44.6813 | 16267.53 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59442.6761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.3344 | 1166.6259 | 4882.7882 | 16888.0724 | 14.4669 | 90433.0915 | 45210.3235 | 53695.5466 | -13790.9545 | 7014.0055 | 7500 | 5941.083 | 1838.3264 | 0 | 72309.346 | 50483.4453 | 129234.2311
133 | 10 | 70 | 40 | 36135.6268 | 0.92258 | 25.134 | 0.8357 | 99669.5018 | 0.056891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7542 | 9.8056 | 3.9752 | 0.038168 | 0.050488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676713.8886 | 24499231.9898 | 4.5854 | 5.713 | 41.4439 | 20762.9602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75685.7918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1263 | 1245.6349 | 4379.2909 | 21563.1699 | 15.7454 | 96546.2815 | 29144.9139 | 71057.9452 | -13742.1693 | 4822.072 | 7500 | 1452.8291 | 1786.8498 | 0 | 141203.4625 | 49508.2514 | 193717.6518
134 | 10 | 70 | 40 | 44961.0932 | 0.97382 | 30.0635 | 0.79554 | 99536.1035 | 0.043817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5869 | 7.677 | 5.5602 | 0.080868 | 0.033643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937577.894 | 18659016.5982 | 4.4726 | 4.4476 | 42.7635 | 13408.5624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71273.896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.3178 | 996.6015 | 4281.5373 | 26071.2124 | 19.2617 | 97125.102 | 37779.7616 | 76988.9834 | -10608.4066 | 5804.4904 | 7500 | 3178.6644 | 1433.2488 | 0 | 84209.1726 | 52611.0126 | 153674.902
135 | 10 | 70 | 40 | 39429.2291 | 1.3586 | 25.1833 | 0.73354 | 95327.5322 | 0.04998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9573 | 8.0673 | 5.0338 | 0.085308 | 0.047021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949919.9113 | 14059199.1307 | 5.1476 | 4.9274 | 48.3794 | 13502.0639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76964.9998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.9051 | 944.578 | 6923.0551 | 18434.1049 | 16.7045 | 92698.2001 | 41990.2485 | 65256.977 | -11569.0614 | 6437.6644 | 7500 | 4378.0481 | 2221.6805 | 0 | 64543.3658 | 50964.3918 | 129794.5309
136 | 10 | 70 | 40 | 34425.9217 | 0.87256 | 24.9387 | 0.80545 | 90917.9159 | 0.048267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8636 | 9.8753 | 3.9658 | 0.13226 | 0.053974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209725.4783 | 11614679.431 | 4.7618 | 5.3155 | 49.7911 | 15695.4629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70114.4859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4606 | 903.0537 | 4787.1734 | 21126.1287 | 15.8898 | 88494.9904 | 26599.5861 | 63446.0114 | -10660.8724 | 4284.4408 | 7500 | 4829.0924 | 1697.2306 | 0 | 57121.5875 | 62798.2726 | 92018.8038
137 | 10 | 70 | 40 | 32640.6377 | 0.98373 | 22.0344 | 0.64697 | 101733.0867 | 0.046494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5511 | 10.9068 | 5.8577 | 0.096755 | 0.035531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749303.4295 | 16668104.298 | 5.3923 | 4.2966 | 40.1759 | 14562.9027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74933.5678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.6551 | 1330.0453 | 6175.863 | 18822.3779 | 15.3413 | 99120.2747 | 27636.5195 | 50153.776 | -11496.3727 | 4477.467 | 7500 | 5843.7181 | 1167.6361 | 0 | 73165.5872 | 46905.4019 | 111542.9293
138 | 10 | 70 | 40 | 31437.3778 | 0.52861 | 18.8077 | 0.64267 | 107356.248 | 0.047472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4819 | 10.1529 | 5.4448 | 0.095389 | 0.049605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851888.2175 | 18632956.2217 | 4.7446 | 5.5015 | 33.6235 | 15476.0898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80258.7656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.163 | 1156.2862 | 4135.7386 | 23386.9631 | 13.1263 | 104541.7597 | 16100.8293 | 45598.2367 | -12383.7484 | 2960.6861 | 7500 | 4473.6258 | 1077.9121 | 0 | 115767.9768 | 56051.2964 | 125044.2221
139 | 10 | 70 | 40 | 33174.9283 | 1.1611 | 21.3123 | 0.70677 | 99585.1379 | 0.041643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7402 | 9.2602 | 4.4767 | 0.054177 | 0.051649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763173.7828 | 12130290.2239 | 4.9128 | 4.6211 | 39.5262 | 16854.1282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69030.8462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7397 | 1183.4932 | 4628.2903 | 17323.0714 | 14.3502 | 97291.2268 | 31703.7138 | 48060.1602 | -10093.209 | 4944.7218 | 7500 | 2248.5733 | 1874.4333 | 0 | 58309.1937 | 50078.0018 | 94469.5853
140 | 10 | 70 | 40 | 33916.535 | 1.287 | 24.3197 | 0.81466 | 105628.0848 | 0.062605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2982 | 6.8563 | 4.6561 | 0.10531 | 0.045283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989515.9959 | 17746690.7701 | 4.8484 | 5.1384 | 48.8465 | 15572.4196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77003.5446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2557 | 742.9302 | 5874.2507 | 16505.5096 | 15.4157 | 101991.5347 | 34822.0508 | 68563.7236 | -16000.8207 | 5735.4643 | 7500 | 4326.7897 | 1906.2007 | 0 | 85087.7681 | 54428.7179 | 137512.4587
141 | 10 | 70 | 40 | 36853.221 | 1.2642 | 27.9441 | 0.81929 | 99261.3753 | 0.061647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4663 | 11.9154 | 4.8585 | 0.11268 | 0.055164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145927.698 | 14528243.0637 | 5.6112 | 5.1856 | 37.4504 | 14816.8358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67505.9987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.9542 | 913.6174 | 4711.1096 | 18164.136 | 17.6673 | 95895.3638 | 37378.1699 | 69374.57 | -14810.4504 | 6010.0138 | 7500 | 4637.021 | 2433.2895 | 0 | 78380.658 | 66169.4242 | 124733.8475
142 | 10 | 70 | 40 | 35707.2857 | 1.1204 | 26.8138 | 0.72476 | 101760.6353 | 0.049215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.477 | 10.5651 | 5.3374 | 0.16003 | 0.056993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135848.3222 | 16382944.7997 | 4.2717 | 4.2841 | 39.6976 | 11528.3386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71483.4121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1054 | 1330.1003 | 5418.8907 | 19074.4343 | 17.8737 | 98996.2552 | 33265.7028 | 63907.2548 | -12163.2726 | 5285.7456 | 7500 | 8407.984 | 2211.0231 | 0 | 74599.2365 | 60863.6943 | 122149.9799
143 | 10 | 70 | 40 | 37194.5646 | 1.254 | 29.8085 | 0.6885 | 102916.5377 | 0.056815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7558 | 11.2246 | 5.7132 | 0.066863 | 0.042651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042463.1889 | 14866723.6514 | 5.7306 | 4.8417 | 36.1228 | 19686.9218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69136.1083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.6302 | 1101.3101 | 4744.6625 | 18438.3403 | 20.2772 | 99695.8121 | 37512.4486 | 65895.8385 | -14171.1926 | 5988.7188 | 7500 | 3211.6749 | 1874.6897 | 0 | 76507.0407 | 67344.7207 | 116974.498
144 | 10 | 70 | 40 | 32354.9373 | 0.92299 | 30.2663 | 0.6742 | 95932.7203 | 0.043461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0649 | 10.318 | 5.2995 | 0.12154 | 0.047062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981137.9668 | 5847977.8562 | 4.3378 | 4.6424 | 31.5868 | 14162.9659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76346.5549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.1672 | 808.9847 | 5951.3795 | 19302.7896 | 20.7541 | 93627.6554 | 26104.2954 | 72622.4355 | -10142.2853 | 4184.8404 | 7500 | 5597.1899 | 1445.4794 | 0 | 32606.6502 | 62662.811 | 77255.7945
145 | 10 | 70 | 40 | 34505.0711 | 1.1726 | 30.3936 | 0.6422 | 96242.1764 | 0.046083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8563 | 11.8666 | 5.7679 | 0.10754 | 0.043318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733088.5532 | 20991005.8129 | 4.9494 | 5.1831 | 36.9235 | 16871.9542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77030.7435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5915 | 1001.9062 | 3438.133 | 17901.3236 | 21.2179 | 93791.943 | 33207.495 | 70680.7792 | -10781.0272 | 5192.2098 | 7500 | 4317.5227 | 1650.7767 | 0 | 116335.7871 | 49980.5183 | 178123.0249
146 | 10 | 70 | 40 | 42797.9875 | 1.4534 | 20.8605 | 0.83016 | 102935.1105 | 0.058561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1243 | 9.4526 | 5.9333 | 0.052658 | 0.042952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959106.1669 | 17508991.186 | 5.1427 | 5.603 | 32.8433 | 17219.3929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73289.8164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.671 | 701.6264 | 4639.5619 | 18975.8003 | 13.1088 | 99616.4398 | 47644.3745 | 56812.007 | -14602.1509 | 7395.8838 | 7500 | 2300.4969 | 2331.5239 | 0 | 110856.0871 | 63536.3292 | 156701.893
147 | 10 | 70 | 40 | 27379.782 | 1.3837 | 22.1068 | 0.77103 | 90939.1713 | 0.050245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5238 | 9.4966 | 4.9224 | 0.090157 | 0.038925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936112.1354 | 14387311.1077 | 4.3215 | 5.2373 | 42.8698 | 18535.2588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71015.0596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.6772 | 779.6131 | 4273.3679 | 12622.4049 | 14.3594 | 88417.7536 | 29514.7543 | 55018.5858 | -11094.2378 | 4708.4716 | 7500 | 3703.1879 | 1345.1667 | 0 | 75837.6094 | 57628.1227 | 108905.4152
148 | 10 | 70 | 40 | 31825.7801 | 1.3491 | 17.9855 | 0.74622 | 101288.2806 | 0.031946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2014 | 10.8784 | 6.0581 | 0.11776 | 0.047618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796964.8853 | 15987724.5874 | 4.6227 | 4.2834 | 47.1932 | 12687.5063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80745.7405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 692.4278 | 961.5982 | 5572.6973 | 14958.5675 | 11.8457 | 99493.5765 | 33734.4252 | 49576.0639 | -7896.6977 | 5085.3723 | 7500 | 7017.5072 | 1777.2953 | 0 | 66148.8451 | 44474.5339 | 118468.2774
149 | 10 | 70 | 40 | 28397.7187 | 1.2088 | 25.0589 | 0.72975 | 103283.6096 | 0.046673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.482 | 9.5567 | 4.3086 | 0.05478 | 0.0443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192276.2745 | 12294158.2667 | 4.512 | 4.9092 | 44.1472 | 18484.1716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73111.7543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.7153 | 1015.2461 | 5845.2905 | 14437.8402 | 16.6572 | 100620.857 | 27919.757 | 61425.6449 | -11716.1112 | 4529.667 | 7500 | 2355.3828 | 1472.7623 | 0 | 59820.8084 | 67561.7626 | 85746.1486
150 | 10 | 70 | 40 | 34804.4421 | 1.2501 | 21.7078 | 0.74299 | 105158.5311 | 0.050849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0546 | 9.5909 | 4.5669 | 0.072954 | 0.044248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884793.2532 | 8134273.9294 | 4.7367 | 4.8282 | 34.2091 | 16972.4304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72092.717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2767 | 1186.8906 | 5655.308 | 17290.6607 | 14.3232 | 102208.3497 | 35027.5628 | 53237.6234 | -12980.7982 | 5576.4299 | 7500 | 3527.6734 | 1810.9625 | 0 | 44348.8654 | 58694.1156 | 79354.2035
151 | 10 | 70 | 40 | 39439.7959 | 0.86005 | 23.3815 | 0.78021 | 95180.4806 | 0.040551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8924 | 10.171 | 5.5539 | 0.12097 | 0.061436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764290.3229 | 16611655.8421 | 5.0657 | 5.6943 | 30.0717 | 19022.3245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78552.1497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.485 | 865.6136 | 5414.1244 | 24373.0275 | 15.1095 | 93044.8618 | 30133.5366 | 64977.9817 | -9396.7225 | 4687.6505 | 7500 | 6234.4638 | 2113.6997 | 0 | 112865.8289 | 57958.0614 | 161158.3772
152 | 10 | 70 | 40 | 30308.4197 | 1.5837 | 27.5931 | 0.77045 | 88763.6647 | 0.071411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5312 | 12.0634 | 5.9604 | 0.10356 | 0.052215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006068.5917 | 10596952.5714 | 5.5493 | 4.5898 | 30.5838 | 14516.9814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83692.745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.7267 | 1115.6315 | 5205.2706 | 12492.6387 | 17.9288 | 85286.3603 | 35631.5618 | 80883.0292 | -15300.1393 | 5802.3657 | 7500 | 5700.5249 | 2223.6424 | 0 | 57524.4655 | 65237.8815 | 114727.5687
153 | 10 | 70 | 40 | 38678.4779 | 1.143 | 21.8604 | 0.74953 | 106032.3323 | 0.052218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9516 | 8.2378 | 5.8867 | 0.079839 | 0.070838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996608.274 | 14418808.7454 | 5.4854 | 5.5565 | 46.7324 | 10801.7925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72259.2739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5852 | 942.3311 | 3546.3304 | 20402.0425 | 14.3713 | 102978.6614 | 36552.8708 | 54116.0669 | -13436.1518 | 5812.454 | 7500 | 3112.3912 | 3021.9834 | 0 | 74404.7181 | 50732.0343 | 120352.2982
154 | 10 | 70 | 40 | 40330.2598 | 0.94286 | 30.2168 | 0.85673 | 97690.0791 | 0.07186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8697 | 9.4489 | 5.1248 | 0.063669 | 0.037725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164569.3616 | 14941232.6867 | 5.6184 | 4.7765 | 35.1334 | 19094.5521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79713.1237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.3937 | 818.5143 | 5948.5768 | 23794.699 | 18.7081 | 93839.4995 | 33071.1218 | 91739.2638 | -16942.5505 | 5555.2233 | 7500 | 2853.7644 | 1538.1147 | 0 | 77382.1649 | 73175.4694 | 129521.6328
155 | 10 | 70 | 40 | 35126.4301 | 1.1583 | 22.4049 | 0.65822 | 93843.9087 | 0.043064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2917 | 10.2246 | 5.5344 | 0.11784 | 0.036773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984100.6211 | 16973633.8855 | 4.7876 | 5.5841 | 40.3726 | 15829.504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80934.7778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.729 | 1113.1278 | 4662.6919 | 18370.4083 | 15.5014 | 91609.3947 | 33512.0435 | 55873.1843 | -9831.8612 | 5174.921 | 7500 | 5812.7907 | 1396.6619 | 0 | 96520.2765 | 58198.862 | 137759.1547
156 | 10 | 70 | 40 | 31068.4364 | 1.3157 | 34.5039 | 0.71066 | 100318.3767 | 0.058515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1964 | 11.6074 | 4.7182 | 0.12027 | 0.054036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842876.3411 | 14190407.6868 | 5.3925 | 5.1792 | 41.116 | 16929.0478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71722.1535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.7444 | 961.8488 | 4624.5347 | 14878.321 | 23.1819 | 97086.5733 | 32380.2309 | 81203.6539 | -14219.9348 | 5292.4729 | 7500 | 5007.8401 | 2098.9798 | 0 | 73253.1303 | 52878.1915 | 139638.1815
157 | 10 | 70 | 40 | 30907.1108 | 0.48455 | 19.9272 | 0.72873 | 96878.7688 | 0.064222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2623 | 10.9001 | 4.5078 | 0.10128 | 0.051478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200843.5039 | 13837535.945 | 4.2712 | 4.6637 | 42.1749 | 15303.8446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78154.609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.1912 | 1133.7429 | 6610.3161 | 23566.4931 | 13.2537 | 93458.7925 | 14681.2354 | 52156.1467 | -15047.8957 | 2932.2619 | 7500 | 5250.059 | 1107.8721 | 0 | 66126.4805 | 65863.4885 | 68842.6715
158 | 10 | 70 | 40 | 38959.1596 | 0.71166 | 21.9557 | 0.77968 | 95848.5391 | 0.040322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.011 | 9.2982 | 5.1535 | 0.065796 | 0.058238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178921.25 | 14321716.0547 | 4.733 | 4.6725 | 38.8038 | 15509.6966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67469.1035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.5919 | 929.345 | 5008.6531 | 26160.6985 | 14.1923 | 93709.9598 | 25596.9222 | 52378.551 | -9409.7487 | 4070.3435 | 7500 | 2539.6414 | 1739.8149 | 0 | 70616.4542 | 67337.267 | 87694.7115
159 | 10 | 70 | 40 | 35185.4359 | 1.3583 | 24.1545 | 0.73378 | 105580.1052 | 0.064567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7217 | 11.6284 | 5.5779 | 0.12521 | 0.054598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795890.4113 | 8185702.3083 | 4.3238 | 5.4451 | 36.889 | 15385.9601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87506.1275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.8399 | 964.7001 | 5365.0696 | 16452.7991 | 16.0199 | 101833.3247 | 37465.2735 | 71182.587 | -16485.8341 | 6125.6412 | 7500 | 6543.7238 | 2454.6576 | 0 | 48391.4947 | 51349.378 | 111828.1656
160 | 10 | 70 | 40 | 35291.5622 | 1.2662 | 26.7057 | 0.84665 | 97169.4881 | 0.058302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8425 | 8.8003 | 4.0662 | 0.075489 | 0.056573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903015.2348 | 13856115.2559 | 4.7323 | 4.5183 | 47.296 | 7918.7836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69468.8618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.4999 | 974.4287 | 5093.6293 | 17375.457 | 16.6279 | 94050.3205 | 35832.2103 | 70009.7228 | -13724.3375 | 5732.1118 | 7500 | 3245.3443 | 2380.0497 | 0 | 60013.5009 | 43899.6494 | 127088.9531
161 | 10 | 70 | 40 | 31646.3709 | 1.3234 | 17.9123 | 0.78895 | 93943.2432 | 0.063771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7467 | 7.4999 | 5.3627 | 0.10367 | 0.040131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669691.3934 | 15688995.192 | 4.8707 | 4.9784 | 35.8295 | 14404.5482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75012.9736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.307 | 1108.0433 | 5163.1812 | 15089.7495 | 11.5188 | 90649.8026 | 33113.2429 | 47959.5292 | -14491.1386 | 5409.1419 | 7500 | 5077.0894 | 1593.1872 | 0 | 85377.8901 | 45160.8316 | 126378.1106
162 | 10 | 70 | 40 | 33490.583 | 1.6181 | 21.3625 | 0.81156 | 112212.8455 | 0.035496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.756 | 10.5225 | 5.6675 | 0.086332 | 0.047498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034613.3527 | 16342535.1544 | 4.7694 | 5.4015 | 33.7888 | 17459.4804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80939.6472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1941 | 806.4512 | 4996.0605 | 13541.273 | 13.5648 | 110005.8052 | 39898.6201 | 63114.7344 | -9710.9771 | 6037.6055 | 7500 | 3806.7562 | 2104.7793 | 0 | 99476.65 | 66597.0947 | 145631.0737
163 | 10 | 70 | 40 | 39369.4141 | 0.75487 | 23.1556 | 0.68036 | 91843.756 | 0.049284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9334 | 10.2546 | 4.9257 | 0.080276 | 0.046513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040992.9501 | 10433086.7747 | 5.6592 | 4.8391 | 38.0151 | 16636.4479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75333.2352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.7968 | 971.9714 | 4721.5317 | 25804.5457 | 15.8235 | 89345.3078 | 27129.7368 | 55235.2197 | -10993.1719 | 4377.2538 | 7500 | 3383.3439 | 1494.314 | 0 | 52286.8492 | 62908.3438 | 77505.2017
164 | 10 | 70 | 40 | 28649.361 | 1.2962 | 22.9388 | 0.78011 | 94588.8925 | 0.058012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2075 | 9.4969 | 4.7762 | 0.081525 | 0.054066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124512.0693 | 16622683.11 | 5.1854 | 4.8896 | 46.117 | 14623.6182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80126.389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.6044 | 739.3237 | 6160.4729 | 13870.548 | 14.8243 | 91567.4205 | 29557.6259 | 65018.7696 | -13294.4766 | 4850.5776 | 7500 | 3573.8744 | 1924.7859 | 0 | 77365.7102 | 59957.73 | 116539.1372
165 | 10 | 70 | 40 | 35093.6218 | 1.5412 | 26.3334 | 0.78172 | 101438.3384 | 0.058124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.221 | 7.8317 | 5.4854 | 0.13307 | 0.031923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185635.8986 | 11827044.4845 | 5.7018 | 5.7453 | 32.9121 | 17798.226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77274.6232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.3129 | 622.4469 | 3065.3128 | 14813.2172 | 17.0027 | 98191.9518 | 40560.8094 | 72102.3203 | -14284.1009 | 6411.0506 | 7500 | 4248.2573 | 1502.1095 | 0 | 75276.7172 | 74983.8928 | 118333.2705
166 | 10 | 70 | 40 | 32332.3673 | 0.88719 | 24.8618 | 0.84007 | 104131.6031 | 0.045213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1512 | 11.2423 | 5.2912 | 0.098749 | 0.060347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301013.7408 | 18175475.5275 | 4.7146 | 5.4813 | 31.3919 | 13322.3667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71743.2732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.5654 | 1210.4516 | 5628.6235 | 19679.5753 | 15.5369 | 101529.9117 | 25305.5841 | 66899.8008 | -11447.442 | 4156.8467 | 7500 | 5462.1805 | 1841.1395 | 0 | 117345.3887 | 77876.0293 | 139187.469
167 | 10 | 70 | 40 | 39718.8822 | 1.3045 | 20.5442 | 0.74939 | 109497.2317 | 0.040454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9429 | 9.1302 | 5.6352 | 0.079256 | 0.046122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719525.625 | 13688839.2694 | 4.8559 | 5.6374 | 48.525 | 15375.0762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74640.4515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0298 | 951.2445 | 4613.6273 | 19140.6246 | 13.507 | 107046.2306 | 41156.515 | 52525.7171 | -10784.4047 | 6275.473 | 7500 | 3778.9134 | 2124.2917 | 0 | 71686.755 | 43712.9931 | 130550.2674
168 | 10 | 70 | 40 | 32913.3104 | 1.2167 | 34.7894 | 0.82096 | 104351.7196 | 0.04626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.49 | 6.5176 | 5.2562 | 0.13688 | 0.047338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938619.8095 | 24468271.9414 | 5.2619 | 4.949 | 38.5439 | 15774.8509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74521.1974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.694 | 1022.3858 | 3336.9797 | 16659.3212 | 21.9747 | 101684.9222 | 32507.9784 | 95497.3644 | -11733.9089 | 5155.9144 | 7500 | 4267.5444 | 1791.3302 | 0 | 125752.0486 | 57186.93 | 203551.3415
169 | 10 | 70 | 40 | 37589.0315 | 1.0197 | 25.5882 | 0.78117 | 96632.8385 | 0.05323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2141 | 8.8721 | 5.5079 | 0.10202 | 0.051064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635755.0359 | 12707860.6892 | 5.4121 | 4.6912 | 38.7901 | 16301.5444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80712.4393 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.1804 | 671.0833 | 5935.103 | 21243.5092 | 16.5267 | 93796.7445 | 32691.0444 | 73137.6348 | -12478.8135 | 5226.9904 | 7500 | 5200.1068 | 1958.9799 | 0 | 61654.6711 | 44255.7934 | 130634.8207
170 | 10 | 70 | 40 | 31957.2087 | 1.2744 | 25.2115 | 0.69032 | 110904.6953 | 0.044418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9538 | 10.0317 | 5.0541 | 0.08441 | 0.058677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002022.6685 | 14289129.3896 | 5.1523 | 4.686 | 34.6762 | 18661.8908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84161.8409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.2463 | 899.5869 | 5181.3678 | 15661.4554 | 17.1327 | 108181.9074 | 32591.5067 | 67992.703 | -11980.2668 | 5182.5525 | 7500 | 3721.3576 | 2231.9151 | 0 | 74260.0108 | 65543.8888 | 115955.8901
171 | 10 | 70 | 40 | 37213.4681 | 1.2084 | 34.9926 | 0.68806 | 102038.3662 | 0.046887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5304 | 10.1822 | 4.5156 | 0.084763 | 0.055137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122426.3129 | 14502599.582 | 5.571 | 5.5397 | 35.7921 | 14780.4403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69242.84 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.7134 | 1001.2816 | 3264.8586 | 18924.1784 | 23.8096 | 99395.8423 | 36578.5794 | 77434.8192 | -11627.1055 | 5703.9192 | 7500 | 3126.1698 | 2308.2186 | 0 | 85377.7318 | 66359.33 | 140043.0026
172 | 10 | 70 | 40 | 39051.7621 | 1.4265 | 20.9408 | 0.6333 | 90042.8667 | 0.057745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3615 | 10.607 | 6.0343 | 0.086158 | 0.050166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965592.887 | 14980274.5084 | 5.6601 | 5.3672 | 34.4793 | 14850.7594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78250.3487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.439 | 1081.2677 | 4525.5942 | 17576.6502 | 14.6919 | 87179.6397 | 42950.2238 | 48897.9474 | -12598.199 | 6632.1974 | 7500 | 3984.1427 | 2441.9301 | 0 | 87266.6946 | 60176.332 | 126898.605
173 | 10 | 70 | 40 | 35700.8502 | 1.1836 | 19.9727 | 0.76791 | 93881.7148 | 0.053032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4438 | 9.7764 | 4.6153 | 0.096483 | 0.040311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757341.8228 | 15620737.9538 | 5.3141 | 4.7077 | 32.7692 | 14456.1935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73787.5156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.028 | 1087.2088 | 4515.7555 | 18408.1654 | 12.9959 | 91136.4549 | 34585.3697 | 51480.2523 | -12079.1436 | 5460.3399 | 7500 | 4075.6653 | 1615.4839 | 0 | 83861.5628 | 51078.58 | 125420.9504
174 | 10 | 70 | 40 | 35080.9285 | 1.1057 | 21.8509 | 0.67989 | 97425.0732 | 0.049834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5329 | 10.4879 | 5.8048 | 0.059015 | 0.062025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227826.7975 | 12515221.8472 | 4.491 | 4.5896 | 33.3975 | 13822.981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66636.9644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.7 | 985.7601 | 5059.9822 | 18894.6069 | 14.9359 | 94745.6106 | 32372.6432 | 46079.659 | -11789.6356 | 5140.9262 | 7500 | 2767.2888 | 2340.3129 | 0 | 66483.8746 | 72535.3311 | 78359.738
175 | 10 | 70 | 40 | 30638.9293 | 0.77648 | 26.6365 | 0.68246 | 103642.9527 | 0.041747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.306 | 10.0571 | 4.5653 | 0.079168 | 0.053865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169847.665 | 9715990.1651 | 5.6878 | 5.2016 | 45.8211 | 15119.121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71494.9122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.9348 | 782.0337 | 4849.1347 | 19840.7726 | 18.1808 | 101249.6577 | 21596.3134 | 60453.5592 | -10530.4978 | 3594.6706 | 7500 | 3172.9933 | 1421.1027 | 0 | 47327.4416 | 62423.7568 | 72111.8261
176 | 10 | 70 | 40 | 34681.0018 | 1.3393 | 32.7181 | 0.82551 | 96827.62 | 0.033192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5052 | 10.0416 | 5.2443 | 0.13122 | 0.056654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956733.0026 | 11825520.6721 | 4.4195 | 5.4861 | 40.7901 | 13684.2675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71257.4465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.4581 | 1001.552 | 5780.9635 | 16390.4718 | 20.6138 | 95045.6489 | 36581.0599 | 86252.454 | -7840.6727 | 5469.7565 | 7500 | 6683.8479 | 2274.3778 | 0 | 66527.7806 | 54656.6893 | 148791.9147
177 | 10 | 70 | 40 | 32639.763 | 1.281 | 21.6433 | 0.76346 | 97955.2115 | 0.038626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4651 | 12.5399 | 4.4657 | 0.10589 | 0.044102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976500.1643 | 19067695.5892 | 4.4681 | 5.2405 | 32.8588 | 16560.1257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75150.1679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.8459 | 711.0918 | 7260.467 | 15937.0298 | 14.118 | 95860.5436 | 33405.4663 | 56553.0109 | -9216.5386 | 5122.2918 | 7500 | 5661.1985 | 1658.022 | 0 | 115758.3602 | 63703.8975 | 152737.9136
178 | 10 | 70 | 40 | 36059.2152 | 0.95572 | 19.8227 | 0.79002 | 99983.7466 | 0.053948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6165 | 10.2752 | 5.5475 | 0.088686 | 0.054093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126199.7955 | 14020206.0259 | 5.0902 | 4.8298 | 47.7646 | 15369.2507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86876.9691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.6545 | 1181.9178 | 4472.2009 | 21122.2479 | 12.7396 | 97010.3114 | 29873.9345 | 61535.3124 | -13083.1151 | 4880.5847 | 7500 | 4445.9502 | 1937.6389 | 0 | 63652.3576 | 60041.3286 | 100701.3346
179 | 10 | 70 | 40 | 34365.2726 | 0.84425 | 31.661 | 0.74014 | 98395.9767 | 0.065273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3716 | 9.9004 | 5.2906 | 0.063443 | 0.052146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1558296.0502 | 16672309.9284 | 5.0105 | 5.1672 | 39.5908 | 16756.7218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69479.6013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0058 | 888.9791 | 5096.6122 | 21425.7461 | 20.9239 | 94866.6234 | 25879.053 | 74601.4151 | -15529.1545 | 4487.7697 | 7500 | 3005.0394 | 1717.5772 | 0 | 88578.7626 | 84536.9873 | 105703.4752
180 | 10 | 70 | 40 | 33960.8914 | 1.1439 | 27.0191 | 0.87974 | 100897.4966 | 0.055233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6477 | 10.8747 | 4.9172 | 0.079741 | 0.048419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124893.6625 | 13463134.8319 | 4.9011 | 4.6798 | 46.6095 | 14623.5688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66404.3048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2547 | 911.9816 | 4888.5424 | 17904.6219 | 16.5143 | 97826.5229 | 32112.5389 | 69756.1374 | -13512.2846 | 5212.1738 | 7500 | 3571.2118 | 1852.2431 | 0 | 60361.7885 | 59748.8429 | 107104.9659
181 | 10 | 70 | 40 | 34936.2147 | 0.82451 | 19.9191 | 0.70885 | 91708.0839 | 0.054225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.853 | 7.7737 | 5.2887 | 0.12159 | 0.046224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011009.6922 | 12423415.1561 | 5.7278 | 4.919 | 32.2989 | 13038.1342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86298.8167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 253.405 | 1235.7565 | 4019.674 | 22023.5647 | 13.3965 | 88967.0112 | 25825.2999 | 56289.262 | -12060.7198 | 4265.6394 | 7500 | 4426.112 | 1447.1679 | 0 | 69227.0445 | 62349.3629 | 94570.443
182 | 10 | 70 | 40 | 31276.3455 | 0.96707 | 26.5702 | 0.82323 | 105406.3847 | 0.038713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2231 | 12.9086 | 4.6371 | 0.092102 | 0.04145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178624.2407 | 14186570.7914 | 5.1656 | 4.368 | 49.6516 | 14457.9846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77918.8138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.2483 | 1189.4612 | 3990.1012 | 18204.5598 | 16.7617 | 103147.3541 | 26143.5714 | 76426.4375 | -9939.7345 | 4177.6474 | 7500 | 4234.4438 | 1270.9367 | 0 | 57503.094 | 60406.375 | 106910.0213
183 | 10 | 70 | 40 | 32738.4124 | 1.1808 | 27.6988 | 0.79308 | 95180.7745 | 0.052378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7625 | 11.5417 | 3.9803 | 0.09285 | 0.052672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051460.5819 | 13404489.6882 | 5.1509 | 5.2065 | 40.6039 | 11495.795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92797.4662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.6379 | 1045.0975 | 3786.0881 | 16907.3957 | 17.771 | 92431.3857 | 31662.0335 | 92126.9399 | -12097.3108 | 5063.1605 | 7500 | 3658.1104 | 1957.3524 | 0 | 70484.5996 | 56631.4376 | 143723.448
184 | 10 | 70 | 40 | 28345.5655 | 1.2715 | 21.0655 | 0.70649 | 99206.844 | 0.057548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4138 | 12.0675 | 5.2357 | 0.069344 | 0.046232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108079.0067 | 11057819.0691 | 5.6476 | 5.5335 | 39.0748 | 14014.7714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71341.8732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2629 | 1063.8925 | 4762.5222 | 13914.2383 | 14.1862 | 96062.8074 | 28862.6545 | 49078.0149 | -13833.7612 | 4789.2867 | 7500 | 3245.3643 | 1625.1018 | 0 | 61843.1832 | 62547.752 | 80562.0922
185 | 10 | 70 | 40 | 32021.521 | 1.3017 | 22.5842 | 0.71088 | 109603.4477 | 0.051133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2647 | 10.5679 | 5.8943 | 0.085831 | 0.059255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905605.4566 | 21941003.2991 | 5.6477 | 5.1647 | 41.1502 | 13050.888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71144.3876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.4477 | 830.4858 | 3743.6573 | 15455.3058 | 15.1717 | 106511.6354 | 33132.4305 | 52735.8078 | -13603.9743 | 5356.8125 | 7500 | 3752.0376 | 2329.6869 | 0 | 112071.5716 | 51658.9977 | 151615.375
186 | 10 | 70 | 40 | 35853.8845 | 0.73346 | 18.4479 | 0.7468 | 102723.4712 | 0.07065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.179 | 7.0215 | 4.7714 | 0.10784 | 0.048204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1379594.4206 | 11420671.6679 | 5.5937 | 5.3892 | 42.2585 | 16431.9085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73127.68 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.7214 | 991.9139 | 4870.6973 | 23783.6008 | 12.1463 | 98741.3476 | 24140.5674 | 46081.8538 | -17521.3438 | 4374.281 | 7500 | 3963.3923 | 1547.5908 | 0 | 59958.2343 | 74459.813 | 55584.7628
187 | 10 | 70 | 40 | 32438.9725 | 1.0944 | 24.1214 | 0.7837 | 94023.7394 | 0.049224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4653 | 9.1351 | 5.1935 | 0.062358 | 0.05214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075480.4479 | 14234143.7394 | 5.577 | 4.8656 | 38.8353 | 13682.9933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75410.0782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.6026 | 888.8864 | 4897.8733 | 17582.9002 | 15.5573 | 91469.053 | 29712.1447 | 64581.7574 | -11240.6204 | 4744.4318 | 7500 | 2794.8964 | 1815.5817 | 0 | 71054.0779 | 60942.6185 | 110019.651
188 | 10 | 70 | 40 | 34119.2584 | 1.0754 | 26.0502 | 0.82203 | 103337.554 | 0.049262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8389 | 10.3625 | 4.5814 | 0.12637 | 0.052273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057276.7346 | 15677991.2199 | 4.9269 | 5.1702 | 42.0604 | 15177.9678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77105.181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.7417 | 1071.7022 | 5511.9584 | 18691.4802 | 16.4448 | 100527.6788 | 30855.5564 | 74062.9575 | -12363.4508 | 4969.7606 | 7500 | 6149.4575 | 1906.6915 | 0 | 80981.9772 | 59753.9031 | 134309.0469
189 | 10 | 70 | 40 | 32035.8577 | 0.99805 | 21.2922 | 0.73271 | 101700.9967 | 0.053078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4872 | 12.8743 | 5.2584 | 0.11338 | 0.053559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757085.8941 | 13610711.0746 | 5.4816 | 4.394 | 36.7615 | 13295.1249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68156.4758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.6371 | 1170.505 | 5741.8914 | 18326.1443 | 14.13 | 98724.5606 | 27419.4268 | 48814.7825 | -13096.3187 | 4546.9757 | 7500 | 6458.049 | 1787.3938 | 0 | 63826.7763 | 47570.6334 | 99686.4522
190 | 10 | 70 | 40 | 33044.9231 | 0.93434 | 16.1195 | 0.61934 | 99205.0015 | 0.038662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3144 | 8.0355 | 2.2964 | 0.1029 | 0.053659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190486.2548 | 9331760.5692 | 5.6483 | 4.8149 | 44.6248 | 14129.4929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78973.9139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.4849 | 1143.7216 | 3943.402 | 19589.5582 | 11.398 | 97081.6435 | 26910.7297 | 37287.578 | -9342.7753 | 4245.202 | 7500 | 3074.92 | 1671.8642 | 0 | 42898.1496 | 62879.1343 | 51366.5339
191 | 10 | 70 | 40 | 31003.2302 | 1.1672 | 21.8942 | 0.73266 | 101079.8489 | 0.05883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4063 | 9.3015 | 4.6629 | 0.13746 | 0.036483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127954.6066 | 13223717.7064 | 4.8811 | 4.9106 | 32.0627 | 14671.0567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75651.3236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0624 | 756.3995 | 4851.2954 | 16133.6509 | 14.53 | 97806.2463 | 29739.1585 | 55711.0371 | -14403.8515 | 4944.0171 | 7500 | 5567.5242 | 1323.8263 | 0 | 75766.9719 | 69928.4757 | 96220.2078
192 | 10 | 70 | 40 | 31070.1222 | 1.3354 | 33.0599 | 0.73814 | 98594.3236 | 0.041433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8532 | 9.4002 | 4.7566 | 0.079198 | 0.047388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068155.5272 | 18553049.5838 | 4.7582 | 4.8145 | 39.4372 | 16850.0915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76475.1987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.0022 | 1114.2192 | 5009.4372 | 14715.7636 | 21.8728 | 96334.5634 | 32708.717 | 85553.5364 | -9942.9449 | 5072.3474 | 7500 | 3775.446 | 1764.1667 | 0 | 93192.5331 | 63406.3152 | 156217.4865
193 | 10 | 70 | 40 | 32843.7151 | 0.97744 | 27.5796 | 0.76914 | 97949.7925 | 0.050514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5389 | 9.2962 | 4.1728 | 0.061853 | 0.056483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098604.8297 | 20955520.7313 | 5.7358 | 5.3927 | 46.3949 | 12114.4028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83684.0941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.1826 | 797.3444 | 6217.0778 | 19006.2708 | 17.9332 | 95219.6498 | 27674.8886 | 80724.8415 | -12012.6281 | 4514.6675 | 7500 | 2558.8084 | 1871.5626 | 0 | 104772.5293 | 56279.8328 | 161324.8368
194 | 10 | 70 | 40 | 39894.0121 | 0.85725 | 16.5487 | 0.74953 | 93435.0364 | 0.03065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3631 | 9.0177 | 4.8757 | 0.094621 | 0.054966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237397.6086 | 14665635.2642 | 5.0362 | 5.733 | 47.0009 | 14326.3431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79183.1947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.6844 | 1234.2363 | 4859.7068 | 24692.3858 | 10.8793 | 91846.0831 | 30403.2526 | 44892.2347 | -6991.3946 | 4575.4329 | 7500 | 4335.2025 | 1845.8244 | 0 | 78716.3552 | 63772.9593 | 101503.9484
195 | 10 | 70 | 40 | 33753.8215 | 1.1092 | 24.3684 | 0.89956 | 108599.2547 | 0.050209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8599 | 8.7703 | 4.3934 | 0.12614 | 0.059088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812048.351 | 13326030.4722 | 4.6006 | 5.5771 | 38.7289 | 16324.8116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83425.6008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.5485 | 690.8723 | 4600.3998 | 18144.3317 | 14.7299 | 105590.3212 | 31218.9797 | 80410.1096 | -13239.3073 | 5073.5204 | 7500 | 4452.7354 | 2200.243 | 0 | 77795.3018 | 52060.8308 | 143350.7518
196 | 10 | 70 | 40 | 33607.9013 | 1.0354 | 32.3472 | 0.72121 | 102440.0492 | 0.051108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8907 | 8.7746 | 5.5317 | 0.1249 | 0.056156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136301.2794 | 8169218.3157 | 4.9139 | 5.7308 | 36.3839 | 15593.8639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85245.2629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2144 | 1085.9916 | 5516.7599 | 18828.1527 | 21.6051 | 99551.6907 | 29559.4973 | 91571.3977 | -12708.7772 | 4814.5592 | 7500 | 6273.9594 | 1984.3259 | 0 | 50125.9094 | 67333.2108 | 111787.6608
197 | 10 | 70 | 40 | 40412.7279 | 1.3141 | 26.6337 | 0.71165 | 96892.0355 | 0.0376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5359 | 8.3791 | 4.16 | 0.099486 | 0.054482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069113.9601 | 15106397.1042 | 5.4764 | 5.2951 | 42.431 | 15477.0766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75009.0494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.1765 | 1030.4797 | 4796.289 | 19370.8708 | 17.8844 | 94874.5566 | 42083.7142 | 65628.2871 | -8876.9075 | 6283.6691 | 7500 | 3711.3791 | 2512.6317 | 0 | 78139.6006 | 60353.9037 | 136628.4705
198 | 10 | 70 | 40 | 36181.2245 | 1.281 | 27.1213 | 0.73308 | 97445.7269 | 0.066549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9019 | 9.4479 | 4.7578 | 0.1006 | 0.047312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277788.3196 | 15237624.4433 | 5.471 | 4.598 | 49.2602 | 16346.1018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59081.2159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7483 | 900.2623 | 4820.066 | 17666.7156 | 17.9947 | 93883.4221 | 37029.0177 | 53921.5142 | -15674.1412 | 6015.9317 | 7500 | 3934.4012 | 2089.0168 | 0 | 64443.002 | 66334.5775 | 92924.1649
199 | 10 | 70 | 40 | 33643.497 | 1.1389 | 23.6505 | 0.71603 | 86323.9092 | 0.066431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8279 | 11.6601 | 4.4832 | 0.10833 | 0.048154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027048.42 | 19447253.3274 | 4.721 | 5.1372 | 45.0046 | 7636.074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81819.1423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.7766 | 1224.1398 | 4322.6186 | 17787.3905 | 15.8423 | 83173.6739 | 31712.2132 | 63885.9052 | -13861.0355 | 5179.2282 | 7500 | 4449.2313 | 1830.4466 | 0 | 97183.6874 | 49522.3596 | 148357.3168
200 | 10 | 70 | 40 | 32442.6579 | 1.0388 | 22.8415 | 0.90247 | 105538.9058 | 0.033975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6205 | 10.0349 | 5.3788 | 0.065324 | 0.051203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179894.0728 | 19278790.5753 | 4.8947 | 4.5372 | 43.6433 | 16791.1209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69980.2402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.8371 | 1070.4116 | 5120.5335 | 18140.4947 | 13.7845 | 103551.2647 | 28604.3265 | 63381.5652 | -8745.6208 | 4438.9717 | 7500 | 3116.4963 | 1668.1685 | 0 | 86667.6567 | 65631.7464 | 120999.8176
201 | 10 | 70 | 40 | 35733.9596 | 1.214 | 23.5342 | 0.63299 | 100614.7949 | 0.04404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4064 | 9.1904 | 4.9542 | 0.12291 | 0.0434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832558.4655 | 4439754.7485 | 4.3763 | 4.7657 | 35.4944 | 15369.8968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73472.0645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.4839 | 1001.7137 | 4815.3101 | 18115.1034 | 16.5143 | 98165.3753 | 35237.7124 | 51576.9316 | -10777.4461 | 5468.6051 | 7500 | 5355.4076 | 1741.918 | 0 | 23665.9863 | 53809.1472 | 65959.9677
202 | 10 | 70 | 40 | 35816.3143 | 0.97474 | 22.1622 | 0.9342 | 107719.6208 | 0.055443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8147 | 7.9367 | 4.7071 | 0.09458 | 0.047757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691560.1934 | 20005301.6876 | 5.0373 | 5.6773 | 36.1203 | 17786.0379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75099.0298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4301 | 819.5283 | 4816.5034 | 20757.8044 | 13.1391 | 104428.7653 | 30117.0198 | 67762.4049 | -14479.7643 | 5000.2021 | 7500 | 3701.0867 | 1752.6153 | 0 | 121749.1857 | 49402.9921 | 173699.7582
203 | 10 | 70 | 40 | 38762.9407 | 1.1008 | 35.9877 | 0.7131 | 94654.9972 | 0.061511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0621 | 10.8832 | 3.7763 | 0.11258 | 0.049887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995117.77 | 9665865.567 | 4.8394 | 4.7015 | 33.8661 | 11285.2265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69404.5733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.5201 | 1091.453 | 4693.0973 | 20935.3685 | 24.1458 | 91452.1799 | 35655.1444 | 82187.58 | -14092.3962 | 5730.7811 | 7500 | 4498.7465 | 2098.304 | 0 | 51554.9996 | 58484.207 | 116648.9524
204 | 10 | 70 | 40 | 31567.7357 | 0.89199 | 21.8086 | 0.80461 | 98654.9661 | 0.053374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4207 | 10.3709 | 5.3095 | 0.10635 | 0.039194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1333831.639 | 13190544.3202 | 4.4964 | 5.4026 | 46.8146 | 13847.3382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80305.6473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7643 | 1045.0104 | 5612.6554 | 19162.7179 | 13.9019 | 95751.8414 | 24810.0357 | 63494.5671 | -12773.7486 | 4171.4688 | 7500 | 5487.8095 | 1199.9807 | 0 | 68239.7618 | 67245.3275 | 94884.5476
205 | 10 | 70 | 40 | 29927.6187 | 0.86027 | 27.1834 | 0.66997 | 97129.9268 | 0.058443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3248 | 11.4766 | 4.3943 | 0.086228 | 0.043749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785500.4141 | 10982398.0836 | 4.386 | 5.1803 | 32.7005 | 18296.1787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75189.768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 658.7918 | 955.7794 | 5608.835 | 18492.418 | 18.6843 | 94004.6018 | 22870.4015 | 63904.9281 | -13751.4297 | 3967.7433 | 7500 | 4225.6974 | 1274.0132 | 0 | 66313.9751 | 56327.4849 | 99977.844
206 | 10 | 70 | 40 | 33226.947 | 0.75127 | 22.7406 | 0.88176 | 97464.7045 | 0.05041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2841 | 8.4465 | 4.6426 | 0.11459 | 0.061271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782843.31 | 7110718.8107 | 4.7986 | 5.6923 | 30.6411 | 15778.7701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61601.4647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.2747 | 841.5689 | 4881.8564 | 21822.4493 | 13.8835 | 94753.6395 | 22808.9954 | 54560.766 | -11928.6858 | 3846.4908 | 7500 | 4821.8822 | 1729.7624 | 0 | 48119.6613 | 55200.378 | 76258.4944
207 | 10 | 70 | 40 | 40352.8116 | 1.3358 | 27.8395 | 0.75576 | 106169.73 | 0.05209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2128 | 11.8361 | 5.4193 | 0.14771 | 0.056296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999904.7236 | 16337195.8032 | 5.338 | 5.2904 | 32.8757 | 12314.1071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84170.2489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5215 | 967.4567 | 6340.9425 | 19108.3392 | 18.2382 | 103119.4887 | 42488.9449 | 80813.8251 | -13421.0617 | 6620.3095 | 7500 | 8204.6147 | 2735.3944 | 0 | 97484.5291 | 60573.1698 | 171853.3861
208 | 10 | 70 | 40 | 33618.272 | 1.4155 | 25.547 | 0.70091 | 96624.082 | 0.055118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.111 | 10.8714 | 4.3123 | 0.10275 | 0.043688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951911.3084 | 14651696.6867 | 4.2893 | 4.4778 | 33.3786 | 12075.6301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83113.4386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.8056 | 869.4913 | 5525.8996 | 15224.9112 | 17.2581 | 93689.2415 | 36786.7217 | 68891.6994 | -12913.2979 | 5811.9348 | 7500 | 4379.5029 | 1863.5628 | 0 | 76540.5827 | 57609.3427 | 131251.3638
209 | 10 | 70 | 40 | 33220.4179 | 1.1992 | 24.2512 | 0.89294 | 102782.7549 | 0.048223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2449 | 8.1941 | 4.8924 | 0.10803 | 0.047488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078412.9549 | 14927488.8202 | 5.2901 | 4.6143 | 41.522 | 18201.7096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81527.9738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.1814 | 1159.251 | 5438.82 | 16980.4428 | 14.7135 | 100046.1036 | 32479.9503 | 77758.9981 | -12041.2659 | 5171.1307 | 7500 | 5330.0639 | 1802.3185 | 0 | 69077.6604 | 63966.3968 | 123112.4593
210 | 10 | 70 | 40 | 37687.433 | 1.0683 | 15.3674 | 0.71457 | 102521.0352 | 0.052028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.252 | 9.7895 | 3.6246 | 0.089974 | 0.051189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136782.9875 | 9470574.6883 | 4.5357 | 5.6927 | 48.9301 | 14472.6567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70226.6274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.1223 | 1138.7724 | 5934.0636 | 20728.4401 | 10.3023 | 99579.1147 | 33917.9858 | 35570.7409 | -12944.4501 | 5422.9989 | 7500 | 3979.5152 | 2037.4318 | 0 | 50331.2368 | 59077.803 | 66737.6563
211 | 10 | 70 | 40 | 36296.7111 | 0.98051 | 23.1603 | 0.94513 | 95553.7403 | 0.053324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.271 | 11.1202 | 4.8552 | 0.10581 | 0.049577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190127.6247 | 19821088.0046 | 5.5547 | 5.7275 | 36.2129 | 14416.4122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72809.29 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.8304 | 911.1767 | 5298.9493 | 20968.4516 | 13.6472 | 92744.4294 | 30656.519 | 69264.2969 | -12360.9683 | 4942.488 | 7500 | 4909.0871 | 1798.4118 | 0 | 119590.4962 | 68749.2356 | 157551.0951
212 | 10 | 70 | 40 | 29554.7928 | 1.5819 | 19.9447 | 0.7626 | 102202.9954 | 0.031426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1411 | 9.0168 | 4.7258 | 0.15147 | 0.052834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669878.1668 | 15105381.8711 | 4.4242 | 4.6333 | 38.5524 | 14184.4964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69838.7264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1186 | 1111.2568 | 4407.0999 | 12194.6057 | 13.0163 | 100421.3268 | 34720.3742 | 48387.0161 | -7839.3419 | 5216.1557 | 7500 | 6273.9473 | 2022.676 | 0 | 74834.9448 | 43736.1678 | 127379.6045
213 | 10 | 70 | 40 | 35141.0297 | 1.0144 | 21.7003 | 0.77564 | 105088.7566 | 0.055156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0661 | 8.9011 | 5.2023 | 0.13352 | 0.046842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1339599.6456 | 12072665.419 | 5.5127 | 4.9967 | 44.2931 | 11709.0488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83262.4578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.366 | 668.1317 | 5351.505 | 19919.1375 | 14.059 | 101894.646 | 30443.7846 | 63623.107 | -14054.0867 | 5018.3608 | 7500 | 5716.2699 | 1725.2981 | 0 | 57881.585 | 66762.7724 | 91091.5463
214 | 10 | 70 | 40 | 35550.4208 | 1.2738 | 18.181 | 0.74154 | 99731.8342 | 0.042855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0102 | 8.6048 | 3.738 | 0.074092 | 0.061879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041758.9985 | 23336339.0879 | 5.0671 | 5.4608 | 32.9799 | 13537.1544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65494.6635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2999 | 945.8659 | 4508.6169 | 17428.9715 | 12.006 | 97368.4743 | 36242.8986 | 40443.4827 | -10398.7834 | 5582.1105 | 7500 | 2717.6242 | 2535.1443 | 0 | 144263.3364 | 63722.3181 | 165163.4953
215 | 10 | 70 | 40 | 37263.9989 | 1.166 | 23.0583 | 0.78026 | 103602.784 | 0.048354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8406 | 8.1676 | 5.616 | 0.1224 | 0.058126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099912.4948 | 12774252.3996 | 4.6138 | 5.3061 | 45.9436 | 14385.8032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76355.257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.0511 | 1094.8207 | 3347.0245 | 19404.5391 | 14.9003 | 100836.9105 | 35718.9197 | 62290.6392 | -12169.8433 | 5620.4033 | 7500 | 5224.9381 | 2397.7421 | 0 | 65340.4987 | 58806.6854 | 113116.6124
216 | 10 | 70 | 40 | 32478.2945 | 0.98353 | 18.0131 | 0.78611 | 100143.5599 | 0.050252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5874 | 8.1495 | 4.1468 | 0.097365 | 0.057081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182859.6038 | 14596949.7198 | 5.0142 | 5.3284 | 39.1643 | 15873.215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68412.8613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2006 | 921.6446 | 4444.9412 | 18730.8621 | 11.602 | 97366.5649 | 27494.8647 | 43859.8174 | -12218.7781 | 4502.9065 | 7500 | 3445.883 | 1886.4774 | 0 | 80235.4773 | 67618.6538 | 89087.9945
217 | 10 | 70 | 40 | 33471.8264 | 1.2088 | 20.5911 | 0.79236 | 89860.0389 | 0.05092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9801 | 11.2299 | 4.6732 | 0.12966 | 0.037528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799762.3211 | 13943580.3495 | 4.593 | 5.1061 | 44.9901 | 13870.5816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70583.0687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.865 | 736.0857 | 5396.1968 | 17017.0211 | 13.2162 | 87335.5472 | 32909.6107 | 52054.3767 | -11107.7635 | 5171.8584 | 7500 | 5558.6544 | 1424.5246 | 0 | 69562.2292 | 46492.4702 | 116581.0203
218 | 10 | 70 | 40 | 34744.8332 | 0.75543 | 18.5259 | 0.88532 | 97422.7658 | 0.06532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9556 | 9.9378 | 4.9932 | 0.1129 | 0.054511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852369.8647 | 19213051.1044 | 4.7047 | 4.3134 | 36.598 | 16755.5324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79587.0839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.5863 | 1018.7339 | 5306.4351 | 22766.2917 | 11.2879 | 93925.8698 | 23957.0831 | 57605.0327 | -15386.3423 | 4217.0567 | 7500 | 5268.2934 | 1687.1592 | 0 | 90828.9 | 55440.233 | 120236.9497
219 | 10 | 70 | 40 | 37171.1816 | 1.0357 | 15.1589 | 0.70042 | 107807.9246 | 0.04986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.092 | 6.9413 | 5.7448 | 0.097 | 0.052201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847651.4535 | 17425843.147 | 4.3271 | 4.7954 | 30.8073 | 17256.9492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68965.9905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.3124 | 968.9249 | 5557.3346 | 20821.0678 | 10.2433 | 104841.3853 | 32700.2275 | 33900.9595 | -13052.7732 | 5263.788 | 7500 | 4666.3803 | 2016.7027 | 0 | 101708.4354 | 59800.591 | 114903.1293
220 | 10 | 70 | 40 | 36584.4321 | 0.92661 | 22.5697 | 0.70572 | 91954.2773 | 0.057523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4081 | 11.3327 | 4.7602 | 0.13606 | 0.04606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010184.4726 | 14653459.1954 | 4.9209 | 5.4559 | 46.5548 | 19060.222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84387.7101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.422 | 844.8434 | 4844.7532 | 21781.8954 | 15.2058 | 89041.3198 | 29605.0733 | 62142.2652 | -12817.0128 | 4827.4721 | 7500 | 5403.7523 | 1631.9626 | 0 | 75738.2058 | 59606.0205 | 114425.698
221 | 10 | 70 | 40 | 32064.1514 | 0.945 | 25.5576 | 0.52739 | 95738.226 | 0.040206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9101 | 7.5504 | 4.7585 | 0.065681 | 0.054147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209677.5455 | 17799330.0529 | 5.2974 | 4.7968 | 33.5521 | 15404.8584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69426.9411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.6373 | 1064.7938 | 4448.065 | 18895.0942 | 19.0259 | 93608.1825 | 26338.1144 | 45347.8503 | -9372.1914 | 4169.0049 | 7500 | 2381.118 | 1656.807 | 0 | 95947.1862 | 73093.0663 | 100874.8231
222 | 10 | 70 | 40 | 33166.2175 | 1.2178 | 30.0824 | 0.78329 | 104723.6444 | 0.040742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.285 | 11.3253 | 3.9796 | 0.066804 | 0.060029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1375288.1183 | 8448125.3087 | 4.5118 | 4.6833 | 34.1039 | 15691.6024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69636.6399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.1819 | 912.2017 | 5107.7163 | 16777.221 | 19.4063 | 102362.952 | 32777.993 | 74344.7953 | -10387.0465 | 5109.2902 | 7500 | 2729.6397 | 2251.0599 | 0 | 45150.4351 | 80657.9045 | 78818.2622
223 | 10 | 70 | 40 | 33499.3583 | 0.80021 | 23.1171 | 0.85523 | 99772.5032 | 0.052263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4015 | 9.3194 | 5.232 | 0.12111 | 0.042325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1309253.3521 | 10278182.6049 | 5.2427 | 4.373 | 43.3559 | 18843.0638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74879.9039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.2235 | 1307.1745 | 6099.4792 | 21406.9128 | 14.3245 | 96896.707 | 24184.891 | 65838.938 | -12653.5032 | 4078.8459 | 7500 | 6428.1956 | 1267.0499 | 0 | 44326.7067 | 73214.5701 | 67756.5537
224 | 10 | 70 | 40 | 36846.293 | 0.72466 | 15.0663 | 0.83248 | 97627.6219 | 0.046685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6948 | 13.0845 | 3.7441 | 0.11458 | 0.042444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 688429.3314 | 15635094.5088 | 4.8482 | 5.2557 | 44.704 | 13194.7807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60836.3732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7265 | 996.2574 | 6007.1949 | 24562.5789 | 9.4555 | 95110.0888 | 24567.4282 | 34134.3721 | -11077.1456 | 4033.3399 | 7500 | 5408.377 | 1256.4386 | 0 | 79755.1656 | 41361.487 | 104216.4886
225 | 10 | 70 | 40 | 33277.2551 | 1.0206 | 31.2077 | 0.83037 | 100435.5791 | 0.066327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5559 | 12.1139 | 4.8924 | 0.12811 | 0.04187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938501.3211 | 4775010.8204 | 4.8731 | 5.4195 | 49.6413 | 12303.1854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80910.8777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.5032 | 1145.1109 | 6194.6202 | 18797.2337 | 19.6088 | 96775.9863 | 28960.0428 | 93847.7056 | -16102.2082 | 4943.0449 | 7500 | 6708.2016 | 1519.0165 | 0 | 23860.3045 | 48893.7649 | 102342.3428
226 | 10 | 70 | 40 | 34898.6245 | 1.1745 | 29.3996 | 0.76927 | 103099.0508 | 0.038706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7948 | 11.1067 | 4.9881 | 0.14013 | 0.056595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045666.0181 | 11646141.6971 | 5.3296 | 5.1623 | 49.2181 | 17969.3857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73614.5973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0281 | 1016.4739 | 4801.3827 | 18086.3353 | 19.1153 | 100889.8733 | 33624.5784 | 75707.978 | -9720.3812 | 5183.3497 | 7500 | 6146.1418 | 2153.0363 | 0 | 55100.3761 | 58892.4574 | 116802.6217
227 | 10 | 70 | 40 | 33745.6575 | 1.1883 | 26.5726 | 0.77709 | 100826.6724 | 0.051784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.878 | 11.3099 | 4.5765 | 0.12631 | 0.056455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021674.9435 | 13688233.0139 | 5.5707 | 4.9249 | 49.9355 | 14911.611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89497.8813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9475 | 1002.3815 | 4360.1833 | 17354.7001 | 17.2017 | 97946.7399 | 32781.9149 | 83867.4138 | -12671.703 | 5251.3175 | 7500 | 5260.2155 | 2175.86 | 0 | 61164.9203 | 54641.9162 | 130688.0228
228 | 10 | 70 | 40 | 32873.6646 | 0.90906 | 21.6415 | 0.79978 | 97186.9029 | 0.054321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.367 | 11.4051 | 4.6383 | 0.10383 | 0.047017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050228.6544 | 22897258.1525 | 5.442 | 4.9503 | 38.5356 | 12986.9151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82402.4677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.8135 | 1003.3945 | 5084.9847 | 19765.6818 | 13.8328 | 94276.9943 | 26215.9655 | 64345.6297 | -12803.598 | 4364.8754 | 7500 | 4497.2579 | 1506.2394 | 0 | 117096.7649 | 59328.5351 | 153394.5998
229 | 10 | 70 | 40 | 44002.6173 | 1.2865 | 26.8105 | 0.80208 | 95622.1114 | 0.061779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9403 | 9.1361 | 4.3416 | 0.039214 | 0.042382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1426416.3646 | 14431171.0487 | 5.2461 | 5.1217 | 44.4685 | 9264.5631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71391.8548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7936 | 830.9868 | 4973.7026 | 21419.3661 | 17.1147 | 92372.7017 | 45166.5023 | 69220.0469 | -14297.4029 | 7039.4001 | 7500 | 1597.6813 | 2189.7019 | 0 | 71215.7863 | 67774.3014 | 121857.4145
230 | 10 | 70 | 40 | 37204.9121 | 0.91074 | 23.4158 | 0.79062 | 105054.4951 | 0.062679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9326 | 12.0015 | 4.9035 | 0.13124 | 0.051271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016377.9958 | 11488670.6162 | 5.2928 | 5.2224 | 42.0249 | 16537.6469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75012.7566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.3764 | 995.9129 | 3905.7961 | 22348.8562 | 15.0439 | 101433.4648 | 29712.1119 | 62800.3317 | -15932.5333 | 5035.006 | 7500 | 4940.7442 | 1894.6916 | 0 | 59277.5804 | 59407.5066 | 95820.4259
231 | 10 | 70 | 40 | 34117.2442 | 0.97877 | 30.441 | 0.69974 | 100485.0351 | 0.047117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1874 | 10.7839 | 4.2573 | 0.11991 | 0.055954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066065.0303 | 12387149.9163 | 4.2754 | 5.6275 | 37.8942 | 13251.4865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72578.8902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.7246 | 1051.025 | 6087.0886 | 19728.562 | 20.5777 | 97870.1193 | 28777.3644 | 71586.8173 | -11505.6296 | 4633.4805 | 7500 | 5627.6885 | 1902.8234 | 0 | 74488.5371 | 60719.7023 | 122291.3792
232 | 10 | 70 | 40 | 29239.3268 | 1.1867 | 25.9377 | 0.72882 | 96859.1306 | 0.058651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6631 | 11.3768 | 4.4698 | 0.1156 | 0.052122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1428354.3316 | 16226225.6139 | 4.9515 | 5.0625 | 36.4858 | 15692.038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83891.5788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8141 | 922.7696 | 5738.624 | 15050.3595 | 17.2505 | 93731.6401 | 28377.9346 | 72878.33 | -13760.9583 | 4718.7348 | 7500 | 5396.6351 | 1805.12 | 0 | 88565.6108 | 80628.3384 | 114853.0685
233 | 10 | 70 | 40 | 41658.6806 | 1.1457 | 15.5249 | 0.68331 | 96096.2656 | 0.053492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8638 | 12.0548 | 6.1464 | 0.10908 | 0.051085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311796.0766 | 9271039.2694 | 5.1026 | 5.0809 | 44.0661 | 15962.3735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75807.2257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.7461 | 1092.5734 | 5291.3482 | 21940.5329 | 10.5915 | 93262.2317 | 39436.2953 | 37398.2177 | -12469.7492 | 6145.4695 | 7500 | 6101.1207 | 2304.1461 | 0 | 45808.2595 | 70008.007 | 62215.7526
234 | 10 | 70 | 40 | 35776.7385 | 1.2598 | 20.5661 | 0.66107 | 97531.6133 | 0.041155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7553 | 10.6886 | 6.0421 | 0.12437 | 0.047078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1380809.2882 | 18334406.5943 | 4.7107 | 4.6989 | 33.3325 | 11971.311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74912.2718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8338 | 910.9537 | 4352.3621 | 17677.8177 | 14.2065 | 95311.0512 | 36197.8416 | 47641.3221 | -9770.4734 | 5537.0591 | 7500 | 5769.2395 | 1913.2201 | 0 | 99028.112 | 78074.4405 | 115741.8804
235 | 10 | 70 | 40 | 33881.3197 | 1.3487 | 27.1123 | 0.64046 | 93505.0026 | 0.047234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9353 | 8.7553 | 4.482 | 0.13781 | 0.050679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 503684.9446 | 13426200.0322 | 4.2747 | 5.4434 | 38.7296 | 17606.579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65648.0522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2148 | 1128.5278 | 5133.5508 | 15928.4532 | 18.9457 | 91065.7816 | 35905.733 | 53611.9136 | -10732.5725 | 5556.8438 | 7500 | 6046.9987 | 2066.9113 | 0 | 77390.4707 | 39772.1448 | 137574.1539
236 | 10 | 70 | 40 | 38913.2514 | 1.4224 | 37.033 | 0.69169 | 98923.2587 | 0.049486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8315 | 9.1622 | 3.6148 | 0.080373 | 0.059684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948032.2581 | 9288671.4809 | 5.2017 | 4.8014 | 45.7214 | 16238.9845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78645.4105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.9718 | 939.8738 | 5261.9723 | 17554.9412 | 25.1468 | 96221.3523 | 42716.6204 | 93479.6089 | -11888.3879 | 6556.409 | 7500 | 3039.3197 | 2872.022 | 0 | 42657.8077 | 54613.5764 | 132319.8235
237 | 10 | 70 | 40 | 38208.6411 | 0.95729 | 25.7893 | 0.80173 | 101360.2039 | 0.044486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.667 | 13.1055 | 4.8055 | 0.081221 | 0.046484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129270.3672 | 17778128.817 | 5.6765 | 5.2781 | 39.0901 | 15379.204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75538.6269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.4967 | 1043.5244 | 4745.8907 | 22361.6854 | 16.466 | 98867.9744 | 31693.9114 | 70426.8508 | -10965.8097 | 4997.428 | 7500 | 4144.6468 | 1704.9422 | 0 | 95086.4826 | 64830.0665 | 139758.3856
238 | 10 | 70 | 40 | 38355.2956 | 1.1247 | 30.8117 | 0.73048 | 98151.0459 | 0.055439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9719 | 6.9719 | 5.0697 | 0.072961 | 0.050031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896407.4326 | 12793520.1584 | 5.127 | 4.8267 | 46.1054 | 16622.191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82479.4738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5979 | 1164.7203 | 4321.3519 | 20440.2271 | 20.473 | 95152.6956 | 35830.137 | 85273.0441 | -13192.7415 | 5698.9066 | 7500 | 2985.3704 | 2092.6503 | 0 | 58940.2735 | 52764.6373 | 132363.0031
239 | 10 | 70 | 40 | 35517.7676 | 1.2632 | 22.9192 | 0.72749 | 96242.4806 | 0.068883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9879 | 7.0551 | 4.5243 | 0.086019 | 0.04365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1423404.3211 | 16166304.0201 | 5.0656 | 5.2775 | 36.1227 | 14946.1052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69419.6636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.7856 | 1111.2589 | 6073.711 | 17515.7376 | 15.2543 | 92603.1193 | 36004.0599 | 53209.8905 | -16013.1897 | 5897.2791 | 7500 | 3832.0527 | 1889.3 | 0 | 91903.9267 | 80019.2694 | 104204.05
240 | 10 | 70 | 40 | 33368.1235 | 1.1037 | 29.213 | 0.64865 | 109727.2881 | 0.042501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4315 | 8.8076 | 5.8298 | 0.12607 | 0.040166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979217.7501 | 11887223.2168 | 5.3195 | 5.1409 | 48.3641 | 8766.372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75415.4921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.7785 | 1040.0786 | 5773.4121 | 17992.6551 | 20.3203 | 107148.3294 | 30750.9367 | 67064.5187 | -11347.4183 | 4892.5814 | 7500 | 6364.7707 | 1442.332 | 0 | 56482.0927 | 47389.623 | 115760.1909
241 | 10 | 70 | 40 | 32741.1591 | 0.95474 | 22.7455 | 0.83138 | 105747.9833 | 0.050279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6614 | 10.2005 | 4.5337 | 0.089864 | 0.052149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183960.9511 | 15936966.9283 | 5.1176 | 5.2013 | 42.9702 | 13029.4229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62804.253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.6837 | 713.6543 | 5724.5299 | 19189.1609 | 14.2837 | 102814.0293 | 27103.9964 | 53143.9096 | -12909.3974 | 4492.422 | 7500 | 3976.3721 | 1719.4358 | 0 | 81435.4087 | 62415.3188 | 104046.8285
242 | 10 | 70 | 40 | 31897.845 | 1.2675 | 26.8908 | 0.84583 | 92074.6094 | 0.059611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.97 | 10.9388 | 6.0513 | 0.095768 | 0.052756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241178.3554 | 13754011.9004 | 5.5131 | 5.2314 | 31.697 | 16125.7185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77614.212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.0953 | 1038.0194 | 5105.7705 | 15692.9953 | 16.7507 | 89053.7225 | 32409.6994 | 78701.2538 | -13291.902 | 5239.0132 | 7500 | 4990.746 | 2028.5295 | 0 | 82587.5402 | 77351.0093 | 122813.8708
243 | 10 | 70 | 40 | 40025.9654 | 0.99528 | 23.6698 | 0.83404 | 96605.7307 | 0.04245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1734 | 9.8664 | 5.6529 | 0.12272 | 0.035738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026149.7186 | 15408814.6081 | 4.9055 | 4.7619 | 30.3322 | 19648.3578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92810.6907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0972 | 1036.9238 | 5971.0308 | 22932.4933 | 14.842 | 94337.8437 | 34186.9443 | 81931.9302 | -9978.7028 | 5275.9704 | 7500 | 6421.3365 | 1383.884 | 0 | 88679.717 | 71645.7396 | 143755.34
244 | 10 | 70 | 40 | 35676.2439 | 1.1713 | 30.8539 | 0.74188 | 95988.0558 | 0.048589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6868 | 9.5648 | 4.9009 | 0.079793 | 0.065045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196318.9779 | 13384780.9571 | 5.1355 | 5.0905 | 36.7955 | 13421.6404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87244.7225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.2728 | 998.0196 | 5103.8082 | 18522.4711 | 20.3707 | 93413.178 | 34307.5457 | 91460.7302 | -11329.462 | 5376.0573 | 7500 | 3292.0931 | 2566.4937 | 0 | 72692.1518 | 67554.8415 | 138310.7683
245 | 10 | 70 | 40 | 33618.2835 | 0.92349 | 30.6004 | 0.67934 | 100613.7898 | 0.046333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1734 | 10.7942 | 5.1452 | 0.07016 | 0.04072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1299799.723 | 17234502.9396 | 5.0499 | 4.4968 | 41.1866 | 13138.3203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84259.8337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.33 | 905.6981 | 4988.8558 | 20050.818 | 20.9229 | 98038.511 | 27134.9309 | 81542.3272 | -11331.2266 | 4398.8978 | 7500 | 3218.971 | 1314.6808 | 0 | 78734.1717 | 68526.8008 | 123985.9519
246 | 10 | 70 | 40 | 36367.1348 | 0.92664 | 26.826 | 0.64749 | 108453.4447 | 0.056749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.712 | 11.245 | 4.3134 | 0.078308 | 0.06979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057775.2833 | 16269364.1777 | 5.2317 | 5.4801 | 33.822 | 13611.8252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68241.7994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.1352 | 1033.9911 | 5281.0203 | 21652.1279 | 18.672 | 105063.3174 | 29430.0137 | 55644.32 | -14916.5602 | 4933.6491 | 7500 | 3542.8041 | 2527.1015 | 0 | 98939.8386 | 63820.728 | 123780.4387
247 | 10 | 70 | 40 | 40866.911 | 0.70972 | 25.897 | 0.91178 | 106283.9206 | 0.029104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9375 | 8.4033 | 4.8876 | 0.12527 | 0.049908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026456.15 | 11284088.2565 | 5.5832 | 4.5542 | 34.5808 | 16956.0766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63436.0093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.6072 | 1163.1218 | 5136.7772 | 27471.5552 | 15.5472 | 104566.8954 | 26790.7116 | 65655.0645 | -7554.9108 | 4118.1238 | 7500 | 5422.6046 | 1508.4654 | 0 | 56468.1694 | 65057.2351 | 94850.9933
248 | 10 | 70 | 40 | 35920.426 | 1.1288 | 31.8232 | 0.81768 | 106280.3651 | 0.052787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0899 | 7.415 | 5.3919 | 0.099503 | 0.042703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920740.5148 | 10153584.4545 | 5.6444 | 4.4521 | 39.8632 | 13298.2653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85026.2882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.8333 | 911.5011 | 4169.3539 | 19098.6501 | 20.138 | 103186.7372 | 33643.552 | 99354.5319 | -13611.9627 | 5426.9476 | 7500 | 4035.6103 | 1700.9148 | 0 | 45923.7615 | 53203.1648 | 130770.1905
249 | 10 | 70 | 40 | 36558.9454 | 1.2002 | 31.8277 | 0.72029 | 93719.0146 | 0.051606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3644 | 10.3713 | 4.1952 | 0.11656 | 0.056421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118095.2698 | 17696699.8478 | 5.372 | 4.3486 | 42.6297 | 15712.2232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86644.7872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.3168 | 992.2091 | 4918.0081 | 18677.1076 | 21.269 | 91051.1535 | 35763.6757 | 91486.0491 | -11738.5886 | 5599.7929 | 7500 | 4654.1443 | 2318.8701 | 0 | 76267.2931 | 62535.6524 | 149315.5843
250 | 10 | 70 | 40 | 37563.008 | 1.5261 | 18.6813 | 0.73823 | 102871.2908 | 0.057888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7201 | 12.4017 | 6.5328 | 0.11517 | 0.042872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059204.4252 | 13402089.2495 | 4.6281 | 4.604 | 46.647 | 18434.4699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88641.8804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0963 | 847.3644 | 5373.8668 | 15990.0619 | 12.3592 | 99592.1476 | 43145.8922 | 56040.7138 | -14428.2301 | 6772.1943 | 7500 | 6561.9447 | 2130.9094 | 0 | 59636.9793 | 60908.7447 | 106451.6589
251 | 10 | 70 | 40 | 42416.0037 | 1.0184 | 16.3273 | 0.84444 | 93315.5422 | 0.045234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7868 | 10.8286 | 4.7496 | 0.1215 | 0.05115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036088.2802 | 19397526.1679 | 4.5758 | 4.2502 | 46.9404 | 19193.674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67635.905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.1214 | 919.937 | 4624.6858 | 23989.3525 | 10.1785 | 90983.0368 | 36853.3024 | 41588.0188 | -10263.0235 | 5656.8702 | 7500 | 5052.8732 | 2123.6465 | 0 | 79981.5562 | 60620.5499 | 107872.6938
252 | 10 | 70 | 40 | 35431.7407 | 1.4164 | 27.4484 | 0.67798 | 105195.7996 | 0.047438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2856 | 10.1235 | 5.8144 | 0.12386 | 0.054117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955426.975 | 14283648.2666 | 4.4958 | 4.36 | 33.141 | 15156.4195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73549.709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.6444 | 894.9953 | 5232.0879 | 16037.9723 | 18.782 | 102439.9142 | 38787.5368 | 63740.6528 | -12125.8958 | 6035.7807 | 7500 | 6317.9237 | 2397.3658 | 0 | 72639.3894 | 61050.5625 | 124242.191
253 | 10 | 70 | 40 | 32261.7351 | 1.3831 | 29.1848 | 0.76053 | 107234.8481 | 0.046319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9021 | 9.4181 | 4.2706 | 0.071923 | 0.047204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909853.3554 | 13902330.0619 | 5.4317 | 4.6671 | 32.8567 | 19664.9284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67621.7989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.6524 | 923.2706 | 4568.2712 | 14877.6525 | 19.0687 | 104490.933 | 34768.1652 | 68407.4626 | -12073.2265 | 5484.8794 | 7500 | 2935.3832 | 1900.2618 | 0 | 73662.8576 | 63592.7702 | 118993.0129
254 | 10 | 70 | 40 | 29377.786 | 1.2961 | 25.3241 | 0.77722 | 103465.8619 | 0.037985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2882 | 10.7767 | 5.4042 | 0.087576 | 0.03155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919768.573 | 18798916.2464 | 5.4292 | 4.9625 | 40.9971 | 17458.1573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76470.3577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6748 | 1012.4567 | 3740.387 | 14224.0431 | 16.3923 | 101289.7143 | 30307.4858 | 68302.0275 | -9575.0494 | 4722.3952 | 7500 | 3716.2987 | 1093.5126 | 0 | 93310.6124 | 56745.1271 | 142632.1557
255 | 10 | 70 | 40 | 34076.8523 | 1.3414 | 18.9561 | 0.61666 | 90456.7292 | 0.048263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8372 | 10.794 | 5.0993 | 0.14262 | 0.031928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917887.1229 | 18263308.8561 | 4.862 | 4.6985 | 32.66 | 15116.3021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77352.8059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.7764 | 1185.6181 | 5699.8066 | 16086.1381 | 13.4239 | 88046.3147 | 35981.4284 | 42793.5323 | -10605.8236 | 5559.3076 | 7500 | 7175.0302 | 1302.7207 | 0 | 99384.6664 | 59590.073 | 129500.7889
256 | 10 | 70 | 40 | 33696.5182 | 1.6316 | 33.4067 | 0.77185 | 99423.8875 | 0.054235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5881 | 10.7369 | 5.7398 | 0.072041 | 0.054376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101321.1341 | 14743024.252 | 5.037 | 5.0119 | 41.1657 | 12470.7539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86198.8499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.0293 | 1229.3246 | 4303.4027 | 13521.7428 | 21.6892 | 96451.6269 | 40349.5509 | 101003.2722 | -13077.9466 | 6307.5673 | 7500 | 3553.5514 | 2517.277 | 0 | 74558.5012 | 59413.6288 | 163298.1446
257 | 10 | 70 | 40 | 37226.9289 | 1.3021 | 28.2962 | 0.75615 | 94421.3587 | 0.058974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.153 | 10.7619 | 4.872 | 0.10312 | 0.053428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126674.0253 | 22419298.7134 | 5.3937 | 5.3966 | 40.2904 | 13565.3897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77641.7518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.3133 | 917.1587 | 5207.2356 | 17963.7267 | 18.5334 | 91356.0613 | 38526.4044 | 75800.169 | -13487.3086 | 6084.5161 | 7500 | 4943.7252 | 2385.9439 | 0 | 121474.5014 | 62124.4852 | 181103.4662
258 | 10 | 70 | 40 | 34750.2672 | 1.2994 | 13.6017 | 0.83217 | 98977.0802 | 0.047594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9169 | 8.9063 | 5.5749 | 0.099785 | 0.061761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270617.5913 | 14462263.8437 | 5.0324 | 5.1658 | 49.0597 | 12214.1336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69605.8562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9886 | 949.2846 | 5239.4106 | 16794.3299 | 8.5377 | 96375.7134 | 35911.8747 | 35247.8191 | -11446.0139 | 5601.8654 | 7500 | 4419.4554 | 2539.2713 | 0 | 69170.6561 | 62012.0526 | 86932.8755
259 | 10 | 70 | 40 | 35228.0997 | 1.4527 | 25.8214 | 0.68616 | 93389.0316 | 0.054826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6607 | 9.009 | 4.3882 | 0.085781 | 0.063188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169349.2687 | 11829812.782 | 4.7678 | 4.4525 | 30.2617 | 13910.0765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74674.6362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.1272 | 1074.9498 | 5452.0449 | 15625.6616 | 17.588 | 90567.2016 | 39204.8763 | 61482.2874 | -12416.0519 | 6110.6131 | 7500 | 3413.9954 | 2833.897 | 0 | 64297.962 | 73249.0733 | 99178.506
260 | 10 | 70 | 40 | 34608.7763 | 1.0163 | 30.6158 | 0.69507 | 101526.8533 | 0.053872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3466 | 10.4319 | 4.9686 | 0.093442 | 0.038052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946115.2352 | 13310562.9662 | 5.1393 | 5.4813 | 40.1426 | 14119.7125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63817.0104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4451 | 1104.0396 | 5600.3294 | 19597.0649 | 20.7499 | 98511.7517 | 30023.4229 | 62960.84 | -13266.4472 | 4912.3066 | 7500 | 4289.5041 | 1371.9087 | 0 | 73856.4031 | 54974.9345 | 116673.0037
261 | 10 | 70 | 40 | 40153.7364 | 1.0884 | 29.5603 | 0.80674 | 103827.8356 | 0.052611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2671 | 9.639 | 4.533 | 0.099637 | 0.050714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185088.355 | 8991541.0019 | 5.1437 | 5.0361 | 33.2157 | 10972.3447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78967.8274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.6845 | 891.0056 | 5341.876 | 21837.16 | 18.8208 | 100815.529 | 36633.1529 | 84806.9546 | -13254.1492 | 5812.1206 | 7500 | 4428.0417 | 2163.3602 | 0 | 51243.9503 | 67822.9426 | 111510.4886
262 | 10 | 70 | 40 | 36721.6556 | 1.1281 | 24.8767 | 0.77577 | 101139.7993 | 0.062171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.698 | 8.6769 | 5.6302 | 0.087773 | 0.050861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 582510.6261 | 14035409.9761 | 4.316 | 4.5498 | 31.8483 | 16888.3649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64009.6223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.0204 | 1063.6782 | 4297.3136 | 19532.2597 | 16.1158 | 97681.4394 | 34378.7919 | 56078.6675 | -15216.7834 | 5626.5135 | 7500 | 3688.73 | 2100.3284 | 0 | 76467.02 | 45540.2959 | 125082.9718
263 | 10 | 70 | 40 | 33475.5274 | 0.96158 | 20.6566 | 0.77025 | 97373.848 | 0.044805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5359 | 11.2856 | 4.9306 | 0.084033 | 0.048395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988101.5817 | 18030257.0618 | 4.7594 | 5.4908 | 35.7424 | 16243.2602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81315.3844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.1913 | 963.7572 | 5734.6069 | 19544.6001 | 13.4233 | 94962.7175 | 27861.8548 | 58817.8251 | -10608.9742 | 4453.2108 | 7500 | 4334.6077 | 1581.7639 | 0 | 107923.7627 | 61685.0238 | 140179.0269
264 | 10 | 70 | 40 | 31764.3611 | 0.98604 | 32.6253 | 0.7533 | 95312.7708 | 0.056614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3736 | 9.3471 | 5.2094 | 0.14706 | 0.038651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625894.0897 | 10727883.8782 | 4.3019 | 5.4996 | 37.0602 | 12506.5014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64025.7056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 651.6386 | 738.2132 | 4243.3588 | 18293.4136 | 21.4029 | 92340.4025 | 26941.895 | 71852.0189 | -13078.4203 | 4480.8035 | 7500 | 5930.4361 | 1271.0917 | 0 | 63882.5887 | 40716.3344 | 128064.0793
265 | 10 | 70 | 40 | 32172.7991 | 1.283 | 26.2509 | 0.70117 | 100609.6818 | 0.062231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5826 | 13.2108 | 4.3334 | 0.11373 | 0.058357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063020.8903 | 18807675.8934 | 4.636 | 4.7313 | 48.6035 | 16757.7567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64510.7726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.8656 | 1035.9866 | 4282.5114 | 15692.0889 | 17.731 | 97166.2078 | 32961.4204 | 54962.8016 | -15151.2856 | 5429.3402 | 7500 | 4606.8058 | 2325.4264 | 0 | 84232.9184 | 58593.5965 | 118273.8306
266 | 10 | 70 | 40 | 28103.9309 | 1.2093 | 24.0575 | 0.71506 | 101671.122 | 0.05041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9094 | 9.7644 | 6.3909 | 0.090607 | 0.058299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996221.06 | 13978700.5977 | 4.6764 | 4.534 | 31.0076 | 16264.0039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81145.1137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 305.2029 | 924.5361 | 4020.8852 | 14284.1906 | 16.1236 | 98843.0242 | 27639.4806 | 64379.226 | -12443.6301 | 4536.5359 | 7500 | 3669.2188 | 1941.1093 | 0 | 76334.1205 | 66066.5421 | 107489.519
267 | 10 | 70 | 40 | 33427.3748 | 1.0946 | 25.908 | 0.60345 | 104786.1223 | 0.048601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9666 | 10.0074 | 5.4815 | 0.11266 | 0.062069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761988.6445 | 19349393.3847 | 4.7401 | 5.3023 | 45.7039 | 14275.6559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77107.8559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7019 | 910.7106 | 4486.6173 | 18115.9499 | 18.4829 | 101974.5755 | 30622.8498 | 57252.713 | -12370.806 | 4938.5098 | 7500 | 4687.3546 | 2249.767 | 0 | 98782.006 | 45125.1395 | 148537.2546
268 | 10 | 70 | 40 | 27774.4575 | 1.428 | 24.5034 | 0.67625 | 98865.9648 | 0.037029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0616 | 10.9346 | 5.621 | 0.10412 | 0.044719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058060.8784 | 17209407.8603 | 4.8736 | 5.5245 | 44.3581 | 12569.8639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73233.2546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.5116 | 971.4334 | 4295.8074 | 12490.8562 | 16.7832 | 96838.3251 | 30567.2026 | 56538.1421 | -8921.6148 | 4717.3132 | 7500 | 4740.4157 | 1548.278 | 0 | 92194.9904 | 56022.2908 | 132862.4364
269 | 10 | 70 | 40 | 28873.5197 | 1.1491 | 21.6198 | 0.76621 | 103224.7899 | 0.040826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5578 | 10.0791 | 3.4156 | 0.11117 | 0.045576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175701.7347 | 16738416.3773 | 5.303 | 4.3855 | 30.5363 | 12912.8831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69654.0833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9918 | 917.9976 | 5348.7937 | 15178.3709 | 14.081 | 100893.1511 | 27390.2976 | 52510.6642 | -10259.2108 | 4367.2996 | 7500 | 3938.2427 | 1460.888 | 0 | 87795.0396 | 72242.5137 | 102460.7073
270 | 10 | 70 | 40 | 37775.4131 | 1.1832 | 24.2538 | 1.0353 | 102479.5976 | 0.057905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.498 | 11.8772 | 4.8341 | 0.084483 | 0.044496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 600528.1663 | 15420419.6409 | 4.7893 | 5.2212 | 33.7111 | 16553.4657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75561.7476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.6016 | 784.7071 | 4737.8886 | 19482.4625 | 13.5882 | 99211.9996 | 36585.9014 | 80591.2545 | -14377.4316 | 5875.2495 | 7500 | 3787.5773 | 1918.7342 | 0 | 91034.9237 | 45113.0515 | 167803.1575
271 | 10 | 70 | 40 | 35249.028 | 1.2076 | 27.5516 | 0.59448 | 99781.2111 | 0.04038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.052 | 10.3823 | 4.9141 | 0.088912 | 0.049401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1339491.725 | 14955563.6865 | 5.2097 | 4.8609 | 37.6884 | 13677.6858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74049.5813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.5015 | 1062.534 | 4802.8288 | 17932.9284 | 19.7545 | 97551.7081 | 34632.1992 | 57737.0811 | -9809.8128 | 5326.1767 | 7500 | 4206.9781 | 1931.1348 | 0 | 76631.8653 | 73497.3563 | 104658.2661
272 | 10 | 70 | 40 | 38308.2385 | 1.0296 | 24.7642 | 0.74178 | 101880.1407 | 0.04736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6721 | 6.5687 | 5.7129 | 0.084038 | 0.040893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853953.8096 | 15739822.7199 | 5.3361 | 5.1889 | 46.4852 | 15944.7687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64833.8852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8851 | 948.1091 | 5198.2035 | 21531.2656 | 16.351 | 99215.4317 | 33553.9458 | 54546.0032 | -11724.7196 | 5297.8583 | 7500 | 3701.206 | 1590.0516 | 0 | 76777.1151 | 50243.8214 | 120997.639
273 | 10 | 70 | 40 | 34906.6225 | 1.2147 | 29.2771 | 0.79473 | 102985.2691 | 0.055999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.446 | 11.1141 | 5.1715 | 0.09857 | 0.043148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 531879.4794 | 15983551.4053 | 4.7842 | 5.552 | 35.7324 | 10362.6748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80043.9072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.861 | 1175.8153 | 4673.3194 | 17688.6802 | 18.7663 | 99807.9472 | 34435.8846 | 84132.6922 | -13980.2163 | 5557.7095 | 7500 | 4627.3809 | 1760.0284 | 0 | 96597.908 | 34827.132 | 185804.2554
274 | 10 | 70 | 40 | 36136.0273 | 1.0409 | 29.7686 | 0.69129 | 102221.0828 | 0.059708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.095 | 8.1189 | 5.5969 | 0.080736 | 0.060018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960351.1744 | 8869601.7579 | 4.5346 | 4.2627 | 47.9778 | 17069.9256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70793.0784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.3254 | 896.3879 | 5636.4437 | 20182.3204 | 20.2185 | 98861.9693 | 31907.4138 | 67607.971 | -14780.0993 | 5262.7436 | 7500 | 3630.9132 | 2318.2175 | 0 | 36352.4518 | 55086.4639 | 84713.1477
275 | 10 | 70 | 40 | 38759.9548 | 1.0844 | 35.7988 | 0.56716 | 93519.6452 | 0.044306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6657 | 10.599 | 5.1002 | 0.10027 | 0.05895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943427.2629 | 14327340.3482 | 4.9161 | 4.7025 | 32.5734 | 15502.9751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79275.4093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.1392 | 967.1056 | 4440.8533 | 21127.1699 | 26.0631 | 91229.3851 | 35265.5698 | 77179.852 | -10077.1447 | 5429.0298 | 7500 | 4281.325 | 2348.9271 | 0 | 78025.6313 | 61286.4077 | 138666.7826
276 | 10 | 70 | 40 | 33457.6006 | 1.1098 | 28.3833 | 0.71903 | 103869.1582 | 0.033472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.346 | 12.9942 | 5.7995 | 0.11072 | 0.059839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221117.2494 | 11361749.4026 | 5.1208 | 5.1301 | 48.7498 | 11043.2261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85716.5938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.7287 | 964.8346 | 4487.7491 | 17979.6291 | 18.9807 | 101941.6328 | 30955.943 | 80595.9418 | -8481.1119 | 4742.9979 | 7500 | 5372.358 | 2083.0627 | 0 | 54004.4211 | 59036.4901 | 117737.1225
277 | 10 | 70 | 40 | 36601.7134 | 1.5774 | 33.0553 | 0.67455 | 98873.4299 | 0.049652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0558 | 10.5911 | 4.5244 | 0.020829 | 0.052092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1382770.412 | 18876391.8341 | 5.0153 | 4.5951 | 44.6774 | 16367.1917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71381.4398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.6289 | 1039.0744 | 5033.6825 | 15140.6041 | 22.6621 | 96163.9417 | 42922.2186 | 74187.8499 | -11921.7479 | 6586.4878 | 7500 | 923.1593 | 2518.1986 | 0 | 84598.3011 | 72958.6355 | 134355.8318
278 | 10 | 70 | 40 | 35869.7464 | 0.75155 | 21.0873 | 0.84462 | 101464.8633 | 0.060252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4393 | 11.0787 | 4.4371 | 0.1227 | 0.050065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302259.7986 | 15120662.8959 | 4.605 | 4.341 | 38.5895 | 17050.4596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75292.8446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.3112 | 1022.4508 | 5895.1802 | 23554.4313 | 13.1446 | 98100.7237 | 24630.6302 | 59803.0299 | -14802.2144 | 4272.6514 | 7500 | 5858.0183 | 1569.9938 | 0 | 70068.965 | 74469.9807 | 84431.0935
279 | 10 | 70 | 40 | 38667.0119 | 0.87527 | 25.0903 | 0.73575 | 100892.7202 | 0.057054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5477 | 8.2643 | 5.1897 | 0.081277 | 0.062698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127276.5689 | 17017699.3131 | 4.3339 | 5.5298 | 46.6554 | 15015.0771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68978.1539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.1725 | 913.0073 | 4815.6109 | 23692.8522 | 16.6223 | 97722.2677 | 29948.3194 | 58410.7233 | -13949.9908 | 4944.4068 | 7500 | 3349.3295 | 2275.2753 | 0 | 90523.3434 | 60215.2721 | 122786.1348
280 | 10 | 70 | 40 | 35040.5842 | 1.2057 | 27.5041 | 0.77445 | 103385.253 | 0.069121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5103 | 10.1068 | 5.5359 | 0.10038 | 0.054578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868023.2084 | 10751275.4844 | 5.6499 | 4.5276 | 45.159 | 14419.0975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72784.2493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.1749 | 1262.7397 | 5353.1943 | 17846.132 | 17.831 | 99462.5378 | 34388.9044 | 70404.5509 | -17259.9468 | 5754.4281 | 7500 | 5107.9193 | 2305.0645 | 0 | 46400.201 | 49762.0108 | 104839.1108
281 | 10 | 70 | 40 | 32550.3668 | 1.2469 | 27.3408 | 0.82239 | 92676.4607 | 0.04161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8023 | 10.9809 | 3.775 | 0.11468 | 0.050662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922830.2225 | 10614867.5261 | 5.3067 | 5.2577 | 48.7743 | 13577.1254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86295.9484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5347 | 983.3818 | 5333.3963 | 16200.0688 | 17.2559 | 90543.3816 | 32700.5959 | 87028.1855 | -9385.5481 | 5036.7203 | 7500 | 4721.342 | 1872.8129 | 0 | 51320.1982 | 49838.7213 | 130955.5854
282 | 10 | 70 | 40 | 30817.8638 | 1.0534 | 21.7162 | 0.79697 | 99217.0357 | 0.057203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7329 | 10.1277 | 5.584 | 0.13936 | 0.035029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1300699.5548 | 18746811.4396 | 4.8438 | 4.621 | 47.3321 | 9545.4595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67905.0154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.7953 | 770.6781 | 4124.1087 | 17092.2152 | 13.9024 | 96091.2459 | 27451.2971 | 53059.883 | -13753.4748 | 4592.0169 | 7500 | 5328.025 | 1180.5946 | 0 | 82616.7007 | 61354.0514 | 106620.9912
283 | 10 | 70 | 40 | 35455.4148 | 0.89941 | 19.5924 | 0.72461 | 105122.1755 | 0.059726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5428 | 11.6171 | 4.9944 | 0.075277 | 0.053546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954570.9643 | 16744422.5358 | 4.6982 | 5.4882 | 34.299 | 12794.8429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78695.1907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.4227 | 823.4179 | 5234.9281 | 21433.4796 | 13.0612 | 101666.6845 | 28043.8703 | 51398.0035 | -15204.1603 | 4762.5986 | 7500 | 3355.3857 | 1871.6828 | 0 | 102751.6933 | 57738.6641 | 126740.4098
284 | 10 | 70 | 40 | 33806.405 | 0.95921 | 25.3973 | 0.80048 | 93585.1166 | 0.052959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9846 | 9.5854 | 4.4822 | 0.078417 | 0.045906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060940.1152 | 14550778.2693 | 4.7032 | 5.3653 | 34.29 | 15196.7073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64503.5093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.399 | 1013.6085 | 3891.5852 | 19763.9326 | 16.2271 | 90852.2648 | 28084.9448 | 59151.0189 | -12024.5483 | 4571.2759 | 7500 | 3255.0889 | 1540.1693 | 0 | 87445.1146 | 65156.2214 | 114366.8427
285 | 10 | 70 | 40 | 32310.883 | 0.67943 | 27.6891 | 0.82991 | 104400.4563 | 0.044483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5964 | 8.5975 | 4.682 | 0.052658 | 0.051532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191758.312 | 12775866.5565 | 5.5093 | 4.3369 | 41.8467 | 14100.5934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85125.4594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8876 | 942.1665 | 5705.0742 | 22091.3046 | 17.4024 | 101833.636 | 20439.1568 | 87566.041 | -11294.0091 | 3484.2936 | 7500 | 2316.9223 | 1317.8249 | 0 | 55210.1669 | 64475.8614 | 102064.535
286 | 10 | 70 | 40 | 34506.9957 | 1.3912 | 29.1828 | 0.79639 | 105735.8725 | 0.042275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9378 | 8.0557 | 3.8948 | 0.12904 | 0.041616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854799.0743 | 8460562.5097 | 4.8342 | 4.6438 | 38.7519 | 12294.8579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71736.6356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1613 | 718.4072 | 5481.2576 | 15841.6598 | 18.6884 | 103263.7402 | 37330.6717 | 75283.0073 | -10877.3822 | 5759.9601 | 7500 | 5452.2478 | 1759.3223 | 0 | 41382.6687 | 49900.2598 | 113690.2358
287 | 10 | 70 | 40 | 41621.2286 | 1.2576 | 27.9318 | 0.77154 | 98964.9562 | 0.033522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9881 | 12.8044 | 4.1288 | 0.088535 | 0.046263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201075.9703 | 13360490.2312 | 5.1489 | 5.3561 | 43.2996 | 11322.9993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79185.3162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9574 | 1064.3854 | 5505.322 | 20590.64 | 18.1379 | 97125.7342 | 42061.1772 | 77553.5711 | -8092.5767 | 6232.0234 | 7500 | 3930.8653 | 2116.0563 | 0 | 69816.78 | 61234.0289 | 139883.8676
288 | 10 | 70 | 40 | 34585.2166 | 0.97483 | 30.3462 | 0.69886 | 101584.809 | 0.033534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9336 | 10.3958 | 3.573 | 0.093244 | 0.047804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306274.8206 | 9461221.831 | 4.5918 | 5.3185 | 46.4687 | 16063.4144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75596.99 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.0291 | 990.1866 | 6144.8498 | 20043.3526 | 20.5236 | 99696.245 | 29083.728 | 74255.833 | -8309.6819 | 4477.2916 | 7500 | 3901.1466 | 1570.8843 | 0 | 48273.5238 | 68538.5752 | 92214.1503
289 | 10 | 70 | 40 | 33141.5616 | 1.2281 | 31.1441 | 0.88857 | 95836.6022 | 0.062513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1792 | 10.0056 | 5.0071 | 0.11177 | 0.047031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145099.5926 | 12796571.5534 | 4.3593 | 4.6148 | 47.4634 | 14065.2961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84104.4625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.1054 | 1017.357 | 3625.1236 | 16668.284 | 18.9417 | 92541.8882 | 32946.5553 | 102627.4723 | -14496.7419 | 5386.7777 | 7500 | 4231.9606 | 1859.429 | 0 | 57064.2784 | 59618.3182 | 137501.4132
290 | 10 | 70 | 40 | 32181.5383 | 1.1173 | 24.1518 | 0.64775 | 92800.956 | 0.049219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7259 | 10.9474 | 6.2572 | 0.11052 | 0.0527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179294.4873 | 15723253.8511 | 5.2568 | 4.495 | 31.8223 | 14331.0787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72777.5562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.3478 | 1338.4316 | 5763.3473 | 17220.7527 | 16.8082 | 90279.7537 | 29921.5712 | 53444.9348 | -11093.2901 | 4763.8417 | 7500 | 6656.3654 | 1842.6094 | 0 | 82414.9644 | 72365.572 | 103085.4247
291 | 10 | 70 | 40 | 37905.6399 | 1.084 | 27.1954 | 0.9018 | 95965.4308 | 0.038817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1437 | 9.6359 | 5.0682 | 0.10056 | 0.054008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712554.3389 | 19547488.8386 | 5.2522 | 5.2774 | 41.9045 | 14162.1061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74156.9104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0924 | 1251.7786 | 5177.5317 | 20665.6623 | 16.4182 | 93903.2833 | 34479.9552 | 79920.5927 | -9073.4487 | 5259.8291 | 7500 | 4917.3852 | 2084.9392 | 0 | 102109.0314 | 44260.5414 | 182937.7426
292 | 10 | 70 | 40 | 37008.7678 | 1.2237 | 26.9147 | 0.80413 | 91042.2657 | 0.049292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1775 | 8.9275 | 5.613 | 0.12383 | 0.049184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248825.3779 | 18196951.7029 | 5.0552 | 5.6978 | 31.1109 | 13239.5288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67417.9627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.2099 | 1095.3052 | 4547.7011 | 18659.8967 | 17.1615 | 88565.2166 | 36697.7422 | 65754.0437 | -10899.0162 | 5675.0633 | 7500 | 5501.8094 | 2048.5975 | 0 | 121185.4026 | 75543.5161 | 157920.1265
293 | 10 | 70 | 40 | 34910.3259 | 0.98847 | 29.0507 | 0.76918 | 100716.8439 | 0.054438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5525 | 9.0967 | 4.4108 | 0.10854 | 0.046035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1370157.522 | 16535485.5043 | 4.3016 | 4.2741 | 36.8659 | 17296.3373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83154.7184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.5122 | 1071.1146 | 3795.5073 | 20077.8938 | 18.8894 | 97694.8362 | 29664.8641 | 84496.421 | -13296.834 | 4865.3348 | 7500 | 4171.7586 | 1643.8464 | 0 | 78116.6993 | 79230.2296 | 117931.8606
294 | 10 | 70 | 40 | 27621.3537 | 1.0578 | 29.3437 | 0.9594 | 100411.5582 | 0.025726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8984 | 11.6381 | 5.386 | 0.11347 | 0.048458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057569.0206 | 5132577.2086 | 4.5325 | 4.678 | 35.2354 | 14994.0392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69057.0553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.0811 | 1190.2326 | 3021.8247 | 15281.0258 | 17.1532 | 98976.2941 | 24680.6559 | 84184.3208 | -6315.1621 | 3753.8488 | 7500 | 4525.0773 | 1335.0788 | 0 | 26876.8863 | 64025.156 | 82515.5498
295 | 10 | 70 | 40 | 31206.8156 | 1.073 | 29.5615 | 0.68888 | 105583.0329 | 0.056515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1788 | 14.4809 | 5.5237 | 0.10484 | 0.047391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881721.2344 | 14782756.4489 | 5.3017 | 5.7074 | 39.1755 | 15537.2946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72251.8719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.4996 | 964.3429 | 4437.7617 | 17119.1197 | 20.105 | 102296.0449 | 28175.3918 | 68325.6139 | -14462.7473 | 4734.6014 | 7500 | 4946.0041 | 1646.7991 | 0 | 85817.8976 | 54103.2546 | 132580.3059
296 | 10 | 70 | 40 | 33379.6007 | 1.1342 | 29.6681 | 0.76636 | 93341.2806 | 0.053141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4461 | 8.2334 | 4.8045 | 0.085943 | 0.055733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928444.819 | 12175006.9365 | 5.4383 | 4.9906 | 49.2444 | 15603.6109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71163.0529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.5007 | 959.9579 | 4627.4977 | 17694.4777 | 19.3213 | 90606.3018 | 31370.246 | 73631.1259 | -12033.9068 | 5019.4778 | 7500 | 3801.2439 | 2053.1973 | 0 | 55632.4945 | 51930.5261 | 115043.3524
297 | 10 | 70 | 40 | 31223.0784 | 1.1486 | 31.6405 | 0.77214 | 93917.034 | 0.055718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0495 | 10.3577 | 5.2922 | 0.096312 | 0.042461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960322.3768 | 19398273.8942 | 5.4831 | 5.1694 | 47.0662 | 15491.9479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81253.4515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.7626 | 976.8407 | 5425.6868 | 16418.3868 | 20.5392 | 91033.8287 | 29609.3832 | 90202.1274 | -12686.1031 | 4819.9519 | 7500 | 4500.3509 | 1502.0804 | 0 | 93345.8141 | 53842.0314 | 164951.5735
298 | 10 | 70 | 40 | 35963.2968 | 1.0276 | 19.2408 | 0.70518 | 101209.4418 | 0.039692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6813 | 10.8242 | 4.47 | 0.09213 | 0.060483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 564667.7455 | 18549627.0998 | 5.3463 | 4.5082 | 31.7751 | 16048.8468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69295.556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.0996 | 1044.7534 | 5404.7563 | 20234.9225 | 12.967 | 98986.1229 | 31456.7486 | 43474.9333 | -9782.6032 | 4891.8364 | 7500 | 4174.7569 | 2171.5395 | 0 | 97325.7985 | 43861.6858 | 137351.3243
299 | 10 | 70 | 40 | 41755.6761 | 0.95816 | 21.8686 | 0.75446 | 99052.5646 | 0.058979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.211 | 12.4601 | 5.087 | 0.077625 | 0.059131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774050.965 | 14997767.0327 | 5.5276 | 4.5477 | 40.9024 | 19071.4942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94521.8057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.4797 | 788.6282 | 6845.4636 | 24425.6756 | 14.337 | 95836.6372 | 34660.001 | 71190.215 | -14150.0802 | 5598.7653 | 7500 | 4103.6037 | 2429.8144 | 0 | 68513.1622 | 52173.6162 | 127671.8652
300 | 10 | 70 | 40 | 38086.227 | 1.2732 | 16.2688 | 0.71704 | 103727.45 | 0.043972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8421 | 8.0539 | 4.2181 | 0.13823 | 0.057261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927515.0071 | 18058134.5788 | 4.7475 | 4.8422 | 39.2819 | 10916.708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74541.7121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.7341 | 994.5818 | 5269.3745 | 18678.5061 | 10.8915 | 101206.1075 | 38815.4419 | 40083.2872 | -11093.9069 | 5975.6698 | 7500 | 6017.6986 | 2511.3554 | 0 | 91410.4658 | 51427.434 | 129792.5777
301 | 10 | 70 | 40 | 38351.6615 | 0.87468 | 23.4856 | 0.86147 | 101063.4087 | 0.058619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.565 | 7.9287 | 4.0314 | 0.056208 | 0.037386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987176.1212 | 6900788.7662 | 5.3714 | 5.0082 | 39.1269 | 12404.8027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79107.7223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.9561 | 1048.5341 | 7092.5276 | 23507.2864 | 14.5021 | 97801.907 | 29688.7502 | 71065.9476 | -14350.6074 | 4933.8514 | 7500 | 2759.8625 | 1353.8154 | 0 | 35458.9377 | 55611.734 | 82798.8234
302 | 10 | 70 | 40 | 37010.9083 | 0.91749 | 19.317 | 0.76481 | 93039.415 | 0.045441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2849 | 11.3216 | 4.5342 | 0.1133 | 0.046059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805773.6214 | 13681495.9979 | 4.5362 | 4.7964 | 39.0336 | 12811.3239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67783.6532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 284.0739 | 1121.8685 | 5437.9829 | 22148.4654 | 12.5911 | 90703.3067 | 29724.8858 | 45591.1623 | -10278.8764 | 4686.6052 | 7500 | 4660.1361 | 1584.2991 | 0 | 69309.7525 | 48123.3493 | 104654.6153
303 | 10 | 70 | 40 | 26510.6554 | 1.2713 | 23.6806 | 0.79967 | 94149.8204 | 0.045782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0468 | 11.1458 | 6.3593 | 0.096681 | 0.047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1598584.7031 | 14748923.2114 | 5.5619 | 4.7562 | 45.2077 | 13982.3121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74026.7483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2456 | 1095.6256 | 5066.6666 | 13015.344 | 15.1371 | 91768.329 | 26990.6229 | 63244.7111 | -10478.5624 | 4326.4288 | 7500 | 5281.1036 | 1492.4098 | 0 | 66785.3735 | 79037.7487 | 86104.3385
304 | 10 | 70 | 40 | 36184.9475 | 1.3808 | 20.1528 | 0.71618 | 93133.9923 | 0.050918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9099 | 9.7371 | 4.8517 | 0.091795 | 0.056031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035458.777 | 18624016.1009 | 4.7157 | 4.9887 | 49.1231 | 16335.2426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68489.7454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.8566 | 1011.0937 | 5919.2501 | 16709.0572 | 13.4982 | 90517.6353 | 38951.7807 | 45577.2924 | -11511.9707 | 6020.1374 | 7500 | 4660.6407 | 2475.713 | 0 | 87002.9426 | 56893.5909 | 123782.9451
305 | 10 | 70 | 40 | 32071.869 | 1.0485 | 32.6712 | 0.78797 | 97236.7649 | 0.041044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1274 | 8.7077 | 5.8245 | 0.14301 | 0.049994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979522.8999 | 19888366.465 | 5.5098 | 4.6466 | 35.8192 | 15735.7708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83387.7887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.816 | 1030.9656 | 4582.6231 | 17836.442 | 21.0212 | 95028.825 | 28470.8539 | 97146.9841 | -9714.9358 | 4480.8175 | 7500 | 6651.9179 | 1644.1436 | 0 | 99618.3464 | 60728.6188 | 175069.5089
306 | 10 | 70 | 40 | 33813.6485 | 1.2029 | 19.0719 | 0.74675 | 91567.3063 | 0.038098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2599 | 12.752 | 5.7444 | 0.12933 | 0.039275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756739.0898 | 12893447.2927 | 4.9801 | 5.556 | 49.2807 | 12652.1102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71751.5699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0173 | 978.7792 | 5127.6145 | 17248.1204 | 12.5576 | 89635.7082 | 33131.0562 | 46741.4893 | -8499.0317 | 5040.4669 | 7500 | 7303.7335 | 1452.9406 | 0 | 65923.7184 | 42251.123 | 116343.2501
307 | 10 | 70 | 40 | 38640.6746 | 1.3692 | 20.526 | 0.7471 | 109499.8426 | 0.056572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5631 | 11.0727 | 4.8432 | 0.039547 | 0.042189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137300.6672 | 17050388.6676 | 4.6248 | 4.7782 | 48.3334 | 15456.5004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71311.8452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.6686 | 1079.6113 | 5044.5646 | 17958.4202 | 13.5124 | 106087.5477 | 41364.5087 | 50015.5742 | -15014.0977 | 6565.7647 | 7500 | 1882.0036 | 2033.0533 | 0 | 77286.2875 | 60327.8255 | 111305.2688
308 | 10 | 70 | 40 | 31267.9359 | 0.98206 | 18.8508 | 0.77049 | 94675.4027 | 0.040088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6118 | 9.8085 | 4.1805 | 0.11274 | 0.06207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1309689.1092 | 6463964.7864 | 5.5032 | 4.6689 | 36.9706 | 14532.8103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81642.5093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4778 | 1018.2455 | 5213.332 | 18047.7118 | 12.2481 | 92575.1066 | 26440.4482 | 53905.5658 | -9241.3027 | 4174.8417 | 7500 | 4440.0333 | 1901.9044 | 0 | 31960.2556 | 73640.8624 | 47440.8839
309 | 10 | 70 | 40 | 26612.3662 | 1.2367 | 28.8854 | 0.75965 | 91298.7332 | 0.048367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8097 | 11.118 | 5.5558 | 0.083186 | 0.042795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964215.6502 | 15857390.6791 | 5.3983 | 5.689 | 48.59 | 11201.5896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73028.5451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.8438 | 1000.0459 | 5665.9877 | 13320.1081 | 18.8823 | 88860.6912 | 26584.5162 | 73051.0334 | -10727.3848 | 4286.5068 | 7500 | 4365.468 | 1346.354 | 0 | 82358.9866 | 49153.626 | 139611.8542
310 | 10 | 70 | 40 | 35517.0647 | 1.1066 | 22.8273 | 0.82346 | 99010.4215 | 0.049328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8185 | 11.9827 | 5.6973 | 0.11961 | 0.05069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686267.283 | 9061319.9698 | 5.5266 | 5.4662 | 34.5732 | 13106.3302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85994.7126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.5442 | 834.978 | 3714.596 | 19120.2247 | 14.3986 | 96314.6249 | 32793.6801 | 72482.1383 | -11861.505 | 5202.7435 | 7500 | 4749.9575 | 1935.6235 | 0 | 53811.9237 | 45269.858 | 121344.7035
311 | 10 | 70 | 40 | 32576.6495 | 0.5381 | 33.4486 | 0.6421 | 116796.3855 | 0.052128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6812 | 9.6385 | 4.1582 | 0.067413 | 0.054665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187457.06 | 6414962.2822 | 5.667 | 4.9072 | 48.5415 | 15274.7001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82550.6099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.1805 | 860.4843 | 6188.2537 | 24106.0785 | 23.352 | 113438.4459 | 16941.1419 | 83348.1701 | -14774.934 | 3223.2691 | 7500 | 2709.442 | 1293.2065 | 0 | 28847.2352 | 62034.5523 | 67052.9784
312 | 10 | 70 | 40 | 33044.4866 | 1.4129 | 31.6283 | 0.70506 | 103791.0615 | 0.060919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4188 | 10.1957 | 5.1645 | 0.12481 | 0.04509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1397322.4816 | 18816431.5689 | 4.8323 | 4.6081 | 37.2345 | 10133.8941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65063.5782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.6304 | 1169.8079 | 4617.7679 | 14986.8803 | 21.3167 | 100312.3557 | 36115.2124 | 67090.925 | -15306.3054 | 5868.645 | 7500 | 5133.8287 | 1942.1299 | 0 | 93379.0332 | 72950.8327 | 128772.6361
313 | 10 | 70 | 40 | 38451.0803 | 1.2172 | 31.3092 | 0.76579 | 98597.0355 | 0.054646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4778 | 11.2632 | 5.2357 | 0.12827 | 0.058403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822969.7206 | 11475374.0098 | 5.2942 | 4.5711 | 47.634 | 18160.9591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79511.0763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.2412 | 940.1985 | 3501.2637 | 19457.6014 | 20.3965 | 95627.4758 | 37986.9577 | 86768.0154 | -13066.0627 | 5984.928 | 7500 | 5366.0375 | 2565.3977 | 0 | 49256.0942 | 50845.7586 | 131515.6093
314 | 10 | 70 | 40 | 29810.5374 | 1.265 | 30.1682 | 0.68996 | 93699.8506 | 0.035152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9085 | 10.025 | 5.9897 | 0.12175 | 0.049449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032196.5582 | 16991355.0231 | 5.4123 | 5.4501 | 38.6762 | 13255.2991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76248.5914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 301.3754 | 1059.4673 | 5450.3041 | 14686.9625 | 20.5052 | 91874.6352 | 30247.1498 | 73679.3417 | -8030.9479 | 4618.5454 | 7500 | 5998.449 | 1676.2055 | 0 | 94878.6522 | 58712.5278 | 151854.8679
315 | 10 | 70 | 40 | 38852.1842 | 1.1501 | 25.832 | 0.75304 | 101813.8726 | 0.050034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7744 | 7.8667 | 4.6308 | 0.080848 | 0.052617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808750.2193 | 13166277.6974 | 4.2725 | 4.5857 | 33.2887 | 12964.9985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72322.4996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.0461 | 1002.3028 | 5893.4146 | 20412.5015 | 16.9489 | 99002.622 | 36879.3653 | 64244.8676 | -12369.5027 | 5790.8793 | 7500 | 3748.837 | 2236.3152 | 0 | 70475.0754 | 51712.0272 | 126793.8099
316 | 10 | 70 | 40 | 39805.7931 | 1.1606 | 25.1191 | 0.6424 | 102816.8987 | 0.053625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5879 | 9.1529 | 5.9211 | 0.08432 | 0.057259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1398305.7503 | 17872842.2727 | 4.6804 | 4.8996 | 46.9709 | 14457.5947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69328.3315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.4307 | 1097.4733 | 4802.953 | 20790.7752 | 17.5338 | 99777.2741 | 38030.0357 | 52587.384 | -13374.3482 | 6009.8901 | 7500 | 3721.1064 | 2525.6704 | 0 | 83877.4719 | 70350.576 | 110526.6344
317 | 10 | 70 | 40 | 35783.8367 | 1.218 | 28.5682 | 0.84049 | 104875.4604 | 0.051443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.118 | 9.8102 | 4.7826 | 0.088112 | 0.049528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998660.6335 | 15544992.2101 | 5.128 | 5.2852 | 41.1088 | 15743.5657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71430.6602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.1271 | 1234.7924 | 5091.9674 | 18099.7771 | 17.8489 | 101899.3313 | 35368.1192 | 76568.955 | -13094.9679 | 5629.9014 | 7500 | 3952.8303 | 2046.5179 | 0 | 82412.0463 | 58340.8071 | 142042.5952
318 | 10 | 70 | 40 | 40801.4708 | 1.0868 | 33.3706 | 0.78119 | 109410.7109 | 0.044604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2136 | 8.2026 | 3.565 | 0.071754 | 0.050399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106832.4911 | 7401924.6309 | 4.6913 | 4.371 | 47.8778 | 11300.6456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69465.1886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0065 | 881.6886 | 4601.2054 | 22210.2447 | 21.5528 | 106713.4975 | 37182.4521 | 82092.4278 | -11867.739 | 5801.0997 | 7500 | 2461.6111 | 2145.8527 | 0 | 30945.153 | 55157.2927 | 101103.5648
319 | 10 | 70 | 40 | 37754.5305 | 1.2377 | 26.2504 | 0.80405 | 103346.1735 | 0.05391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0569 | 9.0712 | 4.7498 | 0.089524 | 0.050665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045088.9323 | 15822468.5671 | 4.8727 | 5.2051 | 37.2191 | 13135.239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81816.0971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.6848 | 868.1855 | 4985.2119 | 18887.2607 | 16.7387 | 100274.9073 | 37734.5396 | 77820.9452 | -13513.5714 | 5978.2511 | 7500 | 3443.7621 | 2223.0172 | 0 | 87848.1211 | 60128.1004 | 148906.9643
320 | 10 | 70 | 40 | 36189.6424 | 1.6867 | 19.818 | 0.66598 | 93951.4041 | 0.05836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0491 | 9.1987 | 6.1762 | 0.13844 | 0.052433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1611985.0041 | 18516427.9251 | 5.2951 | 5.4362 | 37.0557 | 16405.1755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65931.999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.5811 | 882.9027 | 4934.8445 | 14081.3735 | 13.6521 | 90932.5728 | 44216.5379 | 40652.7851 | -13282.8577 | 6847.1348 | 7500 | 6697.5102 | 2634.9587 | 0 | 105942.5644 | 89064.278 | 112144.3554
321 | 10 | 70 | 40 | 30210.744 | 1.3838 | 24.4892 | 0.72044 | 95460.3417 | 0.050317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3003 | 11.7907 | 4.2437 | 0.1081 | 0.051548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401867.4122 | 11413122.0156 | 4.6398 | 4.9195 | 47.2926 | 14356.7941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66063.0351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4764 | 842.0213 | 4577.3563 | 13926.6896 | 16.3636 | 92809.8607 | 32568.1089 | 53679.7424 | -11662.1165 | 5159.6609 | 7500 | 4142.036 | 1952.0657 | 0 | 53659.6148 | 70216.4027 | 76782.7096
322 | 10 | 70 | 40 | 34745.8362 | 1.0538 | 21.589 | 0.70742 | 100255.1157 | 0.072271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5348 | 10.9417 | 4.5414 | 0.15171 | 0.050257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901330.0531 | 19887851.1765 | 5.0206 | 4.8737 | 31.4549 | 11808.0437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64675.1682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.1057 | 818.0398 | 5185.724 | 19265.8362 | 14.5312 | 96281.296 | 30960 | 45646.1021 | -17484.8066 | 5301.1659 | 7500 | 6549.3009 | 1955.4002 | 0 | 113996.3201 | 56475.8574 | 137947.6253
323 | 10 | 70 | 40 | 37386.1139 | 1.0586 | 22.6715 | 0.54644 | 101666.097 | 0.034933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3372 | 9.6984 | 4.6348 | 0.098854 | 0.055337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130255.6241 | 14220554.4097 | 4.4074 | 4.3106 | 47.1218 | 17632.947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75368.0146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.4065 | 901.6478 | 5312.9335 | 20674.2471 | 16.6984 | 99697.9461 | 33423.7337 | 45018.3019 | -8659.8641 | 5090.3048 | 7500 | 4296.6072 | 2067.3826 | 0 | 59607.3081 | 62744.6952 | 85599.079
324 | 10 | 70 | 40 | 35048.2942 | 1.0826 | 26.621 | 0.66648 | 96422.6687 | 0.033691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4199 | 13.0373 | 5.6261 | 0.053824 | 0.058302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987564.8914 | 21118561.4555 | 4.802 | 5.3251 | 48.9302 | 16893.6103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77677.5323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.2567 | 947.6327 | 4335.1352 | 19123.1022 | 18.3335 | 94621.7623 | 31850.384 | 64375.5941 | -7923.988 | 4830.3618 | 7500 | 2456.0775 | 2066.9304 | 0 | 104715.9587 | 55643.7176 | 154227.6008
325 | 10 | 70 | 40 | 37526.3734 | 1.1594 | 22.6367 | 0.68813 | 96126.6349 | 0.044482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.1586 | 10.9483 | 6.4685 | 0.11675 | 0.060916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715031.1069 | 17970556.5117 | 4.4951 | 5.525 | 49.6842 | 9089.3335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85135.6952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.9187 | 904.0217 | 3837.4031 | 19613.7155 | 15.4018 | 93763.3264 | 35825.3158 | 61594.4897 | -10398.5576 | 5525.2009 | 7500 | 5781.0947 | 2470.266 | 0 | 92399.1037 | 36956.5995 | 163740.3136
326 | 10 | 70 | 40 | 33566.8678 | 1.0606 | 18.78 | 0.77605 | 110091.2198 | 0.05074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6202 | 9.4229 | 4.8293 | 0.10492 | 0.050585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734902.9684 | 14307433.8222 | 4.3598 | 4.7456 | 33.6367 | 17742.5093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73317.316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.001 | 852.3549 | 5863.7126 | 18541.7587 | 12.1642 | 107009.1631 | 30050.2182 | 48504.9886 | -13561.0492 | 4934.2027 | 7500 | 4560.1976 | 1831.8904 | 0 | 78387.9778 | 52737.7275 | 109470.6986
327 | 10 | 70 | 40 | 36509.8061 | 0.98412 | 23.2703 | 0.71955 | 91681.0461 | 0.05265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4255 | 12.024 | 5.3466 | 0.094062 | 0.037717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960163.6277 | 18923856.8109 | 5.7321 | 5.651 | 30.4122 | 17329.5806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76742.008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.9625 | 974.1477 | 5493.1759 | 21048.9734 | 15.5569 | 89019.164 | 30921.6655 | 59193.9175 | -11712.2814 | 4938.4398 | 7500 | 4840.0114 | 1367.0825 | 0 | 124318.6307 | 65904.2956 | 155463.1705
328 | 10 | 70 | 40 | 30330.3705 | 1.1787 | 21.9359 | 0.74564 | 104104.0802 | 0.056851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1861 | 12.1411 | 5.553 | 0.09688 | 0.059788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234274.1617 | 13911971.0989 | 4.3267 | 5.6821 | 43.1689 | 15383.4951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58856.1896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.6748 | 923.4331 | 5036.857 | 15682.2889 | 14.4523 | 100844.1948 | 29296.1632 | 44045.7086 | -14343.4957 | 4879.921 | 7500 | 4865.9268 | 2141.3502 | 0 | 78769.3258 | 66750.6361 | 90404.2639
329 | 10 | 70 | 40 | 37440.7114 | 1.0071 | 21.4607 | 0.70507 | 94082.399 | 0.038773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3136 | 10.5089 | 4.9317 | 0.10552 | 0.044088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172914.0673 | 10406278.7883 | 4.5386 | 5.1668 | 37.9685 | 17715.5448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66170.5801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1826 | 1117.3072 | 4672.0973 | 21309.8258 | 14.4639 | 92062.9714 | 32261.7713 | 46298.196 | -8885.4815 | 4945.9604 | 7500 | 4576.7634 | 1600.4145 | 0 | 57327.0795 | 69885.9172 | 75738.7864
330 | 10 | 70 | 40 | 30773.5374 | 1.0978 | 18.0377 | 0.75489 | 98591.45 | 0.052712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.983 | 8.189 | 5.0901 | 0.070613 | 0.052513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983714.3861 | 15766952.5399 | 5.5804 | 5.249 | 30.2134 | 15566.0712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77734.425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.5108 | 1175.9711 | 4499.733 | 16648.4954 | 11.8226 | 95725.6446 | 28250.0841 | 48312.2947 | -12609.5436 | 4630.0059 | 7500 | 3077.4254 | 1784.4922 | 0 | 97598.4433 | 65534.2613 | 113008.9408
331 | 10 | 70 | 40 | 44062.899 | 0.88704 | 40.7558 | 0.67688 | 98156.0737 | 0.04008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3177 | 8.715 | 4.1747 | 0.094499 | 0.050749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022692.9674 | 20482928.2725 | 4.9833 | 5.736 | 38.9479 | 12658.3849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74326.3523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6036 | 972.8113 | 4476.9741 | 26821.8746 | 27.9049 | 95978.9874 | 34482.0487 | 95515.6395 | -9579.1797 | 5291.4352 | 7500 | 3407.1489 | 1970.8959 | 0 | 120958.9539 | 57529.0684 | 202017.8741
332 | 10 | 70 | 40 | 33184.2095 | 1.2398 | 29.921 | 0.56696 | 104752.3036 | 0.058098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.696 | 9.8189 | 4.9727 | 0.12788 | 0.041505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955994.705 | 15419885.8391 | 5.5977 | 4.4737 | 31.6861 | 14253.1888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74490.6943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.6391 | 793.1667 | 5593.1601 | 16581.0529 | 21.7863 | 101401.316 | 33206.3132 | 60596.4512 | -14744.3452 | 5437.5043 | 7500 | 6224.2546 | 1656.4115 | 0 | 79866.2513 | 61420.6385 | 118322.2024
333 | 10 | 70 | 40 | 34066.4667 | 1.1034 | 21.0283 | 0.70638 | 97906.8759 | 0.049174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0362 | 9.6769 | 6.3908 | 0.087472 | 0.044342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 700186.5478 | 12515868.9518 | 4.3334 | 5.1667 | 34.1498 | 12017.4021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66685.977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 301.5142 | 1039.0629 | 6026.5102 | 18372.548 | 14.1621 | 95249.3307 | 31387.8373 | 45787.8763 | -11693.1989 | 5000.7739 | 7500 | 4724.1169 | 1627.4766 | 0 | 73612.2977 | 45067.3161 | 112879.8639
334 | 10 | 70 | 40 | 37126.2119 | 1.3124 | 20.7042 | 0.64926 | 100903.3822 | 0.06322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9408 | 11.122 | 5.9185 | 0.099353 | 0.055707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770927.9239 | 11019533.6189 | 4.5736 | 5.0774 | 49.0247 | 14889.9907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80117.5309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.1151 | 1173.4273 | 5600.8711 | 17811.9698 | 14.3967 | 97395.9465 | 38628.4841 | 50534.1826 | -15432.717 | 6218.9072 | 7500 | 5524.3026 | 2542.6673 | 0 | 52593.6643 | 45113.7298 | 102995.7612
335 | 10 | 70 | 40 | 37612.0076 | 1.391 | 20.1113 | 0.68228 | 100938.75 | 0.036739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.0093 | 9.9249 | 4.2648 | 0.069485 | 0.046305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931414.8742 | 17458261.3401 | 5.6528 | 5.5857 | 32.1418 | 13347.5213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80143.1753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.0388 | 916.1834 | 6141.5854 | 17268.6588 | 13.7284 | 98884.651 | 40686.6975 | 51154.5095 | -9038.0354 | 6103.3045 | 7500 | 2838.2199 | 2074.2453 | 0 | 109976.2903 | 58909.3088 | 152385.9228
336 | 10 | 70 | 40 | 31640.2586 | 1.012 | 26.6961 | 0.66365 | 99559.9651 | 0.055541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2707 | 8.9811 | 4.6201 | 0.098764 | 0.048147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069852.8358 | 16333696.4652 | 5.1598 | 4.8876 | 47.0252 | 10958.6783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79486.1499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.4525 | 938.1692 | 4752.617 | 17958.7322 | 18.4143 | 96513.079 | 27363.0528 | 65828.955 | -13406.2988 | 4558.4924 | 7500 | 3755.4927 | 1610.843 | 0 | 75363.5794 | 53699.9604 | 118874.1561
337 | 10 | 70 | 40 | 35681.3347 | 0.89563 | 20.5756 | 0.84696 | 95476.3857 | 0.036628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8284 | 11.4054 | 5.8026 | 0.10189 | 0.064736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656855.4638 | 17455774.5763 | 4.8199 | 5.1522 | 46.2122 | 15491.1956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68748.6341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.1864 | 1012.7411 | 5415.5062 | 21615.6621 | 12.8088 | 93539.2782 | 28131.3453 | 53395.3585 | -8523.2731 | 4360.7576 | 7500 | 5843.1522 | 2071.9144 | 0 | 86125.8617 | 41946.3988 | 136958.7178
338 | 10 | 70 | 40 | 30170.6531 | 1.0097 | 17.8121 | 0.77608 | 96835.4083 | 0.051129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4637 | 6.0015 | 4.2105 | 0.09625 | 0.040579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126330.4594 | 17243042.6138 | 4.4439 | 5.1668 | 35.7198 | 15588.6875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79922.7728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4182 | 1033.4226 | 4831.9886 | 17147.4867 | 11.5372 | 94103.9461 | 26046.3329 | 50151.1403 | -12018.4335 | 4293.1363 | 7500 | 3624.3051 | 1278.6188 | 0 | 98524.2182 | 67405.8926 | 111993.4256
339 | 10 | 70 | 40 | 36421.8604 | 1.2824 | 21.9689 | 0.75492 | 100661.7015 | 0.026457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2823 | 9.5319 | 3.6949 | 0.09441 | 0.045087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954127.3679 | 13975243.9303 | 5.1031 | 4.6161 | 42.635 | 20502.9832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83729.4208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.1562 | 868.7724 | 5380.8401 | 17770.1886 | 14.3991 | 99182.2802 | 37303.3436 | 63381.95 | -6509.4541 | 5485.7229 | 7500 | 3746.8031 | 1815.3141 | 0 | 64191.6779 | 60457.3076 | 116458.05
340 | 10 | 70 | 40 | 38844.335 | 1.186 | 24.5831 | 0.74491 | 104942.2684 | 0.043894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3643 | 11.1401 | 5.1443 | 0.082346 | 0.048905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097633.2199 | 18302336.6857 | 4.9813 | 4.8305 | 42.8626 | 13856.8959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71097.1767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.1309 | 1079.2467 | 4957.0436 | 20002.0185 | 16.203 | 102395.8834 | 37684.633 | 59580.4884 | -11204.0942 | 5828.4212 | 7500 | 3820.2383 | 2092.0494 | 0 | 87781.8289 | 59698.8476 | 133384.7174
341 | 10 | 70 | 40 | 36852.3346 | 1.4072 | 25.5425 | 0.72404 | 99173.6677 | 0.047666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2167 | 9.8371 | 5.5099 | 0.098063 | 0.063264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088407.9961 | 13927943.0792 | 4.4493 | 5.0342 | 38.7703 | 12635.4174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70061.2341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.3541 | 884.1986 | 4013.4625 | 16767.1304 | 17.0331 | 96563.2322 | 40170.4084 | 59617.5984 | -11485.9162 | 6184.5618 | 7500 | 3891.5106 | 2871.6121 | 0 | 74258.9659 | 60505.9453 | 122502.7956
342 | 10 | 70 | 40 | 36153.0554 | 0.76152 | 27.992 | 0.71884 | 104751.4462 | 0.042328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.129 | 11.7885 | 4.1692 | 0.094095 | 0.054053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211486.2744 | 20890287.8088 | 4.3512 | 5.5897 | 34.6138 | 16102.3672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71918.0653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.0373 | 943.3624 | 4933.0508 | 23608.372 | 18.7209 | 102299.3039 | 25089.3668 | 66675.4174 | -10789.4263 | 4086.635 | 7500 | 3852.2639 | 1621.2363 | 0 | 131025.4899 | 72843.1822 | 156217.8008
343 | 10 | 70 | 40 | 40537.5411 | 1.4182 | 30.3185 | 0.82629 | 92730.6071 | 0.051181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0482 | 13.1857 | 5.2405 | 0.13676 | 0.049405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997942.9903 | 16622885.5302 | 4.719 | 5.272 | 49.2861 | 15377.2664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79617.4866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.1642 | 965.3619 | 4000.7317 | 18330.8734 | 19.0936 | 90112.3094 | 44413.3353 | 89369.506 | -11520.5099 | 6764.8031 | 7500 | 6323.9975 | 2452.952 | 0 | 81601.5956 | 54408.8154 | 172496.8642
344 | 10 | 70 | 40 | 31727.9379 | 0.78803 | 20.7342 | 0.78633 | 95712.4444 | 0.043603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7742 | 12.1121 | 4.2793 | 0.08573 | 0.054656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199138.9973 | 15985059.284 | 5.6411 | 5.6347 | 36.4995 | 13350.5706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76941.6562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.9169 | 1056.1277 | 4878.1193 | 20413.6317 | 13.353 | 93405.2339 | 22628.6124 | 56792.1248 | -10151.726 | 3711.8633 | 7500 | 3687.0716 | 1488.9998 | 0 | 94351.8127 | 67854.8418 | 112153.9166
345 | 10 | 70 | 40 | 39386.7049 | 0.80264 | 31.1275 | 0.65189 | 97673.0366 | 0.049477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9492 | 10.1573 | 5.4274 | 0.084717 | 0.052149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1429862.1777 | 10541967.1153 | 5.0707 | 5.2866 | 34.8087 | 14227.0969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78369.54 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8899 | 846.4189 | 4778.3035 | 25134.9462 | 21.6128 | 95005.7765 | 28503.5174 | 74566.8446 | -11735.9446 | 4610.4326 | 7500 | 3796.9135 | 1764.6163 | 0 | 61288.3171 | 80980.5919 | 89314.105
346 | 10 | 70 | 40 | 37157.3431 | 1.0153 | 25.5774 | 0.75337 | 101936.8188 | 0.038411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1914 | 11.9906 | 5.8903 | 0.068192 | 0.053615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237544.7054 | 17585735.3555 | 4.4565 | 5.4339 | 38.4266 | 14987.6771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66387.0816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.256 | 710.6617 | 5190.8453 | 21051.8492 | 16.7787 | 99769.029 | 32210.9877 | 58412.1142 | -9538.275 | 4979.4698 | 7500 | 3384.4779 | 1959.4471 | 0 | 101085.6219 | 69677.8042 | 130316.0394
347 | 10 | 70 | 40 | 33846.618 | 0.85316 | 21.5615 | 0.73729 | 99284.0581 | 0.055072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.615 | 9.8715 | 4.4569 | 0.14161 | 0.061995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830967.25 | 23791449.029 | 5.4659 | 4.6313 | 46.8339 | 12998.135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63758.1554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5886 | 938.9396 | 3672.2085 | 20997.3215 | 14.2722 | 96270.8885 | 25698.593 | 46475.4398 | -13257.9464 | 4322.522 | 7500 | 5144.9026 | 1966.7816 | 0 | 103656.9908 | 46258.3596 | 135248.9238
348 | 10 | 70 | 40 | 38871.8785 | 1.0924 | 21.3342 | 0.82556 | 106579.1458 | 0.037947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9898 | 10.4511 | 5.6307 | 0.073922 | 0.055223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879979.708 | 15779918.3922 | 5.5334 | 5.1689 | 46.2483 | 15473.0355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70076.8678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 287.2567 | 857.4313 | 5894.9811 | 21093.7032 | 13.4411 | 104339.7023 | 35556.3506 | 55312.4036 | -9853.5514 | 5454.8011 | 7500 | 3604.2684 | 2210.8636 | 0 | 76434.1791 | 50901.7764 | 125317.5386
349 | 10 | 70 | 40 | 38124.7429 | 0.72292 | 28.6817 | 0.71577 | 100180.3864 | 0.054901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5222 | 9.2494 | 5.7343 | 0.086842 | 0.050145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202913.4353 | 20169519.2139 | 5.2397 | 4.6084 | 49.4032 | 15439.6356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77398.6556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.9584 | 988.7522 | 5118.7704 | 25439.6152 | 19.2153 | 97149.2758 | 25370.2554 | 73268.9008 | -13336.8865 | 4282.6749 | 7500 | 4288.8467 | 1576.1947 | 0 | 85956.6082 | 62438.6589 | 126467.9352
350 | 10 | 70 | 40 | 37357.617 | 0.98387 | 17.1457 | 0.71689 | 101826.2138 | 0.048863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5686 | 11.9057 | 4.4614 | 0.085586 | 0.045113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063223.4238 | 9895578.4108 | 5.1636 | 4.9556 | 41.5465 | 15881.8455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65446.5644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9551 | 1101.1675 | 4851.0225 | 21540.8051 | 11.4795 | 99079.5258 | 31633.6237 | 37083.2506 | -12085.427 | 5058.5537 | 7500 | 3711.0322 | 1674.9037 | 0 | 49106.1606 | 60988.396 | 62693.7015
351 | 10 | 70 | 40 | 35804.8334 | 1.0379 | 25.3451 | 0.82036 | 100568.8127 | 0.047191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4196 | 10.3758 | 6.9563 | 0.084444 | 0.04425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 739822.5075 | 18153617.6886 | 4.8522 | 5.2649 | 43.5934 | 17187.2225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78216.4191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.0068 | 852.5061 | 4468.3732 | 20030.1836 | 16.0145 | 97947.6488 | 31549.2996 | 72980.3702 | -11533.1213 | 5012.8592 | 7500 | 4282.3612 | 1628.0324 | 0 | 93880.4079 | 47828.667 | 157471.5422
352 | 10 | 70 | 40 | 28698.0264 | 1.1016 | 31.7651 | 0.59816 | 103124.224 | 0.046342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.638 | 9.4166 | 4.1881 | 0.099187 | 0.057997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971917.6925 | 16830275.3234 | 4.6228 | 4.3076 | 33.0038 | 14330.9949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82042.0791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.0565 | 805.0237 | 4960.535 | 15492.7722 | 22.7286 | 100484.1914 | 26410.5084 | 74136.7586 | -11616.1434 | 4317.8407 | 7500 | 4004.9455 | 1837.9677 | 0 | 84516.1798 | 61131.5967 | 129976.4604
353 | 10 | 70 | 40 | 38047.4519 | 1.0417 | 15.8675 | 0.70734 | 107276.1087 | 0.048402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6605 | 11.5068 | 4.0837 | 0.096039 | 0.04323 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005163.3059 | 19105027.0761 | 4.5724 | 5.3743 | 42.9222 | 16731.4514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84184.6068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2078 | 1014.2734 | 5048.9321 | 21240.0765 | 10.6807 | 104409.3783 | 33614.7508 | 43665.0735 | -12613.6137 | 5361.1938 | 7500 | 3988.424 | 1701.0226 | 0 | 102311.7782 | 58682.5203 | 126846.1088
354 | 10 | 70 | 40 | 38341.2041 | 1.144 | 18.1984 | 0.79987 | 94128.8155 | 0.051557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.519 | 8.7517 | 4.7809 | 0.087052 | 0.045429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238739.6822 | 14419480.3696 | 5.099 | 5.3182 | 34.8936 | 14307.5768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78725.2198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1464 | 979.126 | 4624.0845 | 20212.6869 | 11.6315 | 91451.8248 | 36257.0344 | 51698.5985 | -11778.7593 | 5669.5009 | 7500 | 3416.9958 | 1890.3439 | 0 | 84106.3517 | 72057.9308 | 106702.1352
355 | 10 | 70 | 40 | 30088.8406 | 0.9046 | 20.2651 | 0.63266 | 94878.7963 | 0.05047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5745 | 9.8479 | 5.888 | 0.065856 | 0.042675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963550.0722 | 22276196.1321 | 5.5268 | 4.9336 | 46.9715 | 13578.0071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89588.4091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.3238 | 742.9999 | 5133.8628 | 18136.5079 | 14.2229 | 92236.5635 | 23904.6653 | 54131.271 | -11625.8241 | 3977.0191 | 7500 | 3034.2516 | 1245.6445 | 0 | 102615.4869 | 52092.7402 | 132689.774
356 | 10 | 70 | 40 | 32002.1646 | 0.92112 | 27.5544 | 0.77841 | 100876.9942 | 0.038837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5473 | 9.9253 | 4.8855 | 0.10101 | 0.059006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920418.9049 | 13111867.2004 | 5.2926 | 5.6293 | 39.0663 | 13508.7272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81732.1428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6595 | 1026.3148 | 5894.0097 | 19112.2549 | 17.8241 | 98708.2053 | 25779.8193 | 79527.8732 | -9542.6713 | 4103.4954 | 7500 | 5275.5339 | 1777.1112 | 0 | 75292.0978 | 53827.0097 | 135886.2499
357 | 10 | 70 | 40 | 29587.5572 | 1.2771 | 27.3113 | 0.73779 | 102268.1714 | 0.045855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7094 | 10.1831 | 5.0485 | 0.11087 | 0.049772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082149.4008 | 16966294.4446 | 5.4887 | 5.3792 | 38.1448 | 13596.2166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65801.2344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.835 | 1049.0508 | 4319.0617 | 14478.1698 | 18.073 | 99677.2625 | 30218.7747 | 60789.1105 | -11399.9993 | 4823.3307 | 7500 | 4276.0351 | 1761.9499 | 0 | 94088.2535 | 61608.9987 | 130448.4565
358 | 10 | 70 | 40 | 34953.0614 | 1.4289 | 16.081 | 0.79084 | 101268.7852 | 0.062737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5621 | 11.5558 | 6.1766 | 0.098615 | 0.056646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863767.796 | 17192813.923 | 5.35 | 5.3638 | 45.1653 | 16358.9698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83508.6038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.876 | 868.6848 | 4622.6839 | 15710.894 | 10.3302 | 97775.0443 | 38484.3348 | 48024.3002 | -15372.4598 | 6195.535 | 7500 | 4942.9655 | 2575.8065 | 0 | 87618.8093 | 51526.2747 | 128443.0168
359 | 10 | 70 | 40 | 32440.9463 | 1.3724 | 32.7088 | 0.73726 | 95231.1554 | 0.036461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0678 | 6.6305 | 5.6628 | 0.097816 | 0.049478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012117.2187 | 15978346.8063 | 5.6889 | 4.5342 | 42.3338 | 12917.9471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73584.6383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5385 | 1053.4758 | 5751.4943 | 15050.8086 | 21.6512 | 93307.7554 | 34780.2754 | 81367.1997 | -8462.9603 | 5262.939 | 7500 | 4709.3905 | 1911.1967 | 0 | 71188.5207 | 55451.1815 | 142805.3804
360 | 10 | 70 | 40 | 34064.6083 | 1.1369 | 26.8895 | 0.71862 | 99355.9454 | 0.061802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3014 | 7.2507 | 5.1417 | 0.081991 | 0.057554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984542.9776 | 9239914.0754 | 5.3054 | 4.389 | 34.5125 | 17111.0365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62915.4068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3939 | 1169.5077 | 5045.6374 | 18029.7504 | 17.9858 | 95978.4088 | 32069.7158 | 56017.7902 | -14861.1609 | 5289.8775 | 7500 | 3520.8901 | 2234.5397 | 0 | 45087.5651 | 63300.549 | 73558.6684
361 | 10 | 70 | 40 | 43037.7727 | 0.95005 | 17.2305 | 0.68014 | 99365.7331 | 0.042038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9832 | 10.1674 | 6.793 | 0.090615 | 0.040743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863275.8415 | 14962321.9784 | 5.0574 | 4.5516 | 43.5436 | 18175.4752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74027.3739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8647 | 1042.3561 | 4928.8378 | 25290.1997 | 11.776 | 97055.3977 | 35495.1461 | 40378.3639 | -10165.4758 | 5465.7801 | 7500 | 4952.0062 | 1634.4245 | 0 | 67214.6032 | 53950.0879 | 98524.7603
362 | 10 | 70 | 40 | 33487.8745 | 0.91116 | 20.2039 | 0.89726 | 104405.4527 | 0.074099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.506 | 12.5554 | 4.6822 | 0.10441 | 0.045097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151741.3138 | 16159319.9014 | 5.2836 | 4.7578 | 40.4491 | 13785.2755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72817.2143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4212 | 804.8046 | 4879.5774 | 20111.3083 | 12.2283 | 100164.5895 | 26753.1323 | 58076.0518 | -18659.7979 | 4800.7495 | 7500 | 4518.9093 | 1589.0033 | 0 | 77999.3649 | 63323.5492 | 99253.864
363 | 10 | 70 | 40 | 31201.6096 | 1.055 | 15.1705 | 0.69962 | 97766.6975 | 0.049157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6551 | 12.8366 | 3.5386 | 0.10785 | 0.04914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851868.8272 | 12931848.8878 | 5.3709 | 4.8252 | 36.3586 | 17262.4819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91065.2679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.8759 | 884.7582 | 3750.4768 | 17289.383 | 10.2557 | 95113.8736 | 27824.453 | 44756.8115 | -11672.4254 | 4513.9763 | 7500 | 3497.8315 | 1627.9985 | 0 | 66804.4246 | 56065.7546 | 88787.3154
364 | 10 | 70 | 40 | 38493.8766 | 0.83849 | 23.8973 | 0.75695 | 100377.5464 | 0.042562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8324 | 10.7649 | 4.8218 | 0.066267 | 0.057339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734983.4471 | 17673465.3907 | 4.2909 | 4.2647 | 31.7502 | 13989.4126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72021.7802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.0115 | 909.2911 | 5176.4493 | 24077.2966 | 15.6452 | 98014.956 | 28833.1599 | 59432.9857 | -10395.3975 | 4572.3239 | 7500 | 2910.3892 | 1924.2008 | 0 | 90863.7006 | 50208.3166 | 135433.046
365 | 10 | 70 | 40 | 40903.7564 | 0.95782 | 33.6774 | 0.6745 | 101112.4098 | 0.058377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7887 | 8.7587 | 5.6542 | 0.055758 | 0.056991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813591.3271 | 8747363.1208 | 4.8066 | 4.8503 | 32.4954 | 15840.2191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71164.1071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4911 | 852.8648 | 5916.6387 | 23931.8313 | 23.0892 | 97862.5849 | 33943.8503 | 75349.6184 | -14299.2294 | 5510.4269 | 7500 | 2745.662 | 2304.9017 | 0 | 49259.5641 | 55379.2257 | 106935.5683
366 | 10 | 70 | 40 | 30313.2622 | 0.92016 | 34.47 | 0.78791 | 104544.9702 | 0.040007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6061 | 10.4324 | 4.131 | 0.15122 | 0.05627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980415.191 | 15182618.3319 | 5.3704 | 5.5666 | 41.0074 | 14183.2874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81220.1037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.1994 | 1171.9478 | 5410.5109 | 18113.3878 | 22.1793 | 102230.3434 | 24399.7487 | 99824.4473 | -10184.3578 | 3955.2016 | 7500 | 7191.8689 | 1633.4508 | 0 | 83937.446 | 56055.3161 | 162202.4894
367 | 10 | 70 | 40 | 37782.0239 | 1.0733 | 29.4102 | 0.90063 | 98443.6815 | 0.062601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0571 | 7.7558 | 5.3014 | 0.04836 | 0.040156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 640872.312 | 18226562.6913 | 4.6721 | 5.5073 | 45.8479 | 19499.4594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75326.285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.7224 | 1076.9882 | 6280.0244 | 20721.8563 | 17.7669 | 95054.645 | 34120.3352 | 87704.9381 | -14911.7603 | 5572.4081 | 7500 | 2517.8589 | 1642.3018 | 0 | 96413.1231 | 45407.0173 | 175152.1877
368 | 10 | 70 | 40 | 34244.6408 | 1.002 | 17.9494 | 0.70296 | 98821.7529 | 0.05001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8339 | 9.4905 | 5.9461 | 0.13006 | 0.040386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016598.0648 | 16849052.3638 | 4.4919 | 5.6867 | 40.0655 | 17245.5979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81198.5052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8989 | 760.9136 | 5670.5706 | 19546.3513 | 12.1116 | 96094.4446 | 29396.5791 | 47401.3492 | -12000.1567 | 4748.4754 | 7500 | 6639.2805 | 1407.5135 | 0 | 98674.7061 | 61188.4503 | 122579.2969
369 | 10 | 70 | 40 | 35686.5208 | 1.5884 | 20.0745 | 0.76888 | 91191.9666 | 0.044941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3905 | 11.6505 | 4.361 | 0.10487 | 0.045312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 645352.0009 | 14461199.4225 | 5.0577 | 5.1748 | 36.4958 | 13737.6185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66919.7005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.9759 | 684.4523 | 4539.7818 | 14670.8887 | 13.0551 | 88927.1326 | 42031.2641 | 46973.9788 | -9965.2697 | 6343.927 | 7500 | 3644.6257 | 2109.7755 | 0 | 80288.2129 | 43072.3679 | 135854.1465
370 | 10 | 70 | 40 | 36090.9346 | 1.2288 | 21.7477 | 0.79714 | 105777.9091 | 0.040568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7463 | 6.6138 | 6.1439 | 0.12098 | 0.052205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861385.9884 | 11808684.0579 | 5.2675 | 4.8386 | 42.5603 | 16194.5969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83551.0999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.0526 | 807.387 | 5014.5231 | 18145.1868 | 13.9213 | 103403.5398 | 35891.4956 | 65390.5883 | -10447.2249 | 5537.2319 | 7500 | 5487.9134 | 2121.6148 | 0 | 56446.572 | 52296.9455 | 115631.2456
371 | 10 | 70 | 40 | 31942.3043 | 1.0772 | 27.1635 | 0.69929 | 102863.2073 | 0.061025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3891 | 11.0877 | 4.7946 | 0.069698 | 0.071913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116198.5181 | 20242690.3493 | 4.9684 | 4.3772 | 42.8776 | 19399.2587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71108.5447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8649 | 603.2052 | 3704.8482 | 17480.7663 | 18.3667 | 99409.6854 | 28923.076 | 62552.9231 | -15195.4963 | 4881.8538 | 7500 | 2347.4517 | 2576.6434 | 0 | 88574.6708 | 66008.496 | 116152.6266
372 | 10 | 70 | 40 | 33258.4195 | 0.46794 | 23.5343 | 0.741 | 101757.4089 | 0.051441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0605 | 9.1283 | 4.5082 | 0.12806 | 0.046837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667907.7892 | 18518003.1052 | 5.4279 | 4.3624 | 33.8071 | 14930.8781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68052.0935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.4934 | 850.6822 | 5646.31 | 25596.0793 | 15.5457 | 98869.8862 | 15324.6804 | 54364.3747 | -12705.0997 | 2874.8376 | 7500 | 5193.8665 | 988.2385 | 0 | 90599.8236 | 46642.288 | 117498.4336
373 | 10 | 70 | 40 | 34020.5256 | 1.4804 | 22.8358 | 0.73182 | 102173.2254 | 0.040602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.147 | 7.3797 | 4.7376 | 0.058364 | 0.056427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078332.6329 | 15131579.9991 | 5.1702 | 4.9549 | 34.4916 | 15470.5347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67902.7604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.8671 | 971.8638 | 3965.6143 | 14857.6206 | 15.162 | 99877.8576 | 38325.8099 | 52107.5792 | -10099.618 | 5847.3793 | 7500 | 2187.701 | 2421.636 | 0 | 83038.1285 | 66077.7849 | 115250.8309
374 | 10 | 70 | 40 | 38294.1167 | 1.5819 | 32.8845 | 0.81331 | 97745.5874 | 0.045151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3829 | 10.38 | 4.8779 | 0.13543 | 0.052437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857675.7656 | 11959818.4827 | 4.3648 | 5.6395 | 37.4126 | 13502.7219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75661.15 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.2202 | 1206.5466 | 6543.6653 | 15800.6145 | 20.8605 | 95306.7446 | 44987.0044 | 90974.5588 | -10730.908 | 6794.064 | 7500 | 7377.6899 | 2614.7335 | 0 | 72372.0873 | 51959.0666 | 169930.1633
375 | 10 | 70 | 40 | 31000.4686 | 0.5879 | 33.3628 | 0.7067 | 96208.6332 | 0.050267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.411 | 12.0691 | 4.9517 | 0.10378 | 0.046415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168635.2221 | 12128822.9399 | 5.2462 | 4.6208 | 46.2012 | 15503.6895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69393.8436 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.0098 | 985.4468 | 4589.4624 | 22309.3514 | 22.4651 | 93539.9584 | 17382.2344 | 75623.5199 | -11742.169 | 3095.5433 | 7500 | 4882.0532 | 1054.519 | 0 | 53413.0996 | 62576.3664 | 88632.434
376 | 10 | 70 | 40 | 39352.4406 | 0.93004 | 29.1168 | 0.75686 | 97248.5136 | 0.036546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2913 | 9.5366 | 5.8755 | 0.12134 | 0.038671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030447.9078 | 21996634.8819 | 5.008 | 4.7675 | 39.3117 | 13725.5558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70783.0028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.9011 | 992.0404 | 5630.402 | 23384.9821 | 19.0633 | 95279.8327 | 31934.9171 | 71161.5587 | -8662.1957 | 4887.598 | 7500 | 6174.7342 | 1387.2145 | 0 | 108862.7348 | 58713.9431 | 164532.6185
377 | 10 | 70 | 40 | 31725.5388 | 1.1224 | 22.7907 | 0.56508 | 109445.4782 | 0.069777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1054 | 12.9958 | 5.8098 | 0.1016 | 0.050847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637617.9989 | 8337123.8876 | 5.2461 | 5.3956 | 32.3018 | 15584.6306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75047.5322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.3476 | 910.5275 | 4703.0658 | 16929.1343 | 16.612 | 105254.1647 | 29592.809 | 46369.6669 | -18441.7796 | 5174.1532 | 7500 | 4571.2704 | 1930.9549 | 0 | 51332.8186 | 46682.2727 | 81347.6207
378 | 10 | 70 | 40 | 39677.3461 | 1.1833 | 28.8016 | 0.81277 | 89862.8203 | 0.071619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4804 | 12.2771 | 3.9497 | 0.087568 | 0.050287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793742.937 | 10650682.541 | 5.045 | 4.7326 | 43.6637 | 19324.3673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65057.7106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.1988 | 1182.3271 | 5024.8234 | 20462.1844 | 18.2761 | 86332.423 | 38430.3234 | 68476.7455 | -15533.7482 | 6198.1648 | 7500 | 3784.6976 | 2287.6074 | 0 | 49569.6283 | 52173.1149 | 108540.304
379 | 10 | 70 | 40 | 38019.2748 | 1.0266 | 29.464 | 0.86392 | 99352.7583 | 0.051389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3758 | 8.1334 | 4.6177 | 0.10643 | 0.050136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315774.5646 | 14922757.119 | 4.7634 | 4.368 | 31.344 | 12794.0592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80659.5599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.9043 | 1030.2845 | 4989.8711 | 21404.3806 | 18.1688 | 96536.2526 | 33229.7884 | 91106.5568 | -12392.625 | 5295.0565 | 7500 | 4784.9396 | 1948.4356 | 0 | 77978.2151 | 78140.6258 | 131309.7411
380 | 10 | 70 | 40 | 35835.2756 | 0.93124 | 24.5187 | 0.84683 | 106905.0926 | 0.057732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2447 | 11.4235 | 5.7091 | 0.082166 | 0.057798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218286.8407 | 16297775.7719 | 4.7345 | 4.5941 | 35.28 | 16359.196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76322.9318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.7133 | 1271.0068 | 4033.1134 | 21280.5923 | 15.2646 | 103506.4497 | 29109.3666 | 70630.0686 | -14954.0287 | 4892.2814 | 7500 | 4009.3028 | 2075.3332 | 0 | 83354.9835 | 72800.8851 | 113816.4224
381 | 10 | 70 | 40 | 33981.5341 | 1.394 | 25.3602 | 0.61412 | 108747.4806 | 0.062337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3051 | 9.7955 | 4.732 | 0.13836 | 0.052211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940856.8212 | 22076394.4345 | 5.5209 | 4.9746 | 45.6921 | 17155.5444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68253.1794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5067 | 921.8637 | 5581.1037 | 15575.6419 | 17.9845 | 105019.2443 | 36811.7845 | 50341.6781 | -16404.2398 | 6031.55 | 7500 | 5886.0511 | 2311.2974 | 0 | 103827.663 | 55251.2294 | 141054.555
382 | 10 | 70 | 40 | 30184.485 | 1.223 | 31.2438 | 0.85028 | 97459.2839 | 0.036278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1467 | 9.8945 | 5.2461 | 0.14505 | 0.055543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850603.951 | 9636058.7505 | 5.3105 | 4.9651 | 43.7586 | 16875.0302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73490.6866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3423 | 940.8607 | 4179.584 | 15224.7651 | 19.4139 | 95500.6281 | 29919.4398 | 86938.7031 | -8618.0855 | 4610.2574 | 7500 | 6265.0321 | 1879.4053 | 0 | 46477.3171 | 52039.5774 | 122932.4919
383 | 10 | 70 | 40 | 32577.4471 | 0.86857 | 28.1107 | 0.73637 | 94208.9866 | 0.042826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8206 | 11.9268 | 4.6781 | 0.12485 | 0.05418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065152.954 | 12612522.7428 | 4.4533 | 4.9938 | 47.2993 | 18583.1594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80358.4674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.7459 | 1081.6553 | 5507.2985 | 20036.4583 | 18.6168 | 91977.9821 | 25081.9776 | 76291.1155 | -9816.4196 | 4025.3682 | 7500 | 5752.0865 | 1600.698 | 0 | 60457.9843 | 61023.1135 | 109869.6971
384 | 10 | 70 | 40 | 44614.1688 | 1.3572 | 23.3918 | 0.80041 | 101501.2599 | 0.052953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7717 | 11.22 | 4.8944 | 0.086895 | 0.041642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1336674.0535 | 13769566.7054 | 5.7426 | 5.0113 | 45.7204 | 14391.0608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70659.8103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.6038 | 1130.4184 | 5501.2089 | 20874.2367 | 14.9463 | 98537.5534 | 47479.8641 | 59675.6684 | -13040.3087 | 7276.7415 | 7500 | 4230.5356 | 2223.9727 | 0 | 64757.7936 | 68497.7327 | 111606.5346
385 | 10 | 70 | 40 | 29347.6836 | 0.85581 | 20.9208 | 0.69793 | 104635.8019 | 0.056368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6389 | 9.0873 | 5.114 | 0.11222 | 0.062655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755957.0899 | 13021187.0909 | 5.6748 | 5.3565 | 30.5918 | 19762.228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79899.3252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.4887 | 972.1219 | 5322.2381 | 18179.3788 | 14.1565 | 101386.6463 | 22336.6097 | 54046.4132 | -14296.2846 | 3928.758 | 7500 | 5157.293 | 1806.6587 | 0 | 81269.8569 | 57867.6637 | 103881.6413
386 | 10 | 70 | 40 | 32475.1154 | 1.0345 | 30.8643 | 0.60676 | 104436.0785 | 0.040542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8166 | 10.0221 | 4.8068 | 0.095319 | 0.036888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012974.8192 | 14170172.5608 | 5.3608 | 4.5397 | 32.6181 | 11929.8204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71380.1124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.2028 | 1048.5033 | 4941.5175 | 18202.5897 | 21.9781 | 102093.3438 | 28545.0515 | 63429.825 | -10308.0325 | 4527.6585 | 7500 | 4613.7062 | 1225.801 | 0 | 73637.7514 | 61048.2732 | 112123.4877
387 | 10 | 70 | 40 | 32661.9084 | 1.2157 | 28.2805 | 0.76562 | 105106.7451 | 0.064346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6217 | 11.0357 | 3.5766 | 0.077065 | 0.050414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005780.7284 | 16791180.743 | 4.9503 | 5.0349 | 45.483 | 19526.8119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75251.397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4728 | 1097.0685 | 3785.5159 | 16541.2672 | 18.4252 | 101389.2795 | 32241.2824 | 74162.4775 | -16356.8486 | 5405.8841 | 7500 | 2631.4921 | 2000.2527 | 0 | 81393.5114 | 60339.786 | 128638.2657
388 | 10 | 70 | 40 | 41084.4359 | 0.90073 | 20.8202 | 0.70831 | 89908.7078 | 0.046273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.655 | 8.6006 | 5.251 | 0.072618 | 0.055923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871082.1937 | 13826511.1727 | 4.9108 | 5.5293 | 38.8268 | 15988.0493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72416.1166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.3093 | 868.3339 | 5768.9894 | 24817.9946 | 14.0068 | 87610.4195 | 32532.8825 | 49339.7553 | -10112.4683 | 5058.8888 | 7500 | 3543.2748 | 2076.392 | 0 | 79243.2143 | 54270.2953 | 114911.6441
389 | 10 | 70 | 40 | 32560.9329 | 1.1671 | 20.5254 | 0.70307 | 107785.8336 | 0.061423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8001 | 10.6895 | 3.87 | 0.10271 | 0.050993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139778.6356 | 16868306.8336 | 5.4675 | 5.3719 | 30.4131 | 17070.7701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87046.5675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.8652 | 1112.8721 | 5216.9253 | 16945.4358 | 13.849 | 104143.8205 | 31230.9943 | 58115.8033 | -16024.8578 | 5247.6715 | 7500 | 4012.794 | 1963.9786 | 0 | 106593.3833 | 74731.1305 | 123908.6368
390 | 10 | 70 | 40 | 38029.5375 | 1.3496 | 29.3283 | 0.74826 | 101395.4939 | 0.058707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0284 | 11.189 | 4.5739 | 0.13388 | 0.044806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939357.3979 | 16350733.1232 | 5.4745 | 5.1458 | 43.2377 | 19120.7881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75927.1744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 683.7589 | 1219.3191 | 5376.0986 | 17869.2177 | 19.2944 | 98118.4173 | 40320.6397 | 76184.7951 | -14419.137 | 6386.6905 | 7500 | 7135.0883 | 2100.2754 | 0 | 81605.2318 | 58183.5712 | 148630.0127
391 | 10 | 70 | 40 | 38121.1171 | 0.66666 | 29.7363 | 0.68663 | 91846.967 | 0.046054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6458 | 10.0958 | 4.5681 | 0.097154 | 0.048776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076254.618 | 17129928.4552 | 5.1752 | 4.3183 | 45.1403 | 16486.9157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 98885.3129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1675 | 726.3037 | 4736.5224 | 26250.7288 | 20.2492 | 89510.0617 | 23740.7765 | 93812.9559 | -10282.3834 | 3871.4875 | 7500 | 3840.1149 | 1385.938 | 0 | 71739.2866 | 60316.93 | 135291.2461
392 | 10 | 70 | 40 | 30729.3112 | 0.99047 | 22.7975 | 0.69348 | 102440.2972 | 0.045873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0563 | 10.2549 | 4.5419 | 0.10337 | 0.045967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810974.3722 | 6275601.2599 | 5.637 | 4.6335 | 32.5611 | 15794.8865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82247.4607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.4321 | 1198.4954 | 5050.9718 | 17653.4992 | 15.4648 | 99843.9865 | 26151.6239 | 60309.1882 | -11423.7671 | 4270.6534 | 7500 | 4440.3279 | 1440.7958 | 0 | 33005.5604 | 55159.3401 | 70535.0424
393 | 10 | 70 | 40 | 34994.3 | 0.66489 | 23.8408 | 0.65443 | 102458.7116 | 0.050421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4528 | 11.4996 | 4.9565 | 0.11476 | 0.057351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948886.5916 | 16924963.6096 | 4.2875 | 4.4312 | 32.3248 | 13980.4642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74990.8694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.7812 | 1092.7556 | 4152.9264 | 24121.4703 | 16.5299 | 99608.1122 | 21745.6595 | 54825.1437 | -12542.6372 | 3739.6344 | 7500 | 4468.6582 | 1574.103 | 0 | 89236.7955 | 60239.5208 | 110307.8364
394 | 10 | 70 | 40 | 32631.458 | 1.0678 | 19.9483 | 0.72181 | 97210.0776 | 0.056312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8446 | 11.6027 | 5.0302 | 0.11483 | 0.058294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321184.6857 | 13702454.5363 | 5.2385 | 5.3202 | 37.2326 | 12708.96 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66706.1894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1316 | 818.5535 | 4548.8438 | 17952.2706 | 13.3192 | 94194.4448 | 29358.3748 | 44219.9548 | -13268.7842 | 4821.8385 | 7500 | 4759.1797 | 2062.9993 | 0 | 76782.245 | 72104.7603 | 84131.0476
395 | 10 | 70 | 40 | 41207.4762 | 1.1823 | 26.8403 | 0.71489 | 99668.6746 | 0.042516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8386 | 9.6163 | 2.7446 | 0.13791 | 0.042292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186588.7572 | 10748876.7018 | 4.3465 | 4.9788 | 37.7856 | 16639.3658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72515.8062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7728 | 791.5906 | 3641.4928 | 21263.256 | 17.9905 | 97325.3023 | 39888.4404 | 64175.071 | -10310.8379 | 6073.3689 | 7500 | 3504.0127 | 1885.1885 | 0 | 57691.3777 | 69556.4443 | 100850.177
396 | 10 | 70 | 40 | 32844.5691 | 1.3302 | 31.3495 | 0.76958 | 96878.4178 | 0.058055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9278 | 12.0637 | 6.1668 | 0.13045 | 0.049688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641868.0655 | 18910291.648 | 5.3143 | 4.7687 | 31.034 | 15342.6391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74510.733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.3587 | 1126.0594 | 5025.4027 | 15601.6348 | 20.3795 | 93781.5547 | 34485.8685 | 81737.8851 | -13626.1977 | 5542.5948 | 7500 | 7133.5476 | 2021.2801 | 0 | 106166.8152 | 47413.8865 | 183547.9071
397 | 10 | 70 | 40 | 33471.9214 | 1.1886 | 25.7216 | 0.69583 | 96653.8927 | 0.047874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8949 | 9.3081 | 4.9767 | 0.096666 | 0.045097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 353601.9095 | 14870993.6658 | 5.1804 | 4.8486 | 39.2465 | 15757.143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76798.7006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9469 | 1448.438 | 6608.9678 | 17210.716 | 17.4254 | 94098.7947 | 32522.4108 | 63713.2521 | -11242.4313 | 5127.4427 | 7500 | 5505.3951 | 1697.1363 | 0 | 74446.7172 | 31208.6435 | 148061.2794
398 | 10 | 70 | 40 | 37024.3009 | 1.0591 | 27.7103 | 0.66367 | 97488.3164 | 0.058163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5023 | 9.7111 | 4.7581 | 0.095537 | 0.050547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106398.076 | 17845800.3044 | 5.5957 | 5.3206 | 43.7621 | 16321.3939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84523.1877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.369 | 1016.5431 | 4783.9484 | 20468.5968 | 19.1137 | 94366.2752 | 33111.4081 | 72661.9504 | -13736.9815 | 5362.1856 | 7500 | 4270.3634 | 1989.3069 | 0 | 90993.5775 | 62058.8536 | 140092.9569
399 | 10 | 70 | 40 | 36991.1429 | 0.78928 | 30.4213 | 0.86404 | 104719.2419 | 0.049134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.376 | 9.4226 | 4.6376 | 0.12455 | 0.065248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 682669.9826 | 14434625.0656 | 4.5583 | 4.5211 | 42.2245 | 15944.7465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72661.0236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.0413 | 1120.7565 | 6350.2004 | 23783.3372 | 18.7578 | 101879.0972 | 26415.6114 | 84747.6324 | -12496.6366 | 4373.0665 | 7500 | 6119.9732 | 2094.188 | 0 | 66402.1794 | 44670.5138 | 140485.5005
400 | 10 | 70 | 40 | 32924.9398 | 0.74085 | 32.0298 | 0.76388 | 93586.8584 | 0.041987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9772 | 10.4014 | 4.3991 | 0.11197 | 0.041788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641634.7981 | 15799298.3694 | 4.3974 | 5.6683 | 49.0501 | 18150.0817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88325.4472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5113 | 1112.0108 | 6560.1206 | 21750.4967 | 20.8882 | 91413.5151 | 22348.8863 | 98408.5977 | -9562.7103 | 3637.2718 | 7500 | 5263.5627 | 1115.5495 | 0 | 83885.5742 | 43299.1747 | 169297.5573
401 | 10 | 70 | 40 | 36315.6209 | 1.2403 | 18.248 | 0.81149 | 99051.7626 | 0.054538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5273 | 11.3862 | 5.322 | 0.098954 | 0.053077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173404.9592 | 13828749.7821 | 4.5726 | 4.6769 | 31.4232 | 13127.0501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89392.8975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8321 | 810.9216 | 4103.5177 | 18141.1373 | 11.5876 | 96074.3527 | 36348.9672 | 59539.3405 | -13100.6035 | 5763.891 | 7500 | 4071.7318 | 2245.3772 | 0 | 77344.8502 | 71313.8798 | 108399.6746
402 | 10 | 70 | 40 | 34530.7192 | 0.88522 | 26.4744 | 0.83135 | 91704.3109 | 0.048078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4543 | 10.3503 | 6.5952 | 0.074247 | 0.050291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997375.9703 | 16514573.1572 | 4.4136 | 5.5046 | 35.6102 | 17738.0214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80438.2862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.2547 | 927.5918 | 5294.4978 | 21040.8441 | 16.6256 | 89269.8618 | 26979.7502 | 79222.0427 | -10711.5761 | 4339.3784 | 7500 | 4096.3675 | 1601.6964 | 0 | 100306.5935 | 63702.2335 | 149632.019
403 | 10 | 70 | 40 | 33553.9649 | 0.99405 | 38.2155 | 0.7568 | 93519.6469 | 0.062792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8419 | 9.2804 | 4.4514 | 0.079674 | 0.053765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317366.4226 | 11397315.1224 | 4.9944 | 4.6505 | 44.9954 | 13313.9039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68224.9358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.217 | 686.8998 | 5059.4575 | 19237.6245 | 25.0212 | 90290.4951 | 28632.6809 | 90017.9173 | -14208.2679 | 4781.1466 | 7500 | 3087.4991 | 1886.6728 | 0 | 51509.7425 | 67045.5667 | 106161.8246
404 | 10 | 70 | 40 | 31805.0083 | 0.90161 | 26.0335 | 0.81032 | 105851.9447 | 0.041837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4204 | 10.9091 | 4.6802 | 0.12793 | 0.06389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861767.0927 | 11779536.6175 | 4.4625 | 5.4621 | 41.989 | 14946.7668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73126.4946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.0732 | 877.4395 | 6102.9842 | 19203.0302 | 16.5422 | 103402.4535 | 25203.9562 | 69406.2647 | -10777.7615 | 4101.5254 | 7500 | 6248.1406 | 1923.2757 | 0 | 64950.415 | 51310.9543 | 117244.8618
405 | 10 | 70 | 40 | 32721.5052 | 1.1084 | 32.923 | 0.742 | 94988.9015 | 0.057917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5308 | 9.3474 | 5.6971 | 0.074738 | 0.060657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036550.9033 | 15021796.9222 | 4.4343 | 4.4144 | 47.3552 | 13561.5274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54892.6292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.5655 | 941.2034 | 4371.8895 | 17597.1939 | 21.7352 | 91959.5696 | 30248.6226 | 61412.4912 | -13329.0605 | 4946.8678 | 7500 | 3334.1973 | 2202.288 | 0 | 64188.8028 | 54839.4747 | 105664.7345
406 | 10 | 70 | 40 | 35028.7809 | 1.2183 | 24.8126 | 0.73533 | 104278.2326 | 0.067056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.459 | 7.0591 | 5.5437 | 0.10713 | 0.050241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072618.2082 | 18577668.3741 | 4.562 | 4.4865 | 49.1568 | 15948.6699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76237.0285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5406 | 964.7749 | 5707.3656 | 17714.2114 | 16.4422 | 100437.6355 | 34629.139 | 63813.4838 | -16898.6271 | 5764.7829 | 7500 | 5292.2704 | 2125.7198 | 0 | 78951.1177 | 57949.7388 | 123228.1477
407 | 10 | 70 | 40 | 33060.9894 | 1.1292 | 32.1684 | 0.81877 | 94424.8306 | 0.041544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3897 | 10.9393 | 4.6431 | 0.12041 | 0.055477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004920.6691 | 15773582.4806 | 4.6793 | 5.2933 | 36.4806 | 20930.7948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71660.9187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.538 | 1000.8304 | 6704.804 | 17573.9088 | 20.344 | 92254.8916 | 30974.1613 | 84734.5891 | -9547.7315 | 4811.5378 | 7500 | 5928.535 | 1959.1026 | 0 | 90454.697 | 66620.4748 | 150194.4164
408 | 10 | 70 | 40 | 33094.7505 | 1.032 | 27.6788 | 0.78621 | 97009.0603 | 0.042159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1561 | 12.6945 | 5.875 | 0.11233 | 0.057558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846673.0522 | 11778090.5057 | 4.9159 | 5.1579 | 41.5493 | 17890.6121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69261.7384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.2594 | 916.9556 | 5433.1287 | 18575.3369 | 17.8266 | 94747.1355 | 29038.8271 | 68238.2246 | -9952.4688 | 4572.9147 | 7500 | 6013.6799 | 1931.7882 | 0 | 61100.6964 | 53808.9308 | 114634.7312
409 | 10 | 70 | 40 | 37266.3475 | 1.4661 | 30.4957 | 0.7208 | 98810.1303 | 0.044569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4438 | 8.8183 | 3.7488 | 0.072871 | 0.053174 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316794.6842 | 10538148.6487 | 4.8538 | 4.5336 | 31.7285 | 13858.2099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77475.6545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.5996 | 1145.438 | 6028.551 | 16406.0602 | 20.373 | 96376.1599 | 41720.5746 | 78425.7251 | -10709.4695 | 6347.6852 | 7500 | 3105.4705 | 2477.321 | 0 | 56447.2418 | 78774.569 | 106539.9797
410 | 10 | 70 | 40 | 35284.5181 | 0.94945 | 23.4849 | 0.71686 | 103938.8192 | 0.056355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1355 | 11.0576 | 4.8061 | 0.093794 | 0.063166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184495.002 | 15461608.4294 | 4.4698 | 4.714 | 42.9918 | 12503.5604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62857.1592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.3596 | 958.3269 | 5137.4869 | 20741.1025 | 15.724 | 100712.0539 | 29086.8311 | 48782.7281 | -14197.7676 | 4842.3743 | 7500 | 4281.786 | 2244.9462 | 0 | 73485.514 | 61899.4587 | 94126.9535
411 | 10 | 70 | 40 | 40270.4776 | 0.61147 | 26.8146 | 0.85273 | 100217.9294 | 0.042353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5501 | 11.1996 | 3.8487 | 0.092096 | 0.051599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009302.6364 | 17830329.5932 | 4.9814 | 5.7271 | 37.8152 | 11434.7397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75838.0032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.5116 | 764.7502 | 5836.3952 | 28600.6716 | 16.639 | 97870.5606 | 23339.6119 | 77170.2593 | -10328.4227 | 3819.6801 | 7500 | 3759.5703 | 1446.5527 | 0 | 106831.7211 | 56426.4636 | 157112.5091
412 | 10 | 70 | 40 | 38297.8895 | 1.3853 | 25.5859 | 0.80595 | 98942.3276 | 0.047185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3298 | 10.4234 | 4.4988 | 0.075788 | 0.046694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851697.5602 | 14716478.8717 | 5.3825 | 5.1431 | 31.7964 | 15470.7327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67991.3043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.5213 | 1120.6016 | 5655.9408 | 17639.9955 | 16.2976 | 96363.9066 | 41315.7879 | 63152.1852 | -11345.0523 | 6331.8958 | 7500 | 3577.5088 | 2169.9954 | 0 | 87157.2369 | 57404.3497 | 142455.2079
413 | 10 | 70 | 40 | 36751.7803 | 1.4306 | 27.4538 | 0.67831 | 93481.9774 | 0.047887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4724 | 12.0745 | 4.0774 | 0.097871 | 0.052352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000911.692 | 11285773.0109 | 4.8594 | 5.2567 | 34.5578 | 12822.7949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80370.6022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.0466 | 845.4098 | 6552.6887 | 16503.8326 | 18.7822 | 91010.0939 | 40495.8954 | 69694.2522 | -10876.2874 | 6191.154 | 7500 | 4367.3976 | 2378.8652 | 0 | 65951.5749 | 59744.8929 | 125957.959
414 | 10 | 70 | 40 | 30964.4902 | 1.0335 | 15.4961 | 0.7366 | 102688.8175 | 0.046952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8759 | 10.701 | 3.6697 | 0.055448 | 0.052359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129415.0968 | 16818446.2454 | 4.7599 | 4.6405 | 43.4456 | 11750.0241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81090.9402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.358 | 902.6355 | 4398.2922 | 17365.5151 | 10.2613 | 100025.7816 | 27197.9502 | 42449.7934 | -11717.358 | 4431.398 | 7500 | 2054.8594 | 1702.9091 | 0 | 77695.8201 | 58605.4109 | 92709.9613
415 | 10 | 70 | 40 | 41554.2947 | 1.3314 | 28.8247 | 0.70932 | 102763.233 | 0.03322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5014 | 10.0885 | 4.5467 | 0.11711 | 0.057772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 597824.4111 | 14996446.1862 | 5.5042 | 5.0947 | 49.5774 | 15159.0574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74126.896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2536 | 1113.4412 | 5118.6625 | 19725.8307 | 19.3809 | 100870.4438 | 43656.928 | 70003.9767 | -8328.2723 | 6464.0415 | 7500 | 5329.4841 | 2740.8711 | 0 | 69507.0596 | 38480.4302 | 158393.6586
416 | 10 | 70 | 40 | 28947.9784 | 1.1847 | 29.9664 | 0.85635 | 98131.1088 | 0.048057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6423 | 6.6796 | 4.9638 | 0.08463 | 0.053121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021785.9214 | 11755944.0731 | 5.0516 | 5.2262 | 34.4179 | 17796.2609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77182.5205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.1193 | 909.7308 | 5514.6764 | 14917.3779 | 18.557 | 95527.2188 | 28061.2009 | 88060.2917 | -11457.1159 | 4532.8986 | 7500 | 3849.5276 | 1767.2811 | 0 | 68102.784 | 65808.814 | 124608.0542
417 | 10 | 70 | 40 | 35037.5659 | 1.3992 | 23.1922 | 0.63023 | 94243.2074 | 0.026336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3583 | 11.7143 | 4.6412 | 0.045313 | 0.046949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148012.4817 | 16093122.9004 | 4.5143 | 5.1529 | 36.5488 | 13771.2125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75881.1162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.6548 | 1371.0997 | 4619.5255 | 16012.8359 | 16.2994 | 92864.4374 | 38049.4598 | 52303.373 | -6066.5878 | 5559.9537 | 7500 | 2050.9087 | 1915.8412 | 0 | 90367.1246 | 65912.5716 | 125767.5018
418 | 10 | 70 | 40 | 35488.3548 | 0.96448 | 25.3257 | 0.81683 | 104171.7769 | 0.058476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7569 | 11.3316 | 5.0921 | 0.053474 | 0.039847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036282.432 | 12910464.0529 | 4.331 | 4.6771 | 49.4895 | 14394.5106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78300.8966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9153 | 1176.7063 | 2843.9612 | 20686.159 | 16.034 | 100818.003 | 29604.3917 | 72754.9772 | -14756.6052 | 4947.5018 | 7500 | 1996.3041 | 1446.9228 | 0 | 57260.3924 | 54851.9249 | 105901.9598
419 | 10 | 70 | 40 | 31237.8809 | 1.1298 | 29.3238 | 0.8054 | 94236.5677 | 0.051254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4664 | 10.5446 | 5.4436 | 0.10485 | 0.044543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882807.7292 | 12403001.6793 | 4.4814 | 4.7855 | 31.9815 | 16526.7291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78981.9414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.4092 | 1203.3136 | 5200.7012 | 16599.7365 | 18.6843 | 91572.0013 | 29276.2887 | 84033.0031 | -11724.0919 | 4714.9887 | 7500 | 5326.0076 | 1541.4217 | 0 | 70310.4379 | 59840.4686 | 131137.5872
420 | 10 | 70 | 40 | 27848.9082 | 0.9665 | 10.7062 | 0.86689 | 103353.3019 | 0.061509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7597 | 10.1391 | 5.2215 | 0.10509 | 0.060689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148773.0351 | 15933652.0304 | 4.5494 | 5.6361 | 47.0571 | 13643.7115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80182.2992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3925 | 1102.0356 | 4112.8459 | 16214.8099 | 6.591 | 99856.289 | 23268.1965 | 32996.976 | -15386.857 | 4123.2278 | 7500 | 4529.169 | 1836.5779 | 0 | 85367.0533 | 59523.5964 | 84710.7471
421 | 10 | 70 | 40 | 33872.0334 | 0.94581 | 17.9619 | 0.749 | 99021.8403 | 0.060775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3098 | 11.3041 | 4.4135 | 0.055301 | 0.043894 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976381.2606 | 9200335.15 | 5.7468 | 4.7062 | 44.3543 | 14940.473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74710.7016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.0756 | 936.488 | 4386.6542 | 19951.4486 | 11.8118 | 95710.6648 | 27841.1695 | 45947.5109 | -14569.1722 | 4695.6547 | 7500 | 2169.2293 | 1512.7462 | 0 | 41404.7031 | 55040.1598 | 61461.6817
422 | 10 | 70 | 40 | 28883.9811 | 1.0666 | 25.9452 | 0.70402 | 94722.2859 | 0.021398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8513 | 7.1494 | 5.5247 | 0.11274 | 0.037093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150279.3221 | 12470690.5192 | 5.0936 | 5.4414 | 39.0745 | 14393.2698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65682.1405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.8899 | 761.2273 | 3765.3138 | 15901.727 | 17.4966 | 93594.8032 | 25964.5082 | 55492.3579 | -4960.9239 | 3844.9033 | 7500 | 4158.0543 | 1046.7499 | 0 | 69809.2715 | 64774.78 | 98080.1411
423 | 10 | 70 | 40 | 38854.5871 | 1.1725 | 28.4493 | 0.61267 | 102395.3975 | 0.072506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8838 | 7.4057 | 4.5746 | 0.08699 | 0.030607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792056.785 | 20115345.7094 | 4.6815 | 5.6631 | 40.9578 | 16685.5117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76148.0929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.2923 | 808.8897 | 4269.2598 | 20159.8109 | 20.1915 | 98323.8274 | 37389.5524 | 62881.1862 | -17914.9081 | 6203.8294 | 7500 | 2999.1512 | 1393.6404 | 0 | 115374.7119 | 50534.048 | 165293.1153
424 | 10 | 70 | 40 | 32724.396 | 0.82659 | 29.4167 | 0.56777 | 101450.9067 | 0.049394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6025 | 8.8663 | 6.268 | 0.14053 | 0.039893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744433.2733 | 15304164.6363 | 4.4495 | 4.7483 | 38.0294 | 12947.2995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77769.3178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.3669 | 858.954 | 5140.4069 | 20605.3365 | 21.4093 | 98685.0181 | 24238.119 | 62272.5835 | -12169.9099 | 4056.1484 | 7500 | 7033.9673 | 1187.6221 | 0 | 78086.4679 | 46030.4601 | 126174.5383
425 | 10 | 70 | 40 | 26791.2231 | 1.4933 | 33.7916 | 0.87938 | 101706.8208 | 0.041045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1186 | 7.76 | 5.2539 | 0.050241 | 0.054066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702629.235 | 19748141.6263 | 4.9202 | 4.8921 | 34.1522 | 15886.7834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90205.3306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.5322 | 1104.1695 | 4900.8426 | 11616.3945 | 20.6579 | 99397.2913 | 30349.6571 | 118473.493 | -10161.9298 | 4764.4876 | 7500 | 2142.1255 | 1890.6203 | 0 | 108508.7289 | 49050.6163 | 214416.5662
426 | 10 | 70 | 40 | 35683.6948 | 0.9476 | 21.0869 | 0.7259 | 101241.9849 | 0.061051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9786 | 9.0259 | 3.7169 | 0.078766 | 0.063138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1421653.9504 | 11479110.4945 | 5.3627 | 4.7587 | 45.8629 | 13262.345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71137.8438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.5832 | 796.4722 | 5238.2598 | 20997.4784 | 14.0473 | 97841.4852 | 29372.4327 | 50078.1913 | -14962.1987 | 4928.6301 | 7500 | 2837.7539 | 2283.9255 | 0 | 51956.6515 | 70724.5057 | 63270.8806
427 | 10 | 70 | 40 | 33695.6931 | 0.5549 | 27.5023 | 0.7254 | 98176.2438 | 0.045316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3537 | 13.23 | 5.3547 | 0.087769 | 0.055451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857761.7928 | 14877763.0737 | 4.5563 | 5.6896 | 43.2588 | 16105.0923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75046.3159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0743 | 1380.1904 | 5035.8615 | 24700.8862 | 18.3261 | 95717.8379 | 17989.6137 | 68864.187 | -10816.9856 | 3121.0004 | 7500 | 5040.4321 | 1270.1728 | 0 | 83683.2597 | 51766.1708 | 124885.5092
428 | 10 | 70 | 40 | 38043.0471 | 1.0002 | 26.9007 | 0.87552 | 109827.2483 | 0.031577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1446 | 10.0886 | 4.7971 | 0.11605 | 0.042954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1391814.7565 | 17923516.2546 | 5.1037 | 5.3873 | 47.5224 | 12992.1602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75284.7645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.3179 | 957.5996 | 3859.3782 | 21736.9612 | 16.4808 | 107903.5552 | 32612.1719 | 78445.7459 | -8464.2494 | 4967.6148 | 7500 | 4426.1834 | 1566.097 | 0 | 90212.6445 | 68328.2629 | 142937.9452
429 | 10 | 70 | 40 | 38228.1524 | 0.74265 | 27.9666 | 0.77903 | 102964.7988 | 0.055524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1509 | 9.0012 | 4.3299 | 0.081256 | 0.036116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926530.8511 | 15598423.0847 | 5.6366 | 4.2699 | 43.6259 | 16681.2238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73874.461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.1668 | 1175.7601 | 3842.8086 | 25228.4744 | 18.0845 | 99814.6849 | 25999.3562 | 73003.3619 | -13860.5011 | 4400.8183 | 7500 | 2999.6215 | 1166.5449 | 0 | 64823.5692 | 55041.6102 | 110991.1608
430 | 10 | 70 | 40 | 37161.528 | 0.76093 | 18.407 | 0.79504 | 103539.8801 | 0.046702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0237 | 8.857 | 5.6367 | 0.085007 | 0.045619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664271.1909 | 20899467.4492 | 4.3891 | 5.2849 | 41.4213 | 13699.4344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83385.4356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.1111 | 1177.247 | 5367.2264 | 24274.9259 | 11.7966 | 100868.9134 | 25773.2042 | 55120.7029 | -11752.2533 | 4239.4375 | 7500 | 4434.6711 | 1419.4493 | 0 | 112802.6926 | 41924.0573 | 157613.847
431 | 10 | 70 | 40 | 36360.5089 | 0.89523 | 26.9833 | 0.5761 | 88922.4244 | 0.050825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7471 | 9.1996 | 5.317 | 0.12765 | 0.040024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1383116.5746 | 10520339.9074 | 5.5559 | 4.726 | 33.4733 | 15415.0522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70028.7748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.3815 | 947.3879 | 5388.8472 | 22032.0897 | 19.5471 | 86428.8795 | 28656.8384 | 52074.908 | -10971.5976 | 4583.9852 | 7500 | 6392.5156 | 1346.5797 | 0 | 55580.0571 | 81465.2691 | 63698.0173
432 | 10 | 70 | 40 | 31714.7544 | 1.042 | 19.1444 | 0.78229 | 104780.1679 | 0.043102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7865 | 8.0456 | 4.6383 | 0.093737 | 0.045639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793891.0068 | 15008033.4997 | 4.3591 | 5.4678 | 31.1977 | 13179.7564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65992.3472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.2352 | 940.2257 | 5443.6619 | 17701.8691 | 12.3571 | 102283.0395 | 28025.7707 | 44791.1614 | -10987.3648 | 4498.9787 | 7500 | 4120.6938 | 1507.0147 | 0 | 98065.3741 | 52719.8595 | 124801.769
433 | 10 | 70 | 40 | 41547.2566 | 0.91871 | 19.9993 | 0.78226 | 100720.4171 | 0.062598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9371 | 8.1807 | 4.4813 | 0.080805 | 0.046022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933266.9121 | 14764839.3222 | 5.3076 | 4.7797 | 33.1117 | 16897.1674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75090.0631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.4522 | 996.0285 | 5680.359 | 24846.2222 | 12.9091 | 97253.1713 | 33402.0687 | 53240.619 | -15255.8816 | 5495.8563 | 7500 | 3409.7635 | 1856.3509 | 0 | 79919.1563 | 61750.2122 | 107817.7209
434 | 10 | 70 | 40 | 35482.4259 | 1.1816 | 24.8839 | 0.79347 | 98386.0755 | 0.057806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0523 | 9.2663 | 4.5155 | 0.10033 | 0.044127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899002.8757 | 18202179.2459 | 4.813 | 4.5744 | 49.546 | 16845.445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76005.5755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8218 | 1234.0525 | 4516.6855 | 18316.005 | 15.9616 | 95254.2712 | 34332.8417 | 67814.5965 | -13779.9387 | 5531.2663 | 7500 | 4236.3586 | 1791.3979 | 0 | 77916.26 | 51925.6963 | 133417.0862
435 | 10 | 70 | 40 | 33401.9021 | 1.2049 | 21.5452 | 0.8483 | 105598.3472 | 0.044122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0556 | 11.1911 | 5.508 | 0.11395 | 0.065397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919965.7445 | 13247521.2994 | 5.139 | 4.862 | 42.8013 | 14651.972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65206.7236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.8637 | 1005.7425 | 5393.1979 | 17019.1854 | 13.4024 | 103022.9004 | 32765.4334 | 53096.6534 | -11331.9661 | 5166.0996 | 7500 | 5699.4914 | 2479.6097 | 0 | 63671.5927 | 53101.1286 | 105945.7856
436 | 10 | 70 | 40 | 35705.0786 | 1.0196 | 25.7807 | 0.81274 | 94377.7262 | 0.044307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.91 | 9.8762 | 5.6237 | 0.10456 | 0.036873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181299.4902 | 16202412.3894 | 5.6117 | 5.0157 | 45.5702 | 15370.4976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68795.7009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4571 | 1229.345 | 4636.9121 | 20179.9166 | 16.3595 | 92066.4266 | 31050.3239 | 64814.1112 | -10169.7182 | 4860.4358 | 7500 | 5218.0982 | 1315.3799 | 0 | 76676.2769 | 63262.2234 | 118002.6843
437 | 10 | 70 | 40 | 33142.9866 | 0.68292 | 22.913 | 0.7719 | 90916.5906 | 0.040069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2536 | 8.5247 | 5.9806 | 0.053086 | 0.059611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105604.4591 | 19646249.0349 | 5.0495 | 4.4194 | 36.044 | 14986.5538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83738.8216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.7764 | 705.9971 | 5498.0972 | 22616.0497 | 14.8758 | 88900.6544 | 21053.8739 | 67302.6323 | -8870.1192 | 3417.9329 | 7500 | 2659.0335 | 1495.3797 | 0 | 94852.8974 | 65592.7675 | 123818.863
438 | 10 | 70 | 40 | 34671.1875 | 1.3012 | 24.1502 | 0.6797 | 99038.6643 | 0.038069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3437 | 7.7803 | 5.0815 | 0.068421 | 0.04883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934591.1229 | 14759904.8918 | 4.4977 | 5.448 | 46.0708 | 14051.5587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72292.1742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.4085 | 1355.9869 | 4479.9521 | 16738.7708 | 16.5093 | 96951.0747 | 35864.8335 | 55238.0335 | -9185.3942 | 5455.4517 | 7500 | 3159.5716 | 1955.1442 | 0 | 77523.6815 | 51746.8022 | 125764.5196
439 | 10 | 70 | 40 | 34032.6151 | 1.2611 | 27.1484 | 0.71672 | 100213.0275 | 0.046953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9998 | 10.6702 | 4.0435 | 0.13013 | 0.032281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079494.9608 | 16901945.6473 | 5.2687 | 4.6949 | 45.1494 | 13319.4524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74423.3951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.0552 | 1016.6315 | 5263.4068 | 16803.2527 | 18.1783 | 97614.1755 | 34458.7248 | 66758.3054 | -11434.9488 | 5403.1884 | 7500 | 5441.456 | 1280.1676 | 0 | 76320.8723 | 57277.2291 | 128450.5367
440 | 10 | 70 | 40 | 38533.3753 | 1.1764 | 25.2082 | 0.76641 | 93146.5192 | 0.057058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5902 | 9.5572 | 5.197 | 0.085921 | 0.050854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684265.0454 | 10584762.1241 | 4.8258 | 4.9555 | 32.2828 | 14363.8946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62110.8478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 314.0861 | 1068.8653 | 3958.2181 | 19949.6233 | 16.4163 | 90219.2945 | 37167.504 | 54607.4145 | -12879.7883 | 5861.7411 | 7500 | 3281.7996 | 2187.8449 | 0 | 61010.6053 | 47748.3138 | 110988.8074
441 | 10 | 70 | 40 | 28056.0652 | 1.2561 | 23.85 | 0.71232 | 98738.7251 | 0.041434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1979 | 10.9905 | 3.2998 | 0.11533 | 0.053298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318209.0317 | 24230249.5859 | 4.7388 | 5.2915 | 38.3688 | 14324.1525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71233.362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.8231 | 1406.0464 | 5490.8752 | 13891.1898 | 16.0091 | 96475.6135 | 28329.7508 | 55853.3261 | -9957.691 | 4476.6265 | 7500 | 5184.4009 | 1751.1558 | 0 | 134887.2423 | 72626.2074 | 155398.6039
442 | 10 | 70 | 40 | 37474.1944 | 1.3362 | 16.4636 | 0.67328 | 108164.7424 | 0.050859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.808 | 7.5156 | 4.6262 | 0.12474 | 0.055521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636148.9611 | 16165392.9662 | 5.106 | 5.5845 | 31.6999 | 12878.0527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75399.5584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.2098 | 897.3346 | 4270.9175 | 17741.2876 | 11.2952 | 105129.5827 | 39465.8136 | 38969.7824 | -13354.7027 | 6204.2981 | 7500 | 4561.4226 | 2528.2087 | 0 | 104335.2433 | 44256.5119 | 145953.5542
443 | 10 | 70 | 40 | 39208.9916 | 1.0744 | 20.4913 | 0.72817 | 106314.5552 | 0.059913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3215 | 11.164 | 4.6916 | 0.12751 | 0.049635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 700884.7193 | 20132834.6658 | 4.9408 | 5.6888 | 38.1236 | 14193.2678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65023.0822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9204 | 979.0551 | 4029.239 | 21490.9187 | 13.6332 | 102809.121 | 35436.1458 | 44593.6475 | -15423.9107 | 5783.4057 | 7500 | 4759.209 | 2106.8578 | 0 | 119505.4801 | 45299.4743 | 158961.3609
444 | 10 | 70 | 40 | 33403.9921 | 0.71653 | 25.8823 | 0.8374 | 103817.2289 | 0.029376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5947 | 11.0498 | 5.1667 | 0.067366 | 0.045569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843705.1005 | 14098952.3071 | 5.0748 | 4.9177 | 39.9996 | 16068.3598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77404.2347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.1923 | 978.2389 | 4303.9624 | 22369.3976 | 16.1988 | 102124.5264 | 22069.1891 | 74954.3473 | -7447.8909 | 3468.1884 | 7500 | 2811.4429 | 1159.9374 | 0 | 71026.7769 | 52569.2602 | 122972.7309
445 | 10 | 70 | 40 | 35842.5605 | 0.76471 | 31.9545 | 0.78758 | 96269.4289 | 0.040125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7013 | 6.5899 | 5.9845 | 0.069638 | 0.050544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150704.5836 | 23813921.1645 | 4.5532 | 5.6137 | 43.0451 | 14281.2152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93308.3474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.4761 | 982.3375 | 5207.5468 | 23363.8973 | 20.5646 | 94131.841 | 24957.3264 | 106277.4929 | -9405.387 | 3982.9284 | 7500 | 3206.411 | 1477.5295 | 0 | 132639.9996 | 62238.5243 | 208397.7765
446 | 10 | 70 | 40 | 37203.4655 | 1.1244 | 23.4429 | 0.7764 | 108140.24 | 0.050177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5602 | 9.1781 | 4.1995 | 0.058343 | 0.04729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266997.9685 | 17193485.997 | 4.3959 | 5.46 | 49.8225 | 12124.4117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81935.2766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.6156 | 958.8088 | 5844.5663 | 19829.7311 | 15.1815 | 105145.9078 | 34747.4689 | 67689.7818 | -13175.0619 | 5550.2982 | 7500 | 2542.9645 | 1926.405 | 0 | 87595.2684 | 61443.588 | 132933.5368
447 | 10 | 70 | 40 | 35729.3216 | 1.1166 | 23.5015 | 0.68203 | 101966.7659 | 0.056186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.545 | 8.8843 | 5.3068 | 0.1151 | 0.048851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287432.1703 | 13530408.1897 | 5.5176 | 5.0571 | 37.0272 | 15649.9575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71449.5309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.4086 | 664.2895 | 4885.865 | 19127.2958 | 16.0448 | 98810.5711 | 33204.0514 | 53277.4698 | -13887.2569 | 5384.1151 | 7500 | 4447.8913 | 1930.4059 | 0 | 71965.9994 | 73704.6362 | 90118.0398
448 | 10 | 70 | 40 | 39137.2486 | 0.47575 | 24.8213 | 0.69788 | 100960.6462 | 0.045136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6111 | 9.7111 | 5.0265 | 0.11078 | 0.051546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1463666.9334 | 12499187.6127 | 5.5272 | 5.5357 | 31.4456 | 16736.7718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67867.9867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.9432 | 1031.9831 | 5293.8225 | 29989.2225 | 16.7962 | 98442.4442 | 18296.0522 | 54464.4969 | -11080.0887 | 3179.0472 | 7500 | 4773.228 | 1202.6871 | 0 | 79419.5189 | 89285.6581 | 68469.2834
449 | 10 | 70 | 40 | 33337.6142 | 1.1368 | 23.5104 | 0.86654 | 104014.8137 | 0.027529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2125 | 11.6062 | 5.9522 | 0.091962 | 0.039364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806710.7455 | 5074701.3187 | 5.4512 | 4.3664 | 49.4001 | 15319.151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75369.0845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4965 | 994.8462 | 5603.5524 | 17646.5481 | 14.4763 | 102424.6671 | 31382.1323 | 68089.1644 | -6996.6448 | 4709.1305 | 7500 | 4885.7561 | 1360.5137 | 0 | 20435.6448 | 46839 | 84526.6969
450 | 10 | 70 | 40 | 39545.4079 | 0.94566 | 18.9425 | 0.64921 | 95143.6057 | 0.052596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7365 | 12.6072 | 5.5844 | 0.085382 | 0.051547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130242.7626 | 14510166.0977 | 4.4752 | 5.1686 | 48.1082 | 13509.1968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89656.371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.4159 | 1132.7188 | 5545.7062 | 23295.1601 | 13.1721 | 92384.0272 | 32500.4956 | 51735.5324 | -12142.1455 | 5180.1777 | 7500 | 4767.2471 | 1959.8005 | 0 | 71209.083 | 58196.1356 | 104514.055
451 | 10 | 70 | 40 | 36288.2268 | 1.1886 | 26.1409 | 0.67836 | 100637.5582 | 0.046046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8614 | 9.8731 | 5.2027 | 0.1027 | 0.061448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098265.2779 | 9846589.5856 | 5.5895 | 5.6581 | 42.7616 | 17381.4135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81066.8394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.675 | 957.7536 | 3535.2612 | 18659.1804 | 17.8835 | 98077.4346 | 35258.0927 | 66940.2436 | -11264.5439 | 5501.5488 | 7500 | 3826.3204 | 2481.1515 | 0 | 53752.0126 | 63303.6312 | 100691.1946
452 | 10 | 70 | 40 | 34275.6597 | 1.2126 | 20.7272 | 0.7062 | 102007.2052 | 0.027566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7091 | 13.9563 | 4.192 | 0.062689 | 0.056057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1414317.8688 | 12335013.2794 | 4.3839 | 5.0018 | 42.099 | 14228.5971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80437.7366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.8209 | 907.686 | 6327.1398 | 17388.9803 | 13.9607 | 100445.6845 | 33773.3587 | 54428.4637 | -6870.6911 | 5027.1345 | 7500 | 3030.6472 | 2068.3111 | 0 | 62759.372 | 73830.2722 | 87886.324
453 | 10 | 70 | 40 | 34430.3085 | 0.92814 | 20.4009 | 0.72129 | 94984.7393 | 0.057946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4411 | 11.6024 | 5.5626 | 0.093229 | 0.057417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123077.5952 | 8781543.4614 | 5.4521 | 4.545 | 44.8134 | 11697.3817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76959.0027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.1858 | 839.4765 | 5753.4734 | 20481.7518 | 13.6254 | 91954.0054 | 27897.1134 | 52143.8656 | -13335.2292 | 4626.8567 | 7500 | 4767.1452 | 1949.8133 | 0 | 38399.3111 | 57593.5577 | 66355.3185
454 | 10 | 70 | 40 | 33512.4563 | 1.0075 | 29.5787 | 0.65655 | 104187.3186 | 0.034172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7838 | 7.0642 | 4.7918 | 0.05281 | 0.03738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078461.0637 | 11115868.1155 | 5.1441 | 4.8188 | 43.9749 | 16510.2697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69283.4772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.8141 | 1032.7085 | 5394.2112 | 19069.9218 | 20.4839 | 102213.8688 | 28885.069 | 63011.5228 | -8683.1792 | 4473.3557 | 7500 | 2290.738 | 1227.2508 | 0 | 52276.051 | 60987.4216 | 89993.3864
455 | 10 | 70 | 40 | 32758.4694 | 0.84481 | 31.5849 | 0.76889 | 97749.6191 | 0.07196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7234 | 10.5637 | 4.7804 | 0.12586 | 0.055813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757237.0844 | 15208003.1048 | 5.5899 | 4.3961 | 45.7334 | 20094.7374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72148.0166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8423 | 961.67 | 4631.9763 | 20417.4978 | 20.5404 | 93891.429 | 24681.9432 | 79683.3449 | -16976.0365 | 4414.2716 | 7500 | 5311.0864 | 1808.2461 | 0 | 63580.3944 | 50742.5042 | 119260.7459
456 | 10 | 70 | 40 | 35102.3274 | 1.4025 | 23.4725 | 0.7321 | 102877.5861 | 0.054325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5994 | 12.2142 | 4.7024 | 0.061114 | 0.048131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869810.4891 | 17377318.7581 | 4.4485 | 4.4599 | 42.3901 | 15381.1849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84978.8047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 678.5213 | 1053.4449 | 5339.7689 | 16013.0432 | 15.5823 | 99797.048 | 38178.5684 | 67049.8409 | -13554.3676 | 6041.2766 | 7500 | 3050.7156 | 2134.0982 | 0 | 79028.4616 | 51909.7489 | 137518.8448
457 | 10 | 70 | 40 | 26041.2904 | 1.2096 | 19.4585 | 0.86164 | 99453.2078 | 0.049685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3591 | 9.2668 | 4.3974 | 0.11749 | 0.045542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 670144.6604 | 13818849.1693 | 4.8755 | 5.3357 | 49.0527 | 17970.3034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92165.4501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 307.2537 | 928.282 | 4651.026 | 13234.1187 | 12.0143 | 96726.0342 | 25614.3434 | 68610.0406 | -11999.5638 | 4233.1091 | 7500 | 3931.8474 | 1414.9261 | 0 | 68421.1283 | 44236.2135 | 123489.6176
458 | 10 | 70 | 40 | 42147.4641 | 1.1321 | 25.7069 | 0.70319 | 95098.8527 | 0.043765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0301 | 10.4168 | 4.68 | 0.081262 | 0.053484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929705.4314 | 12099039.7825 | 5.7102 | 5.0413 | 34.1901 | 10217.3903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56350.6619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.4039 | 910.5365 | 5252.1022 | 22368.0595 | 17.344 | 92797.9987 | 39558.8092 | 47125.6957 | -10123.7575 | 6016.8705 | 7500 | 3669.326 | 2361.8767 | 0 | 66739.3139 | 54070.9705 | 108777.1639
459 | 10 | 70 | 40 | 37895.0996 | 1.3035 | 16.9152 | 0.85006 | 99731.6864 | 0.055118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1526 | 9.8885 | 5.6196 | 0.12383 | 0.051942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011462.5651 | 11779368.8317 | 4.2813 | 5.1393 | 38.0754 | 14382.4106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79628.8669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1541 | 949.5816 | 6680.5012 | 18272.0762 | 10.5119 | 96702.4351 | 39246.0469 | 50989.0489 | -13328.7056 | 6172.7449 | 7500 | 7228.7893 | 2353.2032 | 0 | 64964.6862 | 59303.1797 | 105822.6341
460 | 10 | 70 | 40 | 40318.0517 | 1.1163 | 34.5822 | 0.64137 | 96262.8453 | 0.034675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9686 | 9.317 | 5.452 | 0.095884 | 0.058458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109915.5287 | 15193887.7982 | 5.091 | 4.7006 | 40.2176 | 14010.7337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75686.3798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.8981 | 936.1763 | 5027.6143 | 21587.2988 | 24.1533 | 94412.9145 | 37461.5058 | 78932.6604 | -8139.6956 | 5608.2363 | 7500 | 4525.0877 | 2406.21 | 0 | 73149.9175 | 61892.6215 | 139551.3006
461 | 10 | 70 | 40 | 38408.7392 | 0.96578 | 22.1762 | 0.81767 | 103751.2245 | 0.05889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7582 | 10.0133 | 5.5461 | 0.10596 | 0.046175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162433.7606 | 18566699.5552 | 4.9781 | 4.6402 | 30.5095 | 15885.8751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73438.9374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.8499 | 1120.7857 | 5306.7494 | 22372.1788 | 14.0334 | 100387.7684 | 32073.1209 | 59800.3674 | -14799.2068 | 5286.5045 | 7500 | 5173.57 | 1791.5765 | 0 | 103710.0464 | 74577.7705 | 125958.2084
462 | 10 | 70 | 40 | 40628.6771 | 0.88404 | 20.9399 | 0.80985 | 101809.8805 | 0.047514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6492 | 10.9001 | 3.8105 | 0.13502 | 0.051142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092335.7393 | 18937260.7456 | 5.3762 | 5.7343 | 35.4418 | 19321.7226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70853.5386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5474 | 1111.017 | 3967.1358 | 24772.928 | 13.3091 | 99138.4769 | 31711.4982 | 54066.3846 | -11754.1762 | 5048.6491 | 7500 | 4785.5855 | 1895.0138 | 0 | 116387.2752 | 69797.2419 | 139842.9882
463 | 10 | 70 | 40 | 35919.7689 | 1.1551 | 19.0176 | 0.76097 | 98658.5245 | 0.062715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.828 | 7.2502 | 5.8621 | 0.13098 | 0.052992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1380677.3812 | 14600913.0512 | 5.7242 | 4.6425 | 42.0705 | 13443.8666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74038.3638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.08 | 1052.5396 | 5058.005 | 18819.4618 | 12.4226 | 95256.0242 | 34200.614 | 48828.322 | -14971.0014 | 5587.015 | 7500 | 6713.2857 | 2172.9798 | 0 | 66641.0026 | 71647.6909 | 85024.5267
464 | 10 | 70 | 40 | 36064.0475 | 1.0826 | 30.5942 | 0.88234 | 101936.4987 | 0.051841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.817 | 9.6233 | 5.5448 | 0.1151 | 0.039944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910411.4774 | 14177425.4329 | 4.8721 | 5.0115 | 41.7232 | 15277.6483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61884.868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.1052 | 1031.6277 | 3408.5298 | 19676.8622 | 18.6722 | 99021.7268 | 32774.3706 | 73778.8996 | -12824.9963 | 5259.7833 | 7500 | 4191.0986 | 1541.9787 | 0 | 71551.2007 | 53818.0827 | 129954.2524
465 | 10 | 70 | 40 | 34688.5098 | 0.78136 | 18.8738 | 0.70861 | 100522.981 | 0.025893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7323 | 7.5964 | 4.8516 | 0.095798 | 0.056665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833734.4981 | 10777418.9303 | 5.6621 | 4.8355 | 39.6167 | 18126.6 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78276.4748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2276 | 923.0189 | 5424.4624 | 22401.8773 | 12.6952 | 99076.8714 | 24573.2649 | 48363.6909 | -6362.8823 | 3742.1722 | 7500 | 4394.6654 | 1556.3443 | 0 | 52795.4261 | 54378.5324 | 82184.1492
466 | 10 | 70 | 40 | 31437.2365 | 1.0167 | 28.1927 | 0.72078 | 99467.8655 | 0.037738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7779 | 8.2671 | 4.6507 | 0.090639 | 0.054794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035009.8561 | 13789313.6673 | 4.6141 | 5.0763 | 30.1971 | 15168.9667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71874.9597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.6482 | 958.0625 | 5365.2189 | 17796.7957 | 18.8348 | 97389.2302 | 27280.8814 | 67259.9062 | -9145.995 | 4283.4482 | 7500 | 4278.3891 | 1722.6132 | 0 | 85180.5304 | 67760.3197 | 120599.4539
467 | 10 | 70 | 40 | 39307.1417 | 1.4107 | 22.1478 | 0.77111 | 99250.3263 | 0.058208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1491 | 9.438 | 4.4359 | 0.062182 | 0.041866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079037.3149 | 9251528.5202 | 4.8431 | 4.7287 | 32.8402 | 13103.4504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80676.1109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.4586 | 1064.6195 | 5600.9271 | 17849.3229 | 14.3854 | 96069.4036 | 42915.6376 | 62623.9157 | -13996.0597 | 6714.0571 | 7500 | 2913.2889 | 2063.039 | 0 | 50509.035 | 65215.0327 | 96027.8808
468 | 10 | 70 | 40 | 38173.6814 | 0.97143 | 19.4075 | 0.76729 | 102806.9834 | 0.051229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4357 | 9.6079 | 5.162 | 0.11073 | 0.042265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956409.5912 | 15429413.4275 | 5.2819 | 5.1406 | 39.8077 | 14189.0255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70304.9014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 315.4163 | 1011.0809 | 5250.194 | 22165.061 | 12.6325 | 99901.4797 | 32017.2408 | 47631.8495 | -12784.2162 | 5154.0988 | 7500 | 4755.5501 | 1598.8023 | 0 | 80699.4367 | 55670.0857 | 110902.6763
469 | 10 | 70 | 40 | 38960.4294 | 1.0864 | 32.9625 | 0.72035 | 98679.4682 | 0.049386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3854 | 8.905 | 5.9366 | 0.11436 | 0.055674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224715.0961 | 15326340.973 | 4.4318 | 5.6812 | 39.1715 | 15791.5428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66468.199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0263 | 1091.8376 | 5233.4608 | 21212.8104 | 22.0266 | 95989.607 | 35495.2379 | 72689.298 | -11835.3893 | 5569.2133 | 7500 | 6006.3586 | 2275.6628 | 0 | 90910.616 | 69362.7544 | 139248.2429
470 | 10 | 70 | 40 | 32956.5854 | 1.0091 | 35.0204 | 0.78729 | 103144.6669 | 0.057162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9021 | 10.0997 | 4.8803 | 0.14955 | 0.047623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 758277.5529 | 12494198.3192 | 5.0852 | 4.4841 | 38.5145 | 14097.7209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82651.1673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4541 | 1195.8733 | 4914.414 | 18737.0165 | 22.5413 | 99897.4268 | 28439.1379 | 103140.5632 | -14287.8564 | 4759.7055 | 7500 | 6912.4849 | 1663.6339 | 0 | 58903.0364 | 47566.7583 | 149463.9472
471 | 10 | 70 | 40 | 31528.5104 | 1.0871 | 27.288 | 0.81359 | 97123.5082 | 0.050835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5806 | 9.6245 | 4.7391 | 0.084257 | 0.041118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190270.1701 | 11292611.9202 | 5.7386 | 4.9853 | 34.4267 | 17083.3066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61823.5276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.9829 | 1171.9693 | 5026.5882 | 17159.0275 | 17.3077 | 94399.4398 | 28738.9657 | 61701.8518 | -11985.9011 | 4657.9927 | 7500 | 3513.2584 | 1405.7185 | 0 | 61351.7065 | 73004.5473 | 83879.0452
472 | 10 | 70 | 40 | 44673.4198 | 1.1118 | 24.3385 | 0.72714 | 93557.3447 | 0.053143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9517 | 10.0417 | 5.0555 | 0.11434 | 0.043491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948133.8298 | 11649508.7277 | 5.2737 | 5.5358 | 48.8101 | 13585.5834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71014.0977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.0256 | 961.1814 | 5689.0663 | 23979.3822 | 16.2021 | 90815.9603 | 41388.0751 | 57780.157 | -12062.0915 | 6386.1525 | 7500 | 5070.8823 | 2038.455 | 0 | 59102.6138 | 50829.2782 | 116374.966
473 | 10 | 70 | 40 | 34805.0723 | 0.94804 | 32.2588 | 0.69694 | 97858.4471 | 0.046576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4175 | 11.8318 | 4.9212 | 0.085542 | 0.056494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165911.4523 | 11745565.9698 | 5.3388 | 5.6425 | 32.4439 | 12272.4979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79582.7923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.8341 | 1025.6905 | 5785.2575 | 20475.3881 | 21.8407 | 95340.7278 | 28659.3685 | 82910.403 | -11077.9652 | 4590.9175 | 7500 | 4036.4911 | 1903.5492 | 0 | 74957.6334 | 68987.1322 | 124493.2653
474 | 10 | 70 | 40 | 36258.3487 | 1.1614 | 25.8098 | 0.69394 | 92236.607 | 0.062392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7894 | 12.9539 | 5.3364 | 0.058587 | 0.053201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108391.0409 | 12237742.8695 | 4.3156 | 5.1339 | 47.1564 | 17478.4317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88894.5247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.185 | 914.7584 | 3866.7568 | 18929.1829 | 17.5037 | 89071.7067 | 34658.3316 | 73836.6775 | -13925.5613 | 5584.633 | 7500 | 2532.0096 | 2180.6019 | 0 | 60515.4672 | 61702.5664 | 111179.5931
475 | 10 | 70 | 40 | 38596.6667 | 1.0419 | 25.6036 | 0.73123 | 95694.204 | 0.038565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1256 | 12.1095 | 5.0298 | 0.07588 | 0.043045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697118.2649 | 14812300.8212 | 5.1099 | 4.8092 | 45.5327 | 14370.3273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69389.4428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5859 | 809.7696 | 5069.3281 | 21543.8857 | 17.0052 | 93651.095 | 34105.5619 | 59663.3486 | -8989.6794 | 5203.63 | 7500 | 3247.6398 | 1643.9654 | 0 | 68446.607 | 42643.6231 | 128177.4504
476 | 10 | 70 | 40 | 34235.3614 | 1.6113 | 24.0972 | 0.62487 | 94696.781 | 0.043945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0798 | 6.6727 | 5.8262 | 0.084174 | 0.05214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083573.7937 | 15930309.5401 | 4.3946 | 4.7437 | 34.7171 | 13722.8945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70512.589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.6819 | 1031.5728 | 4723.1072 | 13895.1202 | 16.9864 | 92396.3557 | 40680.4824 | 50140.3568 | -10121.8711 | 6169.5816 | 7500 | 3921.1244 | 2360.9733 | 0 | 85576.7855 | 64386.2266 | 121841.2063
477 | 10 | 70 | 40 | 39427.3434 | 0.81452 | 20.4535 | 0.72993 | 102751.5316 | 0.062482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7168 | 12.0441 | 4.3211 | 0.081452 | 0.059462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057709.9826 | 20542584.9414 | 5.3002 | 4.497 | 43.8797 | 15912.774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92501.6822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.5966 | 1132.4595 | 4545.666 | 24994.104 | 13.5946 | 99220.8046 | 28866.4788 | 63445.6691 | -15535.1984 | 4895.1808 | 7500 | 3880.7314 | 2136.3593 | 0 | 90255.5189 | 59580.2198 | 125864.5201
478 | 10 | 70 | 40 | 41656.0636 | 1.106 | 24.1992 | 0.73637 | 101424.1698 | 0.061416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.675 | 8.9034 | 5.0393 | 0.043862 | 0.048016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964504.7522 | 14893516.4743 | 5.0283 | 4.378 | 43.583 | 17573.5136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74712.6694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.8968 | 1138.6278 | 5517.7022 | 22432.1697 | 16.0264 | 97997.4822 | 38447.7878 | 61061.067 | -15077.4255 | 6172.2835 | 7500 | 2131.0636 | 2175.1939 | 0 | 64542.7835 | 57525.3842 | 109427.3696
479 | 10 | 70 | 40 | 35411.8481 | 0.88958 | 22.5553 | 0.69037 | 103272.2228 | 0.061992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.58 | 10.3852 | 4.808 | 0.10916 | 0.054342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762819.8479 | 14536573.3245 | 5.6117 | 5.6499 | 35.417 | 14691.4029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79709.875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.2112 | 986.1983 | 4441.7066 | 21525.2023 | 15.3272 | 99750.9505 | 27773.2917 | 57615.3952 | -15493.5981 | 4743.6577 | 7500 | 3961.7085 | 1891.9629 | 0 | 87555.8969 | 49954.3315 | 125593.9832
480 | 10 | 70 | 40 | 32257.5643 | 0.574 | 15.7584 | 0.64413 | 100159.8538 | 0.042386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6536 | 10.7964 | 4.5232 | 0.13988 | 0.062888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799592.0086 | 13211956.3777 | 5.1607 | 4.996 | 35.773 | 15821.5697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76153.2751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.0646 | 957.0106 | 4967.8757 | 23395.1949 | 10.9892 | 97812.0186 | 17724.7388 | 36319.2832 | -10330.4749 | 3054.7808 | 7500 | 5899.9567 | 1409.968 | 0 | 71581.0339 | 52576.2844 | 80583.002
481 | 10 | 70 | 40 | 33350.4159 | 1.4278 | 23.2456 | 0.7355 | 99472.5588 | 0.04693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5548 | 11.6292 | 4.4287 | 0.058169 | 0.047611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823359.1623 | 10508819.4307 | 5.7396 | 4.9301 | 35.2933 | 7852.8401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60306.7417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.5409 | 1168.2791 | 4164.7903 | 14999.9196 | 15.4023 | 96894.1174 | 36700.9927 | 47300.0583 | -11345.1424 | 5703.1355 | 7500 | 2362.4205 | 1992.896 | 0 | 55707.285 | 45989.9082 | 99931.7375
482 | 10 | 70 | 40 | 34542.5242 | 0.59627 | 22.2558 | 0.73252 | 96959.0473 | 0.050021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8419 | 9.7016 | 7.7153 | 0.064679 | 0.056852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258445.0929 | 14712053.5092 | 5.6665 | 4.6901 | 48.3199 | 13752.185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73957.6621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.9249 | 1026.944 | 5042.0127 | 24742.2011 | 14.7711 | 94282.579 | 19600.6461 | 55355.0797 | -11776.4605 | 3399.9256 | 7500 | 3900.5349 | 1418.6541 | 0 | 63561.5387 | 63409.4451 | 79550.4736
483 | 10 | 70 | 40 | 34397.5829 | 0.7108 | 19.6047 | 0.69912 | 90568.0023 | 0.03653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9366 | 9.0348 | 5.2213 | 0.13119 | 0.064076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191202.5302 | 13186758.778 | 5.2557 | 4.6831 | 49.7744 | 11542.4345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58905.8071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.2804 | 944.3103 | 6074.9389 | 23108.7432 | 13.2571 | 88735.3288 | 22577.6795 | 37391.3899 | -8063.7636 | 3575.6124 | 7500 | 6915.2385 | 1681.5405 | 0 | 56832.5546 | 57930.8444 | 70479.4074
484 | 10 | 70 | 40 | 34073.8592 | 1.0592 | 29.1407 | 0.86182 | 97327.206 | 0.033574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4169 | 10.2688 | 5.6908 | 0.09628 | 0.063331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236426.4738 | 16586475.7459 | 4.4381 | 4.6112 | 43.61 | 13421.3962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73741.9412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7731 | 666.8057 | 4493.4973 | 18836.4109 | 17.9906 | 95515.6273 | 30474.8966 | 82222.7555 | -7970.946 | 4645.8598 | 7500 | 4535.2177 | 2159.4702 | 0 | 76758.0259 | 64621.3057 | 135703.9741
485 | 10 | 70 | 40 | 41807.1272 | 0.57952 | 27.1515 | 0.63545 | 95838.0315 | 0.041092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6228 | 10.095 | 3.3331 | 0.092857 | 0.060252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015866.2641 | 15974564.9196 | 5.0836 | 5.7049 | 36.5156 | 14790.5006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84314.5289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.9858 | 1009.3566 | 4346.5573 | 30227.6306 | 19.0264 | 93659.3073 | 23158.9933 | 68506.9891 | -9586.3866 | 3749.1152 | 7500 | 3124.647 | 1657.9119 | 0 | 96930.0169 | 60953.2461 | 134088.0408
486 | 10 | 70 | 40 | 33822.0689 | 1.369 | 36.5337 | 0.82261 | 108764.4705 | 0.04481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0803 | 11.03 | 5.9959 | 0.10889 | 0.062369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883841.8369 | 12346542.8309 | 5.1637 | 5.6647 | 38.0506 | 11578.3545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73283.7792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.8918 | 821.1211 | 5836.7842 | 15720.6502 | 23.0552 | 106070.9409 | 36202.8374 | 98775.731 | -11851.5301 | 5666.6234 | 7500 | 5673.7618 | 2593.92 | 0 | 72597.4514 | 50845.1087 | 166313.6861
487 | 10 | 70 | 40 | 34796.8245 | 1.3945 | 21.1218 | 0.74154 | 102553.7605 | 0.045238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4217 | 9.9177 | 5.0606 | 0.084228 | 0.06027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955354.8433 | 13458563.335 | 4.8185 | 4.7537 | 46.0274 | 13000.4707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72200.2724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3329 | 746.942 | 4698.6061 | 15944.6227 | 13.9479 | 99990.1277 | 37704.4037 | 51795.9929 | -11279.9845 | 5835.815 | 7500 | 3429.8567 | 2581.4458 | 0 | 61740.0082 | 51550.2301 | 107757.3076
488 | 10 | 70 | 40 | 31009.7141 | 1.1222 | 14.8476 | 0.75609 | 94073.4527 | 0.06149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2106 | 9.5033 | 5.4823 | 0.129 | 0.047375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999948.9153 | 14306143.4698 | 5.0131 | 5.5881 | 33.264 | 15896.9097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83396.9227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.9464 | 1054.6904 | 5389.5413 | 16548.7261 | 9.7252 | 90891.3954 | 28921.976 | 42719.1538 | -14001.0519 | 4807.7298 | 7500 | 6338.8743 | 1671.6849 | 0 | 90024.0935 | 63825.0939 | 104157.3665
489 | 10 | 70 | 40 | 31235.2197 | 1.3567 | 32.2307 | 0.71769 | 91917.5503 | 0.032808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0861 | 8.5701 | 4.3305 | 0.078186 | 0.039346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247610.9209 | 16761492.0468 | 5.6624 | 4.6639 | 38.9855 | 16991.7567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73427.474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.5705 | 1179.6382 | 4384.5117 | 14619.0493 | 21.5697 | 90245.3531 | 33232.3409 | 78280.8764 | -7357.6678 | 4983.5802 | 7500 | 3184.3112 | 1439.1459 | 0 | 80068.6915 | 71702.6564 | 129628.6219
490 | 10 | 70 | 40 | 30275.3772 | 1.2484 | 27.4206 | 0.71745 | 109673.4998 | 0.058685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2279 | 10.7954 | 5.7624 | 0.080702 | 0.060268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835447.9088 | 16158835.9759 | 5.6124 | 5.2896 | 33.2426 | 14696.3105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69261.3897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5723 | 1045.3171 | 3842.6128 | 15054.684 | 18.3531 | 106130.2087 | 30441.3865 | 62802.5723 | -15590.4807 | 5113.1857 | 7500 | 3690.3668 | 2261.7422 | 0 | 95003.3047 | 54755.0089 | 136467.0687
491 | 10 | 70 | 40 | 40978.7003 | 0.8481 | 23.4813 | 0.70867 | 101839.0575 | 0.034951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4405 | 10.5124 | 5.5029 | 0.14141 | 0.05732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864095.4562 | 13619706.1189 | 4.6521 | 4.3067 | 47.9694 | 13522.5195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72958.0671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3362 | 870.3606 | 4740.9195 | 25493.957 | 15.7939 | 99866.536 | 30969.4866 | 56085.8329 | -8679.0945 | 4757.1047 | 7500 | 6055.4796 | 2001.3079 | 0 | 56170.7313 | 47731.3797 | 107129.4688
492 | 10 | 70 | 40 | 35437.8085 | 1.145 | 29.4405 | 0.76249 | 103719.3389 | 0.043245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1958 | 11.5826 | 4.5254 | 0.081049 | 0.046757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838114.0927 | 14040293.3682 | 5.42 | 4.5567 | 31.4474 | 13888.6871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74317.2135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4875 | 1087.9393 | 4444.9501 | 18671.389 | 19.2147 | 101239.411 | 33532.8389 | 75995.9317 | -10911.6828 | 5244.6297 | 7500 | 3511.7571 | 1799.791 | 0 | 74712.0442 | 55429.679 | 135955.6308
493 | 10 | 70 | 40 | 36100.5277 | 1.0034 | 26.7378 | 0.66426 | 110773.5992 | 0.042571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4776 | 11.9981 | 5.3436 | 0.1398 | 0.055421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981650.6508 | 8700988.6357 | 4.9868 | 4.9821 | 32.1098 | 16131.4276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83157.4853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.6916 | 1196.3832 | 6083.4246 | 20589.5041 | 18.4368 | 108165.7811 | 31022.0472 | 69029.2803 | -11474.3997 | 4937.3844 | 7500 | 8170.4109 | 2008.3229 | 0 | 50324.6947 | 64179.2062 | 97338.5345
494 | 10 | 70 | 40 | 30799.5423 | 1.301 | 21.43 | 0.74892 | 100359.9884 | 0.066011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5313 | 7.3112 | 4.5683 | 0.12118 | 0.046153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952039.0176 | 13803924.8367 | 4.2501 | 4.63 | 33.2191 | 14340.7809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59831.3465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1549 | 1107.0235 | 4899.8509 | 14871.5016 | 14.0931 | 96720.249 | 31856.0814 | 43897.9083 | -16014.8533 | 5332.2201 | 7500 | 4883.5871 | 1806.2267 | 0 | 74694.0887 | 60008.8929 | 93946.3662
495 | 10 | 70 | 40 | 30316.0528 | 0.66117 | 30.3914 | 0.69293 | 103369.7246 | 0.03876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8959 | 7.5018 | 4.078 | 0.076713 | 0.054808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120186.0136 | 18941937.3425 | 4.3962 | 4.6126 | 46.6919 | 13440.7999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80956.7117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.18 | 1133.16 | 4569.5501 | 20940.3561 | 20.6225 | 101151.7196 | 18751.3935 | 79085.6104 | -9759.222 | 3159.2837 | 7500 | 3123.362 | 1270.8567 | 0 | 84977.863 | 58340.3863 | 129768.7612
496 | 10 | 70 | 40 | 30740.4167 | 0.94109 | 27.8476 | 0.72793 | 101569.1427 | 0.049114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7031 | 8.2101 | 5.2253 | 0.086549 | 0.055519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113807.8501 | 7906639.8292 | 4.3743 | 5.1231 | 35.173 | 15910.2673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77568.4247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0758 | 839.9923 | 4889.415 | 18154.6836 | 18.5298 | 98815.5295 | 25171.4662 | 72276.1166 | -12115.8977 | 4179.9718 | 7500 | 3597.5528 | 1703.2401 | 0 | 45309.392 | 67600.7443 | 80021.0975
497 | 10 | 70 | 40 | 31855.9374 | 0.91677 | 29.9362 | 0.67005 | 97525.9019 | 0.043342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1837 | 10.5502 | 5.8905 | 0.12586 | 0.052531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177374.6636 | 14278364.8756 | 4.8461 | 4.5892 | 40.1109 | 10919.6538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75299.1982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.4225 | 939.6208 | 6241.0738 | 19071.3305 | 20.5755 | 95188.8995 | 25569.2137 | 70485.5609 | -10282.8106 | 4120.6385 | 7500 | 6983.5916 | 1588.6988 | 0 | 67803.1716 | 61782.0914 | 111985.9732
498 | 10 | 70 | 40 | 31154.2759 | 1.1237 | 22.4101 | 0.72747 | 89293.2172 | 0.037287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6382 | 8.0915 | 4.9429 | 0.0859 | 0.041036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079467.7719 | 12373146.0445 | 4.7581 | 4.9741 | 42.1826 | 17789.2716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82933.8259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.2915 | 867.0431 | 6347.836 | 16611.8308 | 14.9156 | 87449.3134 | 29084.8904 | 62154.8723 | -8113.1767 | 4465.2801 | 7500 | 4626.4646 | 1344.8595 | 0 | 61878.923 | 63234.4214 | 99707.6916
499 | 10 | 70 | 40 | 33246.613 | 1.1768 | 18.0856 | 0.84186 | 102188.5876 | 0.063326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4718 | 10.1355 | 4.9778 | 0.087158 | 0.049192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1435548.0809 | 11892471.8273 | 5.2648 | 4.3713 | 34.193 | 14054.1082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83036.642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.4391 | 898.1483 | 4952.7194 | 17208.8001 | 11.2909 | 98630.607 | 32075.6258 | 56420.7153 | -15655.1147 | 5339.8537 | 7500 | 3459.8664 | 1927.8972 | 0 | 58192.7191 | 81764.624 | 67496.9387
500 | 10 | 70 | 40 | 37791.6383 | 1.2961 | 25.178 | 0.78067 | 100018.2588 | 0.055051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8222 | 8.7531 | 4.7741 | 0.13721 | 0.060693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255444.6199 | 9583263.655 | 5.0746 | 5.0629 | 32.2729 | 14675.1536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83462.0681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.0887 | 952.8987 | 4177.2973 | 18297.2298 | 16.2663 | 96983.9287 | 38988.8171 | 74379.0527 | -13351.0526 | 6139.0813 | 7500 | 5135.3984 | 2734.6778 | 0 | 55945.5461 | 75938.0081 | 101533.5125
501 | 10 | 70 | 40 | 34358.1553 | 1.1958 | 26.4963 | 0.75635 | 98753.0133 | 0.037363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6811 | 12.6813 | 6.1787 | 0.113 | 0.045715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701042.3598 | 22383881.7199 | 4.2602 | 4.458 | 31.386 | 13550.0718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69878.3052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.7025 | 916.6766 | 4830.9165 | 17595.6537 | 17.3525 | 96709.6105 | 33525.003 | 63895.0349 | -8990.9721 | 5124.6089 | 7500 | 5728.684 | 1719.4188 | 0 | 120909.2719 | 48338.3322 | 181072.7174
502 | 10 | 70 | 40 | 35797.5373 | 1.4691 | 25.4342 | 0.72857 | 94363.581 | 0.057626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6485 | 8.0596 | 4.4275 | 0.038394 | 0.055493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873042.8864 | 14955735.6708 | 4.9092 | 4.9218 | 35.8727 | 17787.8198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79726.3186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.9024 | 1158.7258 | 4050.4058 | 15732.4919 | 16.918 | 91369.0705 | 40130.0906 | 67896.844 | -13175.8462 | 6283.729 | 7500 | 1451.334 | 2559.2896 | 0 | 80381.51 | 57856.0573 | 135170.8937
503 | 10 | 70 | 40 | 36233.1786 | 1.1096 | 31.7466 | 0.78508 | 105203.0557 | 0.050094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6777 | 8.7444 | 4.9466 | 0.1039 | 0.041771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284312.2753 | 7289758.2848 | 5.5926 | 4.4272 | 44.1585 | 10762.3262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82902.6336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.358 | 1143.2151 | 4163.9071 | 19472.7048 | 20.4594 | 102294.7983 | 33520.9475 | 93573.973 | -12796.3324 | 5359.7292 | 7500 | 4310.2425 | 1643.159 | 0 | 31194.6273 | 63621.8287 | 100684.5174
504 | 10 | 70 | 40 | 37431.3224 | 1.1802 | 25.5569 | 0.81506 | 95701.6631 | 0.046272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8509 | 8.3214 | 4.3188 | 0.11334 | 0.043939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005341.1067 | 12942775.0417 | 5.6761 | 5.2936 | 45.0364 | 15360.3756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81326.1143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.2217 | 777.6504 | 7029.0719 | 19337.2172 | 16.1964 | 93255.3286 | 36188.2104 | 76125.4296 | -10763.8719 | 5597.2698 | 7500 | 5380.2567 | 1805.0399 | 0 | 64624.4987 | 56347.5541 | 130109.279
505 | 10 | 70 | 40 | 36296.6228 | 1.0919 | 28.5043 | 0.72203 | 105933.772 | 0.026257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0378 | 9.0485 | 3.3558 | 0.095889 | 0.058038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974529.0628 | 15090237.7553 | 4.5699 | 4.5496 | 30.261 | 11219.7758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67365.9609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5428 | 942.8952 | 3985.6926 | 19701.7005 | 19.0296 | 104388.6081 | 33189.8446 | 63827.0434 | -6798.7212 | 4943.1735 | 7500 | 3082.1097 | 2105.6336 | 0 | 84182.0659 | 60673.1932 | 131357.9563
506 | 10 | 70 | 40 | 31203.0864 | 1.0035 | 16.4863 | 0.67157 | 99950.6997 | 0.054637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1938 | 10.5594 | 5.781 | 0.11551 | 0.043752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211352.3395 | 13972057.3599 | 4.507 | 5.6694 | 40.171 | 16685.0093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66988.4642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7959 | 915.54 | 4824.746 | 17795.3184 | 11.3216 | 96940.8824 | 26815.5362 | 34597.7434 | -13243.1961 | 4473.792 | 7500 | 5618.55 | 1436.5889 | 0 | 81450.0962 | 68974.4392 | 79674.6715
507 | 10 | 70 | 40 | 38383.4997 | 1.1116 | 26.5272 | 0.76916 | 103437.6663 | 0.055169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5739 | 9.2079 | 5.6645 | 0.084146 | 0.059259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725308.3033 | 16932600.1146 | 4.2917 | 4.3552 | 33.0347 | 16896.2531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67111.6534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.0648 | 1109.8016 | 5751.7882 | 20605.6904 | 17.2488 | 100292.9911 | 35555.6186 | 62269.4329 | -13836.5707 | 5701.377 | 7500 | 4660.8451 | 2479.6816 | 0 | 86707.6604 | 51802.6543 | 139235.3905
508 | 10 | 70 | 40 | 39836.5114 | 1.1598 | 28.6147 | 0.89154 | 94304.7018 | 0.035704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6104 | 10.5742 | 4.3199 | 0.1371 | 0.049592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869316.3154 | 13206666.9327 | 4.626 | 4.294 | 48.7106 | 14396.5407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71034.3809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4705 | 1051.2022 | 4444.0121 | 20816.5419 | 17.3744 | 92439.1608 | 38039.939 | 79844.5116 | -8208.3803 | 5691.3016 | 7500 | 5550.4823 | 2071.5283 | 0 | 53983.6027 | 48575.3272 | 135897.658
509 | 10 | 70 | 40 | 39253.548 | 0.74299 | 20.1004 | 0.79757 | 100753.9674 | 0.044207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1924 | 9.8717 | 5.7672 | 0.12529 | 0.044603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040533.3006 | 17799892.9412 | 5.0868 | 4.7473 | 48.764 | 13458.5994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76888.3143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.7575 | 1076.7129 | 5080.5363 | 25900.287 | 12.8637 | 98292.0025 | 26706.5219 | 55641.8247 | -10832.6453 | 4309.649 | 7500 | 6067.4049 | 1410.825 | 0 | 78795.9819 | 54349.0641 | 115250.4981
510 | 10 | 70 | 40 | 35325.4677 | 0.9496 | 37.2143 | 0.82476 | 99978.6479 | 0.040474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9152 | 11.7351 | 4.0007 | 0.099912 | 0.045602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892408.2968 | 18475580.4081 | 4.6846 | 4.8534 | 45.3375 | 20137.66 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78671.2443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2726 | 1080.8229 | 4790.8588 | 20763.4658 | 23.4564 | 97739.5925 | 29124.0037 | 108235.1047 | -9851.8439 | 4578.2881 | 7500 | 3971.9584 | 1532.3292 | 0 | 87371.5194 | 56405.25 | 176056.1096
511 | 10 | 70 | 40 | 31855.1473 | 0.73678 | 23.4813 | 0.75857 | 95978.7247 | 0.045912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1895 | 10.0033 | 3.8391 | 0.055384 | 0.050052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735580.5835 | 11336631.9923 | 4.549 | 5.591 | 43.7872 | 17696.2361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81393.7516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3401 | 828.4889 | 5287.7522 | 21091.7943 | 15.3589 | 93544.1542 | 21526.7061 | 66111.3251 | -10712.1103 | 3596.4342 | 7500 | 2001.5758 | 1321.1538 | 0 | 62388.8029 | 48095.901 | 105637.9865
512 | 10 | 70 | 40 | 36641.6379 | 1.1954 | 31.159 | 0.84337 | 104206.9228 | 0.049078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4797 | 10.4043 | 4.4153 | 0.14701 | 0.058263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996543.0238 | 17712289.9455 | 4.7645 | 5.1485 | 41.721 | 12333.9856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66718.8951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5613 | 1032.9593 | 4970.7155 | 18769.3989 | 19.4362 | 101383.8409 | 35744.4781 | 78213.0877 | -12421.5603 | 5639.475 | 7500 | 6193.382 | 2411.5365 | 0 | 91947.7823 | 54521.7738 | 160706.4075
513 | 10 | 70 | 40 | 36195.0031 | 0.85775 | 20.9771 | 0.75256 | 97440.7588 | 0.044599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4963 | 9.7825 | 5.8894 | 0.13584 | 0.047672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354412.3776 | 18332332.9315 | 5.314 | 4.5908 | 38.1029 | 15205.362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74182.6206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.2333 | 1075.8567 | 6680.59 | 22396.623 | 13.7672 | 95038.9015 | 27596.7602 | 53484.9448 | -10568.172 | 4414.5647 | 7500 | 7774.3306 | 1544.6039 | 0 | 88260.9602 | 75333.5988 | 104674.3935
514 | 10 | 70 | 40 | 29901.9903 | 1.3597 | 29.1833 | 0.84732 | 94998.3551 | 0.028293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4337 | 9.7237 | 5.3476 | 0.083668 | 0.045349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254253.4992 | 12304639.5779 | 5.3584 | 5.0156 | 45.8207 | 16158.039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71334.3598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.833 | 1059.3559 | 4467.8201 | 13971.651 | 18.1636 | 93506.0647 | 31860.6786 | 78608.1361 | -6566.0778 | 4747.6666 | 7500 | 3801.6291 | 1580.1837 | 0 | 58515.2227 | 66875.9939 | 113171.445
515 | 10 | 70 | 40 | 32892.1414 | 1.2282 | 21.5193 | 0.81703 | 92126.8215 | 0.047119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2411 | 9.7725 | 5.2285 | 0.05802 | 0.04818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955999.4817 | 18491499.1926 | 4.4499 | 5.5626 | 36.3077 | 12077.2435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76819.3459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.1764 | 1065.5174 | 6915.6773 | 16542.35 | 13.6226 | 89729.3385 | 32699.5829 | 60662.2563 | -10548.9251 | 5108.6323 | 7500 | 3146.1707 | 1806.4795 | 0 | 112055.7517 | 55657.7961 | 156772.1523
516 | 10 | 70 | 40 | 39971.2487 | 1.2589 | 12.7495 | 0.83457 | 105431.1176 | 0.047739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5835 | 9.1864 | 4.0046 | 0.058343 | 0.049154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 463631.9496 | 5091922.6455 | 4.712 | 4.7255 | 45.7687 | 11675.7025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80231.5478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.5333 | 843.1489 | 3271.001 | 19760.333 | 7.9921 | 102651.7572 | 40421.8312 | 38169.4025 | -12229.1858 | 6264.8502 | 7500 | 2096.3604 | 2260.1485 | 0 | 23364.7297 | 30433.5124 | 77414.6243
517 | 10 | 70 | 40 | 34892.1836 | 1.0711 | 21.37 | 0.68825 | 100676.1662 | 0.058082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7182 | 8.941 | 5.0725 | 0.11189 | 0.044318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907936.8064 | 17529268.1662 | 5.6368 | 4.2554 | 33.113 | 17698.1831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72696.861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.4091 | 949.4143 | 5436.854 | 19160.4326 | 14.539 | 97456.4568 | 31463.502 | 49659.4932 | -14166.7212 | 5164.2729 | 7500 | 5186.9101 | 1679.7641 | 0 | 84289.6006 | 61332.8354 | 109443.9864
518 | 10 | 70 | 40 | 33610.4435 | 1.4457 | 24.9589 | 0.7851 | 100924.6266 | 0.044219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3167 | 9.9524 | 4.801 | 0.077739 | 0.057218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1327912.326 | 16548748.375 | 5.0652 | 5.3539 | 42.8227 | 14361.6774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67587.7246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.6036 | 783.1536 | 3554.0963 | 14966.6417 | 16.0848 | 98457.8529 | 37287.6037 | 59977.874 | -10853.8043 | 5752.6318 | 7500 | 2666.2002 | 2415.7968 | 0 | 87134.8811 | 69846.8079 | 122034.3754
519 | 10 | 70 | 40 | 39705.5372 | 1.3388 | 20.6371 | 0.70222 | 99418.1027 | 0.063322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6076 | 9.3369 | 6.3413 | 0.11435 | 0.039378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153809.3874 | 10738411.229 | 5.5013 | 5.4735 | 36.4103 | 15382.7629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68959.5291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0905 | 626.608 | 4665.2252 | 18770.6235 | 13.9309 | 95956.8359 | 41869.8274 | 46245.1021 | -15229.5739 | 6647.9592 | 7500 | 5139.3283 | 1921.3437 | 0 | 62053.6406 | 67898.1475 | 88249.4798
520 | 10 | 70 | 40 | 33640.3379 | 1.1661 | 25.0389 | 0.73132 | 100591.4005 | 0.059135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5279 | 9.453 | 5.8679 | 0.13727 | 0.057401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832955.7334 | 9209136.7664 | 5.0436 | 5.3714 | 41.7863 | 13763.9674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61782.9845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3562 | 841.7136 | 5300.9057 | 17516.6059 | 16.6294 | 97317.0094 | 32247.4639 | 51956.4218 | -14407.3206 | 5285.9885 | 7500 | 6647.9527 | 2226.9555 | 0 | 49269.1791 | 48998.4777 | 91728.1632
521 | 10 | 70 | 40 | 30742.2915 | 1.0898 | 25.3848 | 0.66438 | 106254.9494 | 0.047243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1747 | 8.47 | 5.2428 | 0.12327 | 0.058208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098676.0528 | 18516723.1011 | 5.5584 | 5.6826 | 36.623 | 15875.0467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84958.0288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.6833 | 949.2013 | 3908.3042 | 16705.9414 | 17.5027 | 103482.5783 | 28072.7003 | 66964.6713 | -12198.4326 | 4580.3765 | 7500 | 5052.9733 | 1956.7981 | 0 | 110212.1705 | 65719.4642 | 146421.7933
522 | 10 | 70 | 40 | 24388.9068 | 1.2589 | 20.6089 | 0.72749 | 102091.3933 | 0.052231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6956 | 10.758 | 4.9518 | 0.13493 | 0.049096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945079.7024 | 14951265.2662 | 5.4735 | 5.1275 | 32.5269 | 19008.5573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74249.3073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.2673 | 869.7067 | 6113.4447 | 12056.9614 | 13.7166 | 99150.5349 | 24663.8907 | 51174.8353 | -12939.7771 | 4161.839 | 7500 | 6253.2331 | 1499.6566 | 0 | 86871.2113 | 64911.1828 | 104273.7062
523 | 10 | 70 | 40 | 36150.5887 | 1.1913 | 26.136 | 0.8377 | 93296.4987 | 0.060024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3597 | 9.7963 | 5.479 | 0.095816 | 0.043575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239439.2368 | 13105986.1877 | 5.2912 | 4.9866 | 40.9174 | 13354.37 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83098.679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6826 | 992.2137 | 4398.8389 | 18560.7177 | 16.3548 | 90214.6652 | 35179.742 | 81280.6223 | -13560.0676 | 5633.0395 | 7500 | 4532.9549 | 1801.551 | 0 | 65679.0328 | 66348.7245 | 121698.1504
524 | 10 | 70 | 40 | 33978.0999 | 1.35 | 31.3024 | 0.75644 | 92897.5872 | 0.051954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3473 | 5.9462 | 5.436 | 0.10202 | 0.046906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094404.8633 | 15853286.8508 | 5.3183 | 5.2777 | 30.0515 | 12322.0228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71262.344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.6763 | 1050.7237 | 4539.959 | 15962.6241 | 20.4991 | 90235.541 | 36030.9515 | 76986.9569 | -11713.0031 | 5634.6247 | 7500 | 4106.312 | 1939.7871 | 0 | 99727.0836 | 68098.3513 | 152114.3614
525 | 10 | 70 | 40 | 35023.3184 | 1.3027 | 26.4916 | 0.7129 | 101603.7703 | 0.040847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4244 | 7.5776 | 6.1978 | 0.14297 | 0.046147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037751.4613 | 18804003.667 | 5.4101 | 4.7769 | 40.3353 | 13108.8159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66324.6114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9028 | 911.5374 | 4506.5631 | 16894.3928 | 17.7765 | 99307.5898 | 36257.8512 | 57802.2341 | -10103.1946 | 5565.8414 | 7500 | 6656.8219 | 1885.104 | 0 | 90897.455 | 57809.5375 | 138652.5755
526 | 10 | 70 | 40 | 30539.9405 | 1.2758 | 19.5381 | 0.85902 | 99478.9521 | 0.043865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.615 | 11.4842 | 5.4819 | 0.082316 | 0.048007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865032.189 | 12523965.9718 | 5.6873 | 4.979 | 37.2898 | 15438.8541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83327.344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5734 | 1143.2646 | 5532.3768 | 14955.5567 | 12.0811 | 97066.7372 | 31168.7675 | 62136.9802 | -10613.7454 | 4904.0731 | 7500 | 4350.4037 | 1727.9269 | 0 | 65075.6675 | 54294.9112 | 111955.1623
527 | 10 | 70 | 40 | 36712.6924 | 1.1527 | 19.6418 | 0.74614 | 103394.5038 | 0.048441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2381 | 10.0324 | 3.8604 | 0.10291 | 0.049306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795437.0666 | 19310892.5538 | 5.5562 | 4.872 | 39.5174 | 14030.1567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73003.1998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.5843 | 1149.6638 | 5508.4823 | 19260.6621 | 12.9372 | 100629.2947 | 34904.0607 | 48945.6289 | -12166.9201 | 5509.1978 | 7500 | 3942.7316 | 1993.6801 | 0 | 95686.229 | 48662.6032 | 137652.0049
528 | 10 | 70 | 40 | 38034.4821 | 1.3472 | 28.0212 | 0.83568 | 93616.0061 | 0.049497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5018 | 9.9492 | 5.5223 | 0.079159 | 0.04548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898051.1817 | 15414689.2243 | 4.739 | 5.4773 | 30.5368 | 15746.5475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86186.0911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.0765 | 857.1368 | 4797.8566 | 17896.1419 | 17.5543 | 91058.5134 | 40276.6804 | 90209.9525 | -11252.9679 | 6184.6145 | 7500 | 3804.6479 | 2064.3998 | 0 | 101074.3541 | 61064.6635 | 178797.0178
529 | 10 | 70 | 40 | 37411.7415 | 0.95083 | 21.1964 | 0.6983 | 100870.0288 | 0.055797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1779 | 8.8675 | 5.3262 | 0.14479 | 0.062869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790765.1872 | 14961252.4907 | 5.0598 | 5.2991 | 33.8628 | 12335.0259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63642.2731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.0688 | 1158.2886 | 4697.0986 | 21974.5395 | 14.34 | 97769.0307 | 30874.404 | 43635.7091 | -13644.3917 | 5051.6595 | 7500 | 6115.9391 | 2330.9427 | 0 | 88597.2773 | 49843.6019 | 120617.9382
530 | 10 | 70 | 40 | 42421.9085 | 0.98721 | 30.9254 | 0.72124 | 106238.8948 | 0.054852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1299 | 9.2615 | 5.4746 | 0.11443 | 0.06064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823692.2974 | 12184375.2357 | 4.4574 | 4.5122 | 47.6794 | 13026.197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65575.8199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9282 | 802.1975 | 4986.7658 | 24415.2192 | 20.6551 | 103027.3422 | 36013.3786 | 67348.1837 | -14130.8316 | 5781.9709 | 7500 | 5240.9907 | 2573.356 | 0 | 52940.8767 | 45725.5014 | 117542.4237
531 | 10 | 70 | 40 | 35383.744 | 0.85524 | 22.9913 | 0.63297 | 98415.0696 | 0.048054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1553 | 8.1744 | 5.7533 | 0.099446 | 0.041929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794724.6065 | 17100129.0414 | 4.6331 | 5.1685 | 38.0088 | 16963.0851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71056.0551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4928 | 1136.4157 | 6121.0428 | 21925.4414 | 16.1334 | 95803.779 | 26916.6051 | 48729.1072 | -11489.6787 | 4378.9641 | 7500 | 5419.0893 | 1347.5659 | 0 | 93914.0793 | 52291.5837 | 124424.1485
532 | 10 | 70 | 40 | 38250.8107 | 0.81883 | 30.9006 | 0.81603 | 104221.2982 | 0.049252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7596 | 8.8912 | 4.7173 | 0.091012 | 0.043981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832710.32 | 15365015.7356 | 5.2461 | 5.5678 | 37.4731 | 12694.7259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72600.8494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.714 | 1404.0361 | 5122.5812 | 24189.8235 | 19.5723 | 101387.9795 | 28121.9745 | 82244.477 | -12466.6022 | 4603.6984 | 7500 | 4120.8444 | 1486.0408 | 0 | 89447.9742 | 49998.6675 | 155059.7396
533 | 10 | 70 | 40 | 32346.9264 | 1.3032 | 25.7908 | 0.77298 | 87574.7155 | 0.044421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9248 | 9.9735 | 6.6678 | 0.097651 | 0.054259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894213.4447 | 15089096.6188 | 5.5185 | 4.5124 | 43.329 | 21734.5607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80119.0837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.313 | 1232.2808 | 5392.1649 | 15599.0731 | 16.7341 | 85424.5439 | 33495.7067 | 72561.8657 | -9460.7549 | 5149.7118 | 7500 | 5987.7596 | 2050.79 | 0 | 66489.7267 | 58881.3859 | 124893.4198
534 | 10 | 70 | 40 | 32516.8694 | 1.0648 | 23.5884 | 0.80619 | 97482.7978 | 0.046526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5516 | 5.6976 | 6.1384 | 0.11816 | 0.051389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032495.9104 | 10585327.0773 | 5.235 | 5.6702 | 37.8994 | 17567.9331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72996.4699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.274 | 1229.4621 | 5406.7055 | 17919.4176 | 15.0233 | 94977.4069 | 29194.9036 | 62522.5134 | -11023.7199 | 4660.5246 | 7500 | 6481.0052 | 1757.7876 | 0 | 62299.7888 | 63538 | 99854.8033
535 | 10 | 70 | 40 | 32588.3051 | 0.85834 | 14.3916 | 0.7184 | 108577.473 | 0.04291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5619 | 10.0506 | 5.6793 | 0.095495 | 0.04093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137313.5106 | 15781027.6763 | 5.0952 | 4.5281 | 48.1534 | 15829.9458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75945.8248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.545 | 898.0218 | 4196.0624 | 20158.2303 | 9.6274 | 106001.2531 | 24860.1496 | 36181.586 | -11335.3678 | 4089.2153 | 7500 | 4267.7046 | 1228.4273 | 0 | 67207.2523 | 60777.342 | 73221.6254
536 | 10 | 70 | 40 | 31619.0734 | 1.3382 | 23.5741 | 0.66846 | 94014.006 | 0.057167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.326 | 12.5144 | 4.6774 | 0.13369 | 0.046283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860046.9451 | 14649001.1718 | 4.7078 | 4.5334 | 30.1433 | 18035.8042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77194.1863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.6969 | 1043.3909 | 3539.7526 | 14952.3432 | 16.2171 | 91053.9748 | 33333.4604 | 56791.9898 | -13024.1375 | 5348.2925 | 7500 | 5106.708 | 1816.7658 | 0 | 81313.1746 | 61785.2022 | 116401.0514
537 | 10 | 70 | 40 | 43217.5719 | 0.98809 | 30.3043 | 0.76689 | 103245.2769 | 0.04699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8919 | 8.8216 | 3.9891 | 0.091413 | 0.065678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254798.643 | 17355413.6644 | 4.6481 | 5.1425 | 35.5393 | 19181.9998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75002.5556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6571 | 1067.7839 | 5876.2234 | 24860.8514 | 19.7297 | 100565.6823 | 36713.441 | 79311.9527 | -11790.2162 | 5732.3959 | 7500 | 3813.2424 | 2763.232 | 0 | 98420.2498 | 77074.6596 | 145389.6379
538 | 10 | 70 | 40 | 35735.5886 | 0.84879 | 19.4123 | 0.68904 | 98286.0256 | 0.039582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.567 | 9.1421 | 4.2536 | 0.13077 | 0.039424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690074.6014 | 12890020.8785 | 4.6208 | 4.3835 | 36.4045 | 16284.6923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73509.211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3415 | 1200.2563 | 6743.5151 | 22223.5427 | 13.2012 | 96132.8727 | 27024.0919 | 45657.2586 | -9473.8728 | 4268.7667 | 7500 | 6472.9487 | 1235.1625 | 0 | 62202.2282 | 47696.0541 | 97190.5296
539 | 10 | 70 | 40 | 32730.5829 | 1.0584 | 25.8273 | 0.67666 | 99575.0956 | 0.044246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2856 | 9.98 | 5.1839 | 0.075097 | 0.062187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095732.7979 | 15783267.5494 | 4.4361 | 5.2281 | 32.2162 | 15029.7674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55653.4452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.2336 | 915.1867 | 5178.3258 | 18101.6272 | 17.6858 | 97139.797 | 29257.9114 | 45310.1125 | -10715.3139 | 4650.0093 | 7500 | 3384.9132 | 2122.353 | 0 | 96831.1895 | 68555.284 | 109785.891
540 | 10 | 70 | 40 | 33053.6503 | 0.79824 | 25.5265 | 0.72422 | 102817.2305 | 0.042084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8542 | 9.6805 | 3.5707 | 0.14377 | 0.057662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017941.0386 | 19594474.977 | 4.7237 | 5.0794 | 49.7519 | 11673.6762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73165.4706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 677.5031 | 969.3817 | 4957.7998 | 21145.4186 | 17.0207 | 100424.1098 | 23816.4633 | 62233.2267 | -10529.7311 | 3897.1185 | 7500 | 5536.1154 | 1649.2883 | 0 | 92535.8584 | 51322.7018 | 135315.6377
541 | 10 | 70 | 40 | 35863.8487 | 1.3154 | 25.6075 | 0.72957 | 103129.4809 | 0.050847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.37 | 9.5942 | 6.1547 | 0.12742 | 0.0519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938747.1214 | 10229416.2734 | 5.2321 | 5.0222 | 34.131 | 16081.894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62863.112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.7491 | 1421.1363 | 5236.2113 | 17177.7314 | 17.0237 | 100236.287 | 37372.2346 | 53960.2553 | -12730.0531 | 5880.3623 | 7500 | 6742.3316 | 2239.9235 | 0 | 57085.6822 | 60406.3511 | 97644.3853
542 | 10 | 70 | 40 | 27949.866 | 0.92025 | 20.1966 | 0.81124 | 95993.1287 | 0.046564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6346 | 9.6804 | 4.7572 | 0.13237 | 0.058358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948555.6344 | 10019547.7007 | 5.5664 | 4.7922 | 45.288 | 9906.4237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84077.1297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.1758 | 1088.8794 | 5296.9669 | 16700.2457 | 12.8267 | 93524.0487 | 22499.2406 | 61963.719 | -10863.9519 | 3738.3458 | 7500 | 6412.3734 | 1601.1833 | 0 | 45645.0464 | 48475.8864 | 90020.0703
543 | 10 | 70 | 40 | 38087.4943 | 1.2093 | 25.4777 | 0.7561 | 103865.6302 | 0.032802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0938 | 9.3509 | 5.5343 | 0.11512 | 0.052258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944330.2532 | 17726802.8679 | 4.8659 | 5.6145 | 43.9726 | 14505.0339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84453.812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8851 | 1007.3858 | 4843.5842 | 19358.7851 | 16.6878 | 101976.3958 | 37457.4183 | 74234.2097 | -8312.6313 | 5618.3896 | 7500 | 5398.2221 | 2154.919 | 0 | 96820.0252 | 53451.4462 | 167419.1065
544 | 10 | 70 | 40 | 31363.1615 | 1.1911 | 20.0679 | 0.72617 | 93683.7833 | 0.046306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2197 | 9.0253 | 5.4021 | 0.12911 | 0.055015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774272.1949 | 10707416.7517 | 5.297 | 4.3677 | 37.5962 | 14647.8959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68787.4513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3279 | 1021.111 | 5498.0367 | 16103.9695 | 13.3664 | 91287.2878 | 30518.3841 | 46098.0011 | -10544.5801 | 4811.1749 | 7500 | 6393.9551 | 1942.6724 | 0 | 49588.5123 | 49271.9253 | 87036.1944
545 | 10 | 70 | 40 | 30841.555 | 0.78598 | 26.0414 | 0.81504 | 102105.0897 | 0.055344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9614 | 8.4744 | 5.3024 | 0.12835 | 0.055385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027527.2861 | 11811593.323 | 4.3279 | 5.6598 | 38.9458 | 17032.9009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67834.472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.0613 | 1090.7059 | 5220.0685 | 19866.1168 | 16.5036 | 98991.2167 | 21950.8764 | 64699.3769 | -13701.041 | 3839.3373 | 7500 | 5562.6406 | 1560.6667 | 0 | 70249.9301 | 62117.0251 | 99544.7618
546 | 10 | 70 | 40 | 36637.4807 | 1.3358 | 32.918 | 0.72496 | 97919.0572 | 0.052725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.976 | 10.6407 | 4.2686 | 0.11464 | 0.042225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957809.7416 | 8523006.4887 | 4.3861 | 5.1771 | 34.6652 | 15415.4464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81813.1714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.493 | 1027.3498 | 4773.089 | 17349.023 | 21.9402 | 95072.0877 | 38576.9153 | 89813.1957 | -12526.6657 | 6031.9039 | 7500 | 4736.5031 | 1869.3497 | 0 | 49712.324 | 60237.0079 | 125476.5182
547 | 10 | 70 | 40 | 39428.0363 | 0.7672 | 18.2066 | 0.92841 | 105878.4804 | 0.048137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3676 | 9.8823 | 4.5609 | 0.065572 | 0.048031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069706.2208 | 17615411.9761 | 5.2676 | 4.3894 | 33.0945 | 13208.8543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75899.6483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.777 | 1074.2343 | 5439.0239 | 25665.2482 | 10.829 | 103064.3708 | 27525.5762 | 55995.5259 | -12382.0822 | 4517.2046 | 7500 | 2934.5701 | 1592.4066 | 0 | 88189.0941 | 64634.9565 | 111237.3388
548 | 10 | 70 | 40 | 34870.4948 | 1.2113 | 20.8795 | 0.66779 | 106037.1073 | 0.059143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0918 | 10.4518 | 6.1317 | 0.11759 | 0.059493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213876.6903 | 16346234.2365 | 4.9656 | 4.8035 | 34.2426 | 14638.1977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70287.7335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.3197 | 1149.0879 | 3895.2729 | 17703.7297 | 14.3688 | 102584.981 | 34333.5302 | 45761.944 | -15189.3558 | 5618.6479 | 7500 | 5116.0522 | 2453.3735 | 0 | 88049.1915 | 71845.1592 | 101798.2244
549 | 10 | 70 | 40 | 35325.5517 | 0.71107 | 29.8715 | 0.6755 | 105687.8589 | 0.045824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2561 | 9.8783 | 5.9348 | 0.1064 | 0.046796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772112.4086 | 13480124.5597 | 5.5377 | 5.2515 | 46.8271 | 16264.3784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70452.8979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.2932 | 855.2048 | 5127.803 | 23728.6122 | 20.4685 | 103012.078 | 23193.8788 | 66247.077 | -11773.4357 | 3889.3163 | 7500 | 4945.4689 | 1335.8105 | 0 | 65867.709 | 47170.9632 | 114034.8615
550 | 10 | 70 | 40 | 42157.3137 | 1.1568 | 29.8536 | 0.66937 | 97017.8597 | 0.053214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0732 | 10.0911 | 5.3061 | 0.086936 | 0.043005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121820.3302 | 12636257.17 | 5.5338 | 5.3912 | 43.7172 | 13522.2519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62749.9226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 658.5599 | 1061.3951 | 4778.7997 | 22066.1384 | 20.5265 | 94171.3387 | 40182.3507 | 58527.343 | -12524.6922 | 6250.5222 | 7500 | 4227.5513 | 1972.8512 | 0 | 65371.1097 | 59920.5101 | 111586.5259
551 | 10 | 70 | 40 | 33164.9098 | 1.5194 | 21.2643 | 0.74446 | 96599.4547 | 0.052128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.64 | 7.9428 | 5.4034 | 0.094449 | 0.041585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101335.7776 | 21766500.9522 | 4.2563 | 4.8175 | 45.6061 | 17486.7432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76352.2553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.2386 | 1176.9601 | 4658.423 | 14171.1187 | 14.0191 | 93822.1996 | 37987.5821 | 55318.8355 | -12219.9223 | 5932.6101 | 7500 | 4358.3175 | 1810.7102 | 0 | 103238.9943 | 62120.0239 | 141807.1034
552 | 10 | 70 | 40 | 41874.6633 | 0.76021 | 32.8507 | 0.64716 | 98422.4647 | 0.058704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5842 | 9.4103 | 6.1391 | 0.10411 | 0.052424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143657.8015 | 11310265.3317 | 5.2695 | 5.3025 | 43.2259 | 11472.4133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71891.2435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.9169 | 1034.5446 | 4939.2078 | 27364.7859 | 22.8697 | 95241.6655 | 29019.7548 | 71754.3405 | -13995.5164 | 4820.7094 | 7500 | 4825.8947 | 1854.832 | 0 | 58397.8351 | 59037.3281 | 105140.522
553 | 10 | 70 | 40 | 44333.435 | 1.5217 | 20.542 | 0.74991 | 101789.072 | 0.0645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4068 | 10.9755 | 5.1559 | 0.10121 | 0.050548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1387252.7825 | 10356477.9989 | 4.7158 | 4.4231 | 49.2994 | 12126.7576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84861.3249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.173 | 1000.6641 | 5871.6195 | 18919.1966 | 13.5016 | 98180.4754 | 50828.4767 | 59745.5517 | -15877.8249 | 7908.7225 | 7500 | 5115.7697 | 2934.1073 | 0 | 43178.5628 | 66378.4881 | 94954.8778
554 | 10 | 70 | 40 | 32606.0061 | 1.1783 | 30.7276 | 0.73634 | 106091.0234 | 0.043227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7502 | 7.6249 | 4.6084 | 0.085607 | 0.043662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916797.7883 | 21243581.2423 | 4.8524 | 5.7062 | 36.8636 | 14660.253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81309.9345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.226 | 1121.8957 | 5225.0567 | 16863.0169 | 20.3502 | 103555.4292 | 31485.9785 | 84378.4914 | -11156.6146 | 4980.914 | 7500 | 3338.1686 | 1596.1518 | 0 | 129131.5373 | 56102.804 | 195151.8229
555 | 10 | 70 | 40 | 36613.3363 | 0.78245 | 22.9675 | 0.78218 | 101989.2201 | 0.063178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.506 | 8.8442 | 5.3559 | 0.099219 | 0.060638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711081.4714 | 15451500.0089 | 4.3946 | 5.2898 | 35.7075 | 14178.6595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75224.4273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.8186 | 1149.3455 | 6054.1485 | 23630.5687 | 14.8257 | 98446.3353 | 25965.5352 | 61246.3568 | -15588.6928 | 4503.2403 | 7500 | 5255.5608 | 2004.1748 | 0 | 90378.7499 | 46898.5734 | 134366.3515
556 | 10 | 70 | 40 | 35848.9771 | 1.3431 | 21.7838 | 0.7011 | 104286.1338 | 0.051394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4646 | 9.0707 | 4.8205 | 0.14451 | 0.05487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973166.0032 | 16303414.4962 | 4.7461 | 5.5736 | 32.7647 | 16073.3235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69991.9853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.7239 | 1081.4344 | 6421.2977 | 16906.7623 | 14.7143 | 101329.4782 | 37884.4296 | 49480.7448 | -13009.2846 | 5967.4422 | 7500 | 6966.6802 | 2403.1787 | 0 | 104082.3602 | 63136.0398 | 138139.5113
557 | 10 | 70 | 40 | 38240.3127 | 1.1532 | 26.1583 | 0.90588 | 107979.7118 | 0.042858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2494 | 11.4949 | 4.5201 | 0.08524 | 0.042375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996178.9233 | 21031232.5814 | 5.0634 | 4.5502 | 45.3871 | 15209.0582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82740.1166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1669 | 1144.2536 | 5353.7293 | 20056.592 | 15.756 | 105420.7402 | 36367.4414 | 86068.5916 | -11259.475 | 5652.3836 | 7500 | 4175.1568 | 1757.9249 | 0 | 92562.7629 | 55672.8702 | 167151.9159
558 | 10 | 70 | 40 | 41684.2935 | 1.3637 | 26.1006 | 0.86672 | 96062.3069 | 0.054556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8336 | 10.2936 | 5.2015 | 0.083192 | 0.044608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785512.7733 | 16859015.1369 | 5.0173 | 5.3071 | 44.2451 | 17333.5065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87514.4148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.1841 | 830.0432 | 6231.3318 | 19433.1244 | 16.0696 | 93173.7827 | 44502.3382 | 87785.8234 | -12709.5062 | 6850.5664 | 7500 | 4193.9842 | 2242.856 | 0 | 86774.0526 | 49632.7922 | 177507.3224
559 | 10 | 70 | 40 | 34336.6089 | 1.2468 | 22.349 | 0.7441 | 99559.8693 | 0.061531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9715 | 9.2338 | 4.4846 | 0.11359 | 0.056547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100225.608 | 9029736.2783 | 5.3732 | 5.2011 | 49.4951 | 16109.4756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78254.4911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.3378 | 1099.3222 | 5460.4561 | 17089.6647 | 14.7372 | 96190.0065 | 34493.8885 | 59566.0823 | -14827.3963 | 5618.0799 | 7500 | 4766.1583 | 2331.6508 | 0 | 42857.1511 | 59061.1246 | 83244.49
560 | 10 | 70 | 40 | 44328.542 | 0.90479 | 26.2791 | 0.73905 | 91446.6004 | 0.053807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.932 | 10.5464 | 5.6979 | 0.10492 | 0.044267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196010.3769 | 12019412.1238 | 5.6508 | 5.5522 | 45.7812 | 14936.2798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82330.1149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2392 | 926.7825 | 7015.6317 | 26716.8493 | 17.3777 | 88734.075 | 35223.3854 | 73285.4104 | -11935.1115 | 5538.3494 | 7500 | 6297.2159 | 1799.3719 | 0 | 62272.5077 | 63318.7341 | 116662.3953
561 | 10 | 70 | 40 | 35725.0298 | 1.0434 | 18.9536 | 0.78532 | 100102.1427 | 0.054285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.409 | 9.8999 | 3.8717 | 0.084131 | 0.067297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923770.5257 | 13344683.3326 | 4.8546 | 4.3714 | 47.8781 | 16238.6109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73648.2935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.807 | 784.5743 | 4992.2302 | 19924.6971 | 12.2132 | 97106.9054 | 31600.6654 | 49641.9838 | -13179.044 | 5121.7928 | 7500 | 3022.2306 | 2529.7604 | 0 | 55525.1953 | 52841.5886 | 88920.9957
562 | 10 | 70 | 40 | 28303.9756 | 1.223 | 25.7685 | 0.93238 | 109108.4737 | 0.062389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2716 | 9.8951 | 5.5859 | 0.076143 | 0.034241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948283.5985 | 12730107.2554 | 5.5032 | 5.1647 | 33.5716 | 14664.1474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78744.1897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.319 | 1052.3942 | 4997.3103 | 14276.3603 | 15.2928 | 105364.8288 | 28055.2307 | 82490.2109 | -16472.0377 | 4842.6684 | 7500 | 3747.9819 | 1217.0159 | 0 | 73023.4057 | 59871.4072 | 124533.0686
563 | 10 | 70 | 40 | 30957.9604 | 1.4659 | 28.0804 | 0.6301 | 104951.9548 | 0.04805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.382 | 10.0562 | 4.0387 | 0.098315 | 0.03771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 565928.4091 | 15009898.061 | 5.1952 | 4.3342 | 39.096 | 12644.9426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67480.6562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0226 | 1217.5594 | 3977.5605 | 13630.5181 | 19.7363 | 102167.4401 | 34654.8847 | 56306.7928 | -12251.8644 | 5480.5083 | 7500 | 3765.0586 | 1516.8328 | 0 | 67779.4521 | 37425.025 | 127326.6398
564 | 10 | 70 | 40 | 39176.5219 | 1.2488 | 32.0104 | 0.70346 | 107123.8901 | 0.064857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6497 | 10.1637 | 4.4385 | 0.10837 | 0.050714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075691.2812 | 17913484.9432 | 5.0516 | 4.4996 | 48.7183 | 14985.6927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68345.2423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.8078 | 944.2793 | 3768.8387 | 19477.2957 | 21.5935 | 103305.526 | 39398.4524 | 71194.7562 | -16800.8023 | 6408.5434 | 7500 | 3951.7723 | 2385.3241 | 0 | 75540.9527 | 57275.5168 | 132303.482
565 | 10 | 70 | 40 | 29241.3251 | 0.96947 | 24.4355 | 0.77412 | 108668.2944 | 0.047101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8914 | 8.2082 | 5.6668 | 0.11774 | 0.052089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117156.919 | 23300383.1319 | 4.9267 | 4.3145 | 48.2624 | 14857.0277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81692.3262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.3479 | 1050.7642 | 4431.4797 | 16997.2607 | 15.8446 | 105841.3815 | 24488.1287 | 70181.5586 | -12438.4168 | 4106.8413 | 7500 | 5065.3119 | 1570.0669 | 0 | 95218.3992 | 58962.8293 | 136729.0605
566 | 10 | 70 | 40 | 30752.8324 | 1.3976 | 27.0798 | 0.69146 | 100079.7376 | 0.050007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9815 | 10.7822 | 6.1761 | 0.11508 | 0.045729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005266.6818 | 12691396.8258 | 4.9847 | 5.6172 | 30.7375 | 14107.0741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87457.8714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.4809 | 1061.9538 | 5243.1211 | 14067.5898 | 18.3905 | 97317.8704 | 33370.4853 | 75994.6167 | -12152.216 | 5299.3375 | 7500 | 6135.915 | 1778.5885 | 0 | 84215.9449 | 64631.7361 | 137510.9357
567 | 10 | 70 | 40 | 35575.7016 | 1.1945 | 23.8711 | 0.61553 | 102628.2601 | 0.054175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0933 | 12.6207 | 5.079 | 0.12031 | 0.050999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800259.5235 | 16239358.5486 | 4.8368 | 5.5388 | 46.0685 | 15951.8693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60211.8634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6467 | 1102.4003 | 5198.4452 | 18232.3313 | 16.9151 | 99563.5552 | 34686.7405 | 41883.3655 | -13484.7019 | 5561.2005 | 7500 | 6001.1642 | 2081.5852 | 0 | 85740.9909 | 48229.833 | 121740.5118
568 | 10 | 70 | 40 | 32591.3546 | 0.95299 | 21.5481 | 0.79331 | 102621.9135 | 0.052448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.559 | 8.5082 | 5.5956 | 0.14257 | 0.043235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764511.1394 | 17333564.291 | 5.6167 | 5.6192 | 43.703 | 12764.1522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89990.529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0322 | 863.844 | 5404.3791 | 19120.096 | 13.8231 | 99653.6856 | 26942.5171 | 69518.3319 | -13060.2025 | 4479.76 | 7500 | 7284.8964 | 1421.5139 | 0 | 92944.4802 | 44389.2199 | 152642.0771
569 | 10 | 70 | 40 | 40281.0627 | 1.0573 | 34.5403 | 0.8136 | 104809.8048 | 0.058161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4688 | 9.6044 | 4.4323 | 0.093144 | 0.046516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 646299.3369 | 10093970.7668 | 4.5293 | 4.6427 | 34.4512 | 16120.9351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69803.8663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.7765 | 860.1057 | 5033.9141 | 22291.2833 | 21.9074 | 101453.372 | 35979.5587 | 88182.6756 | -14768.3043 | 5816.8428 | 7500 | 3622.0386 | 1985.8739 | 0 | 53170.7249 | 46472.8925 | 135016.5178
570 | 10 | 70 | 40 | 37754.0146 | 0.94186 | 24.8533 | 0.77133 | 99095.4565 | 0.036027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8466 | 8.2624 | 4.3448 | 0.10284 | 0.048762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214193.4925 | 10099641.5329 | 4.3583 | 5.7453 | 38.4419 | 12976.5147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74927.5616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.5065 | 1227.268 | 5300.918 | 22287.2322 | 16.1407 | 97117.5625 | 30933.5648 | 65281.8352 | -8702.7337 | 4753.6743 | 7500 | 4519.0624 | 1701.2647 | 0 | 61271.3854 | 66623.1922 | 100634.8609
571 | 10 | 70 | 40 | 30787.5537 | 1.3636 | 23.9862 | 0.85427 | 106512.6436 | 0.034183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6196 | 10.4994 | 5.78 | 0.12699 | 0.042324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753988.623 | 16361403.1207 | 4.6183 | 5.5836 | 39.1158 | 11637.7195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85125.3639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.1867 | 1165.2117 | 4914.7649 | 14353.9518 | 14.871 | 104494.4722 | 32867.2037 | 77593.0591 | -8879.9541 | 5028.1082 | 7500 | 6490.2033 | 1561.8957 | 0 | 95062.8096 | 44643.4346 | 172579.8909
572 | 10 | 70 | 40 | 32263.3515 | 1.2089 | 28.7612 | 0.9307 | 102572.5911 | 0.058226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2807 | 9.9777 | 4.4146 | 0.1319 | 0.049635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821117.631 | 11693927.5883 | 4.7649 | 4.8784 | 43.7098 | 17051.3072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68681.2189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3196 | 878.606 | 4495.7973 | 16402.4908 | 17.0849 | 99284.1996 | 31721.7214 | 80194.8401 | -14468.9226 | 5218.1712 | 7500 | 5043.1801 | 1900.9501 | 0 | 56420.625 | 51015.3987 | 122515.1667
573 | 10 | 70 | 40 | 33460.5718 | 0.79789 | 29.2781 | 0.7705 | 98832.0406 | 0.062515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3404 | 10.602 | 5.0242 | 0.12395 | 0.050548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006525.0438 | 10820251.6457 | 5.6629 | 5.0553 | 44.6418 | 11876.3766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79818.1007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1732 | 1024.982 | 5402.1846 | 21409.9795 | 19.0231 | 95434.2414 | 24101.1845 | 81853.3022 | -14950.3161 | 4209.6867 | 7500 | 6137.6856 | 1561.7739 | 0 | 52011.4334 | 53085.3922 | 109339.358
574 | 10 | 70 | 40 | 31376.5547 | 1.1643 | 24.5568 | 0.77479 | 102876.393 | 0.066241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1791 | 12.0258 | 5.4312 | 0.070933 | 0.040996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047000.9128 | 15851504.1453 | 4.5644 | 4.5069 | 38.4474 | 11814.3981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78206.0632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.513 | 920.3905 | 5002.1316 | 16354.1006 | 15.9173 | 99132.6202 | 30044.9083 | 67566.3346 | -16472.6004 | 5113.7968 | 7500 | 3643.6067 | 1538.6777 | 0 | 76323.5608 | 58070.5061 | 117187.7784
575 | 10 | 70 | 40 | 34600.4348 | 1.2045 | 23.8469 | 0.83645 | 101297.1052 | 0.051257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.0269 | 11.4359 | 6.1064 | 0.10242 | 0.058721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1459343.2738 | 12351248.2993 | 5.1468 | 4.3049 | 38.1715 | 11595.0055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64870.5864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.211 | 1204.9532 | 5045.6492 | 17633.8253 | 14.9328 | 98432.7405 | 33933.2191 | 57826.0846 | -12603.2044 | 5403.9405 | 7500 | 5071.6349 | 2328.9879 | 0 | 56215.4165 | 76318.669 | 79357.41
576 | 10 | 70 | 40 | 37011.2377 | 1.2132 | 20.2173 | 0.72688 | 105339.0265 | 0.041151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.444 | 9.9519 | 5.41 | 0.12214 | 0.044234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019530.4336 | 11933061.7586 | 5.3047 | 5.5399 | 35.116 | 14409.578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79563.2619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.8908 | 897.4179 | 4312.2782 | 18771.1111 | 13.4605 | 102940.9327 | 36480.2533 | 53758.7412 | -10551.6124 | 5623.915 | 7500 | 5280.3151 | 1825.8183 | 0 | 71576.5595 | 61768.4586 | 109725.5314
577 | 10 | 70 | 40 | 36884.1024 | 1.0721 | 34.7144 | 0.67908 | 92098.9006 | 0.057391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6432 | 11.6404 | 4.3876 | 0.077987 | 0.047416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952820.0995 | 17350979.3302 | 4.8583 | 4.8922 | 33.6233 | 12674.9269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79344.136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.952 | 1061.9753 | 4858.4797 | 20243.5675 | 23.7393 | 89187.939 | 33281.0698 | 87080.953 | -12808.2312 | 5327.7828 | 7500 | 3420.2968 | 1854.1215 | 0 | 96383.4883 | 58057.6774 | 163981.8035
578 | 10 | 70 | 40 | 36936.959 | 1.3707 | 20.1195 | 0.61936 | 98981.5972 | 0.064956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.716 | 9.7444 | 5.4815 | 0.13119 | 0.050392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161285.5798 | 20700618.8103 | 4.6882 | 5.7163 | 48.9391 | 15288.0167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69928.5 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.7801 | 1020.0415 | 4879.0596 | 17152.5272 | 14.2262 | 95448.2089 | 39568.8636 | 41210.6348 | -15546.9085 | 6354.106 | 7500 | 6093.8975 | 2350.0712 | 0 | 109926.3585 | 60850.8882 | 136606.1349
579 | 10 | 70 | 40 | 36555.7087 | 1.1299 | 26.8191 | 0.74478 | 109949.3321 | 0.056947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7425 | 8.3094 | 3.9652 | 0.12043 | 0.04219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898882.7618 | 16456897.6556 | 4.9756 | 5.3265 | 30.916 | 15567.1584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73215.2752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.1753 | 938.1239 | 2955.8824 | 19423.8313 | 17.6781 | 106500.6385 | 34263.7549 | 66926.1945 | -15174.2518 | 5608.2056 | 7500 | 3709.5583 | 1736.6018 | 0 | 103643.6774 | 60584.9347 | 147628.806
580 | 10 | 70 | 40 | 40009.9722 | 1.4906 | 19.8316 | 0.80809 | 102875.4021 | 0.044443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3398 | 8.5334 | 6.0012 | 0.10793 | 0.041063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801641.0981 | 13336779.8258 | 4.4242 | 4.3699 | 49.9296 | 17518.313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82497.0948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.2958 | 1269.0403 | 4153.2637 | 17373.8298 | 12.6172 | 100348.3425 | 45272.2849 | 59516.8519 | -11119.0623 | 6856.9726 | 7500 | 5129.0676 | 2066.5683 | 0 | 55144.1304 | 48693.6858 | 121673.1276
581 | 10 | 70 | 40 | 29702.8776 | 1.3848 | 22.2937 | 0.76564 | 97972.4861 | 0.050375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2593 | 10.8716 | 3.538 | 0.076491 | 0.062888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088443.6852 | 12778082.8196 | 5.664 | 5.2487 | 42.4694 | 13811.7421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67026.1758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.9701 | 1081.9233 | 3914.3026 | 13684.8666 | 14.5246 | 95249.1306 | 32036.0221 | 52073.8062 | -11982.7639 | 5107.0224 | 7500 | 2663.0869 | 2357.2017 | 0 | 65168.9922 | 59479.2942 | 95444.0734
582 | 10 | 70 | 40 | 34437.4812 | 0.87379 | 24.7721 | 0.73024 | 94619.3432 | 0.042479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4465 | 12.5157 | 4.0834 | 0.10704 | 0.047626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943688.2211 | 13550131.3688 | 5.6903 | 5.6324 | 46.8205 | 13286.4437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80566.2907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.084 | 846.8336 | 6136.1941 | 21118.7428 | 16.4622 | 92396.5621 | 26637.4768 | 66949.9868 | -9780.237 | 4235.0641 | 7500 | 4767.4657 | 1480.3544 | 0 | 70310.6094 | 51063.4437 | 121037.2765
583 | 10 | 70 | 40 | 34244.4629 | 0.78078 | 17.2195 | 0.66143 | 105052.9044 | 0.033737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5314 | 11.188 | 2.8893 | 0.10868 | 0.050615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948292.216 | 19747301.5611 | 5.2935 | 4.3694 | 41.0296 | 13065.3325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79096.982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.3212 | 1118.6982 | 5260.2546 | 22122.3437 | 11.8923 | 103088.1247 | 24244.2383 | 42136.1939 | -8645.0308 | 3838.6799 | 7500 | 3927.4894 | 1426.0199 | 0 | 87359.4185 | 53554.1631 | 108232.846
584 | 10 | 70 | 40 | 34322.2507 | 1.5492 | 30.1467 | 0.72991 | 104093.3863 | 0.060241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7842 | 13.0533 | 5.429 | 0.082356 | 0.053155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750476.7899 | 17044596.443 | 5.3964 | 4.7633 | 41.0913 | 15652.9156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62871.3265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.662 | 875.7415 | 5153.6153 | 14423.2013 | 20.0376 | 100642.6844 | 39798.099 | 63557.5198 | -15183.0886 | 6362.8073 | 7500 | 3952.1328 | 2482.3159 | 0 | 81422.7911 | 47671.0188 | 142221.5583
585 | 10 | 70 | 40 | 37217.3433 | 1.2374 | 25.3835 | 0.75025 | 97520.2887 | 0.056419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8113 | 9.9225 | 5.141 | 0.1298 | 0.056254 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034959.597 | 11576928.1773 | 5.2643 | 5.3953 | 30.0677 | 16437.0929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79495.75 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.4371 | 993.2029 | 3916.1527 | 18621.4667 | 16.6806 | 94489.3906 | 37191.7531 | 69184.5463 | -13335.9516 | 5893.2961 | 7500 | 5285.1621 | 2433.1852 | 0 | 74417.0682 | 69166.1387 | 119402.9207
586 | 10 | 70 | 40 | 36766.1535 | 1.1063 | 31.7389 | 0.74655 | 100573.5026 | 0.055536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4581 | 8.5212 | 5.3072 | 0.087996 | 0.052484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806323.9846 | 15204303.9162 | 5.2646 | 5.1056 | 44.2175 | 15394.4837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64204.4402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.2175 | 1072.9818 | 6181.4298 | 19795.6155 | 20.9003 | 97495.8919 | 33941.0759 | 69588.5316 | -13541.4871 | 5463.1205 | 7500 | 4415.4548 | 2104.4298 | 0 | 74976.8442 | 48559.5376 | 135888.4322
587 | 10 | 70 | 40 | 36866.6421 | 1.1826 | 27.1869 | 0.80928 | 99970.5078 | 0.047437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7373 | 7.854 | 5.0476 | 0.10772 | 0.047393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 475594.8532 | 12440197.2007 | 4.3575 | 5.6044 | 40.6104 | 19250.4625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76001.4993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.7034 | 934.358 | 4009.9958 | 19020.3834 | 17.2852 | 97351.554 | 35692.5173 | 75254.5664 | -11523.3968 | 5576.7704 | 7500 | 3973.3013 | 1939.8028 | 0 | 71667.2394 | 39664.4593 | 150416.3414
588 | 10 | 70 | 40 | 30892.1853 | 0.87909 | 18.5744 | 0.71018 | 97954.4006 | 0.056206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6968 | 8.6352 | 5.1997 | 0.065336 | 0.0565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112756.3499 | 15849923.622 | 4.5529 | 4.2561 | 32.1875 | 16280.0798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76459.9176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1983 | 1198.5524 | 5693.8566 | 18888.4198 | 12.4829 | 94921.3355 | 24007.531 | 46575.5935 | -13345.4867 | 4097.5364 | 7500 | 3327.5328 | 1699.1683 | 0 | 80044.4838 | 70666.1453 | 83240.2137
589 | 10 | 70 | 40 | 39194.2638 | 0.64598 | 21.5653 | 0.84401 | 90212.4384 | 0.038206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9875 | 9.1765 | 4.8253 | 0.10786 | 0.062337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999022.5926 | 14196654.2486 | 5.4591 | 4.7694 | 49.4359 | 11686.0305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85088.7287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7195 | 837.821 | 4399.1607 | 27303.8609 | 13.4471 | 88304.1113 | 23780.8057 | 69077.034 | -8396.6391 | 3760.1539 | 7500 | 4058.2474 | 1720.3526 | 0 | 62048.6107 | 50707.4264 | 112841.1388
590 | 10 | 70 | 40 | 34782.9614 | 0.95204 | 24.6031 | 0.64783 | 102979.3958 | 0.041918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0818 | 8.8186 | 4.6849 | 0.12523 | 0.05032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267951.0258 | 17373825.1229 | 5.5378 | 4.3884 | 31.5035 | 14247.9901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75277.6521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.5108 | 914.0389 | 6138.3697 | 20416.5992 | 17.1215 | 100591.8277 | 28732.7244 | 56319.7023 | -10505.2995 | 4565.446 | 7500 | 5950.3115 | 1686.1239 | 0 | 88845.8302 | 77025.9142 | 106068.9246
591 | 10 | 70 | 40 | 35013.8141 | 1.2503 | 23.2186 | 0.6823 | 101099.6755 | 0.052688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.575 | 7.7036 | 5.1262 | 0.089731 | 0.060063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1346862.9357 | 10614607.633 | 4.5591 | 5.4837 | 47.0992 | 16036.4649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69707.8233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.0854 | 1101.9053 | 4676.0009 | 17392.3318 | 15.8493 | 98162.2473 | 35242.9645 | 51369.799 | -12924.6839 | 5602.3031 | 7500 | 4035.215 | 2469.6592 | 0 | 55414.9628 | 69805.5049 | 78904.7148
592 | 10 | 70 | 40 | 36419.7221 | 1.2113 | 25.3991 | 0.79267 | 94567.0762 | 0.059321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2176 | 12.61 | 5.5489 | 0.087526 | 0.044712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212275.2294 | 13065136.6556 | 5.0543 | 5.3938 | 43.5352 | 15863.1118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74540.2059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.987 | 923.8293 | 5058.5954 | 18490.5288 | 16.2993 | 91479.2557 | 35858.3866 | 67829.5795 | -13586.4103 | 5727.1363 | 7500 | 4133.6892 | 1879.4256 | 0 | 68725.1338 | 66105.2334 | 111961.7073
593 | 10 | 70 | 40 | 28476.0573 | 0.91978 | 21.5957 | 0.75159 | 94830.2241 | 0.031979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0368 | 10.1624 | 4.5759 | 0.045273 | 0.046097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227362.028 | 18846304.4278 | 4.7439 | 5.6376 | 38.7857 | 15181.1092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81797.7184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.092 | 912.5857 | 5589.1355 | 17019.1873 | 14.1808 | 93148.2564 | 22913.7401 | 60651.982 | -7400.6579 | 3580.3333 | 7500 | 1926.0004 | 1211.3099 | 0 | 110562.4468 | 69151.6334 | 131793.5212
594 | 10 | 70 | 40 | 32978.8803 | 1.0879 | 33.6468 | 0.72426 | 95805.2019 | 0.04556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6837 | 8.8804 | 4.7431 | 0.13116 | 0.062887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165580.1074 | 16987818.7547 | 4.4066 | 5.3808 | 43.0811 | 13758.9186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71662.9728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2091 | 977.922 | 4766.1431 | 17940.8081 | 22.4347 | 93393.4189 | 30076.1445 | 80349.4101 | -10611.8452 | 4755.0856 | 7500 | 5300.5129 | 2194.7366 | 0 | 91354.8481 | 62316.0479 | 148602.8446
595 | 10 | 70 | 40 | 35456.2371 | 0.71886 | 21.7563 | 0.78044 | 102233.227 | 0.044944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0044 | 9.7134 | 5.4412 | 0.11779 | 0.052907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203986.7091 | 9428691.2695 | 4.6794 | 5.121 | 36.518 | 13455.1515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79039.971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.8534 | 1192.3241 | 4183.7712 | 23712.7229 | 14.0575 | 99693.9793 | 23487.0283 | 60851.2599 | -11172.6901 | 3892.0526 | 7500 | 5084.5913 | 1511.3043 | 0 | 52409.2401 | 68164.4193 | 75398.3672
596 | 10 | 70 | 40 | 34271.7629 | 1.3501 | 32.7928 | 0.69464 | 97427.8722 | 0.041669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8521 | 9.144 | 4.4342 | 0.10444 | 0.043973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087420.7329 | 15795766.0238 | 5.0229 | 4.4257 | 49.9109 | 18209.2959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68713.6017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7217 | 746.3851 | 4478.9412 | 16099.6862 | 22.2307 | 95182.287 | 36344.1534 | 72575.82 | -9880.5746 | 5563.8129 | 7500 | 3698.3255 | 1795.6658 | 0 | 64943.2958 | 60505.3884 | 122035.1104
597 | 10 | 70 | 40 | 39733.0588 | 0.624 | 26.2107 | 0.74641 | 95815.9961 | 0.057491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0208 | 9.5221 | 5.3965 | 0.10702 | 0.043046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751437.1103 | 11165527.9302 | 4.898 | 4.733 | 30.0196 | 15543.2204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78674.1091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7489 | 812.2125 | 4651.0687 | 28021.8247 | 17.2612 | 92782.3648 | 23422.4682 | 70408.8885 | -13347.978 | 4017.9758 | 7500 | 4781.8963 | 1269.4231 | 0 | 64321.512 | 53865.4592 | 108508.7266
598 | 10 | 70 | 40 | 40340.4751 | 1.3956 | 26.494 | 0.8468 | 99366.9278 | 0.049586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2056 | 8.6247 | 4.6174 | 0.12204 | 0.045477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919354.3712 | 15175016.4589 | 5.0776 | 4.7715 | 35.1998 | 13777.1384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64319.0578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4253 | 1003.0236 | 5348.9966 | 18473.3968 | 16.4946 | 96647.4908 | 43734.1567 | 64315.2344 | -11965.5227 | 6699.8254 | 7500 | 5777.9182 | 2236.2436 | 0 | 79695.8036 | 56424.7978 | 141568.8614
599 | 10 | 70 | 40 | 39171.3624 | 0.93686 | 29.1512 | 0.82391 | 109728.163 | 0.057459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6855 | 9.2951 | 3.8722 | 0.088228 | 0.048693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020761.7327 | 15343508.6396 | 5.5165 | 5.2328 | 40.0264 | 13761.2423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70661.4682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.451 | 1016.9943 | 5872.2815 | 23188.6563 | 18.383 | 106256.0005 | 31965.4121 | 76090.0347 | -15277.5147 | 5301.4517 | 7500 | 3471.3109 | 1894.6507 | 0 | 80786.0958 | 57906.6118 | 133824.8294
600 | 10 | 70 | 40 | 37110.1783 | 0.92998 | 26.0613 | 0.90624 | 101981.4767 | 0.048203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8482 | 9.2967 | 4.9821 | 0.075021 | 0.041685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995047.6584 | 12210807.3175 | 5.1878 | 4.9324 | 34.8687 | 14873.3244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88024.3631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.9148 | 967.321 | 4878.7199 | 22053.194 | 15.6944 | 99267.2786 | 30113.9685 | 91253.579 | -11942.4718 | 4842.6472 | 7500 | 3290.5407 | 1481.5888 | 0 | 66277.5748 | 61281.6085 | 131535.8187
601 | 10 | 70 | 40 | 41785.6018 | 1.1581 | 26.9424 | 0.7426 | 94146.6279 | 0.039741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3394 | 9.672 | 6.9918 | 0.12862 | 0.059082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092973.7004 | 20208619.1219 | 5.6864 | 4.513 | 35.6665 | 14815.18 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93637.5877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.4955 | 1077.5518 | 4191.9741 | 21856.09 | 17.781 | 92075.9356 | 39859.0236 | 85785.6015 | -9111.0462 | 5995.0556 | 7500 | 6353.1036 | 2599.6338 | 0 | 98224.9301 | 65140.1871 | 172066.1149
602 | 10 | 70 | 40 | 39094.4105 | 1.7443 | 19.669 | 0.74006 | 96182.5577 | 0.062796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4744 | 8.7144 | 5.4647 | 0.071684 | 0.052209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1534608.911 | 15990247.797 | 4.4077 | 4.4181 | 37.1964 | 13115.8189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73942.2737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0769 | 1045.2798 | 5406.9154 | 14729.0664 | 12.9993 | 92861.2682 | 48730.6882 | 49317.2124 | -14613.6737 | 7544.6076 | 7500 | 3493.2624 | 2890.9802 | 0 | 77298.5088 | 82143.2698 | 100018.3162
603 | 10 | 70 | 40 | 32094.3064 | 0.86247 | 31.4376 | 0.76873 | 104833.9642 | 0.023196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0409 | 9.931 | 5.7042 | 0.081523 | 0.053072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274509.0907 | 14253456.5037 | 4.4919 | 4.288 | 47.0593 | 12770.403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62713.1381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.5579 | 1186.469 | 4819.2327 | 19806.866 | 20.4466 | 103481.9381 | 24574.8809 | 68928.5229 | -5948.9148 | 3716.7546 | 7500 | 4142.3762 | 1447.7444 | 0 | 59339.2449 | 63670.8449 | 100029.7643
604 | 10 | 70 | 40 | 32868.7793 | 1.2328 | 28.7996 | 0.86674 | 98212.4707 | 0.074307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2971 | 10.4597 | 4.82 | 0.11097 | 0.046184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190365.796 | 15488608.4807 | 5.7338 | 4.4447 | 44.9348 | 16708.5456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76204.8093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 651.4576 | 890.866 | 4919.6925 | 16487.7589 | 17.7311 | 94212.2107 | 32762.0408 | 84347.6592 | -17601.1437 | 5553.8989 | 7500 | 4988.3347 | 1882.5742 | 0 | 65693.1802 | 65291.4992 | 119835.045
605 | 10 | 70 | 40 | 31429.9692 | 1.1165 | 24.5407 | 0.77287 | 89196.5178 | 0.037627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.2788 | 6.9855 | 4.7487 | 0.056863 | 0.045311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822817.7854 | 14730402.3491 | 5.0394 | 5.7455 | 48.8613 | 13500.0435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80144.6557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8642 | 1080.2901 | 5998.3052 | 16826.1642 | 15.9239 | 87337.9797 | 29207.61 | 69058.9904 | -8177.5673 | 4485.9885 | 7500 | 2831.6622 | 1491.8411 | 0 | 77832.0989 | 45806.0567 | 138424.5671
606 | 10 | 70 | 40 | 33128.0256 | 1.0955 | 27.9286 | 0.76058 | 101771.6282 | 0.056532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0338 | 10.5575 | 5.2332 | 0.11997 | 0.056812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998912.4522 | 12398371.4579 | 4.6498 | 4.6034 | 48.1499 | 15667.9625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89862.1294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3875 | 1038.6319 | 4442.8877 | 17944.7334 | 18.2473 | 98602.361 | 30366.5843 | 86998.4 | -13944.7756 | 5001.0724 | 7500 | 5544.406 | 2085.2994 | 0 | 54333.6486 | 55146.988 | 122737.6472
607 | 10 | 70 | 40 | 36046.4016 | 0.71373 | 22.9009 | 0.77261 | 103466.59 | 0.048102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7459 | 11.0469 | 5.5985 | 0.13225 | 0.036405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125499.3733 | 23262872.3701 | 4.7413 | 4.7012 | 30.2758 | 20320.1033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69534.7294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 681.3227 | 1017.66 | 5432.7007 | 24176.8425 | 14.8621 | 100718.5352 | 23739.1183 | 55897.8045 | -12091.441 | 3983.2998 | 7500 | 7468.4813 | 1064.3041 | 0 | 133087.2381 | 77417.3957 | 143231.4095
608 | 10 | 70 | 40 | 30753.6542 | 1.0894 | 31.5358 | 0.74867 | 104179.3944 | 0.049353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0285 | 10.7555 | 4.9021 | 0.082724 | 0.053968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933298.3641 | 12907319.9976 | 5.3537 | 5.0556 | 34.6819 | 15046.0929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79072.5633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.5681 | 851.2675 | 4389.5319 | 16716.4155 | 20.7419 | 101341.4735 | 28074.4774 | 85350.6229 | -12486.852 | 4598.481 | 7500 | 3506.2817 | 1821.4432 | 0 | 71549.8184 | 58708.5271 | 131205.7455
609 | 10 | 70 | 40 | 29843.2413 | 1.4247 | 23.7274 | 0.7136 | 94710.04 | 0.042641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1643 | 10.3263 | 5.6227 | 0.08845 | 0.039659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765823.066 | 12666889.3799 | 5.4103 | 4.8243 | 45.0594 | 16256.4472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83235.7924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.9809 | 705.6796 | 5933.087 | 13445.8207 | 15.9154 | 92476.7867 | 32794.8413 | 65023.6345 | -9826.3147 | 5076.8587 | 7500 | 4197.9193 | 1477.7461 | 0 | 58475.3676 | 47471.0016 | 117249.051
610 | 10 | 70 | 40 | 42024.6172 | 0.9896 | 26.6619 | 0.87621 | 100574.9622 | 0.070301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9293 | 9.7096 | 4.3313 | 0.1176 | 0.042474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927202.77 | 14398290.787 | 4.6561 | 5.3596 | 35.8665 | 16084.358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61561.6913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.9608 | 1001.5306 | 5046.7466 | 24154.2365 | 16.3282 | 96695.0222 | 35740.7613 | 63615.8131 | -17071.7359 | 5926.9624 | 7500 | 4798.1197 | 1847.6466 | 0 | 84375.9879 | 58642.4297 | 128091.1255
611 | 10 | 70 | 40 | 34807.8437 | 1.1354 | 25.6841 | 0.62342 | 108605.529 | 0.041447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8969 | 9.1931 | 3.6141 | 0.14654 | 0.058192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769730.5614 | 8703246.8515 | 5.4127 | 4.627 | 43.95 | 10371.4678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71118.4667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.8099 | 1058.3656 | 5198.7487 | 18439.0954 | 18.1196 | 106115.4822 | 32737.4967 | 53797.2885 | -10956.2058 | 5139.0217 | 7500 | 5745.6975 | 2194.8731 | 0 | 39108.586 | 42124.9141 | 93141.8437
612 | 10 | 70 | 40 | 28403.5907 | 1.1321 | 26.7337 | 0.71762 | 96696.8947 | 0.033297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6186 | 10.8397 | 5.5499 | 0.090646 | 0.055461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667386.9797 | 19945598.8985 | 5.7156 | 5.5221 | 42.597 | 14885.3915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69622.3233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.1744 | 972.6353 | 3781.6736 | 15074.0576 | 17.8916 | 94911.7718 | 26659.0662 | 61560.8749 | -7854.5407 | 4118.7437 | 7500 | 3865.8794 | 1676.5399 | 0 | 106280.6219 | 42844.8042 | 160962.3812
613 | 10 | 70 | 40 | 37117.4839 | 0.89185 | 25.9095 | 0.74391 | 93883.6363 | 0.055077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.398 | 9.1352 | 4.4967 | 0.096383 | 0.049624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 628631.8932 | 18698702.6615 | 4.9447 | 4.6704 | 40.3791 | 14850.403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60890.1664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.3364 | 723.9303 | 5796.5994 | 22533.2684 | 17.0869 | 91034.1063 | 29168.4309 | 53721.5097 | -12537.9321 | 4750.6956 | 7500 | 4182.4857 | 1730.2816 | 0 | 89685.4626 | 41913.1961 | 136287.7379
614 | 10 | 70 | 40 | 35370.1582 | 0.87061 | 29.5786 | 0.71026 | 93300.5797 | 0.059932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1565 | 11.4189 | 5.5154 | 0.1036 | 0.052476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184039.9886 | 18931391.4883 | 5.6809 | 5.4879 | 41.4402 | 14283.6946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72892.3117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.8877 | 1148.5247 | 5072.6652 | 21729.3005 | 19.8773 | 90223.2992 | 27281.7154 | 70715.2247 | -13540.0344 | 4555.6927 | 7500 | 5431.9689 | 1754.5938 | 0 | 101807.5246 | 64581.3508 | 140925.3349
615 | 10 | 70 | 40 | 32871.7703 | 0.94021 | 24.5087 | 0.6937 | 94958.3858 | 0.048532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8249 | 10.0296 | 5.4694 | 0.11852 | 0.040424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149243.366 | 17033402.4996 | 4.7846 | 4.8466 | 46.6029 | 16226.6094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82755.1494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.8191 | 1077.4019 | 5922.9192 | 19422.957 | 16.6236 | 92414.0712 | 26897.6266 | 65253.3226 | -11194.9843 | 4358.1274 | 7500 | 6407.2525 | 1293.027 | 0 | 79177.4416 | 62331.6993 | 117360.1139
616 | 10 | 70 | 40 | 35307.496 | 1.2581 | 22.9549 | 0.68439 | 97924.9697 | 0.050329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7977 | 11.1025 | 5.1239 | 0.10099 | 0.034962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980622.185 | 17584554.3801 | 4.5764 | 5.451 | 32.2036 | 14006.244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75941.3409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.3654 | 1272.1974 | 4571.6658 | 17462.0178 | 15.651 | 95205.3808 | 35690.9562 | 55466.5376 | -11966.1912 | 5603.9808 | 7500 | 4674.7711 | 1437.9843 | 0 | 111683.3077 | 61919.9153 | 148171.4312
617 | 10 | 70 | 40 | 31904.4402 | 0.99205 | 26.1374 | 0.76367 | 110546.2819 | 0.051136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7521 | 9.7899 | 4.8202 | 0.061436 | 0.053041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001987.5211 | 12340899.4556 | 4.573 | 5.3893 | 43.8345 | 13744.8298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82402.4703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.937 | 1210.6159 | 4868.1625 | 18312.4213 | 17.0476 | 107427.6862 | 27184.0378 | 74902.5331 | -13721.8211 | 4553.6425 | 7500 | 2885.6447 | 1772.6968 | 0 | 65574.5718 | 55132.5879 | 115518.7176
618 | 10 | 70 | 40 | 38629.9499 | 1.1386 | 18.9248 | 0.84364 | 101540.3866 | 0.04891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4248 | 9.2337 | 4.2009 | 0.11045 | 0.048686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964321.7147 | 23020207.0926 | 5.75 | 5.0513 | 38.2636 | 18552.2604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71086.5433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.9383 | 994.6127 | 3526.1785 | 20427.2825 | 11.8031 | 98798.8392 | 36405.3347 | 50625.9746 | -12062.8084 | 5707.2985 | 7500 | 3441.346 | 2039.3655 | 0 | 119319.5446 | 61265.5977 | 151710.4577
619 | 10 | 70 | 40 | 34522.7406 | 1.4415 | 39.201 | 0.7451 | 96171.3945 | 0.046225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3003 | 9.0902 | 4.6481 | 0.13866 | 0.05156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799912.0044 | 8845456.2822 | 5.1754 | 5.5363 | 30.7483 | 16537.1616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82237.5965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.4423 | 1058.1801 | 4800.2452 | 15408.8835 | 25.835 | 93715.5363 | 38227.7142 | 109918.8232 | -10805.7759 | 5877.7474 | 7500 | 5567.7481 | 2224.2648 | 0 | 57579.1513 | 56732.0071 | 159357.666
620 | 10 | 70 | 40 | 37877.4713 | 1.4416 | 24.911 | 0.77005 | 99906.4269 | 0.060783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8617 | 10.0711 | 5.6052 | 0.076112 | 0.048168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823785.9749 | 15251739.4873 | 4.6102 | 5.276 | 35.8522 | 14791.3166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66472.8783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2158 | 970.0644 | 5192.9537 | 16905.514 | 16.1898 | 96565.2707 | 41943.9145 | 57972.4676 | -14701.0873 | 6625.3234 | 7500 | 3626.9116 | 2342.2052 | 0 | 88228.2955 | 52611.0991 | 140926.9315
621 | 10 | 70 | 40 | 33558.7523 | 0.92398 | 30.7236 | 0.76569 | 105683.0183 | 0.054207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3854 | 9.1328 | 4.7693 | 0.14488 | 0.041143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063631.6972 | 12899764.4352 | 4.6928 | 5.4832 | 43.332 | 10707.3444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78903.3055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.9566 | 986.7478 | 3078.2104 | 20009.8173 | 20.0161 | 102525.2309 | 27097.8701 | 84485.1261 | -13894.2643 | 4552.5819 | 7500 | 4735.6717 | 1374.734 | 0 | 69792.1611 | 54890.5466 | 130753.3339
622 | 10 | 70 | 40 | 37221.8294 | 0.76845 | 8.7655 | 0.8009 | 95686.9214 | 0.041837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1062 | 10.456 | 5.3418 | 0.079348 | 0.045989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949717.4408 | 12897446.2793 | 4.736 | 5.5432 | 30.7478 | 13125.0996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86731.9534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.1462 | 1176.0469 | 3617.7797 | 24212.3087 | 5.5992 | 93472.656 | 26019.0412 | 27461.9625 | -9742.768 | 4148.4817 | 7500 | 3557.3303 | 1400.2594 | 0 | 85151.5547 | 60847.9552 | 84647.9066
623 | 10 | 70 | 40 | 36428.2577 | 1.2048 | 24.0277 | 0.76043 | 99406.9592 | 0.059171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7203 | 10.8474 | 4.7017 | 0.11723 | 0.047516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663859.784 | 12189624.9352 | 4.2688 | 4.7985 | 35.6882 | 20382.8161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97962.9488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.9523 | 969.9305 | 5347.3952 | 18562.3661 | 15.7 | 96169.2134 | 35731.7832 | 81580.4976 | -14246.0812 | 5750.7412 | 7500 | 5527.744 | 2005.5349 | 0 | 65399.7183 | 50939.1781 | 138310.7598
624 | 10 | 70 | 40 | 41121.1787 | 1.0392 | 27.782 | 0.59058 | 103631.3114 | 0.051685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2204 | 11.3022 | 5.3659 | 0.10876 | 0.053094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067231.4202 | 13904711.9523 | 5.0672 | 5.3484 | 42.71 | 12255.5021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69618.2589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.0227 | 1187.4096 | 4721.259 | 22988.4227 | 19.9632 | 100676.8645 | 36265.512 | 54432.8192 | -12999.5663 | 5746.2628 | 7500 | 4911.9752 | 2239.2012 | 0 | 73236.3765 | 56906.9292 | 114425.6514
625 | 10 | 70 | 40 | 30986.0191 | 1.2337 | 18.5103 | 0.71874 | 99523.6876 | 0.060114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0971 | 12.1021 | 5.4258 | 0.092123 | 0.049025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056151.1357 | 18330630.1179 | 4.5956 | 5.6754 | 49.6968 | 16506.5001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86985.6809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4931 | 1462.0367 | 5677.7321 | 15535.5359 | 12.3804 | 96231.3208 | 30900.9664 | 53321.9408 | -14486.4142 | 5107.4266 | 7500 | 5531.611 | 1837.7228 | 0 | 96309.6065 | 57663.8307 | 128359.0293
626 | 10 | 70 | 40 | 36784.7264 | 1.0991 | 31.3487 | 0.76046 | 101870.3779 | 0.049871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6587 | 9.6251 | 5.8744 | 0.065119 | 0.042232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848646.4643 | 12450511.305 | 4.9661 | 4.593 | 47.6824 | 17941.3807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71285.3652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.6378 | 997.6917 | 4507.8978 | 19885.5349 | 20.4833 | 99066.6129 | 33798.3829 | 77454.5984 | -12336.5659 | 5369.0556 | 7500 | 3027.7674 | 1664.1794 | 0 | 54179.5384 | 51630.3645 | 119026.5917
627 | 10 | 70 | 40 | 35379.855 | 1.0574 | 31.9959 | 0.69336 | 103848.6349 | 0.047269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1142 | 10.6306 | 4.2017 | 0.11581 | 0.054648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134266.3172 | 14337552.3568 | 5.6254 | 4.462 | 42.3842 | 14263.329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88072.1684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.2471 | 1126.246 | 4620.4332 | 19577.4599 | 21.7061 | 101137.589 | 31604.7901 | 90624.8888 | -11928.6022 | 5044.9127 | 7500 | 4792.1756 | 2023.439 | 0 | 63007.6169 | 61901.3053 | 130767.9157
628 | 10 | 70 | 40 | 41261.3794 | 0.65491 | 27.6384 | 0.86449 | 96995.8548 | 0.037262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1881 | 7.2394 | 4.2959 | 0.088369 | 0.054416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215818.9474 | 10488933.9707 | 4.8653 | 5.2522 | 32.7922 | 11081.1592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72150.2558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0383 | 814.0607 | 3843.8139 | 28600.6542 | 17.0376 | 94994.191 | 25321.4504 | 76484.7693 | -8807.3208 | 3995.501 | 7500 | 2897.5036 | 1595.7247 | 0 | 63138.8715 | 69849.3905 | 102277.1094
629 | 10 | 70 | 40 | 37300.1376 | 1.6549 | 25.3505 | 0.72444 | 102960.6021 | 0.046327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 6.4263 | 8.8851 | 6.2597 | 0.10615 | 0.058384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975478.3673 | 17004907.8005 | 4.931 | 4.8462 | 45.5868 | 15295.659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67829.9152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3447 | 854.6991 | 4123.5625 | 14774.0693 | 16.9013 | 100325.6305 | 45052.1366 | 57310.756 | -11593.8749 | 6856.3834 | 7500 | 3877.6797 | 2938.0138 | 0 | 79515.4037 | 54836.2751 | 136620.2232
630 | 10 | 70 | 40 | 37503.0471 | 0.85777 | 25.285 | 0.82819 | 97928.6561 | 0.057275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2119 | 7.7744 | 4.0983 | 0.086399 | 0.051898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996386.1076 | 16440277.288 | 5.4745 | 5.054 | 41.7123 | 16581.1056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85240.9791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3998 | 1215.1304 | 4689.7099 | 23205.7955 | 15.9067 | 94839.6268 | 28594.5032 | 79941.4395 | -13591.729 | 4737.7616 | 7500 | 3247.6177 | 1804.6393 | 0 | 82159.3197 | 58766.7288 | 135626.8232
631 | 10 | 70 | 40 | 35109.2185 | 1.1017 | 21.7426 | 0.8759 | 96892.6444 | 0.054039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8652 | 11.2844 | 4.8943 | 0.13957 | 0.050609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778857.7624 | 18030758.1927 | 4.8431 | 4.7522 | 42.3857 | 16103.6786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80684.6493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.789 | 842.714 | 5531.0503 | 18952.8791 | 13.3178 | 94006.3843 | 32312.6787 | 67974.849 | -12699.5447 | 5189.1084 | 7500 | 6117.2943 | 1927.4672 | 0 | 86001.6197 | 48814.2877 | 145509.1849
632 | 10 | 70 | 40 | 35933.2448 | 0.83793 | 25.3875 | 0.84703 | 95821.5976 | 0.061434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0535 | 6.6435 | 5.7242 | 0.11101 | 0.052047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272365.5056 | 13378919.3331 | 4.9275 | 4.3687 | 38.3077 | 15083.9758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78275.5807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5689 | 1146.3831 | 5695.4756 | 22482.6776 | 15.8038 | 92583.2928 | 26901.1343 | 75017.3542 | -14248.5415 | 4547.7176 | 7500 | 5417.8348 | 1737.2119 | 0 | 62020.8903 | 71406.7217 | 97486.8799
633 | 10 | 70 | 40 | 35957.625 | 0.5926 | 27.2775 | 0.78105 | 100794.0059 | 0.032713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5434 | 10.4013 | 4.4364 | 0.14114 | 0.042725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229616.5905 | 14970649.007 | 4.9574 | 5.7219 | 47.9241 | 11935.3009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78094.5445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.2461 | 1131.2759 | 4673.311 | 25808.7772 | 17.6189 | 98965.6062 | 20297.6956 | 75428.3438 | -8044.9584 | 3263.7999 | 7500 | 5423.3132 | 1023.4566 | 0 | 79686.0597 | 60635.6971 | 123942.0134
634 | 10 | 70 | 40 | 34193.099 | 1.2651 | 23.8339 | 0.64666 | 100897.0795 | 0.038233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3273 | 11.6075 | 4.5273 | 0.080939 | 0.046921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945704.9152 | 13257240.7097 | 5.2001 | 4.8885 | 36.6018 | 15784.4181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70197.6412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.6438 | 1343.1376 | 4085.867 | 16844.6864 | 16.5971 | 98761.2405 | 34696.8251 | 50800.4442 | -9397.6916 | 5309.4585 | 7500 | 3670.8549 | 1828.4539 | 0 | 69414.197 | 58702.694 | 105119.8481
635 | 10 | 70 | 40 | 31233.1199 | 0.62796 | 22.7969 | 0.85551 | 100006.1504 | 0.066041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1493 | 8.9239 | 6.1286 | 0.086223 | 0.056528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886383.153 | 18635759.228 | 4.5258 | 5.4766 | 37.4215 | 13208.1695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63083.7498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.1511 | 1038.7138 | 5137.2555 | 21978.4297 | 14.1239 | 96377.6551 | 18509.3806 | 54712.7499 | -15965.3794 | 3510.6681 | 7500 | 4133.8095 | 1456.5313 | 0 | 109233.5369 | 52946.4967 | 130144.8002
636 | 10 | 70 | 40 | 26827.7202 | 1.1041 | 23.6049 | 0.60306 | 97904.0584 | 0.047122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0617 | 10.8573 | 5.0759 | 0.066919 | 0.033075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1461515.6366 | 16608392.6869 | 5.4461 | 5.3652 | 42.5221 | 13061.4498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65016.988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.5486 | 937.4261 | 3663.4477 | 14462.912 | 16.8436 | 95356.0772 | 24729.6163 | 43959.8967 | -11211.1174 | 4063.7351 | 7500 | 2593.3198 | 986.4892 | 0 | 86943.0069 | 74343.8564 | 85221.0902
637 | 10 | 70 | 40 | 36784.6032 | 0.74012 | 20.5276 | 0.80596 | 94856.4986 | 0.049282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8728 | 9.4255 | 5.1972 | 0.10214 | 0.050675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971537.6838 | 13774307.5414 | 4.8702 | 5.6739 | 35.5763 | 20846.5634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75776.3522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.1118 | 848.1049 | 4647.7349 | 24310.2794 | 13.0756 | 92276.1749 | 24948.6476 | 56469.1987 | -11353.4241 | 4102.3914 | 7500 | 4175.4107 | 1525.7744 | 0 | 84918.5317 | 65644.0766 | 106642.4538
638 | 10 | 70 | 40 | 28283.0717 | 0.99557 | 23.1632 | 0.70729 | 99607.9378 | 0.050838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3264 | 10.1583 | 5.6648 | 0.11463 | 0.05689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714130.6254 | 6139038.9914 | 4.4425 | 5.6784 | 42.2003 | 15384.6834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73983.6487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.8934 | 955.0766 | 5846.6754 | 16201.8835 | 15.5919 | 96814.0342 | 24162.3762 | 56014.9123 | -12293.1759 | 4053.4625 | 7500 | 6017.3923 | 1692.4852 | 0 | 35013.1486 | 45442.95 | 76717.6512
639 | 10 | 70 | 40 | 32424.2718 | 0.95272 | 29.1376 | 0.75202 | 99966.5531 | 0.042982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5616 | 10.3329 | 5.522 | 0.084584 | 0.042365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 573277.0977 | 18879658.1614 | 5.6149 | 5.5609 | 33.8709 | 15799.2847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81375.5965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.5004 | 965.2628 | 5376.3016 | 19024.877 | 19.1286 | 97590.7084 | 26798.7896 | 81448.6571 | -10453.7166 | 4298.7528 | 7500 | 4182.0571 | 1336.641 | 0 | 114965.1536 | 42987.9236 | 187088.4109
640 | 10 | 70 | 40 | 38244.704 | 1.0739 | 19.9347 | 0.78853 | 93216.5681 | 0.045892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4986 | 8.5877 | 5.3091 | 0.089481 | 0.052072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054775.8999 | 17923041.6933 | 5.2526 | 5.54 | 48.7837 | 14749.7378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92283.7317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.8658 | 1078.5391 | 5050.7477 | 20968.8005 | 12.8223 | 90853.0797 | 34551.8069 | 65635.6819 | -10399.349 | 5351.7343 | 7500 | 4411.7398 | 2045.3244 | 0 | 91073.9194 | 56192.4623 | 143978.3954
641 | 10 | 70 | 40 | 31021.4598 | 1.1194 | 21.8287 | 0.73454 | 109009.9385 | 0.05048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4902 | 8.4032 | 4.6193 | 0.090147 | 0.038717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910815.6344 | 15814417.4232 | 5.0078 | 4.9751 | 46.989 | 11722.058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67857.5413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.1289 | 987.8411 | 3177.3476 | 16580.3792 | 14.4713 | 105973.5597 | 28882.1614 | 49925.4728 | -13360.0665 | 4762.6077 | 7500 | 2810.9153 | 1353.3385 | 0 | 74540.2257 | 48122.6278 | 108292.0269
642 | 10 | 70 | 40 | 30272.7802 | 0.91169 | 21.9145 | 0.72903 | 109034.1764 | 0.067696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6016 | 8.7157 | 4.665 | 0.11077 | 0.05725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923411.0132 | 13716996.2849 | 5.2332 | 5.0373 | 36.0823 | 13858.6856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80147.9826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0134 | 1004.9867 | 5972.9533 | 18175.1496 | 14.5731 | 104980.8098 | 24195.2612 | 58840.4311 | -17834.8131 | 4401.1467 | 7500 | 5335.0255 | 1849.297 | 0 | 74366.626 | 56100.3703 | 102552.6041
643 | 10 | 70 | 40 | 30709.355 | 0.66517 | 24.9747 | 0.85736 | 94249.7281 | 0.043144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2723 | 10.4127 | 4.7227 | 0.11468 | 0.056444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920773.1903 | 9611680.4703 | 5.6807 | 4.8675 | 42.0773 | 14700.6578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65212.2363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.7503 | 961.1415 | 5313.6583 | 21164.5886 | 15.4572 | 92001.4297 | 19089.5329 | 62066.0845 | -9892.5126 | 3213.6102 | 7500 | 5117.5479 | 1331.2977 | 0 | 45900.8047 | 53513.6429 | 80812.7223
644 | 10 | 70 | 40 | 34029.843 | 1.1623 | 32.3715 | 0.78459 | 96358.9207 | 0.049395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0891 | 7.3781 | 3.3162 | 0.091306 | 0.066805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106275.8154 | 16001459.4868 | 5.3077 | 5.7141 | 34.3817 | 13055.3471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79897.0748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.2995 | 1016.8987 | 5506.1985 | 17757.7434 | 20.8678 | 93731.8285 | 32544.1992 | 91911.3324 | -11559.2058 | 5150.0298 | 7500 | 3348.8253 | 2525.1129 | 0 | 99943.5 | 65069.56 | 166294.2337
645 | 10 | 70 | 40 | 34790.5114 | 1.51 | 21.5517 | 0.68439 | 97131.0811 | 0.043147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.789 | 11.0435 | 5.0073 | 0.10627 | 0.051324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978122.0855 | 19514621.8768 | 5.5662 | 4.6234 | 36.5842 | 15619.7028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85735.7337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.6595 | 1079.851 | 4673.0254 | 14943.9738 | 14.6943 | 94813.856 | 39693.0753 | 58792.2571 | -10195.7907 | 6039.6254 | 7500 | 4750.0135 | 2275.0803 | 0 | 95989.0115 | 60020.9638 | 144822.3084
646 | 10 | 70 | 40 | 35084.1609 | 1.4839 | 23.9693 | 0.8535 | 97618.362 | 0.039897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6685 | 9.2049 | 4.5839 | 0.084684 | 0.042377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 612479.1081 | 6558797.4376 | 4.4516 | 4.521 | 49.6429 | 15770.3592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79711.4428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.9447 | 860.8381 | 5561.4413 | 15292.0434 | 14.867 | 95463.0006 | 39584.2348 | 72556.0614 | -9483.5904 | 5980.688 | 7500 | 3763.4604 | 1860.143 | 0 | 28043.7907 | 39649.5394 | 110155.2485
647 | 10 | 70 | 40 | 37691.9392 | 1.2961 | 25.4304 | 0.6393 | 102862.399 | 0.054945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3074 | 11.8204 | 4.471 | 0.099169 | 0.064689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1305753.2553 | 11040697.7735 | 4.9315 | 4.3589 | 39.2099 | 10210.8878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64991.1617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.6222 | 967.8177 | 3949.5318 | 18249.5717 | 17.7819 | 99747.7194 | 38884.7349 | 49708.3454 | -13704.5902 | 6146.7953 | 7500 | 3627.3338 | 2918.4045 | 0 | 50436.8534 | 67297.1787 | 78220.6985
648 | 10 | 70 | 40 | 35603.2619 | 1.1085 | 25.1564 | 0.64652 | 96943.5907 | 0.044624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3297 | 9.5684 | 5.2629 | 0.11265 | 0.036686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838908.7764 | 7647199.8067 | 5.5444 | 5.611 | 35.6444 | 13582.5407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61497.6207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.0751 | 1056.6253 | 4023.3184 | 19146.6171 | 17.5194 | 94552.6727 | 32913.2894 | 46965.7822 | -10520.0391 | 5135.9608 | 7500 | 4631.2879 | 1382.866 | 0 | 45694.1107 | 52222.8554 | 81480.4026
649 | 10 | 70 | 40 | 30961.4092 | 1.0548 | 31.3065 | 0.74971 | 99481.5677 | 0.046495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3876 | 10.0771 | 6.1082 | 0.1113 | 0.051977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922219.4632 | 16862595.1446 | 5.3839 | 5.2384 | 34.5754 | 18001.5684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71413.812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.5662 | 939.757 | 6364.7983 | 17157.9211 | 20.5791 | 96926.4835 | 27606.9761 | 76608.0015 | -11242.3706 | 4457.7109 | 7500 | 6534.8161 | 1700.5513 | 0 | 96685.4244 | 61221.9808 | 148629.1291
650 | 10 | 70 | 40 | 33711.7284 | 0.98499 | 30.0911 | 0.70841 | 95177.3437 | 0.045602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.877 | 11.1188 | 5.3462 | 0.084876 | 0.056144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184783.7111 | 12858840.059 | 4.4013 | 5.1365 | 49.1639 | 14895.3874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83572.921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.111 | 839.9237 | 5362.2173 | 19426.3547 | 20.2426 | 92779.1792 | 28570.7474 | 82306.5151 | -10551.9235 | 4546.2641 | 7500 | 4027.1262 | 1873.3725 | 0 | 62271.3352 | 61285.6053 | 119257.8318
651 | 10 | 70 | 40 | 41550.8138 | 0.76182 | 26.6561 | 0.82875 | 102390.5732 | 0.039203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6151 | 11.1321 | 4.9803 | 0.08575 | 0.052541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 526927.2718 | 19844773.8961 | 5.2356 | 5.5867 | 46.7997 | 17642.2425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65231.6041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.1857 | 1050.0802 | 4238.3337 | 27128.712 | 16.7641 | 100168.7137 | 28844.2037 | 64527.1869 | -9776.1816 | 4535.4795 | 7500 | 3514.1135 | 1748.9682 | 0 | 103608.8083 | 38740.1272 | 165762.4513
652 | 10 | 70 | 40 | 33502.5418 | 1.0553 | 25.5132 | 0.7003 | 99504.9528 | 0.051716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.459 | 11.2676 | 4.8264 | 0.070696 | 0.05246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1419748.2961 | 12767352.2006 | 5.6714 | 4.5932 | 46.3994 | 15890.7529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79422.0779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.3836 | 1089.7719 | 4925.2257 | 18561.0581 | 17.2412 | 96666.4272 | 29882.9673 | 65698.3653 | -12489.5129 | 4845.0525 | 7500 | 3353.9079 | 1865.4641 | 0 | 55102.2634 | 72964.0038 | 82794.5039
653 | 10 | 70 | 40 | 34737.4943 | 1.1535 | 26.8694 | 0.74006 | 92916.9044 | 0.071771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1197 | 9.2176 | 4.7275 | 0.15614 | 0.060103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 600960.4824 | 14761671.4981 | 4.5695 | 4.2673 | 30.4255 | 15713.2833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85069.0527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.916 | 793.5611 | 5834.8592 | 18215.9965 | 17.758 | 89258.9203 | 33042.9954 | 77509.5824 | -16095.1301 | 5498.9088 | 7500 | 6717.896 | 2425.7085 | 0 | 77297.0074 | 46107.6943 | 147789.2742
654 | 10 | 70 | 40 | 36284.0603 | 0.82309 | 23.5921 | 0.71143 | 97560.529 | 0.06182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5927 | 12.8853 | 5.4132 | 0.087769 | 0.048981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 525808.4126 | 16238161.9442 | 5.1698 | 5.2439 | 45.4891 | 17803.3236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94111.752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.2776 | 994.7108 | 3742.9668 | 22891.5189 | 15.8438 | 94243.0711 | 26785.0828 | 72919.7556 | -14596.8149 | 4553.4748 | 7500 | 3641.4547 | 1636.9446 | 0 | 81199.3077 | 39138.4125 | 144500.7928
655 | 10 | 70 | 40 | 30976.6176 | 1.2026 | 20.3809 | 0.91807 | 103407.5054 | 0.047303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6234 | 12.5998 | 5.4518 | 0.057498 | 0.043974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039187.4442 | 13775372.3516 | 4.3313 | 5.3917 | 49.8465 | 12722.8141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74998.8053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4289 | 999.9195 | 4946.5407 | 15803.8427 | 12.1926 | 100706.0508 | 30345.5497 | 61410.8567 | -11886.4004 | 4870.7275 | 7500 | 2733.5148 | 1571.993 | 0 | 69488.5762 | 53165.6827 | 112869.1348
656 | 10 | 70 | 40 | 33581.4467 | 0.98829 | 25.19 | 0.6678 | 101427.6024 | 0.044607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9027 | 11.2605 | 4.7685 | 0.1042 | 0.054257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761083.7319 | 10172762.6552 | 5.291 | 5.0613 | 47.0932 | 16409.1347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73796.4301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.136 | 1034.2205 | 4479.1852 | 19315.6141 | 17.3352 | 98927.0448 | 28531.6651 | 57966.224 | -11002.4535 | 4568.8413 | 7500 | 4191.0633 | 1819.3873 | 0 | 48263.9319 | 46794.6653 | 95043.994
657 | 10 | 70 | 40 | 35882.4881 | 0.74176 | 27.7998 | 0.61992 | 96971.8321 | 0.055901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4006 | 10.0628 | 5.4129 | 0.077918 | 0.055454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076822.7519 | 12612667.6593 | 5.5385 | 5.3803 | 42.3636 | 12853.1841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81789.7972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0571 | 917.3588 | 5299.0369 | 23692.2745 | 19.6507 | 93985.2009 | 24380.4272 | 66651.8114 | -13141.1775 | 4135.6902 | 7500 | 3675.9641 | 1683.2191 | 0 | 66140.2282 | 58089.6021 | 102936.5606
658 | 10 | 70 | 40 | 34388.7746 | 1.426 | 29.2235 | 0.60975 | 99219.5076 | 0.049232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0776 | 11.1306 | 5.1864 | 0.056105 | 0.044221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110136.6561 | 7563876.3318 | 4.5714 | 4.7105 | 37.2182 | 16876.8651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78453.2893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.2603 | 969.0173 | 3153.2809 | 15482.5303 | 20.7749 | 96523.2348 | 37812.4886 | 66281.97 | -11863.6003 | 5886.6859 | 7500 | 2053.977 | 1910.5744 | 0 | 38620.1379 | 66795.2621 | 81406.9715
659 | 10 | 70 | 40 | 32736.7391 | 1.234 | 33.03 | 0.74066 | 97315.3136 | 0.048474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6736 | 10.4693 | 4.0287 | 0.11793 | 0.045562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1448936.4019 | 15486634.8163 | 5.0362 | 5.3564 | 35.7044 | 16552.3806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64203.9109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.5783 | 787.0274 | 5589.3862 | 16410.3741 | 21.8222 | 94710.9181 | 32652.73 | 71958.1624 | -11459.3402 | 5158.6322 | 7500 | 4603.2073 | 1725.0541 | 0 | 89918.5577 | 83227.4086 | 118829.5948
660 | 10 | 70 | 40 | 37720.0436 | 1.1524 | 27.1922 | 0.82204 | 102556.9065 | 0.058695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2195 | 8.7488 | 4.7432 | 0.10103 | 0.042953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904501.0807 | 15745067.3252 | 5.4808 | 5.0382 | 41.4343 | 14648.2942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69057.781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.9672 | 983.4751 | 5376.1619 | 19792.3321 | 17.1655 | 99242.9925 | 35855.423 | 69241.7804 | -14581.2215 | 5788.3429 | 7500 | 4533.4994 | 1824.7947 | 0 | 78709.1607 | 53074.011 | 135797.7688
661 | 10 | 70 | 40 | 38215.8207 | 0.78585 | 32.8651 | 0.67696 | 101025.6522 | 0.053217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6547 | 9.3776 | 5.1335 | 0.070018 | 0.038459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788156.8126 | 15057905.87 | 4.8839 | 4.8966 | 41.8369 | 12014.4903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70225.0057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.7647 | 701.7517 | 5447.4926 | 24618.0054 | 22.5014 | 98061.3676 | 27195.6304 | 72779.391 | -13042.8522 | 4513.1722 | 7500 | 3258.6924 | 1273.9339 | 0 | 74247.1756 | 45333.566 | 132391.5774
662 | 10 | 70 | 40 | 35396.1016 | 0.91075 | 27.4695 | 0.62087 | 111302.5188 | 0.035819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3369 | 9.4003 | 6.6904 | 0.095121 | 0.0412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759949.9079 | 13652562.4373 | 4.6382 | 4.4704 | 33.3858 | 13045.1188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70772.9049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.6743 | 701.6391 | 4400.6784 | 21262.2157 | 19.4068 | 109093.6866 | 28267.7717 | 57061.5475 | -9718.8613 | 4453.3906 | 7500 | 4580.9905 | 1346.6441 | 0 | 70471.2085 | 49391.9375 | 114570.7542
663 | 10 | 70 | 40 | 35345.7511 | 1.2802 | 14.5985 | 0.61959 | 93996.3546 | 0.055402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1037 | 9.5685 | 5.9278 | 0.11286 | 0.048088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635380.4972 | 15518138.8746 | 5.3115 | 5.6924 | 37.6451 | 14870.7635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84709.8533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3194 | 959.7886 | 5278.2442 | 17266.5109 | 10.3211 | 91126.7977 | 36158.4804 | 36233.8188 | -12626.0504 | 5708.5472 | 7500 | 5616.057 | 2014.7732 | 0 | 91789.0083 | 43263.6741 | 129130.9604
664 | 10 | 70 | 40 | 31339.6292 | 1.2401 | 18.0349 | 0.76359 | 101626.7333 | 0.064687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7367 | 10.1101 | 5.5322 | 0.13896 | 0.049622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938018.8211 | 11780494.0253 | 4.7672 | 4.9126 | 49.2208 | 9953.7798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84345.8632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3916 | 1090.0207 | 4918.1714 | 15656.3996 | 11.7634 | 98013.6655 | 31366.4592 | 52897.3776 | -15897.4984 | 5258.241 | 7500 | 7008.3125 | 1915.027 | 0 | 54122.589 | 46663.1076 | 97507.4004
665 | 10 | 70 | 40 | 30691.8378 | 1.2151 | 39.1194 | 0.72155 | 97956.7753 | 0.041851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7158 | 8.5778 | 3.9704 | 0.075777 | 0.05904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117612.6601 | 13951943.1286 | 5.3829 | 5.0948 | 36.0045 | 10596.3119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81025.8179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.1679 | 1098.6929 | 4829.7098 | 15548.9529 | 26.1233 | 95689.254 | 30285.7699 | 105301.7121 | -9977.0938 | 4744.3357 | 7500 | 2683.8767 | 2055.822 | 0 | 76195.5117 | 61783.5905 | 157006.3437
666 | 10 | 70 | 40 | 30710.7554 | 1.2724 | 24.1311 | 0.71405 | 97890.1186 | 0.061572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3128 | 7.1613 | 4.9039 | 0.14305 | 0.043347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231810.2449 | 9844231.1535 | 5.7028 | 5.518 | 42.4739 | 14168.7922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68478.7216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.2149 | 960.968 | 4822.3556 | 15068.0877 | 16.1821 | 94574.6103 | 31285.3355 | 54433.6321 | -14588.2367 | 5166.103 | 7500 | 5772.3515 | 1643.5666 | 0 | 52515.1117 | 65848.7665 | 77879.0971
667 | 10 | 70 | 40 | 34300.0804 | 0.79825 | 38.6567 | 0.81513 | 105374.4223 | 0.042805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9418 | 11.7616 | 5.7919 | 0.086863 | 0.066333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863300.202 | 16885164.0535 | 5.6112 | 5.0113 | 30.6733 | 15625.9976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76655.9266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.995 | 1036.7405 | 5065.9918 | 21942.6912 | 24.4972 | 102880.2317 | 24714.7785 | 108541.1917 | -10974.4386 | 4047.0555 | 7500 | 4244.8812 | 1970.2923 | 0 | 99109.789 | 59071.0815 | 180082.4681
668 | 10 | 70 | 40 | 34068.4312 | 1.313 | 22.341 | 0.87694 | 113299.0137 | 0.043283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.971 | 8.2687 | 5.0823 | 0.080113 | 0.072314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837228.1387 | 12180217.0599 | 4.9299 | 4.4298 | 46.9502 | 16924.0001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79781.636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1694 | 955.4419 | 5123.5205 | 16339.7195 | 13.6764 | 110587.6844 | 35457.4233 | 69127.3598 | -11929.8485 | 5569.9111 | 7500 | 3362.3112 | 2956.2096 | 0 | 51660.8648 | 50396.4437 | 113307.7876
669 | 10 | 70 | 40 | 36181.9123 | 0.72277 | 24.7542 | 0.77007 | 98888.9359 | 0.054079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8331 | 8.7833 | 3.7113 | 0.12741 | 0.047572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284976.6581 | 13372252.6011 | 5.4383 | 5.0169 | 34.1386 | 13638.8856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54951.4022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8794 | 1105.8001 | 5118.864 | 24145.2148 | 16.0877 | 95941.0437 | 24073.3949 | 47623.9269 | -12970.7255 | 4083.3007 | 7500 | 5173.289 | 1425.6862 | 0 | 74088.266 | 74303.334 | 76693.8041
670 | 10 | 70 | 40 | 30537.1428 | 0.90651 | 28.6901 | 0.69693 | 95450.9558 | 0.055431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8846 | 11.5442 | 6.2569 | 0.12349 | 0.051661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073174.5129 | 18302402.8205 | 5.5149 | 4.5556 | 41.3168 | 16778.7834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71020.0983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2287 | 1002.3721 | 3305.8146 | 18387.0878 | 19.4246 | 92535.491 | 24300.1099 | 65803.7573 | -12828.045 | 4105.3541 | 7500 | 5647.5033 | 1556.6001 | 0 | 83343.7371 | 62436.3425 | 116992.6743
671 | 10 | 70 | 40 | 35169.7933 | 0.77324 | 22.9283 | 0.7457 | 97039.174 | 0.050053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1505 | 9.8629 | 5.8179 | 0.12756 | 0.047106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117197.8837 | 21679533.1742 | 4.2872 | 5.328 | 33.2769 | 12205.5458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79284.3973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.8052 | 1042.1824 | 5515.6527 | 22816.2272 | 15.1056 | 94358.7851 | 24707.1324 | 62022.05 | -11793.711 | 4096.7527 | 7500 | 6478.5262 | 1416.3898 | 0 | 133361.3832 | 65741.4 | 162047.1233
672 | 10 | 70 | 40 | 32765.8998 | 1.2715 | 29.1784 | 0.67838 | 99523.8343 | 0.060842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9039 | 9.8853 | 5.4297 | 0.10827 | 0.050105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100481.9347 | 19172561.488 | 4.5586 | 4.7281 | 31.7684 | 11952.7175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64108.0559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7369 | 985.4985 | 4197.9599 | 16084.512 | 19.9614 | 96192.2944 | 33362.7757 | 59088.6429 | -14658.7758 | 5453.5228 | 7500 | 4776.4266 | 2005.4995 | 0 | 107658.3405 | 66164.0806 | 139022.3516
673 | 10 | 70 | 40 | 31571.4625 | 1.635 | 22.1206 | 0.78141 | 101544.836 | 0.036687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1793 | 9.5442 | 5.1654 | 0.054917 | 0.044981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240568.1598 | 17926930.1716 | 5.7229 | 4.453 | 45.4102 | 14521.396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81625.0196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6715 | 978.6595 | 4666.1564 | 12645.1069 | 14.2852 | 99481.3029 | 37852.7112 | 63956.7937 | -9079.5456 | 5719.7447 | 7500 | 2250.4296 | 1888.2751 | 0 | 75811.8125 | 64899.9365 | 121000.2847
674 | 10 | 70 | 40 | 37095.8645 | 1.1929 | 21.8153 | 0.84729 | 96105.218 | 0.029709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1397 | 10.9211 | 6.1979 | 0.083291 | 0.048178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866682.3095 | 14281869.0692 | 5.2101 | 4.8051 | 37.0843 | 14857.541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74646.5329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.143 | 1067.5631 | 6162.484 | 19028.023 | 13.5781 | 94520.6168 | 36135.6829 | 61488.2642 | -6972.2448 | 5355.2906 | 7500 | 5029.2652 | 1893.6273 | 0 | 73039.8612 | 53906.0263 | 129563.7203
675 | 10 | 70 | 40 | 35838.875 | 1.2643 | 28.3397 | 0.71316 | 102066.3813 | 0.033523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.992 | 11.5614 | 5.0666 | 0.088034 | 0.068965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050619.9886 | 17033493.3004 | 5.1142 | 4.2697 | 34.2266 | 16359.7887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86516.1555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.8164 | 1251.6923 | 5955.0494 | 17664.0766 | 19.0139 | 100169.4688 | 36349.5968 | 80683.0992 | -8346.415 | 5469.5412 | 7500 | 4835.8377 | 2768.4929 | 0 | 81849.182 | 65886.3167 | 145223.018
676 | 10 | 70 | 40 | 33150.7918 | 1.1171 | 22.3455 | 0.69988 | 99656.0184 | 0.067437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3817 | 11.5756 | 5.1032 | 0.1046 | 0.054092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880748.5422 | 11956068.671 | 4.8836 | 4.8581 | 41.2679 | 16474.551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77860.8917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1983 | 1272.8599 | 3186.5881 | 17741.5451 | 15.104 | 95965.2188 | 30818.4935 | 56382.5066 | -16239.5183 | 5204.7626 | 7500 | 4331.8554 | 2066.3273 | 0 | 58930.735 | 53968.1169 | 95027.0452
677 | 10 | 70 | 40 | 31391.5361 | 1.4662 | 23.2927 | 0.86246 | 99440.3814 | 0.043926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.885 | 11.4441 | 4.1607 | 0.12243 | 0.037381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881066.9168 | 16260492.7609 | 4.3662 | 4.4952 | 48.1989 | 16217.5632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88470.0678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.9068 | 1154.7163 | 5175.138 | 13818.4546 | 14.3751 | 97025.7577 | 35146.163 | 78894.548 | -10624.344 | 5446.6497 | 7500 | 5496.0996 | 1494.3365 | 0 | 70246.9036 | 51023.0909 | 142577.2655
678 | 10 | 70 | 40 | 38715.0307 | 1.1907 | 33.1964 | 0.77027 | 95502.7146 | 0.035675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1441 | 10.1214 | 4.4538 | 0.065915 | 0.055428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237130.0016 | 10835681.4381 | 4.5521 | 5.1254 | 41.9191 | 13597.5409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70080.5608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.6692 | 1068.5649 | 5629.9811 | 19883.6415 | 21.5718 | 93614.9517 | 37662.7783 | 81465.5981 | -8306.1568 | 5645.9689 | 7500 | 3023.0842 | 2296.8599 | 0 | 56234.2293 | 65844.9531 | 119677.4088
679 | 10 | 70 | 40 | 29993.2398 | 1.0885 | 25.8803 | 0.69523 | 100166.1709 | 0.057237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6585 | 6.4635 | 6.7478 | 0.072738 | 0.056808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306520.5169 | 20284600.7625 | 4.3361 | 4.914 | 32.1488 | 14166.0854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77623.3749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.1355 | 764.0553 | 4813.5906 | 16310.4423 | 17.5389 | 97008.6009 | 27365.595 | 64748.5383 | -13893.3077 | 4589.0001 | 7500 | 3617.0777 | 1913.34 | 0 | 117995.9807 | 78068.4754 | 135767.7488
680 | 10 | 70 | 40 | 41121.3652 | 0.73637 | 27.9024 | 0.84641 | 102435.4575 | 0.04673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2105 | 10.862 | 5.308 | 0.10088 | 0.032275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959924.6636 | 18861906.0475 | 4.8457 | 4.984 | 41.8469 | 13518.9813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84452.6607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.3805 | 1280.9104 | 4986.2884 | 27233.4234 | 17.3752 | 99791.3903 | 27775.8837 | 88904.3801 | -11633.8959 | 4504.9725 | 7500 | 4863.8795 | 1067.1323 | 0 | 94639.274 | 54094.6065 | 163527.0198
681 | 10 | 70 | 40 | 38854.3144 | 1.3536 | 27.1021 | 0.89675 | 106129.5096 | 0.044337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7781 | 9.7068 | 5.2333 | 0.1505 | 0.056851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779142.6532 | 13656904.7209 | 4.9435 | 5.2851 | 35.7517 | 17368.3476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68910.4665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.4818 | 852.3678 | 5579.4551 | 18216.4353 | 16.4081 | 103528.6624 | 41275.7582 | 73692.8359 | -11443.7278 | 6332.5529 | 7500 | 7785.7538 | 2642.2812 | 0 | 78476.3677 | 53195.0661 | 153066.756
682 | 10 | 70 | 40 | 34956.8051 | 1.4504 | 24.8683 | 0.81927 | 95907.1123 | 0.061036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7085 | 9.25 | 4.6214 | 0.074839 | 0.044013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152827.3562 | 21965611.8219 | 4.3489 | 4.6325 | 35.4245 | 13759.0976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64793.5648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.5611 | 1097.8241 | 5319.1384 | 15525.2724 | 15.7229 | 92686.5652 | 38863.0654 | 59256.6999 | -14170.4073 | 6172.6917 | 7500 | 3520.0324 | 1993.9913 | 0 | 114252.783 | 67044.5609 | 150344.2955
683 | 10 | 70 | 40 | 44501.739 | 1.2014 | 33.127 | 0.78233 | 111001.5578 | 0.067657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7136 | 11.4234 | 4.1151 | 0.09002 | 0.055466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860021.076 | 11307150.1384 | 5.0509 | 5.2002 | 46.4168 | 18436.0477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73548.1219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.173 | 660.8059 | 4289.777 | 22718.552 | 21.3819 | 106877.3923 | 43566.374 | 86382.9479 | -18146.3282 | 7059.7536 | 7500 | 3165.1108 | 2873.9669 | 0 | 55772.2273 | 53002.4731 | 135171.5793
684 | 10 | 70 | 40 | 30055.9822 | 0.94205 | 18.7355 | 0.68365 | 103418.6363 | 0.05088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1197 | 11.97 | 6.2703 | 0.096188 | 0.039828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1438237.2446 | 17038207.1461 | 5.1412 | 4.7954 | 32.1184 | 12709.8917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79012.3351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9996 | 1192.9588 | 6240.7215 | 17740.9317 | 12.7794 | 100515.5174 | 24630.1009 | 47060.1864 | -12773.7232 | 4146.9511 | 7500 | 6101.1344 | 1212.2075 | 0 | 94659.6344 | 83094.4882 | 89442.0033
685 | 10 | 70 | 40 | 34177.7998 | 1.4036 | 25.747 | 0.72756 | 105609.1322 | 0.05223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7009 | 9.4546 | 5.05 | 0.08934 | 0.051892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911998.7241 | 17404708.2041 | 4.695 | 5.0045 | 34.722 | 14846.8945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84329.9133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.1798 | 1040.3477 | 3886.7115 | 15581.8619 | 17.1357 | 102566.9713 | 37191.8759 | 72619.5468 | -13385.5076 | 5896.3819 | 7500 | 3392.8576 | 2245.6812 | 0 | 97390.2159 | 57484.6141 | 155366.4376
686 | 10 | 70 | 40 | 40346.3356 | 1.3451 | 18.8669 | 0.67371 | 101998.4443 | 0.056542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6905 | 9.7684 | 5.1407 | 0.13762 | 0.052238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003684.7922 | 12722551.7272 | 4.4789 | 5.1941 | 31 | 17910.806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63854.2916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.0908 | 897.1346 | 3783.002 | 19006.1821 | 12.9409 | 98821.5575 | 42680.3069 | 37840.2335 | -13978.302 | 6680.8935 | 7500 | 4860.9635 | 2561.4549 | 0 | 79309.0309 | 68093.979 | 99360.6023
687 | 10 | 70 | 40 | 27192.366 | 1.1585 | 20.1227 | 0.81014 | 104038.0653 | 0.047971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.723 | 9.6474 | 5.4092 | 0.10261 | 0.058306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903500.7239 | 21753528.3248 | 5.6272 | 4.2644 | 40.8307 | 10608.8949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86651.2768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.3136 | 1193.8686 | 4573.0878 | 14219.8244 | 12.7877 | 101282.2697 | 25945.0833 | 63558.9568 | -12125.5008 | 4285.9719 | 7500 | 4909.1498 | 1834.1184 | 0 | 93375.4764 | 49281.8083 | 140001.4475
688 | 10 | 70 | 40 | 34512.3673 | 0.69366 | 20.8225 | 0.67172 | 111279.8314 | 0.053319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0984 | 7.4459 | 5.5796 | 0.098231 | 0.050214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106709.0888 | 14659924.9457 | 4.329 | 4.3967 | 45.5403 | 12691.4937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67465.7332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.2937 | 924.9254 | 4982.9162 | 23409.2677 | 14.2981 | 108008.5029 | 22206.1992 | 44017.0272 | -14393.8456 | 3917.0317 | 7500 | 4488.7398 | 1443.6027 | 0 | 63751.3845 | 57573.1852 | 75356.9542
689 | 10 | 70 | 40 | 38355.5264 | 1.3511 | 32.7376 | 0.58231 | 92460.581 | 0.053262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6997 | 8.368 | 4.556 | 0.10194 | 0.035478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153387.2383 | 17906608.8353 | 5.5807 | 4.7108 | 45.7982 | 13517.1137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86766.4344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.8871 | 984.5599 | 4379.6091 | 18007.288 | 23.6332 | 89745.3263 | 40696.4767 | 78995.5738 | -11947.1207 | 6284.8019 | 7500 | 4337.6585 | 1636.5086 | 0 | 79825.7883 | 60167.135 | 147162.552
690 | 10 | 70 | 40 | 31946.6872 | 1.0396 | 29.0148 | 0.64369 | 99053.9759 | 0.064489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3195 | 6.1621 | 4.8696 | 0.08641 | 0.043936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140087.8419 | 16044999.6002 | 4.3732 | 4.55 | 30.1689 | 12226.4403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80701.7577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.1623 | 1137.111 | 4824.9498 | 17854.7588 | 20.2385 | 95542.959 | 28183.8567 | 70825.884 | -15448.4745 | 4796.8026 | 7500 | 3388.8949 | 1546.8081 | 0 | 90207.4235 | 70190.6761 | 120810.5194
691 | 10 | 70 | 40 | 44302.3174 | 0.9785 | 33.3577 | 0.76056 | 99863.2964 | 0.064371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2854 | 10.1092 | 5.6995 | 0.113 | 0.055586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176264.7608 | 9796044.0432 | 5.0747 | 5.4737 | 32.8611 | 17891.3655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68158.0799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0673 | 1091.3601 | 4731.9063 | 25621.9868 | 21.7947 | 96329.9444 | 37360.6614 | 78811.4112 | -15546.7488 | 6053.2285 | 7500 | 5351.4546 | 2469.5575 | 0 | 60806.5024 | 74677.0639 | 108129.0029
692 | 10 | 70 | 40 | 33988.4167 | 1.1956 | 18.6755 | 0.82247 | 103673.1551 | 0.052414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9873 | 8.9379 | 5.2874 | 0.11782 | 0.057514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921097.2088 | 15822983.1569 | 5.1151 | 4.727 | 42.803 | 18458.7489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72130.6455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.2346 | 844.837 | 6174.8495 | 17407.9275 | 11.7864 | 100676.3999 | 33160.9784 | 49691.3878 | -13185.723 | 5334.7991 | 7500 | 6133.0075 | 2251.9198 | 0 | 74134.058 | 56954.4352 | 108065.9924
693 | 10 | 70 | 40 | 37232.4961 | 1.3843 | 23.0325 | 0.66092 | 108156.4866 | 0.042067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.59 | 11.1121 | 3.7336 | 0.091616 | 0.042866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790169.0448 | 6968398.5472 | 4.4978 | 5.4209 | 31.0206 | 17347.4464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78928.3574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.604 | 1057.3267 | 5726.8935 | 17159.1017 | 15.9116 | 105640.089 | 40146.7887 | 56204.2519 | -11072.1494 | 6155.7183 | 7500 | 3657.8863 | 1936.6788 | 0 | 45144.6159 | 56839.0429 | 92834.7476
694 | 10 | 70 | 40 | 29813.8392 | 1.4902 | 33.6969 | 0.76057 | 97533.4985 | 0.051873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2106 | 9.6162 | 4.8656 | 0.088249 | 0.044557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 671703.5694 | 12630880.5398 | 4.6093 | 5.0346 | 49.0853 | 15388.3943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73251.61 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.12 | 910.1342 | 4640.7625 | 12949.0551 | 22.0162 | 94742.9253 | 33729.5681 | 85563.1 | -12278.5222 | 5356.0849 | 7500 | 3834.4867 | 1751.5791 | 0 | 59716.7498 | 41707.6567 | 143465.3897
695 | 10 | 70 | 40 | 38277.645 | 0.96996 | 31.5063 | 0.73397 | 104763.4073 | 0.037977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9891 | 8.6645 | 3.8148 | 0.10509 | 0.037191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953641.4338 | 18201809.6312 | 5.4404 | 4.9343 | 47.7527 | 15083.0019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80050.9471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.2074 | 1098.4631 | 4665.9361 | 22243.7726 | 20.8937 | 102560.3992 | 32067.7446 | 84954.7368 | -9693.236 | 4969.5499 | 7500 | 3978.6697 | 1356.4852 | 0 | 83439.1945 | 52914.6123 | 155658.5326
696 | 10 | 70 | 40 | 34629.2617 | 1.3538 | 25.6811 | 0.72587 | 91747.9232 | 0.065835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5295 | 8.768 | 4.9967 | 0.081664 | 0.051652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743140.5971 | 17107742.1563 | 5.1234 | 4.9215 | 41.255 | 13577.9252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69531.4165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.7452 | 788.0501 | 5818.5508 | 16234.0357 | 17.108 | 88429.2244 | 36790.4521 | 59609.8623 | -14602.2747 | 5917.0445 | 7500 | 3702.0939 | 2243.13 | 0 | 84757.4973 | 45218.5594 | 140699.246
697 | 10 | 70 | 40 | 37060.5757 | 1.301 | 30.4227 | 0.75023 | 96743.0723 | 0.031989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6813 | 12.6858 | 4.0654 | 0.10513 | 0.049396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136241.4854 | 18048719.5223 | 5.3161 | 5.6178 | 31.5241 | 16734.9433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64966.5078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.9973 | 848.117 | 4900.3537 | 17894.8469 | 19.9923 | 95026.6204 | 38331.4575 | 67762.7036 | -7552.3883 | 5690.3942 | 7500 | 4741.5936 | 2062.9968 | 0 | 116795.2961 | 72969.5052 | 162362.5484
698 | 10 | 70 | 40 | 42721.8242 | 0.83971 | 25.0876 | 0.79216 | 102253.8898 | 0.056944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5074 | 8.8135 | 6.4065 | 0.10574 | 0.05701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805222.6062 | 18929025.6281 | 4.4957 | 5.7167 | 43.2116 | 13373.4028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87898.2465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.5861 | 849.9666 | 5196.1909 | 26703.5182 | 16.104 | 99046.743 | 32036.6121 | 78964.3395 | -14111.4461 | 5238.9359 | 7500 | 5237.2984 | 2192.0827 | 0 | 107185.3934 | 46868.2178 | 177374.9982
699 | 10 | 70 | 40 | 32927.5507 | 1.302 | 16.6298 | 0.74814 | 99838.5805 | 0.055204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0521 | 13.0159 | 5.3626 | 0.069763 | 0.04926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859042.979 | 17565261.8845 | 4.4731 | 4.6919 | 34.3459 | 13659.4475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87748.0168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.9012 | 960.3661 | 5320.3422 | 15890.0519 | 10.9411 | 96801.4101 | 34074.9975 | 49917.0164 | -13363.55 | 5470.3474 | 7500 | 3638.681 | 1977.7533 | 0 | 93759.9474 | 54073.6459 | 128901.547
700 | 10 | 70 | 40 | 31677.8524 | 1.0194 | 23.5121 | 0.69642 | 94065.2083 | 0.06013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7341 | 9.4508 | 5.3553 | 0.11552 | 0.052935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905385.4804 | 16508784.8753 | 5.1098 | 5.4395 | 38.8555 | 14320.5024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77926.361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.1201 | 722.9253 | 4541.5413 | 17905.7405 | 15.9234 | 90952.6127 | 27544.2237 | 59135.9271 | -13695.4207 | 4601.0828 | 7500 | 4633.2009 | 1787.6001 | 0 | 92615.3053 | 54094.6358 | 130027.2834
701 | 10 | 70 | 40 | 33587.1497 | 0.96266 | 27.8676 | 0.79319 | 100410.9204 | 0.060473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5864 | 11.795 | 4.9504 | 0.099088 | 0.032022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 646431.0818 | 11113426.0155 | 5.5025 | 5.7025 | 34.5784 | 14192.3368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87173.0607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.9179 | 1067.1548 | 5294.0704 | 19597.8893 | 17.8782 | 97069.698 | 27978.5207 | 87080.7518 | -14701.3784 | 4722.5565 | 7500 | 4963.403 | 1109.9133 | 0 | 68661.0023 | 44486.23 | 142828.5392
702 | 10 | 70 | 40 | 29075.151 | 1.0792 | 36.602 | 0.60106 | 99393.6 | 0.027854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2826 | 9.5184 | 3.8372 | 0.10801 | 0.036738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150219.8475 | 9841494.287 | 5.0067 | 5.4643 | 38.4047 | 15467.7872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78292.2596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.8976 | 1187.8563 | 4001.8383 | 15893.8412 | 26.1471 | 97856.3135 | 26362.6196 | 81853.2207 | -6764.0608 | 4010.8175 | 7500 | 3914.5527 | 1081.463 | 0 | 55961.5464 | 66314.3595 | 107605.7995
703 | 10 | 70 | 40 | 37208.8219 | 0.50986 | 18.0467 | 0.66495 | 94471.8796 | 0.052978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0529 | 9.3471 | 3.9627 | 0.10658 | 0.052298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826206.739 | 16739478.7498 | 4.2753 | 4.8981 | 37.0645 | 15513.3311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76813.7239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.7984 | 871.9312 | 4617.0372 | 27972.4049 | 12.4391 | 91712.1391 | 18472.8339 | 43073.9864 | -12142.8582 | 3268.9529 | 7500 | 3940.3604 | 1254.7447 | 0 | 89616.1969 | 52749.1374 | 102235.0795
704 | 10 | 70 | 40 | 36115.7772 | 1.0995 | 36.3636 | 0.75456 | 106812.4223 | 0.054446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 9.5067 | 8.4647 | 5.1085 | 0.079072 | 0.065528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003813.9909 | 24745985.6103 | 4.3327 | 5.5251 | 40.6841 | 10337.8032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64931.5903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.4568 | 879.8345 | 5375.6939 | 19520.1397 | 23.8386 | 103607.0321 | 33191.2749 | 81326.9247 | -14103.7166 | 5395.78 | 7500 | 3125.9842 | 2595.05 | 0 | 140673.6732 | 53384.2492 | 206320.7212
705 | 10 | 70 | 40 | 37518.9355 | 1.1276 | 22.0076 | 0.73268 | 100856.9027 | 0.068979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5936 | 13.1878 | 4.6251 | 0.088115 | 0.049146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 587353.611 | 16686125.6982 | 5.2771 | 5.019 | 39.216 | 17465.5963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91621.0001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4442 | 847.4814 | 4169.8522 | 19961.9091 | 14.6051 | 97037.8344 | 35114.0527 | 67822.4436 | -16803.9003 | 5824.9858 | 7500 | 3798.1209 | 2101.0985 | 0 | 86046.4101 | 43142.0328 | 148261.1786
706 | 10 | 70 | 40 | 37737.6868 | 0.82492 | 29.4719 | 0.72863 | 92380.232 | 0.027466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2856 | 10.2522 | 4.5063 | 0.073407 | 0.063343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163310.8065 | 13392811.4941 | 5.4092 | 4.4621 | 37.8927 | 17085.3339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88436.6815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.0606 | 958.9342 | 4965.3088 | 23784.1743 | 19.6031 | 90971.1677 | 27907.0249 | 87276.7898 | -6199.8831 | 4186.3022 | 7500 | 2923.462 | 1946.2341 | 0 | 62799.7744 | 68884.6468 | 119455.0575
707 | 10 | 70 | 40 | 34544.125 | 1.1059 | 19.4644 | 0.69151 | 104870.1549 | 0.066384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2233 | 8.797 | 4.7396 | 0.080318 | 0.054729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359056.2858 | 17961442.5753 | 5.333 | 5.2177 | 48.0403 | 12587.8127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69216.8674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8906 | 989.1195 | 4537.7707 | 18603.953 | 13.2183 | 101045.7286 | 31880.344 | 43232.9753 | -16827.4758 | 5385.853 | 7500 | 3062.4804 | 2163.4056 | 0 | 86751.0464 | 66355.8206 | 96792.8083
708 | 10 | 70 | 40 | 38423.9771 | 1.1528 | 29.6078 | 0.88143 | 95808.2905 | 0.028456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1695 | 9.6041 | 6.9769 | 0.14198 | 0.054567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084826.9317 | 10725295.5182 | 5.1009 | 5.4902 | 34.4489 | 15832.6924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81938.7332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.2408 | 961.4882 | 5107.4998 | 20157.0001 | 18.0795 | 94294.6661 | 36533.9541 | 94461.5303 | -6659.947 | 5390.2139 | 7500 | 7900.8421 | 2158.75 | 0 | 64894.3484 | 66781.0711 | 145398.6207
709 | 10 | 70 | 40 | 37691.5887 | 0.81266 | 22.2657 | 0.86619 | 99843.4897 | 0.050175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6444 | 11.2184 | 5.1804 | 0.10555 | 0.062224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024022.5787 | 12876539.0104 | 5.3513 | 4.2957 | 49.1578 | 12847.97 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61783.0899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 658.0572 | 1204.2063 | 5342.8183 | 23918.6929 | 13.7125 | 97079.0174 | 27545.7914 | 52843.8234 | -12163.6783 | 4506.4328 | 7500 | 5503.2318 | 2058.0449 | 0 | 51328.5852 | 52945.7991 | 86176.4321
710 | 10 | 70 | 40 | 25413.4667 | 1.18 | 29.827 | 0.84205 | 103125.1434 | 0.057347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8786 | 9.2851 | 6.1377 | 0.11254 | 0.050898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824135.8349 | 12384851.8356 | 4.3328 | 5.3378 | 41.3122 | 15454.858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68596.7266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5971 | 1245.4035 | 5363.3621 | 13130.5399 | 18.6191 | 99868.177 | 24565.8536 | 76882.2145 | -14330.6523 | 4234.6209 | 7500 | 6061.0213 | 1581.9006 | 0 | 67666.928 | 50519.2085 | 123642.678
711 | 10 | 70 | 40 | 36649.924 | 1.0494 | 26.4875 | 0.70834 | 98037.4832 | 0.039827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2782 | 7.8959 | 5.5353 | 0.132 | 0.056368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995786.9079 | 24165082 | 4.9794 | 5.1904 | 41.3827 | 13294.7878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72477.4249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 671.9942 | 1041.6567 | 5241.1956 | 20371.3592 | 17.8192 | 95876.6328 | 32557.1294 | 62825.3902 | -9507.7419 | 5024.7406 | 7500 | 6536.4711 | 2078.8028 | 0 | 126111.4833 | 55625.4618 | 177500.8138
712 | 10 | 70 | 40 | 31399.8283 | 1.2754 | 26.1749 | 0.80824 | 93992.7777 | 0.056337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6689 | 9.2641 | 5.1328 | 0.096849 | 0.061107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981984.7897 | 13724653.9538 | 5.2597 | 5.181 | 34.4327 | 9585.2273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69158.2396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.3578 | 1122.1553 | 4424.9467 | 15380.2944 | 16.6515 | 91075.6712 | 32039.0678 | 65862.4408 | -12835.2687 | 5160.2345 | 7500 | 3968.6012 | 2314.3229 | 0 | 78368.1451 | 55716.1657 | 126661.378
713 | 10 | 70 | 40 | 26147.444 | 1.082 | 24.6584 | 0.70942 | 96517.67 | 0.05464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1602 | 8.7609 | 4.7695 | 0.13304 | 0.059962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892033.695 | 20234976.5756 | 4.6983 | 5.2558 | 34.5282 | 11798.2402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80410.0578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.668 | 1001.1834 | 5846.4552 | 14271.443 | 16.5787 | 93611.0659 | 23752.002 | 64969.4024 | -12789.0577 | 4028.2599 | 7500 | 5955.859 | 1772.7882 | 0 | 118854.4574 | 53636.8072 | 160406.904
714 | 10 | 70 | 40 | 42124.8153 | 1.0393 | 22.0598 | 0.74526 | 103053.6135 | 0.039786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1758 | 12.3115 | 5.3521 | 0.14628 | 0.04139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 485246.9652 | 14325893.013 | 5.5381 | 4.9236 | 43.2365 | 17249.9748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78986.1435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.078 | 1197.6061 | 4183.8179 | 23547.5114 | 14.537 | 100784.4707 | 37154.6078 | 59419.715 | -9984.2281 | 5680.6567 | 7500 | 6843.3784 | 1725.6616 | 0 | 68504.0363 | 37429.0441 | 139414.7836
715 | 10 | 70 | 40 | 34493.1769 | 1.0843 | 26.2609 | 0.72728 | 100722.5927 | 0.049206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.5047 | 10.2416 | 5.5147 | 0.092947 | 0.04959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829207.6829 | 15877290.3805 | 4.887 | 5.1533 | 45.3332 | 13768.4507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65235.2774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.0965 | 1044.645 | 6173.8627 | 18802.383 | 17.4805 | 97986.883 | 31381.5877 | 57279.1338 | -12037.1229 | 5021.2222 | 7500 | 4598.4465 | 1827.534 | 0 | 78909.7361 | 47469.0966 | 127011.4408
716 | 10 | 70 | 40 | 34078.1742 | 1.0919 | 23.2521 | 0.72971 | 97511.6718 | 0.034611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7086 | 10.1406 | 4.8945 | 0.03815 | 0.04501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 535656.887 | 14657849.013 | 5.4281 | 4.5625 | 48.5422 | 12666.3405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78543.5189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.4432 | 1032.6655 | 5109.9309 | 18497.0504 | 15.4566 | 95641.1433 | 31162.2477 | 61228.3513 | -8230.3253 | 4755.5753 | 7500 | 1598.6985 | 1571.004 | 0 | 62026.1129 | 33759.3754 | 127852.2889
717 | 10 | 70 | 40 | 35646.1756 | 0.93097 | 29.5721 | 0.65187 | 94781.5585 | 0.057832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9416 | 10.9573 | 4.5687 | 0.10784 | 0.043606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821226.0119 | 14569548.3512 | 5.3504 | 5.6431 | 34.6698 | 16959.5359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82171.8383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.7641 | 751.0968 | 5680.0651 | 21171.5334 | 20.5331 | 91763.1941 | 28949.2844 | 74275.3662 | -13280.8035 | 4766.8443 | 7500 | 4863.9196 | 1525.6045 | 0 | 89417.1439 | 55386.5812 | 142630.7783
718 | 10 | 70 | 40 | 41779.0361 | 1.2747 | 24.3543 | 0.78782 | 96779.5502 | 0.050715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.351 | 12.4536 | 5.7596 | 0.099923 | 0.038578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845269.1573 | 18394152.7218 | 5.7126 | 5.594 | 35.284 | 12748.8499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73870.2731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.9664 | 1189.028 | 6107.9282 | 20471.8469 | 15.6713 | 94071.4831 | 42614.3783 | 64141.3232 | -11915.4953 | 6544.1573 | 7500 | 6315.4226 | 1852.9015 | 0 | 109689.9223 | 51906.6197 | 174835.9903
719 | 10 | 70 | 40 | 31424.5204 | 1.4667 | 26.54 | 0.84527 | 101794.0363 | 0.050104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5211 | 9.7621 | 6.3745 | 0.067988 | 0.048037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060307.9375 | 16653116.6354 | 4.3297 | 4.9417 | 48.3763 | 14880.919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84075.4841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4556 | 1105.5411 | 4872.8009 | 13829.563 | 16.5374 | 98979.4865 | 35189.9149 | 84097.3874 | -12384.0192 | 5561.5907 | 7500 | 3452.6802 | 1960.832 | 0 | 78535.8399 | 56697.8856 | 147216.3402
720 | 10 | 70 | 40 | 39632.0363 | 0.89542 | 38.1299 | 0.7344 | 97783.6399 | 0.034643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2404 | 9.0642 | 5.5019 | 0.066466 | 0.059005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799594.5369 | 7234504.1967 | 4.3634 | 5.2449 | 31.015 | 12570.487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77034.4924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.1912 | 1192.0476 | 3938.1016 | 24011.8019 | 25.28 | 95906.1892 | 31240.4688 | 98988.2615 | -8260.7828 | 4768.1192 | 7500 | 3085.3665 | 2064.9004 | 0 | 45647.8367 | 52537.5414 | 132496.6289
721 | 10 | 70 | 40 | 33521.3898 | 1.0321 | 28.9782 | 0.77214 | 96628.1414 | 0.052335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7859 | 9.8379 | 4.5019 | 0.075376 | 0.043118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139512.6217 | 11954406.892 | 5.6018 | 5.6281 | 31.6188 | 16166.6591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83642.7402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.3362 | 821.1864 | 6070.5708 | 18814.2069 | 18.811 | 93839.1959 | 29414.3658 | 85041.7226 | -12271.3601 | 4767.695 | 7500 | 3370.2796 | 1508.7992 | 0 | 76698.8003 | 72460.8967 | 123569.4057
722 | 10 | 70 | 40 | 36507.0321 | 1.3766 | 24.5383 | 0.78933 | 101834.4656 | 0.042154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.018 | 9.8186 | 4.578 | 0.10632 | 0.049358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341191.192 | 18635681.6025 | 4.4691 | 4.6669 | 37.8239 | 12255.0945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67342.8624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.1046 | 792.7833 | 3761.6384 | 16896.5978 | 15.7764 | 99460.3112 | 39220.8687 | 59005.4037 | -10446.2794 | 5990.8004 | 7500 | 3482.6615 | 2170.2223 | 0 | 93784.7984 | 72033.9315 | 128674.5443
723 | 10 | 70 | 40 | 33859.4702 | 1.2224 | 30.4911 | 0.65798 | 97581.1176 | 0.066217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8707 | 8.5853 | 4.6796 | 0.081565 | 0.053974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1243803.5597 | 11996344.3961 | 5.3789 | 5.2722 | 49.9434 | 18265.9806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70222.9411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7648 | 1228.7885 | 4759.2119 | 17083.9886 | 21.0989 | 94031.3297 | 33550.9631 | 65954.7454 | -15619.0671 | 5538.6359 | 7500 | 3328.9707 | 2194.0614 | 0 | 57419.1774 | 66630.972 | 93236.5148
724 | 10 | 70 | 40 | 37801.1227 | 1.1124 | 19.9963 | 0.88466 | 106704.7031 | 0.046254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2671 | 10.3087 | 5.8373 | 0.10298 | 0.043682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193101.9322 | 17881836.9177 | 5.1823 | 4.7019 | 35.2526 | 16486.6158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73223.655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.3687 | 958.6345 | 4204.6778 | 20283.5034 | 12.1884 | 103978.1698 | 35035.2386 | 57172.8801 | -11996.7465 | 5516.5316 | 7500 | 4945.9386 | 1768.6249 | 0 | 92269.3972 | 71785.9053 | 120425.9591
725 | 10 | 70 | 40 | 37144.6697 | 1.0084 | 29.0033 | 0.67462 | 104231.2959 | 0.075513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2495 | 9.717 | 3.6899 | 0.10903 | 0.046214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 618421.6196 | 12673173.2983 | 4.9288 | 4.8694 | 47.3681 | 19139.5444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77464.1867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 293.386 | 857.5466 | 5344.2858 | 21125.4531 | 19.8834 | 99918.4339 | 32038.4333 | 70647.1025 | -18976.5929 | 5540.4914 | 7500 | 3578.2168 | 1879.2369 | 0 | 58474.7074 | 43763.5123 | 116918.0832
726 | 10 | 70 | 40 | 36868.8839 | 0.92098 | 26.9851 | 0.76682 | 96723.6668 | 0.056283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9867 | 9.906 | 5.161 | 0.06597 | 0.047273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831018.5406 | 11365234.6399 | 5.317 | 5.3038 | 39.4137 | 13701.1352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83375.8176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.2583 | 806.0561 | 5748.1825 | 22020.4794 | 17.5695 | 93724.671 | 29696.8089 | 78503.8367 | -13195.5816 | 4863.4166 | 7500 | 3055.5059 | 1687.415 | 0 | 61444.257 | 49932.9872 | 123622.6712
727 | 10 | 70 | 40 | 39579.0123 | 0.73728 | 30.5606 | 0.78502 | 105875.0879 | 0.062327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8315 | 9.9593 | 4.0205 | 0.10477 | 0.041631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074785.0708 | 15123476.9178 | 4.8395 | 5.5197 | 37.6538 | 16662.9452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79705.9604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2803 | 1175.704 | 5071.2113 | 26198.577 | 19.6958 | 102245.9259 | 26760.8708 | 86599.198 | -15968.3127 | 4635.1153 | 7500 | 4680.1229 | 1416.2427 | 0 | 88166.398 | 64685.2176 | 139104.4173
728 | 10 | 70 | 40 | 29398.9945 | 0.84359 | 24.2415 | 0.81915 | 95177.0142 | 0.059221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5271 | 11.8689 | 4.6627 | 0.12438 | 0.049374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969325.1209 | 21273731.0592 | 4.9434 | 5.1718 | 41.4152 | 14832.9077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85019.6912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.9008 | 703.3556 | 4424.4367 | 18336.1394 | 15.3276 | 92074.4426 | 22125.7104 | 75785.543 | -13651.3151 | 3860.0788 | 7500 | 4618.0019 | 1398.8143 | 0 | 110727.9879 | 56022.213 | 156342.6083
729 | 10 | 70 | 40 | 33283.6131 | 1.097 | 27.4635 | 0.6837 | 99226.9313 | 0.043232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6587 | 9.4356 | 4.7658 | 0.098472 | 0.056166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142092.6439 | 20330849.107 | 5.3857 | 4.899 | 46.9519 | 15599.4404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77126.0182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.8617 | 963.4686 | 5486.4519 | 18014.4169 | 18.7323 | 96855.1284 | 30538.3925 | 67340.1241 | -10435.9327 | 4807.1723 | 7500 | 4270.6982 | 1981.6588 | 0 | 93451.5083 | 61259.6188 | 138194.0028
730 | 10 | 70 | 40 | 35692.2625 | 0.85945 | 32.632 | 0.67996 | 106134.3325 | 0.05357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5209 | 10.7517 | 3.2527 | 0.073845 | 0.053594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125996.2709 | 15680501.2592 | 5.447 | 4.3811 | 49.7376 | 18327.5326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86666.254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.3594 | 1095.9747 | 4714.4355 | 22064.4992 | 22.3042 | 102999.814 | 27255.5267 | 89506.6411 | -13791.8818 | 4567.7218 | 7500 | 2569.2459 | 1796.7043 | 0 | 63161.1717 | 62190.855 | 120374.2748
731 | 10 | 70 | 40 | 32449.2127 | 1.2914 | 23.1151 | 0.8128 | 100636.3738 | 0.034459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2009 | 10.9649 | 5.8549 | 0.10729 | 0.053038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083159.0908 | 14342399.6421 | 4.5877 | 4.4616 | 48.1928 | 14319.2068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69320.9849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0731 | 1162.109 | 4582.9585 | 15752.219 | 14.6675 | 98714.3352 | 33393.9873 | 58559.704 | -8456.97 | 5073.6863 | 7500 | 5239.118 | 1975.018 | 0 | 61128.9846 | 57110.6093 | 107302.9189
732 | 10 | 70 | 40 | 34322.9867 | 1.0189 | 24.075 | 0.64108 | 104494.3721 | 0.05742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1467 | 10.7478 | 4.6966 | 0.079602 | 0.056382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005542.0734 | 13313258.0397 | 4.7679 | 4.8945 | 37.3143 | 13688.4678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79843.2646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0074 | 1110.9986 | 3695.1198 | 19407.0732 | 16.8174 | 101190.012 | 29831.8271 | 57946.4906 | -14539.1842 | 4965.0246 | 7500 | 3192.4539 | 2054.576 | 0 | 69937.3033 | 58839.8151 | 102048.6761
733 | 10 | 70 | 40 | 38851.8031 | 0.82374 | 23.821 | 0.77997 | 101661.1573 | 0.047252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4476 | 10.8999 | 5.9214 | 0.10449 | 0.045503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045319.8388 | 10476113.5025 | 5.2509 | 5.6069 | 38.8817 | 18762.8513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71909.3413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9769 | 982.0222 | 4243.8673 | 24502.5774 | 15.3957 | 99008.1718 | 28698.4514 | 60586.0743 | -11673.1362 | 4633.1026 | 7500 | 5235.5499 | 1547.3071 | 0 | 60162.3558 | 64667.9333 | 92021.7716
734 | 10 | 70 | 40 | 34298.2829 | 0.97944 | 18.2073 | 0.81775 | 95233.1212 | 0.049238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6648 | 10.9082 | 2.9831 | 0.086023 | 0.046879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1409683.2456 | 17672976.6486 | 5.571 | 5.2627 | 40.6629 | 13573.0949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76727.0023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1316 | 878.7796 | 3197.0221 | 19825.7903 | 11.5213 | 92644.8311 | 28944.9853 | 51299.4692 | -11388.4763 | 4649.0633 | 7500 | 2785.2425 | 1599.5781 | 0 | 92629.8835 | 74040.665 | 103979.0805
735 | 10 | 70 | 40 | 34836.817 | 1.368 | 28.4073 | 0.87274 | 101474.334 | 0.066659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0888 | 6.3625 | 4.2292 | 0.05939 | 0.051881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262727.2708 | 19851663.5225 | 5.2448 | 5.3989 | 30.7511 | 14650.6829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83029.8357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8538 | 937.9351 | 3909.3178 | 16201.7596 | 17.431 | 97758.7532 | 37270.1148 | 91136.0917 | -16348.5556 | 6090.5489 | 7500 | 2127.3026 | 2319.1397 | 0 | 126001.124 | 78098.0743 | 177997.6919
736 | 10 | 70 | 40 | 38250.3639 | 0.79178 | 27.2449 | 0.73914 | 100628.5673 | 0.071599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5617 | 11.7847 | 6.0029 | 0.14085 | 0.058463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760997.0298 | 16891634.4393 | 5.0349 | 4.5611 | 36.6246 | 17991.4999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75578.1714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.8791 | 842.8603 | 6661.2121 | 24558.6277 | 18.0155 | 96676.2866 | 27383.4725 | 69754.5092 | -17390.0348 | 4807.9946 | 7500 | 8676.064 | 2063.0403 | 0 | 83287.9975 | 52515.3742 | 133567.669
737 | 10 | 70 | 40 | 35406.7704 | 0.74956 | 23.3462 | 0.78154 | 105161.0067 | 0.059443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9198 | 5.844 | 5.3161 | 0.032037 | 0.046032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806087.3093 | 13571461.9703 | 4.6913 | 4.7124 | 41.0027 | 19138.3686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74897.1582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9913 | 933.3074 | 3650.7196 | 23276.3051 | 15.0755 | 101720.3572 | 24260.9305 | 61944.7461 | -15138.8578 | 4243.1288 | 7500 | 1118.8353 | 1433.5438 | 0 | 65610.8304 | 53567.1157 | 97406.0414
738 | 10 | 70 | 40 | 27885.3968 | 1.3023 | 32.8119 | 0.731 | 97531.5123 | 0.051125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7208 | 9.4692 | 4.6297 | 0.076672 | 0.055236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008728.8558 | 20487487.7446 | 5.1415 | 5.3389 | 45.9731 | 13936.9294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77032.658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.3786 | 1158.6306 | 4823.6764 | 13454.7478 | 21.7957 | 94780.6403 | 28861.298 | 84860.8176 | -12103.8367 | 4681.9645 | 7500 | 3302.4372 | 1898.0791 | 0 | 103729.8869 | 54662.9559 | 168067.6906
739 | 10 | 70 | 40 | 31022.8191 | 1.2871 | 19.7451 | 0.78606 | 103162.273 | 0.030647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6212 | 9.366 | 4.0756 | 0.091715 | 0.050027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066509.3058 | 13977090.9389 | 5.4554 | 4.669 | 46.3521 | 11220.45 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73794.3234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3039 | 935.1988 | 5122.5276 | 15096.0614 | 12.7179 | 101408.081 | 31853.5153 | 51856.5611 | -7718.4445 | 4818.0588 | 7500 | 3615.1471 | 1769.0516 | 0 | 61673.4123 | 54114.0567 | 101253.245
740 | 10 | 70 | 40 | 34809.3795 | 1.2023 | 34.0157 | 0.66213 | 98594.7404 | 0.044396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1747 | 11.7917 | 4.6714 | 0.060481 | 0.053092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975644.7363 | 16993013.7191 | 5.689 | 5.1593 | 47.3273 | 14865.8342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72615.3076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.5153 | 1028.3262 | 5149.5138 | 17761.5045 | 23.4831 | 96175.3678 | 34095.7501 | 76482.5132 | -10645.2395 | 5304.825 | 7500 | 2878.306 | 2067.1049 | 0 | 80921.5885 | 53728.8436 | 144876.0046
741 | 10 | 70 | 40 | 35006.0284 | 1.0625 | 24.2711 | 0.84495 | 102799.1812 | 0.045367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5479 | 9.0375 | 5.3596 | 0.092762 | 0.049242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958835.5144 | 16665324.0948 | 4.3954 | 4.9648 | 45.7308 | 16152.1791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83195.5966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9271 | 866.6153 | 4966.5678 | 19315.7945 | 15.1263 | 100222.1584 | 31380.4677 | 76080.5374 | -11338.9004 | 4977.8274 | 7500 | 4283.2015 | 1799.0435 | 0 | 80849.4456 | 54960.3101 | 140571.3128
742 | 10 | 70 | 40 | 37169.2453 | 1.0489 | 36.5691 | 0.76932 | 103318.4463 | 0.046558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6226 | 12.8497 | 5.2878 | 0.13429 | 0.048737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173891.0156 | 17000459.3341 | 4.9379 | 5.5946 | 34.8742 | 18792.4634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73330.3027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.1427 | 1134.9179 | 4497.9682 | 20666.2854 | 23.776 | 100661.2644 | 33005.9198 | 93812.0778 | -11691.6003 | 5221.1386 | 7500 | 6636.7953 | 1867.6278 | 0 | 104430.6494 | 73536.9316 | 167245.6769
743 | 10 | 70 | 40 | 30997.0159 | 1.3947 | 24.1522 | 0.65368 | 102661.9594 | 0.064388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0855 | 10.4446 | 4.7972 | 0.10625 | 0.055209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1470490.2544 | 16700179.5657 | 5.0911 | 5.5728 | 31.4509 | 14897.0842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78165.1067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.4755 | 1251.5683 | 5815.7718 | 14202.0469 | 16.7528 | 99028.657 | 33589.9381 | 57837.7641 | -15986.5304 | 5566.704 | 7500 | 5340.4327 | 2255.6605 | 0 | 108141.2974 | 87776.8435 | 116468.4227
744 | 10 | 70 | 40 | 35501.3709 | 1.1108 | 35.7598 | 0.83228 | 102084.3054 | 0.053842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6406 | 10.4453 | 5.6825 | 0.12433 | 0.057819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938360.2759 | 13593941.9988 | 4.8305 | 5.2427 | 49.2356 | 12086.5046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79554.6074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.8806 | 1006.6408 | 5248.3195 | 19066.9658 | 22.445 | 99054.3082 | 32868.8101 | 105925.7946 | -13331.9876 | 5304.0496 | 7500 | 6027.9791 | 2250.8206 | 0 | 66201.0801 | 48804.2954 | 163942.2512
745 | 10 | 70 | 40 | 38097.9985 | 0.80861 | 29.0269 | 0.72143 | 97860.0511 | 0.046295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.072 | 8.8696 | 5.3551 | 0.089357 | 0.050877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978198.2835 | 17316134.9226 | 4.924 | 4.9009 | 36.4862 | 16288.5106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76256.8755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3307 | 905.4148 | 4011.2454 | 24231.4968 | 19.3849 | 95357.3205 | 27733.0035 | 73526.4293 | -11012.0145 | 4460.6158 | 7500 | 3697.7772 | 1665.6461 | 0 | 91785.4667 | 60759.4623 | 138597.4618
746 | 10 | 70 | 40 | 32591.8426 | 1.2442 | 27.7723 | 0.97198 | 100433.0688 | 0.037658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4178 | 12.4924 | 4.4568 | 0.099037 | 0.052729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900054.858 | 15224346.0049 | 5.6978 | 5.4996 | 35.6717 | 16686.1463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63773.6511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.1775 | 1296.3608 | 5415.8493 | 16244.6547 | 16.1207 | 98338.701 | 32694.3759 | 74306.5424 | -9215.2182 | 5025.3239 | 7500 | 5024.3954 | 1944.8041 | 0 | 88864.1443 | 58124.9259 | 148019.4419
747 | 10 | 70 | 40 | 37677.0356 | 1.0741 | 18.5953 | 0.75667 | 107357.5642 | 0.054085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2458 | 10.1799 | 4.1984 | 0.13207 | 0.064376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923489.2588 | 12831774.5733 | 4.5331 | 4.656 | 39.8974 | 13644.782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78432.4742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4551 | 1200.4441 | 4909.191 | 20655.1045 | 12.176 | 104156.8654 | 34043.8623 | 50348.3544 | -14083.0748 | 5510.6667 | 7500 | 5460.1466 | 2603.6951 | 0 | 62508.9385 | 53650.8175 | 100241.7713
748 | 10 | 70 | 40 | 41575.5198 | 1.412 | 14.4405 | 0.66283 | 104197.9526 | 0.038881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6089 | 10.2065 | 5.4874 | 0.11156 | 0.06156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951203.1751 | 15715176.7906 | 5.5149 | 4.4092 | 31.6013 | 14939.4549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83892.5417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.5404 | 957.281 | 5748.0551 | 18865.7233 | 9.9653 | 101955.2661 | 45419.5931 | 37543.7244 | -9867.821 | 6799.5517 | 7500 | 5590.4991 | 3072.1571 | 0 | 80624.7712 | 61946.5938 | 114735.8819
749 | 10 | 70 | 40 | 39646.3289 | 0.87052 | 24.3445 | 0.6235 | 103752.5196 | 0.045072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1593 | 9.7453 | 4.9939 | 0.072501 | 0.067748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842069.6114 | 11051835.287 | 5.4324 | 5.435 | 30.0993 | 14338.8763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77826.4527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.1149 | 1325.2679 | 5450.0167 | 24357.583 | 17.1738 | 101168.2699 | 30577.4916 | 55807.1624 | -11370.6988 | 4870.3913 | 7500 | 3415.402 | 2421.7126 | 0 | 71122.9354 | 57212.6271 | 107131.7692
750 | 10 | 70 | 40 | 31826.3747 | 1.1134 | 30.0109 | 0.69031 | 103837.4081 | 0.050451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3104 | 13.1365 | 5.6561 | 0.1066 | 0.053837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952730.4286 | 14657960.1283 | 5.4781 | 5.5026 | 46.2705 | 14972.3543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67115.9849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.174 | 971.4836 | 4888.3703 | 17068.1346 | 20.3942 | 100946.7347 | 29516.4803 | 64543.4629 | -12718.9627 | 4809.3289 | 7500 | 5105.3488 | 1900.3133 | 0 | 75326.3964 | 53321.4887 | 122660.8791
751 | 10 | 70 | 40 | 42383.9002 | 0.98797 | 29.5938 | 0.754 | 105385.5463 | 0.045527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8826 | 10.5618 | 5.1063 | 0.12623 | 0.039772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806398.0365 | 17550760.0376 | 4.9251 | 4.935 | 30.6612 | 19300.5681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77311.5459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.7954 | 1045.7111 | 5890.6545 | 24382.9741 | 19.4067 | 102734.5065 | 36001.8522 | 78758.5597 | -11664.5751 | 5627.6607 | 7500 | 6334.8312 | 1642.7413 | 0 | 103666.1782 | 59891.9451 | 167975.303
752 | 10 | 70 | 40 | 32072.5481 | 0.59754 | 18.5633 | 0.73445 | 90204.6774 | 0.057607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4998 | 8.5984 | 4.2393 | 0.1177 | 0.052968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063429.3602 | 16136177.8842 | 5.6953 | 4.3787 | 49.7788 | 15968.0412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74398.5064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.5059 | 1040.5319 | 3438.7738 | 22956.6991 | 12.3071 | 87343.0543 | 18231.6981 | 46545.2162 | -12591.1412 | 3263.8611 | 7500 | 3696.7158 | 1268.8531 | 0 | 64465.0692 | 57379.0348 | 75001.2374
753 | 10 | 70 | 40 | 35605.211 | 1.4032 | 21.2662 | 0.64625 | 103691.9039 | 0.044074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8543 | 10.3174 | 4.5012 | 0.10515 | 0.041074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082581.9499 | 17164826.2564 | 5.4945 | 4.7866 | 41.0176 | 17437.347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92486.3574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.5182 | 1166.0312 | 5292.354 | 16236.4973 | 14.8124 | 101165.6622 | 38737.4273 | 59688.6383 | -11115.4634 | 5966.3753 | 7500 | 4637.2484 | 1798.644 | 0 | 82209.0664 | 63666.816 | 125755.1203
754 | 10 | 70 | 40 | 32154.6998 | 0.92283 | 35.4648 | 0.69677 | 98620.704 | 0.049778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9371 | 8.8018 | 5.258 | 0.11593 | 0.054035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817724.6851 | 18715028.5016 | 5.0456 | 5.2793 | 35.4287 | 17347.9634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68287.7055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0157 | 1040.9908 | 6157.6395 | 19185.0441 | 24.0135 | 95911.404 | 25939.3114 | 78198.238 | -11920.9203 | 4272.5154 | 7500 | 6081.353 | 1694.4318 | 0 | 107659.4172 | 55141.9381 | 164282.4085
755 | 10 | 70 | 40 | 41458.8942 | 0.90182 | 23.256 | 0.74927 | 96315.9556 | 0.042814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.091 | 9.8165 | 5.4893 | 0.080042 | 0.039105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 646881.5425 | 15438776.0638 | 4.874 | 4.6462 | 41.9823 | 16955.4556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94760.6808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.2583 | 993.6236 | 5275.1275 | 25028.8215 | 15.2909 | 94035.7056 | 32860.1455 | 75477.4877 | -10033.1003 | 5098.563 | 7500 | 4277.1313 | 1463.3299 | 0 | 72388.6311 | 44254.2669 | 144777.9213
756 | 10 | 70 | 40 | 34055.9421 | 0.92661 | 18.6185 | 0.76154 | 98346.5003 | 0.064603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9032 | 8.416 | 4.6149 | 0.080638 | 0.057604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885887.6283 | 13732562.4224 | 5.4713 | 4.7243 | 48.3369 | 16182.2776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83569.1688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0218 | 795.8516 | 4290.2667 | 20276.4235 | 12.158 | 94854.5043 | 27559.0372 | 53990.0732 | -15364.7821 | 4706.4877 | 7500 | 2679.2887 | 1989.8293 | 0 | 60068.821 | 51133.1654 | 91995.5896
757 | 10 | 70 | 40 | 41544.8256 | 1.0523 | 23.438 | 0.78832 | 99283.4598 | 0.046957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1456 | 10.9594 | 5.9779 | 0.10256 | 0.036179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097666.1335 | 7871061.8732 | 5.5338 | 4.5598 | 46.2491 | 9265.4738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72960.659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.2219 | 836.6557 | 5169.1021 | 23055.0832 | 15.0775 | 96708.4763 | 36979.4848 | 60998.8026 | -11329.9272 | 5740.1378 | 7500 | 5170.7175 | 1524.2137 | 0 | 33929.0541 | 53458.0867 | 87054.3965
758 | 10 | 70 | 40 | 26304.3531 | 1.5635 | 26.9384 | 0.72793 | 105260.1498 | 0.028457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.518 | 9.106 | 5.8155 | 0.11393 | 0.041054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005162.4734 | 15178600.5453 | 5.6765 | 5.6556 | 47.6357 | 15918.5274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84165.0092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.3457 | 1008.4967 | 6982.6705 | 10965.7172 | 17.9249 | 103597.1712 | 30677.2719 | 75861.8855 | -7317.1058 | 4632.94 | 7500 | 6856.6888 | 1395.9837 | 0 | 78466.2852 | 55838.6009 | 142235.3484
759 | 10 | 70 | 40 | 41778.0413 | 1.0531 | 23.3307 | 0.64174 | 105720.3523 | 0.034694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8491 | 7.6093 | 4.8958 | 0.12964 | 0.056693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082115.079 | 8150271.1713 | 5.4363 | 5.6338 | 36.8987 | 11348.5243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74017.0955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0024 | 952.2066 | 3531.7769 | 23173.7732 | 16.2915 | 103687.5605 | 37208.5362 | 52102.2905 | -8944.2842 | 5623.5988 | 7500 | 4924.7391 | 2339.9362 | 0 | 48101.619 | 60238.3647 | 88618.0709
760 | 10 | 70 | 40 | 34148.9416 | 1.1308 | 22.7795 | 0.67421 | 99009.4113 | 0.052848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.54 | 8.6445 | 6.4038 | 0.074967 | 0.051757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636754.7462 | 16301952.6913 | 4.4329 | 5.1769 | 37.9521 | 12797.5085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63786.3507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8483 | 1321.0114 | 4189.0656 | 18136.7287 | 15.6202 | 96124.1069 | 32024.4258 | 45666.5253 | -12695.3396 | 5149.5735 | 7500 | 3708.2118 | 1956.1515 | 0 | 90269.9178 | 41126.5307 | 132452.9355
761 | 10 | 70 | 40 | 32128.0365 | 1.3337 | 27.067 | 0.75145 | 104717.0891 | 0.061267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.632 | 11.7615 | 4.7981 | 0.12152 | 0.052261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1337275.6775 | 9267600.7474 | 5.3393 | 4.3758 | 42.1274 | 15411.0466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71985.9369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1126 | 846.9461 | 4811.9933 | 15231.5941 | 17.775 | 101187.637 | 33792.8849 | 66889.3699 | -15529.5891 | 5566.0563 | 7500 | 4878.9319 | 2134.9397 | 0 | 40453.2776 | 71746.8683 | 73939.003
762 | 10 | 70 | 40 | 34207.6198 | 1.056 | 23.0242 | 0.93825 | 97712.2207 | 0.046939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0221 | 8.6133 | 5.2173 | 0.062419 | 0.046905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060730.296 | 18187997.244 | 4.4809 | 4.7269 | 42.9682 | 14523.0604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60244.1277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.856 | 961.6903 | 4430.9808 | 18943.7994 | 13.6192 | 95178.9589 | 30527.6409 | 56659.2052 | -11146.3517 | 4849.7049 | 7500 | 2654.0139 | 1669.5571 | 0 | 86659.7402 | 58769.7382 | 120603.7723
763 | 10 | 70 | 40 | 35862.8924 | 1.2445 | 25.838 | 0.71944 | 102781.6527 | 0.037976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.818 | 12.1646 | 5.4757 | 0.095517 | 0.042429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046182.3486 | 17661716.0857 | 4.3383 | 5.0138 | 48.0585 | 15073.6861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74292.755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6114 | 951.9014 | 4615.9976 | 17872.7015 | 17.2746 | 100620.3642 | 35980.3819 | 63619.8248 | -9509.6691 | 5491.2781 | 7500 | 4543.5937 | 1710.0164 | 0 | 84649.6771 | 56456.4152 | 137528.6877
764 | 10 | 70 | 40 | 34550.383 | 1.0549 | 26.3336 | 0.65828 | 96835.2221 | 0.044959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9827 | 9.1229 | 4.4831 | 0.11282 | 0.052114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034753.2244 | 5914613.2509 | 4.6724 | 5.3693 | 30.5859 | 6137.435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77571.6422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.5632 | 793.0352 | 6276.4426 | 19145.4198 | 18.219 | 94429.2505 | 30809.9263 | 62946.581 | -10586.2752 | 4853.4797 | 7500 | 4794.9086 | 1856.3997 | 0 | 38113.7478 | 58302.2629 | 81986.505
765 | 10 | 70 | 40 | 36763.6992 | 1.5133 | 18.2168 | 0.63813 | 99558.9983 | 0.044441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8638 | 9.3928 | 5.8378 | 0.084875 | 0.048127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955535.2496 | 11557346.0931 | 4.8503 | 5.0526 | 45.6606 | 17615.8163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71650.7472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.4247 | 1064.1508 | 5154.4467 | 15762.4875 | 12.7463 | 97113.5348 | 42002.4234 | 39196.8953 | -10760.0394 | 6389.219 | 7500 | 4445.9988 | 2256.8267 | 0 | 56268.0547 | 56318.4327 | 90980.9459
766 | 10 | 70 | 40 | 39646.5032 | 1.1496 | 29.3315 | 0.82347 | 97716.0183 | 0.041988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5092 | 10.9069 | 4.8992 | 0.12856 | 0.050431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263520.6999 | 17454714.1202 | 5.7471 | 4.929 | 45.0062 | 15622.0506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83334.0533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.4843 | 681.7173 | 5011.9305 | 20835.3458 | 18.5011 | 95446.7232 | 37622.3148 | 90253.4263 | -9984.8983 | 5744.4233 | 7500 | 5053.6135 | 2126.2079 | 0 | 81433.2825 | 67151.5517 | 152596.8183
767 | 10 | 70 | 40 | 40019.5857 | 0.67397 | 33.2028 | 0.79646 | 101012.1025 | 0.045144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1649 | 10.6385 | 3.7396 | 0.14281 | 0.047984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692718.7296 | 12467225.0816 | 4.3089 | 5.2886 | 40.7082 | 17544.152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78810.6953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.7572 | 986.4645 | 4848.4226 | 27445.6409 | 21.262 | 98492.1878 | 25147.8897 | 94106.3613 | -11087.6247 | 4113.0767 | 7500 | 5197.8781 | 1448.5213 | 0 | 68097.9333 | 47240.8633 | 147283.1724
768 | 10 | 70 | 40 | 32942.4881 | 1.1834 | 15.3606 | 0.74708 | 98073.8777 | 0.047518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.856 | 9.2561 | 5.4989 | 0.1263 | 0.057664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852774.2298 | 12684506.1112 | 5.6137 | 4.5041 | 37.3171 | 19220.1366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78923.8224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.1201 | 1110.8226 | 5246.6141 | 16988.1727 | 10.1121 | 95500.2655 | 31908.6308 | 41423.3684 | -11323.8939 | 5048.8603 | 7500 | 6221.3352 | 2136.8053 | 0 | 60140.7806 | 57510.2382 | 85545.6485
769 | 10 | 70 | 40 | 42631.8173 | 1.0667 | 28.3018 | 0.77786 | 90300.1685 | 0.052045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9978 | 8.4643 | 4.8379 | 0.10348 | 0.066153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262797.2879 | 9160569.2469 | 5.0111 | 5.5623 | 49.5467 | 13483.3168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78128.6552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.7751 | 1129.233 | 5861.7241 | 23468.1611 | 18.3132 | 87708.0926 | 38327.3124 | 78039.671 | -11405.1339 | 5928.437 | 7500 | 4872.9617 | 2878.3985 | 0 | 46733.0059 | 62759.0035 | 110115.6491
770 | 10 | 70 | 40 | 31507.7393 | 0.89573 | 25.7953 | 0.76285 | 106703.4709 | 0.045518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3465 | 10.9981 | 5.2027 | 0.090269 | 0.032934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800099.39 | 17283451.1185 | 4.7538 | 5.4585 | 36.3797 | 15478.9134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75984.3899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.87 | 1011.2684 | 3135.1916 | 19086.2644 | 16.8321 | 104019.802 | 24842.9497 | 68106.2874 | -11808.1435 | 4116.1517 | 7500 | 3229.3522 | 994.9596 | 0 | 101895.3535 | 51912.3161 | 146964.5945
771 | 10 | 70 | 40 | 36184.0253 | 1.4845 | 17.4425 | 0.80928 | 104054.4217 | 0.045726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7833 | 7.9978 | 5.838 | 0.064052 | 0.048314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130928.4824 | 18318125.4847 | 4.2539 | 5.1067 | 37.4141 | 14931.0805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79407.6511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4696 | 1160.3592 | 5948.7313 | 15766.6243 | 11.0898 | 101425.5621 | 40834.802 | 50445.6725 | -11566.9824 | 6280.106 | 7500 | 3273.923 | 2226.8938 | 0 | 101477.0164 | 65638.3706 | 134833.0608
772 | 10 | 70 | 40 | 31471.614 | 0.78086 | 22.1068 | 0.74926 | 98753.5975 | 0.064911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.316 | 10.1899 | 5.3356 | 0.10952 | 0.059351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041689.0481 | 18062767.1099 | 5.6265 | 5.0708 | 45.1936 | 14494.3563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67438.7882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 761.3803 | 1092.0949 | 4674.7345 | 20330.1934 | 14.5354 | 95230.7062 | 22282.8412 | 51060.3087 | -15500.7219 | 3996.025 | 7500 | 6228.0072 | 1740.6919 | 0 | 86654.1234 | 56892.8318 | 107068.4437
773 | 10 | 70 | 40 | 35268.7167 | 1.0195 | 27.9986 | 0.72876 | 90223.8709 | 0.051571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5459 | 9.125 | 6.7461 | 0.090654 | 0.049712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174817.7087 | 17934158.1154 | 4.5898 | 5.4258 | 37.54 | 21824.5819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74290.9236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.1569 | 968.1172 | 4607.9511 | 19934.2775 | 18.6218 | 87657.2504 | 30668.8784 | 69661.4295 | -11293.13 | 4878.0388 | 7500 | 4573.3465 | 1779.7999 | 0 | 103844.9145 | 74403.0922 | 137210.1853
774 | 10 | 70 | 40 | 40795.6823 | 1.4699 | 14.6142 | 0.75158 | 101653.9924 | 0.063047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5326 | 8.4796 | 3.7962 | 0.074604 | 0.044349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065766.241 | 6542234.5451 | 4.9136 | 4.719 | 37.8399 | 13302.8365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86657.4857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.5242 | 832.6274 | 3863.1318 | 17921.7955 | 9.5965 | 98129.9697 | 45747.7736 | 43482.0637 | -15505.7 | 7193.4303 | 7500 | 2446.9661 | 2341.4641 | 0 | 32825.2802 | 60794.6786 | 65236.5995
775 | 10 | 70 | 40 | 39262.1798 | 1.3892 | 27.9654 | 0.78938 | 99378.5433 | 0.039064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9895 | 10.2571 | 4.9437 | 0.13631 | 0.050189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893040.6525 | 11688227.2376 | 5.565 | 5.3623 | 41.6518 | 16317.6313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69257.6117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.7463 | 947.4869 | 4876.0229 | 18044.8446 | 17.9793 | 97229.6082 | 42434.6704 | 69161.3012 | -9455.3145 | 6367.3087 | 7500 | 6007.5711 | 2345.4409 | 0 | 61580.5596 | 54155.6054 | 131785.9319
776 | 10 | 70 | 40 | 26750.7019 | 1.1023 | 25.6951 | 0.78635 | 96994.5113 | 0.066301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1105 | 10.3555 | 5.4553 | 0.10453 | 0.060973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944092.6508 | 22087964.2499 | 4.6991 | 4.5136 | 35.6359 | 15126.0162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65458.8743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.5088 | 1167.6785 | 4817.0616 | 14435.3636 | 16.5477 | 93461.6675 | 24630.6766 | 59878.2445 | -15544.5124 | 4318.6296 | 7500 | 4757.6516 | 1932.6088 | 0 | 110605.1334 | 58616.9656 | 139461.4667
777 | 10 | 70 | 40 | 34443.253 | 1.4255 | 21.7603 | 0.70638 | 107397.7656 | 0.0545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8698 | 11.396 | 4.1352 | 0.13049 | 0.047958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010772.5888 | 17197911.7686 | 5.466 | 5.4151 | 34.7841 | 17561.2351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63995.38 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.514 | 1133.1132 | 4789.2694 | 15511.143 | 14.6551 | 104171.7054 | 37864.2199 | 45470.4312 | -14194.6649 | 6038.1014 | 7500 | 5422.5325 | 2125.3078 | 0 | 101079.3694 | 64768.4779 | 126536.8194
778 | 10 | 70 | 40 | 38134.8221 | 1.1728 | 16.8951 | 0.83763 | 98163.35 | 0.051095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1282 | 9.5844 | 4.5572 | 0.063758 | 0.04741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667173.0041 | 13820490.438 | 4.7309 | 5.691 | 35.2898 | 8731.8847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78370.8853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.7829 | 1169.2928 | 4763.9306 | 19782.4064 | 10.5727 | 95396.2809 | 36704.8312 | 49549.6043 | -12175.1039 | 5755.0596 | 7500 | 2605.8603 | 2002.5327 | 0 | 86185.8459 | 39636.3384 | 138492.2918
779 | 10 | 70 | 40 | 37283.7786 | 1.033 | 38.0343 | 0.73706 | 93230.3684 | 0.045456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4364 | 9.2999 | 4.3877 | 0.078545 | 0.050488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110921.2308 | 17142935.0839 | 5.3991 | 4.7037 | 46.3917 | 15868.3636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69248.2716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1082 | 888.1665 | 4224.0599 | 20914.7359 | 25.1791 | 90888.6978 | 32738.0853 | 89019.7908 | -10303.3507 | 5098.6694 | 7500 | 2812.7252 | 1889.3211 | 0 | 76263.2979 | 60530.395 | 144488.1438
780 | 10 | 70 | 40 | 32069.9085 | 0.89617 | 21.1765 | 0.87261 | 102164.9853 | 0.068436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3471 | 11.0322 | 5.0018 | 0.051705 | 0.048894 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785613.3251 | 16619789.4904 | 4.4581 | 4.8269 | 46.2797 | 16690.2571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72857.3838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 673.0407 | 1081.1923 | 4062.1331 | 19422.0117 | 12.995 | 98326.2694 | 25295.7935 | 59608.0891 | -16890.35 | 4492.602 | 7500 | 2375.3439 | 1612.2014 | 0 | 77962.5086 | 48309.6894 | 113646.4991
781 | 10 | 70 | 40 | 26618.313 | 1.1783 | 17.785 | 0.65905 | 98453.5872 | 0.07162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0269 | 10.2404 | 5.3667 | 0.11279 | 0.036664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867688.0392 | 12841320.0032 | 4.8717 | 5.1266 | 42.9595 | 13151.8872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67139.5183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.195 | 814.3297 | 4420.9074 | 13765.6899 | 12.2992 | 94585.6034 | 25705.2461 | 36830.9704 | -17019.1287 | 4556.3654 | 7500 | 4829.343 | 1226.0789 | 0 | 65224.9587 | 49349.7601 | 79504.0738
782 | 10 | 70 | 40 | 36510.4585 | 1.0848 | 22.3833 | 0.64669 | 98534.7282 | 0.049242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9167 | 11.7083 | 5.4531 | 0.086043 | 0.046285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213170.9131 | 10882946.586 | 5.0969 | 5.4703 | 36.2217 | 13283.6985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72556.2398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.4315 | 816.1838 | 5384.7058 | 19896.6446 | 15.5867 | 95856.5389 | 33227.6278 | 49313.4078 | -11784.0329 | 5257.0709 | 7500 | 3952.1447 | 1785.8654 | 0 | 63794.7502 | 68660.9473 | 84385.8865
783 | 10 | 70 | 40 | 33470.2563 | 1.1901 | 26.5233 | 0.78713 | 100806.5822 | 0.061897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9231 | 8.7181 | 5.5208 | 0.060462 | 0.060511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 484799.854 | 14653301.6857 | 4.7692 | 4.6768 | 30.2888 | 14326.1379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70585.0759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.2495 | 850.6916 | 5516.1494 | 17195.433 | 17.0736 | 97374.5938 | 32549.6465 | 66700.5297 | -15100.7489 | 5370.1062 | 7500 | 2834.2796 | 2384.9636 | 0 | 83336.3415 | 38913.8354 | 146661.2827
784 | 10 | 70 | 40 | 36522.8973 | 0.87913 | 23.86 | 0.79825 | 106761.3264 | 0.054793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0335 | 10.3472 | 3.8212 | 0.088307 | 0.055598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945839.1025 | 12656268.3581 | 4.3017 | 5.6063 | 46.1843 | 15504.4293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89109.5627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.3397 | 1248.1884 | 5407.5595 | 22330.7388 | 15.2639 | 103537.3809 | 28384.3171 | 76599.3183 | -14185.3602 | 4745.8884 | 7500 | 3845.7027 | 1936.6076 | 0 | 68568.8266 | 53609.4004 | 123785.9
785 | 10 | 70 | 40 | 30217.5925 | 0.84362 | 18.7933 | 0.71986 | 99773.0717 | 0.040838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0405 | 11.0877 | 4.2008 | 0.11469 | 0.04611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858552.2443 | 12909026.5187 | 5.7364 | 4.3612 | 30.9009 | 17644.8054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78564.0951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2798 | 1142.9185 | 4390.7497 | 18846.3885 | 12.5617 | 97518.7599 | 22742.408 | 48957.7194 | -9918.9722 | 3712.9531 | 7500 | 4930.3539 | 1256.5404 | 0 | 66018.0198 | 60655.6372 | 84543.3853
786 | 10 | 70 | 40 | 35715.3496 | 1.4409 | 35.4489 | 0.78219 | 96606.2265 | 0.047855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5839 | 8.4807 | 4.1609 | 0.068506 | 0.042145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188384.9475 | 16165537.8393 | 5.1338 | 4.3322 | 40.5784 | 11795.4845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72112.4805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3477 | 1040.5975 | 3192.5337 | 15946.1824 | 22.8824 | 94053.407 | 39538.3342 | 90620.0336 | -11232.4059 | 6082.7414 | 7500 | 2038.7019 | 1881.5254 | 0 | 71686.5533 | 62825.414 | 145290.07
787 | 10 | 70 | 40 | 33743.0963 | 1.2545 | 18.1178 | 0.76914 | 102360.9668 | 0.046249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6133 | 8.2419 | 4.1624 | 0.079379 | 0.039465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310479.7295 | 9800915.9543 | 5.292 | 5.2158 | 49.3496 | 11439.9454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73969.9904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.265 | 833.3505 | 4805.3317 | 16722.4747 | 11.7808 | 99745.6998 | 34041.2433 | 46874.4456 | -11507.1748 | 5350.7797 | 7500 | 2963.6821 | 1549.8615 | 0 | 46812.0586 | 62666.2381 | 70918.6577
788 | 10 | 70 | 40 | 32212.3265 | 0.94275 | 19.4186 | 0.76779 | 104910.4232 | 0.063269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5009 | 8.5239 | 5.2478 | 0.13155 | 0.059811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977983.6812 | 16094279.0727 | 4.4162 | 5.5077 | 35.6038 | 12769.1689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78233.1762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.2214 | 1090.4293 | 5226.2898 | 19006.3063 | 12.6362 | 101260.9266 | 26412.0405 | 53061.1193 | -16057.785 | 4593.1283 | 7500 | 6136.8543 | 2016.3067 | 0 | 97806.6417 | 57844.2359 | 123624.0699
789 | 10 | 70 | 40 | 38791.1993 | 0.85411 | 34.5922 | 0.81846 | 106405.0647 | 0.042792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7879 | 11.2809 | 5.5666 | 0.10874 | 0.04997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781310.9704 | 14773121.5143 | 5.6651 | 4.8938 | 44.613 | 14999.322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75623.8432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.1495 | 771.5634 | 4951.4121 | 24052.0182 | 21.8806 | 103887.2515 | 29478.3621 | 96129.3724 | -11078.378 | 4702.5309 | 7500 | 4780.9586 | 1724.6525 | 0 | 68920.4269 | 46997.5847 | 155160.3407
790 | 10 | 70 | 40 | 34754.4729 | 1.2942 | 23.7269 | 0.85439 | 96160.8901 | 0.043188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7048 | 7.2611 | 5.1686 | 0.090749 | 0.051406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117928.6088 | 4647001.1066 | 4.8464 | 4.8271 | 36.866 | 15585.571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95652.8476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.5992 | 1116.3526 | 5823.3624 | 16844.8212 | 14.7093 | 93864.6487 | 35819.3035 | 86256.4446 | -10103.462 | 5506.1059 | 7500 | 4094.5888 | 2077.3963 | 0 | 24203.0771 | 66118.1322 | 89235.3218
791 | 10 | 70 | 40 | 38498.9671 | 1.0922 | 19.9783 | 0.76941 | 106144.0536 | 0.048584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5667 | 10.0332 | 4.4883 | 0.08942 | 0.055882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207352.1992 | 15649246.4522 | 4.5595 | 4.5965 | 46.4562 | 18296.5138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64375.8054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.5094 | 1043.2995 | 6258.5945 | 20892.7269 | 12.9886 | 103297.0385 | 35212.4804 | 44996.6014 | -12526.8665 | 5573.5121 | 7500 | 4210.5908 | 2285.9284 | 0 | 69803.5976 | 66803.8863 | 90251.9578
792 | 10 | 70 | 40 | 37866.1312 | 1.3269 | 17.9408 | 0.77017 | 98997.9642 | 0.036755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.844 | 9.7551 | 3.9218 | 0.092892 | 0.056861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124080.138 | 14483797.3915 | 4.873 | 5.2463 | 34.3357 | 16237.3372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86679.7574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 332.894 | 907.3711 | 5476.2948 | 18020.3456 | 11.659 | 96982.5185 | 39691.5712 | 54450.3294 | -8867.961 | 5957.1855 | 7500 | 3585.5695 | 2486.0811 | 0 | 84766.7501 | 69129.5144 | 120440.0112
793 | 10 | 70 | 40 | 26946.3092 | 0.94407 | 27.6937 | 0.7449 | 107603.3033 | 0.036438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6108 | 9.287 | 5.7041 | 0.081827 | 0.056317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 535855.0852 | 11817331.2475 | 4.4583 | 4.9636 | 46.2523 | 13528.8974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83416.4164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.4891 | 1034.6468 | 4774.1699 | 15887.4252 | 18.2533 | 105431.3588 | 22117.7679 | 78748.3241 | -9556.556 | 3605.4008 | 7500 | 3681.0673 | 1490.2318 | 0 | 56906.9479 | 35102.0028 | 129391.1811
794 | 10 | 70 | 40 | 33879.2923 | 1.0296 | 28.8396 | 0.74569 | 99281.8932 | 0.048869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7357 | 8.4426 | 5.5826 | 0.078583 | 0.035007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862972.4233 | 17410865.8688 | 5.055 | 4.7523 | 46.8949 | 16372.7197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71030.0729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8868 | 831.5615 | 5570.7095 | 19041.0831 | 19.0002 | 96603.513 | 29676.4184 | 69889.4321 | -11784.8729 | 4773.2706 | 7500 | 3768.3484 | 1226.4025 | 0 | 78605.9598 | 50893.1898 | 132761.7691
795 | 10 | 70 | 40 | 31741.0604 | 1.2259 | 24.3201 | 0.72014 | 102450.1351 | 0.054328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6503 | 10.4607 | 4.1199 | 0.13488 | 0.058765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831113.9365 | 13656329.4799 | 4.9953 | 4.6741 | 36.366 | 11089.4969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79344.6119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.785 | 838.5421 | 4614.1376 | 15983.6429 | 16.2534 | 99382.2402 | 31514.835 | 64005.0929 | -13498.7379 | 5129.8977 | 7500 | 5222.901 | 2212.5324 | 0 | 69244.0341 | 48943.0888 | 122387.4664
796 | 10 | 70 | 40 | 37296.6776 | 0.85148 | 39.253 | 0.74787 | 99774.6853 | 0.063828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1301 | 11.3022 | 5.1253 | 0.087631 | 0.058475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 662283.9775 | 18468790.504 | 5.2119 | 5.129 | 40.3839 | 16566.5222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83489.6722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.8433 | 1168.6679 | 4385.5392 | 23159.4426 | 25.8292 | 96273.7162 | 28274.4699 | 112074.9447 | -15404.2642 | 4806.4106 | 7500 | 3812.4229 | 2062.7791 | 0 | 95873.2471 | 45076.3002 | 193923.71
797 | 10 | 70 | 40 | 35065.611 | 1.0552 | 26.8741 | 0.72074 | 100124.1352 | 0.05277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8219 | 9.8656 | 5.1775 | 0.088487 | 0.053304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933843.1852 | 13145733.2789 | 4.7533 | 4.7935 | 36.9755 | 17374.4703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91644.9196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8264 | 791.0764 | 4963.4062 | 19428.0237 | 17.9543 | 97210.5953 | 31275.1746 | 81745.9899 | -12819.5758 | 5055.1822 | 7500 | 3785.9812 | 1977.6968 | 0 | 68100.4812 | 59517.0358 | 127103.8943
798 | 10 | 70 | 40 | 35876.8292 | 1.3806 | 27.0346 | 0.68648 | 105497.8024 | 0.041972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1148 | 9.5087 | 4.0804 | 0.12776 | 0.03803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 360316.2805 | 15270714.2112 | 4.8593 | 5.0121 | 36.5534 | 15897.0375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77675.0156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3781 | 803.697 | 4583.0131 | 16568.2586 | 18.4111 | 103048.7185 | 38617.1412 | 66982.8939 | -10775.9694 | 5928.9609 | 7500 | 4348.3861 | 1654.8822 | 0 | 82720.7095 | 32261.0229 | 164715.9814
799 | 10 | 70 | 40 | 36487.5185 | 0.81405 | 31.9181 | 0.74569 | 108866.9594 | 0.056109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8207 | 10.9832 | 6.2326 | 0.11488 | 0.043404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046586.672 | 17748123.8546 | 4.5243 | 4.7346 | 37.7585 | 11619.5019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63284.7455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.8295 | 962.1516 | 5670.6431 | 23136.5348 | 21.0284 | 105501.7064 | 26701.9674 | 68914.9911 | -14807.1134 | 4555.1745 | 7500 | 6602.1955 | 1451.1037 | 0 | 90463.9316 | 58311.2639 | 133070.9866
800 | 10 | 70 | 40 | 37082.5858 | 1.1161 | 28.6904 | 0.71809 | 97560.0216 | 0.041193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2859 | 9.6622 | 4.7538 | 0.10941 | 0.046353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273250.3981 | 12851266.5832 | 5.7206 | 5.4953 | 38.9115 | 20196.8132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72057.9122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 343.5106 | 1003.6547 | 4829.6346 | 19856.8212 | 19.1961 | 95336.7602 | 34451.5292 | 68413.7656 | -9782.3501 | 5299.8596 | 7500 | 4147.5174 | 1803.0289 | 0 | 71421.5471 | 76088.5595 | 107166.3383
801 | 10 | 70 | 40 | 27819.1339 | 1.2691 | 18.4839 | 0.69633 | 99673.0931 | 0.056239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0698 | 9.8775 | 5.1572 | 0.087693 | 0.040697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 555538.9808 | 9447604.5435 | 5.2896 | 5.719 | 47.6381 | 15780.6466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81143.9804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.2875 | 801.7741 | 4386.0128 | 13674.4248 | 12.5187 | 96585.0211 | 28289.4183 | 48403.8464 | -13587.5165 | 4695.9328 | 7500 | 3295.6246 | 1402.632 | 0 | 49909.1991 | 37843.4021 | 92065.7347
802 | 10 | 70 | 40 | 38330.792 | 0.97177 | 32.6696 | 0.7633 | 105708.3687 | 0.044875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.85 | 10.1024 | 5.1998 | 0.067003 | 0.030434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080474.1075 | 11589959.0782 | 5.6079 | 4.8827 | 40.2891 | 12062.8752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73728.9281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.3384 | 1030.1551 | 6148.0181 | 22252.1009 | 21.3124 | 103086.7731 | 32157.3822 | 83734.8317 | -11535.0203 | 5095.8281 | 7500 | 3458.3469 | 1138.2647 | 0 | 56879.0757 | 58631.5705 | 119797.1385
803 | 10 | 70 | 40 | 23427.8351 | 1.4165 | 30.3865 | 0.65735 | 104489.9983 | 0.059554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8985 | 8.38 | 4.8898 | 0.086562 | 0.057079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1464345.414 | 14599464.0848 | 5.6392 | 4.4609 | 49.3721 | 11938.9606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77678.3308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6966 | 953.4321 | 4650.4731 | 10603.7533 | 21.034 | 101065.0271 | 25648.1637 | 72649.3602 | -15069.8734 | 4427.867 | 7500 | 3408.5147 | 1854.9695 | 0 | 59664.4289 | 69168.2989 | 90915.1316
804 | 10 | 70 | 40 | 38298.4695 | 0.79106 | 21.9039 | 0.80393 | 104240.9327 | 0.037465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6051 | 8.9133 | 4.7656 | 0.089318 | 0.050266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023520.1445 | 10604654.0068 | 4.7945 | 4.5506 | 46.0819 | 8849.752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72142.6453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.5314 | 1048.4149 | 5632.2127 | 24599.3864 | 13.9681 | 102078.1822 | 27398.1661 | 57251.0955 | -9516.102 | 4322.3496 | 7500 | 4138.5802 | 1594.6131 | 0 | 46713.2475 | 50127.1531 | 89274.7969
805 | 10 | 70 | 40 | 34868.3506 | 0.96932 | 34.0263 | 0.8164 | 97731.5823 | 0.044637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4997 | 7.8339 | 5.3841 | 0.13818 | 0.044197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769554.0623 | 11280635.8202 | 4.6946 | 5.7412 | 41.8377 | 13057.0841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83621.0211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.7086 | 883.659 | 4185.6718 | 20269.7836 | 21.5476 | 95320.506 | 29197.134 | 104348.4833 | -10608.736 | 4635.1278 | 7500 | 5972.4526 | 1503.5345 | 0 | 64789.6574 | 45589.4219 | 161748.2317
806 | 10 | 70 | 40 | 33555.8259 | 0.77418 | 28.9492 | 0.64633 | 91156.3656 | 0.038396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4481 | 12.1919 | 4.726 | 0.12083 | 0.060278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973369.2865 | 20227314.4755 | 4.4396 | 4.3188 | 36.1711 | 15776.6671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83104.8213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1807 | 1019.3675 | 4599.6223 | 21757.709 | 20.1629 | 89218.6055 | 23596.2337 | 73017.8786 | -8526.1447 | 3743.0265 | 7500 | 5212.0883 | 1655.9476 | 0 | 97122.5555 | 60242.4782 | 143079.1074
807 | 10 | 70 | 40 | 34034.0533 | 1.0504 | 19.7427 | 0.77004 | 99399.4144 | 0.040626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6621 | 7.738 | 5.594 | 0.13838 | 0.044217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025021.8158 | 6106929.7443 | 4.4982 | 4.7234 | 37.0723 | 16040.7309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80398.7802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.3713 | 872.6965 | 4720.3996 | 18907.2626 | 12.8309 | 97165.047 | 30253.5814 | 55569.7529 | -9831.2169 | 4730.9156 | 7500 | 6217.174 | 1535.3311 | 0 | 31395.9715 | 62231.4455 | 65140.064
808 | 10 | 70 | 40 | 33781.4086 | 1.2339 | 20.9285 | 0.7143 | 94921.4575 | 0.037545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9348 | 10.9784 | 6.1619 | 0.089537 | 0.043556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117564.9137 | 22616502.8241 | 4.7689 | 5.1056 | 42.1768 | 14664.857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72318.9167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9462 | 823.2149 | 5047.2085 | 16935.0368 | 14.0325 | 92947.8861 | 33692.7436 | 49870.6518 | -8683.714 | 5128.4345 | 7500 | 4287.1686 | 1639.4392 | 0 | 115847.9085 | 61717.0967 | 147565.5354
809 | 10 | 70 | 40 | 38134.0271 | 0.71931 | 20.9463 | 0.70058 | 96129.5484 | 0.048482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5097 | 9.9829 | 4.8835 | 0.11578 | 0.053183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126524.7368 | 18700074.1949 | 4.9104 | 5.2081 | 44.1444 | 15029.5144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81325.5421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.6357 | 1222.2148 | 4422.217 | 25497.2543 | 14.1527 | 93556.4954 | 25273.5455 | 55249.5593 | -11321.4335 | 4144.6775 | 7500 | 4654.1754 | 1617.814 | 0 | 94992.8361 | 61402.0431 | 120709.1314
810 | 10 | 70 | 40 | 34106.0734 | 1.3719 | 22.4952 | 0.63904 | 103895.94 | 0.030731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3428 | 11.3027 | 5.1744 | 0.093864 | 0.042173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097586.1883 | 15043364.4593 | 5.163 | 5.2305 | 30.4501 | 15357.707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77636.614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9601 | 935.792 | 5509.5181 | 15827.4048 | 15.7318 | 102124.4677 | 36557.3372 | 52508.4032 | -7794.4779 | 5463.6634 | 7500 | 4550.1453 | 1691.1377 | 0 | 93516.9191 | 70841.9244 | 123151.2036
811 | 10 | 70 | 40 | 32024.5831 | 1.1521 | 22.8979 | 0.74537 | 101348.3556 | 0.022948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9147 | 10.1607 | 5.2723 | 0.096773 | 0.046933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 622308.6363 | 18636286.2201 | 5.0628 | 5.7233 | 42.3025 | 11545.8129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65939.117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5531 | 1164.3912 | 4529.9552 | 16806.4596 | 15.0884 | 100055.1397 | 30436.247 | 51495.0364 | -5690.1501 | 4499.34 | 7500 | 4499.1116 | 1549.8385 | 0 | 104987.933 | 37707.4205 | 161569.9361
812 | 10 | 70 | 40 | 35205.4726 | 1.1105 | 21.8141 | 0.79117 | 101355.8387 | 0.060857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2469 | 11.7246 | 4.5912 | 0.12608 | 0.059177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932756.6687 | 19495876.5266 | 5.2492 | 5.3159 | 31.8275 | 13289.1869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68796.4924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.6072 | 1021.2273 | 4906.0907 | 18911.2085 | 14.0105 | 97962.1182 | 32588.5282 | 53686.0369 | -14932.3702 | 5364.9758 | 7500 | 5726.4615 | 2330.1501 | 0 | 119444.4658 | 59186.7097 | 152521.5384
813 | 10 | 70 | 40 | 36123.8546 | 0.94443 | 21.1006 | 0.73358 | 100514.4688 | 0.043835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4582 | 12.2164 | 4.1175 | 0.12263 | 0.050032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018558.8856 | 16758858.5115 | 5.2986 | 4.8043 | 44.5756 | 13571.2582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68259.5999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7759 | 1056.6884 | 5027.9919 | 21294.2531 | 13.9961 | 98078.7642 | 29659.2031 | 48494.7321 | -10717.1002 | 4704.7959 | 7500 | 5463.3661 | 1727.6183 | 0 | 77723.4787 | 55302.7418 | 109253.3522
814 | 10 | 70 | 40 | 35337.1259 | 1.3635 | 24.5777 | 0.74064 | 93205.8446 | 0.050259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2093 | 6.8416 | 3.6363 | 0.11985 | 0.04301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157767.3317 | 10899410.9992 | 5.2023 | 4.8734 | 46.0731 | 16687.2232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67872.8501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.1791 | 773.3227 | 4454.4697 | 16475.9562 | 16.2382 | 90620.8774 | 37722.3393 | 56602.7487 | -11373.8555 | 5844.0723 | 7500 | 3389.8787 | 1844.8088 | 0 | 50569.43 | 63382.8336 | 88716.5887
815 | 10 | 70 | 40 | 35371.2618 | 0.71726 | 25.3274 | 0.67003 | 104867.0014 | 0.044777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3323 | 9.257 | 5.8263 | 0.14774 | 0.055433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118481.7107 | 16139529.7827 | 4.5083 | 4.6886 | 41.7128 | 14831.2739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84088.0729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.4255 | 1021.299 | 4930.1633 | 23677.1399 | 17.4079 | 102271.8786 | 23388.2437 | 66593.4128 | -11418.5402 | 3893.8192 | 7500 | 7453.7531 | 1584.1816 | 0 | 77399.2118 | 62185.9533 | 114208.1285
816 | 10 | 70 | 40 | 38510.299 | 0.62859 | 20.8011 | 0.69663 | 93982.6328 | 0.044648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7591 | 10.2254 | 3.8267 | 0.069003 | 0.049593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089777.7637 | 17035231.8368 | 4.6555 | 4.6217 | 46.113 | 10873.7579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81377.6581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2192 | 977.8926 | 4254.2315 | 27089.7741 | 14.0857 | 91663.4955 | 22841.0498 | 54648.094 | -10204.2041 | 3744.0579 | 7500 | 2426.3363 | 1362.7777 | 0 | 76422.9292 | 54809.3568 | 103931.684
817 | 10 | 70 | 40 | 33239.6627 | 1.3342 | 28.7756 | 0.85092 | 99499.0658 | 0.058208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0287 | 7.718 | 4.0412 | 0.065643 | 0.047307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818841.8109 | 22382708.3221 | 4.363 | 5.1978 | 41.7525 | 16073.1858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88971.6712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.8262 | 629.7627 | 4956.6111 | 15754.514 | 17.8739 | 96310.1689 | 34970.2974 | 96994.3243 | -14031.1463 | 5633.6774 | 7500 | 2134.5723 | 1956.0437 | 0 | 118577.4484 | 50724.9121 | 203010.3051
818 | 10 | 70 | 40 | 34829.7372 | 0.87437 | 21.8076 | 0.70814 | 103391.6169 | 0.069586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8373 | 7.444 | 4.7868 | 0.13361 | 0.047061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827326.8331 | 16971347.5545 | 5.5004 | 5.1944 | 42.272 | 16235.078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74441.4303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.3518 | 881.262 | 4015.8494 | 21352.3099 | 14.6725 | 99442.7712 | 26954.8546 | 53114.9511 | -17374.9212 | 4748.6594 | 7500 | 5082.625 | 1640.2064 | 0 | 86343.5072 | 51028.1597 | 116981.7228
819 | 10 | 70 | 40 | 32822.013 | 1.2487 | 25.2385 | 0.78864 | 106359.2538 | 0.054481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8921 | 9.2207 | 5.2807 | 0.062207 | 0.048924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787169.5895 | 17624184.0027 | 5.1276 | 4.8173 | 38.7926 | 16437.8726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71861.5084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.3982 | 1383.8758 | 4317.9255 | 16318.5515 | 16.2328 | 103165.4444 | 33006.9231 | 64716.3079 | -14052.761 | 5367.5063 | 7500 | 2755.6068 | 1927.3362 | 0 | 88381.5658 | 51048.6393 | 138553.8458
820 | 10 | 70 | 40 | 36128.5817 | 0.72311 | 20.3678 | 0.74962 | 98826.3866 | 0.05072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9957 | 10.4435 | 5.4872 | 0.083993 | 0.052507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248241.6175 | 19334579.0155 | 4.8505 | 4.5742 | 47.9451 | 17647.7754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71237.7897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.9585 | 1029.6204 | 4568.1465 | 24105.0011 | 13.3893 | 96060.7622 | 24047.1611 | 49713.1764 | -12168.7477 | 4030.0584 | 7500 | 4080.6898 | 1553.0839 | 0 | 83891.3426 | 67076.0114 | 95570.753
821 | 10 | 70 | 40 | 28215.419 | 1.1059 | 27.5085 | 0.75966 | 103936.8155 | 0.054958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5169 | 8.7486 | 4.8104 | 0.095251 | 0.046344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923838.4716 | 19736179.2831 | 5.0162 | 5.0254 | 33.9252 | 16729.1233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69964.0105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.3649 | 988.2229 | 5738.2445 | 15195.5573 | 17.9821 | 100788.8601 | 26039.7234 | 66650.8433 | -13851.0036 | 4405.7301 | 7500 | 4399.2897 | 1498.5529 | 0 | 111298.3682 | 60502.9476 | 147438.5566
822 | 10 | 70 | 40 | 34833.8677 | 1.239 | 31.5651 | 0.74363 | 100592.2349 | 0.029846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6298 | 8.9495 | 4.3476 | 0.083948 | 0.055663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154229.336 | 10904056.5047 | 5.3084 | 5.7419 | 39.6804 | 18621.2889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86416.3552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1848 | 1051.5074 | 4608.7432 | 17413.433 | 20.8198 | 98926.0779 | 34840.8694 | 92856.4225 | -7331.0907 | 5201.0962 | 7500 | 3480.1013 | 2124.8433 | 0 | 63210.2013 | 68766.3874 | 133116.0559
823 | 10 | 70 | 40 | 30183.5831 | 0.94102 | 29.8131 | 0.75932 | 100003.8768 | 0.045404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2739 | 8.8587 | 4.706 | 0.087492 | 0.051435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983046.9237 | 16760145.1951 | 4.3969 | 5.7365 | 48.9859 | 13345.0945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67630.8404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.8277 | 844.6621 | 4444.0595 | 17826.5021 | 19.4923 | 97494.9206 | 24714.1619 | 69800.3542 | -11039.4071 | 4050.9951 | 7500 | 3458.7462 | 1529.2677 | 0 | 90022.562 | 51898.3773 | 138138.3027
824 | 10 | 70 | 40 | 40351.8844 | 1.3816 | 24.5213 | 0.78402 | 105462.3203 | 0.050871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9856 | 10.3596 | 4.0562 | 0.071027 | 0.047193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076633.6058 | 10849215.1138 | 4.9393 | 4.4791 | 46.4893 | 15680.5515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67820.0816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.8663 | 607.6211 | 5923.5987 | 18624.3271 | 15.8123 | 102502.353 | 43455.1146 | 59064.1584 | -13023.8564 | 6727.3505 | 7500 | 2576.085 | 2330.1589 | 0 | 46694.9587 | 58921.7334 | 96402.2364
825 | 10 | 70 | 40 | 32914.5362 | 1.0243 | 22.8997 | 0.54187 | 102015.0562 | 0.044776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1276 | 11.1579 | 5.0311 | 0.097174 | 0.059748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071800.8796 | 9932673.5996 | 5.3803 | 5.0551 | 43.4096 | 17080.1812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78011.1353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.5874 | 978.1594 | 3415.604 | 18553.9826 | 16.9097 | 99490.5916 | 28721.1072 | 46729.1646 | -11107.6443 | 4601.1675 | 7500 | 3634.9967 | 2017.6884 | 0 | 48804.1767 | 61563.5087 | 69337.148
826 | 10 | 70 | 40 | 34243.0973 | 1.4949 | 26.9749 | 0.72052 | 99616.5443 | 0.042454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7737 | 7.3168 | 4.8808 | 0.10747 | 0.058492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139325.8588 | 11079109.7171 | 5.0307 | 4.9636 | 33.88 | 13768.8179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81075.9677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.8634 | 1099.2008 | 5833.0655 | 14833.63 | 18.0238 | 97277.7422 | 38818.9346 | 72572.098 | -10290.7295 | 5926.4034 | 7500 | 5252.3116 | 2544.1994 | 0 | 61786.0282 | 67794.7676 | 116314.478
827 | 10 | 70 | 40 | 34750.4371 | 1.0126 | 32.1036 | 0.68115 | 101449.0973 | 0.042603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0141 | 8.6713 | 5.3704 | 0.1405 | 0.037759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125607.6555 | 19147542.9319 | 5.5611 | 4.9566 | 40.7634 | 13346.7517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77108.0762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.0836 | 927.4242 | 4299.2321 | 19717.8273 | 21.9285 | 99059.0089 | 30065.2194 | 78458.3474 | -10516.389 | 4747.6852 | 7500 | 5715.6834 | 1315.7347 | 0 | 94845.076 | 61567.5505 | 150563.8065
828 | 10 | 70 | 40 | 34938.6766 | 1.2985 | 30.6271 | 0.75162 | 101277.6124 | 0.044068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6051 | 10.4413 | 4.7283 | 0.058505 | 0.041593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961699.5574 | 8672095.9775 | 4.9204 | 5.0146 | 41.0426 | 17588.5421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68390.569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5366 | 894.8066 | 4314.217 | 16893.9292 | 20.111 | 98810.5478 | 36089.4947 | 71920.6021 | -10855.0843 | 5589.4688 | 7500 | 2277.23 | 1706.3034 | 0 | 44098.1036 | 58643.1556 | 99682.9626
829 | 10 | 70 | 40 | 40458.7128 | 1.0181 | 27.5046 | 0.79858 | 102125.2778 | 0.068258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2846 | 9.0786 | 5.7687 | 0.11457 | 0.04909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114150.3726 | 6081513.2945 | 4.9621 | 4.9332 | 42.6167 | 9054.6258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67577.8569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.5808 | 1101.9714 | 4960.5645 | 22886.2119 | 17.5922 | 98297.8544 | 35145.0018 | 66986.034 | -16840.6629 | 5831.4794 | 7500 | 5313.7834 | 2101.0274 | 0 | 29846.8345 | 55719.9464 | 80163.551
830 | 10 | 70 | 40 | 38410.7968 | 0.88846 | 30.8403 | 0.78587 | 93105.8814 | 0.061255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.57 | 11.8895 | 5.1282 | 0.11602 | 0.053632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729257.3466 | 14145325.5993 | 4.5023 | 4.7269 | 33.7413 | 11990.2823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77617.7167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.4322 | 1324.4268 | 4427.024 | 23362.7874 | 19.8665 | 89968.3602 | 30096.0189 | 85175.8841 | -13805.0929 | 4955.5571 | 7500 | 5263.5101 | 1950.6613 | 0 | 76750.1918 | 46653.816 | 151232.9142
831 | 10 | 70 | 40 | 33177.6131 | 0.81397 | 26.4538 | 0.67988 | 100619.8725 | 0.076455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2808 | 11.3107 | 5.6359 | 0.07818 | 0.045055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139061.2271 | 15466442.1118 | 4.9767 | 5.0114 | 32.3439 | 14998.3843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73124.2214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.1281 | 889.6975 | 4619.7765 | 21038.7138 | 18.0822 | 96405.5885 | 24277.7985 | 61216.5023 | -18542.8495 | 4456.2424 | 7500 | 3561.1801 | 1473.5864 | 0 | 89579.2544 | 70509.0719 | 103012.6428
832 | 10 | 70 | 40 | 31877.4978 | 1.3892 | 22.0162 | 0.81636 | 103275.127 | 0.061812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.9018 | 10.7437 | 5.6602 | 0.11258 | 0.035228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745447.2033 | 13542983.015 | 4.8933 | 5.3708 | 45.7148 | 15872.0844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67854.3888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.2022 | 926.3266 | 5420.3571 | 14650.8361 | 13.9423 | 99763.8438 | 34453.3234 | 54784.6467 | -15449.646 | 5651.09 | 7500 | 5853.2696 | 1461.1126 | 0 | 69639.1989 | 46048.4711 | 117844.524
833 | 10 | 70 | 40 | 41449.9263 | 1.5289 | 23.2799 | 0.9158 | 105590.3949 | 0.054666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0512 | 7.3445 | 5.9592 | 0.072226 | 0.056799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182465.4554 | 15950055.165 | 4.8532 | 4.5685 | 34.7974 | 18023.834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70473.0329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8329 | 960.6233 | 5439.5898 | 17617.9243 | 13.9446 | 102409.061 | 47664.004 | 65788.308 | -13997.8691 | 7361.134 | 7500 | 3468.5653 | 3068.6501 | 0 | 81506.3572 | 73237.7505 | 129121.399
834 | 10 | 70 | 40 | 33265.7051 | 0.95828 | 29.6911 | 0.80162 | 104614.0872 | 0.063569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4971 | 9.8946 | 6.1522 | 0.097781 | 0.040558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954081.9291 | 12610176.5158 | 4.5193 | 5.7383 | 37.636 | 17606.1963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83800.1892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.5718 | 1422.6399 | 4844.1911 | 19457.9842 | 18.9583 | 100957.9385 | 27615.4418 | 89940.3532 | -16087.0542 | 4758.9045 | 7500 | 5254.7634 | 1416.6013 | 0 | 76929.9228 | 60246.3453 | 137082.5875
835 | 10 | 70 | 40 | 31609.8303 | 1.0837 | 25.3738 | 0.75927 | 97272.6327 | 0.065725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9239 | 9.0058 | 5.8951 | 0.095309 | 0.034352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793578.2439 | 20737268.0758 | 4.5372 | 4.7637 | 36.6537 | 14369.1305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78889.4331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.0932 | 958.6801 | 5469.674 | 17236.4694 | 16.5903 | 93759.8746 | 28746.7217 | 69292.623 | -15456.1356 | 4873.9674 | 7500 | 4681.9305 | 1228.8451 | 0 | 108010.8923 | 50355.2262 | 158523.6184
836 | 10 | 70 | 40 | 26736.8589 | 1.2916 | 26.5348 | 0.90327 | 95561.6318 | 0.032611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3556 | 11.6915 | 5.058 | 0.08381 | 0.055031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113918.9936 | 14237261.5829 | 4.6032 | 5.5514 | 34.7004 | 13544.8186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73793.3374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5075 | 1123.8811 | 4173.9237 | 12977.4924 | 16.0061 | 93833.4624 | 27518.7331 | 77694.7949 | -7603.9454 | 4220.3535 | 7500 | 3671.5899 | 1704.5976 | 0 | 87949.8485 | 65641.2609 | 137014.7112
837 | 10 | 70 | 40 | 33751.7705 | 1.1443 | 14.7377 | 0.71873 | 95578.036 | 0.026481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0751 | 10.9306 | 5.3064 | 0.12953 | 0.040959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069230.1335 | 9645380.5994 | 4.7744 | 4.3246 | 45.3467 | 11995.3613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85215.0692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.4465 | 1107.5495 | 4493.996 | 17790.1977 | 9.8571 | 94172.0787 | 31923.1456 | 41589.6582 | -6186.212 | 4732.6519 | 7500 | 6036.414 | 1422.712 | 0 | 40842.4905 | 55444.8236 | 72416.0367
838 | 10 | 70 | 40 | 39177.9796 | 1.3249 | 24.2124 | 0.75057 | 104100.1833 | 0.06045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0194 | 12.2109 | 6.1285 | 0.056005 | 0.058083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892809.0285 | 14289248.7764 | 4.35 | 4.6644 | 31.4391 | 14756.0419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76115.7611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1585 | 1046.05 | 4823.9313 | 18665.947 | 15.9082 | 100637.4973 | 41024.0652 | 63207.9335 | -15235.818 | 6533.1108 | 7500 | 3116.7263 | 2785.0585 | 0 | 80223.4337 | 59015.0445 | 130139.4656
839 | 10 | 70 | 40 | 30470.7236 | 1.1278 | 32.5026 | 0.63433 | 97781.924 | 0.05544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7474 | 9.9831 | 5.462 | 0.10209 | 0.030941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842919.8255 | 14257093.7668 | 4.7166 | 5.1069 | 38.9454 | 13289.1394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68167.0257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8702 | 1049.8871 | 5777.8 | 16209.9581 | 22.7904 | 94794.8125 | 28521.531 | 66205.4372 | -13143.2905 | 4700.0465 | 7500 | 5214.9965 | 1067.3207 | 0 | 76241.1489 | 50273.5468 | 126033.6433
840 | 10 | 70 | 40 | 39434.4707 | 1.2188 | 23.5738 | 0.72921 | 99056.3778 | 0.05778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5638 | 11.9115 | 4.9673 | 0.088513 | 0.060958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963565.3526 | 7919198.0104 | 5.0906 | 5.3104 | 47.0347 | 15240.1818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55083.4809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.0716 | 1137.0093 | 5374.0382 | 19937.4652 | 15.6749 | 95904.6434 | 38994.0111 | 43510.2312 | -13867.6316 | 6171.7817 | 7500 | 4565.6469 | 2761.2316 | 0 | 39535.9637 | 53731.6472 | 75439.5874
841 | 10 | 70 | 40 | 28440.9896 | 0.90348 | 34.8051 | 0.77056 | 106972.2419 | 0.061852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1167 | 10.3452 | 6.4392 | 0.06127 | 0.052412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014256.1679 | 17591178.7911 | 4.7003 | 5.5994 | 34.4038 | 13929.0904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63117.2055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.8505 | 1373.5403 | 3975.4114 | 17154.0075 | 22.6135 | 103332.9486 | 22573.9642 | 76949.9405 | -16012.8905 | 4067.4101 | 7500 | 3018.1796 | 1564.6375 | 0 | 109758.358 | 61599.1439 | 147820.4555
842 | 10 | 70 | 40 | 40436.4896 | 1.0774 | 29.309 | 0.71474 | 101324.4809 | 0.064992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3682 | 8.4292 | 4.1316 | 0.094255 | 0.054862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868030.1363 | 15315586.582 | 5.2072 | 4.8299 | 45.7582 | 17866.6896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75945.3331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.6701 | 726.2319 | 6688.2851 | 22127.1361 | 19.6467 | 97705.4862 | 36618.7071 | 73380.0218 | -15923.5768 | 5975.4749 | 7500 | 4232.8607 | 2406.0549 | 0 | 70686.3909 | 52989.611 | 131886.3224
843 | 10 | 70 | 40 | 33976.3002 | 1.538 | 33.4163 | 0.84273 | 92365.2592 | 0.048869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0352 | 11.4098 | 3.6765 | 0.13192 | 0.050504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079078.4903 | 15548707.8874 | 4.9156 | 4.9736 | 43.2753 | 14593.1235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72862.8409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.5377 | 1165.6109 | 6081.0844 | 14367.8438 | 20.8518 | 89873.5079 | 39216.9129 | 91548.7146 | -10963.7058 | 6022.3066 | 7500 | 5757.0505 | 2232.285 | 0 | 76412.3161 | 59446.9049 | 158278.975
844 | 10 | 70 | 40 | 31335.6504 | 1.1472 | 24.1741 | 0.83816 | 102431.7336 | 0.041513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0201 | 8.0112 | 4.1588 | 0.12187 | 0.063331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820854.4055 | 10468952.0965 | 4.7235 | 5.2275 | 36.6336 | 16331.391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76878.9191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.0202 | 891.8855 | 6041.3713 | 16490.2343 | 15.1233 | 100079.5543 | 29690.8322 | 69581.5788 | -10349.5891 | 4686.3448 | 7500 | 4660.931 | 2178.2921 | 0 | 59129.6104 | 53565.7012 | 113512.299
845 | 10 | 70 | 40 | 37578.6265 | 1.472 | 28.3165 | 0.81884 | 94973.2502 | 0.07518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3187 | 10.022 | 5.8653 | 0.08927 | 0.048084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209108.958 | 20327223.0692 | 4.7383 | 4.5516 | 47.1085 | 12630.8157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78503.9948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9722 | 1024.9729 | 4041.6692 | 16488.827 | 17.9073 | 91060.4421 | 42179.5988 | 81716.4895 | -17216.3555 | 6813.2105 | 7500 | 4105.2322 | 2404.4661 | 0 | 88794.0627 | 60896.1107 | 155400.5937
846 | 10 | 70 | 40 | 41998.7568 | 0.7318 | 26.1727 | 0.7644 | 101607.2754 | 0.051812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8454 | 8.7691 | 5.8987 | 0.08028 | 0.039728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996025.5939 | 16875216.6628 | 4.481 | 5.5661 | 39.9383 | 11611.7113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82036.0475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.3058 | 981.426 | 5820.8386 | 27885.652 | 17.0636 | 98703.5179 | 28226.2097 | 74727.4197 | -12776.5332 | 4637.095 | 7500 | 4183.8744 | 1352.1008 | 0 | 97093.6699 | 54736.97 | 150206.8664
847 | 10 | 70 | 40 | 34898.1168 | 1.0338 | 24.2348 | 0.82029 | 107015.1814 | 0.042787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8633 | 8.6669 | 5.2641 | 0.11185 | 0.042735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 489875.9259 | 14285432.9978 | 5.0255 | 5.7344 | 41.5195 | 15527.8278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72259.4374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2347 | 1084.6607 | 5353.8641 | 19567.996 | 15.3136 | 104483.2128 | 30660.2415 | 64463.7013 | -11140.6619 | 4867.4194 | 7500 | 5422.5204 | 1526.6624 | 0 | 81475.5472 | 36317.3753 | 148458.055
848 | 10 | 70 | 40 | 33580.2621 | 1.4781 | 24.2536 | 0.76128 | 103299.039 | 0.053899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2061 | 9.2853 | 5.2047 | 0.10012 | 0.050594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937250.3222 | 13734066.0364 | 4.3546 | 4.3526 | 38.2862 | 13716.3256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79810.6252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.0318 | 1092.7426 | 5032.0257 | 14683.8479 | 15.8401 | 100229.7529 | 37792.8285 | 67148.9638 | -13504.8589 | 5985.6533 | 7500 | 4660.4209 | 2222.6469 | 0 | 64550.4498 | 55217.325 | 121138.7793
849 | 10 | 70 | 40 | 36456.2438 | 0.94675 | 25.0642 | 0.8406 | 91791.4752 | 0.048083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0245 | 10.2299 | 5.6971 | 0.095542 | 0.057221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094600.1225 | 13314474.9031 | 5.0794 | 5.4451 | 38.7954 | 14586.2208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69797.3865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.118 | 1286.1111 | 3665.4226 | 21462.3047 | 15.6587 | 89354.5027 | 29987.8781 | 65647.8463 | -10722.6791 | 4749.9234 | 7500 | 4490.1963 | 1994.8287 | 0 | 74895.6563 | 62712.4276 | 115831.2225
850 | 10 | 70 | 40 | 37926.8659 | 1.4816 | 21.7216 | 0.69059 | 105143.1928 | 0.048607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1286 | 11.079 | 5.7588 | 0.097723 | 0.062737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977526.0043 | 21576932.1818 | 4.8368 | 4.3283 | 31.233 | 14732.0515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79290.3114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.5355 | 1069.3554 | 4502.4486 | 16552.0845 | 14.7588 | 102321.6993 | 42749.5628 | 55207.6776 | -12414.5714 | 6593.4849 | 7500 | 4499.9913 | 3036.0081 | 0 | 111788.8662 | 63384.723 | 155576.2965
851 | 10 | 70 | 40 | 37935.3964 | 1.409 | 17.7282 | 0.80524 | 103349.9672 | 0.051504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3945 | 12.5662 | 3.7406 | 0.11009 | 0.051308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229521.9441 | 14239823.5974 | 5.6429 | 5.2323 | 48.2218 | 14038.3424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82999.5581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.7483 | 1178.7676 | 5328.5047 | 17242.2297 | 11.2969 | 100413.7139 | 41386.3335 | 53379.3308 | -12919.5146 | 6439.017 | 7500 | 5178.8674 | 2424.772 | 0 | 68208.8947 | 62598.7545 | 108998.9461
852 | 10 | 70 | 40 | 42090.401 | 0.79112 | 24.731 | 0.76226 | 92206.2653 | 0.045708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3163 | 9.8795 | 6.3818 | 0.10136 | 0.056097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089437.7529 | 18774714.6092 | 5.5767 | 5.7067 | 38.5352 | 12602.0237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74601.0366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0964 | 1033.5035 | 4560.6107 | 27034.0054 | 16.143 | 89877.6465 | 30112.7913 | 64067.1732 | -10245.9228 | 4737.4164 | 7500 | 4950.5248 | 1950.4942 | 0 | 109051.3279 | 60674.0375 | 151449.7675
853 | 10 | 70 | 40 | 34046.0825 | 1.2468 | 24.8243 | 0.56762 | 95752.0418 | 0.048437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.839 | 11.3403 | 5.4075 | 0.13707 | 0.048218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978335.7611 | 16693879.1762 | 4.6047 | 4.9619 | 36.7813 | 16166.3039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87166.4206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0767 | 837.0664 | 4525.8441 | 16945.4048 | 18.0686 | 93191.4461 | 34201.3554 | 58887.3181 | -11266.6213 | 5357.697 | 7500 | 6224.4359 | 1896.0415 | 0 | 89956.8906 | 60445.3038 | 132311.8133
854 | 10 | 70 | 40 | 33067.3798 | 1.2575 | 20.2879 | 0.74885 | 97330.7127 | 0.049429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8608 | 9.6743 | 5.0588 | 0.08221 | 0.054928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954677.223 | 11817906.8293 | 4.9528 | 4.5421 | 38.8363 | 12983.9737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85813.7024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.7198 | 1023.0748 | 5525.6846 | 16360.1367 | 13.3425 | 94675.3194 | 33414.4862 | 59601.1105 | -11683.7304 | 5276.3184 | 7500 | 3674.5973 | 2127.1044 | 0 | 56358.5305 | 54934.577 | 101333.84
855 | 10 | 70 | 40 | 35933.3461 | 1.0361 | 22.1609 | 0.78186 | 92491.7784 | 0.048773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4185 | 12.9038 | 5.4794 | 0.11045 | 0.045208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041716.0401 | 13013996.6773 | 5.2024 | 5.407 | 32.8714 | 16335.6157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74582.8233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2202 | 911.0517 | 4174.7262 | 20122.9607 | 14.3076 | 90001.4108 | 31620.7707 | 58572.7241 | -10957.6171 | 4986.9552 | 7500 | 5150.2267 | 1654.6843 | 0 | 79557.285 | 66616.5415 | 111468.4872
856 | 10 | 70 | 40 | 30315.701 | 1.4446 | 19.6661 | 0.72413 | 103381.9025 | 0.058753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1159 | 12.0668 | 4.5356 | 0.12165 | 0.047034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1493009.0781 | 6908585.5924 | 5.6517 | 4.8138 | 32.8969 | 18867.6242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71761.8702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.2675 | 1069.1933 | 4982.5755 | 13507.4595 | 13.1137 | 100038.0828 | 33616.4829 | 47021.0009 | -14712.8069 | 5491.4367 | 7500 | 5591.4519 | 1895.6552 | 0 | 37405.338 | 90898.1535 | 32910.4052
857 | 10 | 70 | 40 | 37274.6605 | 1.2895 | 21.5109 | 0.72487 | 96255.2007 | 0.050987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.155 | 9.0799 | 5.9118 | 0.10995 | 0.058709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067450.8517 | 7034823.6876 | 5.1977 | 4.3544 | 36.694 | 15717.1764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75562.8427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.5482 | 1004.716 | 4304.1991 | 18113.8875 | 14.338 | 93547.5281 | 38321.5461 | 54200.4154 | -11913.7595 | 5959.1514 | 7500 | 4918.1732 | 2567.7654 | 0 | 33019.9415 | 64092.9999 | 70480.2334
858 | 10 | 70 | 40 | 39348.1857 | 1.302 | 26.6232 | 0.90406 | 100005.7152 | 0.040826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6908 | 10.9931 | 6.47 | 0.14571 | 0.052806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951498.4169 | 16441983.7609 | 5.7397 | 5.3055 | 44.8048 | 16250.4967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64624.6644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.948 | 1255.5006 | 5761.7495 | 18988.6466 | 16.0523 | 97746.7836 | 40719.0782 | 68313.8302 | -9939.2992 | 6163.5333 | 7500 | 9358.1999 | 2388.7775 | 0 | 82316.281 | 55138.4087 | 151681.9921
859 | 10 | 70 | 40 | 34714.7237 | 1.1869 | 15.537 | 0.69199 | 101356.2471 | 0.059216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.693 | 12.8207 | 7.0722 | 0.076049 | 0.049668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828431.94 | 10988353.9233 | 4.7737 | 5.1289 | 37.4236 | 14763.1489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82136.0116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.0318 | 898.1428 | 6258.3136 | 17866.7807 | 10.5484 | 98052.5459 | 33695.8861 | 40974.0012 | -14536.2852 | 5491.3231 | 7500 | 5341.9462 | 2001.778 | 0 | 60177.8579 | 51902.2876 | 88744.2196
860 | 10 | 70 | 40 | 34932.9242 | 1.0978 | 17.6774 | 0.67514 | 99064.1661 | 0.047215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2595 | 9.0592 | 5.4093 | 0.089369 | 0.058253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051277.7134 | 11462139.3852 | 4.4955 | 5.6934 | 42.8948 | 17858.0518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66248.5671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.3496 | 1041.6483 | 4459.0398 | 18898.6214 | 12.1153 | 96480.9186 | 32068.6056 | 36848.0375 | -11366.2889 | 5073.2825 | 7500 | 3861.0195 | 2169.0472 | 0 | 64897.6118 | 61747.6367 | 79303.6785
861 | 10 | 70 | 40 | 35669.936 | 1.1622 | 32.4161 | 0.74621 | 101351.3759 | 0.068801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5307 | 9.9257 | 4.5065 | 0.073869 | 0.056239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359107.0391 | 15701516.9689 | 4.5698 | 5.0196 | 30.429 | 14354.6888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79874.8455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.0644 | 1229.45 | 5391.1448 | 18613.7127 | 21.3503 | 97523.3042 | 34112.4465 | 88388.5274 | -16843.5158 | 5690.9704 | 7500 | 3479.5894 | 2349.0185 | 0 | 95660.1749 | 83088.494 | 137248.7172
862 | 10 | 70 | 40 | 31479.6975 | 1.2703 | 18.9663 | 0.7976 | 101102.8362 | 0.048224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1888 | 9.905 | 6.3605 | 0.1358 | 0.048005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992357.3491 | 19158792.2309 | 5.546 | 4.468 | 44.9444 | 14480.7409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63219.2493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 341.442 | 931.3108 | 5846.7627 | 15463.0187 | 12.1377 | 98410.8514 | 32033.3577 | 43169.8701 | -11844.7332 | 5098.1108 | 7500 | 7238.8722 | 1796.2064 | 0 | 82105.7827 | 54978.1422 | 112119.3246
863 | 10 | 70 | 40 | 37391.3983 | 1.2335 | 22.1659 | 0.71206 | 101012.3293 | 0.04987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7504 | 10.5959 | 4.8511 | 0.11277 | 0.05459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092682.081 | 14720746.9443 | 4.8054 | 5.088 | 43.3508 | 14641.4656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71442.8838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 307.1877 | 921.8278 | 5757.1584 | 18749.6555 | 14.8808 | 98232.2303 | 37283.4857 | 52046.682 | -12232.4359 | 5837.4519 | 7500 | 4935.2463 | 2338.8311 | 0 | 74062.5617 | 60021.7116 | 111750.1113
864 | 10 | 70 | 40 | 32903.1595 | 1.2619 | 33.1689 | 0.83297 | 103877.1453 | 0.048473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9871 | 11.3895 | 4.0333 | 0.094574 | 0.047473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730897.9046 | 11654812.7048 | 4.7198 | 5.0022 | 38.0719 | 13974.0832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71033.0431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.1279 | 1155.6647 | 5815.0743 | 16238.7816 | 20.8108 | 101097.1983 | 33328.7557 | 87783.7174 | -12231.7667 | 5298.5785 | 7500 | 4355.2602 | 1846.1483 | 0 | 61883.0571 | 46436.1081 | 143327.6424
865 | 10 | 70 | 40 | 38609.7889 | 1.4272 | 23.5366 | 0.63244 | 98027.9748 | 0.046897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4763 | 10.714 | 6.1816 | 0.12239 | 0.047612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177045.5622 | 15800869.4301 | 5.5495 | 5.3947 | 40.9464 | 16811.5702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82198.1441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.557 | 1182.5306 | 4845.054 | 17370.9322 | 16.521 | 95488.7527 | 42477.7135 | 57666.3667 | -11172.5773 | 6479.5265 | 7500 | 6633.3847 | 2264.2474 | 0 | 84483.4618 | 67119.8103 | 129212.313
866 | 10 | 70 | 40 | 34447.1853 | 1.0929 | 29.1022 | 0.91946 | 105981.6014 | 0.057299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1285 | 9.5598 | 6.4877 | 0.11794 | 0.062428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126495.3104 | 10779360.5349 | 5.7265 | 5.6185 | 32.6525 | 14541.9815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78741.8116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.5099 | 823.2163 | 4581.5034 | 18686.6085 | 17.3965 | 102637.1837 | 31521.1535 | 92172.6537 | -14715.4378 | 5206.111 | 7500 | 5481.9496 | 2385.3763 | 0 | 67483.393 | 69130.7704 | 127904.4287
867 | 10 | 70 | 40 | 39104.9663 | 0.74368 | 27.2564 | 0.79387 | 100369.73 | 0.051882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1885 | 8.7924 | 5.2204 | 0.079698 | 0.040298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094624.9485 | 20857794.7145 | 5.4475 | 4.8982 | 36.9961 | 17924.1417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67176.8889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5574 | 1044.831 | 4057.6549 | 25792.279 | 17.4795 | 97497.4781 | 26625.3746 | 65678.2003 | -12637.9083 | 4410.3959 | 7500 | 3101.3551 | 1304.4558 | 0 | 107971.9335 | 67307.333 | 136646.4739
868 | 10 | 70 | 40 | 39352.7177 | 0.78929 | 19.3477 | 0.70879 | 101978.855 | 0.056041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2843 | 10.446 | 6.2092 | 0.09629 | 0.054294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913513.4519 | 10758046.532 | 4.5893 | 4.4889 | 44.7189 | 11192.1894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84544.809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.683 | 961.4913 | 5479.671 | 25301.5169 | 13.0127 | 98830.2653 | 28102.4015 | 53559.5831 | -13853.7945 | 4686.9429 | 7500 | 5525.082 | 1867.6937 | 0 | 47748.3906 | 48562.072 | 86574.2273
869 | 10 | 70 | 40 | 37390.9725 | 1.331 | 11.5844 | 0.7902 | 106530.6443 | 0.061727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.866 | 12.982 | 4.671 | 0.10272 | 0.066184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083630.8279 | 13983345.6281 | 5.2171 | 5.0011 | 43.5616 | 17792.8099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66432.6406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.8585 | 1025.1263 | 4201.6663 | 17753.5193 | 7.4444 | 102913.563 | 39274.9065 | 27503.7018 | -15915.1578 | 6336.8607 | 7500 | 4233.1414 | 3078.1358 | 0 | 68237.0949 | 62689.9507 | 77558.7325
870 | 10 | 70 | 40 | 36741.1461 | 0.75678 | 28.539 | 0.66157 | 99745.1707 | 0.04441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5878 | 8.0934 | 4.9347 | 0.11838 | 0.041827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015910.5882 | 14009499.7322 | 4.4227 | 4.8511 | 30.8915 | 13892.6963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78603.8858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7763 | 1064.4825 | 5050.3119 | 24056.1864 | 19.7084 | 97296.7932 | 25369.9193 | 69412.1759 | -10772.8611 | 4123.8344 | 7500 | 5112.8492 | 1265.9569 | 0 | 82281.5401 | 64796.1026 | 119497.3121
871 | 10 | 70 | 40 | 35791.5562 | 0.97241 | 25.2896 | 0.68976 | 103599.3447 | 0.064425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.181 | 10.8357 | 5.4197 | 0.11056 | 0.040303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062290.3809 | 12248430.4905 | 4.9266 | 5.5861 | 40.408 | 15341.6562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67937.2106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.2848 | 1209.841 | 6965.745 | 20770.4957 | 17.1911 | 99930.7544 | 30042.121 | 55019.1012 | -16141.7973 | 5092.9298 | 7500 | 6910.4745 | 1506.4934 | 0 | 69356.5957 | 61056.6281 | 98229.2902
872 | 10 | 70 | 40 | 32936.5649 | 0.7925 | 24.8658 | 0.71462 | 106580.1484 | 0.06043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7443 | 8.8537 | 4.8033 | 0.087634 | 0.057472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073761.4173 | 6426429.1376 | 4.4015 | 4.7795 | 35.8216 | 20968.2458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61549.408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0932 | 1020.4559 | 4673.424 | 21138.3059 | 16.6695 | 103036.1153 | 23596.5181 | 50447.5524 | -15593.7454 | 4180.7746 | 7500 | 3895.276 | 1763.5112 | 0 | 34145.6749 | 70287.9637 | 39647.5981
873 | 10 | 70 | 40 | 45085.4116 | 1.0226 | 21.6127 | 0.67325 | 101147.4641 | 0.05062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.798 | 11.294 | 5.1664 | 0.1213 | 0.063061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775750.185 | 17027366.58 | 5.3735 | 5.5849 | 36.6733 | 15086.5516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75496.5866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.922 | 962.2413 | 4820.7304 | 25438.8735 | 14.8281 | 98322.4036 | 39293.0763 | 51221.5411 | -12430.2662 | 6123.5106 | 7500 | 5398.8921 | 2834.1661 | 0 | 100215.3029 | 50253.776 | 149902.4468
874 | 10 | 70 | 40 | 38892.7389 | 1.6579 | 20.2491 | 0.8339 | 95696.2362 | 0.03823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9018 | 8.6401 | 4.4229 | 0.066707 | 0.045725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761947.3347 | 11682317.6547 | 5.2731 | 4.6607 | 34.2487 | 15318.9766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65952.1864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.829 | 900.8642 | 3895.6867 | 15379.491 | 12.6981 | 93670.6464 | 47026.4957 | 49800.8357 | -8912.5951 | 6959.3333 | 7500 | 2168.8755 | 2335.5315 | 0 | 60622.4298 | 51223.9584 | 116276.9479
875 | 10 | 70 | 40 | 31831.9918 | 1.6182 | 29.6465 | 0.77713 | 99341.167 | 0.054758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2092 | 7.0803 | 3.1203 | 0.11675 | 0.048294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038380.9211 | 18819168.7064 | 5.2458 | 5.552 | 34.5922 | 15869.2164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73047.0882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.242 | 638.9783 | 5080.1703 | 12870.009 | 19.1911 | 96343.1671 | 37923.9655 | 76373.3868 | -13191.1994 | 5984.0953 | 7500 | 3421.7824 | 2121.0726 | 0 | 114281.7196 | 64519.9791 | 169894.8437
876 | 10 | 70 | 40 | 30730.9862 | 1.2035 | 30.8355 | 0.81748 | 106331.802 | 0.038938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4758 | 10.7823 | 5.0285 | 0.095545 | 0.053543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071462.0856 | 13629680.8486 | 4.6442 | 5.5382 | 32.2838 | 12687.6582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87963.1476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.6784 | 1203.3845 | 4056.397 | 15670.7057 | 19.5151 | 104039.8887 | 30120.5609 | 99577.3536 | -10084.4185 | 4728.4728 | 7500 | 3943.4709 | 1858.1669 | 0 | 87532.5254 | 64961.9779 | 160214.1541
877 | 10 | 70 | 40 | 35605.4987 | 0.82787 | 22.3531 | 0.71521 | 97860.4707 | 0.044759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7387 | 10.2608 | 5.3152 | 0.13606 | 0.050698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822505.6452 | 17338307.3835 | 4.418 | 5.2958 | 45.5449 | 13861.9789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77479.841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.3931 | 1341.1979 | 5483.3869 | 22403.3595 | 14.9801 | 95439.7327 | 26404.2784 | 57125.9513 | -10651.2473 | 4257.234 | 7500 | 7168.3321 | 1584.1124 | 0 | 89407.6291 | 47216.4216 | 135579.8685
878 | 10 | 70 | 40 | 38194.6669 | 1.7607 | 26.5613 | 0.71808 | 111036.1494 | 0.047599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1705 | 8.8133 | 7.1615 | 0.11361 | 0.051465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870031.6724 | 10864419.4063 | 5.0515 | 4.7083 | 42.443 | 15044.2859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80855.5164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.041 | 658.4417 | 5530.6653 | 14258.6842 | 17.7717 | 108117.4918 | 47871.9654 | 71069.1561 | -12842.0937 | 7317.8895 | 7500 | 6099.5109 | 2764.1355 | 0 | 51024.6447 | 51559.3486 | 129245.8599
879 | 10 | 70 | 40 | 32621.2729 | 1.0472 | 28.6599 | 0.70214 | 103581.067 | 0.047925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8234 | 10.5502 | 3.394 | 0.1006 | 0.058114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999581.7073 | 17974449.7735 | 4.9384 | 4.959 | 34.7606 | 16297.7 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78918.3865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7045 | 992.0679 | 5451.7067 | 18154.3687 | 19.3476 | 100839.9744 | 28933.8085 | 73491.0458 | -12060.8075 | 4689.1791 | 7500 | 4098.5677 | 2000.0553 | 0 | 98952.4995 | 63000.3645 | 144603.984
880 | 10 | 70 | 40 | 34874.3508 | 1.4738 | 22.3064 | 0.67399 | 96929.5442 | 0.048304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0488 | 9.7901 | 5.104 | 0.079239 | 0.048188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212501.3184 | 11924200.8119 | 5.0971 | 5.7313 | 31.4311 | 15515.2531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75733.5374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.3213 | 1082.0694 | 4668.3533 | 15287.0374 | 15.2976 | 94344.4983 | 39174.6269 | 53080.0788 | -11374.2018 | 6041.9679 | 7500 | 3470.5536 | 2136.8893 | 0 | 79246.6065 | 75631.5934 | 103644.9277
881 | 10 | 70 | 40 | 36725.0628 | 1.0787 | 28.8307 | 0.93319 | 93547.3494 | 0.051916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9101 | 9.9227 | 4.8529 | 0.11566 | 0.061991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166548.0099 | 19625153.7013 | 4.9097 | 5.259 | 45.0732 | 14272.467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74754.4914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3842 | 1171.4556 | 5348.9304 | 20082.1192 | 17.1023 | 90868.636 | 33285.8873 | 87674.8087 | -11786.3387 | 5265.1515 | 7500 | 5312.2023 | 2395.5275 | 0 | 99592.1265 | 61813.3986 | 167425.9666
882 | 10 | 70 | 40 | 38519.3713 | 1.1764 | 22.739 | 0.7348 | 106603.0797 | 0.030073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8777 | 12.1414 | 5.8836 | 0.15098 | 0.049745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198374.4397 | 15090258.2553 | 4.3267 | 5.7193 | 31.1672 | 8155.3455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78398.6095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.8813 | 1107.9634 | 5330.574 | 19942.1136 | 15.0726 | 104824.0396 | 37154.5156 | 60103.688 | -7827.7766 | 5547.0912 | 7500 | 8339.1713 | 2025.2306 | 0 | 102926.6506 | 67876.526 | 147892.0446
883 | 10 | 70 | 40 | 38615.895 | 0.99328 | 25.0646 | 0.57552 | 101106.0014 | 0.039041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.626 | 11.0272 | 4.8587 | 0.092816 | 0.046233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098188.4459 | 16517703.3906 | 4.6584 | 4.4707 | 33.8264 | 14891.0035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70960.4079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0609 | 1208.7337 | 5242.5905 | 22149.4229 | 18.163 | 98920.9785 | 32932.9441 | 48974.1095 | -9614.101 | 5082.5324 | 7500 | 4474.6028 | 1724.6361 | 0 | 84564.909 | 67014.2591 | 108625.3738
884 | 10 | 70 | 40 | 31526.0359 | 1.0912 | 24.2008 | 0.70227 | 86955.0337 | 0.043694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7139 | 11.8794 | 4.611 | 0.1013 | 0.061014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158573.6634 | 16491537.3801 | 4.4512 | 5.6479 | 40.0345 | 10263.1937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78562.785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.8191 | 889.0576 | 4123.6847 | 17118.8994 | 16.3362 | 84854.6147 | 28814.2729 | 61786.6546 | -9241.8435 | 4498.3089 | 7500 | 4040.3071 | 2014.3987 | 0 | 96129.7577 | 60363.2785 | 135178.5779
885 | 10 | 70 | 40 | 36578.4336 | 1.0118 | 34.3516 | 0.70684 | 97226.7559 | 0.042164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.882 | 9.1946 | 4.8306 | 0.091381 | 0.047409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849155.1388 | 15356145.8895 | 4.2654 | 5.3329 | 49.3101 | 16342.9875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73301.64 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.4816 | 756.0129 | 4695.4125 | 20764.6104 | 23.1291 | 94959.4971 | 31627.6464 | 82262.7778 | -9975.9389 | 4927.0949 | 7500 | 3686.6485 | 1714.4068 | 0 | 77199.352 | 49547.9797 | 149394.0078
886 | 10 | 70 | 40 | 35846.8216 | 0.86217 | 30.0353 | 0.67509 | 103547.8898 | 0.059727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5416 | 8.0057 | 5.0547 | 0.14775 | 0.037853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880602.6555 | 12585685.9453 | 4.5881 | 4.7117 | 38.0297 | 15416.0942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77284.4637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 678.2093 | 1009.1343 | 5687.2574 | 22126.3741 | 20.5854 | 100144.0906 | 27440.8948 | 73032.5694 | -14976.7163 | 4666.3572 | 7500 | 7198.6891 | 1296.418 | 0 | 63493.3518 | 54550.5345 | 115101.0295
887 | 10 | 70 | 40 | 27732.744 | 0.87292 | 23.8646 | 0.7696 | 98200.3294 | 0.049288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4109 | 9.0992 | 5.6302 | 0.11668 | 0.051024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236577.0437 | 15411356.2889 | 4.5648 | 4.6872 | 40.1671 | 14590.411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78745.1063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.5045 | 849.7509 | 4953.5981 | 17015.3175 | 15.5135 | 95528.7369 | 21434.853 | 65760.2609 | -11755.0067 | 3648.5077 | 7500 | 5210.8141 | 1366.3345 | 0 | 75208.3603 | 67971.3742 | 100402.7496
888 | 10 | 70 | 40 | 34010.5268 | 1.3125 | 15.5006 | 0.71514 | 95710.121 | 0.026965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9181 | 8.7918 | 5.0014 | 0.060601 | 0.048862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795922.3455 | 15085254.6232 | 5.0072 | 4.8899 | 47.7966 | 12596.0384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79642.9227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8797 | 973.0097 | 4914.2196 | 16316.6039 | 10.3883 | 94276.6773 | 35387.8459 | 40716.1364 | -6307.1524 | 5212.2074 | 7500 | 2585.9002 | 1869.2023 | 0 | 69428.9619 | 44157.6329 | 112235.4687
889 | 10 | 70 | 40 | 35196.8371 | 0.7403 | 20.4026 | 0.82216 | 101351.6998 | 0.058649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4602 | 12.2818 | 4.2043 | 0.12154 | 0.055639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715959.0225 | 14108586.1331 | 5.124 | 5.1329 | 34.8037 | 15034.3848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74292.4631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0451 | 1036.8154 | 5431.2354 | 23258.4999 | 12.8786 | 98079.2392 | 23876.6745 | 55897.6344 | -14398.8264 | 4144.9424 | 7500 | 5671.7123 | 1692.6137 | 0 | 79696.1599 | 48461.8306 | 115619.08
890 | 10 | 70 | 40 | 41507.1056 | 0.91819 | 35.8101 | 0.62565 | 95877.7578 | 0.034979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0091 | 10.0544 | 4.5885 | 0.098304 | 0.049262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667940.941 | 13909500.658 | 4.919 | 5.2937 | 45.3356 | 18243.4924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74664.7692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5895 | 1101.1111 | 5269.9277 | 24829.4933 | 25.2317 | 94019.2216 | 33355.2245 | 78982.8454 | -8177.5592 | 5051.1005 | 7500 | 4384.0101 | 1826.2529 | 0 | 70801.3023 | 45389.2387 | 148333.9376
891 | 10 | 70 | 40 | 39083.4393 | 1.0301 | 20.832 | 0.87457 | 102246.1308 | 0.050489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3514 | 9.5212 | 5.4397 | 0.10134 | 0.050937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785721.1803 | 16801779.4255 | 4.8587 | 4.8576 | 33.5361 | 14672.1131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65362.599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6224 | 975.2553 | 4637.3662 | 21960.9465 | 12.7696 | 99397.6641 | 34244.9856 | 52697.9193 | -12533.2536 | 5442.0865 | 7500 | 4606.533 | 2034.5194 | 0 | 92858.8208 | 52152.7902 | 134698.8207
892 | 10 | 70 | 40 | 36814.7109 | 1.0872 | 29.6516 | 0.78091 | 96094.2364 | 0.050439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0801 | 10.4125 | 5.7085 | 0.11684 | 0.053962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001868.0234 | 9210532.8316 | 4.6014 | 4.7844 | 40.5477 | 15394.6503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60139.9454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.11 | 711.0915 | 3999.9411 | 20035.0094 | 19.1539 | 93419.7481 | 33559.4031 | 63133.0882 | -11767.7485 | 5301.2667 | 7500 | 4444.266 | 2099.5758 | 0 | 45543.0584 | 58432.3221 | 91380.5877
893 | 10 | 70 | 40 | 29964.353 | 1.0499 | 31.6224 | 0.81598 | 96110.5904 | 0.071906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1091 | 9.5828 | 6.1872 | 0.13961 | 0.062644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853965.6013 | 16180646.5903 | 4.4225 | 5.1245 | 48.9341 | 15768.4933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72989.9206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.5128 | 941.6042 | 4142.0194 | 16651.2441 | 20.03 | 92319.8952 | 26626.2177 | 84613.0259 | -16679.0591 | 4660.7866 | 7500 | 6121.5898 | 2142.9157 | 0 | 78302.5342 | 49275.2165 | 144012.7944
894 | 10 | 70 | 40 | 35584.5193 | 1.0655 | 31.3721 | 0.88775 | 106576.5776 | 0.05178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1131 | 8.9313 | 5.3764 | 0.11961 | 0.046937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826617.1613 | 14071231.0221 | 4.8967 | 5.3435 | 34.0694 | 14785.0259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78043.0645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.7564 | 932.3636 | 5253.0639 | 19602.371 | 19.0892 | 103532.6324 | 31964.2966 | 95859.6373 | -13393.3589 | 5184.6105 | 7500 | 5207.0283 | 1786.0528 | 0 | 84079.6557 | 53855.9425 | 164331.9796
895 | 10 | 70 | 40 | 30020.5211 | 1.1182 | 26.3192 | 0.64695 | 112270.4411 | 0.03776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6067 | 10.5455 | 5.4674 | 0.12884 | 0.047699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895735.0786 | 18368944.194 | 4.5394 | 4.8009 | 44.5926 | 17526.7162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70317.7057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.6391 | 1027.9095 | 4300.4463 | 16056.926 | 18.3248 | 109922.9494 | 27927.1903 | 56215.2096 | -10328.9635 | 4444.7712 | 7500 | 5854.7067 | 1556.0568 | 0 | 87049.149 | 54219.2257 | 125998.8945
896 | 10 | 70 | 40 | 38189.217 | 1.1989 | 26.9657 | 0.66814 | 94648.4994 | 0.048821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9715 | 10.2221 | 5.8882 | 0.12478 | 0.049829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778091.1698 | 9984940.0932 | 5.1435 | 5.1144 | 45.389 | 16492.5311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67367.5115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5512 | 988.077 | 5036.1906 | 19523.9968 | 18.5536 | 92097.6111 | 37330.4404 | 56669.9831 | -11223.9086 | 5781.3896 | 7500 | 6349.9966 | 2114.372 | 0 | 48877.285 | 48097.2337 | 105302.3244
897 | 10 | 70 | 40 | 36291.9081 | 0.74167 | 31.6728 | 0.75604 | 90377.9673 | 0.028291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8037 | 8.5198 | 5.6586 | 0.084653 | 0.044578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834581.2552 | 17649787.9029 | 5.2182 | 4.86 | 43.5451 | 16531.394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80288.3378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1291 | 1070.4736 | 5966.2492 | 23963.8623 | 20.7462 | 88958.3599 | 24656.0915 | 87727.695 | -6246.2727 | 3746.2355 | 7500 | 4343.091 | 1225.6757 | 0 | 83883.0077 | 51116.2986 | 155719.2251
898 | 10 | 70 | 40 | 33612.1352 | 1.1325 | 20.2418 | 0.71093 | 100558.7499 | 0.034068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9877 | 9.0985 | 5.5656 | 0.087668 | 0.04222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937530.6007 | 12339658.4595 | 4.7346 | 5.0023 | 46.0158 | 17156.303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79332.1719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.836 | 781.0102 | 5704.039 | 17833.8854 | 13.5977 | 98659.7845 | 31556.4996 | 52708.8702 | -8355.4479 | 4817.0411 | 7500 | 4248.1526 | 1492.6576 | 0 | 59508.3532 | 54991.2972 | 98484.8293
899 | 10 | 70 | 40 | 42647.5787 | 1.0311 | 29.5521 | 0.7622 | 99030.4558 | 0.04989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5764 | 9.9098 | 6.5709 | 0.081701 | 0.046313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105229.6598 | 12953596.0122 | 4.9417 | 4.9113 | 39.6244 | 11391.7978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75020.3829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.9837 | 900.7654 | 5862.7603 | 23949.5273 | 19.2906 | 96303.8462 | 37396.1029 | 76982.2737 | -11997.0823 | 5838.2201 | 7500 | 4605.2566 | 1984.4807 | 0 | 65758.5315 | 59443.8412 | 128623.942
900 | 10 | 70 | 40 | 34686.8408 | 0.65181 | 31.0545 | 0.82001 | 91492.7879 | 0.035174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6346 | 7.5988 | 5.84 | 0.10322 | 0.062908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844106.3028 | 14215848.433 | 4.74 | 5.3392 | 47.7791 | 19712.049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92653.864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.8018 | 785.5844 | 5236.5913 | 24085.1284 | 19.6259 | 89709.4712 | 21203.4248 | 105889.821 | -7846.5935 | 3374.9204 | 7500 | 5331.0457 | 1558.2451 | 0 | 71553.3932 | 53189.9166 | 155374.3401
901 | 10 | 70 | 40 | 30783.6506 | 1.0314 | 27.1454 | 0.76941 | 97811.8996 | 0.044811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0465 | 10.0242 | 5.5789 | 0.08525 | 0.058097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1565905.8024 | 15986126.9117 | 4.6258 | 4.4689 | 42.8421 | 17123.7461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74590.1871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7741 | 1082.2599 | 5319.5926 | 17283.8864 | 17.6482 | 95389.5632 | 26999.5284 | 70839.6573 | -10658.2802 | 4338.7724 | 7500 | 4339.0356 | 1850.0596 | 0 | 72076.3478 | 82538.3718 | 94746.7491
902 | 10 | 70 | 40 | 36369.9115 | 1.2775 | 26.5868 | 0.86672 | 99568.762 | 0.035109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6631 | 10.2606 | 4.4816 | 0.06228 | 0.033517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920743.8511 | 14162103.5418 | 5.7263 | 5.6938 | 40.306 | 14917.0049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83260.9023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.9851 | 1193.5558 | 6058.5381 | 17793.3377 | 16.369 | 97631.5894 | 37153.1475 | 85074.7114 | -8523.5594 | 5589.9959 | 7500 | 3050.7751 | 1375.1036 | 0 | 79810.5131 | 54592.624 | 156438.0632
903 | 10 | 70 | 40 | 31292.222 | 1.1117 | 24.1944 | 0.67826 | 98875.179 | 0.056431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.998 | 10.6793 | 3.4101 | 0.090077 | 0.048789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1419791.4526 | 20118076.8899 | 4.3355 | 5.2 | 45.5532 | 16003.4015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71933.7053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.1042 | 1149.2849 | 5978.3535 | 16797.2978 | 16.5528 | 95801.5031 | 28989.8485 | 54968.3225 | -13524.1739 | 4787.4435 | 7500 | 3811.0356 | 1714.3097 | 0 | 102246.5416 | 73574.1619 | 116919.1655
904 | 10 | 70 | 40 | 37639.1473 | 1.0595 | 29.1899 | 0.86989 | 89706.8988 | 0.057605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8354 | 9.5429 | 6.6092 | 0.054878 | 0.049678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943134.4924 | 9890589.673 | 4.2907 | 5.0743 | 46.8794 | 14683.9951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76709.646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6127 | 981.5872 | 3774.7614 | 20803.1618 | 17.9398 | 86861.1585 | 33671.9709 | 86299.6204 | -12521.2574 | 5363.2703 | 7500 | 2507.9817 | 1955.4969 | 0 | 48549.5762 | 52416.8488 | 120909.8101
905 | 10 | 70 | 40 | 31074.2169 | 1.0732 | 20.2908 | 0.67193 | 105923.6186 | 0.050163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1292 | 7.7634 | 6.3605 | 0.12667 | 0.055219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712719.3629 | 14505896.7654 | 5.6797 | 5.5122 | 41.1677 | 13551.7948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67444.5341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.2589 | 1265.1837 | 5620.9993 | 17044.2397 | 13.9314 | 102991.4732 | 28059.9543 | 42890.5226 | -12901.4396 | 4622.1784 | 7500 | 6619.7716 | 1873.2471 | 0 | 78593.6889 | 43930.1106 | 113327.8128
906 | 10 | 70 | 40 | 38108.5456 | 0.62984 | 32.5583 | 0.64651 | 106878.745 | 0.04833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3417 | 11.2323 | 5.6706 | 0.089229 | 0.053203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715931.7322 | 17167607.9207 | 4.8693 | 4.9915 | 44.1766 | 14832.3851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78558.642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.6594 | 1007.329 | 5520.7268 | 26788.4825 | 22.6743 | 104026.8435 | 22640.1263 | 77647.2898 | -12548.3667 | 3861.8604 | 7500 | 4640.8847 | 1507.9814 | 0 | 83914.6849 | 44292.7185 | 144871.7424
907 | 10 | 70 | 40 | 41431.66 | 0.77083 | 31.1126 | 0.74972 | 92199.2557 | 0.049106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4032 | 12.636 | 4.4654 | 0.10471 | 0.048518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331434.7816 | 13094136.1686 | 5.6243 | 4.9987 | 41.4955 | 14745.4648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86322.6548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.8091 | 1125.6735 | 5985.2515 | 26914.8195 | 20.4515 | 89700.0567 | 29033.6809 | 92029.1613 | -10996.4755 | 4636.8707 | 7500 | 5486.3783 | 1651.164 | 0 | 64657.225 | 71266.0492 | 122731.9555
908 | 10 | 70 | 40 | 25896.0996 | 1.1574 | 30.2245 | 0.67338 | 97809.7383 | 0.047293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7348 | 10.9413 | 5.9607 | 0.087912 | 0.049856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000710.3152 | 12636289.734 | 5.4681 | 5.6246 | 40.5748 | 18551.8787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76260.5753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.9622 | 964.048 | 4213.4351 | 13549.952 | 20.735 | 95255.0733 | 24692.2951 | 72368.0088 | -11240.5261 | 4060.4714 | 7500 | 4210.8702 | 1485.7813 | 0 | 70711.6814 | 61524.9393 | 112263.6429
909 | 10 | 70 | 40 | 34282.9669 | 1.4822 | 24.7749 | 0.73652 | 108777.5433 | 0.035915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4134 | 13.4556 | 4.8616 | 0.10274 | 0.065452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067916.8552 | 16867062.5136 | 4.2866 | 4.6608 | 46.4765 | 12394.9733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73208.6256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.763 | 1132.4033 | 4814.2738 | 14957.1447 | 16.4062 | 106613.0786 | 38651.6443 | 61265.6525 | -9523.6445 | 5856.1032 | 7500 | 4667.6707 | 2813.1751 | 0 | 76818.8924 | 55291.5717 | 132757.922
910 | 10 | 70 | 40 | 38130.4296 | 0.93453 | 26.4235 | 0.78538 | 102616.4451 | 0.047705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9753 | 10.6185 | 5.8801 | 0.094506 | 0.057425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885367.0527 | 9717002.3242 | 4.7534 | 5.2583 | 34.3325 | 16609.6891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71669.0811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.1802 | 1055.0504 | 4135.3676 | 22601.9238 | 17.026 | 99913.2146 | 31057.0115 | 67350.5776 | -11894.2141 | 4968.1481 | 7500 | 4121.2712 | 2093.919 | 0 | 57193.3371 | 58271.7466 | 104118.3037
911 | 10 | 70 | 40 | 35154.367 | 1.1354 | 27.8434 | 0.87446 | 104111.1841 | 0.0573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8654 | 10.8592 | 6.5179 | 0.11687 | 0.056794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114708.0464 | 14291815.0877 | 4.2614 | 5.196 | 46.734 | 12174.7908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82730.8808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5882 | 972.4768 | 3424.3484 | 18622.2361 | 17.0684 | 100825.6861 | 33064.2618 | 89142.1352 | -14456.191 | 5400.3039 | 7500 | 5060.9599 | 2251.0292 | 0 | 71876.2355 | 56836.1361 | 143002.5983
912 | 10 | 70 | 40 | 29708.4702 | 1.185 | 27.3459 | 0.75612 | 101174.4801 | 0.055553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8096 | 9.9227 | 4.8848 | 0.11619 | 0.046913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116460.5381 | 18116823.6515 | 4.5159 | 5.7335 | 42.7616 | 13634.929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63545.2283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.8499 | 1006.1691 | 4172.5935 | 15306.7385 | 17.9112 | 98077.5466 | 28803.4634 | 59952.7956 | -13626.5072 | 4768.3863 | 7500 | 4793.8762 | 1641.8286 | 0 | 103335.5168 | 60317.9341 | 136851.4255
913 | 10 | 70 | 40 | 28428.4218 | 1.3171 | 36.2785 | 0.67857 | 98691.6675 | 0.053491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9926 | 9.2512 | 4.4228 | 0.13282 | 0.044493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066954.1423 | 19077343.4603 | 5.1607 | 5.2567 | 48.5919 | 11306.8927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79837.2395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.8638 | 1179.8526 | 5220.7047 | 13603.7453 | 24.8159 | 95781.1639 | 29649.3529 | 91513.9878 | -12806.2157 | 4832.8366 | 7500 | 5697.86 | 1578.1918 | 0 | 92771.8686 | 53302.0196 | 167435.8624
914 | 10 | 70 | 40 | 32249.9184 | 1.8633 | 13.9234 | 0.8552 | 101360.2221 | 0.037544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9535 | 12.6259 | 5.0079 | 0.11115 | 0.054582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028927.6125 | 10489871.6967 | 5.025 | 4.7295 | 46.7916 | 18494.435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79247.4324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.4302 | 1067.0503 | 4341.8024 | 11368.0097 | 8.6278 | 99252.838 | 41763.8175 | 41966.404 | -9272.4898 | 6264.5823 | 7500 | 4930.8767 | 2509.6023 | 0 | 47236.8219 | 59695.4241 | 83204.1907
915 | 10 | 70 | 40 | 33331.3844 | 1.3193 | 21.4913 | 0.86452 | 101171.8953 | 0.045773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6234 | 11.4821 | 5.2311 | 0.13451 | 0.049099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888743.5087 | 13816716.9394 | 4.7933 | 5.2533 | 44.1573 | 13923.3153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76808.2476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.3388 | 1205.4782 | 5411.2993 | 15929.9653 | 13.2481 | 98613.2333 | 34802.8382 | 63314.8837 | -11258.1125 | 5439.1221 | 7500 | 6966.9481 | 1960.0274 | 0 | 70985.6448 | 50502.5369 | 129208.8149
916 | 10 | 70 | 40 | 38988.8112 | 1.0127 | 24.3959 | 0.82432 | 100729.0616 | 0.036206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3657 | 10.8221 | 4.5952 | 0.13093 | 0.048475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943919.9346 | 13150199.087 | 5.633 | 4.6746 | 47.9955 | 13342.3284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68163.9273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.9676 | 823.5779 | 5014.1963 | 22121.5106 | 15.3807 | 98708.7034 | 33734.6011 | 61451.0562 | -8889.5758 | 5146.887 | 7500 | 5820.2235 | 1831.1426 | 0 | 56867.3994 | 50702.1797 | 112759.5542
917 | 10 | 70 | 40 | 33180.3832 | 1.3344 | 28.6979 | 0.93312 | 82875.1533 | 0.053908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4828 | 9.4891 | 5.8289 | 0.081631 | 0.030748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826433.1121 | 15479311.0028 | 4.9004 | 4.6174 | 38.4573 | 17804.7471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87725.3207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.268 | 1095.8512 | 5041.26 | 15724.4151 | 17.0242 | 80412.3481 | 34911.9362 | 102408.4074 | -10836.3429 | 5427.8657 | 7500 | 4357.9789 | 1224.9262 | 0 | 75472.7842 | 54311.1931 | 166156.3625
918 | 10 | 70 | 40 | 32564.3703 | 1.3701 | 26.5102 | 0.70406 | 98479.3225 | 0.062465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7007 | 9.3231 | 3.5675 | 0.11547 | 0.045274 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850609.4287 | 12524959.1778 | 5.1393 | 4.8709 | 35.1953 | 16803.0089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75198.1625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.1102 | 1028.061 | 4383.4873 | 15127.4777 | 17.8772 | 95096.2933 | 34873.7851 | 64918.9144 | -14885.3287 | 5673.4287 | 7500 | 4129.5001 | 1885.2033 | 0 | 66935.057 | 56264.5685 | 114765.9915
919 | 10 | 70 | 40 | 31681.8325 | 1.2638 | 21.5918 | 0.7795 | 100177.4166 | 0.046055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4696 | 10.945 | 5.1216 | 0.13025 | 0.055223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625953.0831 | 17257316.6951 | 4.501 | 4.3502 | 39.0218 | 16911.0879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81022.4363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.8271 | 1011.1031 | 5722.9388 | 15619.4707 | 13.9586 | 97628.5324 | 32124.7237 | 61846.2098 | -11215.0904 | 5071.5645 | 7500 | 6600.034 | 2055.5485 | 0 | 79900.7192 | 44347.137 | 139536.5723
920 | 10 | 70 | 40 | 36354.3685 | 1.1366 | 24.0055 | 0.77153 | 100116.765 | 0.044494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.123 | 11.1674 | 4.5005 | 0.10418 | 0.049427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908629.3134 | 20121423.5621 | 5.2747 | 5.7369 | 34.1025 | 13519.9885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84630.3049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.4098 | 897.4435 | 5046.0884 | 19244.6191 | 15.5883 | 97654.6616 | 34219.4987 | 71234.8034 | -10833.255 | 5333.3299 | 7500 | 4532.6081 | 1934.7675 | 0 | 126856.6776 | 56443.1286 | 184335.3015
921 | 10 | 70 | 40 | 33121.6378 | 0.92089 | 20.0587 | 0.69553 | 104262.931 | 0.054648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4538 | 11.401 | 4.54 | 0.059956 | 0.054166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066698.1086 | 12019895.7657 | 4.3085 | 4.8639 | 39.76 | 16257.7872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72088.6245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.6799 | 1037.5469 | 3297.181 | 19783.3982 | 13.5914 | 101122.6294 | 26676.4791 | 46622.397 | -13817.3272 | 4490.4025 | 7500 | 2154.0291 | 1785.1394 | 0 | 61502.8248 | 62551.3832 | 74362.5616
922 | 10 | 70 | 40 | 33817.0276 | 1.1483 | 24.8341 | 0.79561 | 109555.3231 | 0.052509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0199 | 9.6253 | 5.673 | 0.087903 | 0.06186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851196.4967 | 14308783.0713 | 5.4571 | 4.7028 | 40.4288 | 14487.366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76328.4379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.7729 | 944.7146 | 5972.1889 | 17785.3728 | 15.9105 | 106382.8864 | 32063.3097 | 68112.3741 | -13958.7217 | 5233.115 | 7500 | 5075.5251 | 2375.9247 | 0 | 67990.9977 | 51108.2697 | 123284.2549
923 | 10 | 70 | 40 | 29343.4591 | 0.95023 | 29.6813 | 0.66147 | 101654.347 | 0.055626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8771 | 9.9674 | 4.6466 | 0.067457 | 0.041526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753175.9945 | 13976209.2427 | 5.4256 | 5.5051 | 37.489 | 14367.1476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77527.4764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.1644 | 932.1044 | 6829.7331 | 17241.2796 | 20.4983 | 98538.656 | 24204.359 | 71192.8395 | -13709.0402 | 4146.8697 | 7500 | 3485.0525 | 1263.8753 | 0 | 80075.1872 | 48100.2853 | 130058.8578
924 | 10 | 70 | 40 | 37419.5147 | 0.77264 | 23.9395 | 0.75559 | 101999.6502 | 0.053064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6495 | 9.0818 | 6.3575 | 0.037032 | 0.053083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052523.283 | 12028424.0121 | 5.3365 | 4.8397 | 45.8441 | 16390.4667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70250.037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.2255 | 722.0781 | 4895.2919 | 24283.7754 | 15.6847 | 99015.2752 | 26271.4787 | 57989.5441 | -13131.2502 | 4392.7312 | 7500 | 1691.646 | 1711.4163 | 0 | 55358.3514 | 58940.8485 | 82843.069
925 | 10 | 70 | 40 | 38415.3728 | 1.2415 | 24.4872 | 0.82199 | 100980.5947 | 0.048648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.006 | 9.7573 | 4.4752 | 0.097127 | 0.052831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131972.1927 | 17278913.786 | 4.2988 | 5.1438 | 45.9871 | 17689.6364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72579.4911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.4995 | 756.761 | 3923.6479 | 19176.4241 | 15.4584 | 98268.582 | 38477.8974 | 65530.9262 | -11932.8559 | 5981.637 | 7500 | 3070.1111 | 2319.3845 | 0 | 86644.2792 | 63384.9336 | 134206.4459
926 | 10 | 70 | 40 | 32314.904 | 1.4447 | 29.0272 | 0.83939 | 94502.2223 | 0.042417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6955 | 8.3028 | 4.0434 | 0.11712 | 0.039221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742520.1987 | 16254546.8849 | 4.3804 | 4.3655 | 47.1028 | 15551.1802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56838.8738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.8927 | 1154.4988 | 4277.3361 | 14397.0701 | 18.1468 | 92285.4387 | 35835.6678 | 61842.8238 | -9753.8477 | 5486.6833 | 7500 | 4213.9497 | 1579.418 | 0 | 69013.5348 | 45192.8144 | 130525.4152
927 | 10 | 70 | 40 | 33662.6562 | 0.93194 | 32.1158 | 0.69865 | 108711.46 | 0.061267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.9979 | 13.4619 | 3.4854 | 0.11159 | 0.054391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912532.5954 | 16683097.5454 | 5.4457 | 5.0147 | 46.1791 | 11765.3323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73308.961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 689.9396 | 1124.9766 | 5015.5087 | 19982.611 | 21.7231 | 105047.3582 | 27360.0903 | 76188.0006 | -16122.0478 | 4726.28 | 7500 | 4487.3829 | 1886.7334 | 0 | 78830.8891 | 48530.4285 | 136326.9
928 | 10 | 70 | 40 | 36174.1935 | 0.64208 | 26.3353 | 0.79304 | 99185.2553 | 0.054828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3077 | 11.5662 | 5.4549 | 0.047695 | 0.051748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131276.6733 | 17181564.1829 | 5.6938 | 5.2788 | 31.6371 | 13845.1191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78498.326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8716 | 950.6558 | 4684.5965 | 25255.0754 | 16.8965 | 96188.207 | 21838.2362 | 74092.4218 | -13187.0126 | 3792.1553 | 7500 | 2107.9933 | 1440.2618 | 0 | 103595.4963 | 69712.9223 | 131466.6299
929 | 10 | 70 | 40 | 33786.0475 | 1.122 | 27.3827 | 0.68996 | 103768.3503 | 0.047336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5736 | 9.3711 | 6.2261 | 0.066564 | 0.045492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151993.8949 | 12746737.4675 | 4.7457 | 5.548 | 49.2588 | 7082.8443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73067.4161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.8902 | 1102.9154 | 4693.8275 | 18032.3569 | 18.6119 | 101055.631 | 31507.3813 | 64085.9594 | -11935.9649 | 5032.0967 | 7500 | 3339.3048 | 1680.1346 | 0 | 65553.4455 | 52150.6571 | 114611.7003
930 | 10 | 70 | 40 | 35043.2712 | 0.98462 | 33.645 | 0.77578 | 110174.8928 | 0.054688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.077 | 11.6665 | 5.1886 | 0.10046 | 0.040893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990905.8094 | 16334662.5545 | 5.2839 | 4.5738 | 46.1119 | 13607.0603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67651.9844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.3685 | 973.5625 | 4619.0005 | 20197.8475 | 21.7959 | 106854.163 | 29690.8476 | 80161.1238 | -14611.2111 | 4950.2769 | 7500 | 4905.8223 | 1485.7405 | 0 | 71236.0204 | 53556.9808 | 131761.6396
931 | 10 | 70 | 40 | 31062.2342 | 0.82521 | 27.4511 | 0.83729 | 105643.0482 | 0.047101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0703 | 11.5518 | 4.7404 | 0.083828 | 0.049247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876629.2971 | 9280463.1246 | 4.4428 | 4.5165 | 49.2326 | 15754.1341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71771.3846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.5178 | 783.9482 | 5953.3653 | 19573.7603 | 17.1816 | 102894.8343 | 22976.9479 | 73705.0243 | -12092.1413 | 3879.4974 | 7500 | 3991.791 | 1402.2179 | 0 | 39799.3733 | 50057.3529 | 91105.3575
932 | 10 | 70 | 40 | 40631.1781 | 1.5282 | 24.5921 | 0.68192 | 97607.743 | 0.059831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2121 | 10.7225 | 5.6609 | 0.10929 | 0.05899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172899.9407 | 18155388.461 | 5.5093 | 5.5212 | 46.7009 | 17675.4166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73111.3198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.9914 | 1222.5568 | 5488.622 | 17276.1696 | 16.7905 | 94393.7329 | 46710.0171 | 57038.793 | -14141.6444 | 7240.0576 | 7500 | 5933.0516 | 3134.62 | 0 | 93101.2432 | 64683.6695 | 141832.4684
933 | 10 | 70 | 40 | 35295.664 | 0.86249 | 28.6204 | 0.78005 | 103842.1697 | 0.060199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6394 | 11.0911 | 4.532 | 0.094817 | 0.045486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854100.6703 | 7686991.8139 | 5.2272 | 5.5348 | 33.8923 | 17082.0152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66759.8963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.3211 | 990.163 | 4038.7429 | 21782.2869 | 18.4967 | 100402.1712 | 27026.7542 | 67586.0081 | -15135.9936 | 4619.7949 | 7500 | 3717.6723 | 1542.2741 | 0 | 47126.7733 | 57574.2654 | 86409.018
934 | 10 | 70 | 40 | 30260.0305 | 0.87491 | 26.1901 | 0.75214 | 104872.2285 | 0.049638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3336 | 10.2578 | 6.1538 | 0.054905 | 0.065518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862370.0762 | 17521490.5383 | 5.5962 | 5.3882 | 36.6643 | 18863.3185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72252.4487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.2267 | 972.9486 | 4516.879 | 18545.2907 | 17.1925 | 101999.1413 | 23429.4796 | 65009.6583 | -12641.5837 | 3975.1829 | 7500 | 2637.7921 | 1911.5176 | 0 | 99130.6438 | 57962.6215 | 132990.0691
935 | 10 | 70 | 40 | 35008.3976 | 0.76609 | 26.6396 | 0.60022 | 101931.4316 | 0.052119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.303 | 7.969 | 5.5819 | 0.10297 | 0.044963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829417.6011 | 12610426.3166 | 5.2913 | 5.4891 | 34.4397 | 10267.6584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65758.3361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.0379 | 910.7025 | 5104.1386 | 22802.5102 | 19.0393 | 99001.3806 | 24411.7749 | 49978.2696 | -12892.2246 | 4124.5432 | 7500 | 4563.0382 | 1361.1258 | 0 | 75870.7426 | 49226.8216 | 105690.4481
936 | 10 | 70 | 40 | 34549.805 | 1.2554 | 20.308 | 0.77403 | 104038.9765 | 0.032428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4811 | 8.964 | 3.8095 | 0.083533 | 0.040149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311379.7824 | 19994204.8911 | 5.3649 | 4.6584 | 32.9919 | 12290.9689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68361.165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7344 | 927.5318 | 5072.1748 | 17113.481 | 13.1689 | 102167.9946 | 34872.6481 | 48803.8448 | -8232.3202 | 5261.2409 | 7500 | 3271.2379 | 1550.3544 | 0 | 105708.9091 | 75451.0965 | 123284.8183
937 | 10 | 70 | 40 | 35163.3383 | 1.27 | 23.7254 | 0.7451 | 103610.5135 | 0.038463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4137 | 11.2707 | 5.9543 | 0.14469 | 0.047905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907368.8421 | 13518907.4572 | 4.3467 | 4.5622 | 31.7331 | 18218.5608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91706.3877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.5426 | 1050.9867 | 4866.9572 | 17275.6335 | 15.636 | 101404.1547 | 35775.4096 | 74184.8024 | -9707.9788 | 5475.6323 | 7500 | 7113.5563 | 1925.2279 | 0 | 73933.9156 | 62946.8855 | 133253.6798
938 | 10 | 70 | 40 | 36857.5411 | 0.77403 | 14.2227 | 0.95862 | 103120.744 | 0.042981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4321 | 11.0534 | 5.1554 | 0.087308 | 0.043344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964156.7278 | 21906194.0472 | 4.6055 | 5.6031 | 35.4218 | 13809.7711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75255.0731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.4686 | 1027.5841 | 4545.675 | 23900.5871 | 8.3176 | 100670.0156 | 25913.908 | 44438.4768 | -10783.205 | 4198.5935 | 7500 | 3919.683 | 1335.6492 | 0 | 134882.3056 | 58376.5336 | 153028.8775
939 | 10 | 70 | 40 | 37293.6825 | 0.97153 | 23.8521 | 0.68273 | 99467.3726 | 0.059047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.683 | 6.6406 | 4.1924 | 0.10622 | 0.052501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169031.4637 | 15433111.1874 | 4.5364 | 4.5107 | 43.7805 | 13211.371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77635.1142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8268 | 950.8536 | 5983.3058 | 21652.8848 | 16.2779 | 96234.3376 | 31281.5955 | 58802.5091 | -14225.3543 | 5143.1194 | 7500 | 4132.0117 | 1981.7896 | 0 | 69629.7158 | 61528.0936 | 102717.2932
940 | 10 | 70 | 40 | 43367.3495 | 1.2185 | 31.8668 | 0.69007 | 93209.9545 | 0.041601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0818 | 8.0734 | 4.3997 | 0.12369 | 0.054006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063664.8797 | 11597888.7956 | 5.5979 | 5.4576 | 45.837 | 11307.4897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55027.4163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9205 | 948.5153 | 5173.493 | 21929.3624 | 21.6584 | 91065.0359 | 42875.974 | 56174.2991 | -9437.6417 | 6426.3418 | 7500 | 5261.4177 | 2547.2596 | 0 | 59204.1133 | 54311.4596 | 116240.3042
941 | 10 | 70 | 40 | 32347.5057 | 0.91881 | 24.3263 | 0.80238 | 97885.901 | 0.051466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5008 | 9.8401 | 5.5774 | 0.082931 | 0.054844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749915.6731 | 15265612.3734 | 4.3835 | 5.3252 | 47.1523 | 14242.0953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72369.0898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.0418 | 1000.5347 | 4362.2544 | 19343.4931 | 15.5263 | 95106.8973 | 26008.0252 | 63684.8269 | -12227.6166 | 4300.872 | 7500 | 3722.249 | 1731.2065 | 0 | 77931.6608 | 44164.4754 | 128486.7483
942 | 10 | 70 | 40 | 36198.0247 | 0.90106 | 28.6799 | 0.71262 | 94160.036 | 0.062785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2635 | 10.5121 | 3.3966 | 0.1132 | 0.057467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851230.1287 | 15447898.9888 | 4.9193 | 5.4738 | 34.1296 | 13405.0997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72434.4328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.3004 | 926.3021 | 4963.3521 | 21862.181 | 19.248 | 90909.1211 | 28671.6875 | 68319.8546 | -14304.0256 | 4792.3917 | 7500 | 3985.0433 | 2021.3073 | 0 | 94218.8453 | 53598.2497 | 141606.8544
943 | 10 | 70 | 40 | 43967.2651 | 0.9928 | 17.1851 | 0.78314 | 97730.3822 | 0.059603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.4497 | 10.4481 | 4.4618 | 0.081533 | 0.04506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942209.5129 | 14909974.0868 | 4.3006 | 5.278 | 40.0382 | 13448.3947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71678.4604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.3464 | 985.2071 | 5682.3875 | 25225.6243 | 11.0871 | 94524.3826 | 37483.2816 | 43709.2867 | -14106.398 | 5980.732 | 7500 | 3774.0759 | 1977.9044 | 0 | 82013.1125 | 54190.3077 | 114141.6873
944 | 10 | 70 | 40 | 32043.8325 | 1.0325 | 20.3027 | 0.71734 | 97256.3833 | 0.044771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2686 | 9.2334 | 4.6943 | 0.091585 | 0.052668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592982.7572 | 11724656.149 | 5.4466 | 5.0719 | 35.368 | 14979.0884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74559.8064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1772 | 1327.2519 | 3939.8828 | 17980.7168 | 13.5898 | 94849.9429 | 28126.2315 | 50051.0508 | -10588.3378 | 4487.954 | 7500 | 3463.1782 | 1734.8326 | 0 | 64288.1391 | 42412.4466 | 106650.6019
945 | 10 | 70 | 40 | 34015.9726 | 1.5273 | 29.2893 | 0.80767 | 99548.0405 | 0.043742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9454 | 9.7919 | 4.424 | 0.1119 | 0.043395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089296.9912 | 17819073.9681 | 4.4092 | 4.3361 | 32.8036 | 13262.9812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63695.2285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.4951 | 1088.0902 | 5168.3481 | 14470.4673 | 18.6387 | 97140.8225 | 39091.0106 | 67839.3194 | -10591.7594 | 5982.1171 | 7500 | 4779.9775 | 1905.2967 | 0 | 90931.6841 | 65904.8226 | 141532.8233
946 | 10 | 70 | 40 | 30307.2051 | 0.81598 | 28.8088 | 0.88773 | 95627.4401 | 0.078187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1976 | 10.902 | 4.1753 | 0.097797 | 0.065654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954087.4467 | 17708713.3408 | 5.1291 | 5.4651 | 34.1918 | 14297.6911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63494.2223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.2832 | 1005.18 | 4047.5799 | 19196.9555 | 17.5296 | 91533.533 | 22220.4992 | 71616.4282 | -18013.1915 | 4143.1327 | 7500 | 3648.4111 | 1996.4281 | 0 | 107069.92 | 59300.0885 | 140881.5392
947 | 10 | 70 | 40 | 32179.3976 | 0.82215 | 29.443 | 0.75554 | 97615.6042 | 0.050448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9571 | 9.6884 | 5.0481 | 0.15666 | 0.057769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958769.1007 | 15049048.1321 | 4.322 | 5.3049 | 31.2461 | 14203.4429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81220.6613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.7351 | 865.8426 | 4902.621 | 20312.5364 | 19.2911 | 94898.3233 | 23733.7224 | 82454.1069 | -11956.0358 | 3974.1787 | 7500 | 6667.5182 | 1685.0104 | 0 | 95642.7411 | 61910.35 | 147790.8918
948 | 10 | 70 | 40 | 35826.5605 | 1.0597 | 27.4545 | 0.84067 | 95113.6595 | 0.046628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1854 | 8.211 | 5.1551 | 0.15451 | 0.058951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 648165.5706 | 10209738.2726 | 5.1186 | 4.9649 | 40.9835 | 17819.3924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86706.6436 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.4187 | 974.9324 | 4964.2065 | 19799.109 | 17.1514 | 92663.8683 | 32054.9031 | 89335.2261 | -10779.0814 | 5035.0487 | 7500 | 7410.3558 | 2178.5107 | 0 | 51176.0367 | 45509.8376 | 138401.1621
949 | 10 | 70 | 40 | 40286.2539 | 1.1648 | 28.493 | 0.8 | 97454.2698 | 0.029878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0228 | 10.0603 | 3.3933 | 0.092115 | 0.052029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1511637.0634 | 10569803.7956 | 5.0033 | 4.5146 | 35.6974 | 14063.2645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70672.3413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.8604 | 978.8153 | 4035.9121 | 20992.2298 | 18.2099 | 95838.3797 | 38588.0481 | 72672.6861 | -7109.9166 | 5697.9516 | 7500 | 2903.8239 | 2175.8539 | 0 | 52414.5642 | 83631.2174 | 91211.794
950 | 10 | 70 | 40 | 33598.1925 | 1.3347 | 26.3229 | 0.88751 | 100822.9388 | 0.047868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7177 | 12.7365 | 4.4251 | 0.08972 | 0.057613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835861.4603 | 12907654.6403 | 5.744 | 4.865 | 36.9591 | 13500.1067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69958.2111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 681.4915 | 1045.3067 | 4716.3878 | 15919.534 | 16.0189 | 98157.9514 | 35357.317 | 72084.4705 | -11725.9448 | 5543.6435 | 7500 | 4089.1903 | 2344.1353 | 0 | 65853.55 | 51230.1638 | 129816.198
951 | 10 | 70 | 40 | 36936.9999 | 1.0626 | 21.1205 | 0.75998 | 93167.4538 | 0.04324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2034 | 10.1831 | 5.6191 | 0.1173 | 0.035608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869604.9731 | 13692834.5928 | 5.1622 | 5.4747 | 38.8168 | 13495.578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78041.2084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.4784 | 822.6615 | 3558.5965 | 20379.7081 | 13.8038 | 90940.044 | 33114.5835 | 57100.1338 | -9800.6029 | 5118.8312 | 7500 | 4845.1794 | 1337.7786 | 0 | 77197.0969 | 51718.1828 | 124694.8177
952 | 10 | 70 | 40 | 35608.9619 | 0.90633 | 34.5032 | 0.73615 | 97601.4016 | 0.052683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0932 | 11.1909 | 4.2967 | 0.12721 | 0.054161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928948.5111 | 18352818.1585 | 4.524 | 5.1934 | 35.6083 | 15626.5612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75213.429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.0642 | 1050.1928 | 3897.8227 | 21443.0195 | 22.8532 | 94765.8799 | 28331.8849 | 87623.8436 | -12476.2956 | 4632.899 | 7500 | 4939.9064 | 1841.642 | 0 | 105299.7793 | 58438.5483 | 169255.1114
953 | 10 | 70 | 40 | 35266.6643 | 1.307 | 21.0827 | 0.71981 | 107377.0841 | 0.061142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9707 | 10.4223 | 5.1884 | 0.094101 | 0.050389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095863.6263 | 13924001.1009 | 4.4151 | 4.3621 | 39.0621 | 17969.0837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66821.1616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3422 | 1025.2492 | 5799.8224 | 16970.9863 | 14.0925 | 103765.2187 | 36591.3559 | 46709.9622 | -15892.2079 | 5969.8056 | 7500 | 4622.4515 | 2207.8045 | 0 | 64760.5382 | 65975.3237 | 86494.3863
954 | 10 | 70 | 40 | 29719.4978 | 1.1024 | 20.8899 | 0.71685 | 101620.5121 | 0.041758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3265 | 13.1428 | 5.3747 | 0.10365 | 0.052499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225861.6619 | 15799454.028 | 4.9537 | 4.6154 | 39.1103 | 12554.0573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72981.2348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.6964 | 721.9076 | 5802.214 | 16036.3929 | 13.9867 | 99273.3277 | 27366.2099 | 50380.5607 | -10327.6114 | 4368.2538 | 7500 | 5153.6001 | 1683.1639 | 0 | 76193.2932 | 66219.9409 | 96097.5293
955 | 10 | 70 | 40 | 37137.961 | 1.1296 | 29.8223 | 0.82388 | 99337.0803 | 0.042574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1709 | 12.7739 | 4.7268 | 0.064676 | 0.060786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067482.6273 | 13051079.0253 | 4.4072 | 5.5805 | 46.4866 | 17348.6988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70150.9796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.0503 | 1131.945 | 4571.9499 | 19737.235 | 18.8064 | 96998.3408 | 34801.452 | 77277.4711 | -10290.4535 | 5379.0043 | 7500 | 3177.5098 | 2399.7709 | 0 | 69975.0265 | 60223.4995 | 129996.2816
956 | 10 | 70 | 40 | 29997.8148 | 1.2368 | 17.2607 | 0.80629 | 94283.0957 | 0.0442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6328 | 8.149 | 4.1736 | 0.13891 | 0.048026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110549.1855 | 19807061.7565 | 4.7515 | 5.7117 | 45.6487 | 13933.7546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84125.0396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2956 | 977.772 | 6192.1686 | 15014.4014 | 10.9926 | 91979.5962 | 29966.8268 | 52730.3457 | -10135.3977 | 4710.6838 | 7500 | 6182.1204 | 1660.4468 | 0 | 108311.3035 | 58920.5247 | 142005.8044
957 | 10 | 70 | 40 | 38904.6377 | 1.0808 | 18.4549 | 0.87619 | 94269.7221 | 0.050188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2812 | 9.6244 | 5.9204 | 0.020107 | 0.050336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950789.8421 | 13821698.5509 | 5.6427 | 5.3932 | 41.2013 | 14776.0945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78813.1703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3231 | 1162.8867 | 4837.7945 | 21248.1985 | 11.3023 | 91658.8749 | 35312.8784 | 56372.3978 | -11487.7279 | 5522.8356 | 7500 | 1029.5808 | 2040.3548 | 0 | 73445.0541 | 55284.7637 | 114450.6099
958 | 10 | 70 | 40 | 32686.0546 | 1.4038 | 33.5268 | 0.75528 | 100133.5688 | 0.043786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4393 | 8.9567 | 5.1315 | 0.061277 | 0.04977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069377.4505 | 16523198.5402 | 4.9326 | 4.7303 | 43.0191 | 13620.1773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77171.7988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.1927 | 876.45 | 5731.4135 | 14900.0255 | 21.97 | 97709.7957 | 35572.0582 | 89185.7519 | -10664.6014 | 5507.1711 | 7500 | 3271.9076 | 2011.6688 | 0 | 77688.7666 | 58201.4009 | 151871.3218
959 | 10 | 70 | 40 | 38912.0786 | 0.93218 | 24.0368 | 0.72292 | 100532.9228 | 0.044785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1574 | 10.9935 | 5.3651 | 0.10927 | 0.050792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847582.7224 | 11518960.9728 | 5.6577 | 5.6538 | 32.1061 | 16849.3159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82785.8193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.9084 | 1132.8409 | 5769.5551 | 23095.6113 | 16.039 | 98044.6208 | 31632.9346 | 66209.9622 | -10948.529 | 4988.0496 | 7500 | 6285.3413 | 1859.4881 | 0 | 73413.5954 | 58337.9344 | 122602.9077
960 | 10 | 70 | 40 | 34937.7197 | 1.0851 | 25.4651 | 0.71025 | 94605.5008 | 0.026717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4824 | 11.267 | 4.4952 | 0.072746 | 0.0654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988244.1842 | 11266832.323 | 5.0086 | 4.5876 | 45.7982 | 13791.6631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62415.2343 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.936 | 819.766 | 5456.3662 | 19035.8831 | 17.113 | 93201.5347 | 31803.6731 | 52129.7353 | -6177.4507 | 4715.8312 | 7500 | 2999.1561 | 2263.5987 | 0 | 49835.3857 | 53762.3166 | 91307.6129
961 | 10 | 70 | 40 | 36744.3653 | 0.71915 | 26.9325 | 0.63684 | 99698.2103 | 0.04156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.898 | 9.1357 | 5.4693 | 0.11169 | 0.044594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226722.8123 | 14088271.6562 | 4.3665 | 4.55 | 31.9396 | 11753.4873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75785.5778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.8935 | 1111.7462 | 4147.0544 | 24570.2641 | 18.8582 | 97406.2485 | 24348.2024 | 61191.2942 | -10084.6322 | 3942.0022 | 7500 | 4468.64 | 1290.1938 | 0 | 76511.0977 | 71988.4431 | 97178.3549
962 | 10 | 70 | 40 | 30986.6408 | 1.4751 | 19.324 | 0.75063 | 111397.9711 | 0.043429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7254 | 11.6999 | 5.544 | 0.072137 | 0.052855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907194.4253 | 14772676.7035 | 4.7964 | 4.5759 | 46.4689 | 11894.4926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70495.8055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2244 | 999.1085 | 4592.5356 | 13572.7437 | 12.6959 | 108723.2294 | 34827.7942 | 46724.7888 | -11768.8632 | 5474.1541 | 7500 | 3370.3471 | 2123.5766 | 0 | 65151.8063 | 48337.8734 | 105065.7304
963 | 10 | 70 | 40 | 34645.544 | 1.2947 | 23.6044 | 0.77707 | 96661.4106 | 0.035765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5016 | 7.8127 | 5.7324 | 0.068148 | 0.051251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201809.5961 | 13128737.6595 | 5.3082 | 4.526 | 39.4293 | 13552.3319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62924.5744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.0284 | 983.9199 | 4578.8777 | 16787.3084 | 15.2805 | 94745.983 | 35716.4712 | 52378.0987 | -8427.8812 | 5388.3232 | 7500 | 2739.5457 | 2026.8525 | 0 | 61254.8206 | 65939.4904 | 92636.7403
964 | 10 | 70 | 40 | 38849.4451 | 0.88545 | 28.1503 | 0.77261 | 97209.8435 | 0.059014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9389 | 10.6883 | 6.3149 | 0.06196 | 0.043391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061865.8196 | 14631497.9505 | 5.7299 | 4.5677 | 35.2761 | 14637.782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58492.5327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2053 | 1063.0676 | 5469.3487 | 23669.3293 | 18.2687 | 94051.8994 | 30360.2316 | 57799.5819 | -13894.9539 | 4997.1213 | 7500 | 3360.732 | 1591.4282 | 0 | 72278.033 | 63835.8082 | 100156.3659
965 | 10 | 70 | 40 | 35959.3217 | 1.1647 | 28.088 | 0.66599 | 99468.1391 | 0.060878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4938 | 9.9498 | 5.4972 | 0.10008 | 0.057759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063620.349 | 12062648.7462 | 4.4567 | 5.0473 | 39.7944 | 18366.738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64019.4668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.4305 | 1275.3597 | 5307.2532 | 18738.8714 | 19.3491 | 96136.5161 | 34440.9005 | 55946.2802 | -14659.1415 | 5600.44 | 7500 | 5291.7672 | 2374.1227 | 0 | 63571.4261 | 64505.8439 | 95559.9512
966 | 10 | 70 | 40 | 41985.714 | 1.043 | 37.7223 | 0.65306 | 101020.843 | 0.04061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6159 | 10.3378 | 4.9281 | 0.10108 | 0.047278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 685074.6257 | 7936547.7947 | 5.1578 | 4.5376 | 32.7028 | 12916.5898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82417.3987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3135 | 1043.2655 | 5567.0618 | 23421.573 | 26.1746 | 98750.9111 | 37128.2819 | 95173.6852 | -9987.7003 | 5677.2848 | 7500 | 4564.0358 | 1969.9847 | 0 | 41410.6567 | 46084.2167 | 137352.0121
967 | 10 | 70 | 40 | 39534.0585 | 0.93642 | 23.9585 | 0.75998 | 93426.3841 | 0.037648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.01 | 8.5305 | 5.6267 | 0.097987 | 0.049367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1393467.3536 | 15590509.5735 | 5.3569 | 4.4159 | 49.0049 | 12804.2267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65337.3976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.2512 | 703.6163 | 5920.0991 | 23409.1588 | 15.6587 | 91478.6161 | 32249.7994 | 54228.564 | -8570.1795 | 4924.802 | 7500 | 4873.8242 | 1784.3798 | 0 | 63852.5084 | 67444.0363 | 93399.662
968 | 10 | 70 | 40 | 35820.5928 | 1.0605 | 24.3926 | 0.75246 | 101230.9031 | 0.04605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6249 | 8.4069 | 4.3132 | 0.098863 | 0.045033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740975.939 | 18684643.8808 | 4.3434 | 4.8557 | 45.1923 | 15747.346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76679.7569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.2204 | 1128.2481 | 4888.4959 | 19787.9773 | 16.0096 | 98655.4786 | 32065.231 | 64280.2388 | -11331.8679 | 5070.6909 | 7500 | 4125.8322 | 1675.9669 | 0 | 89430.7687 | 45906.7325 | 146910.128
969 | 10 | 70 | 40 | 31806.7354 | 0.98571 | 24.9822 | 0.87248 | 104604.2227 | 0.044038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4844 | 8.1663 | 4.3782 | 0.087656 | 0.041898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 457673.7016 | 10828308.3888 | 4.8238 | 4.4851 | 39.4732 | 15829.7068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64827.2029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 749.5518 | 977.5054 | 5203.5068 | 18321.2451 | 15.3315 | 102057.8347 | 26970.9805 | 62562.7876 | -11204.1074 | 4368.6868 | 7500 | 3714.0398 | 1343.4148 | 0 | 50788.3104 | 35768.0741 | 110276.0385
970 | 10 | 70 | 40 | 35140.0889 | 1.2644 | 24.7513 | 0.72705 | 90501.5035 | 0.051485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7108 | 8.3604 | 5.5077 | 0.098498 | 0.058674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965478.7443 | 11875097.0653 | 4.4036 | 4.6183 | 41.5521 | 16735.3628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71153.9611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7695 | 947.4399 | 4509.5548 | 17317.909 | 16.4777 | 87931.2203 | 35644.3599 | 58869.8681 | -11309.2462 | 5556.9462 | 7500 | 4477.8891 | 2393.0156 | 0 | 56435.9188 | 57692.3589 | 101876.3927
971 | 10 | 70 | 40 | 33927.6006 | 1.2046 | 23.8775 | 0.75957 | 107454.9416 | 0.063854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6893 | 9.7381 | 4.3308 | 0.11797 | 0.053676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908751.6015 | 11796947.7639 | 4.9611 | 4.3958 | 33.3012 | 16436.7392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72081.4697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.4059 | 876.8904 | 5664.4777 | 17290.1527 | 15.6094 | 103682.9751 | 33274.8958 | 59597.9921 | -16596.6528 | 5561.5654 | 7500 | 5211.3526 | 2190.9958 | 0 | 59460.0372 | 59965.1777 | 96235.0084
972 | 10 | 70 | 40 | 32689.5494 | 1.0418 | 21.5797 | 0.69083 | 105994.9737 | 0.059976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8774 | 10.7759 | 4.5281 | 0.11278 | 0.062163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814664.026 | 9512530.3095 | 4.6873 | 4.523 | 48.3436 | 13692.5045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79357.1304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.5997 | 654.5204 | 3193.3088 | 18248.0191 | 14.6605 | 102496.457 | 28883.0606 | 54909.1035 | -15393.4737 | 4888.6628 | 7500 | 3617.7066 | 2230.4075 | 0 | 40886.9397 | 45831.4207 | 81690.9863
973 | 10 | 70 | 40 | 31042.877 | 0.50671 | 17.2408 | 0.66211 | 108357.3648 | 0.062367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3487 | 9.1886 | 5.9403 | 0.12477 | 0.045818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108919.9382 | 17048866.2727 | 4.9771 | 5.6071 | 33.5911 | 15898.4459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67771.7955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.3313 | 1093.6542 | 5737.8107 | 23378.2905 | 11.9025 | 104640.7302 | 15329.173 | 36178.3084 | -16353.1926 | 3101.3828 | 7500 | 6567.6771 | 1042.9374 | 0 | 107116.7904 | 68745.7748 | 91737.3018
974 | 10 | 70 | 40 | 33235.55 | 1.1226 | 35.1328 | 0.72813 | 96506.8096 | 0.053222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3968 | 14.1217 | 4.9059 | 0.089674 | 0.048291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921190.5406 | 17985687.1454 | 5.2561 | 4.5876 | 37.3863 | 15595.8213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84923.5324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.7794 | 1118.0023 | 5544.1015 | 17732.8517 | 23.3748 | 93674.837 | 31005.3966 | 99852.4341 | -12460.6792 | 4996.1978 | 7500 | 4478.0439 | 1770.8003 | 0 | 87583.1945 | 56915.8924 | 167809.4957
975 | 10 | 70 | 40 | 32652.7576 | 1.2947 | 26.3061 | 0.75679 | 92062.8884 | 0.042419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.01 | 7.8974 | 6.5775 | 0.074901 | 0.048363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975457.5576 | 17365424.3577 | 5.7083 | 5.6652 | 48.5071 | 19588.227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77618.4691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.4684 | 1242.9161 | 5192.5503 | 15822.0915 | 17.2237 | 89903.1789 | 33661.3322 | 70495.6707 | -9502.7216 | 5174.8773 | 7500 | 3996.5781 | 1836.8681 | 0 | 89094.3727 | 58012.1567 | 144244.8209
976 | 10 | 70 | 40 | 40871.4264 | 1.367 | 20.8818 | 0.73445 | 99567.946 | 0.050245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8077 | 7.2931 | 4.9157 | 0.062349 | 0.056977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954423.4988 | 12550367.0561 | 4.4323 | 5.6288 | 30.3209 | 12607.9284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78972.6728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.6211 | 1007.4467 | 5046.4727 | 19019.1757 | 13.8442 | 96807.3124 | 43704.5014 | 55577.3454 | -12146.7879 | 6707.011 | 7500 | 2603.5558 | 2804.7172 | 0 | 85527.7104 | 60981.9688 | 131296.0843
977 | 10 | 70 | 40 | 37634.6001 | 0.88361 | 24.3835 | 0.77883 | 110719.6235 | 0.046238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4088 | 10.677 | 4.6275 | 0.086546 | 0.045997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799105.5608 | 17243278.0286 | 5.0322 | 4.593 | 31.2151 | 14568.9852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74044.8118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.1099 | 839.0721 | 4654.5035 | 22952.8293 | 15.7693 | 107891.4156 | 29363.5415 | 63784.0905 | -12444.1148 | 4771.4692 | 7500 | 3374.3557 | 1610.7992 | 0 | 93926.0687 | 54355.2887 | 137530.9213
978 | 10 | 70 | 40 | 37430.8149 | 1.1692 | 30.1427 | 0.59426 | 102231.8868 | 0.065714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7392 | 10.4558 | 4.1238 | 0.091999 | 0.054756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032649.6631 | 11516932.5517 | 4.8505 | 5.1768 | 31.1248 | 17555.3548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74390.6732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5023 | 1017.818 | 5063.4754 | 19456.812 | 21.6149 | 98540.6575 | 35948.0058 | 63438.4087 | -16241.4086 | 5903.7758 | 7500 | 3950.4242 | 2372.5818 | 0 | 70617.6386 | 69060.2951 | 104429.1312
979 | 10 | 70 | 40 | 36201.954 | 1.0372 | 26.9592 | 0.73497 | 91425.7686 | 0.044487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9497 | 10.2798 | 3.9116 | 0.07394 | 0.03453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014152.0946 | 18985911.7617 | 4.8576 | 4.8153 | 32.8941 | 13378.9788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78498.3609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.6802 | 922.4625 | 4800.8367 | 20261.1779 | 17.8682 | 89177.7579 | 31881.5521 | 71363.1321 | -9891.2471 | 4956.4444 | 7500 | 3020.7015 | 1256.133 | 0 | 105274.4564 | 62309.4319 | 153051.7406
980 | 10 | 70 | 40 | 34797.3653 | 0.86871 | 34.8179 | 0.83178 | 98940.7662 | 0.056607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2421 | 9.0523 | 2.9821 | 0.11793 | 0.045806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244380.2712 | 18254168.742 | 5.3767 | 5.0724 | 39.6685 | 16672.0251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83400.0399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.6191 | 935.2215 | 6665.616 | 21400.1761 | 21.86 | 95855.6285 | 26794.3784 | 108069.2929 | -13574.6059 | 4491.4341 | 7500 | 4351.4923 | 1509.9675 | 0 | 94209.7795 | 70742.2333 | 162609.5054
981 | 10 | 70 | 40 | 30745.0885 | 1.1659 | 27.0393 | 0.57069 | 97745.5132 | 0.040307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7332 | 9.2825 | 4.4795 | 0.11849 | 0.040905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 683012.3716 | 16713771.168 | 4.6658 | 5.0345 | 43.8478 | 12708.5639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73851.4242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.4325 | 748.2858 | 5987.1929 | 16011.4002 | 19.647 | 95565.3912 | 29467.3766 | 54593.5569 | -9592.5368 | 4609.0133 | 7500 | 5058.5587 | 1383.7334 | 0 | 83148.8616 | 40916.6696 | 135251.894
982 | 10 | 70 | 40 | 29473.4596 | 0.78477 | 17.8514 | 0.73088 | 104099.1599 | 0.061164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4276 | 7.2343 | 5.635 | 0.088721 | 0.044134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172821.9177 | 22012001.2132 | 5.2608 | 5.6569 | 48.0113 | 12617.6738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90248.0235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.8656 | 789.0906 | 4206.6075 | 18997.7036 | 11.8588 | 100596.2848 | 20951.5121 | 54082.1701 | -15412.6506 | 3809.177 | 7500 | 3135.4304 | 1233.8565 | 0 | 114814.2938 | 59030.4273 | 131083.362
983 | 10 | 70 | 40 | 35388.9728 | 1.2572 | 15.2549 | 0.83367 | 106255.5041 | 0.051734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1487 | 8.6058 | 5.1631 | 0.084369 | 0.055035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181569.3774 | 12102804.3341 | 4.2793 | 5.3076 | 30.3734 | 14950.3581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74650.3915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2811 | 878.3712 | 4403.8128 | 17511.7289 | 9.5674 | 103223.3783 | 35754.4878 | 42457.2756 | -13341.3537 | 5697.8032 | 7500 | 3299.1492 | 2301.4796 | 0 | 78401.123 | 74773.07 | 87296.8948
984 | 10 | 70 | 40 | 39040.7545 | 0.99259 | 21.5176 | 0.72045 | 101959.4002 | 0.040162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5343 | 11.1579 | 3.5324 | 0.090803 | 0.069414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130619.4513 | 17692320.4898 | 5.6679 | 5.2478 | 45.7084 | 19856.1006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79813.8732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1666 | 773.3342 | 4029.2924 | 22401.7345 | 14.3779 | 99693.4189 | 33278.04 | 56984.1821 | -9970.3179 | 5151.6129 | 7500 | 3040.2222 | 2624.5343 | 0 | 87040.4101 | 65627.6385 | 120021.0452
985 | 10 | 70 | 40 | 36271.3316 | 1.0827 | 23.4943 | 0.77545 | 108375.3515 | 0.066074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9805 | 9.1148 | 3.4218 | 0.1358 | 0.052572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909302.9943 | 17716488.9007 | 5.1313 | 5.5799 | 38.2061 | 16382.9657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69787.725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5841 | 879.7528 | 3479.3054 | 19788.6608 | 15.2229 | 104441.2406 | 32965.3418 | 57724.1218 | -17310.0879 | 5563.573 | 7500 | 4026.5013 | 2146.707 | 0 | 102610.0435 | 56691.9796 | 138534.2208
986 | 10 | 70 | 40 | 38359.4347 | 1.2437 | 15.6969 | 0.79283 | 91553.7686 | 0.062807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5722 | 7.2226 | 4.6685 | 0.098302 | 0.046945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851896.5081 | 17931056.1227 | 5.0664 | 4.3781 | 45.3749 | 13295.9769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81923.0873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.9296 | 949.1961 | 4711.745 | 19125.3005 | 10.0722 | 88391.7655 | 38468.2684 | 46078.8309 | -13912.8137 | 6102.9474 | 7500 | 3518.0071 | 2102.7518 | 0 | 76124.8711 | 47903.6216 | 118079.2415
987 | 10 | 70 | 40 | 39763.2462 | 1.1823 | 28.9189 | 0.67898 | 99999.5409 | 0.043354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1435 | 11.0119 | 4.5115 | 0.10732 | 0.047744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999647.549 | 12578746.2701 | 5.1673 | 4.6678 | 40.0368 | 13229.8685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72506.4503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9363 | 991.9752 | 5053.4075 | 20518.1142 | 19.7771 | 97602.5963 | 38490.2642 | 66283.9526 | -10546.556 | 5897.4659 | 7500 | 4871.3069 | 2066.5708 | 0 | 60170.73 | 56456.2112 | 118277.5231
988 | 10 | 70 | 40 | 41515.8382 | 0.98988 | 32.8112 | 0.8207 | 104967.6964 | 0.042066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1028 | 8.6088 | 4.6354 | 0.045339 | 0.039836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004842.7172 | 12601071.1374 | 4.3924 | 5.7143 | 34.9312 | 15631.7792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80395.0827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.1205 | 688.6559 | 5004.1313 | 23858.0658 | 20.7282 | 102525.5497 | 35315.5449 | 97141.3945 | -10745.4453 | 5477.228 | 7500 | 1725.2095 | 1601.4057 | 0 | 80133.2307 | 62448.9698 | 155699.5982
989 | 10 | 70 | 40 | 30028.8989 | 1.1357 | 20.5646 | 0.65761 | 95782.0562 | 0.053426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8713 | 9.8972 | 5.272 | 0.12498 | 0.059134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100080.1276 | 19664100.6999 | 5.082 | 4.2824 | 30.4582 | 15650.067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94252.0839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.6713 | 843.4266 | 3829.0445 | 15904.4319 | 14.233 | 92960.7248 | 28248.934 | 59676.5899 | -12413.8582 | 4617.7301 | 7500 | 4668.6017 | 2004.1617 | 0 | 101688.8479 | 71251.2974 | 124739.7095
990 | 10 | 70 | 40 | 31674.3024 | 1.1607 | 22.933 | 0.7885 | 102898.2578 | 0.047343 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.264 | 7.6671 | 4.3098 | 0.073581 | 0.059713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171111.3561 | 10344444.0838 | 4.4876 | 5.6396 | 38.3648 | 12058.251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65146.3365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.632 | 1141.8383 | 5404.7529 | 16543.1622 | 14.7512 | 100207.8701 | 30262.2803 | 53301.6797 | -11837.706 | 4856.3663 | 7500 | 2912.974 | 2128.3393 | 0 | 61526.9949 | 63857.352 | 86793.5766
991 | 10 | 70 | 40 | 38316.7219 | 0.81857 | 35.1521 | 0.72101 | 99946.1337 | 0.059537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8431 | 7.7571 | 5.309 | 0.11414 | 0.054782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918844.9159 | 18781978.5059 | 4.7362 | 4.8352 | 46.3058 | 16330.9214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73469.3153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5372 | 1004.3551 | 5031.366 | 24235.0729 | 23.4811 | 96671.0065 | 28163.298 | 85746.3874 | -14410.5596 | 4729.7215 | 7500 | 4907.1847 | 1901.6731 | 0 | 87500.7666 | 53302.9343 | 152735.5374
992 | 10 | 70 | 40 | 40587.8953 | 0.9484 | 20.8729 | 0.72971 | 100119.7211 | 0.036302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2123 | 7.7343 | 6.1238 | 0.10673 | 0.052363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908183.5973 | 18858521.2934 | 5.0582 | 4.3702 | 49.7825 | 11060.9003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75806.7818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.8573 | 925.8505 | 5009.9029 | 23872.5728 | 13.875 | 98106.3126 | 33430.6449 | 53048.3917 | -8858.9974 | 5103.5792 | 7500 | 5435.0338 | 1961.3732 | 0 | 76631.2274 | 46425.313 | 127825.9398
993 | 10 | 70 | 40 | 39274.8969 | 0.75013 | 29.3947 | 0.74876 | 91945.1822 | 0.043986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9896 | 10.1593 | 3.5412 | 0.11107 | 0.054619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939784.7734 | 14649755.8399 | 4.7879 | 5.331 | 30.939 | 14037.4567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72419.6754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1991 | 789.5722 | 3974.9278 | 25810.9505 | 19.3326 | 89709.5526 | 26927.8929 | 72868.7668 | -9836.7702 | 4278.1345 | 7500 | 3481.8408 | 1714.9868 | 0 | 92807.0494 | 61082.3233 | 138659.5776
994 | 10 | 70 | 40 | 29860.2082 | 0.89086 | 24.1079 | 0.82531 | 106612.9064 | 0.02934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5347 | 10.6806 | 5.3047 | 0.12762 | 0.045515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949910.1234 | 13469031.8284 | 4.9417 | 5.1721 | 31.1105 | 15498.3153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64729.2594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.6477 | 1001.6138 | 4966.1668 | 18137.5654 | 15.1907 | 104876.7105 | 23445.2854 | 57720.2407 | -7639.2622 | 3667.5335 | 7500 | 5802.8941 | 1225.1596 | 0 | 82318.1314 | 62889.7817 | 111150.2007
995 | 10 | 70 | 40 | 37245.3819 | 0.91855 | 27.4222 | 0.67144 | 105748.5668 | 0.062412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8641 | 10.0607 | 5.4261 | 0.10885 | 0.050674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849741.9061 | 9983589.9885 | 5.0994 | 5.0797 | 33.7244 | 17472.1259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63696.3278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.452 | 702.8724 | 4670.1346 | 22275.6189 | 18.8329 | 102118.8528 | 29939.5259 | 54710.7707 | -15970.7417 | 5068.3575 | 7500 | 5154.1871 | 1885.0023 | 0 | 56921.1791 | 57874.364 | 87333.9168
996 | 10 | 70 | 40 | 38979.4581 | 1.0623 | 17.3688 | 0.86 | 96020.331 | 0.054857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4979 | 11.0146 | 4.8628 | 0.064929 | 0.056081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674039.3248 | 11696481.3291 | 4.7344 | 4.9884 | 32.6427 | 15908.5287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61772.547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.3077 | 1043.7987 | 3868.7984 | 21510.7963 | 10.7339 | 93117.4 | 34937.3237 | 40985.5589 | -12772.8967 | 5551.2591 | 7500 | 2587.4539 | 2284.9105 | 0 | 67569.202 | 48577.5516 | 100065.2598
997 | 10 | 70 | 40 | 32048.4341 | 1.2487 | 30.0993 | 0.67864 | 108183.8926 | 0.030314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2784 | 12.0233 | 5.407 | 0.091472 | 0.048432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041591.8227 | 9696839.3825 | 4.3945 | 5.1499 | 44.9302 | 13671.4509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79274.3121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.3154 | 1028.0164 | 5798.828 | 15934.1739 | 20.5883 | 106364.121 | 32228.5203 | 75397.686 | -8006.9951 | 4887.0237 | 7500 | 4751.4939 | 1737.1461 | 0 | 49078.1773 | 56184.5288 | 111388.5233
998 | 10 | 70 | 40 | 36288.1741 | 0.94255 | 25.6853 | 0.66809 | 104542.4644 | 0.051462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8348 | 9.7214 | 5.2896 | 0.048372 | 0.062342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197177.1882 | 11507767.3594 | 5.3008 | 4.6153 | 35.4492 | 18204.9218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65952.0726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.4846 | 956.9514 | 5266.7889 | 21413.6452 | 17.6731 | 101574.6665 | 29749.0578 | 52841.9323 | -13058.3106 | 4862.034 | 7500 | 2209.232 | 2224.6438 | 0 | 57971.9471 | 73518.4344 | 70782.1021
999 | 10 | 70 | 40 | 39546.3024 | 0.67461 | 21.4895 | 0.86761 | 101789.4806 | 0.047209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0902 | 7.6787 | 6.2009 | 0.071005 | 0.055799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031857.6219 | 12092808.3277 | 5.6532 | 5.6545 | 38.9661 | 18563.124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63751.0052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8421 | 1079.8743 | 4686.9508 | 27111.3358 | 13.2241 | 99135.5384 | 24869.9332 | 52693.2296 | -11677.346 | 4111.7277 | 7500 | 3381.4574 | 1683.9066 | 0 | 69080.8845 | 63824.6561 | 87819.1369
1000 | 10 | 70 | 40 | 38339.0056 | 1.0524 | 31.5923 | 0.77567 | 95414.4812 | 0.046807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6193 | 7.9874 | 5.6963 | 0.10635 | 0.046219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025865.9699 | 11147809.9003 | 4.7148 | 4.3951 | 40.9066 | 13289.7068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76760.1095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.976 | 998.4301 | 5689.5442 | 21274.9794 | 20.4675 | 92947.6449 | 34128.0523 | 85394.3622 | -10854.0796 | 5322.16 | 7500 | 5429.1841 | 1805.3984 | 0 | 50521.6148 | 57158.2927 | 122088.3997
1001 | 10 | 70 | 40 | 32339.2646 | 1.1708 | 26.8927 | 0.73475 | 98156.5978 | 0.050084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3333 | 9.5028 | 5.0769 | 0.1169 | 0.032604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865942.6073 | 7245002.9834 | 4.3066 | 4.3292 | 41.2689 | 15866.6575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71575.9144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.6031 | 1078.6256 | 3300.5685 | 16795.1359 | 17.8263 | 95443.6853 | 31088.2574 | 64893.3565 | -11936.8148 | 4975.0437 | 7500 | 4056.0142 | 1190.5039 | 0 | 32618.2321 | 52729.5047 | 81655.0883
1002 | 10 | 70 | 40 | 31495.0394 | 1.0211 | 24.7923 | 0.84052 | 99146.8384 | 0.040289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9922 | 9.1114 | 4.1152 | 0.12844 | 0.058233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998440.5525 | 9810792.2355 | 5.2686 | 4.2526 | 44.4931 | 14033.3734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70270.5273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.1312 | 1045.9204 | 5364.4869 | 17785.6255 | 15.4896 | 96936.423 | 27418.828 | 65370.867 | -9725.828 | 4338.1535 | 7500 | 5138.8325 | 1854.1254 | 0 | 40669.5822 | 54977.1488 | 87587.4119
1003 | 10 | 70 | 40 | 34046.0991 | 1.3052 | 22.8223 | 0.85342 | 104880.5684 | 0.040216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3322 | 10.4104 | 4.0992 | 0.089505 | 0.042943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916682.9637 | 12203715.3785 | 5.6179 | 5.7446 | 45.8658 | 12870.492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81843.196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9528 | 706.6039 | 4010.121 | 16400.2785 | 14.1562 | 102546.5161 | 35291.6413 | 70926.1515 | -10269.83 | 5444.5154 | 7500 | 2827.7412 | 1715.9848 | 0 | 65244.6283 | 49921.0087 | 128759.8238
1004 | 10 | 70 | 40 | 37843.5018 | 0.70884 | 25.3229 | 0.86036 | 98626.6989 | 0.025986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6291 | 8.7399 | 4.2807 | 0.088821 | 0.055237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048213.9198 | 11870049.9972 | 4.2648 | 4.2548 | 30.9399 | 14936.3463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82168.2083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.6685 | 1129.3283 | 4452.3766 | 25451.5972 | 15.6464 | 97202.8127 | 24783.8092 | 79509.9738 | -6265.0994 | 3764.803 | 7500 | 3613.965 | 1526.279 | 0 | 61904.5972 | 67408.0636 | 108930.2643
1005 | 10 | 70 | 40 | 28441.6914 | 1.2018 | 23.3203 | 0.79052 | 111241.719 | 0.05542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4775 | 6.6151 | 3.5109 | 0.10466 | 0.033525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224744.0745 | 11473543.9649 | 5.6172 | 5.4188 | 33.7971 | 13409.1178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73990.8562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1987 | 1058.6375 | 4966.221 | 14516.9833 | 14.9833 | 107844.6339 | 27849.4162 | 61685.8858 | -14947.1747 | 4720.1887 | 7500 | 3752.717 | 1161.4236 | 0 | 68301.9225 | 71568.4623 | 88455.9167
1006 | 10 | 70 | 40 | 28527.4108 | 1.2958 | 32.9582 | 0.68551 | 103352.8497 | 0.056278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8433 | 8.3421 | 5.4676 | 0.12815 | 0.036473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940454.4505 | 10079940.2051 | 5.5283 | 4.8219 | 39.0222 | 14537.2414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89565.187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1504 | 966.6045 | 5873.3763 | 13814.7251 | 22.4573 | 100148.5946 | 29425.3713 | 94051.6091 | -14098.7222 | 4882.3663 | 7500 | 6364.6515 | 1306.9726 | 0 | 49841.0405 | 55757.8828 | 123515.4064
1007 | 10 | 70 | 40 | 33195.6932 | 1.067 | 26.6728 | 0.77867 | 99889.2423 | 0.052104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3567 | 9.5134 | 5.8142 | 0.11853 | 0.054411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1566163.92 | 15680391.6969 | 4.5375 | 4.9789 | 32.016 | 16662.23 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78583.2077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.1175 | 899.5569 | 5308.2247 | 18271.2038 | 17.2513 | 97018.7215 | 29848.9787 | 74037.2215 | -12630.2918 | 4849.1403 | 7500 | 6057.5902 | 1936.4729 | 0 | 92011.911 | 93454.2003 | 110156.8225
1008 | 10 | 70 | 40 | 36448.3729 | 0.83229 | 28.4934 | 0.72794 | 103767.119 | 0.042009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9781 | 10.1029 | 5.2679 | 0.076712 | 0.059203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222451.2151 | 21507529.2088 | 4.2687 | 5.4214 | 46.7399 | 13228.0805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86014.726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.9036 | 1127.8772 | 5208.9308 | 22877.0969 | 18.9595 | 101356.0917 | 27142.552 | 82005.6965 | -10608.5204 | 4355.1777 | 7500 | 3719.2089 | 1892.4066 | 0 | 112460.4128 | 62203.3668 | 166263.5672
1009 | 10 | 70 | 40 | 35979.6675 | 0.81084 | 23.4679 | 0.88074 | 98216.3741 | 0.058176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0473 | 7.6775 | 4.9945 | 0.086853 | 0.039946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295085.8752 | 16996337.4256 | 5.5118 | 5.2006 | 40.0495 | 14276.2518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84717.4275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7174 | 1103.1554 | 4116.2624 | 22855.5313 | 14.3358 | 95070.3133 | 26248.2724 | 77365.2417 | -13842.6673 | 4433.6287 | 7500 | 3438.336 | 1299.8495 | 0 | 88963.7257 | 70268.5351 | 125137.8515
1010 | 10 | 70 | 40 | 36289.6418 | 1.2163 | 25.4093 | 0.8144 | 103646.5545 | 0.053585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7195 | 11.5309 | 3.7914 | 0.10628 | 0.057322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154090.9026 | 10582837.3186 | 4.5776 | 5.6769 | 32.2205 | 10241.1404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54460.4632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.1958 | 905.2496 | 4710.6782 | 18372.8839 | 16.1088 | 100584.6576 | 35833.5158 | 50650.9347 | -13472.3465 | 5716.6834 | 7500 | 3707.0192 | 2405.0638 | 0 | 69747.2379 | 66612.843 | 95475.2653
1011 | 10 | 70 | 40 | 39779.2108 | 1.3886 | 19.7858 | 0.79606 | 102785.3708 | 0.05112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8186 | 12.8423 | 5.848 | 0.10262 | 0.046432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989722.3144 | 16595465.0875 | 5.0698 | 5.544 | 32.9205 | 21877.5416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75066.9031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.147 | 925.6984 | 4630.9346 | 18287.9396 | 12.673 | 99886.6133 | 42982.5424 | 53393.0744 | -12754.5329 | 6646.2828 | 7500 | 5392.7936 | 2264.9512 | 0 | 104132.8153 | 69606.7124 | 139951.2143
1012 | 10 | 70 | 40 | 34710.8527 | 1.5807 | 38.5284 | 0.73569 | 92284.7107 | 0.057044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0459 | 7.257 | 5.3546 | 0.049195 | 0.0489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226869.914 | 9988867.8593 | 5.1828 | 4.4487 | 46.5905 | 18479.1116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76517.9633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.5117 | 1259.1168 | 6160.6212 | 14331.8808 | 25.5258 | 89385.253 | 40757.9438 | 99493.141 | -12757.6136 | 6343.3721 | 7500 | 2553.0457 | 2276.6524 | 0 | 42369.6552 | 67704.4853 | 120831.7112
1013 | 10 | 70 | 40 | 41503.7948 | 1.0269 | 20.5962 | 0.7374 | 99433.7462 | 0.043119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9166 | 8.8068 | 4.6358 | 0.080949 | 0.045445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939415.8541 | 20028263.101 | 4.4082 | 4.8422 | 39.3514 | 18250.6685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85997.09 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.813 | 1034.5366 | 5254.3539 | 23362.0739 | 13.6324 | 97063.1341 | 36283.4417 | 59887.2927 | -10430.693 | 5589.6107 | 7500 | 3500.922 | 1864.3624 | 0 | 102309.9143 | 59242.8325 | 147262.0183
1014 | 10 | 70 | 40 | 36898.4427 | 1.1689 | 24.9036 | 0.77608 | 95019.1707 | 0.048344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.493 | 9.4527 | 4.5067 | 0.12035 | 0.04746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050187.5278 | 9938753.9494 | 5.263 | 5.4026 | 38.0867 | 16197.9438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89343.7358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.3911 | 972.8924 | 4378.6627 | 19182.8953 | 16.1304 | 92483.0035 | 35431.0948 | 78382.7519 | -11159.1359 | 5518.5922 | 7500 | 4670.0927 | 1922.3118 | 0 | 55753.2687 | 62831.0887 | 115187.8876
1015 | 10 | 70 | 40 | 29630.5351 | 0.88949 | 22.8566 | 0.7086 | 100230.6778 | 0.039797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8092 | 11.6906 | 4.5606 | 0.067421 | 0.044918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162538.333 | 15300446.5116 | 5.544 | 4.8573 | 39.2835 | 13865.3409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77505.3988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7871 | 1222.8139 | 5838.1394 | 18011.8678 | 15.3743 | 98023.0977 | 23237.3347 | 57991.8016 | -9713.3524 | 3767.6524 | 7500 | 3573.6131 | 1242.0953 | 0 | 75866.882 | 64639.9504 | 98826.0763
1016 | 10 | 70 | 40 | 40507.6357 | 0.80361 | 18.767 | 0.77874 | 101601.1727 | 0.052641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5344 | 8.525 | 5.3175 | 0.1165 | 0.04895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293955.1066 | 19830437.6838 | 4.4325 | 5.5381 | 34.9506 | 15254.0327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79209.6098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.6248 | 1042.7418 | 5067.1261 | 25836.26 | 12.1376 | 98651.7937 | 29342.7516 | 52511.7093 | -12977.2675 | 4801.6557 | 7500 | 5678.6123 | 1725.0615 | 0 | 122345.4522 | 75522.3667 | 135405.6083
1017 | 10 | 70 | 40 | 34467.7665 | 0.96427 | 22.4116 | 0.70329 | 106417.6128 | 0.053672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6978 | 10.1591 | 4.324 | 0.083213 | 0.048727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719894.3847 | 15057021.891 | 5.2216 | 4.7115 | 38.9011 | 13177.7432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67245.779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.0349 | 1308.9113 | 4684.1408 | 20093.6985 | 15.1198 | 103268.8075 | 28748.136 | 49034.0305 | -13854.7436 | 4774.983 | 7500 | 3741.8777 | 1707.6752 | 0 | 73648.1679 | 44783.3657 | 110516.7609
1018 | 10 | 70 | 40 | 33423.7317 | 0.92997 | 31.6051 | 0.69033 | 104001.8466 | 0.053266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3591 | 9.2137 | 5.3847 | 0.11435 | 0.049117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908093.9017 | 19373322.4196 | 4.5409 | 4.5939 | 33.611 | 12807.9355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75461.3574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.4544 | 948.707 | 4277.5383 | 19862.6266 | 21.4774 | 100947.4458 | 27122.2102 | 76425.3626 | -13439.3636 | 4527.7254 | 7500 | 4751.3189 | 1632.2091 | 0 | 102471.3086 | 56069.5729 | 154921.1983
1019 | 10 | 70 | 40 | 29685.307 | 1.5332 | 16.1075 | 0.75658 | 92768.8518 | 0.044303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2447 | 12.2056 | 5.2115 | 0.056339 | 0.042581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307277.0422 | 16137131.6167 | 5.26 | 4.7035 | 31.5534 | 8582.3893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81062.1616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5447 | 1382.3703 | 5402.9322 | 12587.0311 | 10.5475 | 90497.1514 | 34196.5519 | 45070.2134 | -9995.4817 | 5278.3185 | 7500 | 3023.4059 | 1649.5709 | 0 | 88686.4187 | 73245.4175 | 102163.58
1020 | 10 | 70 | 40 | 29646.0201 | 1.0553 | 24.52 | 0.73056 | 94771.8993 | 0.055478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5346 | 9.1719 | 5.2245 | 0.098971 | 0.065614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905562.297 | 19987420.9535 | 4.461 | 5.7014 | 41.5294 | 11468.2033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65634.0082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.4479 | 1156.4663 | 5718.5318 | 16424.0724 | 16.2917 | 91874.7935 | 26443.8954 | 54005.6557 | -12747.2654 | 4392.4421 | 7500 | 4615.4268 | 2115.2742 | 0 | 115288.5104 | 49894.1119 | 151719.8272
1021 | 10 | 70 | 40 | 35571.6634 | 1.701 | 11.7303 | 0.81436 | 88192.7401 | 0.050211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.196 | 10.0867 | 5.4735 | 0.093191 | 0.045365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895328.5749 | 17211948.4887 | 4.3677 | 5.4302 | 42.6222 | 12089.7651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76603.4712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.0816 | 705.5091 | 4559.0172 | 13730.6208 | 7.4368 | 85749.1119 | 43682.0852 | 32889.1726 | -10751.964 | 6617.5728 | 7500 | 4053.4537 | 2203.3489 | 0 | 93950.8153 | 49587.4663 | 130557.0182
1022 | 10 | 70 | 40 | 38145.0279 | 0.83105 | 28.0553 | 0.69101 | 98709.7513 | 0.05495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5707 | 8.5515 | 5.7249 | 0.1266 | 0.052211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298015.6807 | 14259764.0451 | 5.5163 | 4.2854 | 38.0527 | 12956.1747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91873.81 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.2387 | 1116.7244 | 4438.2926 | 23958.6092 | 19.0579 | 95720.5098 | 28372.8372 | 82663.1173 | -13152.6624 | 4680.3674 | 7500 | 5327.3757 | 1793.5292 | 0 | 64032.2359 | 70621.808 | 110594.9923
1023 | 10 | 70 | 40 | 42550.6688 | 1.1945 | 26.1233 | 0.77207 | 91363.6802 | 0.046453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2043 | 12.4597 | 5.0797 | 0.072169 | 0.031915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849300.4949 | 17771622.4106 | 4.9258 | 5.4358 | 41.2674 | 13363.3448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83193.5066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.3832 | 995.9477 | 5696.3888 | 21807.5273 | 16.9584 | 89019.2296 | 41486.283 | 76246.048 | -10315.5829 | 6291.3689 | 7500 | 3428.848 | 1473.6612 | 0 | 97079.8718 | 49518.3788 | 173672.119
1024 | 10 | 70 | 40 | 31543.4033 | 1.1815 | 20.6948 | 0.69889 | 95712.8246 | 0.057256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0945 | 9.2465 | 6.3547 | 0.051547 | 0.039595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116882.1163 | 14488384.2127 | 5.4756 | 5.6044 | 34.3021 | 17673.9238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72752.2046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.2108 | 929.5124 | 4711.3419 | 16284.0155 | 13.996 | 92694.6575 | 30518.7755 | 48735.4168 | -13279.9352 | 4980.6337 | 7500 | 2480.6128 | 1447.4 | 0 | 88574.2524 | 70257.085 | 100700.071
1025 | 10 | 70 | 40 | 32941.1626 | 0.88911 | 18.7002 | 0.76083 | 104167.3668 | 0.045527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.978 | 8.3558 | 3.3667 | 0.11744 | 0.062777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171638.085 | 13517526.1917 | 5.3679 | 5.744 | 44.6064 | 14133.5533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67399.6285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.3106 | 987.2894 | 4545.3189 | 20028.6392 | 12.2162 | 101546.9343 | 25825.0469 | 43701.8336 | -11529.9032 | 4232.7305 | 7500 | 4656.5041 | 1950.2289 | 0 | 73768.9353 | 62120.8994 | 87984.4768
1026 | 10 | 70 | 40 | 39995.9138 | 0.99459 | 21.0792 | 0.75332 | 86642.6883 | 0.049428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1676 | 9.0955 | 5.2964 | 0.1037 | 0.056027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785706.5084 | 18096005.3552 | 4.6196 | 4.9062 | 44.8076 | 11294.3441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70006.9676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.5568 | 961.3144 | 4391.2931 | 22924.0476 | 13.8283 | 84278.9334 | 34143.7325 | 50761.4337 | -10400.5219 | 5296.2068 | 7500 | 4221.9051 | 2177.8216 | 0 | 87094.8164 | 43405.3756 | 137390.0186
1027 | 10 | 70 | 40 | 32050.9363 | 1.3585 | 22.5155 | 0.73979 | 95059.829 | 0.033879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4646 | 10.2581 | 5.4716 | 0.07536 | 0.050481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115148.7734 | 10670470.1067 | 5.4677 | 5.2768 | 48.1745 | 13130.744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73963.9435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.088 | 899.2309 | 4360.2419 | 14985.8501 | 14.8828 | 93274.5281 | 34130.1723 | 56454.6986 | -7855.3239 | 5136.7305 | 7500 | 3478.4679 | 1903.1812 | 0 | 51803.5181 | 57193.4791 | 95357.9655
1028 | 10 | 70 | 40 | 42468.7924 | 0.59217 | 30.5746 | 0.69634 | 105001.5768 | 0.032608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6376 | 10.2555 | 6.3351 | 0.095144 | 0.04348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250466.8086 | 16739186.9951 | 4.6437 | 4.5772 | 39.1428 | 15713.3848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79950.1646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.3242 | 981.9783 | 3616.0321 | 30489.5223 | 20.7073 | 103102.8836 | 23958.5403 | 78889.0403 | -8354.2499 | 3781.745 | 7500 | 4130.6388 | 1206.8345 | 0 | 80802.3679 | 70432.2822 | 121482.6348
1029 | 10 | 70 | 40 | 34158.1567 | 0.61759 | 22.5802 | 0.72872 | 103757.1006 | 0.044814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.034 | 11.2272 | 4.4345 | 0.12941 | 0.054552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 666960.5344 | 16985027.9333 | 5.5759 | 5.0208 | 34.6199 | 15886.7131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69315.9478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6091 | 1088.2022 | 4665.9928 | 24176.7274 | 15.0183 | 101187.3969 | 19962.8587 | 52416.051 | -11306.6962 | 3420.1838 | 7500 | 5578.1633 | 1369.3805 | 0 | 93035.9518 | 47121.1196 | 124854.7731
1030 | 10 | 70 | 40 | 33031.8181 | 0.91546 | 22.4447 | 0.73692 | 92394.7554 | 0.046674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5997 | 10.8123 | 5.584 | 0.0878 | 0.043515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302138.999 | 16519202.2191 | 5.5256 | 5.184 | 31.6547 | 14418.7607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75101.8123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 672.8487 | 1117.8278 | 5063.6669 | 19789.7598 | 14.8598 | 90012.7033 | 26484.1166 | 56963.7022 | -10481.0289 | 4257.5701 | 7500 | 4465.3126 | 1359.7819 | 0 | 98402.048 | 78702.9399 | 110248.5626
1031 | 10 | 70 | 40 | 35844.165 | 0.93666 | 25.2411 | 0.77811 | 99670.8911 | 0.052807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4526 | 10.2822 | 5.7701 | 0.084035 | 0.044361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994328.7456 | 20718694.5267 | 5.5095 | 5.0825 | 37.4927 | 13515.9442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63648.6582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.4238 | 912.8054 | 4190.5081 | 21221.3941 | 16.3305 | 96768.5252 | 29245.5418 | 56714.9287 | -12770.4101 | 4775.5998 | 7500 | 3563.2236 | 1554.8746 | 0 | 109982.6218 | 58047.3821 | 142518.998
1032 | 10 | 70 | 40 | 28370.8747 | 1.0166 | 27.8572 | 0.59729 | 106311.4635 | 0.039903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7855 | 10.2909 | 4.8432 | 0.11772 | 0.052998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031355.1451 | 11955284.2452 | 4.455 | 4.8773 | 38.0713 | 16911.5486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87739.5648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.1645 | 988.2079 | 3846.9934 | 16061.6261 | 19.9422 | 103963.807 | 24618.4974 | 69446.1762 | -10329.6884 | 3994.0067 | 7500 | 4903.8435 | 1553.5874 | 0 | 62492.9059 | 62718.4211 | 101460.9074
1033 | 10 | 70 | 40 | 38542.8139 | 0.91713 | 24.6223 | 0.69231 | 99397.4216 | 0.054434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0489 | 11.0116 | 5.91 | 0.13693 | 0.043967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143675.7829 | 20940706.4227 | 4.5897 | 4.394 | 49.6424 | 12897.1162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68106.2746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.896 | 1015.4108 | 4070.6632 | 23069.8709 | 16.7136 | 96415.2287 | 30945.8861 | 53863.1908 | -13121.6486 | 5029.0245 | 7500 | 6173.7172 | 1622.8508 | 0 | 86826.6158 | 57486.6489 | 121352.9878
1034 | 10 | 70 | 40 | 33932.3144 | 1.1763 | 17.7117 | 0.85665 | 103283.6297 | 0.078527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9959 | 11.5304 | 5.2376 | 0.092782 | 0.045774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017880.3278 | 7639569.1596 | 4.9693 | 5.5784 | 32.755 | 15787.4305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60840.9653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.3314 | 929.5821 | 4417.7448 | 17567.7597 | 10.9664 | 98843.1213 | 32729.1094 | 41039.2907 | -19538.2368 | 5669.3797 | 7500 | 4276.6768 | 1904.6493 | 0 | 48498.4239 | 65021.1802 | 57058.1129
1035 | 10 | 70 | 40 | 39517.9312 | 1.3815 | 23.2197 | 0.71218 | 94539.4615 | 0.059958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2281 | 10.0294 | 6.617 | 0.095125 | 0.048769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122978.6868 | 14170926.4002 | 5.3352 | 4.3874 | 33.774 | 17387.2362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67525.3754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.1926 | 1156.5554 | 6464.9976 | 18240.0402 | 15.5872 | 91419.9748 | 42555.782 | 51538.1913 | -13725.7415 | 6648.2854 | 7500 | 6404.3192 | 2379.6784 | 0 | 69934.5418 | 70735.2558 | 102499.8008
1036 | 10 | 70 | 40 | 34640.2775 | 0.92861 | 29.2549 | 0.87413 | 105217.2862 | 0.052536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0595 | 10.6333 | 5.7055 | 0.060754 | 0.048513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002798.0459 | 14211392.9393 | 5.3885 | 4.6912 | 47.4669 | 10130.3254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75915.0068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0553 | 1090.8753 | 3442.66 | 20601.2819 | 17.937 | 102168.9281 | 28077.9913 | 85919.1906 | -13412.7756 | 4656.3039 | 7500 | 2546.7992 | 1657.9285 | 0 | 62420.8272 | 50021.0951 | 129345.1699
1037 | 10 | 70 | 40 | 30954.496 | 1.1704 | 18.4055 | 0.67504 | 90888.6578 | 0.051334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9304 | 9.5887 | 5.1638 | 0.099313 | 0.052775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056330.5721 | 13807998.3862 | 5.2327 | 4.8372 | 39.0227 | 15438.4203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78140.1241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.0207 | 1094.7063 | 4943.548 | 16079.4655 | 12.615 | 88314.8238 | 29750.0608 | 45246.7178 | -11324.8696 | 4754.8156 | 7500 | 4326.0325 | 1841.7325 | 0 | 69076.4649 | 61737.6961 | 89433.2584
1038 | 10 | 70 | 40 | 39011.0153 | 0.67135 | 25.6237 | 0.80709 | 94861.5841 | 0.057115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4831 | 10.0145 | 6.5619 | 0.14312 | 0.048537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173991.98 | 18939224.3106 | 4.9412 | 4.32 | 49.7516 | 12583.0542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73542.6497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 293.4704 | 1144.27 | 6036.784 | 26793.1415 | 16.3113 | 91877.5106 | 24435.7475 | 68485.6689 | -13129.9234 | 4142.5306 | 7500 | 8001.6978 | 1475.7129 | 0 | 76415.4576 | 58310.4371 | 119016.4548
1039 | 10 | 70 | 40 | 34803.49 | 1.4228 | 21.009 | 0.83526 | 101174.5504 | 0.052952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.8863 | 10.3804 | 5.4313 | 0.079698 | 0.05012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806467.0239 | 18222432.9171 | 4.3017 | 5.4988 | 45.1309 | 13977.9326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61454.8236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.2141 | 903.4443 | 5593.806 | 15697.6115 | 13.1645 | 98220.432 | 38211.7569 | 48208.151 | -12998.1209 | 6011.3491 | 7500 | 3615.7633 | 2211.3159 | 0 | 98044.5268 | 46824.2291 | 143980.5131
1040 | 10 | 70 | 40 | 32006.1183 | 0.90003 | 24.4861 | 0.76268 | 97546.6284 | 0.059254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3171 | 11.0142 | 4.2665 | 0.13593 | 0.052569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017710.6452 | 12984132.1592 | 5.3162 | 4.9554 | 36.8858 | 12224.7734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65789.7806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.6626 | 940.5337 | 4693.1769 | 19341.5667 | 15.9794 | 94365.0737 | 25329.1033 | 55965.4142 | -13998.8407 | 4318.064 | 7500 | 5697.5978 | 1666.0221 | 0 | 68319.6988 | 58213.6729 | 96583.3865
1041 | 10 | 70 | 40 | 39488.0681 | 0.77355 | 25.1509 | 0.73106 | 97247.4375 | 0.051589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0518 | 9.0287 | 5.1692 | 0.10563 | 0.04777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979846.3831 | 16577926.1313 | 4.3261 | 5.5878 | 43.0561 | 19130.0402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87900.0289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.7673 | 1113.2392 | 5461.0916 | 25613.1818 | 16.7062 | 94480.0259 | 27749.7725 | 74228.9238 | -12176.6113 | 4535.0262 | 7500 | 4992.4736 | 1590.0037 | 0 | 92551.771 | 59961.3831 | 141009.9765
1042 | 10 | 70 | 40 | 32546.0729 | 1.2667 | 19.7588 | 0.75939 | 103671.3909 | 0.039068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2197 | 12.2274 | 5.8938 | 0.11667 | 0.031837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720984.5264 | 17644570.0783 | 4.7974 | 5.6887 | 39.5175 | 15527.5873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86640.5839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.4464 | 889.7549 | 4957.5236 | 16018.8563 | 12.9181 | 101429.4252 | 33054.4333 | 59268.1059 | -9864.6488 | 5114.6022 | 7500 | 5756.4584 | 1195.1238 | 0 | 103181.3229 | 46918.4411 | 158286.9566
1043 | 10 | 70 | 40 | 31811.6592 | 1.1877 | 22.3218 | 0.83331 | 106811.5202 | 0.03563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0594 | 9.8344 | 6.1727 | 0.079382 | 0.05284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1340407.3892 | 19974328.9433 | 4.8632 | 5.3177 | 46.8567 | 15629.7414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68217.5314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.6735 | 1047.3206 | 3934.2099 | 16365.485 | 14.0024 | 104702.8949 | 30892.3485 | 56752.5409 | -9277.9511 | 4783.6829 | 7500 | 3542.4434 | 1855.1865 | 0 | 100695.7092 | 69268.6844 | 127475.2758
1044 | 10 | 70 | 40 | 40779.186 | 1.085 | 18.8338 | 0.79291 | 103268.6572 | 0.051964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4424 | 10.3624 | 4.9683 | 0.09851 | 0.051832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 524757.2658 | 14399935.0279 | 5.5917 | 4.9044 | 34.3786 | 15791.964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67731.6509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.0181 | 989.8096 | 6354.2574 | 22219.8751 | 12.0846 | 100308.8565 | 37118.6218 | 45713.6463 | -13023.1232 | 5863.9579 | 7500 | 5615.6476 | 2230.761 | 0 | 77452.5116 | 40465.9694 | 128006.0537
1045 | 10 | 70 | 40 | 38535.6657 | 1.2077 | 21.6734 | 0.77296 | 96331.5086 | 0.04054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4381 | 10.1087 | 4.2443 | 0.10585 | 0.038611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839305.6495 | 18481492.6822 | 5.1371 | 4.7492 | 30.4176 | 16439.0281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73651.0421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0432 | 910.6652 | 4417.2307 | 19603.9191 | 14.0627 | 94170.6711 | 37863.4932 | 56053.5549 | -9507.6851 | 5747.7292 | 7500 | 4201.1309 | 1628.8246 | 0 | 105192.8459 | 58894.8233 | 149785.0703
1046 | 10 | 70 | 40 | 40228.438 | 0.96639 | 23.3095 | 0.72404 | 101025.1289 | 0.039468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3022 | 7.6832 | 5.1715 | 0.13232 | 0.058395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278005.1198 | 9610441.0236 | 5.3225 | 4.9778 | 32.4372 | 19584.8691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83444.3119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7295 | 998.1216 | 6309.1046 | 23424.113 | 15.544 | 98818.2638 | 33608.6498 | 64798.6357 | -9710.2062 | 5180.5493 | 7500 | 6425.7669 | 2220.3039 | 0 | 54660.0029 | 81759.9042 | 82923.798
1047 | 10 | 70 | 40 | 34217.901 | 0.67867 | 23.882 | 0.86015 | 95163.3076 | 0.048397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3765 | 10.322 | 5.2332 | 0.11152 | 0.060651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136920.8099 | 15701651.5721 | 5.7161 | 5.2808 | 43.374 | 14021.489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78872.6445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9009 | 1007.7592 | 4995.7687 | 23405.065 | 14.7578 | 92620.5327 | 21625.6718 | 71965.1897 | -11188.2096 | 3639.404 | 7500 | 5241.2919 | 1620.0605 | 0 | 79570.9852 | 61226.579 | 118747.8143
1048 | 10 | 70 | 40 | 38347.4568 | 0.86788 | 32.1871 | 0.60597 | 105347.6637 | 0.047111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3102 | 10.6047 | 5.1181 | 0.13803 | 0.045066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721383.1728 | 13085110.0827 | 4.9512 | 5.6652 | 33.8811 | 16237.8049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56918.7155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.0598 | 1159.5705 | 4872.2288 | 23594.4194 | 22.9303 | 102606.5583 | 29506.0748 | 52688.8737 | -12060.864 | 4767.1539 | 7500 | 7118.3759 | 1576.7853 | 0 | 82643.8 | 50444.6327 | 123295.5668
1049 | 10 | 70 | 40 | 32343.2429 | 1.0562 | 19.4341 | 0.69421 | 104759.14 | 0.060872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.092 | 9.949 | 4.1632 | 0.1108 | 0.041022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821143.122 | 21350495.6675 | 4.546 | 5.441 | 36.2055 | 15411.6676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74359.7497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.7211 | 874.9246 | 6049.0126 | 17909.5077 | 13.1779 | 101250.6121 | 28867.4704 | 46521.0878 | -15437.5226 | 4889.2667 | 7500 | 4759.9181 | 1472.0721 | 0 | 126612.6022 | 52903.5215 | 152281.3733
1050 | 10 | 70 | 40 | 36044.1195 | 1.219 | 21.7739 | 0.73 | 94701.0263 | 0.047411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4762 | 10.7305 | 3.6242 | 0.14434 | 0.038351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1473571.1875 | 15178947.5236 | 4.5203 | 5.2215 | 48.0794 | 13656.2942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74771.6126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9832 | 966.116 | 4356.7077 | 18220.4962 | 14.4717 | 92221.4813 | 35647.2465 | 54599.7984 | -10909.9979 | 5532.6133 | 7500 | 4788.8327 | 1557.2983 | 0 | 75117.2506 | 71933.3675 | 101899.6744
1051 | 10 | 70 | 40 | 30648.3226 | 1.3889 | 23.4159 | 0.79752 | 102852.8604 | 0.047257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8235 | 8.3985 | 4.7186 | 0.15845 | 0.052253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062570.8985 | 16303790.0559 | 4.345 | 5.2695 | 31.8056 | 10446.3113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61488.2044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.418 | 814.4233 | 5598.95 | 14088.3018 | 14.9859 | 100168.5085 | 33120.0417 | 51834.4848 | -11811.1481 | 5244.0916 | 7500 | 6262.6442 | 2011.16 | 0 | 101809.0074 | 62753.2081 | 133217.0734
1052 | 10 | 70 | 40 | 39573.6397 | 1.4195 | 32.0376 | 0.65194 | 98162.4851 | 0.05398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3123 | 9.5428 | 5.7645 | 0.10625 | 0.055462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230526.5299 | 14557336.9153 | 4.6068 | 4.6419 | 33.7858 | 13738.2243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77419.195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.4086 | 956.1941 | 5105.6975 | 17882.1471 | 22.2441 | 95241.5251 | 43382.9853 | 75820.7717 | -12852.2238 | 6706.8933 | 7500 | 5309.0028 | 2730.0921 | 0 | 77362.7576 | 72183.4696 | 133776.8096
1053 | 10 | 70 | 40 | 35350.1355 | 0.99079 | 20.616 | 0.72557 | 85078.7405 | 0.062602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.711 | 11.1488 | 4.3327 | 0.079766 | 0.050276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 606965.0682 | 9217407.5278 | 5.7068 | 4.7546 | 39.0181 | 18238.8969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70088.9166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.946 | 994.6209 | 4549.4954 | 20304.4262 | 13.7361 | 82149.7686 | 30091.4186 | 48220.5668 | -12887.4764 | 4898.1006 | 7500 | 3224.9344 | 1807.3761 | 0 | 44750.2057 | 44844.0161 | 82761.1097
1054 | 10 | 70 | 40 | 41947.7531 | 0.82541 | 19.8134 | 0.64616 | 103457.2133 | 0.05097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.567 | 10.3671 | 5.2482 | 0.12382 | 0.052444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175753.0414 | 20364660.3484 | 4.2982 | 5.3729 | 31.9539 | 14352.6397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68439.5762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.8631 | 849.969 | 6041.3339 | 26430.3484 | 13.8013 | 100547.9327 | 31034.8095 | 41147.0819 | -12800.8347 | 5021.2718 | 7500 | 6506.4814 | 1932.751 | 0 | 129286.1601 | 72069.3009 | 137558.4201
1055 | 10 | 70 | 40 | 31263.055 | 1.1896 | 27.0724 | 0.74001 | 102055.9453 | 0.056492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0604 | 8.9457 | 5.6598 | 0.10549 | 0.059272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273390.7727 | 15649151.7861 | 5.0992 | 5.0282 | 31.1503 | 11041.7509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65415.525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.6774 | 996.6916 | 4681.1886 | 16065.8763 | 17.8927 | 98880.0515 | 30394.3574 | 60049.5865 | -13973.933 | 5006.6623 | 7500 | 4401.667 | 2178.0028 | 0 | 92668.7379 | 74522.3154 | 113702.7654
1056 | 10 | 70 | 40 | 27783.3509 | 1.0757 | 19.2348 | 0.82006 | 101216.1032 | 0.056922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3266 | 11.9947 | 5.4126 | 0.11647 | 0.045915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733181.7635 | 10453423.5274 | 4.8048 | 4.5742 | 34.1254 | 15526.0235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79875.8269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.0874 | 1170.3592 | 5859.0517 | 15217.404 | 12.1558 | 98042.7265 | 25131.8938 | 56544.0575 | -13962.8577 | 4288.9657 | 7500 | 6706.7866 | 1445.3552 | 0 | 54161.2776 | 50147.6534 | 91667.8253
1057 | 10 | 70 | 40 | 33436.9114 | 1.056 | 30.205 | 0.70869 | 95731.9994 | 0.046767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1783 | 9.7758 | 6.6004 | 0.13558 | 0.046976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109281.3768 | 16259481.8821 | 5.4407 | 4.4817 | 47.6271 | 15876.2023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55067.5484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2363 | 959.223 | 3873.3144 | 18517.4555 | 20.316 | 93259.0504 | 29838.9117 | 54456.0468 | -10880.9754 | 4739.4303 | 7500 | 5931.0027 | 1634.0376 | 0 | 68223.3451 | 59935.0094 | 101506.7895
1058 | 10 | 70 | 40 | 35748.7157 | 1.3139 | 25.3347 | 0.76426 | 102761.35 | 0.066579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6345 | 9.3776 | 4.4244 | 0.10295 | 0.055861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800162.0829 | 14556978.6706 | 4.9975 | 5.4883 | 33.9097 | 16183.5638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62626.5635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.5504 | 916.3633 | 4605.529 | 17136.7471 | 16.5185 | 99003.0434 | 37223.9372 | 55212.3244 | -16536.549 | 6095.9 | 7500 | 3807.5433 | 2499.2457 | 0 | 89129.7523 | 54107.3576 | 130824.7962
1059 | 10 | 70 | 40 | 37991.3119 | 1.106 | 29.345 | 0.68769 | 101899.9722 | 0.029471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1834 | 7.5803 | 4.1527 | 0.060258 | 0.056565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025531.2157 | 14943358.0415 | 5.157 | 5.3402 | 39.2824 | 13641.7491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78519.6491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4295 | 973.2253 | 5357.9613 | 20459.0174 | 19.9709 | 100233.1574 | 35064.5891 | 73604.7519 | -7333.9849 | 5231.7573 | 7500 | 2434.2763 | 2171.9921 | 0 | 81830.2628 | 58433.1469 | 142070.4976
1060 | 10 | 70 | 40 | 36212.3081 | 1.029 | 24.7947 | 0.8133 | 100227.0445 | 0.059068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5755 | 13.2763 | 5.9049 | 0.068807 | 0.045487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776782.7631 | 13427310.6823 | 5.3672 | 5.4278 | 35.9728 | 13606.7255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62906.3118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 720.5714 | 720.7445 | 5295.9494 | 20359.7983 | 15.7288 | 96968.1726 | 31705.0195 | 57029.913 | -14339.0363 | 5207.8515 | 7500 | 3979.02 | 1738.6381 | 0 | 77823.6198 | 49201.4095 | 121443.6162
1061 | 10 | 70 | 40 | 38966.2739 | 1.13 | 23.1586 | 0.70836 | 96813.2463 | 0.050326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3325 | 9.5288 | 5.7745 | 0.098435 | 0.050727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896342.8498 | 11379234.6069 | 4.7334 | 4.4336 | 49.1635 | 17648.3513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78963.6041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.8176 | 1105.2055 | 5965.0332 | 20704.1497 | 15.5795 | 94124.6838 | 36524.2483 | 59847.2876 | -11829.675 | 5709.0621 | 7500 | 5356.2066 | 2125.5133 | 0 | 47580.7964 | 52744.8058 | 100068.6334
1062 | 10 | 70 | 40 | 40062.2047 | 1.3595 | 25.4493 | 0.90088 | 99327.3344 | 0.055062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6158 | 9.4773 | 5.4999 | 0.10825 | 0.037183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830204.8936 | 13068314.9322 | 4.4321 | 5.2722 | 41.3234 | 16394.6838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84373.5086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.7672 | 1026.4037 | 5805.6979 | 18721.2278 | 15.3719 | 96313.371 | 42681.9538 | 85026.7791 | -13261.4386 | 6636.7212 | 7500 | 6029.109 | 1811.1798 | 0 | 70372.9648 | 51712.3457 | 155084.9233
1063 | 10 | 70 | 40 | 36984.3453 | 0.93342 | 23.725 | 0.72634 | 95258.8886 | 0.039014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4854 | 11.4981 | 4.8379 | 0.086393 | 0.060192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120249.4244 | 12933809.7873 | 5.1096 | 5.547 | 48.6134 | 15589.2767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84815.4252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2165 | 665.8007 | 6257.5626 | 21936.1772 | 15.8008 | 93201.6304 | 30096.3362 | 67209.5231 | -9051.9361 | 4661.2287 | 7500 | 4083.5154 | 2059.217 | 0 | 66180.3399 | 59673.3695 | 113064.8547
1064 | 10 | 70 | 40 | 30381.1631 | 1.2659 | 29.3143 | 0.80646 | 90890.1748 | 0.053842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.408 | 9.4092 | 5.4494 | 0.15631 | 0.04347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034370.2828 | 18243313.9871 | 4.9452 | 5.4384 | 42.7716 | 14832.4638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71681.397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1538 | 1154.2174 | 4590.1885 | 14960.5382 | 18.6671 | 88192.443 | 30841.2499 | 76320.1256 | -11870.0199 | 4937.2522 | 7500 | 7298.5725 | 1575.1953 | 0 | 97860.1603 | 58077.9724 | 156384.5636
1065 | 10 | 70 | 40 | 35119.6477 | 1.2464 | 21.2067 | 0.78045 | 97000.736 | 0.045722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4651 | 8.7225 | 5.4684 | 0.078955 | 0.053593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881849.8924 | 21086154.9227 | 5.729 | 5.5469 | 33.6776 | 14869.2901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84931.0522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.3404 | 853.8532 | 4519.6529 | 17483.9141 | 13.7023 | 94550.3035 | 35271.467 | 63735.5397 | -10781.9031 | 5473.4802 | 7500 | 3065.0977 | 2152.9476 | 0 | 128098.1524 | 56832.1342 | 177682.6474
1066 | 10 | 70 | 40 | 36561.4164 | 0.70599 | 25.3057 | 0.93083 | 93705.6477 | 0.0554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4444 | 12.1421 | 4.4976 | 0.13243 | 0.056952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280755.2884 | 17401146.1471 | 5.6821 | 5.6365 | 44.6914 | 13539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65177.2213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7476 | 1074.3735 | 5386.0553 | 24628.6145 | 15.0311 | 90845.0721 | 23865.6039 | 66966.8348 | -12586.5325 | 4031.1954 | 7500 | 6274.1424 | 1685.019 | 0 | 92382.1643 | 65947.4915 | 124170.9357
1067 | 10 | 70 | 40 | 34605.857 | 1.0142 | 29.1263 | 0.69065 | 97022.3514 | 0.05967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6861 | 8.9309 | 4.9979 | 0.12213 | 0.038601 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047720.6505 | 12518057.489 | 5.1008 | 4.4968 | 35.3057 | 12292.0747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81745.3304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.7224 | 1118.8263 | 4639.2355 | 19618.7167 | 19.7893 | 93836.0649 | 29974.2806 | 76325.2241 | -14019.6606 | 4952.2588 | 7500 | 4949.2441 | 1403.0191 | 0 | 62054.1963 | 60811.6575 | 112326.9049
1068 | 10 | 70 | 40 | 38661.4459 | 1.4291 | 20.2273 | 0.81801 | 95454.6801 | 0.055298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4989 | 9.9567 | 6.0602 | 0.082005 | 0.034437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255001.1181 | 19460637.8852 | 4.3298 | 5.6623 | 35.5834 | 13729.8958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83940.3235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 278.568 | 1073.6515 | 6330.3002 | 17376.1304 | 12.7977 | 92546.0227 | 42570.631 | 62364.402 | -12798.0927 | 6592.8576 | 7500 | 4353.8007 | 1666.3198 | 0 | 121664.3349 | 71591.3339 | 162322.9195
1069 | 10 | 70 | 40 | 30478.4781 | 0.86169 | 28.735 | 0.7807 | 106680.7432 | 0.053336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5922 | 9.8193 | 5.818 | 0.092591 | 0.04928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855340.0495 | 17587112.8611 | 4.3226 | 5.4747 | 45.4926 | 15125.2934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76046.4214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.14 | 972.8884 | 4982.9369 | 18817.8033 | 18.564 | 103543.6083 | 23321.3495 | 77346.9345 | -13803.3937 | 4032.4031 | 7500 | 4263.0784 | 1458.4848 | 0 | 93829.7663 | 49830.1393 | 148118.4837
1070 | 10 | 70 | 40 | 41716.6792 | 1.0166 | 25.8529 | 0.67393 | 92661.3851 | 0.048581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7755 | 9.7121 | 5.6615 | 0.091954 | 0.053843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876699.1392 | 9885900.589 | 5.3004 | 4.8388 | 46.9946 | 11648.6478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83402.8793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7414 | 988.3801 | 5377.6433 | 23617.8893 | 17.7304 | 90176.1751 | 36197.5799 | 67743.6222 | -10934.9237 | 5609.14 | 7500 | 4600.6905 | 2216.5952 | 0 | 45015.3615 | 46683.8598 | 111264.2058
1071 | 10 | 70 | 40 | 28737.7288 | 0.95386 | 25.0182 | 0.82209 | 98045.8219 | 0.049246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0276 | 9.6963 | 5.629 | 0.12574 | 0.059252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227728.8747 | 16647070.6793 | 5.5068 | 5.2392 | 38.1998 | 10369.1251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64885.392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.2613 | 946.5708 | 5364.3303 | 16851.0611 | 15.7927 | 95380.6814 | 23773.3353 | 59859.8579 | -11726.6183 | 3965.3677 | 7500 | 6175.4086 | 1724.4354 | 0 | 89978.1522 | 64798.6575 | 116451.2813
1072 | 10 | 70 | 40 | 38982.9341 | 1.3289 | 28.3339 | 0.88931 | 100945.6486 | 0.053893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4682 | 11.0118 | 3.4217 | 0.068701 | 0.041027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875540.5193 | 11630753.2947 | 4.3258 | 5.0906 | 42.2837 | 13019.8465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69183.0146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6842 | 739.4246 | 5200.9394 | 18530.6234 | 17.2254 | 97946.6311 | 40904.6215 | 76852.0231 | -13195.6772 | 6390.487 | 7500 | 2443.8583 | 1924.2713 | 0 | 60120.5255 | 49835.4225 | 133104.6869
1073 | 10 | 70 | 40 | 36554.1817 | 1.1695 | 26.7857 | 0.72381 | 96474.5631 | 0.053233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7859 | 8.4073 | 4.2692 | 0.1649 | 0.04016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856162.9281 | 8661721.0478 | 5.7004 | 5.1824 | 43.7868 | 12566.1427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65891.567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.8271 | 975.906 | 4129.3158 | 18997.4579 | 17.8645 | 93642.9718 | 35113.4476 | 58783.4691 | -12459.0017 | 5555.8159 | 7500 | 5784.8329 | 1637.5705 | 0 | 42957.8947 | 47949.3407 | 96924.6884
1074 | 10 | 70 | 40 | 42053.1546 | 1.4132 | 26.061 | 0.67666 | 100333.6314 | 0.05405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8282 | 11.3762 | 4.9789 | 0.093261 | 0.039992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308868.1632 | 23456443.6408 | 5.213 | 5.6775 | 41.715 | 15219.0326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81134.7844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.6403 | 1005.0261 | 5587.8974 | 19069.1291 | 17.8458 | 97344.265 | 45968.0511 | 66653.7856 | -13153.2119 | 7077.7493 | 7500 | 4429.4115 | 2077.4548 | 0 | 131515.2541 | 70632.9017 | 181435.5927
1075 | 10 | 70 | 40 | 32205.6059 | 1.0711 | 24.5758 | 0.90085 | 103179.7762 | 0.081061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1529 | 11.3079 | 4.166 | 0.082969 | 0.047571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047955.9723 | 13513133.8038 | 5.6211 | 4.4372 | 33.0246 | 15321.9974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69831.3645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.705 | 980.5772 | 4168.0928 | 17684.9464 | 14.8445 | 98603.8116 | 29041.3189 | 67954.7691 | -20134.2442 | 5203.8301 | 7500 | 3165.9865 | 1816.8908 | 0 | 67714.4628 | 65765.3019 | 96497.7121
1076 | 10 | 70 | 40 | 37892.8408 | 0.92794 | 27.5533 | 0.73267 | 96135.2629 | 0.068887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7935 | 11.2418 | 4.7363 | 0.15165 | 0.05165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968293.6952 | 12888163.616 | 4.2749 | 4.7914 | 46.2016 | 11640.4688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72554.7826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.6742 | 942.8575 | 4655.342 | 22544.0514 | 18.2855 | 92499.7335 | 30697.5788 | 67242.3945 | -15996.3292 | 5173.2269 | 7500 | 5807.3848 | 1961.0803 | 0 | 60416.9373 | 50643.197 | 112159.0762
1077 | 10 | 70 | 40 | 30959.5139 | 0.78896 | 24.0677 | 0.7243 | 100645.9818 | 0.03177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1566 | 8.9598 | 5.8373 | 0.12009 | 0.045989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1281982.2128 | 17740077.8991 | 4.6291 | 5.4546 | 36.0344 | 12848.7337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83036.849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.7844 | 1017.2646 | 3388.1811 | 19908.8408 | 16.0473 | 98872.4281 | 22101.3461 | 66599.1862 | -7803.6361 | 3494.6018 | 7500 | 4376.2047 | 1179.5453 | 0 | 105465.7351 | 71536.9404 | 131376.0427
1078 | 10 | 70 | 40 | 34135.0962 | 1.127 | 27.9326 | 0.81072 | 102750.2361 | 0.038979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1682 | 11.3758 | 4.9588 | 0.10628 | 0.047972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100064.3953 | 15368066.5458 | 4.6234 | 5.6893 | 44.1102 | 9796.4029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74207.9577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.3078 | 938.6727 | 5378.3484 | 18167.5662 | 17.745 | 100533.1937 | 31935.0601 | 75600.5134 | -9754.9866 | 4955.296 | 7500 | 5459.917 | 1744.7173 | 0 | 85445.3585 | 55096.7312 | 147789.1444
1079 | 10 | 70 | 40 | 29520.9601 | 1.422 | 23.219 | 0.722 | 101643.6586 | 0.037716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0376 | 8.3586 | 5.0135 | 0.073686 | 0.056823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111598.6543 | 11659649.0136 | 4.8614 | 4.6991 | 44.7638 | 11760.1392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70264.1487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1314 | 653.8755 | 5469.2333 | 13320.5364 | 15.5013 | 99520.7925 | 32400.8475 | 54227.3304 | -9340.611 | 4993.0965 | 7500 | 2913.1229 | 2082.3835 | 0 | 53550.4821 | 57211.377 | 91115.2748
1080 | 10 | 70 | 40 | 31886.0902 | 0.75618 | 26.3488 | 0.85446 | 97572.7364 | 0.046027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5882 | 7.7929 | 5.4345 | 0.090079 | 0.045834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217884.9097 | 16593552.6651 | 5.4373 | 5.6431 | 40.563 | 14760.9928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78002.8505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.9212 | 938.6792 | 4189.5526 | 20884.31 | 16.3341 | 95091.5869 | 22003.5604 | 78117.7928 | -10917.0575 | 3674.0983 | 7500 | 3570.3573 | 1235.9593 | 0 | 93235.1385 | 67067.9872 | 131351.8619
1081 | 10 | 70 | 40 | 31674.6028 | 0.98019 | 23.642 | 0.83491 | 97873.5909 | 0.024623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9093 | 11.6539 | 4.2932 | 0.10878 | 0.044863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134530.9167 | 5690872.6783 | 4.9331 | 5.1337 | 31.0852 | 13605.8827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71385.894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4873 | 1088.4691 | 4277.0254 | 18301.5122 | 14.8173 | 96534.1755 | 26746.1812 | 62996.1332 | -5893.4276 | 4009.1579 | 7500 | 4684.0367 | 1320.0933 | 0 | 34567.4298 | 70236.2196 | 65693.3848
1082 | 10 | 70 | 40 | 28905.8163 | 0.95411 | 20.0174 | 0.77305 | 100429.9983 | 0.049596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6252 | 7.8951 | 5.3958 | 0.07766 | 0.044768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725178.687 | 11568547.1818 | 4.994 | 5.2464 | 38.9794 | 14350.9578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73073.9892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.6203 | 1219.9475 | 6571.2097 | 16947.3 | 12.9875 | 97680.934 | 23917.0326 | 51370.0496 | -12095.883 | 4007.8157 | 7500 | 4021.7111 | 1316.8643 | 0 | 62879.7448 | 46154.5306 | 96762.8044
1083 | 10 | 70 | 40 | 36520.1239 | 0.70475 | 17.6023 | 0.81751 | 102263.6437 | 0.039035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9639 | 10.6635 | 5.1833 | 0.15927 | 0.053886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269783.3988 | 12497429.0933 | 4.793 | 5.0233 | 42.1221 | 17882.5521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83875.6169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.6637 | 1045.8018 | 5172.9651 | 24617.9601 | 11.1399 | 100053.9426 | 23804.3277 | 54203.2157 | -9722.6849 | 3845.4832 | 7500 | 7234.1183 | 1520.8547 | 0 | 63054.8771 | 71378.5328 | 80061.659
1084 | 10 | 70 | 40 | 31942.7956 | 0.95486 | 33.8711 | 0.69454 | 99432.2674 | 0.041775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4832 | 8.196 | 3.8783 | 0.074503 | 0.058366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055908.1723 | 14366780.6728 | 5.0611 | 5.3719 | 37.282 | 15935.8053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95917.7509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.613 | 1011.0645 | 5300.9518 | 18719.953 | 22.9631 | 97134.7204 | 26445.6854 | 104627.6998 | -10109.2068 | 4229.3062 | 7500 | 2642.032 | 1811.7345 | 0 | 81593.0206 | 63371.1985 | 155369.0732
1085 | 10 | 70 | 40 | 34189.8417 | 1.3554 | 17.3282 | 0.75875 | 100795.3791 | 0.040515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1845 | 11.4003 | 5.6103 | 0.10498 | 0.048606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 549085.1391 | 16969043.9072 | 5.1895 | 4.5345 | 45.8009 | 15236.7503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70228.2445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6575 | 1229.658 | 4805.9263 | 16013.4533 | 11.3331 | 98535.7649 | 36352.7769 | 42102.9256 | -9942.3022 | 5568.8107 | 7500 | 5657.6233 | 1986.6168 | 0 | 73848.2101 | 37444.4991 | 125630.1621
1086 | 10 | 70 | 40 | 34555.8494 | 1.2689 | 23.7407 | 0.67885 | 106965.5608 | 0.050352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1362 | 10.6137 | 5.3613 | 0.068687 | 0.049027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038624.1153 | 8671444.7464 | 5.0351 | 4.971 | 46.6756 | 16173.5208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72871.6834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2226 | 996.7346 | 4979.11 | 16987.2686 | 16.237 | 103993.5653 | 35137.1617 | 54680.5167 | -13076.7801 | 5597.307 | 7500 | 3336.4475 | 2014.1039 | 0 | 40934.7187 | 57810.6741 | 78312.8013
1087 | 10 | 70 | 40 | 44443.4749 | 0.66592 | 26.7075 | 0.73157 | 103799.4575 | 0.051434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3676 | 8.7208 | 4.5036 | 0.119 | 0.057412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1403999.9033 | 15953659.1658 | 5.3158 | 5.1674 | 40.3551 | 14733.3943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67576.9445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.5022 | 915.9659 | 4462.7086 | 30617.0374 | 17.7351 | 100854.3648 | 27652.8751 | 60632.6091 | -12958.408 | 4570.242 | 7500 | 4276.6272 | 1925.7877 | 0 | 83164.9579 | 75194.6786 | 101570.0124
1088 | 10 | 70 | 40 | 39347.7268 | 1.0939 | 23.4165 | 0.75702 | 94970.8753 | 0.047483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1497 | 10.2216 | 3.1664 | 0.10043 | 0.052854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989362.6394 | 10983810.6155 | 4.4753 | 4.7017 | 48.823 | 16011.6596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78356.6783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2752 | 1070.8333 | 3923.9685 | 21333.1084 | 15.3298 | 92480.5095 | 36029.2369 | 63364.7111 | -10957.6096 | 5587.6082 | 7500 | 3202.5588 | 2167.541 | 0 | 49039.8345 | 54870.2706 | 101063.6102
1089 | 10 | 70 | 40 | 33283.3049 | 0.64587 | 27.9467 | 0.66649 | 101836.6603 | 0.056315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2855 | 9.3319 | 3.5264 | 0.11367 | 0.056913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249572.7004 | 8305725.8987 | 5.148 | 5.4408 | 46.2311 | 16722.6217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67406.119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.3484 | 958.1647 | 3604.313 | 23187.6162 | 19.2464 | 98677.3594 | 20191.3774 | 58645.8692 | -13900.9239 | 3611.9847 | 7500 | 3211.775 | 1508.7673 | 0 | 42671.9446 | 67040.2219 | 56400.5722
1090 | 10 | 70 | 40 | 36535.8517 | 1.0694 | 21.1888 | 0.81726 | 106701.7218 | 0.049976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3398 | 9.6109 | 3.7742 | 0.07165 | 0.052287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801937.9822 | 12114872.4615 | 4.649 | 4.8138 | 41.2224 | 14876.1461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89837.0399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9989 | 887.5245 | 6158.7496 | 20082.3176 | 13.4116 | 103758.8817 | 32907.0683 | 69868.2516 | -12948.4966 | 5285.512 | 7500 | 2928.4073 | 2028.3669 | 0 | 59652.4455 | 49034.0224 | 118187.5326
1091 | 10 | 70 | 40 | 40175.6694 | 0.95686 | 22.1436 | 0.81969 | 102189.0254 | 0.066715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3916 | 12.2011 | 5.0315 | 0.10459 | 0.052007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989904.3674 | 16487216.4423 | 4.5915 | 5.5194 | 48.1087 | 18531.9914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90728.2541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2017 | 1288.249 | 6012.0491 | 23518.5135 | 13.9969 | 98444.1621 | 33314.3118 | 73913.4801 | -16477.3987 | 5559.5502 | 7500 | 5695.6879 | 2122.1122 | 0 | 85672.9412 | 57670.121 | 139630.5637
1092 | 10 | 70 | 40 | 36210.5318 | 0.82194 | 18.5017 | 0.81403 | 107829.9369 | 0.051165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6654 | 11.8396 | 5.4322 | 0.077637 | 0.060175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277728.6414 | 16014794.4681 | 4.544 | 4.7612 | 36.3441 | 13146.7721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66738.5889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.0364 | 1412.479 | 5267.2025 | 22859.7424 | 11.732 | 104786.2727 | 26701.5789 | 45180.085 | -13392.1228 | 4467.4886 | 7500 | 4539.4842 | 1973.0575 | 0 | 83749.075 | 71361.2455 | 89357.401
1093 | 10 | 70 | 40 | 31548.1837 | 1.4302 | 28.7432 | 0.68979 | 95212.9799 | 0.044238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6563 | 9.7838 | 5.4191 | 0.12469 | 0.046855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726704.7191 | 15152615.684 | 4.3533 | 4.8047 | 37.9079 | 12656.8144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81370.035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.6223 | 1016.7498 | 4711.9755 | 14170.7265 | 19.5384 | 92884.7938 | 34754.9144 | 74899.2216 | -10244.0186 | 5369.7878 | 7500 | 5806.7943 | 1846.6001 | 0 | 78526.431 | 45008.1514 | 153451.5793
1094 | 10 | 70 | 40 | 32718.0875 | 0.99169 | 23.4925 | 0.67513 | 98948.3951 | 0.05162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8217 | 11.3041 | 3.6322 | 0.086515 | 0.035444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748329.436 | 19426572.0318 | 4.4195 | 5.3936 | 48.6697 | 18004.6085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72096.581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.5962 | 785.7576 | 6332.7719 | 18783.1677 | 16.1008 | 96130.9081 | 27869.8395 | 53291.5969 | -12396.943 | 4565.0309 | 7500 | 3558.6352 | 1187.5522 | 0 | 98812.5791 | 47437.6291 | 136950.6617
1095 | 10 | 70 | 40 | 37261.208 | 0.79411 | 18.1597 | 0.71034 | 106342.2785 | 0.037876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9232 | 7.8912 | 4.417 | 0.10221 | 0.039877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191856.8774 | 20298793.8339 | 5.1816 | 4.7714 | 39.0543 | 14733.6377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70270.0965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.8372 | 956.6088 | 5467.3451 | 23892.2911 | 12.2031 | 104111.9633 | 26737.8338 | 41857.246 | -9813.3869 | 4250.7907 | 7500 | 4816.4681 | 1244.1137 | 0 | 100371.2367 | 66950.6074 | 110013.6946
1096 | 10 | 70 | 40 | 31944.2554 | 0.85559 | 24.6494 | 0.63273 | 97414.892 | 0.037565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7629 | 10.132 | 5.1014 | 0.080764 | 0.049777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178662.6775 | 10234942.0343 | 4.6491 | 4.3398 | 32.6355 | 12026.5141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77769.9986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.0772 | 838.5981 | 4651.7229 | 19790.2947 | 17.2994 | 95388.4291 | 24307.9213 | 57161.2818 | -8916.4369 | 3864.1654 | 7500 | 3547.8539 | 1411.718 | 0 | 52060.5817 | 69160.8545 | 71776.2307
1097 | 10 | 70 | 40 | 42417.0718 | 1.2931 | 15.8009 | 0.65617 | 99247.3573 | 0.043824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2482 | 8.4326 | 5.8867 | 0.12812 | 0.068442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728132.172 | 15294192.0598 | 5.7426 | 5.4493 | 48.5802 | 15554.7041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75225.3486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.8523 | 1214.7368 | 5429.3697 | 20571.4063 | 10.9448 | 96842.985 | 43691.3311 | 36530.1833 | -10579.2383 | 6608.1353 | 7500 | 7127.7516 | 3319.4461 | 0 | 75583.9465 | 44216.9704 | 125564.5852
1098 | 10 | 70 | 40 | 34594.7852 | 1.0547 | 26.1996 | 0.71783 | 96863.8578 | 0.04018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1416 | 10.298 | 3.562 | 0.1246 | 0.048631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853124.0162 | 17084727.702 | 5.1761 | 5.0437 | 47.3087 | 14213.7562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84146.2035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 347.245 | 828.8285 | 4821.1611 | 19172.0456 | 17.5321 | 94710.1276 | 30845.479 | 72933.546 | -9476.4127 | 4789.588 | 7500 | 4074.7821 | 1709.5059 | 0 | 80899.8347 | 48202.5279 | 145073.795
1099 | 10 | 70 | 40 | 35572.9054 | 1.1164 | 30.0971 | 0.6746 | 96346.4623 | 0.064906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9497 | 11.7133 | 5.1745 | 0.087214 | 0.057819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000311.2643 | 13145150.4387 | 4.9768 | 4.2616 | 31.3831 | 11729.3966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62869.9675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.3125 | 1058.8919 | 4606.1917 | 19045.9275 | 20.6334 | 92909.739 | 33053.9558 | 59498.433 | -15121.5822 | 5440.1086 | 7500 | 3902.3339 | 2308.5489 | 0 | 66647.1204 | 61371.2819 | 101857.6365
1100 | 10 | 70 | 40 | 36760.619 | 0.83898 | 27.6472 | 0.72384 | 93503.1307 | 0.042974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6608 | 11.2458 | 5.3794 | 0.050279 | 0.05359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944688.1496 | 11558308.3043 | 4.7972 | 5.6772 | 43.2508 | 18131.5233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69179.6881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.0244 | 1183.6031 | 4382.6507 | 22986.7544 | 18.4387 | 91281.2945 | 27547.7294 | 63703.9534 | -9776.0791 | 4358.8285 | 7500 | 2242.9593 | 1714.4321 | 0 | 64427.0598 | 57410.1198 | 104308.7636
1101 | 10 | 70 | 40 | 39087.7127 | 0.90191 | 24.9664 | 0.9062 | 103721.6989 | 0.061029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5282 | 11.0198 | 4.3662 | 0.087508 | 0.036169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150712.727 | 14384341.1309 | 4.6695 | 4.7644 | 33.6258 | 15064.3376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88050.6994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.108 | 965.4995 | 4251.8483 | 23596.1798 | 15.0354 | 100239.1394 | 30983.0659 | 87443.4416 | -15323.2616 | 5170.4402 | 7500 | 3259.4173 | 1372.5575 | 0 | 78394.0167 | 69870.2794 | 128929.3982
1102 | 10 | 70 | 40 | 32756.7169 | 1.2279 | 23.9528 | 0.863 | 99879.6054 | 0.051573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2879 | 9.7286 | 5.3435 | 0.070319 | 0.046566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039783.8564 | 15682320.6864 | 5.0847 | 5.5144 | 30.6971 | 15205.3918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69290.3037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.7987 | 911.9699 | 5495.9578 | 16476.8639 | 14.778 | 97038.1911 | 32559.7059 | 63572.8288 | -12502.2232 | 5210.5453 | 7500 | 3263.5913 | 1780.8173 | 0 | 102089.8282 | 67507.0151 | 135968.0785
1103 | 10 | 70 | 40 | 33486.1654 | 1.0218 | 34.0795 | 0.85546 | 97078.8159 | 0.053801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1478 | 9.2662 | 4.8247 | 0.11613 | 0.058429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005270.1205 | 17277702.3972 | 4.7444 | 5.726 | 34.4189 | 14440.814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75153.2234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.2797 | 1150.2175 | 4406.0608 | 18902.6993 | 21.1146 | 94199.55 | 29166.9323 | 97435.1035 | -12668.7699 | 4758.5945 | 7500 | 5204.5861 | 2040.6565 | 0 | 109867.8675 | 61676.5348 | 181628.4357
1104 | 10 | 70 | 40 | 30282.1184 | 1.007 | 24.5369 | 0.71307 | 87675.4076 | 0.05147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8866 | 10.4578 | 3.7333 | 0.1163 | 0.054295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052457.7654 | 15235160.5655 | 4.7212 | 4.341 | 32.3941 | 15110.1614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75424.0019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9887 | 988.5129 | 5833.4472 | 17236.5751 | 16.4634 | 85186.0672 | 26091.0866 | 60894.1856 | -10953.0974 | 4233.2558 | 7500 | 5044.4159 | 1686.9466 | 0 | 77691.8612 | 66352.8874 | 105835.7668
1105 | 10 | 70 | 40 | 32490.0404 | 1.2341 | 25.5888 | 0.77929 | 86252.7603 | 0.044766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7995 | 10.5108 | 4.3701 | 0.079525 | 0.054551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819422.0942 | 17475306.8637 | 5.5673 | 4.5119 | 33.5192 | 10627.2241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79556.8869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.8939 | 1053.2541 | 5334.2368 | 16285.979 | 16.5444 | 84118.8339 | 32408.1228 | 71954.1264 | -9389.2764 | 4997.1017 | 7500 | 3863.6283 | 2000.6944 | 0 | 88314.5151 | 49726.9931 | 151921.9192
1106 | 10 | 70 | 40 | 30711.6922 | 1.2271 | 23.0093 | 0.75151 | 100911.6584 | 0.049658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5043 | 8.2884 | 4.9243 | 0.10862 | 0.039729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131115.2826 | 20596449.8324 | 4.4926 | 5.263 | 38.5603 | 15130.3351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90071.9554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.6569 | 914.3383 | 4366.8066 | 15455.4612 | 15.1098 | 98145.9766 | 30512.462 | 71152.3996 | -12168.9999 | 4910.9712 | 7500 | 4514.3225 | 1431.997 | 0 | 114612.842 | 65024.0055 | 157441.9889
1107 | 10 | 70 | 40 | 40341.9271 | 1.2224 | 22.3577 | 0.77905 | 96019.2627 | 0.044859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0167 | 9.6588 | 4.4171 | 0.082136 | 0.063439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729258.6396 | 17448943.8277 | 4.6941 | 5.3763 | 35.6261 | 11083.5773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74251.8993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1518 | 1004.5204 | 4730.8911 | 20354.9301 | 14.4574 | 93638.798 | 39973.994 | 58661.5561 | -10474.0448 | 6095.1333 | 7500 | 3297.6275 | 2837.9507 | 0 | 102821.1497 | 44683.1034 | 166030.2631
1108 | 10 | 70 | 40 | 37212.0563 | 0.84487 | 32.568 | 0.69822 | 114302.3668 | 0.052427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7944 | 11.7038 | 5.1482 | 0.12298 | 0.054499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239973.9263 | 14214803.1227 | 4.8542 | 4.7517 | 37.5604 | 11647.6273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78455.0972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.994 | 734.9821 | 6134.0782 | 23192.5639 | 22.0342 | 110997.5394 | 28038.9848 | 82643.0668 | -14541.2402 | 4720.8771 | 7500 | 6407.5907 | 1888.3318 | 0 | 72198.9767 | 67125.7658 | 121730.8218
1109 | 10 | 70 | 40 | 33781.1169 | 0.96899 | 25.7102 | 0.76115 | 106706.1165 | 0.059807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.233 | 10.2621 | 5.381 | 0.10109 | 0.036559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180903.5104 | 20491516.5468 | 4.7169 | 5.7321 | 39.9734 | 13648.3568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72471.538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.1001 | 968.5907 | 4744.0272 | 19641.4569 | 16.7925 | 103193.9045 | 28279.3199 | 64627.6009 | -15453.7327 | 4810.1351 | 7500 | 4607.4783 | 1290.6606 | 0 | 120229.9048 | 64754.8382 | 151136.5288
1110 | 10 | 70 | 40 | 42437.7063 | 1.1775 | 28.9954 | 0.74296 | 94734.6761 | 0.046923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2434 | 11.1191 | 6.4566 | 0.088851 | 0.051407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932255.8578 | 13602485.3352 | 5.1322 | 5.0124 | 35.1594 | 18204.9079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84192.5081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.4989 | 1110.4286 | 5495.0072 | 21957.2022 | 19.132 | 92279.4233 | 40961.0081 | 83041.934 | -10803.112 | 6249.9937 | 7500 | 5491.1613 | 2358.1285 | 0 | 74711.943 | 61479.2681 | 148031.7886
1111 | 10 | 70 | 40 | 35582.7099 | 1.1372 | 28.8161 | 0.70456 | 95700.476 | 0.034736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3654 | 7.9992 | 3.877 | 0.12867 | 0.032228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911780.0867 | 14652025.8487 | 5.0033 | 5.0658 | 42.02 | 13234.9428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75239.2927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2132 | 1152.4305 | 4808.7603 | 18830.4608 | 19.4267 | 93858.1515 | 33504.4982 | 70644.7442 | -8106.228 | 5067.0213 | 7500 | 4783.5253 | 1198.5219 | 0 | 74134.5429 | 51695.2527 | 137031.3732
1112 | 10 | 70 | 40 | 30541.8833 | 0.49531 | 24.8786 | 0.77464 | 91862.1626 | 0.059096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2468 | 10.9012 | 3.7329 | 0.13292 | 0.053215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178630.1371 | 15986659.3274 | 5.5921 | 5.1036 | 31.5917 | 10092.0083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79208.277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9927 | 1060.079 | 5627.807 | 23148.1052 | 16.1272 | 88873.8565 | 14787.5561 | 69318.3689 | -13148.5468 | 2829.1179 | 7500 | 5630.5326 | 1104.97 | 0 | 93790.4671 | 68348.9117 | 113463.5542
1113 | 10 | 70 | 40 | 39040.0305 | 1.0362 | 31.1078 | 0.68234 | 94462.5408 | 0.055662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8825 | 11.9791 | 4.8382 | 0.10623 | 0.059242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929455.9207 | 10938423.1524 | 5.7491 | 5.6415 | 36.3751 | 15861.2734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78679.597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.0521 | 1013.4091 | 5075.2351 | 21861.3256 | 21.2341 | 91565.4292 | 34357.4099 | 77685.49 | -12747.2913 | 5470.66 | 7500 | 4740.8657 | 2378.6591 | 0 | 64552.444 | 58188.0111 | 125750.2264
1114 | 10 | 70 | 40 | 37835.5862 | 1.0279 | 20.9431 | 0.78739 | 97356.8948 | 0.056051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0853 | 9.7672 | 4.9233 | 0.063544 | 0.057325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892231.5426 | 14982083.7368 | 4.4428 | 5.4549 | 37.9493 | 14780.7564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78946.8664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.8156 | 1064.5731 | 3866.2455 | 21285.1615 | 13.4796 | 94350.4723 | 33100.8493 | 58922.2002 | -13228.2591 | 5329.2409 | 7500 | 2301.4402 | 2242.1989 | 0 | 87046.3574 | 54477.472 | 128736.5558
1115 | 10 | 70 | 40 | 33755.8593 | 1.1505 | 28.2089 | 0.78474 | 101708.6322 | 0.056994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1351 | 7.2426 | 4.4716 | 0.12723 | 0.068123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927595.4618 | 15088632.7344 | 4.692 | 5.2848 | 34.423 | 14577.3653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69185.6326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.0787 | 861.1738 | 4099.0889 | 17731.1418 | 18.183 | 98515.8757 | 32049.435 | 69365.2236 | -14048.1285 | 5236.7617 | 7500 | 4370.9457 | 2618.2963 | 0 | 89250.8304 | 58160.3384 | 138183.0258
1116 | 10 | 70 | 40 | 37839.9277 | 0.97469 | 28.6539 | 0.63054 | 96715.7049 | 0.049634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4291 | 9.031 | 6.1938 | 0.10204 | 0.050875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991920.5102 | 10633137.7648 | 5.2757 | 5.5779 | 34.0063 | 12261.8717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71756.2897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0645 | 836.6131 | 4961.8179 | 21931.2994 | 20.1343 | 94066.3012 | 31817.2565 | 61133.0478 | -11657.3763 | 5057.0637 | 7500 | 4905.4337 | 1888.2977 | 0 | 65433.8007 | 59196.4652 | 106881.0588
1117 | 10 | 70 | 40 | 34770.7762 | 1.3287 | 26.8693 | 0.6209 | 92327.129 | 0.048306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7431 | 9.8548 | 4.9905 | 0.050553 | 0.047448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877780.9474 | 15001036.6133 | 4.703 | 4.4891 | 47.8582 | 13008.7522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74596.7703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.063 | 1018.9446 | 2780.5607 | 16530.3772 | 18.9825 | 89864.7046 | 36480.7979 | 58833.2369 | -10834.6675 | 5641.5194 | 7500 | 1672.1526 | 1964.5963 | 0 | 64288.5327 | 47796.0256 | 117750.1427
1118 | 10 | 70 | 40 | 35461.0031 | 1.3065 | 24.3926 | 0.78733 | 93091.7729 | 0.046553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9442 | 10.563 | 4.6934 | 0.11669 | 0.057974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780932.1521 | 13371574.7988 | 4.7771 | 4.4173 | 41.2055 | 14533.4139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76219.1552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.7721 | 953.9304 | 4953.9238 | 17069.5951 | 15.7003 | 90697.8711 | 36782.816 | 66251.8076 | -10533.1679 | 5663.9969 | 7500 | 4985.7022 | 2410.0096 | 0 | 60547.7713 | 47803.5356 | 125805.4002
1119 | 10 | 70 | 40 | 35071.4515 | 0.87296 | 27.8785 | 0.74227 | 107102.9074 | 0.043395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0351 | 11.8224 | 5.546 | 0.094785 | 0.055088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114547.8353 | 17238226.9551 | 5.375 | 4.2797 | 46.2949 | 11832.3358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86920.1259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.3435 | 905.7307 | 5920.8004 | 21517.4166 | 18.4022 | 104533.2742 | 27108.0697 | 82368.5191 | -11306.3864 | 4393.6996 | 7500 | 5042.4873 | 1776.4553 | 0 | 70321.5493 | 56683.8373 | 130520.5565
1120 | 10 | 70 | 40 | 38617.6146 | 1.2439 | 25.3054 | 0.71068 | 97091.1605 | 0.044559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0883 | 9.659 | 4.4319 | 0.099469 | 0.049589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011276.1958 | 11110829.5109 | 5.5484 | 5.7475 | 42.8375 | 17199.3207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72356.4726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.7932 | 841.8409 | 5173.709 | 19252.2269 | 17.0016 | 94700.033 | 38730.7755 | 60083.1456 | -10520.9611 | 5928.6504 | 7500 | 4314.0449 | 2157.7731 | 0 | 61553.1743 | 59446.969 | 110299.6336
1121 | 10 | 70 | 40 | 36760.6858 | 0.69685 | 26.658 | 0.80106 | 104364.6008 | 0.075417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0453 | 10.6018 | 4.3325 | 0.069762 | 0.047975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872630.8731 | 14714177.4251 | 5.3199 | 4.5638 | 31.726 | 14818.0115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79521.8743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0681 | 1073.3979 | 5095.2617 | 24889.894 | 17.027 | 100051.6204 | 23741.5838 | 76587.3569 | -18977.1137 | 4410.0779 | 7500 | 3007.5015 | 1552.8336 | 0 | 78225.2948 | 57839.7061 | 118207.8286
1122 | 10 | 70 | 40 | 36683.8978 | 1.3034 | 24.1942 | 0.73643 | 103860.1891 | 0.039206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5465 | 9.6836 | 5.249 | 0.057832 | 0.055071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823724.4555 | 13371104.3414 | 5.2322 | 5.6684 | 45.0879 | 18853.2021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85577.4936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.8799 | 954.1598 | 5215.8286 | 17688.4996 | 16.0226 | 101606.2986 | 37990.7964 | 69931.1294 | -9917.1183 | 5790.4312 | 7500 | 2732.1451 | 2340.4365 | 0 | 72005.6461 | 52417.6225 | 135955.8439
1123 | 10 | 70 | 40 | 33241.2478 | 0.78106 | 24.1333 | 0.75276 | 106241.0082 | 0.060131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1663 | 12.2477 | 5.8635 | 0.13062 | 0.055824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109071.318 | 20870572.4875 | 4.498 | 5.2262 | 48.6609 | 14381.5576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59366.2555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.7266 | 1172.2863 | 4525.9895 | 21470.9442 | 15.8368 | 102725.4447 | 23540.6071 | 49253.2716 | -15468.4795 | 4165.3988 | 7500 | 6916.7953 | 1706.6307 | 0 | 102878.9737 | 58006.7053 | 122486.4924
1124 | 10 | 70 | 40 | 35181.6989 | 1.0907 | 30.6592 | 0.63989 | 104378.2262 | 0.043693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5366 | 11.3121 | 4.5009 | 0.13612 | 0.044581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1347368.0444 | 17365239.9563 | 5.6883 | 4.5073 | 31.4722 | 12386.6754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81036.0021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1643 | 986.1995 | 6759.4493 | 19109.083 | 21.431 | 101857.0081 | 32145.2319 | 74781.6726 | -11093.3597 | 5066.8198 | 7500 | 6979.5668 | 1657.867 | 0 | 90701.7991 | 79136.8465 | 128602.7509
1125 | 10 | 70 | 40 | 34112.9107 | 0.82959 | 28.8537 | 0.69673 | 99906.2103 | 0.05319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4965 | 7.7703 | 4.0589 | 0.088044 | 0.049663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906560.1881 | 11316014.2875 | 5.655 | 5.1857 | 49.3777 | 10282.1828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72351.7204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.3839 | 990.7356 | 5142.879 | 21443.605 | 19.5376 | 96976.2119 | 25338.6115 | 67403.9398 | -12891.993 | 4250.8104 | 7500 | 3461.9312 | 1549.4236 | 0 | 53172.5867 | 45710.4466 | 104074.8635
1126 | 10 | 70 | 40 | 38680.4261 | 1.1134 | 28.0374 | 0.7428 | 100741.4506 | 0.056142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1334 | 8.6364 | 4.4509 | 0.086166 | 0.047066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900270.0649 | 12430091.3032 | 5.744 | 5.4523 | 35.5309 | 13970.309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78851.1316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.3488 | 849.7829 | 4612.6149 | 20744.3974 | 18.5015 | 97625.5902 | 35872.0573 | 75190.9909 | -13709.7858 | 5736.6398 | 7500 | 3519.5884 | 1981.64 | 0 | 72041.6114 | 55511.6144 | 132621.1276
1127 | 10 | 70 | 40 | 34483.5694 | 1.0148 | 23.2227 | 0.73306 | 93509.8532 | 0.043032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7303 | 10.3701 | 5.4001 | 0.086253 | 0.056498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242324.6077 | 19958857.2316 | 5.4254 | 5.1849 | 41.2341 | 16815.372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79966.7817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9361 | 940.9905 | 4911.531 | 19542.1493 | 15.4082 | 91284.8846 | 29882.8401 | 62490.1105 | -9789.8621 | 4677.8409 | 7500 | 4148.43 | 1939.7325 | 0 | 102884.7552 | 69723.4276 | 134010.4196
1128 | 10 | 70 | 40 | 36080.0476 | 1.0945 | 27.5648 | 0.82942 | 96169.3826 | 0.040863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.523 | 9.2963 | 5.3033 | 0.097716 | 0.04933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839986.7114 | 16514689.5166 | 5.0532 | 5.3722 | 44.3106 | 14882.6 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64897.6197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.692 | 1262.8537 | 6030.3443 | 19554.9096 | 17.3291 | 93995.1893 | 33050.2759 | 66427.733 | -9566.4504 | 5095.5678 | 7500 | 5013.0997 | 1844.8846 | 0 | 85811.8437 | 49397.0562 | 145779.8981
1129 | 10 | 70 | 40 | 30651.3586 | 1.2253 | 30.1689 | 0.75477 | 94396.257 | 0.040401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4576 | 9.6775 | 3.8982 | 0.076179 | 0.04283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1360574.2299 | 16376017.1321 | 4.5749 | 5.0909 | 37.8293 | 19747.5912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72376.2012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.5958 | 847.1915 | 4310.5549 | 15440.519 | 19.7753 | 92285.9902 | 30421.6792 | 75225.1481 | -9285.1739 | 4720.0015 | 7500 | 2839.2011 | 1483.7215 | 0 | 89067.0761 | 80385.6947 | 121585.959
1130 | 10 | 70 | 40 | 34405.5086 | 1.0483 | 22.3627 | 0.56934 | 96768.884 | 0.050133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.832 | 11.1861 | 3.244 | 0.07977 | 0.045538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191981.8933 | 9700759.4946 | 5.5133 | 4.389 | 36.7366 | 12204.1983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79512.1498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.0688 | 1179.7757 | 5096.6774 | 19135.5621 | 16.2612 | 94091.7299 | 30539.8931 | 48514.2634 | -11779.4779 | 4890.5849 | 7500 | 3335.5437 | 1634.5639 | 0 | 45416.7269 | 66189.0118 | 63863.0864
1131 | 10 | 70 | 40 | 35596.1331 | 0.80202 | 25.686 | 0.68796 | 101746.7784 | 0.054136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4389 | 10.82 | 4.1969 | 0.056492 | 0.056818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669656.2602 | 12606475.1647 | 5.3567 | 5.5898 | 31.2642 | 18249.1599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58518.071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.9199 | 703.8303 | 4731.3329 | 22723.8629 | 17.4782 | 98710.5523 | 25744.5404 | 48030.8481 | -13359.395 | 4335.0653 | 7500 | 1866.7356 | 1807.7717 | 0 | 81515.7598 | 51558.5501 | 105882.7757
1132 | 10 | 70 | 40 | 39780.0372 | 1.2627 | 31.1938 | 0.67921 | 101751.3492 | 0.037883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0749 | 11.7222 | 3.5325 | 0.13013 | 0.041362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717211.2258 | 11160590.219 | 4.4272 | 5.3844 | 45.8538 | 15033.3288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61388.4756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 271.9797 | 1169.3589 | 5526.1446 | 19623.2677 | 21.3301 | 99616.9397 | 40313.539 | 60551.5669 | -9391.402 | 6074.3463 | 7500 | 4928.2706 | 1844.0198 | 0 | 58237.3672 | 44025.163 | 126032.5448
1133 | 10 | 70 | 40 | 41909.6054 | 0.92217 | 25.9261 | 0.88231 | 107197.0678 | 0.041793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0961 | 10.7226 | 4.6596 | 0.049401 | 0.052421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046115.1855 | 16403951.3097 | 4.4868 | 5.0392 | 41.7413 | 16354.3023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64968.7374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.0706 | 1107.4419 | 4988.0389 | 25014.484 | 15.8235 | 104719.0141 | 33790.2429 | 65635.3859 | -10903.4362 | 5279.1902 | 7500 | 2173.5347 | 2031.1103 | 0 | 84147.7822 | 60629.75 | 129024.06
1134 | 10 | 70 | 40 | 30830.9099 | 1.1992 | 27.4792 | 0.77177 | 92103.8173 | 0.05838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.719 | 9.5243 | 6.0163 | 0.097836 | 0.045443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257508.0932 | 8947871.3705 | 5.4692 | 4.7777 | 41.2628 | 15129.3785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70445.7442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.0119 | 1108.0834 | 5406.6999 | 15758.8355 | 17.8416 | 89143.3765 | 30144.1488 | 67892.8025 | -13025.9395 | 4913.8604 | 7500 | 4905.2536 | 1638.9106 | 0 | 42682.0999 | 68665.0472 | 77986.0891
1135 | 10 | 70 | 40 | 33705.4092 | 1.1626 | 17.6251 | 0.77358 | 99966.45 | 0.030738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9953 | 9.3169 | 4.127 | 0.061311 | 0.05801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350509.3942 | 14136921.2057 | 5.2476 | 4.911 | 41.5747 | 17157.0247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78778.6024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.5937 | 1053.0487 | 4639.5854 | 17585.4476 | 11.432 | 98261.6022 | 32239.9233 | 48788.3627 | -7501.3303 | 4857.2606 | 7500 | 2476.5146 | 2068.052 | 0 | 69369.8687 | 74431.7338 | 85366.9177
1136 | 10 | 70 | 40 | 32224.8174 | 1.1491 | 12.7581 | 0.77894 | 99800.5196 | 0.057645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7893 | 9.3006 | 3.7357 | 0.069646 | 0.045923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238358.6241 | 7810733.0035 | 4.6661 | 5.461 | 30.4501 | 14987.2357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82284.6187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5479 | 904.6515 | 4954.4032 | 16939.9286 | 8.2504 | 96632.4235 | 30569.7777 | 37091.4481 | -13939.623 | 5028.4384 | 7500 | 2504.6028 | 1694.843 | 0 | 51274.3342 | 77587.7344 | 44136.0869
1137 | 10 | 70 | 40 | 27729.456 | 1.0116 | 27.7462 | 0.79146 | 102490.4787 | 0.053876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0744 | 9.9248 | 4.5479 | 0.12171 | 0.052154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692446.9857 | 13006686.3248 | 4.745 | 5.4433 | 36.2512 | 16506.516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83773.7989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.6339 | 1063.58 | 4279.9481 | 15742.6517 | 17.8176 | 99446.5444 | 23973.6086 | 83175.6773 | -13393.3108 | 4095.8763 | 7500 | 4896.5575 | 1567.8145 | 0 | 76656.2542 | 48100.0864 | 140372.3913
1138 | 10 | 70 | 40 | 31772.4984 | 0.82817 | 17.3391 | 0.82597 | 101661.5253 | 0.055522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1077 | 13.0603 | 4.811 | 0.10054 | 0.047704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696606.4156 | 20944582.6949 | 5.536 | 4.5793 | 45.5192 | 12714.7519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79731.2287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.5408 | 864.2559 | 4130.3293 | 19988.2744 | 10.9215 | 98551.3918 | 23568.4479 | 51167.8156 | -13684.5875 | 4058.7124 | 7500 | 4349.772 | 1421.0461 | 0 | 91319.2632 | 40971.2502 | 128729.2194
1139 | 10 | 70 | 40 | 36885.4801 | 1.0208 | 23.9962 | 0.68769 | 99402.549 | 0.054028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1093 | 8.8916 | 6.4586 | 0.094162 | 0.044943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807376.9286 | 19038711.203 | 4.671 | 5.5275 | 30.8414 | 16583.5758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66247.9926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.3885 | 999.8305 | 3477.5918 | 20833.8776 | 16.3308 | 96442.1207 | 32103.205 | 50781.7548 | -13025.8847 | 5180.7784 | 7500 | 4273.7071 | 1708.9028 | 0 | 125377.4043 | 57078.3852 | 156821.4824
1140 | 10 | 70 | 40 | 37471.7054 | 1.4962 | 31.2287 | 0.69167 | 94555.8527 | 0.037474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6887 | 10.784 | 4.6914 | 0.1145 | 0.047392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886569.8735 | 12556782.993 | 5.2474 | 4.8119 | 43.6953 | 13503.3369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69508.9199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.4236 | 989.8599 | 5088.0356 | 16220.6642 | 21.2057 | 92593.5549 | 42502.0823 | 69669.1453 | -8634.1102 | 6325.6349 | 7500 | 5374.5198 | 2200.2602 | 0 | 58976.7389 | 50180.6955 | 133733.5756
1141 | 10 | 70 | 40 | 33706.7905 | 1.0935 | 33.3816 | 0.73128 | 107274.8074 | 0.038696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2737 | 10.1698 | 4.2656 | 0.066807 | 0.047489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909632.5829 | 20057956.8106 | 5.6874 | 5.2099 | 30.0462 | 17792.2987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76810.4885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.2067 | 1021.275 | 4552.2275 | 18279.3436 | 22.1707 | 104976.7508 | 30854.8939 | 86111.556 | -10111.4492 | 4830.1997 | 7500 | 2860.3415 | 1683.5169 | 0 | 123339.2565 | 64156.7755 | 182911.5397
1142 | 10 | 70 | 40 | 38187.5009 | 0.94845 | 23.1383 | 0.86809 | 99596.7178 | 0.045949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2959 | 8.0269 | 5.3956 | 0.091622 | 0.047412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130580.0069 | 9273477.2782 | 5.519 | 5.5304 | 49.45 | 13729.1728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68413.7065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8533 | 933.9279 | 5179.669 | 22460.0495 | 14.2348 | 97068.357 | 31454.9028 | 60911.7317 | -11124.7876 | 4974.7088 | 7500 | 3904.7796 | 1731.0813 | 0 | 46397.8759 | 57883.5705 | 87866.722
1143 | 10 | 70 | 40 | 38268.425 | 1.0365 | 16.6093 | 0.76694 | 97519.9101 | 0.066974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5642 | 11.0397 | 4.7837 | 0.12438 | 0.059377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946691.1804 | 18817156.594 | 5.0592 | 5.4279 | 38.4139 | 16190.8387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70839.7133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.8481 | 1074.5356 | 5758.2511 | 21425.1528 | 10.8132 | 93932.558 | 33686.5445 | 41059.3957 | -15784.3492 | 5567.3451 | 7500 | 6101.9785 | 2426.2312 | 0 | 106164.9066 | 58034.8796 | 128687.1728
1144 | 10 | 70 | 40 | 30425.1969 | 1.1233 | 28.762 | 0.77741 | 99804.2708 | 0.057586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2195 | 8.4696 | 3.8117 | 0.078457 | 0.058538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131369.0279 | 13380444.7115 | 5.6129 | 4.5186 | 33.153 | 13438.9463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77998.6916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.3236 | 1119.473 | 3991.3744 | 16226.5994 | 18.6157 | 96639.266 | 28397.195 | 79139.8931 | -13926.0209 | 4731.5816 | 7500 | 2875.9844 | 2032.8565 | 0 | 68060.0038 | 67772.9368 | 111038.5567
1145 | 10 | 70 | 40 | 33807.0387 | 0.92925 | 33.0151 | 0.90378 | 96079.2815 | 0.059982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3727 | 12.5011 | 4.4838 | 0.10128 | 0.055733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1268073.8862 | 21422212.7586 | 5.2008 | 5.3133 | 45.9816 | 19891.4754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71354.302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.613 | 850.4664 | 6117.1053 | 20098.5099 | 19.9094 | 92907.7255 | 27417.0574 | 93514.4113 | -13954.8462 | 4599.8231 | 7500 | 4862.6452 | 1881.5552 | 0 | 107784.0449 | 71083.7709 | 162520.9199
1146 | 10 | 70 | 40 | 31258.1694 | 1.0394 | 23.1084 | 0.81555 | 103905.7623 | 0.061217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7377 | 11.5916 | 4.0854 | 0.07099 | 0.053936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 559946.134 | 17290125.7949 | 5.658 | 5.1375 | 30.775 | 16829.7395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75458.7437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.1693 | 887.6926 | 6147.1723 | 17472.3236 | 14.6406 | 100406.4528 | 27571.6916 | 63896.7949 | -15396.9618 | 4710.2048 | 7500 | 3357.8155 | 1864.5915 | 0 | 103501.2863 | 44951.5596 | 152053.8631
1147 | 10 | 70 | 40 | 37922.8054 | 1.276 | 26.2481 | 0.76789 | 99063.0775 | 0.033449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3432 | 9.0403 | 5.9071 | 0.090052 | 0.041285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1303547.1283 | 18854265.9661 | 4.4248 | 4.3899 | 47.6236 | 13841.3377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69686.4338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.4119 | 992.4367 | 5086.8681 | 18568.6737 | 17.0793 | 97225.9946 | 38708.2634 | 63893.7279 | -8083.1649 | 5774.606 | 7500 | 4637.0799 | 1749.7663 | 0 | 79960.8484 | 65617.7939 | 128523.333
1148 | 10 | 70 | 40 | 33570.495 | 1.411 | 26.2486 | 0.72258 | 97876.8786 | 0.042755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0967 | 9.8151 | 3.8994 | 0.11156 | 0.045171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008096.3069 | 16636725.6946 | 5.5423 | 4.8355 | 31.8646 | 14639.6467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76959.1659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.5069 | 1309.3693 | 5893.0935 | 15241.8921 | 17.5183 | 95562.8582 | 36657.2058 | 67187.9561 | -10181.6896 | 5625.1148 | 7500 | 4723.5785 | 1864.8771 | 0 | 92489.8935 | 64209.5269 | 141657.4093
1149 | 10 | 70 | 40 | 37770.9693 | 0.53368 | 23.4513 | 0.80421 | 96492.5479 | 0.041718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6429 | 10.9236 | 4.7686 | 0.067326 | 0.050801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779891.5172 | 16877068.7994 | 5.0586 | 5.0895 | 41.242 | 14116.3248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80194.9325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.8408 | 1078.5654 | 6980.2945 | 28019.1307 | 14.9525 | 94265.9171 | 19503.6772 | 68156.1793 | -9797.1756 | 3264.1329 | 7500 | 3716.8258 | 1217.0391 | 0 | 86437.706 | 47327.0788 | 132671.3057
1150 | 10 | 70 | 40 | 40828.1052 | 0.93486 | 19.6537 | 0.67032 | 97253.9715 | 0.055087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4025 | 12.8313 | 7.0571 | 0 | 0.054795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833353.9421 | 11797759.1891 | 5.6026 | 4.5879 | 44.3747 | 16172.5572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74336.4711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.277 | 976.0219 | 5138.0166 | 24196.4538 | 13.5062 | 94301.6229 | 33263.3028 | 45698.9037 | -12990.3339 | 5336.64 | 7500 | 0 | 2146.2181 | 0 | 52058.3038 | 50390.5151 | 82622.5193
1151 | 10 | 70 | 40 | 33322.1392 | 1.0538 | 21.2731 | 0.82861 | 110761.123 | 0.04482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4202 | 12.7013 | 4.0839 | 0.083985 | 0.055392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131236.0559 | 16274264.4791 | 5.2768 | 5.0983 | 47.3966 | 15759.271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67294.9173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3401 | 834.5294 | 5592.8393 | 18476.2916 | 13.3798 | 108017.5421 | 29691.6951 | 53118.403 | -12071.7559 | 4793.1192 | 7500 | 3724.8875 | 1948.6229 | 0 | 77538.3455 | 60789.7746 | 105453.5427
1152 | 10 | 70 | 40 | 32868.2772 | 1.3061 | 18.3497 | 0.7054 | 97212.9244 | 0.049612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3907 | 10.1352 | 4.4879 | 0.15266 | 0.034287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005716.2276 | 19387915.5001 | 5.2858 | 5.2633 | 31.104 | 18345.691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77242.0398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.3321 | 878.6144 | 4951.9252 | 15825.1894 | 12.3649 | 94551.0415 | 34086.1756 | 46227.9311 | -11712.285 | 5369.6045 | 7500 | 6338.0247 | 1351.2515 | 0 | 119219.2489 | 68527.7147 | 139852.2367
1153 | 10 | 70 | 40 | 30315.8256 | 0.82219 | 20.8537 | 0.7117 | 100911.57 | 0.040793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3497 | 11.1688 | 5.5002 | 0.11218 | 0.052526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905529.1243 | 17173166.6236 | 5.7335 | 5.449 | 42.3256 | 12558.2283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58700.0481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.935 | 1023.507 | 4742.6986 | 19135.7796 | 14.0027 | 98634.0415 | 22360.092 | 40215.2942 | -10021.1252 | 3667.189 | 7500 | 5146.1551 | 1413.7516 | 0 | 90633.3414 | 50615.8615 | 110298.8365
1154 | 10 | 70 | 40 | 35542.9228 | 1.2268 | 27.601 | 0.73077 | 103903.4455 | 0.079486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3517 | 11.9791 | 5.1462 | 0.12957 | 0.06066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015119.4979 | 14405359.7421 | 5.2489 | 5.3082 | 37.2995 | 18607.7038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67090.3827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.4079 | 1204.6138 | 3535.4556 | 17889.1993 | 18.3366 | 99382.9336 | 35307.4469 | 62155.1555 | -19890.2523 | 6042.4791 | 7500 | 5231.5484 | 2690.1741 | 0 | 80447.8797 | 64198.9525 | 115285.479
1155 | 10 | 70 | 40 | 32402.6797 | 0.92642 | 22.1157 | 0.71568 | 102238.8108 | 0.052452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4895 | 10.6554 | 5.0994 | 0.14436 | 0.056049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015231.2703 | 12267915.6058 | 5.0142 | 5.5449 | 42.4387 | 16924.5205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82334.7591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.3511 | 774.5027 | 4694.1655 | 19294.1441 | 14.8172 | 99281.3906 | 26217.0711 | 60092.665 | -13012.6485 | 4377.9729 | 7500 | 5688.193 | 1800.9674 | 0 | 67117.8524 | 59535.7141 | 100246.3592
1156 | 10 | 70 | 40 | 31496.9739 | 1.318 | 31.1549 | 0.82118 | 104941.2378 | 0.050852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3711 | 10.1691 | 3.3042 | 0.07925 | 0.054447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904600.6263 | 18382652.776 | 5.6823 | 5.4778 | 42.1903 | 14943.6271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75336.3777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.0705 | 1116.6024 | 5254.794 | 15063.942 | 19.6765 | 101996.9839 | 32866.0638 | 86473.606 | -12954.7172 | 5280.3104 | 7500 | 3022.9335 | 2110.0758 | 0 | 97793.1765 | 53023.4586 | 169067.9902
1157 | 10 | 70 | 40 | 40028.6304 | 0.64323 | 21.4757 | 0.78151 | 96619.4186 | 0.043438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1955 | 9.5785 | 6.2238 | 0.10091 | 0.052206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941275.7899 | 12847423.8839 | 5.0495 | 5.7413 | 34.2905 | 17110.5895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56119.061 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.8863 | 1021.9674 | 2935.476 | 27928.0307 | 13.8679 | 94299.0729 | 24201.1994 | 42694.2913 | -10209.521 | 3929.7076 | 7500 | 3643.5685 | 1505.7066 | 0 | 81336.4893 | 61434.7561 | 93166.6857
1158 | 10 | 70 | 40 | 37621.9678 | 1.0974 | 21.515 | 0.73395 | 97642.3117 | 0.037684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2844 | 13.2954 | 5.9307 | 0.10164 | 0.058964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965935.2361 | 18001881.6392 | 5.7089 | 5.1862 | 49.1859 | 17314.825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75593.1854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.2496 | 1105.0251 | 5636.7395 | 20357.5523 | 14.2681 | 95604.7394 | 34528.8311 | 54782.0736 | -8965.3182 | 5259.7917 | 7500 | 5771.6479 | 2276.2356 | 0 | 84607.3041 | 55128.5519 | 130632.0139
1159 | 10 | 70 | 40 | 28784.8733 | 0.66869 | 19.6149 | 0.83562 | 97908.4184 | 0.044695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2434 | 10.0496 | 5.0112 | 0.099547 | 0.044351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126818.8103 | 12353438.982 | 4.3803 | 5.294 | 42.0848 | 17277.0621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80956.2216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.5465 | 872.3897 | 3687.1289 | 19799.1804 | 12.2885 | 95489.8845 | 17971.3858 | 59311.7918 | -10641.549 | 3107.6518 | 7500 | 3314.0099 | 1011.5767 | 0 | 66263.2473 | 64771.1335 | 83066.9808
1160 | 10 | 70 | 40 | 35602.8555 | 1.2066 | 28.4324 | 0.64256 | 91342.1994 | 0.046358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6537 | 10.9614 | 6.1903 | 0.065592 | 0.046945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092138.4199 | 8245746.619 | 5.3907 | 5.7095 | 46.243 | 13289.4052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78869.5792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.931 | 951.777 | 4567.049 | 18122.9887 | 19.8448 | 89002.9929 | 34959.7336 | 67729.8049 | -10292.5084 | 5400.6975 | 7500 | 3297.2398 | 1860.8229 | 0 | 43962.8004 | 57262.17 | 97156.4207
1161 | 10 | 70 | 40 | 35062.8949 | 1.3132 | 24.4284 | 0.576 | 108806.2843 | 0.041458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6825 | 8.8419 | 4.2137 | 0.13379 | 0.045824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977440.9142 | 18716972.616 | 5.7015 | 4.3502 | 49.3494 | 14833.2265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68172.4201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.4589 | 803.0625 | 4531.2817 | 16814.9502 | 17.6972 | 106310.9496 | 36495.8895 | 45888.4101 | -10979.4729 | 5652.5437 | 7500 | 4245.1816 | 1901.087 | 0 | 74590.3267 | 53041.1998 | 112252.7658
1162 | 10 | 70 | 40 | 31182.4954 | 1.2685 | 23.6436 | 0.64796 | 98401.4296 | 0.049364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0569 | 10.1096 | 4.7529 | 0.076326 | 0.05548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229522.9066 | 15098650.5655 | 5.2078 | 4.462 | 46.7699 | 13823.4896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62807.7227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8626 | 924.6909 | 4459.4243 | 15332.7663 | 16.4527 | 95720.3213 | 31699.4582 | 45164.8066 | -11796.8766 | 5049.6532 | 7500 | 2992.8771 | 2056.1985 | 0 | 64060.5179 | 63067.4164 | 83659.2184
1163 | 10 | 70 | 40 | 40726.4501 | 1.2433 | 25.2169 | 0.73505 | 100737.7484 | 0.04624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.261 | 10.3729 | 5.9467 | 0.13335 | 0.053542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980325.2326 | 18509881.0168 | 4.3864 | 4.5858 | 33.932 | 16664.2443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71257.0313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1903 | 864.568 | 7205.4881 | 20309.3475 | 16.7127 | 98164.4392 | 40834.2052 | 60598.266 | -11322.5605 | 6264.8872 | 7500 | 8271.5083 | 2461.8954 | 0 | 97646.8061 | 63109.0999 | 149145.908
1164 | 10 | 70 | 40 | 36299.4848 | 1.2478 | 28.068 | 0.71648 | 83424.3591 | 0.053097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6645 | 12.0255 | 4.7605 | 0.063506 | 0.042334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158234.0933 | 13015986.6972 | 5.0698 | 5.3393 | 47.9999 | 15800.7272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78723.1476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.3862 | 1046.9802 | 4741.5976 | 18056.8261 | 18.7966 | 80981.9686 | 36485.3175 | 72987.444 | -10746.5182 | 5636.6759 | 7500 | 2975.1849 | 1751.3639 | 0 | 64743.9107 | 61641.0891 | 119692.2897
1165 | 10 | 70 | 40 | 35052.0432 | 0.69145 | 24.5554 | 0.77259 | 100413.7171 | 0.050621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.781 | 7.7396 | 3.9942 | 0.10473 | 0.059622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705173.3779 | 15196307.5358 | 4.5694 | 4.6267 | 34.2751 | 15735.8316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82670.1211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.2572 | 1171.6679 | 5557.5876 | 23804.8666 | 15.936 | 97609.1059 | 22494.3532 | 71256.7282 | -12340.2892 | 3829.1122 | 7500 | 4187.0468 | 1675.5956 | 0 | 79931.4636 | 48950.7124 | 129583.2981
1166 | 10 | 70 | 40 | 31738.6281 | 1.3874 | 32.5043 | 0.85163 | 94674.1327 | 0.057474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0569 | 8.7241 | 6.3206 | 0.089229 | 0.06002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106535.7061 | 11980140.8246 | 4.5862 | 4.285 | 37.0513 | 16377.109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81210.3901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.6946 | 931.1218 | 4975.4983 | 14601.6081 | 20.1819 | 91677.5678 | 34274.0399 | 100070.7571 | -13184.8857 | 5486.4019 | 7500 | 4576.8942 | 2416.8471 | 0 | 56100.2246 | 66256.6891 | 130983.59
1167 | 10 | 70 | 40 | 37703.1121 | 1.0071 | 15.6454 | 0.83387 | 105421.4379 | 0.050062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3802 | 7.8638 | 5.052 | 0.065182 | 0.044871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771398.3285 | 13377345.9311 | 4.6187 | 4.3448 | 41.9185 | 14938.4812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81482.7487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.2341 | 1291.4461 | 5129.9653 | 21458.6176 | 9.8113 | 102508.9872 | 32488.989 | 47538.2475 | -12814.7829 | 5220.2676 | 7500 | 3018.4304 | 1719.1976 | 0 | 59401.5409 | 47517.0147 | 96554.8754
1168 | 10 | 70 | 40 | 31787.0969 | 1.0851 | 32.3485 | 0.70492 | 108959.0752 | 0.056994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8886 | 10.777 | 6.4238 | 0.084332 | 0.065536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985451.5651 | 17353260.7336 | 5.4388 | 5.165 | 30.7868 | 13399.4131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71570.8553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.2134 | 810.984 | 5389.2161 | 17319.2124 | 21.8037 | 105538.718 | 28935.7691 | 75469.477 | -15049.572 | 4874.5459 | 7500 | 4337.1013 | 2344.6429 | 0 | 105047.8722 | 62879.4657 | 150580.3707
1169 | 10 | 70 | 40 | 33728.1384 | 0.83429 | 30.6596 | 0.73191 | 99230.8284 | 0.036789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.168 | 8.7889 | 4.6598 | 0.08959 | 0.056219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971801.7417 | 16926480.4391 | 5.397 | 4.9428 | 45.0052 | 18049.7494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82336.3153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.0395 | 1004.1344 | 5969.7987 | 21145.9383 | 20.3556 | 97208.7858 | 25164.4 | 84838.7119 | -8896.9877 | 3979.6561 | 7500 | 4414.0289 | 1642.0629 | 0 | 79999.1833 | 57682.6604 | 140958.3951
1170 | 10 | 70 | 40 | 35262.8714 | 0.89589 | 30.4849 | 0.70733 | 101103.993 | 0.043408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7833 | 12.4149 | 5.3964 | 0.093554 | 0.041267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039647.7641 | 18447897.6585 | 4.6799 | 5.5869 | 38.6652 | 13878.9821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68874.4647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2869 | 1203.0642 | 4407.8842 | 21359.1113 | 20.52 | 98677.6046 | 27807.5202 | 68632.6217 | -10676.1089 | 4449.9655 | 7500 | 4617.7198 | 1347.8037 | 0 | 107712.4494 | 59671.3091 | 151720.6624
1171 | 10 | 70 | 40 | 38129.4822 | 1.11 | 32.3609 | 0.78578 | 104634.2801 | 0.04785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7376 | 10.0249 | 5.767 | 0.11425 | 0.057337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982669.6574 | 13156974.0795 | 5.2714 | 4.9805 | 30.9109 | 16437.3447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78889.1566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1336 | 1003.1297 | 5510.8806 | 20487.9514 | 20.8471 | 101869.6283 | 35283.0616 | 90831.4375 | -12164.4683 | 5560.6848 | 7500 | 6097.5478 | 2340.0424 | 0 | 77195.3624 | 65656.295 | 146987.3732
1172 | 10 | 70 | 40 | 42011.858 | 1.2257 | 24.7067 | 0.7118 | 99921.2793 | 0.0509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9278 | 8.8418 | 5.5522 | 0.097358 | 0.04636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996200.396 | 14154799.7125 | 4.6713 | 5.7433 | 44.0925 | 11186.9101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74150.8379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4363 | 976.658 | 3817.7331 | 21157.975 | 16.589 | 97115.2465 | 41707.7659 | 60193.485 | -12346.544 | 6447.327 | 7500 | 3887.3993 | 2193.7582 | 0 | 79288.2972 | 52218.1685 | 136653.3201
1173 | 10 | 70 | 40 | 37621.8103 | 1.2174 | 36.79 | 0.73637 | 93444.0731 | 0.032645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9728 | 6.9338 | 4.0748 | 0.099649 | 0.046815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080609.8315 | 11115724.2161 | 5.0727 | 5.0791 | 49.0724 | 14842.1535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83082.6181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0768 | 1161.9617 | 4636.6003 | 19035.311 | 24.3648 | 91752.4865 | 37172.9986 | 103231.2367 | -7442.9809 | 5525.7784 | 7500 | 3756.3864 | 1898.6288 | 0 | 52269.2189 | 57188.4395 | 146722.8273
1174 | 10 | 70 | 40 | 36168.1615 | 1.224 | 27.9062 | 0.75355 | 93840.5209 | 0.046114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6404 | 8.5412 | 3.6422 | 0.087156 | 0.054047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158365.8584 | 18305164.0307 | 4.4295 | 5.2035 | 47.3874 | 16659.6498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71051.689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.6459 | 988.3057 | 4047.1807 | 18232.3686 | 18.3046 | 91449.8513 | 35871.5859 | 68221.229 | -10518.9461 | 5538.961 | 7500 | 2735.3604 | 2197.1648 | 0 | 91141.521 | 62774.2117 | 139912.6643
1175 | 10 | 70 | 40 | 36093.5988 | 1.1253 | 19.2008 | 0.5481 | 96379.8674 | 0.05505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0016 | 10.3546 | 4.7219 | 0.097607 | 0.052397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071507.2313 | 12071546.2133 | 5.1169 | 4.8076 | 39.8031 | 17256.1592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83941.5981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.2644 | 861.7478 | 4162.0336 | 19228.1059 | 14.129 | 93455.9747 | 33730.9858 | 42573.8382 | -12865.1279 | 5392.6076 | 7500 | 3917.3427 | 2073.8083 | 0 | 59625.1304 | 63732.0167 | 78216.5683
1176 | 10 | 70 | 40 | 31599.4545 | 1.2852 | 17.1938 | 0.65872 | 96524.4458 | 0.072887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9005 | 11.3797 | 4.9788 | 0.14975 | 0.030213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316296.7128 | 14363902.2748 | 4.9943 | 5.2834 | 36.8092 | 13272.8004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79377.382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.0423 | 817.3437 | 5771.247 | 15393.5118 | 11.8926 | 92666.5373 | 32411.8853 | 42079.4576 | -16974.7972 | 5467.3994 | 7500 | 7345.9984 | 1212.3814 | 0 | 81061.8495 | 72822.7172 | 87281.4572
1177 | 10 | 70 | 40 | 34590.5167 | 1.0313 | 22.8395 | 0.7789 | 94007.4161 | 0.053319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2446 | 9.0161 | 5.3436 | 0.11371 | 0.039959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242614.9354 | 16815059.4359 | 4.9248 | 5.2227 | 33.0687 | 13106.9054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66703.2589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0406 | 911.5382 | 6002.9848 | 19422.9308 | 14.7702 | 91243.8305 | 30335.1719 | 53825.1782 | -12159.7764 | 4886.2442 | 7500 | 5641.4885 | 1433.0164 | 0 | 100020.0779 | 72873.0591 | 118608.3415
1178 | 10 | 70 | 40 | 30904.4599 | 1.068 | 28.812 | 0.67226 | 105458.4487 | 0.036414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1023 | 9.9544 | 4.0068 | 0.092647 | 0.063662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075137.0862 | 12053476.9518 | 5.3255 | 4.3587 | 47.2342 | 16321.3782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73971.226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.0916 | 744.7838 | 5273.0467 | 17000.7658 | 19.7783 | 103331.2063 | 27807.3882 | 66823.5501 | -9359.8664 | 4368.4302 | 7500 | 3561.4213 | 2041.1155 | 0 | 49630.9485 | 59186.2327 | 93186.7546
1179 | 10 | 70 | 40 | 36164.6151 | 0.74373 | 22.6898 | 0.89169 | 100101.4027 | 0.057361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2344 | 8.8887 | 4.9666 | 0.05826 | 0.042198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795061.0919 | 7890164.1071 | 4.8075 | 5.6169 | 36.6207 | 12605.6695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92812.1949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.6017 | 940.5459 | 5974.0943 | 23852.1867 | 13.7757 | 96939.1736 | 24624.8568 | 82733.3414 | -13913.8079 | 4216.8442 | 7500 | 2867.1276 | 1305.9902 | 0 | 47507.5472 | 48677.0084 | 108164.891
1180 | 10 | 70 | 40 | 31481.4775 | 1.0372 | 19.5728 | 0.82411 | 104310.2556 | 0.043887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7589 | 9.113 | 4.2346 | 0.12424 | 0.051526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859501.4326 | 17028075.2988 | 4.7677 | 5.0588 | 34.36 | 14186.5961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75275.6878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7599 | 958.561 | 5230.3468 | 17618.7338 | 12.3413 | 101779.6048 | 27725.4874 | 54435.3588 | -11134.8638 | 4467.2 | 7500 | 5285.5675 | 1689.3837 | 0 | 96615.1749 | 54612.8185 | 131970.4901
1181 | 10 | 70 | 40 | 36195.5333 | 0.64789 | 30.1929 | 0.80626 | 104179.9225 | 0.053528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.207 | 10.4195 | 6.0936 | 0.11459 | 0.054607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251924.9977 | 10567813.8346 | 4.8819 | 5.3271 | 39.5665 | 16331.724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80746.2961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.8139 | 944.2275 | 4398.6676 | 25187.9517 | 19.2288 | 101105.4639 | 22015.1631 | 88530.985 | -13527.618 | 3837.3559 | 7500 | 5434.4802 | 1537.9668 | 0 | 57988.4965 | 70803.5076 | 102513.322
1182 | 10 | 70 | 40 | 29405.0238 | 1.0996 | 24.2955 | 0.768 | 99290.817 | 0.055808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8075 | 11.651 | 5.8125 | 0.10844 | 0.056845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1546906.8663 | 16622220.672 | 4.78 | 4.6294 | 42.4516 | 12026.4612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78788.7022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.6003 | 1254.9651 | 6121.6496 | 15891.9169 | 15.8078 | 96237.7797 | 27026.2138 | 66872.956 | -13433.364 | 4514.2743 | 7500 | 6714.5483 | 1883.3902 | 0 | 77455.7428 | 76943.2404 | 101590.521
1183 | 10 | 70 | 40 | 37804.8785 | 1.1549 | 16.37 | 0.83742 | 95423.953 | 0.063672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.647 | 10.2226 | 4.842 | 0.090552 | 0.042561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959576.9906 | 11001384.4113 | 4.2571 | 4.4341 | 47.5148 | 14342.3582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82846.1064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.5728 | 911.1259 | 5319.888 | 19808.5361 | 10.2453 | 92083.6883 | 35992.6848 | 50740.8459 | -14697.165 | 5814.2255 | 7500 | 4060.975 | 1816.223 | 0 | 47380.3785 | 52496.2474 | 86111.9203
1184 | 10 | 70 | 40 | 38210.6847 | 1.1481 | 18.1624 | 0.66769 | 104233.7425 | 0.071145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9878 | 9.895 | 4.5373 | 0.091341 | 0.052518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970336.1146 | 17362380.8173 | 5.2655 | 5.6775 | 44.6533 | 12387.4481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77854.302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.737 | 964.9884 | 5118.1889 | 20097.9928 | 12.4997 | 100165.3076 | 36225.3839 | 44086.4808 | -17901.1136 | 6044.3571 | 7500 | 4089.377 | 2329.8223 | 0 | 93981.5531 | 52109.8831 | 124245.9774
1185 | 10 | 70 | 40 | 42777.409 | 1.2685 | 29.2252 | 0.70546 | 98330.7911 | 0.036728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9446 | 9.5834 | 3.5221 | 0.082373 | 0.047632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 500861.9986 | 15705767.4098 | 5.6625 | 4.6547 | 47.5634 | 12413.3664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67469.222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1358 | 952.9035 | 5019.3755 | 21034.1985 | 19.6927 | 96330.3763 | 43486.4209 | 64315.4159 | -8801.8254 | 6470.1379 | 7500 | 3018.6343 | 2261.8943 | 0 | 67868.4387 | 32318.9144 | 153800.2022
1186 | 10 | 70 | 40 | 30440.3972 | 1.3652 | 23.2201 | 0.90425 | 100681.9669 | 0.052061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3133 | 11.4397 | 3.1865 | 0.046572 | 0.046013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006104.8381 | 13431962.8082 | 5.2189 | 4.4858 | 49.0709 | 20122.9831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75647.9235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.4236 | 891.673 | 4732.1109 | 14178.9096 | 13.999 | 97791.0208 | 32522.9751 | 69755.7043 | -12720.1631 | 5219.0382 | 7500 | 1631.0084 | 1762.5047 | 0 | 56021.0512 | 59550.1476 | 102141.9711
1187 | 10 | 70 | 40 | 27656.3324 | 0.98926 | 34.8278 | 0.79262 | 97064.7373 | 0.057822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5615 | 10.7902 | 3.7762 | 0.13985 | 0.043755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288856.6672 | 8062041.9267 | 4.4816 | 4.9143 | 45.8175 | 16363.2558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78335.8722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.9665 | 1041.5892 | 5559.0647 | 15898.8918 | 22.3506 | 93974.1922 | 23514.8811 | 97741.0974 | -13598.3982 | 4046.0761 | 7500 | 5813.7631 | 1299.3557 | 0 | 38608.9777 | 68482.1841 | 96443.5688
1188 | 10 | 70 | 40 | 34286.6563 | 1.0043 | 19.9496 | 0.76217 | 97448.5334 | 0.046891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9772 | 9.767 | 4.7507 | 0.068819 | 0.052247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157020.1473 | 7234971.3279 | 4.6509 | 4.2821 | 46.0415 | 18884.5983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82872.1677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.0965 | 801.2013 | 5249.6241 | 19545.7135 | 13.0226 | 94924.6573 | 29481.8854 | 57405.2095 | -11105.0548 | 4704.6631 | 7500 | 3002.0022 | 1804.0552 | 0 | 30246.326 | 65565.0857 | 57474.0009
1189 | 10 | 70 | 40 | 29835.6904 | 0.95465 | 21.849 | 0.76465 | 101392.3747 | 0.057982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9949 | 9.138 | 4.6711 | 0.10278 | 0.053172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128576.5266 | 11320441.3002 | 5.7442 | 4.3441 | 39.9061 | 13051.764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86282.5765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5444 | 1155.7887 | 5623.0059 | 17487.2283 | 14.2427 | 98155.2511 | 24696.9243 | 65628.8069 | -14243.3439 | 4247.0721 | 7500 | 4809.1021 | 1657.4488 | 0 | 49861.5768 | 61936.7437 | 82220.8433
1190 | 10 | 70 | 40 | 35181.8859 | 1.3 | 26.7211 | 0.72934 | 105611.4862 | 0.031613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7209 | 9.0078 | 6.0629 | 0.089855 | 0.049922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048045.3397 | 15586463.1999 | 4.5295 | 5.3725 | 33.6512 | 18653.3516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72975.8978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.6341 | 1061.0626 | 4762.2197 | 16996.9204 | 17.7663 | 103759.5226 | 36369.931 | 65348.0457 | -8148.6398 | 5460.0632 | 7500 | 4528.6629 | 2000.565 | 0 | 95302.9686 | 68547.4797 | 139814.1169
1191 | 10 | 70 | 40 | 41256.6334 | 0.92745 | 20.1686 | 0.71324 | 102539.5195 | 0.064378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3994 | 11.6441 | 5.4606 | 0.12014 | 0.049854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266220.3226 | 11900916.5281 | 4.7936 | 4.4021 | 30.0033 | 19195.3255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69286.1336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.9193 | 1085.5911 | 5355.0416 | 24552.1298 | 13.531 | 98911.0654 | 33409.0073 | 45988.9835 | -15965.1978 | 5540.731 | 7500 | 5964.1298 | 2027.3556 | 0 | 64290.0409 | 83792.4882 | 64962.5621
1192 | 10 | 70 | 40 | 36807.6257 | 1.074 | 22.4972 | 0.74759 | 93821.1387 | 0.049389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0699 | 9.6065 | 4.4892 | 0.06945 | 0.052783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674388.6649 | 15562966.6546 | 5.5535 | 4.8679 | 37.1714 | 17153.7504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69132.6248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.4443 | 911.5724 | 4289.7986 | 20179.3069 | 14.8059 | 91263.5315 | 33256.6376 | 53171.4528 | -11253.472 | 5228.1649 | 7500 | 2475.1446 | 2025.3875 | 0 | 79641.7382 | 47499.2832 | 124545.7703
1193 | 10 | 70 | 40 | 32312.1101 | 1.1226 | 22.1165 | 0.81877 | 105643.1549 | 0.031616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8232 | 10.9063 | 5.1683 | 0.10254 | 0.059511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786963.9094 | 15558234.4567 | 4.6587 | 4.7311 | 30.8975 | 14565.7683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74203.264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2152 | 1038.2644 | 5010.4872 | 17240.0279 | 13.9869 | 103790.4917 | 30144.1644 | 60323.7746 | -8151.7177 | 4611.9931 | 7500 | 5001.2535 | 2014.4121 | 0 | 88640.7223 | 53992.8902 | 136091.7122
1194 | 10 | 70 | 40 | 31403.554 | 0.86957 | 31.644 | 0.82451 | 102112.7322 | 0.051755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8609 | 10.2156 | 3.4587 | 0.081148 | 0.056765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714317.0926 | 11570777.3752 | 4.8027 | 4.9788 | 48.3388 | 18558.053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68821.4139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3765 | 1206.2115 | 5011.6495 | 19303.7132 | 19.9482 | 99197.6646 | 24199.6815 | 80492.0338 | -12826.2972 | 4091.5625 | 7500 | 3043.3504 | 1704.6406 | 0 | 54203.6304 | 46739.4866 | 115669.1154
1195 | 10 | 70 | 40 | 34710.2907 | 1.0761 | 25.1823 | 0.80126 | 98096.6544 | 0.036625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0583 | 10.268 | 5.2242 | 0.10279 | 0.052429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948785.9168 | 6841538.9664 | 4.5295 | 5.6304 | 46.411 | 15843.4642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81056.6211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9751 | 967.9676 | 5257.6978 | 19007.3634 | 16.0827 | 96106.551 | 31405.8548 | 73758.5107 | -8756.4548 | 4821.3509 | 7500 | 4736.342 | 1855.2522 | 0 | 36878.2079 | 53979.8186 | 98219.2452
1196 | 10 | 70 | 40 | 32294.0605 | 0.93035 | 21.1454 | 0.8123 | 110130.9061 | 0.052355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3355 | 9.8551 | 4.4441 | 0.076834 | 0.052637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863939.1035 | 6243804.4439 | 5.4235 | 4.5548 | 35.3475 | 15836.9886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68350.3816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.4284 | 920.0765 | 4940.5432 | 19187.2239 | 13.4214 | 106951.038 | 26213.6733 | 52793.8997 | -13991.4197 | 4438.127 | 7500 | 3217.1386 | 1714.5619 | 0 | 31006.5751 | 55818.8504 | 57073.7055
1197 | 10 | 70 | 40 | 35218.1345 | 1.262 | 19.3095 | 0.67797 | 94172.0806 | 0.042643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0284 | 9.1609 | 5.9764 | 0.11147 | 0.047053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013128.7788 | 8097364.7332 | 4.4704 | 4.2879 | 42.631 | 15374.9745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69225.4504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.817 | 909.8569 | 4492.0119 | 17379.6429 | 13.2129 | 91951.4148 | 35676.9831 | 42204.1763 | -9770.9298 | 5466.1204 | 7500 | 4896.2916 | 1887.6851 | 0 | 35369.8611 | 57801.9619 | 65428.2259
1198 | 10 | 70 | 40 | 33250.0695 | 0.88934 | 28.1917 | 0.98436 | 97173.0737 | 0.048133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9346 | 11.1767 | 4.9024 | 0.1051 | 0.050866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301769.7931 | 12606955.6767 | 4.6877 | 4.3644 | 49.4302 | 14464.0967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86018.7948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.147 | 1074.0507 | 4790.4153 | 20213.893 | 16.2511 | 94590.5802 | 26072.353 | 102711.4587 | -11362.9715 | 4256.0876 | 7500 | 5032.0296 | 1588.9096 | 0 | 51889.4102 | 65313.2377 | 122374.0395
1199 | 10 | 70 | 40 | 40771.7328 | 1.195 | 27.65 | 0.68142 | 94713.2237 | 0.046135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1476 | 8.4023 | 4.6415 | 0.094736 | 0.047703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030247.8183 | 16648523.8315 | 5.5016 | 4.9765 | 45.5033 | 16768.3065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86401.9631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.2689 | 949.3665 | 5270.055 | 20889.0669 | 18.8835 | 92299.2201 | 39765.3317 | 75743.9901 | -10621.6155 | 6075.8424 | 7500 | 3804.5207 | 2127.24 | 0 | 78525.9244 | 58565.266 | 144355.9678
1200 | 10 | 70 | 40 | 40436.2332 | 0.87869 | 27.0399 | 0.85113 | 99586.9854 | 0.062527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4471 | 11.8749 | 5.3014 | 0.12917 | 0.040408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948293.5069 | 14822312.7266 | 4.2643 | 5.2217 | 41.3167 | 13040.7899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72232.1235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.9435 | 956.9261 | 6044.0555 | 24729.551 | 16.7937 | 96162.5643 | 31413.3644 | 74010.2164 | -15067.4529 | 5213.2256 | 7500 | 6586.2994 | 1546.0887 | 0 | 79512.0486 | 53385.4101 | 137328.38
1201 | 10 | 70 | 40 | 27332.0908 | 1.3034 | 18.8998 | 0.66896 | 109803.0421 | 0.050329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3328 | 9.4857 | 4.9381 | 0.1269 | 0.042135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854679.4074 | 20234583.9607 | 5.189 | 5.1873 | 40.353 | 12060.4517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70559.8707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9308 | 777.467 | 6155.152 | 13179.6292 | 12.998 | 106753.6137 | 28304.9232 | 41643.6152 | -13417.4851 | 4687.515 | 7500 | 5842.0936 | 1449.6084 | 0 | 106258.9946 | 48867.0106 | 133402.2543
1202 | 10 | 70 | 40 | 34684.7823 | 0.95096 | 21.2795 | 0.75612 | 96975.1883 | 0.060311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3033 | 13.5694 | 5.6591 | 0.040027 | 0.048652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745724.2585 | 19823380.1943 | 4.3779 | 4.9076 | 31.3281 | 16576.1518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67917.6708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.5208 | 930.4981 | 4926.4429 | 20371.3095 | 13.9378 | 93756.7988 | 28626.9457 | 49863.1203 | -14160.9137 | 4777.4325 | 7500 | 2001.871 | 1705.905 | 0 | 116839.9097 | 53623.2042 | 143531.0662
1203 | 10 | 70 | 40 | 32711.7342 | 1.4362 | 20.5597 | 0.66316 | 103009.5626 | 0.067247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.1968 | 10.1072 | 5.8985 | 0.071388 | 0.062411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024617.5568 | 16210964.2319 | 5.1006 | 5.3329 | 48.2441 | 14893.0671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70617.3328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.5433 | 1154.9658 | 5584.1526 | 14643.5863 | 14.1855 | 99205.108 | 36136.2957 | 45012.9778 | -16739.6002 | 5960.2842 | 7500 | 3564.8099 | 2730.1737 | 0 | 80289.6448 | 55352.2676 | 109102.3184
1204 | 10 | 70 | 40 | 31722.0303 | 0.78745 | 32.4339 | 0.55047 | 92603.4401 | 0.03993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6078 | 10.6656 | 5.2889 | 0.094551 | 0.048662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972549.9604 | 12350748.4124 | 5.1837 | 4.7702 | 43.4696 | 13970.5995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65361.5142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.2596 | 998.7717 | 4457.0212 | 20416.4419 | 23.8349 | 90557.1089 | 22611.1768 | 56204.3203 | -9003.8576 | 3638.3981 | 7500 | 4290.7807 | 1299.4689 | 0 | 57796.1671 | 54307.2709 | 90029.1835
1205 | 10 | 70 | 40 | 33775.1021 | 0.81645 | 23.2316 | 0.716 | 93809.36 | 0.04675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6277 | 9.5384 | 3.8035 | 0.12239 | 0.042714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993724.8043 | 9941869.9148 | 4.2728 | 4.7147 | 48.9236 | 13297.2075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80551.0084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.1458 | 978.8842 | 5500.9124 | 21387.9602 | 15.5619 | 91386.9235 | 24774.2837 | 61780.0572 | -10658.7207 | 4035.6101 | 7500 | 4829.9784 | 1265.1457 | 0 | 44728.4045 | 52291.3518 | 85963.4072
1206 | 10 | 70 | 40 | 38555.6422 | 1.2912 | 15.6777 | 0.71822 | 99683.9227 | 0.072475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0613 | 11.1714 | 4.9298 | 0.10509 | 0.054096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242082.3753 | 17893620.3174 | 4.3636 | 5.295 | 37.8266 | 14256.072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77492.3838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.1389 | 899.0585 | 6146.4407 | 18718.4336 | 10.4888 | 95721.8423 | 39674.4171 | 40209.9083 | -17433.1538 | 6485.3062 | 7500 | 5193.88 | 2574.8725 | 0 | 101561.8087 | 69615.3464 | 116151.6925
1207 | 10 | 70 | 40 | 33009.5301 | 1.2052 | 28.4124 | 0.67813 | 94600.474 | 0.031444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2202 | 10.933 | 5.7187 | 0.074618 | 0.049638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230027.7156 | 7391392.0763 | 5.058 | 4.5819 | 34.2078 | 14308.6409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73621.8274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7592 | 958.8156 | 4731.8042 | 16816.0623 | 19.44 | 92950.4096 | 32386.9356 | 66056.3828 | -7260.2834 | 4862.3625 | 7500 | 3565.0799 | 1771.4236 | 0 | 38017.2498 | 72310.8424 | 74588.3085
1208 | 10 | 70 | 40 | 39067.0954 | 0.83665 | 17.8087 | 0.7274 | 95309.9087 | 0.061339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3758 | 8.6358 | 5.775 | 0.080738 | 0.04084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816560.3355 | 18548592.6497 | 5.3078 | 4.6112 | 31.6986 | 16747.3239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82906.0277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4059 | 933.6988 | 5104.112 | 24460.9159 | 11.8535 | 92093.7852 | 29212.3591 | 49371.9936 | -14150.9434 | 4856.5776 | 7500 | 3863.7602 | 1455.7131 | 0 | 99654.0463 | 57025.6989 | 124737.8076
1209 | 10 | 70 | 40 | 32796.6709 | 1.3021 | 22.5667 | 0.67891 | 95493.7244 | 0.064578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3683 | 11.1923 | 4.4811 | 0.081774 | 0.05099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796640.435 | 15248795.3519 | 4.9617 | 5.3916 | 39.7243 | 16029.7828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92089.3903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6018 | 1020.6782 | 5244.1396 | 15825.6669 | 15.4336 | 92104.2978 | 33942.0081 | 65688.044 | -14913.4769 | 5548.2173 | 7500 | 3833.4405 | 2076.3394 | 0 | 84233.3311 | 50619.4656 | 137288.438
1210 | 10 | 70 | 40 | 29147.4777 | 0.81621 | 30.3249 | 0.90607 | 95829.4776 | 0.044076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0037 | 11.6423 | 4.1815 | 0.1156 | 0.045534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839147.131 | 10005015.1922 | 5.0528 | 4.7104 | 39.4358 | 9388.5618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73048.4689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.6193 | 1063.1233 | 4739.6121 | 18460.0095 | 18.2638 | 93494.7072 | 21374.9363 | 88105.0363 | -10272.99 | 3548.56 | 7500 | 4684.4926 | 1185.8969 | 0 | 48816.3402 | 45963.9684 | 118978.3039
1211 | 10 | 70 | 40 | 25478.2157 | 1.4359 | 20.2566 | 0.69653 | 95961.0846 | 0.044224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2412 | 9.0078 | 5.6311 | 0.091929 | 0.049985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753133.689 | 14074587.1175 | 5.4102 | 5.576 | 40.0186 | 14999.9853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79885.1381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6118 | 748.3694 | 4212.2398 | 11407.6679 | 13.7178 | 93615.3365 | 28141.0956 | 52235.7328 | -10321.2915 | 4473.4406 | 7500 | 3943.2797 | 1641.15 | 0 | 78830.9786 | 47574.4197 | 118869.9661
1212 | 10 | 70 | 40 | 35434.8181 | 1.3162 | 35.4774 | 0.69477 | 104063.6651 | 0.055216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9033 | 10.2314 | 4.9454 | 0.097709 | 0.055437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786021.5261 | 21896859.8396 | 5.0535 | 4.7412 | 33.7523 | 18145.8121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77166.2467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.6768 | 954.9196 | 5538.8877 | 16964.3876 | 24.049 | 100897.2889 | 36940.8611 | 88188.604 | -13932.0557 | 5896.0299 | 7500 | 4834.2382 | 2398.941 | 0 | 117197.5801 | 55500.3605 | 193523.8382
1213 | 10 | 70 | 40 | 36920.3752 | 1.2943 | 28.7535 | 0.84078 | 92924.4181 | 0.05714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6579 | 10.6218 | 5.5499 | 0.082804 | 0.043286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631864.133 | 12696292.7889 | 5.7249 | 4.4138 | 42.4184 | 13732.3019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69413.2522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.6002 | 1101.0807 | 4343.0214 | 17893.8871 | 17.9618 | 90000.0247 | 38052.9763 | 74909.0368 | -12867.3309 | 5981.6152 | 7500 | 3744.4807 | 1900.3208 | 0 | 55046.2318 | 40259.2095 | 134008.1213
1214 | 10 | 70 | 40 | 30296.6355 | 0.94203 | 29.6665 | 0.68939 | 98893.8643 | 0.062791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8061 | 8.9686 | 7.0627 | 0.078128 | 0.039871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724602.7619 | 20569878.302 | 4.4367 | 4.2733 | 34.9722 | 13228.1787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86712.5498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3337 | 778.526 | 3751.6044 | 17883.24 | 20.1706 | 95479.1685 | 24826.7911 | 82341.4431 | -15024.6617 | 4313.1549 | 7500 | 3445.8846 | 1262.1628 | 0 | 99678.8896 | 46965.9495 | 161377.7148
1215 | 10 | 70 | 40 | 35222.3498 | 0.89209 | 20.77 | 0.79497 | 89481.2674 | 0.060344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3284 | 10.3183 | 4.5156 | 0.095667 | 0.051345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719738.9041 | 15992845.3747 | 4.397 | 5.1598 | 48.8512 | 17270.1028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76115.0568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 302.7609 | 793.4983 | 5271.9615 | 21379.9933 | 13.3115 | 86509.9843 | 27684.713 | 56770.2277 | -13073.6456 | 4581.7168 | 7500 | 3678.4975 | 1726.5823 | 0 | 78005.0711 | 45531.5772 | 121341.5855
1216 | 10 | 70 | 40 | 35757.1746 | 1.1015 | 21.9206 | 0.81474 | 95557.3681 | 0.041893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8565 | 12.0155 | 4.5822 | 0.12435 | 0.03804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661380.3801 | 13778068.5249 | 5.1987 | 5.4127 | 46.4888 | 11456.1686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70174.4186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.6827 | 1047.9417 | 4246.7135 | 19304.1254 | 13.8944 | 93343.1735 | 32906.0983 | 56323.5163 | -9742.4563 | 5086.8239 | 7500 | 5221.6441 | 1420.1976 | 0 | 70162.4766 | 38019.533 | 130858.7676
1217 | 10 | 70 | 40 | 35879.4281 | 1.0421 | 24.8817 | 0.77462 | 100516.9152 | 0.042884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9714 | 11.5418 | 5.1523 | 0.10741 | 0.043821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870887.1675 | 18969340.8065 | 4.5469 | 5.5484 | 40.9762 | 16544.3395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76577.0241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.2905 | 1216.2078 | 4092.205 | 20025.2549 | 16.1294 | 98133.3801 | 31708.3464 | 67022.2996 | -10487.5546 | 4969.7755 | 7500 | 4999.2476 | 1598.3992 | 0 | 107174.5144 | 53753.1232 | 160731.9049
1218 | 10 | 70 | 40 | 37682.9775 | 1.327 | 22.2747 | 0.81641 | 99240.1396 | 0.060406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8728 | 8.0659 | 6.4852 | 0.065806 | 0.044766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753357.5882 | 12589927.5503 | 4.6493 | 4.3279 | 32.0021 | 17691.3668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63978.8813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.9424 | 1040.5934 | 5031.2569 | 17932.604 | 14.1056 | 95941.466 | 39500.7469 | 52264.8091 | -14514.1636 | 6280.8653 | 7500 | 3453.9718 | 2063.6294 | 0 | 64626.7133 | 54639.5722 | 106537
1219 | 10 | 70 | 40 | 36489.018 | 1.3904 | 27.4089 | 0.63837 | 99116.5923 | 0.051849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2033 | 12.3726 | 5.0232 | 0.10952 | 0.051679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1405957.1947 | 18294698.3632 | 4.8355 | 5.4902 | 31.3902 | 15488.1273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86803.0966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.7854 | 918.8274 | 5783.3588 | 16758.92 | 19.1754 | 96282.0008 | 39460.196 | 71469.6436 | -12472.2029 | 6148.8779 | 7500 | 5826.364 | 2332.2286 | 0 | 117873.3808 | 85251.1929 | 152887.2952
1220 | 10 | 70 | 40 | 30888.0236 | 1.0232 | 14.9421 | 0.79845 | 106293.5263 | 0.042621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7139 | 12.2481 | 4.0181 | 0.11625 | 0.056597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153644.6136 | 13916813.1104 | 5.7104 | 4.3376 | 47.5937 | 14012.7033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73555.4322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.4812 | 1278.6555 | 5970.5593 | 17422.7767 | 9.5578 | 103788.2457 | 26930.4939 | 39604.4967 | -11023.2344 | 4351.9687 | 7500 | 5905.7615 | 1807.7546 | 0 | 56202.4703 | 59848.1719 | 71431.5396
1221 | 10 | 70 | 40 | 28376.1534 | 1.1378 | 35.3227 | 0.80082 | 97041.9969 | 0.05574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.949 | 8.1949 | 6.4143 | 0.05577 | 0.044277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728531.0525 | 9685380.6092 | 5.598 | 5.6414 | 35.6923 | 17583.007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67441.5262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.7627 | 949.7122 | 5343.7082 | 15011.2862 | 22.5644 | 94061.7004 | 26729.7344 | 86043.5304 | -13113.3043 | 4454.0571 | 7500 | 3091.4732 | 1447.4296 | 0 | 58025.6179 | 51113.9005 | 123064.6378
1222 | 10 | 70 | 40 | 31587.0747 | 1.0173 | 24.6939 | 0.77644 | 98422.2286 | 0.056183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4941 | 8.3168 | 5.0137 | 0.12748 | 0.051431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179259.8642 | 14560906.852 | 5.6534 | 4.7553 | 30.8847 | 16497.0421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80528.6689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.841 | 987.4102 | 5525.7919 | 17875.6181 | 15.9914 | 95375.8878 | 27422.9133 | 70080.2698 | -13403.8994 | 4566.4998 | 7500 | 5613.2117 | 1723.7411 | 0 | 80958.2225 | 75593.2535 | 108867.7052
1223 | 10 | 70 | 40 | 40176.5795 | 0.83165 | 21.8969 | 0.71488 | 95507.8823 | 0.052023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8192 | 8.2596 | 5.4533 | 0.15757 | 0.054743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859881.9684 | 13844174.2735 | 5.4472 | 5.1687 | 48.0538 | 14887.1933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62722.3546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.2084 | 1033.9374 | 5035.0689 | 25226.1171 | 14.6771 | 92767.4734 | 29900.9249 | 45284.3771 | -12057.7992 | 4820.7624 | 7500 | 7412.2055 | 1936.8971 | 0 | 66052.4098 | 48902.1384 | 101947.6392
1224 | 10 | 70 | 40 | 30904.1761 | 1.3446 | 25.3794 | 0.65178 | 97830.5595 | 0.051309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9443 | 11.5375 | 5.2946 | 0.073537 | 0.052048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147429.9239 | 11507873.4833 | 4.7328 | 4.6418 | 48.9228 | 14590.8061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69832.8831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6951 | 1002.8865 | 6093.5068 | 14562.1489 | 17.6228 | 95061.4744 | 32684.0543 | 54166.752 | -12183.9742 | 5207.7781 | 7500 | 3866.8199 | 1989.3753 | 0 | 50338.433 | 59616.729 | 83952.5094
1225 | 10 | 70 | 40 | 35267.3952 | 1.3328 | 25.1773 | 0.68153 | 91782.7285 | 0.057181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5849 | 9.8345 | 5.531 | 0.090457 | 0.048493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918289.9555 | 14540828.9982 | 5.574 | 4.3054 | 35.5487 | 15386.0199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76207.1278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.3863 | 1254.1818 | 4074.7957 | 16727.8625 | 17.1938 | 88892.2344 | 37079.0654 | 60840.3061 | -12718.174 | 5839.6823 | 7500 | 4093.6026 | 2078.4063 | 0 | 67979.5841 | 57746.872 | 114945.6009
1226 | 10 | 70 | 40 | 33879.9693 | 1.0546 | 25.0376 | 0.68237 | 96373.426 | 0.06471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1038 | 11.5571 | 5.9607 | 0.10994 | 0.058156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055777.726 | 16338662.8724 | 5.3331 | 5.4373 | 42.9885 | 17263.3848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67886.5603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.338 | 966.0191 | 3838.6398 | 18777.083 | 17.0903 | 92945.9076 | 30205.7725 | 53951.5213 | -15081.0806 | 5049.5353 | 7500 | 5349.9619 | 2155.3167 | 0 | 86410.6216 | 61293.1824 | 114248.4662
1227 | 10 | 70 | 40 | 35255.119 | 1.3308 | 26.7195 | 0.75458 | 99570.0294 | 0.058809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3457 | 11.5843 | 4.7377 | 0.075729 | 0.051395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993322.0012 | 14646750.4882 | 4.3931 | 5.3657 | 30.545 | 13672.2458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67138.2945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5519 | 1172.3383 | 4350.903 | 16741.0069 | 17.5161 | 96346.4599 | 37028.2241 | 61790.3836 | -14183.7054 | 5923.5182 | 7500 | 3359.1456 | 2234.4113 | 0 | 95185.1003 | 63789.6859 | 135047.3918
1228 | 10 | 70 | 40 | 34494.9755 | 1.3337 | 24.9215 | 0.92131 | 105267.6332 | 0.057254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0776 | 9.9333 | 4.0602 | 0.085614 | 0.053566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261099.1479 | 11270223.4393 | 5.1871 | 5.2208 | 39.4042 | 17764.1777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70934.6719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.2746 | 1290.7082 | 4776.967 | 16354.0498 | 14.882 | 101948.2887 | 36281.8514 | 71214.9586 | -14605.1158 | 5847.9236 | 7500 | 3999.7184 | 2299.0892 | 0 | 60286.5862 | 72754.2136 | 100070.7981
1229 | 10 | 70 | 40 | 36303.5041 | 1.2193 | 37.4224 | 0.76407 | 98950.1061 | 0.040695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9749 | 10.1097 | 6.3697 | 0.070948 | 0.047562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882972.5492 | 8535958.0394 | 4.3223 | 4.6951 | 40.8267 | 15284.2442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75767.8841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.8852 | 602.2131 | 5053.2348 | 18348.7113 | 24.4025 | 96722.1144 | 35909.5856 | 98649.5858 | -9803.1631 | 5499.8088 | 7500 | 3452.4858 | 1919.8709 | 0 | 41668.3399 | 53080.3846 | 131716.1291
1230 | 10 | 70 | 40 | 39571.8213 | 0.85186 | 23.1524 | 0.75062 | 103133.5955 | 0.04792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7052 | 10.3091 | 5.3591 | 0.13978 | 0.033031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189369.1981 | 16577970.0047 | 4.7016 | 5.5711 | 30.2561 | 11996.0819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72836.3076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.2631 | 1167.6535 | 5956.4835 | 24566.9978 | 15.2114 | 100404.6469 | 30009.6472 | 57839.8871 | -12007.3737 | 4832.4529 | 7500 | 7440.1233 | 1171.5302 | 0 | 111168.542 | 72357.936 | 135596.8729
1231 | 10 | 70 | 40 | 31876.2198 | 1.3886 | 30.1486 | 0.63381 | 101764.5475 | 0.041607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0031 | 9.6918 | 4.4941 | 0.11946 | 0.053727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004638.1195 | 15310350.9715 | 4.8175 | 5.5239 | 48.559 | 15711.6028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78382.9945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.4066 | 1101.8957 | 4864.8142 | 14654.6619 | 21.146 | 99422.435 | 34443.1158 | 70564.9127 | -10305.2949 | 5331.1002 | 7500 | 5122.8991 | 2102.1754 | 0 | 78756.0939 | 55266.0127 | 138248.9895
1232 | 10 | 70 | 40 | 34837.5097 | 1.4323 | 28.2386 | 0.58492 | 96096.9621 | 0.047832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2248 | 11.0095 | 6.3584 | 0.073976 | 0.047967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319708.6316 | 13077325.997 | 5.2409 | 4.7262 | 45.8502 | 13937.3242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88721.8756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.361 | 1056.5178 | 5525.3318 | 15629.7555 | 20.3557 | 93558.8153 | 38415.5085 | 69938.7583 | -11167.8462 | 5925.7581 | 7500 | 4303.428 | 2086.1909 | 0 | 59033.6939 | 67285.8825 | 108749.609
1233 | 10 | 70 | 40 | 35600.8142 | 1.0457 | 20.4337 | 0.66182 | 94694.1427 | 0.05795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1751 | 7.4894 | 5.7153 | 0.13712 | 0.049145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170396.0829 | 15903659.4186 | 4.8051 | 4.3466 | 31.3816 | 12638.9497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80054.5071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.1731 | 780.1199 | 5643.9893 | 19829.5609 | 14.1092 | 91672.482 | 31542.5066 | 50630.968 | -13295.3071 | 5121.0691 | 7500 | 6759.7948 | 1847.163 | 0 | 82561.0348 | 70723.245 | 101943.9841
1234 | 10 | 70 | 40 | 35169.9974 | 1.0495 | 22.4055 | 0.83469 | 95579.9931 | 0.045381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1014 | 9.0949 | 5.1736 | 0.1019 | 0.051229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 499125.4019 | 14711313.5519 | 4.8718 | 4.4686 | 42.1319 | 17685.8208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77416.447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.4829 | 998.1781 | 3597.3171 | 19548.5586 | 14.0441 | 93183.2371 | 31242.8777 | 64731.0029 | -10545.7267 | 4909.9581 | 7500 | 3545.6595 | 1846.1122 | 0 | 66395.9651 | 38711.5131 | 130914.3358
1235 | 10 | 70 | 40 | 34982.5215 | 1.2668 | 24.0842 | 0.6394 | 96750.6998 | 0.048861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7594 | 9.9572 | 4.5817 | 0.095221 | 0.033544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979307.8249 | 13887529.7609 | 5.4361 | 5.6851 | 36.1686 | 15276.6637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65659.4003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4532 | 828.959 | 4999.3157 | 17217.7012 | 16.8396 | 94141.046 | 35529.6407 | 47567.223 | -11482.4765 | 5552.0442 | 7500 | 3823.9756 | 1366.8726 | 0 | 83570.1382 | 60015.4955 | 113411.9222
1236 | 10 | 70 | 40 | 30175.1779 | 0.93909 | 19.6897 | 0.84662 | 94012.4828 | 0.030714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4668 | 9.1102 | 5.9232 | 0.099645 | 0.053808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817507.7768 | 11077520.7856 | 5.4504 | 5.6684 | 43.6417 | 17449.1504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77972.3148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.1628 | 1251.933 | 6108.9556 | 17840.8848 | 12.2596 | 92410.4066 | 24668.5862 | 57933.8786 | -7049.1355 | 3797.6606 | 7500 | 5694.1944 | 1499.7896 | 0 | 60213.1191 | 51289.7537 | 102968.3394
1237 | 10 | 70 | 40 | 36739.2757 | 1.0839 | 25.4748 | 0.5742 | 94182.4491 | 0.045446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1372 | 9.582 | 4.5945 | 0.096 | 0.054737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064856.2633 | 21695202.675 | 4.9956 | 5.0666 | 45.8276 | 10953.9989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77455.1467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.8473 | 1000.7095 | 5070.1755 | 20030.7784 | 18.4739 | 91817.3935 | 33416.9946 | 54225.4827 | -10406.2446 | 5197.5432 | 7500 | 3620.1489 | 2088.0475 | 0 | 105261.6676 | 54010.2611 | 146893.3788
1238 | 10 | 70 | 40 | 29989.5047 | 1.3334 | 26.9548 | 0.71834 | 100865.2955 | 0.073055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3102 | 12.7176 | 6.3642 | 0.078987 | 0.069269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803572.3504 | 8596793.4533 | 4.442 | 4.9556 | 41.6219 | 15794.1682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80747.9259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.694 | 984.3705 | 4911.7506 | 14220.1566 | 18.0324 | 96824.7765 | 31538.6961 | 72046.6359 | -17778.2836 | 5398.1888 | 7500 | 4448.8842 | 2744.4373 | 0 | 43540.4856 | 49853.7974 | 99585.2469
1239 | 10 | 70 | 40 | 33741.5558 | 0.97782 | 32.9488 | 0.78396 | 105048.3801 | 0.04437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3311 | 10.2651 | 4.714 | 0.094288 | 0.040031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240785.9077 | 6343551.4334 | 5.3287 | 4.9844 | 43.7718 | 16170.1529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74281.5861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.3185 | 1309.7216 | 5155.9616 | 19521.745 | 21.2475 | 102472.1021 | 28439.6216 | 86918.9093 | -11335.6231 | 4576.9342 | 7500 | 4260.4306 | 1344.7279 | 0 | 30685.7687 | 67457.506 | 84933.2631
1240 | 10 | 70 | 40 | 34993.092 | 1.0145 | 29.7006 | 0.66953 | 104034.6054 | 0.063753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0565 | 12.477 | 4.9822 | 0.11949 | 0.057791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074337.8576 | 12342471.8761 | 4.4555 | 5.1919 | 32.113 | 16064.9559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78586.4769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7955 | 1225.9734 | 4777.079 | 19834.5474 | 20.4195 | 100388.3774 | 30317.0893 | 72937.3397 | -16043.4032 | 5124.3005 | 7500 | 5873.6933 | 2173.49 | 0 | 75337.4916 | 68646.3093 | 114573.6918
1241 | 10 | 70 | 40 | 41801.9177 | 1.0624 | 30.1419 | 0.75785 | 105349.9067 | 0.051931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1322 | 10.0019 | 5.4123 | 0.095165 | 0.057157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298347.0061 | 23873406.15 | 5.7148 | 4.7719 | 30.9763 | 13785.4993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87636.8605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 334.9579 | 914.9229 | 4293.2453 | 23067.0965 | 19.7235 | 102332.363 | 37469.6424 | 91303.767 | -13277.1922 | 5927.5194 | 7500 | 3755.7369 | 2486.5783 | 0 | 132685.1321 | 78731.8173 | 189119.3665
1242 | 10 | 70 | 40 | 36367.5384 | 0.92594 | 30.0729 | 0.73 | 99930.9211 | 0.042995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1497 | 12.1426 | 4.0754 | 0.11348 | 0.050028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201330.3731 | 20786777.9098 | 4.6337 | 5.5647 | 40.0112 | 15372.2168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66137.5644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.3566 | 771.27 | 4685.8266 | 21660.853 | 19.9874 | 97555.2296 | 29413.3709 | 66702.6668 | -10453.0428 | 4654.9477 | 7500 | 4095.5124 | 1709.1788 | 0 | 118918.9594 | 67337.048 | 155204.5453
1243 | 10 | 70 | 40 | 36372.1589 | 0.95397 | 27.4001 | 0.74437 | 96381.7511 | 0.052856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.511 | 10.0168 | 5.4813 | 0.10385 | 0.044249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1325622.0959 | 6805090.6846 | 5.564 | 4.5006 | 42.013 | 16557.0452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73205.1616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7311 | 1314.6816 | 4605.1873 | 21326.4609 | 18.0651 | 93572.6465 | 30091.3958 | 68336.6514 | -12360.0602 | 4865.4337 | 7500 | 4947.9514 | 1580.1272 | 0 | 30335.7013 | 72478.543 | 62818.6576
1244 | 10 | 70 | 40 | 33377.7601 | 1.0734 | 26.433 | 0.84491 | 91949.2465 | 0.060064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2547 | 11.6065 | 5.8329 | 0.11036 | 0.047009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271030.0069 | 14998567.8131 | 4.8581 | 4.4356 | 38.0619 | 14789.0087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89552.5466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.571 | 1099.8011 | 4480.5576 | 18305.8604 | 16.4741 | 88909.9594 | 30143.7994 | 89184.5739 | -13372.863 | 4935.2984 | 7500 | 5305.5487 | 1702.7666 | 0 | 70916.1896 | 71248.4184 | 125066.8952
1245 | 10 | 70 | 40 | 33909.2947 | 0.86947 | 28.9803 | 0.67003 | 100523.4962 | 0.046914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8964 | 10.0944 | 6.1795 | 0.11559 | 0.052518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127219.3544 | 16779422.3669 | 4.6132 | 4.3075 | 45.3923 | 18945.1868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72272.1331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.3443 | 743.6267 | 5206.1939 | 20845.181 | 19.9187 | 97918.7116 | 26128.2275 | 65490.2447 | -11461.0525 | 4269.7748 | 7500 | 6019.9024 | 1645.7912 | 0 | 71091.1309 | 64729.26 | 105954.759
1246 | 10 | 70 | 40 | 40905.4459 | 1.5034 | 20.1009 | 0.64773 | 98756.174 | 0.055794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7403 | 9.6823 | 4.8141 | 0.11207 | 0.051058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895667.07 | 14895834.9925 | 5.736 | 5.5944 | 33.7938 | 16799.6078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73342.3563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 322.4829 | 666.4944 | 4766.8966 | 17636.3211 | 13.9892 | 95720.3522 | 46538.2497 | 44824.6443 | -13357.6158 | 7168.098 | 7500 | 3936.0836 | 2686.1527 | 0 | 91002.9426 | 59334.4847 | 130964.0702
1247 | 10 | 70 | 40 | 42730.1433 | 0.95587 | 15.136 | 0.71677 | 94608.3754 | 0.05997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2792 | 8.2422 | 6.1595 | 0.17695 | 0.049916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918094.0768 | 8487054.6587 | 4.9242 | 5.5781 | 44.9257 | 14806.6525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73359.6577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5895 | 895.7848 | 4041.4428 | 25027.764 | 10.1346 | 91486.0026 | 35404.7585 | 36689.8467 | -13738.4405 | 5674.7449 | 7500 | 7765.8488 | 2078.9661 | 0 | 45525.461 | 52280.8936 | 74620.292
1248 | 10 | 70 | 40 | 34598.2596 | 1.3519 | 22.8698 | 0.76826 | 108740.7097 | 0.052413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8281 | 9.9632 | 3.8616 | 0.0569 | 0.044079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870127.997 | 7838160.2478 | 5.5244 | 5.5093 | 47.2226 | 14107.7952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84734.1986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.9035 | 975.6093 | 6395.1868 | 16236.8921 | 14.8781 | 105597.5499 | 36722.7351 | 67717.3197 | -13829.9029 | 5859.9837 | 7500 | 2651.2143 | 1895.7873 | 0 | 39891.986 | 48802.9915 | 99606.1316
1249 | 10 | 70 | 40 | 33088.3276 | 1.0617 | 32.2176 | 0.76007 | 110353.7107 | 0.049649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5496 | 11.2019 | 4.8933 | 0.11318 | 0.058034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867203.9648 | 18370988.584 | 4.8187 | 5.6038 | 31.4111 | 14201.8443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72414.5905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.6134 | 796.7166 | 4580.3567 | 18266.1734 | 21.0556 | 107329.8145 | 29644.3085 | 80828.8876 | -13305.1433 | 4863.0487 | 7500 | 4674.2213 | 2071.3725 | 0 | 120628.0055 | 57214.8175 | 179689.8832
1250 | 10 | 70 | 40 | 39074.4389 | 1.1793 | 18.4721 | 0.73758 | 95641.3746 | 0.054823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.328 | 12.8683 | 4.4289 | 0.090316 | 0.039467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165563.3418 | 16872804.1653 | 5.0374 | 5.5678 | 49.7092 | 18355.0205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70284.5951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.393 | 844.1224 | 4568.374 | 20197.1283 | 12.2253 | 92751.6852 | 37754.6212 | 43905.984 | -12714.6333 | 5931.5075 | 7500 | 3328.8703 | 1718.1765 | 0 | 85963.8728 | 63771.0684 | 109617.3305
1251 | 10 | 70 | 40 | 39845.3234 | 1.1899 | 25.1793 | 0.77625 | 102190.9977 | 0.062893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2571 | 9.6526 | 4.6504 | 0.10653 | 0.052721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031906.3954 | 11230753.951 | 4.7425 | 4.2582 | 47.797 | 15580.6389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70451.0077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.9146 | 797.2736 | 5407.623 | 20473.3365 | 16.3074 | 98656.8657 | 38743.9737 | 62503.0154 | -15550.1807 | 6241.9174 | 7500 | 4482.8299 | 2415.2634 | 0 | 45780.7571 | 56499.8142 | 95617.7621
1252 | 10 | 70 | 40 | 38956.7735 | 1.0313 | 19.0073 | 0.74033 | 99550.001 | 0.045719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4482 | 14.2512 | 4.7364 | 0.10884 | 0.049073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189415.88 | 19415242.4919 | 4.5576 | 4.544 | 33.5607 | 13895.3462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78997.694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.9451 | 915.9598 | 3658.3458 | 21874.5905 | 12.56 | 97035.3095 | 34164.366 | 50931.7934 | -11064.6426 | 5340.1483 | 7500 | 4163.481 | 1923.3647 | 0 | 101687.9851 | 70608.811 | 124037.6849
1253 | 10 | 70 | 40 | 31717.963 | 0.85232 | 26.399 | 0.70259 | 97896.537 | 0.039101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1419 | 9.3306 | 3.7218 | 0.12931 | 0.045122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046111.5009 | 18902557.0211 | 5.5088 | 4.9481 | 41.1944 | 13757.5642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87208.5843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7054 | 962.4526 | 6274.3128 | 19686.0627 | 17.8168 | 95777.6807 | 24063.8005 | 74843.9331 | -9322.9679 | 3856.0812 | 7500 | 5461.5002 | 1277.0116 | 0 | 93122.5888 | 58331.2666 | 142470.6809
1254 | 10 | 70 | 40 | 34250.5794 | 0.90624 | 32.6617 | 0.74031 | 103621.995 | 0.05176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4321 | 10.4209 | 4.805 | 0.094072 | 0.056763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053842.3418 | 16140444.4248 | 5.1483 | 5.5839 | 39.3101 | 16378.7117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65593.8696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.019 | 1139.3504 | 4728.3888 | 20626.0859 | 21.5832 | 100663.5476 | 27248.9869 | 72668.2335 | -13017.1687 | 4518.8514 | 7500 | 4332.7973 | 1882.5893 | 0 | 92083.7932 | 62389.4809 | 134828.602
1255 | 10 | 70 | 40 | 32380.7351 | 1.0599 | 27.1386 | 0.68466 | 95773.3768 | 0.051502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5082 | 6.6789 | 5.3587 | 0.13237 | 0.042337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111052.1923 | 18673893.6681 | 5.0444 | 4.9203 | 43.7585 | 13294.4632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77636.0111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8259 | 832.7943 | 4694.5668 | 17893.739 | 18.5008 | 93052.4455 | 28973.9922 | 67060.8027 | -11972.0976 | 4689.1602 | 7500 | 5265.5249 | 1457.0512 | 0 | 90019.2571 | 59226.1633 | 133767.5274
1256 | 10 | 70 | 40 | 39699.8639 | 1.2483 | 22.4684 | 0.69394 | 99202.5365 | 0.041347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4387 | 11.1321 | 3.8777 | 0.13281 | 0.045645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944266.496 | 15605972.6519 | 5.266 | 5.2483 | 36.2985 | 16048.8725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 52322.8555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5176 | 915.8276 | 6733.2147 | 19742.9874 | 15.2377 | 96933.4817 | 39913.7531 | 37833.1283 | -9983.8411 | 6056.5663 | 7500 | 6018.0452 | 2028.9868 | 0 | 87506.6205 | 59100.6509 | 117772.6082
1257 | 10 | 70 | 40 | 29290.2243 | 1.2145 | 22.8636 | 0.66904 | 99204.4351 | 0.042104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8877 | 12.596 | 4.6644 | 0.088075 | 0.06289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916621.8517 | 14592709.7287 | 4.9125 | 4.6889 | 42.5424 | 14512.5392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67956.5138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.0485 | 890.119 | 4856.2104 | 14843.7504 | 15.7232 | 96894.3103 | 28892.9479 | 48523.5429 | -10164.5488 | 4566.1731 | 7500 | 3802.6902 | 2107.6358 | 0 | 68471.4971 | 52937.9632 | 100761.9751
1258 | 10 | 70 | 40 | 38493.8942 | 1.3884 | 23.8976 | 0.61644 | 99095.5579 | 0.046055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3198 | 7.0756 | 5.1306 | 0.095727 | 0.051964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776101.9792 | 18466730.6199 | 5.3721 | 4.6462 | 46.8958 | 16763.8824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79805.5527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.2343 | 714.0337 | 6391.617 | 17699.8126 | 16.9253 | 96574.1815 | 41588.1632 | 55643.0378 | -11094.0561 | 6353.4623 | 7500 | 4681.4413 | 2423.1222 | 0 | 80874.3738 | 47809.0924 | 140160.452
1259 | 10 | 70 | 40 | 36519.3545 | 0.99823 | 25.4058 | 0.72857 | 101551.597 | 0.057277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4895 | 9.697 | 5.9334 | 0.081123 | 0.045147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223656.5031 | 16265225.9601 | 4.5527 | 4.8897 | 36.7192 | 15713.2975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71609.3182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.839 | 778.9736 | 4880.9461 | 20888.8325 | 16.8991 | 98348.1457 | 31261.0441 | 60915.9656 | -14095.1854 | 5132.2577 | 7500 | 3866.9647 | 1700.6096 | 0 | 86674.1233 | 71147.1679 | 111808.6116
1260 | 10 | 70 | 40 | 26976.8558 | 0.53673 | 30.9038 | 0.80385 | 104938.6952 | 0.063553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4076 | 9.0801 | 3.4822 | 0.11099 | 0.052081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132015.5076 | 19704806.0299 | 5.5042 | 4.5848 | 45.324 | 11529.3058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67017.1816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.6903 | 958.7035 | 5941.3387 | 19977.6951 | 19.7082 | 101272.0877 | 13998.3213 | 75029.976 | -16133.073 | 2906.4218 | 7500 | 4419.135 | 1110.9659 | 0 | 86267.4119 | 57541.0992 | 117558.0597
1261 | 10 | 70 | 40 | 35104.834 | 1.2042 | 24.2562 | 0.84541 | 93883.183 | 0.047251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3155 | 9.4727 | 4.8263 | 0.090265 | 0.052198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200470.0236 | 13625062.3946 | 4.2689 | 5.186 | 32.7556 | 17176.4215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84236.1386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1044 | 637.2585 | 4354.9313 | 17893.3781 | 15.1132 | 91433.2045 | 34422.9117 | 77017.0102 | -10779.9053 | 5357.7409 | 7500 | 3352.4074 | 2052.5651 | 0 | 82558.2238 | 75241.1821 | 126239.7717
1262 | 10 | 70 | 40 | 34626.264 | 0.70884 | 26.5155 | 0.68495 | 99793.7699 | 0.038052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2412 | 8.7989 | 5.3508 | 0.10761 | 0.050479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878441.7435 | 20927502.2389 | 5.3751 | 4.4295 | 47.0015 | 16403.1386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76799.9923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.7487 | 1315.924 | 4308.893 | 23287.9553 | 18.073 | 97691.1691 | 22676.6175 | 64837.6797 | -9251.4436 | 3662.6479 | 7500 | 4861.2699 | 1356.9675 | 0 | 87551.6578 | 51505.6022 | 131689.7944
1263 | 10 | 70 | 40 | 35407.6053 | 0.70556 | 25.6492 | 0.82565 | 95339.3304 | 0.06308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8405 | 10.9445 | 5.1771 | 0.096313 | 0.054788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192439.1485 | 19794528.9744 | 5.3698 | 5.1112 | 32.3102 | 12661.6401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80628.676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.5097 | 1367.9387 | 5384.2505 | 23857.1687 | 16.1588 | 92032.4855 | 23100.8731 | 76519.6956 | -14550.1175 | 4048.6092 | 7500 | 5227.1924 | 1627.9976 | 0 | 115485.625 | 70809.7647 | 148150.1107
1264 | 10 | 70 | 40 | 31010.7073 | 1.008 | 23.6254 | 0.76068 | 95609.4384 | 0.034983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2588 | 10.127 | 5.09 | 0.12594 | 0.050442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791870.7788 | 21127176.1563 | 5.1465 | 4.3016 | 41.1659 | 16057.3099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62003.3558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.1314 | 845.4032 | 5486.3229 | 17641.4492 | 15.4349 | 93755.8673 | 26738.5162 | 50783.7933 | -8155.7129 | 4148.221 | 7500 | 5508.5292 | 1535.7455 | 0 | 92348.357 | 49810.0421 | 130597.4073
1265 | 10 | 70 | 40 | 33382.691 | 1.2303 | 26.0887 | 0.64621 | 96639.5662 | 0.050361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3068 | 7.944 | 4.685 | 0.1418 | 0.067224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783589.5374 | 16088383.4845 | 5.6066 | 4.6258 | 42.597 | 15063.023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62464.3834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.4924 | 1031.2687 | 6130.3271 | 16769.185 | 18.1719 | 93954.0363 | 33227.0118 | 49451.9561 | -11816.3317 | 5258.9873 | 7500 | 6965.8409 | 2594.6976 | 0 | 72981.3594 | 47890.6309 | 118272.8905
1266 | 10 | 70 | 40 | 32002.0101 | 1.2927 | 25.8204 | 0.78806 | 103903.1319 | 0.059743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0987 | 8.021 | 4.1312 | 0.097341 | 0.054734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771004.6095 | 14418286.6224 | 4.4651 | 4.683 | 47.4992 | 13309.1069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72803.896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.9906 | 667.3473 | 4433.1414 | 15523.8708 | 16.6125 | 100486.7772 | 32956.2787 | 67037.3918 | -15031.9606 | 5421.2496 | 7500 | 3957.606 | 2177.8077 | 0 | 64955.9823 | 43969.7416 | 125004.6139
1267 | 10 | 70 | 40 | 37098.8261 | 1.0319 | 20.6034 | 0.75552 | 82468.8341 | 0.047971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7385 | 8.9217 | 5.613 | 0.1073 | 0.054803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125094.1534 | 18786407.853 | 5.102 | 5.2962 | 47.3063 | 10628.3936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70830.4101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0715 | 1017.7278 | 3711.7126 | 20824.5526 | 13.4995 | 80284.3801 | 32548.5469 | 50317.3176 | -9611.5973 | 5030.0032 | 7500 | 4247.8346 | 2023.1838 | 0 | 93277.9143 | 55453.5792 | 129879.624
1268 | 10 | 70 | 40 | 35790.3988 | 1.0137 | 15.9764 | 0.79625 | 108066.3115 | 0.043946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8554 | 12.8801 | 4.0665 | 0.11303 | 0.032757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1530334.3688 | 12692525.5143 | 5.5076 | 5.1886 | 47.4277 | 12240.8405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78863.8178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 285.2724 | 1208.402 | 4362.1279 | 20295.0152 | 10.232 | 105441.0479 | 30990.7672 | 45302.9279 | -11551.16 | 4937.8764 | 7500 | 4404.4439 | 1187.1413 | 0 | 61027.28 | 73139.7398 | 70659.5368
1269 | 10 | 70 | 40 | 35698.624 | 1.2695 | 31.4007 | 0.78512 | 97469.6275 | 0.043603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8971 | 8.0509 | 5.0952 | 0.11384 | 0.043927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212803.0573 | 19997130.4651 | 5.5273 | 4.5545 | 31.9702 | 17141.8237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70634.2212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.8084 | 993.6689 | 3631.3615 | 17543.5877 | 20.236 | 95120.047 | 36310.0725 | 78861.1407 | -10338.1543 | 5587.5081 | 7500 | 4404.8841 | 1801.4157 | 0 | 104975.8657 | 76659.0052 | 152443.7273
1270 | 10 | 70 | 40 | 37558.3703 | 1.0527 | 30.2962 | 0.803 | 99342.2106 | 0.028608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8484 | 9.9492 | 5.9152 | 0.094723 | 0.06119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308855.4661 | 12617455.1725 | 5.3742 | 4.8503 | 46.2332 | 17905.8435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57667.5847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.1422 | 1224.8137 | 3182.3333 | 20837.7531 | 19.3298 | 97764.4569 | 33441.2345 | 63240.6179 | -6942.1166 | 4986.3061 | 7500 | 3657.1083 | 2239.3698 | 0 | 57892.5963 | 70609.5012 | 95405.6151
1271 | 10 | 70 | 40 | 37609.6495 | 1.1927 | 23.8959 | 0.68231 | 100664.9713 | 0.056349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9404 | 10.8598 | 4.0878 | 0.10234 | 0.049927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754493.7041 | 14524406.5403 | 4.5215 | 5.3694 | 45.0363 | 17161.5379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79192.2069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.9811 | 953.7699 | 2951.4038 | 19294.3733 | 16.3116 | 97540.1739 | 36630.5524 | 60062.0589 | -13749.1085 | 5842.4201 | 7500 | 3125.2088 | 2140.8659 | 0 | 76031.8379 | 47921.824 | 129662.0117
1272 | 10 | 70 | 40 | 37861.7437 | 0.72542 | 26.1441 | 0.66291 | 111026.1648 | 0.048752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4393 | 9.4376 | 3.7939 | 0.075567 | 0.047444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093481.7177 | 17337464.701 | 5.3433 | 5.3658 | 30.5788 | 17666.3764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73984.008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.6194 | 1135.8694 | 5896.644 | 25228.7555 | 18.041 | 108038.0326 | 25265.9763 | 59950.0298 | -13147.782 | 4256.7553 | 7500 | 3307.0674 | 1482.2678 | 0 | 109478.7793 | 72799.7389 | 125293.355
1273 | 10 | 70 | 40 | 32104.7208 | 1.4282 | 23.2501 | 0.6419 | 89584.219 | 0.030735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6954 | 7.8 | 4.0046 | 0.097003 | 0.048793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903681.372 | 12015280.9662 | 5.0091 | 5.2344 | 47.5707 | 14947.7291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72579.7409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0578 | 1071.1677 | 5628.9233 | 14436.1539 | 16.2337 | 88056.5665 | 35337.1338 | 50924.5712 | -6721.671 | 5230.9698 | 7500 | 4045.135 | 1873.2645 | 0 | 59026.4841 | 50859.8269 | 106356.0604
1274 | 10 | 70 | 40 | 29129.7455 | 0.56702 | 27.5892 | 0.70197 | 97828.081 | 0.06677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.664 | 11.6923 | 4.9982 | 0.085372 | 0.051999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887296.5331 | 16126667.0619 | 5.5792 | 4.6394 | 44.0406 | 14136.9775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81218.5375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.5026 | 1220.1098 | 5357.4058 | 21209.4493 | 18.6266 | 94240.1207 | 15840.5924 | 72792.8982 | -15787.0256 | 3135.9999 | 7500 | 4406.3213 | 1196.8339 | 0 | 72219.1697 | 50703.66 | 110601.1298
1275 | 10 | 70 | 40 | 36096.9045 | 0.97053 | 21.6793 | 0.70412 | 98003.507 | 0.053464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1945 | 10.4658 | 5.734 | 0.12236 | 0.053303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 539553.0105 | 15673718.0479 | 4.7508 | 4.7238 | 46.387 | 12779.1479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78801.7864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.235 | 810.9643 | 5597.3535 | 20969.7488 | 14.619 | 95114.759 | 30254.3113 | 55636.696 | -12710.4915 | 4909.3338 | 7500 | 5892.467 | 1920.6036 | 0 | 71363.3992 | 34471.6416 | 130294.6777
1276 | 10 | 70 | 40 | 40815.3248 | 1.0668 | 16.5456 | 0.84551 | 102168.0101 | 0.04832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2856 | 9.6477 | 4.5012 | 0.11015 | 0.040136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137826.5564 | 14594910.3103 | 4.8915 | 5.1389 | 36.7554 | 16617.2249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79225.9119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.536 | 823.01 | 5602.143 | 22467.5071 | 10.3084 | 99442.3572 | 36695.6354 | 49414.4946 | -11992.8726 | 5742.5207 | 7500 | 4759.6303 | 1691.6129 | 0 | 80589.068 | 68134.7642 | 106265.3251
1277 | 10 | 70 | 40 | 28967.8433 | 1.3868 | 29.7603 | 0.78176 | 102418.3141 | 0.046742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5232 | 13.867 | 5.8152 | 0.086359 | 0.05824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822031.3023 | 19177946.3365 | 4.4314 | 4.9721 | 36.2058 | 12816.45 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81452.6493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.6768 | 894.5679 | 4207.8564 | 13331.36 | 19.215 | 99774.061 | 31272.9668 | 85894.897 | -11634.7134 | 4981.5007 | 7500 | 3937.4684 | 2129.3456 | 0 | 104987.3972 | 50348.721 | 178720.1413
1278 | 10 | 70 | 40 | 37309.9375 | 1.5291 | 22.7895 | 0.78914 | 93124.8236 | 0.045486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8543 | 9.4508 | 4.7731 | 0.14379 | 0.048503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251407.745 | 15546784.3396 | 4.4133 | 5.4871 | 48.3522 | 15879.104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71443.3505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.5733 | 1105.8412 | 4940.2921 | 15856.1155 | 14.6536 | 90784.262 | 42907.6439 | 58125.8064 | -10298.4709 | 6483.9695 | 7500 | 6917.7424 | 2308.1763 | 0 | 80591.3774 | 65243.8202 | 129292.4246
1279 | 10 | 70 | 40 | 38676.4308 | 0.99515 | 23.2305 | 0.68881 | 96144.5209 | 0.057726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.663 | 12.2868 | 4.7543 | 0.10984 | 0.051535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028994.2713 | 14186069.1673 | 5.295 | 5.5863 | 39.0545 | 12608.1613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54345.2681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.5579 | 1031.6187 | 4809.5389 | 22160.9257 | 15.7998 | 93088.2717 | 33031.0103 | 40382.2056 | -13447.4963 | 5333.3031 | 7500 | 5244.2922 | 2017.2474 | 0 | 80895.7743 | 57689.727 | 103266.6096
1280 | 10 | 70 | 40 | 34091.1055 | 1.1417 | 21.4077 | 0.76438 | 100353.3502 | 0.022133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4422 | 7.9898 | 6.0831 | 0.12892 | 0.047324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909944.1047 | 15685551.3882 | 5.7356 | 5.4043 | 37.9856 | 15370.108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70626.8936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.058 | 801.3777 | 5527.8027 | 17995.538 | 13.9571 | 99118.0221 | 32191.1351 | 52620.9381 | -5435.4434 | 4722.669 | 7500 | 6323.9569 | 1640.3508 | 0 | 86920.0529 | 55833.9192 | 130649.7403
1281 | 10 | 70 | 40 | 37263.2949 | 1.3348 | 23.9453 | 0.76767 | 98566.414 | 0.053795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0346 | 10.2907 | 5.064 | 0.10745 | 0.049325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971651.8514 | 14008251.8756 | 5.4832 | 5.626 | 34.9296 | 17075.01 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77222.435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.92 | 1124.517 | 4195.7761 | 17655.5441 | 15.5828 | 95643.3577 | 39215.5016 | 64577.0058 | -12861.4477 | 6139.6449 | 7500 | 4977.4827 | 2222.6589 | 0 | 85033.6175 | 62347.008 | 134457.4558
1282 | 10 | 70 | 40 | 37393.5263 | 1.1401 | 35.7793 | 0.75109 | 101400.8119 | 0.055918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5306 | 12.2665 | 5.1327 | 0.072119 | 0.033804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271830.4054 | 13405615.5889 | 5.0628 | 4.3741 | 35.2087 | 16941.9789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77187.4722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.7393 | 1036.9451 | 5133.736 | 19756.9576 | 23.5011 | 98276.8625 | 35273.1375 | 94772.3197 | -13745.3771 | 5657.2412 | 7500 | 3507.6239 | 1403.5861 | 0 | 64930.4453 | 75932.0958 | 123366.8807
1283 | 10 | 70 | 40 | 37870.932 | 1.1724 | 19.8525 | 0.78166 | 103525.2616 | 0.043505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3698 | 10.9734 | 3.923 | 0.11242 | 0.046497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920767.1294 | 10797156.9156 | 5.2174 | 4.8875 | 30.3105 | 15588.3131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85766.0742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7708 | 1210.7879 | 4739.8221 | 19650.5519 | 12.8186 | 101035.275 | 36440.7601 | 60326.6371 | -10955.9413 | 5643.5749 | 7500 | 4689.4525 | 1925.9419 | 0 | 63106.8923 | 62266.4117 | 106410.9059
1284 | 10 | 70 | 40 | 33938.739 | 0.83373 | 35.6187 | 0.71824 | 101191.6404 | 0.059536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5184 | 7.2597 | 6.3046 | 0.061423 | 0.056193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994424.9609 | 6939595.1338 | 5.1995 | 5.6649 | 36.7748 | 14954.2153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76490.6977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2946 | 1007.7722 | 4848.4131 | 21284.7578 | 23.8298 | 97875.7331 | 25307.9625 | 90174.5833 | -14589.992 | 4351.7946 | 7500 | 3072.7843 | 1794.8002 | 0 | 41530.5006 | 59965.7869 | 99176.6466
1285 | 10 | 70 | 40 | 33661.5004 | 1.3391 | 31.8178 | 0.75308 | 102664.6213 | 0.074696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6907 | 11.0084 | 5.5354 | 0.11151 | 0.050243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951714.0896 | 9949225.4131 | 4.8505 | 4.3407 | 31.0807 | 12509.5193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77531.8036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.2519 | 1128.2014 | 3596.6631 | 15910.7696 | 20.8758 | 98461.5745 | 35501.4615 | 84835.8727 | -18493.4058 | 5982.4044 | 7500 | 4288.6006 | 2206.048 | 0 | 51817.2283 | 60018.7224 | 113619.4873
1286 | 10 | 70 | 40 | 32405.922 | 1.0057 | 14.8524 | 0.84024 | 103402.4899 | 0.047215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.199 | 11.355 | 5.1288 | 0.093659 | 0.047249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726860.1795 | 9630479.9312 | 5.7434 | 5.7322 | 49.1931 | 14318.2779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58745.5813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.8172 | 1073.175 | 5997.2359 | 18458.2305 | 9.2808 | 100706.1573 | 27895.383 | 32730.6221 | -11863.8635 | 4535.4966 | 7500 | 5100.7471 | 1572.8162 | 0 | 49582.5258 | 42771.0082 | 74282.7189
1287 | 10 | 70 | 40 | 42564.4151 | 0.82939 | 19.0225 | 0.85422 | 102120.9136 | 0.042088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1314 | 8.4067 | 4.3812 | 0.079167 | 0.059818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102473.626 | 15307422.3333 | 5.4997 | 4.821 | 39.6873 | 15902.8441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73910.2373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.7559 | 951.2491 | 4902.189 | 26759.1907 | 11.7939 | 99743.73 | 31610.4488 | 53426.4654 | -10459.6077 | 4954.7062 | 7500 | 2832.1876 | 2175.2832 | 0 | 75066.9218 | 63795.0688 | 103311.3363
1288 | 10 | 70 | 40 | 35589.2007 | 1.449 | 30.7829 | 0.78714 | 100071.5461 | 0.05342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9293 | 8.7331 | 5.708 | 0.13068 | 0.046696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931166.6957 | 15313091.1112 | 5.1916 | 4.6194 | 49.9061 | 14277.7576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67092.6402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2393 | 1023.3724 | 5349.0275 | 15817.7509 | 19.8155 | 97124.1877 | 39542.8997 | 73583.4427 | -12968.3768 | 6190.8752 | 7500 | 6356.6749 | 2121.7531 | 0 | 65207.242 | 50497.76 | 137036.7507
1289 | 10 | 70 | 40 | 32023.1903 | 1.1504 | 24.8536 | 0.71229 | 103477.876 | 0.040321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0018 | 6.8753 | 4.0734 | 0.054878 | 0.056905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072244.8109 | 12254089.3257 | 5.2281 | 4.6995 | 36.9663 | 15952.4025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80174.0791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.6153 | 716.9064 | 4747.9843 | 16822.0245 | 16.683 | 101169.114 | 30402.3315 | 65506.7025 | -10158.5528 | 4771.4553 | 7500 | 1662.4782 | 1992.8094 | 0 | 61460.9131 | 64347.3987 | 98790.7386
1290 | 10 | 70 | 40 | 30261.8242 | 0.88625 | 24.8108 | 0.74127 | 101333.7125 | 0.071006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5041 | 8.9695 | 5.5559 | 0.10715 | 0.044014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051812.4159 | 15887338.7555 | 4.2956 | 5.6671 | 34.2292 | 15960.305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73668.2068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.4198 | 1071.8889 | 6052.4719 | 18428.9957 | 16.3864 | 97386.0423 | 23665.6572 | 62060.8578 | -17369.7492 | 4300.1859 | 7500 | 5464.5518 | 1389.112 | 0 | 101733.2583 | 65540.8612 | 123203.0127
1291 | 10 | 70 | 40 | 38529.0381 | 0.74817 | 15.0083 | 0.60187 | 86574.8864 | 0.02802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6596 | 8.2105 | 4.8069 | 0.11321 | 0.037344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284855.1467 | 18184272.1729 | 5.2175 | 5.0087 | 39.0161 | 11061.1441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71998.1256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0294 | 895.5319 | 3788.8696 | 25348.6627 | 10.7165 | 85227.9611 | 26360.7508 | 30899.9754 | -5926.4715 | 3958.6894 | 7500 | 3911.8433 | 1085.0128 | 0 | 94013.2897 | 67381.7918 | 94421.2982
1292 | 10 | 70 | 40 | 42190.6236 | 1.1458 | 18.3472 | 0.62184 | 102618.3179 | 0.052995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6227 | 9.5992 | 5.473 | 0.10812 | 0.048131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918463.3581 | 18405157.0283 | 5.6879 | 5.1318 | 31.9632 | 15936.5881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81038.5707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.2949 | 967.6196 | 4524.8472 | 22220.2186 | 12.955 | 99619.6861 | 39940.8099 | 43697.507 | -13193.98 | 6259.0625 | 7500 | 4726.632 | 2211.0522 | 0 | 107464.4243 | 61015.2207 | 137590.2873
1293 | 10 | 70 | 40 | 33774.8777 | 0.90845 | 22.3334 | 0.56292 | 106284.2395 | 0.041495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7388 | 8.6382 | 5.1962 | 0.099356 | 0.054716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304126.4833 | 13600061.3043 | 4.2677 | 5.707 | 43.0331 | 15532.1061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 49976.5799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9394 | 996.8562 | 3430.1596 | 20314.4732 | 16.2983 | 103844.6324 | 26920.8091 | 30161.312 | -10734.2715 | 4332.7532 | 7500 | 3576.3405 | 1739.9581 | 0 | 77567.6932 | 69890.9622 | 71173.6325
1294 | 10 | 70 | 40 | 35444.7794 | 1.2467 | 27.0738 | 0.73621 | 93799.2422 | 0.054134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1748 | 10.6781 | 4.0288 | 0.077289 | 0.033506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199637.0993 | 15127499.523 | 4.4692 | 5.6504 | 45.8593 | 13822.3488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73461.8414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8132 | 961.048 | 5231.3174 | 17642.7721 | 17.9317 | 91000.2679 | 35604.0146 | 67159.1806 | -12315.4873 | 5613.7675 | 7500 | 3322.605 | 1380.4943 | 0 | 82414.4719 | 62312.5478 | 128366.499
1295 | 10 | 70 | 40 | 36802.4082 | 0.93473 | 20.4656 | 0.7888 | 103545.0698 | 0.04686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9917 | 8.8653 | 4.8147 | 0.089803 | 0.03977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273875.2348 | 13143583.4517 | 4.5249 | 4.4899 | 41.156 | 18444.1986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71548.5761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.1273 | 908.6982 | 4683.59 | 21812.2868 | 13.1618 | 100865.0499 | 29980.2428 | 52257.2989 | -11792.0876 | 4815.1135 | 7500 | 4157.8261 | 1405.4735 | 0 | 60919.7958 | 72748.6283 | 76495.0346
1296 | 10 | 70 | 40 | 34559.84 | 1.0994 | 33.8635 | 0.63521 | 101606.0939 | 0.050168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4736 | 10.7388 | 5.0838 | 0.10414 | 0.06572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181634.5773 | 13504521.9145 | 5.2773 | 5.6169 | 41.4225 | 17556.1404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66676.904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.773 | 853.2669 | 4819.8655 | 18679.6846 | 23.7329 | 98793.1797 | 31760.3108 | 67547.6875 | -12376.8223 | 5093.8615 | 7500 | 4528.9043 | 2457 | 0 | 75100.1372 | 67762.5466 | 113848.5324
1297 | 10 | 70 | 40 | 36116.4785 | 1.3878 | 28.7836 | 0.66759 | 93033.5008 | 0.050854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9711 | 9.9145 | 4.4836 | 0.11642 | 0.038467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718368.3298 | 17493642.6427 | 5.1869 | 4.266 | 30.0722 | 16248.2371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76317.8128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.2457 | 1134.6453 | 5600.5518 | 16611.8252 | 19.8105 | 90423.2059 | 39009.3066 | 68480.7714 | -11485.2975 | 6026.3234 | 7500 | 4980.4873 | 1701.4071 | 0 | 90572.3568 | 52844.1669 | 153941.1883
1298 | 10 | 70 | 40 | 30325.2887 | 1.1508 | 29.079 | 0.76383 | 99036.5518 | 0.070493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7544 | 9.8417 | 4.8319 | 0.084647 | 0.049091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046913.4007 | 16949095.2301 | 5.386 | 5.7363 | 43.048 | 11516.7658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72962.9088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.0357 | 952.0658 | 4481.9789 | 15925.9774 | 18.9645 | 95205.7416 | 28798.6227 | 73798.4502 | -16855.565 | 4967.7081 | 7500 | 3381.1138 | 1789.8672 | 0 | 93950.9295 | 55146.9345 | 142184.192
1299 | 10 | 70 | 40 | 32104.0321 | 1.3542 | 31.3423 | 0.80933 | 97700.5526 | 0.062266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9441 | 9.1532 | 4.9583 | 0.14272 | 0.047419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972458.5233 | 13860516.4639 | 5.0169 | 5.5173 | 49.0366 | 17864.7106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63888.5984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0214 | 1294.1044 | 5820.9892 | 15046.683 | 19.9266 | 94354.7969 | 34114.6983 | 72933.3573 | -14721.3253 | 5559.8461 | 7500 | 7118.1728 | 1934.9852 | 0 | 70492.4653 | 55985.1883 | 128947.0115
1300 | 10 | 70 | 40 | 35801.5005 | 0.83819 | 25.061 | 0.71217 | 105279.7746 | 0.056867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4074 | 11.0389 | 4.6155 | 0.048493 | 0.03917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716036.7961 | 17864432.2726 | 4.3525 | 4.4294 | 33.2359 | 16680.951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78667.3962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.4174 | 1101.0327 | 4939.0993 | 22396.9169 | 16.8234 | 101982.1074 | 26809.1671 | 64803.3524 | -14509.7357 | 4551.3633 | 7500 | 2008.6244 | 1308.4679 | 0 | 92438.1879 | 51018.1236 | 133891.3038
1301 | 10 | 70 | 40 | 30089.5785 | 1.2779 | 31.6897 | 0.72228 | 96346.1612 | 0.055813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6967 | 8.7861 | 4.5837 | 0.13671 | 0.0408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729781.3608 | 10298254.8276 | 5.6731 | 5.748 | 32.4057 | 16670.3398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69655.146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.0029 | 1022.6027 | 4519.9384 | 14717.3853 | 21.1532 | 93383.4056 | 30744.3866 | 73392.1143 | -13036.1245 | 4996.2736 | 7500 | 6133.4566 | 1496.1383 | 0 | 66237.4841 | 52194.805 | 125268.9239
1302 | 10 | 70 | 40 | 31142.6504 | 1.6445 | 25.4208 | 0.85885 | 96006.751 | 0.067737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9148 | 8.9655 | 4.242 | 0.076531 | 0.052059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803567.2667 | 15640117.4641 | 5.2367 | 4.6071 | 47.6395 | 13299.9857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77816.8299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.1535 | 1139.2046 | 5242.9504 | 12407.0848 | 15.7202 | 92435.5738 | 37471.1313 | 75487.6208 | -15713.1798 | 6078.5874 | 7500 | 3363.5933 | 2322.5442 | 0 | 67738.1666 | 45212.531 | 139035.9328
1303 | 10 | 70 | 40 | 36126.5895 | 1.1175 | 17.3738 | 0.71096 | 107662.6468 | 0.03714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2637 | 13.5535 | 4.7555 | 0.076837 | 0.060035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1396947.9206 | 11329530.8988 | 4.8079 | 4.9175 | 49.9453 | 14019.0739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83511.1227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.1189 | 787.7393 | 5358.9768 | 19329.5325 | 11.6709 | 105448.0403 | 33594.114 | 47625.4661 | -9744.2685 | 5180.6783 | 7500 | 3371.9455 | 2282.7234 | 0 | 51702.6915 | 68338.106 | 73175.2444
1304 | 10 | 70 | 40 | 32396.6232 | 1.1151 | 23.7684 | 0.69636 | 104467.2579 | 0.053639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4041 | 11.6245 | 3.4645 | 0.082125 | 0.056329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138728.7531 | 14313037.7593 | 5.7148 | 4.889 | 47.3999 | 16001.7516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84084.949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7872 | 1122.1489 | 5471.4158 | 17357.1935 | 16.0975 | 101378.048 | 30078.8594 | 64501.0505 | -13592.5236 | 4940.0543 | 7500 | 3495.6674 | 2042.3394 | 0 | 64745.6422 | 61329.0972 | 102381.9924
1305 | 10 | 70 | 40 | 39382.2158 | 1.3113 | 13.6576 | 0.70222 | 101881.5428 | 0.044539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.399 | 7.7844 | 4.4893 | 0.099316 | 0.038946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 545286.0392 | 14992317.3131 | 5.7416 | 5.6411 | 30.019 | 14442.036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79088.5448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1577 | 878.3077 | 5079.888 | 18906.7168 | 9.2195 | 99373.5524 | 40950.9982 | 35100.2856 | -11035.1578 | 6263.0009 | 7500 | 3906.5804 | 1790.226 | 0 | 99099.4908 | 42251.1694 | 141324.2545
1306 | 10 | 70 | 40 | 40157.5468 | 1.0275 | 21.3586 | 0.77065 | 103218.3891 | 0.034826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.994 | 11.8684 | 5.4425 | 0.088236 | 0.045271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036054.8042 | 6089688.9364 | 4.5556 | 4.4238 | 31.8306 | 14399.9705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69897.1311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.4895 | 1159.3244 | 3914.1662 | 22596.3865 | 13.8764 | 101226.2146 | 35122.3206 | 52298.8978 | -8765.5678 | 5328.2837 | 7500 | 3778.3892 | 1770.3787 | 0 | 32100.3759 | 65377.4686 | 63755.6095
1307 | 10 | 70 | 40 | 32308.6847 | 1.0313 | 17.5166 | 0.64723 | 91407.3647 | 0.055033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4251 | 11.3389 | 4.4935 | 0.084325 | 0.051481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1436304.8788 | 19508863.0582 | 4.7067 | 5.1999 | 35.2482 | 15755.0853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65398.6196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.2878 | 859.0871 | 5168.7588 | 18141.7116 | 12.194 | 88635.1917 | 28333.9463 | 34808.7146 | -12197.5613 | 4615.9173 | 7500 | 3638.0101 | 1744.079 | 0 | 112102.1902 | 82331.358 | 98213.9381
1308 | 10 | 70 | 40 | 35572.7651 | 1.3862 | 22.0065 | 0.77783 | 102147.7869 | 0.058199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7869 | 11.2317 | 4.3032 | 0.10374 | 0.049364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009249.3244 | 13949175.5361 | 4.4496 | 4.77 | 39.0583 | 18288.3055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77852.1599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.7671 | 892.7495 | 4358.0086 | 16376.4681 | 14.2399 | 98874.5003 | 38392.594 | 60464.3169 | -14402.461 | 6122.9615 | 7500 | 3916.4019 | 2218.394 | 0 | 70459.0328 | 62502.5626 | 112168.6775
1309 | 10 | 70 | 40 | 36008.5235 | 1.3921 | 26.2514 | 0.74099 | 106800.0313 | 0.05591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1418 | 11.2385 | 4.4093 | 0.11027 | 0.05199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095081.8941 | 15913617.2235 | 5.474 | 5.3511 | 33.2522 | 13467.8902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83061.2539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1063 | 1084.7462 | 4268.8434 | 16522.4345 | 17.3405 | 103510.1857 | 38972.1781 | 74014.4612 | -14475.3206 | 6206.4422 | 7500 | 4543.6451 | 2368.2362 | 0 | 94937.9754 | 65966.7952 | 148100.8225
1310 | 10 | 70 | 40 | 37981.8437 | 1.3047 | 20.3355 | 0.71126 | 95369.6567 | 0.062224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2145 | 8.6739 | 3.991 | 0.10448 | 0.05075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972662.9166 | 16400422.3708 | 5.6327 | 4.64 | 40.5748 | 15918.8698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60578.8641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2767 | 885.3793 | 3974.825 | 18301.7872 | 13.6581 | 92105.8998 | 39360.1129 | 40450.9171 | -14360.5306 | 6252.1892 | 7500 | 3474.6042 | 2328.7772 | 0 | 76418.3313 | 57687.4936 | 103736.9076
1311 | 10 | 70 | 40 | 31619.5926 | 1.13 | 27.3161 | 0.79134 | 105314.069 | 0.040763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4287 | 9.7195 | 6.2377 | 0.098252 | 0.049397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770444.515 | 10496992.0189 | 5.0333 | 5.6057 | 43.8578 | 12787.1859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83603.46 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9357 | 1057.9935 | 5659.5649 | 16800.3786 | 17.5426 | 102938.8799 | 29638.4281 | 81710.1306 | -10450.832 | 4685.4748 | 7500 | 5515.3303 | 1698.6995 | 0 | 57040.472 | 44602.6545 | 132735.0488
1312 | 10 | 70 | 40 | 36672.2949 | 0.9176 | 25.7413 | 0.88212 | 100773.1035 | 0.048153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8687 | 9.166 | 5.8267 | 0.13531 | 0.038424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990329.6308 | 14674237.7119 | 4.7684 | 4.3841 | 42.9864 | 12893.9486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68234.2926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7219 | 855.5618 | 5371.4999 | 21944.5231 | 15.7124 | 98093.7924 | 29455.5436 | 68431.3 | -11788.9692 | 4743.4301 | 7500 | 6506.9449 | 1337.6958 | 0 | 64603.771 | 54195.3139 | 116594.4022
1313 | 10 | 70 | 40 | 35002.9961 | 0.91899 | 26.8594 | 0.83246 | 103464.0512 | 0.04342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.008 | 12.1235 | 4.9385 | 0.091668 | 0.044715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348409.3938 | 9581143.7878 | 4.8039 | 4.5397 | 43.8693 | 17657.6947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80686.4386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.259 | 920.3901 | 6047.3347 | 20929.289 | 16.8568 | 100980.3329 | 28147.4143 | 80706.7055 | -10928.3607 | 4511.8984 | 7500 | 4894.4602 | 1480.7454 | 0 | 43101.4974 | 73333.1029 | 86081.2576
1314 | 10 | 70 | 40 | 32779.1899 | 1.2489 | 22.6093 | 0.83577 | 110249.0389 | 0.047081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4793 | 8.2061 | 3.3582 | 0.09854 | 0.047403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234488.1247 | 22856328.7673 | 4.5527 | 5.6718 | 40.5992 | 14355.4765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81902.6983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4756 | 1047.0473 | 6535.1233 | 16295.6087 | 14.1632 | 107382.2332 | 32967.1624 | 69175.2078 | -12613.9452 | 5272.9804 | 7500 | 4023.2848 | 1834.5148 | 0 | 132381.2291 | 67351.0954 | 173189.3386
1315 | 10 | 70 | 40 | 33854.18 | 1.5697 | 27.4008 | 0.77626 | 106226.443 | 0.069268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2658 | 9.0375 | 4.0725 | 0.11825 | 0.051076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878678.7604 | 10448286.6575 | 4.5669 | 5.4419 | 36.1215 | 13982.6476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82130.2256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.3005 | 990.1087 | 4432.9534 | 14063.9534 | 17.746 | 102187.546 | 39580.4531 | 79294.7254 | -17771.1468 | 6493.4362 | 7500 | 4924.2899 | 2434.1712 | 0 | 62011.7759 | 54153.6122 | 130314.0928
1316 | 10 | 70 | 40 | 32310.8225 | 1.1123 | 25.6463 | 0.77482 | 108993.5494 | 0.051333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0003 | 10.9661 | 5.8373 | 0.1162 | 0.072902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076517.9149 | 17095486.5848 | 4.2655 | 5.2369 | 38.2393 | 16062.3388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66302.0402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0867 | 906.1662 | 4999.5612 | 17338.8232 | 16.6232 | 105907.0743 | 29943.9986 | 59824.9829 | -13580.4908 | 4920.9343 | 7500 | 5992.1027 | 2632.9825 | 0 | 95762.7506 | 63761.5707 | 129235.6901
1317 | 10 | 70 | 40 | 32378.411 | 0.72168 | 30.3402 | 0.82942 | 99453.2163 | 0.061478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5594 | 9.1616 | 4.409 | 0.081595 | 0.044812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147759.4553 | 17943580.0208 | 4.7065 | 5.2454 | 31.373 | 16660.3699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93459.1955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.9003 | 967.1534 | 4629.1797 | 21620.2313 | 19.0738 | 96089.7899 | 21516.3595 | 105294.7387 | -14799.0759 | 3848.1377 | 7500 | 3156.9227 | 1265.6216 | 0 | 111306.6897 | 73630.6834 | 165458.7106
1318 | 10 | 70 | 40 | 32569.337 | 1.3803 | 21.6912 | 0.83726 | 94554.0626 | 0.041571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3987 | 10.1308 | 5.1351 | 0.05726 | 0.046781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635843.4351 | 9676959.8504 | 5.0897 | 5.7147 | 47.3112 | 18759.0184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72040.4789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 710.3769 | 1345.1227 | 4983.1047 | 15043.4159 | 13.5768 | 92379.7506 | 35051.8422 | 58456.4517 | -9566.9728 | 5368.3135 | 7500 | 3075.224 | 1843.1859 | 0 | 51550.2563 | 44090.6246 | 109187.6761
1319 | 10 | 70 | 40 | 38294.5726 | 1.0301 | 27.2876 | 0.81559 | 102858.6793 | 0.038913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6143 | 6.7437 | 4.6733 | 0.10003 | 0.056042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 683519.5753 | 16614966.7929 | 5.6811 | 5.2421 | 43.1793 | 17043.2706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73077.9974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.9941 | 863.3117 | 5493.1185 | 21517.097 | 17.288 | 100643.0036 | 33554.9513 | 73074.7607 | -9748.9729 | 5175.6337 | 7500 | 4159.381 | 2128.8369 | 0 | 83902.2513 | 45486.1132 | 154260.7288
1320 | 10 | 70 | 40 | 38511.901 | 1.413 | 30.9707 | 0.71568 | 91843.3134 | 0.046606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9409 | 8.1196 | 7.1675 | 0.10046 | 0.039897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200626.6718 | 18165978.058 | 4.3712 | 4.4146 | 44.2013 | 13377.0312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72178.4365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.2564 | 1158.2417 | 4971.9968 | 17465.1116 | 20.7498 | 89478.8733 | 42093.5789 | 73772.7272 | -10403.5365 | 6379.5601 | 7500 | 5474.018 | 1868.0815 | 0 | 80342.6274 | 62769.0165 | 144258.0401
1321 | 10 | 70 | 40 | 33647.6319 | 1.2949 | 20.2744 | 0.60226 | 100159.262 | 0.055474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5371 | 9.9351 | 4.7348 | 0.10962 | 0.045204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832358.1771 | 13153821.6316 | 5.1219 | 4.5806 | 43.4364 | 15972.6095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72687.0126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.135 | 1312.6495 | 6448.0522 | 16302.4421 | 14.4736 | 97097.6638 | 34690.3796 | 42164.5313 | -13471.0319 | 5560.8497 | 7500 | 5771.8121 | 1844.9291 | 0 | 59400.7783 | 50507.7911 | 92954.4571
1322 | 10 | 70 | 40 | 32378.1299 | 1.0223 | 27.7009 | 0.77901 | 103086.1852 | 0.042872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3729 | 10.9927 | 5.0023 | 0.085765 | 0.041053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837188.9977 | 14502903.0147 | 4.8923 | 5.6973 | 33.1611 | 13841.3524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81030.2084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5355 | 1063.4425 | 4378.5734 | 18272.6685 | 17.9128 | 100642.3982 | 28210.923 | 79312.4006 | -10752.6631 | 4509.6702 | 7500 | 3716.814 | 1358.782 | 0 | 93401.5771 | 54041.5252 | 153215.9786
1323 | 10 | 70 | 40 | 33116.8839 | 1.4204 | 26.913 | 0.77562 | 87636.5546 | 0.041545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9451 | 11.6931 | 5.7587 | 0.1139 | 0.05181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275033.1882 | 8344845.1832 | 4.5209 | 4.8974 | 35.9461 | 16815.7093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79138.4682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.2204 | 946.3144 | 5083.879 | 14957.0677 | 17.4364 | 85622.5687 | 36319.6325 | 74996.2927 | -8861.5379 | 5497.3611 | 7500 | 5685.6949 | 2090.3898 | 0 | 45107.5369 | 75266.199 | 93069.1709
1324 | 10 | 70 | 40 | 38367.1382 | 0.94066 | 23.3687 | 0.95526 | 99606.4229 | 0.056274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1148 | 13.0424 | 6.1405 | 0.040301 | 0.046626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032455.1977 | 13794483.8256 | 4.736 | 5.2491 | 42.3381 | 17565.6089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70565.8024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 720.8542 | 1176.9412 | 5781.3975 | 22664.3171 | 13.6921 | 96518.4912 | 31405.6421 | 68283.611 | -13586.8994 | 5120.4801 | 7500 | 2517.4924 | 1752.2712 | 0 | 72426.369 | 60951.2893 | 114467.6773
1325 | 10 | 70 | 40 | 37408.678 | 1.1699 | 18.4147 | 0.81424 | 90686.5687 | 0.05265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0393 | 9.8941 | 4.3349 | 0.1196 | 0.048926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213308.0449 | 8641758.4892 | 5.4436 | 5.3402 | 38.2348 | 15750.668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72865.0254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 328.2334 | 1325.3483 | 4541.536 | 19437.8948 | 11.6755 | 88053.597 | 35941.5664 | 49105.4716 | -11585.0759 | 5614.5232 | 7500 | 4788.0526 | 2016.1364 | 0 | 47605.7953 | 69514.3091 | 71472.1605
1326 | 10 | 70 | 40 | 36024.2272 | 1.1146 | 18.8783 | 0.72503 | 99283.8313 | 0.066788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.746 | 9.3565 | 4.8329 | 0.10451 | 0.046471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867345.7605 | 6545690.4544 | 5.0648 | 5.4212 | 30.7596 | 14770.8058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69020.4637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.4465 | 928.4871 | 3637.3952 | 19306.5799 | 12.5821 | 95641.5035 | 33435.2945 | 43456.9111 | -16026.2427 | 5548.0932 | 7500 | 3895.2461 | 1892.3067 | 0 | 41919.5364 | 58344.2927 | 63276.8526
1327 | 10 | 70 | 40 | 38477.0301 | 0.89894 | 19.7474 | 0.73961 | 97859.7418 | 0.039125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0012 | 12.5282 | 3.3942 | 0.067281 | 0.050706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975381.6899 | 12695442.648 | 5.7064 | 5.6592 | 38.5082 | 17419.0018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85293.8741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.2852 | 1155.6716 | 4911.3921 | 23266.143 | 13.0544 | 95740.371 | 30421.7743 | 57087.554 | -9325.2313 | 4722.4953 | 7500 | 2487.8666 | 1757.4966 | 0 | 72924.0083 | 60474.4047 | 107101.5592
1328 | 10 | 70 | 40 | 32400.3098 | 0.93435 | 25.3621 | 0.81119 | 100534.1195 | 0.047997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8526 | 6.5547 | 3.0742 | 0.10498 | 0.045227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005939.6983 | 20365010.899 | 4.7053 | 4.4897 | 49.3674 | 13313.4978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71834.5741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.2137 | 1104.0743 | 4437.8174 | 19207.3631 | 16.1078 | 97869.7023 | 26385.8933 | 66478.3031 | -11723.4356 | 4321.1316 | 7500 | 3444.5062 | 1434.3561 | 0 | 86075.4428 | 52629.1453 | 131287.0523
1329 | 10 | 70 | 40 | 37625.7512 | 1.276 | 26.6928 | 0.7656 | 104160.9948 | 0.029395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3988 | 7.3758 | 5.3061 | 0.12732 | 0.050702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919839.1449 | 16568909.6275 | 5.0499 | 4.9497 | 34.1756 | 13231.8905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68706.3191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.4655 | 1213.1507 | 5010.2983 | 18423.5557 | 17.3909 | 102461.59 | 38404.3909 | 63909.5717 | -7477.3813 | 5695.6861 | 7500 | 6161.3294 | 2119.5184 | 0 | 91646.419 | 56630.7912 | 151328.743
1330 | 10 | 70 | 40 | 33893.7995 | 1.0494 | 21.4856 | 0.73459 | 93760.5955 | 0.058273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.03 | 7.4659 | 4.1387 | 0.096981 | 0.055843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044432.8678 | 17020705.6135 | 4.6541 | 4.2694 | 31.6004 | 15784.0033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73545.228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.8028 | 987.9916 | 5254.0545 | 18839.5921 | 14.2434 | 90752.3193 | 30108.4149 | 53262.5378 | -13236.4154 | 4922.0268 | 7500 | 3741.5938 | 2017.3419 | 0 | 86909.2299 | 67399.2625 | 107825.4672
1331 | 10 | 70 | 40 | 35812.4234 | 1.138 | 22.6854 | 0.81896 | 100391.2946 | 0.053565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5629 | 11.7423 | 5.4758 | 0.092468 | 0.042541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034501.3834 | 18970522.6224 | 5.3613 | 5.609 | 44.8337 | 18562.5924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77847.656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.358 | 971.9986 | 4941.412 | 18943.6726 | 14.3452 | 97426.6633 | 33737.5016 | 64926.5656 | -13044.3775 | 5404.5966 | 7500 | 4566.6695 | 1687.4461 | 0 | 101063.7322 | 60829.7702 | 145012.3638
1332 | 10 | 70 | 40 | 37669.7239 | 1.1938 | 30.3589 | 0.72662 | 103083.8592 | 0.048691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4275 | 9.8171 | 4.2712 | 0.12376 | 0.043046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031630.9107 | 11716766.9371 | 5.271 | 5.052 | 44.8792 | 19803.0868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70490.8196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.5686 | 936.8128 | 4832.0805 | 19312.6899 | 20.2158 | 100312.9042 | 36714.068 | 71499.9939 | -12192.202 | 5757.377 | 7500 | 5030.2745 | 1818.9589 | 0 | 56797.6079 | 61932.5002 | 110993.578
1333 | 10 | 70 | 40 | 40017.6859 | 1.0428 | 22.4843 | 0.7602 | 108117.1722 | 0.041511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.393 | 10.4647 | 5.4264 | 0.14646 | 0.051535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988585.5807 | 18231232.2956 | 4.9074 | 5.7431 | 43.6716 | 14760.1594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75905.4427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.4216 | 979.402 | 5306.0006 | 22326.655 | 14.6934 | 105634.5078 | 35382.062 | 59137.5135 | -10923.7231 | 5497.332 | 7500 | 8050.4701 | 2079.2841 | 0 | 101884.4258 | 55668.7787 | 152938.5856
1334 | 10 | 70 | 40 | 33324.2669 | 0.97727 | 30.1344 | 0.67271 | 98740.1062 | 0.039935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0633 | 8.5861 | 4.9147 | 0.1304 | 0.071186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966503.671 | 5647670.8201 | 4.468 | 4.9951 | 40.0301 | 11352.5553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77686.3514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.1442 | 1091.5925 | 5484.4217 | 19286.2239 | 20.6809 | 96557.9349 | 28076.086 | 73441.1676 | -9601.5538 | 4420.0084 | 7500 | 6259.9539 | 2309.2928 | 0 | 29377.5388 | 53149.3731 | 88633.1206
1335 | 10 | 70 | 40 | 32405.8848 | 0.99552 | 23.6756 | 0.75054 | 103343.4554 | 0.056614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4488 | 11.8963 | 4.4298 | 0.11119 | 0.046979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014380.9168 | 8187022.8286 | 4.2582 | 4.9412 | 45.0689 | 18146.9418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71479.2776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.4251 | 953.2253 | 5819.4227 | 18564.1409 | 15.5558 | 100120.6165 | 27683.4878 | 58040.0117 | -14180.4914 | 4650.0988 | 7500 | 4985.6054 | 1603.3611 | 0 | 39979.6178 | 59488.3998 | 70773.2916
1336 | 10 | 70 | 40 | 28024.6428 | 0.97413 | 25.6818 | 0.74431 | 98180.4949 | 0.070716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0439 | 10.4291 | 4.1575 | 0.078062 | 0.054849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085415.495 | 16283303.9082 | 5.6876 | 5.7362 | 33.2398 | 15388.1156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86047.5529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.9219 | 1229.2969 | 4153.9464 | 16247.6504 | 16.9328 | 94371.0111 | 23553.9849 | 75282.3814 | -16761.7288 | 4247.3148 | 7500 | 2939.9533 | 1709.8069 | 0 | 102929.8556 | 67435.0217 | 133966.5464
1337 | 10 | 70 | 40 | 37237.6517 | 1.0939 | 20.9906 | 0.8711 | 94958.7197 | 0.052256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0579 | 13.0538 | 5.522 | 0.092721 | 0.051626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223885.5568 | 12662779.3788 | 4.9104 | 5.497 | 40.864 | 12046.7027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80613.7429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4123 | 1211.6066 | 3708.9771 | 20188.9799 | 12.8918 | 92222.0301 | 34097.3436 | 65287.0912 | -12041.434 | 5391.511 | 7500 | 4341.2861 | 2042.8592 | 0 | 70274.4989 | 64411.1937 | 112481.9623
1338 | 10 | 70 | 40 | 38017.9556 | 0.90072 | 19.0186 | 0.65117 | 101957.7574 | 0.064008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.425 | 8.4836 | 4.5754 | 0.1341 | 0.049739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220011.5193 | 13451524.6237 | 4.8837 | 5.5048 | 30.2816 | 13559.2729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69366.9284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.7479 | 856.8812 | 5225.8506 | 22965.687 | 13.2105 | 98370.2762 | 30104.5372 | 40288.6698 | -15784.9173 | 5079.3318 | 7500 | 5456.9903 | 1854.2571 | 0 | 88688.8397 | 75443.9016 | 87743.8071
1339 | 10 | 70 | 40 | 30395.0186 | 0.82433 | 27.0007 | 0.59907 | 99884.5158 | 0.055769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3175 | 10.5827 | 4.9019 | 0.11798 | 0.04365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924865.8686 | 21012328.2128 | 4.6419 | 5.2888 | 43.6888 | 15075.1755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76168.1078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.519 | 1417.1098 | 6341.6046 | 19162.7509 | 19.3098 | 96815.3548 | 22464.5354 | 58580.0845 | -13504.3085 | 3897.1393 | 7500 | 6737.1679 | 1248.5041 | 0 | 109682.3725 | 53339.5973 | 143265.8979
1340 | 10 | 70 | 40 | 38718.5177 | 0.97308 | 21.6368 | 0.70245 | 92990.969 | 0.037438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4009 | 8.4039 | 3.6315 | 0.057912 | 0.058057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092753.1832 | 10280106.8791 | 4.3516 | 4.3844 | 38.6123 | 18906.1902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84365.0651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3968 | 893.6613 | 4837.3872 | 22460.6518 | 14.6039 | 91063.0086 | 32515.7317 | 59332.5246 | -8483.0257 | 4955.6376 | 7500 | 2063.75 | 2111.6201 | 0 | 48430.3454 | 67072.8567 | 81353.7271
1341 | 10 | 70 | 40 | 35152.6295 | 0.97188 | 21.8288 | 0.76564 | 102960.4973 | 0.04958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2646 | 11.9219 | 6.2812 | 0.10478 | 0.043937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 350211.9428 | 15976274.6596 | 5.282 | 5.3591 | 36.9938 | 17617.2685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79303.0586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.7993 | 1124.6674 | 5346.5527 | 20405.804 | 14.2216 | 100143.0621 | 29493.6511 | 60327.2542 | -12396.715 | 4786.2611 | 7500 | 6229.7617 | 1543.4272 | 0 | 90329.2358 | 33417.3544 | 154395.5215
1342 | 10 | 70 | 40 | 39447.0199 | 1.1874 | 23.2708 | 0.6731 | 94731.017 | 0.044183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6041 | 11.4314 | 5.1415 | 0.070707 | 0.051338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743710.1082 | 9703460.4616 | 5.5479 | 4.553 | 39.6837 | 12562.9138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78309.4511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.7255 | 1192.7541 | 5711.5257 | 20296.5069 | 15.9669 | 92417.4565 | 38301.0261 | 57196.0437 | -10179.6659 | 5848.96 | 7500 | 3984.6319 | 2203.8656 | 0 | 45051.992 | 44871.7568 | 105035.0966
1343 | 10 | 70 | 40 | 33961.3792 | 1.0601 | 15.9176 | 0.77577 | 96169.8939 | 0.056068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7115 | 11.663 | 5.0073 | 0.069526 | 0.039649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977586.9298 | 18225045.9234 | 5.1574 | 4.2658 | 32.6995 | 13700.1538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67777.8355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1494 | 1045.4564 | 4697.1898 | 18765.1337 | 10.3119 | 93199.2636 | 30392.4909 | 37994.517 | -13070.7733 | 4950.4736 | 7500 | 3323.4163 | 1440.6081 | 0 | 89754.5548 | 61032.5118 | 101252.7758
1344 | 10 | 70 | 40 | 36471.7609 | 1.1199 | 21.4109 | 0.81249 | 107078.657 | 0.044387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4809 | 9.1702 | 4.6853 | 0.079226 | 0.04833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135508.7337 | 14110575.0457 | 4.3035 | 4.3072 | 38.2576 | 11706.9484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77150.7928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0379 | 592.9145 | 4226.0497 | 19488.0988 | 13.5885 | 104451.6388 | 33967.3242 | 60350.9022 | -11558.8802 | 5343.9104 | 7500 | 3037.1643 | 1895.5743 | 0 | 65796.851 | 62007.0414 | 104325.805
1345 | 10 | 70 | 40 | 32859.0983 | 1.2665 | 17.6876 | 0.67504 | 89143.8575 | 0.039901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9461 | 10.6145 | 4.9032 | 0.17519 | 0.052088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1680062.07 | 14436776.9794 | 5.7071 | 5.222 | 44.3063 | 14296.2186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64771.6848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.1077 | 627.6607 | 4099.4032 | 16174.7433 | 12.1229 | 87175.3888 | 33368.7101 | 36043.0657 | -8661.2621 | 5082.8945 | 7500 | 6247.5201 | 1943.1581 | 0 | 71679.3994 | 83331.9721 | 69871.5136
1346 | 10 | 70 | 40 | 28931.0812 | 1.292 | 20.8902 | 0.68859 | 99187.4358 | 0.037043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4067 | 9.3232 | 5.8129 | 0.11409 | 0.050184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718822.8693 | 14711809.5409 | 4.5415 | 4.737 | 47.7984 | 13644.5692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68427.0357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4706 | 1143.3679 | 4940.3732 | 14039.8075 | 14.2098 | 97152.474 | 29782.5473 | 45711.9802 | -8953.8317 | 4612.3992 | 7500 | 5797.6935 | 1698.8633 | 0 | 66648.2662 | 42148.3781 | 110649.54
1347 | 10 | 70 | 40 | 36975.6283 | 1.0424 | 27.1932 | 0.82284 | 108518.1555 | 0.055806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.069 | 11.0817 | 4.504 | 0.078741 | 0.047345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056023.4606 | 15509229.945 | 4.4191 | 5.4432 | 37.3292 | 16884.0707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92188.7324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.8934 | 927.1968 | 5324.2 | 20633.0129 | 17.1585 | 105181.5224 | 32685.2308 | 92508.4344 | -14681.1858 | 5362.5952 | 7500 | 3292.8388 | 1863.4225 | 0 | 90804.0812 | 64291.7671 | 155043.65
1348 | 10 | 70 | 40 | 41073.3669 | 0.9854 | 30.7798 | 0.72504 | 93246.1063 | 0.035824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6264 | 9.7391 | 5.3608 | 0.075586 | 0.050827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1313852.7696 | 19273449.0248 | 5.7005 | 4.9166 | 36.5349 | 13092.4698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76639.8799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.8338 | 840.086 | 4670.1537 | 23663.0156 | 20.5142 | 91395.3507 | 34820.7026 | 78675.5211 | -8143.3247 | 5248.6516 | 7500 | 3376.8711 | 1957.9866 | 0 | 100065.9701 | 72778.7075 | 150723.6709
1349 | 10 | 70 | 40 | 38438.4748 | 1.0221 | 28.4882 | 0.93314 | 103972.4203 | 0.037756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1122 | 11.5338 | 4.3473 | 0.083179 | 0.057505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020897.1853 | 12753271.6263 | 4.4184 | 5.4385 | 48.9451 | 14986.5389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88847.1112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5719 | 1111.0956 | 5393.2737 | 21694.8555 | 16.8996 | 101798.6213 | 33487.2387 | 102961.6017 | -9564.7156 | 5154.9965 | 7500 | 3860.1093 | 2175.6744 | 0 | 65204.5889 | 55039.0964 | 155740.3975
1350 | 10 | 70 | 40 | 31706.9698 | 1.4852 | 18.9665 | 0.72849 | 107179.0206 | 0.061316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8646 | 11.8357 | 4.8554 | 0.052097 | 0.047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037283.8462 | 13321708.4625 | 4.8881 | 5.1184 | 46.2196 | 13473.5081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79268.064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5935 | 1063.696 | 5482.1459 | 13809.8456 | 12.6164 | 103563.6991 | 35794.2485 | 50335.8973 | -15907.4149 | 5862.1415 | 7500 | 2618.9734 | 2022.1683 | 0 | 65193.4511 | 55247.5756 | 98171.8897
1351 | 10 | 70 | 40 | 38456.9517 | 1.4195 | 28.769 | 0.75636 | 93126.3197 | 0.041623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0301 | 10.9028 | 4.7285 | 0.093472 | 0.058255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731075.0923 | 8894594.9677 | 4.666 | 4.6031 | 37.6971 | 13657.0333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 52054.1792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.6986 | 1357.1855 | 3995.5163 | 17377.5642 | 18.8409 | 90982.1971 | 42158.7749 | 51680.0911 | -9434.1394 | 6328.4065 | 7500 | 3740.7393 | 2705.7872 | 0 | 44014.9778 | 46301.6439 | 102392.9935
1352 | 10 | 70 | 40 | 28161.0832 | 1.2633 | 32.5152 | 0.74786 | 101025.1829 | 0.049432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9014 | 10.6492 | 3.8736 | 0.13441 | 0.044228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 650391.1841 | 18084947.7669 | 4.3273 | 4.4917 | 40.8385 | 16372.0888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83988.1797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.2794 | 1072.0273 | 4197.6979 | 13887.0335 | 21.3958 | 98268.8183 | 28548.0995 | 93390.4087 | -12128.0043 | 4640.7879 | 7500 | 4873.7868 | 1506.4501 | 0 | 84680.7173 | 44208.3065 | 168803.9395
1353 | 10 | 70 | 40 | 30383.0607 | 0.9946 | 31.9203 | 0.63921 | 91006.8904 | 0.047268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6366 | 9.8821 | 4.5084 | 0.084508 | 0.063304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848727.5955 | 16043268.4266 | 5.094 | 5.389 | 41.2736 | 13051.8214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81248.2163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.4168 | 999.5662 | 3933.9894 | 17414.3157 | 22.3211 | 88631.1252 | 25937.4899 | 77991.7288 | -10453.3667 | 4181.379 | 7500 | 3183.7596 | 1942.7399 | 0 | 86503.9382 | 49179.717 | 147607.9516
1354 | 10 | 70 | 40 | 33163.1554 | 1.2798 | 25.8671 | 0.68513 | 96744.7437 | 0.063414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3702 | 9.2787 | 4.3464 | 0.14238 | 0.047701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728599.4667 | 16757128.8987 | 4.4616 | 4.4226 | 39.5083 | 17527.3769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82477.5907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.2085 | 1020.7119 | 4274.0299 | 16203.5403 | 17.6293 | 93371.7389 | 33919.2303 | 67943.8459 | -14841.2213 | 5540.6389 | 7500 | 5973.8081 | 1939.7702 | 0 | 78368.841 | 49253.6779 | 137091.2352
1355 | 10 | 70 | 40 | 33356.3773 | 0.48665 | 27.0025 | 0.75691 | 99697.4573 | 0.050147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8422 | 10.866 | 5.239 | 0.10967 | 0.054995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936668.473 | 10563504.488 | 4.6573 | 5.4205 | 42.144 | 14042.1037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70782.4355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.317 | 1194.3484 | 4049.2758 | 25404.1949 | 17.6785 | 96938.5155 | 15904.3649 | 65997.2722 | -12139.3443 | 2918.7814 | 7500 | 4548.3218 | 1178.1153 | 0 | 57398.1776 | 53493.5943 | 89812.0945
1356 | 10 | 70 | 40 | 37960.0611 | 1.1021 | 29.0185 | 0.66601 | 101585.6245 | 0.033507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6148 | 8.1147 | 4.8415 | 0.082799 | 0.054188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764698.3848 | 19901174.9722 | 5.1544 | 4.4623 | 31.7345 | 17392.815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75296.1284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.2569 | 1107.9388 | 5378.7124 | 20486.9342 | 19.9898 | 99698.5226 | 34946.2539 | 67982.726 | -8303.2485 | 5275.6624 | 7500 | 3503.3352 | 2098.1701 | 0 | 104090.9286 | 55087.2614 | 162006.5662
1357 | 10 | 70 | 40 | 36760.5331 | 1.2584 | 19.3023 | 0.56033 | 101120.7655 | 0.059376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7339 | 8.2071 | 5.2196 | 0.13751 | 0.050742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752926.242 | 11969621.3354 | 5.2057 | 4.2814 | 46.4526 | 16292.8217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88522.3062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4774 | 1085.6497 | 5982.1679 | 18177.9064 | 14.1068 | 97815.9538 | 37165.2534 | 45992.027 | -14541.1717 | 5964.327 | 7500 | 6585.5923 | 2221.2401 | 0 | 49014.673 | 46543.9746 | 93357.9663
1358 | 10 | 70 | 40 | 40521.8012 | 1.2254 | 23.5173 | 0.76786 | 93599.9153 | 0.049958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4386 | 10.0704 | 4.7034 | 0.089059 | 0.042022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762863.6933 | 10546620.4104 | 5.6421 | 4.6642 | 41.3755 | 16275.4142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71763.3969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.6816 | 753.4765 | 5917.82 | 20411.5605 | 15.3027 | 91019.3361 | 40220.4812 | 58950.9911 | -11354.5483 | 6183.2484 | 7500 | 4370.9944 | 1907.0297 | 0 | 48874.0087 | 48707.4855 | 107944.7198
1359 | 10 | 70 | 40 | 27065.4755 | 1.1972 | 27.5827 | 0.84471 | 101013.8986 | 0.038674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3823 | 10.3699 | 5.2195 | 0.072356 | 0.054679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010875.9367 | 14737895.0909 | 4.7755 | 4.3799 | 32.1537 | 17847.5924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72705.7647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3221 | 985.6889 | 5209.2474 | 13850.1758 | 17.1926 | 98851.2099 | 26430.5995 | 75542.2027 | -9515.8303 | 4190.5019 | 7500 | 3293.8307 | 1681.6973 | 0 | 76002.6945 | 67285.3827 | 117840.3134
1360 | 10 | 70 | 40 | 35559.7672 | 1.2072 | 21.3579 | 0.7094 | 101836.8091 | 0.030054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5643 | 9.1395 | 5.0887 | 0.11815 | 0.052422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187264.6225 | 17851644.6441 | 4.6907 | 4.6464 | 46.5934 | 14867.6021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74493.6218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.6273 | 771.9497 | 4856.4939 | 18095.2835 | 14.3597 | 100138.394 | 34928.9673 | 52131.8215 | -7473.0265 | 5221.8899 | 7500 | 5035.426 | 2009.0972 | 0 | 80013.2894 | 62502.5106 | 116864.9542
1361 | 10 | 70 | 40 | 38096.4953 | 1.384 | 26.1278 | 0.83997 | 103272.8946 | 0.042891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0134 | 9.7438 | 4.5722 | 0.076263 | 0.049676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980497.916 | 10408821.5941 | 4.8356 | 4.3815 | 45.1611 | 15486.7412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69292.3123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.518 | 1121.3756 | 4717.0062 | 17559.6514 | 16.329 | 100823.5857 | 41073.6879 | 67898.667 | -10776.9595 | 6263.7267 | 7500 | 3166.7942 | 2283.7329 | 0 | 44624.4866 | 55408.3313 | 106625.8045
1362 | 10 | 70 | 40 | 34576.8503 | 1.153 | 25.5019 | 0.78861 | 94796.9053 | 0.058553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7397 | 8.4492 | 4.8025 | 0.11999 | 0.048592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136252.196 | 14711750.5848 | 5.611 | 4.84 | 30.7096 | 11358.031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75681.6932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3549 | 767.9834 | 4432.4395 | 18136.7949 | 16.4025 | 91740.9999 | 32880.1106 | 68865.8388 | -13445.9836 | 5312.6493 | 7500 | 4896.4045 | 1894.7013 | 0 | 83548.3814 | 68497.7657 | 122954.3365
1363 | 10 | 70 | 40 | 34131.7417 | 0.93047 | 29.1001 | 0.8395 | 98636.4505 | 0.059202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6324 | 11.3907 | 4.8828 | 0.10808 | 0.056145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711834.371 | 19055385.9661 | 4.6256 | 4.9855 | 34.283 | 16126.4429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76438.5303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.8412 | 836.651 | 4597.5968 | 20277.7462 | 18.1912 | 95422.1333 | 27707.9909 | 83385.4178 | -14142.9959 | 4651.1152 | 7500 | 4676.9052 | 1916.5903 | 0 | 107251.6303 | 49650.5786 | 173296.0752
1364 | 10 | 70 | 40 | 39506.4044 | 0.75984 | 27.6467 | 0.65874 | 110449.017 | 0.01668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0083 | 8.2701 | 3.8127 | 0.11692 | 0.056294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838448.8097 | 14141160.1894 | 5.5343 | 4.9683 | 49.4307 | 16940.6194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65297.284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.4165 | 755.9875 | 5001.6449 | 25822.4906 | 19.1225 | 109422.8117 | 27367.8276 | 55660.7547 | -4515.3036 | 4008.5075 | 7500 | 3932.0367 | 1656.1701 | 0 | 64059.3841 | 49691.6044 | 109977.7728
1365 | 10 | 70 | 40 | 31877.2446 | 0.75193 | 21.0985 | 0.84839 | 104034.0721 | 0.041075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6895 | 8.8653 | 6.1698 | 0.087192 | 0.043866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701080.6069 | 12794594.4949 | 5.087 | 5.5328 | 45.3558 | 13050.9875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73029.2345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.5558 | 1038.7642 | 5417.0925 | 20928.2212 | 13.1238 | 101670.0066 | 21898.0468 | 58238.7923 | -10401.8883 | 3627.8167 | 7500 | 4314.8755 | 1167.9738 | 0 | 67483.9992 | 41537.5321 | 112292.0838
1366 | 10 | 70 | 40 | 35930.1351 | 1.2804 | 22.0182 | 0.783 | 100693.1771 | 0.047063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2892 | 9.9736 | 5.0611 | 0.094144 | 0.043239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952659.4793 | 16939086.8791 | 4.4833 | 5.1731 | 44.9315 | 12115.1062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72699.7792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 726.8506 | 1140.6515 | 5383.331 | 17549.6486 | 14.2064 | 98075.8305 | 36760.9731 | 56791.7215 | -11516.325 | 5721.9095 | 7500 | 5024.3631 | 1815.8296 | 0 | 85863.463 | 50997.8211 | 136964.1138
1367 | 10 | 70 | 40 | 35746.4984 | 1.0131 | 20.7524 | 0.89342 | 99952.6681 | 0.034976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3035 | 12.9551 | 4.8861 | 0.10331 | 0.047637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664710.4408 | 23850193.0387 | 5.1804 | 5.3527 | 37.2919 | 11852.3047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76415.8307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.4268 | 953.6205 | 5307.5907 | 20277.1468 | 12.5873 | 98015.2822 | 30938.7033 | 62394.162 | -8524.4979 | 4743.336 | 7500 | 4885.0685 | 1658.4162 | 0 | 134511.8251 | 41709.2827 | 196397.7305
1368 | 10 | 70 | 40 | 37047.6737 | 1.3888 | 15.2557 | 0.74464 | 101338.0963 | 0.044804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8539 | 11.13 | 4.2582 | 0.090151 | 0.065898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361892.5773 | 17186707.569 | 4.4576 | 4.6976 | 36.0929 | 15166.8218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69434.6919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.0422 | 1276.8129 | 4588.7484 | 17031.0014 | 10.0567 | 98828.8417 | 40033.3447 | 36099.0691 | -11040.7204 | 6138.3151 | 7500 | 3967.3744 | 2968.8113 | 0 | 89331.8183 | 77456.6975 | 97541.3151
1369 | 10 | 70 | 40 | 38969.5599 | 0.96696 | 22.5337 | 0.7504 | 89975.6745 | 0.055582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3423 | 9.2326 | 4.6876 | 0.087613 | 0.044944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991225.5768 | 17075706.1903 | 5.6887 | 4.8918 | 36.8318 | 12248.9314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66020.7498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.0143 | 1129.4621 | 5439.606 | 22683.8503 | 14.8067 | 87220.0796 | 32571.4192 | 51014.3473 | -12124.6172 | 5188.7555 | 7500 | 4004.8926 | 1711.5683 | 0 | 87875.8105 | 57077.2775 | 120664.8985
1370 | 10 | 70 | 40 | 39650.2413 | 1.2397 | 22.3149 | 0.68958 | 108352.5569 | 0.050664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2976 | 11.8818 | 5.8286 | 0.12195 | 0.061404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929254.0151 | 14958841.5869 | 4.6834 | 5.1359 | 34.68 | 12548.4775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76235.54 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7472 | 1136.2417 | 3455.9782 | 19812.8359 | 15.1705 | 105323.667 | 39674.8107 | 54465.8485 | -13327.1156 | 6231.0655 | 7500 | 5273.1609 | 2808.1768 | 0 | 85828.0982 | 56023.079 | 132430.9659
1371 | 10 | 70 | 40 | 37738.6783 | 1.0362 | 22.6836 | 0.79298 | 95648.0569 | 0.048432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9084 | 7.324 | 4.0247 | 0.082343 | 0.04454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1326782.1156 | 5390909.4357 | 4.4465 | 5.0687 | 39.0482 | 11579.7242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72516.9045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.2414 | 708.4989 | 5120.0827 | 21132.8133 | 14.5541 | 93090.4943 | 33211.7301 | 58952.2203 | -11253.2753 | 5222.034 | 7500 | 2768.7585 | 1707.074 | 0 | 28817.9516 | 69712.7502 | 57213.743
1372 | 10 | 70 | 40 | 33079.6259 | 1.1356 | 22.1495 | 0.74538 | 94538.215 | 0.04429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0301 | 11.0191 | 4.2899 | 0.091917 | 0.047257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070060.4081 | 17901777.4242 | 4.2831 | 4.6945 | 45.6829 | 12577.4751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73835.9762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.8482 | 1064.8392 | 3430.5268 | 17521.2042 | 14.5951 | 92223.8407 | 31116.8434 | 55778.4493 | -10183.247 | 4870.3369 | 7500 | 3360.674 | 1689.2243 | 0 | 82756.0555 | 55908.7624 | 120979.5739
1373 | 10 | 70 | 40 | 35850.7769 | 0.85348 | 25.0611 | 0.62932 | 97587.1704 | 0.06159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3273 | 10.3542 | 4.1717 | 0.086639 | 0.042898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900176.5438 | 12514103.235 | 5.4112 | 4.8512 | 48.1371 | 12864.21 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76861.812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5122 | 736.6561 | 5366.3808 | 22236.7541 | 17.6218 | 94280.9732 | 27228.0458 | 57179.7461 | -14547.2674 | 4610.76 | 7500 | 3487.1868 | 1451.7006 | 0 | 56311.6063 | 48445.256 | 94776.5222
1374 | 10 | 70 | 40 | 38579.9129 | 1.1145 | 16.3742 | 0.72538 | 93477.2273 | 0.037641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.331 | 8.5289 | 4.832 | 0.079275 | 0.050001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1817564.4466 | 13239172.4202 | 5.529 | 4.6028 | 34.4819 | 16114.7661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84448.7133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4257 | 1380.1247 | 3642.5583 | 20677.9437 | 10.911 | 91528.7696 | 35803.9384 | 46135.9056 | -8573.2139 | 5409.2413 | 7500 | 3318.4361 | 1985.0795 | 0 | 67129.6231 | 101428.7531 | 57280.2571
1375 | 10 | 70 | 40 | 33293.4745 | 1.2289 | 26.3989 | 0.65097 | 95945.0383 | 0.040226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.398 | 12.472 | 4.0224 | 0.14655 | 0.052409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949935.2098 | 16329559.3934 | 5.6533 | 5.3854 | 48.2319 | 10761.9492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79389.6154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.0653 | 1055.2464 | 5154.9772 | 16737.5653 | 18.339 | 93809.3581 | 33111.8184 | 63987.1712 | -9396.9933 | 5093.4581 | 7500 | 6623.9898 | 1959.2274 | 0 | 80297.0789 | 48276.4593 | 140899.2913
1376 | 10 | 70 | 40 | 36792.6674 | 0.94317 | 20.2285 | 0.80635 | 93282.8486 | 0.032197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1213 | 12.6204 | 4.8187 | 0.090421 | 0.051237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236913.0211 | 16801896.2815 | 4.6897 | 5.558 | 34.995 | 16563.5874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90013.9797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6545 | 1159.1375 | 5818.0787 | 21703.8187 | 12.8822 | 91617.1153 | 30177.6973 | 66127.094 | -7329.2265 | 4565.6236 | 7500 | 4893.9713 | 1716.9007 | 0 | 103139.8105 | 74133.2937 | 136658.5772
1377 | 10 | 70 | 40 | 33158.1537 | 1.0085 | 33.9246 | 0.71497 | 107215.8783 | 0.072144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0628 | 9.5308 | 7.0263 | 0.13937 | 0.047358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957001.8137 | 16730275.2493 | 4.5899 | 4.5218 | 45.3747 | 14432.6383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71175.5061 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.1129 | 1128.7308 | 4659.0611 | 18857.987 | 22.7379 | 102973.4735 | 28600.3334 | 79621.8797 | -18666.581 | 5052.8507 | 7500 | 7527.0136 | 1756.2778 | 0 | 74245.3495 | 53310.1858 | 132326.9379
1378 | 10 | 70 | 40 | 33497.9748 | 0.91189 | 29.8764 | 0.78785 | 101380.7901 | 0.05731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.304 | 12.8048 | 4.0872 | 0.14148 | 0.056679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006713.795 | 12054559.7464 | 5.5283 | 5.101 | 36.4287 | 12651.1952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67461.7038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.4548 | 618.6873 | 5258.5561 | 20109.2443 | 19.2244 | 98180.9578 | 26777.461 | 71860.4211 | -14079.262 | 4520.3834 | 7500 | 5776.0329 | 1880.441 | 0 | 65196.2096 | 58458.6434 | 110973.0436
1379 | 10 | 70 | 40 | 38414.9842 | 0.86853 | 28.5409 | 0.75144 | 99346.6565 | 0.052977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7758 | 6.9414 | 4.6657 | 0.09088 | 0.037835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1309808.9909 | 10996659.4506 | 5.3154 | 4.2545 | 34.1063 | 16180.7615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78137.6443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1424 | 783.8714 | 5293.6409 | 23627.3794 | 18.743 | 96444.5606 | 29575.2096 | 76558.648 | -12769.2217 | 4820.4434 | 7500 | 3882.4249 | 1338.5889 | 0 | 52458.4242 | 78051.4321 | 85313.0852
1380 | 10 | 70 | 40 | 28949.5171 | 1.0207 | 25.3233 | 0.71958 | 104441.5167 | 0.051642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3811 | 13.6441 | 6.2917 | 0.053001 | 0.062189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995024.1453 | 16040309.0078 | 5.3372 | 4.5462 | 44.73 | 15575.3281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75015.6358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7917 | 1075.6722 | 4356.0836 | 16352.2657 | 16.9292 | 101466.3822 | 25194.5027 | 62969.1546 | -13090.5919 | 4243.4751 | 7500 | 2637.0821 | 1936.8741 | 0 | 70459.3602 | 56274.8253 | 105575.0317
1381 | 10 | 70 | 40 | 37630.2045 | 1.1763 | 26.6137 | 0.64064 | 112474.8283 | 0.047963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7962 | 9.8096 | 4.6598 | 0.078293 | 0.045443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886676.2679 | 7699854.0585 | 5.4956 | 5.1694 | 45.5318 | 15819.6904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71583.9667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3019 | 1107.2879 | 3781.4307 | 19482.7457 | 18.5954 | 109496.0804 | 36294.9176 | 57398.3911 | -13106.4907 | 5756.8913 | 7500 | 3071.8321 | 1920.08 | 0 | 37616.5527 | 51781.3162 | 84670.858
1382 | 10 | 70 | 40 | 36498.315 | 1.1462 | 28.0105 | 0.77289 | 91646.0279 | 0.057262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8403 | 11.0061 | 5.0039 | 0.10212 | 0.056121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221503.79 | 8086510.5903 | 4.8175 | 4.5052 | 37.0444 | 15693.7848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95217.5791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.4456 | 1135.9903 | 5512.4246 | 19217.4107 | 18.1752 | 88755.8274 | 34561.8085 | 93649.7197 | -12716.8821 | 5496.626 | 7500 | 5356.9897 | 2264.0634 | 0 | 39421.0027 | 70761.403 | 104771.9249
1383 | 10 | 70 | 40 | 32940.6261 | 1.0758 | 26.8976 | 0.772 | 102087.1302 | 0.048506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8218 | 9.7947 | 6.6938 | 0.10721 | 0.049747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716206.4209 | 13894058.7813 | 5.5198 | 4.2685 | 32.2542 | 16063.4367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87499.2166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5298 | 926.0585 | 4893.5912 | 18041.1908 | 17.4618 | 99353.2788 | 29798.8705 | 82562.9769 | -12028.9463 | 4805.0706 | 7500 | 5745.6121 | 1754.3945 | 0 | 68292.1156 | 51024.7802 | 137405.3137
1384 | 10 | 70 | 40 | 30157.6997 | 1.119 | 20.9822 | 0.90334 | 92770.3279 | 0.055242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.1384 | 13.4311 | 4.5377 | 0.079026 | 0.058055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286685.2761 | 15996972.0836 | 5.0776 | 4.2721 | 32.6463 | 19500.7966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64490.2408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1868 | 911.5947 | 5267.534 | 16122.6514 | 12.6563 | 89946.2734 | 28070.0968 | 53694.0117 | -12425.8402 | 4594.1056 | 7500 | 3922.0334 | 1957.5272 | 0 | 79154.6364 | 81859.1902 | 84607.3808
1385 | 10 | 70 | 40 | 37830.5955 | 0.83089 | 28.2914 | 0.81547 | 93241.2199 | 0.037293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5463 | 9.5182 | 6.7332 | 0.10342 | 0.050348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778210.1199 | 21641882.2034 | 5.1253 | 4.8872 | 41.8801 | 13002.6413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66915.5757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5545 | 1200.2297 | 4610.436 | 23763.1708 | 17.9252 | 91315.4457 | 28134.8493 | 69365.7386 | -8473.4062 | 4358.1467 | 7500 | 5390.5156 | 1610.4507 | 0 | 105708.3146 | 45884.0621 | 167710.5472
1386 | 10 | 70 | 40 | 37625.3881 | 1.2653 | 29.9236 | 0.78203 | 97308.2966 | 0.073685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0934 | 9.647 | 3.3344 | 0.11976 | 0.047006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 713325.9371 | 13910825.7749 | 4.4489 | 5.5965 | 31.1923 | 15117.5234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64121.595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.537 | 684.1079 | 3870.6366 | 18533.9609 | 19.3175 | 93377.3877 | 38182.8543 | 68008.3175 | -17295.9991 | 6273.5866 | 7500 | 3477.8935 | 2164.3947 | 0 | 92626.9654 | 50648.8155 | 150289.1973
1387 | 10 | 70 | 40 | 32088.9419 | 1.2051 | 30.4893 | 0.72474 | 96280.814 | 0.057699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6269 | 10.5333 | 5.1018 | 0.087795 | 0.048368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126449.7826 | 17704420.0951 | 4.8505 | 5.5067 | 38.1949 | 14469.2351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72677.1744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.2152 | 831.5024 | 5194.8404 | 16347.797 | 20.324 | 93221.6468 | 31482.2899 | 73878.5066 | -13460.3358 | 5123.0851 | 7500 | 3922.1385 | 1818.6824 | 0 | 102162.701 | 64412.142 | 148014.9255
1388 | 10 | 70 | 40 | 37220.831 | 1.3923 | 30.2099 | 0.64842 | 104514.719 | 0.060525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2086 | 9.4301 | 5.3154 | 0.11802 | 0.042161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149052.7199 | 12000168.8184 | 5.3023 | 5.5421 | 33.6458 | 17132.028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82618.0066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.5808 | 983.8321 | 4892.1306 | 17076.9015 | 21.0164 | 101034.0245 | 40287.859 | 75954.7982 | -15315.0557 | 6437.71 | 7500 | 5331.9272 | 1992.0558 | 0 | 73808.2724 | 71839.9087 | 124157.6582
1389 | 10 | 70 | 40 | 33112.7119 | 1.4659 | 23.9512 | 0.81639 | 106213.2137 | 0.04395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.699 | 8.4523 | 4.8055 | 0.098022 | 0.048285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711859.6189 | 19718757.9662 | 5.2134 | 5.02 | 41.3826 | 8598.7471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64531.3438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.808 | 856.7013 | 4347.9637 | 14579.0951 | 15.1674 | 103632.7683 | 37067.2336 | 56682.6218 | -11353.9596 | 5753.5819 | 7500 | 3616.3019 | 2038.9981 | 0 | 99085.5875 | 38859.795 | 161530.5701
1390 | 10 | 70 | 40 | 37938.4082 | 1.0142 | 14.7067 | 0.7686 | 101588.0085 | 0.058166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9392 | 8.4551 | 4.9504 | 0.080251 | 0.052737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796760.1908 | 13524312.82 | 4.4858 | 5.3204 | 49.9328 | 13230.0821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65080.7055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.7181 | 887.6338 | 4188.1049 | 21507.3537 | 9.5657 | 98334.4714 | 32862.1091 | 33458.0215 | -14315.5631 | 5364.0512 | 7500 | 2949.515 | 2076.2008 | 0 | 67031.4969 | 44214.7613 | 92711.0702
1391 | 10 | 70 | 40 | 36661.7192 | 1.1288 | 25.2356 | 0.82329 | 98203.8918 | 0.045899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6391 | 11.2565 | 5.0616 | 0.063006 | 0.049599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865638.733 | 12088173.4899 | 4.3733 | 5.3406 | 40.4796 | 11558.5724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73901.9256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.6061 | 938.4064 | 5310.7281 | 19492.6255 | 15.9193 | 95713.5604 | 34338.1873 | 68849.5245 | -10957.4582 | 5357.1933 | 7500 | 2919.4871 | 1950.1711 | 0 | 66693.2705 | 48776.569 | 127873.8066
1392 | 10 | 70 | 40 | 36398.8124 | 1.1955 | 24.4386 | 0.65484 | 104766.7773 | 0.070358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2494 | 10.1591 | 4.9487 | 0.10604 | 0.047483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013332.7162 | 11719146.8946 | 4.8776 | 5.5567 | 36.1544 | 18497.0985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74870.864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.7969 | 1044.9306 | 5669.8487 | 18644.1226 | 16.9405 | 100721.9068 | 35509.3796 | 56139.268 | -17797.4304 | 5940.3802 | 7500 | 5617.7736 | 2070.2051 | 0 | 70221.595 | 64800.5053 | 100400.6658
1393 | 10 | 70 | 40 | 32552.2053 | 0.89386 | 18.575 | 0.71648 | 96704.629 | 0.038904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6518 | 7.9836 | 5.8454 | 0.077075 | 0.060539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021620.0443 | 12961087.8473 | 5.0682 | 5.5458 | 32.2978 | 15682.4144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75735.8147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7221 | 969.9439 | 4138.182 | 19739.6574 | 12.4393 | 94621.983 | 25625.0958 | 46468.8069 | -9163.6425 | 4058.9403 | 7500 | 3384.3087 | 1803.4788 | 0 | 82284.5271 | 65512.1443 | 96449.3709
1394 | 10 | 70 | 40 | 33986.7639 | 1.479 | 34.2077 | 0.73557 | 96935.2048 | 0.060399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.762 | 8.5946 | 5.0405 | 0.10366 | 0.051028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 537762.9444 | 16569873.7049 | 5.0076 | 4.4391 | 30.3368 | 14717.9573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57955.2095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.3978 | 931.9985 | 4294.8433 | 14854.7313 | 22.6648 | 93713.5507 | 38264.0652 | 66897.1 | -14175.2782 | 6091.3796 | 7500 | 4142.0446 | 2281.3075 | 0 | 89035.3378 | 41965.1317 | 158070.8248
1395 | 10 | 70 | 40 | 37077.4061 | 0.81653 | 17.8069 | 0.87091 | 97544.7878 | 0.050358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0932 | 13.0612 | 6.1069 | 0.094247 | 0.042626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780513.9122 | 7003821.6553 | 4.6754 | 4.4921 | 41.2627 | 12908.1594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97715.0487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.5429 | 1010.5142 | 5478.0262 | 23477.9813 | 10.9376 | 94834.2225 | 27198.8497 | 67123.0382 | -11926.4871 | 4444.4723 | 7500 | 5738.9123 | 1390.4652 | 0 | 32290.3754 | 46136.8651 | 87622.761
1396 | 10 | 70 | 40 | 38808.3231 | 0.89451 | 30.7315 | 0.55134 | 100677.2309 | 0.038528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6189 | 9.8172 | 4.0617 | 0.039867 | 0.04967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997528.8404 | 8849873.6151 | 4.9803 | 4.452 | 40.2613 | 11806.4746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83287.5454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.1221 | 790.6441 | 4916.4785 | 23524.7396 | 22.573 | 98529.7951 | 30567.167 | 67950.6916 | -9448.7177 | 4749.9528 | 7500 | 1555.2779 | 1731.6065 | 0 | 40608.7791 | 54815.6795 | 90399.0776
1397 | 10 | 70 | 40 | 37339.4655 | 1.508 | 24.8596 | 0.67418 | 102781.8039 | 0.052171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0685 | 9.6888 | 4.5481 | 0.1212 | 0.045805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848216.92 | 18445615.3321 | 4.2799 | 5.1287 | 35.7432 | 17173.1749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73575.0317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0025 | 1155.6818 | 5346.6187 | 16056.7543 | 17.0468 | 99824.3725 | 42565.4225 | 57482.8766 | -13012.6979 | 6605.4389 | 7500 | 5515.0994 | 2220.6635 | 0 | 105145.6975 | 56181.3155 | 157841.1852
1398 | 10 | 70 | 40 | 32446.2308 | 0.99058 | 25.0613 | 0.72971 | 99505.1686 | 0.048538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5968 | 7.4464 | 4.7329 | 0.085407 | 0.052142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293022.5387 | 6515853.1185 | 4.9704 | 5.7442 | 44.5603 | 15164.9497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72403.6337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.8978 | 1195.1774 | 4877.0672 | 18638.6886 | 16.6592 | 96838.7165 | 27615.0844 | 60833.7422 | -11732.3893 | 4489.1635 | 7500 | 3554.6068 | 1717.9859 | 0 | 35998.167 | 68150.2859 | 61826.0745
1399 | 10 | 70 | 40 | 27397.0041 | 1.2171 | 26.8022 | 0.86929 | 98476.9077 | 0.042484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1993 | 13.9957 | 4.2356 | 0.10612 | 0.057756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819724.8328 | 6273373.382 | 4.5757 | 4.9016 | 31.441 | 18045.2211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67188.9636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1426 | 839.0242 | 3944.7342 | 13864.6295 | 16.4778 | 96163.2526 | 27064.7493 | 69368.3077 | -10180.0827 | 4318.0431 | 7500 | 3954.2691 | 1830.41 | 0 | 36638.0449 | 58679.7462 | 81813.9952
1400 | 10 | 70 | 40 | 36649.8931 | 1.4246 | 28.9879 | 0.79501 | 88555.9844 | 0.070033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0532 | 7.8711 | 4.5161 | 0.11328 | 0.054604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840243.1216 | 8019791.7956 | 4.4659 | 4.8859 | 40.1047 | 12780.4112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92452.9835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7822 | 995.7307 | 5098.3155 | 16513.8319 | 18.578 | 85152.4843 | 40272.1224 | 96242.1346 | -14975.4008 | 6414.5305 | 7500 | 4424.1262 | 2570.7111 | 0 | 40831.5428 | 49081.7206 | 134198.0461
1401 | 10 | 70 | 40 | 32603.176 | 1.0201 | 28.2417 | 0.74553 | 108167.8923 | 0.064154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6317 | 9.8274 | 4.9906 | 0.10947 | 0.043505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295028.7985 | 7937285.3878 | 5.4237 | 5.5798 | 33.1497 | 15533.2876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86842.9495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.7341 | 1162.2723 | 5355.2863 | 18422.3378 | 18.6079 | 104353.3622 | 28361.6763 | 83662.6755 | -16783.9323 | 4903.7378 | 7500 | 4991.4514 | 1565.7913 | 0 | 49376.7062 | 77730.6436 | 85847.4627
1402 | 10 | 70 | 40 | 35621.1262 | 1.2489 | 22.6077 | 0.79536 | 99694.0976 | 0.060154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1088 | 9.5406 | 4.9895 | 0.12446 | 0.051562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 522052.8923 | 10130135.4987 | 4.2766 | 5.539 | 49.8557 | 13981.5276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76541.8909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.865 | 1089.8563 | 3858.2959 | 17708.2396 | 14.4862 | 96393.962 | 35825.7732 | 62163.4403 | -14520.5966 | 5780.5486 | 7500 | 4871.7493 | 2187.5917 | 0 | 52465.9609 | 34297.026 | 121977.4414
1403 | 10 | 70 | 40 | 31799.8518 | 1.2423 | 20.9108 | 0.69057 | 92726.3225 | 0.017882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1487 | 11.229 | 5.021 | 0.070558 | 0.053895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930033.2943 | 20345668.2997 | 5.4837 | 5.495 | 41.0893 | 16816.5894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73203.6116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.5876 | 962.3007 | 4147.5147 | 15867.5031 | 14.2081 | 91803.0135 | 31864.6974 | 49066.1763 | -4062.5595 | 4593.1667 | 7500 | 3064.2735 | 1816.8728 | 0 | 110664.1751 | 56496.2364 | 148010.5659
1404 | 10 | 70 | 40 | 36466.257 | 1.3366 | 31.2352 | 0.79927 | 103358.4985 | 0.029214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9643 | 5.8106 | 5.0854 | 0.14043 | 0.060848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996446.8468 | 20675436.6198 | 5.6164 | 4.4039 | 35.842 | 15786.114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77527.9174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9397 | 1013.0619 | 5604.2244 | 17260.516 | 19.9706 | 101682.4541 | 38411.482 | 87332.2754 | -7374.5952 | 5690.2865 | 7500 | 6525.3099 | 2541.2255 | 0 | 98151.6814 | 61539.985 | 177237.6806
1405 | 10 | 70 | 40 | 29432.872 | 1.0274 | 20.5017 | 0.69281 | 101960.0677 | 0.041501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0497 | 11.6349 | 5.4129 | 0.073887 | 0.051196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107538.043 | 11463235.1969 | 5.2918 | 4.9317 | 33.335 | 17605.6274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83356.3758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5995 | 1155.3314 | 3894.8404 | 16562.5453 | 13.9127 | 99619.3481 | 25740.6533 | 54923.9896 | -10299.1664 | 4145.0101 | 7500 | 3534.631 | 1557.4949 | 0 | 63659.0585 | 70624.2042 | 80137.4669
1406 | 10 | 70 | 40 | 38774.1962 | 1.3779 | 27.9464 | 0.86233 | 106187.8252 | 0.046375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4452 | 9.6455 | 5.4503 | 0.083873 | 0.050566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941250.2899 | 11871088.33 | 4.291 | 5.3248 | 31.3002 | 14958.861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79422.6529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1071 | 1025.7418 | 4666.2989 | 17932.9446 | 17.2483 | 103467.453 | 41682.5032 | 84966.8034 | -11969.6377 | 6420.5425 | 7500 | 3806.8076 | 2382.8152 | 0 | 75695.9776 | 61744.8233 | 148740.9885
1407 | 10 | 70 | 40 | 33599.6637 | 1.0865 | 21.0621 | 0.66302 | 102416.5116 | 0.048176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8915 | 8.9843 | 5.0928 | 0.12172 | 0.055318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661995.1718 | 15106164.2144 | 5.6933 | 4.3852 | 39.0632 | 14086.7588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88288.7193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.8 | 692.8689 | 4421.8589 | 18292.2081 | 14.5333 | 99692.2359 | 30614.9111 | 57642.2633 | -11986.8133 | 4913.6468 | 7500 | 5054.9986 | 1994.9554 | 0 | 67988.9224 | 43086.215 | 120636.6692
1408 | 10 | 70 | 40 | 35615.641 | 1.0702 | 24.0262 | 0.74186 | 103559.6812 | 0.050853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1997 | 11.0872 | 4.6546 | 0.11547 | 0.057821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051601.4334 | 12781767.3186 | 4.3666 | 4.2867 | 41.1213 | 11778.9632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63179.9953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.3177 | 1076.7357 | 5620.7345 | 19567.4068 | 15.863 | 100654.087 | 32096.4685 | 51575.2237 | -12784.6141 | 5164.9182 | 7500 | 5596.074 | 2191.8609 | 0 | 57019.3734 | 56627.3699 | 91731.9347
1409 | 10 | 70 | 40 | 34684.2403 | 0.86038 | 31.3992 | 0.80399 | 106406.2683 | 0.038316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3858 | 11.3819 | 4.4831 | 0.06137 | 0.053939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925703.3751 | 10816082.9748 | 5.1356 | 4.2659 | 44.5724 | 14403.3077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74112.0456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.5464 | 1210.9613 | 4481.5276 | 21430.2204 | 20.0225 | 104148.9409 | 26508.0398 | 84315.1957 | -9932.2407 | 4226.8421 | 7500 | 3018.2625 | 1673.3363 | 0 | 45106.723 | 52331.7121 | 110084.4467
1410 | 10 | 70 | 40 | 27563.7384 | 1.0208 | 28.1295 | 0.8294 | 107308.6826 | 0.051025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7203 | 9.683 | 4.2654 | 0.082089 | 0.051615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1374742.7915 | 12475863.089 | 5.2609 | 4.5801 | 49.1277 | 13021.3301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75310.5756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.4408 | 964.8619 | 5195.5591 | 15568.2995 | 17.6842 | 104287.9064 | 23990.8778 | 78663.6474 | -13291.415 | 4091.9186 | 7500 | 3553.0048 | 1550.1376 | 0 | 52962.0364 | 66867.0082 | 92153.1995
1411 | 10 | 70 | 40 | 34505.273 | 1.3711 | 22.849 | 0.71998 | 99906.0446 | 0.053536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4423 | 9.4991 | 3.6413 | 0.06814 | 0.049156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 622525.3396 | 15434098.3839 | 5.0541 | 4.2778 | 48.8039 | 17277.9126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79658.0278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.9254 | 1147.4999 | 5362.6651 | 16019.9868 | 15.2716 | 96957.2859 | 36970.5723 | 60360.1192 | -12974.5382 | 5840.7772 | 7500 | 2809.802 | 2107.2307 | 0 | 62022.3086 | 41732.7401 | 122903.5318
1412 | 10 | 70 | 40 | 36305.2943 | 0.84227 | 28.7751 | 0.79005 | 100600.8785 | 0.064534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7956 | 11.5506 | 4.3796 | 0.11156 | 0.054916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009358.4629 | 22308710.2688 | 4.6342 | 5.0528 | 34.8485 | 17686.9595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82890.3571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.7098 | 780.9296 | 4300.8175 | 22660.2824 | 18.4928 | 97032.5997 | 27290.0238 | 85230.1454 | -15700.4264 | 4690.6217 | 7500 | 4242.3664 | 1890.5719 | 0 | 125912.7793 | 64778.3339 | 176277.7482
1413 | 10 | 70 | 40 | 35007.2025 | 1.2992 | 28.5951 | 0.78681 | 96418.4332 | 0.051291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5379 | 11.4133 | 5.3611 | 0.098892 | 0.052509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219567.6162 | 9999753.9742 | 4.3399 | 5.2348 | 33.4688 | 16414.1898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83480.7563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.2217 | 1084.6523 | 4593.2104 | 16919.7378 | 18.4105 | 93690.2618 | 36174.9295 | 85021.1043 | -12003.954 | 5672.2608 | 7500 | 4449.9318 | 2186.0251 | 0 | 60220.5554 | 74658.7274 | 114562.1257
1414 | 10 | 70 | 40 | 35576.3999 | 1.0559 | 27.9645 | 0.71867 | 93898.0788 | 0.050063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4035 | 11.9316 | 5.5279 | 0.074044 | 0.048166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122457.377 | 4854153.6384 | 5.3513 | 4.523 | 30.8781 | 15058.7158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91277.9995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.6778 | 999.0477 | 3771.1077 | 19703.7066 | 18.7044 | 91303.9529 | 31745.3867 | 84524.4397 | -11414.1537 | 5032.2082 | 7500 | 3004.8697 | 1778.9491 | 0 | 25991.1673 | 71315.7131 | 76847.154
1415 | 10 | 70 | 40 | 33514.7659 | 1.081 | 20.6356 | 0.67053 | 97683.6077 | 0.036722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.043 | 9.6713 | 4.6564 | 0.13046 | 0.057682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900264.5203 | 16155721.7704 | 5.4612 | 5.2416 | 48.959 | 18107.159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77472.773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9713 | 1198.0041 | 4649.2832 | 18302.2514 | 14.1792 | 95696.6849 | 30425.0291 | 50019.3581 | -8742.4603 | 4686.8467 | 7500 | 5352.7712 | 1984.2102 | 0 | 77401.9551 | 53422.521 | 115205.189
1416 | 10 | 70 | 40 | 39081.77 | 1.0059 | 27.3234 | 0.71198 | 106268.685 | 0.046628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9451 | 11.0834 | 5.5348 | 0.12836 | 0.057583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 652477.7565 | 11537176.1867 | 4.8797 | 5.5748 | 40.0771 | 15790.5036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82670.207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.992 | 1162.2926 | 4805.0018 | 22258.5442 | 18.3441 | 103531.6086 | 33646.4516 | 74232.4265 | -12043.1364 | 5330.1824 | 7500 | 6085.9432 | 2252.6997 | 0 | 65577.9412 | 43989.854 | 138592.6541
1417 | 10 | 70 | 40 | 32352.337 | 0.89854 | 13.8574 | 0.70557 | 98684.2108 | 0.045236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4777 | 12.3306 | 5.6874 | 0.088201 | 0.05412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799383.8527 | 13463867.6228 | 5.1024 | 4.281 | 31.0372 | 13375.5602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64974.3175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5692 | 981.8643 | 4827.4066 | 19567.1037 | 9.3369 | 96217.3962 | 25570.4667 | 29371.749 | -10853.9846 | 4156.1831 | 7500 | 4089.0453 | 1650.8866 | 0 | 68762.583 | 53314.6204 | 76932.3087
1418 | 10 | 70 | 40 | 31103.3868 | 1.2017 | 26.2912 | 0.7237 | 102621.1164 | 0.049038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.105 | 11.0854 | 6.3705 | 0.10541 | 0.046912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988027.5753 | 14745813.1558 | 5.0245 | 5.1833 | 36.8869 | 16134.5611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80831.5098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.357 | 887.118 | 5630.3364 | 15876.4082 | 17.5358 | 99843.2353 | 30453.9573 | 70771.5681 | -12222.6765 | 4906.3243 | 7500 | 5857.0439 | 1689.2712 | 0 | 81589.6716 | 60781.3992 | 129763.7608
1419 | 10 | 70 | 40 | 36963.3786 | 1.14 | 18.4175 | 0.84489 | 97898.6981 | 0.047851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2799 | 10.5534 | 5.0258 | 0.1351 | 0.045991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098450.7278 | 20880266.7392 | 4.9866 | 5.6932 | 32.1536 | 21148.8663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77592.8544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.2515 | 997.4212 | 6053.0664 | 19529.9914 | 11.4786 | 95311.9126 | 34866.7743 | 53840.8018 | -11381.8561 | 5455.497 | 7500 | 7338.0059 | 1841.4807 | 0 | 136488.2252 | 74869.6143 | 161079.3145
1420 | 10 | 70 | 40 | 37039.0016 | 1.117 | 18.2666 | 0.56683 | 99084.657 | 0.040167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8365 | 9.4088 | 2.8839 | 0.12308 | 0.043936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184170.2079 | 15745078.4768 | 5.0677 | 4.4958 | 33.1539 | 18340.4621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71936.2594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1443 | 1143.1163 | 5482.4226 | 19823.3424 | 13.3014 | 96882.2804 | 34431.3184 | 35718.1176 | -9690.4572 | 5291.4148 | 7500 | 4221.3152 | 1706.3052 | 0 | 81003.5059 | 75209.2978 | 84972.2221
1421 | 10 | 70 | 40 | 40254.1918 | 1.0752 | 23.0081 | 0.93153 | 99378.6078 | 0.03601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.474 | 8.912 | 4.1755 | 0.10263 | 0.039535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018149.8431 | 20352819.3269 | 4.3317 | 5.0874 | 32.038 | 17203.3019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85102.7626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.4618 | 988.7591 | 4238.2461 | 22054.9406 | 13.661 | 97396.0056 | 36398.5024 | 79546.3782 | -8723.4499 | 5499.5551 | 7500 | 3224.1716 | 1595.7978 | 0 | 122533.6761 | 67104.5498 | 180470.0816
1422 | 10 | 70 | 40 | 32220.6821 | 1.2529 | 31.9041 | 0.79959 | 104949.914 | 0.026719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2928 | 9.8098 | 4.458 | 0.11526 | 0.056657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052766.1286 | 11693294.4489 | 4.3593 | 4.8322 | 38.2589 | 17182.8714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77384.8025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8886 | 1080.1833 | 5440.0757 | 15982.2819 | 20.3946 | 103392.3322 | 32476.8004 | 89065.6945 | -6853.3599 | 4849.4051 | 7500 | 5139.154 | 2016.5163 | 0 | 60608.403 | 63816.7955 | 130985.8179
1423 | 10 | 70 | 40 | 39520.479 | 1.1599 | 37.2946 | 0.81081 | 98881.7481 | 0.055238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3165 | 9.8469 | 4.5757 | 0.11869 | 0.04797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246310.1309 | 12881593.8387 | 5.4741 | 4.5117 | 32.0891 | 13556.1181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80774.9348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.9994 | 1010.0608 | 5533.894 | 20649.9345 | 23.6913 | 95871.8713 | 37741.089 | 109880.2698 | -13243.4581 | 5962.4148 | 7500 | 5160.0216 | 2099.2032 | 0 | 66983.7794 | 74581.54 | 147501.7798
1424 | 10 | 70 | 40 | 36846.634 | 1.4057 | 29.8342 | 0.72635 | 97803.9092 | 0.050627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2696 | 9.0478 | 4.2113 | 0.07242 | 0.04987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824450.6902 | 15531857.3203 | 5.7394 | 4.3206 | 41.7898 | 14064.1136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82917.9126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.3681 | 874.7919 | 6070.4972 | 16778.99 | 19.8693 | 95071.8555 | 40135.2879 | 82626.7116 | -12021.0362 | 6212.9176 | 7500 | 3170.2961 | 2274.0428 | 0 | 66476.4315 | 48937.3949 | 147437.2564
1425 | 10 | 70 | 40 | 34643.1022 | 0.94093 | 31.3602 | 0.71903 | 98826.3435 | 0.03779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8525 | 12.5721 | 4.7495 | 0.15333 | 0.04589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013984.8606 | 14298767.093 | 5.6111 | 5.1223 | 42.1691 | 10527.4806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81253.1733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.6005 | 960.2461 | 4188.5469 | 20461.3366 | 20.9714 | 96758.3349 | 28363.5311 | 84412.7752 | -9099.2378 | 4428.0635 | 7500 | 6203.2979 | 1491.3907 | 0 | 71664.0304 | 53222.676 | 141741.1751
1426 | 10 | 70 | 40 | 39217.0137 | 1.0738 | 20.8019 | 0.70799 | 111276.8776 | 0.048125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0864 | 9.03 | 4.3301 | 0.053272 | 0.049109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196054.1651 | 19810830.3636 | 5.7143 | 5.6027 | 31.119 | 21863.8021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72884.7868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5239 | 1028.2549 | 4199.0327 | 21502.6297 | 13.997 | 108320.0259 | 35428.7679 | 49597.3457 | -13010.1472 | 5632.9117 | 7500 | 1882.8745 | 2030.2963 | 0 | 127382.8585 | 81525.6231 | 134919.2841
1427 | 10 | 70 | 40 | 45583.0273 | 1.2674 | 20.7801 | 0.76876 | 103146.2875 | 0.048218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2844 | 11.26 | 5.8039 | 0.10844 | 0.042327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905598.7955 | 17495529.1822 | 5.6128 | 4.7404 | 44.677 | 14022.8837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80403.1247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.659 | 845.4881 | 5149.5371 | 22427.2958 | 13.5148 | 100400.2618 | 46311.463 | 58415.5162 | -12082.5132 | 7058.2288 | 7500 | 5155.572 | 2192.687 | 0 | 79306.8254 | 51085.6953 | 142772.0839
1428 | 10 | 70 | 40 | 35888.8098 | 1.0995 | 28.3784 | 0.65992 | 99573.8642 | 0.061153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9972 | 10.2809 | 3.3913 | 0.11167 | 0.046965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202826.5789 | 8680324.612 | 4.4967 | 5.3413 | 44.5863 | 12788.389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80385.3365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.4002 | 962.7321 | 6312.4327 | 19396.6718 | 19.6156 | 96223.854 | 32984.2761 | 70440.0258 | -14740.0449 | 5406.9854 | 7500 | 4442.9911 | 1863.7627 | 0 | 45471.2061 | 62063.8574 | 91305.345
1429 | 10 | 70 | 40 | 30423.7015 | 1.5861 | 17.9284 | 0.76838 | 101861.5003 | 0.054707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1958 | 9.6202 | 5.1763 | 0.098951 | 0.054022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144573.2719 | 19704030.0807 | 5.5489 | 4.9254 | 40.6874 | 13598.954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83287.0077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 673.7998 | 1372.2326 | 5201.0016 | 12523.3422 | 11.6626 | 98790.2876 | 35800.7187 | 52186.1274 | -13513.336 | 5714.7534 | 7500 | 5383.3713 | 2265.8473 | 0 | 97158.8639 | 62679.5255 | 129816.8205
1430 | 10 | 70 | 40 | 32357.257 | 0.72446 | 30.266 | 0.62184 | 97754.557 | 0.053329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5366 | 11.2075 | 5.201 | 0.13851 | 0.040446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122094.3215 | 17743675.3191 | 4.7439 | 4.4975 | 36.5424 | 13637.2157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80816.792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.4852 | 1101.5173 | 5530.7136 | 21572.5539 | 21.371 | 94880.2996 | 21569.406 | 71886.565 | -12646.7325 | 3722.0667 | 7500 | 7389.9743 | 1104.8971 | 0 | 87203.32 | 64606.3362 | 123123.1604
1431 | 10 | 70 | 40 | 35871.9551 | 1.3073 | 26.9351 | 0.71897 | 105166.3577 | 0.047714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8843 | 8.2581 | 7.1651 | 0.093537 | 0.034052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094427.1 | 15152376.9893 | 5.7445 | 5.6996 | 47.7532 | 16797.419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87155.7113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7761 | 867.3834 | 5099.8499 | 17259.7376 | 18.0128 | 102395.425 | 37224.4351 | 77762.7488 | -12192.1037 | 5826.9084 | 7500 | 4755.1638 | 1456.2899 | 0 | 78643.6959 | 60213.903 | 140763.2352
1432 | 10 | 70 | 40 | 30595.448 | 0.41751 | 22.3644 | 0.72157 | 97795.3947 | 0.061763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8958 | 11.6831 | 4.5125 | 0.091021 | 0.039034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250423.7347 | 14953457.1861 | 4.724 | 4.4243 | 46.404 | 15976.1721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69757.3738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3403 | 1015.9504 | 5171.3446 | 24220.7128 | 14.9344 | 94472.9993 | 12749.4704 | 51829.4055 | -14618.5399 | 2642.4681 | 7500 | 4223.034 | 757.0311 | 0 | 64082.8409 | 66240.3252 | 62925.3848
1433 | 10 | 70 | 40 | 36290.9055 | 1.1922 | 25.8538 | 0.63865 | 91459.7226 | 0.039824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7936 | 10.3385 | 5.5078 | 0.088183 | 0.055613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287492.3354 | 7695235.1231 | 4.9251 | 4.6411 | 45.9704 | 10661.0685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65957.1866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5077 | 1012.7531 | 6453.5984 | 18623.3051 | 18.0845 | 89443.9991 | 35335.2009 | 51243.6883 | -8869.1836 | 5363.7058 | 7500 | 4915.0044 | 2189.2819 | 0 | 34432.4559 | 62643.2317 | 69466.9219
1434 | 10 | 70 | 40 | 33749.9455 | 0.81798 | 32.5671 | 0.87292 | 94430.1798 | 0.067898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.135 | 9.1554 | 5.6883 | 0.10994 | 0.042153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999864.2094 | 10947184.4757 | 5.4416 | 4.5619 | 40.486 | 17180.3873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97478.3614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3039 | 805.1452 | 6534.7638 | 21353.6583 | 19.9814 | 90909.4522 | 24792.5744 | 122682.9009 | -15491.2017 | 4337.3865 | 7500 | 6224.7008 | 1341.8885 | 0 | 50548.2642 | 60165.8379 | 141770.6757
1435 | 10 | 70 | 40 | 38603.2544 | 1.5322 | 21.8764 | 0.78341 | 101683.2221 | 0.064084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.723 | 9.7206 | 4.0821 | 0.12458 | 0.055732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022341.1765 | 19607341.2251 | 4.2605 | 4.4221 | 43.877 | 16204.8983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82278.2483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.8808 | 952.4517 | 4820.4877 | 16376.9075 | 14.1117 | 98101.2179 | 44452.6937 | 63886.866 | -15760.8185 | 7032.7757 | 7500 | 5042.4579 | 2876.6783 | 0 | 87452.2142 | 58413.4149 | 144069.4524
1436 | 10 | 70 | 40 | 30651.7125 | 0.98775 | 27.7291 | 0.81533 | 95746.6243 | 0.052809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.0994 | 11.3794 | 4.3879 | 0.085577 | 0.050462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986151.0157 | 12395255.3079 | 5.6742 | 4.7393 | 45.0177 | 17548.4509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65757.2127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.5282 | 885.5349 | 4463.6269 | 17635.7852 | 17.5704 | 92958.4285 | 26031.8546 | 66801.0304 | -12268.0614 | 4306.6235 | 7500 | 3036.7468 | 1595.0177 | 0 | 55869.6465 | 57761.2202 | 95111.638
1437 | 10 | 70 | 40 | 29692.0605 | 0.89263 | 18.5759 | 0.67788 | 94595.2948 | 0.039709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5938 | 10.6961 | 6.123 | 0.0883 | 0.044234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237846.0937 | 13403896.6248 | 4.7362 | 5.1533 | 33.3922 | 14366.8094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83705.6215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1508 | 1184.158 | 5233.9752 | 18017.605 | 12.7116 | 92516.4183 | 23348.9109 | 49087.3973 | -9147.0564 | 3747.7829 | 7500 | 4815.3234 | 1216.7202 | 0 | 78736.5908 | 73563.7414 | 85741.9278
1438 | 10 | 70 | 40 | 39998.9359 | 1.2013 | 32.6823 | 0.86995 | 108733.1152 | 0.038532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4225 | 7.4302 | 5.3631 | 0.11019 | 0.05349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218145.3057 | 14500392.3475 | 5.4695 | 5.1348 | 48.0757 | 17459.668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73574.3581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.7904 | 1075.9052 | 3683.4901 | 20422.0312 | 20.0854 | 106413.5897 | 39153.8093 | 92680.5142 | -10205.9123 | 5966.7772 | 7500 | 4348.1287 | 2342.5017 | 0 | 68703.3028 | 65636.7702 | 144852.3513
1439 | 10 | 70 | 40 | 38285.364 | 1.1381 | 14.4861 | 0.7347 | 95644.003 | 0.058388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3012 | 10.9826 | 5.0062 | 0.075681 | 0.041834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234707.8435 | 11186507.7736 | 5.6173 | 5.3446 | 49.1211 | 13717.5765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81763.9664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.4206 | 1063.9168 | 4626.0719 | 20249.7551 | 9.6026 | 92569.3314 | 36071.2177 | 39928.9851 | -13528.5554 | 5752.5514 | 7500 | 3242.013 | 1766.2353 | 0 | 54236.3772 | 62081.2741 | 72887.5502
1440 | 10 | 70 | 40 | 33670.1068 | 0.855 | 28.1008 | 0.85612 | 96980.643 | 0.049227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5834 | 9.3764 | 5.1197 | 0.10801 | 0.057504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818787.732 | 10380746.7705 | 4.3405 | 4.9018 | 32.9358 | 14366.6078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76794.0077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.636 | 1306.1009 | 5475.78 | 20866.3761 | 17.404 | 94345.4795 | 25607.4615 | 82144.6092 | -11594.7195 | 4207.0987 | 7500 | 5831.0193 | 1775.5874 | 0 | 59377.2921 | 53841.6333 | 121006.7154
1441 | 10 | 70 | 40 | 35688.4675 | 0.8788 | 16.3222 | 0.75378 | 90417.8814 | 0.046155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9607 | 11.5982 | 5.1114 | 0.078531 | 0.040916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032850.0337 | 14156301.4304 | 4.8349 | 4.4785 | 38.3756 | 14795.0308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79443.4633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.3529 | 884.1513 | 4126.9415 | 21824.5594 | 10.7049 | 88112.3627 | 27727.8163 | 44625.7547 | -10144.282 | 4406.1688 | 7500 | 3429.9955 | 1323.1851 | 0 | 67287.3564 | 60471.8079 | 85684.187
1442 | 10 | 70 | 40 | 36943.2282 | 0.66934 | 21.2412 | 0.81776 | 96642.3064 | 0.03763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0302 | 8.7634 | 4.3098 | 0.087982 | 0.047771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864197.7455 | 19941791.0557 | 4.5271 | 4.3404 | 44.971 | 14224.9177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65869.4512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.0485 | 1136.1471 | 4960.0286 | 25401.5893 | 13.441 | 94628.4833 | 23083.2779 | 51379.3802 | -8860.8215 | 3693.8634 | 7500 | 3699.2898 | 1295.1182 | 0 | 85691.2147 | 49482.2332 | 117999.0895
1443 | 10 | 70 | 40 | 33178.3741 | 0.54166 | 19.7256 | 0.71604 | 104837.4817 | 0.059826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.765 | 10.6018 | 4.9322 | 0.047669 | 0.044142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753118.4555 | 8257214.7956 | 4.7939 | 5.1968 | 31.1424 | 16489.2606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74394.4505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.7092 | 1141.6242 | 5150.4931 | 24502.5801 | 13.2131 | 101385.6669 | 17351.5881 | 48449.2929 | -15187.9852 | 3304.7734 | 7500 | 2501.268 | 1070.6787 | 0 | 50878.0231 | 54039.2299 | 61828.4091
1444 | 10 | 70 | 40 | 38274.4759 | 1.2195 | 29.0359 | 0.78383 | 105104.3366 | 0.071307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1362 | 11.5591 | 5.7175 | 0.094297 | 0.055741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042401.3869 | 22710490.1201 | 4.8929 | 5.5566 | 44.6796 | 14737.2388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77996.0196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2078 | 1030.2369 | 4762.1849 | 19343.0172 | 18.7256 | 100992.7822 | 37862.9173 | 80416.4479 | -18090.8394 | 6279.2211 | 7500 | 4859.7964 | 2568.9026 | 0 | 121821.043 | 57397.717 | 185819.7718
1445 | 10 | 70 | 40 | 33131.8454 | 1.1156 | 20.7206 | 0.71872 | 86050.3859 | 0.043334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1595 | 9.7636 | 4.2181 | 0.15609 | 0.039871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938876.7435 | 20789295.1406 | 5.6309 | 4.8207 | 34.5615 | 15732.8048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74948.5908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.9502 | 1062.3834 | 5123.314 | 17746.4963 | 13.8588 | 83988.7382 | 30770.6982 | 51428.3776 | -9071.2499 | 4754.3066 | 7500 | 6299.0358 | 1391.2426 | 0 | 109579.9085 | 59744.0281 | 142908.2914
1446 | 10 | 70 | 40 | 32027.0218 | 0.84113 | 25.3788 | 0.79389 | 101584.3307 | 0.051297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7943 | 7.2928 | 6.2195 | 0.076871 | 0.051842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1382982.7553 | 11236525.5026 | 4.471 | 5.7458 | 36.0283 | 20140.2117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86797.3176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3736 | 1122.3773 | 5776.3448 | 20002.8021 | 16.2752 | 98709.6515 | 24048.4394 | 79017.1444 | -12648.5884 | 4059.9499 | 7500 | 4074.7598 | 1544.7678 | 0 | 70409.0717 | 83458.1986 | 94547.3461
1447 | 10 | 70 | 40 | 34888.8525 | 0.99412 | 19.1552 | 0.80316 | 112819.1485 | 0.063441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0592 | 6.1555 | 5.0994 | 0.12717 | 0.052993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018983.1951 | 16101019.1567 | 5.6816 | 5.373 | 30.1296 | 14745.5901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71605.2246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.5409 | 1076.4018 | 4780.0693 | 20002.1906 | 12.2205 | 108884.0575 | 29773.3238 | 49656.2178 | -17314.4002 | 5128.9277 | 7500 | 5002.7346 | 1994.825 | 0 | 101709.2378 | 66594.4322 | 116856.4342
1448 | 10 | 70 | 40 | 39441.0182 | 1.1641 | 33.3922 | 0.86199 | 99974.2163 | 0.0539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6902 | 10.1611 | 5.2404 | 0.12932 | 0.039112 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071286.5858 | 17433457.1786 | 4.6551 | 5.4463 | 37.3777 | 14677.7284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84441.1853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.037 | 1040.9091 | 6540.8147 | 20560.1667 | 20.6133 | 97003.6741 | 37761.703 | 107906.3724 | -13070.3859 | 5954.5048 | 7500 | 6641.7359 | 1709.3196 | 0 | 101343.2089 | 62736.4162 | 193010.0424
1449 | 10 | 70 | 40 | 35583.3783 | 1.3147 | 22.6559 | 0.75808 | 102856.3693 | 0.03487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3351 | 9.1773 | 4.333 | 0.11825 | 0.056114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945043.108 | 12072821.5984 | 4.8629 | 4.5935 | 30.9064 | 13509.8802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79407.5664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.6162 | 886.8805 | 3115.5322 | 17050.3192 | 14.8231 | 100868.7306 | 37066.1183 | 62198.374 | -8745.61 | 5591.8901 | 7500 | 3415.8325 | 2302.9771 | 0 | 66500.6677 | 60848.45 | 114981.7997
1450 | 10 | 70 | 40 | 31751.2188 | 1.155 | 30.9278 | 0.78854 | 92291.3909 | 0.06088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.418 | 11.9316 | 5.1574 | 0.10245 | 0.055034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121861.7111 | 12575780.2341 | 4.7628 | 4.7812 | 44.1217 | 13318.6628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72889.1295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.3897 | 1038.1539 | 5127.8393 | 16636.4531 | 19.8931 | 89200.0512 | 30229.5314 | 80430.7504 | -13601.8946 | 4961.1637 | 7500 | 4908.2384 | 2003.9013 | 0 | 59281.7399 | 59510.7395 | 116202.6911
1451 | 10 | 70 | 40 | 37127.1991 | 1.1808 | 24.5438 | 1.0075 | 102768.9152 | 0.036848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8029 | 8.8225 | 4.8532 | 0.1368 | 0.036041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286726.349 | 15566067.2022 | 4.8666 | 5.6027 | 37.6772 | 17148.1269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71295.7063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8282 | 1102.1731 | 4637.2281 | 19173.8879 | 13.9661 | 100671.4563 | 35906.6224 | 75414.1304 | -9228.819 | 5463.8348 | 7500 | 6260.8758 | 1445.2998 | 0 | 91896.6338 | 74620.7364 | 140037.8416
1452 | 10 | 70 | 40 | 31327.7702 | 1.3112 | 21.8878 | 0.84109 | 105067.3965 | 0.061341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8683 | 9.7491 | 5.4187 | 0.12742 | 0.041413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 593877.5158 | 15785136.6862 | 4.9049 | 4.4221 | 31.2081 | 13497.7304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69244.2852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2135 | 1043.0571 | 4631.1944 | 15040.3049 | 13.6706 | 101521.903 | 32574.9306 | 56899.7341 | -15600.1713 | 5404.4813 | 7500 | 5714.1948 | 1642.6977 | 0 | 83312.956 | 43070.0666 | 134378.7565
1453 | 10 | 70 | 40 | 31494.0252 | 1.3499 | 24.442 | 0.72271 | 103714.6196 | 0.025187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5299 | 8.7467 | 6.4277 | 0.1083 | 0.045918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142917.4212 | 10507340.0877 | 5.3527 | 5.4849 | 34.622 | 15871.7365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75961.6331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.2718 | 810.224 | 4997.2591 | 14796.0539 | 16.3114 | 102263.0305 | 33395.9425 | 61761.4151 | -6386.992 | 4945.7552 | 7500 | 5354.108 | 1666.778 | 0 | 62866.7505 | 69393.8218 | 101709.9355
1454 | 10 | 70 | 40 | 30247.0853 | 0.89977 | 24.3588 | 0.81867 | 94855.1405 | 0.04209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.895 | 12.1072 | 4.9498 | 0.10564 | 0.038492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171242.122 | 15279344.5761 | 5.437 | 5.7442 | 34.4501 | 17482.0338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69422.6118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 665.0363 | 827.9334 | 5226.2582 | 18281.2376 | 15.4059 | 92646.9962 | 23931.6953 | 62153.3793 | -9715.8349 | 3862.4128 | 7500 | 5259.7318 | 1091.176 | 0 | 95419.2866 | 72487.7641 | 117014.0828
1455 | 10 | 70 | 40 | 34209.2978 | 1.148 | 27.0794 | 0.71725 | 105891.687 | 0.035433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1359 | 11.3026 | 5.2174 | 0.08708 | 0.068248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053494.0791 | 8516370.171 | 5.6075 | 4.6804 | 35.2751 | 16088.6116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72892.6998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.4012 | 858.1689 | 3174.0348 | 17994.1306 | 18.1268 | 103812.6831 | 32430.3344 | 65258.0944 | -9147.6171 | 4985.1616 | 7500 | 3420.3907 | 2497.0671 | 0 | 43194.9976 | 64899.5169 | 85238.9118
1456 | 10 | 70 | 40 | 34158.963 | 0.99492 | 28.9462 | 0.67327 | 104660.3242 | 0.057699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0595 | 13.186 | 4.6544 | 0.10324 | 0.041534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065815.2747 | 13400039.1299 | 4.3941 | 5.0633 | 34.3733 | 15732.1751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78824.9108 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.3298 | 1038.8796 | 4923.0122 | 19574.9896 | 19.8592 | 101334.8756 | 29167.9468 | 71628.1158 | -14631.9736 | 4880.3175 | 7500 | 4888.4012 | 1487.6893 | 0 | 76921.0148 | 65851.0591 | 115990.4526
1457 | 10 | 70 | 40 | 34621.1752 | 1.0594 | 23.4754 | 0.88696 | 92789.0027 | 0.045507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.294 | 11.5987 | 4.5374 | 0.10373 | 0.045656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825728.2839 | 19823751.5328 | 5.7203 | 4.9111 | 35.5101 | 14983.3163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67391.3878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.8882 | 1192.3901 | 5544.6703 | 19136.2208 | 14.2905 | 90455.8213 | 30969.9086 | 61898.2162 | -10265.9982 | 4855.442 | 7500 | 4820.7561 | 1627.0099 | 0 | 104405.975 | 53097.6932 | 152713.6164
1458 | 10 | 70 | 40 | 32611.7344 | 1.8227 | 22.8865 | 0.72032 | 103351.6293 | 0.045779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.722 | 10.9709 | 7.2911 | 0.14657 | 0.043797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053919.6004 | 12593112.7814 | 4.8694 | 4.9712 | 47.9019 | 12192.7016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74866.6514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.6228 | 1061.6116 | 5574.5084 | 11759.5867 | 15.2938 | 100737.5174 | 41704.2954 | 56844.2891 | -11502.0921 | 6394.5557 | 7500 | 9404.6993 | 2055.5085 | 0 | 59035.3275 | 53943.2074 | 117493.3761
1459 | 10 | 70 | 40 | 36168.3756 | 1.4446 | 34.7858 | 0.65464 | 96806.18 | 0.048669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.937 | 11.4119 | 3.9592 | 0.1345 | 0.05239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086524.0074 | 15232800.9172 | 5.0862 | 4.4463 | 49.9325 | 15315.3475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68889.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.6182 | 923.6302 | 4893.1245 | 16115.315 | 24.1157 | 94205.1366 | 40106.1214 | 73505.957 | -11444.5909 | 6173.2434 | 7500 | 5523.9876 | 2373.6967 | 0 | 62771.6133 | 57568.5874 | 128941.441
1460 | 10 | 70 | 40 | 34672.8974 | 1.1871 | 19.1304 | 0.73682 | 94352.2017 | 0.064611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6723 | 10.5431 | 5.638 | 0.092446 | 0.045005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933860.3048 | 8995788.12 | 5.558 | 4.3102 | 32.8801 | 16054.5661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79349.2388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.3959 | 1005.945 | 5186.6751 | 17843.3575 | 12.6662 | 91001.6139 | 33659.0797 | 51292.4993 | -14742.5862 | 5499.0848 | 7500 | 4656.3073 | 1816.3988 | 0 | 44064.159 | 61122.5057 | 72622.437
1461 | 10 | 70 | 40 | 27640.9097 | 1.3271 | 22.8827 | 0.569 | 101996.3588 | 0.045552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5538 | 9.1938 | 5.6551 | 0.17206 | 0.045317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064702.5757 | 21937671.356 | 5.0304 | 4.882 | 46.208 | 15419.6008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65784.3947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.0084 | 1026.9568 | 1861.721 | 13153.065 | 16.6425 | 99429.1523 | 28975.6895 | 41050.7931 | -11295.7086 | 4647.5015 | 7500 | 4889.7972 | 1545.7774 | 0 | 102329.9137 | 58302.8878 | 121340.876
1462 | 10 | 70 | 40 | 34649.9807 | 0.85533 | 28.8971 | 0.74736 | 102312.9776 | 0.047643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5089 | 9.9388 | 4.6084 | 0.10329 | 0.047156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148654.1906 | 8365050.243 | 4.8415 | 5.6227 | 45.9712 | 15315.6285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77327.7429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6546 | 903.0465 | 5762.7278 | 21469.6267 | 19.0203 | 99621.1477 | 26360.7079 | 76374.7712 | -11844.0512 | 4325.1701 | 7500 | 4895.7627 | 1496.9245 | 0 | 44819.2022 | 61691.8802 | 92236.6072
1463 | 10 | 70 | 40 | 38942.7593 | 1.5382 | 25.481 | 0.83744 | 103455.0975 | 0.037654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7615 | 10.4651 | 5.1014 | 0.0556 | 0.061466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869339.7616 | 13059638.5713 | 4.7226 | 4.5403 | 41.5964 | 16769.5647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68267.894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.4617 | 809.8718 | 5886.089 | 16465.9494 | 15.9473 | 101297.9399 | 44953.6199 | 65084.5842 | -9491.4932 | 6712.7561 | 7500 | 2636.9721 | 3028.3007 | 0 | 60479.831 | 53628.243 | 127276.3278
1464 | 10 | 70 | 40 | 31670.8747 | 0.92592 | 17.635 | 0.72811 | 96153.1698 | 0.059634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1708 | 9.466 | 6.3905 | 0.05178 | 0.06062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965405.0908 | 13888431.0542 | 4.6773 | 4.6433 | 30.9982 | 11842.7083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83522.6087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.5566 | 939.5864 | 6107.7063 | 18863.6215 | 11.7332 | 92997.3065 | 25614.5064 | 49293.3876 | -13885.7987 | 4349.9493 | 7500 | 2868.7913 | 1935.3573 | 0 | 77560.4675 | 60113.6391 | 95123.0216
1465 | 10 | 70 | 40 | 30506.5903 | 1.4591 | 30.3477 | 0.73055 | 102847.536 | 0.061857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2619 | 8.6332 | 6.0188 | 0.13254 | 0.055028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018282.8569 | 12422875.586 | 4.8214 | 5.5892 | 43.1652 | 15511.8075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 99426.3403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.6509 | 1078.0716 | 5093.3091 | 13482.558 | 20.1639 | 99348.2683 | 34048.0646 | 101253.8303 | -15396.7779 | 5592.5993 | 7500 | 6327.7797 | 2258.701 | 0 | 68277.2893 | 57891.7658 | 151969.7204
1466 | 10 | 70 | 40 | 33811.3003 | 0.98582 | 20.7025 | 0.75874 | 94398.2893 | 0.048853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4534 | 11.1746 | 4.4567 | 0.14038 | 0.056779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981780.2147 | 15991299.0033 | 5.5605 | 4.915 | 30.09 | 12570.1376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74698.151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.5658 | 1150.7449 | 4787.3737 | 19474.632 | 13.5401 | 91852.5262 | 28673.3366 | 53501.9695 | -11201.3578 | 4600.4626 | 7500 | 6014.3223 | 1917.13 | 0 | 93427.7996 | 62566.7809 | 121866.8819
1467 | 10 | 70 | 40 | 37197.1941 | 0.84074 | 24.8213 | 0.78914 | 96503.5585 | 0.037442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2149 | 8.9884 | 5.9259 | 0.035168 | 0.058524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822239.1507 | 21169288.0122 | 5.6029 | 5.5033 | 45.353 | 18546.4637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75821.6521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.8434 | 977.3783 | 6283.6397 | 23236.9594 | 15.96 | 94502.5388 | 27920.4693 | 67187.689 | -8804.4867 | 4349.4418 | 7500 | 1920.0815 | 1868.2194 | 0 | 109429.257 | 51956.9425 | 159413.7289
1468 | 10 | 70 | 40 | 32940.3383 | 1.1143 | 25.5044 | 0.7395 | 89867.5127 | 0.043452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2416 | 7.3962 | 4.8568 | 0.12179 | 0.046258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204167.0148 | 13450239.1036 | 4.3885 | 5.4659 | 30.179 | 14292.4928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77928.6782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.2094 | 1128.9479 | 4562.0068 | 17656.8266 | 16.8612 | 87708.6112 | 30567.0234 | 67355.1662 | -9499.1667 | 4753.0576 | 7500 | 5079.9681 | 1613.6916 | 0 | 89591.1879 | 75501.9124 | 121459.0157
1469 | 10 | 70 | 40 | 32599.5082 | 0.56637 | 17.9471 | 0.74482 | 103062.1526 | 0.05208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6666 | 10.3333 | 3.3539 | 0.074768 | 0.065562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099710.011 | 3734385.1927 | 5.5393 | 4.8896 | 30.8213 | 11295.9009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77889.8808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.7005 | 1147.6789 | 4343.5416 | 23744.427 | 11.8298 | 100101.7646 | 17710.1624 | 47648.1736 | -13025.707 | 3219.7153 | 7500 | 2514.2211 | 1549.303 | 0 | 21407.0266 | 66475.017 | 22047.878
1470 | 10 | 70 | 40 | 31902.4657 | 0.76351 | 25.5894 | 0.71208 | 99350.972 | 0.056605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7743 | 7.739 | 4.6818 | 0.11075 | 0.041433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188758.1868 | 9832384.6243 | 4.2627 | 5.0709 | 31.203 | 17643.1299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63838.5646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.8832 | 1272.7561 | 3353.1854 | 20809.499 | 17.179 | 96253.1394 | 22185.9334 | 53690.6565 | -13630.4633 | 3866.9928 | 7500 | 4064.5744 | 1175.9248 | 0 | 60089.3564 | 76843.6652 | 62099.3098
1471 | 10 | 70 | 40 | 29302.5406 | 1.545 | 22.88 | 0.74109 | 105334.8715 | 0.069913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4891 | 10.2985 | 4.8971 | 0.086577 | 0.055757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886754.686 | 9615715.9555 | 5.591 | 5.0936 | 41.0362 | 13463.4052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70261.9306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0376 | 902.6685 | 4829.0027 | 12342.3988 | 15.1128 | 101293.3121 | 33920.2836 | 54574.3763 | -17782.8615 | 5722.9636 | 7500 | 3835.556 | 2341.9925 | 0 | 48639.7217 | 51321.655 | 87430.3772
1472 | 10 | 70 | 40 | 34803.7103 | 1.089 | 34.8426 | 0.7876 | 102370.3368 | 0.062983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4656 | 10.6715 | 4.7812 | 0.11259 | 0.060285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048408.4678 | 19379676.9901 | 4.5237 | 4.3804 | 40.2037 | 13292.4532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57396.0559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.9915 | 1048.2213 | 4044.77 | 18921.9037 | 22.423 | 98825.0158 | 31763.6133 | 71283.4405 | -15599.4127 | 5293.8923 | 7500 | 4762.703 | 2342.3117 | 0 | 88842.5455 | 58529.066 | 137660.0274
1473 | 10 | 70 | 40 | 33832.3464 | 0.85905 | 11.9967 | 0.84397 | 105795.3312 | 0.041066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7169 | 9.7911 | 4.5491 | 0.12675 | 0.052639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913475.9688 | 5241620.1454 | 5.3739 | 4.5294 | 31.9809 | 19286.2568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54487.9539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.9018 | 951.2734 | 4818.4745 | 20919.4149 | 7.4808 | 103391.7753 | 25825.8631 | 24606.5477 | -10575.646 | 4173.7428 | 7500 | 4948.0747 | 1612.4986 | 0 | 27493.3511 | 64105.2225 | 21479.2095
1474 | 10 | 70 | 40 | 34593.5548 | 1.0538 | 27.0399 | 0.80153 | 99665.9592 | 0.038197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4596 | 11.2114 | 5.2028 | 0.12009 | 0.048015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1429972.442 | 10293667.1239 | 4.9165 | 4.269 | 45.571 | 15487.6274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64883.5162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.9146 | 1099.1876 | 4715.047 | 19181.3945 | 17.2665 | 97558.1208 | 30824.3205 | 63413.4453 | -9274.4887 | 4774.1996 | 7500 | 5395.7164 | 1682.443 | 0 | 42781.305 | 73460.515 | 73636.4261
1475 | 10 | 70 | 40 | 37757.3632 | 0.83778 | 29.0861 | 0.65795 | 101260.1972 | 0.058214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.187 | 8.7217 | 4.5677 | 0.10262 | 0.055298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702807.2985 | 19086827.4021 | 4.2553 | 4.6681 | 49.7528 | 12259.9076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70032.2921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.7573 | 922.3487 | 4656.6958 | 23625.9148 | 20.127 | 98014.526 | 28262.8968 | 62742.5982 | -14280.953 | 4735.2651 | 7500 | 4075.1877 | 1921.8565 | 0 | 84494.1443 | 39634.1954 | 139816.8002
1476 | 10 | 70 | 40 | 40386.0015 | 1.5479 | 30.5071 | 0.73718 | 98408.7541 | 0.067071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8902 | 9.1124 | 4.9416 | 0.086484 | 0.041548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959475.7919 | 19375173.8062 | 4.3237 | 4.9806 | 44.0261 | 13365.823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81967.5973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8083 | 1003.2623 | 4971.8874 | 16983.3877 | 20.1947 | 94783.5397 | 46805.2277 | 84528.3523 | -15950.9434 | 7365.0832 | 7500 | 3751.6172 | 2245.903 | 0 | 96210.3298 | 52913.46 | 179542.1099
1477 | 10 | 70 | 40 | 33543.6841 | 1.0122 | 22.3235 | 0.73923 | 100935.7454 | 0.052903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6393 | 10.3416 | 4.8793 | 0.16778 | 0.052092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817830.3305 | 9616072.3201 | 4.6602 | 4.8719 | 37.5634 | 14370.0091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70432.9773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0651 | 1047.2836 | 4468.9122 | 19037.0303 | 14.7605 | 97991.3274 | 29013.3077 | 53268.6567 | -12955.4391 | 4755.4171 | 7500 | 7248.762 | 1818.107 | 0 | 50275.1309 | 50959.2602 | 89964.6821
1478 | 10 | 70 | 40 | 29042.9644 | 0.95355 | 21.5454 | 0.78246 | 88360.9013 | 0.052579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2601 | 9.7946 | 5.7407 | 0.090368 | 0.053689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186145.5358 | 20023534.6314 | 4.5916 | 5.0516 | 45.974 | 14347.0836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70158.4077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.6474 | 1133.8357 | 5374.1701 | 17033.0566 | 13.9055 | 85798.8217 | 24019.8155 | 53600 | -11273.15 | 3970.8665 | 7500 | 4883.8751 | 1564.7095 | 0 | 97900.6889 | 62235.6579 | 119931.1476
1479 | 10 | 70 | 40 | 36482.5349 | 0.81388 | 24.4148 | 0.78556 | 103467.2831 | 0.050206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7592 | 11.8568 | 4.6922 | 0.14635 | 0.040609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106710.4365 | 12186661.1658 | 4.7732 | 5.4353 | 46.5952 | 13366.679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74184.4451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.4356 | 980.7198 | 4830.2298 | 23135.6567 | 15.7301 | 100600.703 | 26693.7565 | 64426.9547 | -12612.9523 | 4418.1674 | 7500 | 6725.9437 | 1316.8357 | 0 | 63019.3665 | 57768.8542 | 103719.2179
1480 | 10 | 70 | 40 | 25868.9357 | 1.1952 | 21.9922 | 0.62739 | 104350.2695 | 0.051225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6212 | 9.0268 | 5.5458 | 0.13118 | 0.064083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874337.2139 | 15532107.3354 | 4.8955 | 5.3161 | 36.07 | 13639.922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76424.5646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 685.8207 | 727.7716 | 5042.5881 | 13252.8464 | 15.4806 | 101401.4236 | 25232.1788 | 49764.6399 | -12974.9224 | 4241.4449 | 7500 | 6295.595 | 1994.9077 | 0 | 89416.4079 | 53644.3115 | 117825.9403
1481 | 10 | 70 | 40 | 30335.7163 | 1.2089 | 21.2058 | 0.84665 | 107080.7086 | 0.043045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.1951 | 11.9636 | 4.5557 | 0.10356 | 0.058464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952534.9803 | 12474663.3295 | 4.3191 | 4.3557 | 46.1974 | 14551.0868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72527.8456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.2888 | 1015.0525 | 6215.3545 | 15422.4781 | 13.2035 | 104532.108 | 29826.4764 | 58039.4082 | -11213.8426 | 4758.3511 | 7500 | 4897.2638 | 2041.775 | 0 | 53428.4552 | 52920.6993 | 96357.1877
1482 | 10 | 70 | 40 | 34560.3866 | 0.9854 | 25.9589 | 0.75055 | 96306.913 | 0.054654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7261 | 8.9887 | 4.1893 | 0.11816 | 0.044473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109989.5495 | 16004592.3964 | 4.6507 | 4.6247 | 36.7964 | 15571.8122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72087.9603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.1945 | 862.1691 | 5021.9703 | 19910.7908 | 17.0558 | 93405.9068 | 29299.1915 | 64180.3029 | -12764.4272 | 4782.539 | 7500 | 4419.726 | 1561.0717 | 0 | 80645.5559 | 65797.9604 | 113825.9995
1483 | 10 | 70 | 40 | 31926.7043 | 0.95255 | 17.3905 | 0.78949 | 97628.4937 | 0.049409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2155 | 9.7438 | 5.7169 | 0.084037 | 0.049466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996775.2872 | 17435703.3051 | 5.0997 | 4.6844 | 41.122 | 14676.0584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81397.5347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.8605 | 995.6293 | 3680.1117 | 18734.7786 | 11.1798 | 94966.0483 | 26383.8514 | 50553.1031 | -11714.7597 | 4320.3161 | 7500 | 3172.4846 | 1568.4901 | 0 | 82695.9702 | 57185.8783 | 107293.5776
1484 | 10 | 70 | 40 | 35851.4757 | 1.3032 | 27.135 | 0.79071 | 99185.1675 | 0.035569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5809 | 10.3892 | 5.0248 | 0.083213 | 0.052776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091117.3614 | 19206386.7295 | 5.7189 | 4.9522 | 37.8196 | 14102.4921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79978.7651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.1963 | 1010.4594 | 5218.8604 | 17288.9987 | 17.4324 | 97230.42 | 37124.9539 | 77599.9394 | -8600.8892 | 5590.9437 | 7500 | 4144.072 | 2165.6385 | 0 | 98447.3031 | 62738.2123 | 161233.7492
1485 | 10 | 70 | 40 | 37866.0491 | 0.77097 | 29.81 | 0.70195 | 109374.74 | 0.042755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8455 | 10.6921 | 5.4263 | 0.089395 | 0.050388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990331.7361 | 14391048.4761 | 5.3848 | 4.8951 | 34.2003 | 13713.5251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90537.7759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.0565 | 1260.3019 | 5562.4227 | 24596.543 | 20.1262 | 106788.8459 | 26539.0122 | 87675.7111 | -11377.9344 | 4320.5966 | 7500 | 4499.3243 | 1597.8528 | 0 | 77975.9936 | 60418.7492 | 138311.807
1486 | 10 | 70 | 40 | 29856.0589 | 0.72579 | 35.7966 | 0.77543 | 92768.3953 | 0.035882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.924 | 7.2865 | 5.7723 | 0.092571 | 0.049563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946998.5993 | 14881842.5988 | 4.3762 | 5.179 | 44.9458 | 14740.1569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79652.1922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.6154 | 1038.9866 | 5482.8673 | 19890.1855 | 23.1943 | 90924.1525 | 19931.7466 | 100379.5015 | -8114.6682 | 3218.2566 | 7500 | 4663.6129 | 1170.6979 | 0 | 75743.4834 | 53385.9285 | 151106.7022
1487 | 10 | 70 | 40 | 34127.3599 | 0.97455 | 24.2207 | 0.75257 | 105108.0201 | 0.060968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3507 | 10.4146 | 4.3921 | 0.097911 | 0.047478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755752.9096 | 13138175.3876 | 4.776 | 4.3407 | 46.4272 | 10992.0745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74769.3353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4174 | 887.2897 | 5470.6717 | 19781.024 | 15.8958 | 101582.3407 | 28692.6718 | 62244.5343 | -15512.9893 | 4870.1242 | 7500 | 4188.3841 | 1697.0642 | 0 | 55208.7965 | 41364.5314 | 107524.0544
1488 | 10 | 70 | 40 | 37960.7752 | 1.4368 | 30.7508 | 0.69933 | 103706.7936 | 0.038636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1977 | 9.7375 | 4.8895 | 0.11021 | 0.050055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985714.1889 | 14802729.6321 | 5.1413 | 5.6052 | 49.9736 | 14956.739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74876.2791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.3888 | 1139.5934 | 5665.7555 | 16988.0005 | 20.7918 | 101488.5992 | 41945.5493 | 74568.986 | -9760.0555 | 6319.5391 | 7500 | 5364.41 | 2321.6648 | 0 | 75474.659 | 53275.832 | 150458.9206
1489 | 10 | 70 | 40 | 33932.9096 | 1.2213 | 21.2218 | 0.78421 | 93324.9213 | 0.050811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4371 | 8.9082 | 3.6607 | 0.079121 | 0.064539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849347.1426 | 16284080.5482 | 4.8553 | 4.2535 | 40.0198 | 12693.0124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72631.4073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.4927 | 1086.8111 | 4566.091 | 17131.6232 | 13.6832 | 90708.6534 | 33602.5727 | 54753.4569 | -11511.5785 | 5291.2835 | 7500 | 2909.2762 | 2506.3749 | 0 | 72085.9514 | 49428.2748 | 117709.0623
1490 | 10 | 70 | 40 | 33076.3468 | 1.1533 | 30.4393 | 0.67391 | 94501.1068 | 0.052424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5881 | 6.5144 | 3.8299 | 0.080723 | 0.048349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922495.1943 | 11000876.9741 | 4.6485 | 5.035 | 42.4133 | 18824.7335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80171.8623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0542 | 895.2931 | 5696.1952 | 17346.928 | 20.8761 | 91768.9841 | 31458.8376 | 76670.5162 | -12021.3399 | 5030.7701 | 7500 | 2873.6605 | 1785.1947 | 0 | 55668.9413 | 57555.249 | 111411.3314
1491 | 10 | 70 | 40 | 32686.9156 | 1.181 | 28.1958 | 0.73178 | 104039.7687 | 0.047438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5143 | 7.5506 | 4.0537 | 0.098051 | 0.046405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026970.1008 | 21001046.7253 | 5.637 | 5.6557 | 44.8368 | 12355.4254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74305.1771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.0835 | 1073.0114 | 4888.6265 | 16879.0677 | 18.7212 | 101314.1344 | 31615.6957 | 70401.2446 | -11992.7908 | 5050.3739 | 7500 | 3585.2981 | 1720.0937 | 0 | 111818.0951 | 54313.5125 | 165384.4979
1492 | 10 | 70 | 40 | 31228.5019 | 0.87867 | 24.0033 | 0.90321 | 97606.831 | 0.044782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7644 | 8.5101 | 5.2493 | 0.1305 | 0.047356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062926.4248 | 19158627.4752 | 4.2998 | 4.7057 | 41.8408 | 11207.6393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78837.4408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8699 | 997.9917 | 5783.8821 | 19098.6156 | 14.4796 | 95191.1233 | 24259.7727 | 75082.5445 | -10629.1141 | 3963.6744 | 7500 | 6570.1831 | 1377.6548 | 0 | 92614.7419 | 56140.4114 | 144599.046
1493 | 10 | 70 | 40 | 31751.6587 | 1.0961 | 23.4204 | 0.69393 | 102167.7535 | 0.053505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5151 | 12.0241 | 4.9295 | 0.10471 | 0.040759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1477675.3792 | 16361204.1006 | 4.983 | 4.3899 | 44.3506 | 13783.0528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91787.4153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3313 | 907.6654 | 3822.5657 | 17194.2213 | 15.8833 | 99153.9797 | 29114.8748 | 69180.6009 | -13260.6047 | 4788.155 | 7500 | 4047.1163 | 1432.3546 | 0 | 70576.1288 | 74473.1883 | 98905.4374
1494 | 10 | 70 | 40 | 42157.3595 | 1.1658 | 31.1486 | 0.69397 | 103268.722 | 0.04103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6092 | 11.2589 | 4.0742 | 0.1297 | 0.057327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760202.2844 | 12665717.5486 | 4.5047 | 5.6401 | 39.6035 | 14483.9941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68190.1919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.8814 | 1068.3816 | 6230.1931 | 21955.761 | 21.124 | 100924.594 | 40403.1971 | 68357.6813 | -10314.1631 | 6143.7105 | 7500 | 6224.4297 | 2584.9579 | 0 | 74038.6535 | 47544.4629 | 147394.004
1495 | 10 | 70 | 40 | 35815.5892 | 0.83124 | 22.8388 | 0.76423 | 99180.411 | 0.030461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7979 | 10.2272 | 4.5593 | 0.092742 | 0.05229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308224.66 | 16055796.0565 | 4.5469 | 5.0042 | 49.5526 | 14000.5787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84733.672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.8514 | 1093.5347 | 4779.957 | 22493.0924 | 14.8915 | 97504.048 | 26644.9935 | 67341.0096 | -7375.9972 | 4087.1893 | 7500 | 3989.4418 | 1568.5687 | 0 | 75306.4807 | 65046.2043 | 114015.4822
1496 | 10 | 70 | 40 | 35762.6873 | 1.0571 | 33.7929 | 0.71376 | 108898.6258 | 0.058184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5811 | 8.0746 | 5.6199 | 0.12933 | 0.051603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094813.6337 | 13453593.1952 | 5.5533 | 5.6088 | 30.3854 | 15364.094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66181.2775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4666 | 1173.8749 | 3894.6129 | 19792.9708 | 22.6649 | 105409.9432 | 31939.433 | 73646.5469 | -15350.2034 | 5302.4138 | 7500 | 5215.0648 | 2008.2153 | 0 | 88289.1982 | 70780.8451 | 127769.8234
1497 | 10 | 70 | 40 | 33332.0425 | 0.98954 | 20.7833 | 0.65893 | 102749.5307 | 0.057092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2768 | 9.0653 | 6.427 | 0.1045 | 0.039292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885052.1444 | 15878675.3841 | 4.8608 | 4.7569 | 40.7699 | 13385.2238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60156.7832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.4677 | 989.9308 | 5874.8565 | 19158.6905 | 14.3738 | 99518.6362 | 28346.7039 | 38557.7652 | -14215.9358 | 4742.6572 | 7500 | 5618.3665 | 1367.682 | 0 | 77279.1341 | 51297.5772 | 97898.7959
1498 | 10 | 70 | 40 | 34305.0947 | 1.1947 | 18.645 | 0.81218 | 110646.4246 | 0.030101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9658 | 9.4626 | 5.4348 | 0.14239 | 0.058657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806769.5723 | 19390794.4404 | 5.1103 | 5.0103 | 39.4451 | 13128.5665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75728.6492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0708 | 748.8682 | 5228.2678 | 17578.9946 | 11.8351 | 108798.2087 | 33452.2001 | 51570.35 | -8132.1499 | 5061.5011 | 7500 | 6347.0187 | 2179.037 | 0 | 100017.2967 | 48288.3894 | 149706.8644
1499 | 10 | 70 | 40 | 31448.8235 | 1.3597 | 25.0971 | 0.77336 | 100574.0533 | 0.054473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5173 | 10.4962 | 4.7515 | 0.097241 | 0.038477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034728.7546 | 14151921.2682 | 5.4866 | 4.8895 | 48.5276 | 17456.0939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81444.4312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.1072 | 989.8737 | 4315.5921 | 14694.5443 | 16.2805 | 97554.4063 | 33508.5585 | 71806.4584 | -13286.4469 | 5388.3949 | 7500 | 3738.6241 | 1521.6973 | 0 | 63773.6453 | 58207.0154 | 115743.9162
1500 | 10 | 70 | 40 | 31674.9396 | 1.1583 | 32.002 | 0.80788 | 100941.9739 | 0.029301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6834 | 6.5235 | 6.0338 | 0.14664 | 0.046429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864537.5637 | 16089197.9237 | 4.4187 | 4.7807 | 46.914 | 13136.9558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60218.8532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.7127 | 925.2773 | 4918.7413 | 16565.7123 | 20.3626 | 99300.2871 | 30218.4548 | 70091.2786 | -7223.4219 | 4564.6241 | 7500 | 7556.2807 | 1555.4534 | 0 | 74415.9902 | 47713.5414 | 140965.1183
1501 | 10 | 70 | 40 | 32962.8803 | 0.95329 | 30.4554 | 0.668 | 105286.449 | 0.061443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3106 | 8.4907 | 5.5525 | 0.098334 | 0.046102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157805.5935 | 14190993.7766 | 4.6867 | 5.0721 | 37.0024 | 16393.3297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73773.596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.214 | 1205.4123 | 5349.0567 | 19334.8198 | 20.9564 | 101727.7708 | 27256.1208 | 70078.0289 | -15658.1843 | 4683.3863 | 7500 | 5000.2943 | 1584.6934 | 0 | 77597.1969 | 68621.9744 | 109419.5619
1502 | 10 | 70 | 40 | 37481.7695 | 1.1488 | 24.1768 | 0.71836 | 94492.6945 | 0.046565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0447 | 11.598 | 5.1821 | 0.05382 | 0.046998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401813.7752 | 12733618.7982 | 4.6935 | 5.7347 | 31.6813 | 12504.7569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64273.1198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.7789 | 761.8958 | 5102.3022 | 19706.3411 | 16.1737 | 92062.1546 | 35550.8568 | 51438.1646 | -10694.3757 | 5506.1264 | 7500 | 2411.1939 | 1899.2838 | 0 | 85278.191 | 81674.6696 | 97214.7712
1503 | 10 | 70 | 40 | 38317.2454 | 0.56591 | 26.5696 | 0.68511 | 99455.8671 | 0.043957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3625 | 8.8513 | 5.2766 | 0.1124 | 0.068236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 437270.6919 | 16487903.388 | 4.6638 | 4.7771 | 39.5835 | 15288.5375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77247.2126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.6439 | 863.4932 | 5674.0692 | 27916.2633 | 18.1083 | 97039.1893 | 20801.9642 | 65361.2059 | -10633.3821 | 3492.8123 | 7500 | 5187.3703 | 1749.2577 | 0 | 82289.4116 | 34310.068 | 141438.5718
1504 | 10 | 70 | 40 | 33586.0516 | 1.3893 | 19.8574 | 0.71086 | 105249.3232 | 0.052994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6725 | 10.5581 | 5.3815 | 0.10869 | 0.053015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1550384.5287 | 14084090.1597 | 4.7185 | 4.8988 | 42.7417 | 17905.2781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83289.3569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.7724 | 1112.7616 | 3596.8088 | 15434.5742 | 13.34 | 102173.8643 | 36302.9548 | 54283.016 | -13532.0191 | 5784.3401 | 7500 | 4405.4217 | 2250.7055 | 0 | 69068.7839 | 82747.1372 | 83316.0657
1505 | 10 | 70 | 40 | 37222.9623 | 1.0732 | 18.7535 | 0.70992 | 107741.2556 | 0.047472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6173 | 9.9772 | 5.4778 | 0.11967 | 0.048857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798993.5871 | 12867812.0494 | 4.338 | 4.6128 | 35.77 | 16154.3848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79808.2057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.4456 | 1011.459 | 6556.0634 | 20416.6471 | 12.6051 | 104916.6959 | 33612.6305 | 49069.4 | -12428.0629 | 5349.4134 | 7500 | 6638.6508 | 1918.195 | 0 | 66323.1156 | 52883.3023 | 105100.0401
1506 | 10 | 70 | 40 | 35403.376 | 1.4215 | 26.9753 | 0.93617 | 90137.5032 | 0.044831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0946 | 12.9377 | 4.6722 | 0.090887 | 0.057695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077544.7768 | 22321551.532 | 4.4173 | 5.459 | 39.5468 | 16422.2893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70009.8691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1165 | 1316.1875 | 4168.5487 | 15980.0492 | 15.975 | 87904.2716 | 38846.6537 | 77013.0098 | -9826.219 | 5901.4122 | 7500 | 4101.0401 | 2498.9412 | 0 | 127044.4234 | 63319.021 | 189760.2403
1507 | 10 | 70 | 40 | 38683.3339 | 1.3723 | 22.8494 | 0.70581 | 104382.6236 | 0.053932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7423 | 8.7749 | 5.648 | 0.08188 | 0.044251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 665666.5311 | 10166214.3799 | 4.6535 | 5.221 | 48.9184 | 15648.765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90550.4958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.7697 | 966.9769 | 5367.1645 | 17947.3263 | 15.3935 | 101279.2747 | 41472.0151 | 67513.964 | -13654.735 | 6496.2246 | 7500 | 3766.0185 | 2109.8298 | 0 | 49720.4066 | 41771.0077 | 123152.716
1508 | 10 | 70 | 40 | 30535.0108 | 1.2412 | 27.906 | 0.84395 | 108088.6731 | 0.069079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8835 | 9.1317 | 4.1267 | 0.087333 | 0.050321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200847.9396 | 17174159.8299 | 4.6297 | 5.1776 | 45.2409 | 15358.3271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92005.7977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.152 | 886.8407 | 5075.7819 | 15245.4492 | 17.4015 | 103989.9627 | 30579.1232 | 96647.477 | -18034.3256 | 5283.3041 | 7500 | 3619.6739 | 1951.2718 | 0 | 86465.9248 | 64210.5212 | 149801.9279
1509 | 10 | 70 | 40 | 30582.911 | 1.3513 | 28.2982 | 0.80178 | 102998.4012 | 0.048665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5772 | 8.8951 | 4.8232 | 0.093462 | 0.06126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308750.7362 | 16470279.1843 | 5.129 | 4.9657 | 37.7702 | 12772.3309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77799.006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.2701 | 959.0594 | 3874.3868 | 14356.7894 | 18.0675 | 100231.2171 | 32452.2432 | 79594.3307 | -12175.6102 | 5175.6758 | 7500 | 3727.1324 | 2327.0755 | 0 | 86185.9995 | 71150.3148 | 133636.5322
1510 | 10 | 70 | 40 | 36581.4168 | 1.0781 | 20.1662 | 0.89262 | 104715.0423 | 0.040988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4132 | 10.3257 | 6.1596 | 0.14671 | 0.040497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776959.8856 | 19462329.3827 | 5.3116 | 4.786 | 37.5759 | 17351.8351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73377.3342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.3465 | 1080.8713 | 3483.5761 | 20009.4457 | 12.2372 | 102340.4945 | 33143.9421 | 58180.7611 | -10448.0107 | 5162.9264 | 7500 | 6335.7904 | 1534.5675 | 0 | 98156.5087 | 52106.2549 | 147460.2307
1511 | 10 | 70 | 40 | 41009.8426 | 1.0444 | 19.9982 | 0.86506 | 101821.4703 | 0.064783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2242 | 10.3856 | 3.7344 | 0.162 | 0.052891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032508.3451 | 16348093.2427 | 4.5235 | 5.375 | 34.904 | 18360.9413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68312.6292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.9848 | 838.5962 | 5425.9576 | 22859.5651 | 12.3239 | 98196.1805 | 36300.5551 | 52424.8888 | -15951.2751 | 5933.8421 | 7500 | 6746.1466 | 2303.4806 | 0 | 97930.6733 | 66488.5113 | 126699.8001
1512 | 10 | 70 | 40 | 32669.9172 | 0.97399 | 29.2315 | 0.82848 | 101996.864 | 0.07858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0403 | 9.3648 | 5.5142 | 0.11088 | 0.048015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031559.7215 | 15745154.1824 | 4.5509 | 5.3088 | 49.2991 | 14079.0403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69715.7147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.2593 | 792.7261 | 4162.5326 | 18942.231 | 18.3865 | 97608.7668 | 27455.3722 | 75606.7125 | -19307.6278 | 4936.551 | 7500 | 4273.7289 | 1739.6744 | 0 | 78170.2412 | 54420.6958 | 125953.9566
1513 | 10 | 70 | 40 | 29005.3624 | 1.0419 | 19.413 | 0.72289 | 103399.5432 | 0.038386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2761 | 11.8101 | 5.2476 | 0.11091 | 0.046607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082437.3238 | 15851071.6934 | 4.9993 | 5.4637 | 32.1477 | 14896.5943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70989.4331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.2763 | 967.8159 | 4854.6155 | 16190.663 | 12.954 | 101202.0728 | 25629.3989 | 45852.1874 | -9668.8696 | 4090.8163 | 7500 | 4972.6318 | 1399.3454 | 0 | 99738.7741 | 67840.027 | 111674.2572
1514 | 10 | 70 | 40 | 34957.9874 | 1.1401 | 25.6476 | 0.75989 | 114065.9523 | 0.042153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5963 | 11.1557 | 4.9766 | 0.10629 | 0.037157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031754.0451 | 10164275.4022 | 4.4325 | 4.5749 | 32.0557 | 18740.9114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71078.3851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.9754 | 762.783 | 5992.9378 | 18469.6557 | 16.7635 | 111406.6621 | 32976.6634 | 63146.7953 | -11700.877 | 5217.727 | 7500 | 5076.2543 | 1422.937 | 0 | 55253.8639 | 69292.1296 | 89601.2343
1515 | 10 | 70 | 40 | 37841.9079 | 1.1411 | 20.8871 | 0.78478 | 102835.7938 | 0.051695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1749 | 10.0982 | 4.4149 | 0.073579 | 0.037658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064769.5031 | 12242396.378 | 5.5247 | 5.2735 | 32.6679 | 15405.7163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70171.5938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.4372 | 1049.3781 | 4808.0799 | 19981.8864 | 13.4632 | 99903.433 | 35720.043 | 52095.0682 | -12902.3874 | 5665.9242 | 7500 | 2877.9685 | 1566.0026 | 0 | 72706.0394 | 66988.8221 | 98239.8364
1516 | 10 | 70 | 40 | 30852.9556 | 1.0536 | 20.6864 | 0.68905 | 97799.4754 | 0.057334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3188 | 9.0715 | 4.4529 | 0.098624 | 0.039292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946520.9999 | 13977792.1073 | 5.4754 | 5.2509 | 37.5733 | 19931.7317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73758.3314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.0679 | 1038.7672 | 3466.9948 | 17108.9523 | 14.0676 | 94711.3758 | 27488.0064 | 48819.0457 | -13587.6381 | 4586.748 | 7500 | 3408.7153 | 1322.7398 | 0 | 76459.2949 | 62272.4639 | 93724.4481
1517 | 10 | 70 | 40 | 33869.581 | 1.1588 | 28.526 | 0.80352 | 107476.6545 | 0.050564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9562 | 9.1733 | 5.3916 | 0.10677 | 0.053378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971877.5463 | 15210910.4456 | 4.6782 | 5.0095 | 42.226 | 16216.7771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67064.7557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.336 | 957.5746 | 5060.2724 | 17707.9424 | 18.1951 | 104478.047 | 32323.2771 | 69283.9446 | -13193.8727 | 5221.167 | 7500 | 4788.9422 | 2045.4527 | 0 | 76714.7059 | 57111.2849 | 127572.332
1518 | 10 | 70 | 40 | 34005.4862 | 0.76005 | 24.5441 | 0.74067 | 96224.0152 | 0.060095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2977 | 11.4003 | 4.5692 | 0.092718 | 0.052634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913572.4073 | 22070179.6646 | 4.4696 | 5.0522 | 39.2224 | 12260.0659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75793.3198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.4981 | 901.2134 | 6076.9043 | 22224.3331 | 16.2157 | 93041.7832 | 23562.3062 | 63123.7971 | -14001.8205 | 4077.5224 | 7500 | 4617.0348 | 1575.1672 | 0 | 117264.4813 | 52193.8276 | 155524.6608
1519 | 10 | 70 | 40 | 39395.1936 | 1.0519 | 29.3424 | 0.62377 | 110167.5566 | 0.040305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7475 | 9.7178 | 4.7182 | 0.10691 | 0.051796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169237.6133 | 15914211.7586 | 5.38 | 4.9425 | 39.9546 | 16583.6952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74219.1942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0575 | 781.3017 | 6221.2359 | 21866.7976 | 20.6965 | 107710.4989 | 35056.792 | 64169.3942 | -10811.0538 | 5446.0361 | 7500 | 5251.1711 | 2070.3501 | 0 | 79869.7567 | 67197.7516 | 121354.6949
1520 | 10 | 70 | 40 | 42080.427 | 0.82708 | 18.9793 | 0.66925 | 101783.3764 | 0.073035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6259 | 10.2262 | 4.1901 | 0.10007 | 0.047258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870203.0358 | 15152797.8821 | 4.3781 | 4.9166 | 38.1624 | 17702.9355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73375.8639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.3319 | 926.2791 | 4534.3217 | 26489.2016 | 13.0505 | 97707.194 | 31182.4507 | 43503.2839 | -17935.2024 | 5359.3686 | 7500 | 3992.0555 | 1858.8916 | 0 | 79877.8434 | 56302.491 | 99036.2002
1521 | 10 | 70 | 40 | 35096.1008 | 0.94961 | 32.9817 | 0.59382 | 97099.6182 | 0.04779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3731 | 9.7052 | 5.4062 | 0.096082 | 0.053133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070046.7481 | 14314273.7832 | 5.5436 | 4.3998 | 35.2502 | 14300.1598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77381.7087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.7898 | 1073.0552 | 4615.637 | 20628.4549 | 23.6565 | 94537.2116 | 28935.2917 | 72159.7035 | -11274.5891 | 4640.6893 | 7500 | 4186.9988 | 1809.7232 | 0 | 68683.0528 | 63897.8987 | 112742.9716
1522 | 10 | 70 | 40 | 34525.1441 | 0.98981 | 16.9778 | 0.73755 | 108323.7904 | 0.064766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9319 | 11.216 | 4.8519 | 0.061254 | 0.052908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940108.602 | 18664532.0888 | 5.0375 | 4.2881 | 43.0493 | 13925.4067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66126.0536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8562 | 1096.0847 | 4373.6808 | 19841.4552 | 11.2364 | 104467.9954 | 29367.3778 | 37965.3537 | -16965.4979 | 5052.0094 | 7500 | 2587.6485 | 1961.789 | 0 | 79788.369 | 53103.9145 | 94153.1351
1523 | 10 | 70 | 40 | 32705.4376 | 1.2601 | 28.9367 | 0.73851 | 106823.3256 | 0.044372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5881 | 9.1463 | 5.1011 | 0.083071 | 0.043576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813443.46 | 17952244.97 | 4.9391 | 4.4477 | 43.7514 | 14229.5483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66380.0103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2386 | 1232.846 | 4932.9545 | 16157.5287 | 19.1409 | 104203.4257 | 33095.8178 | 65024.0342 | -11527.5593 | 5223.2279 | 7500 | 3939.0419 | 1670.505 | 0 | 79015.7069 | 47860.5637 | 136080.2106
1524 | 10 | 70 | 40 | 34709.6918 | 1.0107 | 20.4034 | 0.77728 | 96154.0705 | 0.070185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1148 | 8.5304 | 5.8259 | 0.077847 | 0.045391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938594.6178 | 15576457.171 | 4.3892 | 4.5269 | 37.4215 | 15855.1324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78341.1892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.7756 | 827.6757 | 5083.1267 | 19715.6441 | 13.2067 | 92450.6919 | 29988.0954 | 56379.8141 | -16294.8656 | 5095.0487 | 7500 | 3967.032 | 1697.3857 | 0 | 76817.9213 | 57934.1939 | 107216.2377
1525 | 10 | 70 | 40 | 28338.8238 | 0.9914 | 29.3188 | 0.72292 | 94036.4091 | 0.047756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0672 | 8.4396 | 4.3353 | 0.05878 | 0.056239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216703.9389 | 11483089.7871 | 5.747 | 4.5065 | 35.241 | 17366.9943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61305.2156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.7615 | 1204.3213 | 5363.4219 | 16271.7633 | 19.5637 | 91556.5876 | 24134.121 | 59804.34 | -10911.2147 | 3964.0254 | 7500 | 2520.3467 | 1636.2115 | 0 | 56018.1518 | 73770.7879 | 70895.1938
1526 | 10 | 70 | 40 | 33972.7971 | 1.4004 | 32.8487 | 0.74506 | 101847.2251 | 0.040101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4156 | 8.3967 | 3.8448 | 0.10272 | 0.045695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013292.2766 | 13519241.4743 | 5.3312 | 4.7992 | 39.4474 | 15537.2412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72776.3165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5642 | 957.9109 | 3444.0916 | 15515.9236 | 21.6491 | 99587.1045 | 36913.7471 | 81506.7227 | -9944.5307 | 5645.3809 | 7500 | 3079.4805 | 1893.3145 | 0 | 66560.1173 | 59696.16 | 133458.0723
1527 | 10 | 70 | 40 | 37815.341 | 1.2664 | 19.6768 | 0.70289 | 103289.0543 | 0.0349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8234 | 10.5192 | 4.6397 | 0.11971 | 0.060328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795047.0984 | 12104158.5102 | 5.4636 | 4.6897 | 31.3897 | 18005.0116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74136.4724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3965 | 1293.464 | 5960.9215 | 18615.9042 | 13.2778 | 101291.3501 | 38398.8736 | 47440.0645 | -8789.8982 | 5776.2209 | 7500 | 6160.6227 | 2557.5669 | 0 | 66150.7033 | 57455.3487 | 107738.8049
1528 | 10 | 70 | 40 | 37595.7476 | 0.79545 | 19.2474 | 0.78413 | 108707.9017 | 0.05511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2681 | 11.8922 | 5.5896 | 0.11491 | 0.036788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835610.8321 | 13372231.2638 | 5.6925 | 5.2342 | 38.5601 | 13528.6404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70986.8596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.6404 | 1160.9192 | 5950.2799 | 24088.7086 | 12.4108 | 105406.485 | 27014.0781 | 48531.1219 | -14526.2333 | 4580.3042 | 7500 | 6692.9989 | 1236.6911 | 0 | 71456.2436 | 50387.6349 | 102097.5697
1529 | 10 | 70 | 40 | 36568.452 | 0.97184 | 20.5805 | 0.7407 | 109841.6469 | 0.054226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2305 | 11.6844 | 5.5873 | 0.12349 | 0.041028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910156.0664 | 17203007.308 | 5.5397 | 4.9585 | 39.2362 | 16947.6066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65279.2825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.8524 | 825.757 | 5450.7254 | 21228.1426 | 13.5969 | 106558.4888 | 30680.6188 | 45588.7521 | -14445.8955 | 5074.8949 | 7500 | 6271.1762 | 1528.1789 | 0 | 87017.2843 | 56724.6621 | 112490.3476
1530 | 10 | 70 | 40 | 35052.1742 | 0.91306 | 21.9656 | 0.80473 | 104080.1813 | 0.043067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7156 | 12.5123 | 3.4807 | 0.11882 | 0.046041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971655.827 | 14962760.5843 | 4.4005 | 4.3177 | 32.9297 | 16174.6598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74133.8339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.5056 | 1205.9482 | 4448.1531 | 21028.4289 | 14.0011 | 101601.7255 | 28047.4905 | 59043.8657 | -10905.2053 | 4496.8498 | 7500 | 4852.3937 | 1519.5449 | 0 | 75899.1263 | 63024.8495 | 107429.2161
1531 | 10 | 70 | 40 | 37335.6932 | 1.3496 | 23.7194 | 0.82847 | 98995.8391 | 0.055051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.312 | 11.0211 | 5.2682 | 0.15033 | 0.034974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051765.4283 | 10070229.0231 | 4.9178 | 5.4447 | 45.2627 | 11319.4628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72374.847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.1594 | 942.8266 | 4138.0331 | 17544.0702 | 14.9195 | 95992.5166 | 39583.2459 | 63689.5038 | -13214.6189 | 6211.6226 | 7500 | 6010.1995 | 1594.4778 | 0 | 52648.705 | 54096.9502 | 109926.1855
1532 | 10 | 70 | 40 | 37635.5655 | 0.92483 | 27.8195 | 0.89983 | 105113.282 | 0.0495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0094 | 10.4929 | 5.2931 | 0.12282 | 0.049113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035027.6811 | 18512444.5332 | 4.944 | 4.379 | 40.0494 | 15529.6454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72109.0745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0752 | 925.4885 | 3970.2265 | 22430.0267 | 16.8134 | 102241.4797 | 30411.0777 | 79363.4967 | -12635.93 | 4926.0755 | 7500 | 4787.0389 | 1775.6789 | 0 | 83962.7037 | 60278.5322 | 139811.609
1533 | 10 | 70 | 40 | 37665.8216 | 1.2168 | 21.1519 | 0.66065 | 97145.4292 | 0.046214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0546 | 11.4621 | 4.965 | 0.064883 | 0.033226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899816.7047 | 16600083.6827 | 5.6368 | 5.1731 | 30.8563 | 14507.7461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83795.9943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.4987 | 790.5848 | 5891.2091 | 19064.5236 | 14.6146 | 94665.2341 | 37202.5958 | 54780.5572 | -10912.8584 | 5744.7068 | 7500 | 3173.9968 | 1400.8934 | 0 | 99908.144 | 59625.6386 | 139172.3972
1534 | 10 | 70 | 40 | 42214.5875 | 1.4352 | 18.973 | 0.66132 | 100610.9113 | 0.033743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6876 | 9.2133 | 5.8334 | 0.088287 | 0.060542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208568.3096 | 11396325.3829 | 5.008 | 4.3948 | 43.4301 | 13768.2963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77375.2402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0404 | 1308.6827 | 5992.8283 | 18908.6687 | 13.1042 | 98728.8837 | 46611.8376 | 45409.9675 | -8280.9216 | 6863.7154 | 7500 | 4886.1191 | 3049.8742 | 0 | 49680.3635 | 63916.3039 | 91804.6518
1535 | 10 | 70 | 40 | 32060.443 | 1.1964 | 30.5606 | 0.73143 | 104904.1496 | 0.052681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7288 | 8.0582 | 5.2941 | 0.077094 | 0.05237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780074.3079 | 22338724.6477 | 5.0513 | 4.2593 | 40.0868 | 14638.2584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72588.1011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.623 | 823.1007 | 4922.8912 | 16413.6641 | 20.2954 | 101856.5987 | 31293.5577 | 74513.2899 | -13409.224 | 5094.2049 | 7500 | 3701.6808 | 1958.0499 | 0 | 98358.1215 | 48347.9447 | 160661.736
1536 | 10 | 70 | 40 | 35413.5589 | 1.1148 | 33.8337 | 0.69847 | 97974.7361 | 0.042207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5755 | 10.0135 | 4.6695 | 0.084147 | 0.055199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773237.1527 | 17174682.6444 | 4.2794 | 5.6547 | 43.8161 | 18330.1625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67969.9347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.3119 | 1373.84 | 4139.627 | 18977.1665 | 22.8873 | 95687.7069 | 32872.7849 | 74402.9181 | -10062.9284 | 5102.1324 | 7500 | 3527.4765 | 2067.0375 | 0 | 96241.0668 | 50275.8091 | 161374.6787
1537 | 10 | 70 | 40 | 37125.6393 | 0.95625 | 25.8011 | 0.64953 | 101783.5538 | 0.032946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2696 | 12.414 | 4.851 | 0.098876 | 0.041521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693644.8858 | 20814985.665 | 4.8497 | 5.642 | 44.6642 | 16204.267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74373.2678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.4669 | 970.9391 | 5127.5674 | 21740.43 | 17.9381 | 99924.1492 | 30770.4186 | 58479.4259 | -8181.3803 | 4699.1573 | 7500 | 4356.5763 | 1432.036 | 0 | 113393.9663 | 44596.5136 | 167853.6866
1538 | 10 | 70 | 40 | 30924.7391 | 1.0377 | 19.0113 | 0.62006 | 92250.0461 | 0.029714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2211 | 8.9698 | 4.6875 | 0.13743 | 0.052416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837044.1471 | 17974921.4435 | 5.248 | 5.1645 | 31.7422 | 14788.242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70833.5673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.8206 | 970.0433 | 5406.8538 | 17301.8835 | 13.4373 | 90728.7313 | 27245.7113 | 39482.1623 | -6693.785 | 4126.7864 | 7500 | 5585.692 | 1587.6049 | 0 | 107401.0232 | 56042.7958 | 130192.3995
1539 | 10 | 70 | 40 | 29292.2766 | 1.4636 | 30.3868 | 0.76908 | 94620.3436 | 0.055998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5823 | 11.5644 | 5.1249 | 0.089006 | 0.055185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867736.2782 | 14616709.1824 | 5.1338 | 5.2495 | 49.6442 | 18393.9113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63465.6875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.3381 | 1242.4997 | 4011.1297 | 12913.4597 | 19.7592 | 91701.1505 | 32757.6337 | 67448.9917 | -12844.4493 | 5258.7077 | 7500 | 4085.5953 | 2129.9026 | 0 | 70374.038 | 52224.6049 | 124485.8147
1540 | 10 | 70 | 40 | 35637.6552 | 1.0221 | 16.7493 | 0.77796 | 93675.9672 | 0.060782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1893 | 9.0065 | 4.7466 | 0.10396 | 0.050497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124294.8806 | 7123528.4611 | 5.5909 | 4.9117 | 43.478 | 17110.2928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74078.6077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8568 | 1016.5218 | 4228.8388 | 20114.3735 | 10.8374 | 90543.1822 | 31046.5636 | 43794.7719 | -13784.2539 | 5083.7782 | 7500 | 4207.8937 | 1884.1332 | 0 | 33841.2001 | 63736.2021 | 49837.8847
1541 | 10 | 70 | 40 | 31502.13 | 1.159 | 18.0407 | 0.83629 | 92754.3256 | 0.027184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3827 | 10.6881 | 3.4207 | 0.06105 | 0.050413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257936.4885 | 19894188.9867 | 5.4463 | 4.5784 | 47.9616 | 22204.2525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89361.9489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.8664 | 745.3955 | 5740.4799 | 16468.8848 | 11.298 | 91353.9895 | 30066.4904 | 60253.6884 | -6161.4785 | 4478.1509 | 7500 | 2215.6636 | 1656.9273 | 0 | 84871.6317 | 72008.6282 | 112872.4455
1542 | 10 | 70 | 40 | 36092.0345 | 1.2164 | 27.6697 | 0.74716 | 104612.9554 | 0.053797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0201 | 11.5395 | 5.0486 | 0.10005 | 0.051422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924058.0573 | 17697949.8988 | 5.4879 | 5.0134 | 33.2974 | 13882.99 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82234.6349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5918 | 985.0979 | 5481.5571 | 18271.8034 | 18.2145 | 101510.4521 | 35640.4621 | 77754.4472 | -13651.0143 | 5701.4451 | 7500 | 4923.2241 | 2151.7578 | 0 | 99282.2817 | 58147.5644 | 161155.0394
1543 | 10 | 70 | 40 | 33588.5276 | 0.92256 | 28.3584 | 0.64073 | 100396.9795 | 0.055995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8365 | 10.1447 | 4.1432 | 0.15417 | 0.051842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874321.9884 | 11508430.1299 | 5.6681 | 4.4252 | 41.4937 | 16758.9927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65465.7453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.7399 | 1097.7198 | 5699.6556 | 20043.4543 | 19.8135 | 97299.7778 | 27090.1467 | 55940.0341 | -13627.6873 | 4535.0199 | 7500 | 7084.7079 | 1725.5411 | 0 | 50661.3859 | 53875.5198 | 87033.6286
1544 | 10 | 70 | 40 | 41832.6359 | 0.84641 | 24.2834 | 0.78195 | 104067.9921 | 0.046797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7516 | 10.7047 | 4.6856 | 0.13536 | 0.050245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131700.1525 | 12556438.0933 | 4.8526 | 5.2349 | 45.7983 | 11553.0657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60611.3895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2674 | 951.4496 | 4655.6979 | 26049.9215 | 15.6772 | 101377.9806 | 31565.4288 | 52163.7804 | -11836.0504 | 5033.8178 | 7500 | 5616.2969 | 1856.3214 | 0 | 63078.2259 | 57325.9152 | 97651.9056
1545 | 10 | 70 | 40 | 41293.7272 | 1.136 | 28.7277 | 0.85241 | 99395.2916 | 0.061023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7806 | 9.8383 | 4.1553 | 0.10921 | 0.053061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716812.5731 | 10558352.6448 | 5.2276 | 5.1943 | 36.6547 | 11116.5967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70777.0899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.4144 | 837.3751 | 4031.8374 | 21867.2887 | 17.8293 | 96058.2791 | 38852.8772 | 77136.0734 | -14682.8549 | 6203.0404 | 7500 | 4198.351 | 2415.7102 | 0 | 58388.2082 | 43621.1485 | 136390.257
1546 | 10 | 70 | 40 | 28904.5523 | 1.2704 | 20.2692 | 0.73738 | 95910.043 | 0.050457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1168 | 10.0711 | 4.7478 | 0.085855 | 0.056583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918670.4321 | 14345064.2044 | 5.0329 | 5.6393 | 37.2321 | 13412.7679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77374.0582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.1412 | 985.279 | 4910.3183 | 14197.0978 | 13.4161 | 93239.7574 | 29414.9091 | 53025.4795 | -11749.2566 | 4735.4342 | 7500 | 3800.1707 | 1966.5569 | 0 | 85330.4675 | 54713.2573 | 119310.504
1547 | 10 | 70 | 40 | 33001.9997 | 1.0498 | 29.7522 | 0.69883 | 97101.6529 | 0.045615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6865 | 10.9689 | 5.5999 | 0.086342 | 0.058281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724020.4531 | 14329151.5966 | 4.9808 | 4.8861 | 49.9667 | 13735.7015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2453 | 778.7 | 4420.3341 | 18340.3118 | 20.1223 | 94654.32 | 29323.3757 | 77803.9921 | -10768.2651 | 4662.2082 | 7500 | 3662.1383 | 1994.2522 | 0 | 64659.72 | 41883.3152 | 136954.1062
1548 | 10 | 70 | 40 | 33761.0578 | 1.1056 | 26.6537 | 0.76985 | 94816.4854 | 0.047532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9978 | 10.6161 | 4.1166 | 0.091183 | 0.055923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973108.1918 | 16133835.613 | 5.2015 | 4.9763 | 48.7894 | 19948.9183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72325.2189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.1991 | 1105.4458 | 4461.0274 | 18184.7785 | 17.3242 | 92327.6273 | 31152.5586 | 67475.6117 | -10950.9754 | 4922.7499 | 7500 | 3702.2357 | 2020.5027 | 0 | 74348.0331 | 58180.87 | 121989.8465
1549 | 10 | 70 | 40 | 36786.04 | 0.93109 | 16.0103 | 0.6606 | 92243.4457 | 0.061054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1703 | 8.0475 | 4.9119 | 0.043589 | 0.054214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903807.9102 | 12174119.5568 | 4.2714 | 5.4475 | 36.3879 | 14971.4349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56143.46 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9713 | 1032.6605 | 4250.2906 | 21846.9936 | 11.0624 | 89145.018 | 29878.0929 | 27779.5158 | -13633.082 | 4915.2117 | 7500 | 1728.5355 | 1955.7566 | 0 | 72659.3191 | 56122.1183 | 76661.2313
1550 | 10 | 70 | 40 | 34546.9507 | 1.1606 | 32.6464 | 0.80193 | 94765.5203 | 0.069035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.017 | 11.1777 | 5.631 | 0.12976 | 0.040216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948775.2148 | 13626303.86 | 5.0413 | 5.2635 | 33.3982 | 16656.6471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77707.4044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4019 | 1294.2789 | 4404.3384 | 18044.3009 | 20.8418 | 91174.2759 | 33005.2996 | 91730.3982 | -15801.4755 | 5475.5862 | 7500 | 6459.8853 | 1616.1966 | 0 | 80883.9459 | 62024.6953 | 148845.141
1551 | 10 | 70 | 40 | 33939.6737 | 0.84163 | 22.5722 | 0.71974 | 108349.7245 | 0.022002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8775 | 12.9952 | 4.5966 | 0.0958 | 0.046783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731385.8106 | 18159773.2227 | 5.3471 | 5.1384 | 34.3089 | 15294.7637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63180.163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.1895 | 1118.8262 | 6113.3572 | 21191.4303 | 15.0886 | 107023.8075 | 25496.4868 | 47281.5441 | -5834.0347 | 3835.2087 | 7500 | 4665.8327 | 1316.8511 | 0 | 102851.5649 | 49724.7119 | 137388.7417
1552 | 10 | 70 | 40 | 34833.8907 | 1.2998 | 27.5949 | 0.7507 | 91118.5711 | 0.044226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6553 | 9.7305 | 4.312 | 0.13673 | 0.047322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846289.6489 | 14809201.6452 | 5.7153 | 4.309 | 44.7581 | 17326.3164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62203.8899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.788 | 1106.8753 | 5165.4315 | 16830.6406 | 18.1293 | 88891.1105 | 36006.5002 | 58879.9862 | -9800.8266 | 5512.8687 | 7500 | 5864.7604 | 1914.7156 | 0 | 61162.3011 | 51931.6576 | 115108.648
1553 | 10 | 70 | 40 | 32492.889 | 1.2592 | 20.1224 | 0.79023 | 100547.5815 | 0.044121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0866 | 10.311 | 4.9362 | 0.095263 | 0.051127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974902.8901 | 13508512.0651 | 4.9501 | 5.5715 | 38.4153 | 13040.3291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71863.1685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8131 | 1226.7429 | 3948.6636 | 16060.0781 | 12.9307 | 98095.3726 | 32865.6219 | 51681.6616 | -10789.7192 | 5146.1679 | 7500 | 3867.2452 | 1931.058 | 0 | 78319.5296 | 56130.4551 | 114391.1098
1554 | 10 | 70 | 40 | 34495.2196 | 1.095 | 25.7358 | 0.83402 | 102709.7911 | 0.044604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5054 | 11.8631 | 4.9913 | 0.10821 | 0.038478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120758.482 | 8767732.3717 | 5.697 | 4.535 | 42.258 | 19794.0538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76089.0714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7521 | 941.6487 | 6399.2326 | 18690.9303 | 16.1376 | 100177.7533 | 31608.5785 | 73032.0041 | -11140.966 | 4996.6491 | 7500 | 6342.8151 | 1411.0919 | 0 | 39095.2975 | 66935.1954 | 85910.2748
1555 | 10 | 70 | 40 | 30308.6999 | 1.1264 | 24.6323 | 0.81889 | 90369.2098 | 0.052522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8569 | 8.6333 | 4.8772 | 0.12639 | 0.047247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953697.7165 | 18010210.9626 | 4.9376 | 4.8136 | 38.539 | 17816.7273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66455.6155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.9874 | 1024.2365 | 3905.8854 | 16136.5291 | 15.577 | 87751.7116 | 28344.3417 | 60177.4493 | -11516.9923 | 4575.1848 | 7500 | 4566.5961 | 1586.5115 | 0 | 91081.6016 | 59896.9145 | 126417.7782
1556 | 10 | 70 | 40 | 31789.4091 | 0.88293 | 21.5326 | 0.81368 | 104835.8423 | 0.059428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4877 | 10.0957 | 5.9286 | 0.027653 | 0.046275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984705.7626 | 15398829.4125 | 4.5846 | 5.4179 | 44.3446 | 15878.8502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72489.7751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6049 | 1045.8645 | 5898.7155 | 19395.3513 | 13.6565 | 101406.687 | 24788.1157 | 57093.2227 | -15088.2831 | 4311.8256 | 7500 | 1524.5057 | 1464.4435 | 0 | 81735.0692 | 56324.682 | 107004.2172
1557 | 10 | 70 | 40 | 38420.2295 | 1.1966 | 25.0272 | 0.76023 | 100440.6022 | 0.063872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9673 | 8.2888 | 5.0705 | 0.057966 | 0.042339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120410.2005 | 9174330.2325 | 5.0397 | 5.2959 | 32.2042 | 14800.6725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77859.9467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 308.8233 | 1271.3582 | 4717.6265 | 19667.3704 | 16.3549 | 96913.8888 | 37505.7181 | 67522.5358 | -15517.539 | 6071.1835 | 7500 | 2354.875 | 1886.5904 | 0 | 55964.225 | 69543.8181 | 93743.7707
1558 | 10 | 70 | 40 | 35270.9433 | 1.0899 | 28.7401 | 0.82169 | 99809.95 | 0.061938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2518 | 9.4188 | 5.741 | 0.1017 | 0.046912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168770.8468 | 22354007.712 | 4.5971 | 4.9744 | 43.1686 | 13604.6767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71712.7713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.0517 | 1130.7939 | 5121.3933 | 19165.9538 | 18.1463 | 96409.637 | 32209.979 | 75971.4193 | -14961.3775 | 5315.195 | 7500 | 5049.8439 | 1830.0666 | 0 | 111046.4026 | 62245.9263 | 161715.6025
1559 | 10 | 70 | 40 | 33469.0201 | 1.0497 | 23.9538 | 0.68628 | 95076.7414 | 0.030747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0757 | 8.8457 | 4.7258 | 0.080408 | 0.058035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777028.7464 | 15083508.6772 | 4.8528 | 5.0533 | 32.6188 | 14264.5025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88106.0002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.1778 | 1018.2425 | 5606.6688 | 18600.608 | 16.3148 | 93454.7795 | 29736.8242 | 67303.8724 | -7136.6326 | 4493.6269 | 7500 | 3434.36 | 1914.0398 | 0 | 87917.6579 | 51941.5927 | 143222.1559
1560 | 10 | 70 | 40 | 32432.1749 | 1.3877 | 25.7966 | 0.82701 | 99522.2117 | 0.045414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5399 | 8.5845 | 4.3863 | 0.14699 | 0.042687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139874.8989 | 15305780.4547 | 5.407 | 4.647 | 42.8927 | 11141.1566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65113.4689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.5717 | 785.5924 | 5020.1986 | 14918.137 | 16.2394 | 97024.7651 | 35028.0759 | 62230.6224 | -10988.7652 | 5453.1295 | 7500 | 5914.5169 | 1708.4437 | 0 | 69899.256 | 58730.7187 | 118014.5605
1561 | 10 | 70 | 40 | 35353.0726 | 1.2676 | 22.1565 | 0.68025 | 97677.2478 | 0.041737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1575 | 8.0061 | 4.2855 | 0.1045 | 0.046258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865188.5261 | 12412861.8317 | 4.3723 | 5.3706 | 45.0701 | 13299.2312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69756.189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.0244 | 1012.9897 | 5339.0892 | 17391.6422 | 15.1417 | 95422.258 | 35922.8608 | 48932.8475 | -9921.9549 | 5508.9745 | 7500 | 3991.8179 | 1870.3386 | 0 | 65255.855 | 48559.8458 | 110500.8936
1562 | 10 | 70 | 40 | 33297.0458 | 0.93778 | 20.9237 | 0.81294 | 102126.5298 | 0.032294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1953 | 10.4891 | 4.4888 | 0.11731 | 0.035548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255517.3941 | 16799968.4906 | 4.3239 | 4.3011 | 49.0926 | 20593.578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65950.4413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8634 | 1040.7428 | 6317.1498 | 19701.0377 | 13.2759 | 100297.4276 | 27192.0161 | 50437.5508 | -8048.0498 | 4203.3426 | 7500 | 5749.9998 | 1096.6493 | 0 | 69154.3223 | 69785.0595 | 87500.7716
1563 | 10 | 70 | 40 | 41971.2118 | 1.2749 | 30.8691 | 0.85086 | 99815.6895 | 0.0405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7259 | 10.4603 | 4.4871 | 0.10318 | 0.059565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267367.772 | 13796200.609 | 5.2582 | 5.4024 | 32.9788 | 18607.727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78137.2837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.8562 | 1180.0106 | 4196.323 | 20563.6362 | 19.1749 | 97578.8749 | 42815.1513 | 91375.4735 | -9841.9841 | 6443.0963 | 7500 | 4368.8334 | 2816.7748 | 0 | 83971.3375 | 79662.4402 | 149786.2426
1564 | 10 | 70 | 40 | 42167.4674 | 1.0409 | 22.7889 | 0.77284 | 97297.9279 | 0.039536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2397 | 9.7656 | 4.149 | 0.1197 | 0.045825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192821.1185 | 18939599.1412 | 5.098 | 4.7278 | 36.661 | 18558.5093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79181.2111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.2622 | 1050.5244 | 7030.1587 | 23550.8989 | 14.7874 | 95168.8668 | 37233.137 | 63356.5065 | -9367.869 | 5653.1841 | 7500 | 5698.8276 | 1901.3232 | 0 | 96334.3415 | 72643.0048 | 135666.446
1565 | 10 | 70 | 40 | 28599.9466 | 1.113 | 20.0147 | 0.89033 | 96349.1852 | 0.022503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1674 | 10.9581 | 4.7968 | 0.11507 | 0.063986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136034.9591 | 13664578.9281 | 5.3745 | 4.679 | 33.3034 | 13026.6857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76851.8181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.0673 | 904.1678 | 5666.1652 | 15341.5482 | 12.1609 | 95143.4644 | 26516.7968 | 60358.3236 | -5305.1716 | 3941.4725 | 7500 | 5107.497 | 1850.9994 | 0 | 72121.2472 | 67439.7299 | 104651.4349
1566 | 10 | 70 | 40 | 34675.962 | 1.0992 | 24.468 | 0.76135 | 97813.7808 | 0.054683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4327 | 7.1104 | 4.0071 | 0.079453 | 0.055733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654933.8046 | 17488508.2106 | 5.6784 | 5.1089 | 47.6505 | 15928.5943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72680.8886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.502 | 988.3543 | 3390.3658 | 18745.1566 | 15.9794 | 94865.896 | 31861.6107 | 61695.2511 | -12970.6933 | 5144.4431 | 7500 | 2511.983 | 2104.32 | 0 | 82297.5815 | 41935.647 | 138208.8491
1567 | 10 | 70 | 40 | 36083.8333 | 1.1603 | 30.7354 | 0.62628 | 99214.5157 | 0.051732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9421 | 10.8313 | 5.3677 | 0.07172 | 0.049978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1320999.0869 | 16845083.5553 | 4.5027 | 5.098 | 30.93 | 13812.0569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69627.1865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5489 | 860.4026 | 5690.405 | 18850.6985 | 21.6486 | 96383.407 | 34466.2697 | 63268.9995 | -12456.8782 | 5467.5064 | 7500 | 3783.0818 | 2005.54 | 0 | 103278.1653 | 79951.9683 | 127360.7161
1568 | 10 | 70 | 40 | 35915.8112 | 1.3338 | 28.8099 | 0.70664 | 90080.0379 | 0.048037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6198 | 13.7012 | 5.7381 | 0.051853 | 0.052211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958549.8054 | 17550592.2944 | 5.5913 | 5.3831 | 31.2741 | 12204.3007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78633.6 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2643 | 1052.7986 | 4057.6843 | 17026.7229 | 19.4 | 87690.7643 | 37778.1764 | 73993.3423 | -10512.8039 | 5798.3536 | 7500 | 2497.6482 | 2221.9177 | 0 | 108835.5242 | 59874.3739 | 168237.7845
1569 | 10 | 70 | 40 | 38057.4895 | 1.2188 | 21.6434 | 0.7567 | 104239.3321 | 0.034987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.633 | 10.7949 | 6.6539 | 0.092101 | 0.051831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280892.6826 | 18282722.338 | 5.6268 | 5.5397 | 37.0117 | 13081.2116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88176.2701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.6907 | 1171.0506 | 4476.5704 | 19240.4826 | 14.1716 | 102218.2574 | 37634.0137 | 65883.4996 | -8892.7286 | 5678.3772 | 7500 | 5270.2906 | 2160.1085 | 0 | 105468.6077 | 70854.3127 | 149847.856
1570 | 10 | 70 | 40 | 39704.9161 | 0.98458 | 19.3617 | 0.80681 | 98923.6131 | 0.050451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1948 | 9.5801 | 5.2606 | 0.060108 | 0.04343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941108.2686 | 13147982.5928 | 4.4921 | 4.5606 | 33.0489 | 16764.1274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65191.2251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.1434 | 794.7912 | 4791.3678 | 22885.1679 | 12.327 | 96169.7478 | 33639.4965 | 45860.134 | -12117.0072 | 5333.8097 | 7500 | 2580.8623 | 1700.1551 | 0 | 69860.5633 | 62044.7099 | 92313.3039
1571 | 10 | 70 | 40 | 29521.5571 | 1.0706 | 26.2224 | 0.78676 | 86235.7594 | 0.058566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7434 | 9.7359 | 5.3417 | 0.089137 | 0.046372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004169.1146 | 14795755.5584 | 4.6023 | 4.7014 | 45.9746 | 14044.4092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77205.1849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.8275 | 1058.9353 | 4433.4252 | 16216.3421 | 16.8834 | 83455.2214 | 26610.4299 | 72102.1117 | -12234.3671 | 4383.3677 | 7500 | 3714.4779 | 1491.8669 | 0 | 67645.3646 | 54585.7576 | 116627.494
1572 | 10 | 70 | 40 | 34058.34 | 1.2764 | 24.4874 | 0.71621 | 105556.8442 | 0.041699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6964 | 6.9952 | 5.0584 | 0.11569 | 0.052716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938145.5838 | 16874646.3364 | 4.6421 | 4.5709 | 45.7166 | 14328.3193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82861.2223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.9215 | 1153.1478 | 4754.6945 | 16672.6124 | 16.4012 | 103122.1573 | 34771.4552 | 67003.2681 | -10712.6225 | 5401.063 | 7500 | 5276.6743 | 2089.7079 | 0 | 75259.8814 | 52304.5992 | 134284.8282
1573 | 10 | 70 | 40 | 43128.0579 | 0.77547 | 25.0654 | 0.64332 | 97113.6139 | 0.054547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0126 | 11.2529 | 4.8535 | 0.13044 | 0.060971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189840.9946 | 10864229.76 | 4.3798 | 4.5331 | 40.4906 | 18724.1579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74949.1647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5834 | 904.896 | 4605.9578 | 27944.169 | 17.4873 | 94194 | 30367.7779 | 56796.8534 | -12846.301 | 4933.2045 | 7500 | 5741.8781 | 2207.5745 | 0 | 51456.8482 | 69873.9549 | 76283.8807
1574 | 10 | 70 | 40 | 36235.6134 | 1.2273 | 20.4043 | 0.82424 | 98328.2202 | 0.064766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.502 | 9.3342 | 3.9537 | 0.099725 | 0.055183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865708.4497 | 12026879.9743 | 5.7087 | 4.5544 | 42.146 | 12914.0784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74402.7543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4934 | 1064.0614 | 5032.197 | 18233.377 | 12.8647 | 94828.194 | 36004.4728 | 56096.3277 | -15400.1153 | 5859.3666 | 7500 | 3910.9949 | 2373.1317 | 0 | 53895.1356 | 49375.9759 | 100863.3381
1575 | 10 | 70 | 40 | 36398.2056 | 0.95705 | 26.7774 | 0.76905 | 93345.5455 | 0.048295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8595 | 9.4777 | 6.3297 | 0.13866 | 0.037044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872688.4433 | 12459147.1123 | 4.768 | 4.4536 | 49.8696 | 17767.6524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77017.0362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.0012 | 986.0099 | 4119.2687 | 21304.9708 | 17.4124 | 90856.502 | 30186.4695 | 72126.4779 | -10951.7916 | 4791.1708 | 7500 | 6393.7007 | 1302.6243 | 0 | 51935.7183 | 51723.8664 | 111560.5037
1576 | 10 | 70 | 40 | 36813.6579 | 1.1746 | 17.1214 | 0.72833 | 105132.9161 | 0.061544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9463 | 10.6525 | 4.1877 | 0.13974 | 0.05032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727284.4137 | 20115610.4092 | 5.241 | 4.9353 | 34.6154 | 14898.8623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79785.5524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4276 | 987.6769 | 4648.7403 | 19077.7938 | 11.3901 | 101573.6782 | 35471.7282 | 45727.6466 | -15660.6469 | 5802.9153 | 7500 | 5854.9027 | 2143.1416 | 0 | 109528.0227 | 48960.8643 | 147406.846
1577 | 10 | 70 | 40 | 33529.5735 | 1.0958 | 25.9557 | 0.74715 | 101006.5716 | 0.041148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4058 | 7.3556 | 5.7944 | 0.083602 | 0.045442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985557.4549 | 8860179.1254 | 5.6938 | 4.446 | 37.3654 | 18568.9047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74006.3186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1824 | 1096.6502 | 6577.105 | 18159.8629 | 17.0862 | 98707.2587 | 30739.4213 | 65639.2388 | -10116.9766 | 4814.8089 | 7500 | 4746.3934 | 1605.8158 | 0 | 41373.5249 | 62789.732 | 83512.4945
1578 | 10 | 70 | 40 | 37592.8251 | 1.0575 | 28.7035 | 0.69501 | 99410.1357 | 0.04649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0913 | 7.4789 | 5.3654 | 0.096613 | 0.058398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084588.1773 | 17637480.944 | 4.2753 | 5.1234 | 39.6881 | 14183.98 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73993.8927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.3387 | 1241.9151 | 5877.0691 | 20801.8006 | 19.4545 | 96857.1546 | 33582.049 | 68436.8251 | -11233.1168 | 5271.2415 | 7500 | 5210.2228 | 2259.2882 | 0 | 94889.6723 | 61298.758 | 144617.4243
1579 | 10 | 70 | 40 | 35072.6464 | 1.0774 | 26.347 | 0.78421 | 99376.348 | 0.052657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8635 | 11.2846 | 4.2147 | 0.08389 | 0.0419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000639.5194 | 20455357.6594 | 5.245 | 5.2466 | 48.5623 | 13652.1656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82816.9161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.8797 | 893.1161 | 4466.4904 | 19192.3499 | 16.9878 | 96490.6681 | 31760.5929 | 77509.4467 | -12696.9916 | 5113.7286 | 7500 | 3119.0609 | 1572.6048 | 0 | 99076.4497 | 53047.9318 | 159906.9601
1580 | 10 | 70 | 40 | 27553.7688 | 1.2773 | 27.6278 | 0.77558 | 96871.3274 | 0.049137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4127 | 12.8648 | 4.0842 | 0.13065 | 0.042184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723940.9338 | 22614019.9616 | 5.0133 | 4.7224 | 30.1549 | 14200.229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76557.7657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.7081 | 1204.655 | 3949.6497 | 13482.0377 | 17.8999 | 94243.8673 | 28143.4622 | 74474.8647 | -11560.8247 | 4550.5296 | 7500 | 5150.9917 | 1408.888 | 0 | 129199.3908 | 51017.3208 | 187849.9816
1581 | 10 | 70 | 40 | 38728.2082 | 0.87453 | 29.104 | 0.83606 | 98840.7227 | 0.049486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3796 | 11.4856 | 4.4265 | 0.073108 | 0.037353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198862.3989 | 14342494.1553 | 4.4768 | 5.0547 | 40.4563 | 13797.2793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75569.9375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7504 | 827.9257 | 4478.6323 | 23740.1997 | 18.2288 | 96141.0535 | 29976.0171 | 82184.0818 | -11878.5445 | 4819.8922 | 7500 | 3002.2426 | 1321.3813 | 0 | 74997.2886 | 65357.5329 | 126564.8262
1582 | 10 | 70 | 40 | 32943.4247 | 1.2157 | 20.0252 | 0.68438 | 98807.3421 | 0.058124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.953 | 11.9774 | 4.0508 | 0.095263 | 0.056139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1433411.8087 | 10314383.7531 | 4.5271 | 4.3306 | 49.6935 | 12189.3676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69715.2278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.9214 | 889.7672 | 5393.875 | 16684.5986 | 13.6535 | 95645.1362 | 32517.6522 | 44420.1108 | -13913.706 | 5292.2312 | 7500 | 4233.1932 | 2180.5693 | 0 | 42247.495 | 68049.8784 | 56427.6674
1583 | 10 | 70 | 40 | 37579.5962 | 1.2165 | 21.8387 | 0.67624 | 95824.0184 | 0.037258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3098 | 10.2011 | 5.4642 | 0.1143 | 0.048325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791223.0338 | 15552825.852 | 4.5551 | 5.4512 | 35.1572 | 14713.3743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75426.0323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8931 | 972.1737 | 4329.0424 | 19023.2776 | 14.958 | 93846.7378 | 37112.6372 | 51897.8458 | -8700.0348 | 5595.4058 | 7500 | 4727.8357 | 1984.5752 | 0 | 93908.0332 | 51442.4527 | 142583.8454
1584 | 10 | 70 | 40 | 32917.8476 | 1.1211 | 24.5291 | 0.8878 | 108263.7099 | 0.038304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3783 | 10.2678 | 4.2748 | 0.11118 | 0.060281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085469.158 | 13053195.8583 | 5.6567 | 5.5997 | 44.2665 | 17525.3331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75009.9817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.4353 | 1001.2148 | 5625.9836 | 17577.2769 | 14.925 | 105967.7426 | 30681.1414 | 72040.853 | -10102.2559 | 4805.9566 | 7500 | 5170.559 | 2126.2813 | 0 | 69253.4486 | 62147.9802 | 119328.0039
1585 | 10 | 70 | 40 | 30415.0211 | 0.90816 | 24.3031 | 0.68869 | 109115.6486 | 0.062701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4014 | 10.7088 | 5.046 | 0.079398 | 0.047176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072829.8828 | 18743218.9179 | 4.6689 | 5.627 | 46.4377 | 16144.3723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68991.3055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6633 | 1112.1991 | 4641.5482 | 18296.5753 | 16.5304 | 105353.3336 | 24236.8915 | 53624.3973 | -16554.1861 | 4327.5073 | 7500 | 3742.0062 | 1498.3743 | 0 | 100532.9575 | 59255.0953 | 119652.8528
1586 | 10 | 70 | 40 | 39147.9332 | 1.2682 | 33.114 | 0.58079 | 104221.7746 | 0.028388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0788 | 13.1658 | 5.0039 | 0.091256 | 0.050034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115182.5326 | 14907207.3752 | 4.3147 | 4.592 | 33.2448 | 16114.708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82624.1788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.1712 | 1043.7468 | 4604.7527 | 19252.261 | 23.9254 | 102579.1468 | 39791.3442 | 75920.3131 | -7227.5626 | 5869.1867 | 7500 | 4147.8301 | 2155.2956 | 0 | 79857.9463 | 69584.2556 | 138430.098
1587 | 10 | 70 | 40 | 39614.6089 | 0.69795 | 29.039 | 0.7803 | 96165.3672 | 0.066933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1781 | 11.0781 | 4.5238 | 0.076764 | 0.045974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048582.1394 | 14775313.2522 | 5.6115 | 5.6089 | 47.1082 | 15842.0585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77579.0905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.2313 | 955.9764 | 5694.9937 | 26805.762 | 18.7646 | 92629.9633 | 25617.6937 | 79707.5345 | -15555.7772 | 4453.8083 | 7500 | 3305.2093 | 1502.8245 | 0 | 76336.7107 | 57699.571 | 125168.4329
1588 | 10 | 70 | 40 | 39897.1838 | 1.1363 | 30.091 | 0.7817 | 99492.5038 | 0.049729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2155 | 10.2514 | 5.1655 | 0.072817 | 0.052936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136829.4214 | 12970751.3087 | 4.8032 | 4.8289 | 47.3436 | 18439.3454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73690.7374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0952 | 970.7243 | 4820.4701 | 21123.9242 | 19.4291 | 96761.8949 | 37546.5192 | 78568.2616 | -12014.6791 | 5859.8042 | 7500 | 3321.4524 | 2276.6486 | 0 | 59619.4502 | 63715.7408 | 118961.7163
1589 | 10 | 70 | 40 | 38383.0064 | 1.1085 | 32.0437 | 0.91607 | 95537.2856 | 0.053285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3667 | 9.4099 | 4.4531 | 0.1237 | 0.052531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051861.0731 | 18281743.4017 | 4.4533 | 5.6754 | 37.0649 | 16964.5446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75109.65 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.5008 | 942.8782 | 6084.3316 | 20640.8019 | 19.1912 | 92730.5016 | 35484.4089 | 96534.7413 | -12349.8494 | 5599.5993 | 7500 | 5304.6118 | 2158.9317 | 0 | 111553.7372 | 64369.9504 | 187416.2305
1590 | 10 | 70 | 40 | 34809.7367 | 1.2466 | 28.662 | 0.75741 | 106859.4078 | 0.046649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0723 | 9.7713 | 6.2702 | 0.15728 | 0.049066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691999.7967 | 13929828.6355 | 5.26 | 5.0533 | 35.2808 | 16044.864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68460.1472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.6749 | 1006.8239 | 4773.9895 | 17326.773 | 18.7597 | 104105.8771 | 34965.9274 | 67791.215 | -12115.535 | 5514.4447 | 7500 | 7573.9718 | 1985.8443 | 0 | 76647.8624 | 48103.9532 | 141759.7775
1591 | 10 | 70 | 40 | 35447.666 | 1.5784 | 22.654 | 0.77701 | 98009.2836 | 0.058882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4186 | 7.3461 | 3.123 | 0.073452 | 0.061307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901590.9082 | 14122760.1638 | 5.1694 | 5.4927 | 36.7336 | 19720.1679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83318.9086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.284 | 960.0408 | 5186.4809 | 14654.4899 | 14.6657 | 94832.379 | 41586.352 | 66557.7376 | -13978.3799 | 6531.8469 | 7500 | 2446.1796 | 2939.0873 | 0 | 82276.2101 | 60554.9947 | 135304.0388
1592 | 10 | 70 | 40 | 28498.9747 | 0.94359 | 22.424 | 0.81085 | 93268.5713 | 0.03213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4699 | 11.8483 | 6.7916 | 0.10861 | 0.046517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080362.8437 | 19434291.7507 | 4.9608 | 4.8147 | 38.5555 | 11883.4274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69224.0399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.8355 | 1176.2885 | 5782.1415 | 16807.4235 | 14.2444 | 91606.522 | 23383.1024 | 56622.0861 | -7313.0172 | 3638.8562 | 7500 | 7306.0067 | 1242.3505 | 0 | 98213.8257 | 59541.556 | 131051.6544
1593 | 10 | 70 | 40 | 36132.6868 | 0.99039 | 26.4721 | 0.81597 | 106143.037 | 0.040904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8919 | 11.0727 | 5.9318 | 0.089897 | 0.046687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914895.6519 | 17955686.6097 | 4.507 | 4.9837 | 38.8283 | 16743.7768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82752.0792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.8235 | 1156.4132 | 5056.5259 | 20758.5571 | 16.7678 | 103740.9821 | 30748.2593 | 80304.8075 | -10569.0416 | 4844.0103 | 7500 | 4817.3833 | 1659.8476 | 0 | 94605.5013 | 56950.7285 | 156960.0393
1594 | 10 | 70 | 40 | 31694.7491 | 1.0943 | 24.9815 | 0.88173 | 98029.3935 | 0.049999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.516 | 9.6466 | 5.1122 | 0.12525 | 0.050557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125886.0778 | 15467417.3422 | 4.8708 | 4.6368 | 50 | 14810.5658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68101.6255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.4308 | 1145.2978 | 3792.4437 | 17180.2973 | 15.2519 | 95324.5276 | 29028.9036 | 66260.3377 | -11901.4097 | 4692.2641 | 7500 | 5036.5241 | 1741.112 | 0 | 66670.4423 | 58568.6852 | 110459.489
1595 | 10 | 70 | 40 | 31470.4473 | 1.0321 | 26.4801 | 0.66822 | 92824.0553 | 0.042913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0448 | 12.1282 | 5.154 | 0.13359 | 0.051934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096128.6604 | 19743971.3792 | 5.1601 | 5.7105 | 40.5038 | 14861.1123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61065.1332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.3725 | 974.0177 | 5830.7537 | 17663.045 | 18.2186 | 90621.4629 | 27614.8046 | 50448.5294 | -9691.4064 | 4362.7235 | 7500 | 6901.3992 | 1662.9364 | 0 | 113160.6955 | 61974.3896 | 139985.2929
1596 | 10 | 70 | 40 | 31129.9268 | 1.1887 | 20.131 | 0.82006 | 99329.1087 | 0.045283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6157 | 10.34 | 5.6317 | 0.089048 | 0.060004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940500.2416 | 11276364.3863 | 5.2196 | 4.2817 | 30.1897 | 14586.6549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92911.3277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.799 | 795.0626 | 4768.1858 | 16005.6223 | 12.7221 | 96843.652 | 30248.6091 | 68837.0315 | -10936.0094 | 4798.6599 | 7500 | 4252.7548 | 2113.2946 | 0 | 58386.622 | 62383.0039 | 102817.9586
1597 | 10 | 70 | 40 | 28359.8655 | 0.94558 | 25.8186 | 0.82234 | 96663.4385 | 0.072161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.908 | 12.0207 | 4.3451 | 0.092295 | 0.047906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636993.2921 | 9080226.6107 | 5.6402 | 4.7364 | 39.6933 | 15109.0098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79300.8057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8339 | 717.4647 | 5861.8911 | 16706.7987 | 16.2958 | 92837.7173 | 23306.1336 | 75517.2776 | -16833.1734 | 4217.9697 | 7500 | 3822.1134 | 1483.0392 | 0 | 43615.527 | 42778.2397 | 99850.6475
1598 | 10 | 70 | 40 | 39574.2096 | 1.4083 | 22.9431 | 0.60708 | 92670.0121 | 0.051762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.519 | 7.3317 | 5.1988 | 0.096651 | 0.059521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809313.1159 | 12347279.6218 | 4.7759 | 4.5854 | 37.9746 | 12987.7678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76407.1959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.8695 | 1159.0662 | 5111.231 | 17994.451 | 16.3346 | 90024.1737 | 43159.5172 | 50493.5445 | -11641.6891 | 6601.4752 | 7500 | 4218.9763 | 2883.856 | 0 | 60442.6796 | 48982.3499 | 114676.0098
1599 | 10 | 70 | 40 | 31569.2677 | 0.95111 | 27.4869 | 0.85329 | 98911.2555 | 0.043717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6423 | 9.9202 | 5.2671 | 0.081704 | 0.045347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 591522.3106 | 17485457.5296 | 4.5944 | 4.5178 | 35.8102 | 9130.8386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70250.1145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.2303 | 706.8195 | 5636.0454 | 18539.9558 | 17.0508 | 96520.7695 | 26058.6237 | 73314.2973 | -10518.1386 | 4201.8949 | 7500 | 4020.7811 | 1398.4695 | 0 | 87664.901 | 36305.3237 | 157335.5052
1600 | 10 | 70 | 40 | 38600.5769 | 1.3772 | 24.1089 | 0.68389 | 96534.5626 | 0.049361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3043 | 10.9223 | 5.2829 | 0.10992 | 0.060431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1489928.8474 | 11798997.2984 | 4.9474 | 4.9046 | 33.6431 | 9961.514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77595.7034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.1273 | 983.5138 | 4979.9385 | 17859.9797 | 16.4424 | 93904.447 | 41481.1944 | 59488.4489 | -11572.5085 | 6368.5192 | 7500 | 5014.2462 | 2824.647 | 0 | 65501.6428 | 80902.2194 | 95703.9706
1601 | 10 | 70 | 40 | 34285.4505 | 0.82971 | 22.9113 | 0.74187 | 93731.6398 | 0.046508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2526 | 11.5181 | 5.7502 | 0.076813 | 0.043876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004688.9738 | 11609819.8551 | 5.6967 | 5.3668 | 35.4532 | 15535.094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69488.8093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.8013 | 1144.5281 | 5436.7041 | 21550.6174 | 15.1268 | 91323.5765 | 25469.6661 | 54093.3995 | -10595.4784 | 4126.4393 | 7500 | 4195.9984 | 1328.8291 | 0 | 66489.5894 | 61952.109 | 90656.3343
1602 | 10 | 70 | 40 | 38307.6882 | 0.91344 | 34.969 | 0.67815 | 90264.795 | 0.056916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4802 | 8.2615 | 5.0916 | 0.085125 | 0.047088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814357.2979 | 16494883.3612 | 4.4285 | 5.6959 | 40.3604 | 12972.1823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73192.4215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6099 | 837.0059 | 4829.4327 | 22976.5781 | 23.9258 | 87435.0614 | 30662.2202 | 80827.9032 | -12450.8276 | 4948.8299 | 7500 | 3648.4066 | 1710.3135 | 0 | 96556.5229 | 48038.9435 | 165364.4251
1603 | 10 | 70 | 40 | 39988.243 | 0.98297 | 13.8027 | 0.64567 | 100588.1352 | 0.033394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8101 | 9.2699 | 4.3505 | 0.07676 | 0.067134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073425.6328 | 13512950.2955 | 5.097 | 5.7311 | 46.8533 | 15514.4382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77593.0725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1177 | 780.7335 | 5117.5435 | 23069.2187 | 9.6171 | 98725.8366 | 33838.0485 | 32477.8435 | -8194.1137 | 5117.9105 | 7500 | 3093.4081 | 2521.7308 | 0 | 72483.2225 | 58471.0479 | 90367.0022
1604 | 10 | 70 | 40 | 36608.8093 | 1.3423 | 25.362 | 0.64416 | 99576.7723 | 0.052024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0905 | 12.2488 | 4.8066 | 0.070342 | 0.051861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770471.2061 | 9789553.4243 | 5.0349 | 4.4259 | 37.4952 | 11671.2437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81132.5611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4387 | 1091.372 | 5144.4487 | 17272.608 | 17.6859 | 96719.5631 | 38672.4028 | 62278.1856 | -12571.7206 | 6047.7044 | 7500 | 3316.1475 | 2301.9571 | 0 | 46327.3668 | 46175.8722 | 107696.1714
1605 | 10 | 70 | 40 | 30012.6653 | 1.5307 | 28.3821 | 0.86079 | 104915.0122 | 0.032489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0876 | 8.6517 | 4.5836 | 0.096886 | 0.041742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964961.9383 | 19496375.3782 | 5.6012 | 4.5863 | 39.1408 | 13245.8587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76347.8797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.8555 | 947.7206 | 5142.1606 | 12743.6195 | 17.5324 | 103024.7369 | 34538.0915 | 82835.2594 | -8317.2114 | 5220.915 | 7500 | 4550.2235 | 1599.5139 | 0 | 91658.8646 | 55472.5551 | 164113.1013
1606 | 10 | 70 | 40 | 35058.6157 | 1.154 | 32.178 | 0.69427 | 102248.7574 | 0.063105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9178 | 11.0885 | 4.0873 | 0.11017 | 0.049109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401774.1337 | 19940123.9182 | 5.7337 | 4.9056 | 40.9511 | 12109.4701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69996.6554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.071 | 1042.7726 | 5584.7232 | 18378.8258 | 21.8184 | 98700.917 | 33359.5797 | 72513.2915 | -15610.4975 | 5512.0292 | 7500 | 5119.4641 | 1986.6989 | 0 | 97099.0166 | 72019.3783 | 135460.2042
1607 | 10 | 70 | 40 | 37110.1761 | 0.95248 | 28.7945 | 0.76103 | 94446.4591 | 0.020337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1316 | 7.618 | 5.7958 | 0.066885 | 0.046373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746286.8215 | 9596029.0666 | 4.4411 | 4.4023 | 30.8241 | 12710.6417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70559.2157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.4621 | 876.5431 | 5787.1299 | 21777.3171 | 18.8083 | 93377.6742 | 30665.7179 | 70461.5524 | -4702.6537 | 4469.448 | 7500 | 3532.9627 | 1521.1913 | 0 | 51518.7903 | 50154.3213 | 114812.6876
1608 | 10 | 70 | 40 | 34702.3314 | 1.3552 | 16.2741 | 0.89156 | 94114.8903 | 0.048073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5143 | 9.1533 | 5.6872 | 0.15782 | 0.044909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873948.0852 | 15281733.3493 | 5.1582 | 4.7495 | 41.2886 | 15521.276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75316.4991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.2069 | 1158.3677 | 4052.0337 | 16255.6643 | 9.8813 | 91616.7293 | 36893.3343 | 48148.3747 | -10991.9083 | 5707.4657 | 7500 | 7060.2222 | 1881.2233 | 0 | 73139.4887 | 52715.8199 | 116622.3808
1609 | 10 | 70 | 40 | 31095.7209 | 1.0697 | 23.492 | 0.86654 | 107063.6612 | 0.040178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8741 | 9.5537 | 4.9822 | 0.05775 | 0.0452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 633474.5572 | 18659902.3782 | 5.232 | 4.7019 | 42.0504 | 14619.0824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69581.7876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.1811 | 1047.8739 | 5366.7665 | 17089.0521 | 14.465 | 104683.3017 | 28013.3377 | 62811.3839 | -10473.5817 | 4465.4652 | 7500 | 2744.5077 | 1481.4007 | 0 | 87465.172 | 41330.2642 | 142677.4212
1610 | 10 | 70 | 40 | 32528.7986 | 1.1172 | 24.3122 | 0.63383 | 112196.929 | 0.049899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4727 | 9.8256 | 6.2536 | 0.11105 | 0.057489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885484.7636 | 22432919.0757 | 5.1414 | 5.523 | 31.1713 | 15419.1506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72539.6829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3185 | 1043.2603 | 4604.1041 | 17408.3192 | 17.0522 | 109107.2235 | 30240.9588 | 52664.1591 | -13594.7042 | 4962.2754 | 7500 | 5396.2104 | 2093.7584 | 0 | 144637.8242 | 59543.9095 | 174356.5727
1611 | 10 | 70 | 40 | 42825.2554 | 1.0276 | 25.4719 | 0.68745 | 101924.8359 | 0.048474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5413 | 7.1064 | 5.6097 | 0.11462 | 0.054826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916962.1188 | 9186190.5333 | 4.4629 | 5.3678 | 48.375 | 14523.4469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78273.2649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1834 | 921.0747 | 5321.9889 | 24097.1164 | 17.3374 | 99197.1257 | 37456.2781 | 63671.5691 | -12001.9249 | 5846.7189 | 7500 | 5297.0294 | 2352.6665 | 0 | 46585.5971 | 50687.4842 | 106020.45
1612 | 10 | 70 | 40 | 37769.7936 | 1.1407 | 35.5308 | 0.88525 | 95787.5973 | 0.060835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5061 | 10.5611 | 6.1873 | 0.052885 | 0.052027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998998.8594 | 21937529.131 | 4.7793 | 4.6001 | 49.3616 | 15867.4194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63544.5007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2981 | 1041.3135 | 5690.8293 | 19949.0658 | 21.6499 | 92581.446 | 35641.4556 | 88205.6915 | -14107.0658 | 5729.8246 | 7500 | 2928.857 | 2187.916 | 0 | 94649.0264 | 54913.8269 | 167821.8784
1613 | 10 | 70 | 40 | 35866.1799 | 0.98877 | 27.4987 | 0.80814 | 97838.4297 | 0.054127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3765 | 9.5022 | 5.0973 | 0.13156 | 0.057514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 642030.844 | 19001493.9032 | 5.0599 | 5.2176 | 41.9494 | 9527.4126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77764.0785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 327.313 | 857.535 | 5089.4712 | 20624.1283 | 17.4946 | 94919.3253 | 30484.1031 | 77796.3868 | -12844.0592 | 4948.915 | 7500 | 5405.5588 | 2089.0333 | 0 | 98723.7726 | 36632.2527 | 177471.4576
1614 | 10 | 70 | 40 | 30797.9783 | 0.96114 | 24.1323 | 0.72106 | 97935.4723 | 0.046373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2833 | 7.9042 | 5.1757 | 0.13108 | 0.048081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154489.3872 | 10721279.5622 | 4.5179 | 4.4102 | 37.2202 | 19334.1782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73675.4668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.1573 | 963.4644 | 5992.3309 | 17985.7638 | 16.1196 | 95426.6301 | 25624.4289 | 59033.8572 | -11038.9055 | 4174.9879 | 7500 | 6008.7818 | 1473.3155 | 0 | 51554.0125 | 71245.3973 | 73085.0811
1615 | 10 | 70 | 40 | 26759.8882 | 1.2366 | 30.0344 | 0.75821 | 99151.3782 | 0.032227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8702 | 9.4734 | 4.4294 | 0.098763 | 0.048335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969188.2132 | 17957863.2825 | 5.7427 | 5.347 | 41.1127 | 15409.8876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68234.5217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.6338 | 766.0172 | 4531.8216 | 13395.1713 | 19.6493 | 97379.2347 | 26729.4338 | 70862.7424 | -7797.4312 | 4124.7944 | 7500 | 3877.9041 | 1463.2877 | 0 | 94495.2289 | 56748.0093 | 144507.9509
1616 | 10 | 70 | 40 | 35155.9292 | 1.1738 | 27.5083 | 0.72243 | 103095.8988 | 0.061717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8711 | 11.5462 | 4.8126 | 0.087854 | 0.039141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916591.9703 | 12213937.5283 | 4.8762 | 5.6437 | 36.0556 | 13844.3408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80246.7851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.9395 | 1083.9287 | 4681.0536 | 18227.3967 | 18.3606 | 99596.0022 | 33857.0651 | 73407.9956 | -15399.5447 | 5566.7469 | 7500 | 3797.3817 | 1599.1751 | 0 | 74356.3265 | 55791.4261 | 128893.7201
1617 | 10 | 70 | 40 | 36822.7014 | 1.359 | 27.1321 | 0.67513 | 97630.6331 | 0.064715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4456 | 9.5443 | 5.5462 | 0.070816 | 0.051214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067477.816 | 13759611.5814 | 5.5772 | 5.0987 | 47.7074 | 15913.0644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72509.0993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.9855 | 1059.2306 | 4257.133 | 17211.7718 | 18.5952 | 94158.136 | 39221.8591 | 61900.1934 | -15278.987 | 6290.2338 | 7500 | 3153.3933 | 2364.3951 | 0 | 64788.6323 | 58278.9623 | 111660.7577
1618 | 10 | 70 | 40 | 30965.2607 | 1.0004 | 29.3045 | 0.64351 | 105568.3931 | 0.051432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5439 | 9.3981 | 4.6092 | 0.082231 | 0.044731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778299.3559 | 6418427.4671 | 5.1105 | 5.6761 | 45.6827 | 16944.6075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72740.2029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.482 | 1161.3064 | 4313.0204 | 17690.7859 | 20.4427 | 102573.2005 | 26548.9494 | 64461.0414 | -13178.8472 | 4433.4843 | 7500 | 3177.4054 | 1455.5077 | 0 | 34516.7041 | 48461.3218 | 80452.9235
1619 | 10 | 70 | 40 | 31824.4853 | 1.1729 | 20.3315 | 0.68114 | 102348.7929 | 0.060625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.809 | 8.5903 | 5.1879 | 0.077892 | 0.039248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625601.5749 | 9054727.7374 | 4.4927 | 5.2516 | 47.1802 | 15018.671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76786.5147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.6945 | 888.1124 | 5398.9761 | 16508.1565 | 13.8876 | 98934.6608 | 30632.6575 | 49480.5802 | -15022.1813 | 5104.0506 | 7500 | 3596.3464 | 1470.2689 | 0 | 45475.0812 | 39973.9991 | 88262.8044
1620 | 10 | 70 | 40 | 34771.7555 | 0.92927 | 25.6432 | 0.78142 | 94970.2278 | 0.059899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1037 | 10.9123 | 4.1183 | 0.068291 | 0.044227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027116.1058 | 8912993.5382 | 4.5062 | 4.4208 | 41.2321 | 12990.0433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72142.9689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3681 | 1043.3809 | 4275.7778 | 20671.8382 | 16.5599 | 91839.5471 | 28199.8344 | 65529.3342 | -13774.9951 | 4695.3379 | 7500 | 2660.2466 | 1524.1191 | 0 | 40699.938 | 56733.9005 | 80299.9147
1621 | 10 | 70 | 40 | 28548.9413 | 0.71816 | 27.5883 | 0.82714 | 94257.8755 | 0.053235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3576 | 8.301 | 4.6449 | 0.084049 | 0.064973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024418.777 | 15789196.1649 | 5.67 | 5.2777 | 42.9164 | 12986.1698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61509.2056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.7562 | 1217.0645 | 5721.2701 | 19100.7336 | 17.3659 | 91491.245 | 18896.4154 | 62877.1131 | -12173.174 | 3328.5434 | 7500 | 3797.5138 | 1587.2704 | 0 | 80501.1888 | 55743.7277 | 110571.1432
1622 | 10 | 70 | 40 | 35750.2117 | 1.3255 | 17.1685 | 0.85853 | 108637.3307 | 0.050035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0315 | 10.2639 | 5.1752 | 0.13331 | 0.058636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290675.5145 | 17716573.6791 | 5.6818 | 5.5138 | 30.6697 | 16300.2221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56162.2784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.7934 | 982.2117 | 5680.9924 | 17026.9746 | 10.6188 | 105637.6589 | 37446.4741 | 36784.4734 | -13198.5555 | 5919.4926 | 7500 | 6668.1281 | 2547.4861 | 0 | 113364.5211 | 81257.4189 | 115774.601
1623 | 10 | 70 | 40 | 40802.4036 | 0.91446 | 16.5149 | 0.7264 | 96754.2588 | 0.051116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3713 | 9.7122 | 5.6525 | 0.11097 | 0.040379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 534745.7228 | 17811582.0405 | 4.747 | 4.9455 | 43.1697 | 16551.3295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69906.5416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.808 | 1260.7594 | 5253.1855 | 24458.9691 | 10.9985 | 94025.7863 | 32686.8689 | 38563.1508 | -12005.2792 | 5197.0947 | 7500 | 5353.4355 | 1540.191 | 0 | 87614.6433 | 38805.794 | 127644.3108
1624 | 10 | 70 | 40 | 34690.1411 | 0.95154 | 18.433 | 0.7587 | 96072.8859 | 0.052849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1024 | 10.2599 | 5.8607 | 0.13682 | 0.032534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819508.8781 | 13597904.2796 | 4.7778 | 5.0407 | 43.4303 | 14186.0963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77853.3395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.7158 | 1049.5462 | 5839.9616 | 20367.8632 | 12.056 | 93273.124 | 28644.5557 | 49647.4503 | -12318.9523 | 4665.7558 | 7500 | 8237.3474 | 1114.1005 | 0 | 67817.8227 | 48190.4709 | 107117.6093
1625 | 10 | 70 | 40 | 39751.7905 | 1.1325 | 19.3208 | 0.72649 | 96556.3059 | 0.04713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.289 | 10.4023 | 5.4194 | 0.10744 | 0.060829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773788.2626 | 17493948.2081 | 5.379 | 5.062 | 36.2965 | 16127.6442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79066.8926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.3488 | 879.5283 | 5503.3892 | 21092.0482 | 12.8665 | 94042.9435 | 37319.4846 | 51032.1224 | -11058.7948 | 5769.6711 | 7500 | 5011.1317 | 2575.8887 | 0 | 94551.6206 | 51407.8981 | 141293.2262
1626 | 10 | 70 | 40 | 35062.2542 | 1.0918 | 17.2 | 0.69495 | 102333.9821 | 0.048366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3342 | 10.0656 | 4.2938 | 0.065677 | 0.067717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213659.7541 | 12109349.553 | 4.9885 | 4.3231 | 48.64 | 12157.8932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73858.4411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5232 | 1167.2884 | 5048.7768 | 19032.5134 | 11.6581 | 99601.3275 | 32059.4817 | 40931.2163 | -12023.6801 | 5112.7528 | 7500 | 3033.7307 | 2541.0664 | 0 | 49314.3777 | 59906.165 | 68562.7805
1627 | 10 | 70 | 40 | 37328.0274 | 1.0728 | 26.1285 | 0.90052 | 103248.69 | 0.036051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 9.1765 | 9.2663 | 4.6693 | 0.1006 | 0.042015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 548603.8084 | 14135618.9344 | 5.5255 | 4.568 | 33.5144 | 11638.4388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60505.4448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8011 | 877.8567 | 3955.0314 | 20479.1967 | 15.7854 | 101186.5218 | 33697.6614 | 62581.613 | -9073.54 | 5153.2472 | 7500 | 3136.5116 | 1589.0788 | 0 | 72361.2632 | 37817.9676 | 139127.8677
1628 | 10 | 70 | 40 | 35503.4847 | 1.078 | 24.6354 | 0.81504 | 98006.564 | 0.066623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6529 | 11.5079 | 7.4315 | 0.10957 | 0.051221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112771.1839 | 17030780.1458 | 5.0743 | 4.4187 | 44.7685 | 16333.7657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62916.694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.5644 | 996.7036 | 3875.0292 | 19421.1011 | 15.6126 | 94419.8204 | 32164.7672 | 56768.7091 | -15781.6718 | 5359.8372 | 7500 | 5339.6258 | 2014.9274 | 0 | 73383.8713 | 61830.6221 | 104919.4441
1629 | 10 | 70 | 40 | 35340.1125 | 0.98613 | 19.2615 | 0.79303 | 101469.1288 | 0.039401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.255 | 8.9306 | 5.8792 | 0.11393 | 0.047837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891530.6656 | 17246749.1625 | 4.3732 | 4.7425 | 32.0872 | 12595.6533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87293.7273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 308.0431 | 860.8036 | 4506.9938 | 20351.7083 | 12.3581 | 99256.2585 | 29976.8084 | 60261.9841 | -9736.629 | 4687.3473 | 7500 | 4745.9507 | 1645.7046 | 0 | 97067.5217 | 56250.8425 | 139897.8453
1630 | 10 | 70 | 40 | 40575.8977 | 0.929 | 23.9744 | 0.79165 | 110172.2436 | 0.039692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.58 | 9.1121 | 5.4493 | 0.092325 | 0.050493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881997.8238 | 12536770.0499 | 4.4993 | 5.3236 | 43.953 | 15297.6424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69745.8523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.4347 | 804.6113 | 4552.084 | 24125.9848 | 15.3938 | 107752.0729 | 32899.826 | 59845.9205 | -10648.751 | 5142.0978 | 7500 | 4197.9828 | 1905.6138 | 0 | 65922.3631 | 51681.2261 | 115083.8269
1631 | 10 | 70 | 40 | 33301.0858 | 1.3342 | 23.3983 | 0.80579 | 100726.0978 | 0.053533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7225 | 8.8071 | 5.3261 | 0.047237 | 0.046778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994422.0078 | 15858806.9248 | 4.3022 | 5.3113 | 32.8025 | 17755.1893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65578.0701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.825 | 1177.9168 | 5887.6389 | 15783.0789 | 14.9055 | 97753.2943 | 35036.0137 | 55694.1246 | -13080.3354 | 5583.7458 | 7500 | 2531.3918 | 1917.0319 | 0 | 98057.7321 | 65813.0222 | 127426.6823
1632 | 10 | 70 | 40 | 33940.66 | 1.2323 | 26.2909 | 0.86543 | 100571.7968 | 0.048481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9731 | 8.8252 | 5.359 | 0.080577 | 0.05507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817509.6514 | 19037813.093 | 4.7737 | 4.346 | 34.4139 | 13564.9977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84130.1328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0283 | 1088.1632 | 3988.6868 | 17030.0792 | 16.1984 | 97879.8956 | 33821.1615 | 84908.2216 | -11844.3654 | 5341.6763 | 7500 | 3237.7055 | 2159.0142 | 0 | 93657.5475 | 51981.4061 | 166799.555
1633 | 10 | 70 | 40 | 40955.6628 | 1.1189 | 18.7434 | 0.6868 | 104462.7742 | 0.049465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6837 | 8.0078 | 4.7239 | 0.072615 | 0.041637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877594.1999 | 11535699.5733 | 4.5937 | 4.658 | 32.7871 | 17483.9038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83727.1733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.2477 | 874.077 | 4787.4666 | 21897.0535 | 12.7623 | 101610.7345 | 38117.2185 | 50077.8665 | -12548.9745 | 5970.6518 | 7500 | 2765.4332 | 1824.6075 | 0 | 62620.3717 | 59907.5501 | 96419.6246
1634 | 10 | 70 | 40 | 33001.8997 | 1.2191 | 19.2613 | 0.70819 | 100827.632 | 0.045533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3566 | 11.9114 | 2.9577 | 0.10274 | 0.064799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118248.3331 | 20404310.2796 | 5.2446 | 5.1908 | 46.9349 | 15248.6572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64704.5558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.011 | 886.4486 | 3262.0309 | 16681.7382 | 12.9589 | 98290.8919 | 32640.3231 | 40779.1431 | -11161.6563 | 5138.5057 | 7500 | 3289.3339 | 2443.8266 | 0 | 99387.9654 | 59963.0292 | 120054.4124
1635 | 10 | 70 | 40 | 29140.236 | 0.69222 | 28.1517 | 0.88251 | 107552.0367 | 0.03255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4974 | 9.5149 | 4.4829 | 0.074173 | 0.051973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767044.3986 | 18929068.6257 | 5.041 | 5.0787 | 36.3682 | 14988.8176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83784.1168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6012 | 887.9323 | 5508.4078 | 19781.4511 | 17.1799 | 105610.6683 | 18717.5699 | 91926.4111 | -8542.0212 | 3079.2918 | 7500 | 3231.3566 | 1174.6061 | 0 | 103538.0243 | 49923.1575 | 170702.0811
1636 | 10 | 70 | 40 | 34199.8322 | 1.1716 | 36.6067 | 0.68551 | 99830.497 | 0.056095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8545 | 8.9112 | 3.9412 | 0.11706 | 0.045194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024307.812 | 4478319.0645 | 5.4468 | 4.9976 | 48.7454 | 13323.3328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70331.2665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.8392 | 1050.0337 | 4505.2711 | 17753.3165 | 24.9435 | 96745.324 | 32893.0313 | 82029.1821 | -13574.7614 | 5322.3852 | 7500 | 4684.926 | 1765.4396 | 0 | 20577.8607 | 53583.0481 | 87615.0155
1637 | 10 | 70 | 40 | 30711.733 | 0.93978 | 28.5035 | 0.79977 | 102733.8943 | 0.056588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3759 | 10.1781 | 6.3859 | 0.12641 | 0.04954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029918.4323 | 10920015.0904 | 5.1855 | 4.8658 | 44.9525 | 12624.8633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79791.1804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0411 | 1049.0165 | 4629.4474 | 18151.0558 | 18.2189 | 99531.5458 | 25121.3544 | 82061.8078 | -14090.3333 | 4295.4245 | 7500 | 5939.175 | 1561.7948 | 0 | 51211.2412 | 54651.4971 | 108948.9673
1638 | 10 | 70 | 40 | 31710.7417 | 0.98715 | 31.3783 | 0.83667 | 96220.8009 | 0.044992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1927 | 9.5625 | 6.5166 | 0.1033 | 0.062058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926941.3597 | 7244357.1929 | 5.5585 | 4.7081 | 39.7914 | 15798.7598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79104.4891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.6021 | 1127.0317 | 5470.3503 | 18251.169 | 19.6466 | 93828.3802 | 26919.1455 | 92803.092 | -10526.6509 | 4319.6682 | 7500 | 5944.8315 | 1967.4729 | 0 | 34642.4884 | 56010.3966 | 107559.6511
1639 | 10 | 70 | 40 | 40332.6117 | 1.3093 | 22.1294 | 0.62836 | 96547.8246 | 0.043467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.615 | 9.1857 | 4.578 | 0.12818 | 0.058683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972698.7388 | 13565450.0605 | 4.8511 | 5.4401 | 45.324 | 14485.9964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67705.0995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5066 | 848.3364 | 4467.8607 | 19383.9961 | 15.5688 | 94227.6536 | 41897.2313 | 44418.8569 | -10208.7524 | 6340.7444 | 7500 | 4700.3007 | 2730.9493 | 0 | 70961.2006 | 54022.196 | 114318.3348
1640 | 10 | 70 | 40 | 30912.8974 | 1.0708 | 25.817 | 0.78281 | 104902.2467 | 0.052602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3069 | 7.5394 | 5.2782 | 0.11142 | 0.043401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085851.5781 | 14955221.6584 | 4.6048 | 5.1893 | 46.8464 | 13072.2023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66454.7231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.4511 | 1002.5944 | 6178.2499 | 16978.7862 | 16.6592 | 101859.2392 | 27868.2223 | 60858.2912 | -13389.2333 | 4626.2649 | 7500 | 5881.3762 | 1473.6489 | 0 | 74281.4682 | 56529.0353 | 112571.003
1641 | 10 | 70 | 40 | 32001.8536 | 1.1358 | 28.6849 | 0.80648 | 96862.8912 | 0.041362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0797 | 10.2255 | 5.8068 | 0.07533 | 0.057299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001681.0568 | 14698323.3707 | 5.341 | 4.4601 | 31.8577 | 13120.4299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66651.771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.9688 | 1090.7825 | 4552.7877 | 16948.5883 | 18.2662 | 94646.5775 | 30106.5305 | 69442.6879 | -9751.7801 | 4705.9603 | 7500 | 3451.8538 | 1979.0524 | 0 | 76241.4124 | 62381.2936 | 121294.4236
1642 | 10 | 70 | 40 | 43514.7684 | 1.197 | 33.3807 | 0.76065 | 103949.4801 | 0.050218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5712 | 10.2502 | 5.4677 | 0.09057 | 0.047418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 685279.3656 | 16496298.8467 | 5.2015 | 5.1659 | 46.4517 | 17968.4413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76935.8519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.6164 | 892.8471 | 5398.4446 | 22269.4067 | 21.8086 | 101068.8582 | 42490.7234 | 89030.9423 | -12674.7363 | 6574.3305 | 7500 | 4506.6158 | 2288.0344 | 0 | 80482.5066 | 45501.9264 | 174696.4904
1643 | 10 | 70 | 40 | 39886.3189 | 1.3105 | 18.9222 | 0.79135 | 98106.8746 | 0.049093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9317 | 11.2354 | 6.9695 | 0.13738 | 0.059053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119997.9728 | 10303668.4171 | 5.5137 | 4.7179 | 36.8219 | 13503.729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81610.8601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3081 | 1063.7002 | 5752.2317 | 19157.0154 | 12.1518 | 95448.2482 | 41458.6071 | 55253.1667 | -11697.956 | 6373.2109 | 7500 | 8002.6456 | 2762.2504 | 0 | 51542.1599 | 64163.3855 | 97030.6991
1644 | 10 | 70 | 40 | 32546.2282 | 1.145 | 19.6794 | 0.62207 | 102582.6764 | 0.048301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6867 | 7.1367 | 5.2151 | 0.12611 | 0.048728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 540718.105 | 21058880.405 | 5.1599 | 4.6643 | 32.6249 | 13215.6149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83874.0706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6086 | 778.6235 | 4447.1323 | 17148.6001 | 13.8939 | 99846.9919 | 30795.2562 | 48525.3208 | -12037.012 | 4941.3277 | 7500 | 4771.6945 | 1767.2037 | 0 | 112893.5185 | 39431.3888 | 159725.9207
1645 | 10 | 70 | 40 | 36357.7741 | 1.1862 | 26.3818 | 0.65645 | 102784.3036 | 0.052985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0912 | 12.493 | 5.5207 | 0.13092 | 0.052717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207367.1467 | 13150004.8596 | 4.8789 | 5.4262 | 31.0294 | 18076.301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72100.7929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.6239 | 846.5385 | 5907.6679 | 18720.1668 | 18.2709 | 99781.3631 | 35275.2145 | 58479.8136 | -13212.9385 | 5624.5493 | 7500 | 7105.809 | 2176.2285 | 0 | 84298.3738 | 78408.3807 | 108838.6694
1646 | 10 | 70 | 40 | 40985.2666 | 1.0962 | 27.31 | 0.73872 | 96167.582 | 0.049099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2202 | 10.4934 | 5.3748 | 0.12438 | 0.050773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026010.0149 | 20909036.5924 | 4.9814 | 5.0518 | 39.8768 | 15611.5468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78510.9199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5323 | 813.0059 | 5129.6939 | 22192.2746 | 18.0628 | 93561.187 | 37585.9839 | 72600.9118 | -11468.1382 | 5831.333 | 7500 | 6201.1857 | 2173.0114 | 0 | 108470.1337 | 60070.8688 | 168823.5525
1647 | 10 | 70 | 40 | 37171.0788 | 1.4842 | 23.709 | 0.74635 | 107289.6427 | 0.050032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0889 | 11.0156 | 4.5235 | 0.10044 | 0.05632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866303.6711 | 17076376.4001 | 5.6455 | 5.2472 | 36.9804 | 18484.1861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82740.8297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.588 | 1190.5625 | 5644.1075 | 16198.5896 | 15.6143 | 104327.3528 | 41944.9784 | 66976.3101 | -13034.0757 | 6522.2273 | 7500 | 5034.5971 | 2696.0174 | 0 | 93693.2594 | 57575.9916 | 153757.3225
1648 | 10 | 70 | 40 | 32423.0068 | 0.96818 | 15.6102 | 0.76049 | 95117.6973 | 0.044778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6917 | 10.9022 | 4.7806 | 0.11339 | 0.055109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331491.1106 | 13163107.8434 | 4.7152 | 5.4357 | 46.1776 | 16567.8554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69687.9995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4418 | 876.056 | 4815.3597 | 18860.3409 | 10.1995 | 92763.8145 | 27125.3318 | 37705.6698 | -10357.0844 | 4337.2595 | 7500 | 4778.9038 | 1754.284 | 0 | 68476.5313 | 70213.2199 | 71107.6759
1649 | 10 | 70 | 40 | 35359.3534 | 1.4317 | 24.1757 | 0.76172 | 96393.2686 | 0.05828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3381 | 10.9567 | 3.7815 | 0.098632 | 0.046426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871528.1015 | 14359550.0121 | 4.2573 | 4.8348 | 31.5174 | 11922.7078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73636.1476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.9381 | 1126.2831 | 6471.2293 | 15869.3103 | 15.7852 | 93300.1957 | 38980.0861 | 61784.027 | -13609.5206 | 6153.8991 | 7500 | 4436.1381 | 2096.8876 | 0 | 83460.6053 | 55061.6894 | 135740.4331
1650 | 10 | 70 | 40 | 40584.9223 | 1.375 | 31.0739 | 0.80602 | 104107.3243 | 0.040011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8965 | 10.1007 | 5.0371 | 0.13125 | 0.060948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002356.8009 | 17015065.2868 | 5.5571 | 5.1156 | 47.8707 | 12421.4484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68540.7326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7677 | 1022.1861 | 5383.8876 | 18801.6237 | 19.7926 | 101802.1947 | 43566.5973 | 77323.2931 | -10142.5702 | 6564.0967 | 7500 | 6090.9993 | 2936.2738 | 0 | 80285.9978 | 52141.0625 | 161983.6254
1651 | 10 | 70 | 40 | 34023.4147 | 0.7975 | 24.4755 | 0.6777 | 98974.4013 | 0.06219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7356 | 11.919 | 4.5925 | 0.14409 | 0.062431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1432643.3521 | 15916465.0033 | 5.1655 | 5.1783 | 43.0294 | 17016.6983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84562.8945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1123 | 884.2046 | 4828.9651 | 21774.8199 | 16.7504 | 95589.1203 | 24497.1896 | 65326.2185 | -14895.2366 | 4260.2312 | 7500 | 6039.553 | 1952.0842 | 0 | 80828.8929 | 76734.9689 | 98773.9639
1652 | 10 | 70 | 40 | 36100.145 | 1.2886 | 22.4008 | 0.62668 | 98276.1038 | 0.039954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5799 | 6.9209 | 4.386 | 0.050426 | 0.050544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861712.6288 | 18080574.2063 | 4.5149 | 5.1095 | 48.2316 | 10307.7215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59934.8499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.8919 | 907.927 | 3992.8173 | 17552.0515 | 15.7745 | 96103.1613 | 37096.1871 | 39714.1919 | -9560.947 | 5646.4823 | 7500 | 1846.5615 | 2094.6311 | 0 | 87588.096 | 44338.271 | 127586.932
1653 | 10 | 70 | 40 | 31829.3923 | 1.3607 | 26.2549 | 0.71714 | 94430.3013 | 0.041502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7311 | 13.0673 | 4.739 | 0.11659 | 0.062886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889953.2795 | 6181714.68 | 4.2793 | 4.9603 | 30.4196 | 15312.5601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78176.1285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.6034 | 1159.6885 | 4945.7853 | 14863.9963 | 17.5759 | 92262.4337 | 33930.7921 | 67848.7815 | -9538.6172 | 5213.8143 | 7500 | 5378.4368 | 2406.413 | 0 | 37576.6406 | 60328.5439 | 89987.7173
1654 | 10 | 70 | 40 | 40278.165 | 0.98108 | 23.5803 | 0.92184 | 96873.8803 | 0.049714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0116 | 11.9859 | 4.5722 | 0.09763 | 0.029978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977724.3483 | 7954619.5668 | 5.5921 | 4.4397 | 38.1002 | 14809.2419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75793.4847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7203 | 1285.7935 | 4152.7551 | 23261.1023 | 14.0769 | 94215.9315 | 34034.1253 | 72029.4388 | -11694.9748 | 5361.4406 | 7500 | 4136.369 | 1179.6241 | 0 | 36815.76 | 58216.3625 | 91145.4204
1655 | 10 | 70 | 40 | 32283.4059 | 1.271 | 31.5567 | 0.707 | 110818.1932 | 0.057601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4664 | 10.1809 | 5.6301 | 0.12099 | 0.045948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 682407.634 | 16953830.9675 | 5.2686 | 5.4821 | 45.1702 | 15078.4785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82472.81 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0709 | 936.0555 | 4876.9725 | 15851.5889 | 21.2454 | 107303.0154 | 32863.6341 | 85040.156 | -15466.7824 | 5435.5561 | 7500 | 5773.0888 | 1833.0481 | 0 | 88363.8499 | 42860.4818 | 168482.0687
1656 | 10 | 70 | 40 | 38356.5606 | 1.3497 | 30.6148 | 0.75145 | 105558.5578 | 0.054473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.606 | 10.914 | 5.9513 | 0.09815 | 0.040874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981340.2415 | 9943400.9181 | 4.4767 | 5.2144 | 41.5692 | 17284.3807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79094.0285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.709 | 859.9928 | 5306.7212 | 18022.8077 | 20.1048 | 102389.2848 | 40667.5058 | 83127.8586 | -13944.8012 | 6404.5746 | 7500 | 5104.6393 | 1921.3228 | 0 | 52773.082 | 58905.5123 | 124648.6696
1657 | 10 | 70 | 40 | 28772.0417 | 0.85208 | 30.076 | 0.85427 | 99409.005 | 0.055826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0246 | 7.6728 | 5.1137 | 0.10706 | 0.047184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769816.7207 | 10227076.3108 | 5.6032 | 5.4048 | 49.9876 | 14415.0263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87182.2126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8275 | 976.0776 | 3429.3479 | 17860.0841 | 18.6467 | 96351.3435 | 21823.9151 | 99643.5677 | -13453.7106 | 3806.7212 | 7500 | 3778.6663 | 1318.2712 | 0 | 49736.1603 | 44337.5649 | 129816.0263
1658 | 10 | 70 | 40 | 39753.7111 | 0.74507 | 25.1356 | 0.78068 | 104637.2677 | 0.052669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7223 | 12.0759 | 4.8851 | 0.11166 | 0.044642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 497844.5999 | 11644084.8545 | 5.5813 | 4.3006 | 44.6979 | 17465.8005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78006.3616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8963 | 1023.1132 | 5237.6421 | 26199.6879 | 16.2388 | 101598.1734 | 27108.0464 | 69400.9142 | -13372.0149 | 4521.6245 | 7500 | 5571.0366 | 1481.5064 | 0 | 48224.0241 | 37836.1718 | 112598.9655
1659 | 10 | 70 | 40 | 29244.8863 | 0.99967 | 15.8696 | 0.80468 | 97036.4501 | 0.052705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3648 | 8.9575 | 5.3634 | 0.086666 | 0.040791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039794.0135 | 3971113.1513 | 4.4923 | 5.0093 | 44.1888 | 13055.5048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95599.4273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0766 | 890.5777 | 4319.5313 | 16714.4536 | 10.1158 | 94216.1918 | 25060.8653 | 55006.6018 | -12409.1368 | 4183.0633 | 7500 | 3513.2895 | 1252.3393 | 0 | 19690.7241 | 55836.9423 | 47960.8042
1660 | 10 | 70 | 40 | 40953.1609 | 0.97053 | 34.4708 | 0.78183 | 91980.8707 | 0.038919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8618 | 9.2196 | 6.3401 | 0.08086 | 0.043256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009864.9293 | 18290332.9646 | 5.6318 | 4.3452 | 37.9584 | 16736.9746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82431.2891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2362 | 1140.6774 | 5383.1036 | 23790.9423 | 22.2555 | 89999.2225 | 34324.4372 | 100692.1273 | -8719.252 | 5216.7037 | 7500 | 4362.3411 | 1656.1843 | 0 | 83032.3695 | 61661.5259 | 166403.3852
1661 | 10 | 70 | 40 | 29824.8191 | 1.5263 | 17.8067 | 0.74669 | 97854.7119 | 0.060931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4818 | 6.7577 | 5.1195 | 0.10075 | 0.049507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999718.4702 | 15992455.8423 | 4.5532 | 4.7161 | 39.5914 | 16500.8035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62994.6797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2108 | 872.9203 | 5426.8753 | 12695.1985 | 11.7249 | 94574.33 | 34259.2412 | 38311.9717 | -14433.6806 | 5561.7257 | 7500 | 4092.4943 | 2020.8643 | 0 | 79116.4847 | 59984.591 | 96444.5103
1662 | 10 | 70 | 40 | 32045.9199 | 1.3225 | 23.3515 | 0.87192 | 100012.03 | 0.046681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5583 | 10.9308 | 5.8034 | 0.081863 | 0.044738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081259.7363 | 17591179.8958 | 4.2559 | 4.4452 | 43.7831 | 16227.0818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69025.6447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.2368 | 997.0567 | 5712.1963 | 15287.7846 | 14.3352 | 97433.1947 | 33516.2706 | 62235.3912 | -11346.875 | 5269.3245 | 7500 | 4383.6194 | 1730.18 | 0 | 78936.8537 | 60914.8417 | 121309.9227
1663 | 10 | 70 | 40 | 35145.7458 | 1.2995 | 21.3756 | 0.82949 | 90734.7529 | 0.044723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4437 | 8.7723 | 4.6215 | 0.09973 | 0.047241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192318.2599 | 17736942.4572 | 5.0664 | 4.3133 | 30.1549 | 13884.9589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84971.9177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8097 | 1044.0267 | 5295.9218 | 16984.5061 | 13.4376 | 88492.064 | 36322.4793 | 67450.7374 | -9867.8309 | 5560.0705 | 7500 | 4342.8898 | 1927.79 | 0 | 92959.3222 | 74522.0994 | 131673.3589
1664 | 10 | 70 | 40 | 37030.179 | 1.1168 | 30.1199 | 0.87721 | 98964.4721 | 0.041739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7376 | 11.6296 | 3.1852 | 0.12608 | 0.055482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969622.1323 | 15293935.735 | 5.3931 | 5.3246 | 33.1405 | 14808.82 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75423.9882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9903 | 1047.189 | 5374.0831 | 19821.607 | 18.4356 | 96679.6439 | 34417.144 | 88127.4324 | -10053.2442 | 5311.9516 | 7500 | 4835.8208 | 2163.0573 | 0 | 91221.4026 | 61385.2049 | 162138.3595
1665 | 10 | 70 | 40 | 38023.1366 | 0.75875 | 27.4191 | 0.72176 | 110459.214 | 0.056402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8953 | 9.5286 | 4.0157 | 0.075994 | 0.046176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238435.8594 | 20287058.4158 | 5.1364 | 4.9285 | 33.3592 | 15435.2388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78530.6537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4574 | 1190.2431 | 4692.8159 | 24868.1373 | 18.3078 | 107027.1829 | 26309.9985 | 71551.291 | -15100.9368 | 4519.9658 | 7500 | 3077.551 | 1531.8608 | 0 | 113062.7269 | 74694.7231 | 137757.7341
1666 | 10 | 70 | 40 | 33055.8534 | 0.64 | 26.6204 | 0.71969 | 102182.3722 | 0.051021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0972 | 9.7898 | 5.1629 | 0.071607 | 0.058853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015051.1673 | 20382421.3576 | 4.4746 | 4.6924 | 35.8532 | 14755.9017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77305.351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.3639 | 1226.6367 | 5333.5866 | 23104.8956 | 17.7952 | 99306.0858 | 19901.9156 | 68223.2133 | -12655.6603 | 3495.4241 | 7500 | 3292.4888 | 1509.8454 | 0 | 106174.5775 | 61355.8849 | 136085.9196
1667 | 10 | 70 | 40 | 31804.0807 | 1.1873 | 28.6135 | 0.78839 | 98070.8809 | 0.039845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7185 | 7.986 | 5.0792 | 0.13219 | 0.048899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779001.6281 | 10554310.6285 | 5.6347 | 4.7816 | 33.8611 | 18009.3291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73220.6465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.1116 | 1106.9013 | 6389.1337 | 16365.3543 | 18.4061 | 95908.3145 | 30877.4528 | 74738.9486 | -9515.292 | 4796.3523 | 7500 | 6535.0485 | 1721.3755 | 0 | 55862.5295 | 54960.9677 | 117555.4474
1668 | 10 | 70 | 40 | 41523.6696 | 1.6168 | 24.2904 | 0.79811 | 96316.6535 | 0.043657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3854 | 10.5098 | 4.2915 | 0.13573 | 0.042599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010280.9339 | 16689151.8433 | 4.9771 | 5.6236 | 43.2318 | 17155.094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75823.6463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.7439 | 1164.35 | 4800.037 | 16801.241 | 15.5404 | 93992.0204 | 49444.8571 | 66345.3099 | -10228.3857 | 7370.3243 | 7500 | 5370.3106 | 2304.3615 | 0 | 91751.1256 | 59170.0065 | 160687.8967
1669 | 10 | 70 | 40 | 33082.7519 | 0.89354 | 25.757 | 0.78558 | 100174.4092 | 0.043031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5108 | 9.4121 | 5.0265 | 0.086453 | 0.038258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169970.0232 | 15089611.4542 | 5.3924 | 5.4513 | 36.4224 | 17818.8286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75773.4313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.6965 | 1124.2168 | 4877.8482 | 20064.9506 | 16.5947 | 97790.9399 | 26035.6024 | 69426.0966 | -10487.2648 | 4196.8462 | 7500 | 4139.5825 | 1178.446 | 0 | 87134.5792 | 71059.8543 | 118064.0339
1670 | 10 | 70 | 40 | 39976.9862 | 1.4225 | 29.1925 | 0.83066 | 107070.7571 | 0.044359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8377 | 10.4001 | 5.704 | 0.079798 | 0.054215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966947.5758 | 10201593.4311 | 5.6144 | 4.5729 | 40.7965 | 19485.9034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67838.5756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2195 | 936.6138 | 4672.9547 | 18034.0872 | 18.3396 | 104445.5761 | 43885.7979 | 73624.4366 | -11550.7963 | 6694.8018 | 7500 | 3522.6482 | 2663.9035 | 0 | 46786.4593 | 60892.4493 | 112234.8017
1671 | 10 | 70 | 40 | 35883.1306 | 1.276 | 19.3402 | 0.80494 | 102085.1032 | 0.047891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.432 | 11.5121 | 6.1547 | 0.1004 | 0.053895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965132.3088 | 22210403.1377 | 5.095 | 4.8209 | 38.635 | 16944.4077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79102.0738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.775 | 1033.3989 | 4401.297 | 17570.0033 | 12.3262 | 99385.5269 | 36626.2545 | 55482.4037 | -11878.1356 | 5725.9617 | 7500 | 4732.6065 | 2264.9405 | 0 | 111809.5631 | 59472.4054 | 152791.189
1672 | 10 | 70 | 40 | 34029.7148 | 1.2809 | 26.6149 | 0.86421 | 94430.3922 | 0.066415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5454 | 8.7766 | 4.8343 | 0.14736 | 0.070028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980821.849 | 9075446.3081 | 4.9956 | 5.5606 | 41.8749 | 12466.2631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73170.1623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8909 | 961.8839 | 4930.943 | 16616.9688 | 16.4092 | 90985.1266 | 34825.4919 | 74675.2141 | -15159.1684 | 5683.8081 | 7500 | 6051.1552 | 2921.2869 | 0 | 50145.1225 | 53911.1871 | 112731.7232
1673 | 10 | 70 | 40 | 36203.259 | 0.89176 | 26.3434 | 0.72126 | 102626.2182 | 0.050728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3508 | 11.0127 | 4.8144 | 0.11476 | 0.055138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1521159.6249 | 18397183.261 | 5.621 | 4.4541 | 43.9055 | 14580.2245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66410.3784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.1071 | 960.4647 | 4635.8832 | 21979.3929 | 17.5946 | 99753.7826 | 28447.7322 | 58101.4501 | -12638.7166 | 4658.7422 | 7500 | 4936.2919 | 1885.313 | 0 | 79328.2685 | 77363.1548 | 94855.9267
1674 | 10 | 70 | 40 | 34385.7644 | 1.2279 | 21.8464 | 0.69189 | 104973.1591 | 0.043776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4033 | 13.0941 | 5.2912 | 0.11931 | 0.05457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672531.5633 | 11213061.0223 | 4.6382 | 5.2736 | 47.6704 | 17569.9875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84213.1729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9946 | 1018.8155 | 4757.5203 | 17296.3949 | 14.8328 | 102432.8188 | 34178.739 | 59063.7055 | -11177.4973 | 5349.0959 | 7500 | 5818.0289 | 2142.3889 | 0 | 56024.3089 | 44270.7377 | 114628.0321
1675 | 10 | 70 | 40 | 33504.2181 | 0.80028 | 15.8947 | 0.69853 | 97902.658 | 0.062083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7384 | 9.448 | 4.6309 | 0.084873 | 0.058248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984442.8046 | 17127749.6528 | 5.4762 | 4.9183 | 39.9204 | 14016.7829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67573.5098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.2825 | 921.5755 | 4209.7878 | 21409.2481 | 10.7519 | 94559.6862 | 24189.9399 | 34751.9535 | -14709.0762 | 4206.8391 | 7500 | 3096.3918 | 1798.4601 | 0 | 85364.9529 | 56650.5211 | 89548.94
1676 | 10 | 70 | 40 | 34515.085 | 1.1616 | 16.4573 | 0.7547 | 102704.77 | 0.048454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0786 | 9.2026 | 6.1708 | 0.069359 | 0.05102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977453.8189 | 9961145.6568 | 4.9747 | 4.6134 | 40.9594 | 11995.3497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80520.9724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.759 | 1210.1933 | 5873.9415 | 18017.8448 | 10.7879 | 99957.2789 | 32994.4805 | 45650.093 | -12088.961 | 5244.1893 | 7500 | 4201.8471 | 1963.7379 | 0 | 46843.7604 | 53766.036 | 78543.1112
1677 | 10 | 70 | 40 | 39312.6338 | 1.1616 | 26.2081 | 0.75616 | 103742.9818 | 0.032512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6918 | 11.8423 | 5.2588 | 0.090233 | 0.036609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152541.0474 | 14808468.9345 | 4.4761 | 5.4848 | 30.0215 | 14371.3172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77670.8988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.7915 | 996.9352 | 5324.7132 | 20521.7293 | 17.1656 | 101872.5007 | 37581.809 | 70233.7677 | -8230.1168 | 5630.2276 | 7500 | 4371.6663 | 1512.7674 | 0 | 99016.7408 | 73146.9805 | 144469.8815
1678 | 10 | 70 | 40 | 32334.5859 | 1.4251 | 32.3777 | 0.83347 | 96655.2238 | 0.055323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3437 | 8.4056 | 4.0261 | 0.057532 | 0.045751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164761.2368 | 5476489.0187 | 5.4872 | 4.5589 | 46.6335 | 14086.4508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73697.2075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.664 | 1122.855 | 5281.6344 | 14565.2378 | 20.3087 | 93708.6694 | 35538.696 | 88945.3115 | -12964.8394 | 5645.0834 | 7500 | 2418.0152 | 1895.528 | 0 | 23543.8582 | 60799.8554 | 91721.7977
1679 | 10 | 70 | 40 | 35819.0563 | 1.2581 | 18.3085 | 0.68916 | 97349.5289 | 0.057854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9935 | 10.647 | 4.5008 | 0.098096 | 0.056927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195003.4686 | 16784285.9996 | 5.3052 | 5.6676 | 40.3719 | 12660.7204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70539.8056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3992 | 1072.7398 | 5484.7268 | 17715.622 | 12.4498 | 94248.2324 | 36206.8685 | 41327.2548 | -13645.7048 | 5778.2891 | 7500 | 4542.9816 | 2414.2543 | 0 | 95286.2656 | 64110.7743 | 115299.4349
1680 | 10 | 70 | 40 | 36490.785 | 1.3361 | 25.9398 | 0.76965 | 99931.1836 | 0.03922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0006 | 11.8232 | 6.0947 | 0.11634 | 0.053331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958933.0683 | 15035814.4211 | 4.7402 | 4.7638 | 47.904 | 15864.7242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70434.9451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.9574 | 962.977 | 4137.4895 | 17277.1493 | 16.8621 | 97761.7613 | 38427.2714 | 63938.8361 | -9545.4581 | 5826.8833 | 7500 | 5414.0659 | 2280.7537 | 0 | 68005.8629 | 53851.6119 | 127996.6033
1681 | 10 | 70 | 40 | 36214.731 | 1.1998 | 18.878 | 0.69203 | 109864.6958 | 0.053665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2511 | 12.243 | 5.8446 | 0.047711 | 0.054777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378642.8361 | 22379057.0666 | 4.2988 | 4.9579 | 46.764 | 19723.7664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64003.9903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.617 | 1159.3489 | 4501.1955 | 18504.7135 | 12.8164 | 106614.3216 | 35420.0349 | 38796.5944 | -14301.6464 | 5711.7067 | 7500 | 2514.3309 | 2296.2845 | 0 | 107609.1433 | 74943.3504 | 110603.0979
1682 | 10 | 70 | 40 | 29517.7559 | 0.95711 | 19.9888 | 0.76353 | 100390.154 | 0.04789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0003 | 11.186 | 4.9302 | 0.09863 | 0.037237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837347.2273 | 17112620.4009 | 4.3441 | 5.2502 | 39.5524 | 17282.1647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75322.9894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4458 | 1050.8031 | 4908.8859 | 17277.0106 | 13.0383 | 97735.4535 | 24481.4905 | 52353.5306 | -11680.6823 | 4059.009 | 7500 | 4553.245 | 1109.3314 | 0 | 94150.2259 | 53722.349 | 122803.8011
1683 | 10 | 70 | 40 | 38819.0548 | 0.91993 | 25.7601 | 0.64496 | 107212.8493 | 0.054885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9039 | 9.9389 | 4.695 | 0.080414 | 0.047028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845491.9603 | 16075590.8654 | 4.614 | 4.5772 | 44.587 | 14959.6781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71256.2979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.7321 | 1154.4746 | 4549.9309 | 23198.9257 | 17.9555 | 103969.9315 | 31240.2583 | 55612.3443 | -14268.8385 | 5140.1803 | 7500 | 3275.428 | 1774.1789 | 0 | 72710.9364 | 49596.1781 | 113388.3097
1684 | 10 | 70 | 40 | 40771.6161 | 0.92902 | 21.8593 | 0.89272 | 97674.384 | 0.049516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4002 | 10.8439 | 5.5797 | 0.12029 | 0.047564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903059.5819 | 14065982.0567 | 5.328 | 5.1668 | 39.418 | 18750.1277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64898.6992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.1567 | 1056.0121 | 5164.2905 | 24242.1233 | 13.2639 | 95004.9856 | 33058.9855 | 55782.9155 | -11745.3527 | 5231.6978 | 7500 | 5626.9322 | 1826.3523 | 0 | 74198.4408 | 58120.6615 | 113359.3098
1685 | 10 | 70 | 40 | 34591.3388 | 0.99533 | 23.9154 | 0.79841 | 99611.5862 | 0.066634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5306 | 11.8947 | 5.7924 | 0.1046 | 0.05001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882753.2846 | 12495459.3364 | 5.7342 | 5.3478 | 43.6836 | 15482.0884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78753.5747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.4554 | 1072.9556 | 6083.8022 | 19818.2601 | 15.298 | 95965.5543 | 29546.1573 | 67865.2101 | -16042.5404 | 5019.2076 | 7500 | 5718.8233 | 1842.2816 | 0 | 63807.7331 | 52006.3348 | 113250.5378
1686 | 10 | 70 | 40 | 34826.0087 | 1.1517 | 25.9404 | 0.80244 | 97012.7742 | 0.053972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7875 | 11.2934 | 7.8221 | 0.10764 | 0.062286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108012.4859 | 13722212.6119 | 5.5635 | 4.9817 | 45.77 | 16814.1942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67865.1406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0017 | 953.2248 | 4850.2794 | 18281.3695 | 16.5559 | 94126.4263 | 33089.2784 | 63688.1253 | -12699.9309 | 5294.944 | 7500 | 6414.1237 | 2420.5748 | 0 | 64489.3227 | 61642.0255 | 108554.4127
1687 | 10 | 70 | 40 | 35516.3335 | 1.5619 | 28.3435 | 0.71493 | 101118.5559 | 0.056913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3503 | 11.5689 | 5.9256 | 0.10879 | 0.04911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106812.2865 | 16977792.6838 | 5.17 | 4.8458 | 32.4903 | 15701.4799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72471.9265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7793 | 1054.5168 | 4791.3034 | 14818.8828 | 18.9976 | 97948.7085 | 41394.9014 | 67731.4973 | -13947.3287 | 6503.8387 | 7500 | 5573.2949 | 2344.2304 | 0 | 94512.8062 | 69495.4939 | 142117.7464
1688 | 10 | 70 | 40 | 31578.693 | 1.0365 | 26.1619 | 0.76889 | 98232.8821 | 0.053313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.945 | 10.4242 | 4.8745 | 0.076653 | 0.047726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859323.9169 | 13454952.3187 | 5.4305 | 5.042 | 42.1543 | 14861.6042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91556.8183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.7534 | 1237.0724 | 3924.0189 | 17679.7994 | 17.0137 | 95345.4007 | 27797.7873 | 83757.7566 | -12704.9181 | 4574.2872 | 7500 | 3170.0185 | 1602.2825 | 0 | 66822.7637 | 51050.9857 | 131468.992
1689 | 10 | 70 | 40 | 36424.933 | 1.2674 | 21.7755 | 0.77966 | 104669.2757 | 0.058548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7129 | 7.487 | 4.7728 | 0.079051 | 0.053645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 648986.1215 | 20758771.0637 | 5.503 | 5.684 | 45.3336 | 21179.0818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76871.2059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.198 | 946.2185 | 5694.2571 | 17921.4101 | 14.0761 | 101295.4523 | 37007.0457 | 59186.3266 | -14844.8232 | 5961.5769 | 7500 | 3526.8633 | 2347.2109 | 0 | 110892.4675 | 47555.0449 | 164021.6228
1690 | 10 | 70 | 40 | 32406.5505 | 0.91451 | 20.2821 | 0.81806 | 106972.2267 | 0.0606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6319 | 7.3101 | 7.0638 | 0.071858 | 0.043859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155498.7695 | 19515323.2081 | 4.6193 | 4.9986 | 39.3195 | 20895.8002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80022.9233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.7516 | 1030.6902 | 5449.5566 | 19425.5237 | 12.832 | 103405.3097 | 25962.0535 | 59617.9229 | -15694.4347 | 4509.3147 | 7500 | 4156.8766 | 1451.5438 | 0 | 102082.0008 | 71338.5151 | 118246.7624
1691 | 10 | 70 | 40 | 35052.4237 | 0.99093 | 16.1951 | 0.79607 | 103934.619 | 0.063086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3709 | 9.455 | 4.6032 | 0.11607 | 0.049232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070547.5494 | 14573737.4871 | 4.4547 | 4.282 | 32.631 | 11959.6336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76828.4109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3518 | 1001.9786 | 5646.0964 | 20131.9309 | 10.3731 | 100329.3184 | 29840.9857 | 44729.7839 | -15863.3226 | 5048.2787 | 7500 | 5080.6515 | 1824.1162 | 0 | 73632.1897 | 63857.4818 | 87935.2013
1692 | 10 | 70 | 40 | 39272.0332 | 0.99087 | 21.8824 | 0.70712 | 108653.1998 | 0.057081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9855 | 9.9111 | 5.6326 | 0.11455 | 0.053984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992600.4191 | 17576175.4703 | 5.0399 | 5.0092 | 37.3878 | 13924.4012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75621.4621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.89 | 728.7691 | 5298.3311 | 22556.0543 | 14.7311 | 105237.3121 | 33431.9579 | 54078.6313 | -15029.9056 | 5485.9336 | 7500 | 5343.5362 | 2173.6024 | 0 | 93481.5065 | 58446.6406 | 128018.6217
1693 | 10 | 70 | 40 | 32438.2868 | 0.83865 | 24.6093 | 0.76218 | 100684.5386 | 0.03625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.1772 | 11.5119 | 4.5387 | 0.12442 | 0.050995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124680.0969 | 17259331.5782 | 5.2796 | 4.5921 | 39.6678 | 11691.3443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76299.3014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.203 | 947.968 | 5760.7816 | 20287.8036 | 16.0642 | 98662.6449 | 24300.9663 | 65198.0602 | -8896.3324 | 3861.9727 | 7500 | 6102.6372 | 1445.4498 | 0 | 81436.1375 | 60560.8664 | 120388.025
1694 | 10 | 70 | 40 | 37612.0794 | 1.0284 | 29.9191 | 0.67688 | 103841.4775 | 0.045359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4319 | 8.9431 | 3.8538 | 0.085138 | 0.054829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162208.039 | 13343368.8846 | 5.2925 | 5.0448 | 30.5112 | 16232.5915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65303.1788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2683 | 1069.2213 | 6513.2898 | 21153.2844 | 20.4852 | 101238.7783 | 32917.59 | 61606.2282 | -11451.8764 | 5194.2572 | 7500 | 3657.0336 | 2090.2611 | 0 | 79812.4252 | 74911.058 | 106414.8609
1695 | 10 | 70 | 40 | 29207.0088 | 1.0238 | 17.5265 | 0.57681 | 97607.9022 | 0.063317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7389 | 10.7885 | 5.2392 | 0.067145 | 0.046291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984092.35 | 3805377.6052 | 4.6339 | 5.2558 | 41.2046 | 12200.5697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74897.3961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.9113 | 1199.8156 | 5634.9413 | 16469.362 | 12.6914 | 94209.9185 | 25475.2937 | 36213.7727 | -14951.1283 | 4396.9593 | 7500 | 3555.2807 | 1493.8849 | 0 | 20341.5313 | 54126.3816 | 29899.2126
1696 | 10 | 70 | 40 | 38428.8327 | 1.3865 | 29.2465 | 0.69461 | 104711.5991 | 0.057589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4651 | 12.1405 | 5.1727 | 0.0763 | 0.063977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1457461.9528 | 13764238.6899 | 5.4845 | 5.2287 | 30.9802 | 16719.6729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81012.9312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.319 | 952.2211 | 5739.525 | 17688.2618 | 19.8271 | 101390.7913 | 41481.1417 | 76309.8269 | -14611.5545 | 6556.7257 | 7500 | 3644.8241 | 3078.7341 | 0 | 83835.4734 | 89619.6551 | 118175.5163
1697 | 10 | 70 | 40 | 29768.7426 | 1.6736 | 21.0336 | 0.65222 | 98847.2786 | 0.049731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7516 | 11.4966 | 4.2622 | 0.078487 | 0.048757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237360.9193 | 18993300.8184 | 4.8091 | 5.3664 | 39.7539 | 15672.9567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67325.8708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.4615 | 1174.8615 | 4745.1932 | 11668.6901 | 14.6016 | 96134.2667 | 36200.105 | 43304.0704 | -11937.2523 | 5671.56 | 7500 | 3588.9863 | 2029.5829 | 0 | 104896.5379 | 69377.4654 | 121876.1249
1698 | 10 | 70 | 40 | 31315.7381 | 0.86473 | 21.4953 | 0.62545 | 101873.1122 | 0.050329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5884 | 10.0932 | 5.1403 | 0.12109 | 0.041847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952850.1569 | 17622324.2983 | 4.9838 | 5.6356 | 44.2188 | 12475.3928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89764.1976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.8796 | 1065.8663 | 6139.6051 | 19301.9208 | 15.1474 | 99043.8893 | 24027.6345 | 56981.9563 | -12448.5808 | 4044.7284 | 7500 | 6463.8973 | 1242.2703 | 0 | 95985.3683 | 51666.6998 | 132130.5744
1699 | 10 | 70 | 40 | 32972.8337 | 1.1408 | 25.0075 | 0.62237 | 102617.54 | 0.042622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4456 | 8.8763 | 5.2102 | 0.11503 | 0.043438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710663.3158 | 17489257.225 | 5.4214 | 4.3286 | 38.6847 | 11381.1207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74074.046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.103 | 1027.4201 | 3974.8602 | 17414.0491 | 17.6526 | 100198.8812 | 31117.5692 | 54480.3079 | -10642.0985 | 4898.8533 | 7500 | 4694.5419 | 1561.7938 | 0 | 78796.9146 | 42674.5565 | 129733.3257
1700 | 10 | 70 | 40 | 30410.4496 | 0.83412 | 27.7069 | 0.73709 | 95943.1461 | 0.052939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4262 | 9.3881 | 4.1491 | 0.087529 | 0.045066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895813.4768 | 9243847.248 | 4.403 | 5.4893 | 49.5461 | 14419.056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63557.1227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.9629 | 1030.983 | 5200.8071 | 19067.7224 | 18.3421 | 93142.4797 | 22685.4543 | 59520.2859 | -12322.9321 | 3854.0747 | 7500 | 3822.6256 | 1274.7797 | 0 | 47432.3796 | 49374.8213 | 84391.8465
1701 | 10 | 70 | 40 | 28853.733 | 0.71381 | 25.4205 | 0.82392 | 92320.3974 | 0.049944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0369 | 5.255 | 5.0571 | 0.12572 | 0.049074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274190.6868 | 23433281.3794 | 4.5696 | 5.3653 | 44.8298 | 10962.8421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68542.9715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.5121 | 1020.148 | 5445.5668 | 19351.7261 | 16.0302 | 89775.8253 | 19004.0138 | 64363.9657 | -11196.1174 | 3282.6928 | 7500 | 5570.8935 | 1182.3403 | 0 | 122675.2344 | 63025.307 | 149357.7162
1702 | 10 | 70 | 40 | 33623.813 | 0.96801 | 19.6297 | 0.68503 | 94143.6543 | 0.04447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9373 | 10.7839 | 5.7716 | 0.10769 | 0.066271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777588.6837 | 14771925.0891 | 5.4456 | 5.2938 | 34.3955 | 17065.7814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66716.7351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.5791 | 1135.9293 | 5491.3148 | 19560.6484 | 13.3791 | 91829.7038 | 28126.329 | 41702.3694 | -10181.3821 | 4462.7638 | 7500 | 5862.796 | 2170.6439 | 0 | 85626.8349 | 53617.517 | 111652.8379
1703 | 10 | 70 | 40 | 36795.6005 | 1.2097 | 29.7221 | 0.83445 | 96448.2575 | 0.029501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4919 | 10.6336 | 5.2149 | 0.12242 | 0.040279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904608.6042 | 12780569.2638 | 4.9228 | 5.0187 | 49.6237 | 18870.6118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77982.6157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.8861 | 811.7229 | 4040.2941 | 18697.6684 | 18.6327 | 94869.0451 | 36195.8642 | 86477.3137 | -6948.5342 | 5362.0219 | 7500 | 5040.753 | 1585.1504 | 0 | 59404.4174 | 54145.2751 | 140471.7113
1704 | 10 | 70 | 40 | 30644.8286 | 0.72529 | 19.3108 | 0.75435 | 104976.4005 | 0.071516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.529 | 11.639 | 5.0243 | 0.11574 | 0.052444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001037.7339 | 12704431.0033 | 5.038 | 5.5583 | 42.5273 | 13851.126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72234.4412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.6321 | 1171.959 | 4874.6763 | 20421.3747 | 12.6609 | 100858.0533 | 20446.9077 | 48035.2635 | -18120.7276 | 3908.1408 | 7500 | 6013.3652 | 1504.2836 | 0 | 69538.6634 | 55822.7961 | 83003.1004
1705 | 10 | 70 | 40 | 33699.4323 | 1.3607 | 34.998 | 0.82827 | 105106.6261 | 0.060672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.596 | 9.757 | 4.6298 | 0.12423 | 0.0566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121952.4074 | 16315481.5969 | 5.6737 | 4.4637 | 49.2566 | 14121.1902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88803.4325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.7534 | 731.6252 | 5107.861 | 15737.0963 | 22.0161 | 101597.8231 | 35924.672 | 115283.2415 | -15438.7332 | 5850.8854 | 7500 | 4567.2436 | 2430.5438 | 0 | 66716.4228 | 58014.6023 | 164819.6735
1706 | 10 | 70 | 40 | 33232.6553 | 1.1365 | 26.353 | 0.66204 | 104916.4254 | 0.057671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7524 | 9.293 | 6.0108 | 0.11825 | 0.046782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210911.5011 | 13436901.4153 | 5.2357 | 5.1786 | 37.8441 | 16048.2382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81508.9209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.127 | 1143.0762 | 4607.0304 | 17593.8952 | 18.194 | 101584.4503 | 31277.5202 | 66502.5863 | -14660.6903 | 5169.5253 | 7500 | 5785.12 | 1774.9733 | 0 | 72794.8737 | 70004.6846 | 106139.2241
1707 | 10 | 70 | 40 | 35168.6865 | 1.0047 | 29.1721 | 0.74891 | 101405.9948 | 0.034928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5353 | 9.4735 | 4.7028 | 0.069996 | 0.034269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799498.0038 | 7704164.4442 | 5.5353 | 4.4707 | 30.8764 | 16957.0304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75487.9907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.38 | 1050.5494 | 4180.1242 | 20043.6882 | 19.1847 | 99443.1115 | 30249.9967 | 75393.4555 | -8636.6866 | 4656.4478 | 7500 | 2771.1055 | 1171.1633 | 0 | 40585.3363 | 57028.8692 | 96661.9492
1708 | 10 | 70 | 40 | 31267.8906 | 1.192 | 24.4093 | 0.7156 | 108840.704 | 0.060468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3087 | 9.4707 | 4.9687 | 0.10533 | 0.056067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929497.8945 | 17291804.3685 | 5.1904 | 5.6001 | 38.4403 | 12787.9312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90254.6458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.7138 | 1167.137 | 6061.8832 | 16047.2381 | 16.3544 | 105219.3067 | 30441.3052 | 72698.4068 | -15934.1483 | 5134.4586 | 7500 | 5483.6245 | 2112.8201 | 0 | 99979.2067 | 53856.8363 | 153558.8372
1709 | 10 | 70 | 40 | 36969.1514 | 1.4701 | 27.181 | 0.63664 | 100576.734 | 0.049593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1699 | 7.5012 | 5.3363 | 0.10547 | 0.049139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133191.415 | 12388557.0879 | 5.7012 | 4.8454 | 42.0976 | 15815.0031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70920.6624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.2352 | 990.9819 | 4332.1992 | 16238.7146 | 19.0343 | 97823.8277 | 41460.8736 | 57776.8401 | -12112.7878 | 6399.211 | 7500 | 4066.6771 | 2307.9118 | 0 | 58861.9163 | 63570.3311 | 102690.311
1710 | 10 | 70 | 40 | 35395.1109 | 1.4095 | 20.4721 | 0.6603 | 99918.1076 | 0.049068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9666 | 8.6585 | 4.9143 | 0.10317 | 0.042379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719709.5663 | 7721486.9405 | 5.4923 | 4.7269 | 40.7048 | 16730.1708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80782.741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.7491 | 1008.5143 | 4674.4575 | 16083.9159 | 14.1477 | 97211.7745 | 38622.3899 | 51090.8509 | -11907.8656 | 5999.7764 | 7500 | 4732.7653 | 1866.1568 | 0 | 36697.6767 | 47585.2699 | 87016.4807
1711 | 10 | 70 | 40 | 34652.5561 | 0.86555 | 25.4882 | 0.84792 | 109598.407 | 0.041812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9198 | 9.4864 | 4.6882 | 0.12009 | 0.045549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961444.9599 | 17625399.9037 | 4.872 | 4.8254 | 48.7311 | 15817.1156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85922.8142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.0497 | 1127.4899 | 4712.8274 | 21348.7964 | 15.8585 | 107063.7322 | 26607.5196 | 82741.2946 | -11152.5691 | 4315.9734 | 7500 | 5207.8447 | 1442.8591 | 0 | 79745.8513 | 53611.0252 | 142797.7485
1712 | 10 | 70 | 40 | 36258.1192 | 1.1712 | 31.3367 | 0.74761 | 94055.7299 | 0.031939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4931 | 9.0889 | 5.715 | 0.094198 | 0.053516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841901.9742 | 9806598.0671 | 4.7433 | 5.0952 | 46.2921 | 15722.6591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66529.0727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.168 | 1138.0301 | 4024.2225 | 18826.254 | 20.6231 | 92389.563 | 34863.7305 | 71276.0641 | -7331.1341 | 5204.2137 | 7500 | 3698.4436 | 2044.1082 | 0 | 47958.9053 | 49603.3515 | 115610.9799
1713 | 10 | 70 | 40 | 34529.6196 | 1.2464 | 28.5749 | 0.77605 | 95482.1759 | 0.050242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0263 | 11.501 | 4.3687 | 0.12476 | 0.05647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311474.0374 | 14031539.8855 | 4.3111 | 5.0258 | 41.3499 | 15172.4948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82175.7298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.0033 | 796.5379 | 4353.5136 | 17189.6767 | 18.5087 | 92834.9811 | 34679.8859 | 82719.8504 | -11647.6572 | 5446.495 | 7500 | 4702.4373 | 2257.3602 | 0 | 72519.8511 | 70945.5353 | 127232.6876
1714 | 10 | 70 | 40 | 35327.7707 | 0.92613 | 24.3893 | 0.8003 | 97336.4511 | 0.065217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.405 | 8.7514 | 5.8547 | 0.13098 | 0.048675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970277.7475 | 12407936.2076 | 5.563 | 5.0868 | 48.0922 | 14153.2638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72107.7511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.799 | 1102.1969 | 3762.8947 | 21039.3221 | 15.5847 | 93848.0655 | 28576.8972 | 63488.5039 | -15348.8964 | 4844.1873 | 7500 | 5612.8467 | 1730.5779 | 0 | 58109.5442 | 52521.371 | 101992.2898
1715 | 10 | 70 | 40 | 35678.8047 | 0.85751 | 24.2181 | 0.73839 | 96704.6199 | 0.03391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7548 | 10.2266 | 5.4524 | 0.07392 | 0.066898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669153.3175 | 14592019.8841 | 4.9562 | 5.4503 | 48.8658 | 17360.3223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65875.7547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 669.5399 | 1020.5477 | 5393.0186 | 22080.227 | 16.0207 | 94886.7818 | 27197.1553 | 54000.8216 | -7998.4874 | 4200.9733 | 7500 | 3625.8218 | 2062.647 | 0 | 73628.0674 | 43631.9823 | 120585.0168
1716 | 10 | 70 | 40 | 33072.7292 | 1.3036 | 26.4798 | 0.77159 | 101026.3753 | 0.055403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2609 | 9.1418 | 6.5348 | 0.083762 | 0.057055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816063.8291 | 18056650.2741 | 5.6889 | 5.0231 | 45.1466 | 18007.614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77939.1747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.8559 | 952.8114 | 4827.4705 | 15945.8974 | 17.1945 | 97942.1951 | 34253.6636 | 72369.2365 | -13570.393 | 5507.5008 | 7500 | 4149.6454 | 2306.2985 | 0 | 85753.1935 | 51239.2504 | 147029.8949
1717 | 10 | 70 | 40 | 32398.6501 | 0.95331 | 28.9681 | 0.75626 | 106149.25 | 0.055101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9094 | 10.3578 | 4.5417 | 0.10057 | 0.045375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886371.254 | 14894420.7148 | 4.9114 | 5.177 | 42.9776 | 11474.6717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80136.0574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.6884 | 808.2632 | 6190.5323 | 19003.5737 | 18.9723 | 102926.0377 | 26790.1529 | 80102.0787 | -14182.1343 | 4528.4837 | 7500 | 4860.1096 | 1508.1166 | 0 | 76235.9518 | 48444.2403 | 138898.5185
1718 | 10 | 70 | 40 | 39365.5111 | 0.88907 | 24.4231 | 0.70024 | 103056.2071 | 0.051545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2835 | 9.3577 | 4.2616 | 0.10135 | 0.041928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215465.9042 | 13874916.6912 | 4.5391 | 5.2018 | 39.5638 | 11924.2705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59222.691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.5958 | 1185.4009 | 3746.4161 | 23935.3065 | 16.505 | 100125.9978 | 30860.4092 | 46893.0268 | -12892.921 | 5003.2128 | 7500 | 3942.0808 | 1539.6126 | 0 | 75240.3353 | 64811.5962 | 93274.1604
1719 | 10 | 70 | 40 | 41086.8532 | 0.90072 | 22.8998 | 0.74327 | 97091.2206 | 0.041659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.575 | 7.3727 | 5.5285 | 0.10448 | 0.046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768083.5322 | 19170975.0929 | 4.6518 | 4.3164 | 33.4357 | 12911.1812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78830.2042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.8989 | 1330.0395 | 3694.0008 | 24819.4767 | 15.1074 | 94853.9271 | 32534.753 | 61427.7848 | -9844.0913 | 5042.5226 | 7500 | 3845.5231 | 1702.4458 | 0 | 95638.0827 | 49614.8307 | 148232.19
1720 | 10 | 70 | 40 | 36318.5457 | 0.96308 | 16.6408 | 0.63875 | 98327.685 | 0.042069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3643 | 10.0349 | 5.1331 | 0.12675 | 0.044626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987453.2542 | 15211018.6904 | 5.0835 | 5.5581 | 40.9308 | 15606.8414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74959.1256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.5481 | 739.5113 | 5218.3618 | 21186.6844 | 11.6395 | 96039.8195 | 30263.7225 | 37489.6392 | -10066.608 | 4746.8755 | 7500 | 5724.492 | 1554.7387 | 0 | 84772.9308 | 57819.9866 | 104165.8042
1721 | 10 | 70 | 40 | 31270.3585 | 0.72972 | 21.0831 | 0.83514 | 98323.6489 | 0.04958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1116 | 7.625 | 3.2673 | 0.12387 | 0.057086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002072.8859 | 12164957.9282 | 4.5056 | 4.4602 | 37.2333 | 18800.429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70383.1378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.4874 | 1340.5836 | 4782.174 | 20786.6201 | 13.2118 | 95633.0712 | 20967.4768 | 55400.4593 | -11838.5418 | 3590.0011 | 7500 | 4952.0803 | 1504.1386 | 0 | 59127.1291 | 63849.6405 | 77353.103
1722 | 10 | 70 | 40 | 39162.579 | 0.87622 | 30.0495 | 0.76241 | 97036.1443 | 0.067933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6781 | 9.8165 | 4.6691 | 0.11912 | 0.05025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939871.9661 | 16617090.7363 | 4.9837 | 5.4706 | 39.1794 | 16615.9021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82183.2218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.0503 | 1253.6629 | 5926.6004 | 23983.754 | 19.6129 | 93416.4136 | 30357.6499 | 85771.2335 | -15926.815 | 5122.6064 | 7500 | 5487.8125 | 1889.2382 | 0 | 93649.5058 | 57723.2075 | 156128.0237
1723 | 10 | 70 | 40 | 37417.2816 | 1.1839 | 21.9471 | 0.74664 | 102495.2532 | 0.04685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6409 | 11.3785 | 4.353 | 0.11715 | 0.049638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255294.1477 | 13012667.3829 | 4.6962 | 5.4564 | 31.2687 | 13891.5935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84174.9207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6777 | 611.6664 | 4478.8834 | 19290.1031 | 14.4516 | 99842.9545 | 36254.3569 | 63093.3878 | -11670.1141 | 5662.4075 | 7500 | 4239.6517 | 2062.8881 | 0 | 83906.5764 | 76325.7491 | 114723.4052
1724 | 10 | 70 | 40 | 36060.2978 | 1.1542 | 18.9877 | 0.93271 | 101936.2994 | 0.043835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5881 | 9.7508 | 4.6088 | 0.1094 | 0.052947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991656.1232 | 14383760.7225 | 4.3093 | 5.2683 | 48.1395 | 18890.037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77700.3977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.1524 | 986.5806 | 3692.6469 | 18902.0935 | 11.2665 | 99466.167 | 34316.4085 | 59994.2325 | -10868.5825 | 5348.7217 | 7500 | 3785.0855 | 2078.514 | 0 | 72179.4571 | 58086.0928 | 116247.744
1725 | 10 | 70 | 40 | 33725.994 | 1.2012 | 27.5396 | 0.83026 | 103188.3617 | 0.049047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2453 | 9.4915 | 4.1148 | 0.10521 | 0.044404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108769.3983 | 14181410.1507 | 5.1932 | 5.105 | 30.0699 | 16687.3581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75067.8838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.3838 | 841.8889 | 5088.1925 | 17220.1152 | 17.3051 | 100394.5957 | 33011.7576 | 76828.5321 | -12292.5701 | 5259.1532 | 7500 | 4251.9833 | 1713.9613 | 0 | 86793.0722 | 73174.3007 | 129891.5889
1726 | 10 | 70 | 40 | 36797.2757 | 1.4413 | 31.6116 | 0.79715 | 99017.5576 | 0.044549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8821 | 9.2224 | 4.4055 | 0.10277 | 0.057717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792580.7548 | 22286107.5685 | 5.0685 | 4.2703 | 43.8444 | 12699.7706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87237.6289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.6254 | 959.7533 | 6176.4163 | 16425.889 | 20.2353 | 96579.5463 | 40742.7735 | 99244.2722 | -10727.2497 | 6215.561 | 7500 | 4708.3721 | 2632.9749 | 0 | 93961.7514 | 45434.2541 | 198844.2013
1727 | 10 | 70 | 40 | 34828.3407 | 1.5232 | 22.0206 | 0.81802 | 96955.2652 | 0.045401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.458 | 9.0812 | 4.0506 | 0.09604 | 0.049612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676802.3495 | 15991884.4292 | 4.556 | 5.666 | 49.3209 | 15255.4779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74287.7918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.4345 | 881.4195 | 5241.5939 | 14850.4058 | 13.9322 | 94522.9153 | 39955.8697 | 60086.9344 | -10702.3393 | 6106.8026 | 7500 | 4222.0261 | 2223.621 | 0 | 84273.2281 | 41718.29 | 151947.8524
1728 | 10 | 70 | 40 | 31892.5638 | 1.3887 | 21.4061 | 0.84188 | 95935.7717 | 0.061505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9153 | 9.7226 | 5.3696 | 0.087891 | 0.043541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196131.2397 | 12672225.2652 | 4.2819 | 4.6913 | 42.0193 | 14821.7591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83196.7637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.6338 | 903.4608 | 5244.912 | 14661.6631 | 13.3637 | 92689.9388 | 34461.8013 | 66909.6253 | -14281.665 | 5579.9099 | 7500 | 3915.398 | 1783.1381 | 0 | 60985.8357 | 65276.8276 | 101577.2156
1729 | 10 | 70 | 40 | 33044.53 | 1.1669 | 27.2907 | 0.78442 | 92673.2005 | 0.043885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7033 | 6.8911 | 5.1166 | 0.11298 | 0.052058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882333.6463 | 6468478.1631 | 4.5106 | 4.7365 | 44.4393 | 12206.3656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76830.9633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 664.5514 | 865.3603 | 6058.3464 | 17199.2165 | 17.5942 | 90424.9908 | 31690.627 | 74498.5613 | -9892.1225 | 4930.4851 | 7500 | 6105.5894 | 1883.8206 | 0 | 30347.1515 | 48410.0199 | 98654.0925
1730 | 10 | 70 | 40 | 35818.0524 | 1.0319 | 27.848 | 0.59121 | 103551.8922 | 0.060713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7767 | 11.7665 | 4.8084 | 0.10115 | 0.051595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959787.4754 | 11698101.9939 | 4.8769 | 5.1276 | 30.7671 | 19703.4837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59624.6232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5962 | 1039.3869 | 2906.4644 | 20105.2542 | 20.0036 | 100092.7066 | 31425.5965 | 46771.9326 | -15220.4169 | 5224.3656 | 7500 | 3637.643 | 1978.3564 | 0 | 71544.5559 | 67913.8312 | 84948.2019
1731 | 10 | 70 | 40 | 36737.4811 | 0.96636 | 24.6826 | 0.75389 | 107181.3096 | 0.043383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.461 | 11.0942 | 5.1458 | 0.085531 | 0.056518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202220.2057 | 10401712.1867 | 5.281 | 5.6007 | 31.2753 | 17370.168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77062.9221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.442 | 1015.2768 | 4448.2531 | 21391.8129 | 16.187 | 104610.4924 | 30691.3364 | 65469.1464 | -11311.5956 | 4882.2423 | 7500 | 3880.1561 | 2025.2173 | 0 | 67516.2146 | 77156.8856 | 93495.8318
1732 | 10 | 70 | 40 | 31819.2859 | 1.0346 | 31.3344 | 0.71291 | 107098.7087 | 0.037559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4581 | 7.9719 | 5.4595 | 0.086915 | 0.049925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175957.5376 | 10982890.0121 | 5.7038 | 5.5205 | 38.8206 | 16886.3511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69417.1073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7824 | 1272.4439 | 4582.9763 | 17834.208 | 21.026 | 104871.1176 | 27970.1558 | 71558.0248 | -9801.4007 | 4417.9523 | 7500 | 4080.4933 | 1618.8329 | 0 | 61402.066 | 68571.642 | 100174.4825
1733 | 10 | 70 | 40 | 29123.4741 | 0.91988 | 27.9475 | 0.70602 | 104432.6805 | 0.067773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2841 | 9.9403 | 5.5142 | 0.12395 | 0.048813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762312.2363 | 14722314.9949 | 5.4071 | 4.7933 | 34.3647 | 13642.4365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69240.3895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.0253 | 1110.0805 | 6807.7453 | 17405.1165 | 18.8258 | 100546.0695 | 23436.7153 | 63158.8587 | -17101.0885 | 4252.354 | 7500 | 7242.481 | 1523.4408 | 0 | 77958.4634 | 49494.5692 | 118476.6556
1734 | 10 | 70 | 40 | 36057.4424 | 1.3155 | 18.6783 | 0.73865 | 98728.42 | 0.056782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.303 | 8.5682 | 4.1818 | 0.10526 | 0.053646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904502.7091 | 18892306.8658 | 4.4022 | 4.4905 | 33.3034 | 15585.8867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81620.9722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.2616 | 931.7733 | 5637.0068 | 17269.1633 | 12.3543 | 95640.5208 | 37576.5584 | 51616.9741 | -13586.7564 | 5961.2586 | 7500 | 4839.803 | 2347.1338 | 0 | 98756.0483 | 58909.132 | 136101.8877
1735 | 10 | 70 | 40 | 35027.7347 | 1.0751 | 21.3705 | 0.63286 | 103967.1691 | 0.05831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2609 | 9.8225 | 5.4402 | 0.14465 | 0.056346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987618.0961 | 19433278.9874 | 4.4788 | 5.285 | 48.333 | 15586.797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79862.4525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.5517 | 1086.1516 | 3780.6556 | 19191.9796 | 14.997 | 100629.3739 | 31671.5101 | 50900.2196 | -14686.2987 | 5224.7924 | 7500 | 5549.8689 | 2160.7197 | 0 | 97139.8433 | 54552.6594 | 130907.9958
1736 | 10 | 70 | 40 | 26447.519 | 1.018 | 29.4635 | 0.7932 | 98035.7557 | 0.066155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.09 | 12.3453 | 5.3671 | 0.05452 | 0.06278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307008.1883 | 12600620.2224 | 4.6475 | 4.3152 | 30.842 | 19145.8229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76958.3929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8347 | 1064.6797 | 5287.6093 | 14961.6509 | 18.9019 | 94472.6924 | 22971.736 | 81280.2273 | -15677.4784 | 4100.8338 | 7500 | 2849.3875 | 1889.5585 | 0 | 65967.4795 | 84699.4048 | 86182.3395
1737 | 10 | 70 | 40 | 28141.0919 | 1.1959 | 22.6614 | 0.64673 | 93862.8398 | 0.047749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9349 | 8.2529 | 5.9647 | 0.10372 | 0.046408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130175.1107 | 12666910.9388 | 4.629 | 4.5927 | 45.5426 | 12680.8645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78045.5553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 700.0723 | 1019.9583 | 5297.1899 | 14410.7586 | 15.7801 | 91387.9235 | 27460.6665 | 53706.1079 | -10889.6318 | 4415.9305 | 7500 | 5525.3739 | 1504.1028 | 0 | 56869.5453 | 58513.0753 | 87579.0198
1738 | 10 | 70 | 40 | 35126.8919 | 0.86281 | 26.9436 | 0.80973 | 104361.3108 | 0.070013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2022 | 11.1139 | 4.9929 | 0.050967 | 0.043322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931767.1481 | 14134795.7393 | 5.5714 | 4.7754 | 36.6754 | 14123.4656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65414.0124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.193 | 927.3263 | 3232.7169 | 21674.2325 | 17.1262 | 100351.4696 | 26905.3187 | 64219.5387 | -17643.3015 | 4758.5314 | 7500 | 1899.9869 | 1513.025 | 0 | 71544.0146 | 56362.1397 | 104334.9742
1739 | 10 | 70 | 40 | 37253.0947 | 0.78283 | 22.2797 | 0.68185 | 99031.5537 | 0.054057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3818 | 13.4017 | 6.0113 | 0.083751 | 0.051779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212429.4151 | 12072106.4711 | 5.0934 | 4.5712 | 48.6144 | 14839.1672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72678.7364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.9782 | 1094.6771 | 4965.4066 | 24038.3663 | 15.2123 | 96080.6008 | 26429.4569 | 51365.0612 | -12984.1929 | 4405.1482 | 7500 | 4786.7999 | 1674.0913 | 0 | 51649.6334 | 62550.3019 | 72275.696
1740 | 10 | 70 | 40 | 37017.8313 | 0.67408 | 35.0523 | 0.80344 | 98227.5561 | 0.048789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.37 | 9.2402 | 5.7989 | 0.11391 | 0.062989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727545.8255 | 13944365.5701 | 5.722 | 5.1682 | 48.73 | 18019.3791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79726.6124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7401 | 1096.7636 | 4227.8617 | 25385.4006 | 22.359 | 95581.9169 | 23264.8614 | 101200.0248 | -11640.8124 | 3890.774 | 7500 | 5078.5576 | 1798.7295 | 0 | 65572.3583 | 46619.1116 | 150045.3816
1741 | 10 | 70 | 40 | 32577.1643 | 1.3645 | 42.4275 | 0.79932 | 92038.4701 | 0.06904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7221 | 10.221 | 3.5613 | 0.053334 | 0.055895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741065.5041 | 17787897.7845 | 5.4831 | 4.555 | 44.3157 | 12358.1472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75906.5276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.4613 | 918.9039 | 5152.0274 | 15180.909 | 27.1258 | 88550.3259 | 34792.5106 | 116149.3764 | -15347.8345 | 5690.9989 | 7500 | 1805.2065 | 2334.6577 | 0 | 78290.0122 | 42806.3093 | 188408.6185
1742 | 10 | 70 | 40 | 27352.2873 | 0.88872 | 22.4961 | 0.69797 | 98566.4031 | 0.049603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3875 | 8.7725 | 4.4496 | 0.083607 | 0.05304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276289.795 | 18019343.3483 | 5.375 | 5.4419 | 41.023 | 12933.7902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72154.8783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0932 | 793.9381 | 5608.008 | 16634.1592 | 15.2221 | 95867.9455 | 21436.2562 | 52485.4017 | -11873.2138 | 3656.0196 | 7500 | 3733.7864 | 1423.2189 | 0 | 97531.5346 | 67431.5247 | 108461.4789
1743 | 10 | 70 | 40 | 32112.3855 | 1.148 | 29.6593 | 0.70588 | 108988.3909 | 0.05545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6918 | 10.9098 | 4.2898 | 0.12421 | 0.043526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028097.8062 | 7517653.2257 | 5.3371 | 5.2509 | 30.9391 | 13712.4466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80325.5719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.102 | 1100.4987 | 5212.2076 | 16891.8369 | 19.9805 | 105658.3195 | 30441.0971 | 77745.653 | -14652.3145 | 5055.044 | 7500 | 5427.7013 | 1614.8525 | 0 | 46206.354 | 65178.0745 | 94160.3129
1744 | 10 | 70 | 40 | 31155.4136 | 0.75548 | 29.4873 | 0.81392 | 95990.308 | 0.045209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6399 | 9.9013 | 4.7324 | 0.077656 | 0.057003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128558.2379 | 12493708.4715 | 4.5156 | 5.5725 | 39.4837 | 15417.6644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63564.2328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0263 | 1050.2457 | 5133.5968 | 20413.735 | 18.6991 | 93592.2477 | 21483.3573 | 68574.1972 | -10551.4653 | 3580.5789 | 7500 | 3383.5067 | 1498.0126 | 0 | 72319.1487 | 64575.949 | 103211.3871
1745 | 10 | 70 | 40 | 39563.6759 | 1.1407 | 18.8274 | 0.85935 | 100013.3693 | 0.053057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0556 | 11.9994 | 4.1669 | 0.12565 | 0.054077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039815.9022 | 14082970.1085 | 4.492 | 4.6553 | 49.6089 | 13085.4852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64488.2287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.7093 | 1035.7909 | 4586.1761 | 20895.918 | 11.6395 | 97087.4959 | 37335.5159 | 46353.2994 | -12873.8432 | 5884.2646 | 7500 | 5264.9557 | 2335.426 | 0 | 61828.278 | 53637.7936 | 99990.1027
1746 | 10 | 70 | 40 | 38121.3744 | 1.2977 | 22.7939 | 0.60628 | 99169.2335 | 0.04981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.542 | 9.0005 | 5.6932 | 0.10877 | 0.04633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845291.0362 | 18775267.9325 | 5.136 | 4.926 | 43.6135 | 14746.9571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64053.5232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5034 | 1108.4287 | 4095.596 | 18440.9826 | 16.2356 | 96443.1372 | 39360.7836 | 42008.1507 | -11994.8238 | 6105.768 | 7500 | 4826.3033 | 2076.1821 | 0 | 90507.2165 | 49748.7134 | 130640.867
1747 | 10 | 70 | 40 | 33898.2389 | 1.0238 | 27.1288 | 0.68098 | 103122.859 | 0.030446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4624 | 11.5061 | 6.4146 | 0.13246 | 0.053065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134310.8532 | 10766114.0986 | 5.6644 | 5.3813 | 32.3182 | 17404.0846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69524.7895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7539 | 985.294 | 5645.0386 | 19114.6047 | 18.5322 | 101380.7201 | 29567.2685 | 59767.6659 | -7665.4115 | 4503.2732 | 7500 | 8118.402 | 1753.8852 | 0 | 65293.4954 | 72709.4998 | 96129.0788
1748 | 10 | 70 | 40 | 32420.0628 | 1.116 | 25.8999 | 0.796 | 96221.4426 | 0.040144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5892 | 6.1222 | 5.1835 | 0.11861 | 0.057613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140200.856 | 13385865.0708 | 4.7415 | 5.499 | 34.9255 | 12339.8781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71199.7048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 334.1478 | 1108.2608 | 5203.1998 | 17361.471 | 16.5898 | 94083.8824 | 30117.1835 | 66287.8958 | -9405.2649 | 4685.9514 | 7500 | 4978.4522 | 1981.4425 | 0 | 81334.7756 | 65468.6266 | 122011.8095
1749 | 10 | 70 | 40 | 34824.443 | 1.3103 | 24.3222 | 0.61841 | 103598.5969 | 0.052722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8461 | 10.405 | 6.817 | 0.10142 | 0.03903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227732.4564 | 15373086.6438 | 4.9542 | 5.6362 | 38.0071 | 16077.3646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79919.4161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.1998 | 1064.8246 | 4719.8821 | 16727.3292 | 17.207 | 100586.6735 | 36194.2276 | 56864.2368 | -13252.4629 | 5752.2126 | 7500 | 5272.1524 | 1647.7821 | 0 | 90590.3362 | 70656.0513 | 119912.4336
1750 | 10 | 70 | 40 | 32511.0371 | 1.2954 | 13.0082 | 0.62204 | 103398.0291 | 0.050897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6306 | 10.6684 | 5.6385 | 0.11603 | 0.05931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942161.7107 | 12023451.4949 | 5.4627 | 4.9517 | 45.2813 | 15123.8147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97647.2 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.9394 | 1013.7515 | 4542.9742 | 15746.8684 | 9.1841 | 100494.5392 | 33528.3373 | 37341.0181 | -12775.3554 | 5359.4369 | 7500 | 4880.9594 | 2332.9895 | 0 | 56644.3428 | 53435.9978 | 81375.7309
1751 | 10 | 70 | 40 | 33932.8012 | 1.3287 | 28.4376 | 0.73284 | 103712.8724 | 0.047973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1696 | 11.7774 | 5.1131 | 0.08037 | 0.051561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815265.3485 | 12951638.235 | 4.9818 | 5.6628 | 37.2283 | 15375.6298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67042.2076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5858 | 1124.7696 | 4060.929 | 16132.1113 | 18.8706 | 100965.5986 | 35601.3799 | 64139.3527 | -12088.0051 | 5599.3201 | 7500 | 3585.1221 | 2118.9508 | 0 | 77458.3301 | 52029.39 | 131885.0606
1752 | 10 | 70 | 40 | 37555.3445 | 1.3335 | 27.4961 | 0.72704 | 105102.524 | 0.037606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1768 | 10.0334 | 5.6309 | 0.10747 | 0.046853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959072.0171 | 16677014.206 | 4.4367 | 5.3207 | 32.5488 | 10602.3579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75266.4252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.7052 | 807.1443 | 5643.8814 | 17806.1978 | 18.3051 | 102913.763 | 39498.2934 | 69177.4592 | -9630.5487 | 5978.0799 | 7500 | 5500.5712 | 2055.6984 | 0 | 103349.6657 | 57165.8632 | 166263.3558
1753 | 10 | 70 | 40 | 34024.2417 | 1.1475 | 18.497 | 0.61976 | 99892.2027 | 0.067561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2637 | 10.4319 | 5.6562 | 0.11288 | 0.055571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889545.052 | 15705686.1215 | 5.4355 | 5.1702 | 44.134 | 18812.8369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79659.2274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.4438 | 1053.1904 | 4623.5677 | 17901.793 | 13.076 | 96185.9687 | 32244.8975 | 43182.9346 | -16307.4297 | 5403.3161 | 7500 | 4993.7082 | 2203.8143 | 0 | 78033.5394 | 55434.4631 | 101820.3172
1754 | 10 | 70 | 40 | 29351.0036 | 1.0743 | 18.5437 | 0.76274 | 101349.0749 | 0.054956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9935 | 9.4218 | 4.3111 | 0.07737 | 0.048586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921848.7858 | 12450521.6069 | 4.9593 | 5.347 | 43.2758 | 13228.232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66778.0816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.3614 | 1330.2051 | 4652.7707 | 16088.5713 | 12.101 | 98279.5999 | 26524.8646 | 43022.7969 | -13505.69 | 4450.4447 | 7500 | 3385.0435 | 1587.0098 | 0 | 65342.5775 | 51546.2505 | 86760.7966
1755 | 10 | 70 | 40 | 31417.9942 | 1.4147 | 21.8787 | 0.82901 | 105749.9984 | 0.043202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4314 | 8.5816 | 5.7797 | 0.055785 | 0.06412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033362.9757 | 15146756.466 | 4.6884 | 5.106 | 41.416 | 15872.6192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85474.7355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9579 | 1124.8531 | 6867.611 | 14234.8087 | 13.7575 | 103223.9609 | 34366.371 | 69415.8154 | -11114.5647 | 5370.7632 | 7500 | 3280.7476 | 2527.5017 | 0 | 78496.4223 | 59782.6492 | 130060.4073
1756 | 10 | 70 | 40 | 33152.1279 | 0.97745 | 22.5851 | 0.6948 | 100877.3808 | 0.028407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2808 | 8.9867 | 4.3047 | 0.12118 | 0.062993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020093.5581 | 15713722.258 | 5.5139 | 4.699 | 34.5413 | 14676.8819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70941.8248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.8347 | 1260.3536 | 6440.091 | 19184.6625 | 15.3094 | 99286.3988 | 27934.9307 | 51614.993 | -7000.3207 | 4239.6769 | 7500 | 5799.5018 | 1960.1592 | 0 | 81184.4451 | 62511.2971 | 110722.089
1757 | 10 | 70 | 40 | 34845.0985 | 1.1301 | 24.522 | 0.62657 | 101331.1249 | 0.055859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7154 | 8.487 | 4.7689 | 0.090677 | 0.050383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239792.7174 | 14662317.7323 | 4.805 | 5.2454 | 44.3874 | 16166.2558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71411.796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5054 | 1079.5827 | 5357.6954 | 18513.7083 | 17.2693 | 98212.553 | 32662.7803 | 51792.7898 | -13721.7166 | 5300.1147 | 7500 | 3884.8732 | 1959.8799 | 0 | 75009.4372 | 67065.7873 | 97322.3712
1758 | 10 | 70 | 40 | 33954.3454 | 1.1165 | 10.8258 | 0.70545 | 106730.9999 | 0.036396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5948 | 8.5155 | 5.91 | 0.13692 | 0.047496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302045.3398 | 15233393.9039 | 4.8947 | 5.4935 | 39.6995 | 13884.0934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82929.815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.8883 | 1033.8775 | 4982.4583 | 18177.5834 | 7.2948 | 104579.1075 | 31553.5241 | 29283.1835 | -9468.3266 | 4885.5583 | 7500 | 6114.0619 | 1703.0763 | 0 | 85811.2835 | 70436.7189 | 86945.6422
1759 | 10 | 70 | 40 | 32317.8567 | 1.231 | 29.8977 | 0.70281 | 106067.7495 | 0.048836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4827 | 9.7356 | 2.7125 | 0.11445 | 0.035468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003484.182 | 20053869.5298 | 4.6748 | 4.9538 | 49.3157 | 13495.4043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68695.3984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.67 | 1088.226 | 4948.0241 | 16227.5194 | 20.1756 | 103208.2351 | 32180.6746 | 66786.0013 | -12581.8632 | 5163.8346 | 7500 | 3773.5508 | 1344.2145 | 0 | 93024.5091 | 52733.2409 | 144457.6806
1760 | 10 | 70 | 40 | 28628.5788 | 1.2042 | 20.5854 | 0.7274 | 102099.9877 | 0.038573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2068 | 12.3774 | 4.4391 | 0.1087 | 0.05471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006234.8595 | 13497145.4402 | 4.9605 | 5.6475 | 31.0398 | 13934.49 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85378.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.0035 | 1086.9222 | 3838.5907 | 14593.0147 | 13.7017 | 99919.6731 | 28071.1282 | 58771.9787 | -9593.384 | 4418.8269 | 7500 | 4554.7603 | 1774.347 | 0 | 89532.2155 | 64205.7562 | 120824.1166
1761 | 10 | 70 | 40 | 34295.077 | 1.3855 | 20.4795 | 0.73523 | 96079.3803 | 0.041419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0899 | 8.335 | 4.4793 | 0.10471 | 0.058399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259581.1738 | 19170527.9043 | 4.9261 | 4.5082 | 38.4147 | 16628.8002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77263.5823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.8301 | 971.6808 | 6544.3361 | 15794.6235 | 13.5715 | 93878.0118 | 37000.907 | 53373.1843 | -9686.0212 | 5641.2465 | 7500 | 5247.1461 | 2417.9143 | 0 | 91388.9282 | 72302.0341 | 120581.2711
1762 | 10 | 70 | 40 | 32476.5278 | 1.4312 | 29.5514 | 0.82455 | 101925.9516 | 0.070373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8746 | 11.6407 | 4.2791 | 0.096952 | 0.050373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197348.8954 | 11962723.4502 | 5.4885 | 4.6813 | 43.6305 | 15915.2836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80270.2232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.4198 | 813.9704 | 4844.8303 | 14579.3256 | 18.6286 | 97989.9125 | 35794.4045 | 87677.6139 | -17318.5721 | 5949.5583 | 7500 | 3731.6749 | 2199.619 | 0 | 54415.9654 | 65485.549 | 114464.7149
1763 | 10 | 70 | 40 | 34854.3423 | 1.1605 | 33.5367 | 0.69646 | 98799.8508 | 0.034099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1946 | 12.2477 | 5.1027 | 0.10648 | 0.042094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732115.2596 | 15003450.2935 | 5.0248 | 5.0348 | 33.6803 | 14146.7083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64116.4857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.7029 | 1099.4107 | 5636.7434 | 18206.3465 | 22.712 | 96932.4063 | 33295.9915 | 69404.6014 | -8216.7558 | 5045.4575 | 7500 | 5960.0967 | 1558.7614 | 0 | 85091.7818 | 48982.7928 | 150657.1416
1764 | 10 | 70 | 40 | 35444.9947 | 1.3049 | 25.5078 | 0.68919 | 104385.6767 | 0.07236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7774 | 9.6662 | 5.8196 | 0.076374 | 0.054395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089717.6408 | 12263827.5312 | 5.6146 | 4.7846 | 37.8069 | 17413.4099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89870.701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9514 | 1130.5679 | 5440.9265 | 17076.7377 | 17.345 | 100243.16 | 36736.5139 | 73359.7287 | -18227.0734 | 6134.1858 | 7500 | 4018.6971 | 2448.9293 | 0 | 61080.2018 | 65995.587 | 107055.596
1765 | 10 | 70 | 40 | 36841.8489 | 0.88036 | 30.6368 | 0.7208 | 99659.63 | 0.045537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1482 | 12.4648 | 4.6276 | 0.11836 | 0.037351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926581.4441 | 11738499.0263 | 4.9805 | 5.1418 | 36.3732 | 10688.0649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72439.0208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.506 | 986.0541 | 5009.7035 | 22510.2111 | 20.4674 | 97152.0679 | 28663.2756 | 73666.5025 | -11033.2732 | 4588.682 | 7500 | 5258.6639 | 1257.9295 | 0 | 65056.9314 | 52885.16 | 122073.5517
1766 | 10 | 70 | 40 | 34597.3877 | 1.1056 | 25.8248 | 0.75334 | 96843.9953 | 0.044739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2183 | 10.33 | 5.0919 | 0.058499 | 0.057091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941865.7636 | 18502152.469 | 5.2132 | 5.6893 | 48.4987 | 18358.7823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80645.0633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.7576 | 986.3805 | 4002.2182 | 18635.8435 | 16.9413 | 94449.444 | 31923.0883 | 71640.8058 | -10536.0256 | 5002.036 | 7500 | 2162.2906 | 2095.9407 | 0 | 96708.9735 | 55462.4069 | 151034.7022
1767 | 10 | 70 | 40 | 29419.7506 | 1.1032 | 16.5069 | 0.81892 | 98460.4435 | 0.039651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4713 | 10.8622 | 4.3646 | 0.10194 | 0.05051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122460.5298 | 18465796.6203 | 5.2336 | 4.4567 | 31.9401 | 14897.4018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84480.1486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.5981 | 1107.9391 | 5530.5196 | 15868.183 | 10.4385 | 96299.7101 | 27103.1351 | 51266.3571 | -9507.2271 | 4281.602 | 7500 | 4470.0856 | 1587.2502 | 0 | 95871.0073 | 70012.3416 | 112559.8686
1768 | 10 | 70 | 40 | 30614.3138 | 1.2952 | 18.3261 | 0.81843 | 88887.5749 | 0.045529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5247 | 9.253 | 5.6132 | 0.09707 | 0.051716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958221.9278 | 17853095.6471 | 5.527 | 5.5663 | 41.6238 | 16027.1301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70959.3102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.2347 | 1163.8796 | 5511.1326 | 14830.0155 | 11.5921 | 86651.4394 | 31568.5968 | 47784.2249 | -9838.9964 | 4910.5682 | 7500 | 4990.213 | 1863.9004 | 0 | 97494.7492 | 56640.6635 | 129632.5925
1769 | 10 | 70 | 40 | 38439.1943 | 1.2395 | 22.2945 | 0.86396 | 103347.6642 | 0.05174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7207 | 10.9919 | 5.4741 | 0.11029 | 0.0483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182877.6226 | 12020197.3599 | 5.4065 | 4.6021 | 45.2923 | 13042.935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92065.2218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.4152 | 1045.6906 | 4403.2825 | 19209.6471 | 13.7474 | 100398.1703 | 38459.0945 | 78688.2466 | -12977.7734 | 6043.7887 | 7500 | 4851.9483 | 2142.484 | 0 | 52979.8169 | 61138.0505 | 116549.555
1770 | 10 | 70 | 40 | 30736.5948 | 0.85793 | 29.1401 | 0.69971 | 97314.1477 | 0.060769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5855 | 9.5303 | 4.5994 | 0.062983 | 0.062175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050536.7191 | 19228915.2304 | 5.6854 | 4.9931 | 38.3513 | 16996.9148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81607.523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2869 | 1249.4726 | 3402.4141 | 19017.2089 | 19.6986 | 94060.3738 | 23438.7718 | 77050.3098 | -14316.6052 | 4080.186 | 7500 | 2456.4774 | 1861.9061 | 0 | 98667.7159 | 63471.6715 | 137267.0904
1771 | 10 | 70 | 40 | 43408.9906 | 0.94742 | 17.4959 | 0.67104 | 102062.9484 | 0.051027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7892 | 10.8298 | 6.2555 | 0.077623 | 0.048801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 452581.1892 | 18183944.3974 | 4.4938 | 4.3639 | 40.0506 | 13572.3078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75232.6259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.3496 | 1241.3537 | 5365.2952 | 25545.865 | 12.0185 | 99189.7115 | 35726.2512 | 41208.4753 | -12642.2423 | 5650.6588 | 7500 | 4266.5154 | 2023.9273 | 0 | 83305.9019 | 33139.1071 | 133900.3805
1772 | 10 | 70 | 40 | 35969.806 | 1.252 | 23.7727 | 0.73097 | 98910.2752 | 0.053119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4007 | 7.8554 | 5.5664 | 0.062326 | 0.055285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999602.5558 | 14083335.0642 | 5.385 | 4.7342 | 35.7487 | 18841.9222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66986.761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.9327 | 828.6855 | 5299.8322 | 17850.6668 | 15.7916 | 96013.334 | 36238.2785 | 53462.9231 | -12746.5415 | 5726.8819 | 7500 | 2876.75 | 2323.7435 | 0 | 72125.6823 | 64808.0197 | 102699.6981
1773 | 10 | 70 | 40 | 37455.6479 | 0.63284 | 22.3313 | 0.76267 | 104021.9681 | 0.049118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6539 | 7.3263 | 5.7642 | 0.097064 | 0.037635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861625.026 | 17742104.5152 | 5.5454 | 4.827 | 32.961 | 15170.5125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83028.7484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.7294 | 873.2068 | 4552.9528 | 26285.2716 | 14.5733 | 101201.6356 | 22340.7526 | 64413.9034 | -12409.4632 | 3812.4682 | 7500 | 3939.7898 | 1053.0828 | 0 | 96498.6163 | 56692.0413 | 130457.1086
1774 | 10 | 70 | 40 | 40509.3841 | 0.71289 | 29.5299 | 0.59705 | 99078.5136 | 0.03892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.367 | 10.5698 | 5.8564 | 0.087575 | 0.047226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222925.9339 | 5642578.6512 | 5.7258 | 5.6097 | 30.285 | 16820.1724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82337.4939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.6846 | 859.6444 | 5051.1058 | 27182.9342 | 21.1425 | 96943.8828 | 26652.8998 | 69059.431 | -9392.3757 | 4213.1445 | 7500 | 4323.6903 | 1460.3231 | 0 | 36921.7146 | 78848.3268 | 61890.5008
1775 | 10 | 70 | 40 | 33644.8663 | 0.98453 | 27.5462 | 0.7118 | 104365.8278 | 0.057481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4081 | 11.3872 | 5.4493 | 0.16259 | 0.056264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1446592.6325 | 11148911.4505 | 4.6652 | 5.2641 | 34.0689 | 13131.8909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72864.143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.862 | 916.1232 | 5012.8999 | 19392.7645 | 18.4956 | 101062.0977 | 28504.2037 | 65946.9264 | -14536.4124 | 4783.9642 | 7500 | 7317.2473 | 1975.5372 | 0 | 66154.0286 | 81507.2134 | 86138.2815
1776 | 10 | 70 | 40 | 35359.9387 | 1.1985 | 24.84 | 0.73842 | 98705.3552 | 0.074371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3178 | 11.1175 | 3.9472 | 0.081022 | 0.053416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111721.2461 | 15077678.44 | 5.6284 | 5.1837 | 43.1132 | 12906.1915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75747.5654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.9677 | 1130.2814 | 5330.5974 | 18081.0732 | 16.4319 | 94681.643 | 34557.7309 | 63689.6169 | -17704.3335 | 5804.9524 | 7500 | 3740.8671 | 2275.8169 | 0 | 75528.7855 | 59202.5514 | 116190.8848
1777 | 10 | 70 | 40 | 37569.4266 | 1.1727 | 25.3903 | 0.64564 | 105369.4449 | 0.044379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2435 | 12.8234 | 3.2496 | 0.079933 | 0.059084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994954.3059 | 12436526.3602 | 5.2643 | 4.3691 | 48.882 | 14336.5883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68216.7056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.0291 | 1009.0569 | 5409.3745 | 19491.0779 | 17.691 | 102784.7844 | 36156.6974 | 52521.8403 | -11372.5061 | 5630.67 | 7500 | 3040.2505 | 2441.6938 | 0 | 50624.2717 | 53393.775 | 93149.1427
1778 | 10 | 70 | 40 | 35624.5375 | 1.4086 | 23.1528 | 0.80546 | 105129.2731 | 0.042233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.906 | 10.4264 | 5.7907 | 0.14952 | 0.056275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1325987.6823 | 18936218.6239 | 5.1744 | 4.8782 | 32.4171 | 14335.6742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77277.3823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.216 | 1168.6391 | 6178.4578 | 16196.2749 | 14.7518 | 102673.7515 | 38856.5253 | 64920.71 | -10804.2948 | 5963.3312 | 7500 | 8647.3161 | 2462.9982 | 0 | 106199.2856 | 78868.8434 | 144877.0283
1779 | 10 | 70 | 40 | 33649.8727 | 1.1081 | 31.7791 | 0.75565 | 97463.7781 | 0.04876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9335 | 9.6678 | 4.1919 | 0.1219 | 0.038665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823984.8343 | 11316783.2302 | 5.0639 | 4.4073 | 32.2519 | 16040.3528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66230.8306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4505 | 1102.525 | 4483.3084 | 18099.8238 | 20.8204 | 94840.2567 | 31100.0977 | 72580.3359 | -11543.4939 | 4952.2979 | 7500 | 4852.318 | 1405.3595 | 0 | 58098.3056 | 56264.6059 | 112680.6148
1780 | 10 | 70 | 40 | 35574.5604 | 1.0702 | 29.0964 | 0.87048 | 101300.0735 | 0.055003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4411 | 9.9608 | 4.4378 | 0.061505 | 0.043156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194464.1026 | 15134268.6193 | 4.8564 | 5.238 | 49.1911 | 16645.0846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77094.1395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 269.1749 | 1116.3159 | 3789.0252 | 19544.9477 | 17.8764 | 98229.4817 | 32059.2253 | 86499.7063 | -13510.6039 | 5204.8057 | 7500 | 2073.0734 | 1648.572 | 0 | 73614.6548 | 63402.8992 | 131686.5344
1781 | 10 | 70 | 40 | 34335.4217 | 1.1191 | 27.8158 | 0.496 | 102361.7702 | 0.052829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1468 | 9.7315 | 4.1771 | 0.07067 | 0.044773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788723.3808 | 17157275.9973 | 5.3648 | 4.3162 | 34.0164 | 15095.1021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71416.1233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1774 | 797.4387 | 4569.8225 | 18355.2143 | 21.0739 | 99379.8506 | 31960.4147 | 48148.4934 | -13120.4462 | 5167.1796 | 7500 | 2641.4371 | 1697.9718 | 0 | 82964.9117 | 52408.5821 | 114551.3801
1782 | 10 | 70 | 40 | 33301.0685 | 1.0454 | 25.5086 | 0.80128 | 96624.1086 | 0.05584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6082 | 10.5008 | 6.119 | 0.092445 | 0.045134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656413.3127 | 14274767.3091 | 5.3316 | 4.5969 | 47.6721 | 15090.8005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68559.9041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.3334 | 923.314 | 4030.115 | 18552.2183 | 16.2909 | 93651.4041 | 29497.7002 | 63196.2919 | -13079.8998 | 4829.1236 | 7500 | 4299.9087 | 1599.6774 | 0 | 61505.4383 | 41151.2081 | 118197.0322
1783 | 10 | 70 | 40 | 32654.5421 | 0.94255 | 25.3577 | 0.62246 | 98623.3192 | 0.048799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4742 | 10.1586 | 5.5045 | 0.076422 | 0.055118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130043.1637 | 13000058.2898 | 5.4462 | 5.1824 | 41.4507 | 17444.9251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80647.8748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9028 | 1172.3719 | 2927.501 | 19269.3797 | 17.899 | 95966.4924 | 26770.3249 | 60152.7675 | -11690.038 | 4371.4421 | 7500 | 2831.519 | 1768.3998 | 0 | 66762.9759 | 65442.6161 | 93024.7752
1784 | 10 | 70 | 40 | 34736.0627 | 1.2058 | 32.0491 | 0.63962 | 86215.0428 | 0.056476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3889 | 9.5936 | 5.5386 | 0.085152 | 0.04844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1549036.4363 | 18245681.8503 | 5.1619 | 5.1456 | 45.1938 | 16843.9393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91189.0983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.1589 | 1033.1688 | 5831.041 | 17689.7944 | 22.406 | 83532.8314 | 34092.5365 | 87934.7388 | -11801.7304 | 5376.0107 | 7500 | 4349.4973 | 1911.3107 | 0 | 89954.2767 | 79892.1964 | 139424.4439
1785 | 10 | 70 | 40 | 31350.8792 | 0.77116 | 18.2011 | 0.75391 | 97241.8046 | 0.050635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4922 | 12.6049 | 4.8964 | 0.095257 | 0.046456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655756.2808 | 18333611.8512 | 4.3985 | 4.6939 | 40.1043 | 18168.9174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79155.3315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.4381 | 873.1401 | 4055.2656 | 20362.4013 | 11.9362 | 94525.0236 | 21976.9559 | 49589.5521 | -11953.8365 | 3734.6831 | 7500 | 4084.5894 | 1273.3913 | 0 | 90104.7294 | 46499.9326 | 119810.1321
1786 | 10 | 70 | 40 | 30366.3455 | 1.3662 | 23.9025 | 0.75937 | 99383.3147 | 0.031297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3404 | 11.3876 | 5.1792 | 0.093175 | 0.049767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757733.4984 | 13547464.9353 | 5.4371 | 4.5747 | 42.7779 | 17678.5365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79564.9633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4078 | 893.4296 | 4836.6199 | 14136.6588 | 15.6274 | 97657.85 | 32459.3734 | 65840.8331 | -7592.0445 | 4892.7787 | 7500 | 4241.9411 | 1787.1566 | 0 | 60997.6323 | 49355.9418 | 120771.729
1787 | 10 | 70 | 40 | 35334.4727 | 1.1116 | 21.7655 | 0.74528 | 102850.6917 | 0.054374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6331 | 11.0185 | 3.9727 | 0.12437 | 0.045415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051922.4375 | 16330589.4852 | 5.4354 | 4.6996 | 42.9111 | 15206.7637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66595.3853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.6138 | 1098.4501 | 5509.4921 | 18968.2962 | 14.3429 | 99768.2148 | 32732.3531 | 49431.1397 | -13562.8984 | 5299.7581 | 7500 | 5825.3872 | 1766.5256 | 0 | 75287.1427 | 59115.0075 | 105164.4004
1788 | 10 | 70 | 40 | 33114.9627 | 0.90375 | 32.2543 | 0.7636 | 106199.888 | 0.053148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0862 | 9.7618 | 5.1355 | 0.12632 | 0.053244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903203.9763 | 13509119.8154 | 5.3007 | 4.7123 | 44.4523 | 14118.7041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81465.3515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.6901 | 1031.7818 | 4736.6486 | 19970.0244 | 21.038 | 103087.7526 | 26289.8766 | 91374.1274 | -13693.3959 | 4430.0526 | 7500 | 5775.4297 | 1731.176 | 0 | 61612.0444 | 51173.4403 | 133845.8706
1789 | 10 | 70 | 40 | 30942.2649 | 1.1556 | 21.6142 | 0.83103 | 99183.9712 | 0.063406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0766 | 10.916 | 4.9775 | 0.10054 | 0.046566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123700.9849 | 17928279.5836 | 5.0102 | 4.9552 | 46.0078 | 14364.5532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53070.7738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4837 | 772.9018 | 4327.4381 | 16206.6118 | 13.5759 | 95726.3458 | 29471.3063 | 42659.9712 | -15213.5516 | 4957.6684 | 7500 | 3925.4409 | 1694.3614 | 0 | 85015.3769 | 59716.3502 | 100294.2233
1790 | 10 | 70 | 40 | 30684.5878 | 1.4425 | 20.0899 | 0.78461 | 96472.2025 | 0.032431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5959 | 8.7234 | 5.5178 | 0.040741 | 0.049553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836956.8674 | 10285988.8428 | 4.3064 | 5.3994 | 49.1227 | 14264.8926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83765.916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.365 | 1149.2966 | 4446.9612 | 13687.7787 | 12.9505 | 94737.1127 | 33993.6181 | 59803.3903 | -7634.3947 | 5104.4424 | 7500 | 1800.4112 | 1856.457 | 0 | 52330.0342 | 47048.1565 | 107705.802
1791 | 10 | 70 | 40 | 37555.9554 | 0.76443 | 16.5408 | 0.7876 | 92304.721 | 0.052073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8802 | 9.9361 | 4.3115 | 0.055425 | 0.062918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776507.2829 | 7458131.9357 | 5.0269 | 5.7155 | 49.7403 | 13763.9901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65503.5165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7745 | 1059.2373 | 4939.2374 | 24484.6512 | 10.6449 | 89653.6717 | 26142.6084 | 38620.5433 | -11664.6172 | 4284.3413 | 7500 | 2299.1956 | 1978.4478 | 0 | 38924.4532 | 44012.2031 | 64072.7694
1792 | 10 | 70 | 40 | 35147.8231 | 1.142 | 27.9718 | 0.82784 | 104032.6082 | 0.041425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2152 | 7.3771 | 4.4261 | 0.077914 | 0.049121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842348.599 | 14820406.1872 | 4.7202 | 5.6228 | 35.9305 | 16318.0414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77003.7467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 313.4645 | 976.6459 | 4868.6899 | 18549.7457 | 17.6005 | 101648.6621 | 33196.1549 | 79863.073 | -10489.3629 | 5172.6014 | 7500 | 2782.9219 | 1864.8304 | 0 | 90507.5856 | 54942.6163 | 155455.188
1793 | 10 | 70 | 40 | 37645.8622 | 0.98702 | 31.1235 | 0.70235 | 106029.6686 | 0.035759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6689 | 9.8274 | 3.4427 | 0.086954 | 0.046922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134236.9807 | 14143752.5104 | 4.3552 | 5.6299 | 31.2799 | 16113.4486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70168.8557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.2911 | 1071.7944 | 5829.6005 | 21668.6988 | 21.0083 | 103928.9642 | 31954.3267 | 70977.5267 | -9243.0994 | 4926.219 | 7500 | 3414.041 | 1696.5169 | 0 | 94796.7967 | 72514.3362 | 133507.9913
1794 | 10 | 70 | 40 | 27908.2823 | 1.0142 | 21.5056 | 0.74966 | 96756.5717 | 0.051875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0893 | 8.8521 | 4.8214 | 0.073168 | 0.038322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949989.5374 | 14383742.8235 | 5.4458 | 4.6044 | 43.9782 | 14240.1686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85160.3855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.2408 | 1003.3191 | 4580.8124 | 15821.4321 | 14.137 | 93988.0927 | 24173.7003 | 62751.4378 | -12181.308 | 4048.0772 | 7500 | 2932.3854 | 1138.5859 | 0 | 64257.6506 | 53417.5359 | 101202.9935
1795 | 10 | 70 | 40 | 30723.1541 | 0.81838 | 28.9734 | 0.7185 | 94883.0868 | 0.062589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5483 | 10.6735 | 5.0212 | 0.077572 | 0.039605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1463812.1607 | 17152537.5957 | 4.8774 | 4.7756 | 46.5457 | 13947.4239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77930.7446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.668 | 840.4691 | 4022.8412 | 19434.289 | 19.381 | 91617.2374 | 22577.7301 | 74753.7792 | -14369.7374 | 3966.1597 | 7500 | 2975.0271 | 1152.8906 | 0 | 78473.8502 | 72705.8634 | 104323.836
1796 | 10 | 70 | 40 | 32121.2814 | 1.0586 | 22.2914 | 0.77819 | 99544.6085 | 0.045812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4979 | 9.6578 | 5.3703 | 0.069502 | 0.050616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308022.0042 | 18863404.2396 | 4.4708 | 5.1271 | 41.6374 | 14618.3683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72734.5283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2443 | 1413.3867 | 5776.9091 | 17762.9037 | 14.4214 | 97025.0157 | 28716.7554 | 57242.0528 | -11086.2087 | 4599.247 | 7500 | 3865.5423 | 1708.6033 | 0 | 98498.4142 | 70048.7421 | 120995.6641
1797 | 10 | 70 | 40 | 33030.8042 | 1.049 | 18.3091 | 0.68906 | 98697.9317 | 0.061037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3474 | 9.4075 | 5.1131 | 0.13879 | 0.047949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078105.301 | 16430028.1488 | 4.4826 | 4.4401 | 40.4858 | 20888.6579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77982.361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.1202 | 1150.8402 | 4765.4976 | 18363.8183 | 12.4509 | 95383.6274 | 29333.9716 | 45683.8407 | -14582.9387 | 4899.9015 | 7500 | 6290.6092 | 1724.377 | 0 | 76097.4039 | 67237.911 | 89709.2543
1798 | 10 | 70 | 40 | 25390.446 | 0.85957 | 24.6015 | 0.75763 | 98935.1809 | 0.061171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7231 | 7.9499 | 4.4441 | 0.09497 | 0.045514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935170.7839 | 15925969.0582 | 5.0457 | 4.4498 | 44.5191 | 15151.9945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72559.5965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.7982 | 1229.1846 | 5375.7838 | 15695.0012 | 16.1001 | 95605.706 | 19390.8897 | 61685.9112 | -14649.6893 | 3549.2906 | 7500 | 3928.9275 | 1185.6447 | 0 | 69319.9576 | 53490.428 | 98420.5039
1799 | 10 | 70 | 40 | 35829.0129 | 1.2302 | 22.2785 | 0.81582 | 101739.583 | 0.056601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.62 | 12.7232 | 4.8691 | 0.14296 | 0.061719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199235.2352 | 15345973.5555 | 4.5127 | 5.5002 | 44.7777 | 12247.3667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66182.2681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.457 | 1113.14 | 4899.3435 | 17999.3897 | 14.1128 | 98567.5169 | 35659.2465 | 54043.0015 | -13957.0907 | 5722.9603 | 7500 | 6950.7369 | 2592.3985 | 0 | 82382.11 | 61274.5613 | 119618.8018
1800 | 10 | 70 | 40 | 39185.9859 | 0.64988 | 26.0632 | 0.73025 | 95532.088 | 0.053967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2295 | 9.1759 | 4.5816 | 0.12698 | 0.064127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886905.6215 | 10636757.5175 | 4.8857 | 4.5414 | 39.4784 | 13670.3389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76078.7055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.8818 | 1059.3449 | 5536.9987 | 27238.5626 | 17.3201 | 92690.0988 | 23894.8466 | 66516.4044 | -12504.7526 | 4030.1149 | 7500 | 5446.3406 | 1896.7968 | 0 | 50378.2363 | 52305.3485 | 94852.6385
1801 | 10 | 70 | 40 | 42158.6316 | 1.1749 | 25.8727 | 0.62536 | 105509.6196 | 0.044257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9217 | 9.7419 | 4.4577 | 0.073693 | 0.0458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279531.4608 | 15080031.9532 | 4.7735 | 5.5532 | 33.6422 | 13148.9595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76710.648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.79 | 994.7045 | 4820.4344 | 21844.8787 | 18.2329 | 102928.5862 | 40627.5057 | 58605.3312 | -11356.5472 | 6238.8293 | 7500 | 2928.328 | 2097.1703 | 0 | 94391.5197 | 74072.9473 | 126959.1896
1802 | 10 | 70 | 40 | 32048.4648 | 1.14 | 14.4945 | 0.64195 | 103730.0965 | 0.056579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1654 | 9.1242 | 5.7877 | 0.079894 | 0.054658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119325.2182 | 10862931.4815 | 4.2842 | 5.0993 | 46.1025 | 15174.2132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64955.3904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.0729 | 799.4178 | 4643.0546 | 16933.7271 | 10.1202 | 100497.179 | 30229.4753 | 28414.0513 | -14224.8368 | 4999.736 | 7500 | 3573.0053 | 2005.7054 | 0 | 53995.1859 | 60305.879 | 56186.4434
1803 | 10 | 70 | 40 | 35056.0103 | 1.2002 | 26.8824 | 0.73644 | 107621.3586 | 0.053395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8553 | 10.7551 | 4.979 | 0.11494 | 0.049927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197651.7272 | 15054582.5815 | 5.1764 | 4.5627 | 36.0815 | 17466.0152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75562.6126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.6121 | 966.1939 | 5446.6316 | 17908.9202 | 17.8027 | 104453.1213 | 34294.1802 | 68609.0916 | -13940.2441 | 5535.9267 | 7500 | 5166.5289 | 2028.5554 | 0 | 74562.9546 | 72253.5573 | 111503.436
1804 | 10 | 70 | 40 | 38313.3418 | 0.83263 | 28.7185 | 0.82574 | 111945.7878 | 0.041737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1868 | 9.9342 | 4.5259 | 0.058596 | 0.043885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019336.6676 | 19885981.3209 | 5.2772 | 5.5767 | 41.0729 | 17874.5212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75439.5361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1378 | 1024.3571 | 4935.6298 | 24043.0617 | 18.0916 | 109361.3907 | 28540.5601 | 80168.9745 | -11371.3473 | 4592.8995 | 7500 | 2345.0813 | 1479.3437 | 0 | 110337.9915 | 61373.1897 | 162220.3137
1805 | 10 | 70 | 40 | 33176.2271 | 1.302 | 27.7529 | 0.6961 | 101985.2115 | 0.039661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4187 | 10.0148 | 4.5812 | 0.081081 | 0.065313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848995.0563 | 13543303.2168 | 5.4509 | 5.1321 | 38.018 | 19839.3889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77345.5591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.3481 | 782.9147 | 5021.7987 | 16009.8726 | 18.7987 | 99746.5939 | 34332.7092 | 69256.3413 | -9849.9174 | 5287.8549 | 7500 | 3367.3451 | 2534.8002 | 0 | 72120.7993 | 57575.4836 | 126974.449
1806 | 10 | 70 | 40 | 34092.4484 | 0.68578 | 25.1816 | 0.8671 | 105324.4378 | 0.057794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1688 | 11.8637 | 5.0636 | 0.14544 | 0.042384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194541.8237 | 15802479.8956 | 5.7126 | 5.4925 | 33.1575 | 13467.8124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74903.5982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.7833 | 982.0347 | 5090.4429 | 23226.7083 | 15.5004 | 101972.4988 | 21731.4804 | 72515.4297 | -14748.5316 | 3874.3176 | 7500 | 7016.4024 | 1205.1997 | 0 | 96051.9964 | 70831.0251 | 124315.2694
1807 | 10 | 70 | 40 | 37444.4827 | 1.0388 | 24.5117 | 0.67267 | 95819.0263 | 0.049541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.274 | 9.201 | 4.7616 | 0.094509 | 0.042976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849938.6102 | 14688142.949 | 5.0403 | 5.4526 | 40.2352 | 8912.6695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88135.0042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.3015 | 1085.63 | 5314.4475 | 20937.3537 | 16.8224 | 93199.0515 | 33014.2581 | 67768.992 | -11527.889 | 5212.1358 | 7500 | 4002.99 | 1643.9968 | 0 | 81247.1165 | 45570.7424 | 143290.8577
1808 | 10 | 70 | 40 | 39080.1388 | 1.0707 | 17.8241 | 0.65037 | 96272.9661 | 0.036083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6404 | 9.1464 | 5.6436 | 0.16251 | 0.051162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962104.2024 | 13103472.6398 | 5.4342 | 4.4147 | 34.1995 | 15012.8761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76777.8142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.5371 | 911.7679 | 5573.2186 | 21465.4003 | 12.3864 | 94348.4412 | 35229.477 | 41749.9151 | -8467.9097 | 5324.4493 | 7500 | 7385.6138 | 1999.3211 | 0 | 64383.5486 | 60387.4709 | 94716.9443
1809 | 10 | 70 | 40 | 34263.1364 | 1.1975 | 26.2022 | 0.70749 | 108070.2746 | 0.06476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1225 | 5.2377 | 3.6281 | 0.10614 | 0.050373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159212.7866 | 14300716.2894 | 4.3663 | 4.8952 | 35.2568 | 17104.4131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74023.6878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.2384 | 879.7135 | 3619.5238 | 17530.3824 | 17.6357 | 104223.8255 | 33465.5081 | 63412.7576 | -16924.3759 | 5607.8328 | 7500 | 2778.5577 | 2073.2824 | 0 | 78475.7247 | 70829.3554 | 105559.932
1810 | 10 | 70 | 40 | 32543.1275 | 1.2343 | 22.5967 | 0.81194 | 101263.3276 | 0.033909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6852 | 11.5 | 4.8464 | 0.077184 | 0.04728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977975.9089 | 7465902.8341 | 4.9832 | 4.2612 | 49.1301 | 14052.4476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81113.2433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.3339 | 1071.8836 | 5424.3236 | 16310.8464 | 14.3454 | 99359.8849 | 32464.5623 | 66928.77 | -8375.1482 | 4941.9848 | 7500 | 3839.5488 | 1714.917 | 0 | 29866.4126 | 52356.7913 | 86524.256
1811 | 10 | 70 | 40 | 33387.1338 | 1.021 | 33.9966 | 0.86654 | 100529.887 | 0.064578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5388 | 11.4538 | 4.3419 | 0.059303 | 0.054638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837849.1797 | 11891896.9416 | 5.4467 | 5.5283 | 32.6459 | 12057.2144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77911.4148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.4966 | 942.117 | 4345.7282 | 18855.1991 | 20.9331 | 96961.694 | 29063.8694 | 101780.0529 | -15700.0491 | 4932.2848 | 7500 | 2359.7373 | 1977.9046 | 0 | 73966.2609 | 52663.3794 | 153216.6814
1812 | 10 | 70 | 40 | 32265.1015 | 0.81912 | 28.8427 | 0.78142 | 105605.6321 | 0.059988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2633 | 10.9551 | 6.2218 | 0.11732 | 0.057249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945883.3319 | 16183472.7033 | 4.9586 | 5.2922 | 40.9354 | 14534.6356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82580.6465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.3539 | 744.3102 | 4184.7071 | 20401.1584 | 18.6261 | 102119.2724 | 23727.8864 | 84369.3765 | -15339.9824 | 4182.9575 | 7500 | 5198.3558 | 1757.5825 | 0 | 86521.0725 | 54968.3506 | 142948.8982
1813 | 10 | 70 | 40 | 32804.0922 | 0.90804 | 16.7926 | 0.66737 | 96705.1234 | 0.056872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.15 | 12.6309 | 5.7151 | 0.094845 | 0.037716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173839.0174 | 18694950.49 | 4.6578 | 5.2358 | 48.1862 | 16962.0815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72922.2153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3443 | 787.5169 | 5246.0891 | 19735.1277 | 11.559 | 93675.8061 | 26137.929 | 38164.2048 | -13328.9958 | 4386.7818 | 7500 | 4504.9481 | 1214.3261 | 0 | 92282.3395 | 63338.7581 | 97522.7753
1814 | 10 | 70 | 40 | 34864.5377 | 1.3064 | 34.1471 | 0.70992 | 106613.9038 | 0.065769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8799 | 10.0184 | 4.7991 | 0.11658 | 0.046406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122564.1651 | 16843339.7175 | 4.7522 | 4.4015 | 30.1045 | 15036.6992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74396.6758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.128 | 880.9459 | 4169.4807 | 16783.5629 | 22.9518 | 102761.2527 | 36161.9495 | 83289.3679 | -16951.6649 | 5976.9131 | 7500 | 4439.6133 | 2035.6844 | 0 | 90900.3883 | 72185.5954 | 141166.6563
1815 | 10 | 70 | 40 | 40215.4231 | 0.96644 | 30.5491 | 0.80197 | 91564.4524 | 0.027604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3981 | 10.2737 | 4.3955 | 0.10634 | 0.047901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064550.3864 | 22370280.4981 | 5.3623 | 4.4782 | 37.9477 | 14159.3084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83337.5934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2186 | 1188.0418 | 5151.4735 | 23415.9265 | 19.5025 | 90160.8685 | 33598.9932 | 92059.9625 | -6175.7689 | 4960.3394 | 7500 | 4525.0047 | 1743.8927 | 0 | 105314.724 | 61523.8235 | 182003.324
1816 | 10 | 70 | 40 | 31183.9927 | 1.0686 | 25.4186 | 0.88767 | 99843.9791 | 0.044985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2204 | 10.8169 | 4.6184 | 0.050183 | 0.049281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791890.7084 | 13729244.6077 | 5.1401 | 4.4994 | 34.6622 | 17513.2096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74552.1002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0279 | 815.2639 | 4646.5965 | 17148.1122 | 15.4673 | 97361.8262 | 28071.761 | 74189.0106 | -10921.4725 | 4501.1641 | 7500 | 2089.2109 | 1628.0424 | 0 | 68734.8471 | 54572.2685 | 121220.2952
1817 | 10 | 70 | 40 | 31720.8512 | 1.1132 | 21.8539 | 0.79929 | 101582.5925 | 0.048759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1983 | 11.5214 | 5.6004 | 0.089709 | 0.051672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037704.0859 | 14352399.9296 | 5.0117 | 5.2959 | 38.6694 | 13951.6276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90369.1004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.0841 | 1038.668 | 5303.6885 | 17013.158 | 13.9724 | 98848.2423 | 29415.3864 | 71224.1388 | -12031.141 | 4752.9568 | 7500 | 4763.8769 | 1802.518 | 0 | 78985.7025 | 59655.6927 | 126757.7458
1818 | 10 | 70 | 40 | 32042.1889 | 0.94499 | 24.8502 | 0.75079 | 95695.3328 | 0.053007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5996 | 9.2315 | 5.0444 | 0.09368 | 0.053699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984130.6679 | 15908658.6468 | 5.2843 | 5.6103 | 45.5751 | 14841.9859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66730.3285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.5674 | 982.185 | 5609.5617 | 18882.2598 | 16.3252 | 92898.3761 | 26319.8582 | 56887.6708 | -12306.6096 | 4348.2514 | 7500 | 4416.4184 | 1713.7307 | 0 | 84301.1303 | 54738.1853 | 118442.2649
1819 | 10 | 70 | 40 | 36281.6197 | 1.0405 | 27.5577 | 0.63475 | 90883.792 | 0.056574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5148 | 10.3154 | 5.4321 | 0.10798 | 0.04396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1404694.385 | 22999621.6808 | 4.8368 | 4.9555 | 38.0334 | 17477.7155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70639.6604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.776 | 958.7566 | 6283.768 | 20267.296 | 19.3185 | 88051.4975 | 32028.6475 | 58200.7913 | -12462.0961 | 5135.7035 | 7500 | 5511.9028 | 1657.005 | 0 | 120709.6281 | 79899.8019 | 138381.7802
1820 | 10 | 70 | 40 | 40683.0226 | 1.255 | 30.057 | 0.85633 | 104182.85 | 0.037658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6869 | 10.057 | 3.812 | 0.11984 | 0.05398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1454814.6857 | 18415336.9452 | 4.2683 | 5.0155 | 47.1518 | 16796.4778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77254.5757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.8439 | 1090.0592 | 5912.5671 | 20155.299 | 18.6133 | 102010.2762 | 41055.4473 | 88407.5781 | -9559.3246 | 6185.8311 | 7500 | 5311.1307 | 2450.732 | 0 | 89244.2962 | 74845.3446 | 155750.3462
1821 | 10 | 70 | 40 | 32383.7712 | 1.0218 | 17.7931 | 0.82523 | 96725.5646 | 0.05999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3145 | 10.0291 | 5.4166 | 0.13049 | 0.047876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985058.4466 | 20195688.6926 | 5.3758 | 5.379 | 45.1845 | 13627.0004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74518.3562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.7882 | 1150.5869 | 4924.1992 | 18280.8884 | 11.2122 | 93532.2445 | 28205.7656 | 49040.0571 | -14050.6081 | 4713.2153 | 7500 | 6352.6631 | 1656.1458 | 0 | 103090.8331 | 53724.38 | 132783.6919
1822 | 10 | 70 | 40 | 37793.871 | 1.2336 | 14.7196 | 0.84485 | 104165.5757 | 0.054007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0052 | 7.7044 | 5.2102 | 0.12965 | 0.040355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689307.3683 | 14108878.1442 | 4.4605 | 5.4024 | 42.4231 | 19823.4561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85604.903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.7504 | 818.8136 | 5944.2634 | 18949.6566 | 9.1742 | 101064.4718 | 37688.4289 | 47471.83 | -13644.8571 | 5980.0993 | 7500 | 6109.535 | 1771.1972 | 0 | 76618.389 | 48760.322 | 120734.3003
1823 | 10 | 70 | 40 | 41289.6651 | 1.349 | 22.3053 | 0.60254 | 98435.9011 | 0.05195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7421 | 10.1838 | 5.3096 | 0.088605 | 0.047996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138714.8744 | 17391312.9383 | 4.6218 | 4.5758 | 47.1653 | 11201.3711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69402.9144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2613 | 1274.324 | 4436.3148 | 19407.9367 | 15.9209 | 95615.35 | 43763.4569 | 44309.6227 | -12410.4251 | 6731.3712 | 7500 | 4174.7479 | 2371.2245 | 0 | 76568.0918 | 56631.4801 | 116376.6098
1824 | 10 | 70 | 40 | 35842.4289 | 0.64291 | 17.6472 | 0.75861 | 106038.2809 | 0.054981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7224 | 11.755 | 5.081 | 0.10647 | 0.050262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1345174.03 | 18118671.2296 | 5.3848 | 4.8901 | 36.548 | 14718.0625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63761.4676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2421 | 1136.9313 | 4721.7823 | 25011.7875 | 11.5427 | 102825.3657 | 21661.2827 | 38923.4739 | -14136.8271 | 3826.8692 | 7500 | 4779.6264 | 1411.7261 | 0 | 94457.965 | 75814.9482 | 82609.1679
1825 | 10 | 70 | 40 | 36652.249 | 1.3255 | 21.6194 | 0.72826 | 99722.7903 | 0.066635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3453 | 9.0635 | 4.8434 | 0.12278 | 0.036175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284288.0769 | 12775894.5539 | 5.3611 | 5.3101 | 43.2871 | 16120.0568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91020.9641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7637 | 776.9636 | 5272.9527 | 17456.4635 | 14.383 | 96072.6308 | 38391.571 | 65866.8014 | -16060.7016 | 6225.52 | 7500 | 4941.8536 | 1652.9007 | 0 | 65827.9842 | 69496.554 | 104849.3753
1826 | 10 | 70 | 40 | 40015.5102 | 1.1422 | 19.516 | 0.73568 | 98846.7027 | 0.05166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2215 | 11.9671 | 4.9794 | 0.12478 | 0.062807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920089.1136 | 13521032.7317 | 4.5383 | 4.5843 | 34.8691 | 13526.8687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73429.9534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0624 | 1191.5181 | 4660.7896 | 21116.765 | 12.9298 | 96030.0041 | 37797.4905 | 48362.4305 | -12393.4741 | 5917.4585 | 7500 | 5777.9017 | 2727.7733 | 0 | 69882.6865 | 56438.8924 | 109133.3743
1827 | 10 | 70 | 40 | 35123.6014 | 1.0654 | 24.8561 | 0.8116 | 104394.3625 | 0.044644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.2684 | 10.9156 | 5.8287 | 0.070321 | 0.048315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085264.793 | 18700140.9312 | 4.7048 | 5.5432 | 37.3836 | 11110.214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65269.4364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.2106 | 1117.7502 | 5656.917 | 19349.8599 | 15.7828 | 101818.5308 | 31547.4831 | 59221.0256 | -11333.6597 | 5000.2587 | 7500 | 4445.3248 | 1773.1059 | 0 | 110314.7693 | 59791.7722 | 148676.5357
1828 | 10 | 70 | 40 | 33170.207 | 0.79196 | 28.5367 | 0.83639 | 101805.1511 | 0.048762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2469 | 12.4238 | 4.3521 | 0.10973 | 0.053569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939803.606 | 17376628.0309 | 5.3957 | 5.6332 | 43.5783 | 13143.9476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73636.1684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3924 | 1261.8506 | 5004.5429 | 21294.6677 | 17.8702 | 99064.6632 | 23751.0785 | 78544.0709 | -12058.1467 | 3982.8674 | 7500 | 5172.1575 | 1565.9272 | 0 | 94133.5318 | 52074.7018 | 150516.7847
1829 | 10 | 70 | 40 | 30483.7489 | 1.1518 | 24.8258 | 0.83544 | 107814.6408 | 0.045893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2496 | 9.4365 | 4.8956 | 0.10633 | 0.045002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083119.6114 | 16320389.8689 | 4.4346 | 5.0685 | 37.0321 | 14595.9655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82464.8457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.0579 | 1152.8323 | 4681.6254 | 16000.6776 | 15.5547 | 105080.9684 | 28966.1427 | 76454.4299 | -12028.1585 | 4691.5627 | 7500 | 4678.3348 | 1549.5799 | 0 | 89808.9171 | 63433.9245 | 138186.8841
1830 | 10 | 70 | 40 | 35518.6312 | 1.4323 | 31.7997 | 0.68617 | 94647.841 | 0.057174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0587 | 9.8775 | 5.8716 | 0.07882 | 0.059557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774045.6471 | 10688521.1483 | 4.6591 | 5.7097 | 34.4974 | 14125.7574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63737.4765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2026 | 724.8547 | 5468.1311 | 15934.8343 | 21.66 | 91667.4702 | 39167.5939 | 64628.211 | -13113.6315 | 6148.7357 | 7500 | 3929.6083 | 2687.7124 | 0 | 67872.8705 | 50449.028 | 128372.0722
1831 | 10 | 70 | 40 | 38465.6497 | 1.3465 | 16.4367 | 0.68739 | 100985.05 | 0.04872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3342 | 11.3675 | 5.3531 | 0.090662 | 0.053486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900595.1198 | 11702381.7297 | 4.8819 | 5.6334 | 47.8749 | 15129.08 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65316.6423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3474 | 1122.612 | 4133.6546 | 18106.0909 | 11.188 | 98268.9385 | 40719.1177 | 34282.4453 | -11950.8905 | 6288.1202 | 7500 | 4256.6035 | 2468.4505 | 0 | 61570.152 | 50814.8256 | 94319.173
1832 | 10 | 70 | 40 | 29577.0863 | 1.0845 | 19.3509 | 0.78893 | 106654.7242 | 0.046653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.387 | 10.1182 | 6.0993 | 0.071071 | 0.053834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975074.8823 | 18922181.9295 | 4.4525 | 4.262 | 32.0599 | 17645.3233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79637.8161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9133 | 1112.9353 | 5126.4958 | 16120.5952 | 12.444 | 103906.2409 | 26912.9822 | 55005.0608 | -12093.3267 | 4415.8555 | 7500 | 3833.8628 | 1744.7486 | 0 | 96198.8703 | 65415.7849 | 118102.2687
1833 | 10 | 70 | 40 | 36530.13 | 1.0787 | 21.4739 | 0.67851 | 95031.8867 | 0.056872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4168 | 8.6943 | 4.4939 | 0.1023 | 0.044554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307061.7685 | 16237148.4123 | 5.2749 | 5.0377 | 32.9957 | 18155.0456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84105.2269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.73 | 1134.928 | 4518.5485 | 19974.6078 | 14.6895 | 92054.9933 | 33111.0444 | 57060.2739 | -13098.3311 | 5322.5833 | 7500 | 4345.6857 | 1740.4907 | 0 | 92568.6367 | 81102.8937 | 107447.4899
1834 | 10 | 70 | 40 | 34147.7846 | 1.4703 | 23.0125 | 0.79639 | 99739.6001 | 0.041569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.945 | 10.3822 | 5.6963 | 0.081605 | 0.044402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886782.9966 | 16789291.2016 | 4.7188 | 5.5638 | 34.1661 | 14306.8585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80496.9389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5404 | 1027.284 | 5123.8002 | 14998.0156 | 14.737 | 97446.1657 | 38299.538 | 66615.0549 | -10091.1115 | 5843.2729 | 7500 | 3924.9203 | 1904.2475 | 0 | 104502.8826 | 56152.862 | 162345.9427
1835 | 10 | 70 | 40 | 34633.6212 | 1.3026 | 27.35 | 0.7628 | 104263.2616 | 0.051239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6048 | 9.6526 | 3.8968 | 0.086984 | 0.058225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1525911.5181 | 13427463.976 | 4.7834 | 4.8414 | 41.3719 | 15033.9311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94969.072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.3377 | 982.0791 | 4420.707 | 16707.8223 | 17.8471 | 101316.0759 | 35851.5977 | 90247.4958 | -12967.6172 | 5687.8883 | 7500 | 3225.4964 | 2430.6655 | 0 | 66083.2787 | 79908.7333 | 118150.0719
1836 | 10 | 70 | 40 | 39746.1102 | 1.1419 | 20.864 | 0.71953 | 95114.6122 | 0.046205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6112 | 13.1522 | 4.8482 | 0.091576 | 0.050885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851638.5731 | 10876265.7403 | 5.6051 | 4.4989 | 38.4045 | 12726.8557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86658.9759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.5329 | 885.3817 | 5692.6723 | 20978.4629 | 13.9483 | 92686.7482 | 37535.2946 | 59929.9913 | -10682.6018 | 5775.7768 | 7500 | 4404.0642 | 2157.0569 | 0 | 50728.128 | 50374.4999 | 106973.2103
1837 | 10 | 70 | 40 | 32844.0397 | 1.1414 | 25.2901 | 0.83769 | 100256.399 | 0.05364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4923 | 10.1185 | 5.2387 | 0.082014 | 0.048898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162843.4344 | 14458734.151 | 5.2345 | 4.3645 | 37.1188 | 12106.533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67357.5314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.1236 | 1199.2991 | 4259.083 | 17340.1217 | 15.8256 | 97291.6522 | 31007.836 | 63750.4644 | -13044.8858 | 5032.7112 | 7500 | 3597.142 | 1806.1447 | 0 | 67509.3931 | 64471.8364 | 102686.9692
1838 | 10 | 70 | 40 | 40565.8403 | 1.2096 | 21.1059 | 0.69507 | 99745.6526 | 0.063426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1283 | 10.6161 | 4.2424 | 0.097325 | 0.058548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855218.9589 | 19053613.6152 | 5.2061 | 5.5562 | 49.8732 | 15939.128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77258.6088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.2471 | 895.7251 | 4636.9517 | 20615.3327 | 14.3045 | 96267.3502 | 39901.0153 | 52546.2027 | -15304.5305 | 6384.3507 | 7500 | 3760.5981 | 2743.4343 | 0 | 96267.2987 | 49214.5743 | 144583.795
1839 | 10 | 70 | 40 | 37421.2362 | 0.82942 | 27.5159 | 0.75025 | 112419.4661 | 0.044699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9021 | 12.318 | 5.9198 | 0.10215 | 0.060536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1453223.3337 | 9528465.306 | 4.6868 | 4.6725 | 37.0927 | 12626.0453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73199.1516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.1715 | 1032.5594 | 5958.3679 | 23525.3683 | 18.0819 | 109642.244 | 27791.7358 | 69056.1547 | -12219.777 | 4543.417 | 7500 | 6203.1791 | 2018.6458 | 0 | 48210.371 | 78093.0711 | 75010.6554
1840 | 10 | 70 | 40 | 39209.1017 | 0.96199 | 27.5678 | 0.76505 | 97529.9106 | 0.056543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1347 | 10.9267 | 4.0172 | 0.13869 | 0.06321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341076.2612 | 14318534.6313 | 4.3611 | 4.5101 | 39.402 | 16540.6263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77146.9227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1248 | 983.4106 | 4660.6837 | 22886.8871 | 17.9667 | 94492.1448 | 32644.4291 | 74070.2826 | -13366.1696 | 5275.5947 | 7500 | 5500.0288 | 2447.4952 | 0 | 68502.4955 | 75019.8074 | 107554.3489
1841 | 10 | 70 | 40 | 36174.7498 | 0.92554 | 33.503 | 0.69635 | 97436.3541 | 0.030489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6931 | 12.5164 | 4.4342 | 0.097251 | 0.061353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 378041.8535 | 9910969.0533 | 5.4844 | 5.5449 | 49.8506 | 15020.5472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82141.0111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.4932 | 861.7249 | 5254.6057 | 21550.8604 | 22.6904 | 95788.0058 | 29247.7788 | 88815.3343 | -7252.7324 | 4434.1848 | 7500 | 4189.2703 | 1996.6918 | 0 | 49581.7871 | 29732.5723 | 148779.7424
1842 | 10 | 70 | 40 | 38064.2858 | 0.78401 | 26.9435 | 0.70112 | 88308.6493 | 0.038996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7919 | 7.9089 | 4.3872 | 0.089566 | 0.057474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199766.142 | 12830162.7388 | 4.9811 | 5.7293 | 48.0539 | 15403.281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72211.4404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.9265 | 1053.381 | 3791.2022 | 24545.5455 | 18.1994 | 86402.3836 | 27037.4806 | 63142.6437 | -8387.5693 | 4203.3141 | 7500 | 3061.4113 | 1773.0698 | 0 | 68242.0422 | 62863.2438 | 103709.1488
1843 | 10 | 70 | 40 | 32813.3195 | 1.4743 | 26.8762 | 0.72871 | 96075.9848 | 0.056802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4271 | 8.6787 | 5.546 | 0.09892 | 0.045686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730645.7228 | 10421532.5155 | 4.326 | 5.0913 | 33.432 | 16633.0335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70745.4061 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.7615 | 973.7512 | 3915.1795 | 14379.2161 | 17.8758 | 93070.0034 | 36868.2069 | 63673.9816 | -13226.318 | 5842.4231 | 7500 | 3804.0408 | 1959.0351 | 0 | 61231.7805 | 51549.9877 | 116103.1622
1844 | 10 | 70 | 40 | 40405.7324 | 0.92012 | 23.663 | 0.75673 | 103344.1079 | 0.049816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0935 | 11.1813 | 5.4205 | 0.068355 | 0.052755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717990.6452 | 15727757.8486 | 4.5345 | 5.0565 | 41.1159 | 13351.8661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69772.0802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.7166 | 1176.6183 | 5430.2269 | 24144.5699 | 15.4938 | 100502.8677 | 32522.3251 | 56998.6015 | -12501.457 | 5205.4048 | 7500 | 3766.5422 | 2015.5116 | 0 | 81445.3072 | 43974.5952 | 132977.6401
1845 | 10 | 70 | 40 | 33870.5134 | 0.99351 | 26.8573 | 0.64841 | 101373.0221 | 0.053954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2424 | 9.7136 | 5.8595 | 0.099312 | 0.052747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028664.1783 | 18652693.7088 | 5.1824 | 5.1043 | 31.4959 | 15516.7894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62971.7306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.9455 | 1039.7615 | 4020.5186 | 19424.95 | 18.6842 | 98357.9341 | 28891.1267 | 51467.2782 | -13266.3869 | 4758.0275 | 7500 | 4189.1108 | 1841.9816 | 0 | 110981.9 | 66454.7465 | 129908.2914
1846 | 10 | 70 | 40 | 30599.1591 | 0.96744 | 14.9392 | 0.76881 | 99520.5803 | 0.073887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6091 | 9.6316 | 4.0672 | 0.11122 | 0.058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925911.6489 | 14997704.8253 | 5.621 | 5.7041 | 30.8474 | 15269.9646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65617.8004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5751 | 1050.5823 | 5415.2232 | 17806.7241 | 9.7158 | 95489.5086 | 25584.87 | 34274.7384 | -17736.7154 | 4584.4056 | 7500 | 4419.1331 | 1951.5392 | 0 | 98836.018 | 61704.4569 | 97709.532
1847 | 10 | 70 | 40 | 37030.2496 | 0.89763 | 25.2671 | 0.67584 | 95699.3174 | 0.051111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2569 | 7.7193 | 5.4761 | 0.11606 | 0.039198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761381.4007 | 13391113.9881 | 4.786 | 4.3046 | 30.0896 | 17807.7245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76445.0456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.8101 | 1190.4262 | 4960.6731 | 22407.7179 | 17.3102 | 93000.8632 | 29245.0636 | 60827.286 | -11873.1985 | 4719.9687 | 7500 | 5539.8025 | 1357.9068 | 0 | 70727.5422 | 56580.9926 | 111463.3785
1848 | 10 | 70 | 40 | 37967.1807 | 1.2625 | 19.6817 | 0.82447 | 101944.5376 | 0.04022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0278 | 10.3714 | 3.7263 | 0.13086 | 0.032933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871939.6273 | 12495559.4042 | 5.0236 | 5.075 | 32.8542 | 15412.5819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75691.9958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.2043 | 903.3771 | 4071.6891 | 18731.0902 | 12.4076 | 99675.6202 | 38472.181 | 55059.6452 | -9983.2363 | 5860.1146 | 7500 | 4577.6147 | 1416.4366 | 0 | 72445.7312 | 57511.8734 | 117836.6136
1849 | 10 | 70 | 40 | 29763.5164 | 1.1143 | 21.6612 | 0.84339 | 103272.5563 | 0.042905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8174 | 8.3655 | 4.1532 | 0.1076 | 0.047819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918005.7865 | 11924151.1922 | 5.5702 | 5.0409 | 35.6281 | 13544.5031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73686.7648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.4814 | 966.1291 | 4719.1156 | 15953.6612 | 13.5116 | 100822.4936 | 27619.7104 | 60051.7418 | -10780.276 | 4430.8276 | 7500 | 3700.452 | 1555.0501 | 0 | 64506.0957 | 55838.9312 | 102744.6704
1850 | 10 | 70 | 40 | 35186.5052 | 0.99375 | 26.5204 | 0.68151 | 91740.6614 | 0.041044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5455 | 9.2066 | 4.5815 | 0.10566 | 0.038549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736736.6615 | 16985096.8835 | 4.6113 | 4.907 | 49.8491 | 18898.5942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63091.8537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.5544 | 1106.7762 | 5455.4568 | 20176.9903 | 18.1111 | 89657.4978 | 30019.0298 | 53055.2777 | -9165.9198 | 4657.7549 | 7500 | 4650.1562 | 1317.8163 | 0 | 77874.9596 | 47570.1166 | 122338.958
1851 | 10 | 70 | 40 | 32956.058 | 1.1153 | 27.8345 | 0.71917 | 95387.2367 | 0.055235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5854 | 10.5554 | 6.3716 | 0.11106 | 0.040965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097986.9581 | 11112220.5292 | 5.4322 | 5.6892 | 32.4399 | 14498.8617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70326.8914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.7899 | 1039.296 | 4498.7097 | 17654.9357 | 18.6122 | 92483.8667 | 30602.2446 | 64857.8291 | -12774.8279 | 4960.7241 | 7500 | 5376.4462 | 1491.5088 | 0 | 71262.2103 | 67913.2997 | 105362.8356
1852 | 10 | 70 | 40 | 29252.38 | 0.77561 | 31.2847 | 0.75306 | 97727.7217 | 0.068382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3689 | 12.936 | 5.1314 | 0.14488 | 0.058002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770662.2243 | 7149231.3902 | 5.6859 | 4.6798 | 45.0316 | 14821.5435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75898.5465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.5443 | 1049.1966 | 5845.7217 | 18952.1408 | 20.5262 | 94058.5509 | 20600.4783 | 81655.1821 | -16144.3512 | 3806.6642 | 7500 | 8789.0079 | 1620.5067 | 0 | 31830.5713 | 46242.6076 | 93415.4518
1853 | 10 | 70 | 40 | 32868.4459 | 1.1724 | 23.5034 | 0.75533 | 99104.8379 | 0.061877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9024 | 13.0503 | 4.4529 | 0.090097 | 0.060524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025428.8858 | 12705763.1562 | 4.4103 | 5.5129 | 42.4149 | 14468.4648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76698.2553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.6228 | 871.0697 | 5714.7873 | 17054.1353 | 15.4012 | 95731.8196 | 31628.6212 | 62142.1049 | -14841.2807 | 5228.5471 | 7500 | 3956.8618 | 2322.586 | 0 | 70408.6458 | 57519.7546 | 110826.3315
1854 | 10 | 70 | 40 | 32820.9705 | 1.062 | 27.2238 | 0.9308 | 101289.8794 | 0.044854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8242 | 11.0601 | 5.5614 | 0.12527 | 0.047987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125636.8264 | 11990260.0257 | 4.9259 | 4.9588 | 45.218 | 13018.4027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69882.3696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3248 | 1049.2214 | 4276.8068 | 18115.31 | 16.1707 | 98779.032 | 29411.321 | 77241.4242 | -11047.7284 | 4691.4984 | 7500 | 5462.2244 | 1652.3341 | 0 | 57507.0878 | 58821.9365 | 113596.225
1855 | 10 | 70 | 40 | 36724.0775 | 1.3584 | 20.2637 | 0.7143 | 102178.5326 | 0.033274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5691 | 11.555 | 5.6135 | 0.10587 | 0.052692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167208.4369 | 14367633.5469 | 4.3973 | 5.3209 | 41.9553 | 11917.6747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72342.0864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3294 | 919.3503 | 5515.764 | 17171.7771 | 13.5868 | 100293.5059 | 39104.6008 | 48302.1227 | -8294.1174 | 5841.6716 | 7500 | 5406.9632 | 2259.135 | 0 | 77511.5754 | 61190.6458 | 116441.3055
1856 | 10 | 70 | 40 | 41815.1576 | 0.8122 | 15.3375 | 0.82176 | 93309.5269 | 0.048669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8154 | 11.7952 | 3.7434 | 0.07705 | 0.051559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277596.1684 | 18221025.9351 | 4.3902 | 4.3714 | 49.0027 | 14073.9653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66270.9982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4791 | 688.4406 | 3838.9623 | 26542.303 | 9.6836 | 90802.4423 | 30545.7093 | 37469.2445 | -11031.1725 | 4845.0335 | 7500 | 2263.16 | 1833.4491 | 0 | 76064.5617 | 64171.2707 | 85318.7148
1857 | 10 | 70 | 40 | 35494.2095 | 1.1488 | 22.9088 | 0.72623 | 105757.7184 | 0.039403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.874 | 8.3686 | 4.5975 | 0.093535 | 0.05325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967704.4948 | 20805158.4855 | 5.3052 | 5.7326 | 44.1682 | 13353.7225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72535.4744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3888 | 1302.479 | 5164.2907 | 18662.3274 | 15.2581 | 103451.2424 | 33663.7642 | 55494.2226 | -10148.4944 | 5215.2026 | 7500 | 4105.9996 | 2038.2397 | 0 | 114086.2274 | 53178.105 | 158777.0568
1858 | 10 | 70 | 40 | 33184.834 | 0.76281 | 27.2062 | 0.8043 | 105843.7324 | 0.038126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0436 | 11.2776 | 4.3915 | 0.13239 | 0.05236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938059.0864 | 10668844.6968 | 4.7958 | 5.4291 | 44.4037 | 10924.3011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67400.7808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.6784 | 1140.3882 | 5605.2127 | 21654.524 | 17.3457 | 103609.3787 | 23060.6199 | 66460.3977 | -9831.1563 | 3750.8708 | 7500 | 6483.2268 | 1441.4437 | 0 | 56347.5061 | 49429.3548 | 105783.5539
1859 | 10 | 70 | 40 | 38721.1411 | 1.2148 | 17.2987 | 0.69729 | 92754.9443 | 0.048228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3558 | 8.1232 | 3.5637 | 0.095166 | 0.051684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906274.1588 | 18093750.37 | 4.8107 | 5.4553 | 32.5993 | 11467.784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80013.2385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9614 | 788.1102 | 4180.1765 | 19620.6997 | 11.7097 | 90285.0358 | 38200.8828 | 44719.3438 | -10867.5976 | 5877.9204 | 7500 | 2830.0128 | 2229.6708 | 0 | 113377.1523 | 55427.4324 | 148439.9527
1860 | 10 | 70 | 40 | 40921.5097 | 0.97378 | 23.2243 | 0.73117 | 101793.6394 | 0.05394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7721 | 8.1914 | 5.3048 | 0.1243 | 0.053328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910208.1889 | 16962498.2588 | 4.6594 | 4.3715 | 30.8623 | 13030.2805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67975.3787 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 757.2771 | 1106.8387 | 4390.4405 | 23729.3442 | 15.4256 | 98766.8482 | 34384.3309 | 53012.4281 | -13317.8813 | 5509.6657 | 7500 | 6071.3984 | 2156.4702 | 0 | 89822.2184 | 58663.8136 | 126474.8169
1861 | 10 | 70 | 40 | 36261.4946 | 1.0288 | 21.1695 | 0.69897 | 101206.0531 | 0.055065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3972 | 10.3132 | 4.3067 | 0.13839 | 0.05599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918924.87 | 11582614.0555 | 4.7335 | 4.972 | 48.897 | 14585.7384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79980.8846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.1936 | 1037.6945 | 4307.5556 | 20389.4427 | 14.3164 | 98134.9019 | 31744.1038 | 54811.56 | -13513.065 | 5162.0228 | 7500 | 5776.3629 | 2121.2436 | 0 | 54022.6893 | 50653.443 | 96971.4745
1862 | 10 | 70 | 40 | 35894.2398 | 1.3865 | 27.0525 | 0.82801 | 92620.1894 | 0.031306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0948 | 11.0265 | 5.6646 | 0.13236 | 0.044065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829297.9053 | 16910128.1969 | 5.207 | 5.6522 | 45.1224 | 17786.2035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74162.9722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2673 | 870.6655 | 5589.7676 | 16521.4584 | 17.0203 | 91011.6618 | 38745.5627 | 74401.3012 | -7077.5213 | 5717.4067 | 7500 | 6856.0472 | 1849.0837 | 0 | 90859.8856 | 51565.4043 | 167286.3614
1863 | 10 | 70 | 40 | 35804.2912 | 1.2732 | 28.3721 | 0.67649 | 102216.0654 | 0.079968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7029 | 12.2144 | 4.7161 | 0.11854 | 0.046827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052353.9413 | 11930947.8338 | 5.5884 | 5.6849 | 31.0607 | 17640.1261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77973.9023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.0633 | 930.7465 | 5728.6007 | 17559.4292 | 19.4303 | 97742.5793 | 36489.7241 | 69722.6147 | -19683.3386 | 6190.7499 | 7500 | 5809.3887 | 2127.6447 | 0 | 78128.3204 | 70193.8949 | 116091.2089
1864 | 10 | 70 | 40 | 30236.9753 | 0.95649 | 19.0127 | 0.71773 | 94991.6361 | 0.050489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.563 | 7.5058 | 6.2587 | 0.11677 | 0.054201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199231.49 | 16167809.7492 | 4.6565 | 4.3952 | 39.8338 | 14124.0479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70905.3709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6136 | 1219.4772 | 4484.0466 | 17704.1375 | 12.7236 | 92345.282 | 25065.6756 | 44593.3634 | -11643.9579 | 4136.3298 | 7500 | 5572.6757 | 1645.4614 | 0 | 74419.871 | 66118.8295 | 85170.5895
1865 | 10 | 70 | 40 | 36308.1263 | 1.2032 | 21.8804 | 0.73336 | 100675.4933 | 0.057578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6828 | 8.743 | 3.3614 | 0.11633 | 0.045632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761852.973 | 8434778.7634 | 5.626 | 4.2756 | 45.5519 | 12728.1027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66675.0128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.9841 | 1153.3505 | 6363.9621 | 18517.589 | 14.5151 | 97483.2576 | 35581.0747 | 49107.8851 | -14045.8374 | 5717.8057 | 7500 | 4887.4214 | 1914.9654 | 0 | 34384.956 | 43620.6861 | 81427.5849
1866 | 10 | 70 | 40 | 34919.311 | 1.0787 | 28.1762 | 0.86646 | 99224.1418 | 0.041336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0818 | 9.867 | 6.1354 | 0.085669 | 0.045896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090681.5593 | 14206965.0556 | 5.0324 | 4.9787 | 49.7776 | 13170.8039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70554.8223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.4716 | 960.5767 | 5351.5278 | 19094.5346 | 17.35 | 96955.2027 | 31649.5529 | 76384.2556 | -9983.3321 | 4930.5375 | 7500 | 4387.9139 | 1660.869 | 0 | 65245.0174 | 55643.4758 | 126131.3384
1867 | 10 | 70 | 40 | 31163.6146 | 1.0371 | 12.0676 | 0.69126 | 101680.6131 | 0.056309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8246 | 12.0062 | 5.4608 | 0.11139 | 0.05017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035659.429 | 15690002.5478 | 4.8537 | 4.3782 | 41.2494 | 13772.6653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69626.8013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.4661 | 1011.3218 | 3427.547 | 17442.2427 | 8.1963 | 98526.4491 | 27442.7439 | 26954.5439 | -13878.3216 | 4598.5835 | 7500 | 4329.6378 | 1693.2851 | 0 | 70258.6899 | 57870.9257 | 71028.2367
1868 | 10 | 70 | 40 | 30295.3403 | 1.2819 | 28.5299 | 0.76066 | 92029.9526 | 0.070028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8356 | 10.9693 | 4.9219 | 0.10801 | 0.05856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869552.6825 | 13347093.914 | 4.3787 | 4.3762 | 36.8912 | 15628.2584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60249.3598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.7038 | 958.6167 | 5480.4125 | 14785.235 | 18.6393 | 88493.1512 | 31020.2104 | 59590.0871 | -15561.9262 | 5190.2821 | 7500 | 4957.8804 | 2230.7697 | 0 | 64293.5722 | 54918.9327 | 104301.9429
1869 | 10 | 70 | 40 | 32414.1435 | 0.80009 | 9.3421 | 0.66625 | 100718.2006 | 0.03061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2754 | 11.824 | 4.989 | 0.12322 | 0.046571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041055.3849 | 14890885.2418 | 4.9036 | 5.0642 | 37.0944 | 15964.4683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69086.4084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 655.5509 | 793.3721 | 5074.0752 | 20714.8785 | 6.4346 | 99007.5832 | 23398.53 | 20087.0972 | -7526.7166 | 3654.193 | 7500 | 5993.824 | 1249.0272 | 0 | 80676.7807 | 62862.3257 | 72170.4099
1870 | 10 | 70 | 40 | 34215.9169 | 0.8707 | 16.6953 | 0.7574 | 100154.4359 | 0.038577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0014 | 10.2212 | 4.493 | 0.12041 | 0.046723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006080.7084 | 13985038.3295 | 5.7111 | 5.7201 | 43.2258 | 14882.3355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62314.2656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8493 | 1102.1969 | 4093.2942 | 21019.1102 | 10.9275 | 98015.4661 | 26393.6135 | 35942.1943 | -9411.4674 | 4178.9991 | 7500 | 4584.2088 | 1433.0675 | 0 | 76424.4859 | 56725.4778 | 90319.6239
1871 | 10 | 70 | 40 | 32517.1987 | 1.4213 | 25.0583 | 0.77292 | 96836.7694 | 0.065201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5517 | 10.1418 | 5.7799 | 0.10794 | 0.037079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160911.2953 | 19621271.2218 | 5.4203 | 5.2989 | 30.6516 | 12470.1733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77884.8609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.3935 | 854.9836 | 5143.9257 | 14678.8808 | 16.2593 | 93367.1238 | 35676.6358 | 68530.972 | -15266.4407 | 5806.4201 | 7500 | 5190.9899 | 1580.1694 | 0 | 122016.5303 | 70917.8598 | 160117.4171
1872 | 10 | 70 | 40 | 30920.4457 | 0.76284 | 26.0167 | 0.67792 | 99537.48 | 0.045116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2032 | 10.84 | 5.297 | 0.097677 | 0.047076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900738.4726 | 11590966.1263 | 5.0863 | 4.8273 | 41.9595 | 14924.6781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74079.5995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2443 | 768.2399 | 5356.4891 | 20176.5375 | 17.8029 | 97055.8658 | 21487.8164 | 60847.5097 | -10919.1024 | 3603.9548 | 7500 | 4369.3716 | 1245.1995 | 0 | 55980.8963 | 52946.8433 | 91168.8026
1873 | 10 | 70 | 40 | 35328.4453 | 1.3608 | 24.9454 | 0.78835 | 99483.7035 | 0.05149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5962 | 9.1659 | 4.1583 | 0.11351 | 0.036076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246343.9276 | 10957265.788 | 5.1343 | 5.1872 | 38.844 | 16760.2393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77767.4956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.7176 | 848.2883 | 5037.1678 | 16496.4041 | 16.0469 | 96658.0297 | 37664.0825 | 69201.5818 | -12432.9648 | 5901.7274 | 7500 | 4273.9842 | 1562.6396 | 0 | 58799.769 | 71521.5547 | 100949.2647
1874 | 10 | 70 | 40 | 34749.2318 | 0.76411 | 21.0556 | 0.77083 | 100182.6691 | 0.046742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2229 | 11.2724 | 5.583 | 0.14302 | 0.052875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906686.3781 | 16541038.8325 | 5.1789 | 5.1979 | 45.4104 | 10409.132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63973.6318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.6902 | 1104.6889 | 4279.9849 | 22658.8805 | 13.6782 | 97596.0995 | 24180.7026 | 47196.2925 | -11380.9062 | 3999.4609 | 7500 | 6808.4303 | 1552.0933 | 0 | 82088.9344 | 47228.8799 | 114716.1279
1875 | 10 | 70 | 40 | 35108.0042 | 1.5112 | 19.7638 | 0.86821 | 100016.4803 | 0.044305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7105 | 11.6686 | 4.8674 | 0.060744 | 0.066439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160544.9878 | 11938305.4202 | 5.2109 | 5.164 | 48.1297 | 17609.8704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78786.1539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.8723 | 941.7349 | 4416.492 | 15070.1037 | 12.158 | 97567.1998 | 40075.801 | 59923.2205 | -10776.8343 | 6127.7568 | 7500 | 2740.6493 | 2988.0506 | 0 | 57269.3549 | 63485.6211 | 102362.3777
1876 | 10 | 70 | 40 | 34258.1748 | 1.2622 | 25.5097 | 0.72485 | 91209.2505 | 0.056734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0429 | 11.6015 | 4.4819 | 0.08398 | 0.048422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162348.0847 | 17011776.7978 | 4.5263 | 4.2621 | 42.8271 | 16212.7027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66160.0904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5136 | 914.4422 | 4613.7344 | 16904.7876 | 17.0035 | 88358.9238 | 34706.7743 | 56276.8728 | -12541.4375 | 5505.512 | 7500 | 3329.8346 | 1956.604 | 0 | 73599.3537 | 64777.4589 | 105556.0551
1877 | 10 | 70 | 40 | 41038.8411 | 1.0879 | 21.5974 | 0.74673 | 104631.884 | 0.047694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9241 | 11.184 | 5.4418 | 0.10129 | 0.060919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061667.1859 | 10192936.5057 | 4.4929 | 4.9421 | 45.8927 | 15235.2635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63377.001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.1788 | 977.4655 | 5080.6521 | 22324.5666 | 14.2206 | 101876.1373 | 37428.549 | 46752.1046 | -12125.2854 | 5850.5808 | 7500 | 5352.2184 | 2615.8623 | 0 | 49016.277 | 58133.9279 | 84256.3787
1878 | 10 | 70 | 40 | 38046.2328 | 0.66206 | 18.8704 | 0.83282 | 100558.5058 | 0.04394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1939 | 10.8645 | 5.0868 | 0.088754 | 0.048223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930866.978 | 19093819.4688 | 5.0409 | 4.8737 | 42.4646 | 12121.8656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64950.0226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5016 | 1352.116 | 4918.2201 | 26266.7825 | 11.8406 | 98115.9925 | 23558.9006 | 45658.3438 | -10747.0584 | 3875.4851 | 7500 | 4289.5745 | 1371.6559 | 0 | 92607.1749 | 51180.227 | 116933.8493
1879 | 10 | 70 | 40 | 35220.166 | 1.1513 | 20.3596 | 0.74894 | 101421.343 | 0.056089 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1494 | 7.407 | 3.8826 | 0.086422 | 0.047621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094701.479 | 19634936.1422 | 4.3451 | 5.4974 | 48.9756 | 10627.4632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62096.8876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.5448 | 1148.1833 | 6242.8374 | 18491.504 | 13.389 | 98287.3343 | 33457.324 | 43285.1744 | -13789.638 | 5412.5777 | 7500 | 3819.7856 | 1891.7597 | 0 | 101581.0431 | 53563.6408 | 129594.3857
1880 | 10 | 70 | 40 | 36219.2627 | 1.1479 | 22.0301 | 0.78291 | 101966.6607 | 0.058832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.599 | 12.1417 | 3.9416 | 0.029057 | 0.050334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321996.8429 | 13047598.0344 | 5.379 | 5.2526 | 38.9686 | 11639.6062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71815.1737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8802 | 767.4482 | 4707.0309 | 19053.0529 | 14.2147 | 98664.262 | 34332.4197 | 56126.054 | -14530.5544 | 5577.6958 | 7500 | 1100.0673 | 2060.5392 | 0 | 70203.6345 | 69625.8914 | 92743.9647
1881 | 10 | 70 | 40 | 36489.4675 | 1.3365 | 23.5823 | 0.79977 | 107383.3709 | 0.052421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6015 | 10.8977 | 5.4252 | 0.10529 | 0.043805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121439.6737 | 13774001.8333 | 5.1112 | 4.4488 | 46.154 | 13639.2596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89375.2224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.8175 | 1035.2638 | 4518.6992 | 17272.1036 | 15.0734 | 104278.9525 | 38434.7279 | 76048.7277 | -13659.4411 | 6082.6857 | 7500 | 4381.335 | 1955.5911 | 0 | 58806.8863 | 58832.4897 | 120718.023
1882 | 10 | 70 | 40 | 35988.5194 | 0.88395 | 22.0968 | 0.72613 | 90639.6999 | 0.034267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9604 | 5.3209 | 5.6121 | 0.065723 | 0.048236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806459.6641 | 15160041.5172 | 5.4765 | 5.2375 | 46.4966 | 16612.2866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72266.1467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.927 | 1059.6574 | 5056.9111 | 21944.7482 | 14.7181 | 88918.0984 | 28087.5425 | 53322.7524 | -7575.0465 | 4296.0641 | 7500 | 2855.4729 | 1520.9176 | 0 | 74271.6167 | 49000.0271 | 115279.2927
1883 | 10 | 70 | 40 | 30195.2244 | 0.75944 | 20.7395 | 0.75623 | 109074.2764 | 0.057399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.516 | 11.2809 | 5.0842 | 0.066729 | 0.04643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737268.1824 | 11526076.1661 | 4.65 | 4.9236 | 31.3234 | 16639.6899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86979.2777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3515 | 1013.3234 | 4288.9784 | 19740.8702 | 13.5833 | 105626.3337 | 20908.7083 | 62244.2406 | -15170.9479 | 3788.3759 | 7500 | 2739.0487 | 1290.9689 | 0 | 67601.2471 | 53270.0279 | 97631.6138
1884 | 10 | 70 | 40 | 34402.4598 | 0.91015 | 22.9789 | 0.91621 | 96920.5151 | 0.053605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9847 | 8.9602 | 4.7942 | 0.080337 | 0.054284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087875.5904 | 17577659.692 | 5.1561 | 5.4628 | 46.7488 | 16839.4276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83565.7887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8693 | 998.6226 | 5255.0042 | 20672.2777 | 13.7612 | 94056.2418 | 27460.3642 | 77028.669 | -12602.8025 | 4521.9891 | 7500 | 3615.0778 | 1801.6298 | 0 | 90154.4234 | 60419.3436 | 139060.0073
1885 | 10 | 70 | 40 | 35681.6096 | 1.1058 | 30.2 | 0.67983 | 95283.7606 | 0.071424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3701 | 11.8372 | 5.4145 | 0.076083 | 0.044708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228398.6428 | 12281965.4993 | 5.6764 | 5.3991 | 42.9121 | 12223.8873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82556.0599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4414 | 985.1724 | 5309.4088 | 19216.9809 | 20.6435 | 91550.3999 | 32929.2576 | 78895.4171 | -16426.787 | 5503.9521 | 7500 | 3957.4424 | 1806.0347 | 0 | 63939.2471 | 63497.8085 | 114606.7554
1886 | 10 | 70 | 40 | 36753.2196 | 1.0011 | 30.9684 | 0.66987 | 101917.6827 | 0.031571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5642 | 11.2823 | 4.6628 | 0.10009 | 0.047338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726569.2986 | 18571133.7987 | 4.7726 | 4.8986 | 35.7978 | 10208.3759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68001.6111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.3056 | 1134.8545 | 4826.7364 | 20989.3476 | 21.287 | 100132.8752 | 31527.7441 | 65835.1318 | -7853.153 | 4782.0152 | 7500 | 4672.8561 | 1661.4484 | 0 | 99895.5737 | 43593.4523 | 164428.1639
1887 | 10 | 70 | 40 | 34431.9435 | 1.0315 | 27.5007 | 0.65084 | 95540.1158 | 0.047883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5821 | 11.0893 | 5.4677 | 0.092841 | 0.041667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897754.2881 | 14674177.7453 | 4.8236 | 4.9986 | 37.575 | 16218.2162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79925.1919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1239 | 779.7425 | 4153.8549 | 19331.3066 | 19.1058 | 93013.986 | 30201.2739 | 67096.8032 | -11114.9711 | 4803.2939 | 7500 | 3680.4287 | 1468.9099 | 0 | 78179.7733 | 56376.4433 | 125439.0688
1888 | 10 | 70 | 40 | 31169.2756 | 1.1342 | 28.9807 | 0.75248 | 98871.2081 | 0.047566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0996 | 11.2991 | 6.8025 | 0.10612 | 0.068152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725164.4866 | 14645139.8676 | 4.3712 | 5.0471 | 35.8863 | 11474.7438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79248.095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.0628 | 1044.6795 | 5777.6784 | 16522.4556 | 19.0208 | 96274.0993 | 29293.6398 | 78930.8171 | -11427.2789 | 4698.9706 | 7500 | 6378.8737 | 2350.4135 | 0 | 81844.0512 | 44749.0445 | 154820.4425
1889 | 10 | 70 | 40 | 36478.859 | 1.0798 | 31.2515 | 0.74907 | 100632.606 | 0.058376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2239 | 12.1614 | 4.829 | 0.075144 | 0.05198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880521.0077 | 9545546.3547 | 4.4193 | 5.0517 | 48.6287 | 15882.0233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85302.5193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.7123 | 706.2848 | 4066.5716 | 19934.9993 | 20.5503 | 97398.2213 | 33087.7193 | 91284.12 | -14231.2929 | 5389.5716 | 7500 | 2895.7666 | 2056.1583 | 0 | 45717.4073 | 50527.4449 | 123172.0054
1890 | 10 | 70 | 40 | 30442.737 | 0.70223 | 22.1214 | 0.67731 | 96473.2965 | 0.034232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1672 | 10.2223 | 4.9725 | 0.1018 | 0.061889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135907.8899 | 23341734.8202 | 5.0627 | 4.9957 | 45.5725 | 14973.4949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69824.6516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.9708 | 1090.214 | 4900.8124 | 20550.1039 | 15.1425 | 94642.7431 | 19785.2662 | 48729.3275 | -8054.4348 | 3194.5683 | 7500 | 4164.9938 | 1451.0754 | 0 | 111851.664 | 61023.9114 | 127598.5489
1891 | 10 | 70 | 40 | 29319.2971 | 1.5592 | 25.4546 | 0.71244 | 103387.7841 | 0.063729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.455 | 11.8838 | 5.1005 | 0.07284 | 0.040296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1510688.0513 | 15828360.7985 | 5.5504 | 5.4959 | 35.4322 | 15157.9083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73512.6632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.3839 | 821.8104 | 5110.0076 | 12251.9052 | 17.085 | 99765.5522 | 34134.7838 | 61527.0568 | -15937.8203 | 5637.9225 | 7500 | 3665.5612 | 1667.4314 | 0 | 93089.5827 | 84975.6616 | 106308.8564
1892 | 10 | 70 | 40 | 29751.9922 | 1.1836 | 17.5192 | 0.68905 | 104042.4184 | 0.046405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5047 | 9.5627 | 6.6604 | 0.09431 | 0.049269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029020.1677 | 16132715.6024 | 4.4603 | 4.8508 | 32.3371 | 14824.6689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87468.8985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3576 | 941.1698 | 3727.7408 | 15341.0356 | 11.9138 | 101375.3089 | 28821.9132 | 49030.0422 | -11735.2815 | 4653.773 | 7500 | 4115.9426 | 1682.8326 | 0 | 92060.1781 | 64978.9386 | 111150.4616
1893 | 10 | 70 | 40 | 37775.2547 | 0.90195 | 23.2137 | 0.78014 | 98106.6391 | 0.043969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7437 | 9.4762 | 3.6429 | 0.052448 | 0.046207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 451532.845 | 19552535.5124 | 5.5998 | 5.7198 | 38.9998 | 17453.252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75107.3959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.8561 | 924.8762 | 5177.5276 | 22803.3663 | 15.0017 | 95722.0832 | 29943.7768 | 61678.0154 | -10492.0462 | 4729.6311 | 7500 | 2172.8151 | 1603.9795 | 0 | 113005.1319 | 37250.2378 | 172891.0657
1894 | 10 | 70 | 40 | 37142.5349 | 0.75309 | 30.2844 | 0.66602 | 100914.838 | 0.050819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2635 | 11.0288 | 4.2004 | 0.079208 | 0.062973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974958.5929 | 17103263.7845 | 5.1951 | 5.1423 | 34.0103 | 13711.1173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75340.7264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.2751 | 1027.1698 | 4898.982 | 24369.2573 | 20.8618 | 98085.3245 | 25546.5553 | 70990.6413 | -12449.8593 | 4251.7606 | 7500 | 3114.916 | 1965.0998 | 0 | 97866.6443 | 59840.0007 | 138945.7573
1895 | 10 | 70 | 40 | 39372.0682 | 1.1203 | 25.4648 | 0.80636 | 87878.9531 | 0.057904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1978 | 9.3521 | 4.6494 | 0.096417 | 0.064978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953561.1403 | 11022920.9924 | 5.6863 | 5.122 | 38.9544 | 14879.0165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79719.8786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3815 | 1014.5323 | 5559.8153 | 21033.8905 | 16.2167 | 85076.9632 | 36676.3554 | 73725.3617 | -12328.7554 | 5760.6957 | 7500 | 4354.3625 | 2747.2725 | 0 | 57431.1119 | 56712.8396 | 119153.5647
1896 | 10 | 70 | 40 | 33275.6028 | 1.1101 | 25.9534 | 0.71485 | 96501.2303 | 0.06158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.007 | 11.0702 | 5.4916 | 0.078634 | 0.047524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942843.8129 | 16429569.5574 | 4.7175 | 4.2673 | 47.5202 | 15194.5595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84713.3893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.8592 | 759.8795 | 5422.95 | 17878.3859 | 17.3964 | 93232.3258 | 30794.4338 | 72489.349 | -14383.1799 | 5086.5181 | 7500 | 3684.0113 | 1774.1674 | 0 | 67335.6483 | 52681.1677 | 121599.7803
1897 | 10 | 70 | 40 | 29853.3825 | 1.2983 | 31.7599 | 0.81829 | 96102.4425 | 0.061521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0504 | 8.3099 | 5.2903 | 0.13327 | 0.048962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953734.3347 | 15225058.4845 | 4.8997 | 5.0372 | 38.2019 | 12058.0038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69787.6811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.2573 | 949.5781 | 4946.8779 | 14436.719 | 20.0911 | 92850.1406 | 30833.327 | 81434.062 | -14310.1281 | 5087.2931 | 7500 | 6015.7656 | 1828.1306 | 0 | 80783.398 | 54339.1486 | 144832.6995
1898 | 10 | 70 | 40 | 37795.4122 | 0.72047 | 29.0847 | 0.79441 | 105553.062 | 0.038895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1769 | 10.5166 | 4.5214 | 0.1596 | 0.049348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812485.2426 | 15688849.7224 | 4.7997 | 5.1544 | 45.073 | 16383.4727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78004.3196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.785 | 1132.6028 | 4948.5677 | 25254.3777 | 18.6463 | 103280.3804 | 25082.0691 | 81424.1087 | -9999.7994 | 4036.7377 | 7500 | 6788.423 | 1462.0648 | 0 | 78404.8409 | 49495.1697 | 145203.275
1899 | 10 | 70 | 40 | 37096.5913 | 1.4934 | 13.8647 | 0.55241 | 98630.3228 | 0.031282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6127 | 7.235 | 4.9935 | 0.071117 | 0.049757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316123.4478 | 10095823.1092 | 5.0506 | 5.6699 | 45.56 | 13635.3395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76963.7446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 292.3447 | 1093.4036 | 4473.4729 | 16083.7957 | 10.1778 | 96918.757 | 42025.5912 | 28376.0564 | -7530.8895 | 6192.3885 | 7500 | 2517.3986 | 2261.401 | 0 | 54404.0374 | 66998.7124 | 68747.2712
1900 | 10 | 70 | 40 | 32211.5314 | 1.3616 | 28.2808 | 0.7439 | 101642.9457 | 0.049208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0992 | 9.5811 | 5.2726 | 0.094373 | 0.046162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672126.1407 | 18339468.4247 | 4.5142 | 5.4208 | 46.7647 | 11453.4278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72061.6631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.094 | 917.3827 | 4640.1174 | 15034.5903 | 18.6507 | 98882.1105 | 34353.8822 | 69395.8836 | -12147.6747 | 5433.044 | 7500 | 3924.8507 | 1840.7262 | 0 | 95169.7299 | 38374.3192 | 167096.1227
1901 | 10 | 70 | 40 | 38805.348 | 0.80103 | 12.9122 | 0.71897 | 102492.5445 | 0.049505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4399 | 12.3569 | 5.8073 | 0.097153 | 0.042819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278840.3695 | 17852089.2888 | 5.2545 | 4.8902 | 49.6818 | 15061.7959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75241.0196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.6468 | 1118.408 | 4936.2114 | 24786.2288 | 8.635 | 99692.1082 | 28038.2383 | 32181.9304 | -12321.9199 | 4583.3289 | 7500 | 4897.9716 | 1440.3945 | 0 | 80170.8633 | 64903.7566 | 81587.0504
1902 | 10 | 70 | 40 | 33118.9258 | 0.90184 | 31.619 | 0.86789 | 94875.5444 | 0.032948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8915 | 9.5583 | 4.1287 | 0.08119 | 0.051588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071488.5417 | 16180207.16 | 4.5398 | 5.3422 | 33.8358 | 18108.573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64564.3158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.3217 | 1311.8749 | 4655.0062 | 19993.8243 | 19.4544 | 93142.2108 | 26250.203 | 78540.1148 | -7626.6677 | 4048.9236 | 7500 | 3461.0253 | 1533.0423 | 0 | 98075.2386 | 68956.3957 | 142825.4843
1903 | 10 | 70 | 40 | 33869.9059 | 1.0209 | 25.2779 | 0.6651 | 102481.9605 | 0.032742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3577 | 10.6406 | 4.2807 | 0.08429 | 0.065058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137419.8587 | 11176587.1999 | 5.1065 | 5.4315 | 31.1764 | 14439.5758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68680.2159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.2887 | 967.4282 | 4788.1563 | 19129.2136 | 17.4219 | 100621.2821 | 29481.3845 | 53954.8033 | -8186.985 | 4523.8735 | 7500 | 3278.191 | 2160.1 | 0 | 71026.6616 | 71112.8296 | 92625.1992
1904 | 10 | 70 | 40 | 34398.4919 | 0.97233 | 27.6968 | 0.63578 | 110720.0955 | 0.064136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4663 | 7.5567 | 6.0494 | 0.10629 | 0.047741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673842.2922 | 15100652.7401 | 5.3827 | 4.8055 | 37.6448 | 17633.6986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76707.0689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3239 | 765.7966 | 5002.7262 | 19962.9754 | 19.4049 | 106816.6442 | 28871.0332 | 63604.7886 | -17175.186 | 4997.3688 | 7500 | 4828.9285 | 1751.0542 | 0 | 76212.218 | 47745.4592 | 122844.746
1905 | 10 | 70 | 40 | 35341.0533 | 0.94955 | 33.1607 | 0.66597 | 93744.9912 | 0.074359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6514 | 8.6727 | 4.658 | 0.096176 | 0.065422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024971.8106 | 9645361.6293 | 5.6173 | 4.6891 | 49.3564 | 14144.1655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80269.1183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.3395 | 1043.4817 | 4315.6803 | 20773.2096 | 22.8437 | 89924.0941 | 29135.6874 | 82813.3576 | -16811.9473 | 5010.9319 | 7500 | 3583.5272 | 2406.0747 | 0 | 41330.6787 | 54207.5929 | 100760.7172
1906 | 10 | 70 | 40 | 39566.6385 | 1.1134 | 25.3069 | 0.86881 | 102798.4806 | 0.069602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7393 | 6.5593 | 6.095 | 0.11054 | 0.052665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 558298.9961 | 20735844.5728 | 5.3529 | 5.6154 | 37.9889 | 15712.2629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55351.7276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.7246 | 1118.438 | 4513.3121 | 21218.7805 | 15.5627 | 98871.391 | 36695.7162 | 53936.0878 | -17279.1941 | 6069.9232 | 7500 | 5064.5043 | 2346.2037 | 0 | 120380.9244 | 40537.7887 | 174176.3768
1907 | 10 | 70 | 40 | 29087.5027 | 1.4425 | 27.2198 | 0.8598 | 107101.6925 | 0.052674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0084 | 10.879 | 5.3414 | 0.054744 | 0.052833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913178.0112 | 15088104.032 | 4.7352 | 4.2625 | 32.6101 | 15490.5097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75602.2719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.2126 | 1029.6883 | 4311.0387 | 12975.4424 | 16.8236 | 103990.7236 | 32224.1206 | 78597.3669 | -13688.2632 | 5238.2755 | 7500 | 2521.4062 | 2031.2135 | 0 | 75307.2205 | 59776.3076 | 129955.0325
1908 | 10 | 70 | 40 | 36540.1045 | 1.2024 | 23.0987 | 0.7265 | 95827.4471 | 0.069955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5522 | 14.5578 | 5.044 | 0.11459 | 0.051883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977976.2875 | 15017372.1525 | 5.1917 | 4.47 | 41.7049 | 13323.4453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67583.2029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4223 | 1001.6821 | 6103.5891 | 18644.5536 | 15.3822 | 92148.5023 | 35791.1017 | 52150.2645 | -16187.3571 | 5879.0501 | 7500 | 6504.7387 | 2238.7193 | 0 | 67505.576 | 54733.3559 | 106648.7374
1909 | 10 | 70 | 40 | 32813.7398 | 0.77618 | 21.093 | 0.71874 | 91499.4927 | 0.045447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2785 | 10.8515 | 4.6433 | 0.10377 | 0.029567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852863.9331 | 14010623.3406 | 4.6262 | 4.4766 | 48.6754 | 17899.3276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70217.0572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.9668 | 1007.3209 | 5611.6615 | 21252.7299 | 14.1077 | 89201.7383 | 23122.02 | 49048.4635 | -10110.1193 | 3776.5133 | 7500 | 4701.4181 | 819.5343 | 0 | 59567.3002 | 51442.1206 | 86983.0095
1910 | 10 | 70 | 40 | 40942.7488 | 1.2469 | 25.5182 | 0.79574 | 96056.7286 | 0.038585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1431 | 9.2782 | 4.524 | 0.097569 | 0.050255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169528.6715 | 22787285.0005 | 5.1644 | 4.8216 | 42.8375 | 15960.2606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59771.0688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.5823 | 617.164 | 6010.3368 | 20377.1906 | 16.3477 | 94004.8411 | 41131.1165 | 54813.3432 | -9028.3052 | 6163.254 | 7500 | 4068.0173 | 2273.2813 | 0 | 108548.0513 | 64819.15 | 150649.6083
1911 | 10 | 70 | 40 | 33524.7769 | 0.88897 | 25.2341 | 0.72771 | 97452.06 | 0.045741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5948 | 10.4774 | 5.4549 | 0.069462 | 0.069587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940086.3068 | 15466848.5862 | 5.3584 | 5.2479 | 46.2484 | 16511.5787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76696.4017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0253 | 1146.5524 | 5639.1923 | 20385.0977 | 16.7929 | 94989.2033 | 26279.3583 | 64740.8268 | -10836.5694 | 4251.691 | 7500 | 3690.7803 | 2171.4809 | 0 | 76369.5948 | 54360.1991 | 119806.9637
1912 | 10 | 70 | 40 | 33271.2421 | 0.86451 | 21.6529 | 0.76824 | 96465.9522 | 0.041128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9498 | 9.2576 | 5.6165 | 0.091553 | 0.044021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059171.333 | 13860988.5956 | 4.4765 | 4.8358 | 40.3471 | 15162.5304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78952.729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.022 | 1298.3647 | 4507.8844 | 20509.7671 | 14.0866 | 94271.0391 | 25522.9501 | 59738.3148 | -9657.6177 | 4075.6158 | 7500 | 4320.7746 | 1316.8049 | 0 | 69657.6308 | 60778.9317 | 101695.5415
1913 | 10 | 70 | 40 | 36602.2709 | 1.5217 | 18.2214 | 0.7584 | 98470.1277 | 0.034483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7705 | 9.9174 | 4.2872 | 0.1169 | 0.046459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678210.2009 | 13862434.1794 | 4.902 | 4.9881 | 45.7681 | 14174.8819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66873.5766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.0656 | 968.0829 | 5307.3777 | 15620.2868 | 11.9196 | 96588.1415 | 41963.9682 | 42142.6844 | -8280.7394 | 6230.4319 | 7500 | 5006.8444 | 2124.4524 | 0 | 66515.6216 | 41614.3547 | 121588.9089
1914 | 10 | 70 | 40 | 37554.1225 | 1.1898 | 24.442 | 0.72176 | 104229.4224 | 0.060493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0968 | 11.3312 | 5.8195 | 0.078077 | 0.035855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112322.1958 | 12719469.5675 | 4.5587 | 4.2563 | 32.3525 | 12505.3744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71288.8561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0165 | 933.3574 | 5412.4149 | 19296.9587 | 16.3201 | 100760.0333 | 36514.3277 | 57900.1117 | -15265.3118 | 5920.4857 | 7500 | 4116.6171 | 1557.9911 | 0 | 64031.1667 | 66704.3593 | 95571.0289
1915 | 10 | 70 | 40 | 33206.8511 | 1.4819 | 27.46 | 0.83835 | 100803.4588 | 0.036315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0979 | 11.5979 | 6.1527 | 0.089906 | 0.043475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836679.08 | 19158069.2745 | 5.6781 | 5.1953 | 47.4375 | 14190.2571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84897.0209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8915 | 1032.8209 | 5946.9634 | 14490.1956 | 17.1771 | 98775.5538 | 37433.3111 | 87299.3599 | -8922.7818 | 5652.8927 | 7500 | 5031.9462 | 1803.7591 | 0 | 91753.9125 | 47482.3502 | 180070.0496
1916 | 10 | 70 | 40 | 33417.693 | 1.3903 | 25.3796 | 0.89679 | 102785.0847 | 0.042498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6637 | 8.594 | 4.402 | 0.076785 | 0.067612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005903.797 | 12916894.141 | 4.7992 | 4.5886 | 37.6054 | 17052.0689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79499.8306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.4052 | 1112.587 | 5027.0174 | 15348.7231 | 15.3649 | 100369.4205 | 36137.9398 | 79616.5092 | -10628.9223 | 5582.0628 | 7500 | 3233.6909 | 2770.0057 | 0 | 63566.0388 | 62028.1869 | 125749.1379
1917 | 10 | 70 | 40 | 38642.798 | 1.348 | 19.7989 | 0.7151 | 104329.0684 | 0.035241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2657 | 9.1246 | 5.9445 | 0.10887 | 0.055378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1362308.7513 | 15410403.2491 | 5.0105 | 5.4086 | 31.4456 | 13841.6956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64785.4247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3703 | 1111.0075 | 3785.941 | 18174.3809 | 13.2693 | 102291.7352 | 40936.8344 | 42302.8255 | -8964.266 | 6132.817 | 7500 | 4735.1747 | 2492.6404 | 0 | 97319.0591 | 81366.6897 | 111088.3953
1918 | 10 | 70 | 40 | 35059.6321 | 1.0436 | 24.72 | 0.67803 | 94347.4774 | 0.053609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3626 | 6.6053 | 5.9476 | 0.068512 | 0.047961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989704.4097 | 19040821.5973 | 5.4866 | 5.7477 | 47.538 | 12611.587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70760.3021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.1336 | 861.6219 | 5196.2624 | 19551.6308 | 16.9145 | 91559.0725 | 31016.0025 | 55231.4561 | -12268.9815 | 4985.7707 | 7500 | 3087.944 | 1755.0121 | 0 | 100560.5951 | 51954.572 | 139913.2269
1919 | 10 | 70 | 40 | 33610.1946 | 0.95702 | 37.8437 | 0.64099 | 99616.9319 | 0.044192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1356 | 8.9551 | 5.573 | 0.11505 | 0.055906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376052.4746 | 17107778.4223 | 5.0033 | 5.2625 | 43.1526 | 17521.6944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87106.9097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.4514 | 895.431 | 4566.5769 | 19673.3679 | 26.4369 | 97183.5526 | 27873.6534 | 99361.4913 | -10706.8686 | 4460.8811 | 7500 | 4900.923 | 1830.4012 | 0 | 88482.7638 | 74799.9753 | 148903.27
1920 | 10 | 70 | 40 | 32900.9799 | 0.97112 | 21.0445 | 0.72354 | 107489.1888 | 0.051981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0693 | 9.3299 | 5.1946 | 0.11672 | 0.042361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817654.0878 | 14649799.4401 | 5.2841 | 4.6512 | 48.6491 | 19843.6887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76047.7765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.8192 | 988.7855 | 5973.5845 | 19106.8558 | 14.0375 | 104407.4121 | 27588.2481 | 53286.4604 | -13559.8177 | 4598.683 | 7500 | 5831.6919 | 1429.7547 | 0 | 63323.3536 | 52009.4573 | 97988.9165
1921 | 10 | 70 | 40 | 37636.9068 | 1.0996 | 33.0578 | 0.8064 | 100518.3211 | 0.051698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.329 | 9.9285 | 5.836 | 0.12369 | 0.036983 | 0 | 0.2 | 0.4 | 587360.6868 | 14758085.3311 | 5.4947 | 5.4254 | 39.833 | 14879.327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79217.467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.6088 | 900.065 | 4994.0117 | 20341.3149 | 21.0517 | 97651.8923 | 34591.1839 | 95109.3302 | -12612.2869 | 5494.1507 | 7500 | 6204.0516 | 1491.3051 | 0 | 80596.9409 | 40345.6649 | 178029.0105
1922 | 10 | 70 | 40 | 32955.2532 | 1.4784 | 28.352 | 0.86653 | 102456.8179 | 0.045795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5624 | 9.2109 | 4.7016 | 0.10802 | 0.043321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654079.3592 | 12584213.7962 | 4.9448 | 4.5136 | 32.5602 | 14936.0463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66689.6889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.0315 | 955.3001 | 4907.4976 | 14408.1808 | 17.4575 | 99864.4643 | 37094.1448 | 72654.6184 | -11406.3559 | 5760.4936 | 7500 | 4330.5406 | 1831.581 | 0 | 65919.0645 | 46685.3696 | 136998.7174
1923 | 10 | 70 | 40 | 29490.6633 | 1.2077 | 16.6886 | 0.69564 | 101239.7144 | 0.048636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4622 | 10.6401 | 6.3593 | 0.083952 | 0.052979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979447.1444 | 15029824.2813 | 5.5395 | 4.9008 | 34.8954 | 14734.2817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81428.8575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.7953 | 878.6205 | 5693.0945 | 15002.7123 | 11.3071 | 98521.3597 | 28975.9019 | 43820.6154 | -11960.7607 | 4688.7183 | 7500 | 4495.4377 | 1823.1353 | 0 | 80220.0046 | 60395.0235 | 99168.029
1924 | 10 | 70 | 40 | 28768.4634 | 1.2204 | 25.6019 | 0.73091 | 100827.3595 | 0.045656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6833 | 8.4436 | 5.1579 | 0.094879 | 0.043405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977247.8365 | 15104961.5546 | 4.2658 | 4.5761 | 49.0221 | 14729.3073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85443.1371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2931 | 1284.1465 | 4091.3482 | 14531.5743 | 17.0072 | 98283.85 | 28473.7782 | 73436.0384 | -11191.4418 | 4572.6586 | 7500 | 3998.5039 | 1456.7171 | 0 | 66046.1568 | 53042.5616 | 121249.8497
1925 | 10 | 70 | 40 | 39941.1536 | 0.95918 | 28.2441 | 0.93632 | 100525.0716 | 0.046352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6821 | 12.4007 | 5.3677 | 0.13959 | 0.054996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950268.2959 | 7111815.7999 | 4.2939 | 5.5815 | 39.6262 | 17513.0593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68985.8025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.3048 | 1202.5333 | 4519.7525 | 23350.876 | 16.725 | 97951.0256 | 33180.5551 | 79465.5843 | -11325.8021 | 5222.2781 | 7500 | 6588.8169 | 2107.9044 | 0 | 41420.269 | 58826.8225 | 105332.7833
1926 | 10 | 70 | 40 | 34773.2495 | 1.666 | 26.6542 | 0.70302 | 102213.8179 | 0.043404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0956 | 10.0406 | 4.8165 | 0.12394 | 0.047091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873795.3337 | 11962921.6751 | 5.2799 | 5.1383 | 41.8043 | 13029.0972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74959.557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.5365 | 1079.0116 | 5741.6255 | 13687.8089 | 17.9847 | 99761.0224 | 42170.8812 | 64985.736 | -10792.3 | 6414.1693 | 7500 | 5959.639 | 2216.8919 | 0 | 60988.7828 | 49983.0917 | 129460.7086
1927 | 10 | 70 | 40 | 32455.6417 | 1.012 | 22.7453 | 0.68912 | 101016.1908 | 0.048749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9916 | 12.0295 | 5.7691 | 0.098762 | 0.061648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196265.904 | 15344086.934 | 5.3112 | 4.451 | 47.5212 | 16537.8486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73679.5377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8868 | 1077.601 | 4336.2277 | 18421.5598 | 15.4671 | 98297.6528 | 28068.1639 | 53625.5994 | -11961.5669 | 4565.0889 | 7500 | 4936.5373 | 2065.5156 | 0 | 64280.8607 | 64099.8032 | 88980.3956
1928 | 10 | 70 | 40 | 30847.2932 | 0.90909 | 23.0605 | 0.72777 | 99177.7573 | 0.046829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9238 | 7.3734 | 4.5545 | 0.10834 | 0.057016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659420.8035 | 15387060.3099 | 4.9832 | 4.4024 | 46.9423 | 19168.1317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67721.0041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.8433 | 1193.9334 | 5064.9309 | 18546.9833 | 15.3459 | 96612.4171 | 24600.6198 | 52243.6901 | -11287.4966 | 4050.8896 | 7500 | 4391.4733 | 1695.1514 | 0 | 64787.3244 | 45533.8585 | 102447.7935
1929 | 10 | 70 | 40 | 36773.3618 | 1.0852 | 36.3201 | 0.74452 | 108028.3397 | 0.044676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0042 | 9.9635 | 6.4055 | 0.10148 | 0.047581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846101.249 | 8399185.3561 | 4.5206 | 5.1795 | 47.8712 | 13967.2091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80148.712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.3825 | 786.2635 | 5178.8112 | 20034.6571 | 23.9443 | 105360.9769 | 33477.4094 | 99190.7673 | -11736.3965 | 5288.1534 | 7500 | 5409.3956 | 1846.7116 | 0 | 41336.9105 | 47494.854 | 134818.0972
1930 | 10 | 70 | 40 | 34176.908 | 0.80877 | 32.0242 | 0.75073 | 102177.3006 | 0.049016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4 | 12.0745 | 4.7331 | 0.083884 | 0.055058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 679162.1658 | 12422455.8924 | 4.3888 | 5.7097 | 32.0793 | 15270.9953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75939.9759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3345 | 854.5546 | 5470.4715 | 21735.5156 | 21.0388 | 99412.6618 | 24882.7849 | 83422.7274 | -12164.4109 | 4143.6435 | 7500 | 3952.6109 | 1674.427 | 0 | 82984.2914 | 48532.1439 | 147863.9304
1931 | 10 | 70 | 40 | 35790.5807 | 1.1728 | 30.4851 | 0.77893 | 104135.1108 | 0.055281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.968 | 8.9286 | 4.5077 | 0.13578 | 0.058606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863353.7669 | 10372590.4663 | 5.3418 | 5.1918 | 46.4559 | 17780.203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83443.3763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.8394 | 1055.1528 | 5310.8921 | 18566.7259 | 19.7141 | 100962.9083 | 34447.7097 | 89876.7956 | -13957.691 | 5557.9256 | 7500 | 5549.8282 | 2390.6479 | 0 | 50628.6988 | 52466.9607 | 129526.954
1932 | 10 | 70 | 40 | 41897.3127 | 1.261 | 31.8339 | 0.74219 | 99390.5352 | 0.063455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2235 | 12.0394 | 6.6522 | 0.073115 | 0.043921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 700004.3359 | 9026428.0283 | 4.295 | 4.5588 | 48.0059 | 14510.4414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79223.8467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.7008 | 801.3911 | 4452.4038 | 20688.0375 | 21.014 | 95923.0463 | 42418.5503 | 85719.53 | -15256.9508 | 6724.4182 | 7500 | 3424.5929 | 2167.6805 | 0 | 39665.0276 | 42213.5022 | 130149.3466
1933 | 10 | 70 | 40 | 35266.4447 | 1.1199 | 19.2353 | 0.78478 | 100415.4005 | 0.059318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2141 | 7.8411 | 5.3841 | 0.10256 | 0.048098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1415074.5348 | 18178751.8637 | 4.6713 | 4.3552 | 48.6728 | 15834.889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80912.5027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9458 | 1075.2767 | 4180.0861 | 18844.9385 | 12.3984 | 97136.7853 | 32843.0124 | 55318.7635 | -14425.907 | 5368.2831 | 7500 | 4333.7117 | 1895.0841 | 0 | 75225.5687 | 71490.4905 | 96568.0262
1934 | 10 | 70 | 40 | 28965.9287 | 1.1183 | 33.902 | 0.86629 | 97572.8561 | 0.063903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6815 | 13.6178 | 5.6171 | 0.13771 | 0.042937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831822.3922 | 19227906.7299 | 5.3953 | 4.5128 | 47.86 | 14627.9474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76555.4424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1534 | 918.1241 | 4626.7764 | 15491.8049 | 20.8778 | 94145.2067 | 26948.2477 | 99707.4113 | -15081.6576 | 4605.7332 | 7500 | 6577.4873 | 1451.4135 | 0 | 81131.1014 | 47593.2828 | 165246.4539
1935 | 10 | 70 | 40 | 28000.7289 | 0.93428 | 22.9743 | 0.73247 | 97660.203 | 0.045413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1762 | 9.6453 | 5.2812 | 0.089973 | 0.055031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011780.9268 | 19092983.2336 | 5.3727 | 4.828 | 34.2649 | 15325.6152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66818.1432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3231 | 894.6419 | 3658.3303 | 16599.8617 | 15.2483 | 95209.5298 | 22801.7344 | 51623.2481 | -10782.9622 | 3774.5448 | 7500 | 3377.9137 | 1524.5164 | 0 | 102057.6141 | 62990.4559 | 118886.1534
1936 | 10 | 70 | 40 | 30372.1924 | 0.99004 | 25.2108 | 0.6632 | 93194.7732 | 0.03542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5842 | 9.9786 | 4.5998 | 0.10323 | 0.057161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904710.9857 | 13254672.0468 | 5.0954 | 4.5687 | 33.5585 | 13578.3979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77074.9308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.2053 | 917.7817 | 4486.1532 | 17452.5233 | 17.3942 | 91365.7137 | 25839.3382 | 60246.8047 | -8047.862 | 4019.0286 | 7500 | 4021.6364 | 1686.0906 | 0 | 68676.6044 | 56718.2709 | 107223.37
1937 | 10 | 70 | 40 | 31149.4877 | 0.92484 | 36.7333 | 0.77202 | 97219.1184 | 0.048789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0359 | 15.3198 | 5.5014 | 0.10585 | 0.068156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055115.2764 | 17017356.0293 | 4.9935 | 4.3383 | 31.6039 | 10720.7259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66529.6525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4104 | 903.6008 | 5280.0142 | 18564.3009 | 23.8467 | 94600.6231 | 25170.3736 | 85733.8402 | -11521.379 | 4143.0034 | 7500 | 5481.6261 | 2072.4516 | 0 | 87320.906 | 62860.3777 | 143040.4441
1938 | 10 | 70 | 40 | 30185.8752 | 1.1281 | 15.6186 | 0.86411 | 95658.9043 | 0.05462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8156 | 8.8363 | 4.2122 | 0.11702 | 0.063621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903081.9515 | 12384932.2507 | 4.6973 | 5.2181 | 35.0602 | 15143.9106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89051.0658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.4584 | 1139.1954 | 4782.7196 | 16055.9417 | 9.6301 | 92779.1829 | 28259.8669 | 53328.5214 | -12670.774 | 4635.1309 | 7500 | 4754.3625 | 2164.3469 | 0 | 71635.3476 | 57131.5511 | 102475.2512
1939 | 10 | 70 | 40 | 32921.8347 | 0.87544 | 22.68 | 0.73801 | 83903.8611 | 0.036821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6505 | 7.776 | 5.4421 | 0.084956 | 0.047902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797844.3002 | 20057432.9512 | 5.5064 | 4.9255 | 44.9994 | 17448.8282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64336.1678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.8597 | 993.9227 | 4097.1869 | 20170.6076 | 15.0064 | 82192.6481 | 25502.4543 | 49368.6355 | -7529.3371 | 3941.0149 | 7500 | 3727.5641 | 1385.5652 | 0 | 94188.7371 | 49989.2702 | 128095.3637
1940 | 10 | 70 | 40 | 33511.0621 | 0.91913 | 25.661 | 0.74673 | 104542.79 | 0.050705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4076 | 9.6625 | 5.1181 | 0.041166 | 0.053533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734331.7647 | 19241090.1199 | 5.0584 | 5.7386 | 34.3282 | 12135.5817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74181.9671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.28 | 1201.0678 | 5094.7287 | 20035.7402 | 16.8962 | 101618.068 | 26950.6438 | 65018.715 | -12868.7768 | 4469.012 | 7500 | 1960.9511 | 1755.8819 | 0 | 121652.8137 | 46692.975 | 169746.2657
1941 | 10 | 70 | 40 | 34681.6846 | 0.7506 | 20.7062 | 0.68783 | 94613.2898 | 0.042555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4472 | 10.81 | 4.8346 | 0.085614 | 0.055839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219892.2044 | 14260063.7272 | 5.267 | 5.075 | 32.3777 | 13863.4873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79374.2428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.1694 | 951.7739 | 4906.2205 | 22786.4467 | 14.0907 | 92386.7459 | 23790.4758 | 52510.0962 | -9796.7934 | 3848.1856 | 7500 | 3672.7638 | 1577.094 | 0 | 82798.8587 | 73276.277 | 92624.4037
1942 | 10 | 70 | 40 | 32842.0602 | 0.77356 | 27.6305 | 0.70427 | 96524.2849 | 0.045401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.021 | 8.6514 | 4.8293 | 0.1365 | 0.050011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141809.5309 | 10587601.9291 | 5.3085 | 5.587 | 42.3542 | 12605.2355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79156.0515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2094 | 1190.9401 | 4317.6845 | 21302.2961 | 18.6305 | 94102.7936 | 23079.528 | 71240.1664 | -10654.5615 | 3804.4421 | 7500 | 5134.7184 | 1396.4252 | 0 | 57881.5039 | 60577.039 | 98805.1835
1943 | 10 | 70 | 40 | 31659.1547 | 1.0317 | 26.2864 | 0.73361 | 94001.0764 | 0.04299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4771 | 7.5704 | 4.6204 | 0.090792 | 0.053469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 640187.4044 | 7022545.1918 | 5.1285 | 5.6902 | 34.4718 | 18687.9842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65830.7365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.5751 | 992.6106 | 5525.2945 | 17772.9101 | 17.4356 | 91766.576 | 27772.4892 | 58265.6737 | -9831.8019 | 4392.903 | 7500 | 3929.5049 | 1723.9272 | 0 | 43859.4448 | 48742.5565 | 88869.5845
1944 | 10 | 70 | 40 | 36596.6515 | 0.817 | 29.6103 | 0.78549 | 100148.9723 | 0.058419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8795 | 11.4464 | 5.4098 | 0.12792 | 0.065515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891807.0226 | 13225328.8526 | 4.347 | 4.2964 | 35.2176 | 14580.0704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77673.1562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4373 | 1111.2199 | 4374.1508 | 23167.4783 | 19.0783 | 96927.8295 | 26858.3465 | 81805.8628 | -14173.0285 | 4537.2111 | 7500 | 5993.294 | 2181.692 | 0 | 64327.6181 | 55937.9504 | 123093.0456
1945 | 10 | 70 | 40 | 41181.1727 | 1.4565 | 23.1209 | 0.73712 | 95041.3983 | 0.047472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9822 | 8.537 | 5.4891 | 0.12176 | 0.046474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959314.6823 | 10500159.2778 | 4.8989 | 5.0303 | 32.8808 | 16475.3288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76152.9657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7471 | 960.1593 | 3647.4609 | 18226.4557 | 15.3058 | 92549.753 | 45909.4341 | 59514.4257 | -10963.239 | 6934.1337 | 7500 | 4565.1631 | 2365.166 | 0 | 60573.8247 | 62771.0636 | 113627.8447
1946 | 10 | 70 | 40 | 31810.5514 | 0.95994 | 20.7994 | 0.68545 | 98107.3105 | 0.059898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6043 | 9.6338 | 4.879 | 0.088536 | 0.052341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876201.7178 | 19546759.233 | 4.4726 | 4.367 | 34.5846 | 15304.766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69180.3487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.4643 | 1004.8938 | 5104.1985 | 18589.5756 | 14.173 | 94873.286 | 26441.9515 | 45842.2096 | -14229.7077 | 4483.9876 | 7500 | 4080.4316 | 1722.5371 | 0 | 97182.8456 | 56362.2236 | 116662.0316
1947 | 10 | 70 | 40 | 34975.1711 | 1.0399 | 23.0243 | 0.74639 | 110066.1183 | 0.04127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7077 | 11.5183 | 5.6791 | 0.076637 | 0.065707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970478.8489 | 13766476.3349 | 4.3258 | 5.6996 | 34.1948 | 10712.2236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75485.8095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.4003 | 988.5031 | 5537.872 | 19544.3791 | 15.163 | 107553.2254 | 30861.584 | 59341.8722 | -11056.7285 | 4889.6541 | 7500 | 3905.6401 | 2358.0621 | 0 | 88588.8047 | 56485.4434 | 129903.4454
1948 | 10 | 70 | 40 | 35611.0944 | 1.0192 | 28.8316 | 0.76209 | 100676.2622 | 0.057617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.194 | 8.8248 | 4.9806 | 0.098903 | 0.050849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 587776.0931 | 9917946.7962 | 5.2635 | 5.4009 | 42.7423 | 14662.2529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76902.4931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.1702 | 1050.612 | 5059.9098 | 20132.0521 | 18.8214 | 97481.8792 | 30958.0848 | 76980.6272 | -14055.2849 | 5088.5084 | 7500 | 4279.2773 | 1899.0411 | 0 | 52385.4116 | 39244.7084 | 125790.9571
1949 | 10 | 70 | 40 | 33909.3865 | 1.6475 | 22.5228 | 0.83939 | 103794.5981 | 0.035827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3223 | 11.8168 | 4.3111 | 0.11917 | 0.061284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038322.1016 | 17447433.0636 | 5.609 | 4.5182 | 49.4368 | 12381.7907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79920.2358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.506 | 1090.9336 | 5497.4006 | 13486.7585 | 14.0805 | 101734.2982 | 40845.2561 | 67471.0396 | -9065.3198 | 6126.5979 | 7500 | 5590.9991 | 2755.7021 | 0 | 72181.3659 | 52937.8666 | 140467.7744
1950 | 10 | 70 | 40 | 37454.7625 | 1.279 | 19.0655 | 0.67257 | 104485.2722 | 0.039363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5455 | 10.915 | 6.1848 | 0.087606 | 0.061041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051508.9705 | 18967950.3006 | 4.68 | 5.7267 | 38.4112 | 16752.8766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77935.4109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.4423 | 1096.3876 | 4565.6937 | 18308.9991 | 13.0854 | 102208.8325 | 38291.5269 | 46606.1491 | -10016.3345 | 5837.5503 | 7500 | 4830.8768 | 2615.2448 | 0 | 113692.8453 | 63231.6241 | 146126.2347
1951 | 10 | 70 | 40 | 28542.7443 | 1.3812 | 20.8289 | 0.85729 | 94432.595 | 0.04292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6962 | 8.9469 | 4.9569 | 0.075592 | 0.055617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101175.6732 | 12863107.8567 | 4.9829 | 5.4453 | 40.5405 | 18920.8446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82383.86 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1743 | 1016.0127 | 5866.0902 | 13176.5324 | 12.8917 | 92191.4749 | 30732.4238 | 65389.3322 | -9860.9284 | 4797.998 | 7500 | 3714.6219 | 1958.5307 | 0 | 70906.4447 | 66228.828 | 108909.5947
1952 | 10 | 70 | 40 | 37261.8255 | 1.2873 | 21.6702 | 0.7856 | 98765.3376 | 0.04348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1881 | 11.778 | 4.8777 | 0.11504 | 0.049143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113618.3153 | 14315376.3655 | 4.993 | 4.7963 | 45.0068 | 16016.2493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75945.1953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.3257 | 959.2533 | 6600.1512 | 18129.9739 | 13.9616 | 96391.1587 | 38263.7032 | 58543.7782 | -10446.3872 | 5860.3933 | 7500 | 6328.4314 | 2113.7538 | 0 | 66581.0597 | 61432.0965 | 113312.6359
1953 | 10 | 70 | 40 | 33746.2017 | 0.92476 | 30.4815 | 0.74061 | 104065.254 | 0.0423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.716 | 8.8892 | 4.9592 | 0.11453 | 0.036303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984279.6611 | 15928733.8318 | 5.0755 | 5.3105 | 33.9395 | 15590.0828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 51977.539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.391 | 818.1005 | 5174.8192 | 20112.7836 | 20.1391 | 101630.7552 | 27266.8361 | 53757.0178 | -10711.7949 | 4378.5073 | 7500 | 5188.1548 | 1166.6244 | 0 | 94344.3723 | 62216.2947 | 120673.4231
1954 | 10 | 70 | 40 | 34131.3245 | 1.0793 | 18.9606 | 0.70031 | 103656.3122 | 0.038516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6688 | 9.0539 | 5.3126 | 0.13104 | 0.042406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934396.39 | 9044039.0085 | 4.757 | 4.7373 | 38.9429 | 15290.5408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74337.3813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.421 | 1016.0279 | 3932.7582 | 18657.3348 | 12.813 | 101445.9655 | 30947.9793 | 45700.1419 | -9725.5253 | 4818.9816 | 7500 | 5171.0836 | 1499.8379 | 0 | 45051.3831 | 56290.0206 | 74673.8616
1955 | 10 | 70 | 40 | 26924.9202 | 1.083 | 19.5051 | 0.75256 | 93303.297 | 0.039503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.162 | 12.8288 | 5.2415 | 0.14286 | 0.066965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778042.0347 | 12015901.9975 | 4.7809 | 4.3222 | 44.5007 | 12960.896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80239.3719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.671 | 1127.9041 | 4508.3821 | 14687.3332 | 12.8011 | 91263.3086 | 24475.1739 | 53792.4982 | -8975.9489 | 3890.6393 | 7500 | 6719.5911 | 1912.1961 | 0 | 51305.0042 | 44864.0044 | 95755.1496
1956 | 10 | 70 | 40 | 40266.9304 | 1.6683 | 23.821 | 0.7795 | 102829.244 | 0.048201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3356 | 9.74 | 4.8296 | 0.10514 | 0.054891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833170.2551 | 16161541.6041 | 5.4078 | 4.4297 | 34.4184 | 17022.9785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83762.8382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.5953 | 1155.3843 | 4910.6784 | 15829.9954 | 15.3997 | 100092.5976 | 48873.87 | 70539.4879 | -12041.2439 | 7404.8009 | 7500 | 4807.9005 | 2983.1482 | 0 | 79431.0944 | 56172.3946 | 153326.6635
1957 | 10 | 70 | 40 | 34039.042 | 0.7021 | 23.4298 | 0.79864 | 99244.9974 | 0.037251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4455 | 7.8958 | 5.4286 | 0.11001 | 0.050419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780821.1908 | 15241130.0233 | 5.1767 | 5.036 | 41.9151 | 12661.4686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93288.9994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 719.4683 | 1141.0284 | 6649.7895 | 22979.5443 | 14.9854 | 97197.5174 | 22118.9954 | 78776.9799 | -9008.9117 | 3571.6514 | 7500 | 6580.4786 | 1321.6773 | 0 | 76397.4081 | 45639.3057 | 141618.9732
1958 | 10 | 70 | 40 | 32884.1063 | 1.0819 | 31.8162 | 0.7534 | 112892.3613 | 0.044248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.186 | 6.5315 | 5.3374 | 0.074345 | 0.056548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641355.9951 | 10659334.6224 | 5.3295 | 5.0863 | 48.3383 | 15458.0547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76842.2584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.882 | 891.1918 | 5436.9831 | 17948.8481 | 20.871 | 110131.2784 | 29870.5166 | 84104.9012 | -12148.7651 | 4822.253 | 7500 | 3418.9023 | 2001.395 | 0 | 50145.959 | 40761.1309 | 128954.0311
1959 | 10 | 70 | 40 | 30813.2561 | 0.70088 | 22.7864 | 0.76086 | 95133.3253 | 0.050227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2341 | 13.1272 | 5.6575 | 0.088139 | 0.039739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059086.3366 | 15684925.3101 | 5.543 | 4.5232 | 39.3785 | 14985.5061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76031.0794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.9143 | 855.7287 | 5676.5549 | 20815.9538 | 14.8853 | 92496.5499 | 19994.6047 | 60072.8133 | -11601.8115 | 3442.7862 | 7500 | 4604.8527 | 1004.1259 | 0 | 72683.8604 | 61182.7689 | 96518.4628
1960 | 10 | 70 | 40 | 35674.2462 | 1.4051 | 30.2922 | 0.93138 | 96430.39 | 0.044939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7585 | 8.1842 | 6.1816 | 0.086512 | 0.046996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081093.09 | 13482214.9331 | 4.4395 | 4.7264 | 45.5531 | 13517.5893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72611.1421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.9229 | 1020.7186 | 4326.5023 | 16250.3035 | 17.9874 | 94035.5395 | 38847.8855 | 89346.1835 | -10537.3426 | 5945.6212 | 7500 | 3783.3793 | 2050.7758 | 0 | 62514.131 | 57354.6077 | 142096.0261
1961 | 10 | 70 | 40 | 31434.326 | 0.97337 | 23.5701 | 0.65681 | 108799.7778 | 0.055511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4272 | 10.5456 | 4.9735 | 0.059487 | 0.053166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1362600.265 | 7086258.2544 | 4.6448 | 4.9425 | 37.7694 | 13906.5619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59467.7881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.6222 | 840.0186 | 3710.2314 | 18232.1763 | 16.3205 | 105471.8784 | 26404.2995 | 43111.9272 | -14642.7573 | 4504.4384 | 7500 | 2234.9125 | 1757.688 | 0 | 37452.6409 | 74687.1939 | 33635.9554
1962 | 10 | 70 | 40 | 28939.7149 | 1.3312 | 27.2621 | 0.6291 | 105289.4399 | 0.062668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1748 | 14.6047 | 5.4823 | 0.13225 | 0.053038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1352335.5903 | 17080096.5484 | 4.3902 | 5.4118 | 32.6201 | 14660.4693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84139.4557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.8333 | 1304.0094 | 4462.4736 | 13738.9511 | 19.1719 | 101660.9319 | 30401.5275 | 68070.8729 | -15965.4349 | 5130.9765 | 7500 | 6758.1999 | 1997.3412 | 0 | 107526.4747 | 80231.8709 | 131188.0869
1963 | 10 | 70 | 40 | 30874.2936 | 0.93357 | 29.197 | 0.70866 | 101744.3215 | 0.045322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0733 | 12.2686 | 5.0933 | 0.081072 | 0.057643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935049.3984 | 12883268.6018 | 4.9342 | 5.0619 | 41.642 | 15762.5386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67967.955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.7499 | 1064.7351 | 5293.425 | 18310.7038 | 19.6385 | 99196.2239 | 25127.1797 | 64967.1758 | -11211.6294 | 4117.9348 | 7500 | 4155.2326 | 1742.1619 | 0 | 65570.3417 | 55385.1276 | 106583.2695
1964 | 10 | 70 | 40 | 39301.8081 | 1.1333 | 22.5151 | 0.73795 | 110021.7518 | 0.078847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6973 | 9.7966 | 4.4511 | 0.043941 | 0.033383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253143.8653 | 7639245.1396 | 4.4165 | 4.5655 | 45.94 | 14420.0872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70405.3296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.5367 | 967.2131 | 4294.8882 | 20843.61 | 14.8979 | 105272.6882 | 36916.3962 | 53629.6535 | -20895.8796 | 6323.9788 | 7500 | 1722.4152 | 1549.4408 | 0 | 34182.3586 | 65031.2076 | 55897.1559
1965 | 10 | 70 | 40 | 39029.4136 | 1.3812 | 32.7073 | 0.77709 | 110499.4865 | 0.044299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4976 | 8.1864 | 4.6268 | 0.11025 | 0.04478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151430.4634 | 12508160.5946 | 5.243 | 4.7991 | 40.1556 | 15726.4161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72830.264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.2743 | 970.0685 | 3592.3677 | 18018.39 | 21.173 | 107793.8092 | 42022.0473 | 84004.7829 | -11904.9802 | 6462.801 | 7500 | 3721.4059 | 2124.0691 | 0 | 61167.724 | 65439.2144 | 129658.6356
1966 | 10 | 70 | 40 | 37218.0752 | 1.2383 | 25.0237 | 0.83047 | 91545.31 | 0.044329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3372 | 8.631 | 4.4699 | 0.091079 | 0.055574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027985.1977 | 12794484.1078 | 4.4047 | 4.2734 | 42.4974 | 14538.0253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79411.8701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9281 | 889.146 | 4735.64 | 18611.9787 | 15.7223 | 89302.2802 | 37212.1931 | 73864.4176 | -9869.3309 | 5681.3869 | 7500 | 3588.1508 | 2317.3537 | 0 | 55905.5884 | 57654.6849 | 118545.0748
1967 | 10 | 70 | 40 | 30713.1817 | 1.0995 | 27.5756 | 0.82631 | 87265.2994 | 0.05283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3848 | 9.1908 | 4.5625 | 0.09038 | 0.059647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959958.1397 | 14848491.0837 | 5.1982 | 4.9761 | 35.8348 | 16827.9467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76954.5773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.7331 | 992.2293 | 4483.9514 | 16599.8979 | 17.366 | 84723.093 | 28226.5678 | 78567.4988 | -11185.7082 | 4538.6211 | 7500 | 4095.6786 | 1986.8887 | 0 | 79983.361 | 60911.3273 | 132801.5805
1968 | 10 | 70 | 40 | 40845.4929 | 1.0491 | 24.8498 | 0.74125 | 105435.6194 | 0.046041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.1139 | 9.401 | 4.1236 | 0.13278 | 0.05008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255080.8444 | 16502789.1004 | 5.6042 | 4.6862 | 36.4786 | 18967.9136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70413.8035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.0893 | 1146.7273 | 5389.3594 | 22708.1431 | 16.4123 | 102753.7137 | 36274.6996 | 59411.2434 | -11800.385 | 5673.2471 | 7500 | 6226.4606 | 2085.2741 | 0 | 82241.6509 | 76033.0621 | 111579.1286
1969 | 10 | 70 | 40 | 42964.9187 | 1.2807 | 17.5567 | 0.61226 | 101255.2498 | 0.042289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5447 | 10.615 | 3.5179 | 0.10815 | 0.055658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860197.8253 | 13016656.8636 | 4.8967 | 5.3827 | 46.5265 | 16719.3978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77367.1726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.4016 | 1010.6818 | 4419.7011 | 20982.4568 | 12.4635 | 98887.1028 | 43964.9239 | 39404.3769 | -10419.8472 | 6635.541 | 7500 | 3986.4593 | 2710.5998 | 0 | 66512.7897 | 51254.9418 | 109039.9016
1970 | 10 | 70 | 40 | 38739.3724 | 1.088 | 32.356 | 0.75467 | 104954.56 | 0.045322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5784 | 10.91 | 5.2211 | 0.059994 | 0.040395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079210.7277 | 9554198.8165 | 5.4268 | 5.1389 | 33.2966 | 12028.2712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83819.9122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.5737 | 1178.6694 | 5848.459 | 21073.2316 | 21.21 | 102326.0772 | 35332.2815 | 93425.4051 | -11565.3247 | 5530.2849 | 7500 | 3182.8657 | 1639.6018 | 0 | 54939.2799 | 63725.7542 | 126258.6401
1971 | 10 | 70 | 40 | 39466.7825 | 0.65831 | 26.683 | 0.69502 | 97841.0269 | 0.041392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6629 | 10.6964 | 4.5598 | 0.092834 | 0.054502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108514.4968 | 13875555.0461 | 4.8863 | 4.7191 | 43.7067 | 12582.5819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74741.7775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9122 | 946.892 | 5020.4893 | 27304.7018 | 18.0851 | 95600.7287 | 24324.1613 | 64262.8753 | -9857.3123 | 3924.6482 | 7500 | 3804.7114 | 1569.9058 | 0 | 64678.7294 | 58435.8936 | 101771.8254
1972 | 10 | 70 | 40 | 39669.3959 | 1.1821 | 23.7258 | 0.71358 | 98501.8447 | 0.052011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5093 | 11.57 | 5.1445 | 0.10243 | 0.064974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950829.4122 | 22072405.8832 | 4.3948 | 4.5345 | 44.9452 | 10315.879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80836.0882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.9491 | 661.0883 | 4711.5559 | 20472.2935 | 15.9145 | 95676.1764 | 38394.2049 | 63143.0595 | -12432.9406 | 6001.205 | 7500 | 3873.0225 | 2861.8058 | 0 | 99225.0019 | 49118.252 | 159447.107
1973 | 10 | 70 | 40 | 33520.039 | 1.1568 | 23.0233 | 0.81594 | 99444.2667 | 0.057852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4453 | 7.9631 | 5.1854 | 0.077835 | 0.05091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888905.5188 | 13023701.7101 | 4.3974 | 4.3355 | 43.2031 | 18532.2434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80931.0388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.8802 | 862.1552 | 5506.0146 | 17545.4724 | 14.5835 | 96276.3414 | 31949.1332 | 68303.7364 | -13938.8713 | 5216.3291 | 7500 | 3626.9048 | 1949.0955 | 0 | 57224.7071 | 55511.6156 | 106319.4191
1974 | 10 | 70 | 40 | 36112.0731 | 1.1852 | 29.8913 | 0.75615 | 103478.404 | 0.052122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4799 | 10.8172 | 6.6825 | 0.098182 | 0.057198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971097.4841 | 17803889.6152 | 4.3629 | 5.0903 | 45.1613 | 18927.0073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68335.2799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.2949 | 1054.3544 | 5640.4137 | 18603.3814 | 19.5781 | 100503.6934 | 35017.3834 | 70475.4235 | -13088.7265 | 5581.7271 | 7500 | 6035.859 | 2343.2349 | 0 | 89009.1207 | 58465.7628 | 144408.2593
1975 | 10 | 70 | 40 | 41861.9501 | 1.2275 | 38.3355 | 0.70077 | 95188.5977 | 0.055579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5523 | 10.0576 | 5.9347 | 0.052653 | 0.056522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922441.0218 | 11273019.2071 | 4.5023 | 4.9191 | 44.5051 | 15665.7692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74525.4375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.8937 | 1027.9963 | 5263.9156 | 21061.0314 | 25.8993 | 92273.5165 | 41601.8375 | 92681.4384 | -12826.3572 | 6462.61 | 7500 | 2659.6101 | 2680.9706 | 0 | 54755.6349 | 53488.0498 | 142027.6945
1976 | 10 | 70 | 40 | 36077.2883 | 1.1388 | 24.4235 | 0.7261 | 95209.4396 | 0.04235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3986 | 9.431 | 4.5807 | 0.11179 | 0.053919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093171.3899 | 13372871.0577 | 5.4118 | 5.5058 | 43.7291 | 16041.3442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80704.0571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.3282 | 1073.736 | 4891.2163 | 19074.3663 | 16.2681 | 92979.5383 | 34005.8439 | 65817.3259 | -9811.5657 | 5240.9443 | 7500 | 4783.2273 | 2074.0178 | 0 | 70781.5559 | 61248.6938 | 119142.6557
1977 | 10 | 70 | 40 | 29543.1686 | 1.1867 | 25.2491 | 0.65817 | 100397.8262 | 0.049074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1408 | 8.8825 | 4.0211 | 0.081569 | 0.060267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864329.0239 | 11157376.6046 | 5.1797 | 5.496 | 31.2005 | 15791.3235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60678.1618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.014 | 861.2268 | 5005.7171 | 15207.1032 | 17.4696 | 97678.179 | 28672.1308 | 47204.1149 | -11966.4475 | 4647.6817 | 7500 | 3203.9389 | 2055.8082 | 0 | 71491.8039 | 58837.2989 | 93971.7319
1978 | 10 | 70 | 40 | 37415.4435 | 1.1615 | 25.2013 | 0.69013 | 97744.0097 | 0.04766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.566 | 9.9993 | 5.687 | 0.079899 | 0.052145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838520.3615 | 8145006.3338 | 5.029 | 4.9941 | 44.0239 | 15411.6124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88932.0996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.9611 | 970.8195 | 4675.3356 | 19532.9882 | 17.1275 | 95171.5251 | 35764.9106 | 71801.967 | -11318.932 | 5573.9711 | 7500 | 3533.1122 | 2133.2316 | 0 | 39711.5495 | 49974.5516 | 104725.2584
1979 | 10 | 70 | 40 | 35426.1227 | 1.0933 | 32.9486 | 0.72506 | 102336.7752 | 0.048052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8401 | 12.345 | 4.9104 | 0.070364 | 0.051186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964362.389 | 18489541.9476 | 4.5214 | 4.7646 | 45.4558 | 15586.5056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66450.3808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.5007 | 861.3696 | 4669.2378 | 19213.8913 | 21.9593 | 99621.5556 | 32424.4628 | 73024.0012 | -11946.9662 | 5157.7304 | 7500 | 2997.4258 | 1937.6547 | 0 | 86255.9026 | 54729.8716 | 142620.3397
1980 | 10 | 70 | 40 | 26985.7584 | 1.2222 | 26.2881 | 0.76801 | 93589.6926 | 0.074571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.371 | 10.5488 | 4.8457 | 0.086265 | 0.050183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085085.3742 | 15952675.9157 | 4.6817 | 4.5231 | 48.3563 | 13306.9474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85785.0396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.6709 | 798.9537 | 4912.2927 | 13617.044 | 17.1042 | 89764.4858 | 26737.4287 | 78783.9505 | -16830.9099 | 4685.3435 | 7500 | 3509.8872 | 1725.6685 | 0 | 68572.3122 | 56109.0613 | 118574.6194
1981 | 10 | 70 | 40 | 36009.9766 | 1.3077 | 22.3736 | 0.80625 | 103681.3626 | 0.058837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0106 | 8.785 | 6.5093 | 0.084845 | 0.031419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091899.0111 | 14886121.0498 | 4.5035 | 4.2628 | 36.7802 | 14093.9242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76172.8365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.935 | 1037.7684 | 4677.9994 | 17322.5502 | 14.2491 | 100323.115 | 37374.8529 | 61886.615 | -14776.2893 | 6007.4462 | 7500 | 4328.1302 | 1385.3198 | 0 | 69821.9105 | 63513.4901 | 110014.4952
1982 | 10 | 70 | 40 | 35041.6497 | 1.0394 | 18.9719 | 0.81928 | 99027.8223 | 0.048952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.29 | 12.0509 | 3.9217 | 0.12525 | 0.055302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792642.8108 | 15212447.5321 | 5.2026 | 5.4682 | 32.1199 | 12890.2062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61141.8202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1189 | 1041.5705 | 4188.5149 | 19587.3846 | 11.9948 | 96351.8604 | 30908.5301 | 42658.8044 | -11774.2323 | 4940.4868 | 7500 | 4938.628 | 2005.2872 | 0 | 95269.2467 | 51679.4998 | 124767.2513
1983 | 10 | 70 | 40 | 29732.3938 | 1.4574 | 32.6046 | 0.81793 | 103504.7924 | 0.040869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5374 | 11.2333 | 3.9677 | 0.07512 | 0.052095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944309.8238 | 10179647.6588 | 4.876 | 5.5597 | 32.8131 | 14562.7513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83205.2552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.9977 | 858.436 | 5649.2362 | 13153.0778 | 20.6296 | 101164.434 | 33158.632 | 99638.228 | -10297.5769 | 5155.6113 | 7500 | 3197.7155 | 1971.2576 | 0 | 64533.741 | 60190.0195 | 144667.5888
1984 | 10 | 70 | 40 | 38381.3437 | 1.2866 | 20.2167 | 0.78721 | 103485.6888 | 0.050499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0217 | 10.3907 | 3.611 | 0.11347 | 0.04555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255632.1072 | 7561565.4335 | 4.2631 | 4.6696 | 41.5718 | 12394.4408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74641.2151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.2349 | 1242.4583 | 5148.7265 | 18682.5656 | 13.0133 | 100602.1106 | 39397.5562 | 53766.6192 | -12687.744 | 6153.6921 | 7500 | 4858.4844 | 2057.2516 | 0 | 36450.3724 | 65647.2931 | 71848.9386
1985 | 10 | 70 | 40 | 33547.9725 | 1.192 | 29.936 | 0.76825 | 94281.0511 | 0.06386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3805 | 9.1826 | 5.2978 | 0.11839 | 0.05927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892412.3961 | 11948321.864 | 4.7975 | 4.4612 | 44.7243 | 12254.242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71675.0439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.0889 | 800.2917 | 4775.7094 | 17217.403 | 19.4751 | 90971.2006 | 32661.1388 | 74978.2715 | -14563.3421 | 5352.0144 | 7500 | 4929.5706 | 2328.177 | 0 | 52398.4126 | 48758.8354 | 116825.4074
1986 | 10 | 70 | 40 | 37654.2757 | 0.80626 | 23.0737 | 0.77848 | 105123.5612 | 0.041744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9041 | 10.7647 | 5.6109 | 0.092884 | 0.046819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215408.5153 | 17751780.9623 | 5.5932 | 4.8634 | 36.4849 | 15608.1195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70884.1329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.4098 | 1199.8706 | 5434.518 | 23980.7773 | 14.9251 | 102696.2881 | 27346.9969 | 57760.6658 | -10680.0017 | 4387.4602 | 7500 | 5130.1657 | 1507.6456 | 0 | 91597.1122 | 70864.1683 | 113685.8764
1987 | 10 | 70 | 40 | 35071.1068 | 0.98502 | 24.1926 | 0.7411 | 99792.1189 | 0.056274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5725 | 9.2588 | 5.3958 | 0.069864 | 0.044957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097937.6192 | 9151475.8672 | 5.0358 | 4.7821 | 33.5824 | 16429.8961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78925.7749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8403 | 962.3956 | 3552.4561 | 20209.3768 | 15.9797 | 96698.4373 | 29723.46 | 64821.4653 | -13612.1992 | 4892.8497 | 7500 | 2614.0031 | 1614.4298 | 0 | 49545.7715 | 68761.735 | 78338.0451
1988 | 10 | 70 | 40 | 36216.4814 | 0.8664 | 17.7721 | 0.68656 | 106565.3371 | 0.048003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4245 | 11.4408 | 5.5157 | 0.067081 | 0.057105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928889.0263 | 16096304.1217 | 4.8411 | 5.7141 | 37.375 | 16639.7337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89742.1952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1833 | 1279.4165 | 4424.6579 | 22301.7054 | 12.1026 | 103740.7429 | 27829.552 | 50879.109 | -12428.2147 | 4561.4784 | 7500 | 3296.2242 | 1911.8015 | 0 | 97260.1274 | 58312.0181 | 122498.0597
1989 | 10 | 70 | 40 | 35889.5115 | 1.2966 | 26.5018 | 0.73285 | 98592.5613 | 0.046745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.175 | 9.9027 | 5.3623 | 0.098825 | 0.043363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901347.0648 | 11754986.2893 | 5.7383 | 4.9206 | 35.2491 | 13127.7574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78434.2722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.6159 | 1045.1929 | 5004.3578 | 17371.5946 | 17.586 | 96046.9159 | 37035.8338 | 69930.8919 | -11200.8397 | 5739.8207 | 7500 | 4555.0239 | 1826.7669 | 0 | 62249.005 | 54906.8433 | 122729.6592
1990 | 10 | 70 | 40 | 33320.7715 | 1.1255 | 23.7367 | 0.73257 | 93497.0495 | 0.054547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8859 | 10.3847 | 5.2424 | 0.067998 | 0.042043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087628.5782 | 9247007.374 | 5.382 | 5.5314 | 46.6895 | 18957.4916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68918.7217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.4206 | 752.7687 | 4663.6318 | 17749.2596 | 15.7535 | 90686.1558 | 31143.0238 | 55019.0431 | -12367.9323 | 5009.2055 | 7500 | 3209.8085 | 1545.7115 | 0 | 47684.2374 | 62553.1301 | 76189.9673
1991 | 10 | 70 | 40 | 32227.69 | 1.1475 | 16.2581 | 0.78221 | 93195.6698 | 0.050738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2226 | 9.8814 | 5.5097 | 0.077773 | 0.051776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284624.1941 | 18065617.6218 | 5.3235 | 4.2543 | 40.649 | 14080.2426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69177.2625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7418 | 1288.5835 | 6237.2906 | 16956.8585 | 10.4945 | 90586.7315 | 30541.663 | 39871.0565 | -11479.3284 | 4872.2373 | 7500 | 4413.7741 | 1851.4843 | 0 | 78250.9974 | 69193.1864 | 86628.6978
1992 | 10 | 70 | 40 | 33169.0446 | 1.1961 | 32.1113 | 0.70512 | 100542.2387 | 0.051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8541 | 10.8511 | 5.1603 | 0.068865 | 0.046344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 538857.8488 | 17620991.3473 | 4.6738 | 5.6162 | 46.3811 | 12642.0514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72988.6389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.9711 | 991.9064 | 5604.5394 | 16983.8272 | 21.6415 | 97713.2577 | 32370.4348 | 76417.3977 | -12447.5164 | 5181.3691 | 7500 | 3413.0722 | 1762.3752 | 0 | 94387.7838 | 34307.898 | 174277.0184
1993 | 10 | 70 | 40 | 35495.9855 | 1.0373 | 21.3631 | 0.82343 | 98470.4873 | 0.045549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4196 | 11.5862 | 4.5083 | 0.10371 | 0.052627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028830.6433 | 13036745.0625 | 4.3043 | 4.6122 | 31.4119 | 16326.6248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65045.0007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.8087 | 672.208 | 6168.2943 | 19864.6185 | 13.4753 | 95992.2028 | 31262.7339 | 51306.2711 | -10904.4517 | 4934.88 | 7500 | 4573.53 | 1906.1102 | 0 | 72562.4866 | 67355.4155 | 95786.1447
1994 | 10 | 70 | 40 | 33136.7661 | 1.344 | 29.998 | 0.60799 | 101303.4009 | 0.050387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5465 | 13.5263 | 4.6554 | 0.14546 | 0.052067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233194.7674 | 19829678.3746 | 4.3268 | 4.9899 | 31.2976 | 13379.2272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61178.5264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.3934 | 1023.8566 | 4284.6343 | 15619.4493 | 21.3465 | 98486.782 | 35034.6336 | 52928.6807 | -12393.1234 | 5540.9975 | 7500 | 6792.9062 | 2117.4412 | 0 | 118945.4565 | 74679.7893 | 141787.203
1995 | 10 | 70 | 40 | 33788.346 | 1.0981 | 38.9553 | 0.76174 | 98628.8887 | 0.034984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9262 | 11.5698 | 6.3078 | 0.095021 | 0.053968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859931.6873 | 15597058.9944 | 4.8567 | 4.4017 | 45.0312 | 14559.3133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72171.5483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.1847 | 939.1791 | 4722.0047 | 18276.6047 | 25.4352 | 96716.7354 | 31023.4826 | 97576.2696 | -8413.4745 | 4748.0113 | 7500 | 4799.9033 | 1880.674 | 0 | 67207.4379 | 49620.1768 | 156702.1275
1996 | 10 | 70 | 40 | 33880.5078 | 0.97554 | 23.1176 | 0.78888 | 104808.8258 | 0.053985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2297 | 8.7202 | 4.8713 | 0.12608 | 0.054947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656869.5806 | 20182177.229 | 5.3606 | 4.8656 | 40.2713 | 13814.3594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68889.2555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.9235 | 1087.9692 | 4934.3671 | 19627.1571 | 14.8667 | 101689.8157 | 28506.7014 | 56839.9065 | -13723.6443 | 4733.9683 | 7500 | 5157.3247 | 1909.1046 | 0 | 99471.8872 | 42132.1176 | 148263.1308
1997 | 10 | 70 | 40 | 29616.8857 | 1.1355 | 34.4636 | 0.8468 | 96718.333 | 0.04589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8244 | 9.4887 | 5.6451 | 0.1191 | 0.040709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801615.7738 | 14373025.9863 | 4.8138 | 5.7306 | 34.5967 | 14195.9376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76871.2656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.1963 | 918.7798 | 5647.2928 | 15687.6677 | 21.4563 | 94266.17 | 27858.436 | 99988.2782 | -10789.5172 | 4463.9263 | 7500 | 6115.5906 | 1333.7385 | 0 | 91006.8436 | 51750.8852 | 175726.4108
1998 | 10 | 70 | 40 | 31970.4027 | 0.80278 | 15.3768 | 0.73204 | 101933.8152 | 0.050197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7628 | 9.391 | 6.1633 | 0.092506 | 0.05538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773139.6606 | 16515871.3065 | 4.3056 | 5.3471 | 31.0342 | 16542.5579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82839.2754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.8863 | 817.41 | 4929.9071 | 20400.5564 | 10.2083 | 99110.2089 | 23139.6926 | 42815.5508 | -12423.8675 | 3922.2158 | 7500 | 4646.1429 | 1594.2078 | 0 | 106226.7823 | 55172.6992 | 122248.0254
1999 | 10 | 70 | 40 | 32331.3137 | 0.88743 | 28.1092 | 0.63938 | 104674.3137 | 0.053462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3593 | 11.1564 | 5.4938 | 0.078218 | 0.064652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826954.7387 | 17310495.7356 | 5.109 | 5.0926 | 30.3486 | 14192.6272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68150.6649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4411 | 927.4869 | 5897.2988 | 19676.3788 | 19.6542 | 101589.0534 | 25309.8699 | 57621.3468 | -13575.1454 | 4289.2032 | 7500 | 4101.0624 | 2035.2782 | 0 | 105365.2185 | 56082.3434 | 136564.4903
2000 | 10 | 70 | 40 | 34216.7588 | 1.1166 | 13.6045 | 0.73143 | 101417.083 | 0.052877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5129 | 8.4919 | 5.6055 | 0.11254 | 0.047225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316976.7566 | 15224643.61 | 5.6933 | 5.7422 | 38.1052 | 15939.6129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82361.6603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.4785 | 819.8143 | 4817.2618 | 18317.6605 | 9.0348 | 98460.0205 | 31798.1965 | 37637.2894 | -13011.0748 | 5138.3038 | 7500 | 5134.736 | 1780.9681 | 0 | 89166.3573 | 74404.0242 | 90740.7522
2001 | 10 | 70 | 40 | 33587.616 | 1.2794 | 27.7433 | 0.67346 | 98569.4042 | 0.063294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3333 | 13.3111 | 5.4362 | 0.12416 | 0.049805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908515.5399 | 16981585.5609 | 4.7186 | 4.7943 | 37.1973 | 13350.148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75570.27 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.8422 | 889.1602 | 4493.3567 | 16414.4284 | 19.032 | 95139.1535 | 34346.3751 | 65832.1152 | -15093.103 | 5614.4369 | 7500 | 5509.1781 | 2052.2957 | 0 | 87786.6749 | 54215.0359 | 139332.9371
2002 | 10 | 70 | 40 | 37720.7469 | 0.99496 | 21.3586 | 0.63821 | 100122.7312 | 0.05681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0454 | 10.1581 | 3.5795 | 0.11536 | 0.048163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1371695.0919 | 16186434.3414 | 4.5581 | 5.0952 | 33.3209 | 20535.7991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67577.4826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.714 | 1173.9606 | 6184.937 | 21615.6187 | 14.9439 | 96989.7147 | 32210.2562 | 43348.7745 | -13785.2724 | 5242.3944 | 7500 | 5306.6851 | 1853.1498 | 0 | 94703.6922 | 86216.07 | 90163.6098
2003 | 10 | 70 | 40 | 33822.3256 | 1.1203 | 30.7049 | 0.9025 | 107026.1932 | 0.049318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.832 | 7.0674 | 4.1711 | 0.049116 | 0.057471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731872.7581 | 11341076.9918 | 4.8564 | 4.3119 | 41.2339 | 13674.7135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68363.4806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3304 | 947.6804 | 3886.5788 | 18068.3426 | 18.5296 | 104112.7473 | 31507.9661 | 83234.6153 | -12819.1618 | 5086.8744 | 7500 | 1567.7964 | 2145.6874 | 0 | 50069.1383 | 44843.7531 | 123449.163
2004 | 10 | 70 | 40 | 33808.9672 | 1.1957 | 26.9567 | 0.85475 | 103683.7121 | 0.043105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0382 | 9.139 | 4.6903 | 0.077285 | 0.055761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827555.7853 | 19168066.3637 | 5.5443 | 4.4506 | 41.3873 | 16254.8848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78290.5898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.9031 | 1217.3154 | 5075.9955 | 17315.784 | 16.7083 | 101212.5379 | 32986.3665 | 80235.7961 | -10873.1663 | 5167.7874 | 7500 | 3739.4134 | 2114.9319 | 0 | 85256.0456 | 51432.1052 | 154695.0693
2005 | 10 | 70 | 40 | 37254.1185 | 0.66922 | 30.4448 | 0.79329 | 103012.2287 | 0.037983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3399 | 8.3494 | 5.9121 | 0.13675 | 0.048361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757120.0674 | 7691644.5019 | 4.3956 | 4.292 | 41.8211 | 15728.4179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78032.3372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.5368 | 1013.13 | 4513.502 | 25616.9754 | 19.5306 | 100845.6976 | 23274.2861 | 85166.4886 | -9532.7369 | 3761.5012 | 7500 | 6145.2669 | 1335.1085 | 0 | 34028.2676 | 47741.5425 | 103936.6397
2006 | 10 | 70 | 40 | 34470.5731 | 1.2095 | 24.5376 | 0.75952 | 95519.944 | 0.05533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6033 | 11.1937 | 5.2819 | 0.075401 | 0.039422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276685.7465 | 13652102.8783 | 4.9142 | 5.588 | 49.5717 | 17905.8328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55588.2344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.6909 | 1043.2635 | 5223.5752 | 17517.909 | 16.0413 | 92607.653 | 33905.3282 | 47229.6757 | -12814.0802 | 5413.2002 | 7500 | 3745.3185 | 1566.2464 | 0 | 70127.5913 | 67712.3927 | 88960.8874
2007 | 10 | 70 | 40 | 38742.5697 | 1.2963 | 27.3716 | 0.70242 | 98229.1938 | 0.046897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3394 | 10.9923 | 4.5137 | 0.093719 | 0.039757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1329289.4767 | 14531266.6959 | 4.7293 | 5.3987 | 43.5146 | 10892.7938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80753.4251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.4796 | 907.4814 | 4662.2668 | 18755.7589 | 18.4751 | 95684.7813 | 39973.6216 | 71842.9409 | -11195.415 | 6139.7583 | 7500 | 3804.1618 | 1791.5391 | 0 | 77258.7138 | 65997.2869 | 131118.0337
2008 | 10 | 70 | 40 | 41142.5844 | 1.1939 | 20.4052 | 0.76533 | 101337.4065 | 0.057338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3621 | 10.4601 | 5.3772 | 0.10012 | 0.058619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261258.646 | 21352867.5915 | 5.3933 | 5.4233 | 36.3382 | 14783.0897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79618.3487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.3046 | 1128.2337 | 5085.0713 | 21092.4099 | 13.2965 | 98137.3884 | 40100.349 | 56598.6601 | -14080.0794 | 6335.6775 | 7500 | 4718.0215 | 2725.8022 | 0 | 122873.9229 | 72252.3871 | 154519.9667
2009 | 10 | 70 | 40 | 39591.4056 | 0.79104 | 27.8867 | 0.8173 | 96312.2487 | 0.052462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8809 | 11.4056 | 4.0869 | 0.071242 | 0.057146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062974.5289 | 9576121.3519 | 5.1912 | 4.8005 | 43.9979 | 21075.1536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73338.0635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.6333 | 925.7594 | 2869.8513 | 25430.0604 | 17.6507 | 93525.7573 | 28322.6903 | 75068.9136 | -12260.5623 | 4618.2855 | 7500 | 2161.0534 | 1936.9979 | 0 | 44802.0008 | 64902.4266 | 87246.9525
2010 | 10 | 70 | 40 | 38120.7928 | 1.3396 | 14.8092 | 0.70693 | 93869.2623 | 0.056955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1691 | 11.7699 | 5.1676 | 0.073353 | 0.041481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301417.7372 | 12445164.7692 | 4.7721 | 4.8746 | 32.1919 | 14251.9472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70973.1567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.6639 | 898.7697 | 5392.5839 | 18013.2094 | 9.9706 | 90924.5472 | 40215.1668 | 34340.9689 | -12956.7465 | 6281.7514 | 7500 | 3362.4591 | 1912.478 | 0 | 70877.4753 | 77853.6724 | 73679.8805
2011 | 10 | 70 | 40 | 37798.1403 | 0.90346 | 31.2406 | 0.78706 | 104736.25 | 0.036011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7546 | 8.5188 | 4.8819 | 0.079867 | 0.057753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283805.1257 | 13071130.4353 | 5.6759 | 5.6854 | 38.6824 | 15811.0275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79322.3361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7475 | 816.8357 | 3995.3068 | 22797.9825 | 20.111 | 102646.6848 | 30000.3157 | 88282.7145 | -9194.0867 | 4656.9495 | 7500 | 2941.9191 | 1973.971 | 0 | 75286.9076 | 72344.0175 | 129104.6732
2012 | 10 | 70 | 40 | 39587.7076 | 0.91515 | 25.8471 | 0.74501 | 103417.0949 | 0.040427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7507 | 8.9295 | 4.6462 | 0.11471 | 0.042316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263216.672 | 13793267.7401 | 5.4245 | 5.7394 | 41.8565 | 15710.9732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78454.5614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1399 | 1223.3505 | 4922.475 | 23721.5398 | 17.0351 | 101103.723 | 31732.3356 | 69133.8655 | -10178.8363 | 4953.9246 | 7500 | 4933.0801 | 1538.5717 | 0 | 77489.4201 | 69100.4108 | 118001.9504
2013 | 10 | 70 | 40 | 39701.0608 | 1.1898 | 26.4212 | 0.71091 | 106609.5102 | 0.04506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3707 | 11.9388 | 4.7328 | 0.083585 | 0.040903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673073.5073 | 15643727.9102 | 5.3057 | 5.7178 | 42.3389 | 13979.7098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74447.7964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.3133 | 1039.794 | 4321.3475 | 20400.1544 | 17.749 | 103954.8339 | 38601.8127 | 64562.708 | -11680.5755 | 5982.8963 | 7500 | 3853.3594 | 1796.0995 | 0 | 87383.6256 | 42263.228 | 155736.6981
2014 | 10 | 70 | 40 | 39754.8909 | 1.5218 | 22.0169 | 0.80398 | 98698.2157 | 0.053166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3952 | 12.009 | 5.3258 | 0.1154 | 0.051231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103215.4487 | 15110953.5493 | 4.6884 | 5.2544 | 30.8407 | 15035.0337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77742.8425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7599 | 1139.7295 | 4531.8272 | 16964.1984 | 14.0397 | 95804.9393 | 45581.3849 | 62017.0291 | -12730.4162 | 6998.8815 | 7500 | 5816.7287 | 2631.621 | 0 | 94919.1122 | 70368.7552 | 142365.5861
2015 | 10 | 70 | 40 | 31004.5266 | 1.2214 | 24.5583 | 0.65304 | 95485.0234 | 0.040586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5877 | 10.0048 | 4.7426 | 0.12512 | 0.051153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277933.3404 | 11310913.3654 | 5.4103 | 5.476 | 41.7637 | 16802.5284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73503.6761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.5941 | 1140.5441 | 5688.5925 | 15652.6771 | 17.0406 | 93340.7665 | 30703.699 | 55257.9569 | -9434.7304 | 4767.689 | 7500 | 6003.1417 | 1789.9559 | 0 | 60952.1391 | 70874.7193 | 86665.132
2016 | 10 | 70 | 40 | 31847.9697 | 1.0466 | 34.7008 | 0.71348 | 97049.0741 | 0.050528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8793 | 9.5199 | 4.1839 | 0.14078 | 0.051438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242559.653 | 15598720.1442 | 5.0959 | 5.5428 | 48.2709 | 15327.6175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80539.2585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3931 | 911.2518 | 4581.0538 | 17730.6783 | 23.2775 | 94343.3476 | 28234.5827 | 92002.6464 | -11905.1966 | 4584.2724 | 7500 | 5365.5018 | 1730.6803 | 0 | 80046.8447 | 64380.4524 | 143178.8792
2017 | 10 | 70 | 40 | 40350.8424 | 0.905 | 28.355 | 0.74718 | 92327.0235 | 0.031905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8038 | 10.1649 | 5.5864 | 0.07729 | 0.04824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1397955.5878 | 12161214.5112 | 5.7327 | 5.5707 | 49.7105 | 17332.5255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85629.9872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8453 | 1154.5693 | 5860.4241 | 24316.6375 | 18.6653 | 90693.1969 | 32068.4097 | 82972.6627 | -7188.8371 | 4814.5386 | 7500 | 4435.9323 | 1704.6268 | 0 | 60727.0895 | 71803.0759 | 115231.3467
2018 | 10 | 70 | 40 | 35065.0747 | 1.2421 | 29.8684 | 0.84909 | 106917.7278 | 0.044513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6214 | 8.4507 | 5.0151 | 0.1332 | 0.051946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778053.4927 | 16182183.4513 | 4.9617 | 4.8784 | 39.8891 | 14757.302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73222.8761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.2965 | 960.7941 | 5602.1537 | 17498.8103 | 18.5716 | 104287.3123 | 35132.5288 | 82718.2456 | -11573.8283 | 5503.5953 | 7500 | 6434.5448 | 2098.2621 | 0 | 81304.6055 | 48466.677 | 160651.2768
2019 | 10 | 70 | 40 | 34286.2602 | 0.84761 | 25.9398 | 0.66181 | 90198.8368 | 0.047008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1216 | 12.802 | 3.8723 | 0.071721 | 0.052279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048158.2588 | 9609716.9021 | 4.3351 | 4.7218 | 36.1522 | 20142.7742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85876.669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.6195 | 1179.4713 | 4825.4558 | 21336.2739 | 17.9111 | 87856.9457 | 25899.9725 | 68948.0002 | -10304.3212 | 4167.0366 | 7500 | 3290.7043 | 1598.888 | 0 | 50323.7053 | 68039.1561 | 83384.8296
2020 | 10 | 70 | 40 | 36743.1845 | 1.0832 | 20.8657 | 0.85044 | 100688.864 | 0.057573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4292 | 10.0631 | 5.2344 | 0.095675 | 0.050854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823709.1276 | 15394454.3902 | 5.1274 | 4.9872 | 41.5849 | 13671.8615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73672.7041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.7006 | 837.6184 | 4755.9613 | 20040.4927 | 12.9641 | 97496.5165 | 33405.3836 | 58213.0551 | -14046.3291 | 5421.3982 | 7500 | 4091.8082 | 2023.4847 | 0 | 76891.5198 | 48600.7574 | 124899.5633
2021 | 10 | 70 | 40 | 38203.5705 | 1.3648 | 15.5191 | 0.72159 | 94209.1648 | 0.056231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8905 | 10.6628 | 4.0928 | 0.039219 | 0.061543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143859.7114 | 15653056.2288 | 4.6012 | 5.4713 | 34.2559 | 13795.5744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77687.1441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.1864 | 948.15 | 4216.5852 | 17798.9807 | 10.3632 | 91290.785 | 40809.1796 | 40054.7975 | -12840.871 | 6355.5092 | 7500 | 1417.4353 | 2870.7207 | 0 | 96126.7626 | 67690.8068 | 114602.7271
2022 | 10 | 70 | 40 | 30255.4467 | 1.2788 | 23.8763 | 0.84509 | 96183.5333 | 0.053897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.413 | 11.703 | 4.2495 | 0.16299 | 0.051142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 665235.5482 | 10080082.3403 | 4.643 | 5.1521 | 44.8728 | 21210.3169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68591.5279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.2038 | 970.879 | 3391.5614 | 14791.0119 | 14.8792 | 93325.8181 | 30928.8695 | 61712.7635 | -12573.947 | 4992.7859 | 7500 | 6197.8224 | 1874.064 | 0 | 50696.0301 | 48378.8708 | 102949.5175
2023 | 10 | 70 | 40 | 36046.7061 | 1.1318 | 15.5207 | 0.70021 | 99059.143 | 0.073166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.71 | 9.5172 | 4.7635 | 0.12785 | 0.046687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111998.5684 | 17685714.7104 | 5.1422 | 5.4578 | 30.8398 | 16340.0532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69133.6273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8132 | 1039.4832 | 5664.2547 | 19133.4767 | 10.489 | 95085.1092 | 33826.4588 | 34786.0391 | -17485.7487 | 5691.7792 | 7500 | 6006.519 | 1950.3163 | 0 | 113525.1008 | 72115.2728 | 113685.1916
2024 | 10 | 70 | 40 | 36265.5337 | 1.0962 | 29.4485 | 0.83001 | 97343.2285 | 0.040897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9389 | 11.8101 | 3.6949 | 0.097553 | 0.053865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115228.0267 | 17823067.4294 | 5.41 | 5.6042 | 49.7734 | 19378.0172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69387.7833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.5124 | 1087.0076 | 5409.7049 | 19637.2258 | 18.5071 | 95140.6699 | 33256.6157 | 75919.5834 | -9691.2579 | 5131.4111 | 7500 | 4588.5639 | 2028.6603 | 0 | 90299.2658 | 62808.1632 | 146224.6791
2025 | 10 | 70 | 40 | 39030.3324 | 1.0689 | 28.2748 | 0.81118 | 99869.5113 | 0.052329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2004 | 9.3264 | 4.3575 | 0.089123 | 0.043599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 585080.1705 | 7638699.7186 | 5.4858 | 4.4493 | 37.025 | 15091.6576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77802.1527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8873 | 735.8444 | 4741.6355 | 21459.6409 | 17.9577 | 96987.3501 | 35141.3828 | 80268.7806 | -12681.5093 | 5573.4023 | 7500 | 3381.2486 | 1783.4556 | 0 | 36095.7618 | 41475.7481 | 115586.7743
2026 | 10 | 70 | 40 | 36530.3146 | 0.983 | 31.9989 | 0.91838 | 99884.524 | 0.048153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8645 | 11.4443 | 5.3429 | 0.089487 | 0.054308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162316.5446 | 23818818.5713 | 4.978 | 5.1361 | 37.1438 | 14744.6952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64812.8377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5979 | 773.5059 | 5094.1732 | 21073.9871 | 19.1397 | 97228.8834 | 30912.655 | 83344.362 | -11684.8187 | 4935.5113 | 7500 | 4254.8833 | 1967.2412 | 0 | 130361.9778 | 67066.9141 | 184524.8977
2027 | 10 | 70 | 40 | 37841.8135 | 1.1539 | 26.8808 | 0.83707 | 104784.9899 | 0.054327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3279 | 9.7569 | 6.1127 | 0.13045 | 0.048295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920668.4793 | 16347694.2675 | 5.3088 | 4.2956 | 42.7884 | 13392.9014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77627.0265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.1628 | 1118.3632 | 5360.017 | 19839.1317 | 16.8269 | 101647.2482 | 36005.3638 | 78045.6057 | -13806.0635 | 5760.7654 | 7500 | 7439.3928 | 2041.9658 | 0 | 69649.1535 | 51877.1786 | 140759.0049
2028 | 10 | 70 | 40 | 39828.1965 | 1.3297 | 35.22 | 0.8134 | 95695.9305 | 0.044964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6188 | 12.4045 | 5.5104 | 0.053632 | 0.050526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978702.8028 | 14055162.9568 | 4.9339 | 5.58 | 45.8261 | 16690.3991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83177.6565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3122 | 627.7528 | 5516.3826 | 18923.9941 | 22.341 | 93318.0167 | 41808.4047 | 107124.7344 | -10462.8208 | 6344.3766 | 7500 | 2606.6714 | 2352.686 | 0 | 74687.6473 | 56263.7883 | 175697.9114
2029 | 10 | 70 | 40 | 34903.0474 | 1.5308 | 13.9177 | 0.80087 | 104051.986 | 0.062326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0065 | 12.3649 | 5.1841 | 0.10509 | 0.034323 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768041.1299 | 15268400.2488 | 5.5241 | 5.6125 | 35.2596 | 18082.8309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81681.0471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.9032 | 1049.288 | 5760.8245 | 14819.1613 | 8.8905 | 100485.345 | 40167.7722 | 41062.7657 | -15693.2203 | 6444.7686 | 7500 | 5468.8461 | 1623.4926 | 0 | 91872.8701 | 53676.9431 | 124770.3519
2030 | 10 | 70 | 40 | 34415.2171 | 1.1703 | 22.7343 | 0.7375 | 104532.389 | 0.045292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6489 | 10.7122 | 5.5223 | 0.092576 | 0.052877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079954.543 | 17821803.3381 | 5.0466 | 5.0931 | 30.6646 | 12942.4826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70907.7575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 675.9498 | 990.0183 | 4223.7471 | 17878.6579 | 15.0467 | 101916.1691 | 33073.1184 | 54511.416 | -11511.3672 | 5219.1323 | 7500 | 4370.6835 | 2025.4968 | 0 | 107996.8219 | 67300.0824 | 135885.2193
2031 | 10 | 70 | 40 | 38357.427 | 1.4738 | 25.5141 | 0.74633 | 105286.4845 | 0.080589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5694 | 11.0085 | 5.7648 | 0.090963 | 0.042057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125179.752 | 14260293.1635 | 4.9803 | 4.7504 | 36.99 | 13457.8735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85642.1168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.264 | 834.5119 | 6519.6746 | 16813.1433 | 16.8033 | 100643.6523 | 43088.5674 | 74601.1235 | -20428.4617 | 7135.9891 | 7500 | 5165.8734 | 2202.7284 | 0 | 72749.729 | 64224.1453 | 127791.4038
2032 | 10 | 70 | 40 | 28787.1102 | 1.2702 | 22.2127 | 0.71354 | 100104.5581 | 0.04744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4349 | 8.1315 | 3.714 | 0.097173 | 0.045357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987733.7724 | 16106731.8567 | 4.8346 | 5.7001 | 33.9735 | 12298.5418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88941.9588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.2929 | 1123.0433 | 6005.8136 | 14141.4814 | 14.8999 | 97481.9367 | 29291.2577 | 65040.9008 | -11539.5342 | 4705.5982 | 7500 | 3816.4984 | 1566.466 | 0 | 102494.3359 | 59061.1969 | 143814.3258
2033 | 10 | 70 | 40 | 30183.9729 | 1.5042 | 24.1796 | 0.78515 | 93741.1848 | 0.037148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2217 | 8.8682 | 5.5862 | 0.10357 | 0.032277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997557.8693 | 16617373.6285 | 5.1711 | 4.3536 | 44.6197 | 15734.7604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76350.7217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.3075 | 791.7627 | 5064.6244 | 13007.6658 | 15.5822 | 91812.56 | 34352.6142 | 65642.2475 | -8485.9493 | 5206.094 | 7500 | 4541.5212 | 1233.2849 | 0 | 70524.4157 | 56586.3568 | 123927.8714
2034 | 10 | 70 | 40 | 38482.3281 | 1.2319 | 14.2703 | 0.80859 | 96973.1077 | 0.05128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8717 | 11.56 | 6.2459 | 0.099905 | 0.057792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1364430.1302 | 13696180.9137 | 4.5282 | 4.9073 | 30.392 | 14953.515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69859.3806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2491 | 756.8518 | 4822.0941 | 19313.1041 | 9.0765 | 94229.8246 | 38338.448 | 36284.1152 | -12070.4458 | 5971.1582 | 7500 | 4905.3267 | 2532.7489 | 0 | 81869.4784 | 84008.3308 | 81322.4987
2035 | 10 | 70 | 40 | 35198.4514 | 0.95673 | 23.8814 | 0.74883 | 98292.6811 | 0.052199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0939 | 9.835 | 4.6435 | 0.12032 | 0.048748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1416541.378 | 15873233.8215 | 5.3315 | 4.7217 | 49.4143 | 14413.4101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73396.9431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.7529 | 987.4388 | 6618.4167 | 20606.4196 | 15.706 | 95462.9316 | 29184.0636 | 60005.0428 | -12450.8975 | 4747.4354 | 7500 | 6047.5594 | 1698.5592 | 0 | 69002.6783 | 69753.571 | 95980.8701
2036 | 10 | 70 | 40 | 38082.0054 | 1.4115 | 20.3522 | 0.82928 | 96808.7026 | 0.057083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7023 | 10.6732 | 6.1663 | 0.12047 | 0.064599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246134.456 | 17137899.541 | 4.4818 | 5.5433 | 35.2135 | 17166.2856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76803.883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 668.9495 | 1258.117 | 5543.3238 | 17284.7666 | 12.7957 | 93765.0585 | 41594.4776 | 58036.4579 | -13392.0343 | 6496.6406 | 7500 | 7243.0477 | 3080.1993 | 0 | 105220.7275 | 74960.0429 | 140819.4734
2037 | 10 | 70 | 40 | 35247.0589 | 1.2202 | 27.7985 | 0.74224 | 97285.8934 | 0.0564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2869 | 9.8281 | 4.9962 | 0.088444 | 0.050888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196123.9177 | 15668072.7455 | 4.4821 | 4.6659 | 49.9588 | 17849.367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73899.7943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.6527 | 792.8628 | 6140.1082 | 17806.2628 | 18.3497 | 94263.2857 | 34881.5922 | 69826.2289 | -13299.4737 | 5576.2775 | 7500 | 4591.6251 | 2082.6688 | 0 | 68740.9733 | 64354.054 | 115545.838
2038 | 10 | 70 | 40 | 37637.8884 | 1.3153 | 27.5014 | 0.65198 | 99391.2779 | 0.03533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2327 | 9.122 | 5.673 | 0.11277 | 0.052785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025241.9897 | 21523911.2898 | 5.6058 | 5.6436 | 36.9539 | 12838.5031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76303.0342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.6085 | 986.65 | 4742.2749 | 18028.7269 | 19.094 | 97445.5145 | 39218.323 | 64150.7351 | -8561.359 | 5873.717 | 7500 | 5318.9697 | 2275.5687 | 0 | 126493.1854 | 59120.6261 | 183148.5136
2039 | 10 | 70 | 40 | 30442.4091 | 0.97505 | 27.9164 | 0.84483 | 102540.6174 | 0.050059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5243 | 8.3248 | 5.6084 | 0.12412 | 0.049779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093444.1047 | 9359718.264 | 4.8339 | 5.7388 | 49.5477 | 15312.6315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69358.5916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.7866 | 875.4024 | 3639.7826 | 17640.2388 | 17.3994 | 99707.9226 | 25604.3405 | 72944.9566 | -12463.8574 | 4260.5008 | 7500 | 5251.0345 | 1556.5773 | 0 | 49396.4282 | 57979.5912 | 96070.3892
2040 | 10 | 70 | 40 | 35418.229 | 1.2352 | 30.9297 | 0.73624 | 98701.0142 | 0.040565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.695 | 10.8956 | 4.0123 | 0.08798 | 0.049981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939763.7613 | 12426980.2922 | 5.2215 | 4.4877 | 45.7134 | 14494.5835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62532.4244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.6528 | 815.1086 | 4564.6311 | 17743.3453 | 20.4853 | 96485.6435 | 35349.7673 | 65311.6566 | -9747.6312 | 5420.0943 | 7500 | 3140.3729 | 1988.2706 | 0 | 53557.3343 | 52537.6438 | 109982.2209
2041 | 10 | 70 | 40 | 34683.7939 | 1.2018 | 31.9108 | 0.69313 | 100352.0311 | 0.067279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7281 | 7.904 | 5.9735 | 0.064569 | 0.05745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126630.6345 | 15961309.8889 | 5.2678 | 5.1449 | 45.5222 | 9306.2438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64198.7848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.7038 | 1218.6312 | 5288.0062 | 17702.6743 | 21.6511 | 96643.9808 | 33962.2393 | 65866.0434 | -16315.4213 | 5637.7988 | 7500 | 3396.5251 | 2377.2023 | 0 | 78166.7881 | 55004.4469 | 125586.7288
2042 | 10 | 70 | 40 | 31681.9836 | 1.2647 | 12.0791 | 0.83481 | 108257.9358 | 0.044722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2924 | 10.5023 | 4.5293 | 0.075638 | 0.055662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277661.391 | 10630859.2407 | 5.4079 | 5.6638 | 46.6948 | 13285.9719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71036.3699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.1887 | 1143.2398 | 6177.076 | 15610.9995 | 7.5708 | 105582.1713 | 32141.9682 | 32024.8609 | -11773.3638 | 5108.489 | 7500 | 3790.9146 | 2086.9616 | 0 | 55979.8803 | 64496.024 | 62363.6868
2043 | 10 | 70 | 40 | 36505.963 | 1.0668 | 26.9933 | 0.93862 | 99937.6055 | 0.032374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1448 | 9.4722 | 5.5065 | 0.13332 | 0.062148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813296.1909 | 14872556.3987 | 4.5127 | 4.7119 | 44.8407 | 14639.4013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78699.5126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.2639 | 1032.1139 | 4680.5244 | 20095.3949 | 15.9637 | 98143.3464 | 32821.1362 | 86801.7258 | -7894.7403 | 4960.8154 | 7500 | 5908.4834 | 2262.78 | 0 | 69132.5227 | 47866.1968 | 153626.5264
2044 | 10 | 70 | 40 | 33590.8289 | 1.2388 | 34.5973 | 0.68964 | 112506.7083 | 0.035105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9135 | 12.2113 | 5.0222 | 0.10819 | 0.046776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283577.6373 | 15031129.8116 | 5.0352 | 5.5182 | 43.1302 | 19635.7798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89614.4769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3951 | 1001.0106 | 4882.4511 | 16793.5939 | 23.5198 | 110318.0753 | 33594.47 | 99270.3005 | -9629.9853 | 5173.649 | 7500 | 4938.4769 | 1776.1546 | 0 | 81165.0031 | 73078.4918 | 150709.5771
2045 | 10 | 70 | 40 | 35457.3795 | 1.28 | 33.8895 | 0.63017 | 101324.107 | 0.056012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7451 | 9.0007 | 4.3553 | 0.12113 | 0.057152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1423993.1355 | 12375332.347 | 4.9608 | 4.7575 | 38.2931 | 15827.086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71653.6255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.4925 | 969.8961 | 5159.8094 | 17323.0465 | 23.8183 | 98197.3608 | 36268.666 | 72163.7418 | -13757.6834 | 5793.6441 | 7500 | 5340.0873 | 2430.2148 | 0 | 62075.1636 | 78874.7822 | 98939.052
2046 | 10 | 70 | 40 | 31106.458 | 1.1657 | 27.1321 | 0.69627 | 95870.3573 | 0.047892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1932 | 8.0457 | 4.2713 | 0.0912 | 0.052827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217220.63 | 10466694.5947 | 5.214 | 5.0332 | 32.6565 | 12371.5744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71158.8727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.1124 | 919.0147 | 5498.9833 | 16200.5641 | 18.3765 | 93335.031 | 29811.7878 | 62304.0743 | -11155.4358 | 4752.7325 | 7500 | 4058.2961 | 1842.7417 | 0 | 60095.5058 | 71352.4322 | 87857.2703
2047 | 10 | 70 | 40 | 36839.6921 | 1.0799 | 25.1608 | 0.77373 | 96148.0377 | 0.075161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9738 | 9.3695 | 5.4635 | 0.14758 | 0.04379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174587.9954 | 8946747.8728 | 4.774 | 4.2777 | 46.1653 | 17045.0651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75634.6072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.732 | 959.6488 | 5280.3734 | 20130.8272 | 16.3184 | 92187.8091 | 33417.7299 | 66878.6602 | -17425.006 | 5632.328 | 7500 | 7477.829 | 1810.1953 | 0 | 37184.0129 | 64374.7327 | 78101.0165
2048 | 10 | 70 | 40 | 37582.6508 | 1.0429 | 20.1595 | 0.6433 | 91721.3478 | 0.062016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8083 | 10.2194 | 4.4483 | 0.076792 | 0.055393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882002.0609 | 17499716.9423 | 4.2729 | 5.6719 | 46.9647 | 15776.7925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79377.0825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2121 | 925.9305 | 4678.6776 | 20965.8442 | 14.0648 | 88592.7352 | 33233.6131 | 48378.1209 | -13765.8955 | 5380.6267 | 7500 | 3088.8434 | 2187.5174 | 0 | 95165.4109 | 51034.279 | 130133.958
2049 | 10 | 70 | 40 | 35735.4138 | 1.1572 | 30.4482 | 0.69071 | 95195.1568 | 0.057121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7057 | 11.5856 | 3.1987 | 0.16613 | 0.045438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 576340.0368 | 10593723.2526 | 5.7143 | 5.6843 | 31.2266 | 12481.5311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72846.0081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.0338 | 1132.007 | 4528.1823 | 18700.4619 | 20.6868 | 92200.3048 | 34069.9037 | 71107.594 | -13177.3488 | 5458.1216 | 7500 | 6222.7038 | 1820.2481 | 0 | 68883.6695 | 41170.261 | 140714.6308
2050 | 10 | 70 | 40 | 33701.6128 | 0.67083 | 28.7609 | 0.79593 | 91443.4185 | 0.038225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6349 | 9.3493 | 5.4895 | 0.10403 | 0.064593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236769.9729 | 17676277.4327 | 4.3877 | 4.7424 | 38.7445 | 17779.5449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61814.7659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.1489 | 994.7279 | 6105.6904 | 23153.3112 | 18.423 | 89508.0989 | 21096.6034 | 63903.2872 | -8515.4061 | 3401.7868 | 7500 | 5744.0049 | 1612.7045 | 0 | 89350.7222 | 72194.6432 | 111899.0597
2051 | 10 | 70 | 40 | 34355.3062 | 1.0281 | 37.976 | 0.76596 | 99376.9847 | 0.02845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3382 | 10.2476 | 4.1055 | 0.10565 | 0.048471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979315.3401 | 16496822.8104 | 4.616 | 4.9074 | 32.2036 | 11127.4957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70485.573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.639 | 903.2035 | 4289.8164 | 19325.1247 | 24.7373 | 97807.301 | 30060.363 | 93313.8556 | -6906.6085 | 4523.4633 | 7500 | 3576.8562 | 1609.2098 | 0 | 94955.8906 | 58977.3597 | 169655.6704
2052 | 10 | 70 | 40 | 40249.5605 | 0.84886 | 26.5334 | 0.64524 | 98853.1507 | 0.049823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2854 | 11.4917 | 4.8854 | 0.093457 | 0.06121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891172.7348 | 16034347.3325 | 4.5598 | 5.0787 | 35.1738 | 14592.8315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87063.7686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.1162 | 938.4548 | 4214.0335 | 25029.6446 | 18.4917 | 96135.0043 | 30439.8319 | 70014.5286 | -11959.8439 | 4888.122 | 7500 | 3969.107 | 2195.985 | 0 | 90648.4829 | 55950.5513 | 141745.6623
2053 | 10 | 70 | 40 | 38513.6986 | 1.0318 | 21.2244 | 0.72053 | 102552.7 | 0.045067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6161 | 8.1808 | 5.6933 | 0.11006 | 0.053358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138556.5814 | 11007833.9158 | 4.3801 | 5.1369 | 34.828 | 13771.4135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73957.2615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.3882 | 854.9809 | 5348.4719 | 21619.2033 | 14.1814 | 99998.6336 | 33788.9906 | 52088.0975 | -11237.8922 | 5299.7331 | 7500 | 5456.4146 | 2075.4734 | 0 | 63584.4982 | 66908.3734 | 91646.9418
2054 | 10 | 70 | 40 | 36120.8272 | 1.2674 | 24.7562 | 0.74533 | 110553.6534 | 0.064437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0449 | 10.1873 | 4.891 | 0.1268 | 0.054103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1571082.3631 | 20249718.3037 | 5.5369 | 4.2918 | 45.4267 | 19263.0329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62872.277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.7961 | 1081.1747 | 4816.0121 | 17771.6139 | 16.3133 | 106638.1184 | 36698.4266 | 53082.6778 | -17228.354 | 6067.1439 | 7500 | 5780.7959 | 2409.1781 | 0 | 83168.6105 | 83052.4648 | 94426.0141
2055 | 10 | 70 | 40 | 33279.382 | 1.0542 | 31.2762 | 0.83999 | 97744.4795 | 0.03697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0391 | 10.7908 | 5.1229 | 0.10403 | 0.061083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900462.0099 | 15079375.5899 | 5.6479 | 4.3806 | 38.066 | 15494.338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67987.5792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.0219 | 1114.7443 | 4625.2647 | 18448.8081 | 19.5462 | 95743.0291 | 29661.1478 | 79748.9784 | -8806.3818 | 4586.7266 | 7500 | 4502.4696 | 2056.3051 | 0 | 68840.4437 | 55490.6938 | 132598.9957
2056 | 10 | 70 | 40 | 33213.2985 | 1.2657 | 26.9397 | 0.78844 | 103923.5101 | 0.062262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2565 | 10.1564 | 4.6343 | 0.099823 | 0.045088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966224.4645 | 18355868.4791 | 5.2799 | 4.8625 | 39.7834 | 18207.137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73286.2451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.9741 | 1250.4831 | 5639.9113 | 16356.6967 | 17.3289 | 100364.8651 | 33713.2035 | 70433.9672 | -15658.0377 | 5563.1547 | 7500 | 4833.2751 | 1840.9681 | 0 | 91211.5893 | 60127.3141 | 139310.806
2057 | 10 | 70 | 40 | 34327.063 | 0.79148 | 34.7405 | 0.86795 | 95512.3788 | 0.048959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9324 | 11.2459 | 5.078 | 0.13622 | 0.036552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 317470.8423 | 17530243.8218 | 5.4054 | 4.5772 | 49.2306 | 16533.644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68279.3428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.8542 | 755.1307 | 4815.8402 | 22043.3688 | 21.3743 | 92931.0127 | 24567.3886 | 91263.4918 | -11358.0111 | 4050.729 | 7500 | 6324.7706 | 1086.6953 | 0 | 73988.6552 | 28956.7553 | 168466.9641
2058 | 10 | 70 | 40 | 32584.7558 | 1.3352 | 24.9846 | 0.62732 | 101644.9268 | 0.07149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2232 | 11.8973 | 3.5534 | 0.12518 | 0.048043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228818.0891 | 16614136.1128 | 4.3882 | 4.4327 | 30.946 | 14340.2235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72870.2475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.803 | 1186.893 | 5007.18 | 15435.2269 | 17.5877 | 97658.6746 | 34299.0577 | 53901.316 | -17539.5097 | 5759.5003 | 7500 | 5160.8938 | 2030.8446 | 0 | 89697.175 | 75845.3021 | 104963.9756
2059 | 10 | 70 | 40 | 33390.0432 | 1.022 | 21.3778 | 0.83367 | 95857.107 | 0.037433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3948 | 10.6884 | 4.5683 | 0.096753 | 0.059579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835146.3636 | 18491795.738 | 4.3804 | 4.3473 | 33.246 | 14694.1981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92055.9439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2118 | 950.4931 | 5490.3797 | 18846.5848 | 13.4076 | 93869.995 | 29086.9168 | 73370.9107 | -8743.2928 | 4504.5804 | 7500 | 4157.8942 | 1969.7601 | 0 | 93929.3967 | 54736.0664 | 151040.0997
2060 | 10 | 70 | 40 | 34830.2076 | 1.2412 | 34.9087 | 0.7728 | 102149.3555 | 0.037645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3888 | 11.5987 | 3.8401 | 0.088739 | 0.048597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907280.1933 | 18179997.1616 | 4.4608 | 5.6416 | 48.5906 | 15429.3564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87758.2601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.8754 | 946.6725 | 6001.1399 | 17390.34 | 22.6524 | 100019.9257 | 34879.7353 | 107559.9115 | -9369.4911 | 5332.6336 | 7500 | 3731.988 | 1902.0137 | 0 | 96331.737 | 51140.1787 | 196728.3492
2061 | 10 | 70 | 40 | 35099.411 | 1.0772 | 28.8542 | 0.79141 | 93208.7312 | 0.057833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7104 | 9.6096 | 4.2578 | 0.11365 | 0.055409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033907.8291 | 16830921.3385 | 5.0097 | 4.4923 | 43.908 | 14719.6723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84483.928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3464 | 1068.5643 | 4344.6821 | 19208.259 | 18.5297 | 90240.3872 | 31782.3041 | 87226.1913 | -13060.7138 | 5139.2127 | 7500 | 4472.1733 | 2089.9813 | 0 | 74489.1137 | 57391.032 | 142247.2305
2062 | 10 | 70 | 40 | 28668.9246 | 0.68945 | 26.2037 | 0.70722 | 105970.5302 | 0.040251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.667 | 9.486 | 4.9394 | 0.052013 | 0.061476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086724.2224 | 13242170.0133 | 5.0322 | 4.7649 | 41.3536 | 12641.316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81194.9121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.5849 | 670.8701 | 5754.4469 | 19491.6754 | 17.6393 | 103610.2278 | 18354.4984 | 69538.9582 | -10385.3306 | 3143.9828 | 7500 | 2266.1971 | 1418.565 | 0 | 63755.3963 | 58854.3216 | 96737.9457
2063 | 10 | 70 | 40 | 37510.9491 | 0.79178 | 27.8384 | 0.68687 | 98280.2681 | 0.05579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3942 | 10.8062 | 4.8722 | 0.07391 | 0.04739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082348.7675 | 17533236.7809 | 5.5139 | 4.8588 | 40.8025 | 17355.384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81044.5188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3617 | 1194.4088 | 5132.553 | 24083.7849 | 18.9544 | 95259.2792 | 26854.3283 | 72000.4967 | -13292.3512 | 4482.1217 | 7500 | 3376.0494 | 1558.9571 | 0 | 85333.0457 | 63700.0894 | 124112.5584
2064 | 10 | 70 | 40 | 36651.6235 | 0.61775 | 22.5296 | 0.80934 | 99887.9888 | 0.051013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6456 | 8.9141 | 4.845 | 0.08209 | 0.054509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876215.3693 | 16071319.0071 | 4.3797 | 5.2177 | 35.4221 | 11295.0078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60828.5015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.018 | 902.4473 | 4342.5503 | 25939.1356 | 14.3237 | 97076.7312 | 21424.9758 | 49915.4376 | -12369.5335 | 3685.2207 | 7500 | 3014.7392 | 1474.335 | 0 | 93281.1425 | 51796.6126 | 116129.7046
2065 | 10 | 70 | 40 | 28124.2156 | 0.99999 | 36.0174 | 0.81475 | 107998.4927 | 0.060517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7788 | 9.4043 | 5.2547 | 0.090651 | 0.0502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049577.4086 | 13548123.4847 | 4.6396 | 4.4176 | 43.4291 | 16315.2767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70914.8422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.6303 | 1006.5965 | 6283.3868 | 16071.0674 | 22.8295 | 104402.2481 | 24106.2964 | 93521.4824 | -15823.4763 | 4264.4595 | 7500 | 5058.8234 | 1571.1965 | 0 | 59998.1522 | 59866.6562 | 120330.278
2066 | 10 | 70 | 40 | 37234.5297 | 0.98724 | 24.2281 | 0.75781 | 106815.4516 | 0.059302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.741 | 11.2659 | 4.4288 | 0.096208 | 0.05831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283614.8244 | 13372141.6037 | 4.3262 | 5.5853 | 40.9566 | 12650.4926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65785.3398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3214 | 930.6819 | 3846.1456 | 21429.3699 | 15.8541 | 103328.7903 | 31610.3196 | 55088.2762 | -15341.3097 | 5257.0212 | 7500 | 3700.3077 | 2249.8014 | 0 | 76530.4264 | 67506.6456 | 99088.1973
2067 | 10 | 70 | 40 | 29466.449 | 0.83709 | 23.2342 | 0.70636 | 93689.5988 | 0.051644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0645 | 12.8103 | 3.4456 | 0.10186 | 0.058286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018323.3663 | 12427739.2076 | 4.6396 | 4.6614 | 36.5833 | 17611.8039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88856.3406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.2005 | 972.9375 | 4619.5764 | 18445.1894 | 15.648 | 91020.6313 | 22042.5191 | 67409.0766 | -11743.4574 | 3730.5869 | 7500 | 3962.6117 | 1595.9093 | 0 | 63309.7805 | 63838.6194 | 93968.4073
2068 | 10 | 70 | 40 | 26096.9098 | 1.0293 | 14.6659 | 0.65316 | 96024.6568 | 0.060244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.536 | 10.1445 | 4.6723 | 0.12491 | 0.043284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928922.3916 | 18387675.2326 | 5.6565 | 5.7419 | 49.7129 | 14463.4709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76546.5416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.6991 | 867.2118 | 4683.7245 | 14670.1591 | 10.1758 | 92841.2748 | 22853.5015 | 34370.5057 | -14006.881 | 3981.2612 | 7500 | 5840.1885 | 1264.7618 | 0 | 94619.7432 | 50657.659 | 105765.4219
2069 | 10 | 70 | 40 | 39129.017 | 1.1082 | 16.3569 | 0.76952 | 106065.5589 | 0.043333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.285 | 8.0628 | 5.5702 | 0.13728 | 0.059002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093221.166 | 12087699.1702 | 4.8223 | 4.3611 | 37.0375 | 12821.23 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95518.0592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.0668 | 1068.9245 | 4391.4005 | 21045.6026 | 10.6335 | 103524.4063 | 36166.8288 | 54668.5097 | -11181.0716 | 5620.1945 | 7500 | 5545.3958 | 2433.7706 | 0 | 57157.9663 | 62110.7186 | 95800.8756
2070 | 10 | 70 | 40 | 28573.2951 | 1.1893 | 29.9665 | 0.77615 | 96172.3512 | 0.040755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9313 | 10.3641 | 4.5301 | 0.10363 | 0.061518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151557.3574 | 16747630.7131 | 5.6068 | 4.6128 | 33.3743 | 14480.1268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83063.4967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9728 | 1076.8195 | 5480.9527 | 14686.1385 | 19.409 | 94003.7389 | 27774.3132 | 87694.4593 | -9541.8939 | 4375.197 | 7500 | 4425.6661 | 1975.4421 | 0 | 86521.3666 | 69567.8154 | 141156.7351
2071 | 10 | 70 | 40 | 37466.3338 | 0.93054 | 16.7231 | 0.74087 | 98233.7367 | 0.044094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1464 | 9.4202 | 4.4016 | 0.095011 | 0.049208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788884.9533 | 23499571.5884 | 5.475 | 4.4754 | 46.2544 | 18641.7636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86627.6623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.6699 | 984.4979 | 5544.0326 | 22257.8645 | 11.0473 | 95839.3924 | 30416.9386 | 49167.8124 | -10535.1146 | 4796.7667 | 7500 | 4073.8157 | 1732.4045 | 0 | 99710.167 | 50400.9697 | 136461.8207
2072 | 10 | 70 | 40 | 31338.3728 | 1.5446 | 29.7936 | 0.75769 | 99646.2108 | 0.065125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4481 | 11.6605 | 4.9909 | 0.11413 | 0.052198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867241.4505 | 12756514.8495 | 5.348 | 4.7916 | 47.0924 | 18065.2498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89973.5096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3948 | 1057.372 | 5039.1626 | 13202.8887 | 19.4973 | 96079.9956 | 36270.9682 | 92638.998 | -15691.3468 | 5913.7131 | 7500 | 5306.0739 | 2265.5829 | 0 | 57423.8505 | 52689.287 | 138938.5529
2073 | 10 | 70 | 40 | 34920.7436 | 1.2931 | 25.3765 | 0.71485 | 105735.6478 | 0.054421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8072 | 10.6044 | 5.1199 | 0.1043 | 0.051892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 579981.5789 | 13888181.2945 | 5.1657 | 4.8806 | 32.4452 | 13806.2036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79743.6918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0018 | 951.5059 | 5528.4648 | 16936.181 | 17.0096 | 102564.0432 | 35969.1252 | 66720.1908 | -13955.0602 | 5765.0556 | 7500 | 5043.8988 | 2195.6781 | 0 | 77904.9951 | 42018.1925 | 145125.6909
2074 | 10 | 70 | 40 | 35844.2291 | 1.2157 | 26.4946 | 0.8643 | 102384.5332 | 0.042909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8627 | 9.843 | 3.6184 | 0.064969 | 0.04905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154993.8495 | 16423458.2032 | 5.6279 | 4.8177 | 35.7722 | 17351.0616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77873.761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 321.7039 | 1040.903 | 5911.6704 | 18153.0944 | 16.3343 | 99955.3263 | 35382.2693 | 79122.1479 | -10688.5106 | 5482.7931 | 7500 | 2491.4422 | 1973.8166 | 0 | 84846.6861 | 70443.1544 | 135667.4901
2075 | 10 | 70 | 40 | 37747.9159 | 0.98531 | 18.4735 | 0.75228 | 94796.8887 | 0.042367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6858 | 11.0103 | 4.7384 | 0.10438 | 0.051495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049560.3 | 15498725.6152 | 5.2557 | 5.6007 | 45.1789 | 12856.3493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79093.4646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.4855 | 1097.3114 | 3924.6947 | 21748.2975 | 12.126 | 92575.7806 | 31999.2367 | 50204.8557 | -9772.8759 | 4965.148 | 7500 | 4308.7281 | 1876.5453 | 0 | 82411.1394 | 55581.8447 | 117910.9326
2076 | 10 | 70 | 40 | 37330.6894 | 1.6136 | 22.6759 | 0.72233 | 96436.9764 | 0.056584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6045 | 11.3173 | 4.3369 | 0.094734 | 0.063201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867430.7693 | 13216263.5416 | 5.4725 | 4.6991 | 41.4028 | 15241.905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78042.3294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.7976 | 964.7819 | 3834.6177 | 15131.8137 | 15.136 | 93431.0929 | 44397.7515 | 58843.3097 | -13225.8873 | 6868.2969 | 7500 | 3588.2291 | 3185.9102 | 0 | 61961.8374 | 52107.0496 | 121012.3979
2077 | 10 | 70 | 40 | 39211.0229 | 0.6489 | 20.5004 | 0.72799 | 94561.901 | 0.049512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7675 | 8.9485 | 4.7371 | 0.056735 | 0.049216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800227.3192 | 14958329.6429 | 4.8189 | 5.7338 | 34.5062 | 17028.1635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72408.8913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.7931 | 870.634 | 5192.0582 | 27271.0497 | 13.6406 | 91977.7985 | 23879.9464 | 49671.0625 | -11370.0508 | 3957.8106 | 7500 | 2416.8443 | 1429.639 | 0 | 94890.7618 | 54574.4971 | 117801.5166
2078 | 10 | 70 | 40 | 39235.8622 | 1.0068 | 26.2313 | 0.66353 | 99996.5762 | 0.050315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4046 | 11.9087 | 5.7027 | 0.077119 | 0.04054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853830.1996 | 13209141.4404 | 4.8409 | 5.0609 | 44.8869 | 15571.5374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79054.4532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5982 | 970.7572 | 5146.3413 | 22334.8991 | 18.095 | 97220.2543 | 33801.926 | 64321.3769 | -12215.8163 | 5362.0601 | 7500 | 3779.7301 | 1595.4213 | 0 | 64951.331 | 50437.1257 | 118658.9035
2079 | 10 | 70 | 40 | 38520.4426 | 0.98041 | 17.2841 | 0.83053 | 97238.1638 | 0.06566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8423 | 7.7676 | 4.4502 | 0.061925 | 0.044808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078724.7972 | 15820919.4571 | 5.497 | 4.8755 | 44.5596 | 15241.0544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62687.8576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5278 | 935.6025 | 5000.2477 | 22254.3278 | 10.8592 | 93730.073 | 32532.2296 | 40276.7373 | -15435.5997 | 5388.471 | 7500 | 2527.5286 | 1772.0672 | 0 | 73962.1041 | 59445.2504 | 89078.2878
2080 | 10 | 70 | 40 | 36132.2353 | 1.5327 | 32.2247 | 0.72162 | 107678.9387 | 0.057351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3673 | 8.7932 | 4.5831 | 0.072743 | 0.046443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045749.3262 | 13292152.4938 | 4.2677 | 4.5897 | 39.1516 | 13606.8086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66748.6848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8118 | 697.6577 | 5292.6091 | 15324.8072 | 21.5184 | 104277.9187 | 41614.8563 | 71463.7391 | -14964.488 | 6596.8021 | 7500 | 3009.3106 | 2248.6331 | 0 | 65038.2627 | 59362.0802 | 123145.0356
2081 | 10 | 70 | 40 | 39431.1391 | 1.2101 | 27.2392 | 0.67452 | 100061.0414 | 0.041127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5903 | 9.7804 | 4.2793 | 0.094219 | 0.054159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745099.4917 | 12083231.1219 | 4.264 | 5.7234 | 45.3849 | 18539.9013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71333.1275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.9096 | 948.4622 | 5091.9192 | 20032.1565 | 18.675 | 97784.4165 | 38797.9651 | 61091.2073 | -10017.1494 | 5906.603 | 7500 | 3941.9088 | 2347.8487 | 0 | 67345.6635 | 48805.8156 | 128108.2314
2082 | 10 | 70 | 40 | 37249.4746 | 1.1109 | 28.9661 | 0.78067 | 93436.6865 | 0.061706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8999 | 8.9354 | 5.5694 | 0.092125 | 0.054816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1462295.1599 | 10961660.7597 | 4.3738 | 5.2952 | 40.6766 | 13607.6539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77548.3979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5619 | 1085.9402 | 5077.4939 | 20005.1174 | 18.7137 | 90265.2556 | 34488.7143 | 79506.2962 | -13954.2962 | 5563.3023 | 7500 | 4582.4968 | 2238.2282 | 0 | 59852.0546 | 76321.0377 | 103455.7587
2083 | 10 | 70 | 40 | 33709.1066 | 1.0903 | 27.597 | 0.64992 | 98060.0967 | 0.057028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1715 | 10.7101 | 5.9118 | 0.12324 | 0.051978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776450.0407 | 15350568.9116 | 5.7165 | 4.6525 | 38.7604 | 15568.1891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65341.2758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8734 | 1079.0066 | 5153.0182 | 18312.7134 | 19.1825 | 94980.0407 | 30792.7863 | 54981.2779 | -13552.2464 | 5034.8324 | 7500 | 6170.9178 | 1920.7386 | 0 | 73270.9976 | 49722.7469 | 116396.5573
2084 | 10 | 70 | 40 | 33524.9673 | 1.479 | 21.7488 | 0.72857 | 107401.0357 | 0.038031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5935 | 8.2095 | 6.0491 | 0.067967 | 0.04819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736289.4562 | 15052448.0423 | 5.3123 | 4.4675 | 31.9882 | 13004.6877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73134.5232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.5646 | 955.2548 | 6661.9169 | 14652.5527 | 14.4665 | 105139.3909 | 37744.8291 | 53258.4226 | -9951.237 | 5759.0312 | 7500 | 4068.2256 | 2036.9067 | 0 | 78075.042 | 49125.1687 | 129366.0516
2085 | 10 | 70 | 40 | 33823.8018 | 1.2084 | 27.8931 | 0.69362 | 98786.0945 | 0.053873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3823 | 12.2653 | 4.9376 | 0.10951 | 0.03569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041803.3305 | 14249506.8621 | 4.9172 | 5.5556 | 42.9412 | 11789.3412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80165.3144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.5882 | 1078.5364 | 5062.0772 | 17200.3617 | 18.92 | 95852.3199 | 33246.8802 | 71933.4426 | -12908.6082 | 5329.341 | 7500 | 5314.1974 | 1395.9829 | 0 | 77863.6704 | 55260.0399 | 134414.8664
2086 | 10 | 70 | 40 | 33257.9891 | 1.6199 | 24.2478 | 0.82922 | 100285.2309 | 0.041691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0561 | 6.6967 | 4.7754 | 0.082112 | 0.060257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746721.4006 | 14008176.3606 | 5.0135 | 4.7629 | 31.5867 | 17774.5731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82872.406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4269 | 1086.8185 | 4847.2332 | 13433.9492 | 15.2454 | 97972.5844 | 39648.0799 | 74604.7627 | -10175.6446 | 6032.2471 | 7500 | 3549.7321 | 2667.7698 | 0 | 78412.0975 | 54686.8032 | 147552.2413
2087 | 10 | 70 | 40 | 34321.3755 | 1.1905 | 23.8132 | 0.84673 | 107502.9152 | 0.050144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6987 | 9.695 | 5.0429 | 0.097934 | 0.041024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142547.0658 | 21978586.3654 | 5.0041 | 4.8805 | 30.7427 | 17174.269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84322.2194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.9708 | 843.6414 | 5576.4063 | 17628.938 | 14.8262 | 104528.1751 | 33384.8751 | 75779.927 | -13088.8563 | 5359.3059 | 7500 | 4397.312 | 1613.6416 | 0 | 127980.0384 | 74592.5789 | 168333.6647
2088 | 10 | 70 | 40 | 32830.2642 | 1.3052 | 22.779 | 0.7994 | 99351.4384 | 0.042709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8996 | 11.1214 | 6.01 | 0.097123 | 0.064139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906799.4729 | 9916775.5857 | 5.5807 | 5.0517 | 33.3582 | 13115.4134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70297.6167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7676 | 912.5669 | 4184.208 | 15814.7332 | 14.563 | 97005.051 | 34031.0621 | 57756.7463 | -10324.1047 | 5276.1228 | 7500 | 4489.1706 | 2483.7147 | 0 | 55812.1091 | 56506.807 | 100518.0139
2089 | 10 | 70 | 40 | 39954.5594 | 1.1786 | 29.9161 | 0.77083 | 101460.2946 | 0.032126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4152 | 9.7123 | 4.9011 | 0.12589 | 0.048954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992404.1513 | 18243485.6269 | 5.697 | 5.3264 | 48.2691 | 14967.9168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70857.6465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.5646 | 987.764 | 5634.1538 | 20659.8544 | 19.4341 | 99652.5357 | 38589.4099 | 74273.2035 | -7954.139 | 5750.4214 | 7500 | 5747.2202 | 2066.102 | 0 | 88655.5241 | 54145.9514 | 160481.7908
2090 | 10 | 70 | 40 | 31089.4694 | 1.1939 | 19.4094 | 0.61963 | 89430.451 | 0.057703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9006 | 8.4039 | 5.4441 | 0.079432 | 0.046836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959187.869 | 18475204.066 | 4.9199 | 5.3991 | 39.2448 | 16977.403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65924.5804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.9212 | 1240.7007 | 5583.6019 | 15938.9373 | 13.722 | 86588.7578 | 30301.0643 | 37493.8997 | -12503.4501 | 4902.8814 | 7500 | 4077.739 | 1685.3682 | 0 | 102970.3157 | 58892.4345 | 117535.3836
2091 | 10 | 70 | 40 | 30332.0437 | 1.2495 | 23.672 | 0.77407 | 100477.5465 | 0.035413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4533 | 11.4102 | 5.2742 | 0.087146 | 0.036412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228006.3234 | 14422003.3235 | 5.3191 | 5.5981 | 30.444 | 14229.0772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80371.5375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.7957 | 1093.2373 | 5935.047 | 15073.577 | 15.3499 | 98505.9249 | 30516.9333 | 66886.0326 | -8675.1348 | 4695.199 | 7500 | 4678.2067 | 1254.7718 | 0 | 95020.3996 | 76313.8567 | 125562.5515
2092 | 10 | 70 | 40 | 32514.7408 | 0.92635 | 20.7295 | 0.71067 | 88270.7589 | 0.049514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1234 | 6.9709 | 3.9183 | 0.074047 | 0.043012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349562.2774 | 15904619.5002 | 4.9414 | 4.783 | 40.594 | 16721.7463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65295.2553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.9562 | 1042.541 | 5457.0724 | 19361.6319 | 13.9273 | 85858.4357 | 26306.2179 | 44414.6328 | -10614.2219 | 4241.5803 | 7500 | 2958.161 | 1339.0012 | 0 | 77788.9202 | 74661.2376 | 79273.0538
2093 | 10 | 70 | 40 | 36659.3387 | 1.1743 | 28.7831 | 0.7194 | 97134.7764 | 0.052915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5502 | 10.3888 | 4.1721 | 0.039059 | 0.055097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971611.4212 | 14546002.1421 | 4.681 | 4.4178 | 32.6064 | 15862.719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70429.3364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.1858 | 990.9773 | 5424.1263 | 19001.4732 | 19.244 | 94300.562 | 35315.731 | 67183.1323 | -12470.5435 | 5584.0918 | 7500 | 1691.6338 | 2258.1035 | 0 | 75203.1993 | 62985.4951 | 119279.8531
2094 | 10 | 70 | 40 | 30047.307 | 1.0582 | 23.2351 | 0.81743 | 103305.695 | 0.041695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7857 | 12.1001 | 4.7877 | 0.10796 | 0.052705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169827.9013 | 14136906.4223 | 4.9812 | 5.6936 | 46.4753 | 12451.6336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62783.7999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5577 | 807.9618 | 5048.6065 | 16619.4208 | 14.7055 | 100923.154 | 26855.7723 | 53552.6354 | -10483.1806 | 4308.3414 | 7500 | 4969.4294 | 1666.5651 | 0 | 75917.5339 | 59442.4113 | 104844.6856
2095 | 10 | 70 | 40 | 29248.9248 | 1.1517 | 22.7604 | 0.71089 | 95902.6313 | 0.042498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0735 | 11.5348 | 4.7869 | 0.072282 | 0.049445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838266.3638 | 12549760.0786 | 5.2481 | 4.556 | 48.3594 | 18376.023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66180.332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8436 | 779.4588 | 4622.1775 | 15353.3473 | 15.29 | 93648.744 | 27791.155 | 49439.3953 | -9917.1043 | 4400.7292 | 7500 | 3025.7718 | 1597.035 | 0 | 53408.0527 | 51441.1867 | 85803.848
2096 | 10 | 70 | 40 | 35067.5235 | 0.59591 | 33.6636 | 0.85968 | 114687.1437 | 0.04355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5714 | 9.1524 | 4.9297 | 0.17265 | 0.034804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118914.6717 | 22107645.5312 | 4.3105 | 5.6997 | 40.9996 | 18101.3549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83402.3764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.7854 | 850.0267 | 5738.8214 | 25123.3142 | 20.8077 | 111925.8422 | 19888.4188 | 107220.9304 | -12149.7267 | 3462.2517 | 7500 | 8490.944 | 884.4078 | 0 | 128893.1893 | 65893.162 | 198297.2534
2097 | 10 | 70 | 40 | 33731.6139 | 1.2976 | 26.994 | 0.79259 | 101339.766 | 0.057779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5433 | 9.6445 | 4.897 | 0.068367 | 0.045634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909970.4054 | 18133115.9924 | 5.0212 | 5.175 | 36.4957 | 17106.6879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78274.8339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.8418 | 841.6151 | 4849.5395 | 16318.3161 | 17.3236 | 98115.4563 | 34826.5957 | 75695.1974 | -14186.9625 | 5623.7481 | 7500 | 2914.5407 | 1883.5579 | 0 | 100786.711 | 58469.8704 | 156573.5178
2098 | 10 | 70 | 40 | 35797.6615 | 0.98986 | 26.4919 | 0.76015 | 97870.7596 | 0.056782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4718 | 13.5908 | 4.6009 | 0.1255 | 0.051256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252386.2146 | 9092143.3162 | 4.8032 | 4.5846 | 32.213 | 17825.6996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69031.2936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.5799 | 1257.2548 | 5155.9043 | 20572.2323 | 17.3128 | 94809.7223 | 30450.8585 | 63364.3882 | -13468.5637 | 4983.0621 | 7500 | 6166.1836 | 1874.5852 | 0 | 48840.6512 | 79007.1811 | 70703.9839
2099 | 10 | 70 | 40 | 33872.0061 | 1.2307 | 27.544 | 0.64559 | 104378.3075 | 0.02266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0966 | 11.2518 | 5.8077 | 0.091807 | 0.052319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752519.2254 | 17772673.6873 | 4.4852 | 5.6928 | 39.697 | 15854.8729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80215.4333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7069 | 983.0524 | 3981.9274 | 17010.7194 | 19.1922 | 103063.053 | 33722.5733 | 66995.0508 | -5787.1198 | 4953.1075 | 7500 | 4062.3886 | 1901.9676 | 0 | 104713.454 | 48540.6604 | 169520.7615
2100 | 10 | 70 | 40 | 37269.9123 | 0.91839 | 25.2208 | 0.72318 | 101291.3256 | 0.030077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7392 | 10.99 | 4.2937 | 0.095232 | 0.051109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858033.8494 | 22610748.3465 | 5.5896 | 5.2719 | 45.0144 | 15129.8865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83282.2876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7388 | 818.9388 | 4345.7173 | 22292.336 | 16.8267 | 99600.7171 | 29955.1527 | 69908.2989 | -7438.6774 | 4542.0804 | 7500 | 3536.5747 | 1703.7788 | 0 | 112785.8202 | 50119.6004 | 172373.4278
2101 | 10 | 70 | 40 | 32719.4091 | 1.1279 | 24.4209 | 0.6903 | 104200.5791 | 0.047468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2535 | 9.0896 | 5.7655 | 0.086833 | 0.041447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714463.0947 | 16949265.1161 | 4.9465 | 5.023 | 45.3666 | 19698.1967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80718.4733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.713 | 1158.7773 | 4521.2099 | 17405.4639 | 16.5956 | 101469.0324 | 30627.8905 | 63164.9961 | -12018.8054 | 4917.3965 | 7500 | 4025.2178 | 1495.8736 | 0 | 82088.5013 | 48725.2394 | 133075.831
2102 | 10 | 70 | 40 | 37493.5236 | 0.90373 | 28.6389 | 0.79388 | 109496.9127 | 0.071866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5209 | 8.675 | 4.8742 | 0.10332 | 0.039073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054257.2917 | 13483370.4235 | 4.5904 | 4.8901 | 37.4987 | 14090.3428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79027.8288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.6992 | 1160.6427 | 4737.6653 | 22610.8306 | 18.3659 | 105180.5897 | 29765.3861 | 81184.7134 | -18991.8213 | 5231.7319 | 7500 | 4474.8822 | 1500.3201 | 0 | 70952.6001 | 61301.6191 | 120316.1934
2103 | 10 | 70 | 40 | 36298.8231 | 0.99721 | 30.1375 | 0.75068 | 95110.9078 | 0.049179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2647 | 9.3842 | 4.0065 | 0.081656 | 0.048888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097591.3309 | 20241888.7606 | 4.6567 | 4.6769 | 39.9755 | 17164.7028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87598.7415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0394 | 834.6314 | 5118.1126 | 20774.6404 | 19.7999 | 92529.0032 | 31048.3654 | 90556.282 | -11360.38 | 4933.9088 | 7500 | 2934.2539 | 1770.349 | 0 | 98558.048 | 64664.31 | 161276.5172
2104 | 10 | 70 | 40 | 32559.1903 | 1.149 | 26.372 | 0.76537 | 99526.9969 | 0.055978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6062 | 7.869 | 5.3093 | 0.104 | 0.057812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983362.2153 | 13192186.6737 | 5.1857 | 5.6151 | 33.6061 | 12211.1361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90114.6962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 314.7826 | 1165.807 | 4758.6596 | 17116.5533 | 17.1842 | 96457.5262 | 30885.274 | 82795.3309 | -13505.6707 | 5044.5493 | 7500 | 4288.9095 | 2140.4503 | 0 | 82462.3153 | 59062.548 | 142548.6105
2105 | 10 | 70 | 40 | 38983.0654 | 1.1674 | 21.2565 | 0.74085 | 96282.4256 | 0.046422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.332 | 10.4476 | 5.7581 | 0.13123 | 0.055091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931152.8371 | 18859716.0218 | 5.2379 | 4.6308 | 47.173 | 13985.8057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75403.7853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.106 | 1201.759 | 5173.8717 | 20284.1826 | 14.0423 | 93813.3712 | 37397.7655 | 54398.4158 | -10863.8392 | 5768.2629 | 7500 | 7448.0478 | 2332.3106 | 0 | 82441.8383 | 51132.2442 | 135290.5574
2106 | 10 | 70 | 40 | 36001.7316 | 1.103 | 21.8394 | 0.78891 | 104607.6149 | 0.040412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2848 | 9.2335 | 4.5966 | 0.1193 | 0.037355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078573.249 | 12147265.9953 | 4.6772 | 4.4801 | 33.3013 | 12874.4604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67278.751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.3035 | 1117.1314 | 6172.5508 | 19420.2791 | 14.0445 | 102268.4582 | 33162.905 | 52443.6174 | -10292.2892 | 5155.866 | 7500 | 6047.3587 | 1413.5424 | 0 | 62848.8118 | 64537.0988 | 93742.7132
2107 | 10 | 70 | 40 | 34754.3573 | 1.2269 | 24.2679 | 0.80266 | 98561.2932 | 0.054763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4503 | 9.5037 | 5.352 | 0.05227 | 0.048464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011317.5777 | 10045038.555 | 4.8912 | 5.1203 | 32.967 | 19498.4861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78639.5975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.5568 | 1090.055 | 4255.4147 | 17491.6455 | 15.4865 | 95586.5937 | 34525.4235 | 69056.2589 | -13088.678 | 5514.6946 | 7500 | 2416.7302 | 1961.5819 | 0 | 58830.4413 | 68228.3755 | 98488.0769
2108 | 10 | 70 | 40 | 34329.077 | 1.2147 | 28.8698 | 0.6672 | 107835.1053 | 0.045825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7219 | 9.0175 | 5.2246 | 0.090773 | 0.041439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757970.1619 | 11495365.4436 | 5.3579 | 5.4154 | 35.8118 | 13504.3877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66776.4198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.8753 | 881.1646 | 4250.5215 | 17396.2061 | 19.8742 | 105104.8755 | 33865.7418 | 60069.5824 | -12013.0111 | 5358.1949 | 7500 | 3634.0876 | 1629.6265 | 0 | 66672.4883 | 48324.6017 | 118392.1087
2109 | 10 | 70 | 40 | 32972.1449 | 0.91436 | 26.1878 | 0.6299 | 99146.1615 | 0.067164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6835 | 11.097 | 5.2641 | 0.080815 | 0.047625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974139.3039 | 19464910.8086 | 5.1399 | 5.7483 | 36.7562 | 11945.7221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78457.5218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.0818 | 1313.8295 | 3769.3644 | 19766.2014 | 18.4082 | 95488.8326 | 26411.8871 | 61037.2795 | -16092.2472 | 4595.2417 | 7500 | 3551.3654 | 1606.224 | 0 | 118303.8993 | 56051.4068 | 150862.2429
2110 | 10 | 70 | 40 | 31678.0324 | 0.78548 | 28.699 | 0.68623 | 109620.5393 | 0.047183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.7455 | 9.3379 | 4.7894 | 0.072994 | 0.048358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874362.0895 | 14406151.7205 | 4.8252 | 4.4661 | 49.6481 | 11670.5208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74439.1838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8516 | 1011.5896 | 5830.4689 | 20410.657 | 19.5472 | 106763.9663 | 22534.7508 | 68124.6499 | -12568.9211 | 3848.7759 | 7500 | 3091.6562 | 1366.0018 | 0 | 60225.3766 | 45758.3693 | 108363.9209
2111 | 10 | 70 | 40 | 33008.6576 | 1.1178 | 21.3731 | 0.72856 | 101800.8297 | 0.068276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6149 | 11.1171 | 4.7081 | 0.10008 | 0.048588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109241.5953 | 7692676.4287 | 5.0188 | 4.4369 | 37.4656 | 16261.5019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79685.2851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.5087 | 822.9206 | 5359.984 | 17658.4102 | 14.2167 | 97984.5839 | 30700.4948 | 57025.6842 | -16791.4815 | 5222.8694 | 7500 | 4420.5269 | 1862.5259 | 0 | 36522.3183 | 65959.0042 | 60503.9338
2112 | 10 | 70 | 40 | 40144.5656 | 0.8654 | 24.8944 | 0.65565 | 102064.3242 | 0.049185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3709 | 10.4096 | 4.6487 | 0.1361 | 0.044848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027261.946 | 11115201.6622 | 5.3562 | 4.9522 | 49.1322 | 13638.0163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81421.5799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.087 | 1148.7134 | 4757.0043 | 24734.4803 | 17.2486 | 99293.3537 | 30820.1706 | 62253.6163 | -12192.27 | 4954.3377 | 7500 | 6236.9318 | 1630.7678 | 0 | 50600.5481 | 53871.9863 | 97932.1159
2113 | 10 | 70 | 40 | 32787.9655 | 0.95285 | 23.137 | 0.69847 | 101176.8656 | 0.0534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6517 | 13.1589 | 6.1517 | 0.12805 | 0.056742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084914.4089 | 14979341.5383 | 5.4205 | 4.7198 | 41.3013 | 16514.5589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64306.1721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.4864 | 1138.2525 | 4294.8773 | 19236.9326 | 15.6514 | 98198.0575 | 27102.0657 | 48137.1665 | -13106.7557 | 4504.3817 | 7500 | 6366.8692 | 1875.8751 | 0 | 70713.1603 | 62680.4251 | 90412.3377
2114 | 10 | 70 | 40 | 29921.5668 | 1.0892 | 24.2437 | 0.74705 | 100300.3059 | 0.050333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.863 | 7.8303 | 6.1244 | 0.10447 | 0.046852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945113.3199 | 12284788.7094 | 4.945 | 5.6958 | 45.1522 | 14332.4725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74202.6181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.248 | 683.3188 | 5887.9752 | 16265.5649 | 15.9601 | 97514.5339 | 27312.0037 | 61466.2408 | -12257.3968 | 4480.3834 | 7500 | 5084.3334 | 1540.6492 | 0 | 66970.7982 | 52816.9831 | 109280.0288
2115 | 10 | 70 | 40 | 33856.4286 | 1.1257 | 27.6751 | 0.80832 | 97878.7089 | 0.056156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.1367 | 9.6748 | 4.2725 | 0.079047 | 0.047294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921945.1548 | 17731292.1676 | 5.4678 | 5.5111 | 42.5286 | 15697.672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68164.0285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4726 | 1031.4775 | 4912.6646 | 18031.9759 | 17.605 | 94850.6039 | 31648.9053 | 68641.8146 | -13323.6622 | 5137.322 | 7500 | 2820.1733 | 1783.2272 | 0 | 95077.2828 | 54352.5278 | 144932.5352
2116 | 10 | 70 | 40 | 37431.6739 | 1.3994 | 18.7345 | 0.81944 | 96837.5079 | 0.061659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9507 | 8.2701 | 5.6316 | 0.10216 | 0.054146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881562.8936 | 24114017.7932 | 5.2646 | 4.7222 | 32.0273 | 14562.1929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77462.4627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.761 | 739.891 | 3801.5945 | 17105.5219 | 11.8437 | 93553.1016 | 40652.3041 | 53377.7911 | -14451.3878 | 6433.8772 | 7500 | 3916.2894 | 2556.8338 | 0 | 131809.0379 | 57777.728 | 174017.0175
2117 | 10 | 70 | 40 | 27913.057 | 0.97919 | 22.2883 | 0.61203 | 100626.2812 | 0.050925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1617 | 11.175 | 5.4048 | 0.051147 | 0.060036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 648566.6637 | 14162908.9043 | 4.6235 | 5.04 | 44.6982 | 13809.49 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72211.4638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.8983 | 837.2531 | 3695.3332 | 16137.1243 | 15.8245 | 97799.0644 | 23551.8655 | 46676.2448 | -12439.7541 | 3979.3583 | 7500 | 2056.4345 | 1753.4231 | 0 | 69963.1012 | 40346.8933 | 102693.78
2118 | 10 | 70 | 40 | 38274.6051 | 1.0226 | 23.8785 | 0.82203 | 96256.8384 | 0.0419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8959 | 8.8034 | 5.1209 | 0.085608 | 0.057023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123617.2118 | 8518947.2357 | 4.8536 | 4.274 | 46.7989 | 17530.4309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77622.7719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.4362 | 1161.9541 | 4757.6784 | 21595.8151 | 15.0738 | 94026.0693 | 33357.5801 | 68344.3866 | -9815.3839 | 5152.8549 | 7500 | 3995.0906 | 2156.5427 | 0 | 35070.6613 | 62519.7773 | 83241.9549
2119 | 10 | 70 | 40 | 34506.6359 | 1.1044 | 19.6936 | 0.60395 | 106053.5077 | 0.051704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4895 | 8.1172 | 5.1829 | 0.095489 | 0.048036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965801.7266 | 21103475.0999 | 4.3835 | 5.6477 | 44.9619 | 17220.7054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64945.2924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.7333 | 1169.3256 | 4652.45 | 18598.9028 | 14.0457 | 103028.8678 | 31815.4663 | 36680.4956 | -13308.4154 | 5159.0716 | 7500 | 4406.6931 | 1818.8606 | 0 | 116297.8352 | 56627.0675 | 133742.9396
2120 | 10 | 70 | 40 | 31848.681 | 1.1135 | 22.9393 | 0.78111 | 96299.7098 | 0.048491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8479 | 11.2546 | 4.8155 | 0.073615 | 0.044622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788207.2507 | 17259085.1901 | 5.737 | 5.5228 | 42.0644 | 11465.0705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66522.5019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5782 | 951.2439 | 4467.6378 | 17079.0684 | 14.8163 | 93721.6168 | 29539.2253 | 54036.0428 | -11343.6093 | 4727.2498 | 7500 | 3142.7263 | 1548.1901 | 0 | 92500.1267 | 44695.1745 | 136954.7771
2121 | 10 | 70 | 40 | 37750.725 | 1.0789 | 21.3915 | 0.72422 | 96846.544 | 0.038163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4678 | 11.989 | 5.2588 | 0.092455 | 0.035853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918532.3748 | 17427132.5082 | 4.9601 | 5.3568 | 36.9022 | 18224.7004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83731.2877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.3497 | 996.6014 | 4537.7421 | 20639.635 | 14.2636 | 94800.1348 | 34222.18 | 59683.3018 | -9004.2007 | 5220.4185 | 7500 | 3848.0402 | 1373.7258 | 0 | 99571.6318 | 59721.733 | 142693.3644
2122 | 10 | 70 | 40 | 37331.0611 | 1.2151 | 24.6365 | 0.72546 | 97408.3544 | 0.041153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2979 | 7.0144 | 3.4249 | 0.057579 | 0.051851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029254.9638 | 11519879.5238 | 4.4627 | 4.6405 | 34.3912 | 13308.0861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90928.5058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0447 | 840.0341 | 5979.0185 | 18912.6462 | 16.4159 | 95190.6877 | 36836.8299 | 74748.5472 | -9757.7333 | 5623.3322 | 7500 | 2305.8335 | 2139.9834 | 0 | 60835.475 | 61693.2985 | 118538.9695
2123 | 10 | 70 | 40 | 34449.519 | 1.5472 | 30.6062 | 0.83596 | 101924.4475 | 0.046842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1433 | 6.4156 | 5.0611 | 0.1308 | 0.048619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034159.8257 | 15507321.5725 | 4.3601 | 5.5636 | 44.1303 | 18942.0818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72629.6217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 284.0871 | 953.0075 | 5759.4917 | 14493.1646 | 19.1707 | 99287.3616 | 39912.7088 | 83055.1957 | -11603.1778 | 6156.7125 | 7500 | 5100.8751 | 2196.9298 | 0 | 85108.884 | 61519.0576 | 155909.0705
2124 | 10 | 70 | 40 | 30029.7975 | 1.2006 | 27.6367 | 0.79714 | 101092.1678 | 0.041394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1 | 8.7445 | 4.7668 | 0.083752 | 0.048536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039037.8214 | 24749859.5196 | 4.4712 | 5.1222 | 49.3504 | 16583.1737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76263.3453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.1388 | 1155.9639 | 4441.8052 | 15337.7309 | 17.691 | 98777.316 | 29384.1332 | 75849.5906 | -10185.3477 | 4634.3852 | 7500 | 3583.0914 | 1650.8929 | 0 | 119100.2974 | 57198.575 | 174318.468
2125 | 10 | 70 | 40 | 36654.3236 | 1.3202 | 16.9176 | 0.72282 | 103233.5145 | 0.04675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1638 | 10.3094 | 5.1562 | 0.068139 | 0.044496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106504.4368 | 16838761.1254 | 5.3433 | 4.6574 | 30.6362 | 11655.7515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67278.2542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.0719 | 939.1205 | 4875.9047 | 17508.836 | 11.2893 | 100567.7281 | 38290.9752 | 37866.4618 | -11729.4603 | 5943.5722 | 7500 | 3132.8838 | 1941.0464 | 0 | 93132.5117 | 67381.367 | 108696.6239
2126 | 10 | 70 | 40 | 36139.1781 | 0.83312 | 31.0927 | 0.74584 | 99876.4246 | 0.036659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9664 | 4.4025 | 4.7868 | 0.088276 | 0.042376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251977.0134 | 14789866.15 | 5.0842 | 4.531 | 31.5037 | 17056.7556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69195.0462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.466 | 776.8657 | 5061.5307 | 22672.4312 | 20.4829 | 97848.3424 | 26933.4939 | 73414.3956 | -8923.5619 | 4222.341 | 7500 | 3296.427 | 1313.2141 | 0 | 78980.8367 | 79043.5961 | 107693.5502
2127 | 10 | 70 | 40 | 34442.9711 | 1.1106 | 32.3904 | 0.73558 | 93510.3703 | 0.057194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6071 | 11.4364 | 5.3833 | 0.063163 | 0.049041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994841.8006 | 13059816.3422 | 4.6946 | 5.529 | 42.6707 | 16141.8774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82623.215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.0912 | 1171.1343 | 4754.2948 | 18500.2817 | 21.4606 | 90564.7901 | 31885.3788 | 90305.3643 | -12960.5529 | 5147.0535 | 7500 | 2971.6928 | 1852.5892 | 0 | 71742.0256 | 57783.7265 | 140659.8247
2128 | 10 | 70 | 40 | 26468.7296 | 1.0051 | 20.8212 | 0.88511 | 94765.1744 | 0.039774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2498 | 10.5242 | 4.4804 | 0.12857 | 0.043477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260978.9244 | 17073023.1499 | 4.3778 | 4.7755 | 42.031 | 15136.5812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83182.0017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.1346 | 966.7405 | 4921.4207 | 15082.0422 | 12.6879 | 92679.1592 | 22773.3748 | 67654.2945 | -9178.4673 | 3671.3115 | 7500 | 5533.5091 | 1171.5115 | 0 | 83289.3877 | 68319.5976 | 114095.3242
2129 | 10 | 70 | 40 | 35481.0479 | 1.116 | 27.5273 | 0.89425 | 92082.8343 | 0.054132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8981 | 9.7887 | 5.1592 | 0.080347 | 0.048333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 581943.8059 | 26527772.5638 | 5.5669 | 4.3023 | 49.6964 | 12139.2014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73407.6545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.2163 | 968.8135 | 5272.3237 | 19001.0469 | 16.6889 | 89335.169 | 32960.002 | 79562.1261 | -12089.7273 | 5239.5391 | 7500 | 3758.1408 | 1858.6776 | 0 | 104719.0274 | 34817.1564 | 188690.6294
2130 | 10 | 70 | 40 | 33100.8542 | 0.9845 | 24.1211 | 0.79759 | 101974.8439 | 0.046145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8343 | 7.5834 | 4.0723 | 0.10836 | 0.044835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780127.4301 | 14190371.0726 | 4.376 | 4.491 | 41.2989 | 12062.1686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76407.0978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.3274 | 1075.6986 | 5608.5872 | 19079.5996 | 15.4366 | 99375.2281 | 28042.5092 | 66355.7367 | -11438.3093 | 4529.1872 | 7500 | 4356.7191 | 1490.4051 | 0 | 65959.1505 | 45259.5609 | 121535.8376
2131 | 10 | 70 | 40 | 40585.3814 | 1.2161 | 23.6578 | 0.84523 | 104858.8295 | 0.059846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3988 | 13.5417 | 4.2546 | 0.086231 | 0.053756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920519.7064 | 18391684.6296 | 5.3292 | 5.2731 | 43.7354 | 15611.7408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73896.0356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.5246 | 951.2818 | 5380.4521 | 20550.4509 | 14.7418 | 101405.1762 | 40069.861 | 65885.6773 | -15196.0744 | 6400.6391 | 7500 | 3673.7176 | 2525.2979 | 0 | 93766.4272 | 53676.5269 | 150949.0188
2132 | 10 | 70 | 40 | 36057.9328 | 1.3577 | 18.5519 | 0.76246 | 96573.9344 | 0.054096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1753 | 11.4684 | 4.752 | 0.080332 | 0.051846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252554.2841 | 13420466.6177 | 4.9995 | 5.4898 | 47.0972 | 15133.5805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81741.7206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7779 | 1123.087 | 3594.6566 | 16867.0769 | 12.1083 | 93694.1451 | 38381.7119 | 52671.1437 | -12671.0731 | 6014.2508 | 7500 | 3082.5943 | 2288.5585 | 0 | 69229.1917 | 65138.6327 | 101357.7452
2133 | 10 | 70 | 40 | 40587.82 | 1.1987 | 22.6332 | 0.77409 | 92130.0842 | 0.049114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0655 | 11.3788 | 3.689 | 0.083325 | 0.039907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211238.8954 | 10065333.198 | 5.7383 | 5.3196 | 35.8106 | 15637.8495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80616.8573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.779 | 893.3986 | 4737.507 | 20751.9476 | 14.6762 | 89632.3917 | 39671.7446 | 64147.065 | -10989.8472 | 6085.8964 | 7500 | 3130.5949 | 1782.515 | 0 | 56783.0676 | 71281.7862 | 96829.2501
2134 | 10 | 70 | 40 | 28696.343 | 1.5513 | 25.83 | 0.73689 | 101043.1897 | 0.049246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8917 | 10.5635 | 5.0828 | 0.11537 | 0.065522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806498.9966 | 18515711.2903 | 5.5308 | 4.5557 | 40.1961 | 17541.733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75667.9386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.2784 | 877.8426 | 5777.167 | 12044.5346 | 17.1014 | 98296.5757 | 33303.6168 | 66047.4392 | -12085.1014 | 5286.0701 | 7500 | 6047.7067 | 2542.0561 | 0 | 85480.8937 | 52343.8973 | 141778.784
2135 | 10 | 70 | 40 | 33750.5301 | 0.85754 | 33.6059 | 0.79665 | 111098.9777 | 0.043859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.865 | 10.7842 | 3.6483 | 0.10313 | 0.052352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636832.2483 | 15720633.0756 | 5.4468 | 5.5914 | 34.5164 | 12591.0861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68279.3829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9426 | 785.433 | 3764.8349 | 20886.5382 | 21.5179 | 108405.3122 | 25727.9837 | 82536.1196 | -11852.1283 | 4239.4616 | 7500 | 3457.7959 | 1628.9516 | 0 | 95641.0716 | 42465.9137 | 166413.342
2136 | 10 | 70 | 40 | 35027.4291 | 0.96542 | 25.4883 | 0.8376 | 99835.0394 | 0.040994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.297 | 8.856 | 4.9037 | 0.12605 | 0.04713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927185.2933 | 15675427.0464 | 4.8124 | 5.3973 | 41.6705 | 16008.9642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72426.482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7391 | 718.2269 | 5927.7967 | 20406.7794 | 15.9504 | 97570.8314 | 29241.2995 | 69079.6193 | -9962.5151 | 4601.1237 | 7500 | 5603.7117 | 1591.5636 | 0 | 84933.8871 | 55284.6608 | 137304.0291
2137 | 10 | 70 | 40 | 33743.8998 | 1.0369 | 24.398 | 0.89783 | 91055.463 | 0.038837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9989 | 10.3618 | 5.635 | 0.10036 | 0.047513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230946.1252 | 18946727.2281 | 5.1983 | 4.7817 | 41.7003 | 15249.7679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74809.2695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.6361 | 769.6645 | 7133.2926 | 18888.6547 | 14.7621 | 89097.8084 | 29710.4902 | 72085.2621 | -8613.6803 | 4581.5152 | 7500 | 5676.3913 | 1597.6652 | 0 | 90685.3654 | 67373.9272 | 135849.0818
2138 | 10 | 70 | 40 | 38850.5256 | 1.4557 | 26.5616 | 0.69077 | 101336.8692 | 0.058265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.107 | 7.9788 | 4.4637 | 0.12625 | 0.039046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064465.0963 | 15547233.309 | 5.3748 | 4.3469 | 47.0334 | 17553.3708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67776.2499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.1631 | 999.3731 | 3756.8318 | 17203.2532 | 18.0456 | 98085.9431 | 43294.5448 | 57718.0418 | -14304.0748 | 6784.7591 | 7500 | 4272.8398 | 1944.3677 | 0 | 63886.1083 | 60076.0184 | 111020.5682
2139 | 10 | 70 | 40 | 33816.2209 | 0.96544 | 23.539 | 0.76953 | 95110.7462 | 0.042515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6528 | 9.9557 | 3.6549 | 0.13344 | 0.059906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136685.5289 | 12511707.4764 | 4.6241 | 4.9242 | 41.7082 | 17028.1711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66581.678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.6061 | 996.1958 | 3972.6815 | 19700.9346 | 15.3025 | 92874.5931 | 28230.5727 | 54840.0685 | -9839.0734 | 4455.7672 | 7500 | 4616.8796 | 1959.112 | 0 | 62591.4681 | 65156.2654 | 89198.5292
2140 | 10 | 70 | 40 | 33947.8599 | 0.93154 | 25.9615 | 0.67426 | 104410.3441 | 0.03871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9092 | 11.7185 | 5.7484 | 0.045405 | 0.042633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854582.7081 | 12377085.3903 | 4.8418 | 5.2765 | 47.921 | 13116.8558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73611.0611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.8291 | 957.5076 | 4083.5537 | 20156.3668 | 17.8016 | 102172.8792 | 27582.9864 | 60065.9793 | -9844.8455 | 4367.8911 | 7500 | 2091.415 | 1366.723 | 0 | 61354.2199 | 46964.5943 | 107519.7749
2141 | 10 | 70 | 40 | 32735.9538 | 1.2762 | 33.3783 | 0.984 | 99747.362 | 0.048136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5057 | 10.2067 | 4.7372 | 0.1047 | 0.04991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150403.3883 | 15650656.1901 | 5.5617 | 4.4547 | 46.4024 | 14690.8924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78277.2382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.7617 | 1221.8035 | 5577.6915 | 16027.484 | 19.2448 | 97096.2644 | 33416.9396 | 110632.655 | -11664.8293 | 5275.4821 | 7500 | 4892.6639 | 1932.4671 | 0 | 65852.041 | 60935.2076 | 156902.2118
2142 | 10 | 70 | 40 | 33919.4534 | 1.3106 | 20.5642 | 0.85532 | 98816.3631 | 0.049093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8004 | 9.7868 | 4.98 | 0.083995 | 0.05453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796415.732 | 22443113.8463 | 5.2277 | 5.6338 | 41.941 | 15644.0732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69484.8301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 272.2421 | 1125.6118 | 5060.0917 | 16290.0679 | 12.742 | 96138.5346 | 35258.7709 | 54352.6216 | -11782.4453 | 5533.7158 | 7500 | 3517.5688 | 2214.6996 | 0 | 124549.2949 | 49270.044 | 171874.1822
2143 | 10 | 70 | 40 | 34814.5489 | 1.1447 | 21.3866 | 0.86884 | 99121.9698 | 0.030062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4238 | 11.64 | 4.458 | 0.094946 | 0.048881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968418.0013 | 19480512.4264 | 4.3943 | 5.7387 | 36.7942 | 17669.8101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84769.1598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5114 | 1251.519 | 4132.6733 | 18346.2346 | 13.1516 | 97468.3668 | 32936.6287 | 69807.0715 | -7275.8532 | 4938.2225 | 7500 | 4089.4278 | 1771.639 | 0 | 120782.307 | 61491.4375 | 173058.0057
2144 | 10 | 70 | 40 | 33948.3444 | 1.178 | 20.1132 | 0.64898 | 108330.0809 | 0.061039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8406 | 9.2286 | 4.351 | 0.11461 | 0.053373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998982.0647 | 15583239.4861 | 4.4066 | 5.2104 | 40.7145 | 13958.7827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77509.6052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.5494 | 1054.3872 | 6327.7409 | 17559.4594 | 13.988 | 104692.1746 | 32777.77 | 47476.4213 | -16006.7876 | 5457.3006 | 7500 | 5598.4689 | 2137.7884 | 0 | 83705.2762 | 56781.4888 | 111864.7492
2145 | 10 | 70 | 40 | 41492.1255 | 1.1807 | 23.765 | 0.86992 | 107859.5651 | 0.057543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5269 | 9.5536 | 5.9879 | 0.12108 | 0.052942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981775.7306 | 20040454.4505 | 4.864 | 4.7954 | 40.2394 | 15701.0285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77520.1181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7807 | 1264.8676 | 4983.2642 | 21428.8967 | 14.6054 | 104441.5787 | 40126.4576 | 71005.3542 | -15039.14 | 6398.6311 | 7500 | 6501.9727 | 2486.2723 | 0 | 98927.7011 | 58042.9752 | 159864.2738
2146 | 10 | 70 | 40 | 37292.2534 | 1.2757 | 25.0215 | 0.69261 | 102119.1612 | 0.063635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0266 | 8.2196 | 4.2131 | 0.099188 | 0.054181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163531.1518 | 14022842.3991 | 5.5487 | 4.2754 | 42.8197 | 17605.7827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78329.9175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1112 | 966.5291 | 5319.1296 | 18262.6329 | 16.9818 | 98546.5654 | 38059.241 | 62975.0287 | -15719.4213 | 6159.1039 | 7500 | 4004.2464 | 2449.2274 | 0 | 59039.3638 | 66224.1593 | 98242.6306
2147 | 10 | 70 | 40 | 31702.2136 | 1.237 | 26.7994 | 0.76205 | 101859.0963 | 0.051308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0557 | 11.0061 | 4.6588 | 0.10208 | 0.054785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014573.9156 | 10122574.5162 | 5.5742 | 4.8242 | 30.4058 | 13576.9272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86215.3757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6168 | 871.5676 | 6273.1127 | 15865.5698 | 17.4951 | 98976.021 | 31673.2877 | 80217.1092 | -12685.5314 | 5101.1235 | 7500 | 5006.4174 | 2051.1041 | 0 | 57725.5563 | 64910.86 | 111678.2067
2148 | 10 | 70 | 40 | 29722.1169 | 1.2051 | 19.2086 | 0.80949 | 97599.6691 | 0.039915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.681 | 11.6372 | 4.8211 | 0.10735 | 0.04904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161346.5075 | 17844431.6207 | 4.995 | 5.103 | 48.5232 | 15488.7474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90197.7525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.4948 | 944.823 | 4552.5677 | 15142.2137 | 12.2112 | 95443.7637 | 29159.8062 | 63114.989 | -9485.9839 | 4560.5078 | 7500 | 4840.5425 | 1641.4326 | 0 | 84894.7041 | 61228.1548 | 124997.8437
2149 | 10 | 70 | 40 | 34997.6287 | 0.81159 | 24.546 | 0.8752 | 102681.4566 | 0.053178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7136 | 9.3861 | 5.4343 | 0.1279 | 0.059353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 703027.0885 | 17040726.5675 | 4.9457 | 4.5408 | 42.0318 | 17559.4504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69961.3217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3483 | 928.1135 | 4059.0753 | 22222.446 | 15.0409 | 99670.7455 | 25550.3653 | 66499.0675 | -13247.1289 | 4301.656 | 7500 | 5452.6511 | 1873.894 | 0 | 77992.9256 | 47210.0105 | 128713.4201
2150 | 10 | 70 | 40 | 34617.092 | 1.101 | 20.073 | 0.56463 | 91479.9156 | 0.059258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1166 | 10.7452 | 4.5389 | 0.08825 | 0.053005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816399.0681 | 17528638.4022 | 4.8421 | 4.2601 | 34.6744 | 18828.0786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73882.3379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.0012 | 1164.3498 | 4675.9468 | 18693.6291 | 14.6348 | 88496.0119 | 31846.9258 | 40178.7437 | -13129.1763 | 5152.2574 | 7500 | 3780.7202 | 2004.3636 | 0 | 84097.5242 | 57026.3637 | 104404.9949
2151 | 10 | 70 | 40 | 31675.5545 | 1.4316 | 21.9257 | 0.65642 | 100288.5414 | 0.056688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9246 | 7.4294 | 4.6143 | 0.072899 | 0.05057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936353.6326 | 18872583.7441 | 4.5554 | 5.4005 | 47.5761 | 17412.492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69817.1832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.2672 | 879.3171 | 4804.1183 | 14216.8017 | 15.1851 | 97156.9988 | 34917.5055 | 47061.0714 | -13778.7874 | 5610.8555 | 7500 | 2664.9041 | 2082.5215 | 0 | 96711.0845 | 54621.0659 | 128148.0891
2152 | 10 | 70 | 40 | 32066.9009 | 1.2449 | 24.275 | 0.56714 | 98929.589 | 0.034259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8178 | 7.3736 | 5.0238 | 0.093626 | 0.047632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037261.1189 | 13310736.6827 | 4.7342 | 5.2821 | 30.261 | 12704.5567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72994.8903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5769 | 1176.3197 | 4404.0902 | 15977.0863 | 17.6736 | 97050.9709 | 32179.6292 | 48187.3346 | -8265.9192 | 4896.3979 | 7500 | 3946.9657 | 1711.7499 | 0 | 84890.5221 | 65341.401 | 109705.2793
2153 | 10 | 70 | 40 | 34500.2089 | 0.60201 | 27.1776 | 0.84236 | 100253.6459 | 0.048003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4604 | 7.35 | 5.1774 | 0.088771 | 0.056092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656076.1634 | 16961296.1457 | 4.641 | 5.1176 | 48.2598 | 13865.9511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79038.2424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.9949 | 822.0921 | 4670.2765 | 24632.5578 | 16.9624 | 97596.3868 | 19735.302 | 80739.271 | -11691.9403 | 3413.038 | 7500 | 3718.5741 | 1405.085 | 0 | 81958.4285 | 39768.7168 | 147009.0415
2154 | 10 | 70 | 40 | 32686.5708 | 0.9381 | 22.645 | 0.87686 | 97563.807 | 0.021162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2675 | 11.4306 | 4.37 | 0.14691 | 0.053706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018010.4738 | 6091337.0789 | 5.1307 | 4.7926 | 31.6249 | 15251.9956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74327.3748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5619 | 847.3521 | 4197.6594 | 19336.4158 | 13.8631 | 96415.2171 | 26700.3101 | 65273.3724 | -5053.7956 | 3950.908 | 7500 | 5768.2702 | 1557.3521 | 0 | 34151.114 | 65537.8876 | 74309.6435
2155 | 10 | 70 | 40 | 37697.0603 | 1.0609 | 23.1912 | 0.63363 | 109492.4571 | 0.054719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.616 | 8.2972 | 4.5295 | 0.084518 | 0.047497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070172.7418 | 13889564.2167 | 5.2403 | 5.6973 | 41.2486 | 14711.3928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76120.5498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0598 | 1123.5998 | 6528.9715 | 20818.8411 | 16.2677 | 106190.462 | 33756.4385 | 52702.1405 | -14528.7781 | 5499.1084 | 7500 | 4275.8745 | 1917.0013 | 0 | 78510.0695 | 60279.664 | 109352.1906
2156 | 10 | 70 | 40 | 35689.3867 | 1.1415 | 33.8076 | 0.77512 | 96693.6646 | 0.04444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8642 | 11.8227 | 4.3565 | 0.12092 | 0.046392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860717.7955 | 19644418.3804 | 4.7827 | 4.7001 | 30.6992 | 15023.42 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75264.0572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9732 | 959.6706 | 4906.1235 | 18841.4034 | 21.9093 | 94318.5918 | 33695.9665 | 89550.9288 | -10450.3202 | 5238.2828 | 7500 | 5196.2365 | 1783.5962 | 0 | 111268.852 | 58316.1325 | 185467.4099
2157 | 10 | 70 | 40 | 30800.2622 | 1.3293 | 24.8108 | 0.73973 | 96233.8206 | 0.055277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2655 | 8.7566 | 4.5964 | 0.06208 | 0.057134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167843.9949 | 12385965.7693 | 5.014 | 5.3349 | 36.0844 | 14648.675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62679.7076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5729 | 1082.303 | 5144.1077 | 14638.4041 | 16.4006 | 93302.5239 | 32323.7162 | 52715.1222 | -12897.7052 | 5202.8847 | 7500 | 2630.9696 | 2181.7484 | 0 | 71271.8252 | 68070.207 | 92858.3541
2158 | 10 | 70 | 40 | 28164.6411 | 1.1629 | 19.4605 | 0.78001 | 102539.1414 | 0.027163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2565 | 13.0647 | 5.6708 | 0.091716 | 0.049316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098997.8685 | 20863500.3314 | 4.4104 | 4.7342 | 45.1792 | 16002.3257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75154.3255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9042 | 1199.2031 | 6048.7105 | 14691.8105 | 12.5771 | 100992.2526 | 26945.6613 | 51731.5936 | -6806.3108 | 4092.8736 | 7500 | 5354.6502 | 1481.4384 | 0 | 97352.4166 | 60740.1648 | 126912.158
2159 | 10 | 70 | 40 | 31815.2835 | 1.2123 | 20.3866 | 0.7603 | 110382.0709 | 0.032367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4865 | 10.1281 | 4.4071 | 0.12279 | 0.04487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932164.504 | 20256939.8679 | 4.4045 | 5.238 | 34.6374 | 15586.0829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74363.8993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.6718 | 1180.1021 | 5123.2808 | 16143.307 | 13.3218 | 108400.7349 | 31343.9531 | 52536.4934 | -8717.8783 | 4810.5277 | 7500 | 5355.9963 | 1584.2144 | 0 | 119428.3543 | 59227.604 | 154614.0568
2160 | 10 | 70 | 40 | 35853.2387 | 1.4878 | 28.0385 | 0.7158 | 104013.0353 | 0.05101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.797 | 9.137 | 6.1805 | 0.088932 | 0.056304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1440473.8302 | 15299785.1087 | 5.5063 | 4.7757 | 41.7055 | 16346.5788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66467.9464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.2667 | 787.477 | 4991.8736 | 15592.932 | 18.784 | 101085.8854 | 40520.6134 | 61512.5643 | -12879.4595 | 6318.5819 | 7500 | 4308.6841 | 2611.113 | 0 | 72477.8969 | 77339.2727 | 105030.7214
2161 | 10 | 70 | 40 | 35115.7011 | 1.3337 | 22.6834 | 0.74314 | 98968.8571 | 0.048445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2338 | 10.2466 | 4.3118 | 0.094328 | 0.05018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715194.529 | 9218646.2184 | 5.7388 | 4.3664 | 46.7175 | 9732.3513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90274.008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.154 | 941.3792 | 5297.8741 | 16647.6129 | 14.9656 | 96321.784 | 36936.1764 | 69670.9034 | -11647.1217 | 5753.8815 | 7500 | 4030.6866 | 2119.101 | 0 | 37750.5535 | 38391.6861 | 113722.4946
2162 | 10 | 70 | 40 | 29316.7523 | 1.2441 | 28.4683 | 0.83735 | 93781.3285 | 0.037208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7034 | 13.2926 | 4.7956 | 0.10525 | 0.055301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034497.8492 | 16020020.7383 | 4.5558 | 4.8021 | 49.9403 | 12879.2814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72713.0499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.7565 | 1129.2646 | 5614.4107 | 14613.5937 | 17.8177 | 91848.7826 | 29406.3171 | 77443.0629 | -8503.2016 | 4533.2294 | 7500 | 5273.9153 | 1839.9272 | 0 | 72049.0987 | 53106.5456 | 136435.8035
2163 | 10 | 70 | 40 | 33824.3028 | 0.69724 | 25.063 | 0.74188 | 104675.9719 | 0.017222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.727 | 9.2653 | 5.3406 | 0.047824 | 0.044397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891295.7606 | 9803261.4806 | 4.4661 | 5.072 | 43.9422 | 14457.0612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79090.0719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.756 | 1176.6383 | 5638.8224 | 22896.7659 | 16.5473 | 103671.9723 | 21855.0737 | 67350.4315 | -4417.598 | 3251.3437 | 7500 | 2385.2307 | 1059.4515 | 0 | 49345.2003 | 51228.5704 | 97100.563
2164 | 10 | 70 | 40 | 39162.398 | 1.1805 | 19.955 | 0.82861 | 93475.7777 | 0.056314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7632 | 11.165 | 5.4068 | 0.092891 | 0.058224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761660.4894 | 14829226.4785 | 4.469 | 5.0547 | 48.252 | 12574.1948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71977.23 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.9539 | 796.362 | 6912.6348 | 20228.5768 | 12.5507 | 90575.8717 | 37867.6424 | 53293.967 | -12759.5865 | 5949.6907 | 7500 | 5094.8448 | 2542.5127 | 0 | 71205.2292 | 42647.7602 | 128046.54
2165 | 10 | 70 | 40 | 30490.1479 | 1.1448 | 22.3748 | 0.72189 | 97471.0996 | 0.035756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2041 | 8.3872 | 4.8318 | 0.10728 | 0.054352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1457599.0747 | 22510243.9456 | 4.4609 | 5.1047 | 39.8951 | 15130.734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82487.3699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.4733 | 1184.9917 | 5445.7847 | 16066.9415 | 14.9387 | 95540.1332 | 28846.4127 | 61338.5845 | -8496.2523 | 4456.5121 | 7500 | 4745.1724 | 1777.7797 | 0 | 119709.1064 | 78276.6347 | 141600.6808
2166 | 10 | 70 | 40 | 35947.9464 | 1.138 | 14.2487 | 0.70374 | 95217.0056 | 0.042108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0625 | 10.6065 | 5.6079 | 0.10277 | 0.050781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113266.644 | 15883780.9152 | 4.4017 | 4.7641 | 43.7755 | 14672.93 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54970.5502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.5117 | 1113.7719 | 5278.2736 | 19014.6863 | 9.6104 | 92999.4981 | 33866.5202 | 25497.1359 | -9757.0333 | 5218.5842 | 7500 | 5708.7455 | 1945.0048 | 0 | 75716.1072 | 60687.4024 | 85007.6621
2167 | 10 | 70 | 40 | 35922.1833 | 1.3013 | 27.127 | 0.74662 | 95463.1779 | 0.047769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4332 | 8.6923 | 5.0659 | 0.1148 | 0.06392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024690.8171 | 14624089.7185 | 5.3146 | 5.6945 | 44.994 | 14116.4521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66220.0724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.3304 | 873.0704 | 6007.0191 | 17342.0644 | 17.8626 | 92945.0406 | 37160.2379 | 61348.9586 | -11079.804 | 5749.2748 | 7500 | 5489.878 | 2697.2181 | 0 | 78972.8802 | 55911.3209 | 131927.3226
2168 | 10 | 70 | 40 | 31446.3014 | 1.3153 | 28.5528 | 0.78162 | 102059.5802 | 0.067723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.3894 | 11.4034 | 4.6135 | 0.092512 | 0.049747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952362.5046 | 22923517.8646 | 5.4868 | 4.8886 | 45.6171 | 14739.6075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74147.1718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2417 | 877.3296 | 3767.3836 | 15062.8161 | 18.4367 | 98263.9972 | 32766.9706 | 75007.5854 | -16700.5654 | 5498.7961 | 7500 | 3133.1704 | 2007.7158 | 0 | 106268.1992 | 53331.1152 | 162150.757
2169 | 10 | 70 | 40 | 36372.3508 | 0.99195 | 26.2371 | 0.72016 | 95165.1032 | 0.044188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.052 | 8.5838 | 4.4492 | 0.079202 | 0.052207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148123.3878 | 16266315.3317 | 4.636 | 5.3658 | 44.2457 | 14899.5451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89413.588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.4658 | 929.122 | 4331.2854 | 20878.0883 | 17.5344 | 92840.669 | 30988.5248 | 77814.202 | -10227.5104 | 4855.5948 | 7500 | 2784.407 | 1860.5151 | 0 | 85536.2656 | 62108.6161 | 139003.383
2170 | 10 | 70 | 40 | 30982.5083 | 1.391 | 24.7883 | 0.72141 | 96934.6214 | 0.048924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8246 | 10.6938 | 4.14 | 0.10744 | 0.051508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059257.3436 | 6916878.0545 | 4.6969 | 5.6422 | 31.0887 | 18169.4803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71395.3417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4384 | 1054.3595 | 4342.0202 | 14224.958 | 16.5546 | 94316.7084 | 33515.1005 | 58785.137 | -11518.8173 | 5279.8137 | 7500 | 4450.8827 | 1996.0012 | 0 | 46157.2956 | 71038.8925 | 75126.521
2171 | 10 | 70 | 40 | 33130.5247 | 1.1686 | 29.6506 | 0.77795 | 100343.6991 | 0.047125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6969 | 8.9666 | 4.4063 | 0.039403 | 0.048516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308228.8365 | 12064235.3359 | 4.792 | 4.5197 | 37.725 | 16624.6624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82754.8479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.7547 | 1055.3334 | 4412.4195 | 17227.139 | 19.185 | 97732.0612 | 31806.7715 | 86607.3347 | -11491.2068 | 5045.3439 | 7500 | 1689.4953 | 1796.5542 | 0 | 58447.8639 | 75017.3224 | 106384.8343
2172 | 10 | 70 | 40 | 32166.1388 | 1.2192 | 31.5611 | 0.72431 | 102914.0315 | 0.0561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7957 | 7.8743 | 5.3017 | 0.088586 | 0.045083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147841.4702 | 12959200.104 | 5.2937 | 4.5046 | 47.3824 | 16255.9803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76284.5674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.245 | 1150.2124 | 6645.5521 | 16258.6882 | 21.0435 | 99733.2879 | 31814.9012 | 80233.0857 | -13995.272 | 5201.5329 | 7500 | 4896.612 | 1721.1166 | 0 | 55002.9858 | 61953.7721 | 110421.1901
2173 | 10 | 70 | 40 | 33699.61 | 1.1519 | 28.5353 | 0.52772 | 90147.6532 | 0.044799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2246 | 11.1539 | 6.0367 | 0.041464 | 0.039242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916430.1364 | 21922124.4196 | 4.6937 | 4.8537 | 41.4734 | 11691.5639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67438.2622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.6525 | 1032.2334 | 6226.155 | 17687.9766 | 21.2386 | 87915.7352 | 32023.2668 | 49207.7379 | -9820.4391 | 4971.3678 | 7500 | 2459.1847 | 1431.8153 | 0 | 108294.5548 | 50605.3559 | 145462.1323
2174 | 10 | 70 | 40 | 36384.6616 | 1.2925 | 30.7649 | 0.83567 | 99608.1411 | 0.045025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5628 | 6.7729 | 4.6509 | 0.090031 | 0.053072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966018.5314 | 9592391.5582 | 4.2571 | 4.7033 | 41.2157 | 16749.0344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66997.2825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.5139 | 1071.6227 | 5821.5949 | 17652.3319 | 19.2733 | 97129.6819 | 37464.6593 | 76990.5034 | -10905.2206 | 5779.94 | 7500 | 4305.3917 | 2251.4108 | 0 | 46764.4938 | 57899.2087 | 112251.9696
2175 | 10 | 70 | 40 | 32346.1504 | 1.1086 | 27.2324 | 0.80756 | 102822.6172 | 0.05134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7351 | 11.5514 | 4.5759 | 0.064484 | 0.050296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237384.9977 | 13457281.5472 | 4.6143 | 4.7265 | 44.7525 | 14211.5747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85827.2795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1095 | 987.3331 | 6036.1416 | 17394.0737 | 17.3307 | 99910.4868 | 29904.1535 | 84983.3424 | -12813.3737 | 4867.9964 | 7500 | 3186.842 | 1796.989 | 0 | 62606.2245 | 64812.1073 | 117220.0667
2176 | 10 | 70 | 40 | 32048.0083 | 1.2919 | 23.0021 | 0.80965 | 104414.1243 | 0.061479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3951 | 10.9696 | 5.4407 | 0.10038 | 0.048104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860561.7695 | 24280054.2889 | 5.43 | 5.432 | 41.8045 | 12808.3082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84549.1786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.8531 | 1383.6277 | 5341.7856 | 15552.8596 | 14.6214 | 100882.8821 | 32990.2975 | 70857.4724 | -15537.4654 | 5457.1915 | 7500 | 5657.0141 | 1926.6854 | 0 | 129730.2326 | 49202.5863 | 189378.8418
2177 | 10 | 70 | 40 | 34242.1504 | 1.2166 | 20.6486 | 0.65966 | 102142.1574 | 0.05751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0427 | 11.1051 | 5.4574 | 0.1197 | 0.045433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059512.5359 | 15213422.5545 | 5.1723 | 4.4072 | 40.0199 | 16264.8326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74989.8033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.9821 | 933.488 | 5572.9064 | 17333.3953 | 14.2748 | 98907.1845 | 33817.5101 | 47797.4629 | -14233.8807 | 5489.1659 | 7500 | 5960.2644 | 1830.3981 | 0 | 68975.4032 | 62089.9428 | 95046.381
2178 | 10 | 70 | 40 | 36382.1126 | 0.86699 | 26.0721 | 0.69075 | 98455.3173 | 0.068905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7574 | 10.3847 | 4.9569 | 0.15378 | 0.063799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131558.5483 | 14268312.6329 | 4.5338 | 5.7105 | 49.678 | 13882.5222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72907.1303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.8614 | 1026.1525 | 5922.6772 | 22396.2568 | 17.7132 | 94731.1182 | 27971.7116 | 60942.4041 | -16386.4761 | 4825.99 | 7500 | 7526.2328 | 2259.761 | 0 | 75542.0329 | 57985.7604 | 112195.896
2179 | 10 | 70 | 40 | 30986.615 | 1.1005 | 22.8859 | 0.69411 | 99942.7558 | 0.056456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1838 | 10.4798 | 4.9065 | 0.08941 | 0.06133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040350.8526 | 15374260.0516 | 5.3968 | 5.3247 | 31.4848 | 13334.8613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82396.6547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.9838 | 809.1875 | 4735.9456 | 16738.1157 | 15.5193 | 96834.5653 | 28496.9985 | 60697.7242 | -13676.0382 | 4729.698 | 7500 | 3732.3009 | 2128.9699 | 0 | 94542.408 | 64862.5934 | 123289.4678
2180 | 10 | 70 | 40 | 28875.8898 | 1.091 | 29.5642 | 0.56316 | 113547.3233 | 0.05589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3995 | 11.9389 | 4.6726 | 0.10068 | 0.042964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050723.5627 | 11536200.116 | 4.308 | 5.4632 | 34.6991 | 12670.8951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71732.0315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.1034 | 1097.3409 | 4871.9555 | 15681.5579 | 21.5723 | 110050.88 | 26388.6637 | 57327.7773 | -15384.3508 | 4548.2363 | 7500 | 5066.9042 | 1434.2037 | 0 | 70837.4129 | 61812.8855 | 95905.9618
2181 | 10 | 70 | 40 | 37129.2046 | 1.1265 | 26.4658 | 0.70593 | 100009.8268 | 0.036621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7682 | 9.3693 | 5.7876 | 0.10011 | 0.049252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065728.1519 | 19956443.4741 | 4.9441 | 4.717 | 45.81 | 13143.6197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83825.5816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1962 | 999.7135 | 4476.2474 | 19766.1931 | 17.8286 | 97981.1394 | 34726.023 | 72401.8262 | -8926.2246 | 5284.238 | 7500 | 4662.4823 | 1910.1661 | 0 | 90753.8485 | 56242.9377 | 152069.4218
2182 | 10 | 70 | 40 | 36167.2877 | 0.94248 | 27.6278 | 0.86554 | 105970.8049 | 0.046723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2297 | 8.1298 | 4.1518 | 0.13362 | 0.042478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080754.5213 | 14742673.4309 | 5.3984 | 4.3462 | 34.1557 | 17064.2189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81469.5976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.1701 | 1078.3499 | 5274.0275 | 21343.046 | 17.0211 | 103235.921 | 29648.4835 | 86412.6156 | -12033.4892 | 4784.8617 | 7500 | 5657.9198 | 1491.7666 | 0 | 71513.8486 | 68072.3825 | 126903.6241
2183 | 10 | 70 | 40 | 29662.0257 | 1.6352 | 25.6905 | 0.71738 | 96037.9976 | 0.04834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.239 | 10.5415 | 4.4258 | 0.085109 | 0.040583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266073.6723 | 13345790.726 | 4.8632 | 5.7104 | 33.9515 | 12780.9112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83893.1848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.2983 | 1038.3147 | 3887.1489 | 11879.1821 | 17.1958 | 93474.8323 | 35565.6872 | 71264.8899 | -11277.9272 | 5544.2874 | 7500 | 3211.2079 | 1651.4235 | 0 | 85026.6075 | 72743.6866 | 125742.4897
2184 | 10 | 70 | 40 | 33916.1169 | 1.2413 | 27.2395 | 0.72341 | 100541.1739 | 0.04159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7111 | 7.8465 | 4.1108 | 0.1016 | 0.056584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842908.0867 | 10943870.9037 | 5.4995 | 4.7402 | 35.8779 | 15303.5832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55724.1443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5868 | 1209.7984 | 3918.5873 | 16932.7079 | 18.1712 | 98228.1851 | 33966.8179 | 50532.3079 | -10177.1505 | 5258.2684 | 7500 | 3820.0713 | 2183.7482 | 0 | 55810.0941 | 53985.6535 | 94908.5039
2185 | 10 | 70 | 40 | 29391.0978 | 0.98542 | 28.9541 | 0.72356 | 99204.7 | 0.045446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8813 | 12.1333 | 4.6187 | 0.10108 | 0.052136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105477.8435 | 13853462.7401 | 5.6606 | 4.3313 | 38.9179 | 17289.9562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72398.2908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8041 | 947.2941 | 5527.3884 | 16932.5305 | 19.3133 | 96713.5102 | 24917.1345 | 69797.5628 | -10961.2351 | 4073.8088 | 7500 | 4816.0761 | 1558.827 | 0 | 61814.5392 | 65812.7733 | 97703.94
2186 | 10 | 70 | 40 | 32066.8357 | 0.82095 | 27.4358 | 0.81368 | 97289.1182 | 0.053227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8212 | 11.928 | 5.3102 | 0.099947 | 0.044839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070027.4847 | 14354212.1704 | 4.7678 | 5.2009 | 38.4761 | 15819.4917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76878.6906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5367 | 1362.0772 | 5771.2835 | 20255.1238 | 17.4005 | 94433.9349 | 23623.4238 | 77149.7032 | -12562.8068 | 3996.729 | 7500 | 5917.4705 | 1315.2924 | 0 | 78456.5618 | 63073.9135 | 122322.4604
2187 | 10 | 70 | 40 | 37415.1333 | 0.92083 | 11.2293 | 0.82103 | 102920.5317 | 0.039615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.302 | 14.5409 | 4.5386 | 0.086155 | 0.040576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092138.4048 | 15925665.7434 | 5.0983 | 5.3634 | 34.0995 | 14195.9226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79073.7679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.1453 | 978.3996 | 4183.7762 | 22348.6086 | 7.0927 | 100663.9775 | 30133.0493 | 32709.716 | -9928.8382 | 4720.539 | 7500 | 3959.4685 | 1405.8055 | 0 | 94871.0628 | 65790.558 | 99580.2449
2188 | 10 | 70 | 40 | 33967.3738 | 1.2458 | 24.8409 | 0.64478 | 85627.3332 | 0.05138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5148 | 11.2826 | 4.0554 | 0.10688 | 0.054632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043271.9457 | 16089928.2244 | 5.0946 | 5.4766 | 30.7139 | 14441.6896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72484.2905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.8415 | 999.1617 | 5527.2052 | 16915.6768 | 17.3166 | 83200.3275 | 34103.394 | 54539.7813 | -10678.8248 | 5307.9465 | 7500 | 5140.7665 | 2128.3092 | 0 | 104016.4199 | 66901.2148 | 135156.5778
2189 | 10 | 70 | 40 | 37836.1837 | 1.215 | 30.0827 | 0.74496 | 105076.483 | 0.052391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.255 | 9.2514 | 5.0187 | 0.0939 | 0.05772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995572.0152 | 19614470.5137 | 4.4219 | 5.0451 | 32.8849 | 13419.1198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94223.245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.3239 | 802.2299 | 4800.645 | 19169.7332 | 19.8273 | 102040.4865 | 37332.9008 | 96629.786 | -13358.3847 | 5913.9168 | 7500 | 3988.7781 | 2505.351 | 0 | 115062.8313 | 61461.1196 | 194114.0599
2190 | 10 | 70 | 40 | 35018.0395 | 1.1937 | 19.2848 | 0.74077 | 92036.3534 | 0.0377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9343 | 8.1734 | 4.7877 | 0.085028 | 0.053354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025004.5099 | 17560619.7729 | 5.6641 | 4.9036 | 37.5184 | 15236.3719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73749.9053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5749 | 934.1105 | 5264.9603 | 17954.6399 | 12.7403 | 90114.953 | 34126.7992 | 48265.5477 | -8454.1616 | 5173.358 | 7500 | 3542.0899 | 2025.8295 | 0 | 89723.9405 | 61124.4843 | 120778.9189
2191 | 10 | 70 | 40 | 34043.1727 | 1.2044 | 16.8522 | 0.72626 | 98470.357 | 0.051044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2732 | 8.8243 | 4.3669 | 0.12237 | 0.041488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022244.542 | 14856321.8117 | 4.9853 | 4.455 | 48.1241 | 14642.7854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62379.0361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9983 | 788.3377 | 4913.4745 | 17351.0238 | 11.224 | 95697.3602 | 33384.2977 | 35107.9836 | -12201.1861 | 5304.2522 | 7500 | 5030.5535 | 1615.1408 | 0 | 62533.4965 | 55053.7154 | 83220.8229
2192 | 10 | 70 | 40 | 33652.9886 | 1.1764 | 15.7039 | 0.76508 | 104063.1114 | 0.06525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6415 | 10.0971 | 5.5644 | 0.099269 | 0.054477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952608.0612 | 11212729.6711 | 5.7263 | 4.3752 | 45.6015 | 16537.8212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75595.3765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.7653 | 1202.8993 | 5135.3958 | 17422.3791 | 10.2345 | 100331.8149 | 32461.219 | 41346.7766 | -16417.7048 | 5439.6194 | 7500 | 5309.1026 | 2174.9199 | 0 | 46544.7035 | 55145.5311 | 69213.1053
2193 | 10 | 70 | 40 | 35865.5738 | 1.3334 | 23.1282 | 0.72463 | 102253.2999 | 0.035817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6626 | 10.2529 | 5.3524 | 0.070054 | 0.038006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318205.048 | 17187814.3764 | 4.9972 | 5.6413 | 44.1204 | 15065.3723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56624.5943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.6891 | 990.0839 | 5126.7327 | 17006.5276 | 15.418 | 100224.1377 | 37718.0924 | 43658.2023 | -8928.3136 | 5692.0368 | 7500 | 3150.7221 | 1587.7439 | 0 | 93770.5547 | 69342.5722 | 114806.4665
2194 | 10 | 70 | 40 | 35971.8054 | 1.0207 | 26.2771 | 0.80064 | 98597.0301 | 0.05724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7558 | 9.8627 | 4.5366 | 0.12545 | 0.049312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909949.3595 | 12441404.4758 | 4.4379 | 4.9706 | 31.813 | 14102.0126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76400.2564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2009 | 749.2472 | 6058.5106 | 20319.1072 | 16.7877 | 95488.7935 | 31305.3964 | 72499.0436 | -13676.2407 | 5112.3547 | 7500 | 5824.9163 | 1850.2678 | 0 | 73386.8383 | 58889.5982 | 124912.9782
2195 | 10 | 70 | 40 | 40247.6538 | 1.0503 | 21.946 | 0.67318 | 105950.9879 | 0.055754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4835 | 9.191 | 4.1447 | 0.12701 | 0.054139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091406.1823 | 10270830.1559 | 4.3237 | 5.5722 | 49.4874 | 15455.6171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83660.9851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.0769 | 1033.0062 | 4845.3923 | 22360.5958 | 15.0573 | 102696.2435 | 35774.116 | 57631.4534 | -14320.8751 | 5761.1411 | 7500 | 5531.4406 | 2289.1976 | 0 | 53588.217 | 58065.8915 | 95688.7992
2196 | 10 | 70 | 40 | 32797.6488 | 1.6567 | 26.5669 | 0.82321 | 101483.08 | 0.039211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2573 | 13.2974 | 6.39 | 0.089729 | 0.042456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937871.1957 | 14384668.1346 | 5.2952 | 4.2815 | 37.6616 | 12274.0255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69303.5588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.8201 | 980.6635 | 4466.1686 | 12977.5301 | 16.7598 | 99280.4674 | 39640.2375 | 67966.343 | -9691.4958 | 6001.1943 | 7500 | 4518.4754 | 1869.9953 | 0 | 65326.8483 | 54174.1858 | 128957.4122
2197 | 10 | 70 | 40 | 36794.6747 | 1.2482 | 24.7027 | 0.74549 | 101196.7945 | 0.055858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.415 | 11.0242 | 4.1286 | 0.105 | 0.059432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077504.0061 | 16156118.4061 | 4.8005 | 5.2928 | 33.7822 | 9921.0059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81170.1327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.1195 | 990.0971 | 6120.3559 | 18298.997 | 16.2765 | 98082.4044 | 36991.3553 | 68395.1087 | -13703.3165 | 5888.7435 | 7500 | 5141.2903 | 2568.659 | 0 | 96435.9223 | 61101.45 | 148116.3126
2198 | 10 | 70 | 40 | 26899.5691 | 1.4982 | 25.3092 | 0.71172 | 100983.3504 | 0.047211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3058 | 11.8911 | 4.7497 | 0.10322 | 0.045578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919643.4958 | 12597177.3802 | 4.6679 | 5.3031 | 40.1889 | 15208.5387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86924.0699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.2702 | 1064.9259 | 5951.0121 | 11631.2296 | 16.9943 | 98350.2965 | 30536.6791 | 72276.1257 | -11585.4369 | 4878.1297 | 7500 | 5223.5982 | 1631.8172 | 0 | 68709.5735 | 54896.8162 | 124273.6703
2199 | 10 | 70 | 40 | 37746.098 | 0.61052 | 22.0652 | 0.65437 | 101672.6306 | 0.040538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6123 | 10.4391 | 5.338 | 0.12532 | 0.060823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898482.3604 | 17762441.472 | 5.6645 | 4.3286 | 43.311 | 12670.5638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78781.1245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2458 | 954.7818 | 5381.8653 | 26822.1167 | 15.2993 | 99392.0714 | 21847.9626 | 53302.6295 | -10034.4607 | 3598.2373 | 7500 | 5852.6251 | 1606.2797 | 0 | 74972.9031 | 50002.3643 | 108643.8123
2200 | 10 | 70 | 40 | 31652.3208 | 0.75899 | 23.374 | 0.80341 | 101589.1753 | 0.052997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9405 | 9.5691 | 5.5042 | 0.12424 | 0.045691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127652.0233 | 15051476.162 | 4.4021 | 5.375 | 44.8567 | 15109.2879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80128.8662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1267 | 1001.2235 | 4404.6628 | 20698.695 | 14.9098 | 98620.4991 | 21907.2516 | 67822.1898 | -13062.1753 | 3793.8273 | 7500 | 5514.0944 | 1272.2377 | 0 | 79297.3599 | 61171.0737 | 112873.7117
2201 | 10 | 70 | 40 | 40044.7367 | 0.89964 | 16.4725 | 0.79711 | 95852.0619 | 0.053986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5898 | 13.0653 | 5.0636 | 0.13684 | 0.050389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886672.7549 | 20017615.8705 | 4.635 | 4.9578 | 47.6065 | 15658.8125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71960.8874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.3355 | 912.579 | 5841.8934 | 24204.6416 | 10.5447 | 92999.5565 | 31680.1903 | 42657.4627 | -12551.0241 | 5093.7337 | 7500 | 7362.0071 | 1883.8209 | 0 | 94521.8268 | 50882.9024 | 127265.1151
2202 | 10 | 70 | 40 | 31733.6813 | 1.0502 | 33.1017 | 0.7029 | 97494.1255 | 0.044145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8062 | 8.2447 | 4.6888 | 0.083209 | 0.053337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267428.4089 | 20173606.7673 | 4.6801 | 4.784 | 42.944 | 13112.9355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74294.5267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.8762 | 970.4625 | 6305.9226 | 17631.4556 | 22.3367 | 95115.0998 | 28204.4515 | 79978.2815 | -10467.7133 | 4491.141 | 7500 | 4102.2803 | 1758.1113 | 0 | 96657.1629 | 65996.4578 | 146227.2572
2203 | 10 | 70 | 40 | 34818.6738 | 1.2391 | 16.1017 | 0.65411 | 104081.6431 | 0.053646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6234 | 9.3492 | 4.9442 | 0.10726 | 0.046688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925548.5895 | 8848943.4075 | 4.6639 | 5.6666 | 49.0733 | 16390.0152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82429.5244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.1583 | 634.7456 | 4040.2272 | 17404.1973 | 11.166 | 101003.4046 | 34828.953 | 40684.5372 | -13544.2493 | 5584.2648 | 7500 | 3595.6804 | 1913.5368 | 0 | 46591.6592 | 52659.5598 | 74494.8223
2204 | 10 | 70 | 40 | 33360.7856 | 1.177 | 25.7434 | 0.70721 | 105808.4841 | 0.056052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8158 | 10.5665 | 5.0552 | 0.091249 | 0.054012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857888.8869 | 16909716.6418 | 5.0715 | 4.3752 | 44.7163 | 13623.8443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81663.2644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7481 | 902.8255 | 4585.3616 | 17265.7352 | 17.3295 | 102541.0604 | 32190.1008 | 68710.2801 | -14376.6642 | 5276.2742 | 7500 | 3796.3307 | 2091.6075 | 0 | 72237.0397 | 48719.2368 | 128705.732
2205 | 10 | 70 | 40 | 28162.533 | 0.89591 | 30.129 | 0.71144 | 99746.906 | 0.051551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5543 | 9.8692 | 4.7337 | 0.15054 | 0.04357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916596.8494 | 10078489.026 | 4.4836 | 4.8363 | 30.0288 | 16501.562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89471.663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.7956 | 1259.6341 | 4639.5841 | 17058.1447 | 20.2338 | 96910.4236 | 22208.7766 | 88533.9174 | -12480.5225 | 3798.8873 | 7500 | 6753.7274 | 1214.8068 | 0 | 59957.0371 | 63237.8281 | 114248.8021
2206 | 10 | 70 | 40 | 43211.9812 | 1.2818 | 19.2335 | 0.63333 | 94840.326 | 0.052246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7541 | 9.6923 | 4.1605 | 0.093137 | 0.05885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278127.0717 | 9590866.3293 | 4.7044 | 5.161 | 35.8737 | 11708.8256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85413.4007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.5774 | 901.8231 | 6446.3889 | 21090.5666 | 13.4938 | 92107.5523 | 44242.8294 | 49024.8404 | -12024.2045 | 6772.7663 | 7500 | 4112.2536 | 2925.3175 | 0 | 54192.4582 | 70367.4396 | 86378.8214
2207 | 10 | 70 | 40 | 31994.7664 | 1.5268 | 20.6411 | 0.71914 | 101715.9432 | 0.054891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0777 | 9.6784 | 4.8135 | 0.097346 | 0.029594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066015.0787 | 20001186.9604 | 5.7483 | 5.5362 | 47.2566 | 15664.7481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83499.6163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0044 | 1011.5273 | 6495.1846 | 13614.6016 | 13.8024 | 98638.939 | 36760.3295 | 57103.2753 | -13538.8185 | 5847.0785 | 7500 | 4878.1213 | 1270.0157 | 0 | 101544.7705 | 58156.6635 | 143208.1088
2208 | 10 | 70 | 40 | 37861.5638 | 1.5035 | 27.3715 | 0.81226 | 94302.9488 | 0.043758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.1017 | 12.0554 | 3.8652 | 0.10292 | 0.044198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745458.1998 | 14484403.1851 | 5.4087 | 4.9442 | 31.2958 | 9526.5572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81751.6286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.8811 | 949.9813 | 6672.627 | 16322.918 | 17.3735 | 92021.7205 | 43077.2915 | 81734.8407 | -10037.4047 | 6490.9157 | 7500 | 4413.2398 | 2105.5679 | 0 | 83435.8402 | 46583.6479 | 172136.6432
2209 | 10 | 70 | 40 | 39458.1336 | 1.0781 | 30.2037 | 0.75211 | 95546.1459 | 0.062384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.995 | 10.2581 | 5.0259 | 0.096549 | 0.068303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163359.317 | 14411810.9122 | 5.006 | 5.0845 | 39.2349 | 13331.8691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84765.8014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.516 | 1224.03 | 5449.7023 | 21583.0207 | 19.8275 | 92268.1016 | 35750.2258 | 87954.5985 | -14423.3947 | 5764.2353 | 7500 | 5045.5898 | 2889.6348 | 0 | 75803.8806 | 64175.6999 | 142109.0702
2210 | 10 | 70 | 40 | 32027.6167 | 1.2249 | 27.7375 | 0.86175 | 104573.6633 | 0.054091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8305 | 10.5324 | 5.4563 | 0.11811 | 0.050161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084378.2037 | 14247350.1067 | 5.4764 | 5.5276 | 48.8032 | 18003.4005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86450.9242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.0321 | 1047.3525 | 3869.8819 | 16137.349 | 17.1249 | 101455.6047 | 31780.5354 | 91746.8522 | -13719.458 | 5179.7689 | 7500 | 4946.9263 | 1906.9365 | 0 | 71757.5796 | 60601.5974 | 140497.5435
2211 | 10 | 70 | 40 | 40218.7758 | 0.8695 | 18.0666 | 0.64135 | 95611.1358 | 0.03795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.612 | 9.7469 | 5.1442 | 0.095047 | 0.055286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880325.0725 | 10976661.4031 | 4.8281 | 5.3457 | 36.2218 | 11615.1464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62503.8634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.7836 | 764.8807 | 3688.9744 | 24723.3689 | 12.6183 | 93602.0133 | 30990.8139 | 34053.5475 | -8840.1391 | 4769.9843 | 7500 | 3704.9743 | 1935.5075 | 0 | 63493.3452 | 51799.0495 | 85808.9841
2212 | 10 | 70 | 40 | 33521.1614 | 1.0916 | 17.9472 | 0.65746 | 105888.7227 | 0.051115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4165 | 9.9309 | 4.778 | 0.095118 | 0.0412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225796.7718 | 15749940.2724 | 4.5444 | 4.2864 | 37.3248 | 15347.0652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84456.3125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3087 | 991.7956 | 4033.1596 | 18197.9565 | 12.4225 | 102902.7327 | 30646.4098 | 46659.3619 | -13138.3562 | 4989.2556 | 7500 | 3895.3105 | 1508.6605 | 0 | 73570.5733 | 70379.8878 | 85251.3276
2213 | 10 | 70 | 40 | 34802.5662 | 0.94986 | 23.3936 | 0.71271 | 113034.4308 | 0.037851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6068 | 9.7337 | 3.7692 | 0.11842 | 0.051177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161454.5338 | 12995184.0484 | 4.2829 | 5.1306 | 44.6624 | 14587.4717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82950.5806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1992 | 1141.2266 | 5426.6157 | 20453.1058 | 15.6993 | 110665.3066 | 28698.9209 | 63824.3634 | -10424.1462 | 4555.8143 | 7500 | 4873.5453 | 1711.2116 | 0 | 65949.0216 | 62129.0014 | 104559.7294
2214 | 10 | 70 | 40 | 39096.3121 | 0.67861 | 30.0018 | 0.67453 | 91823.2725 | 0.053465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1409 | 7.9618 | 5.7321 | 0.11429 | 0.040076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803291.8648 | 17949622.3934 | 4.714 | 4.4502 | 42.5739 | 13485.8163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78614.9122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.77 | 1126.7466 | 6357.6659 | 26742.7966 | 20.5689 | 89116.6209 | 24707.0309 | 74157.0135 | -11909.2671 | 4103.8955 | 7500 | 5794.2358 | 1207.1028 | 0 | 80654.1395 | 47147.9467 | 139066.2042
2215 | 10 | 70 | 40 | 32433.8005 | 1.1931 | 26.7421 | 0.57889 | 100251.5664 | 0.053531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8784 | 9.3384 | 4.6497 | 0.11023 | 0.068861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922500.8885 | 10635991.9158 | 5.6551 | 5.6822 | 38.6977 | 17067.4602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78697.4171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.4924 | 781.6591 | 3559.1168 | 16635.0349 | 19.3421 | 97292.9042 | 31597.5312 | 58236.1893 | -13018.1138 | 5111.3991 | 7500 | 3479.0717 | 2583.2932 | 0 | 61253.6832 | 57681.6656 | 99061.3883
2216 | 10 | 70 | 40 | 32597.6366 | 0.9541 | 27.6492 | 0.82552 | 103104.7531 | 0.04697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6507 | 10.8205 | 4.9211 | 0.14443 | 0.046519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179769.4885 | 9327233.0195 | 5.6395 | 5.3911 | 35.5287 | 14571.9692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60623.0291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.5235 | 1009.9935 | 4974.6849 | 19111.8943 | 17.42 | 100429.9197 | 26971.4847 | 62012.2563 | -11769.2671 | 4403.7569 | 7500 | 6395.123 | 1503.5567 | 0 | 53666.2316 | 69012.2468 | 81670.8953
2217 | 10 | 70 | 40 | 29736.5385 | 1.1927 | 25.251 | 0.83915 | 97798.2592 | 0.040572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6987 | 9.4744 | 4.9702 | 0.10925 | 0.052801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060682.4928 | 12326634.0122 | 4.8765 | 4.9173 | 44.9039 | 17291.2608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71698.4688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.3187 | 1211.8078 | 3914.2315 | 15255.5622 | 15.7882 | 95602.7974 | 28961.9527 | 67846.8092 | -9660.0319 | 4544.3294 | 7500 | 4693.0222 | 1761.0609 | 0 | 58941.7342 | 60595.6786 | 103993.198
2218 | 10 | 70 | 40 | 35432.6933 | 1.223 | 27.1587 | 0.85641 | 102859.6362 | 0.069044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.83 | 10.5987 | 4.496 | 0.10084 | 0.0466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 662873.4833 | 11544865.9939 | 5.1857 | 5.7189 | 32.8545 | 16227.8264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88323.4087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.6232 | 938.23 | 5324.8823 | 17871.7291 | 16.8178 | 98961.1158 | 35121.9283 | 91334.0588 | -17153.49 | 5847.7096 | 7500 | 4237.2294 | 2000.0027 | 0 | 74372.3926 | 48232.7451 | 155027.0863
2219 | 10 | 70 | 40 | 35462.0562 | 1.1003 | 31.5145 | 0.76352 | 98760.0166 | 0.059212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8776 | 10.3222 | 6.1871 | 0.060406 | 0.0638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764919.9588 | 17676311.0922 | 4.4363 | 5.0257 | 36.4819 | 13818.7835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78975.6146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.1017 | 1112.1446 | 4728.7588 | 19157.4549 | 20.5564 | 95541.1571 | 32609.2026 | 86542.8557 | -14162.9818 | 5320.1431 | 7500 | 2993.1495 | 2491.1986 | 0 | 97306.271 | 48595.9115 | 172003.9271
2220 | 10 | 70 | 40 | 35737.0909 | 0.85599 | 31.4358 | 0.7717 | 100630.5952 | 0.042883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1614 | 9.1403 | 4.7876 | 0.099506 | 0.044188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127793.9345 | 9171429.0673 | 5.6503 | 5.6277 | 30.9816 | 12000.5724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67033.873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.4644 | 1064.7413 | 4866.6366 | 22135.0769 | 20.4114 | 98244.393 | 27204.0278 | 73900.8973 | -10499.2894 | 4356.7889 | 7500 | 4534.3478 | 1412.9852 | 0 | 59485.8226 | 68409.5131 | 99486.0672
2221 | 10 | 70 | 40 | 38216.5335 | 1.203 | 24.4163 | 0.77175 | 93355.39 | 0.053507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4441 | 9.8888 | 5.4784 | 0.046667 | 0.049774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078476.5633 | 20450279.1051 | 4.6043 | 4.6775 | 31.1228 | 12282.6458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66535.632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.7309 | 969.5374 | 5060.989 | 19493.0664 | 15.8531 | 90601.465 | 37446.9341 | 56975.5355 | -12117.2702 | 5852.5893 | 7500 | 2343.5035 | 2138.0194 | 0 | 114955.8857 | 66075.4384 | 149019.7591
2222 | 10 | 70 | 40 | 34661.9667 | 1.4224 | 30.8594 | 0.78055 | 103789.6068 | 0.067659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7924 | 11.8584 | 6.2103 | 0.097408 | 0.058877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248130.3891 | 8133943.3743 | 4.7029 | 5.6408 | 46.7986 | 13499.1023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85747.6104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.394 | 1021.4213 | 5385.5353 | 15636.7115 | 19.9382 | 99933.2724 | 38050.5103 | 93647.4012 | -16967.8714 | 6235.2332 | 7500 | 5547.0476 | 2694.3879 | 0 | 43525.442 | 63474.12 | 116758.0307
2223 | 10 | 70 | 40 | 36821.1344 | 0.86474 | 25.7279 | 0.65875 | 106431.0627 | 0.054847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9897 | 12.4519 | 4.2375 | 0.074546 | 0.061142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094256.8651 | 10922070.8626 | 5.626 | 4.7122 | 33.3047 | 19865.8402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92243.7217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.3073 | 1052.2987 | 5914.3963 | 22695.1624 | 17.7952 | 103213.9992 | 28251.9438 | 73173.7502 | -14155.0793 | 4725.9771 | 7500 | 3424.291 | 2120.764 | 0 | 57597.3781 | 72276.5997 | 90362.4254
2224 | 10 | 70 | 40 | 38455.0615 | 1.251 | 20.8425 | 0.63869 | 99952.7993 | 0.038067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1897 | 9.1614 | 5.267 | 0.12053 | 0.037051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247028.1052 | 13319649.5505 | 4.3807 | 4.7922 | 46.5455 | 15137.7775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74589.3191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.5151 | 897.1018 | 5131.673 | 19094.5538 | 14.5789 | 97846.0134 | 38721.0154 | 46719.7737 | -9269.8581 | 5849.8375 | 7500 | 5494.5657 | 1590.7504 | 0 | 62039.3479 | 65194.4145 | 93451.0182
2225 | 10 | 70 | 40 | 37339.7178 | 1.0286 | 28.018 | 0.73458 | 95110.0216 | 0.043991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9844 | 10.6428 | 4.67 | 0.094745 | 0.055375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810852.7997 | 19093300.1406 | 5.0461 | 4.585 | 33.5996 | 15412.8365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73752.4909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2764 | 933.5819 | 3656.1608 | 20998.0138 | 18.5741 | 92797.1807 | 32683.408 | 69651.5864 | -10176.4999 | 5083.3635 | 7500 | 3437.104 | 2065.9732 | 0 | 99332.272 | 54049.5844 | 155527.623
2226 | 10 | 70 | 40 | 38310.9236 | 0.94207 | 31.5914 | 0.79677 | 101786.5708 | 0.058351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5429 | 8.961 | 3.955 | 0.10077 | 0.056621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677773.5787 | 19192231.6875 | 4.2604 | 4.3925 | 32.4772 | 17099.456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67895.2762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.2969 | 813.3926 | 5503.9745 | 22613.2683 | 20.2266 | 98516.4882 | 31395.3107 | 77161.6998 | -14388.3634 | 5168.7086 | 7500 | 3740.5297 | 2147.9568 | 0 | 100162.8237 | 50048.9687 | 162839.6972
2227 | 10 | 70 | 40 | 37869.8358 | 0.80792 | 24.002 | 0.70392 | 101378.4277 | 0.041388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8565 | 10.8478 | 5.0102 | 0.057108 | 0.045138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226836.92 | 16169328.9631 | 5.3112 | 5.4997 | 44.134 | 18740.7975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75789.2934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.7927 | 1036.9607 | 5565.9558 | 24095.5939 | 16.187 | 99057.3493 | 27548.4839 | 59229.1322 | -10212.7448 | 4385.9748 | 7500 | 2942.1893 | 1453.0316 | 0 | 85365.3481 | 69248.3578 | 108963.0573
2228 | 10 | 70 | 40 | 36017.7382 | 1.1086 | 21.1814 | 0.88357 | 100200.4653 | 0.032631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4103 | 9.9003 | 4.5416 | 0.10501 | 0.055575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089532.982 | 9670886.9485 | 4.4047 | 5.5028 | 31.4186 | 18102.2837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60351.079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.0935 | 976.4711 | 5592.2286 | 19367.6976 | 12.9186 | 98387.3532 | 33300.0811 | 49867.1391 | -7977.6934 | 5031.2091 | 7500 | 4885.1565 | 2052.1664 | 0 | 63207.4846 | 72134.8339 | 85730.7096
2229 | 10 | 70 | 40 | 37528.7398 | 0.69069 | 28.8471 | 0.8367 | 103188.2347 | 0.044623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3384 | 10.2983 | 4.8058 | 0.12982 | 0.047444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076056.2668 | 15400532.527 | 4.6025 | 4.4991 | 38.6077 | 13476.7306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75301.2175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.8049 | 1135.5745 | 4374.9687 | 25497.7018 | 18.0614 | 100643.3308 | 24062.076 | 81217.6104 | -11197.5772 | 3971.9442 | 7500 | 5398.2249 | 1383.0676 | 0 | 73783.6105 | 60910.4563 | 125208.5001
2230 | 10 | 70 | 40 | 31827.4236 | 1.0761 | 23.6583 | 0.90625 | 108665.6913 | 0.04839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8357 | 10.093 | 4.7073 | 0.11305 | 0.041871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709256.7394 | 24761172.5293 | 4.9078 | 4.4397 | 30.5073 | 20399.855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71349.1961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1333 | 994.5911 | 3968.0966 | 17428.5993 | 14.2472 | 105762.5186 | 28797.6487 | 67147.1632 | -12773.96 | 4714.7942 | 7500 | 4718.739 | 1448.9117 | 0 | 133001.8046 | 56212.1486 | 178342.9528
2231 | 10 | 70 | 40 | 38535.3152 | 1.5184 | 25.834 | 0.72004 | 100877.5483 | 0.052441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5801 | 9.8679 | 5.6595 | 0.073093 | 0.056394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779873.6549 | 13134883.0819 | 4.8778 | 5.5845 | 34.7872 | 14662.768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74276.3716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.9317 | 1037.6315 | 4821.971 | 16475.1115 | 17.2662 | 97960.1375 | 44120.4074 | 63638.9654 | -12836.6073 | 6806.3999 | 7500 | 3463.8968 | 2817.1806 | 0 | 80809.0174 | 51084.2433 | 145235.017
2232 | 10 | 70 | 40 | 35127.2228 | 1.3589 | 29.8263 | 0.66526 | 99691.1001 | 0.05224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7515 | 10.556 | 5.6295 | 0.12746 | 0.050647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835724.4389 | 17636657.3435 | 4.7204 | 5.1826 | 32.8582 | 17031.3967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69913.1715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.2354 | 1222.5524 | 5187.2331 | 16420.3889 | 20.555 | 96818.8992 | 37413.6678 | 64818.7751 | -12637.684 | 5880.287 | 7500 | 6378.6923 | 2185.8351 | 0 | 105189.8102 | 57379.2172 | 159350.1663
2233 | 10 | 70 | 40 | 36965.5878 | 1.2118 | 30.7858 | 0.7033 | 92419.8069 | 0.060849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0238 | 11.8586 | 5.2074 | 0.098423 | 0.060658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084898.6882 | 17386700.7128 | 4.5779 | 5.2444 | 49.2563 | 15405.0896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84791.0292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.8313 | 1224.5203 | 5098.5138 | 18762.5542 | 20.7693 | 89325.7202 | 36406.0672 | 84931.0991 | -13613.9812 | 5803.4653 | 7500 | 5013.5878 | 2583.6876 | 0 | 85315.8894 | 57849.0012 | 156090.814
2234 | 10 | 70 | 40 | 30980.611 | 1.178 | 20.2562 | 0.85339 | 92653.0042 | 0.04138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7554 | 10.5916 | 5.4383 | 0.12785 | 0.035945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718430.7126 | 15682416.2382 | 5.0736 | 5.6229 | 34.077 | 16117.1094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67729.6019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.5071 | 1167.4478 | 4779.4852 | 16024.892 | 12.5647 | 90532.088 | 29911.4381 | 52094.0856 | -9332.0313 | 4653.3831 | 7500 | 6348.7766 | 1227.6425 | 0 | 97686.1263 | 50070.0754 | 140019.3454
2235 | 10 | 70 | 40 | 38027.7582 | 0.89161 | 22.42 | 0.72216 | 101472.7039 | 0.067842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3353 | 10.9649 | 3.7726 | 0.08838 | 0.057795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062531.6957 | 9711289.8691 | 5.6837 | 4.9033 | 49.0588 | 14346.577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78441.2265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.6977 | 1027.2089 | 4700.4355 | 23089.0398 | 14.9666 | 97692.4587 | 29877.4368 | 58465.2928 | -16633.0792 | 5100.9176 | 7500 | 3498.8379 | 2163.73 | 0 | 43410.7947 | 55989.5685 | 77394.3621
2236 | 10 | 70 | 40 | 29513.0465 | 1.2668 | 25.0156 | 0.64083 | 99861.5743 | 0.049726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1001 | 8.5085 | 5.2747 | 0.083141 | 0.033519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984773.9246 | 15338352.0485 | 4.7198 | 5.5664 | 47.792 | 15484.1152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76751.5238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0955 | 952.5082 | 5161.3664 | 14525.829 | 17.4769 | 97121.0018 | 29974.435 | 57860.238 | -12058.5191 | 4830.8228 | 7500 | 3653.731 | 1188.4524 | 0 | 80263.0829 | 54536.1527 | 118676.0904
2237 | 10 | 70 | 40 | 31694.1011 | 1.1529 | 26.5494 | 0.71251 | 111287.2367 | 0.049083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5951 | 10.3622 | 4.8309 | 0.080983 | 0.038869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734709.0212 | 16584540.458 | 4.8433 | 4.3307 | 36.7732 | 15947.4541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84201.0168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.5976 | 1178.2773 | 4145.8236 | 16625.4604 | 17.8191 | 108272.0547 | 30137.2815 | 73509.7199 | -13266.8011 | 4927.8417 | 7500 | 3561.777 | 1405.796 | 0 | 78169.7451 | 49204.058 | 136741.3022
2238 | 10 | 70 | 40 | 32363.9055 | 1.1111 | 15.6008 | 0.77315 | 105857.8085 | 0.046653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9591 | 13.0661 | 5.0583 | 0.099554 | 0.048812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279644.5319 | 18542709.4367 | 4.9049 | 4.5978 | 46.8123 | 13323.724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 99761.9497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.5433 | 1084.8923 | 4704.1118 | 17379.1895 | 10.1214 | 103129.8909 | 29969.432 | 54663.3532 | -12002.8374 | 4826.6927 | 7500 | 4792.3152 | 1729.1917 | 0 | 81601.5705 | 64553.6215 | 108526.0964
2239 | 10 | 70 | 40 | 29256.0357 | 1.0281 | 20.2457 | 0.8346 | 103539.2936 | 0.060473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6151 | 10.3582 | 4.8732 | 0.16541 | 0.0532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923568.5692 | 18790326.2998 | 5.4678 | 5.5931 | 39.5355 | 18891.0441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89862.4972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.0634 | 858.9086 | 6217.7924 | 16456.9658 | 12.6909 | 100093.9799 | 25598.1397 | 67889.347 | -15159.3804 | 4426.5945 | 7500 | 8460.8972 | 1728.4025 | 0 | 106035.7683 | 59092.5332 | 147387.2356
2240 | 10 | 70 | 40 | 28609.4684 | 1.6137 | 32.4365 | 0.67696 | 100891.6397 | 0.05609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0374 | 9.8369 | 6.6691 | 0.10894 | 0.064906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066238.9302 | 7924241.7601 | 5.6389 | 4.9991 | 44.4287 | 17964.638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70695.1967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.9954 | 1365.2487 | 5127.2708 | 11596.1432 | 22.2079 | 97773.9615 | 34026.6504 | 72311.4377 | -13717.7838 | 5485.6984 | 7500 | 6310.4564 | 2613.2647 | 0 | 37811.3626 | 61719.2796 | 90621.8069
2241 | 10 | 70 | 40 | 35212.1555 | 0.76187 | 18.1045 | 0.66614 | 109840.7035 | 0.048574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9666 | 9.9255 | 5.787 | 0.12616 | 0.055135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915086.774 | 13230062.3895 | 4.989 | 5.4464 | 35.393 | 16133.7199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78799.8028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.5139 | 1001.7337 | 4384.225 | 22989.5396 | 12.4706 | 106895.1234 | 24445.2317 | 44394.5909 | -12960.5523 | 4133.3334 | 7500 | 5651.2209 | 1672.5926 | 0 | 78503.8724 | 58451.7285 | 94888.561
2242 | 10 | 70 | 40 | 33121.568 | 1.1664 | 25.2667 | 0.88405 | 102944.8342 | 0.050782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9979 | 9.5603 | 4.4183 | 0.098441 | 0.048111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1323701.1662 | 21688196.7058 | 4.8301 | 5.2185 | 33.3562 | 16191.8329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72174.8292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2595 | 915.2743 | 5183.0853 | 17243.5459 | 15.4061 | 100060.5105 | 31756.0442 | 71169.0675 | -12691.0243 | 5112.7392 | 7500 | 4318.4886 | 1805.3635 | 0 | 128616.3907 | 79534.6007 | 158052.4687
2243 | 10 | 70 | 40 | 33597.7168 | 1.1296 | 24.9309 | 0.6988 | 108892.7797 | 0.063655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4956 | 9.4032 | 4.824 | 0.064372 | 0.049486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1372971.7867 | 14857506.2262 | 4.2702 | 4.565 | 40.2629 | 16812.9168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65590.6372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.2343 | 1110.236 | 5351.2709 | 17855.3989 | 16.8618 | 105082.0369 | 31484.6358 | 52925.9609 | -16767.2685 | 5328.2091 | 7500 | 3075.7674 | 1935.1963 | 0 | 71271.0972 | 76008.3771 | 80745.221
2244 | 10 | 70 | 40 | 34786.3144 | 1.0037 | 25.3848 | 0.70212 | 88330.1374 | 0.058586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4146 | 8.2905 | 5.6847 | 0.11267 | 0.06216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1370053.8563 | 12344220.8027 | 4.867 | 4.6977 | 44.3907 | 15629.2145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70300.0214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.6981 | 1033.9132 | 5020.2459 | 19837.2934 | 17.1368 | 85481.1116 | 29898.0418 | 57983.0545 | -12535.7139 | 4849.9678 | 7500 | 5702.4095 | 2212.6637 | 0 | 56899.2171 | 71874.5777 | 80635.0629
2245 | 10 | 70 | 40 | 35737.9453 | 1.1746 | 23.367 | 0.8545 | 105439.936 | 0.062424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7706 | 8.9532 | 4.5472 | 0.1256 | 0.064125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135451.68 | 15390438.5592 | 5.2976 | 5.6417 | 34.1144 | 16335.6209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80405.7478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.826 | 1055.1658 | 5773.2534 | 18520.7986 | 14.4853 | 101820.1738 | 34434.2933 | 71414.1973 | -15926.9535 | 5678.0577 | 7500 | 5631.1919 | 2672.3259 | 0 | 95467.0123 | 69962.9264 | 136907.1986
2246 | 10 | 70 | 40 | 34415.6919 | 0.97715 | 21.6776 | 0.61412 | 100562.3875 | 0.031183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0188 | 9.8733 | 4.7368 | 0.099342 | 0.045036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 473679.376 | 11551391.4155 | 5.3328 | 4.409 | 32.7265 | 15162.4554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78995.7335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.8538 | 819.8264 | 4661.2129 | 19919.2183 | 15.3729 | 98822.7346 | 28992.9472 | 49804.4958 | -7654.4728 | 4424.3445 | 7500 | 4360.0396 | 1462.4299 | 0 | 58344.9511 | 38085.6123 | 109149.1229
2247 | 10 | 70 | 40 | 30052.4529 | 0.74502 | 29.3048 | 0.66531 | 101252.3306 | 0.044552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1863 | 8.2099 | 5.5272 | 0.12403 | 0.038933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697030.1519 | 18914907.7928 | 4.411 | 4.7601 | 38.3837 | 12640.001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68717.2605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.9738 | 812.9452 | 5119.1414 | 19806.6932 | 20.195 | 98759.0963 | 20491.5193 | 62600.5901 | -10970.2309 | 3471.3759 | 7500 | 5750.7261 | 991.9414 | 0 | 96358.9527 | 43461.9481 | 142732.9265
2248 | 10 | 70 | 40 | 30754.9903 | 0.93244 | 20.4361 | 0.77793 | 94037.6292 | 0.064042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6523 | 10.9804 | 5.4878 | 0.099806 | 0.053824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780320.0043 | 9554371.7264 | 4.7624 | 5.4782 | 32.8112 | 14209.3074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76784.1122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.6938 | 1065.9451 | 5299.7909 | 18251.4886 | 13.223 | 90727.1034 | 25007.0034 | 55384.6731 | -14566.3137 | 4309.3225 | 7500 | 4882.8397 | 1702.3556 | 0 | 59955.3896 | 51914.2025 | 92261.0678
2249 | 10 | 70 | 40 | 32933.0604 | 0.86174 | 21.2311 | 0.91895 | 100482.1795 | 0.050658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.733 | 11.0887 | 5.2098 | 0.059432 | 0.052155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839016.6155 | 11455147.7993 | 5.4655 | 4.7478 | 43.5755 | 12879.3827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73052.0179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.5207 | 1041.2122 | 4684.9757 | 20332.7937 | 12.695 | 97673.6111 | 25200.5335 | 62358.2133 | -12357.7007 | 4198.9076 | 7500 | 2707.0584 | 1607.2817 | 0 | 52865.5929 | 47636.2087 | 96443.6779
2250 | 10 | 70 | 40 | 38094.8736 | 0.77558 | 23.1582 | 0.65107 | 93818.2672 | 0.056056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1503 | 10.7531 | 4.2288 | 0.11802 | 0.055417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917809.8604 | 11297634.1544 | 5.3975 | 5.4085 | 46.7696 | 14868.0359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79827.7831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2751 | 872.8954 | 5013.293 | 24681.5153 | 16.0868 | 90920.9069 | 26826.7166 | 56449.0575 | -12748.3854 | 4444.6708 | 7500 | 5039.4162 | 1807.7741 | 0 | 56994.0746 | 51627.5925 | 94685.7321
2251 | 10 | 70 | 40 | 38240.4921 | 1.0496 | 19.9106 | 0.73544 | 107298.6343 | 0.066145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1573 | 10.2965 | 4.3491 | 0.1112 | 0.043666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056640.0551 | 14810947.8294 | 4.7803 | 4.7997 | 38.2547 | 17472.7893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78761.084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6655 | 1130.737 | 4847.2604 | 21253.0745 | 13.193 | 103399.5038 | 33974.8351 | 52908.6083 | -17156.174 | 5691.5843 | 7500 | 4896.9849 | 1824.0763 | 0 | 75348.1923 | 64281.0827 | 100707.0246
2252 | 10 | 70 | 40 | 34460.3983 | 1.0709 | 19.2139 | 0.97544 | 102142.9229 | 0.047401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9174 | 11.7447 | 6.0897 | 0.098946 | 0.049413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 561653.1635 | 17522385.5512 | 4.9808 | 4.4371 | 46.0066 | 15538.0513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73751.6648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.4315 | 838.7923 | 4527.1069 | 18925.9803 | 11.1313 | 99469.0751 | 31068.836 | 59610.5846 | -11764.9303 | 4961.7524 | 7500 | 4696.7535 | 1799.4533 | 0 | 75026.9941 | 38206.2786 | 134693.165
2253 | 10 | 70 | 40 | 36437.0314 | 1.0184 | 20.7653 | 0.7291 | 96708.2255 | 0.056779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3916 | 11.2513 | 3.5145 | 0.10233 | 0.049794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057984.2565 | 13576920.5323 | 5.5729 | 4.2717 | 43.2189 | 15128.1918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78146.989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6054 | 989.5881 | 6008.9809 | 20607.8241 | 13.8082 | 93683.6766 | 31658.4146 | 54367.3932 | -13308.0154 | 5137.6486 | 7500 | 4319.8702 | 1877.6194 | 0 | 56812.8319 | 59133.4759 | 89232.2865
2254 | 10 | 70 | 40 | 36220.346 | 1.5543 | 22.8011 | 0.82391 | 106675.9009 | 0.045678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3761 | 9.0463 | 4.737 | 0.12555 | 0.05461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842220.7957 | 20872864.1839 | 5.4826 | 4.3846 | 37.7539 | 19099.3751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71292.6976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.6489 | 1013.0032 | 4661.155 | 15177.0576 | 14.3785 | 103983.6118 | 42086.5767 | 60046.984 | -11846.0719 | 6467.9449 | 7500 | 5852.0625 | 2592.4191 | 0 | 96265.197 | 56676.1687 | 152288.9436
2255 | 10 | 70 | 40 | 36031.8256 | 1.3861 | 31.4207 | 0.73217 | 107084.941 | 0.05743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7718 | 10.4751 | 5.151 | 0.10902 | 0.062262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956620.5336 | 9905562.4406 | 5.0942 | 5.4618 | 47.7506 | 11712.7085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77325.8247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1174 | 1113.9614 | 4113.2351 | 16588.5092 | 20.8579 | 103698.0893 | 38886.6329 | 81677.8731 | -14902.1474 | 6221.2208 | 7500 | 4631.7934 | 2842.9177 | 0 | 50396.1759 | 49663.2685 | 127591.198
2256 | 10 | 70 | 40 | 40589.0586 | 1.0445 | 23.0183 | 0.87807 | 104472.4259 | 0.038953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4729 | 10.0866 | 4.8685 | 0.084011 | 0.044465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959412.707 | 21752366.9283 | 5.5726 | 5.0704 | 44.8188 | 14251.9203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76270.225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1182 | 1047.4273 | 4611.9412 | 22622.9327 | 14.0822 | 102219.6862 | 35932.2518 | 68155.9588 | -9912.0547 | 5509.6409 | 7500 | 3652.0094 | 1798.0509 | 0 | 104930.6466 | 53457.4233 | 164109.0804
2257 | 10 | 70 | 40 | 31277.3243 | 1.1067 | 24.209 | 0.74801 | 100773.9229 | 0.056623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6871 | 12.8751 | 3.8278 | 0.096326 | 0.051166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1419181.6315 | 16925515.6364 | 4.7442 | 5.5408 | 37.479 | 15845.2422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73486.1848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3757 | 1215.7263 | 3182.9289 | 16837.1241 | 15.9287 | 97630.7444 | 28880.4004 | 60848.2782 | -13829.9853 | 4791.4707 | 7500 | 3912.5305 | 1799.3259 | 0 | 99550.9288 | 79416.6187 | 114036.3304
2258 | 10 | 70 | 40 | 36684.1663 | 1.2038 | 27.5578 | 0.74052 | 94869.9624 | 0.046814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0494 | 8.3426 | 5.4582 | 0.12692 | 0.041932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071790.2098 | 11962802.5636 | 5.7053 | 5.6952 | 42.0877 | 14219.1041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74089.307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.2446 | 845.8378 | 3457.0141 | 18702.5243 | 18.2084 | 92416.8312 | 35963.284 | 69269.3305 | -10793.7771 | 5568.4757 | 7500 | 4364.9567 | 1713.7373 | 0 | 65996.0166 | 59392.2232 | 120189.8006
2259 | 10 | 70 | 40 | 33806.4501 | 0.96958 | 22.0295 | 0.78966 | 106531.8043 | 0.038762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7341 | 9.2524 | 5.6365 | 0.11645 | 0.038185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215549.9828 | 17474164.537 | 5.3692 | 5.0295 | 40.9456 | 12919.9561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75548.2168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.8883 | 959.0352 | 4434.8299 | 19649.6295 | 14.1607 | 104245.7978 | 28313.6412 | 59446.878 | -10058.4286 | 4480.6704 | 7500 | 4856.798 | 1255.7388 | 0 | 88034.6787 | 64874.4415 | 118955.535
2260 | 10 | 70 | 40 | 38213.4851 | 0.8148 | 28.9159 | 0.73118 | 96542.7925 | 0.037634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4353 | 11.047 | 5.5867 | 0.093254 | 0.046657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865019.8497 | 14201936.4725 | 5.7042 | 4.8984 | 43.5584 | 18550.5314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71075.7765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.035 | 982.4004 | 5393.106 | 24220.8475 | 19.2057 | 94530.7911 | 27985.2752 | 69015.6187 | -8852.8059 | 4361.2641 | 7500 | 4772.7681 | 1493.4427 | 0 | 67011.6435 | 54391.4206 | 118895.7859
2261 | 10 | 70 | 40 | 39700.6533 | 1.2619 | 22.3683 | 0.54976 | 95865.9307 | 0.054055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9819 | 10.509 | 5.5547 | 0.098189 | 0.056038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017627.7593 | 19500306.0259 | 5.1331 | 4.4668 | 32.4781 | 13928.9951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80829.2171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.3064 | 1341.9338 | 5177.1154 | 19593.3827 | 16.4445 | 93009.3872 | 40214.5411 | 47881.5953 | -12568.7913 | 6257.6393 | 7500 | 5165.7934 | 2573.709 | 0 | 100745.9098 | 63399.4107 | 134370.9859
2262 | 10 | 70 | 40 | 31761.7782 | 1.5818 | 19.1455 | 0.70776 | 103194.9169 | 0.05765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2054 | 8.156 | 4.3417 | 0.10821 | 0.051421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231383.7974 | 13457130.2919 | 5.4655 | 4.8881 | 41.9477 | 13439.5854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75956.2419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.0413 | 1071.1091 | 5542.1113 | 13106.0234 | 12.8841 | 99918.763 | 37311.5096 | 47559.5154 | -14415.0774 | 5976.4451 | 7500 | 5110.3542 | 2255.5415 | 0 | 65030.922 | 65426.4451 | 90902.7653
2263 | 10 | 70 | 40 | 31303.4196 | 0.74256 | 27.5985 | 0.99595 | 101241.1455 | 0.041369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.455 | 11.8609 | 5.2477 | 0.11376 | 0.049302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889149.818 | 15857622.5084 | 4.9853 | 4.6587 | 34.6454 | 12616.0802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71408.5686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 661.9931 | 944.4179 | 5701.3843 | 20659.5687 | 15.8063 | 98924.2734 | 21287.7019 | 84205.7224 | -10194.2375 | 3531.797 | 7500 | 5917.2356 | 1277.9783 | 0 | 82410.4912 | 54238.2673 | 141698.4215
2264 | 10 | 70 | 40 | 36227.0294 | 1.295 | 34.1924 | 0.77435 | 102016.7967 | 0.034634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1342 | 9.2933 | 5.0089 | 0.099081 | 0.041155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222808.6558 | 12844575.345 | 5.2266 | 4.3004 | 39.0084 | 12190.3688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81112.7607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 332.6047 | 1131.0594 | 6228.3872 | 17551.2578 | 22.1683 | 100058.5583 | 37351.5431 | 97530.7821 | -8616.2491 | 5622.7677 | 7500 | 4894.9018 | 1698.3866 | 0 | 57593.3729 | 65796.8961 | 137778.6091
2265 | 10 | 70 | 40 | 39826.7018 | 1.4568 | 11.23 | 0.87717 | 99721.747 | 0.050884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2061 | 9.3212 | 4.692 | 0.10092 | 0.049591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286395.6751 | 11505529.7766 | 4.6462 | 5.5775 | 42.3207 | 12933.8321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79381.5778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9531 | 1168.9404 | 5818.4571 | 17624.1867 | 6.8738 | 96922.1456 | 44405.0302 | 34580.6266 | -12318.2462 | 6813.0767 | 7500 | 4811.4299 | 2479.7473 | 0 | 64068.2297 | 67001.708 | 85338.1862
2266 | 10 | 70 | 40 | 31554.1687 | 1.373 | 15.2936 | 0.65121 | 108951.0227 | 0.052871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3038 | 11.8617 | 4.1151 | 0.108 | 0.044015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705305.0834 | 14865965.0535 | 5.6333 | 5.2652 | 42.8975 | 16242.3848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78595.6736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.8622 | 1023.1115 | 4735.8994 | 14633.9643 | 10.6228 | 105774.6854 | 33840.4087 | 36710.0473 | -13975.8841 | 5476.3076 | 7500 | 4360.6273 | 1769.0892 | 0 | 75726.7195 | 45687.1113 | 105720.2041
2267 | 10 | 70 | 40 | 33870.8969 | 1.0153 | 27.5858 | 0.68989 | 106769.4655 | 0.049113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1612 | 11.4833 | 5.1082 | 0.09607 | 0.054254 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1386385.0371 | 13667791.6066 | 5.1957 | 5.1128 | 45.6142 | 15138.4035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83189.3654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6837 | 1084.4847 | 5061.5882 | 19189.8489 | 18.7506 | 103874.9478 | 29362.096 | 73499.6386 | -12735.8775 | 4789.3416 | 7500 | 4623.0133 | 1907.0952 | 0 | 66626.1277 | 71318.9971 | 104252.4378
2268 | 10 | 70 | 40 | 32430.6753 | 1.2258 | 25.0284 | 0.81681 | 92574.1547 | 0.054404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1386 | 10.5138 | 3.5465 | 0.1168 | 0.049348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959397.256 | 21139458.0451 | 4.5735 | 4.5441 | 34.0607 | 13240.4972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67085.9984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9103 | 952.5244 | 5209.1451 | 16331.5766 | 15.8459 | 89798.1691 | 32198.1972 | 61601.6957 | -12214.3365 | 5143.4604 | 7500 | 4491.6332 | 1862.9029 | 0 | 109721.8296 | 58594.1279 | 151711.2547
2269 | 10 | 70 | 40 | 39767.6784 | 1.0975 | 24.2666 | 0.83422 | 95014.817 | 0.044641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9545 | 10.2283 | 4.9702 | 0.082736 | 0.062398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034629.1413 | 12553421.6243 | 4.376 | 4.3139 | 49.4142 | 16791.4599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71766.9356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.1199 | 947.5619 | 4805.5376 | 21518.1899 | 15.2146 | 92670.5593 | 36498.977 | 64963.2748 | -10314.7341 | 5611.7959 | 7500 | 3513.186 | 2570.0302 | 0 | 51589.535 | 57211.4539 | 104720.6109
2270 | 10 | 70 | 40 | 27719.6824 | 1.0272 | 28.3188 | 0.67323 | 98619.3418 | 0.064068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9125 | 10.3036 | 5.9276 | 0.11287 | 0.04528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319706.0916 | 16670914.6034 | 5.4632 | 5.5756 | 34.0802 | 11681.7068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75395.9685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.2776 | 1089.915 | 5343.602 | 15600.5681 | 19.4291 | 95146.1574 | 24238.2286 | 67024.4486 | -15282.0112 | 4248.9014 | 7500 | 5827.8951 | 1412.046 | 0 | 101853.4464 | 74047.4753 | 122775.4797
2271 | 10 | 70 | 40 | 35445.4406 | 0.99357 | 25.4018 | 0.80214 | 100869.7576 | 0.049287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6108 | 10.0378 | 5.0623 | 0.13914 | 0.041681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011376.0979 | 10205510.309 | 5.2898 | 4.7238 | 31.9119 | 17379.8221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75638.3899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.2233 | 912.3402 | 4398.7176 | 20327.5515 | 16.2149 | 98125.6014 | 30235.7782 | 69488.0009 | -12074.2872 | 4867.4073 | 7500 | 5361.3547 | 1489.0019 | 0 | 55881.147 | 67066.6979 | 95681.705
2272 | 10 | 70 | 40 | 36068.8468 | 0.65844 | 25.9769 | 0.78475 | 93843.9398 | 0.059441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1482 | 8.0534 | 6.1141 | 0.089483 | 0.040947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672843.6637 | 15671068.1503 | 4.7492 | 4.9859 | 42.0817 | 14890.4424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88079.7107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.3583 | 1379.2241 | 5441.0675 | 24952.0022 | 16.7442 | 90773.6592 | 22233.6892 | 81321.5243 | -13509.2346 | 3865.9916 | 7500 | 4716.0767 | 1161.8402 | 0 | 78660.4624 | 43251.0466 | 142699.3031
2273 | 10 | 70 | 40 | 31719.6976 | 1.2636 | 30.1142 | 0.71584 | 103702.5402 | 0.046487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3009 | 11.0768 | 5.1735 | 0.081485 | 0.042881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259057.1662 | 15384459.3865 | 5.3438 | 4.4404 | 44.4353 | 13348.5406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80482.2481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3095 | 1281.6007 | 6565.7787 | 15639.4486 | 20.1741 | 101039.5245 | 32160.498 | 80000.0778 | -11717.2693 | 5107.5396 | 7500 | 4808.5213 | 1607.4499 | 0 | 66304.4547 | 65012.0347 | 120759.2374
2274 | 10 | 70 | 40 | 36644.8333 | 0.53061 | 19.862 | 0.8206 | 97855.1789 | 0.055379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.899 | 12.1884 | 5.9251 | 0.10222 | 0.044753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072490.131 | 11656971.8663 | 4.7066 | 4.546 | 32.8107 | 19758.9706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75587.4452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.4489 | 1059.0125 | 5187.6836 | 27230.3968 | 12.5483 | 94869.049 | 18828.8731 | 55282.2877 | -13138.9714 | 3379.1543 | 7500 | 5198.183 | 1109.9198 | 0 | 61625.3869 | 71581.9623 | 68202.8711
2275 | 10 | 70 | 40 | 38290.8666 | 1.0529 | 26.9897 | 0.76367 | 98740.4742 | 0.048823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4546 | 10.8899 | 4.57 | 0.10174 | 0.053728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859951.2885 | 14438498.3139 | 4.2894 | 4.9286 | 38.0192 | 13250.5175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78811.1496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.3552 | 1168.8584 | 5616.5262 | 21242.7016 | 17.6035 | 96079.2159 | 34096.3301 | 73974.0082 | -11709.5365 | 5370.8179 | 7500 | 5221.0186 | 2117.8805 | 0 | 76641.137 | 51472.9161 | 141738.7395
2276 | 10 | 70 | 40 | 35853.0099 | 1.2291 | 30.1276 | 0.83225 | 101980.446 | 0.03608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5383 | 10.1693 | 4.2749 | 0.075877 | 0.059165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807261.5443 | 13201530.7868 | 4.6118 | 4.4586 | 42.5257 | 20017.1631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66702.1763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.6729 | 1059.9924 | 5127.952 | 18022.4255 | 18.9102 | 99942.0009 | 35661.1689 | 74822.2846 | -8969.1585 | 5414.3106 | 7500 | 3099.7116 | 2351.0991 | 0 | 59637.5448 | 53864.7933 | 125652.1677
2277 | 10 | 70 | 40 | 34102.6171 | 0.92444 | 21.4894 | 0.76785 | 103529.8268 | 0.044298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9132 | 12.0593 | 5.9167 | 0.073875 | 0.058632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983733.5282 | 22420672.7548 | 4.9127 | 4.802 | 36.576 | 13992.7315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82787.7378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3504 | 862.7204 | 4377.6384 | 20328.8801 | 13.9833 | 100994.8701 | 27547.4739 | 62141.7379 | -11153.8098 | 4444.119 | 7500 | 3350.4233 | 1912.4223 | 0 | 116491.2953 | 58654.2776 | 153579.3843
2278 | 10 | 70 | 40 | 33851.3571 | 1.1319 | 20.0119 | 0.74717 | 99184.033 | 0.051044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4821 | 10.9371 | 5.7131 | 0.029843 | 0.045141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145706.3389 | 11982527.0979 | 5.1899 | 4.4617 | 45.9512 | 18108.8832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77164.9328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.8406 | 1222.5538 | 4080.1142 | 17966.9088 | 13.1734 | 96390.9109 | 31768.8966 | 52769.3419 | -12289.7371 | 5089.6379 | 7500 | 1305.3777 | 1686.2548 | 0 | 51284.3348 | 64375.586 | 74738.5206
2279 | 10 | 70 | 40 | 35992.344 | 1.2717 | 30.9396 | 0.83071 | 98298.3444 | 0.041096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9846 | 8.9202 | 5.13 | 0.10593 | 0.037837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220545.1484 | 13025918.0857 | 5.5732 | 4.6532 | 45.835 | 17046.4407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77113.9068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.7034 | 750.3789 | 5321.3071 | 17665.9953 | 19.4366 | 96063.4841 | 36652.6974 | 88704.3063 | -9833.3852 | 5602.9294 | 7500 | 4732.4406 | 1555.9374 | 0 | 57397.7512 | 66394.0729 | 125918.6041
2280 | 10 | 70 | 40 | 39114.2176 | 1.1473 | 26.2837 | 0.79722 | 102710.7368 | 0.059313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5101 | 11.8985 | 5.0867 | 0.090116 | 0.042692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181742.55 | 15757861.3218 | 5.7267 | 5.5347 | 32.8025 | 14504.7902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78468.1273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.2577 | 987.7837 | 4942.6687 | 20582.7994 | 16.8241 | 99357.4831 | 37062.8365 | 74227.7172 | -14754.3159 | 5963.5731 | 7500 | 4270.2944 | 1868.6137 | 0 | 97031.3062 | 71615.257 | 141554.7681
2281 | 10 | 70 | 40 | 32687.243 | 1.3157 | 16.2441 | 0.70108 | 102359.417 | 0.04365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9464 | 8.7887 | 3.9025 | 0.095506 | 0.053102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831078.2131 | 16972918.7264 | 4.9369 | 4.2863 | 35.432 | 17179.0691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73412.039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.6055 | 916.1816 | 5643.6548 | 15653.7176 | 10.9725 | 99889.3522 | 34067.0507 | 38699.8303 | -10868.2852 | 5314.7283 | 7500 | 3665.3479 | 2071.3774 | 0 | 80671.542 | 55588.1903 | 105533.4011
2282 | 10 | 70 | 40 | 39895.7671 | 1.375 | 25.0677 | 0.6525 | 106975.9 | 0.038561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1974 | 10.2899 | 5.6544 | 0.085242 | 0.034727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135383.669 | 10665184.3879 | 4.9147 | 4.54 | 31.42 | 12063.635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70817.3891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.799 | 896.193 | 5631.289 | 18481.9186 | 17.3993 | 104692.1325 | 42827.6969 | 54305.4658 | -10048.5769 | 6457.6003 | 7500 | 4239.9054 | 1645.9073 | 0 | 57438.7151 | 68368.5007 | 95998.2134
2283 | 10 | 70 | 40 | 27313.9505 | 0.9509 | 29.3423 | 0.79784 | 92049.4279 | 0.064851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7824 | 10.5633 | 5.4474 | 0.083956 | 0.041041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133415.7481 | 10741662.5639 | 5.4238 | 5.688 | 31.0518 | 13841.5661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59347.4291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2063 | 878.7385 | 4571.7245 | 16042.7572 | 18.7754 | 88768.7013 | 22542.3867 | 62711.8 | -14435.1971 | 3965.3982 | 7500 | 3660.1965 | 1194.4374 | 0 | 70731.3021 | 70453.4233 | 87416.9006
2284 | 10 | 70 | 40 | 32854.2191 | 1.2593 | 27.1063 | 0.73063 | 100836.7538 | 0.023977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2873 | 10.0052 | 5.1602 | 0.1231 | 0.052671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054956.1945 | 17256169.5312 | 4.9943 | 5.3896 | 47.8941 | 16932.793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62137.6131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6827 | 1262.1483 | 4526.3258 | 16237.724 | 18.0094 | 99492.7495 | 33232.9902 | 56526.0388 | -5913.619 | 4894.2361 | 7500 | 5459.075 | 1892.0026 | 0 | 86861.5683 | 58727.443 | 131724.8491
2285 | 10 | 70 | 40 | 36400.7615 | 1.4637 | 17.3378 | 0.62532 | 97231.5015 | 0.057398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3055 | 10.2434 | 4.8463 | 0.1173 | 0.044492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854679.3441 | 8649220.4532 | 5.2941 | 4.5455 | 34.8795 | 16107.9477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70118.3452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2793 | 1067.1605 | 5845.8759 | 16046.6874 | 12.2185 | 94157.9802 | 40708.1483 | 35895.7465 | -13523.4939 | 6384.0198 | 7500 | 6014.5896 | 2084.6729 | 0 | 43361.7154 | 55962.521 | 72462.8775
2286 | 10 | 70 | 40 | 31997.9298 | 1.3457 | 33.5686 | 0.65495 | 98950.7782 | 0.041352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2155 | 9.5822 | 5.9689 | 0.11821 | 0.043375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684323.2464 | 15187914.9716 | 4.9971 | 5.5978 | 48.3115 | 13988.8703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76999.4295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.8477 | 788.9875 | 6799.0541 | 15068.5398 | 23.2679 | 96687.2254 | 33858.7799 | 79315.4347 | -9959.6326 | 5230.0769 | 7500 | 6686.058 | 1664.9912 | 0 | 78850.389 | 40993.8536 | 162152.2436
2287 | 10 | 70 | 40 | 32872.1672 | 1.1025 | 14.9992 | 0.74793 | 93786.6398 | 0.060433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6669 | 9.6705 | 5.019 | 0.10075 | 0.050476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082170.1221 | 16495937.9751 | 4.6281 | 5.3617 | 30.2645 | 10426.2998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90030.9913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.2094 | 1238.1031 | 4356.2533 | 17736.9555 | 9.8695 | 90667.8999 | 30270.4233 | 46183.6833 | -13722.4557 | 4974.2018 | 7500 | 4245.6107 | 1842.7826 | 0 | 106994.6405 | 65338.1463 | 122950.7402
2288 | 10 | 70 | 40 | 37177.1255 | 0.98274 | 27.3718 | 0.72407 | 100586.5157 | 0.05481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8368 | 7.2901 | 3.993 | 0.10237 | 0.042663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1546306.5978 | 13339483.5011 | 5.3883 | 5.1519 | 47.8449 | 15872.4918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67599.2261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7747 | 902.8123 | 4354.2823 | 21450.2417 | 18.2526 | 97548.1166 | 31453.7676 | 61644.7526 | -13368.9562 | 5113.5396 | 7500 | 3689.6705 | 1601.18 | 0 | 63688.7563 | 77161.7599 | 84160.9506
2289 | 10 | 70 | 40 | 35173.1502 | 1.1787 | 21.2275 | 0.81606 | 97335.1466 | 0.036541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6693 | 12.0256 | 6.2947 | 0.097236 | 0.053313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258574.0666 | 15947162.1205 | 5.2957 | 5.1017 | 46.5982 | 11737.8532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62312.239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.2682 | 983.7789 | 6135.2671 | 18186.0235 | 13.4451 | 95364.9799 | 33974.2534 | 48493.7511 | -8668.7332 | 5165.8624 | 7500 | 6132.0741 | 2021.3247 | 0 | 76582.15 | 62231.4149 | 108969.2677
2290 | 10 | 70 | 40 | 25756.9544 | 1.4343 | 27.4967 | 0.65397 | 103644.1016 | 0.074053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7067 | 9.4285 | 4.7707 | 0.095267 | 0.039495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086955.6988 | 13920039.7718 | 5.2344 | 4.8944 | 32.1421 | 21136.7984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65570.7987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2584 | 876.3746 | 5701.0373 | 11542.7906 | 19.0695 | 99436.717 | 28428.3275 | 55257.7372 | -18512.492 | 5019.8719 | 7500 | 4294.6898 | 1455.1068 | 0 | 78568.3585 | 74306.833 | 87704.7669
2291 | 10 | 70 | 40 | 29962.7335 | 1.4261 | 17.5075 | 0.69596 | 96009.4473 | 0.051165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.844 | 9.6753 | 3.5981 | 0.050362 | 0.048055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740612.1653 | 12284726.2627 | 5.5596 | 4.2684 | 36.4361 | 14813.005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79746.4687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.5259 | 1240.0796 | 4344.7811 | 13488.9124 | 11.8599 | 93299.4074 | 32947.6421 | 45037.8029 | -11924.1756 | 5227.6021 | 7500 | 1981.7912 | 1843.7607 | 0 | 56211.0763 | 48508.4978 | 90317.0019
2292 | 10 | 70 | 40 | 33372.4306 | 1.4041 | 23.6323 | 0.5605 | 97457.4129 | 0.055849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8132 | 9.1617 | 4.321 | 0.10471 | 0.05577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231985.3486 | 12396708.52 | 4.7273 | 5.1464 | 38.981 | 15106.9141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72699.5023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.357 | 914.5641 | 4103.221 | 15210.4148 | 17.2696 | 94458.5666 | 36324.0317 | 46255.87 | -13194.9238 | 5766.3349 | 7500 | 3854.7902 | 2360.2777 | 0 | 66714.7263 | 69135.8986 | 86445.2084
2293 | 10 | 70 | 40 | 31802.9836 | 0.75687 | 29.0252 | 0.78062 | 100851.2455 | 0.051836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8535 | 11.0747 | 5.4244 | 0.076513 | 0.045577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139989.4976 | 13621770.5604 | 5.1574 | 4.8086 | 40.8182 | 16484.8542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81455.0998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.505 | 1177.9881 | 4427.722 | 20821.8477 | 18.7523 | 97967.7694 | 21962.2718 | 83678.4376 | -12687.2951 | 3778.1068 | 7500 | 3649.3192 | 1263.8143 | 0 | 66341.0045 | 65287.9709 | 110197.6883
2294 | 10 | 70 | 40 | 42043.9713 | 1.127 | 25.7705 | 0.76687 | 102167.4469 | 0.052369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1552 | 11.9983 | 4.6895 | 0.054676 | 0.050481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037687.7908 | 10999280.5703 | 5.6457 | 4.5777 | 35.3875 | 15440.5549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70852.0912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.0149 | 1065.199 | 4651.4843 | 22377.3498 | 16.7781 | 99216.7147 | 39333.2429 | 63713.0207 | -12983.2217 | 6163.2289 | 7500 | 2457.8878 | 2283.488 | 0 | 54484.2346 | 63432.4592 | 99519.4219
2295 | 10 | 70 | 40 | 32455.1333 | 1.4589 | 19.7399 | 0.76901 | 89110.0285 | 0.046435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7983 | 8.6131 | 4.0549 | 0.092913 | 0.052742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092330.598 | 10178480.474 | 4.5787 | 5.6619 | 35.9034 | 13910.8747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84068.7179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7663 | 831.2413 | 4823.4647 | 14345.7063 | 12.8365 | 86824.2529 | 36218.854 | 58035.9366 | -10057.4126 | 5557.6927 | 7500 | 3401.7939 | 2151.361 | 0 | 62845.8541 | 64019.2075 | 101634.8723
2296 | 10 | 70 | 40 | 33774.6549 | 1.0868 | 28.3371 | 0.67513 | 93551.5299 | 0.037587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.274 | 9.0211 | 4.0199 | 0.11755 | 0.041068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141267.3087 | 11411884.9601 | 4.7822 | 4.8634 | 45.3552 | 16947.8701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88514.5946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.2189 | 1218.4991 | 4985.2655 | 18384.4315 | 19.4211 | 91604.3139 | 30780.4467 | 78919.863 | -8567.7506 | 4724.4522 | 7500 | 4471.1369 | 1424.0349 | 0 | 53905.1537 | 63320.5277 | 109836.8091
2297 | 10 | 70 | 40 | 30095.3938 | 1.3202 | 22.2097 | 0.60774 | 102573.7994 | 0.031955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3104 | 12.3824 | 4.4332 | 0.095795 | 0.037024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022115.2924 | 14734880.7169 | 4.9276 | 4.6202 | 47.855 | 18695.4352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71342.243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2961 | 1005.8873 | 5021.7517 | 14376.4268 | 15.8066 | 100755.8194 | 31437.934 | 45680.8249 | -7999.1118 | 4778.818 | 7500 | 4544.4406 | 1298.5662 | 0 | 64441.5622 | 59204.0317 | 92479.0025
2298 | 10 | 70 | 40 | 40913.5314 | 1.6495 | 23.5982 | 0.65719 | 94228.5632 | 0.069106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6393 | 9.7042 | 4.6721 | 0.094335 | 0.056313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068276.085 | 7834480.0987 | 5.019 | 5.6826 | 47.1513 | 17001.4212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74266.0076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 691.6231 | 789.7594 | 5036.629 | 16254.981 | 16.3364 | 90654.0364 | 49317.1007 | 53930.7191 | -15727.9177 | 7693.5135 | 7500 | 4354.6554 | 3179.7986 | 0 | 41671.6828 | 59627.1231 | 92292.4294
2299 | 10 | 70 | 40 | 35848.7166 | 1.57 | 30.0238 | 0.67003 | 98982.3542 | 0.047832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3791 | 11.4661 | 5.406 | 0.075529 | 0.040956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861684.4259 | 13674798.3284 | 5.5697 | 5.4725 | 43.9513 | 15740.756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91834.0581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.5206 | 1129.2069 | 4736.0057 | 14890.131 | 20.6358 | 96367.9943 | 41917.1712 | 86213.5665 | -11503.1836 | 6423.6276 | 7500 | 3505.1536 | 1930.8952 | 0 | 71464.6886 | 51287.0495 | 156164.8696
2300 | 10 | 70 | 40 | 35488.5652 | 0.90575 | 23.1995 | 0.80179 | 105732.904 | 0.060258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7935 | 10.9034 | 4.6381 | 0.14035 | 0.058076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1526650.2423 | 10460446.7894 | 4.9566 | 4.6156 | 34.6575 | 15256.4385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88443.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0913 | 862.9085 | 5008.15 | 21377.4504 | 14.812 | 102226.8972 | 28222.2295 | 74182.0969 | -15426.43 | 4800.6656 | 7500 | 5587.0446 | 2046.2649 | 0 | 53927.8624 | 86706.5038 | 74133.2301
2301 | 10 | 70 | 40 | 41935.1241 | 1.4245 | 20.2977 | 0.80617 | 101986.5376 | 0.059954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2798 | 10.867 | 4.8694 | 0.095203 | 0.059893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921862.032 | 14960964.8585 | 4.7103 | 5.0285 | 34.3065 | 17606.0142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70152.3935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.526 | 1029.4374 | 5087.1371 | 18895.8902 | 12.9276 | 98621.5317 | 46078.4678 | 51703.0872 | -14806.0259 | 7195.1553 | 7500 | 4468.8889 | 3162.8767 | 0 | 84634.6116 | 61004.3128 | 128932.7489
2302 | 10 | 70 | 40 | 36576.9694 | 0.68123 | 28.6409 | 0.65362 | 98312.1454 | 0.062428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.839 | 7.9185 | 6.1443 | 0.098382 | 0.064239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944135.2225 | 16743385.6833 | 5.709 | 5.0315 | 34.4903 | 15398.52 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74806.2008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.4791 | 1148.7295 | 3212.1716 | 24982.8948 | 19.867 | 94936.8411 | 23188.1493 | 65633.8731 | -14851.339 | 4079.1558 | 7500 | 3995.9568 | 1923.2405 | 0 | 91731.1366 | 59708.7054 | 123491.4677
2303 | 10 | 70 | 40 | 33054.0645 | 0.96277 | 20.6433 | 0.76176 | 104074.9896 | 0.044982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7976 | 8.5762 | 6.0921 | 0.10021 | 0.048934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211879.5412 | 18036767.9483 | 5.2711 | 5.2091 | 33.891 | 14685.6974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58169.6465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.1369 | 782.1055 | 4237.3189 | 19285.7275 | 13.4786 | 101487.8553 | 27536.674 | 41677.031 | -11383.3907 | 4456.8659 | 7500 | 4283.1968 | 1600.6864 | 0 | 104425.5765 | 72141.2557 | 107955.3841
2304 | 10 | 70 | 40 | 37321.6388 | 1.3646 | 9.3734 | 0.80964 | 96972.4176 | 0.059356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1616 | 11.0597 | 5.5815 | 0.11671 | 0.045356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306018.0338 | 13949732.1712 | 4.6007 | 5.7007 | 33.3807 | 15280.6856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85763.4942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.5873 | 993.3369 | 4677.2367 | 17390.1616 | 5.9584 | 93804.2208 | 39862.9544 | 29289.015 | -13940.0656 | 6294.6611 | 7500 | 5930.762 | 2095.4336 | 0 | 90316.4592 | 77750.4343 | 89598.7854
2305 | 10 | 70 | 40 | 38765.2157 | 1.0444 | 22.7597 | 0.74013 | 93661.8993 | 0.06361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6552 | 11.3797 | 6.6093 | 0.10387 | 0.053543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1543589.4475 | 17602700.9185 | 4.6764 | 5.6575 | 43.6749 | 18635.2036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70077.8204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5414 | 849.1404 | 3793.2466 | 21607.9227 | 15.0413 | 90386.4462 | 34314.586 | 54088.2726 | -14411.994 | 5567.9233 | 7500 | 4885.5459 | 2188.0754 | 0 | 97687.2382 | 82507.9974 | 109311.6499
2306 | 10 | 70 | 40 | 31458.2414 | 1.1701 | 17.749 | 0.777 | 96879.6023 | 0.058786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3549 | 5.1533 | 4.4543 | 0.090697 | 0.054283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755535.7924 | 14034510.842 | 5.1487 | 4.7465 | 45.0047 | 17269.7094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65291.1203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.0497 | 987.8184 | 4494.3226 | 16343.6253 | 11.4904 | 93744.3667 | 30229.2322 | 40863.2156 | -13795.0362 | 4973.0846 | 7500 | 3017.4688 | 1981.3117 | 0 | 64347.6925 | 48082.8361 | 91034.1329
2307 | 10 | 70 | 40 | 38983.0511 | 1.1226 | 31.2196 | 0.79114 | 102401.7763 | 0.056987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0554 | 11.3101 | 5.533 | 0.12351 | 0.046203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899245.6899 | 16621763.171 | 4.5379 | 5.1055 | 37.3469 | 16587.4928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64813.4326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.4023 | 1084.944 | 5115.7572 | 20799.4753 | 20.0517 | 99187.6499 | 36367.1517 | 72383.2537 | -14142.156 | 5830.8738 | 7500 | 6293.1158 | 1977.2798 | 0 | 91379.8881 | 56946.5229 | 150642.8842
2308 | 10 | 70 | 40 | 35851.6946 | 1.0484 | 26.8995 | 0.7516 | 103548.7992 | 0.036488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4605 | 9.2788 | 6.047 | 0.083778 | 0.049835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319033.5971 | 11767695.1569 | 4.5337 | 5.123 | 49.4772 | 13123.8507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78962.2629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.7861 | 1018.8408 | 4723.6239 | 19938.693 | 17.6635 | 101455.8512 | 31826.0032 | 72929.6756 | -9208.9711 | 4906.6213 | 7500 | 3954.2846 | 1794.6536 | 0 | 56468.1377 | 64625.7444 | 105544.6604
2309 | 10 | 70 | 40 | 37731.6521 | 1.1182 | 31.5999 | 0.74713 | 99090.28 | 0.041709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1553 | 9.0856 | 6.7463 | 0.092251 | 0.052596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1367783.9335 | 22289880.6245 | 5.6073 | 5.6803 | 44.8843 | 15266.7733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69609.2317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4903 | 1171.9475 | 5300.4998 | 20181.1202 | 20.802 | 96804.2045 | 35101.0639 | 75163.7343 | -10058.7323 | 5405.4755 | 7500 | 5465.5287 | 2086.6699 | 0 | 119199.298 | 71120.8699 | 168742.1681
2310 | 10 | 70 | 40 | 35815.2573 | 1.2738 | 22.0437 | 0.68152 | 100487.295 | 0.04701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9625 | 8.2237 | 4.7371 | 0.08261 | 0.061517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1599724.395 | 12756066.1596 | 5.0508 | 5.6522 | 34.8621 | 9501.8169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68417.735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.3443 | 865.8317 | 5595.4284 | 17558.0612 | 15.0539 | 97878.1893 | 36514.3922 | 47822.7796 | -11480.0653 | 5686.0673 | 7500 | 3730.827 | 2567.2544 | 0 | 78850.5581 | 84119.9141 | 87071.8992
2311 | 10 | 70 | 40 | 30745.3058 | 0.84263 | 26.3365 | 0.70738 | 100828.7247 | 0.027893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.7024 | 9.9722 | 4.9366 | 0.046153 | 0.053005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736772.6835 | 15634771.5509 | 5.7491 | 5.5435 | 32.2224 | 16822.342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71658.7643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.4711 | 945.1106 | 4787.284 | 19186.1153 | 17.7271 | 99267.0704 | 23118.3809 | 61693.7802 | -6871.279 | 3575.4302 | 7500 | 1801.9542 | 1390.9428 | 0 | 97380.2282 | 52808.8656 | 136780.5719
2312 | 10 | 70 | 40 | 31059.8276 | 1.4021 | 26.7128 | 0.67357 | 103625.0116 | 0.042939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2621 | 8.9565 | 6.618 | 0.11762 | 0.054199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854688.2912 | 15286155.8854 | 5.3167 | 4.7992 | 34.8581 | 16882.7808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77466.1164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.1841 | 940.0177 | 4399.28 | 14171.8342 | 18.3238 | 101164.6601 | 33775.9867 | 64986.5417 | -10825.5467 | 5272.424 | 7500 | 5839.4513 | 2097.3211 | 0 | 80591.311 | 56751.7549 | 132485.7341
2313 | 10 | 70 | 40 | 25643.4721 | 0.74709 | 21.0396 | 0.80805 | 106494.2212 | 0.06443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0463 | 10.3552 | 5.4882 | 0.14827 | 0.066789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891726.2051 | 11069278.2401 | 4.7339 | 4.8386 | 49.5666 | 16459.07 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83824.2093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.5379 | 867.1735 | 4924.9268 | 16881.2623 | 13.386 | 102722.8693 | 17524.4195 | 64155.7672 | -16593.9485 | 3415.3956 | 7500 | 6820.5583 | 1674.2041 | 0 | 50037.3423 | 51249.0019 | 83284.7365
2314 | 10 | 70 | 40 | 36753.6794 | 1.2153 | 20.152 | 0.81678 | 100399.5919 | 0.040091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5666 | 10.5965 | 4.8555 | 0.14827 | 0.051745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810257.52 | 12198369.1611 | 4.4431 | 5.6355 | 39.1962 | 13820.2655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77913.7605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3466 | 848.5394 | 6295.7264 | 18618.515 | 12.7588 | 98172.1394 | 36270.3288 | 57603.0819 | -9800.7909 | 5548.8131 | 7500 | 7043.1154 | 2107.3078 | 0 | 71773.7075 | 49250.5132 | 128795.0505
2315 | 10 | 70 | 40 | 34669.0072 | 1.1152 | 26.7674 | 0.79312 | 99483.2917 | 0.058509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7464 | 11.2836 | 5.9249 | 0.089791 | 0.03554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937628.481 | 18007626.8744 | 4.6237 | 4.4254 | 36.9286 | 16188.0381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74644.7796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.0943 | 825.9795 | 5041.3875 | 18573.8781 | 17.1731 | 96278.6884 | 32190.2582 | 71617.0302 | -14100.2545 | 5259.1771 | 7500 | 4299.4999 | 1371.8147 | 0 | 86974.6769 | 58531.0596 | 136581.1429
2316 | 10 | 70 | 40 | 36365.3906 | 1.2418 | 24.2203 | 0.66848 | 98538.0224 | 0.048498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6997 | 8.3502 | 5.9451 | 0.11329 | 0.043613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661894.7186 | 13674523.128 | 5.3666 | 5.3224 | 36.9069 | 18214.7218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87580.2462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.6382 | 1069.3095 | 5690.4038 | 18149.7925 | 16.6615 | 95899.6192 | 36431.1962 | 66200.4931 | -11608.9741 | 5682.7153 | 7500 | 5848.6564 | 1819.0186 | 0 | 76734.3848 | 48115.3675 | 140492.1228
2317 | 10 | 70 | 40 | 37734.9737 | 1.2506 | 17.2046 | 0.69565 | 91762.0334 | 0.056575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2509 | 7.9 | 5.4371 | 0.12953 | 0.053703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889414.8939 | 15711437.7536 | 5.3044 | 5.4992 | 48.4133 | 14291.4617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57641.4837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.1713 | 823.2331 | 6151.1641 | 18741.235 | 11.6567 | 88902.3313 | 37987.4774 | 31978.9788 | -12582.6891 | 5955.0626 | 7500 | 6162.159 | 2347.1771 | 0 | 79443.3642 | 49356.5839 | 109434.946
2318 | 10 | 70 | 40 | 36861.0233 | 1.1216 | 28.3052 | 0.54188 | 95988.2858 | 0.052049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6877 | 7.9247 | 6.5938 | 0.071231 | 0.045501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260364.4368 | 20755582.2541 | 5.1785 | 5.3519 | 45.585 | 16664.9592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85998.0884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.4089 | 924.09 | 4846.1411 | 19678.2739 | 20.9011 | 93232.696 | 34365.4989 | 63673.6291 | -12124.5951 | 5433.1974 | 7500 | 3513.6942 | 1814.4351 | 0 | 105629.4263 | 67754.2864 | 142050.9996
2319 | 10 | 70 | 40 | 45076.0459 | 0.98327 | 24.0139 | 0.65494 | 102039.9304 | 0.035726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6516 | 13.5698 | 5.2298 | 0.076402 | 0.040659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179834.468 | 8394888.7629 | 4.6086 | 4.8363 | 33.3632 | 11639.6572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73252.358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.0406 | 1108.0503 | 4854.7273 | 26000.0361 | 16.6452 | 100020.1282 | 38152.0196 | 53977.6698 | -8887.1296 | 5748.6088 | 7500 | 3593.4929 | 1715.4586 | 0 | 46690.7321 | 68091.0907 | 80399.7615
2320 | 10 | 70 | 40 | 33752.4141 | 1.1741 | 29.4361 | 0.69276 | 103285.5876 | 0.060037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6968 | 11.5997 | 5.4873 | 0.093519 | 0.063366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044519.1729 | 19496936.5527 | 5.1922 | 4.3383 | 37.4064 | 15378.3455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86155.2806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7743 | 1273.2 | 3300.0984 | 17496.2542 | 19.9762 | 99873.0895 | 32512.3198 | 81502.1217 | -15014.9918 | 5359.7093 | 7500 | 4080.2638 | 2492.6643 | 0 | 90250.6379 | 62216.5515 | 146466.1735
2321 | 10 | 70 | 40 | 39146.8555 | 0.93358 | 29.6343 | 0.61112 | 94430.2295 | 0.029725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8673 | 10.5427 | 5.1637 | 0.13528 | 0.046822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1366579.7897 | 13408153.5985 | 4.5885 | 4.533 | 42.0546 | 13870.7771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67921.4283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.8944 | 1003.1244 | 6165.0325 | 23216.6881 | 21.0508 | 92872.4328 | 31860.3349 | 58300.0441 | -6854.3051 | 4765.4702 | 7500 | 7389.7612 | 1637.6318 | 0 | 61902.0467 | 71491.274 | 95009.7098
2322 | 10 | 70 | 40 | 31815.7346 | 0.89496 | 28.7421 | 0.90247 | 95173.236 | 0.062072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9588 | 9.627 | 6.1338 | 0.065459 | 0.044593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907950.2114 | 14336060.8778 | 5.6011 | 4.9321 | 36.1969 | 13767.4394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63816.9488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5788 | 1025.8847 | 5009.1578 | 19281.1382 | 17.3454 | 91924.0097 | 25069.1927 | 72730.0553 | -14296.5959 | 4301.0917 | 7500 | 3233.0464 | 1407.7108 | 0 | 75257.8831 | 55228.269 | 119974.1151
2323 | 10 | 70 | 40 | 34259.9863 | 1.0017 | 15.6235 | 0.72873 | 101559.4267 | 0.063618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6389 | 9.4906 | 5.1869 | 0.13755 | 0.055748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945205.7089 | 14856426.5093 | 5.1843 | 4.36 | 41.226 | 14930.0978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74832.3615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5034 | 870.0693 | 4915.0376 | 19558.9678 | 10.3913 | 98007.3501 | 29402.0371 | 39153.8189 | -15629.1367 | 4973.9684 | 7500 | 5866.5181 | 2035.1323 | 0 | 65642.5753 | 55188.5458 | 83756.3674
2324 | 10 | 70 | 40 | 37100.6563 | 0.93323 | 18.3176 | 0.72836 | 95998.1526 | 0.04918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7846 | 10.4069 | 5.5953 | 0.12616 | 0.048203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958282.7824 | 13056533.2316 | 5.3613 | 5.0023 | 40.2488 | 19168.8371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54966.9259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.2498 | 869.6962 | 3685.6316 | 22007.5131 | 12.1857 | 93392.1111 | 30186.2865 | 33705.496 | -11466.5824 | 4823.0278 | 7500 | 5167.8893 | 1706.3194 | 0 | 66046.546 | 60492.5569 | 77176.4258
2325 | 10 | 70 | 40 | 28689.9379 | 1.5449 | 23.024 | 0.65048 | 103306.4895 | 0.043848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.309 | 8.7429 | 4.756 | 0.10567 | 0.05913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805813.2217 | 26548213.2866 | 5.5152 | 4.9591 | 35.8211 | 18616.1825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90035.4127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.8856 | 1321.8261 | 5260.799 | 12085.4936 | 15.9989 | 100802.3801 | 33208.8885 | 63250.5978 | -11018.0814 | 5207.0809 | 7500 | 4963.2162 | 2259.7626 | 0 | 141252.3389 | 55628.8936 | 190994.9099
2326 | 10 | 70 | 40 | 35525.0354 | 1.0835 | 27.931 | 0.69543 | 94010.7195 | 0.041871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.873 | 8.9557 | 5.7362 | 0.062763 | 0.033807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971429.7938 | 20123628.2809 | 4.6609 | 5.196 | 42.7759 | 13520.1262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65419.1397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.2596 | 1160.1506 | 3657.6748 | 19373.4889 | 18.9265 | 91833.4799 | 32303.093 | 58906.2798 | -9579.8544 | 4994.5942 | 7500 | 2577.2379 | 1239.2826 | 0 | 104363.1247 | 54132.1567 | 148171.6011
2327 | 10 | 70 | 40 | 34766.2672 | 1.1731 | 22.7424 | 0.74022 | 98915.8888 | 0.041281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7891 | 9.8984 | 4.0593 | 0.070495 | 0.051326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045132.7141 | 12881077.4505 | 5.7343 | 5.5721 | 38.673 | 12578.274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70990.7848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.1306 | 953.7492 | 5613.8785 | 18032.3077 | 15.0291 | 96656.9891 | 33467.9191 | 54757.0113 | -9939.1588 | 5175.5541 | 7500 | 2855.2701 | 1949.6393 | 0 | 72716.2965 | 58607.224 | 109875.3077
2328 | 10 | 70 | 40 | 39053.9425 | 0.9323 | 26.9536 | 0.7141 | 96455.5063 | 0.058188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7481 | 10.3555 | 4.0518 | 0.069913 | 0.052375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203379.5938 | 19395135.155 | 4.2702 | 5.3352 | 41.7509 | 12149.9843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86359.0527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.4335 | 1185.5585 | 5547.1008 | 23178.1853 | 18.0744 | 93365.2436 | 31751.5143 | 76679.8105 | -13597.1558 | 5168.2404 | 7500 | 3054.1697 | 1986.6783 | 0 | 105549.0722 | 63075.5506 | 155016.7789
2329 | 10 | 70 | 40 | 34925.9084 | 0.98726 | 23.0012 | 0.81729 | 105196.4209 | 0.049873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6508 | 11.2722 | 5.4891 | 0.090692 | 0.037577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950425.22 | 14470742.9003 | 4.2718 | 5.618 | 36.0499 | 12522.7408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78283.5473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.301 | 1026.648 | 4804.7397 | 20100.4403 | 14.5585 | 102300.992 | 29650.9361 | 66092.5169 | -12739.8871 | 4828.9444 | 7500 | 4677.0887 | 1331.7852 | 0 | 89315.2721 | 56022.056 | 134634.6004
2330 | 10 | 70 | 40 | 36921.6816 | 1.0369 | 16.5314 | 0.85119 | 94983.5524 | 0.063355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2412 | 9.6107 | 4.7845 | 0.10916 | 0.05213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1357186.761 | 18640981.5619 | 4.299 | 4.288 | 30.6856 | 14469.5573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85891.0316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.5241 | 734.0155 | 4283.1707 | 20667.241 | 10.2669 | 91674.9474 | 32508.8811 | 53806.6749 | -14557.8619 | 5330.9299 | 7500 | 4415.1774 | 2039.6472 | 0 | 98324.4954 | 82752.3999 | 106615.544
2331 | 10 | 70 | 40 | 35790.9189 | 1.1305 | 20.0077 | 0.73465 | 104537.386 | 0.047154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8404 | 10.1622 | 5.7523 | 0.1087 | 0.045746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769413.3164 | 14590255.6169 | 5.4755 | 4.4606 | 46.8417 | 12865.2762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75074.857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 326.8624 | 916.6291 | 4318.1994 | 19011.3845 | 13.2633 | 101814.9053 | 33559.0689 | 50633.8797 | -11978.9151 | 5314.2991 | 7500 | 4310.7366 | 1784.2779 | 0 | 61354.2471 | 43659.3644 | 108818.2299
2332 | 10 | 70 | 40 | 36110.5659 | 1.2503 | 29.6859 | 0.67572 | 100751.6812 | 0.066313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2649 | 8.2092 | 4.1818 | 0.12291 | 0.045997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075822.1457 | 16576972.5528 | 5.1236 | 4.5454 | 42.2264 | 13871.7526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67456.6776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.3277 | 933.3632 | 5777.0705 | 17937.9059 | 20.3387 | 97081.3094 | 36345.3201 | 63052.6661 | -16149.636 | 5952.2262 | 7500 | 5070.0552 | 2009.436 | 0 | 75369.5954 | 59139.8136 | 120009.8493
2333 | 10 | 70 | 40 | 34201.9905 | 1.0666 | 31.7768 | 0.77405 | 101147.0138 | 0.045219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.398 | 9.8417 | 5.2485 | 0.094597 | 0.048185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978790.7854 | 19256513.38 | 5.4956 | 5.5835 | 44.8197 | 16372.9377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74794.8493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.9084 | 915.666 | 4758.2309 | 18828.6429 | 20.6056 | 98619.5499 | 30746.6953 | 83554.6028 | -11120.8413 | 4877.9711 | 7500 | 4174.4654 | 1725.1059 | 0 | 101768.4738 | 56369.9299 | 166856.5431
2334 | 10 | 70 | 40 | 34039.4147 | 0.85425 | 19.7093 | 0.80795 | 107926.4011 | 0.055257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.8083 | 10.7832 | 4.5638 | 0.12354 | 0.051508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1514078.5646 | 17131734.0226 | 5.2414 | 5.1193 | 44.1075 | 14286.0521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67133.348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3222 | 990.0448 | 5795.132 | 21104.066 | 12.5403 | 104640.1064 | 25870.6974 | 48127.8189 | -14459.6969 | 4420.3978 | 7500 | 6304.8605 | 1671.0736 | 0 | 84853.3076 | 76637.237 | 87651.2218
2335 | 10 | 70 | 40 | 37542.1766 | 1.3214 | 29.4398 | 0.66549 | 100834.1876 | 0.067609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8934 | 11.7574 | 5.7127 | 0.10943 | 0.061383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070458.7359 | 19094823.7495 | 5.6297 | 5.0282 | 33.2531 | 18281.7485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66471.6646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.0078 | 846.9466 | 5097.1295 | 17920.8008 | 20.2859 | 97090.3953 | 39242.7515 | 60847.4175 | -16472.6859 | 6367.0083 | 7500 | 5304.1075 | 2868.4685 | 0 | 107044.6693 | 69599.3764 | 143102.3602
2336 | 10 | 70 | 40 | 35060.0086 | 1.1089 | 27.7054 | 0.69874 | 99878.5011 | 0.039525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7956 | 8.4968 | 3.9839 | 0.10541 | 0.064043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1268553.3287 | 19146350.6137 | 4.322 | 5.2765 | 35.7637 | 11828.4492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67819.3865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.5648 | 874.2223 | 4001.3354 | 18849.5495 | 18.7389 | 97693.5838 | 32420.9183 | 60810.5874 | -9613.6358 | 5012.7401 | 7500 | 3605.8783 | 2356.1902 | 0 | 111870.4683 | 70148.3551 | 143814.7917
2337 | 10 | 70 | 40 | 30046.7401 | 1.2522 | 28.5872 | 0.69911 | 94512.8767 | 0.036462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4626 | 9.6699 | 4.231 | 0.053846 | 0.053055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039593.9772 | 21171018.9453 | 5.2497 | 4.7982 | 39.8244 | 15344.534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75416.3337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3507 | 1040.8703 | 4315.5174 | 14909.4463 | 19.3313 | 92603.9173 | 30274.5876 | 69804.7472 | -8399.4216 | 4645.104 | 7500 | 1909.6044 | 1808.7908 | 0 | 103943.031 | 60423.5612 | 151062.8822
2338 | 10 | 70 | 40 | 34043.2579 | 1.3519 | 25.2508 | 0.62807 | 109768.611 | 0.049196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4196 | 8.8098 | 4.2578 | 0.10245 | 0.042281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088168.3049 | 17664498.3928 | 5.2517 | 4.6072 | 46.296 | 15324.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82196.7649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9855 | 970.3283 | 5373.8306 | 15976.2392 | 17.7676 | 106787.7881 | 36134.0374 | 61508.8956 | -13115.621 | 5735.5368 | 7500 | 4087.0323 | 1779.8421 | 0 | 77489.6592 | 59113.8473 | 122005.5349
2339 | 10 | 70 | 40 | 36961.621 | 0.99381 | 19.2292 | 0.77196 | 103315.6214 | 0.056537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1291 | 10.0225 | 5.1631 | 0.042691 | 0.047303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973753.3733 | 18349905.2632 | 4.8019 | 5.2563 | 42.7467 | 13579.164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78654.4185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.9898 | 1126.2828 | 5955.0818 | 21194.1959 | 12.4838 | 100097.9775 | 31534.8502 | 53055.6873 | -14157.6332 | 5173.4313 | 7500 | 2345.6193 | 1796.1181 | 0 | 95817.8684 | 54302.1696 | 128763.772
2340 | 10 | 70 | 40 | 28836.4818 | 1.2976 | 34.3828 | 0.81505 | 102474.5855 | 0.041054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7895 | 12.7242 | 4.4392 | 0.11603 | 0.040022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204660.5884 | 13751153.0219 | 5.6362 | 5.5518 | 38.2602 | 17140.4152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74491.496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.6252 | 1053.6415 | 4620.6091 | 13950.4359 | 21.7899 | 100147.1042 | 29772.0918 | 93806.939 | -10240.9174 | 4690.6861 | 7500 | 5017.8199 | 1377.8417 | 0 | 78040.8296 | 70501.7818 | 139463.5089
2341 | 10 | 70 | 40 | 27805.2532 | 1.0184 | 31.4693 | 0.67564 | 103768.6321 | 0.061262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9049 | 9.5197 | 5.1531 | 0.10612 | 0.051464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120612.0004 | 19564906.5213 | 5.3448 | 4.4642 | 46.3571 | 12863.2955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84999.7024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.9698 | 1105.4077 | 5067.9505 | 15726.2566 | 21.5616 | 100271.408 | 24157.9932 | 84215.3937 | -15387.7857 | 4244.5201 | 7500 | 5003.407 | 1603.2292 | 0 | 83054.4219 | 57930.58 | 136460.5993
2342 | 10 | 70 | 40 | 35447.5044 | 0.61908 | 21.5392 | 0.79963 | 100534.2126 | 0.040586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8599 | 11.9073 | 5.6886 | 0.12219 | 0.052416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190998.1329 | 15542032.4208 | 4.4274 | 5.5015 | 30.7833 | 14567.1411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84654.8638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6423 | 890.5327 | 5212.2716 | 25068.3798 | 13.7686 | 98276.5592 | 20758.2492 | 65782.339 | -9933.6752 | 3443.522 | 7500 | 5898.283 | 1324.7501 | 0 | 102762.5615 | 74372.011 | 123164.0187
2343 | 10 | 70 | 40 | 40563.5437 | 1.0775 | 17.6269 | 0.7632 | 98759.3971 | 0.053401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0614 | 8.5144 | 5.0539 | 0.12597 | 0.057337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016445.8566 | 9939937.6006 | 4.4049 | 5.2935 | 45.0703 | 16778.4546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77623.2859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.5851 | 905.6905 | 5749.3887 | 22195.4992 | 11.4997 | 95851.7122 | 36736.0889 | 47560.7409 | -12793.8136 | 5797.6362 | 7500 | 5742.3768 | 2439.7803 | 0 | 51512.1971 | 58203.4462 | 86291.5603
2344 | 10 | 70 | 40 | 37082.3837 | 1.0071 | 28.0917 | 0.70566 | 100840.6519 | 0.060416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6567 | 11.332 | 3.259 | 0.13724 | 0.049596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811625.8697 | 14640931.4223 | 5.4006 | 4.5229 | 49.4854 | 9723.4593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71662.8854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7337 | 941.8338 | 5686.232 | 21105.3927 | 18.9267 | 97488.2225 | 31953.982 | 65679.1586 | -14750.6892 | 5267.267 | 7500 | 5649.6993 | 1917.3183 | 0 | 60977.9984 | 41411.2148 | 122783.5195
2345 | 10 | 70 | 40 | 39952.6701 | 0.91925 | 27.4673 | 0.71117 | 104138.9247 | 0.043733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.35 | 10.8307 | 5.0649 | 0.12395 | 0.043052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702242.1026 | 7773057.61 | 5.215 | 5.5443 | 43.8411 | 13995.7795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77219.5245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0586 | 892.8885 | 5293.6007 | 23885.477 | 18.449 | 101621.2222 | 32134.3861 | 69638.397 | -11077.8911 | 5064.384 | 7500 | 5752.6407 | 1600.2252 | 0 | 41596.4628 | 43000.2319 | 109208.3729
2346 | 10 | 70 | 40 | 33731.9801 | 1.0247 | 25.6815 | 0.79749 | 96356.4709 | 0.047434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.129 | 10.7609 | 5.6876 | 0.092453 | 0.049833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918090.415 | 15804280.2693 | 4.3415 | 5.0259 | 32.4252 | 17580.126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90865.8982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0959 | 882.3288 | 3813.9792 | 19010.523 | 16.4362 | 93832.3309 | 29442.914 | 84009.0039 | -11106.2161 | 4699.4252 | 7500 | 3659.4923 | 1718.8086 | 0 | 93381.9379 | 62255.136 | 151050.2298
2347 | 10 | 70 | 40 | 39045.4477 | 1.393 | 29.5188 | 0.68673 | 94302.0837 | 0.03127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.557 | 10.7338 | 5.6661 | 0.069606 | 0.043192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1395754.7874 | 16127672.2184 | 4.5188 | 5.1584 | 37.7655 | 14215.7768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62424.9125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.7083 | 799.5665 | 5495.0331 | 17906.6687 | 20.1001 | 92666.2062 | 42277.5579 | 58796.2926 | -7197.8609 | 6206.0939 | 7500 | 3536.8823 | 1967.3668 | 0 | 89022.4173 | 76478.8364 | 125629.9135
2348 | 10 | 70 | 40 | 34652.314 | 1.2145 | 19.991 | 0.68774 | 97035.9647 | 0.051031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4046 | 10.1851 | 3.864 | 0.085204 | 0.050281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786802.3682 | 21581044.5592 | 5.6235 | 5.4743 | 42.1578 | 16769.625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76150.8804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.0983 | 850.6103 | 4091.4773 | 17561.3285 | 13.6046 | 94304.0246 | 34181.971 | 48632.8024 | -12020.5368 | 5401.7472 | 7500 | 2860.4275 | 1993.4444 | 0 | 114985.4715 | 49903.4685 | 153631.8588
2349 | 10 | 70 | 40 | 38655.3853 | 0.68753 | 17.5902 | 0.73905 | 99919.6662 | 0.054547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7067 | 10.2745 | 3.4352 | 0.082851 | 0.044432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076395.9167 | 13811338.4223 | 5.2906 | 4.6138 | 45.4783 | 13502.7984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79980.2372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.0754 | 856.3314 | 5304.8143 | 26309.5513 | 11.6319 | 96915.6465 | 24691.668 | 47654.07 | -13217.6868 | 4182.8351 | 7500 | 3232.7645 | 1364.0392 | 0 | 61108.8479 | 57183.322 | 79333.2159
2350 | 10 | 70 | 40 | 39463.8862 | 1.0529 | 26.5692 | 0.69225 | 89584.3812 | 0.035547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8665 | 9.9327 | 5.6527 | 0.098288 | 0.066147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916372.265 | 13339066.2725 | 5.3334 | 5.4191 | 47.4503 | 15363.1465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82741.8483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.8962 | 1306.5958 | 4561.0152 | 21893.2593 | 18.0357 | 87819.9122 | 35141.2538 | 70607.1147 | -7763.6633 | 5268.8136 | 7500 | 5002.1025 | 2557.9014 | 0 | 67093.648 | 51821.8002 | 133585.3704
2351 | 10 | 70 | 40 | 29901.1475 | 1.1233 | 23.9092 | 0.84202 | 104374.475 | 0.046815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5232 | 9.7933 | 5.7592 | 0.129 | 0.057468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955467.3201 | 11954059.2382 | 5.4214 | 5.5402 | 46.8374 | 13472.2972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74735.098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 334.9508 | 1117.067 | 5332.3626 | 15947.4991 | 14.9253 | 101675.5592 | 27907.2968 | 67141.5438 | -11875.2296 | 4537.8238 | 7500 | 6216.6569 | 1913.9799 | 0 | 61572.4561 | 51714.4434 | 113200.0842
2352 | 10 | 70 | 40 | 28221.816 | 1.088 | 26.2446 | 0.8825 | 96184.987 | 0.039651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5697 | 8.7958 | 5.1978 | 0.06974 | 0.039346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968223.05 | 10132031.2415 | 5.3259 | 5.6367 | 31.3242 | 12930.518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61453.453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1086 | 1005.2359 | 4503.2316 | 15352.019 | 16.0161 | 94074.2177 | 25739.5939 | 62857.2523 | -9287.3848 | 4082.2043 | 7500 | 3005.838 | 1178.8455 | 0 | 66004.047 | 61034.8056 | 100045.5908
2353 | 10 | 70 | 40 | 30913.0038 | 1.3783 | 26.4206 | 0.77029 | 99289.2903 | 0.051012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0225 | 7.7311 | 4.1858 | 0.089025 | 0.066742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702745.6582 | 14957430.1841 | 4.77 | 5.359 | 44.9298 | 17714.2688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71853.2483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0708 | 965.0097 | 4399.8166 | 14294.1183 | 17.1685 | 96494.9152 | 33237.771 | 66478.9074 | -12295.2506 | 5290.1135 | 7500 | 3044.1081 | 2591.3752 | 0 | 77673.8217 | 46397.2877 | 137123.5585
2354 | 10 | 70 | 40 | 42400.7152 | 1.0704 | 30.6301 | 0.69702 | 103447.2882 | 0.058106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5588 | 12.5959 | 5.0519 | 0.14558 | 0.046916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841364.6419 | 15837380.4854 | 4.2792 | 5.2768 | 36.7426 | 19854.4033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64714.745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3225 | 1071.8984 | 5457.6309 | 23292.446 | 20.737 | 100137.5853 | 38216.5385 | 64022.771 | -14562.6927 | 6108.8974 | 7500 | 7390.6948 | 2103.5225 | 0 | 91272.7765 | 57956.3284 | 144096.1797
2355 | 10 | 70 | 40 | 30109.3718 | 1.0175 | 20.8885 | 0.75544 | 99342.6112 | 0.035943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1089 | 6.8731 | 4.354 | 0.10955 | 0.039614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885807.3813 | 17988310.7393 | 4.8963 | 4.8085 | 37.9681 | 14036.8981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64137.8874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.7064 | 1250.6509 | 5072.8618 | 17037.7766 | 13.6869 | 97364.366 | 26143.1903 | 46189.2623 | -8704.2787 | 4101.0815 | 7500 | 4149.7088 | 1192.3569 | 0 | 91725.4941 | 53437.2434 | 118859.572
2356 | 10 | 70 | 40 | 42640.7225 | 1.2437 | 18.5723 | 0.84613 | 97048.2159 | 0.053718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1483 | 10.2038 | 4.855 | 0.15462 | 0.059373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1353882.6419 | 14549027.6715 | 4.2956 | 4.3319 | 37.4885 | 15919.7636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73153.9889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7387 | 1065.8147 | 4693.7101 | 21259.2645 | 11.5671 | 94174.2223 | 42762.916 | 51246.1577 | -12645.5719 | 6609.6106 | 7500 | 6500.8397 | 2880.2344 | 0 | 68978.3969 | 76557.7105 | 97274.8729
2357 | 10 | 70 | 40 | 35951.8126 | 1.4796 | 20.9284 | 0.71686 | 96789.6398 | 0.060032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2097 | 9.3625 | 4.8667 | 0.099124 | 0.039695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857699.5287 | 15308205.1782 | 5.2665 | 5.4416 | 46.8547 | 15798.08 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67072.7645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.5736 | 925.0964 | 4198.6467 | 15707.8637 | 14.0124 | 93591.9991 | 40487.8977 | 46387.8965 | -14069.6188 | 6387.8331 | 7500 | 4137.2171 | 1861.0249 | 0 | 77897.6781 | 50121.2415 | 120468.6872
2358 | 10 | 70 | 40 | 30136.7997 | 0.81766 | 15.8886 | 0.61014 | 104870.5848 | 0.053542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6532 | 12.2047 | 4.6705 | 0.11887 | 0.052923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015635.3861 | 15937183.3092 | 5.3361 | 4.3663 | 41.8334 | 15144.7113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79157.6202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.4322 | 1094.578 | 4663.0916 | 19071.0643 | 11.2927 | 101774.9606 | 22131.4709 | 36380.0631 | -13620.7469 | 3858.9705 | 7500 | 5144.8536 | 1498.913 | 0 | 69676.953 | 58082.2124 | 74488.2648
2359 | 10 | 70 | 40 | 31438.716 | 1.1759 | 31.1142 | 0.76101 | 95271.1521 | 0.048917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3309 | 10.026 | 5.4799 | 0.13744 | 0.053503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956754.3124 | 19893303.4582 | 5.7057 | 5.0676 | 33.3203 | 18473.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77574.9673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8397 | 1070.0054 | 6013.2103 | 16280.7221 | 20.3238 | 92698.5145 | 30315.9879 | 83706.3325 | -11319.6056 | 4831.5971 | 7500 | 7480.924 | 1897.2996 | 0 | 111947.1846 | 64285.6607 | 172074.0596
2360 | 10 | 70 | 40 | 31059.9992 | 0.90183 | 28.3575 | 0.61421 | 97803.3659 | 0.039699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2536 | 9.7294 | 4.5385 | 0.086728 | 0.041232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 612622.3312 | 14788059.3651 | 5.3318 | 5.1027 | 37.9601 | 16976.348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78088.4401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.2349 | 1197.7768 | 6256.54 | 18750.9394 | 20.109 | 95654.5025 | 24618.1196 | 64411.2135 | -9454.9989 | 3939.7841 | 7500 | 4032.4114 | 1192.2505 | 0 | 78672.3123 | 44228.6521 | 130682.4404
2361 | 10 | 70 | 40 | 33466.9085 | 1.1374 | 20.2798 | 0.79589 | 98249.017 | 0.065984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0515 | 9.7509 | 5.6125 | 0.13471 | 0.058473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169247.2669 | 10964311.6041 | 5.3622 | 4.6636 | 34.9193 | 20690.2915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64629.5461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.2994 | 1209.8874 | 5561.7806 | 17708.4821 | 12.9907 | 94687.2807 | 31516.8529 | 47109.1946 | -15671.6398 | 5264.7444 | 7500 | 7565.6209 | 2259.407 | 0 | 56151.3937 | 75177.9732 | 66517.6005
2362 | 10 | 70 | 40 | 35941.1777 | 0.81267 | 32.4823 | 0.81641 | 99060.1117 | 0.037307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7248 | 9.8541 | 5.6842 | 0.08927 | 0.060489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910393.1892 | 23502992.1043 | 4.8242 | 4.8229 | 36.4798 | 14994.9969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71295.7513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.8681 | 976.773 | 3862.6568 | 22807.7155 | 20.5697 | 97013.4261 | 26266.9243 | 84931.6572 | -9005.4162 | 4136.5902 | 7500 | 3295.7224 | 1836.4688 | 0 | 123109.8719 | 56387.3757 | 185684.4429
2363 | 10 | 70 | 40 | 33852.2237 | 1.1344 | 31.1824 | 0.70355 | 96754.7679 | 0.036842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5272 | 11.7084 | 4.3421 | 0.089628 | 0.064498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907447.3384 | 10371992.9886 | 4.8246 | 4.8227 | 48.2725 | 15020.0682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71470.6708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.1194 | 769.5807 | 5080.7842 | 17942.6755 | 21.0339 | 94780.3488 | 31819.0964 | 72531.8905 | -8687.4443 | 4873.3811 | 7500 | 3827.044 | 2306.9606 | 0 | 47169.2157 | 50843.0528 | 110497.0913
2364 | 10 | 70 | 40 | 31874.8514 | 1.0263 | 29.5459 | 0.73239 | 98519.0022 | 0.054416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1647 | 10.6491 | 5.9008 | 0.064167 | 0.048679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860780.6437 | 16422922.7918 | 5.5932 | 4.5633 | 38.6946 | 16202.4273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68779.4477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.3047 | 1155.2314 | 4425.5437 | 17947.6706 | 19.611 | 95564.1404 | 27854.3615 | 68331.8876 | -13001.392 | 4600.3566 | 7500 | 2939.8144 | 1643.5936 | 0 | 77336.4398 | 54100.9475 | 123104.1141
2365 | 10 | 70 | 40 | 35597.0107 | 1.0689 | 26.8225 | 0.67324 | 100869.0352 | 0.061765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7417 | 8.3537 | 5.7248 | 0.095804 | 0.039794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971104.2628 | 13121209.162 | 5.1793 | 5.3426 | 40.6951 | 14662.1703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74477.0574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6076 | 1161.2085 | 3595.5871 | 19571.7665 | 18.4025 | 97442.0992 | 32050.4883 | 62709.6346 | -15078.5183 | 5300.7191 | 7500 | 3737.3821 | 1548.1539 | 0 | 70519.7245 | 56300.116 | 111987.4683
2366 | 10 | 70 | 40 | 37700.1359 | 1.3288 | 26.6546 | 0.74434 | 92202.1385 | 0.043532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4552 | 10.5199 | 4.3671 | 0.14362 | 0.069793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211950.8661 | 13120168.5604 | 5.3381 | 5.4351 | 43.5838 | 18949.3661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75607.7377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.8603 | 1134.6058 | 5309.5288 | 17922.3154 | 17.5739 | 89983.1309 | 39555.641 | 68656.9128 | -9763.6338 | 5994.1357 | 7500 | 6088.3776 | 3070.464 | 0 | 68883.9473 | 69150.5446 | 120835.3001
2367 | 10 | 70 | 40 | 34290.2464 | 1.232 | 25.8039 | 0.78145 | 104063.8152 | 0.049111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5527 | 9.1085 | 4.6649 | 0.11157 | 0.051375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119106.8251 | 18016544.4547 | 4.6928 | 4.523 | 39.8966 | 12544.8242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81971.4623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6778 | 1182.6409 | 4162.8391 | 17208.9517 | 16.6634 | 101242.7157 | 34162.5894 | 74926.168 | -12412.8375 | 5423.4024 | 7500 | 4458.4012 | 2044.9799 | 0 | 85022.7856 | 61025.6391 | 140099.8499
2368 | 10 | 70 | 40 | 30440.4521 | 1.055 | 20.368 | 0.69233 | 108565.678 | 0.06081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1127 | 10.1744 | 6.073 | 0.10703 | 0.050106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082617.9171 | 11444782.2366 | 5.6492 | 4.6718 | 34.9322 | 17090.0755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65534.9046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.6124 | 917.257 | 6065.8509 | 16867.2239 | 13.8257 | 104933.3165 | 27146.4564 | 42874.9566 | -15982.3906 | 4688.5232 | 7500 | 6105.392 | 1724.21 | 0 | 58198.9796 | 67530.1362 | 64725.991
2369 | 10 | 70 | 40 | 29978.9915 | 0.78745 | 19.5848 | 0.82894 | 102065.0161 | 0.053364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1837 | 10.47 | 5.0746 | 0.095165 | 0.044935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992930.8618 | 15965608.2161 | 4.6648 | 5.6718 | 46.8056 | 15967.5865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65720.9065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6622 | 998.2185 | 4886.5299 | 19294.6243 | 12.3156 | 99062.0927 | 21368.7343 | 47774.0479 | -13212.8631 | 3729.7867 | 7500 | 4333.5038 | 1230.0871 | 0 | 85956.2871 | 55721.6701 | 102957.9135
2370 | 10 | 70 | 40 | 34932.9132 | 1.3934 | 23.4646 | 0.76647 | 95117.1851 | 0.05445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3272 | 12.442 | 5.2991 | 0.1234 | 0.041126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021592.1301 | 12055055.237 | 5.4248 | 5.5706 | 43.13 | 13420.2901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70010.6644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.0195 | 1209.5931 | 5523.3295 | 16017.5815 | 15.2803 | 92262.5702 | 37830.6633 | 57298.5877 | -12560.3058 | 5932.3104 | 7500 | 6520.4537 | 1790.6363 | 0 | 64911.3321 | 55955.1373 | 113268.5405
2371 | 10 | 70 | 40 | 40454.3428 | 1.2672 | 33.9074 | 0.7356 | 99061.7823 | 0.040419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0749 | 9.5207 | 5.2586 | 0.089588 | 0.056992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943516.0566 | 17744454.3504 | 4.3395 | 5.3055 | 42.228 | 14138.9128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70902.9209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.53 | 955.8544 | 4635.5722 | 19906.5914 | 22.4655 | 96846.222 | 41095.5027 | 81126.6073 | -9748.4653 | 6203.0024 | 7500 | 3839.9739 | 2594.6703 | 0 | 95323.6492 | 53839.0463 | 174095.8942
2372 | 10 | 70 | 40 | 38516.3601 | 1.1933 | 24.8194 | 0.77898 | 86641.1706 | 0.049689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1611 | 9.9076 | 5.6577 | 0.09836 | 0.055625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067511.3596 | 21488992.0068 | 5.5344 | 5.6658 | 32.0667 | 12157.9333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70355.8641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.7854 | 1187.6123 | 3902.5917 | 19752.2605 | 16.0498 | 84265.1429 | 37528.1992 | 61699.0252 | -10454.5219 | 5760.6847 | 7500 | 4484.7937 | 2351.8444 | 0 | 137824.2606 | 64450.4101 | 182243.8758
2373 | 10 | 70 | 40 | 32853.6465 | 0.65416 | 19.0194 | 0.78925 | 103302.8348 | 0.061173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5085 | 10.587 | 4.9681 | 0.10474 | 0.050923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967836.6457 | 13670855.5295 | 5.6045 | 4.53 | 45.8308 | 10232.8276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66343.3048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.1158 | 737.6201 | 4903.4601 | 22782.3142 | 12.2286 | 99826.2556 | 20142.6645 | 45052.1437 | -15296.9487 | 3691.8059 | 7500 | 5092.5971 | 1379.7974 | 0 | 58696.3802 | 49364.9246 | 76893.5156
2374 | 10 | 70 | 40 | 36321.2083 | 1.0661 | 25.0799 | 0.82427 | 100699.456 | 0.045763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2493 | 9.5112 | 5.1784 | 0.073493 | 0.05126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048256.9655 | 16901532.0803 | 4.4989 | 5.324 | 43.2382 | 18285.6465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73097.1769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.7207 | 1304.6326 | 5692.4563 | 20001.803 | 15.8124 | 98153.3364 | 32638.8106 | 67742.8873 | -11202.9262 | 5140.8555 | 7500 | 3847.9064 | 1934.0884 | 0 | 89598.2554 | 61876.7101 | 135323.1674
2375 | 10 | 70 | 40 | 32376.798 | 1.4919 | 35.1142 | 0.86085 | 107925.7887 | 0.065039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2521 | 9.046 | 2.4642 | 0.10339 | 0.037562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077905.297 | 12693316.4017 | 5.0189 | 5.6695 | 36.2091 | 15345.5152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55628.3646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.0625 | 1146.8951 | 6048.4163 | 14049.2301 | 21.6901 | 104068.2848 | 36655.1358 | 74675.5327 | -16973.0171 | 6045.4321 | 7500 | 3392.7529 | 1666.6179 | 0 | 77088.1057 | 64557.9298 | 125492.6302
2376 | 10 | 70 | 40 | 36132.713 | 1.0367 | 20.9287 | 0.69507 | 95994.6886 | 0.040235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7919 | 10.5413 | 4.9099 | 0.10119 | 0.03781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1404596.9021 | 16965486.5313 | 5.0877 | 5.066 | 36.1547 | 17360.4719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74371.5843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 304.245 | 1048.9664 | 4975.235 | 20226.9832 | 14.1846 | 93857.4043 | 31811.4596 | 50157.5696 | -9404.0511 | 4916.7214 | 7500 | 4292.3066 | 1364.4232 | 0 | 92758.434 | 81542.0644 | 101854.7989
2377 | 10 | 70 | 40 | 36142.945 | 0.92366 | 28.0725 | 0.82672 | 91232.5517 | 0.033473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6495 | 9.6875 | 5.6189 | 0.11604 | 0.040662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659806.8196 | 18830043.6707 | 4.2895 | 4.479 | 35.2816 | 16171.3108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79212.8593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.0532 | 983.1679 | 4110.9986 | 21554.5821 | 17.6749 | 89539.4787 | 29176.7259 | 82362.5285 | -7449.5215 | 4436.6913 | 7500 | 5091.8694 | 1324.0636 | 0 | 95292.9748 | 46738.5813 | 170996.7506
2378 | 10 | 70 | 40 | 34205.4683 | 1.1264 | 23.0055 | 0.65871 | 99551.6914 | 0.016999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2588 | 10.5142 | 5.9795 | 0.0879 | 0.048505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090684.558 | 12099875.3839 | 4.5158 | 4.6938 | 46.9907 | 17701.7098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81249.4781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.3666 | 977.0926 | 4613.4406 | 18211.5111 | 15.9126 | 98609.1775 | 31987.9144 | 57629.3946 | -4147.0614 | 4615.1884 | 7500 | 4074.7844 | 1643.0032 | 0 | 54817.1743 | 61290.0069 | 96830.3909
2379 | 10 | 70 | 40 | 33888.7928 | 1.3766 | 32.218 | 0.85299 | 94473.2679 | 0.080033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5241 | 8.6171 | 4.6025 | 0.12963 | 0.06179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308667.8315 | 19298612.3769 | 4.9627 | 4.7977 | 33.8831 | 10433.1567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68670.5739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.3194 | 766.1767 | 5126.1268 | 15685.5569 | 19.9889 | 90335.3798 | 36406.4719 | 83977.5821 | -18206.7077 | 6087.9563 | 7500 | 5181.6434 | 2760.904 | 0 | 104481.1923 | 72485.9324 | 155703.1101
2380 | 10 | 70 | 40 | 36269.2207 | 0.86885 | 29.3396 | 0.7393 | 100131.4323 | 0.061472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1069 | 10.3127 | 5.9474 | 0.1049 | 0.052183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906137.4679 | 16163886.1029 | 4.7271 | 4.5622 | 39.4886 | 18557.3597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76702.0703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.513 | 1008.2898 | 4594.1377 | 22303.6129 | 19.3989 | 96745.4227 | 27931.2157 | 76247.5826 | -14898.4421 | 4728.3157 | 7500 | 5017.0528 | 1810.9196 | 0 | 77234.4658 | 58024.7746 | 127546.3355
2381 | 10 | 70 | 40 | 30161.5124 | 0.90849 | 41.9835 | 0.7376 | 98894.2185 | 0.07379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4731 | 9.4989 | 4.8481 | 0.085218 | 0.048089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184240.5769 | 10918201.3751 | 5.6786 | 4.61 | 35.36 | 13838.1483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76476.1591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.8088 | 889.7771 | 4613.6875 | 18140.719 | 27.7853 | 94893.6223 | 24041.5868 | 108582.4375 | -17602.6232 | 4365.8287 | 7500 | 3498.3669 | 1540.9065 | 0 | 54409.8332 | 68632.1566 | 117704.1798
2382 | 10 | 70 | 40 | 33436.0188 | 1.2209 | 17.8006 | 0.82367 | 101649.7418 | 0.047868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4148 | 10.3411 | 4.8936 | 0.083235 | 0.044185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992558.0929 | 16819714.2706 | 5.6233 | 4.9269 | 41.2329 | 8340.6349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72997.6211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.0974 | 924.61 | 3547.2109 | 16884.8561 | 11.2267 | 98962.9432 | 33102.3254 | 47988.0352 | -11821.9136 | 5242.3444 | 7500 | 3249.7569 | 1700.0596 | 0 | 82214.0288 | 50612.2799 | 118562.3569
2383 | 10 | 70 | 40 | 29817.475 | 0.79583 | 17.927 | 0.8099 | 101930.9935 | 0.059323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.723 | 13.9986 | 5.5285 | 0.080188 | 0.057227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127856.1565 | 14608402.9335 | 4.8279 | 4.4356 | 39.4105 | 17473.7308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80372.1646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3202 | 1275.85 | 4217.5902 | 19100.895 | 11.3939 | 98602.6521 | 21433.1599 | 52508.031 | -14644.7021 | 3827.2411 | 7500 | 4257.4548 | 1607.4896 | 0 | 67858.2874 | 66649.5749 | 77697.3867
2384 | 10 | 70 | 40 | 31146.9709 | 0.96114 | 29.1541 | 0.74207 | 99745.0805 | 0.049201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.923 | 11.5912 | 5.8196 | 0.12599 | 0.066802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1577529.907 | 10504840.4483 | 5.6114 | 5.096 | 35.3551 | 13974.8295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72441.3744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 335.3257 | 913.3912 | 4672.0453 | 18189.61 | 19.2463 | 97036.19 | 25914.7217 | 71773.195 | -11919.1181 | 4269.0535 | 7500 | 5770.1201 | 2093.0763 | 0 | 57583.7963 | 86971.7021 | 76013.1426
2385 | 10 | 70 | 40 | 33529.1475 | 1.0145 | 36.7224 | 0.73443 | 97680.007 | 0.057972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4187 | 11.0109 | 5.3609 | 0.096221 | 0.053561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861417.2093 | 18896160.1479 | 5.1864 | 5.6789 | 30.2351 | 18143.3036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84996.4788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2014 | 787.5698 | 4879.8274 | 19004.5969 | 24.3465 | 94561.9425 | 29049.1012 | 105190.9896 | -13719.484 | 4807.6126 | 7500 | 4092.7521 | 1889.8999 | 0 | 127185.403 | 61879.9986 | 204116.2758
2386 | 10 | 70 | 40 | 38169.2993 | 0.91511 | 23.9493 | 0.82679 | 103515.526 | 0.030713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.263 | 9.3279 | 4.832 | 0.059626 | 0.054408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184263.6434 | 13729603.6388 | 4.6958 | 5.3166 | 44.4826 | 13494.0087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93011.6334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.3906 | 1051.4954 | 5410.4527 | 22872.1307 | 15.0782 | 101751.5443 | 30594.3373 | 82511.1928 | -7761.5195 | 4649.1635 | 7500 | 2646.2058 | 1856.5308 | 0 | 71274.0287 | 62063.5016 | 131206.4377
2387 | 10 | 70 | 40 | 35495.3086 | 0.83101 | 28.3981 | 0.79862 | 107161.951 | 0.042878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6317 | 7.2561 | 5.943 | 0.096627 | 0.039487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316706.853 | 14312890.7697 | 4.7551 | 5.2007 | 48.5578 | 15327.2835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67673.2327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.72 | 914.9311 | 5228.871 | 22294.8297 | 18.1632 | 104621.2051 | 26400.9577 | 69262.6518 | -11179.2821 | 4289.4837 | 7500 | 4444.0512 | 1243.1373 | 0 | 69769.6292 | 67168.9554 | 104561.6734
2388 | 10 | 70 | 40 | 33809.5239 | 0.85829 | 24.2669 | 0.64591 | 93611.216 | 0.043493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3259 | 11.0001 | 4.6406 | 0.10131 | 0.049518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071303.9666 | 13464222.5688 | 5.236 | 4.9972 | 35.3112 | 17100.5008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76560.4091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3028 | 1132.1033 | 3624.8545 | 20914.2369 | 16.9057 | 91360.3011 | 25790.574 | 56357.1022 | -9904.0255 | 4127.34 | 7500 | 3950.2877 | 1500.012 | 0 | 73338.3819 | 66707.7802 | 95951.8922
2389 | 10 | 70 | 40 | 33937.5261 | 1.5589 | 25.827 | 0.74803 | 93910.6609 | 0.054742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7588 | 7.3456 | 4.2188 | 0.086158 | 0.063056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048075.7959 | 10390889.3091 | 5.7049 | 5.1491 | 40.7978 | 13792.3136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76183.3871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8642 | 955.6208 | 4353.5627 | 14184.4033 | 16.9932 | 91077.359 | 39506.2456 | 67299.1135 | -12466.5285 | 6154.8007 | 7500 | 2916.2178 | 2848.4202 | 0 | 53071.4945 | 58672.159 | 108157.6049
2390 | 10 | 70 | 40 | 34376.677 | 1.2909 | 29.9341 | 0.78564 | 100507.514 | 0.056692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5589 | 11.2009 | 5.8125 | 0.13316 | 0.059862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203826.4803 | 13221884.2633 | 5.3997 | 5.5721 | 39.8377 | 18665.7156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72864.3728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.1012 | 1063.7088 | 4437.1603 | 16692.9037 | 19.2852 | 97368.9161 | 35367.5467 | 77592.1425 | -13809.8311 | 5674.0962 | 7500 | 6122.8824 | 2492.9554 | 0 | 74206.9387 | 70857.0789 | 124289.6519
2391 | 10 | 70 | 40 | 34861.0541 | 0.82958 | 26.266 | 0.87842 | 104739.9669 | 0.063385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.322 | 12.2816 | 4.8879 | 0.094979 | 0.041243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080997.4279 | 7122976.1413 | 4.7401 | 5.6303 | 45.7735 | 14108.4438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77692.1903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.7436 | 1152.5238 | 3644.1408 | 21913.9995 | 16.0659 | 101089.8168 | 25894.1092 | 79247.3053 | -16060.6603 | 4522.7383 | 7500 | 4255.5846 | 1369.0227 | 0 | 38404.5189 | 57841.7193 | 87290.8993
2392 | 10 | 70 | 40 | 32992.3616 | 1.2633 | 21.6553 | 0.74609 | 101861.0963 | 0.046928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8262 | 9.2888 | 5.3886 | 0.084707 | 0.048312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938724.6085 | 18069661.9582 | 4.5101 | 4.7494 | 41.6542 | 17102.385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66675.708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 710.2895 | 1055.9195 | 4089.3894 | 16270.0874 | 14.2638 | 99220.8931 | 33444.5485 | 49283.203 | -11616.894 | 5276.2751 | 7500 | 3890.3046 | 1870.8883 | 0 | 87759.3142 | 56874.81 | 120532.8297
2393 | 10 | 70 | 40 | 37377.2201 | 1.0177 | 28.1645 | 0.74253 | 99834.6479 | 0.03163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1159 | 8.2759 | 3.7862 | 0.13072 | 0.0281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983867.439 | 14802230.4287 | 5.7361 | 4.4757 | 41.7822 | 12017.8031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64640.2793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.6615 | 972.3686 | 5551.6494 | 21148.0035 | 18.5883 | 98083.0811 | 32458.4333 | 61900.9141 | -7706.8938 | 4899.7635 | 7500 | 4683.5621 | 1010.534 | 0 | 65493.1632 | 53638.0653 | 116601.4112
2394 | 10 | 70 | 40 | 27350.4943 | 1.0346 | 24.6328 | 0.70391 | 103945.4194 | 0.041418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4706 | 9.7005 | 4.9887 | 0.081766 | 0.051719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036482.0355 | 17493280.5542 | 5.2538 | 4.5928 | 34.4832 | 15505.0727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85621.4035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.8547 | 904.2856 | 5090.4736 | 15329.4407 | 16.6126 | 101563.8383 | 24042.1072 | 68670.1802 | -10478.9568 | 3924.718 | 7500 | 3935.8773 | 1489.7775 | 0 | 89241.5654 | 64155.0615 | 124170.2072
2395 | 10 | 70 | 40 | 36539.1855 | 0.68377 | 22.431 | 0.83828 | 94212.9482 | 0.034356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7888 | 9.8992 | 5.4779 | 0.10358 | 0.045717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728792.4543 | 8433675.6908 | 4.5404 | 5.4784 | 47.1081 | 15828.8871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78586.934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.4885 | 1126.7303 | 5908.6718 | 24921.6186 | 14.0318 | 92418.9097 | 23235.1338 | 66006.6566 | -7893.7693 | 3654.6625 | 7500 | 5197.2375 | 1226.2668 | 0 | 44010.5737 | 44921.0012 | 98015.7604
2396 | 10 | 70 | 40 | 31981.0295 | 1.2919 | 21.9292 | 0.80947 | 97497.6592 | 0.047913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5648 | 7.4616 | 4.4696 | 0.057823 | 0.061359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837186.6834 | 12515694.3119 | 4.5146 | 4.7232 | 42.6347 | 13047.0004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70975.725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.758 | 1206.7289 | 4065.4158 | 15520.9941 | 13.9409 | 94918.2259 | 32920.0709 | 56697.5044 | -11349.5062 | 5188.2552 | 7500 | 2211.4299 | 2336.4876 | 0 | 59761.1478 | 48104.5101 | 107160.8795
2397 | 10 | 70 | 40 | 33214.8558 | 1.1498 | 28.465 | 0.67699 | 111524.2068 | 0.062253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3324 | 10.0801 | 4.1054 | 0.10009 | 0.049554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837947.5983 | 17508257.1211 | 4.9095 | 5.2418 | 47.2779 | 16204.0969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63295.4025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.1999 | 782.5154 | 4898.0069 | 17453.2753 | 19.4884 | 107705.8223 | 31523.1609 | 56817.4337 | -16800.8915 | 5335.5404 | 7500 | 3490.0869 | 1940.5376 | 0 | 86622.201 | 49598.2082 | 126829.8608
2398 | 10 | 70 | 40 | 35693.1735 | 0.94573 | 17.1963 | 0.83382 | 104048.4551 | 0.067288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4809 | 7.6589 | 3.9924 | 0.074388 | 0.046654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922497.8056 | 18311487.3181 | 5.1386 | 5.5515 | 45.6026 | 15607.5884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81026.8162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2803 | 1005.6831 | 4500.9283 | 21025.0362 | 10.7841 | 100203.3102 | 29336.2747 | 51955.9457 | -16918.6378 | 5044.8694 | 7500 | 2662.19 | 1727.446 | 0 | 96485.9562 | 52994.5349 | 124799.5092
2399 | 10 | 70 | 40 | 32686.5807 | 1.2692 | 25.7563 | 0.75413 | 95720.0109 | 0.063184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9206 | 11.0289 | 4.9509 | 0.10244 | 0.047997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922908.0864 | 14058914.4697 | 5.4123 | 5.3836 | 37.1105 | 14704.9627 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81239.0768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2228 | 1045.9824 | 5002.3542 | 16066.0728 | 16.8889 | 92394.6324 | 33241.0158 | 72038.115 | -14631.6654 | 5435.254 | 7500 | 5015.2661 | 1914.6851 | 0 | 79379.575 | 56270.5434 | 133621.702
2400 | 10 | 70 | 40 | 33068.5009 | 0.79221 | 26.7668 | 0.66153 | 99425.0026 | 0.036207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3999 | 11.5443 | 5.2295 | 0.11467 | 0.05344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888136.757 | 12078782.5087 | 5.1661 | 4.909 | 39.4923 | 16973.2501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83022.7114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.6402 | 1130.9907 | 4505.9457 | 21226.4494 | 18.4849 | 97430.7448 | 23684.1028 | 68757.9682 | -8774.7345 | 3770.3943 | 7500 | 5419.1078 | 1478.8322 | 0 | 60992.6828 | 55654.739 | 107173.6146
2401 | 10 | 70 | 40 | 29457.0213 | 1.1873 | 14.7334 | 0.71579 | 98731.6787 | 0.024317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3701 | 9.981 | 6.1986 | 0.11015 | 0.044066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008778.1027 | 14766642.7168 | 4.419 | 4.2527 | 43.8425 | 13555.8477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80944.8288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.459 | 795.4113 | 3869.0669 | 15157.4888 | 9.8705 | 97397.2205 | 28599.0649 | 39362.4713 | -5871.6157 | 4260.2624 | 7500 | 4602.4631 | 1377.8418 | 0 | 63222.3421 | 55220.3725 | 87832.4574
2402 | 10 | 70 | 40 | 33154.8286 | 0.91643 | 21.4252 | 0.74153 | 99172.3365 | 0.044672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.759 | 9.0182 | 4.0088 | 0.11405 | 0.04214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221730.5844 | 16893187.1776 | 5.1901 | 5.2349 | 45.2412 | 13157.472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79898.5159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5462 | 1021.9631 | 5346.4189 | 19852.7097 | 14.1483 | 96723.8182 | 26604.2377 | 58140.9283 | -10773.4809 | 4292.0487 | 7500 | 4903.4618 | 1327.4599 | 0 | 84509.3825 | 62859.0288 | 113645.0091
2403 | 10 | 70 | 40 | 34001.5559 | 1.3823 | 24.5867 | 0.92663 | 104285.6502 | 0.055855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0307 | 9.363 | 4.6449 | 0.09467 | 0.047301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984316.2285 | 14607137.8572 | 5.3351 | 4.9034 | 47.4549 | 11664.3387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90375.242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8458 | 1084.2663 | 5146.6547 | 15687.1173 | 14.6384 | 101076.3485 | 36628.8773 | 89907.6006 | -14120.9278 | 5865.2193 | 7500 | 3893.4707 | 2036.1799 | 0 | 66969.4507 | 50824.4391 | 147855.4316
2404 | 10 | 70 | 40 | 31062.1621 | 0.90614 | 31.6109 | 0.81402 | 103103.5713 | 0.058198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9958 | 9.4659 | 4.3849 | 0.071194 | 0.048899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051070.7612 | 17003876.2765 | 5.1511 | 5.5567 | 37.9494 | 8558.0704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65367.661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2286 | 1202.2043 | 5565.7662 | 18707.0604 | 20.0447 | 99799.7387 | 24710.2033 | 75605.5629 | -14536.8632 | 4267.0596 | 7500 | 3201.4021 | 1531.428 | 0 | 98406.3488 | 55321.7083 | 145363.4332
2405 | 10 | 70 | 40 | 38183.5148 | 1.4736 | 23.8689 | 0.75094 | 104827.0662 | 0.031073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7821 | 8.2852 | 5.6091 | 0.10281 | 0.042652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949152.1947 | 16662382.2691 | 5.2055 | 4.4952 | 47.7574 | 9467.8608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57337.3141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6932 | 942.9567 | 3636.4561 | 16738.9378 | 15.6793 | 103019.9847 | 42889.1541 | 46957.2148 | -7951.1585 | 6336.0769 | 7500 | 3582.2577 | 1983.4459 | 0 | 70511.8063 | 47119.6944 | 124689.1028
2406 | 10 | 70 | 40 | 39174.6283 | 1.4607 | 29.2786 | 0.79758 | 97770.9546 | 0.049622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.005 | 8.4826 | 3.2634 | 0.12289 | 0.054992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106442.9223 | 12324818.0559 | 4.7456 | 5.3375 | 39.2441 | 11911.7475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73468.3578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.1976 | 641.3083 | 4882.7288 | 17298.2635 | 18.7373 | 95093.2717 | 43752.7297 | 77445.2277 | -11781.8048 | 6690.978 | 7500 | 3930.2872 | 2700.5759 | 0 | 68320.2323 | 60262.0523 | 138296.1736
2407 | 10 | 70 | 40 | 36681.9344 | 1.0366 | 24.8549 | 0.74536 | 94776.3241 | 0.055238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3625 | 9.4811 | 4.8963 | 0.12857 | 0.049678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 642218.1811 | 18638643.9755 | 5.0035 | 4.8519 | 48.0955 | 13779.6391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73804.34 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.1076 | 1200.1877 | 5111.9651 | 20536.7103 | 16.378 | 91891.423 | 32290.4481 | 62563.2256 | -12693.5649 | 5185.7091 | 7500 | 6748.6879 | 1890.7444 | 0 | 84932.5492 | 39174.3494 | 149243.45
2408 | 10 | 70 | 40 | 29817.5129 | 1.0064 | 31.8599 | 0.74258 | 95982.0737 | 0.043434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9366 | 10.6176 | 4.8653 | 0.1221 | 0.058346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889301.3037 | 11815571.3916 | 4.5246 | 4.8988 | 31.1131 | 16704.9074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78882.8207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.9052 | 673.7616 | 5724.2284 | 16978.0402 | 21.0266 | 93677.2405 | 25678.9455 | 85455.7888 | -10141.2662 | 4126.8234 | 7500 | 5530.8331 | 1767.2342 | 0 | 69515.6808 | 61070.3017 | 128363.7378
2409 | 10 | 70 | 40 | 38789.2614 | 1.0128 | 30.8309 | 0.68015 | 101928.9733 | 0.027593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0501 | 12.0834 | 4.6716 | 0.12645 | 0.048358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107109.7271 | 9503762.9289 | 5.5244 | 4.9494 | 34.1876 | 19016.0204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71569.6601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2892 | 1131.724 | 5919.7482 | 22007.0673 | 21.0709 | 100367.1436 | 33564.3881 | 69851.3419 | -6872.0507 | 4998.7465 | 7500 | 6320.0496 | 1774.1684 | 0 | 51821.9987 | 71239.8733 | 97718.7693
2410 | 10 | 70 | 40 | 36893.9083 | 1.3923 | 10.0855 | 0.69948 | 104521.4904 | 0.048912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2434 | 11.3976 | 4.3499 | 0.10485 | 0.049814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956627.3913 | 12521367.1107 | 5.1521 | 4.7728 | 45.0677 | 11987.9967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65680.7209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.4515 | 819.2913 | 5475.2285 | 16926.5516 | 6.8186 | 101699.3454 | 39934.7135 | 21456.9488 | -12417.4382 | 6210.1392 | 7500 | 4537.7076 | 2270.4757 | 0 | 57661.5837 | 50976.1835 | 76177.9468
2411 | 10 | 70 | 40 | 30683.7108 | 0.78021 | 22.5342 | 0.75962 | 111920.4176 | 0.047334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.751 | 11.5776 | 5.0258 | 0.096754 | 0.048357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973910.7386 | 16572341.4774 | 5.4473 | 5.6628 | 48.8837 | 17419.264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69170.0372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.5159 | 943.4138 | 4129.3041 | 19828.4079 | 14.7307 | 108994.6875 | 21710.6058 | 53976.4175 | -12873.2124 | 3755.3315 | 7500 | 3825.5677 | 1332.8279 | 0 | 85354.3672 | 55649.8079 | 108932.0973
2412 | 10 | 70 | 40 | 32534.845 | 1.1749 | 30.0824 | 0.56575 | 102925.8402 | 0.047311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2961 | 9.9324 | 4.6178 | 0.10757 | 0.066852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903496.28 | 15063288.5943 | 4.6156 | 5.2821 | 45.4219 | 14954.0957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69239.2502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.4964 | 996.103 | 5671.3214 | 16857.448 | 21.9187 | 100236.5159 | 31354.7941 | 56524.9177 | -11833.027 | 5004.9316 | 7500 | 4782.7148 | 2455.7193 | 0 | 77137.9028 | 51639.9146 | 121288.0386
2413 | 10 | 70 | 40 | 36667.0142 | 0.90301 | 25.2808 | 0.59293 | 104726.5026 | 0.039331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9749 | 10.5871 | 4.4954 | 0.10114 | 0.053085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986164.6808 | 9441941.3675 | 4.512 | 4.9507 | 42.7175 | 16675.2934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72280.3786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5496 | 1139.9899 | 5005.5079 | 22121.2335 | 18.1421 | 102446.6435 | 29091.5615 | 51598.74 | -10031.3803 | 4584.9869 | 7500 | 4298.3366 | 1786.3773 | 0 | 47059.3177 | 57931.4138 | 77956.5259
2414 | 10 | 70 | 40 | 32742.6195 | 1.319 | 22.8557 | 0.70763 | 104939.2873 | 0.041207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0253 | 7.9421 | 2.9514 | 0.10138 | 0.046809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748415.6808 | 16503020.4405 | 5.3644 | 5.2398 | 32.4472 | 18057.8489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76389.0389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.9041 | 1120.4103 | 4611.4585 | 15651.0142 | 15.382 | 102547.0566 | 34183.2106 | 57090.4892 | -10525.8153 | 5309.3453 | 7500 | 3070.4164 | 1824.0293 | 0 | 98288.7558 | 54461.5953 | 142278.836
2415 | 10 | 70 | 40 | 34917.0882 | 0.67271 | 28.8074 | 0.71529 | 101301.664 | 0.056866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4057 | 10.5853 | 5.3232 | 0.083035 | 0.05058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188932.746 | 6871019.872 | 4.8288 | 4.6034 | 47.6933 | 13910.3872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79985.273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.846 | 705.0708 | 5516.8416 | 23963.1854 | 19.3046 | 98128.6782 | 21907.8056 | 76008.5574 | -13961.1374 | 3849.5771 | 7500 | 3780.7968 | 1429.0733 | 0 | 30081.4474 | 61102.8939 | 69493.2263
2416 | 10 | 70 | 40 | 34018.1482 | 0.91598 | 23.2815 | 0.77299 | 104912.1038 | 0.051076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2707 | 8.2351 | 4.9959 | 0.081684 | 0.055412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669472.0344 | 13779368.6303 | 5.5616 | 4.8017 | 39.7269 | 14651.8888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80386.1406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.5771 | 808.9929 | 5034.7421 | 20374.7412 | 15.1058 | 101955.8696 | 27286.814 | 65720.7963 | -13007.4306 | 4523.4022 | 7500 | 3317.4757 | 1839.6312 | 0 | 67163.4744 | 43718.9934 | 120625.1698
2417 | 10 | 70 | 40 | 38814.7238 | 1.5289 | 22.8258 | 0.67151 | 99825.7044 | 0.048317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9536 | 9.2771 | 4.4491 | 0.11593 | 0.04598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 699958.2495 | 18029265.3409 | 5.0734 | 4.4681 | 36.3509 | 13346.592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77043.7921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0817 | 1001.134 | 5479.5918 | 16497.5663 | 15.6755 | 97162.669 | 44634.315 | 55088.1754 | -11717.3555 | 6807.1026 | 7500 | 4713.6297 | 2297.1754 | 0 | 87467.1321 | 45234.0021 | 151556.1725
2418 | 10 | 70 | 40 | 34340.4367 | 1.1186 | 25.8411 | 0.73013 | 105996.5166 | 0.058904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6581 | 7.5087 | 4.8925 | 0.095174 | 0.044676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945942.221 | 15176625.2658 | 4.6484 | 4.3423 | 43.51 | 12482.4981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70272.5713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.9908 | 1160.9617 | 5378.5647 | 18363.0439 | 17.1736 | 102559.4249 | 31954.7857 | 60908.8196 | -15123.2035 | 5290.447 | 7500 | 4031.5597 | 1734.7186 | 0 | 66058.0727 | 51697.7041 | 110657.4956
2419 | 10 | 70 | 40 | 39003.3362 | 1.1799 | 28.6819 | 0.69746 | 99888.1396 | 0.040038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7052 | 9.7575 | 6.4054 | 0.10799 | 0.052185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921785.6979 | 17091559.1968 | 5.7263 | 4.584 | 36.7001 | 13804.4136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77673.6692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.0437 | 1256.9878 | 5231.2215 | 20153.2617 | 19.4133 | 97674.9536 | 37700.1491 | 71993.0254 | -9738.0188 | 5739.7385 | 7500 | 5897.4908 | 2198.3705 | 0 | 82861.9243 | 55574.985 | 148577.6947
2420 | 10 | 70 | 40 | 39054.6875 | 1.2921 | 22.2568 | 0.59676 | 104938.1116 | 0.056804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4186 | 9.5151 | 5.1037 | 0.093789 | 0.048855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234157.2914 | 19526432.3951 | 4.6514 | 5.507 | 47.7136 | 17046.3816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86495.7111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.0384 | 997.2563 | 4300.3983 | 18950.976 | 15.9378 | 101654.7778 | 40207.423 | 54656.6873 | -14446.6685 | 6372.9698 | 7500 | 3638.2566 | 2285.1591 | 0 | 101455.4165 | 66024.5004 | 135644.7434
2421 | 10 | 70 | 40 | 33846.133 | 1.4195 | 28.9109 | 0.79224 | 100797.2249 | 0.048946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2385 | 8.2031 | 5.4514 | 0.10973 | 0.053423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744854.7268 | 11265247.0995 | 5.5865 | 5.6948 | 30.8468 | 13259.2142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83863.7461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.9374 | 966.7688 | 4993.9992 | 15293.5843 | 18.5573 | 98073.7745 | 37105.0974 | 86828.6052 | -11983.1819 | 5797.7098 | 7500 | 4765.8988 | 2273.2573 | 0 | 74204.1304 | 50614.197 | 155877.3198
2422 | 10 | 70 | 40 | 33106.334 | 1.1792 | 22.3328 | 0.76557 | 99402.4015 | 0.062403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1336 | 13.5936 | 5.2265 | 0.072315 | 0.049966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1614676.4944 | 7717007.4174 | 5.3918 | 5.5666 | 46.9898 | 20006.6832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73933.0943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8687 | 932.8751 | 4265.8935 | 17112.7186 | 14.5506 | 95991.0065 | 31987.2308 | 57536.1633 | -15010.138 | 5287.8653 | 7500 | 3012.9056 | 1939.1815 | 0 | 39897.589 | 84536.409 | 47614.3887
2423 | 10 | 70 | 40 | 31977.988 | 0.76191 | 29.4817 | 0.8316 | 102508.7404 | 0.056613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.951 | 9.7869 | 3.9496 | 0.11446 | 0.048189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874210.0066 | 12044041.7702 | 5.486 | 5.0679 | 44.1337 | 14238.1244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78691.3912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.656 | 1198.9133 | 5929.7466 | 20877.4545 | 18.5115 | 99312.0164 | 22201.0671 | 86326.1076 | -14065.5855 | 3896.0027 | 7500 | 5301.5058 | 1377.943 | 0 | 58655.8085 | 50228.5402 | 120964.309
2424 | 10 | 70 | 40 | 30867.6845 | 0.98293 | 26.6713 | 0.71385 | 95173.4448 | 0.049414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7882 | 7.2211 | 6.8596 | 0.1303 | 0.05191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843520.0056 | 13770463.143 | 5.4019 | 4.7176 | 40.0167 | 18004.4378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70113.5951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9168 | 981.4578 | 3864.3783 | 17807.9436 | 17.8875 | 92577.703 | 26119.4818 | 61586.0745 | -11421.264 | 4266.119 | 7500 | 5445.7553 | 1625.3518 | 0 | 66083.6645 | 54489.1608 | 106716.0222
2425 | 10 | 70 | 40 | 27789.7963 | 1.0598 | 34.1331 | 0.6099 | 97658.0437 | 0.050739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9007 | 10.8281 | 5.5401 | 0.10079 | 0.050051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996176.9483 | 15702363.9825 | 4.7768 | 5.1299 | 45.4402 | 11145.6991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70696.0141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9449 | 760.1506 | 6630.3929 | 15357.4889 | 24.2631 | 94924.1118 | 24864.6149 | 69776.4376 | -12029.3002 | 4132.8002 | 7500 | 5608.7082 | 1518.1598 | 0 | 77878.2401 | 51586.9968 | 127662.6637
2426 | 10 | 70 | 40 | 38197.9495 | 1.0706 | 22.0324 | 0.69875 | 102276.1314 | 0.064863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0888 | 8.1226 | 5.0429 | 0.056166 | 0.054833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993048.8411 | 13478696.3295 | 4.322 | 5.4287 | 41.8902 | 20272.6575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70210.9025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.7913 | 1239.7078 | 4895.2707 | 20982.2374 | 14.9019 | 98630.2548 | 34431.4242 | 50064.2881 | -16041.8571 | 5684.7829 | 7500 | 2566.2292 | 2287.7873 | 0 | 74297.2246 | 62226.4548 | 98563.4246
2427 | 10 | 70 | 40 | 37047.1994 | 1.0941 | 26.8886 | 0.64503 | 100755.1044 | 0.054745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7786 | 8.9748 | 6.0956 | 0.14229 | 0.04267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763518.7829 | 6553455.9479 | 4.9236 | 5.2202 | 45.3392 | 15468.9842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78094.4135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.8137 | 1067.427 | 4790.9621 | 20083.9093 | 18.7414 | 97715.1389 | 33926.5801 | 63624.9893 | -13375.8482 | 5450.8871 | 7500 | 6673.7571 | 1707.0966 | 0 | 32923.6026 | 46497.9389 | 91933.1257
2428 | 10 | 70 | 40 | 41946.691 | 1.0407 | 26.514 | 0.83857 | 100481.1883 | 0.046276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5277 | 8.5146 | 5.37 | 0.089296 | 0.058252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959207.4912 | 14330492.4337 | 5.4278 | 5.1873 | 44.3441 | 13630.3697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68479.4607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.0723 | 914.7808 | 4770.49 | 23430.0337 | 16.5833 | 97912.4641 | 37033.3145 | 68004.7454 | -11302.3865 | 5745.7664 | 7500 | 3852.0676 | 2456.5119 | 0 | 71271.1757 | 53029.1028 | 131532.0922
2429 | 10 | 70 | 40 | 34874.3778 | 1.441 | 32.0985 | 0.69296 | 101510.5017 | 0.062757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3149 | 9.812 | 5.3118 | 0.080154 | 0.036584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743912.5475 | 10155181.286 | 5.2037 | 4.5147 | 45.8074 | 16081.0587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69623.5925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.712 | 894.8165 | 6344.3225 | 15569.8263 | 21.7806 | 98007.3317 | 38609.1031 | 71836.7814 | -15413.948 | 6215.1041 | 7500 | 4173.9109 | 1668.7729 | 0 | 43992.6809 | 46166.5865 | 112415.8188
2430 | 10 | 70 | 40 | 33658.1128 | 0.93229 | 28.5413 | 0.77089 | 100712.1971 | 0.054675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0488 | 8.6734 | 4.4088 | 0.053768 | 0.057614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1327076.9165 | 14198077.6684 | 4.4854 | 4.4864 | 31.3174 | 12690.1398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64341.5671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.7344 | 861.2177 | 4896.7594 | 19975.9502 | 18.5404 | 97677.3956 | 27364.3253 | 64347.5615 | -13353.1266 | 4555.3727 | 7500 | 1994.375 | 1926.2707 | 0 | 76739.7364 | 78632.0203 | 92442.4947
2431 | 10 | 70 | 40 | 33440.6196 | 1.3913 | 34.4116 | 0.76446 | 99571.5421 | 0.054779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1686 | 11.9508 | 5.4969 | 0.070478 | 0.053636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950747.0475 | 16402660.6438 | 4.7711 | 5.0918 | 36.2482 | 16260.5832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85675.661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.5363 | 1091.9085 | 4741.754 | 15350.6066 | 22.4342 | 96565.4584 | 36180.0259 | 102616.9173 | -13226.7682 | 5748.6863 | 7500 | 3307.7013 | 2263.0212 | 0 | 90821.1858 | 59641.377 | 175569.3927
2432 | 10 | 70 | 40 | 41139.0948 | 1.0961 | 26.4254 | 0.80525 | 104888.4707 | 0.035747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6915 | 11.2955 | 4.1859 | 0.12132 | 0.043939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863986.7743 | 18585187.4601 | 5.4426 | 5.2386 | 39.1124 | 8566.8719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87121.8547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.3211 | 1059.5782 | 5024.6117 | 22277.0854 | 16.839 | 102811.0774 | 37724.0188 | 83518.5931 | -9140.5306 | 5705.9872 | 7500 | 5221.8794 | 1840.1133 | 0 | 99369.0001 | 46389.4686 | 185349.5926
2433 | 10 | 70 | 40 | 35334.3859 | 0.83785 | 25.0006 | 0.69133 | 102191.7834 | 0.058054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.716 | 10.5514 | 4.7348 | 0.095575 | 0.039935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245109.2825 | 12799553.0272 | 5.443 | 5.4027 | 41.489 | 14031.7321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84317.3459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.734 | 965.5418 | 5885.4166 | 22108.9371 | 16.9797 | 98925.1391 | 26450.8977 | 67630.0625 | -14373.235 | 4494.0954 | 7500 | 4341.311 | 1317.2371 | 0 | 68285.2594 | 66891.9128 | 98753.7152
2434 | 10 | 70 | 40 | 47257.1973 | 1.1026 | 32.6199 | 0.73575 | 97908.5844 | 0.03526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1088 | 9.8028 | 4.2407 | 0.078138 | 0.035022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062427.5009 | 15506273.4122 | 4.6237 | 4.3664 | 39.7926 | 13948.2324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61969.3046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.4839 | 616.5378 | 5112.4541 | 25497.2958 | 21.6106 | 95995.5943 | 43519.803 | 68223.7281 | -8417.1566 | 6450.863 | 7500 | 3050.1732 | 1658.1303 | 0 | 71044.562 | 60036.673 | 132993.4299
2435 | 10 | 70 | 40 | 33145.2313 | 0.8941 | 28.1703 | 0.60062 | 99361.2219 | 0.049589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6854 | 10.3338 | 5.2025 | 0.080374 | 0.053249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1374800.1918 | 12955970.1317 | 4.809 | 5.3446 | 48.0646 | 18740.8969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77502.3148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.4593 | 1099.1 | 4488.7892 | 20096.5342 | 20.1289 | 96641.7662 | 26097.3942 | 62323.302 | -11965.6047 | 4296.8216 | 7500 | 3647.849 | 1679.2908 | 0 | 64964.1104 | 73119.3165 | 85423.8468
2436 | 10 | 70 | 40 | 41694.1518 | 0.98805 | 25.803 | 0.77245 | 108637.7752 | 0.048661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.3971 | 11.7956 | 4.8554 | 0.16358 | 0.049161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205596.3799 | 12890948.9832 | 4.5286 | 5.7211 | 47.9005 | 14905.2028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76811.697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.794 | 964.8813 | 5867.2454 | 23985.0641 | 16.7469 | 105719.3314 | 35418.1755 | 69561.0867 | -12841.153 | 5621.0024 | 7500 | 7821.389 | 2028.1197 | 0 | 69498.32 | 62664.9239 | 121942.0164
2437 | 10 | 70 | 40 | 34433.6849 | 1.1104 | 23.4811 | 0.82102 | 94639.2511 | 0.050831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8459 | 7.5871 | 4.5999 | 0.090943 | 0.03754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 486142.3076 | 15324966.9505 | 5.6608 | 4.7546 | 40.8937 | 11659.9065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66563.8924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.9932 | 885.6631 | 5386.7223 | 18497.4427 | 14.8313 | 91985.0916 | 31872.4843 | 57576.4239 | -11678.3021 | 5065.8845 | 7500 | 3679.7153 | 1395.7743 | 0 | 72695.2876 | 32451.9326 | 135655.3352
2438 | 10 | 70 | 40 | 35800.9085 | 1.2743 | 28.9171 | 0.78187 | 91509.2946 | 0.055352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5426 | 11.6566 | 4.5835 | 0.090624 | 0.043606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976501.2931 | 15257234.8209 | 5.5434 | 4.7636 | 48.5726 | 14479.4048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82631.803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.3801 | 1000.5257 | 4301.3661 | 17546.138 | 18.6694 | 88718.1483 | 36509.5411 | 84678.5968 | -12281.0435 | 5735.0123 | 7500 | 4037.4433 | 1835.465 | 0 | 66965.6073 | 52921.1653 | 142059.457
2439 | 10 | 70 | 40 | 36262.2103 | 1.1497 | 17.5037 | 0.71401 | 101440.389 | 0.036896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2608 | 10.3709 | 4.2929 | 0.084265 | 0.057031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843962.4444 | 10327197.9855 | 5.666 | 5.7186 | 30.8142 | 11472.8347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72616.2246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.4905 | 1030.1667 | 5055.6851 | 19056.0031 | 11.7381 | 99367.3609 | 34412.4145 | 41867.4226 | -9121.3239 | 5253.5916 | 7500 | 3765.4855 | 2199.024 | 0 | 68170.412 | 53825.5741 | 100221.4521
2440 | 10 | 70 | 40 | 35297.7327 | 1.1083 | 16.3432 | 0.71972 | 101586.0675 | 0.058531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.036 | 11.129 | 5.9273 | 0.10287 | 0.056467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064257.6053 | 10873972.1905 | 4.4865 | 5.2454 | 49.7816 | 16905.7796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60105.3851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3361 | 825.9035 | 4821.2334 | 18984.1291 | 10.9249 | 98312.5386 | 32627.2072 | 32566.8755 | -14403.5273 | 5337.4936 | 7500 | 4791.3643 | 2212.0701 | 0 | 53262.3003 | 58348.0023 | 65545.7815
2441 | 10 | 70 | 40 | 39050.7381 | 0.73146 | 17.9192 | 0.72572 | 98003.7288 | 0.046137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3593 | 8.1145 | 5.1012 | 0.11946 | 0.048557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776299.4411 | 15913030.7004 | 5.3023 | 5.0035 | 40.3856 | 13745.5045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69395.6822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.7513 | 1064.9639 | 6483.6794 | 25933.2117 | 11.9383 | 95505.7651 | 26235.0528 | 41505.4199 | -10991.0403 | 4255.2211 | 7500 | 6116.1058 | 1516.4772 | 0 | 80513.2861 | 47162.6443 | 109487.8783
2442 | 10 | 70 | 40 | 26257.1122 | 1.2115 | 27.5775 | 0.66964 | 103301.8498 | 0.059771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1842 | 9.2577 | 5.1907 | 0.1098 | 0.047604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 586952.1942 | 17254075.7303 | 4.7406 | 4.537 | 37.3973 | 15880.304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71775.9394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.2558 | 708.8851 | 6913.5361 | 13329.3153 | 18.9586 | 99903.6757 | 25855.5937 | 61863.1529 | -14951.966 | 4448.8271 | 7500 | 5581.9799 | 1554.3638 | 0 | 84417.9454 | 42203.8791 | 134066.0178
2443 | 10 | 70 | 40 | 37506.329 | 1.2811 | 22.2817 | 0.74727 | 103512.9687 | 0.050441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6255 | 8.1897 | 4.8899 | 0.076201 | 0.045369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745542.4114 | 12128760.7374 | 5.289 | 5.4783 | 43.2246 | 18251.1625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73513.6156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2328 | 936.9975 | 5341.1762 | 18312.4631 | 14.6667 | 100631.8741 | 38387.7319 | 55980.1738 | -12676.8163 | 6015.4268 | 7500 | 3355.9297 | 2003.0327 | 0 | 64500.0062 | 49258.8762 | 115806.6086
2444 | 10 | 70 | 40 | 29532.5339 | 1.162 | 23.2302 | 0.89059 | 98339.4056 | 0.0251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0912 | 9.8858 | 5.3626 | 0.074526 | 0.047775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183356.0242 | 24386517.2702 | 4.6469 | 4.6888 | 42.9627 | 14240.1119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70337.945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.123 | 1113.4556 | 4246.3555 | 15412.9939 | 14.1126 | 96967.7651 | 28239.08 | 64131.472 | -6035.2183 | 4221.3467 | 7500 | 3162.0738 | 1480.1896 | 0 | 114762.0202 | 63605.0339 | 153855.93
2445 | 10 | 70 | 40 | 31244.7001 | 1.5302 | 17.2812 | 0.7626 | 98524.5998 | 0.051661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5937 | 12.7903 | 6.0432 | 0.076589 | 0.066451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1535866.558 | 13715360.2426 | 5.7364 | 5.0433 | 43.6003 | 12488.6303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79640.9967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.4535 | 1209.8162 | 4371.9631 | 13270.3448 | 11.2781 | 95717.022 | 35948.7106 | 47809.7762 | -12353.3423 | 5663.0768 | 7500 | 4015.2125 | 2761.9704 | 0 | 66396.5802 | 76095.1795 | 81646.8048
2446 | 10 | 70 | 40 | 37620.1871 | 1.0715 | 33.9945 | 0.75597 | 108331.3262 | 0.032829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4875 | 12.9036 | 4.8276 | 0.11859 | 0.054896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241644.394 | 15644624.5411 | 5.6422 | 4.5806 | 47.2137 | 13290.8875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77441.6307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4851 | 996.1773 | 5004.419 | 20654.2507 | 22.2679 | 106359.2729 | 33931.8727 | 90812.6881 | -8677.0347 | 5160.6022 | 7500 | 5603.9487 | 2079.2501 | 0 | 66864.4225 | 62804.1045 | 140471.6451
2447 | 10 | 70 | 40 | 35523.1567 | 1.6099 | 25.8812 | 0.8282 | 101718.5989 | 0.024364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9658 | 8.0757 | 4.2176 | 0.13525 | 0.045181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222433.4417 | 11932576.7975 | 4.3111 | 5.5137 | 38.8389 | 15353.5858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83899.7326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.749 | 1144.6514 | 4866.7746 | 14429.1817 | 16.2818 | 100341.1091 | 42187.9498 | 80539.4515 | -6060.955 | 6123.4741 | 7500 | 5191.2894 | 2030.5503 | 0 | 69419.4753 | 69068.1194 | 137863.116
2448 | 10 | 70 | 40 | 32752.6338 | 1.4127 | 31.551 | 0.76344 | 98904.1811 | 0.058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5971 | 8.2438 | 5.2784 | 0.10426 | 0.045221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779872.9731 | 14598599.0063 | 5.1922 | 4.484 | 39.7063 | 12668.5342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67049.6063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0458 | 1002.501 | 4905.4765 | 14856.3674 | 20.5811 | 95745.5409 | 35792.5329 | 73553.1692 | -13898.0169 | 5737.4621 | 7500 | 4766.1271 | 1904.2423 | 0 | 67504.9097 | 46538.2332 | 136322.193
2449 | 10 | 70 | 40 | 32408.1834 | 1.3233 | 25.9026 | 0.71644 | 102132.0017 | 0.048629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6023 | 10.369 | 6.2231 | 0.084964 | 0.043026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709460.7435 | 8617947.2522 | 5.6884 | 4.5973 | 42.9616 | 12838.8855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82652.7865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 675.4497 | 948.3859 | 5359.2676 | 15453.6724 | 17.3468 | 99390.0918 | 33909.0221 | 70715.7763 | -12064.4037 | 5367.2747 | 7500 | 4966.2917 | 1694.8999 | 0 | 38610.4084 | 42435.162 | 108264.1074
2450 | 10 | 70 | 40 | 32510.6422 | 1.0738 | 25.5087 | 0.72514 | 101046.0062 | 0.063984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7446 | 11.068 | 5.1319 | 0.13427 | 0.060267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075996.8094 | 15265417.2793 | 4.7162 | 4.3948 | 35.9115 | 14618.097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75587.3138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3482 | 865.1642 | 6494.1893 | 17826.0684 | 17.0001 | 97491.8933 | 29369.1476 | 64314.5489 | -15638.0967 | 4970.0421 | 7500 | 7095.3971 | 2198.3833 | 0 | 74197.043 | 63970.9675 | 110035.4979
2451 | 10 | 70 | 40 | 32587.247 | 1.2235 | 34.3499 | 0.73783 | 110506.2972 | 0.050995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0788 | 11.3637 | 4.2748 | 0.15777 | 0.052054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1442433.2343 | 19865959.812 | 4.4559 | 5.0288 | 37.5072 | 14925.9654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72722.6884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.0104 | 618.4524 | 5860.2742 | 16432.3761 | 22.7303 | 107397.3138 | 32309.742 | 84501.5064 | -13679.5267 | 5249.4003 | 7500 | 6155.4471 | 2005.5268 | 0 | 107702.1034 | 79512.3369 | 152231.8623
2452 | 10 | 70 | 40 | 34621.2978 | 0.79715 | 26.6827 | 0.73203 | 99753.8709 | 0.059477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0149 | 10.1313 | 4.3025 | 0.1272 | 0.062336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826797.3325 | 13208101.6251 | 4.6474 | 5.303 | 30.1868 | 14414.7953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80046.8392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.7372 | 758.9735 | 4479.9616 | 22161.8055 | 17.7141 | 96488.2967 | 24918.9846 | 71790.865 | -14368.5266 | 4285.0806 | 7500 | 4655.5962 | 1960.4652 | 0 | 84890.1503 | 56435.2544 | 129197.3608
2453 | 10 | 70 | 40 | 39122.1969 | 0.89793 | 23.4972 | 0.66985 | 102534.1049 | 0.072647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3015 | 12.3327 | 5.8568 | 0.03989 | 0.0568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988582.5085 | 14706077.3002 | 4.8493 | 5.1249 | 42.2723 | 16860.7874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75965.7135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.1886 | 1150.6064 | 4842.9453 | 23669.6297 | 16.1517 | 98449.2478 | 30905.1344 | 55801.0439 | -17973.3715 | 5323.9481 | 7500 | 1993.3471 | 2219.4658 | 0 | 75327.7607 | 58435.2772 | 102662.0515
2454 | 10 | 70 | 40 | 33325.5124 | 1.152 | 29.101 | 0.76096 | 101251.0605 | 0.04545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.0497 | 8.887 | 5.0598 | 0.11685 | 0.051785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096712.4627 | 25832541.1318 | 4.3567 | 4.6098 | 41.9604 | 15955.7326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65218.6547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.5507 | 839.3133 | 4630.2913 | 17489.9106 | 19.0092 | 98708.2538 | 31671.2036 | 65817.0484 | -11188.3493 | 5008.1163 | 7500 | 4360.069 | 1903.4441 | 0 | 122120.5858 | 62249.9072 | 164942.2106
2455 | 10 | 70 | 40 | 36729.7632 | 0.9288 | 24.2901 | 0.69401 | 100274.4406 | 0.054788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.346 | 8.3652 | 5.8621 | 0.057984 | 0.059605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958351.2796 | 15792143.3214 | 4.9081 | 5.1085 | 42.1141 | 10265.9601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86394.5774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4588 | 1397.8939 | 4047.8331 | 21841.6216 | 16.4725 | 97246.6548 | 29776.2833 | 67540.2319 | -13322.2572 | 4882.0902 | 7500 | 2620.7399 | 2135.7411 | 0 | 80662.687 | 50645.173 | 131150.3433
2456 | 10 | 70 | 40 | 28259.5921 | 1.082 | 23.7149 | 0.67539 | 100578.8164 | 0.051834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1486 | 11.5664 | 6.076 | 0.10882 | 0.044205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1337884.6819 | 10484776.9386 | 5.323 | 4.3051 | 42.7882 | 19084.3247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73573.1394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.1745 | 957.8873 | 5043.7568 | 15424.1648 | 16.2509 | 97703.2468 | 25670.8548 | 54915.4403 | -12652.5062 | 4281.2467 | 7500 | 5611.1113 | 1389.0162 | 0 | 44743.9982 | 75008.5462 | 56450.6151
2457 | 10 | 70 | 40 | 39886.3717 | 0.99333 | 16.7242 | 0.81541 | 99981.5482 | 0.060106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3239 | 10.0223 | 5.4521 | 0.10805 | 0.053359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677982.9339 | 13122517.5148 | 5.5893 | 4.8557 | 47.7743 | 15461.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82339.5518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.4385 | 833.5022 | 4566.9112 | 22877.5078 | 10.5967 | 96674.4939 | 34017.7277 | 50453.7271 | -14551.039 | 5536.0877 | 7500 | 4566.929 | 2168.0748 | 0 | 58991.3304 | 42351.8852 | 106330.9525
2458 | 10 | 70 | 40 | 35547.6301 | 0.91017 | 22.5079 | 0.74691 | 94385.7587 | 0.051383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9754 | 12.8375 | 5.2157 | 0.12102 | 0.02824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019654.1168 | 14103290.3996 | 5.6485 | 4.7637 | 49.3185 | 15334.3524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69884.7035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.6345 | 1037.3345 | 6422.5437 | 21360.1928 | 14.8186 | 91710.3736 | 28374.8746 | 53736.3187 | -11771.6946 | 4595.1191 | 7500 | 7083.5641 | 952.4138 | 0 | 61292.3355 | 55203.4684 | 96559.4629
2459 | 10 | 70 | 40 | 36898.3885 | 1.5702 | 26.5466 | 0.66314 | 91281.7906 | 0.043157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2138 | 7.0529 | 4.1073 | 0.078706 | 0.047778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030515.2994 | 12917904.4387 | 4.4495 | 5.374 | 38.4935 | 17342.3001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72350.0442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.2801 | 1006.1247 | 5688.5726 | 15324.8854 | 18.3164 | 89103.5974 | 43147.0062 | 59545.3084 | -9584.0502 | 6472.3372 | 7500 | 3144.3491 | 2269.6406 | 0 | 73444.6396 | 62840.7552 | 123098.4758
2460 | 10 | 70 | 40 | 30128.9417 | 1.073 | 30.5884 | 0.78562 | 99267.9189 | 0.036565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6122 | 10.0211 | 6.041 | 0.12135 | 0.045786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263712.1817 | 18030668.2263 | 5.464 | 5.7214 | 34.1064 | 15671.4164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74404.2843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.6198 | 975.1726 | 6395.5277 | 16527.761 | 19.7071 | 97257.3001 | 27202.3614 | 80962.0872 | -8846.723 | 4254.2154 | 7500 | 7612.1416 | 1429.5903 | 0 | 112754.0074 | 75364.5102 | 157503.1701
2461 | 10 | 70 | 40 | 41544.4546 | 0.96092 | 17.5472 | 0.71783 | 105700.5195 | 0.046827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7884 | 9.8683 | 5.6707 | 0.085649 | 0.05923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976174.7877 | 7685197.19 | 4.8566 | 4.8039 | 47.319 | 17435.0527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75473.9765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.7069 | 1149.7272 | 5804.6814 | 24264.5972 | 11.7422 | 102966.628 | 34559.7146 | 43813.074 | -12029.1228 | 5453.7466 | 7500 | 4733.0747 | 2370.8258 | 0 | 35107.4947 | 56322.311 | 65186.4966
2462 | 10 | 70 | 40 | 33318.1548 | 1.2426 | 23.6251 | 0.81142 | 102057.5022 | 0.037177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6671 | 8.0253 | 5.0255 | 0.1384 | 0.050942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962921.9663 | 17796152.8341 | 5.5482 | 4.7683 | 41.3975 | 15833.1615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73384.3199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.7782 | 1066.1474 | 3894.3792 | 16622.3963 | 15.0026 | 99956.175 | 33391.5169 | 63275.4712 | -9245.8396 | 5122.2058 | 7500 | 5476.977 | 1915.1186 | 0 | 84395.0001 | 56759.3153 | 135071.1347
2463 | 10 | 70 | 40 | 25466.6249 | 1.2573 | 23.2959 | 0.75738 | 103321.3253 | 0.053374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6213 | 10.8783 | 6.528 | 0.099087 | 0.055236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180301.3516 | 18663292.1787 | 5.0935 | 5.3458 | 34.9544 | 12925.37 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76424.9212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.0542 | 984.2402 | 4176.5727 | 12600.9436 | 15.2478 | 100280.8402 | 25731.3628 | 61507.6131 | -13378.1345 | 4334.4304 | 7500 | 4950.7935 | 1757.1914 | 0 | 109290.7774 | 67896.5981 | 133797.436
2464 | 10 | 70 | 40 | 34350.8012 | 1.1534 | 27.0004 | 0.75855 | 101552.4853 | 0.054192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6789 | 11.7841 | 4.862 | 0.080142 | 0.045735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273067.4749 | 17749073.6713 | 4.7521 | 5.5434 | 42.6494 | 15092.9834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67073.7769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.8625 | 1076.4946 | 3471.7643 | 18014.4603 | 17.661 | 98518.969 | 32672.6818 | 62643.3514 | -13347.4719 | 5278.2861 | 7500 | 3080.1415 | 1771.749 | 0 | 97593.7637 | 68394.0166 | 128798.4849
2465 | 10 | 70 | 40 | 34991.5862 | 1.2959 | 22.641 | 0.77697 | 94712.2629 | 0.053002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.843 | 9.6418 | 6.6149 | 0.13651 | 0.054768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945634.9697 | 17370423.5451 | 5.4606 | 4.3392 | 36.479 | 14715.2685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81387.4635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.6435 | 1014.5546 | 5110.4765 | 16944.2132 | 14.6576 | 91944.2658 | 36094.7459 | 64974.6374 | -12179.187 | 5672.1883 | 7500 | 7242.3647 | 2280.0263 | 0 | 80900.2604 | 57710.4847 | 134774.5513
2466 | 10 | 70 | 40 | 38758.1743 | 1.3404 | 28.5056 | 0.6567 | 101336.466 | 0.054551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8576 | 11.4389 | 4.705 | 0.096591 | 0.059571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278156.9505 | 16357452.8342 | 5.3054 | 5.7139 | 36.7231 | 9811.8607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71740.2305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.8787 | 884.4749 | 4853.2072 | 18306.5514 | 19.7391 | 98289.6391 | 40903.2458 | 62891.2443 | -13406.0384 | 6403.3276 | 7500 | 4250.3491 | 2799.644 | 0 | 98437.7553 | 67711.3185 | 142068.2093
2467 | 10 | 70 | 40 | 36766.6339 | 0.72857 | 25.4292 | 0.77909 | 104500.7366 | 0.047256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.678 | 10.746 | 4.7995 | 0.096941 | 0.058179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1443574.4248 | 17279388.4636 | 4.9527 | 5.39 | 39.1231 | 15986.224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85240.6485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.1602 | 1114.177 | 4284.4001 | 24455.9516 | 16.4432 | 101773.395 | 24621.3646 | 76597.7221 | -12000.3031 | 4097.8615 | 7500 | 4258.8789 | 1749.8008 | 0 | 96221.3274 | 79172.1916 | 123874.4605
2468 | 10 | 70 | 40 | 35307.6669 | 1.1735 | 18.2051 | 0.77771 | 100174.271 | 0.062312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4382 | 12.4042 | 5.3203 | 0.10821 | 0.051512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023573.3161 | 12710125.2726 | 5.7466 | 5.2404 | 47.6832 | 14619.1165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64902.2473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.4748 | 1092.7541 | 4690.5886 | 18309.1229 | 11.7809 | 96741.3201 | 33997.0881 | 41694.3418 | -15104.984 | 5567.5824 | 7500 | 5330.1316 | 2104.9538 | 0 | 61092.7459 | 55251.9107 | 86929.9488
2469 | 10 | 70 | 40 | 37109.9413 | 0.92892 | 20.7157 | 0.66745 | 97627.9575 | 0.050172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7373 | 12.285 | 4.8563 | 0.11691 | 0.042017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147927.8281 | 13338082.8118 | 5.2975 | 4.9979 | 34.1698 | 17831.2986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72211.0623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3175 | 1136.2594 | 4699.3326 | 22066.1687 | 14.2588 | 94924.9661 | 30087.5451 | 46625.976 | -11893.1624 | 4835.9932 | 7500 | 5614.8596 | 1491.3189 | 0 | 73907.0196 | 71996.9569 | 86172.5931
2470 | 10 | 70 | 40 | 34223.0102 | 1.4352 | 23.2224 | 0.70473 | 91518.7368 | 0.039599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0143 | 10.0108 | 5.296 | 0.10582 | 0.05249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045051.4683 | 14648450.1859 | 4.9765 | 4.4149 | 40.9413 | 14707.8287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76708.7897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.0655 | 1098.5465 | 4811.2358 | 15328.6449 | 15.6542 | 89512.9872 | 37788.7306 | 58054.773 | -8825.2984 | 5695.2813 | 7500 | 4856.4808 | 2194.0931 | 0 | 66124.313 | 59377.3468 | 114011.0265
2471 | 10 | 70 | 40 | 30214.3037 | 1.2306 | 29.1382 | 0.78587 | 105558.0114 | 0.054467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8196 | 9.5111 | 3.0682 | 0.1083 | 0.049164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988873.4836 | 14744577.2602 | 5.6194 | 4.6066 | 45.5809 | 14760.112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74405.1795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.0638 | 1247.8257 | 4652.6964 | 15175.4487 | 18.7701 | 102389.0917 | 30077.7101 | 77144.0139 | -13943.2463 | 4961.6186 | 7500 | 3642.0491 | 1790.3394 | 0 | 64443.442 | 54846.1612 | 120769.7656
2472 | 10 | 70 | 40 | 28416.4247 | 1.1065 | 31.4718 | 0.88596 | 101822.1997 | 0.054517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.887 | 13.8197 | 4.7857 | 0.13418 | 0.053181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674180.9006 | 17189556.7184 | 4.9661 | 5.1256 | 30.2828 | 16336.0134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83528.0766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9731 | 970.0399 | 4142.324 | 15298.7567 | 19.169 | 98762.6393 | 26235.3359 | 102763.0162 | -13462.0656 | 4408.2947 | 7500 | 5879.6886 | 1720.6341 | 0 | 105843.942 | 50532.7953 | 190356.0506
2473 | 10 | 70 | 40 | 35712.0194 | 0.97241 | 16.6173 | 0.75642 | 101029.0624 | 0.055409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0986 | 10.9125 | 4.7464 | 0.11422 | 0.041375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053963.5535 | 15312432.2108 | 5.409 | 4.3816 | 31.4636 | 17781.7352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90092.9457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.7875 | 926.9395 | 3129.5687 | 20724.3542 | 10.8823 | 97944.4629 | 29975.3304 | 51668.2818 | -13572.2379 | 4924.6921 | 7500 | 3961.7158 | 1495.4789 | 0 | 78549.9153 | 70004.9683 | 94498.2082
2474 | 10 | 70 | 40 | 32121.1152 | 1.2396 | 25.8897 | 0.83469 | 106943.0475 | 0.064928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9503 | 9.6249 | 4.4114 | 0.11259 | 0.043048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624056.9154 | 18607840.118 | 5.707 | 4.9832 | 32.8039 | 11679.4503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88995.9877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0887 | 1147.0893 | 5867.2976 | 16051.956 | 16.228 | 103127.0744 | 32138.3184 | 85984.8429 | -16790.2818 | 5418.6986 | 7500 | 5270.5834 | 1712.0253 | 0 | 104044.5923 | 41837.7285 | 183441.0506
2475 | 10 | 70 | 40 | 31991.5364 | 0.79555 | 17.5721 | 0.65569 | 101116.7489 | 0.059018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9279 | 11.337 | 5.3721 | 0.082755 | 0.060017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089952.8642 | 18452505.8351 | 5.2761 | 4.4098 | 31.8805 | 13164.574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79322.2499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.0805 | 1319.2309 | 4782.6655 | 20496.8563 | 12.175 | 97831.6909 | 22989.3602 | 42811.5857 | -14454.2553 | 4027.4786 | 7500 | 4233.4373 | 1774.0595 | 0 | 94845.9235 | 66743.4144 | 96984.1752
2476 | 10 | 70 | 40 | 40584.3889 | 0.39716 | 23.3636 | 0.88567 | 106100.6937 | 0.059948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6859 | 12.0203 | 4.5246 | 0.063453 | 0.042532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244537.8011 | 14883928.8784 | 5.2491 | 5.2906 | 46.3526 | 14100.8301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69941.4508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.7261 | 968.9639 | 5337.1082 | 32496.3505 | 14.2327 | 102600.3038 | 16176.0769 | 63862.5561 | -15401.7156 | 3157.8467 | 7500 | 2999.4563 | 985.7473 | 0 | 74206.0026 | 64154.2954 | 89331.675
2477 | 10 | 70 | 40 | 36757.6024 | 0.99312 | 17.0611 | 0.77192 | 103926.3853 | 0.044406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6678 | 12.1775 | 4.3482 | 0.054594 | 0.038141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049888.7239 | 6352915.1739 | 5.2421 | 5.2209 | 41.7013 | 14065.1491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68083.6614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8474 | 893.3432 | 3632.2158 | 21085.3443 | 11.0765 | 101375.6221 | 31344.5162 | 40745.7472 | -11223.358 | 4965.7733 | 7500 | 2011.1333 | 1390.0901 | 0 | 32947.9024 | 58521.938 | 51159.8666
2478 | 10 | 70 | 40 | 34828.6477 | 0.99165 | 19.0897 | 0.68415 | 89844.2283 | 0.062906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.041 | 8.3002 | 5.214 | 0.081504 | 0.047727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987761.9285 | 19824160.489 | 4.9989 | 5.6843 | 30.0515 | 19070.2544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78190.0955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 669.1892 | 1215.1512 | 5377.3065 | 19995.2876 | 13.0174 | 86736.4378 | 29666.72 | 47479.4635 | -13674.2783 | 4888.9635 | 7500 | 4309.3201 | 1712.5539 | 0 | 134798.947 | 69411.5158 | 147270.1739
2479 | 10 | 70 | 40 | 31167.7966 | 1.1882 | 29.9336 | 0.86395 | 97369.0589 | 0.054237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.045 | 10.3131 | 6.756 | 0.049809 | 0.061841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118239.4905 | 17114891.7993 | 5.3773 | 5.2125 | 38.9386 | 13597.585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74779.0014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.8793 | 985.7386 | 5142.6597 | 16030.1805 | 18.4581 | 94458.1164 | 30275.2322 | 85812.6406 | -12808.1472 | 4918.2322 | 7500 | 2932.9647 | 2232.2667 | 0 | 91479.9888 | 62666.6502 | 149676.5278
2480 | 10 | 70 | 40 | 35580.7096 | 0.80324 | 28.9794 | 0.70274 | 96320.7242 | 0.066403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2778 | 10.0969 | 4.8937 | 0.087933 | 0.043454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934820.9347 | 15311892.9159 | 4.7039 | 4.4705 | 34.2172 | 16133.1324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77966.5254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4867 | 1130.1847 | 6324.0334 | 22698.4997 | 19.5567 | 92807.0994 | 25764.4197 | 73465.2501 | -15459.9494 | 4467.865 | 7500 | 4566.1666 | 1424.9401 | 0 | 77761.6932 | 60207.8575 | 119282.5278
2481 | 10 | 70 | 40 | 38173.4188 | 0.91255 | 25.0105 | 0.81998 | 96639.0421 | 0.053798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4197 | 8.1304 | 5.3011 | 0.098367 | 0.047283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135873.8796 | 19593481.0791 | 5.7096 | 4.7182 | 40.5078 | 15539.3345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70831.251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6894 | 1028.5334 | 4051.7101 | 22907.4824 | 15.8065 | 93772.9637 | 30531.8729 | 65192.9646 | -12610.7452 | 4940.9741 | 7500 | 3826.824 | 1714.6761 | 0 | 92599.448 | 64358.4179 | 129337.5965
2482 | 10 | 70 | 40 | 36321.084 | 0.74607 | 21.1201 | 0.83223 | 96464.5621 | 0.047266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4004 | 11.2461 | 4.9941 | 0.090839 | 0.054781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123387.7435 | 18464896.2217 | 4.2601 | 4.4223 | 48.4877 | 15073.7366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69267.7637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.7202 | 864.0636 | 5512.7062 | 23924.1146 | 13.2566 | 93946.4628 | 24793.9388 | 54468.6664 | -11079.6372 | 4064.3562 | 7500 | 4018.281 | 1634.1351 | 0 | 78593.6318 | 59332.6805 | 104660.6918
2483 | 10 | 70 | 40 | 33023.2203 | 1.5895 | 26.3315 | 0.72441 | 95938.1164 | 0.03299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1105 | 13.7436 | 4.6076 | 0.056201 | 0.047362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631066.7329 | 17925465.3158 | 4.5587 | 5.448 | 34.4465 | 16198.0628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84766.96 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9807 | 1025.3058 | 4053.383 | 13567.484 | 17.5557 | 94183.169 | 38911.4727 | 74390.363 | -7721.7686 | 5779.9113 | 7500 | 2436.4256 | 2009.1798 | 0 | 109435.8721 | 45836.9991 | 186904.4568
2484 | 10 | 70 | 40 | 41544.2758 | 1.0649 | 27.5338 | 0.77146 | 106359.1277 | 0.069974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4882 | 12.3045 | 4.6027 | 0.15375 | 0.04642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1436482.7142 | 17371286.2459 | 4.4914 | 5.0321 | 34.0766 | 14557.7283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66015.3578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0532 | 1222.5385 | 5492.2841 | 22893.469 | 17.8802 | 102274.7345 | 37301.6137 | 63728.489 | -17971.33 | 6195.342 | 7500 | 7498.4884 | 2110.7305 | 0 | 99359.0253 | 82446.2621 | 123276.0967
2485 | 10 | 70 | 40 | 37645.7955 | 1.1958 | 27.1265 | 0.78492 | 95197.6805 | 0.062318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5127 | 13.9423 | 6.053 | 0.090154 | 0.033542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292353.6406 | 15436597.3472 | 4.7178 | 5.1338 | 37.421 | 17561.0241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63788.4416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.8293 | 1139.167 | 5537.5259 | 19279.5487 | 17.4835 | 91934.986 | 36732.4937 | 61511.0214 | -14355.8558 | 5893.8865 | 7500 | 5456.0145 | 1450.9543 | 0 | 84755.4204 | 75500.2284 | 113443.7067
2486 | 10 | 70 | 40 | 35575.7636 | 1.2432 | 19.146 | 0.78864 | 99819.1027 | 0.049181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0299 | 10.9982 | 5.914 | 0.13385 | 0.058668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848395.0289 | 21554202.0005 | 4.31 | 4.6036 | 49.1401 | 11693.1452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71645.9976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7505 | 1043.9146 | 5008.5713 | 17742.282 | 12.3143 | 97109.2811 | 35666.9633 | 48946.3808 | -11923.2148 | 5598.0501 | 7500 | 6878.8896 | 2410.4762 | 0 | 94548.0271 | 44919.2171 | 144706.3552
2487 | 10 | 70 | 40 | 32468.6666 | 0.83839 | 35.7243 | 0.83041 | 99380.7765 | 0.057339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3853 | 9.4366 | 4.5295 | 0.11567 | 0.057902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 559923.4296 | 10657717.3772 | 5.0084 | 5.0883 | 45.7579 | 12250.0692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69731.9707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5765 | 834.9788 | 6159.011 | 20309.723 | 22.4462 | 96242.459 | 24317.8874 | 92590.5886 | -13808.5968 | 4168.5037 | 7500 | 5400.9017 | 1771.4822 | 0 | 51932.4495 | 34906.1996 | 138967.0166
2488 | 10 | 70 | 40 | 38678.0801 | 0.95715 | 28.3377 | 0.83602 | 94446.6862 | 0.085846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9576 | 11.41 | 3.9486 | 0.13741 | 0.043203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720987.1129 | 10245142.4482 | 5.0233 | 4.9901 | 34.0153 | 13302.7018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75730.4597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.5559 | 848.6525 | 4671.0448 | 22638.1947 | 17.7492 | 90016.6497 | 32079.7708 | 80187.0122 | -19492.1604 | 5578.0537 | 7500 | 5140.7081 | 1768.7407 | 0 | 57298.8027 | 47412.3035 | 122648.6242
2489 | 10 | 70 | 40 | 33166.1343 | 0.96928 | 23.6513 | 0.64845 | 100446.3071 | 0.057959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4562 | 10.8803 | 4.859 | 0.05444 | 0.052195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165971.2255 | 17646091.654 | 4.488 | 5.6614 | 43.205 | 16213.7365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62984.4597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.7732 | 1131.3312 | 4289.6216 | 19280.6968 | 16.4534 | 97240.6031 | 27770.875 | 45335.3204 | -14105.0977 | 4657.3361 | 7500 | 2206.5961 | 1784.1606 | 0 | 99062.5322 | 64718.2593 | 109493.4634
2490 | 10 | 70 | 40 | 36545.2758 | 0.9333 | 19.3104 | 0.73729 | 110601.0176 | 0.050877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7023 | 14.8166 | 6.2601 | 0.086211 | 0.053898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205516.4302 | 13742838.5234 | 5.591 | 4.2811 | 42.7624 | 19534.9219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70008.3861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.0628 | 918.052 | 5179.3993 | 21677.2733 | 12.7821 | 107496.4425 | 29736.005 | 45703.7043 | -13660.1301 | 4897.5274 | 7500 | 4475.9664 | 1937.3615 | 0 | 57898.7488 | 69941.2074 | 68547.9759
2491 | 10 | 70 | 40 | 36411.2978 | 1.2667 | 32.8029 | 0.86761 | 93919.1886 | 0.043349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8989 | 11.0065 | 4.6503 | 0.13177 | 0.054888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658431.5744 | 13116371.1155 | 4.9557 | 4.5436 | 38.8504 | 14731.9553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61166.863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.4125 | 1250.8797 | 5051.1747 | 17921.9259 | 20.186 | 91668.2568 | 36978.7437 | 77173.3863 | -9904.0999 | 5651.7328 | 7500 | 6594.6218 | 2276.7707 | 0 | 62552.3351 | 43659.3058 | 145164.1847
2492 | 10 | 70 | 40 | 33426.3794 | 0.99525 | 18.8124 | 0.72115 | 97737.4985 | 0.063166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.029 | 8.6212 | 4.7552 | 0.10742 | 0.048884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968283.4239 | 13106245.5751 | 4.9549 | 5.0592 | 36.1539 | 12688.8646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88542.6136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5941 | 1209.0439 | 5938.8019 | 19151.6823 | 12.5655 | 94342.9559 | 28549.3942 | 55312.2518 | -14935.9876 | 4814.8678 | 7500 | 5460.7436 | 1727.487 | 0 | 71851.2964 | 56934.0963 | 103345.957
2493 | 10 | 70 | 40 | 36602.3208 | 1.0379 | 28.1051 | 0.72946 | 104486.9451 | 0.059395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0706 | 7.7739 | 4.5493 | 0.093338 | 0.051528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151410.5002 | 10335883.0604 | 5.4668 | 4.4739 | 42.6594 | 17624.0173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90949.3428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.0415 | 997.8081 | 6444.1352 | 20476.1982 | 18.6853 | 101071.0638 | 32252.2453 | 85672.8487 | -15029.8779 | 5325.1961 | 7500 | 4225.4617 | 2013.9237 | 0 | 45601.5242 | 65825.863 | 101735.4588
2494 | 10 | 70 | 40 | 41061.9086 | 0.66783 | 19.6478 | 0.64404 | 102741.3968 | 0.066501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0632 | 8.7559 | 4.0914 | 0.050123 | 0.054172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1243350.2703 | 13906398.9464 | 4.8031 | 4.3127 | 37.1571 | 14563.0955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75043.6936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2208 | 935.4053 | 3848.9929 | 28257.3162 | 13.7021 | 98988.145 | 25609.1848 | 44618.7146 | -16514.3078 | 4512.0125 | 7500 | 1735.3431 | 1793.9343 | 0 | 64995.015 | 70522.0133 | 63727.8834
2495 | 10 | 70 | 40 | 36753.1611 | 1.297 | 18.0117 | 0.7536 | 99413.4984 | 0.058121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8638 | 8.2423 | 5.0384 | 0.096642 | 0.054704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 549810.6056 | 13447516.6945 | 4.6983 | 5.6731 | 40.6333 | 11966.6667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68702.5291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0145 | 979.6285 | 5364.9464 | 17786.0369 | 11.8141 | 96232.061 | 37934.2483 | 42579.0346 | -13998.3246 | 6035.483 | 7500 | 4548.264 | 2423.2411 | 0 | 77534.0475 | 35559.3486 | 128996.6454
2496 | 10 | 70 | 40 | 36615.614 | 1.0763 | 29.6885 | 0.81408 | 99906.6157 | 0.036531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6097 | 8.8541 | 4.1359 | 0.11158 | 0.047449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118539.1132 | 16928256.7508 | 5.5441 | 4.4241 | 43.6827 | 15798.5006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72302.5711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.739 | 829.6268 | 5544.3752 | 20048.5962 | 18.825 | 97884.923 | 33134.0357 | 78545.4173 | -8895.448 | 5065.4236 | 7500 | 4900.1199 | 1764.0305 | 0 | 72880.4951 | 62078.9397 | 132815.1343
2497 | 10 | 70 | 40 | 34042.2769 | 1.2338 | 23.4371 | 0.73827 | 98992.0938 | 0.075613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6634 | 8.0924 | 4.8761 | 0.097646 | 0.045768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982961.7419 | 14514595.2558 | 5.4836 | 5.6469 | 33.1723 | 14986.3583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85129.2311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.8178 | 1050.9924 | 5149.3758 | 17067.2974 | 15.5052 | 94890.6836 | 33949.9591 | 67523.8197 | -18046.2048 | 5743.3162 | 7500 | 4212.6367 | 1929.261 | 0 | 91092.3181 | 62176.9029 | 131728.203
2498 | 10 | 70 | 40 | 30723.2936 | 0.9546 | 21.6211 | 0.74921 | 95144.1514 | 0.049244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.459 | 12.5592 | 4.9483 | 0.087874 | 0.043111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958070.451 | 18867280.1146 | 4.4221 | 4.4975 | 44.1584 | 20509.6467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64930.5874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.249 | 848.0757 | 5175.6908 | 18007.8893 | 14.2165 | 92558.0185 | 25430.8085 | 48078.5847 | -11378.9846 | 4169.6689 | 7500 | 4210.4345 | 1319.3187 | 0 | 84820.7169 | 59941.7863 | 104208.7613
2499 | 10 | 70 | 40 | 40020.6609 | 1.0675 | 33.3419 | 0.69784 | 101946.6251 | 0.037637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.572 | 9.8171 | 5.5679 | 0.069018 | 0.056659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959687.2244 | 12632026.9935 | 4.4164 | 5.4327 | 32.7323 | 14068.5535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76484.1011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3356 | 826.9596 | 5132.2608 | 22020.7022 | 22.5626 | 99821.8741 | 35999.9174 | 82444.4816 | -9348.9043 | 5483.9834 | 7500 | 3177.6335 | 2280.5058 | 0 | 79582.7925 | 60506.6143 | 146613.7956
2500 | 10 | 70 | 40 | 37199.2308 | 0.9263 | 13.0132 | 0.68829 | 99815.6114 | 0.059228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2434 | 11.7745 | 3.9054 | 0.11747 | 0.063786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810101.7948 | 12743161.0032 | 4.5612 | 4.9106 | 41.7213 | 14375.2411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86550.3551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8479 | 983.3752 | 4956.4908 | 22151.7779 | 8.8533 | 96561.4432 | 30094.9058 | 36004.2556 | -14318.3401 | 4987.1918 | 7500 | 4789.4909 | 2334.7654 | 0 | 63694.2755 | 48670.0988 | 86416.4461
2501 | 10 | 70 | 40 | 30181.7252 | 1.0966 | 32.4218 | 0.66553 | 102130.0387 | 0.052791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3976 | 12.1018 | 6.4482 | 0.076452 | 0.037987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 789724.408 | 8124009.6251 | 4.3106 | 4.887 | 30.4666 | 17409.9611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81018.1969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.6317 | 1108.356 | 6923.9976 | 16339.2546 | 22.3403 | 99156.9935 | 27684.9411 | 81678.5364 | -13081.3988 | 4582.228 | 7500 | 5059.2075 | 1277.558 | 0 | 48614.2074 | 57318.1482 | 105997.1315
2502 | 10 | 70 | 40 | 34529.7835 | 1.1885 | 27.3968 | 0.80543 | 93921.1137 | 0.055796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3206 | 11.4219 | 6.1034 | 0.068633 | 0.040236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012751.1761 | 14802221.3142 | 5.6721 | 4.9046 | 42.178 | 19377.7796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67271.1702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.9728 | 1096.2335 | 4838.7988 | 17755.5541 | 17.4562 | 91033.7817 | 33548.4588 | 66871.5364 | -12704.2608 | 5357.7755 | 7500 | 3500.5685 | 1582.1866 | 0 | 71122.152 | 62016.514 | 114761.903
2503 | 10 | 70 | 40 | 35448.1695 | 1.2494 | 25.7245 | 0.80816 | 105676.3481 | 0.063464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.069 | 9.8288 | 5.1818 | 0.12601 | 0.04477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792416.2503 | 14290966.289 | 5.2756 | 4.5738 | 46.4963 | 17197.5185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70994.5156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.8927 | 824.6862 | 5212.059 | 17617.0319 | 16.3657 | 101989.0556 | 35662.2753 | 66442.4047 | -16224.0867 | 5863.7722 | 7500 | 5314.5331 | 1926.746 | 0 | 62097.7048 | 49021.3699 | 119561.9795
2504 | 10 | 70 | 40 | 30744.7824 | 0.99676 | 22.0087 | 0.88555 | 96178.3851 | 0.050372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8069 | 7.2379 | 4.6028 | 0.099082 | 0.050695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1461602.7367 | 14114658.0678 | 5.4216 | 4.9892 | 33.9837 | 13289.7653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74551.4616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.6823 | 943.6986 | 5710.9343 | 17600.3496 | 13.4082 | 93505.0783 | 26288.8656 | 64117.7557 | -11762.5501 | 4310.3341 | 7500 | 4175.5522 | 1603.7635 | 0 | 78044.0016 | 82474.9502 | 91802.7724
2505 | 10 | 70 | 40 | 35915.1983 | 1.3913 | 30.2347 | 0.88607 | 96566.6475 | 0.04435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2731 | 9.156 | 4.1481 | 0.056107 | 0.050737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005896.7519 | 15004387.7486 | 5.6928 | 5.4022 | 36.5276 | 10524.2079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69671.7069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.5157 | 1108.4515 | 4974.6607 | 16486.4971 | 18.4143 | 94199.4661 | 38857.4025 | 82354.1349 | -10415.5983 | 5939.378 | 7500 | 2128.6312 | 2211.7238 | 0 | 85027.5631 | 56225.5365 | 157377.6988
2506 | 10 | 70 | 40 | 38638.7114 | 1.0159 | 23.4581 | 0.66486 | 101507.8628 | 0.046692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4231 | 9.3994 | 5.8138 | 0.12209 | 0.049272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987664.7608 | 12212481.9734 | 4.3715 | 5.7303 | 47.9834 | 11571.3198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61564.0658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.7076 | 849.0315 | 5240.1316 | 21883.4465 | 16.1699 | 98889.8772 | 33510.5297 | 44869.0321 | -11519.1369 | 5279.2108 | 7500 | 5625.6208 | 1909.1049 | 0 | 66191.9492 | 50667.0311 | 102699.2795
2507 | 10 | 70 | 40 | 30913.496 | 1.3714 | 21.6757 | 0.72027 | 94881.3877 | 0.033539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.583 | 9.1926 | 4.4281 | 0.10054 | 0.05424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298938.5845 | 17464783.9091 | 4.576 | 4.2591 | 46.8051 | 13467.279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82272.0429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.8959 | 793.1472 | 5112.3172 | 14349.816 | 14.485 | 93117.1643 | 33127.3599 | 59158.9627 | -7762.583 | 4994.3537 | 7500 | 3652.6853 | 1988.201 | 0 | 72250.5784 | 65473.3064 | 109436.2517
2508 | 10 | 70 | 40 | 34811.146 | 1.0566 | 33.3073 | 0.78044 | 106058.7897 | 0.048224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6696 | 10.9453 | 3.8322 | 0.10657 | 0.056798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027926.8811 | 15641641.4649 | 5.7381 | 4.7163 | 49.2823 | 9242.5687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72749.0592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.4136 | 1021.6004 | 3930.2744 | 19272.3592 | 21.521 | 103234.8874 | 31077.5735 | 85744.4277 | -12425.1699 | 5003.8328 | 7500 | 3670.6282 | 2085.9364 | 0 | 67190.8306 | 49448.2185 | 140399.8408
2509 | 10 | 70 | 40 | 36067.3693 | 1.332 | 24.8238 | 0.62363 | 89200.0021 | 0.031168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4985 | 10.9122 | 6.4358 | 0.055812 | 0.046263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194955.1119 | 10051932.2162 | 5.6108 | 4.6404 | 44.4566 | 13560.6909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77905.1123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.7603 | 1055.1949 | 3731.271 | 17115.8548 | 17.5107 | 87657.6681 | 37903.0289 | 56972.9101 | -6786.2697 | 5584.5737 | 7500 | 2570.1011 | 1896.2175 | 0 | 44776.9275 | 62582.5156 | 87834.9735
2510 | 10 | 70 | 40 | 36719.0585 | 0.65977 | 25.3197 | 0.60777 | 95179.4201 | 0.053754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3594 | 12.6981 | 4.7478 | 0.10512 | 0.046736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194465.4744 | 17900206.9232 | 5.2561 | 4.8044 | 40.9274 | 19144.0057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73163.8786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.7258 | 706.7149 | 5700.1833 | 25382.9144 | 18.0197 | 92358.9274 | 22672.2882 | 53410.0249 | -12410.1682 | 3857.6836 | 7500 | 4677.0466 | 1323.2366 | 0 | 86733.6702 | 70209.0094 | 97554.7724
2511 | 10 | 70 | 40 | 37452.8297 | 0.72742 | 30.2292 | 0.72549 | 93645.6598 | 0.042921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9177 | 11.0784 | 3.781 | 0.10929 | 0.048914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773919.3443 | 14280591.0388 | 5.0634 | 4.6067 | 46.5195 | 14910.9078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76976.6026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.8929 | 879.0532 | 4943.4325 | 24928.3463 | 20.1421 | 91423.1579 | 25048.9669 | 77647.1768 | -9779.0083 | 4018.5535 | 7500 | 4682.8014 | 1442.6699 | 0 | 62846.9863 | 45984.6931 | 127423.4534
2512 | 10 | 70 | 40 | 37323.8694 | 0.71824 | 34.9632 | 0.78316 | 100621.8436 | 0.057274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3606 | 10.5876 | 4.1926 | 0.097266 | 0.043638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013554.6038 | 17570149.8565 | 5.5453 | 5.7004 | 30.47 | 17535.4881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93239.5332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.1951 | 1088.3829 | 4268.9782 | 24970.5023 | 22.5566 | 97447.8995 | 24706.7341 | 115679.1399 | -13965.3542 | 4231.1923 | 7500 | 3657.8528 | 1355.1588 | 0 | 116859.5799 | 68751.2371 | 191273.0664
2513 | 10 | 70 | 40 | 37016.3923 | 0.68993 | 22.556 | 0.80001 | 102875.1497 | 0.051148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6673 | 11.893 | 4.8389 | 0.098723 | 0.056826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006678.4705 | 8332768.7478 | 4.9999 | 5.7312 | 41.8653 | 16030.1189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68812.9773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.7035 | 744.8248 | 3774.8004 | 25160.2977 | 14.4154 | 99972.2807 | 23712.1893 | 56017.5719 | -12772.6234 | 4021.8176 | 7500 | 3765.9215 | 1677.3996 | 0 | 47336.7179 | 58572.5289 | 72686.4656
2514 | 10 | 70 | 40 | 37946.3609 | 0.81553 | 30.9433 | 0.78473 | 97416.3599 | 0.070694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4942 | 9.2416 | 5.223 | 0.123 | 0.051016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809056.7242 | 11262330.0821 | 5.0147 | 5.3364 | 49.2859 | 16997.2749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93287.5819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.8261 | 1013.6143 | 4487.9868 | 24041.6756 | 19.9457 | 93637.6683 | 27809.3705 | 102594.5014 | -16626.2429 | 4818.7202 | 7500 | 5486.9884 | 1804.2732 | 0 | 55424.0349 | 48641.1547 | 140170.491
2515 | 10 | 70 | 40 | 36725.0778 | 0.9314 | 26.7581 | 0.72769 | 107850.4498 | 0.053467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2111 | 10.1941 | 4.9595 | 0.077483 | 0.045205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401682.3257 | 15292996.5582 | 4.9961 | 4.8179 | 38.3789 | 16543.6721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69067.4712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.0925 | 951.6927 | 4732.1838 | 21807.0758 | 17.8073 | 104671.2303 | 29836.004 | 61820.7123 | -13988.5657 | 4931.4929 | 7500 | 3360.8439 | 1636.1569 | 0 | 77443.2845 | 78528.7756 | 94011.1532
2516 | 10 | 70 | 40 | 32591.7199 | 1.3871 | 31.1184 | 0.82379 | 107290.5771 | 0.054914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2304 | 11.0748 | 5.2669 | 0.096443 | 0.05771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054556.8717 | 10968815.537 | 5.2387 | 4.8518 | 38.3405 | 14679.8876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77058.2321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.329 | 621.3099 | 4795.5545 | 14996.5856 | 19.6248 | 104043.6026 | 35190.2685 | 88567.4951 | -14286.6879 | 5679.4746 | 7500 | 3802.8708 | 2405.6003 | 0 | 55539.1363 | 61339.5752 | 123058.5826
2517 | 10 | 70 | 40 | 32982.341 | 1.1792 | 22.5793 | 0.72478 | 100648.7016 | 0.060388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0329 | 10.1825 | 4.5988 | 0.056827 | 0.059387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966741.4245 | 19676970.096 | 4.3268 | 4.6639 | 44.0382 | 10568.5436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81177.6335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3422 | 1214.0147 | 5003.0156 | 17049.1002 | 15.0509 | 97304.19 | 31866.4816 | 61113.7594 | -14715.851 | 5253.1875 | 7500 | 2407.5183 | 2289.6944 | 0 | 91894.0571 | 50410.3311 | 137198.5162
2518 | 10 | 70 | 40 | 32569.1403 | 1.4929 | 26.2852 | 0.62642 | 96304.0103 | 0.055647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5144 | 9.9593 | 4.1268 | 0.1223 | 0.063517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130293.7564 | 17243129.3935 | 4.3573 | 5.3303 | 34.0906 | 17555.8145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83921.8187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.1263 | 1028.9188 | 5516.8458 | 14124.2116 | 18.5126 | 93351.2308 | 36889.8573 | 65228.769 | -12992.2299 | 5830.8755 | 7500 | 5348.6192 | 2718.2501 | 0 | 104411.8579 | 70961.0983 | 143974.9009
2519 | 10 | 70 | 40 | 35889.0341 | 1.1548 | 25.4361 | 0.68426 | 104799.9905 | 0.048631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5663 | 10.0864 | 4.8233 | 0.067216 | 0.046007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1521250.5559 | 11408895.9383 | 5.5972 | 4.7618 | 45.102 | 15218.124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74060.6562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8459 | 953.681 | 4438.5598 | 18806.1845 | 17.344 | 101986.3389 | 34165.6991 | 59930.6489 | -12380.067 | 5421.7966 | 7500 | 2641.6658 | 1830.7605 | 0 | 51721.7994 | 77195.4942 | 73636.8092
2520 | 10 | 70 | 40 | 38971.7712 | 0.87888 | 30.0146 | 0.65245 | 91533.9282 | 0.059418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8219 | 9.568 | 6.6945 | 0.08081 | 0.05978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943977.5423 | 18272838.3493 | 5.1212 | 4.3204 | 34.9546 | 10547.1048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77164.379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.3815 | 887.7284 | 5116.9673 | 23831.3033 | 20.8336 | 88540.3726 | 30280.9359 | 70845.1482 | -13171.6445 | 4941.5214 | 7500 | 4008.3591 | 2168.1115 | 0 | 87696.8122 | 54511.734 | 139757.5098
2521 | 10 | 70 | 40 | 38455.0284 | 1.0512 | 24.2271 | 0.83582 | 100390.5025 | 0.067597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4307 | 10.7107 | 4.7217 | 0.043679 | 0.062577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112818.8381 | 16048897.5877 | 4.3438 | 5.0162 | 45.9549 | 16647.5593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64892.7252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 302.9473 | 1170.6961 | 4726.0739 | 21353.5896 | 15.1763 | 96663.8346 | 34202.8776 | 58733.3552 | -16397.339 | 5675.6591 | 7500 | 1766.274 | 2606.7011 | 0 | 78545.998 | 61584.4728 | 111049.0532
2522 | 10 | 70 | 40 | 39097.6556 | 1.5029 | 18.7958 | 0.83275 | 95570.4365 | 0.047899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.747 | 12.4495 | 6.2441 | 0.099673 | 0.057499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 330523.4199 | 15342827.8399 | 4.3299 | 4.8344 | 42.7853 | 17251.6388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66168.8891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.9559 | 926.9083 | 5125.5548 | 16860.9164 | 11.7943 | 93042.6885 | 44473.4785 | 46328.2962 | -11122.0911 | 6748.3228 | 7500 | 5339.7713 | 2847.8832 | 0 | 75142.9815 | 31068.1398 | 146190.5026
2523 | 10 | 70 | 40 | 30072.0573 | 1.4333 | 28.3271 | 0.76453 | 105164.849 | 0.0473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3169 | 7.7166 | 4.8552 | 0.093819 | 0.037669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947643.1111 | 19235183.3131 | 5.6193 | 4.8187 | 48.0914 | 17119.7087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66003.4359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.86 | 1124.2795 | 5938.9521 | 13484.2049 | 18.4669 | 102417.651 | 33175.7047 | 65080.9963 | -12087.6714 | 5268.8012 | 7500 | 4756.8376 | 1456.6454 | 0 | 85524.7818 | 54593.0292 | 136083.0663
2524 | 10 | 70 | 40 | 33087.3182 | 0.54492 | 18.0933 | 0.73574 | 90066.1586 | 0.03082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0712 | 10.2168 | 4.6959 | 0.08113 | 0.04333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099720.6884 | 16452287.9221 | 4.8829 | 4.9434 | 31.7782 | 23216.2072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71820.195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5803 | 955.1758 | 5020.3663 | 24390.7053 | 11.9869 | 88526.0862 | 17393.2259 | 43856.4953 | -6776.3182 | 2789.4967 | 7500 | 3427.8464 | 887.1049 | 0 | 95354.487 | 77379.9425 | 87052.3954
2525 | 10 | 70 | 40 | 32969.4966 | 0.9795 | 29.2355 | 0.75911 | 95629.532 | 0.0549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.612 | 9.7467 | 6.2582 | 0.088175 | 0.056588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960635.152 | 14162451.567 | 5.6639 | 4.2689 | 31.7015 | 13994.9038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73567.1707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.6357 | 895.0656 | 5389.2205 | 19057.1042 | 19.1169 | 92736.1901 | 27824.7849 | 74439.3983 | -12730.7044 | 4579.5626 | 7500 | 4510.2664 | 1901.9945 | 0 | 70046.1581 | 61377.4081 | 116694.0523
2526 | 10 | 70 | 40 | 30934.3424 | 1.1727 | 22.7389 | 0.6508 | 100108.8488 | 0.049527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.9739 | 14.2533 | 4.2301 | 0.096673 | 0.056683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221711.8226 | 19686875.373 | 5.4597 | 5.4308 | 39.4766 | 13415.0038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84121.8536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.0653 | 839.8384 | 5138.0668 | 16048.1696 | 15.798 | 97372.3256 | 29772.3457 | 58388.4916 | -12040.702 | 4802.1847 | 7500 | 3785.707 | 1997.8255 | 0 | 108234.1045 | 66635.9719 | 135803.9851
2527 | 10 | 70 | 40 | 26926.9958 | 1.0396 | 17.657 | 0.72745 | 97633.1829 | 0.063304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9457 | 7.5694 | 5.2002 | 0.073658 | 0.057978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096726.4874 | 15265095.104 | 4.2988 | 4.5223 | 47.9409 | 14937.665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83382.354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.1748 | 748.8829 | 6719.2285 | 15049.3131 | 11.7522 | 94234.9918 | 23755.3654 | 49235.8121 | -14952.0409 | 4162.6756 | 7500 | 3705.5402 | 1771.3199 | 0 | 66611.4782 | 58367.8904 | 83422.2602
2528 | 10 | 70 | 40 | 39030.3155 | 1.3082 | 15.3565 | 0.74325 | 104358.5611 | 0.057651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.968 | 10.724 | 3.5411 | 0.039872 | 0.050505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191689.5326 | 16023509.8667 | 4.2536 | 5.1564 | 36.6657 | 17392.4884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74411.8287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.3748 | 623.4885 | 6158.439 | 18769.4388 | 10.131 | 101045.4094 | 40521.7535 | 38883.3699 | -14577.8677 | 6423.9228 | 7500 | 1541.6695 | 2381.2258 | 0 | 90568.1244 | 71421.8112 | 101820.387
2529 | 10 | 70 | 40 | 34657.6184 | 1.2069 | 26.052 | 0.73067 | 99449.252 | 0.043088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9672 | 10.8274 | 5.3282 | 0.1238 | 0.05303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827157.1423 | 23321024.4337 | 4.9726 | 4.3903 | 36.9843 | 14655.5114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64729.4881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8934 | 909.7785 | 5761.9855 | 17639.0809 | 17.3086 | 97079.9202 | 34037.075 | 56595.7483 | -10425.0601 | 5283.1944 | 7500 | 5856.0506 | 2056.2941 | 0 | 110562.5127 | 51978.643 | 159487.172
2530 | 10 | 70 | 40 | 36966.2718 | 1.5761 | 32.5395 | 0.83947 | 96680.0633 | 0.056783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4924 | 12.0091 | 5.8686 | 0.091897 | 0.054505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690911.4749 | 16400698.7714 | 5.6883 | 5.4525 | 46.2527 | 12845.9141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77778.4645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.3882 | 954.2959 | 5048.7928 | 15302.392 | 20.3418 | 93656.1713 | 43327.7595 | 94872.0574 | -13305.1251 | 6727.4178 | 7500 | 4791.8029 | 2691.1975 | 0 | 83073.1474 | 40661.3443 | 189016.913
2531 | 10 | 70 | 40 | 41106.42 | 1.0491 | 21.2309 | 0.8623 | 97661.2132 | 0.04705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1387 | 8.1486 | 4.5901 | 0.12716 | 0.053963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 587338.1703 | 19917826.9899 | 4.4011 | 4.9768 | 38.4249 | 16604.6388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71625.3115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.6482 | 1159.2665 | 5812.3335 | 22852.5604 | 13.1038 | 95123.3338 | 36507.7191 | 58210.8808 | -11166.6697 | 5665.7489 | 7500 | 5949.546 | 2243.98 | 0 | 105727.7421 | 42561.1616 | 168077.7856
2532 | 10 | 70 | 40 | 38558.1614 | 0.96567 | 26.3664 | 0.67747 | 101470.8589 | 0.053786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6864 | 9.6683 | 5.7671 | 0.11403 | 0.058053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735028.5019 | 14731143.628 | 4.5567 | 5.6994 | 39.9912 | 18505.5374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78050.5364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5549 | 1107.3307 | 5100.8305 | 22460.5883 | 18.0467 | 98462.1302 | 32195.1462 | 64935.2673 | -13238.4064 | 5206.4673 | 7500 | 5763.972 | 2218.3417 | 0 | 86367.7608 | 50308.2711 | 140640.2778
2533 | 10 | 70 | 40 | 33599.8548 | 1.1186 | 33.0066 | 0.71124 | 93351.3234 | 0.057233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7727 | 8.2262 | 5.8594 | 0.10603 | 0.045952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013767.8896 | 23362952.5339 | 4.9342 | 4.961 | 49.1438 | 8794.9566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71424.3594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.3691 | 1007.8159 | 3413.5032 | 17967.0458 | 22.1688 | 90408.7828 | 31265.618 | 77407.9543 | -12947.1786 | 5061.7828 | 7500 | 3858.0861 | 1707.1458 | 0 | 107858.033 | 48496.2528 | 173215.1885
2534 | 10 | 70 | 40 | 35960.8774 | 0.79547 | 25.9029 | 0.67698 | 97668.1543 | 0.043552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.009 | 12.6115 | 4.4026 | 0.11405 | 0.060668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976606.7007 | 15052875.86 | 5.1398 | 5.5601 | 35.7085 | 14334.9125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86845.8631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.8536 | 950.9657 | 4196.9582 | 23040.9705 | 17.7344 | 95316.5268 | 25839.8138 | 70940.1231 | -10347.1609 | 4161.4931 | 7500 | 4559.352 | 1852.9994 | 0 | 90176.905 | 59272.0857 | 135411.4398
2535 | 10 | 70 | 40 | 36677.5141 | 1.2246 | 25.2096 | 0.65569 | 98025.539 | 0.027181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2419 | 11.506 | 4.5451 | 0.097998 | 0.044718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245935.8106 | 12575410.8361 | 4.9622 | 4.3146 | 36.5297 | 14248.7046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71986.4253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.0058 | 859.8631 | 5792.0984 | 18482.9979 | 17.4666 | 96545.7826 | 36389.0324 | 55738.9969 | -6510.9284 | 5361.2393 | 7500 | 4440.9124 | 1759.5847 | 0 | 59076.0557 | 70854.0598 | 92900.8332
2536 | 10 | 70 | 40 | 33729.2743 | 1.048 | 30.286 | 0.9002 | 95875.1048 | 0.053254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5005 | 9.1558 | 4.9242 | 0.11788 | 0.061283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021507.0441 | 13039995.6582 | 4.4571 | 4.2831 | 40.0958 | 10929.5288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75230.0018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.3161 | 1128.0796 | 5005.2363 | 18763.4984 | 18.3003 | 93060.0003 | 29931.5519 | 90167.9622 | -12386.4598 | 4845.2899 | 7500 | 5234.2985 | 2179.3481 | 0 | 58731.2789 | 55067.1602 | 131136.1095
2537 | 10 | 70 | 40 | 33983.0068 | 1.1926 | 31.3481 | 0.67318 | 89622.2344 | 0.044497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1817 | 7.9201 | 4.9785 | 0.1309 | 0.067631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069474.8501 | 19430651.3574 | 5.5265 | 4.6704 | 46.5397 | 12621.499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81298.6447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.1661 | 951.5302 | 4922.1262 | 17434.996 | 21.5081 | 87418.0781 | 33096.0215 | 79997.3322 | -9698.2878 | 5109.9655 | 7500 | 5415.5001 | 2536.4474 | 0 | 85421.1991 | 55553.5099 | 153824.6681
2538 | 10 | 70 | 40 | 32411.5256 | 1.1853 | 20.9096 | 0.80062 | 108397.0686 | 0.057326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.018 | 11.9135 | 5.5586 | 0.072229 | 0.03832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208385.1704 | 9157873.6342 | 4.9525 | 5.5878 | 34.8439 | 13113.7369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89584.4409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.7679 | 1127.7407 | 4725.3786 | 16696.2074 | 13.3587 | 104974.7953 | 31430.6363 | 67644.3588 | -15058.0023 | 5214.9937 | 7500 | 3604.8574 | 1466.703 | 0 | 56195.4227 | 69494.8824 | 88504.0871
2539 | 10 | 70 | 40 | 35159.8632 | 1.1505 | 23.5212 | 0.77179 | 109655.4484 | 0.046658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7865 | 9.8789 | 4.8067 | 0.11973 | 0.058061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953766.6644 | 24518819.2055 | 4.5906 | 4.3278 | 36.164 | 11717.7465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69273.9402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.8181 | 883.0846 | 5022.6689 | 18468.2525 | 15.2717 | 106829.3617 | 33383.2212 | 57147.9791 | -12434.7815 | 5318.5725 | 7500 | 5317.875 | 2266.4489 | 0 | 117444.7092 | 55292.889 | 160651.1354
2540 | 10 | 70 | 40 | 31689.7731 | 1.1634 | 23.6406 | 0.71762 | 98982.3969 | 0.036803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5355 | 7.6547 | 5.1957 | 0.13385 | 0.054606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229385.5998 | 28465361.6871 | 5.466 | 5.1144 | 33.2319 | 14762.6 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79926.8021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.7109 | 897.4371 | 4782.6732 | 16525.9624 | 15.8216 | 96964.6355 | 30327.6214 | 62494.9323 | -8878.1501 | 4681.9784 | 7500 | 5816.0507 | 1876.4283 | 0 | 162959.5509 | 73721.2935 | 193057.1184
2541 | 10 | 70 | 40 | 35613.689 | 1.3063 | 23.1231 | 0.73876 | 99411.4232 | 0.047133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8435 | 6.0916 | 4.6604 | 0.11665 | 0.051283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229486.8879 | 10324323.1529 | 5.2266 | 5.55 | 30.8018 | 12825.3354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75900.9566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.5885 | 1073.8531 | 5511.425 | 17145.1928 | 15.2933 | 96823.5842 | 36936.9923 | 59429.5792 | -11386.4917 | 5737.8513 | 7500 | 4947.3858 | 2159.6582 | 0 | 67185.2878 | 74540.1299 | 97970.1329
2542 | 10 | 70 | 40 | 26316.9641 | 1.1087 | 19.9204 | 0.66287 | 106387.144 | 0.044669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0033 | 8.2398 | 4.4727 | 0.13223 | 0.06259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913764.1655 | 10753098.6601 | 4.9152 | 4.6519 | 45.6353 | 15444.8918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75972.0543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.6428 | 947.504 | 5531.9885 | 14151.086 | 13.7466 | 103760.6771 | 24331.7562 | 46903.4518 | -11556.4547 | 4030.914 | 7500 | 6067.9138 | 1851.7137 | 0 | 48400.1998 | 52465.3222 | 75064.1726
2543 | 10 | 70 | 40 | 28007.993 | 1.1404 | 26.6152 | 0.71359 | 100197.5377 | 0.044406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9917 | 8.8881 | 5.1529 | 0.094948 | 0.040996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100346.0735 | 13142400.3735 | 4.9475 | 5.0891 | 34.6015 | 13835.0515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80001.2675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.4461 | 992.1816 | 4559.6765 | 14795.5447 | 17.8526 | 97738.2971 | 26424.8968 | 70102.1309 | -10820.6589 | 4270.5353 | 7500 | 3907.4465 | 1284.9506 | 0 | 74285.2979 | 65381.1274 | 111573.4717
2544 | 10 | 70 | 40 | 28055.4738 | 1.0948 | 24.5492 | 0.85128 | 106422.6217 | 0.042528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0938 | 11.3788 | 5.3241 | 0.089664 | 0.044138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135223.5354 | 18445112.1354 | 5.3246 | 4.8965 | 41.0347 | 17586.6726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88306.2789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.4761 | 1092.7465 | 5639.0619 | 15203.3171 | 15.2456 | 103919.7218 | 25704.3133 | 82156.5305 | -11012.7594 | 4184.2529 | 7500 | 4888.0657 | 1355.4841 | 0 | 90659.6119 | 66053.7489 | 139381.7502
2545 | 10 | 70 | 40 | 30843.5066 | 1.5599 | 27.7333 | 0.67037 | 98047.3892 | 0.058137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9158 | 11.0891 | 6.1253 | 0.091527 | 0.049573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008466.471 | 21608948.2646 | 4.5664 | 4.6782 | 33.2901 | 16132.1537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74042.8358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.9638 | 994.2233 | 4061.582 | 12883.7694 | 19.058 | 94908.8237 | 35919.4743 | 64234.6312 | -13809.6882 | 5749.2875 | 7500 | 4206.0157 | 2091.8052 | 0 | 116818.2775 | 64446.3152 | 158263.4879
2546 | 10 | 70 | 40 | 40416.9704 | 1.0663 | 29.2463 | 0.76086 | 99346.7535 | 0.047844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.731 | 9.0684 | 5.3412 | 0.09531 | 0.052244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096962.5053 | 12778779.0088 | 4.4989 | 4.554 | 34.0155 | 17796.3518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88200.9696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5432 | 1158.0162 | 4228.4687 | 22254.0923 | 19.1052 | 96722.1187 | 36325.7562 | 89445.4786 | -11548.3934 | 5664.5973 | 7500 | 4047.6441 | 2172.03 | 0 | 66659.4404 | 69693.0155 | 130573.5376
2547 | 10 | 70 | 40 | 38102.9288 | 0.67937 | 32.4258 | 0.68625 | 92299.7493 | 0.040809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8542 | 11.6613 | 4.2666 | 0.083952 | 0.062703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204561.0001 | 17088645.8926 | 4.375 | 4.8363 | 48.9269 | 16404.0786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68338.0149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.9576 | 1416.9275 | 5262.515 | 26052.2633 | 22.0854 | 90215.765 | 24101.331 | 70664.3779 | -9169.5309 | 3851.6921 | 7500 | 4090.3361 | 1772.5801 | 0 | 78486.5988 | 63670.083 | 117627.3021
2548 | 10 | 70 | 40 | 32910.4614 | 1.2828 | 22.132 | 0.77601 | 98425.5785 | 0.035486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2552 | 9.1474 | 4.7189 | 0.041946 | 0.050147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109012.3913 | 13440133.1072 | 5.0053 | 4.5094 | 46.2024 | 15271.8437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89942.25 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.8474 | 940.3037 | 4934.5223 | 16053.4418 | 14.3358 | 96490.2775 | 33714.0392 | 70121.6149 | -8515.3241 | 5120.9074 | 7500 | 1775.2906 | 1884.7691 | 0 | 58266.2341 | 59942.3392 | 109925.192
2549 | 10 | 70 | 40 | 31522.3045 | 1.34 | 24.3435 | 0.74667 | 107941.4064 | 0.042242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7158 | 7.5728 | 3.6134 | 0.098122 | 0.058051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231217.5095 | 17902327.0645 | 5.5428 | 4.2967 | 33.4284 | 11264.2068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82043.0507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1966 | 1112.5454 | 5208.5574 | 14891.5906 | 16.0293 | 105419.6647 | 33261.4278 | 68212.3652 | -11095.6635 | 5219.0441 | 7500 | 3903.459 | 2223.6435 | 0 | 86626.0082 | 70106.7456 | 125743.5387
2550 | 10 | 70 | 40 | 30018.2116 | 0.77878 | 17.5082 | 0.69099 | 99654.423 | 0.037031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6123 | 7.3192 | 5.2238 | 0.12079 | 0.043962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927422.8149 | 17304242.0591 | 5.4631 | 5.1574 | 33.4965 | 15899.0578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83407.1759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.6778 | 1135.9124 | 3979.1706 | 19413.8321 | 11.8934 | 97610.5396 | 21208.7591 | 46831.61 | -8993.087 | 3446.6517 | 7500 | 4666.5608 | 1112.0792 | 0 | 99378.4283 | 60169.7742 | 114981.2277
2551 | 10 | 70 | 40 | 35148.4159 | 1.2034 | 26.0221 | 0.84763 | 99074.9707 | 0.049221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.914 | 11.1487 | 4.2821 | 0.1068 | 0.044018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105912.3236 | 21418005.5674 | 5.0472 | 5.1096 | 32.0911 | 13847.1534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64115.1445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2637 | 1059.7454 | 4583.3423 | 17923.4848 | 16.1933 | 96383.2198 | 34449.8623 | 63017.3 | -11843.704 | 5427.2959 | 7500 | 4506.5156 | 1753.4022 | 0 | 126632.3847 | 67995.9279 | 163447.1287
2552 | 10 | 70 | 40 | 40502.248 | 0.94286 | 31.4166 | 0.74005 | 103450.057 | 0.036795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3095 | 10.9409 | 4.4333 | 0.15204 | 0.047119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223966.4644 | 9177000.7946 | 4.3739 | 4.5407 | 38.888 | 15803.6641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80452.844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.904 | 1119.2688 | 5612.6759 | 23896.1685 | 20.7634 | 101341.6961 | 33212.159 | 85707.7796 | -9276.7881 | 5099.685 | 7500 | 7150.4605 | 1763.6108 | 0 | 44475.071 | 69549.3079 | 106082.67
2553 | 10 | 70 | 40 | 36462.4498 | 1.1587 | 30.8256 | 0.80474 | 92202.6533 | 0.050704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1571 | 10.0724 | 3.6274 | 0.1161 | 0.056511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252676.5116 | 20096687.8016 | 4.4148 | 5.5065 | 42.6449 | 14855.2614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68162.4683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6557 | 898.1144 | 4094.8248 | 19064.5648 | 19.6485 | 89623.176 | 34795.7701 | 76186.2274 | -11349.6997 | 5443.8312 | 7500 | 4002.0762 | 2257.8937 | 0 | 110931.9391 | 67305.3031 | 162462.735
2554 | 10 | 70 | 40 | 40492.0059 | 0.84236 | 20.1581 | 0.72079 | 95805.7819 | 0.070017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2539 | 10.5324 | 4.7298 | 0.087725 | 0.062868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 662633.2757 | 11345795.7486 | 4.3589 | 5.0052 | 43.067 | 16361.2911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65853.3905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.8256 | 727.9085 | 6309.275 | 25272.2982 | 13.467 | 92124.44 | 30439.4154 | 44063.4734 | -16197.9047 | 5150.536 | 7500 | 4308.2036 | 2376.5529 | 0 | 57152.9225 | 43970.5592 | 90822.6399
2555 | 10 | 70 | 40 | 29107.5889 | 1.0903 | 26.1878 | 0.71071 | 104961.0485 | 0.044162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0747 | 8.0641 | 4.0637 | 0.088135 | 0.052284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165672.2331 | 12641949.761 | 5.0633 | 4.8277 | 39.5006 | 13145.0524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78493.0075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.373 | 918.999 | 6341.0486 | 15813.0658 | 17.5942 | 102398.8488 | 26589.0461 | 67454.1079 | -11273.6788 | 4320.957 | 7500 | 3614.9422 | 1658.0922 | 0 | 63037.9469 | 63908.5601 | 98992.8533
2556 | 10 | 70 | 40 | 40111.3976 | 1.106 | 18.123 | 0.70913 | 100303.8591 | 0.056734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.464 | 11.4448 | 4.2474 | 0.07829 | 0.041271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999308.5116 | 12938753.749 | 5.3461 | 5.0291 | 45.0865 | 16459.9006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80684.9576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.2093 | 1125.8944 | 4485.3518 | 21600.5715 | 12.1866 | 97169.3109 | 37021.6522 | 47897.6081 | -13792.0117 | 5898.3645 | 7500 | 3080.3088 | 1786.667 | 0 | 62181.8216 | 57179.5067 | 94394.9039
2557 | 10 | 70 | 40 | 33024.4063 | 1.1145 | 26.6359 | 0.77208 | 103513.6758 | 0.066101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3541 | 8.0962 | 4.5111 | 0.078447 | 0.054969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977764.313 | 13701853.5844 | 4.5939 | 4.6103 | 35.7278 | 14241.281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61942.3626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 154.327 | 1190.4655 | 4905.0507 | 17699.5483 | 17.2911 | 99754.5609 | 30649.7161 | 57884.1587 | -16540.1055 | 5200.3826 | 7500 | 2665.7085 | 2098.0574 | 0 | 70099.955 | 59218.0004 | 100339.8724
2558 | 10 | 70 | 40 | 32739.6322 | 1.1018 | 21.4487 | 0.76062 | 102081.6293 | 0.039794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9547 | 10.4694 | 4.5503 | 0.12593 | 0.048883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969429.3292 | 14096540.7617 | 5.3892 | 4.9098 | 33.0518 | 18160.8562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73588.7086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.1652 | 657.4358 | 4246.8421 | 17672.7608 | 14.0133 | 99833.4471 | 30133.7426 | 54716.1127 | -9892.0019 | 4718.3521 | 7500 | 4740.1077 | 1692.8263 | 0 | 78126.4694 | 64801.6047 | 106934.0042
2559 | 10 | 70 | 40 | 35891.319 | 1.2164 | 15.8218 | 0.63386 | 94581.9665 | 0.055209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7276 | 11.2162 | 5.1402 | 0.078684 | 0.06247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897417.4803 | 17562962.2633 | 4.3329 | 5.6549 | 32.4764 | 11986.3578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75003.4657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4481 | 1025.5586 | 4561.221 | 18169.9194 | 11.097 | 91704.4594 | 35442.7993 | 35438.0668 | -12661.0314 | 5613.2021 | 7500 | 3648.1808 | 2573.6399 | 0 | 115629.3791 | 55614.3641 | 137569.8724
2560 | 10 | 70 | 40 | 37079.8325 | 0.63994 | 20.151 | 0.74598 | 98999.4958 | 0.047538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1607 | 9.0297 | 4.3745 | 0.15305 | 0.049526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736847.099 | 17566597.741 | 5.4894 | 4.463 | 39.1381 | 12890.3227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68958.3471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4649 | 901.1426 | 4752.5541 | 25918.3356 | 13.2738 | 96400.5212 | 22322.9939 | 47423.8414 | -11435.4885 | 3749.7285 | 7500 | 5890.6493 | 1363.0047 | 0 | 80778.0969 | 45135.9207 | 112456.9055
2561 | 10 | 70 | 40 | 43206.6175 | 0.97102 | 24.1425 | 0.87589 | 103533.2105 | 0.047477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1348 | 9.5541 | 5.6069 | 0.1601 | 0.06101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 551839.0175 | 25615197.6905 | 5.4005 | 4.5639 | 35.5416 | 14685.7546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82086.0074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1104 | 762.8716 | 4836.1338 | 25093.1811 | 14.7879 | 100818.664 | 36226.8726 | 76787.9228 | -11944.0045 | 5675.6253 | 7500 | 6963.7725 | 2541.4401 | 0 | 127134.3521 | 40145.0529 | 210740.928
2562 | 10 | 70 | 40 | 28501.9129 | 1.2314 | 30.2355 | 0.81408 | 96915.4074 | 0.065592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0864 | 9.6655 | 4.6465 | 0.1323 | 0.048111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638735.6212 | 13937048.0859 | 4.6831 | 5.5236 | 33.9109 | 20101.7055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74490.3834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.8261 | 875.2155 | 5128.4765 | 14308.4904 | 19.1719 | 93422.4851 | 28386.845 | 82413.0202 | -15368.8579 | 4819.5289 | 7500 | 5193.7403 | 1701.8168 | 0 | 86639.116 | 50374.0349 | 150911.1746
2563 | 10 | 70 | 40 | 38611.5028 | 1.3149 | 25.9817 | 0.69161 | 98286.9547 | 0.058274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9701 | 11.2841 | 5.1319 | 0.072858 | 0.041114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007720.753 | 19650932.742 | 4.3248 | 4.2599 | 46.7962 | 17182.1258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75460.1732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.3096 | 1406.4532 | 4552.3818 | 18498.6246 | 17.6433 | 95133.396 | 40225.7566 | 62921.44 | -13875.6584 | 6340.1041 | 7500 | 3526.395 | 1913.1457 | 0 | 81922.3286 | 57532.1089 | 132941.4027
2564 | 10 | 70 | 40 | 34234.9226 | 1.2474 | 29.5254 | 0.64822 | 103865.0685 | 0.041325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1721 | 10.0818 | 4.2548 | 0.055929 | 0.065713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981704.072 | 18054030.43 | 4.4484 | 4.6119 | 45.9411 | 12663.4242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67527.5925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.1344 | 1115.6983 | 4043.6274 | 17033.0922 | 20.5425 | 101490.611 | 34403.6608 | 60659.4421 | -10447.6129 | 5334.5384 | 7500 | 2219.0073 | 2572.8444 | 0 | 81473.0905 | 52311.3553 | 131403.6153
2565 | 10 | 70 | 40 | 29098.5331 | 1.2709 | 33.4322 | 0.64382 | 108752.6413 | 0.04012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8861 | 13.2436 | 4.0896 | 0.12332 | 0.050744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763669.156 | 10022780.4177 | 4.8927 | 4.7775 | 39.7916 | 11152.8723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77475.494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7339 | 1044.9677 | 5210.4342 | 14289.1033 | 23.318 | 106338.1352 | 29618.8597 | 78359.9776 | -10623.827 | 4693.5226 | 7500 | 5609.0321 | 1748.0273 | 0 | 49552.1751 | 44281.5163 | 122176.2512
2566 | 10 | 70 | 40 | 39949.2772 | 1.4282 | 28.1347 | 0.83244 | 88372.8003 | 0.048565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0103 | 12.1454 | 5.324 | 0.12834 | 0.06063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684657.33 | 20425877.2504 | 5.0571 | 5.4797 | 34.6924 | 13984.1736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68803.3185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.4261 | 830.973 | 4597.2819 | 17963.9639 | 17.6575 | 86003.3804 | 43970.6266 | 72087.1683 | -10425.4477 | 6636.6648 | 7500 | 5424.1928 | 2953.2368 | 0 | 123031.6481 | 46008.8972 | 205169.1924
2567 | 10 | 70 | 40 | 34460.0642 | 1.0336 | 27.5123 | 0.67967 | 101830.5591 | 0.056398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8915 | 8.8878 | 4.8414 | 0.12309 | 0.051475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236275.666 | 11738567.8968 | 5.2426 | 5.341 | 48.0067 | 13715.116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79717.3418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9792 | 811.2475 | 4822.7234 | 19324.5971 | 18.8079 | 98666.8318 | 30270.9343 | 69389.0264 | -13920.4005 | 4986.5305 | 7500 | 4851.0686 | 1883.9186 | 0 | 58105.403 | 62641.0651 | 100425.4158
2568 | 10 | 70 | 40 | 39948.3727 | 0.60287 | 23.8904 | 0.76374 | 96982.5272 | 0.036568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8997 | 12.0139 | 3.9119 | 0.09696 | 0.049754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094850.2723 | 13236887.6355 | 4.423 | 5.3005 | 39.389 | 14133.2743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86736.6888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.9545 | 809.6323 | 4885.0196 | 28508.7408 | 15.5814 | 95018.0323 | 22879.2637 | 72069.8053 | -8643.7776 | 3652.6245 | 7500 | 3670.7576 | 1333.8053 | 0 | 73461.4003 | 61883.8349 | 114040.0442
2569 | 10 | 70 | 40 | 32789.5109 | 1.1344 | 23.5868 | 0.71779 | 102322.1744 | 0.058622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0036 | 10.4158 | 4.5126 | 0.054277 | 0.050119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820110.5816 | 14057261.9268 | 5.6983 | 4.5904 | 37.5488 | 14241.4985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68265.1526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.1728 | 883.6221 | 4406.1454 | 17378.9122 | 15.7841 | 99019.8897 | 30821.1975 | 53265.434 | -14530.0529 | 5099.2608 | 7500 | 2126.1704 | 1875.7485 | 0 | 67442.8854 | 50940.5379 | 102660.1059
2570 | 10 | 70 | 40 | 33332.8799 | 1.2077 | 30.9327 | 0.82941 | 99084.8101 | 0.051279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1533 | 9.7664 | 5.651 | 0.1186 | 0.053391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1297176.4115 | 18226376.2211 | 5.509 | 4.5305 | 30.0803 | 14298.774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62066.8094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.7297 | 1069.7781 | 5831.9262 | 16957.3948 | 19.4464 | 96281.8461 | 32750.9702 | 71291.7853 | -12333.0414 | 5226.1274 | 7500 | 6577.0611 | 2047.9037 | 0 | 98871.1602 | 80369.9756 | 131561.9909
2571 | 10 | 70 | 40 | 31609.2319 | 0.66036 | 17.3199 | 0.76573 | 95636.4678 | 0.053785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7439 | 13.2368 | 4.6195 | 0.092886 | 0.054624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083164.4156 | 15641601.1981 | 5.7026 | 5.277 | 36.9862 | 17390.7348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80648.1498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.9226 | 917.3205 | 3929.2438 | 21843.5032 | 11.2835 | 92800.8065 | 19531.4573 | 48682.7723 | -12476.91 | 3433.8788 | 7500 | 3546.8371 | 1376.6767 | 0 | 86118.6883 | 66264.0993 | 91449.3011
2572 | 10 | 70 | 40 | 35948.3456 | 1.0146 | 24.9982 | 0.75906 | 97889.2122 | 0.053393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1572 | 10.9549 | 4.3575 | 0.10502 | 0.06387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056611.0619 | 13165822.3894 | 5.2399 | 5.6809 | 47.145 | 16755.8355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84975.7344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.7243 | 923.3696 | 5653.7904 | 20374.3203 | 16.3467 | 95007.5648 | 31148.0506 | 73517.0695 | -12679.2487 | 5029.1708 | 7500 | 4594.1636 | 2357.5114 | 0 | 69557.5003 | 58918.6792 | 122105.5383
2573 | 10 | 70 | 40 | 33904.3938 | 1.0207 | 18.9634 | 0.70156 | 94474.7234 | 0.053507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4291 | 8.6389 | 3.8144 | 0.15188 | 0.045439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220787.78 | 17165719.5628 | 4.5276 | 4.2686 | 48.9972 | 15836.9625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62458.7152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.1774 | 732.5738 | 4897.5112 | 19151.2884 | 12.806 | 91687.7497 | 29506.2109 | 38458.8556 | -12262.6841 | 4779.6716 | 7500 | 5341.0209 | 1594.0176 | 0 | 69798.7606 | 63709.1091 | 81006.744
2574 | 10 | 70 | 40 | 37803.8498 | 1.0409 | 32.0441 | 0.716 | 92593.2944 | 0.053711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0544 | 10.8844 | 4.27 | 0.091034 | 0.053333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728725.7899 | 20361563.2008 | 5.5194 | 5.3533 | 46.1548 | 14087.2015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80709.6021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4785 | 1111.154 | 4418.0583 | 21113.3467 | 21.4651 | 89851.5644 | 33381.0061 | 85383.0293 | -12063.6122 | 5295.2835 | 7500 | 3687.5372 | 2072.7731 | 0 | 102012.823 | 43454.1178 | 183814.7221
2575 | 10 | 70 | 40 | 34219.6123 | 1.3472 | 19.2332 | 0.7826 | 104548.2567 | 0.068638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5642 | 8.385 | 6.1631 | 0.067312 | 0.053173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190751.8361 | 14149762.2768 | 4.9114 | 4.5337 | 49.9151 | 17465.7683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76052.1489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.9752 | 1020.6015 | 4464.1814 | 16100.7198 | 12.4122 | 100608.6183 | 36237.7849 | 51874.6571 | -17334.4086 | 6010.9496 | 7500 | 3046.9036 | 2345.8448 | 0 | 59696.9208 | 63779.2977 | 85599.3545
2576 | 10 | 70 | 40 | 35093.1627 | 1.0825 | 20.6814 | 0.84411 | 93379.849 | 0.066537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.239 | 9.6837 | 4.6204 | 0.095702 | 0.041984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938550.4986 | 11356337.0804 | 4.8293 | 5.4132 | 39.1616 | 16116.883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76379.1285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.8334 | 1113.1355 | 4469.3902 | 19148.2398 | 12.8952 | 89966.7879 | 31889.8459 | 59470.1683 | -15017.4687 | 5275.0506 | 7500 | 4197.3262 | 1625.4648 | 0 | 63688.085 | 57176.2451 | 101452.227
2577 | 10 | 70 | 40 | 35655.1863 | 0.81791 | 19.0776 | 0.6327 | 108751.7765 | 0.046683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5343 | 10.5249 | 3.4278 | 0.089101 | 0.043104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042040.5811 | 15223906.2534 | 4.5799 | 5.624 | 31.2519 | 15579.7142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73922.5954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0275 | 1108.6192 | 4293.674 | 22559.9684 | 13.3891 | 105947.4635 | 26190.4358 | 42050.5372 | -12338.9772 | 4332.6222 | 7500 | 3122.2615 | 1370.6534 | 0 | 101316.9641 | 67424.2717 | 106120.2252
2578 | 10 | 70 | 40 | 34182.1421 | 1.1768 | 24.9942 | 0.77899 | 98832.7591 | 0.046476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4614 | 10.1806 | 5.9767 | 0.12565 | 0.044591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174776.0978 | 16221741.1542 | 4.7772 | 4.3019 | 47.3884 | 15403.5708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72053.535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6581 | 768.7004 | 5962.9704 | 17692.3999 | 16.1627 | 96295.4084 | 32979.4844 | 63633.8209 | -11164.3432 | 5184.8828 | 7500 | 6717.6236 | 1696.8725 | 0 | 66955.9032 | 62170.9767 | 111333.2676
2579 | 10 | 70 | 40 | 41846.0422 | 1.3723 | 23.7138 | 0.78651 | 99778.0018 | 0.053775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1643 | 10.6591 | 4.9277 | 0.084345 | 0.034479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287251.2777 | 11535360.3441 | 5.1976 | 5.4319 | 49.8648 | 15726.6735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61913.6218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.3969 | 821.1642 | 4891.8999 | 19415.1244 | 15.2704 | 96820.055 | 44861.8357 | 52276.647 | -13014.9659 | 6918.4656 | 7500 | 3333.7127 | 1750.7544 | 0 | 57098.8169 | 65815.5826 | 94909.6839
2580 | 10 | 70 | 40 | 28742.488 | 1.4364 | 27.3626 | 0.61861 | 90586.8106 | 0.052043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4126 | 11.1738 | 4.9448 | 0.10374 | 0.052907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901199.0384 | 19070251.6335 | 5.6615 | 4.7157 | 33.0717 | 17583.1631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72074.3099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.3646 | 890.9172 | 4614.0105 | 12865.4802 | 19.3558 | 87986.6208 | 31754.0155 | 57707.9211 | -11440.8347 | 5035.0363 | 7500 | 4380.9488 | 1955.1506 | 0 | 100945.6275 | 60925.9068 | 136911.9583
2581 | 10 | 70 | 40 | 33741.205 | 0.92392 | 23.7392 | 0.66408 | 93334.3419 | 0.05834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5698 | 10.3796 | 5.6094 | 0.07017 | 0.057747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010075.8931 | 19708421.6421 | 4.8071 | 5.074 | 35.3991 | 13497.8315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68459.2662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.0326 | 1204.0487 | 4973.2924 | 20119.2742 | 16.3708 | 90336.3847 | 27243.8615 | 50443.6249 | -13191.0114 | 4528.9194 | 7500 | 3603.3253 | 1919.4815 | 0 | 110112.305 | 60204.0751 | 131956.4311
2582 | 10 | 70 | 40 | 36817.6081 | 1.1491 | 20.4851 | 0.70857 | 102116.7813 | 0.041718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.312 | 7.863 | 6.2072 | 0.095992 | 0.046711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656369.3421 | 15350433.5954 | 4.4961 | 5.1352 | 41.9142 | 17204.0872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68914.4192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9501 | 1198.5244 | 5965.6866 | 19354.3152 | 13.7794 | 99760.3475 | 34926.5858 | 46212.3485 | -10368.3084 | 5400.8755 | 7500 | 5297.005 | 1851.5913 | 0 | 79943.0443 | 44926.0029 | 125837.139
2583 | 10 | 70 | 40 | 35461.985 | 1.0611 | 24.8642 | 0.80733 | 100484.1993 | 0.058896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6647 | 7.3973 | 4.1105 | 0.10847 | 0.049517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047493.5008 | 16586497.9217 | 5.307 | 4.513 | 36.6066 | 14288.1083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67181.3684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.3752 | 1050.2779 | 5583.8856 | 19582.4681 | 15.8257 | 97226.321 | 31759.0337 | 60722.259 | -14334.6643 | 5214.9402 | 7500 | 4444.8163 | 1895.2485 | 0 | 80350.7801 | 61822.2633 | 115730.1502
2584 | 10 | 70 | 40 | 30983.5578 | 0.78831 | 32.3388 | 0.80006 | 104843.0488 | 0.050017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.705 | 8.1958 | 5.1723 | 0.083054 | 0.043219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742078.1135 | 15260621.8351 | 4.8316 | 5.7127 | 30.2214 | 14593.0641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73378.5408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.7541 | 1003.5123 | 3867.8758 | 19931.608 | 20.6671 | 101949.1677 | 22103.8996 | 85645.329 | -12733.077 | 3800.2389 | 7500 | 3307.2166 | 1205.4617 | 0 | 104394.0887 | 52281.0852 | 162942.0725
2585 | 10 | 70 | 40 | 35704.3737 | 1.2267 | 13.0638 | 0.71208 | 98832.5723 | 0.041595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6773 | 10.1787 | 5.0435 | 0.1041 | 0.042227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954195.6479 | 14708918.3985 | 4.6165 | 4.788 | 46.1938 | 14650.8113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70777.4882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.2854 | 1320.2822 | 4165.303 | 17971.3119 | 8.7702 | 96558.6026 | 35466.1235 | 30389.3372 | -10005.4668 | 5451.9161 | 7500 | 5085.1308 | 1689.6668 | 0 | 68220.5777 | 53088.7257 | 90708.5597
2586 | 10 | 70 | 40 | 42146.844 | 0.78771 | 22.4871 | 0.83131 | 100247.0864 | 0.051294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9569 | 8.6826 | 4.8688 | 0.06209 | 0.036914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976929.7181 | 17437399.9147 | 4.8991 | 4.4435 | 46.376 | 14163.6535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77132.9751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.4742 | 1076.4252 | 4835.877 | 27121.9316 | 14.1219 | 97410.3943 | 30049.8248 | 64523.3933 | -12481.4451 | 4867.2872 | 7500 | 2706.9558 | 1318.7007 | 0 | 74665.3893 | 53445.0608 | 119705.0452
2587 | 10 | 70 | 40 | 42421.6087 | 0.5181 | 27.6937 | 0.84079 | 99144.0805 | 0.057455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5219 | 7.5413 | 4.6876 | 0.11697 | 0.046672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224472.5687 | 13408977.8235 | 4.3823 | 4.9658 | 45.0375 | 16947.2823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79579.5902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.1462 | 1183.6082 | 5417.0496 | 31744.6199 | 17.2997 | 96007.032 | 21353.9776 | 82715.1881 | -13803.0132 | 3764.3252 | 7500 | 5606.0277 | 1289.447 | 0 | 65562.8668 | 66867.7262 | 107121.093
2588 | 10 | 70 | 40 | 36141.2361 | 1.4396 | 31.2947 | 0.7841 | 101585.6323 | 0.058627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3127 | 10.5171 | 4.865 | 0.091423 | 0.055794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226337.7176 | 18255850.3407 | 5.5379 | 5.1135 | 43.2075 | 14915.2298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74430.8239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.297 | 885.9856 | 6694.3124 | 16147.9175 | 20.1792 | 98306.8362 | 39986.6373 | 82733.5884 | -14426.7028 | 6341.6513 | 7500 | 4889.2214 | 2596.8825 | 0 | 90446.5131 | 65929.5633 | 154138.2277
2589 | 10 | 70 | 40 | 32362.361 | 0.8934 | 22.249 | 0.73793 | 101344.8724 | 0.053511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2387 | 10.5072 | 5.2574 | 0.12555 | 0.04842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023915.9345 | 11323125.8311 | 5.7255 | 4.6381 | 34.6061 | 11464.1276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77890.8229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.6437 | 1017.9174 | 5499.8648 | 19629.582 | 14.722 | 98355.0104 | 25465.5579 | 58628.7145 | -13155.3928 | 4284.4197 | 7500 | 6363.6728 | 1522.5677 | 0 | 57371.275 | 59426.0946 | 88554.7201
2590 | 10 | 70 | 40 | 40394.6056 | 0.84104 | 26.6266 | 0.77168 | 96998.4207 | 0.030366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.8547 | 10.6805 | 5.4622 | 0.10863 | 0.049255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632965.6367 | 7542956.957 | 5.7366 | 5.2961 | 30.2317 | 16198.5768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68775.1233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.2628 | 872.6735 | 3964.7347 | 25230.1396 | 17.2889 | 95364.0151 | 30328.932 | 64220.2052 | -7191.3845 | 4577.6925 | 7500 | 4572.9843 | 1654.8541 | 0 | 46844.2218 | 48338.3472 | 104169.1581
2591 | 10 | 70 | 40 | 41022.8269 | 1.0475 | 24.7407 | 0.88312 | 90983.0401 | 0.036587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0582 | 10.7626 | 4.5554 | 0.065442 | 0.060692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959768.0757 | 9708514.0125 | 4.9174 | 5.3774 | 42.955 | 12674.1645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68345.8954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.9624 | 1096.2134 | 3098.1544 | 22826.7129 | 15.0931 | 89139.1418 | 36392.2281 | 65936.9902 | -8113.1525 | 5460.9034 | 7500 | 2274.3585 | 2432.542 | 0 | 51471.6723 | 52715.4831 | 110640.0589
2592 | 10 | 70 | 40 | 28159.0501 | 1.3682 | 22.6343 | 0.83196 | 99399.1515 | 0.04986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3898 | 8.1964 | 4.8456 | 0.09493 | 0.046709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1433838.0337 | 16882512.6143 | 5.4439 | 4.583 | 39.8629 | 14744.4253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70947.2008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 682.1437 | 1214.3596 | 4029.676 | 13094.4421 | 14.2092 | 96663.9953 | 30129.2161 | 59773.9697 | -12034.6873 | 4850.4358 | 7500 | 4248.3872 | 1662.8296 | 0 | 78921.1085 | 76887.192 | 98164.0675
2593 | 10 | 70 | 40 | 33396.2397 | 1.2057 | 17.8074 | 0.64194 | 99283.7899 | 0.047584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6368 | 6.4582 | 5.8091 | 0.12566 | 0.040031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910210.9751 | 17391338.5646 | 4.456 | 4.2773 | 32.1609 | 13541.5585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78101.355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.8908 | 908.3623 | 5557.976 | 17008.4263 | 12.4332 | 96674.8761 | 32775.6268 | 41973.0568 | -11479.2205 | 5176.6081 | 7500 | 6590.785 | 1520.9247 | 0 | 88537.6665 | 58050.2472 | 114545.2003
2594 | 10 | 70 | 40 | 36875.2637 | 0.98179 | 22.4836 | 0.66247 | 105700.178 | 0.041945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8138 | 10.2733 | 4.9198 | 0.10976 | 0.05715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911100.6412 | 17791954.4171 | 4.4297 | 5.6745 | 45.7893 | 16122.1776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73893.5339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.0073 | 1024.5464 | 5862.2081 | 21287.374 | 15.5189 | 103247.9808 | 31175.7795 | 51464.7545 | -10789.6679 | 4915.9237 | 7500 | 5611.604 | 2061.9709 | 0 | 97494.2002 | 52976.0551 | 136458.5096
2595 | 10 | 70 | 40 | 39111.0571 | 1.0467 | 22.4664 | 0.76695 | 97415.5296 | 0.064061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9752 | 10.9682 | 4.1644 | 0.12648 | 0.045715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257328.3884 | 14355003.1288 | 4.4721 | 5.2248 | 31.0518 | 12211.0809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72879.9471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.9691 | 973.9852 | 4933.8378 | 21772.4707 | 14.6263 | 93985.0685 | 34677.1728 | 57138.5794 | -15094.029 | 5659.5655 | 7500 | 5212.6958 | 1898.9159 | 0 | 89900.5042 | 75012.1433 | 111881.2613
2596 | 10 | 70 | 40 | 31485.4383 | 1.0417 | 26.0326 | 0.67366 | 91202.5203 | 0.053772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9862 | 10.9234 | 4.7558 | 0.11898 | 0.044985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968221.3824 | 14377237.9956 | 5.4322 | 4.6099 | 39.8985 | 14640.0373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82783.7842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.0861 | 944.0807 | 4359.1216 | 17576.3296 | 17.8563 | 88498.9607 | 27818.2173 | 67686.1005 | -11895.6622 | 4526.9521 | 7500 | 4881.549 | 1494.6288 | 0 | 67570.4657 | 56583.3283 | 112998.9229
2597 | 10 | 70 | 40 | 29266.2367 | 0.76761 | 26.714 | 0.78791 | 95946.5527 | 0.059111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7339 | 9.8113 | 3.8652 | 0.10351 | 0.051939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260623.9084 | 18925728.7874 | 5.6291 | 4.681 | 46.3453 | 12734.7347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66192.314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.2253 | 880.2589 | 5277.2862 | 19046.2031 | 17.1889 | 92824.6227 | 20440.0672 | 63049.0005 | -13736.4922 | 3635.6851 | 7500 | 3696.1663 | 1385.9411 | 0 | 83285.6 | 63438.8521 | 105817.1161
2598 | 10 | 70 | 40 | 31517.7536 | 1.5076 | 19.9734 | 0.75329 | 90796.1301 | 0.050252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8864 | 10.009 | 3.99 | 0.09343 | 0.04868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911553.5924 | 15352705.0774 | 5.0492 | 4.9592 | 35.4403 | 12772.9087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81313.3627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.9905 | 995.0791 | 4910.4547 | 13556.6341 | 13.1031 | 88278.3504 | 35922.2389 | 55864.8812 | -11078.2303 | 5580.5 | 7500 | 4025.5889 | 1993.8063 | 0 | 83321.3694 | 54895.718 | 128234.4364
2599 | 10 | 70 | 40 | 32971.0532 | 1.4628 | 32.9335 | 0.81605 | 97481.2518 | 0.06048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1422 | 9.4953 | 5.1162 | 0.041748 | 0.052609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230414.4746 | 12242654.3254 | 5.4801 | 4.4625 | 48.9943 | 18789.9682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71897.5604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.405 | 969.7503 | 5346.0253 | 14541.4779 | 20.8596 | 94237.1532 | 36859.1507 | 86808.3201 | -14274.0339 | 5906.0761 | 7500 | 1957.9813 | 2280.4563 | 0 | 50457.0401 | 67040.8809 | 110454.1099
2600 | 10 | 70 | 40 | 36165.2524 | 0.83442 | 24.2766 | 0.82105 | 91738.9284 | 0.044997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8811 | 11.8972 | 4.6749 | 0.10426 | 0.048919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866363.3042 | 18314476.5457 | 5.0078 | 5.2219 | 44.7706 | 11667.013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74110.3754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.0172 | 886.4125 | 4980.4381 | 22672.3559 | 15.3335 | 89457.708 | 26985.793 | 66277.7065 | -10037.37 | 4298.4469 | 7500 | 4663.3146 | 1543.3235 | 0 | 92363.6022 | 47088.4337 | 146506.383
2601 | 10 | 70 | 40 | 35627.4955 | 0.74214 | 21.021 | 0.69574 | 98435.882 | 0.025527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3822 | 10.4738 | 4.7841 | 0.10373 | 0.031794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812590.9579 | 8795102.4856 | 5.1139 | 5.1939 | 31.8091 | 16419.9433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84257.8367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8005 | 1031.2531 | 4334.6823 | 23518.9516 | 14.2417 | 97039.7091 | 24217.0878 | 57121.0349 | -6143.1609 | 3680.0353 | 7500 | 4384.7905 | 858.7457 | 0 | 52970.0627 | 56418.4849 | 88170.1111
2602 | 10 | 70 | 40 | 37108.6155 | 1.1815 | 28.1072 | 0.61736 | 101933.1311 | 0.047401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4863 | 8.8513 | 4.4561 | 0.079153 | 0.044134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054311.2601 | 15087617.8317 | 4.805 | 4.7547 | 33.8716 | 12942.4958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61488.4417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3929 | 929.2742 | 5544.1915 | 19157.2428 | 19.8965 | 99264.743 | 35902.7454 | 50486.2952 | -11740.9079 | 5618.8848 | 7500 | 3457.6096 | 1820.0779 | 0 | 81396.3635 | 62944.3701 | 111496.6983
2603 | 10 | 70 | 40 | 36728.216 | 1.0987 | 24.6209 | 0.83079 | 101625.8886 | 0.049568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9844 | 11.2319 | 5.3716 | 0.077099 | 0.057369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003947.1141 | 16817464.4853 | 4.8051 | 4.3602 | 33.9041 | 13588.0689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82427.2765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6837 | 1216.5372 | 3843.6918 | 19859.2507 | 15.4664 | 98845.629 | 33737.9306 | 75457.5329 | -12233.1424 | 5354.4138 | 7500 | 3523.7271 | 2254.4998 | 0 | 83629.1266 | 61174.8417 | 138049.2467
2604 | 10 | 70 | 40 | 37448.066 | 0.90705 | 25.2296 | 0.7791 | 103688.7247 | 0.045841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.765 | 9.8615 | 5.0641 | 0.12672 | 0.047297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999480.0037 | 14528574.8212 | 5.1532 | 5.0687 | 45.1348 | 15801.2007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68260.7208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.7231 | 856.7331 | 4265.688 | 22541.439 | 16.314 | 101062.5663 | 29813.2541 | 60858.5269 | -11555.0973 | 4777.6841 | 7500 | 5045.4061 | 1658.4894 | 0 | 70698.139 | 56506.9717 | 112289.4305
2605 | 10 | 70 | 40 | 40457.015 | 1.754 | 15.0221 | 0.80069 | 103776.8688 | 0.051631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.639 | 11.1004 | 4.4136 | 0.073081 | 0.067013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947172.6249 | 17616515.9556 | 5.2292 | 5.5473 | 37.5944 | 13568.1592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80076.0655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.8636 | 1097.1841 | 4665.717 | 15160.3593 | 9.5969 | 100821.2685 | 50593.3116 | 43442.7956 | -13004.6413 | 7698.7398 | 7500 | 2965.8774 | 3786.555 | 0 | 102079.0138 | 55925.0602 | 149136.5916
2606 | 10 | 70 | 40 | 35637.6206 | 1.0363 | 26.3317 | 0.84136 | 96214.8285 | 0.06731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3903 | 11.7723 | 5.0512 | 0.15919 | 0.052994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921773.2016 | 18988120.9745 | 4.6518 | 4.9947 | 32.1495 | 18284.1624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69213.8691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.3304 | 955.2029 | 6354.9812 | 19955.0316 | 16.4435 | 92658.0445 | 31365.1782 | 68439.724 | -15649.8496 | 5242.7292 | 7500 | 8624.6771 | 2039.1554 | 0 | 111093.6478 | 63367.8474 | 155287.4146
2607 | 10 | 70 | 40 | 38412.5785 | 1.1615 | 28.614 | 0.71919 | 102891.0707 | 0.067359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9818 | 11.7999 | 6.1282 | 0.078504 | 0.047017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896417.4173 | 9148394.8899 | 5.3377 | 5.2158 | 43.9689 | 12752.2544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70340.036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6599 | 1042.5924 | 5827.3073 | 20053.1078 | 19.1332 | 99084.7504 | 36718.9414 | 66688.2361 | -16747.8093 | 6040.178 | 7500 | 4613.9255 | 2084.3444 | 0 | 46040.9129 | 49724.1508 | 103214.5783
2608 | 10 | 70 | 40 | 33380.6348 | 1.0307 | 21.6856 | 0.83206 | 100941.8926 | 0.053887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5649 | 8.9033 | 5.6429 | 0.091031 | 0.043795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 670138.2291 | 18900544.7187 | 4.8536 | 4.7999 | 34.6635 | 16090.7237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70124.3364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6241 | 1134.0277 | 4962.6873 | 18749.9273 | 13.6129 | 97943.2999 | 29261.4149 | 56609.4384 | -13193.8076 | 4803.9843 | 7500 | 4643.0497 | 1544.1618 | 0 | 101359.2678 | 47451.3017 | 145076.2076
2609 | 10 | 70 | 40 | 42318.4704 | 1.3817 | 25.8564 | 0.74914 | 96609.686 | 0.05163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7747 | 12.4106 | 5.3014 | 0.13453 | 0.058798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912176.0131 | 19813263.4463 | 4.7581 | 4.9462 | 48.9527 | 15900.5457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85646.3448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5362 | 927.0457 | 4887.8948 | 19531.2831 | 17.002 | 93858.2845 | 45574.3746 | 75834.9255 | -12106.1669 | 6959.2655 | 7500 | 5920.05 | 3003.247 | 0 | 91852.1146 | 51685.2148 | 172852.5955
2610 | 10 | 70 | 40 | 37021.7882 | 1.4806 | 15.9849 | 0.80903 | 92874.1658 | 0.06401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8349 | 9.7591 | 5.6137 | 0.11011 | 0.046791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769042.2652 | 24259120.6527 | 5.7008 | 5.349 | 48.182 | 15095.8186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75376.0395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.417 | 920.6048 | 5217.2086 | 16166.2111 | 10.1645 | 89606.1799 | 41711.1542 | 43872.1847 | -14379.1377 | 6573.6709 | 7500 | 5316.3571 | 2257.5476 | 0 | 118434.1635 | 45480.7388 | 165805.2016
2611 | 10 | 70 | 40 | 33322.3558 | 1.4362 | 21.7346 | 0.81858 | 101863.9386 | 0.050898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.908 | 10.0773 | 4.8158 | 0.1029 | 0.044231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989651.6927 | 16299155.5337 | 5.2625 | 4.5155 | 39.5394 | 16035.3624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68714.6391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9943 | 1069.0015 | 4932.8438 | 14917.4421 | 13.7469 | 99003.4267 | 36809.8274 | 54887.2159 | -12586.2525 | 5794.8285 | 7500 | 4565.0545 | 1881.1697 | 0 | 75873.4428 | 59111.0878 | 115614.1985
2612 | 10 | 70 | 40 | 35430.8084 | 1.3262 | 29.4501 | 0.88011 | 98174.1499 | 0.027117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1441 | 10.0466 | 5.1851 | 0.065159 | 0.050939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 556817.3226 | 14538971.9714 | 4.971 | 5.3973 | 46.7534 | 14261.7956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72073.6464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1611 | 897.7042 | 5513.1372 | 16868.1034 | 17.9964 | 96695.568 | 37125.4098 | 82550.4701 | -6505.7603 | 5461.2507 | 7500 | 3117.2858 | 2041.7839 | 0 | 74146.2588 | 36566.6729 | 168870.0259
2613 | 10 | 70 | 40 | 40012.0905 | 1.1704 | 24.2784 | 0.82107 | 103698.1542 | 0.048876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3033 | 11.866 | 4.9119 | 0.11231 | 0.050575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835500.9964 | 12051801.1035 | 4.737 | 5.2771 | 43.9306 | 17059.849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76162.9347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.3651 | 1109.2743 | 4956.1229 | 20784.6122 | 15.3344 | 100900.2749 | 38454.9568 | 68119.7681 | -12310.6687 | 6001.91 | 7500 | 5463.02 | 2227.8475 | 0 | 62436.0281 | 51533.9431 | 126358.9187
2614 | 10 | 70 | 40 | 38857.6036 | 1.2857 | 24.1699 | 0.77833 | 91464.5822 | 0.048404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.067 | 8.7915 | 6.0384 | 0.14921 | 0.06456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887848.4263 | 17824411.7716 | 5.5854 | 5.3594 | 31.9467 | 13048.3751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65542.4437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.9754 | 973.0841 | 5791.7903 | 18923.0226 | 15.6354 | 89020.2525 | 39869.162 | 55936.7299 | -10755.0506 | 6098.2532 | 7500 | 7700.788 | 2889.5766 | 0 | 108697.2728 | 56637.9587 | 161298.7733
2615 | 10 | 70 | 40 | 34492.9392 | 0.75072 | 21.9372 | 0.84351 | 102771.0015 | 0.064885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.297 | 7.7312 | 5.4358 | 0.090919 | 0.044515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004312.7833 | 14856517.329 | 4.311 | 4.54 | 31.0467 | 11074.2233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70086.0229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.9996 | 1084.1733 | 4487.6041 | 22660.888 | 13.6829 | 99106.265 | 23664.1024 | 57851.4023 | -16124.8405 | 4222.8746 | 7500 | 4502.9824 | 1379.6706 | 0 | 82047.6062 | 61242.6938 | 103801.1043
2616 | 10 | 70 | 40 | 34426.0897 | 1.4496 | 18.8612 | 0.71191 | 102509.5253 | 0.046679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5669 | 10.7639 | 6.1366 | 0.056058 | 0.045147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011005.8319 | 11257227.4504 | 4.6883 | 5.5479 | 43.5914 | 14473.533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80020.9321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.2242 | 909.4114 | 5676.7265 | 15295.927 | 12.6633 | 99866.3922 | 38260.3255 | 49595.8711 | -11629.7856 | 5933.2231 | 7500 | 3110.8684 | 1965.9985 | 0 | 61394.4763 | 56347.6207 | 99783.3565
2617 | 10 | 70 | 40 | 32432.6472 | 0.98141 | 25.6871 | 0.64885 | 89576.7204 | 0.059969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1214 | 9.581 | 4.5374 | 0.091212 | 0.04688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126151.8778 | 20292749.6123 | 4.7257 | 4.9225 | 44.4717 | 12377.6421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71983.0577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 325.2831 | 935.3355 | 6735.813 | 18726.7667 | 17.8657 | 86620.4634 | 27411.7609 | 56300.651 | -13007.5308 | 4540.4325 | 7500 | 4231.7804 | 1562.2496 | 0 | 98017.9541 | 58569.2804 | 127988.0174
2618 | 10 | 70 | 40 | 31481.3328 | 1.0679 | 21.877 | 0.70224 | 98959.7199 | 0.060839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2752 | 9.3013 | 5.3006 | 0.12702 | 0.051734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972252.6433 | 14982508.1159 | 5.0249 | 4.87 | 48.9544 | 15001.5694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64177.4546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.6827 | 1132.9315 | 4771.6801 | 17318.6178 | 14.7678 | 95647.2169 | 28325.4301 | 45624.8377 | -14575.013 | 4761.9969 | 7500 | 5800.8803 | 1808.1272 | 0 | 67923.7817 | 53142.4574 | 94027.5835
2619 | 10 | 70 | 40 | 41436.9309 | 1.1558 | 27.9473 | 0.81068 | 101674.9643 | 0.057696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3819 | 11.341 | 5.7088 | 0.15509 | 0.051855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917398.4521 | 15414939.8418 | 4.2551 | 4.5294 | 36.642 | 13542.8705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78484.068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.9436 | 1014.2466 | 3890.7 | 21701.5349 | 17.7547 | 98444.5555 | 39470.792 | 79995.8514 | -14213.7987 | 6258.1818 | 7500 | 6836.6963 | 2381.7707 | 0 | 77253.5579 | 55151.1715 | 150331.8798
2620 | 10 | 70 | 40 | 38817.4968 | 1.1032 | 21.4666 | 0.7011 | 100904.9445 | 0.062372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1358 | 8.1135 | 4.2611 | 0.085323 | 0.046116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903206.2087 | 12832877.8438 | 5.322 | 5.1394 | 42.3618 | 16843.7309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73598.642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.7425 | 1121.0726 | 4401.6491 | 20936.324 | 14.5 | 97443.6864 | 35762.3456 | 51272.7756 | -15229.5359 | 5815.8124 | 7500 | 3060.0906 | 1968.4449 | 0 | 64920.8501 | 54787.5005 | 100283.2828
2621 | 10 | 70 | 40 | 33259.3445 | 0.98339 | 32.2057 | 0.74959 | 106216.2851 | 0.053986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6354 | 12.1682 | 5.2861 | 0.10296 | 0.055314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176469.9104 | 11988780.6313 | 4.5878 | 4.8362 | 41.7401 | 14331.258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66374.6966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.4202 | 869.0027 | 4999.6878 | 19182.8016 | 21.1717 | 103055.3346 | 28153.0858 | 73238.2279 | -13908.1823 | 4697.217 | 7500 | 4851.7914 | 1906.9512 | 0 | 59018.9484 | 64124.5701 | 101333.4693
2622 | 10 | 70 | 40 | 39525.2692 | 1.0486 | 23.1648 | 0.8455 | 99266.9004 | 0.050319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5131 | 8.6425 | 6.5124 | 0.092723 | 0.047832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071375.0322 | 15736845.7156 | 4.4159 | 5.5899 | 37.2326 | 14872.7944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69982.5062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6972 | 984.8351 | 4725.9548 | 21979.5239 | 14.4324 | 96510.6104 | 35091.4906 | 61111.098 | -12127.6763 | 5532.3046 | 7500 | 4810.8952 | 1942.1853 | 0 | 94564.8653 | 63038.0092 | 135387.1537
2623 | 10 | 70 | 40 | 34191.8686 | 0.64816 | 35.1862 | 0.73536 | 97709.314 | 0.034446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9891 | 9.9421 | 6.8781 | 0.09749 | 0.057615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877893.7404 | 19254199.4388 | 5.3197 | 4.6819 | 37.5688 | 12991.4521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77481.4863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8327 | 1122.5118 | 4201.9212 | 23790.0813 | 23.3159 | 95843.8625 | 20803.5745 | 91972.7424 | -8207.9863 | 3342.8225 | 7500 | 4793.8729 | 1413.5594 | 0 | 95126.0609 | 52264.8614 | 164479.7849
2624 | 10 | 70 | 40 | 31018.2141 | 1.5866 | 21.1738 | 0.69182 | 104093.8751 | 0.052036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7429 | 11.8332 | 4.5127 | 0.16737 | 0.049787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201497.6074 | 13395413.0539 | 5.4984 | 4.6305 | 36.09 | 13387.8606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72793.8303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.7862 | 1191.4362 | 4528.8668 | 12765.105 | 14.3767 | 101106.3468 | 36506.2182 | 49478.5891 | -13145.1245 | 5788.0737 | 7500 | 7792.8761 | 2115.0261 | 0 | 66619.3322 | 68344.1017 | 94310.8891
2625 | 10 | 70 | 40 | 36158.1103 | 0.67198 | 18.5055 | 0.80327 | 96203.1614 | 0.064339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0513 | 8.493 | 5.6365 | 0.038578 | 0.040893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189036.8218 | 18441736.9111 | 4.5014 | 5.1864 | 42.7215 | 11721.5067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79885.8395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.3079 | 1034.7959 | 5609.6209 | 24824.9204 | 11.8053 | 92800.958 | 22666.3799 | 53525.7641 | -14969.6949 | 4015.3947 | 7500 | 1954.8197 | 1205.1488 | 0 | 95988.9606 | 61462.4246 | 110424.3483
2626 | 10 | 70 | 40 | 38324.7282 | 1.0475 | 29.1999 | 0.70504 | 96048.5476 | 0.044284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5868 | 8.7138 | 4.5847 | 0.055979 | 0.05151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847278.0135 | 18782031.0126 | 5.228 | 4.2568 | 40.9959 | 14886.1704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75900.2438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.9086 | 754.8868 | 4151.1723 | 21325.2324 | 19.6802 | 93697.5128 | 33998.9916 | 72254.3916 | -10344.5535 | 5273.0196 | 7500 | 1992.7047 | 1993.5014 | 0 | 81271.4105 | 51077.3074 | 142862.1585
2627 | 10 | 70 | 40 | 37976.9701 | 1.3381 | 33.4279 | 0.86306 | 103621.0643 | 0.029877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8134 | 10.2919 | 6.0485 | 0.097959 | 0.048485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083399.5007 | 13448459.9175 | 4.5464 | 5.5388 | 39.871 | 11689.4764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81564.6456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.9251 | 1126.5655 | 5601.6691 | 17960.1396 | 20.623 | 101902.9347 | 40033.661 | 104442.4449 | -7559.7702 | 5922.7766 | 7500 | 5832.8609 | 2107.6342 | 0 | 76946.7716 | 58639.1841 | 176587.1949
2628 | 10 | 70 | 40 | 33462.1099 | 1.1781 | 30.5729 | 0.82565 | 99051.8944 | 0.042664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.506 | 9.9621 | 3.8133 | 0.13902 | 0.05418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078406.7552 | 13513522.7841 | 4.5915 | 4.744 | 41.4471 | 13879.2102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60296.715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.8341 | 907.4292 | 5859.0637 | 17307.7823 | 19.2607 | 96715.0023 | 32308.6553 | 68208.705 | -10282.325 | 5038.8574 | 7500 | 5718.1037 | 2003.7021 | 0 | 65570.9499 | 59685.7125 | 116380.9359
2629 | 10 | 70 | 40 | 36750.9822 | 1.0571 | 31.4128 | 0.6659 | 109971.3738 | 0.054411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1407 | 11.6899 | 4.8584 | 0.058907 | 0.048964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972183.9352 | 15952972.5761 | 5.1607 | 5.7344 | 45.9478 | 10764.6982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86014.1612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9382 | 1128.2769 | 4542.3668 | 20339.697 | 21.6406 | 106673.2651 | 32822.5703 | 84055.3746 | -14511.6783 | 5370.8098 | 7500 | 2753.095 | 1930.1129 | 0 | 86236.499 | 50025.4669 | 156131.3164
2630 | 10 | 70 | 40 | 33089.4596 | 0.77135 | 28.4128 | 0.68923 | 103321.7271 | 0.030468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7507 | 9.8541 | 5.0426 | 0.10639 | 0.046665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673867.9408 | 23524242.2817 | 4.2707 | 5.5522 | 38.7002 | 14534.5747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80131.2992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.7254 | 973.6202 | 4845.2467 | 21489.2823 | 19.3199 | 101575.0132 | 23200.3546 | 72862.1364 | -7685.5408 | 3637.0278 | 7500 | 4299.0013 | 1245.6611 | 0 | 138163.0561 | 44201.4176 | 199020.2789
2631 | 10 | 70 | 40 | 30507.3338 | 1.4515 | 21.3631 | 0.84034 | 96295.5603 | 0.05811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4227 | 9.2755 | 4.3165 | 0.13855 | 0.039198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172672.4886 | 19658861.9846 | 5.6814 | 5.4166 | 46.7644 | 15779.4963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70715.5437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.8181 | 851.4596 | 5053.1932 | 13540.5964 | 13.3484 | 93214.4623 | 33933.4747 | 56676.2269 | -13556.8309 | 5463.0351 | 7500 | 5886.3689 | 1571.6803 | 0 | 98485.9794 | 62749.0472 | 133210.8872
2632 | 10 | 70 | 40 | 37604.5285 | 1.1293 | 26.4799 | 0.69814 | 98030.5445 | 0.059276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2188 | 7.7786 | 5.2098 | 0.14911 | 0.045032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104934.338 | 17475242.3664 | 4.4922 | 4.6509 | 40.0123 | 17675.1063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66602.989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5018 | 1070.7589 | 4121.5464 | 19988.1288 | 17.9161 | 94832.0604 | 35232.7994 | 57037.9825 | -14073.3302 | 5672.0558 | 7500 | 5768.0674 | 1874.672 | 0 | 85018.7389 | 65469.5339 | 118561.4519
2633 | 10 | 70 | 40 | 38464.4643 | 1.0102 | 27.4008 | 0.66694 | 103431.2788 | 0.061526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.726 | 11.792 | 6.2828 | 0.092414 | 0.048389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108674.6437 | 13186371.1811 | 4.4838 | 5.3477 | 35.1212 | 13345.7298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70177.8329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.7271 | 882.5451 | 4612.9456 | 21854.4139 | 18.8657 | 99930.6577 | 33220.1008 | 59897.4578 | -15402.7329 | 5480.158 | 7500 | 4375.1343 | 1946.2734 | 0 | 78435.5187 | 64841.0977 | 110610.8124
2634 | 10 | 70 | 40 | 33115.244 | 1.3318 | 18.0434 | 0.70013 | 99278.6455 | 0.050771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3413 | 12.2913 | 6.3266 | 0.10043 | 0.052538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103628.2868 | 13028945.5879 | 4.4736 | 5.7374 | 44.6358 | 13773.2941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70048.3962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.849 | 716.2003 | 5689.6493 | 15716.5991 | 12.1944 | 96497.6084 | 34797.2898 | 40971.4266 | -12236.5633 | 5498.9633 | 7500 | 5862.7471 | 2120.407 | 0 | 72907.6139 | 58960.8094 | 98461.0749
2635 | 10 | 70 | 40 | 28627.7491 | 1.6731 | 17.8275 | 0.58983 | 100440.155 | 0.035266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9351 | 8.1474 | 3.2557 | 0.10023 | 0.05674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974916.6224 | 9786940.9295 | 5.0036 | 4.4163 | 33.6566 | 15963.5789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69222.3321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.2129 | 987.1352 | 4565.6702 | 11224.2112 | 12.8156 | 98477.3756 | 34807.0758 | 34693.4721 | -8636.2291 | 5277.3214 | 7500 | 3635.5045 | 2197.7004 | 0 | 49175.7185 | 62371.9122 | 66278.6514
2636 | 10 | 70 | 40 | 34596.5551 | 1.347 | 20.7111 | 0.74979 | 98763.9426 | 0.040839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6546 | 8.8681 | 4.2772 | 0.042614 | 0.053763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895172.5307 | 15834915.5853 | 4.3379 | 5.6707 | 35.2184 | 13506.3327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79643.3125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.2692 | 1232.5162 | 5716.4628 | 16280.457 | 13.6137 | 96532.3751 | 36632.1961 | 56526.3129 | -9818.8969 | 5599.2389 | 7500 | 1906.1359 | 2209.3917 | 0 | 99689.0249 | 55019.7716 | 145223.6318
2637 | 10 | 70 | 40 | 39010.4153 | 1.2422 | 27.4714 | 0.73413 | 102350.1243 | 0.056233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7315 | 11.2791 | 5.0869 | 0.1356 | 0.045772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862049.8623 | 19056579.1818 | 4.683 | 4.716 | 37.5701 | 12522.554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90920.1675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.2136 | 971.64 | 4479.3282 | 19465.7342 | 18.2162 | 99179.4478 | 39089.3623 | 84148.1884 | -13950.9767 | 6189.935 | 7500 | 5359.2204 | 2079.4624 | 0 | 96587.4366 | 51086.4268 | 175916.2017
2638 | 10 | 70 | 40 | 34041.3815 | 1.0783 | 23.1791 | 0.91242 | 95291.5056 | 0.053328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6846 | 8.9778 | 4.4705 | 0.11325 | 0.042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865406.6564 | 19308220.9552 | 5.1928 | 4.652 | 44.1035 | 15852.4838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72343.5573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.4148 | 1095.2005 | 6938.0492 | 18617.7632 | 13.9106 | 92489.7302 | 30847.2365 | 67051.9891 | -12327.8117 | 4966.4198 | 7500 | 5590.0418 | 1530.9228 | 0 | 87621.1527 | 51492.329 | 141287.622
2639 | 10 | 70 | 40 | 30788.9031 | 0.9534 | 26.453 | 0.68441 | 101605.8456 | 0.044163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0488 | 11.3389 | 4.8584 | 0.13966 | 0.050308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262270.7158 | 11386521.3963 | 5.2175 | 4.2711 | 31.0742 | 15390.1778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81633.3151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.9065 | 1075.0359 | 4196.2041 | 18058.4737 | 18.0359 | 99125.5042 | 25460.8588 | 68711.7497 | -10913.5021 | 4144.935 | 7500 | 5799.7724 | 1530.438 | 0 | 57788.7992 | 78410.3378 | 81612.7132
2640 | 10 | 70 | 40 | 36170.8062 | 1.5078 | 22.4804 | 0.60077 | 100953.4147 | 0.048921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1757 | 10.3898 | 6.1997 | 0.11403 | 0.042402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021825.3959 | 12612197.9435 | 5.0536 | 4.5545 | 37.307 | 13261.7991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77358.3594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.0381 | 1321.5991 | 4066.8852 | 15556.6333 | 16.0618 | 98227.0823 | 41228.3458 | 49653.3454 | -11995.8629 | 6360.2877 | 7500 | 5586.2719 | 1979.3727 | 0 | 61440.7899 | 59149.1944 | 102603.3561
2641 | 10 | 70 | 40 | 33168.0813 | 1.1614 | 25.4097 | 0.70836 | 102180.0632 | 0.056857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3212 | 8.4266 | 6.0715 | 0.10704 | 0.044545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042911.0866 | 18371375.4038 | 5.5808 | 5.5389 | 32.8458 | 16848.8874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73599.6401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7336 | 873.3678 | 4271.5752 | 17316.0146 | 17.0939 | 98980.0884 | 31704.1334 | 61204.0274 | -14079.8892 | 5191.6813 | 7500 | 4767.4047 | 1697.3514 | 0 | 113604.2588 | 67210.7144 | 144378.2534
2642 | 10 | 70 | 40 | 35341.4248 | 1.3987 | 30.4924 | 0.76271 | 96823.2293 | 0.049693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7955 | 10.1773 | 5.507 | 0.1285 | 0.056642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024147.1308 | 14082990.8331 | 5.5378 | 5.0337 | 32.6955 | 14788.5318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81390.9017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.8566 | 1080.4204 | 5399.7701 | 16156.9272 | 19.8987 | 94167.7529 | 38368.9953 | 86223.1458 | -11684.0961 | 5951.3929 | 7500 | 6084.2936 | 2474.1327 | 0 | 80039.7559 | 64378.8227 | 150578.7974
2643 | 10 | 70 | 40 | 36152.02 | 1.0371 | 30.631 | 0.69406 | 99567.8962 | 0.037629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.516 | 8.4649 | 6.6418 | 0.089124 | 0.04869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041804.6794 | 16881816.0959 | 5.2929 | 4.2968 | 34.6833 | 11039.8591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87651.7406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6018 | 1159.7769 | 4944.0508 | 20233.4531 | 20.772 | 97493.162 | 31837.1338 | 86415.3796 | -9128.8307 | 4903.1746 | 7500 | 4592.9939 | 1752.1999 | 0 | 80555.1081 | 59777.4309 | 148649.7282
2644 | 10 | 70 | 40 | 31849.5556 | 1.2043 | 26.762 | 0.77537 | 103539.5623 | 0.060135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8685 | 8.5619 | 5.1932 | 0.072077 | 0.040199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744687.0956 | 12117713.4934 | 4.4001 | 5.2235 | 42.2335 | 18103.7086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76545.0011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.3619 | 951.07 | 6499.2738 | 16233.5926 | 17.341 | 100113.1713 | 31231.926 | 72112.7624 | -15076.1203 | 5189.0415 | 7500 | 3826.6533 | 1530.976 | 0 | 64047.0056 | 49435.7073 | 120926.5371
2645 | 10 | 70 | 40 | 32911.6027 | 1.3957 | 30.5004 | 0.78138 | 102537.656 | 0.052717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3875 | 9.638 | 5.1829 | 0.07836 | 0.03814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034687.7363 | 10347692.4581 | 5.6241 | 5.5387 | 35.8635 | 12944.2683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69864.8471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.0064 | 732.5736 | 4648.9741 | 15071.283 | 19.6971 | 99556.8431 | 35680.6394 | 75477.5807 | -13115.5771 | 5673.7587 | 7500 | 3275.2383 | 1588.2552 | 0 | 60743.782 | 60438.0406 | 116385.6365
2646 | 10 | 70 | 40 | 32445.4166 | 1.1499 | 30.0682 | 0.72734 | 95210.3852 | 0.059965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1312 | 10.2689 | 4.7391 | 0.089099 | 0.051656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063612.3485 | 14521992.8868 | 4.8578 | 5.0928 | 32.066 | 15370.5114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66929.692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.6412 | 840.829 | 5307.2831 | 17048.17 | 20.014 | 92068.3914 | 30794.4933 | 67291.8654 | -13824.7728 | 5051.943 | 7500 | 3679.9163 | 1915.3103 | 0 | 86119.109 | 67472.6736 | 121055.1909
2647 | 10 | 70 | 40 | 38667.2157 | 1.1051 | 27.1049 | 0.7863 | 96627.5426 | 0.046228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6625 | 11.5205 | 5.1638 | 0.12939 | 0.053307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348787.7528 | 11907989.7038 | 5.5148 | 4.6324 | 49.4365 | 15414.755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78103.2672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.9173 | 899.1308 | 4076.8223 | 20834.0264 | 17.4561 | 94159.8697 | 35666.3787 | 75360.414 | -10857.7611 | 5531.985 | 7500 | 5201.0106 | 2164.369 | 0 | 50567.1736 | 68097.5234 | 103036.0463
2648 | 10 | 70 | 40 | 35138.6973 | 0.91617 | 20.0834 | 0.63228 | 95074.6649 | 0.053422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6934 | 9.3686 | 5.0867 | 0.10289 | 0.055913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022749.362 | 11677486.7153 | 4.4028 | 4.9405 | 35.1208 | 15538.175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88339.9732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.3404 | 1208.7756 | 5707.7035 | 21043.6916 | 14.0984 | 92274.4064 | 28190.0113 | 52871.455 | -12321.1374 | 4603.9595 | 7500 | 4995.66 | 1889.3411 | 0 | 64703.7841 | 63042.8603 | 89390.2133
2649 | 10 | 70 | 40 | 36199.9592 | 1.3197 | 31.0176 | 0.68851 | 103033.1678 | 0.047598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.792 | 10.0756 | 5.5614 | 0.090208 | 0.046634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925103.3965 | 14990527.3988 | 4.4928 | 4.3918 | 33.4787 | 14959.535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85496.587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7543 | 906.2172 | 4625.2275 | 17296.8473 | 21.0996 | 100324.9701 | 37806.2239 | 84795.4383 | -11916.0701 | 5889.0819 | 7500 | 3991.0495 | 2015.6573 | 0 | 76306.608 | 59133.2972 | 147254.6915
2650 | 10 | 70 | 40 | 34985.3601 | 0.97413 | 25.9616 | 0.85827 | 97216.3095 | 0.037635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5453 | 11.4954 | 5.4967 | 0.10882 | 0.04996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892704.0157 | 8787353.0858 | 4.8561 | 5.0092 | 39.2171 | 15654.5749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64368.5572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.3689 | 1134.2004 | 5671.006 | 20283.2051 | 16.0597 | 95190.2332 | 29404.3101 | 63736.6418 | -8914.7357 | 4558.443 | 7500 | 6224.885 | 1671.5005 | 0 | 45798.0988 | 54678.9414 | 95300.2022
2651 | 10 | 70 | 40 | 35796.1535 | 1.1548 | 31.1726 | 0.84784 | 108201.7145 | 0.060563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3294 | 10.8534 | 4.7964 | 0.079162 | 0.044996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 648814.4315 | 8691103.4295 | 5.6085 | 5.5573 | 44.9608 | 15704.1166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82534.9855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.0575 | 577.8448 | 6346.3846 | 18757.1461 | 19.3961 | 104595.9678 | 34078.0147 | 97197.0892 | -15865.2855 | 5625.6955 | 7500 | 3910.423 | 1857.8726 | 0 | 45512.313 | 42177.1647 | 137638.9577
2652 | 10 | 70 | 40 | 30916.5603 | 1.2345 | 23.4057 | 0.76592 | 97035.5301 | 0.059999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3173 | 8.3572 | 4.7781 | 0.11534 | 0.05874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913698.5759 | 18354067.2207 | 4.5296 | 5.4874 | 38.3418 | 14482.0198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75353.1454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.4844 | 792.7112 | 5115.0892 | 15494.1905 | 15.2467 | 93831.5155 | 30844.7395 | 61480.926 | -14097.6642 | 5075.6897 | 7500 | 4644.7302 | 2188.2416 | 0 | 106355.1081 | 54908.594 | 149083.177
2653 | 10 | 70 | 40 | 36166.783 | 1.3605 | 36.1375 | 0.71609 | 102065.3341 | 0.041487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5084 | 9.7306 | 6.2706 | 0.093607 | 0.042833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284047.4241 | 19579445.5386 | 5.4356 | 4.8697 | 35.0851 | 16888.6579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62270.5117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6356 | 1056.4013 | 4378.151 | 16890.9161 | 24.2059 | 99723.0244 | 38551.7338 | 74298.8545 | -10306.1628 | 5890.9531 | 7500 | 4529.9989 | 1851.9408 | 0 | 103883.0852 | 76564.6571 | 149635.7465
2654 | 10 | 70 | 40 | 33144.7658 | 1.0757 | 24.1466 | 0.68818 | 110509.7166 | 0.040768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7821 | 10.5742 | 5.8074 | 0.098566 | 0.056718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971560.302 | 14724410.3076 | 5.6078 | 5.2789 | 45.3109 | 13855.0332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65316.1478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.8559 | 1315.2469 | 5373.6972 | 18154.194 | 16.4286 | 108017.0251 | 29981.1436 | 50410.7806 | -10967.8428 | 4764.1893 | 7500 | 5608.0057 | 1983.2397 | 0 | 73268.4022 | 53350.4228 | 109197.4955
2655 | 10 | 70 | 40 | 33551.1929 | 1.3966 | 31.2612 | 0.678 | 98335.8204 | 0.03755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1112 | 10.3648 | 5.0455 | 0.13188 | 0.04782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053027.1138 | 18941304.4582 | 4.9975 | 4.372 | 40.6661 | 13486.5395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67107.0168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8373 | 690.1887 | 6029.6982 | 15356.3133 | 21.3908 | 96290.9751 | 36389.7592 | 66237.2981 | -8997.3195 | 5515.325 | 7500 | 6451.4571 | 1935.7405 | 0 | 84966.0135 | 58653.7268 | 141344.5471
2656 | 10 | 70 | 40 | 33674.0801 | 0.93042 | 29.3753 | 0.7974 | 102533.6255 | 0.042542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8785 | 8.6742 | 4.0233 | 0.083502 | 0.042478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889691.6405 | 19151045.6309 | 5.1907 | 4.5146 | 30.109 | 14167.3652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85795.2889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.527 | 857.5357 | 5356.3659 | 20006.4055 | 18.8011 | 100121.3988 | 27335.3492 | 90721.6892 | -10613.7974 | 4381.7731 | 7500 | 3261.9473 | 1366.0693 | 0 | 104463.1931 | 59456.7002 | 168959.5237
2657 | 10 | 70 | 40 | 35877.0708 | 1.1876 | 28.4179 | 0.64376 | 95582.6381 | 0.046014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9206 | 7.8422 | 5.4178 | 0.10805 | 0.050615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272450.117 | 14839093.0481 | 4.4274 | 5.5079 | 48.2039 | 14022.5647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71892.7099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.4781 | 879.9896 | 3662.9265 | 18458.4123 | 19.8214 | 93152.796 | 34837.3172 | 61802.8565 | -10691.3052 | 5408.7164 | 7500 | 4267.1422 | 2009.2801 | 0 | 77265.7332 | 64286.8975 | 118112.8429
2658 | 10 | 70 | 40 | 37816.3111 | 1.1515 | 31.1425 | 0.90598 | 92467.4192 | 0.043857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9534 | 11.1907 | 4.9064 | 0.1026 | 0.062332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900196.3982 | 10716391.5698 | 5.0019 | 4.9468 | 45.6105 | 18011.3186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74113.7878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3646 | 1281.9395 | 4491.746 | 19852.728 | 18.7571 | 90225.6147 | 35927.1661 | 91792.9283 | -9863.9398 | 5505.9681 | 7500 | 4604.9813 | 2518.8728 | 0 | 50957.3958 | 54491.4568 | 134451.9157
2659 | 10 | 70 | 40 | 29147.3499 | 1.3585 | 17.7648 | 0.73594 | 102585.2838 | 0.048279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1036 | 11.1031 | 5.0789 | 0.13393 | 0.039032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991182.1337 | 16011732.3959 | 4.4552 | 4.3134 | 39.3114 | 12891.9898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74428.6693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1648 | 931.1203 | 6378.3153 | 13627.8285 | 11.7679 | 99850.7495 | 31039.043 | 44633.9635 | -12031.9505 | 4974.2302 | 7500 | 7191.0303 | 1424.9807 | 0 | 73356.9213 | 56166.2906 | 101921.928
2660 | 10 | 70 | 40 | 40259.5677 | 1.1429 | 26.5497 | 0.81639 | 91769.2196 | 0.0581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5963 | 7.3006 | 5.7514 | 0.11874 | 0.054366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088997.2219 | 16059227.8817 | 5.6015 | 5.7078 | 30.3782 | 13774.4838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74116.5461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.916 | 1007.9029 | 5271.3092 | 21237.755 | 16.8131 | 88833.474 | 38043.6253 | 72164.7086 | -12917.2803 | 5983.4346 | 7500 | 5653.2184 | 2387.4996 | 0 | 106958.2076 | 68904.9489 | 156868.4649
2661 | 10 | 70 | 40 | 36930.5663 | 1.3624 | 20.1836 | 0.75831 | 100179.0474 | 0.045174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9531 | 10.1255 | 4.9582 | 0.10353 | 0.048579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1345282.0546 | 14686934.3934 | 5.7419 | 4.8914 | 40.4709 | 15366.5214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58905.2056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.461 | 1044.0153 | 5920.9951 | 17229.3587 | 13.2039 | 97678.2408 | 39402.4153 | 41114.1867 | -11003.549 | 6050.0489 | 7500 | 5051.0592 | 2157.0812 | 0 | 71744.8917 | 73213.1385 | 88802.9956
2662 | 10 | 70 | 40 | 39547.1421 | 1.1094 | 21.2241 | 0.9212 | 107133.645 | 0.048078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4966 | 9.8524 | 3.9446 | 0.13189 | 0.053266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085071.4757 | 9002916.6039 | 5.2142 | 5.7178 | 42.6918 | 16374.9506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83769.2285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.3631 | 1074.1502 | 5511.1013 | 21256.7087 | 12.6749 | 104289.638 | 36580.8668 | 71616.4621 | -12513.6306 | 5759.135 | 7500 | 5602.074 | 2251.4764 | 0 | 50216.764 | 61782.4203 | 105230.7273
2663 | 10 | 70 | 40 | 34127.699 | 1.2706 | 25.2812 | 0.72823 | 101301.9877 | 0.037413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.261 | 9.9805 | 4.9803 | 0.1189 | 0.046438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927529.8385 | 12977058.5427 | 4.7163 | 4.6645 | 30.2557 | 17858.1189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77540.1757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.7164 | 1207.4852 | 4941.059 | 16760.9772 | 16.8194 | 99203.0593 | 34733.4436 | 65612.7675 | -9235.2852 | 5304.3897 | 7500 | 5248.8812 | 1807.8796 | 0 | 73787.0262 | 64931.6885 | 119827.4141
2664 | 10 | 70 | 40 | 30860.9403 | 1.0816 | 23.2443 | 0.77387 | 103879.839 | 0.05571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7694 | 12.9756 | 5.6841 | 0.07149 | 0.046882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 543893.7204 | 10328578.62 | 5.505 | 4.8032 | 49.5219 | 21331.1126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74655.1641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.1917 | 969.612 | 3408.615 | 16847.3172 | 15.0743 | 100691.2361 | 28027.2462 | 60993.6342 | -14029.8529 | 4687.6066 | 7500 | 2869.2661 | 1612.9608 | 0 | 45343.8092 | 42559.0919 | 94445.5783
2665 | 10 | 70 | 40 | 32969.2537 | 0.43729 | 24.0913 | 0.71154 | 101225.6865 | 0.040957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2255 | 7.259 | 4.8047 | 0.13549 | 0.049948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725237.7181 | 16921630.9461 | 4.9204 | 4.6303 | 36.5959 | 15602.1406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74885.5144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.0408 | 1258.95 | 5121.3605 | 25812.4926 | 16.1781 | 98931.9736 | 14313.5222 | 59257.6998 | -10092.3368 | 2575.2542 | 7500 | 6112.4858 | 944.066 | 0 | 84942.0511 | 48518.0426 | 117034.6997
2666 | 10 | 70 | 40 | 34258.3295 | 0.99602 | 20.8975 | 0.64989 | 108892.1229 | 0.047605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8309 | 8.1993 | 5.0132 | 0.10783 | 0.038023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164945.3814 | 16602618.4075 | 4.9586 | 4.9796 | 37.4701 | 15344.6304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65092.8643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.4274 | 1039.0858 | 6187.5857 | 19619.8836 | 14.526 | 106029.4957 | 29276.8919 | 41473.9962 | -12595.5595 | 4769.0424 | 7500 | 5764.0249 | 1330.8857 | 0 | 87924.3268 | 67534.4555 | 97909.1529
2667 | 10 | 70 | 40 | 38651.554 | 0.93072 | 17.222 | 0.67942 | 97690.3525 | 0.048646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4057 | 8.8688 | 6.4512 | 0.083379 | 0.057877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895560.8708 | 13729117.3755 | 5.32 | 4.9153 | 41.8461 | 17306.4364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70160.4908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.0687 | 1326.9956 | 5031.8501 | 22959.7773 | 11.7749 | 95066.7798 | 31383.5535 | 38217.0389 | -11543.7202 | 4990.9327 | 7500 | 4284.3771 | 2120.0913 | 0 | 67057.8805 | 55161.7772 | 88848.3765
2668 | 10 | 70 | 40 | 33938.1599 | 1.1253 | 19.1778 | 0.72056 | 90880.8008 | 0.064288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0227 | 9.6941 | 5.4676 | 0.1239 | 0.054496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 598954.2774 | 6285108.484 | 5.2325 | 4.3774 | 32.8406 | 16340.73 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79128.0467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.7332 | 650.2017 | 3836.2368 | 18080.0531 | 12.8137 | 87669.3281 | 31716.2136 | 50357.9621 | -14130.48 | 5196.4604 | 7500 | 4759.4151 | 2078.4259 | 0 | 31560.5466 | 45266.7174 | 73771.8264
2669 | 10 | 70 | 40 | 39663.1712 | 0.95275 | 18.6316 | 0.78868 | 98806.0827 | 0.045549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3205 | 8.5779 | 5.4386 | 0.139 | 0.044134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063252.7528 | 9432857.5047 | 4.9512 | 5.6562 | 33.7707 | 14371.5074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75220.0369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.1047 | 1018.4307 | 5063.0966 | 23272.0195 | 11.9832 | 96319.3256 | 32782.3034 | 50009.6587 | -10941.7314 | 5144.2302 | 7500 | 6232.2404 | 1666.3311 | 0 | 59603.3793 | 64885.0781 | 87111.3336
2670 | 10 | 70 | 40 | 38632.1062 | 0.9533 | 35.8929 | 0.72354 | 107904.4434 | 0.051044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6499 | 7.93 | 4.7751 | 0.1007 | 0.045559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950371.7906 | 10707848.8141 | 5.4562 | 4.911 | 36.2747 | 14533.8091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69591.543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.3819 | 1080.9676 | 4013.1042 | 22659.9972 | 23.9421 | 104865.7604 | 31944.2179 | 83168.1432 | -13370.2055 | 5180.4408 | 7500 | 3728.2322 | 1732.2394 | 0 | 56160.6029 | 57879.8143 | 118163.8566
2671 | 10 | 70 | 40 | 35517.0703 | 1.3478 | 21.7515 | 0.73813 | 100476.6586 | 0.048591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2368 | 9.702 | 4.3217 | 0.080846 | 0.042031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156918.4098 | 13197790.5744 | 4.8895 | 4.4183 | 43.005 | 14787.8746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75288.3749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 690.8813 | 1014.4401 | 5881.6493 | 16705.8808 | 14.3911 | 97781.2931 | 37622.379 | 55415.1488 | -11859.6083 | 5860.5362 | 7500 | 3981.0358 | 1807.905 | 0 | 58306.3339 | 63026.3922 | 95607.3382
2672 | 10 | 70 | 40 | 34766.8669 | 1.097 | 19.2032 | 0.77999 | 101504.7288 | 0.069449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1201 | 11.9548 | 5.4287 | 0.13235 | 0.041584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750661.219 | 15628027.1471 | 4.3226 | 5.5544 | 41.2794 | 18198.4109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90147.2772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.1395 | 1123.6823 | 5147.0245 | 18816.913 | 12.411 | 97635.4513 | 31899.9077 | 61229.8801 | -17024.8206 | 5400.7405 | 7500 | 6687.4369 | 1648.3374 | 0 | 88637.5091 | 50149.6123 | 135829.3789
2673 | 10 | 70 | 40 | 32964.0794 | 1.1209 | 17.3251 | 0.63167 | 100841.9635 | 0.062467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9184 | 8.0238 | 5.2688 | 0.13915 | 0.048715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712965.7408 | 13027122.7775 | 4.7277 | 4.9888 | 32.511 | 14078.9051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75806.8471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.685 | 986.7557 | 5767.4149 | 17604.3387 | 12.1663 | 97377.6994 | 30719.4813 | 39107.7057 | -15242.7622 | 5129.5413 | 7500 | 6863.0638 | 1834.04 | 0 | 75458.927 | 48717.7533 | 102652.2437
2674 | 10 | 70 | 40 | 36787.644 | 1.1501 | 32.399 | 0.91722 | 97796.3647 | 0.068697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1336 | 8.7346 | 5.3591 | 0.084607 | 0.047291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861588.8515 | 12214682.6041 | 4.6434 | 4.2873 | 34.0861 | 17326.3039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62295.0719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2701 | 934.1542 | 4893.9815 | 19327.4819 | 19.3915 | 94108.0477 | 34920.3241 | 81029.857 | -16228.5946 | 5762.9605 | 7500 | 3721.3693 | 2000.2469 | 0 | 59888.3452 | 58038.6637 | 120555.8448
2675 | 10 | 70 | 40 | 33112.92 | 1.0019 | 17.3008 | 0.6798 | 104694.2619 | 0.045404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3297 | 9.9889 | 4.1451 | 0.10825 | 0.048592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208428.0388 | 13384628.0104 | 5.0737 | 4.5121 | 39.0932 | 13709.7981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72521.8852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2918 | 1194.6014 | 5392.367 | 18901.4541 | 11.8263 | 102067.6192 | 28422.9319 | 39701.9894 | -11557.2275 | 4588.3846 | 7500 | 4968.793 | 1636.4086 | 0 | 62987.8295 | 66624.7509 | 71624.3585
2676 | 10 | 70 | 40 | 41367.0107 | 1.2816 | 31.036 | 0.76574 | 107370.3145 | 0.052816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2092 | 11.2475 | 4.1994 | 0.085352 | 0.05176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118272.9671 | 24880407.9719 | 5.6483 | 5.0224 | 37.7849 | 15612.7056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79876.4119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.3506 | 1007.3114 | 4797.8404 | 20191.8227 | 20.219 | 104243.2512 | 42350.3762 | 86401.7682 | -13759.0787 | 6622.3635 | 7500 | 3682.4632 | 2515.771 | 0 | 129541.7923 | 65483.7324 | 199371.7233
2677 | 10 | 70 | 40 | 41347.0934 | 1.3538 | 25.14 | 0.8167 | 101773.2892 | 0.048631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8979 | 10.3852 | 5.4756 | 0.052278 | 0.059416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883141.6353 | 16906085.2223 | 4.705 | 4.6566 | 42.9827 | 15145.9776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73516.9684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.2581 | 802.9827 | 4989.6837 | 19382.6105 | 15.9176 | 99040.9373 | 43928.966 | 67800.6304 | -12022.3482 | 6729.8875 | 7500 | 2475.0639 | 2934.7642 | 0 | 78896.3798 | 51978.6427 | 146264.7007
2678 | 10 | 70 | 40 | 29894.8664 | 0.8691 | 27.3368 | 0.93159 | 93748.9442 | 0.051815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9593 | 10.087 | 3.8446 | 0.08447 | 0.052322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1303182.348 | 14185848.8763 | 5.7338 | 4.636 | 36.7449 | 13596.3052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75049.926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.2933 | 1085.7373 | 6119.4786 | 18381.0837 | 16.2307 | 91069.5866 | 23027.5653 | 83351.3068 | -11789.1734 | 3867.6307 | 7500 | 3760.4804 | 1485.241 | 0 | 69439.8069 | 72610.007 | 108032.8508
2679 | 10 | 70 | 40 | 32088.9137 | 1.0928 | 23.8329 | 0.69701 | 89944.6853 | 0.033027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2563 | 8.5402 | 5.8334 | 0.1039 | 0.056695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897372.645 | 13660001.7654 | 4.998 | 5.7222 | 40.9346 | 15455.0507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77618.6728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.4005 | 849.6226 | 4732.2577 | 17408.6485 | 16.1353 | 88297.5371 | 29360.5304 | 59747.6215 | -7247.4522 | 4449.2202 | 7500 | 4512.1376 | 1851.3675 | 0 | 78386.78 | 53815.4635 | 124744.7415
2680 | 10 | 70 | 40 | 34642.9236 | 0.84373 | 27.028 | 0.76698 | 103244.1647 | 0.067989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8827 | 10.405 | 4.5443 | 0.061502 | 0.041344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895256.2892 | 19533034.5965 | 5.5721 | 4.5564 | 47.2796 | 15292.6357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79470.7269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.0335 | 1237.1038 | 4623.4011 | 21605.0306 | 17.5958 | 99389.7676 | 26075.7861 | 74958.6458 | -16959.3471 | 4603.149 | 7500 | 2662.2544 | 1396.8025 | 0 | 83190.9266 | 50970.0518 | 132458.1655
2681 | 10 | 70 | 40 | 37885.5618 | 1.1159 | 27.4219 | 0.7096 | 93216.4929 | 0.045874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9396 | 8.005 | 5.0566 | 0.098103 | 0.049963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1297518.2372 | 19113770.5385 | 5.1664 | 5.2633 | 36.1023 | 17517.4999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79221.1608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.9016 | 1083.6545 | 4394.0353 | 20289.1534 | 18.4348 | 90853.8956 | 35192.8168 | 71197.05 | -10395.4278 | 5438.829 | 7500 | 4143.9414 | 1994.4234 | 0 | 108102.5259 | 76854.341 | 146319.8177
2682 | 10 | 70 | 40 | 36933.6489 | 1.0248 | 31.0781 | 0.71913 | 98033.7501 | 0.03428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6193 | 11.1702 | 5.2012 | 0.057263 | 0.053196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 639413.8621 | 19327814.0578 | 4.5543 | 4.599 | 32.5789 | 15302.3574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83181.7383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.6165 | 994.9409 | 5057.846 | 20814.1241 | 20.7816 | 96171.0372 | 32239.0494 | 85648.163 | -8195.9366 | 4900.1597 | 7500 | 2671.3243 | 1913.1773 | 0 | 104193.7281 | 46329.2306 | 184540.4347
2683 | 10 | 70 | 40 | 33511.7763 | 0.98869 | 19.3099 | 0.75891 | 103872.065 | 0.06232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8401 | 7.5048 | 5.2923 | 0.11352 | 0.053627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067567.6809 | 14589534.0596 | 5.1552 | 4.7987 | 45.6866 | 12947.7933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74347.3941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6717 | 1177.3204 | 3772.8347 | 19271.1245 | 12.6281 | 100311.9278 | 28481.3035 | 49677.6571 | -15664.6037 | 4850.715 | 7500 | 4238.2906 | 1909.199 | 0 | 67082.5924 | 56176.4971 | 91898.6567
2684 | 10 | 70 | 40 | 30343.8474 | 1.225 | 30.3132 | 0.81598 | 111926.535 | 0.033024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3398 | 11.5904 | 5.4953 | 0.1227 | 0.05326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040196.7041 | 14851401.9779 | 5.7357 | 4.7712 | 47.2881 | 13660.5853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91802.092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.4355 | 1031.4339 | 5372.6971 | 15287.5431 | 19.2007 | 109877.0285 | 30112.6087 | 102014.9638 | -9017.8289 | 4661.3335 | 7500 | 6478.7458 | 1822.1068 | 0 | 65705.2453 | 55110.6925 | 154166.4826
2685 | 10 | 70 | 40 | 33855.705 | 1.3146 | 24.7937 | 0.83033 | 95564.6627 | 0.046068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8671 | 8.2974 | 5.6844 | 0.11607 | 0.06684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992115.0447 | 16254923.2694 | 5.3177 | 4.5387 | 48.518 | 12297.9932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80233.7768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.8042 | 951.8447 | 5305.6075 | 16222.8708 | 15.579 | 93132.4303 | 35265.6685 | 73933.3375 | -10701.8223 | 5467.7306 | 7500 | 5677.9419 | 2682.293 | 0 | 68687.9713 | 51374.1459 | 137138.9746
2686 | 10 | 70 | 40 | 34711.8446 | 1.3177 | 24.9201 | 0.58638 | 99598.0375 | 0.064962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3529 | 9.6867 | 5.2875 | 0.096662 | 0.053621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039936.7798 | 15797394.9624 | 5.4251 | 5.6367 | 32.3247 | 11932.3221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69748.8121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.377 | 1041.5129 | 4611.5444 | 16604.8103 | 17.9488 | 96042.3102 | 36214.0686 | 48623.6639 | -15645.2 | 5903.1025 | 7500 | 4354.6112 | 2323.1746 | 0 | 100684.4374 | 62630.2949 | 127327.5633
2687 | 10 | 70 | 40 | 33313.2009 | 1.3285 | 26.5931 | 0.86373 | 102888.9517 | 0.033826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1574 | 8.9934 | 5.4365 | 0.060061 | 0.050885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007815.8401 | 11738257.704 | 4.8012 | 4.475 | 32.9579 | 19006.5101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72793.6005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.2718 | 956.7662 | 5454.3368 | 15839.3338 | 16.4003 | 100959.6436 | 34947.734 | 74197.692 | -8488.9558 | 5287.3652 | 7500 | 3057.5219 | 1974.6477 | 0 | 60816.5267 | 67575.6565 | 111716.8752
2688 | 10 | 70 | 40 | 38003.2407 | 1.2779 | 23.2812 | 0.77021 | 99660.9456 | 0.068393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4241 | 8.6328 | 5.1342 | 0.10459 | 0.043262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081016.2946 | 8469021.7165 | 4.4735 | 5.5591 | 43.5022 | 8981.9428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68594.3934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9433 | 1343.0491 | 3994.0706 | 18588.5976 | 15.1292 | 95918.6204 | 38829.2862 | 55918.2169 | -16466.2312 | 6310.2739 | 7500 | 4468.1244 | 2003.6263 | 0 | 46615.7304 | 53800.7684 | 91378.2586
2689 | 10 | 70 | 40 | 29706.4934 | 1.0178 | 30.3811 | 0.76074 | 96325.4254 | 0.046063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5352 | 12.5127 | 5.6788 | 0.11388 | 0.038701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981921.5825 | 18738808.0923 | 4.7753 | 4.3407 | 33.5373 | 16539.5654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67575.7192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.127 | 981.7829 | 4443.1449 | 16806.6104 | 19.8479 | 93874.1024 | 25799.7661 | 71179.1008 | -10785.8211 | 4183.2036 | 7500 | 5420.8454 | 1188.2256 | 0 | 93466.8656 | 63378.4521 | 134573.734
2690 | 10 | 70 | 40 | 34683.3326 | 1.1104 | 25.9111 | 0.78034 | 98713.4692 | 0.05382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6103 | 10.4074 | 3.4873 | 0.059714 | 0.044293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1340576.8213 | 17664167.7485 | 5.3797 | 5.4984 | 47.3876 | 11211.9108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62789.6676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.8518 | 1015.5618 | 4814.4553 | 18632.0785 | 16.743 | 95784.67 | 32102.5083 | 57566.3064 | -12886.7164 | 5172.0645 | 7500 | 2423.2751 | 1681.3652 | 0 | 89977.2862 | 64580.178 | 118955.9113
2691 | 10 | 70 | 40 | 34899.7319 | 1.1706 | 14.7543 | 0.73858 | 97649.1491 | 0.058961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5917 | 9.9564 | 5.2932 | 0.10238 | 0.050874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239153.109 | 21266191.284 | 5.2824 | 4.5132 | 45.2283 | 15461.0971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80733.4347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8476 | 1172.3399 | 4490.364 | 18126.9888 | 9.7593 | 94479.7668 | 33545.4863 | 40326.9283 | -13945.2821 | 5434.2292 | 7500 | 4796.4901 | 2029.086 | 0 | 92440.2931 | 65878.2956 | 106248.9354
2692 | 10 | 70 | 40 | 32993.4647 | 0.99923 | 12.5145 | 0.67679 | 103235.9756 | 0.064265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2292 | 9.4068 | 6.2063 | 0.0745 | 0.043937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939926.6583 | 14824714.6804 | 5.2004 | 5.6656 | 42.5046 | 14151.7423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83741.818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0583 | 980.4437 | 7011.0235 | 18861.4963 | 8.5689 | 99589.2029 | 28263.9367 | 33040.7415 | -16045.7997 | 4844.7069 | 7500 | 4679.5402 | 1562.282 | 0 | 82210.2136 | 53571.6364 | 92483.9849
2693 | 10 | 70 | 40 | 43446.2512 | 1.4533 | 33.1615 | 0.81762 | 105173.0896 | 0.059256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6785 | 9.9934 | 5.6187 | 0.097721 | 0.06275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913203.3076 | 10876653.3726 | 5.1714 | 5.3134 | 41.9634 | 12829.9642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70192.8527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0918 | 1152.1476 | 4225.1677 | 19264.3063 | 20.9857 | 101742.6651 | 48363.8897 | 85465.8428 | -15093.8682 | 7524.3707 | 7500 | 4421.7252 | 3465.3716 | 0 | 57270.4077 | 51376.4745 | 147541.265
2694 | 10 | 70 | 40 | 40399.7135 | 1.0368 | 33.6625 | 0.67988 | 99098.238 | 0.055472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8692 | 11.8608 | 4.1831 | 0.12224 | 0.047508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951839.8835 | 20054351.1027 | 4.3116 | 4.8923 | 48.7273 | 17063.3776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74752.2173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3309 | 1142.0883 | 5451.7242 | 22614.8333 | 23.0097 | 96069.1639 | 35569.7604 | 79632.395 | -13327.9259 | 5671.8025 | 7500 | 5551.5526 | 1977.6407 | 0 | 93443.6128 | 54481.0114 | 161537.8267
2695 | 10 | 70 | 40 | 27967.6556 | 1.3246 | 23.5894 | 0.60464 | 99945.4418 | 0.054094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3028 | 6.9302 | 4.2429 | 0.068729 | 0.044443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879460.95 | 12335718.1636 | 4.4482 | 4.5709 | 39.5715 | 16965.0741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72677.226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.463 | 869.27 | 4399.115 | 13326.9557 | 16.8176 | 96965.2702 | 29281.3998 | 49214.9167 | -13112.7548 | 4801.6875 | 7500 | 2403.7042 | 1566.2378 | 0 | 59471.5632 | 55228.256 | 85898.4984
2696 | 10 | 70 | 40 | 33842.1384 | 0.75244 | 24.8955 | 0.65324 | 102385.7963 | 0.040643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.444 | 11.0846 | 5.5343 | 0.10173 | 0.046607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849403.2022 | 11712452.8551 | 4.6575 | 4.2693 | 41.4455 | 14494.2775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77126.7115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2715 | 920.2901 | 5640.2545 | 22211.8809 | 17.2727 | 100083.3786 | 23260.515 | 58792.4714 | -10130.638 | 3796.654 | 7500 | 5216.5002 | 1298.7327 | 0 | 51397.6456 | 50574.3419 | 90557.5388
2697 | 10 | 70 | 40 | 37137.7382 | 0.99938 | 23.9071 | 0.82604 | 97742.2785 | 0.054334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0684 | 12.346 | 6.6004 | 0.082233 | 0.050664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767866.2955 | 11488221.761 | 5.6572 | 5.4411 | 36.3687 | 16080.6805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61089.6293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.8123 | 1057.9929 | 4048.051 | 21228.9007 | 15.0581 | 94815.0554 | 31817.6751 | 54058.6043 | -12879.7818 | 5132.8265 | 7500 | 3790.349 | 1908.6326 | 0 | 65761.9342 | 51052.1911 | 106038.0488
2698 | 10 | 70 | 40 | 33267.8221 | 1.3473 | 25.0101 | 0.77827 | 101236.3548 | 0.048335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0163 | 7.7248 | 5.1522 | 0.07035 | 0.050004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843588.5515 | 10058478.0781 | 5.6814 | 4.9255 | 41.894 | 16539.416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68338.7538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3066 | 1070.3141 | 4543.1349 | 15652.7111 | 16.1795 | 98534.7234 | 35230.222 | 60346.9594 | -11887.178 | 5536.3123 | 7500 | 3059.6987 | 2031.8323 | 0 | 48672.5644 | 52177.2918 | 98313.1193
2699 | 10 | 70 | 40 | 32904.5204 | 1.4141 | 29.8657 | 0.79012 | 98943.4745 | 0.063826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8036 | 9.0806 | 5.3683 | 0.14384 | 0.043856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088103.5681 | 10905283.8356 | 5.1954 | 4.6679 | 30.922 | 19284.1903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78814.1097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 668.2916 | 1133.3665 | 4914.6222 | 14913.6381 | 19.1931 | 95471.7837 | 35981.7645 | 84115.2978 | -15275.4394 | 5848.5512 | 7500 | 7371.0161 | 1882.5124 | 0 | 60361.349 | 73772.076 | 114012.9757
2700 | 10 | 70 | 40 | 24154.1826 | 1.233 | 25.0151 | 0.84429 | 103929.9521 | 0.040163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8312 | 10.7907 | 5.4379 | 0.12035 | 0.05296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826004.702 | 11201863.9453 | 5.1204 | 4.857 | 30.3466 | 12575.1402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76381.5578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.479 | 980.506 | 5423.3722 | 12115.1333 | 15.5958 | 101620.0697 | 24078.0986 | 71945.7192 | -10163.4824 | 3910.0839 | 7500 | 6020.3643 | 1519.8388 | 0 | 65230.7537 | 54418.4829 | 115622.8932
2701 | 10 | 70 | 40 | 41830.1268 | 1.2801 | 20.5319 | 0.80192 | 104438.7473 | 0.041834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7118 | 9.2051 | 6.1364 | 0.077328 | 0.039036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111218.3291 | 13076789.145 | 4.6012 | 4.4353 | 47.1384 | 13921.7952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70681.8922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.2568 | 894.9881 | 5396.1881 | 20435.1322 | 13.1079 | 102022.1212 | 42789.9892 | 52474.2209 | -10633.1546 | 6488.6666 | 7500 | 3890.4536 | 1859.0118 | 0 | 55966.4133 | 58266.5487 | 102069.0522
2702 | 10 | 70 | 40 | 31790.4433 | 0.81045 | 31.9328 | 0.83469 | 96709.1539 | 0.076898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0704 | 11.7787 | 6.1723 | 0.10541 | 0.056399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334810.9783 | 21748942.0083 | 4.3021 | 4.4039 | 38.1473 | 15616.112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67405.2451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9879 | 856.2644 | 5053.7079 | 20198.8684 | 20.0159 | 92635.7181 | 23183.1498 | 80326.0201 | -17923.1178 | 4268.7154 | 7500 | 5315.9358 | 1766.9789 | 0 | 103712.1114 | 74836.9579 | 133312.8356
2703 | 10 | 70 | 40 | 32795.43 | 0.89691 | 22.041 | 0.74411 | 100037.0799 | 0.058438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5063 | 10.4898 | 4.0173 | 0.10744 | 0.056557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1616075.1938 | 12347893.8928 | 4.7032 | 4.6576 | 46.4153 | 12682.2199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65695.2262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.9389 | 1124.133 | 4746.2619 | 19853.1337 | 14.534 | 96818.4943 | 25884.5927 | 49317.4834 | -14161.7765 | 4403.8403 | 7500 | 5018.5369 | 1828.0317 | 0 | 55547.7987 | 77637.3703 | 57701.1371
2704 | 10 | 70 | 40 | 40247.9472 | 1.1378 | 37.9562 | 0.70944 | 101157.0512 | 0.04783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7765 | 10.5921 | 5.0671 | 0.079083 | 0.058491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234278.0207 | 20593678.7818 | 5.1907 | 4.7954 | 46.5498 | 17479.885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76406.9475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.6836 | 1003.3301 | 4945.4978 | 21291.6371 | 25.5189 | 98485.3801 | 37912.6202 | 95029.8602 | -11755.3527 | 5893.6249 | 7500 | 3377.0451 | 2530.0657 | 0 | 93705.6818 | 67022.6337 | 167170.9114
2705 | 10 | 70 | 40 | 36546.5719 | 0.59875 | 19.8623 | 0.72081 | 90864.2768 | 0.043035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0551 | 10.25 | 3.9422 | 0.096173 | 0.04825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925661.4358 | 16903959.0988 | 5.3922 | 5.5152 | 42.7276 | 17269.1427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83128.5401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.8409 | 1113.6937 | 4559.8795 | 26141.2587 | 13.2692 | 88702.1457 | 20810.6265 | 54807.5095 | -9513.3765 | 3424.6286 | 7500 | 4363.6043 | 1212.7588 | 0 | 90695.4834 | 55989.5204 | 117311.7142
2706 | 10 | 70 | 40 | 35758.2294 | 0.89997 | 20.9428 | 0.78136 | 96856.2141 | 0.05715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1185 | 10.1959 | 5.5442 | 0.11544 | 0.049536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902134.1588 | 8191628.7077 | 5.2903 | 4.8129 | 40.538 | 12995.5503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58247.0948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.2164 | 749.0669 | 4474.3945 | 21609.7206 | 13.5249 | 93807.5824 | 28297.0177 | 43207.1649 | -13413.9798 | 4686.2208 | 7500 | 4730.1133 | 1703.7503 | 0 | 39912.9085 | 51753.6918 | 64869.5037
2707 | 10 | 70 | 40 | 36346.336 | 1.292 | 24.7313 | 0.87181 | 95477.6051 | 0.040675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8033 | 10.6013 | 5.4628 | 0.1066 | 0.062264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206848.4545 | 13191276.603 | 5.723 | 4.5758 | 39.7686 | 17422.302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74581.7273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9418 | 898.7556 | 4502.8695 | 17638.2374 | 15.1832 | 93328.8768 | 37416.1971 | 71211.1503 | -9454.4046 | 5683.4853 | 7500 | 4463.2152 | 2597.246 | 0 | 61145.3748 | 69792.3654 | 110769.8988
2708 | 10 | 70 | 40 | 38779.3697 | 1.0147 | 28.3913 | 0.76611 | 94841.3064 | 0.046074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8185 | 11.209 | 4.5598 | 0.11098 | 0.049272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152273.3217 | 14102468.9692 | 5.0132 | 4.2655 | 34.027 | 13403.7687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63933.3685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.0853 | 1024.1829 | 6069.576 | 21977.6644 | 18.4923 | 92427.1973 | 33603.4107 | 63287.6944 | -10622.0799 | 5236.3094 | 7500 | 5008.4362 | 1893.6047 | 0 | 68134.7689 | 67906.5174 | 106135.627
2709 | 10 | 70 | 40 | 34251.8478 | 1.1226 | 27.772 | 0.94412 | 90283.5966 | 0.064374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2254 | 12.1266 | 5.5673 | 0.12171 | 0.051093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 621797.7956 | 13404232.5256 | 5.5464 | 5.6483 | 45.1511 | 14100.6694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72043.7703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.5072 | 1054.2503 | 4193.5009 | 18274.7554 | 16.3738 | 87089.0364 | 31954.1848 | 82116.6983 | -14056.0649 | 5224.2753 | 7500 | 5153.2358 | 1959.0624 | 0 | 71236.5983 | 39420.2368 | 151667.7532
2710 | 10 | 70 | 40 | 36863.9877 | 0.95816 | 25.6484 | 0.86276 | 104588.6705 | 0.034043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0145 | 9.1731 | 3.8617 | 0.070019 | 0.037493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757320.3789 | 17940956.7461 | 4.306 | 4.3396 | 40.7001 | 16562.5755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81035.4532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.203 | 1039.4793 | 4811.8299 | 21564.2395 | 15.8262 | 102615.0349 | 30599.4964 | 79594.7302 | -8683.9969 | 4706.9971 | 7500 | 2616.4367 | 1295.2469 | 0 | 81536.0165 | 49032.0822 | 150132.8448
2711 | 10 | 70 | 40 | 37568.7115 | 0.87145 | 28.2037 | 0.75103 | 97037.9172 | 0.045505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2114 | 11.2842 | 4.9784 | 0.12347 | 0.052955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140186.3093 | 24974294.3445 | 4.6989 | 5.223 | 34.4217 | 16387.315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78176.6445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0361 | 640.2148 | 5689.1105 | 23069.1032 | 18.5258 | 94598.0355 | 28999.2165 | 75658.4646 | -10735.4793 | 4616.011 | 7500 | 5815.414 | 1794.0674 | 0 | 146101.5566 | 69959.9741 | 189789.2768
2712 | 10 | 70 | 40 | 37131.0028 | 1.181 | 25.4059 | 0.71215 | 110665.939 | 0.041086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7678 | 8.4025 | 4.6792 | 0.11679 | 0.04479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844192.6618 | 19250960.6598 | 4.4465 | 5.701 | 46.6588 | 13981.5192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88187.3743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.3799 | 1031.6796 | 6085.6018 | 19173.7516 | 17.0552 | 108150.4896 | 35914.5024 | 73643.3631 | -11067.9775 | 5578.8109 | 7500 | 5824.2457 | 1833.9433 | 0 | 104960.6748 | 47829.8152 | 176357.7476
2713 | 10 | 70 | 40 | 37823.8229 | 0.87747 | 22.0823 | 0.68735 | 103532.2041 | 0.052632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2051 | 8.932 | 4.2764 | 0.071475 | 0.0445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701875.0426 | 15071093.6087 | 5.6213 | 5.1343 | 33.5532 | 15585.3809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71638.6273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 304.4847 | 1178.063 | 4818.239 | 23147.6866 | 15.0312 | 100527.2672 | 29352.2725 | 50513.3915 | -13221.7226 | 4818.0925 | 7500 | 2795.1171 | 1573.6017 | 0 | 85708.3375 | 49056.429 | 119982.6612
2714 | 10 | 70 | 40 | 35195.6226 | 0.92895 | 19.3862 | 0.81194 | 101771.3262 | 0.032852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7586 | 8.2464 | 4.5988 | 0.047648 | 0.051265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090777.4593 | 18902606.229 | 4.394 | 5.377 | 42.8971 | 17094.2223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81228.8229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.3563 | 881.8884 | 6088.4156 | 20927.6088 | 12.3072 | 99917.3808 | 28536.0276 | 57501.3256 | -8157.3597 | 4393.2339 | 7500 | 2202.6153 | 1652.9756 | 0 | 101839.8978 | 62631.6945 | 132837.0215
2715 | 10 | 70 | 40 | 36632.9993 | 0.93952 | 31.691 | 0.72314 | 102851.8276 | 0.044376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0637 | 10.1922 | 5.1279 | 0.10542 | 0.056524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880375.6777 | 22184924.2852 | 5.0679 | 4.3123 | 38.4737 | 9579.5191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79747.4499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5428 | 1286.5089 | 5557.3614 | 21653.7117 | 21.1439 | 100329.0876 | 29958.5752 | 84110.2589 | -11100.0563 | 4769.3025 | 7500 | 5483.0174 | 1978.5689 | 0 | 100942.0731 | 48459.8985 | 175181.8412
2716 | 10 | 70 | 40 | 39466.8465 | 1.1472 | 25.3403 | 0.69513 | 101878.6922 | 0.042351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6219 | 8.3627 | 4.5101 | 0.028767 | 0.046876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044569.812 | 14163181.916 | 4.4124 | 5.3154 | 38.9849 | 17369.8717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73927.7923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9107 | 1072.5954 | 5726.7413 | 20768.8332 | 17.1738 | 99492.5504 | 37396.0267 | 60372.6212 | -10499.0242 | 5745.4323 | 7500 | 1238.2089 | 1976.6743 | 0 | 79263.0332 | 63177.3027 | 119815.6697
2717 | 10 | 70 | 40 | 38097.0965 | 0.84051 | 32.6664 | 0.78099 | 101080.0854 | 0.044398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1664 | 10.3324 | 5.2292 | 0.062171 | 0.045571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951571.7305 | 17084667.16 | 4.6885 | 4.5889 | 41.2403 | 14240.1802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83259.4023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.8942 | 771.4068 | 3978.9113 | 23802.1663 | 21.1004 | 98599.5861 | 28589.8603 | 96298.0377 | -10914.1969 | 4571.3045 | 7500 | 2417.1041 | 1528.9436 | 0 | 80342.2125 | 54762.576 | 155570.6899
2718 | 10 | 70 | 40 | 33938.5007 | 1.0432 | 24.3479 | 0.68807 | 98771.6335 | 0.059671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7411 | 9.903 | 4.6115 | 0.10765 | 0.060885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215849.5054 | 14571188.6296 | 5.5237 | 4.5169 | 48.8355 | 15777.671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69930.6384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7247 | 817.2018 | 3952.4667 | 18929.8223 | 16.5666 | 95527.8163 | 30017.3566 | 54415.1278 | -14272.7957 | 4973.805 | 7500 | 3873.8549 | 2222.5917 | 0 | 60747.3335 | 63526.4205 | 85950.8534
2719 | 10 | 70 | 40 | 32282.4475 | 1.29 | 23.153 | 0.59473 | 99210.1398 | 0.054083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.494 | 10.2316 | 5.1278 | 0.098541 | 0.04651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1372555.9701 | 13101496.4542 | 4.2518 | 4.9868 | 38.0467 | 12208.2297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78432.1724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.4371 | 903.1012 | 4169.6529 | 15683.7867 | 16.5983 | 96252.4417 | 33197.3215 | 51409.7587 | -13013.8718 | 5329.1078 | 7500 | 4274.6437 | 1819.1511 | 0 | 70357.7767 | 73190.6561 | 87683.2315
2720 | 10 | 70 | 40 | 40174.6454 | 1.4861 | 26.5175 | 0.76513 | 96837.0817 | 0.062071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5918 | 8.3519 | 4.5901 | 0.082802 | 0.055654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030058.0334 | 9687531.7241 | 4.5614 | 5.4004 | 31.4452 | 12663.2886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72104.0953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.6206 | 804.425 | 6021.6335 | 17489.1177 | 17.2813 | 93531.0821 | 45371.0553 | 66596.6176 | -14546.3984 | 7082.6912 | 7500 | 3639.2546 | 2893.0529 | 0 | 61910.4151 | 63720.1024 | 116726.5859
2721 | 10 | 70 | 40 | 31162.5898 | 0.90673 | 32.3494 | 0.77653 | 97906.2228 | 0.050409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3404 | 11.3706 | 5.1302 | 0.044905 | 0.052675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1314223.9502 | 20023237.7017 | 5.0216 | 5.5298 | 35.302 | 18011.3773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72948.473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.3525 | 903.2522 | 4279.8302 | 18761.3216 | 20.9479 | 95182.8898 | 24802.5365 | 83172.1429 | -11982.6652 | 4121.4538 | 7500 | 1920.9067 | 1593.3694 | 0 | 120546.8673 | 78876.2027 | 152798.4088
2722 | 10 | 70 | 40 | 36766.9539 | 1.4978 | 25.6385 | 0.78745 | 106029.2643 | 0.066795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4375 | 11.433 | 5.2378 | 0.097822 | 0.048597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125555.6357 | 15175357.3537 | 5.6696 | 4.8293 | 48.4144 | 14564.6965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86929.3287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8845 | 1023.4729 | 5655.414 | 15901.2506 | 16.5011 | 102139.0855 | 41731.4067 | 79431.0143 | -17116.787 | 6745.9779 | 7500 | 4961.7204 | 2406.123 | 0 | 67308.2681 | 58939.2064 | 134028.517
2723 | 10 | 70 | 40 | 33891.647 | 1.0607 | 25.4356 | 0.65493 | 100757.2421 | 0.033803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8154 | 10.7332 | 6.1353 | 0.084021 | 0.038592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182616.4637 | 9376366.0406 | 4.5107 | 5.3988 | 43.5064 | 17007.7849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76916.1575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.1668 | 913.0675 | 5013.5266 | 18720.037 | 17.6307 | 98869.1444 | 30343.22 | 60032.4817 | -8307.6299 | 4648.7703 | 7500 | 4023.3193 | 1316.7266 | 0 | 50179.9415 | 66036.6325 | 83700.197
2724 | 10 | 70 | 40 | 36636.1741 | 1.0159 | 26.8255 | 0.78487 | 102877.8989 | 0.054011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3154 | 12.3301 | 5.0844 | 0.10223 | 0.051372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909019.9004 | 11844606.3502 | 4.7087 | 5.7087 | 39.3762 | 17771.9952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78702.8796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.7632 | 1049.3569 | 5714.6088 | 20749.3375 | 17.2899 | 99814.9117 | 31773.6732 | 75047.4658 | -13477.1437 | 5163.827 | 7500 | 5210.3603 | 1946.9705 | 0 | 69801.8112 | 57424.5629 | 125542.4014
2725 | 10 | 70 | 40 | 37026.2986 | 0.72325 | 17.7562 | 0.7446 | 106470.2591 | 0.057504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.765 | 8.8433 | 3.8165 | 0.084868 | 0.054985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929160.5583 | 13298600.804 | 5.6665 | 5.4077 | 41.6615 | 16492.4385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75651.4046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0773 | 924.3767 | 5082.7009 | 24702.0953 | 11.7054 | 103098.581 | 24648.4066 | 45775.6269 | -14835.3839 | 4277.1277 | 7500 | 2990.3752 | 1726.0614 | 0 | 70391.1728 | 55856.1316 | 86617.2551
2726 | 10 | 70 | 40 | 32117.4327 | 1.3024 | 31.8553 | 0.76279 | 100472.3701 | 0.057167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4858 | 9.2272 | 6.0594 | 0.078626 | 0.035557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121269.8876 | 11369839.3784 | 4.4698 | 5.336 | 32.3311 | 17118.4943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74496.3181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4855 | 905.2728 | 5529.3821 | 15495.9028 | 20.7871 | 97308.9602 | 33243.0598 | 82454.1062 | -13919.0038 | 5391.3961 | 7500 | 3884.8347 | 1406.973 | 0 | 70860.6738 | 71775.0161 | 119047.0238
2727 | 10 | 70 | 40 | 40353.0021 | 1.0197 | 26.8673 | 0.8927 | 97929.9598 | 0.047405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7187 | 11.0525 | 5.3153 | 0.091113 | 0.035295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 619459.9188 | 14599765.801 | 5.1221 | 5.6281 | 31.7866 | 13728.5342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83987.8606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.9494 | 1013.3978 | 5219.8581 | 22806.2754 | 16.3029 | 95366.1568 | 35093.4534 | 88728.1382 | -11280.7332 | 5480.1193 | 7500 | 4314.1234 | 1419.6038 | 0 | 94704.8536 | 44233.4989 | 181726.0596
2728 | 10 | 70 | 40 | 31769.7627 | 1.0159 | 32.6613 | 0.76367 | 94591.6762 | 0.028611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6156 | 10.1249 | 4.1424 | 0.082406 | 0.051885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930911.8646 | 15003869.0633 | 4.4046 | 5.5076 | 47.7973 | 14789.6069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82162.4667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0928 | 1167.725 | 4776.2343 | 17993.6483 | 21.3026 | 93089.1949 | 27552.2288 | 93326.0936 | -6610.9178 | 4163.4173 | 7500 | 3538.588 | 1585.4738 | 0 | 78473.2415 | 51703.8643 | 157824.2611
2729 | 10 | 70 | 40 | 34910.4403 | 1.5776 | 18.7013 | 0.79122 | 105731.0176 | 0.062751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8892 | 10.0762 | 5.6527 | 0.14642 | 0.039451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201200.6288 | 17756993.2035 | 5.2446 | 4.4073 | 47.5465 | 13603.0888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78242.4578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.0332 | 1092.8045 | 4972.2742 | 14438.9079 | 12.0109 | 102082.5455 | 40943.0646 | 52347.3607 | -16053.2774 | 6572.7012 | 7500 | 6935.6147 | 1903.1278 | 0 | 73832.0099 | 61349.6389 | 112630.9626
2730 | 10 | 70 | 40 | 34887.7149 | 1.2624 | 22.6037 | 0.7253 | 101564.911 | 0.058708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5943 | 11.4549 | 5.2096 | 0.11468 | 0.039113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967177.8309 | 16427285.2782 | 4.7678 | 4.2972 | 30.0496 | 14061.7842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83224.2367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9476 | 828.4734 | 5957.2744 | 17213.1333 | 15.0627 | 98282.3476 | 35349.1632 | 62759.1159 | -14443.2793 | 5710.822 | 7500 | 5766.9185 | 1639.3957 | 0 | 86742.9205 | 63355.8544 | 127669.2021
2731 | 10 | 70 | 40 | 31254.9961 | 0.97614 | 17.8425 | 0.79214 | 107633.5713 | 0.04067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6957 | 8.3051 | 4.745 | 0.15243 | 0.04753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 603424.7404 | 12568766.6209 | 5.1452 | 4.7452 | 33.9152 | 13184.6236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76214.8224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1711 | 1009.1207 | 5914.2885 | 18100.0424 | 11.4534 | 105211.5598 | 26309.9074 | 48693.9157 | -10656.8505 | 4244.723 | 7500 | 7202.2735 | 1480.7431 | 0 | 66953.592 | 41781.324 | 109946.9803
2732 | 10 | 70 | 40 | 36058.7888 | 1.1431 | 29.2361 | 0.75573 | 95045.1792 | 0.052597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8569 | 7.7364 | 5.2646 | 0.069943 | 0.040391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801127.9792 | 16762082.3262 | 5.2356 | 4.9527 | 45.6417 | 15617.5469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61345.3832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.9691 | 997.4661 | 4142.9933 | 19019.1004 | 19.1535 | 92288.3978 | 34079.3768 | 61851.9996 | -12129.8381 | 5394.538 | 7500 | 2571.3077 | 1599.1801 | 0 | 79217.2928 | 48072.4576 | 132011.3994
2733 | 10 | 70 | 40 | 35069.6133 | 0.69586 | 32.78 | 0.75982 | 108984.3723 | 0.043801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0434 | 9.4301 | 4.2515 | 0.085247 | 0.045248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983608.6679 | 10842548.0277 | 4.7222 | 5.7373 | 48.1788 | 14889.4649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74340.8927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.5657 | 1117.0096 | 4403.8577 | 23757.9986 | 21.4262 | 106345.4681 | 22623.2294 | 84405.3488 | -11611.1786 | 3801.5164 | 7500 | 3430.0991 | 1262.4615 | 0 | 58119.5228 | 53753.1054 | 115777.894
2734 | 10 | 70 | 40 | 35394.0694 | 0.75788 | 27.9558 | 0.75801 | 101979.8027 | 0.044977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7436 | 10.8423 | 5.1133 | 0.092761 | 0.045529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291739.2316 | 21187267.4537 | 5.3268 | 4.4962 | 43.9523 | 16512.9075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77946.5818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.981 | 936.2474 | 4224.2136 | 23159.8994 | 18.2914 | 99445.0238 | 24468.3399 | 75331.2556 | -11153.0272 | 4024.5386 | 7500 | 3881.0584 | 1344.825 | 0 | 92923.1347 | 69799.2494 | 128520.8756
2735 | 10 | 70 | 40 | 37724.1106 | 0.63539 | 24.6298 | 0.72276 | 108050.135 | 0.043101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.0544 | 11.7811 | 4.9311 | 0.064992 | 0.055209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808752.0385 | 14453467.3772 | 5.3676 | 5.1293 | 35.3799 | 12760.0903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77938.3301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.4505 | 981.8473 | 4950.4398 | 26435.9969 | 16.4363 | 105475.1254 | 22576.2274 | 63858.9398 | -11330.0425 | 3777.7011 | 7500 | 3135.8908 | 1530.7405 | 0 | 80253.1876 | 50168.5714 | 121134.0734
2736 | 10 | 70 | 40 | 35424.5852 | 1.0525 | 32.4974 | 0.72813 | 104740.1977 | 0.054416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.131 | 10.3209 | 5.4846 | 0.09041 | 0.053267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096886.5228 | 19115321.0726 | 5.4944 | 5.7463 | 48.806 | 16610.0176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76172.7727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.2014 | 1088.7646 | 5425.7704 | 19656.8515 | 21.6215 | 101598.7199 | 31535.4674 | 82844.5967 | -13822.5026 | 5152.7602 | 7500 | 4647.8826 | 2014.4708 | 0 | 99715.0275 | 59698.4762 | 159889.2263
2737 | 10 | 70 | 40 | 37672.2774 | 0.96765 | 24.0329 | 0.8338 | 98236.1791 | 0.031092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5504 | 11.5201 | 5.8764 | 0.097582 | 0.05052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801785.7977 | 22032924.971 | 5.4183 | 5.1246 | 33.437 | 14689.4845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80537.6341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.6113 | 1045.8143 | 4140.6841 | 21920.2685 | 15.0716 | 96541.6717 | 31504.0178 | 72171.7466 | -7455.8324 | 4754.1757 | 7500 | 4164.3855 | 1762.7847 | 0 | 126088.3024 | 53002.8045 | 187486.7758
2738 | 10 | 70 | 40 | 41864.076 | 0.93935 | 27.5468 | 0.76466 | 105121.7792 | 0.035206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0367 | 9.5111 | 5.732 | 0.097509 | 0.049834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798128.6475 | 7937964.4917 | 5.5173 | 5.4419 | 31.6031 | 16100.0792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80700.2739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.6343 | 769.856 | 5611.4299 | 24748.2014 | 17.9568 | 103070.9288 | 34231.7492 | 77391.6927 | -9023.7416 | 5222.9326 | 7500 | 4605.5733 | 1910.3014 | 0 | 49514.4578 | 55541.116 | 115811.8495
2739 | 10 | 70 | 40 | 34975.3232 | 1.1633 | 22.3233 | 0.69946 | 106233.5961 | 0.051556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5812 | 10.6663 | 5.8589 | 0.13523 | 0.053716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236390.8684 | 16260555.3828 | 4.9804 | 5.6625 | 49.2418 | 16438.3065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75788.1884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.3744 | 953.4525 | 5089.6708 | 18240.8559 | 15.0926 | 103212.3849 | 33468.9347 | 54800.5701 | -13293.3295 | 5383.4224 | 7500 | 6650.9168 | 2122.3884 | 0 | 84632.7792 | 64815.2619 | 116450.4201
2740 | 10 | 70 | 40 | 34137.2564 | 1.3597 | 29.4517 | 0.83401 | 98472.5843 | 0.056014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.757 | 11.202 | 4.6598 | 0.09176 | 0.046133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138729.7601 | 13378676.255 | 4.7548 | 4.894 | 32.8152 | 17815.3952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74227.3719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9616 | 1247.656 | 5204.0236 | 15950.5671 | 18.4677 | 95433.6875 | 36373.3786 | 81530.7127 | -13371.1459 | 5783.9722 | 7500 | 4247.824 | 1958.3853 | 0 | 75645.515 | 72834.6151 | 126834.0267
2741 | 10 | 70 | 40 | 32417.2013 | 0.81258 | 33.7415 | 0.74921 | 96989.664 | 0.063924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.996 | 10.2691 | 4.0851 | 0.082501 | 0.052642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128296.0686 | 15423217.3976 | 4.6958 | 4.5937 | 43.5405 | 13994.0777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87517.4228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.2421 | 895.7441 | 5965.5417 | 20572.5183 | 22.1859 | 93581.4106 | 23689.366 | 101131.7891 | -14996.3151 | 4156.4252 | 7500 | 3438.4877 | 1605.8793 | 0 | 70637.4472 | 60752.9157 | 136410.1637
2742 | 10 | 70 | 40 | 34330.2119 | 1.1836 | 15.2077 | 0.77485 | 107817.4928 | 0.046602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4547 | 9.8162 | 5.705 | 0.099412 | 0.041829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276764.1122 | 20854342.9758 | 4.4312 | 4.7902 | 47.861 | 13291.0219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76009.5682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9281 | 1145.9795 | 5396.0441 | 17701.4117 | 9.857 | 105042.0195 | 33257.6005 | 40670.438 | -12212.0827 | 5287.6646 | 7500 | 5297.6992 | 1623.3131 | 0 | 95717.9864 | 63889.0324 | 113253.5867
2743 | 10 | 70 | 40 | 30632.5869 | 0.84066 | 24.397 | 0.73139 | 99376.3129 | 0.057209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3112 | 9.9237 | 5.386 | 0.087643 | 0.048446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977635.4761 | 18442781.0564 | 4.3377 | 5.4768 | 45.9091 | 14833.3603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86019.5009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.9573 | 889.6793 | 6284.6431 | 19136.932 | 16.2024 | 96245.163 | 22991.3099 | 70489.5625 | -13777.0595 | 3985.8043 | 7500 | 4601.8608 | 1417.2063 | 0 | 97962.4793 | 54329.9296 | 140841.234
2744 | 10 | 70 | 40 | 32122.9466 | 1.3788 | 19.4989 | 0.72664 | 97578.0823 | 0.033388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9842 | 10.3056 | 4.7342 | 0.069593 | 0.060146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143498.8775 | 14802242.5796 | 5.2426 | 5.7427 | 44.7127 | 17018.2365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66922.0023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.5018 | 1114.2486 | 4802.4843 | 14849.8233 | 12.984 | 95771.8142 | 34546.2466 | 43599.1453 | -7947.5795 | 5199.1342 | 7500 | 3263.4314 | 2295.1133 | 0 | 80970.5282 | 63799.4603 | 105626.5592
2745 | 10 | 70 | 40 | 30313.7809 | 0.78524 | 20.6125 | 0.61009 | 103033.9112 | 0.048547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4399 | 9.4843 | 4.2189 | 0.078606 | 0.054021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212834.0737 | 14808866.3149 | 4.6394 | 5.3002 | 32.7528 | 14125.7004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82386.2602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.1211 | 1036.9175 | 4168.4376 | 19534.3047 | 14.6506 | 100272.3798 | 21558.9524 | 49117.9738 | -12150.738 | 3689.9246 | 7500 | 2801.5197 | 1462.9905 | 0 | 90563.9761 | 72791.513 | 91753.086
2746 | 10 | 70 | 40 | 40250.6379 | 0.85223 | 23.0569 | 0.83349 | 97976.4668 | 0.052835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6425 | 11.634 | 5.1354 | 0.10443 | 0.047179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1425213.275 | 10642527.5695 | 5.2081 | 4.46 | 36.5345 | 15649.3106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75265.1091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.6921 | 1064.1126 | 3807.932 | 24983.2307 | 14.4621 | 95121.9787 | 30534.8144 | 64689.1053 | -12559.7477 | 4938.2165 | 7500 | 4561.2382 | 1709.9302 | 0 | 51194.4928 | 80394.8032 | 72173.2464
2747 | 10 | 70 | 40 | 31834.2911 | 0.8329 | 24.9109 | 0.85804 | 96283.7595 | 0.051286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7255 | 8.2237 | 4.4286 | 0.11733 | 0.049622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723976.8895 | 12177883.5774 | 4.8219 | 5.0111 | 45.2021 | 15221.5252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76249.3349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5223 | 1081.9277 | 4791.5073 | 19974.2151 | 15.4117 | 93559.6401 | 23720.1521 | 72430.4012 | -11986.1251 | 3974.1932 | 7500 | 4455.1329 | 1447.391 | 0 | 59169.1733 | 44685.959 | 116024.3596
2748 | 10 | 70 | 40 | 37252.7786 | 1.1336 | 26.6972 | 0.67852 | 103153.6114 | 0.044419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8645 | 11.748 | 5.2006 | 0.12512 | 0.054094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198285.9272 | 16111135.6993 | 4.4472 | 4.3948 | 39.9168 | 15749.0706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77669.0478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9711 | 831.1602 | 4652.9377 | 19754.2472 | 18.2624 | 100621.0861 | 34997.063 | 65512.0693 | -11143.1112 | 5458.463 | 7500 | 5340.4131 | 2167.1369 | 0 | 74531.3906 | 67646.275 | 116717.1497
2749 | 10 | 70 | 40 | 36426.995 | 0.84243 | 28.4338 | 0.70031 | 96121.1921 | 0.059907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.8662 | 9.6032 | 5.1647 | 0.10747 | 0.051624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052830.825 | 11226952.691 | 5.2118 | 5.6549 | 42.5287 | 16088.3034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70411.3598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.4503 | 941.754 | 5637.8834 | 22734.308 | 19.2147 | 92952.1374 | 27385.374 | 64913.6076 | -13943.8407 | 4594.8246 | 7500 | 4601.2262 | 1740.9556 | 0 | 62112.3254 | 60230.8428 | 98673.6299
2750 | 10 | 70 | 40 | 31646.47 | 1.2481 | 24.3764 | 0.69281 | 98592.7474 | 0.047353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.82 | 8.3878 | 4.3401 | 0.097636 | 0.051471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158763.3623 | 11813780.831 | 5.1234 | 5.3579 | 44.0053 | 13829.2207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82194.6902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.4964 | 1100.945 | 5912.9614 | 15739.6994 | 16.5421 | 96014.3867 | 31813.5411 | 64393.7181 | -11344.7872 | 5037.1983 | 7500 | 4486.0506 | 1902.8877 | 0 | 61312.2195 | 61602.0564 | 103498.7717
2751 | 10 | 70 | 40 | 31505.8308 | 1.6464 | 20.6325 | 0.69837 | 102545.9902 | 0.05885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3367 | 13.152 | 4.3127 | 0.051159 | 0.047756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811871.9139 | 21276283.6533 | 4.9215 | 4.5458 | 46.7434 | 12703.1155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68022.2356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.5373 | 1115.0736 | 5468.4376 | 12538.8588 | 13.9579 | 99223.7914 | 37933.9441 | 45401.7047 | -14617.6747 | 6073.7991 | 7500 | 2432.8754 | 2128.9041 | 0 | 92660.1294 | 45228.143 | 134285.5391
2752 | 10 | 70 | 40 | 34157.9558 | 1.0165 | 27.4014 | 0.82403 | 100785.96 | 0.053472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3702 | 10.1831 | 4.4966 | 0.10996 | 0.066964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018690.7512 | 7321237.7419 | 4.8942 | 5.4804 | 49.4081 | 16238.7498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67363.9764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.0799 | 1050.9196 | 5439.9215 | 19339.1728 | 17.2784 | 97814.7146 | 29637.5659 | 68193.022 | -13073.4797 | 4847.7827 | 7500 | 5060.1832 | 2382.5713 | 0 | 37015.7984 | 56038.2518 | 85525.1921
2753 | 10 | 70 | 40 | 38792.9621 | 1.2641 | 29.6817 | 0.89548 | 93492.0425 | 0.048739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4112 | 11.3665 | 4.709 | 0.09558 | 0.058126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215564.4766 | 19762175.4936 | 4.4362 | 4.6623 | 33.8155 | 9012.1515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73465.0411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.1873 | 1050.6728 | 4828.454 | 19121.8458 | 17.9826 | 90976.5115 | 39342.2325 | 85947.635 | -11068.3367 | 6045.8614 | 7500 | 4331.4675 | 2579.2451 | 0 | 105932.4637 | 66717.2276 | 173893.341
2754 | 10 | 70 | 40 | 37801.1568 | 1.1891 | 31.8633 | 0.70946 | 101164.5175 | 0.026813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1722 | 10.2167 | 4.4472 | 0.10516 | 0.050439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956050.8923 | 10870732.6345 | 5.531 | 4.3213 | 35.1758 | 15487.7709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70433.1694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0103 | 848.6102 | 4193.8626 | 19431.826 | 21.4222 | 99657.9013 | 36738.6615 | 73539.908 | -6629.1114 | 5416.1956 | 7500 | 4262.8173 | 2005.0326 | 0 | 51368.4415 | 59854.9514 | 114346.9936
2755 | 10 | 70 | 40 | 40332.4635 | 1.4716 | 23.2462 | 0.8915 | 96345.4936 | 0.047415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6858 | 9.9515 | 3.9178 | 0.091585 | 0.045493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067487.9512 | 21058114.8476 | 4.331 | 5.3304 | 48.8858 | 15355.6952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72317.1497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.333 | 1013.125 | 5596.6888 | 17700.6711 | 14.1151 | 93822.6716 | 45263.5847 | 66033.2808 | -11100.4165 | 6854.6324 | 7500 | 3675.5316 | 2288.727 | 0 | 106018.8051 | 57258.7784 | 169275.3667
2756 | 10 | 70 | 40 | 30378.2341 | 1.0379 | 27.7144 | 0.84259 | 101962.0957 | 0.043241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1444 | 9.8917 | 5.1878 | 0.12348 | 0.046822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859568.0527 | 21271297.3664 | 5.3921 | 5.6652 | 38.345 | 13174.7349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78986.8399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.322 | 988.7461 | 4598.0047 | 16994.8938 | 17.2952 | 99524.4124 | 26766.6806 | 82298.2796 | -10725.8066 | 4311.2289 | 7500 | 5371.0196 | 1481.5323 | 0 | 123727.6731 | 51204.5715 | 189526.036
2757 | 10 | 70 | 40 | 38622.0755 | 1.2726 | 38.1411 | 0.58048 | 90782.9804 | 0.05964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6709 | 11.3967 | 5.4284 | 0.126 | 0.047374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260425.7044 | 9119379.0969 | 5.0039 | 4.9953 | 47.2945 | 14084.7642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72900.8713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.7724 | 943.2458 | 4989.3358 | 18946.9083 | 27.5622 | 87803.0731 | 39350.3345 | 77121.1285 | -13111.5921 | 6173.5078 | 7500 | 6092.5035 | 2146.5331 | 0 | 43021.9639 | 64307.4934 | 103986.8859
2758 | 10 | 70 | 40 | 41473.7684 | 0.71502 | 21.5245 | 0.59796 | 106798.2713 | 0.040077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7437 | 9.9522 | 4.0553 | 0.064059 | 0.060746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269791.3635 | 12221047.2116 | 4.4112 | 4.7889 | 41.1256 | 14942.6356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82274.6755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9688 | 934.5276 | 4494.5427 | 27796.96 | 15.403 | 104429.6792 | 27353.6167 | 50364.5014 | -10421.8053 | 4372.3716 | 7500 | 2633.5246 | 1949.3732 | 0 | 60381.2859 | 69093.4199 | 75039.4481
2759 | 10 | 70 | 40 | 37031.024 | 1.1853 | 25.0708 | 0.69642 | 97171.7016 | 0.068549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5369 | 11.6197 | 5.3783 | 0.090231 | 0.051286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1336430.6997 | 19331041.8868 | 5.5785 | 4.9622 | 32.849 | 15637.6766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80829.6091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 252.6024 | 744.8161 | 4162.7201 | 19076.18 | 16.979 | 93514.6882 | 35909.688 | 65405.4658 | -16090.8589 | 5889.2311 | 7500 | 3360.2892 | 2216.7507 | 0 | 107986.0888 | 80169.7585 | 132006.8963
2760 | 10 | 70 | 40 | 38656.9604 | 1.0834 | 17.2669 | 0.79949 | 93764.9855 | 0.048922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1047 | 9.247 | 4.4042 | 0.10315 | 0.064501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689586.1197 | 16394590.5876 | 5.3782 | 4.3101 | 30.8394 | 18182.5671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70997.5858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1078 | 694.6371 | 5311.7435 | 21082.0185 | 11.0384 | 91232.748 | 35149.8838 | 44220.77 | -11141.8453 | 5479.2064 | 7500 | 3865.7278 | 2593.881 | 0 | 83907.4337 | 52770.8701 | 118804.1873
2761 | 10 | 70 | 40 | 29556.2508 | 0.74114 | 22.8906 | 0.73868 | 94519.6051 | 0.055855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9682 | 9.7598 | 5.2338 | 0.09742 | 0.043575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050435.4751 | 12853922.1872 | 5.7175 | 4.486 | 49.9526 | 15488.8556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76279.6182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.8672 | 1074.5207 | 5867.1494 | 19521.9454 | 15.1402 | 91610.8921 | 20068.6108 | 59119.9811 | -12798.3374 | 3526.9725 | 7500 | 4782.9489 | 1127.9795 | 0 | 52414.7232 | 56331.4569 | 79411.4217
2762 | 10 | 70 | 40 | 37178.1495 | 0.92466 | 21.6677 | 0.75426 | 99665.0684 | 0.042508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4767 | 8.9652 | 4.1971 | 0.1128 | 0.046581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870185.1484 | 14272668.3973 | 5.2764 | 4.4162 | 44.5242 | 13865.2663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79124.6207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.646 | 1166.7214 | 5130.3057 | 22159.5509 | 14.2068 | 97322.2097 | 30037.197 | 59033.448 | -10308.5781 | 4730.9971 | 7500 | 4829.6199 | 1617.4302 | 0 | 61261.7753 | 49537.5418 | 109164.3476
2763 | 10 | 70 | 40 | 42001.0106 | 0.74361 | 23.0945 | 0.83364 | 98095.9979 | 0.052568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2723 | 8.8225 | 5.1578 | 0.093894 | 0.058962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903073.2802 | 19351386.9611 | 5.4889 | 4.4077 | 35.9519 | 17980.3297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79720.6405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.6637 | 1011.9457 | 5788.866 | 27703.4187 | 14.4844 | 95252.2737 | 28595.1837 | 68639.9821 | -12512.3867 | 4671.0086 | 7500 | 4598.1178 | 2021.3751 | 0 | 92127.4954 | 59375.5341 | 136265.2421
2764 | 10 | 70 | 40 | 36250.9712 | 0.72362 | 29.956 | 0.65989 | 101193.2639 | 0.066923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5474 | 9.1646 | 4.5752 | 0.086939 | 0.052071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918621.9817 | 19028956.5669 | 5.7201 | 5.0041 | 44.9439 | 15461.753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75684.4295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 303.7488 | 1010.8323 | 4330.0968 | 24179.8466 | 20.7064 | 97473.5431 | 24142.2492 | 70005.2079 | -16366.7717 | 4303.0054 | 7500 | 3070.3525 | 1644.4968 | 0 | 90164.6272 | 52950.2957 | 131512.8716
2765 | 10 | 70 | 40 | 36354.7743 | 1.1937 | 18.9471 | 0.75836 | 98781.0076 | 0.047234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1225 | 8.7011 | 5.3714 | 0.078632 | 0.053822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750725.7263 | 16878076.9021 | 4.5517 | 4.5169 | 38.1215 | 15063.4287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81673.6142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.909 | 1127.6921 | 3328.9474 | 18640.4488 | 12.3946 | 96204.163 | 35428.651 | 53516.9688 | -11338.1164 | 5529.3439 | 7500 | 2741.6038 | 2184.2366 | 0 | 81839.2602 | 48382.6482 | 129019.2996
2766 | 10 | 70 | 40 | 34896.7347 | 0.89869 | 18.2851 | 0.53095 | 100343.7515 | 0.056962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9875 | 9.8506 | 4.9109 | 0.065406 | 0.050493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961487.1474 | 15247750.5226 | 5.0626 | 4.2975 | 38.8476 | 13364.7101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82420.1764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.0926 | 809.4031 | 5832.6039 | 21104.2086 | 13.5848 | 97195.5363 | 27585.0522 | 38739.1928 | -13852.1468 | 4616.352 | 7500 | 3206.1757 | 1710.7904 | 0 | 68808.5038 | 55608.0212 | 82705.899
2767 | 10 | 70 | 40 | 38558.3172 | 1.2209 | 29.7987 | 0.79188 | 94017.3568 | 0.038323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5323 | 12.4146 | 3.6142 | 0.10181 | 0.056129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882076.7546 | 16496474.8473 | 5.3981 | 5.4028 | 39.6991 | 17662.0732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70073.3967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 301.1608 | 1103.7566 | 5954.0184 | 19470.7314 | 19.1312 | 92022.4903 | 38175.1716 | 74751.3482 | -8777.4126 | 5744.9683 | 7500 | 4338.0305 | 2366.6859 | 0 | 90159.6174 | 55974.1232 | 158284.2858
2768 | 10 | 70 | 40 | 35298.8527 | 0.75663 | 26.8145 | 0.76624 | 101107.4913 | 0.0584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8908 | 9.0792 | 5.6089 | 0.08801 | 0.049724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944703.8742 | 13477541.3994 | 5.235 | 4.8803 | 39.3483 | 16643.7234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66024.8431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.2619 | 1084.0454 | 5483.9994 | 23113.746 | 17.464 | 97856.5542 | 24370.2135 | 61736.6805 | -14304.1235 | 4206.322 | 7500 | 4276.0027 | 1535.0715 | 0 | 67678.4004 | 57868.333 | 99130.2341
2769 | 10 | 70 | 40 | 38202.6772 | 1.2121 | 25.2012 | 0.90181 | 98238.9434 | 0.061646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5642 | 9.4064 | 4.8078 | 0.091313 | 0.057219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095262.262 | 18222367.7178 | 4.4928 | 4.9165 | 43.6723 | 16237.5844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68812.7971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.7454 | 950.0763 | 5653.8737 | 19386.6939 | 15.2141 | 94907.6626 | 37631.9665 | 68723.7336 | -14657.6355 | 6035.1295 | 7500 | 4518.5143 | 2534.4799 | 0 | 89308.433 | 61560.2115 | 140034.4096
2770 | 10 | 70 | 40 | 40491.9912 | 1.5147 | 17.1687 | 0.67586 | 101611.119 | 0.057147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5747 | 10.0365 | 6.0053 | 0.092532 | 0.05459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1468408.3164 | 15422118.9689 | 4.8212 | 5.3354 | 35.0496 | 18463.5999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63197.5365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.0243 | 1235.6412 | 4630.6765 | 17347.8936 | 11.7618 | 98412.9695 | 46288.1953 | 34169.7167 | -14071.8579 | 7178.2623 | 7500 | 4691.5886 | 2876.0415 | 0 | 90735.8832 | 86747.1112 | 92620.7186
2771 | 10 | 70 | 40 | 35972.8312 | 1.224 | 26.4113 | 0.74071 | 98743.0124 | 0.04591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2607 | 10.1515 | 5.3407 | 0.11784 | 0.057249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842026.3485 | 13112000.8788 | 5.3237 | 5.6102 | 30.4514 | 18168.9723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73224.2776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.4999 | 1113.0115 | 5512.6482 | 18133.7398 | 17.4489 | 96238.4435 | 35678.1827 | 65626.4071 | -11020.1036 | 5543.6474 | 7500 | 5711.5252 | 2329.2967 | 0 | 86536.411 | 60733.2898 | 137172.0768
2772 | 10 | 70 | 40 | 33058.5646 | 1.3587 | 13.08 | 0.90261 | 102594.8043 | 0.044031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3712 | 11.9884 | 5.3187 | 0.037592 | 0.041932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288840.7101 | 23694596.7407 | 5.6349 | 4.4023 | 32.2749 | 14491.0297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68713.3051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.3334 | 1075.3071 | 5330.2153 | 15455.3673 | 7.8929 | 100097.7326 | 35206.3946 | 35641.895 | -10987.1156 | 5477.3233 | 7500 | 2059.4049 | 1685.6923 | 0 | 119430.5333 | 77381.165 | 118632.9628
2773 | 10 | 70 | 40 | 32042.3205 | 1.2243 | 31.7192 | 0.6579 | 103296.7182 | 0.039916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9493 | 7.1086 | 4.5694 | 0.14457 | 0.061055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006436.3133 | 18752467.3987 | 5.5563 | 5.1886 | 44.2902 | 16791.9395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78705.5573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.1421 | 911.3088 | 3694.2005 | 16149.812 | 21.9496 | 101014.9158 | 31785.0169 | 76892.1055 | -10039.9306 | 4952.4997 | 7500 | 5461.0567 | 2219.2483 | 0 | 92984.818 | 58154.9007 | 153599.9138
2774 | 10 | 70 | 40 | 28997.2398 | 1.1044 | 17.2555 | 0.75049 | 105038.6076 | 0.048263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8879 | 11.1109 | 4.0361 | 0.10156 | 0.051081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935183.3104 | 16847148.0516 | 4.7959 | 5.5043 | 33.2252 | 17664.7102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75243.8085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.1822 | 1107.7136 | 5216.7693 | 15629.9154 | 11.3378 | 102239.6233 | 26734.6488 | 44526.9459 | -12315.5309 | 4405.3191 | 7500 | 4281.3283 | 1651.5876 | 0 | 105295.3148 | 62519.4438 | 119560.1698
2775 | 10 | 70 | 40 | 40253.3494 | 0.82622 | 35.4342 | 0.77214 | 94968.6112 | 0.031226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7174 | 11.1002 | 5.5635 | 0.14317 | 0.049638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057476.698 | 4591802.2575 | 4.3044 | 5.2346 | 39.8206 | 13556.4017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72803.0356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.3439 | 1209.9963 | 6160.812 | 25351.2288 | 23.0018 | 93323.5158 | 29804.2412 | 90511.5137 | -7238.42 | 4509.1164 | 7500 | 8396.0819 | 1642.7563 | 0 | 25134.2007 | 59413.1408 | 100846.3493
2776 | 10 | 70 | 40 | 41058.9982 | 0.98364 | 10.7236 | 0.78109 | 109743.4998 | 0.056684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2361 | 8.9537 | 5.3207 | 0.059808 | 0.044962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048666.5405 | 13392739.0882 | 5.3288 | 5.4308 | 37.8085 | 12215.3744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77046.2086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.8677 | 1040.3414 | 3747.5194 | 23678.0325 | 6.9264 | 106316.9312 | 34761.9313 | 29256.2068 | -15076.9019 | 5670.0531 | 7500 | 2500.8712 | 1871.0939 | 0 | 75643.335 | 58966.3299 | 83160.2595
2777 | 10 | 70 | 40 | 24987.3705 | 0.78792 | 29.6381 | 0.73867 | 93446.939 | 0.059949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9726 | 9.4406 | 3.9261 | 0.12724 | 0.048455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 650439.9795 | 13452508.0852 | 5.5559 | 4.6521 | 35.932 | 15484.4031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78971.7175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.1335 | 988.6373 | 3419.6297 | 16077.814 | 19.6031 | 90363.9463 | 17819.1131 | 79248.248 | -13565.168 | 3267.9697 | 7500 | 4192.4383 | 1162.1863 | 0 | 67244.9735 | 45308.6112 | 121561.1496
2778 | 10 | 70 | 40 | 26239.0812 | 1.2987 | 22.3324 | 0.78549 | 100461.3601 | 0.043288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3877 | 8.7061 | 4.3086 | 0.092953 | 0.038902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949077.8318 | 13773180.9627 | 5.648 | 4.7219 | 49.8766 | 15244.2322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74898.255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.215 | 846.6654 | 4924.3854 | 12685.5792 | 14.3891 | 98056.9361 | 27107.0039 | 59494.5218 | -10579.4658 | 4348.5348 | 7500 | 3696.2398 | 1241.5927 | 0 | 59076.2299 | 52170.48 | 99714.1772
2779 | 10 | 70 | 40 | 36695.9299 | 0.80226 | 22.9588 | 0.89546 | 104550.6419 | 0.032892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5602 | 8.722 | 4.7015 | 0.10462 | 0.056526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959790.0746 | 12124524.5305 | 5.5846 | 4.9818 | 31.8407 | 16603.1928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78944.0653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.6535 | 885.449 | 3809.1605 | 23422.7026 | 13.9097 | 102643.7883 | 26546.4548 | 71436.9581 | -8390.1556 | 4136.5721 | 7500 | 3514.1748 | 1716.135 | 0 | 69242.4728 | 63819.1198 | 111883.4921
2780 | 10 | 70 | 40 | 34937.6537 | 1.2175 | 28.1746 | 0.77407 | 102547.738 | 0.032752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5922 | 11.7305 | 5.3632 | 0.098458 | 0.076324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831981.2131 | 11975916.9924 | 5.3415 | 5.5524 | 47.2227 | 13440.3857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60489.179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.7834 | 1272.6136 | 5248.1979 | 17676.0326 | 18.2696 | 100685.3178 | 34523.2423 | 59914.2924 | -8194.6493 | 5211.3013 | 7500 | 5424.7634 | 2919.2336 | 0 | 61722.3537 | 46614.4976 | 122406.0399
2781 | 10 | 70 | 40 | 40864.0851 | 1.2926 | 25.089 | 0.63447 | 94951.4984 | 0.059151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0446 | 9.5419 | 3.9342 | 0.11828 | 0.051115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1437991.5994 | 14537664.3039 | 4.2531 | 4.2908 | 32.9769 | 14218.0498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80001.9961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4798 | 973.8238 | 6483.0202 | 19823.5913 | 17.5907 | 91859.8579 | 42080.9877 | 59987.9973 | -13603.2183 | 6576.0066 | 7500 | 5605.1678 | 2467.0107 | 0 | 73571.0644 | 83494.7826 | 100690.2336
2782 | 10 | 70 | 40 | 39061.5177 | 0.69221 | 25.673 | 0.64681 | 105204.2265 | 0.055696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5767 | 8.5502 | 5.3483 | 0.092413 | 0.041995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134781.8684 | 10012111.2655 | 5.7143 | 4.5012 | 38.4343 | 13386.4141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80924.9359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7541 | 965.7169 | 4188.7932 | 26516.4591 | 17.8763 | 101975.7371 | 25090.1172 | 63095.0217 | -14205.3532 | 4298.2918 | 7500 | 4029.0108 | 1324.8346 | 0 | 46549.5421 | 63529.7856 | 74151.6794
2783 | 10 | 70 | 40 | 35866.343 | 1.0133 | 35.7834 | 0.84397 | 100490.547 | 0.031625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6113 | 11.1444 | 4.9909 | 0.16652 | 0.058597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283269.2694 | 11757212.0037 | 5.1686 | 5.1772 | 37.8019 | 13000.6887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69920.9486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0274 | 1076.4482 | 5848.9318 | 20343.6175 | 22.3133 | 98727.7156 | 31045.4511 | 94183.8236 | -7756.4579 | 4710.3143 | 7500 | 8094.8657 | 2025.7802 | 0 | 63844.9392 | 70215.9763 | 133432.7398
2784 | 10 | 70 | 40 | 41071.9708 | 1.0672 | 33.6919 | 0.79185 | 108377.5117 | 0.045572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7045 | 13.5983 | 5.2166 | 0.091881 | 0.042579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079344.0636 | 20978366.5606 | 4.8014 | 5.6514 | 39.5204 | 12253.5767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86278.4268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.6587 | 969.2451 | 4496.754 | 22603.4583 | 21.6309 | 105648.5035 | 36937.0248 | 104060.3165 | -12007.6362 | 5776.3244 | 7500 | 4510.8535 | 1805.1391 | 0 | 121918.6047 | 59245.1866 | 211255.4401
2785 | 10 | 70 | 40 | 33895.0374 | 0.78065 | 32.6054 | 0.71414 | 101800.1537 | 0.056206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0408 | 8.2325 | 5.9512 | 0.11801 | 0.044729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207324.8032 | 13260718.7347 | 5.3396 | 4.3696 | 32.2052 | 14950.6418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73096.1537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1466 | 1005.6605 | 4869.6009 | 21898.1817 | 21.8639 | 98647.9826 | 23993.7114 | 78516.3268 | -13869.5528 | 4128.1098 | 7500 | 5626.5513 | 1355.2071 | 0 | 67042.2862 | 73939.4222 | 100353.2177
2786 | 10 | 70 | 40 | 32192.7769 | 0.69296 | 22.4683 | 0.61446 | 103861.1243 | 0.038731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3765 | 10.2612 | 5.0674 | 0.091938 | 0.053204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239557.3048 | 12707382.0313 | 5.3724 | 4.5584 | 44.9478 | 13441.209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69553.0382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.0499 | 737.0136 | 4666.0293 | 21844.4777 | 15.9306 | 101634.2086 | 20696.5984 | 45471.6105 | -9798.4291 | 3426.7461 | 7500 | 3964.8196 | 1338.1074 | 0 | 55769.7254 | 64024.8453 | 64344.333
2787 | 10 | 70 | 40 | 32677.0168 | 1.4272 | 17.6328 | 0.86027 | 100040.9797 | 0.043081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1123 | 9.7994 | 4.4556 | 0.10468 | 0.052518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134311.9169 | 14442308.9675 | 5.3334 | 4.8767 | 49.638 | 13818.2363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77917.5789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.942 | 976.0128 | 5310.6226 | 14701.9868 | 10.8954 | 97657.9732 | 35950.0599 | 52496.2936 | -10485.2287 | 5547.5649 | 7500 | 4162.853 | 2138.3115 | 0 | 64566.6006 | 58044.4257 | 103832.0291
2788 | 10 | 70 | 40 | 37609.8984 | 1.4355 | 29.1315 | 0.77791 | 89575.0152 | 0.048649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7828 | 9.2257 | 5.542 | 0.085979 | 0.051936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775684.5795 | 11545521.0435 | 4.9731 | 4.8317 | 41.0243 | 15832.0257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65160.8555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.9169 | 891.4679 | 5682.4815 | 16843.3769 | 18.8496 | 87169.2506 | 41533.0431 | 66997.7936 | -10585.3639 | 6314.448 | 7500 | 4091.6251 | 2406.9426 | 0 | 56642.1166 | 48953.2864 | 125947.3186
2789 | 10 | 70 | 40 | 35981.1336 | 1.0353 | 33.9043 | 0.75283 | 97809.9237 | 0.046235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6032 | 7.288 | 4.5834 | 0.073373 | 0.052402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009842.9282 | 12800899.1901 | 5.3871 | 4.9564 | 40.6801 | 15018.3003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65069.4196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.6627 | 1313.5507 | 4622.984 | 20158.5934 | 22.2479 | 95311.6499 | 31645.0805 | 75848.0424 | -10992.4048 | 4992.4218 | 7500 | 2838.5895 | 1920.1025 | 0 | 63799.9118 | 58325.4659 | 119226.2777
2790 | 10 | 70 | 40 | 33608.5126 | 0.51479 | 11.3697 | 0.60739 | 98600.6255 | 0.076799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7626 | 8.1929 | 3.9758 | 0.10875 | 0.045232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849658.77 | 23724962.4901 | 5.1178 | 4.9649 | 39.4469 | 14275.3616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71503.1065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1983 | 873.9602 | 4542.725 | 25196.2987 | 8.0934 | 94452.7656 | 16824.4278 | 23426.6503 | -18250.5832 | 3422.6201 | 7500 | 3595.0944 | 1136.2288 | 0 | 121314.4598 | 51303.4383 | 107665.4598
2791 | 10 | 70 | 40 | 35237.6904 | 0.85144 | 24.3738 | 0.7524 | 102440.7285 | 0.040896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.18 | 11.6094 | 4.2487 | 0.097581 | 0.045809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 528432.759 | 7018372.8468 | 5.5505 | 4.8365 | 49.3286 | 16365.7658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85725.827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.4013 | 1098.2639 | 4441.2908 | 21881.4409 | 15.9979 | 100122.9025 | 26712.4989 | 71803.5341 | -10198.4342 | 4271.1855 | 7500 | 4100.6509 | 1436.0133 | 0 | 31022.3451 | 37025.9362 | 99621.8575
2792 | 10 | 70 | 40 | 38143.9414 | 1.1982 | 21.9198 | 0.76478 | 107907.6115 | 0.044681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6716 | 10.3931 | 5.1752 | 0.12756 | 0.040801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101599.588 | 12092578.025 | 4.6497 | 5.4523 | 41.8423 | 18871.6677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79736.9974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3639 | 1163.7127 | 4122.686 | 19508.1672 | 14.2878 | 105242.9293 | 37271.5483 | 60854.9881 | -11724.602 | 5804.3744 | 7500 | 5590.5815 | 1738.1699 | 0 | 66316.438 | 65438.4425 | 107913.0556
2793 | 10 | 70 | 40 | 38457.3671 | 1.1509 | 25.3374 | 0.66936 | 106502.7479 | 0.051618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4175 | 6.4565 | 4.4697 | 0.089572 | 0.055229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960403.6152 | 15432841.6176 | 5.72 | 4.4629 | 37.4484 | 16130.5108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64585.26 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7817 | 997.095 | 6151.3188 | 20196.0232 | 17.4214 | 103470.3182 | 36522.688 | 51126.1901 | -13342.6907 | 5802.5533 | 7500 | 3856.55 | 2352.0664 | 0 | 72178.606 | 59170.4092 | 106825.5539
2794 | 10 | 70 | 40 | 36942.1347 | 1.3524 | 26.8705 | 0.7846 | 99919.8987 | 0.044615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.895 | 9.7997 | 4.8049 | 0.11998 | 0.056355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001785.1887 | 20792050.7242 | 5.0095 | 5.6999 | 42.676 | 12512.786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73365.0666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.2456 | 1001.2462 | 5205.5671 | 17331.2887 | 17.3215 | 97456.0516 | 39221.692 | 70055.7873 | -10840.9273 | 6015.3539 | 7500 | 5186.2626 | 2488.0398 | 0 | 116365.4977 | 54442.6618 | 181549.0442
2795 | 10 | 70 | 40 | 32178.0935 | 1.2945 | 20.35 | 0.66822 | 110292.0565 | 0.05259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5358 | 8.8982 | 5.7105 | 0.076736 | 0.055603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733772.723 | 20900816.0127 | 4.866 | 4.7209 | 32.2767 | 14486.337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78293.737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 334.9045 | 1047.263 | 5316.9692 | 15593.2665 | 14.001 | 107093.4311 | 33169.6541 | 49708.1382 | -14073.9518 | 5390.9908 | 7500 | 3521.3445 | 2200.0571 | 0 | 115034.0818 | 50290.2597 | 152160.055
2796 | 10 | 70 | 40 | 32686.7692 | 1.2507 | 33.3301 | 0.73239 | 95736.4847 | 0.06903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4353 | 10.1779 | 4.9847 | 0.11746 | 0.051701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747182.0914 | 19051618.9951 | 4.3898 | 5.0805 | 41.1113 | 12644.7108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70282.0137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.09 | 843.8445 | 6496.4914 | 16233.5495 | 22.1226 | 92108.6642 | 32906.4394 | 78768.3186 | -15962.4101 | 5472.0834 | 7500 | 5842.2661 | 2076.4178 | 0 | 99521.5512 | 44514.296 | 171610.3705
2797 | 10 | 70 | 40 | 35114.2707 | 0.92333 | 17.5821 | 0.7846 | 102204.7473 | 0.052182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6635 | 10.8452 | 5.5038 | 0.11791 | 0.050826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925881.8771 | 21361897.6787 | 4.4323 | 5.1084 | 48.6933 | 11907.5997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87157.0541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.1509 | 1043.3501 | 3728.3564 | 20944.9361 | 11.334 | 99263.3422 | 28338.6692 | 54456.4912 | -12942.1825 | 4662.6766 | 7500 | 4712.0962 | 1739.3521 | 0 | 103272.8609 | 48316.1508 | 143423.8128
2798 | 10 | 70 | 40 | 36855.4543 | 0.90368 | 24.4914 | 0.7603 | 97504.9153 | 0.053206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2158 | 8.236 | 5.5141 | 0.087177 | 0.03665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953609.1209 | 17750011.8085 | 5.3152 | 5.2845 | 41.5349 | 12161.1312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81758.1206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5608 | 922.6022 | 6056.0359 | 22226.6425 | 16.0041 | 94644.5298 | 29257.6236 | 69390.8682 | -12585.6965 | 4765.8063 | 7500 | 4263.3126 | 1281.968 | 0 | 93080.0532 | 52623.1227 | 144330.8127
2799 | 10 | 70 | 40 | 32359.1491 | 0.92531 | 24.2145 | 0.76872 | 108587.8531 | 0.057113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2259 | 11.3742 | 5.3303 | 0.10703 | 0.040086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853593.9193 | 11219012.3413 | 5.2501 | 4.6067 | 36.9776 | 14408.5697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78454.1157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.8685 | 1008.1176 | 4684.2271 | 19280.2124 | 15.7488 | 105172.1179 | 26157.8733 | 66416.6655 | -15029.2346 | 4494.7981 | 7500 | 4587.5802 | 1322.4235 | 0 | 55186.407 | 52928.4434 | 97708.0695
2800 | 10 | 70 | 40 | 39553.089 | 1.363 | 28.7877 | 0.78451 | 101053.025 | 0.053842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5534 | 8.8085 | 3.7284 | 0.080206 | 0.056537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035833.4492 | 12320934.4407 | 4.3602 | 5.2103 | 42.7933 | 14982.4679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70974.6553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.1774 | 1101.2536 | 4675.7854 | 18447.0283 | 18.5584 | 98053.617 | 42212.1212 | 72601.7825 | -13197.3952 | 6568.7402 | 7500 | 3038.0452 | 2725.6808 | 0 | 64619.5821 | 58278.2098 | 127790.3471
2801 | 10 | 70 | 40 | 35206.2868 | 1.5069 | 15.455 | 0.75287 | 97748.1331 | 0.046355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9695 | 8.9354 | 4.1232 | 0.10741 | 0.058746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002921.89 | 9951065.8674 | 5.583 | 5.2261 | 46.837 | 16890.118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83977.1258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5272 | 789.1649 | 3742.3723 | 15148.7515 | 10.1413 | 95245.0617 | 40115.0707 | 44622.9833 | -11013.5144 | 6147.7654 | 7500 | 3242.5208 | 2650.711 | 0 | 48336.6093 | 57031.7492 | 84570.3969
2802 | 10 | 70 | 40 | 34989.0888 | 0.93301 | 30.1189 | 0.88799 | 96426.7697 | 0.061707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5379 | 10.8226 | 4.2331 | 0.059022 | 0.057973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793051.8939 | 22348180.2446 | 5.4155 | 5.0813 | 49.7307 | 14069.3732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71551.4128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.502 | 1032.2396 | 5743.5671 | 20757.5139 | 18.3242 | 93153.7887 | 28463.1499 | 84393.1343 | -14401.1161 | 4769.9915 | 7500 | 2730.6181 | 2029.5704 | 0 | 103459.7208 | 44964.7078 | 173980.3611
2803 | 10 | 70 | 40 | 38979.3001 | 1.3619 | 27.9682 | 0.73667 | 97453.0568 | 0.040069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1222 | 9.9771 | 4.8445 | 0.10125 | 0.043125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321496.0639 | 13757591.2142 | 5.6475 | 5.4622 | 35.1648 | 20316.3309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78667.9486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1696 | 868.7373 | 4626.4389 | 18190.4335 | 18.5193 | 95292.1602 | 41577.7333 | 74332.6126 | -9507.9451 | 6253.8105 | 7500 | 3927.2486 | 1979.4029 | 0 | 80569.1245 | 81653.5153 | 124978.472
2804 | 10 | 70 | 40 | 30261.8144 | 1.0328 | 30.9607 | 0.69723 | 95423.6224 | 0.054802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.227 | 9.8651 | 5.7609 | 0.084208 | 0.047667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1422142.374 | 11427696.4725 | 4.7524 | 5.0015 | 39.2341 | 16283.5867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81995.9316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.471 | 967.1046 | 6104.0331 | 16978.1027 | 20.9584 | 92541.5789 | 26567.4235 | 82014.8728 | -12680.9913 | 4405.1683 | 7500 | 4506.6116 | 1541.1336 | 0 | 59642.4529 | 78437.9589 | 95058.7125
2805 | 10 | 70 | 40 | 38147.7461 | 1.153 | 21.0812 | 0.71906 | 99091.875 | 0.042043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.046 | 8.2576 | 5.9977 | 0.12601 | 0.040429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158060.378 | 15738300.3492 | 5.3775 | 5.3982 | 45.6756 | 16274.0055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76721.3032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9889 | 1120.1437 | 3824.549 | 20009.492 | 14.0973 | 96787.6419 | 36276.5082 | 53581.2099 | -10138.6258 | 5570.5778 | 7500 | 5671.0349 | 1652.952 | 0 | 80186.3689 | 63172.3308 | 117127.6951
2806 | 10 | 70 | 40 | 36763.124 | 0.82 | 22.2683 | 0.6663 | 100261.0204 | 0.054868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3964 | 9.4254 | 5.6255 | 0.059157 | 0.045261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244542.2185 | 15684861.0457 | 4.7528 | 5.3676 | 35.0037 | 15650.2946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79011.6366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.5879 | 927.8934 | 5531.7648 | 23233.9099 | 15.3374 | 97229.31 | 27058.4283 | 54762.2109 | -13339.5257 | 4512.8519 | 7500 | 3062.4189 | 1499.1163 | 0 | 93053.6869 | 73566.8708 | 104542.3167
2807 | 10 | 70 | 40 | 36860.887 | 0.99085 | 21.8627 | 0.65184 | 100348.6348 | 0.063204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5762 | 7.8487 | 4.6877 | 0.08055 | 0.052099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834805.0337 | 17769635.5683 | 4.5138 | 5.0111 | 35.8441 | 12816.1088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84766.8411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.5553 | 954.1877 | 5812.8787 | 21171.4934 | 15.1803 | 96861.3402 | 31378.7872 | 56644.3513 | -15344.0964 | 5225.6475 | 7500 | 3623.7662 | 1998.1745 | 0 | 98298.2746 | 51146.5924 | 138178.3125
2808 | 10 | 70 | 40 | 37197.802 | 1.3053 | 20.0271 | 0.67099 | 98893.2623 | 0.039656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.483 | 10.9118 | 4.5539 | 0.082431 | 0.045162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953264.5003 | 12449919.2189 | 4.9178 | 4.701 | 43.4045 | 13299.6939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73618.3315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.8705 | 937.5577 | 5139.4858 | 17917.8487 | 13.7576 | 96722.7927 | 38559.9066 | 46155.2616 | -9550.0665 | 5845.2403 | 7500 | 3376.0912 | 1937.4876 | 0 | 57969.094 | 52865.6656 | 98927.3492
2809 | 10 | 70 | 40 | 38536.9195 | 1.2324 | 20.3944 | 0.7579 | 107274.7989 | 0.052436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8063 | 9.9256 | 4.3191 | 0.079136 | 0.052672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157337.4141 | 15547283.8964 | 5.5153 | 5.4367 | 40.3703 | 15957.4206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64712.9018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.0966 | 1061.2292 | 6226.7379 | 19335.124 | 13.3448 | 104172.661 | 38403.591 | 45619.9698 | -13649.4066 | 6077.8218 | 7500 | 3786.4721 | 2349.5682 | 0 | 84425.294 | 65786.7579 | 108726.5524
2810 | 10 | 70 | 40 | 31443.2065 | 1.0721 | 19.7862 | 0.77712 | 100471.0328 | 0.054649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8096 | 14.1869 | 5.2013 | 0.058592 | 0.041428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1268576.1838 | 10338528.5606 | 5.5695 | 5.7468 | 40.1425 | 9552.0108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69293.0309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9038 | 872.3129 | 5664.9924 | 17257.1695 | 12.8084 | 97444.9047 | 28372.0741 | 48351.6913 | -13314.9635 | 4690.315 | 7500 | 3048.8413 | 1426.1431 | 0 | 59158.0289 | 64331.811 | 74900.3193
2811 | 10 | 70 | 40 | 37397.739 | 1.1831 | 19.6037 | 0.69246 | 97530.146 | 0.042393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.318 | 7.4328 | 5.8096 | 0.10952 | 0.045365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074382.1837 | 14436041.6991 | 5.7262 | 4.8881 | 35.2746 | 15958.639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78399.1675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.3879 | 834.0256 | 6093.122 | 19289.0172 | 13.3059 | 95243.5933 | 36217.4436 | 49374.3333 | -10060.832 | 5557.7123 | 7500 | 5335.9501 | 1850.4506 | 0 | 75972.2089 | 65737.7923 | 106009.4745
2812 | 10 | 70 | 40 | 35863.7212 | 1.2226 | 21.9888 | 0.7895 | 98794.7597 | 0.0416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6728 | 7.7457 | 3.9174 | 0.11169 | 0.066524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072678.1175 | 20299608.155 | 5.6374 | 5.6872 | 34.4674 | 14235.7932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77454.8169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.163 | 899.2917 | 4953.8654 | 18093.7094 | 14.1358 | 96521.4058 | 35540.0237 | 60824.9229 | -10002.7569 | 5461.8172 | 7500 | 4007.2084 | 2666.7226 | 0 | 124837.9975 | 64598.0686 | 166237.8669
2813 | 10 | 70 | 40 | 33403.7335 | 0.79117 | 31.8924 | 0.69676 | 95537.0507 | 0.034831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4963 | 11.5806 | 5.4905 | 0.098404 | 0.051636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086688.4966 | 13646819.5341 | 5.5173 | 5.167 | 31.4966 | 13171.2674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78580.9473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.8387 | 839.1628 | 3204.3268 | 21454.1321 | 21.5947 | 93692.8982 | 23899.2029 | 80920.3079 | -8114.2711 | 3758.798 | 7500 | 3653.9111 | 1424.5104 | 0 | 81311.4073 | 66981.805 | 127372.0614
2814 | 10 | 70 | 40 | 35151.7529 | 0.7871 | 20.0587 | 0.59169 | 100635.5917 | 0.040237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9565 | 12.6637 | 4.7055 | 0.10058 | 0.045488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 646620.2459 | 14936612.1998 | 5.3257 | 5.4126 | 38.6095 | 12768.1884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79582.8653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9139 | 932.4867 | 4765.1388 | 22628.2869 | 14.4045 | 98394.8607 | 25046.9322 | 44997.4208 | -9859.2161 | 4023.2437 | 7500 | 4384.0025 | 1343.198 | 0 | 83165.5519 | 41271.2242 | 119329.9088
2815 | 10 | 70 | 40 | 39036.6029 | 0.99167 | 24.0805 | 0.84414 | 101000.4205 | 0.056105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8797 | 9.6526 | 5.7684 | 0.10441 | 0.044807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976736.7794 | 8980299.5774 | 5.1944 | 4.6001 | 42.2719 | 17916.3288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76492.574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.109 | 692.419 | 5747.4782 | 22410.8907 | 15.0144 | 97878.5423 | 33251.4244 | 69349.5405 | -13736.2642 | 5381.2184 | 7500 | 4993.3737 | 1769.6653 | 0 | 41179.987 | 58992.8431 | 90696.102
2816 | 10 | 70 | 40 | 29001.216 | 1.1987 | 25.6808 | 0.80104 | 100022.4096 | 0.024892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9642 | 11.2441 | 3.8298 | 0.077424 | 0.049311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893506.7928 | 15312931.0838 | 5.3598 | 4.8322 | 49.7295 | 16897.9541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86241.4775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4727 | 868.3215 | 4202.5718 | 14827.8296 | 16.4031 | 98638.7588 | 28346.7729 | 80012.4599 | -6088.0636 | 4239.2926 | 7500 | 2786.8449 | 1534.2637 | 0 | 67768.9417 | 51707.1078 | 134393.4043
2817 | 10 | 70 | 40 | 32218.9218 | 1.1662 | 24.4709 | 0.73152 | 96842.1892 | 0.04104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5637 | 9.496 | 5.375 | 0.090127 | 0.05628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1355766.6832 | 8372554.9072 | 5.5093 | 4.9422 | 43.1105 | 14759.1163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81256.579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.9414 | 1008.4389 | 4510.8548 | 16775.4819 | 16.2503 | 94643.4001 | 30886.8798 | 66797.7156 | -9674.6718 | 4807.5074 | 7500 | 3889.5785 | 1985.797 | 0 | 40268.9805 | 71220.206 | 75241.5809
2818 | 10 | 70 | 40 | 36705.3955 | 1.2367 | 29.6829 | 0.78247 | 94388.1693 | 0.052886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1153 | 10.1683 | 4.9837 | 0.11506 | 0.062407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899429.9405 | 15415378.1315 | 5.7079 | 5.2002 | 37.5599 | 17023.2945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65320.4761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.1982 | 744.4045 | 4856.9292 | 18372.2158 | 19.1574 | 91635.6183 | 36666.3595 | 68753.4373 | -12111.2245 | 5745.8616 | 7500 | 4226.6833 | 2631.7778 | 0 | 83013.3505 | 57265.3319 | 139160.9135
2819 | 10 | 70 | 40 | 38096.2596 | 1.3557 | 22.8464 | 0.76815 | 99124.2891 | 0.046764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5412 | 10.0571 | 5.1067 | 0.091498 | 0.053593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 507636.3057 | 13218395.5115 | 5.0342 | 4.6325 | 32.0703 | 16547.1517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81518.0495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.5421 | 654.1608 | 5619.9402 | 17840.4124 | 14.8637 | 96563.8807 | 40511.6943 | 65073.3704 | -11265.7973 | 6217.4297 | 7500 | 4082.215 | 2445.572 | 0 | 71399.44 | 41412.2381 | 144551.6859
2820 | 10 | 70 | 40 | 31256.9211 | 1.3374 | 20.7463 | 0.91195 | 101816.1156 | 0.058102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5202 | 10.4209 | 5.3157 | 0.093831 | 0.041193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 564291.5643 | 13776048.6443 | 4.4602 | 5.5936 | 43.9945 | 12584.8166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70284.8069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8988 | 1021.3525 | 4324.8123 | 14788.1097 | 12.4538 | 98558.8106 | 32937.6229 | 58283.5918 | -14332.1419 | 5375.3667 | 7500 | 4062.2417 | 1625.1544 | 0 | 75870.7732 | 35851.8996 | 135470.7091
2821 | 10 | 70 | 40 | 33743.6475 | 0.78211 | 28.2935 | 0.9609 | 102102.9256 | 0.051066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1619 | 9.1288 | 6.2371 | 0.11887 | 0.051064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763177.076 | 14773903.9278 | 5.5072 | 5.2561 | 48.9462 | 14877.8048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67025.097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2396 | 919.0987 | 3686.3968 | 21782.6012 | 16.5254 | 99226.4112 | 23922.0926 | 78875.9002 | -12656.6633 | 4043.2353 | 7500 | 4667.2114 | 1515.3314 | 0 | 70874.8697 | 44819.0029 | 133922.9744
2822 | 10 | 70 | 40 | 31019.7496 | 1.0546 | 28.0642 | 0.6862 | 100117.8614 | 0.048443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7507 | 9.9215 | 5.5889 | 0.073298 | 0.034987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 739637.5547 | 13393545.4831 | 5.4504 | 4.8067 | 39.0763 | 14947.509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79664.0364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.3362 | 1248.8019 | 5119.4394 | 17192.51 | 19.1153 | 97440.1882 | 27654.4792 | 71290.5581 | -11781.7622 | 4497.5887 | 7500 | 3737.5076 | 1154.9286 | 0 | 66134.7446 | 47342.3861 | 122845.6586
2823 | 10 | 70 | 40 | 34680.8064 | 1.0917 | 18.6369 | 0.92195 | 105156.4454 | 0.043663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8842 | 10.6567 | 5.301 | 0.12413 | 0.032861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165043.148 | 16247191.9508 | 5.5817 | 5.104 | 40.1684 | 13166.7698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75055.0465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.2147 | 989.5354 | 5134.2571 | 18826.6147 | 11.1251 | 102618.1387 | 31708.3835 | 56380.0269 | -11168.5494 | 5011.9558 | 7500 | 6112.0328 | 1208.7756 | 0 | 83277.9193 | 63458.9041 | 116571.6403
2824 | 10 | 70 | 40 | 37147.0525 | 1.0981 | 31.6786 | 0.78363 | 106805.6986 | 0.052605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7261 | 12.4361 | 4.0338 | 0.08787 | 0.043488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018918.7383 | 16995577.4875 | 4.7074 | 5.1711 | 34.1374 | 15511.3118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92174.4189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.2369 | 938.7155 | 4177.6778 | 20092.8521 | 20.4321 | 103707.2995 | 34108.4008 | 103663.8799 | -13632.9559 | 5491.5834 | 7500 | 3166.795 | 1752.7903 | 0 | 98959.0037 | 63615.953 | 177393.5442
2825 | 10 | 70 | 40 | 37608.4832 | 0.7448 | 28.2573 | 0.69201 | 98070.8706 | 0.036179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6269 | 10.6368 | 4.7443 | 0.084307 | 0.064369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041360.7813 | 13271772.087 | 5.451 | 4.8223 | 37.3783 | 15284.3568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83750.5995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.364 | 803.21 | 4604.0859 | 24789.7097 | 19.1843 | 96105.2632 | 25637.5468 | 75986.6421 | -8648.6727 | 4028.7438 | 7500 | 3263.9279 | 1903.3146 | 0 | 67324.1649 | 62000.1436 | 114995.5237
2826 | 10 | 70 | 40 | 32553.929 | 1.2881 | 16.3654 | 0.90434 | 102083.2061 | 0.065541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4501 | 9.6083 | 4.0827 | 0.099429 | 0.057866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883554.6146 | 5102636.5022 | 4.4053 | 5.0303 | 42.1939 | 14375.0537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73165.9744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.0929 | 1087.2592 | 4826.3055 | 15832.2689 | 9.866 | 98406.8758 | 33443.3202 | 47554.0625 | -16175.8531 | 5558.4524 | 7500 | 3664.3051 | 2360.717 | 0 | 26052.8684 | 51567.3392 | 58390.5334
2827 | 10 | 70 | 40 | 36862.962 | 1.1827 | 23.2674 | 0.652 | 102390.498 | 0.036608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.756 | 9.2636 | 5.9002 | 0.0651 | 0.049184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867453.9781 | 18678601.4685 | 4.8075 | 5.7153 | 49.4371 | 16819.7556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85862.4749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8496 | 937.6872 | 5112.7629 | 19017.7288 | 16.1543 | 100314.1964 | 35690.4663 | 61074.9348 | -9135.7269 | 5428.6182 | 7500 | 3170.1382 | 1959.6273 | 0 | 98381.1954 | 50701.7812 | 153367.4722
2828 | 10 | 70 | 40 | 38059.0193 | 1.3461 | 25.8719 | 0.82628 | 101855.1469 | 0.045827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7935 | 8.8669 | 4.2959 | 0.094796 | 0.050896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096003.6346 | 16726164.2553 | 5.6581 | 5.1883 | 36.5964 | 20489.9029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75699.6637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.8992 | 770.8733 | 4659.3257 | 17918.6216 | 16.2933 | 99276.2213 | 40280.7953 | 72509.1774 | -11347.2727 | 6191.0156 | 7500 | 3522.8844 | 2312.6665 | 0 | 91309.4596 | 70233.1098 | 142045.6163
2829 | 10 | 70 | 40 | 40142.441 | 1.3051 | 27.661 | 0.58333 | 102663.3741 | 0.051188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.236 | 10.2156 | 5.6297 | 0.090797 | 0.039681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130024.4003 | 17172643.0402 | 4.2521 | 5.5388 | 43.7273 | 16126.4657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80296.3303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.1156 | 1068.2151 | 4667.2525 | 19337.7986 | 19.9571 | 99764.2461 | 41609.2848 | 61860.0389 | -12756.1633 | 6459.2774 | 7500 | 4356.0617 | 1881.155 | 0 | 94584.4572 | 62858.7913 | 142635.3204
2830 | 10 | 70 | 40 | 38720.6597 | 0.90086 | 24.5096 | 0.69297 | 103069.9665 | 0.054644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3441 | 10.3014 | 4.1953 | 0.10566 | 0.047082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830974.4024 | 10865631.4052 | 5.4857 | 4.4145 | 31.3822 | 14576.1909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87640.8172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1751 | 929.5125 | 5182.2962 | 23388.2906 | 16.631 | 99965.8324 | 30664.7382 | 69048.9197 | -13658.1901 | 5023.9471 | 7500 | 4210.7977 | 1736.0606 | 0 | 56091.3955 | 55815.2066 | 104802.4622
2831 | 10 | 70 | 40 | 32273.8621 | 0.89788 | 22.2051 | 0.73289 | 104820.2987 | 0.03846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7844 | 8.9121 | 4.533 | 0.10459 | 0.059502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972169.8616 | 14583275.3206 | 4.7467 | 5.0991 | 36.5739 | 15764.834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79851.4331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.5779 | 935.707 | 5620.3743 | 19526.7943 | 14.7344 | 102588.3498 | 25494.1356 | 59654.4179 | -9820.5751 | 4081.7821 | 7500 | 4417.5954 | 1782.5536 | 0 | 80510.6743 | 59902.7758 | 113717.808
2832 | 10 | 70 | 40 | 35672.87 | 0.80261 | 26.7422 | 0.73452 | 103940.7759 | 0.035444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1928 | 11.6073 | 5.0725 | 0.079169 | 0.052867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167563.7595 | 15302311.2154 | 5.6791 | 4.798 | 31.7243 | 15777.0997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55816.5399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.6504 | 1081.7055 | 5673.7927 | 22765.3424 | 17.7289 | 101899.408 | 25815.0552 | 50309.3108 | -8982.019 | 4073.574 | 7500 | 3978.4778 | 1580.5926 | 0 | 84340.6582 | 73341.1731 | 95274.4765
2833 | 10 | 70 | 40 | 29863.1382 | 1.0695 | 28.0799 | 0.94983 | 91341.7564 | 0.062076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6407 | 8.8782 | 5.6806 | 0.050643 | 0.04053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927923.7123 | 19067587.9047 | 5.6983 | 5.5284 | 37.4193 | 12213.2049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73415.5976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3095 | 994.0078 | 4435.483 | 16414.1391 | 16.5026 | 88223.1597 | 26897.9983 | 84995.4565 | -13721.8254 | 4514.6699 | 7500 | 2175.3984 | 1342.9775 | 0 | 108901.597 | 53815.219 | 168791.0532
2834 | 10 | 70 | 40 | 30470.4367 | 1.079 | 22.1426 | 0.64224 | 100251.0464 | 0.048903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9375 | 8.9381 | 3.923 | 0.074177 | 0.036806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183874.654 | 20855756.4364 | 4.44 | 5.6163 | 47.8736 | 12375.4173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67741.4234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.155 | 762.7943 | 4981.0154 | 16658.6394 | 15.4575 | 97544.6729 | 27623.5945 | 45285.4678 | -11908.0431 | 4501.2015 | 7500 | 2946.9582 | 1215.9311 | 0 | 110863.7838 | 59286.6025 | 128742.2912
2835 | 10 | 70 | 40 | 27695.7294 | 1.1113 | 21.8416 | 0.58712 | 103774.6255 | 0.049837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.653 | 7.9328 | 4.0923 | 0.064591 | 0.068496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038079.6708 | 15521337.0032 | 5.1678 | 4.9863 | 38.0789 | 12019.6596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68811.7915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.7419 | 1072.5541 | 5696.2788 | 14870.6423 | 15.7251 | 100920.3959 | 25650.1743 | 42089.1629 | -12558.6103 | 4272.6138 | 7500 | 2833.9176 | 2147.9479 | 0 | 81081.2948 | 58120.257 | 94896.2441
2836 | 10 | 70 | 40 | 34745.6273 | 1.0642 | 20.4204 | 0.65329 | 95045.7052 | 0.067309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9423 | 9.7527 | 5.7421 | 0.036263 | 0.047508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952034.5135 | 15520297.8323 | 4.8066 | 4.3957 | 41.2078 | 14466.2853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75768.1112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1054 | 1064.923 | 5520.9125 | 19154.0375 | 14.1674 | 91532.1988 | 31183.1796 | 47377.9414 | -15459.4279 | 5206.1387 | 7500 | 1861.3982 | 1815.272 | 0 | 69892.0572 | 55024.7536 | 94351.8056
2837 | 10 | 70 | 40 | 36066.5924 | 0.96799 | 22.1391 | 0.93007 | 95690.4895 | 0.045018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7065 | 8.6238 | 3.4337 | 0.087901 | 0.053564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989784.1288 | 13713253.5428 | 4.4882 | 5.0923 | 46.6916 | 14735.6549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66371.4916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1469 | 1036.0417 | 4370.867 | 20981.9913 | 13.1558 | 93309.8882 | 30169.2022 | 59623.218 | -10474.6456 | 4759.2676 | 7500 | 3095.1401 | 1871.0051 | 0 | 67267.5937 | 54408.5667 | 109402.2145
2838 | 10 | 70 | 40 | 32201.735 | 0.93441 | 24.6697 | 0.63337 | 100517.5607 | 0.057126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9592 | 7.7937 | 5.5061 | 0.10349 | 0.043988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104897.4241 | 15351897.561 | 5.5868 | 4.9439 | 35.4998 | 12607.3685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66199.3096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0794 | 1026.9795 | 5265.3219 | 19088.9601 | 17.3073 | 97354.9559 | 26225.5499 | 48738.5467 | -13915.4609 | 4435.041 | 7500 | 4863.6638 | 1431.8399 | 0 | 81690.8858 | 63616.0907 | 97353.9755
2839 | 10 | 70 | 40 | 36616.7325 | 1.3662 | 26.274 | 0.69773 | 107189.7588 | 0.035329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4738 | 9.4158 | 5.6354 | 0.10303 | 0.050765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264285.0306 | 22236365.0038 | 4.2886 | 4.7772 | 42.4593 | 10427.7635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72765.127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.264 | 938.5962 | 3891.049 | 17047.0818 | 17.7808 | 105091.3367 | 39139.3014 | 61800.7646 | -9233.0573 | 5904.5498 | 7500 | 4232.3301 | 2199.9385 | 0 | 108249.1558 | 63479.3699 | 156313.6132
2840 | 10 | 70 | 40 | 41090.2632 | 1.3788 | 19.8298 | 0.8476 | 94355.1905 | 0.056728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4157 | 8.9809 | 4.1588 | 0.10298 | 0.057887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376135.591 | 18155402.9963 | 5.0854 | 4.2989 | 30.5929 | 13787.3133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76951.0262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.3981 | 1076.5666 | 5065.3634 | 18994.5891 | 12.3401 | 91406.8226 | 44191.3482 | 57633.5838 | -12972.8185 | 6824.5014 | 7500 | 3855.5933 | 2899.463 | 0 | 93960.4889 | 83152.4339 | 120739.7261
2841 | 10 | 70 | 40 | 32045.2663 | 1.0471 | 29.2894 | 0.65513 | 111109.9406 | 0.050723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9023 | 6.6002 | 4.3781 | 0.13949 | 0.044759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985243.1014 | 15103235.8745 | 4.4809 | 4.7073 | 33.8549 | 15953.4517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69962.3314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.8914 | 795.9146 | 5641.9645 | 17835.4796 | 20.2996 | 108000.3712 | 28419.5735 | 62894.4428 | -13682.1055 | 4719.5246 | 7500 | 5182.0624 | 1550.4101 | 0 | 81523.8513 | 62693.0605 | 115414.6987
2842 | 10 | 70 | 40 | 29175.2454 | 1.3638 | 30.7153 | 0.786 | 96078.6324 | 0.034909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9548 | 10.5058 | 5.4506 | 0.093655 | 0.041935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084186.8692 | 15951136.2645 | 5.7157 | 4.2691 | 32.8333 | 13851.3324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82028.0738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5562 | 1026.7852 | 4012.1484 | 13600.6638 | 19.7846 | 94219.8662 | 31149.1632 | 89662.8562 | -8178.5713 | 4750.5873 | 7500 | 3721.4071 | 1462.1386 | 0 | 77140.2123 | 66218.1235 | 140989.6699
2843 | 10 | 70 | 40 | 29756.2732 | 0.77907 | 21.2248 | 0.69399 | 93721.5224 | 0.047349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6514 | 9.5239 | 4.8709 | 0.16398 | 0.049729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869259.0766 | 17567623.617 | 4.7471 | 4.8409 | 40.5348 | 19309.2592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75502.829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1141 | 1190.3275 | 5715.591 | 19241.2967 | 14.3939 | 91270.7942 | 21029.9531 | 51575.1132 | -10783.2042 | 3533.1545 | 7500 | 7829.3575 | 1289.551 | 0 | 87456.3942 | 56656.531 | 112773.7883
2844 | 10 | 70 | 40 | 41695.2486 | 1.2341 | 19.2568 | 0.71388 | 95880.0177 | 0.061107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3035 | 9.6467 | 5.4924 | 0.096979 | 0.044745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927561.4708 | 7711751.1841 | 4.4824 | 5.5158 | 34.5294 | 12232.6465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67834.6637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.4909 | 691.89 | 4098.5629 | 20900.6764 | 12.9147 | 92656.692 | 41589.1444 | 43021.4828 | -14182.633 | 6544.8772 | 7500 | 4341.7457 | 2149.366 | 0 | 47661.5676 | 55736.6677 | 82888.8831
2845 | 10 | 70 | 40 | 38832.0087 | 1.0283 | 20.0618 | 0.83571 | 96886.2097 | 0.05924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6722 | 9.767 | 4.1952 | 0.10461 | 0.053606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990360.4936 | 11992344.0803 | 4.4481 | 4.7394 | 47.4856 | 12429.1334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62183.2528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3514 | 1020.7534 | 5571.8449 | 21841.373 | 12.5678 | 93726.9059 | 33981.2715 | 46599.79 | -13900.9368 | 5490.8585 | 7500 | 4462.1849 | 2160.2999 | 0 | 54667.5928 | 51818.0521 | 89143.0087
2846 | 10 | 70 | 40 | 35805.6854 | 0.483 | 24.5533 | 0.77745 | 97243.592 | 0.048209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2658 | 11.1643 | 5.3413 | 0.12207 | 0.063724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906122.6175 | 20589093.9265 | 4.3575 | 4.6962 | 30.9472 | 13621.9561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74431.7878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9346 | 1121.9575 | 5905.6651 | 27325.204 | 15.8913 | 94655.1752 | 16960.9627 | 64472.7427 | -11389.0338 | 3016.2747 | 7500 | 6858.9043 | 1410.7076 | 0 | 117421.8785 | 58974.3352 | 147278.1015
2847 | 10 | 70 | 40 | 33214.3456 | 0.95773 | 27.4884 | 0.73007 | 104703.6041 | 0.038933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4306 | 10.2772 | 5.9976 | 0.095454 | 0.044237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915141.7258 | 18307699.613 | 4.3807 | 5.1092 | 32.7176 | 13955.212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73176.6574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2521 | 952.3452 | 5263.1895 | 19433.9907 | 18.269 | 102447.0477 | 27560.7098 | 67464.7533 | -9928.8481 | 4370.0583 | 7500 | 5095.5378 | 1418.8421 | 0 | 109121.9965 | 58249.5749 | 154353.4747
2848 | 10 | 70 | 40 | 37655.9725 | 1.0481 | 22.6074 | 0.73946 | 98336.5144 | 0.040011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0222 | 9.1692 | 3.9568 | 0.09407 | 0.035038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020073.1697 | 12784172.8185 | 5.372 | 4.7312 | 36.5549 | 16876.1594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89633.2189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5364 | 1277.8823 | 4810.975 | 20946.3582 | 14.9463 | 96159.1495 | 33419.2286 | 68668.8902 | -9580.4055 | 5146.7018 | 7500 | 4226.5279 | 1323.5294 | 0 | 64647.7453 | 63202.3513 | 112149.8665
2849 | 10 | 70 | 40 | 36042.4573 | 0.89872 | 29.4353 | 0.80648 | 90105.6726 | 0.06024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2775 | 7.7059 | 5.9581 | 0.13804 | 0.044422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794186.7438 | 16456433.5244 | 4.8728 | 5.5446 | 41.8026 | 15795.216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60946.5169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9176 | 923.2227 | 5984.6358 | 21796.6945 | 18.7441 | 87118.7087 | 28491.5257 | 65159.2506 | -13142.6411 | 4695.918 | 7500 | 7149.5411 | 1531.0374 | 0 | 91095.9211 | 49383.1797 | 143097.3733
2850 | 10 | 70 | 40 | 31480.5778 | 0.95046 | 22.6255 | 0.81946 | 109074.4613 | 0.047505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2151 | 12.1867 | 4.6435 | 0.08359 | 0.063552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724657.9915 | 14284939.5468 | 4.3953 | 5.6587 | 48.5889 | 10281.1175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72133.4719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.6955 | 1090.62 | 5978.3167 | 18494.5439 | 14.3034 | 106212.9434 | 25972.0679 | 60030.3202 | -12590.6787 | 4318.4579 | 7500 | 4550.5621 | 2014.3022 | 0 | 76051.8368 | 38804.3332 | 129042.5352
2851 | 10 | 70 | 40 | 35268.8664 | 1.0179 | 23.7061 | 0.85323 | 104919.5494 | 0.043286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.097 | 13.0143 | 5.233 | 0.10547 | 0.04639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949748.2378 | 22195103.2556 | 5.3539 | 4.4743 | 31.8013 | 13170.6031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73224.3251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.2289 | 1434.2682 | 4578.5447 | 19953.0828 | 14.706 | 102408.5747 | 30631.5672 | 65902.872 | -11048.2885 | 4857.7916 | 7500 | 5341.4389 | 1653.9508 | 0 | 115551.4072 | 59927.385 | 160463.3542
2852 | 10 | 70 | 40 | 38009.6596 | 1.0743 | 16.6905 | 0.70103 | 100714.0662 | 0.047277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7047 | 11.9422 | 5.0471 | 0.069104 | 0.054142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126180.1003 | 13064803.5461 | 5.5635 | 4.9961 | 31.8728 | 15292.7052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73681.288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.568 | 1073.9659 | 5547.2268 | 20835.7005 | 11.2744 | 98084.4106 | 34347.9183 | 39906.9209 | -11570.4848 | 5396.485 | 7500 | 3556.2229 | 2144.4152 | 0 | 74812.3541 | 70660.4735 | 85433.3581
2853 | 10 | 70 | 40 | 32844.8026 | 1.4328 | 29.0073 | 0.84242 | 97336.9711 | 0.033537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4654 | 9.8905 | 3.6959 | 0.091381 | 0.043128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728283.3213 | 18369703.2492 | 5.0278 | 5.5615 | 49.4809 | 12940.3151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74566.092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3286 | 828.5074 | 4029.4866 | 14731.4954 | 18.1037 | 95527.1924 | 36226.6144 | 81303.7852 | -7963.0261 | 5429.0409 | 7500 | 3188.9837 | 1718.4958 | 0 | 93709.053 | 41375.3262 | 179737.6207
2854 | 10 | 70 | 40 | 27223.7517 | 1.2238 | 34.5044 | 0.74216 | 98178.1233 | 0.036165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2912 | 9.4594 | 4.6894 | 0.11183 | 0.047435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723459.4708 | 19427196.5926 | 5.6732 | 4.8842 | 47.0733 | 14417.1676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68082.8753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8257 | 910.9493 | 3810.6486 | 13725.3776 | 22.7773 | 96211.0946 | 26996.7482 | 79841.916 | -8654.9264 | 4214.3223 | 7500 | 4446.2829 | 1467.1948 | 0 | 88187.7241 | 43306.2044 | 160693.0576
2855 | 10 | 70 | 40 | 35017.4519 | 0.96033 | 20.3818 | 0.65364 | 95628.787 | 0.059807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4696 | 11.3826 | 5.7703 | 0.083198 | 0.04097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097735.1326 | 15503424.2393 | 5.2735 | 4.9945 | 45.5392 | 13339.4755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75921.1985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7381 | 1022.5969 | 4649.3449 | 20459.1331 | 14.1378 | 92481.1807 | 29116.6376 | 47405.1093 | -13849.468 | 4824.8646 | 7500 | 4068.5382 | 1450.8064 | 0 | 73838.4411 | 57857.715 | 96497.2142
2856 | 10 | 70 | 40 | 31866.1089 | 1.4112 | 28.8016 | 0.75927 | 97883.1571 | 0.055343 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5595 | 6.2595 | 5.4834 | 0.12657 | 0.044763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041238.705 | 12503736.8556 | 5.3834 | 4.5448 | 48.7585 | 16472.8403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69132.567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.0818 | 1056.1129 | 4796.0722 | 14466.3937 | 18.8315 | 94898.0969 | 34799.4306 | 68925.3952 | -13134.2649 | 5554.8513 | 7500 | 5307.8305 | 1824.9496 | 0 | 52684.3552 | 57393.1137 | 106069.4339
2857 | 10 | 70 | 40 | 30679.5276 | 0.68863 | 24.5076 | 0.72477 | 100221.7462 | 0.063112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5877 | 8.7112 | 5.402 | 0.084364 | 0.039976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1404388.4265 | 13195184.9081 | 5.5546 | 4.71 | 38.1263 | 20542.0393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65253.5426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 659.2606 | 1134.0941 | 5830.4391 | 20868.1606 | 16.3364 | 96743.8641 | 19622.734 | 53320.3895 | -15302.6811 | 3621.3204 | 7500 | 4635.6424 | 1062.4927 | 0 | 64583.1722 | 82868.2952 | 56174.775
2858 | 10 | 70 | 40 | 33836.5644 | 1.3486 | 27.4954 | 0.83193 | 100481.1032 | 0.058233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4094 | 9.8532 | 4.1829 | 0.10435 | 0.048879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049506.4904 | 16589974.8343 | 4.979 | 4.7393 | 31.406 | 12946.1372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69006.6384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.3025 | 939.2447 | 5663.1088 | 15908.5343 | 17.2611 | 97259.3814 | 35856.0603 | 70622.9327 | -14175.576 | 5763.3074 | 7500 | 4478.7448 | 2067.5678 | 0 | 92850.9939 | 65006.3328 | 139957.6981
2859 | 10 | 70 | 40 | 36203.4849 | 1.2608 | 22.4892 | 0.82974 | 109007.7649 | 0.04458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4264 | 10.7723 | 4.8194 | 0.084558 | 0.061626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933720.2433 | 18460503.5997 | 5.592 | 5.7274 | 39.2952 | 15721.8751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86374.869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.4736 | 1223.6883 | 4697.3482 | 17878.4485 | 14.1357 | 106321.9193 | 36650.0727 | 72153.5501 | -11817.7206 | 5725.4653 | 7500 | 3779.3248 | 2589.6392 | 0 | 106421.8258 | 56496.2723 | 166505.8851
2860 | 10 | 70 | 40 | 35668.8468 | 1.2766 | 26.9305 | 0.8087 | 96394.4481 | 0.034518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4827 | 9.3953 | 4.327 | 0.043787 | 0.043276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060538.7393 | 15021632.9105 | 5.4394 | 5.5176 | 40.1919 | 15540.9754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83951.0158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5382 | 872.1745 | 6721.2006 | 17459.3535 | 17.1277 | 94550.3006 | 36418.9866 | 82295.6908 | -8114.2489 | 5464.6171 | 7500 | 2020.2071 | 1735.6892 | 0 | 83064.8506 | 61307.9529 | 149077.8396
2861 | 10 | 70 | 40 | 36719.6531 | 0.90283 | 24.453 | 0.76853 | 94568.361 | 0.04449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9207 | 8.7402 | 5.6403 | 0.087895 | 0.046981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920988.1407 | 14178638.1254 | 5.4621 | 4.4961 | 49.7137 | 16926.9403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67225.1597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.4321 | 983.9854 | 4808.104 | 22155.2369 | 15.9056 | 92242.9259 | 29128.8325 | 57459.8963 | -10231.9142 | 4602.4845 | 7500 | 3810.9179 | 1587.0165 | 0 | 58499.8524 | 52811.7382 | 99545.3476
2862 | 10 | 70 | 40 | 34734.0423 | 1.4198 | 19.8859 | 0.78922 | 103990.3531 | 0.062055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2693 | 10.974 | 5.4617 | 0.056796 | 0.048905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992955.6715 | 10916843.8899 | 5.6227 | 4.9529 | 45.1097 | 15410.1387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79487.4228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.8872 | 1197.9033 | 5097.8785 | 15692.792 | 12.786 | 100441.0565 | 38082.5005 | 56435.0793 | -15616.9052 | 6155.924 | 7500 | 2797.3907 | 2209.5862 | 0 | 51293.474 | 55860.9451 | 92996.1045
2863 | 10 | 70 | 40 | 36347.3644 | 0.60054 | 21.2798 | 0.82208 | 103152.8006 | 0.049062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7108 | 8.8496 | 5.3126 | 0.096898 | 0.053359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203311.4289 | 23273185.0665 | 5.5734 | 5.2853 | 36.2239 | 15406.4623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62377.7225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.0183 | 727.2521 | 4589.5705 | 25972.774 | 13.433 | 100359.202 | 20749.1809 | 48946.8555 | -12291.8338 | 3588.3315 | 7500 | 4254.8508 | 1405.2849 | 0 | 130310.3523 | 70331.8608 | 134131.1612
2864 | 10 | 70 | 40 | 39158.7408 | 0.8961 | 25.936 | 0.6613 | 101793.6578 | 0.067648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2858 | 8.8502 | 5.2336 | 0.10217 | 0.053093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995891.0961 | 20101067.7322 | 4.436 | 4.5103 | 34.5932 | 15522.8867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79511.5197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.4074 | 846.3472 | 5860.4877 | 23716.0766 | 17.9136 | 98012.071 | 30885.3283 | 63787.6257 | -16638.9817 | 5238.6084 | 7500 | 4711.4643 | 2041.3296 | 0 | 103101.1642 | 62182.1396 | 138444.3993
2865 | 10 | 70 | 40 | 35120.7871 | 1.1728 | 28.2118 | 0.78866 | 98757.5909 | 0.041684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4398 | 13.5608 | 3.6012 | 0.090361 | 0.049616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839439.2211 | 14967017.1474 | 4.7128 | 5.1477 | 46.1411 | 17281.5384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64783.2842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0841 | 835.2242 | 4593.9202 | 18219.3398 | 18.145 | 96480.5193 | 33802.8946 | 65216.0898 | -10019.1149 | 5226.1464 | 7500 | 3423.2648 | 1903.1074 | 0 | 74073.8125 | 51114.8107 | 130011.3899
2866 | 10 | 70 | 40 | 37490.8827 | 0.88712 | 35.0578 | 0.8265 | 114473.3262 | 0.04123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6921 | 10.4843 | 5.6068 | 0.14485 | 0.049327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941263.8669 | 21836375.2975 | 5.1754 | 4.4447 | 47.6543 | 12413.6635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63827.7748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3766 | 823.3734 | 4959.1565 | 22820.3218 | 22.0756 | 111862.3332 | 29341.1217 | 82862.3494 | -11488.3694 | 4709.2234 | 7500 | 6713.701 | 1704.8931 | 0 | 91607.1852 | 49789.3553 | 163160.7492
2867 | 10 | 70 | 40 | 35843.815 | 1.0023 | 19.0708 | 0.79858 | 95928.1563 | 0.044189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5539 | 11.5693 | 4.9382 | 0.092576 | 0.039572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036862.5375 | 10313406.3523 | 5.1126 | 5.7196 | 39.1342 | 9933.8594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74343.7029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.3093 | 1134.7731 | 4166.8324 | 20455.3676 | 12.1978 | 93585.0589 | 30776.8948 | 51095.9263 | -10309.6284 | 4831.8459 | 7500 | 3974.6262 | 1403.333 | 0 | 60359.6818 | 55310.9937 | 94321.6859
2868 | 10 | 70 | 40 | 32809.9985 | 1.058 | 20.5442 | 0.90237 | 102659.1544 | 0.045758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0689 | 9.8383 | 5.1738 | 0.11033 | 0.053468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162097.5748 | 15116981.0022 | 4.4178 | 5.2298 | 46.29 | 16562.555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80604.2482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.7886 | 945.2189 | 5202.6187 | 18149.7701 | 12.3988 | 100063.7601 | 29320.4567 | 65655.768 | -11419.7346 | 4702.1572 | 7500 | 4705.5275 | 1845.2529 | 0 | 76469.0538 | 63329.8782 | 115448.6032
2869 | 10 | 70 | 40 | 34409.8826 | 1.1259 | 23.639 | 0.76168 | 95905.0765 | 0.039401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.771 | 10.0652 | 4.8884 | 0.085649 | 0.055405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868849.5492 | 12791270.906 | 5.5273 | 5.0588 | 40.3255 | 15850.7743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84035.5547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.2329 | 627.95 | 6239.154 | 18324.6247 | 15.4353 | 93813.5803 | 32170.5158 | 68941.0363 | -9202.5834 | 4953.1655 | 7500 | 3806.6971 | 2014.1712 | 0 | 64998.2471 | 53280.8172 | 121900.4325
2870 | 10 | 70 | 40 | 36309.0903 | 1.2048 | 22.0731 | 0.79038 | 98956.128 | 0.04199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0524 | 9.4331 | 3.8172 | 0.10598 | 0.046965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854138.6469 | 24239947.5985 | 5.7011 | 5.2855 | 37.0226 | 14692.3321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74677.8329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5566 | 1066.9918 | 5341.1548 | 18501.4006 | 14.1831 | 96657.9325 | 35615.3795 | 58920.7388 | -10112.06 | 5478.8537 | 7500 | 4257.21 | 1888.5393 | 0 | 133590.4981 | 53210.9775 | 183928.1819
2871 | 10 | 70 | 40 | 32943.1885 | 1.1629 | 29.1562 | 0.76412 | 112978.7837 | 0.031493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1592 | 11.3414 | 5.1653 | 0.10998 | 0.063545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062167.7259 | 14054446.7029 | 5.0037 | 4.656 | 41.1407 | 16128.7797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81711.9598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.3456 | 1243.8379 | 4363.938 | 17184.6455 | 19.0117 | 111005.076 | 31517.086 | 82893.2587 | -8684.314 | 4832.0383 | 7500 | 5268.0384 | 2253.5979 | 0 | 66454.7362 | 61416.8742 | 130617.5675
2872 | 10 | 70 | 40 | 30281.5737 | 1.4607 | 30.9778 | 0.66795 | 104304.5601 | 0.042853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9604 | 6.8009 | 5.8723 | 0.077122 | 0.050254 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1322974.2485 | 10606482.8702 | 4.7859 | 5.0766 | 41.4691 | 10395.4239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85404.5351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.1545 | 997.2538 | 6221.7489 | 13371.4188 | 21.3163 | 101832.9739 | 33820.3099 | 82513.0387 | -10874.9791 | 5281.5244 | 7500 | 4024.1561 | 1948.0246 | 0 | 54480.7843 | 66575.0114 | 112117.8475
2873 | 10 | 70 | 40 | 33790.1341 | 1.0231 | 24.5738 | 0.72195 | 108474.3258 | 0.041594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5958 | 9.786 | 5.222 | 0.10442 | 0.045701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847623.572 | 9433723.0449 | 5.6975 | 5.51 | 47.4583 | 9828.6186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74910.3128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.1564 | 902.914 | 5147.018 | 19061.0767 | 16.4063 | 105978.5764 | 29458.1148 | 61183.1437 | -10981.2974 | 4693.7599 | 7500 | 4662.5954 | 1574.3876 | 0 | 47664.2143 | 43549.4294 | 102205.4888
2874 | 10 | 70 | 40 | 33228.2103 | 0.96393 | 14.8832 | 0.74636 | 102864.576 | 0.041227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.1383 | 9.3084 | 6.4949 | 0.1219 | 0.05687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1357616.0744 | 16986005.0897 | 4.8519 | 5.5668 | 44.5579 | 18354.333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91189.079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.8745 | 1278.9327 | 5629.3894 | 19374.6704 | 9.8017 | 100518.5358 | 27707.0797 | 46337.1977 | -10322.5771 | 4414.3856 | 7500 | 6511.0929 | 1842.542 | 0 | 91498.6707 | 73988.0267 | 101500.3646
2875 | 10 | 70 | 40 | 34567.145 | 1.0442 | 19.3506 | 0.77829 | 95116.278 | 0.06009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2897 | 10.4923 | 5.3361 | 0.12105 | 0.04451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028338.1298 | 19747431.9661 | 5.4738 | 5.3139 | 34.4576 | 13473.1177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68204.6926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4094 | 984.9629 | 5584.4938 | 19269.5269 | 12.5181 | 91970.9725 | 30595.2361 | 46600.3443 | -13839.3442 | 5025.6967 | 7500 | 6209.861 | 1641.7937 | 0 | 114653.1991 | 61761.4672 | 136625.3195
2876 | 10 | 70 | 40 | 36780.3352 | 1.0479 | 18.8825 | 0.61587 | 99467.2785 | 0.069888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7426 | 9.7986 | 4.0966 | 0.10101 | 0.045798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219820.7319 | 11608464.8616 | 4.9182 | 5.5251 | 41.6459 | 13960.8103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75357.8024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.4147 | 894.5292 | 5780.3529 | 20461.9357 | 13.3777 | 95652.1555 | 32636.7991 | 41483.4327 | -16786.5413 | 5486.3849 | 7500 | 4424.1018 | 1844.1615 | 0 | 64087.2778 | 65648.1052 | 75027.5112
2877 | 10 | 70 | 40 | 31345.9299 | 0.85981 | 23.1807 | 0.80939 | 99019.1594 | 0.046363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9 | 8.7352 | 4.9478 | 0.097794 | 0.052068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244251.9568 | 6580614.1771 | 4.3694 | 4.5346 | 42.1095 | 14848.1351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70302.4608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.0298 | 1158.9895 | 4611.3568 | 19373.7823 | 14.7371 | 96483.127 | 23944.2953 | 59360.1341 | -11158.5423 | 3953.4791 | 7500 | 4427.1527 | 1510.8123 | 0 | 30568.6184 | 67276.3827 | 52829.5669
2878 | 10 | 70 | 40 | 33804.5746 | 1.1341 | 24.3585 | 0.70093 | 113623.1901 | 0.055674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5697 | 7.6869 | 4.4492 | 0.13254 | 0.058201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125557.5534 | 12206603.8808 | 4.8759 | 5.0737 | 37.1751 | 13790.2052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73467.8101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.8265 | 1066.8551 | 6680.4729 | 17920.0838 | 16.455 | 110137.6979 | 31768.9817 | 58065.5668 | -15336.1658 | 5278.3204 | 7500 | 6538.3115 | 2254.7112 | 0 | 66223.9563 | 64434.2158 | 97859.4663
2879 | 10 | 70 | 40 | 35587.5266 | 1.3053 | 18.0322 | 0.81079 | 95436.0076 | 0.062395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9975 | 8.1895 | 4.5983 | 0.10106 | 0.050757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919583.8686 | 13855657.2091 | 5.3654 | 4.4733 | 42.7292 | 16567.4265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76960.2839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.8647 | 1077.8265 | 4131.0295 | 17141.8689 | 11.455 | 92161.1529 | 36891.3153 | 50618.0315 | -14409.3606 | 5918.8396 | 7500 | 3738.5443 | 2204.9549 | 0 | 61256.2583 | 55032.88 | 98685.7033
2880 | 10 | 70 | 40 | 30408.9782 | 1.4365 | 22.7375 | 0.73294 | 104860.1003 | 0.049549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3933 | 11.9525 | 4.8426 | 0.10078 | 0.054079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957115.5821 | 14709856.8056 | 4.8841 | 4.3842 | 34.8824 | 13822.416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80021.4372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.7954 | 976.9726 | 4755.4251 | 13610.3957 | 15.0873 | 101992.465 | 33597.165 | 61217.9063 | -12617.5952 | 5359.0443 | 7500 | 5109.4255 | 2127.0579 | 0 | 72160.6588 | 58451.5482 | 116002.1145
2881 | 10 | 70 | 40 | 28116.259 | 1.175 | 19.199 | 0.7125 | 101742.3882 | 0.038132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9881 | 8.0441 | 4.7537 | 0.078587 | 0.039949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787811.0896 | 16722237.9179 | 5.0243 | 4.4889 | 43.7823 | 15814.1165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88603.5265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.0674 | 1009.1676 | 4218.885 | 14567.2832 | 12.8859 | 99594.2686 | 27097.9516 | 55936.6262 | -9451.7262 | 4277.4585 | 7500 | 3328.2936 | 1254.1814 | 0 | 74027.4215 | 48374.1293 | 115596.0773
2882 | 10 | 70 | 40 | 34613.021 | 1.5355 | 25.8682 | 0.70109 | 103421.1839 | 0.035941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9914 | 12.6942 | 4.8009 | 0.1054 | 0.037991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875336.9571 | 11236828.1348 | 4.956 | 5.4389 | 48.8666 | 13858.4029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80012.1092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.6178 | 1021.5547 | 5807.6106 | 14657.6055 | 17.4733 | 101361.853 | 39910.8311 | 67169.1994 | -9061.0563 | 5999.0184 | 7500 | 5136.4167 | 1672.7231 | 0 | 56589.9525 | 48224.8093 | 126692.2757
2883 | 10 | 70 | 40 | 33454.9182 | 1.1837 | 22.5991 | 0.77967 | 91616.7463 | 0.034841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2982 | 10.3219 | 5.1658 | 0.095092 | 0.05096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071275.6881 | 12227860.0674 | 5.6162 | 4.2831 | 40.319 | 16058.8145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71261.286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.8174 | 749.3354 | 5175.5646 | 17249.7474 | 14.6084 | 89847.7396 | 32410.3417 | 56942.7309 | -7783.6295 | 4897.9634 | 7500 | 4557.5013 | 1831.9437 | 0 | 53064.9602 | 62213.229 | 91208.5826
2884 | 10 | 70 | 40 | 37705.0297 | 0.65933 | 23.343 | 0.80027 | 111090.8602 | 0.041686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.879 | 9.7564 | 5.6385 | 0.10752 | 0.042965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 594633.6285 | 14661324.6272 | 4.4441 | 4.5374 | 38.1197 | 17933.8169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78740.4895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.469 | 857.2741 | 5540.2536 | 26070.9507 | 14.9163 | 108529.3093 | 23268.1579 | 66352.3892 | -11270.8241 | 3868.3091 | 7500 | 5448.9686 | 1219.8247 | 0 | 71620.9258 | 44325.8932 | 123681.8581
2885 | 10 | 70 | 40 | 29494.2455 | 1.4397 | 27.2058 | 0.76001 | 99099.4646 | 0.059716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6283 | 10.3616 | 5.1276 | 0.11008 | 0.063348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890339.9352 | 15468571.5528 | 5.3807 | 4.334 | 45.7485 | 17034.4257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79573.8526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8648 | 1104.0561 | 5664.3067 | 13177.4446 | 17.7808 | 95842.4768 | 32633.6018 | 74998.5088 | -14330.7463 | 5333.8574 | 7500 | 5444.5926 | 2479.9015 | 0 | 64200.1119 | 53063.6742 | 125196.1535
2886 | 10 | 70 | 40 | 35344.557 | 1.2031 | 28.9222 | 0.66576 | 105406.0873 | 0.05793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1358 | 10.3284 | 5.4614 | 0.11452 | 0.036306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 524666.0529 | 14531415.1724 | 5.749 | 4.3692 | 36.6577 | 12417.4044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80540.5296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 652.3592 | 1028.4683 | 4875.4287 | 18027.3465 | 19.9262 | 102043.7609 | 34634.4209 | 72453.9539 | -14794.2365 | 5635.1738 | 7500 | 5620.6077 | 1501.5766 | 0 | 67354.6966 | 36207.8051 | 143698.3879
2887 | 10 | 70 | 40 | 36248.2634 | 0.92096 | 21.6096 | 0.94422 | 95753.8372 | 0.059105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8135 | 10.9004 | 5.0484 | 0.093277 | 0.046892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332395.8544 | 11878497.024 | 5.1745 | 5.1206 | 43.9165 | 15232.6682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76071.8778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.1654 | 1077.7006 | 6095.93 | 21650.0771 | 12.7399 | 92638.5021 | 29196.3728 | 67473.6001 | -13707.4745 | 4826.9346 | 7500 | 4991.8245 | 1661.2499 | 0 | 59088.9452 | 70218.0327 | 90813.4199
2888 | 10 | 70 | 40 | 32658.882 | 1.1165 | 25.8046 | 0.79245 | 101997.144 | 0.053978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6919 | 10.1004 | 6.5718 | 0.066425 | 0.049486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014896.4362 | 15142171.2665 | 4.459 | 5.0382 | 46.586 | 13374.3642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62724.2614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.1637 | 1319.2962 | 5226.6596 | 17484.3168 | 16.5615 | 98962.1713 | 30349.1304 | 57976.2808 | -13353.8797 | 4962.0991 | 7500 | 3886.1812 | 1802.2197 | 0 | 73685.1107 | 54096.5945 | 112710.5476
2889 | 10 | 70 | 40 | 42824.1292 | 1.6424 | 26.8189 | 0.78256 | 99349.4116 | 0.050088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9529 | 10.5316 | 5.2166 | 0.085054 | 0.05649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315335.5679 | 18678363.5185 | 4.368 | 4.3875 | 39.896 | 14731.2296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75378.7938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.8012 | 958.8457 | 5704.1189 | 17081.0242 | 17.3081 | 96603.2914 | 51486.21 | 71691.2141 | -12082.9288 | 7763.3139 | 7500 | 4115.8189 | 3218.7174 | 0 | 86500.2133 | 71713.3083 | 148479.2505
2890 | 10 | 70 | 40 | 38420.6145 | 0.55948 | 21.4178 | 0.73203 | 94894.4922 | 0.063571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3166 | 10.3344 | 4.5639 | 0.04549 | 0.06992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363597.3307 | 15912423.801 | 5.7495 | 5.2673 | 46.9689 | 16241.6908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65480.9753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.834 | 942.4157 | 5384.9538 | 28092.3817 | 14.2189 | 91577.925 | 20656.4655 | 47139.5175 | -14592.8956 | 3718.208 | 7500 | 1902.7781 | 1908.1018 | 0 | 77374.4043 | 70748.3508 | 74858.2288
2891 | 10 | 70 | 40 | 36087.8009 | 1.1344 | 18.0027 | 0.91631 | 91632.7622 | 0.051566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1116 | 7.6326 | 4.2613 | 0.11919 | 0.051953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058771.8954 | 14391900.9907 | 4.5095 | 4.8188 | 43.982 | 13921.7037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73440.6919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.7576 | 1129.3415 | 4073.2312 | 19127.2121 | 10.7805 | 89026.291 | 33921.1777 | 53040.2607 | -11468.4732 | 5332.0239 | 7500 | 3997.6031 | 2033.143 | 0 | 68959.2107 | 57583.4103 | 105731.5355
2892 | 10 | 70 | 40 | 35763.652 | 1.2795 | 28.9286 | 1.0012 | 101302.9179 | 0.055423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6207 | 10.1681 | 5.2362 | 0.10688 | 0.054941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172694.5118 | 17183830.6108 | 4.4849 | 5.0143 | 48.2021 | 13024.3072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76581.7847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8058 | 1032.1814 | 5121.0805 | 17477.0899 | 16.5198 | 98209.1549 | 36573.1242 | 95028.6541 | -13612.5571 | 5826.1386 | 7500 | 5048.7277 | 2349.3129 | 0 | 81900.2643 | 59348.8455 | 161264.8192
2893 | 10 | 70 | 40 | 33089.685 | 1.3961 | 17.4222 | 0.89591 | 103711.2615 | 0.048242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4965 | 11.337 | 4.1299 | 0.13254 | 0.047952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735086.4715 | 18071119.5636 | 5.0066 | 5.4747 | 34.079 | 15897.0914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72045.3903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1242 | 998.5344 | 5035.1484 | 15149.1673 | 10.5527 | 100948.8355 | 35881.0353 | 49491.8186 | -12154.6741 | 5641.5521 | 7500 | 5631.4537 | 1985.4899 | 0 | 110045.715 | 50636.0158 | 153386.3748
2894 | 10 | 70 | 40 | 32220.917 | 0.90779 | 28.9547 | 0.76746 | 102088.0435 | 0.029696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6984 | 10.621 | 6.1375 | 0.075974 | 0.049312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704593.7528 | 13800266.1958 | 4.6656 | 4.7058 | 49.8653 | 16579.672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64968.1911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.5588 | 771.048 | 5429.166 | 19387.0097 | 18.8451 | 100405.5368 | 25667.8146 | 65680.5662 | -7403.0296 | 3955.7228 | 7500 | 3666.9691 | 1431.6563 | 0 | 60748.4471 | 43996.3811 | 117251.7654
2895 | 10 | 70 | 40 | 37289.0492 | 1.1049 | 20.8654 | 0.80515 | 100435.892 | 0.049111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0198 | 9.7931 | 5.7576 | 0.13043 | 0.040391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985154.8622 | 16664700.7704 | 4.5958 | 5.1159 | 48.9941 | 15476.2375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79728.5121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2218 | 877.0006 | 4968.115 | 20093.1863 | 13.2968 | 97713.1854 | 34391.7257 | 60343.9977 | -11979.909 | 5427.8102 | 7500 | 6418.2616 | 1609.0687 | 0 | 80064.1825 | 54109.3166 | 129665.8206
2896 | 10 | 70 | 40 | 32812.3691 | 0.89389 | 24.0833 | 0.84902 | 96710.1921 | 0.070246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.377 | 12.3083 | 3.7883 | 0.073678 | 0.05253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838142.8168 | 18683176.0492 | 4.808 | 5.6841 | 36.0698 | 15314.4594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60937.8655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3558 | 1187.4558 | 5025.7721 | 19897.0367 | 14.9751 | 92982.1745 | 25830.6648 | 55502.9393 | -16403.2776 | 4535.3129 | 7500 | 3027.619 | 1748.5432 | 0 | 114691.8165 | 53662.9165 | 142770.7017
2897 | 10 | 70 | 40 | 33381.8781 | 1.1191 | 27.0258 | 0.63711 | 102559.814 | 0.048283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.962 | 11.408 | 4.6632 | 0.053541 | 0.053461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071362.2846 | 18250681.5218 | 4.8901 | 5.6683 | 42.6408 | 17596.6931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72626.2404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.4393 | 1127.3893 | 5404.7829 | 17845.1989 | 18.9207 | 99825.7732 | 31073.3585 | 58864.3486 | -12029.7796 | 4978.7712 | 7500 | 2506.7564 | 1953.5466 | 0 | 102023.1525 | 62457.1802 | 134412.9741
2898 | 10 | 70 | 40 | 31795.094 | 1.1469 | 29.5257 | 0.76713 | 95338.4305 | 0.069022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.833 | 11.8337 | 6.2162 | 0.09849 | 0.044849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1673334.9303 | 16323995.1438 | 5.3936 | 5.3454 | 39.7386 | 16643.1579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75101.8197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.05 | 959.9373 | 5268.5817 | 16735.1128 | 19.2203 | 91726.0997 | 30119.9624 | 77395.9631 | -15894.2555 | 5088.205 | 7500 | 4809.633 | 1674.8747 | 0 | 88307.7396 | 89284.6612 | 109717.461
2899 | 10 | 70 | 40 | 36802.7552 | 1.0735 | 20.7417 | 0.78846 | 98677.4718 | 0.04432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0851 | 9.7794 | 4.8547 | 0.10533 | 0.05083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805490.2527 | 16221823.7608 | 4.4513 | 4.7102 | 44.1041 | 16356.322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64296.75 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.9561 | 1077.4267 | 4771.6651 | 20182.581 | 13.3419 | 96260.1823 | 33240.3484 | 47578.1198 | -10636.0737 | 5187.7088 | 7500 | 4345.5616 | 1935.3359 | 0 | 76123.3701 | 49528.4047 | 115745.9664
2900 | 10 | 70 | 40 | 32513.9969 | 1.1216 | 23.6428 | 0.68102 | 105537.559 | 0.030119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2258 | 13.1946 | 4.2635 | 0.1187 | 0.03817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310231.9949 | 17946452.9506 | 5.4882 | 4.2927 | 46.2929 | 16110.1813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79474.9924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.8404 | 1320.6124 | 5598.2163 | 17357.1197 | 16.1505 | 103773.5999 | 30313.7544 | 59545.0522 | -7761.42 | 4610.9279 | 7500 | 6361.0412 | 1291.743 | 0 | 73176.1838 | 68837.4897 | 106199.7928
2901 | 10 | 70 | 40 | 36423.844 | 1.3938 | 21.7765 | 0.78935 | 106960.9001 | 0.045407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.595 | 11.0694 | 3.9117 | 0.088096 | 0.051786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050091.4883 | 15014629.4585 | 5.6494 | 4.9289 | 40.4644 | 15295.6725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72201.7414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.9002 | 1109.4645 | 5513.5273 | 16696.803 | 14.0006 | 104277.2044 | 39454.082 | 56143.7127 | -11808.2611 | 6106.9258 | 7500 | 3770.6209 | 2321.1413 | 0 | 74076.1872 | 60452.9474 | 117111.4613
2902 | 10 | 70 | 40 | 31170.5159 | 0.74851 | 24.331 | 0.73431 | 99353.9202 | 0.035211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8142 | 7.358 | 4.9685 | 0.13952 | 0.067734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081960.861 | 11533644.7126 | 4.6422 | 4.5807 | 43.0446 | 11103.2257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69469.2353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.116 | 1069.3708 | 6723.1155 | 20503.47 | 16.1322 | 97415.361 | 21334.0918 | 56956.4023 | -8529.6605 | 3435.0274 | 7500 | 7818.6725 | 1707.6526 | 0 | 53066.1484 | 56195.7806 | 87092.5539
2903 | 10 | 70 | 40 | 32844.6313 | 0.78898 | 25.0111 | 0.57918 | 96138.5641 | 0.052492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.19 | 9.6215 | 6.2864 | 0.1072 | 0.042506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941033.4533 | 22223391.9287 | 4.3431 | 5.0318 | 36.808 | 15375.2241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76432.8933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.0258 | 1075.1089 | 5075.8599 | 21120.8535 | 18.0871 | 93355.5447 | 23447.5557 | 52921.5916 | -12245.2852 | 3953.1022 | 7500 | 5852.1551 | 1233.2615 | 0 | 122209.4316 | 57948.8504 | 146922.9621
2904 | 10 | 70 | 40 | 36294.6659 | 1.0132 | 17.6253 | 0.74137 | 93169.7816 | 0.052874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7827 | 9.7746 | 5.4163 | 0.075932 | 0.040042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957716.4284 | 15800202.455 | 5.1923 | 5.011 | 31.0029 | 14397.1823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83155.1917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.6917 | 1296.9543 | 5335.4825 | 20587.5279 | 11.6401 | 90453.333 | 31414.2759 | 49770.2098 | -11952.3741 | 5020.4273 | 7500 | 3884.991 | 1475.4521 | 0 | 93279.5638 | 62279.2428 | 118113.303
2905 | 10 | 70 | 40 | 38123.0967 | 1.4122 | 11.6183 | 0.7155 | 100509.8588 | 0.039565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5499 | 10.8345 | 5.7805 | 0.13381 | 0.050464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146544.8532 | 17050492.121 | 4.7836 | 4.6061 | 47.3255 | 14851.3098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75797.5971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 302.5198 | 934.9837 | 4478.9483 | 17296.522 | 7.7848 | 98308.9022 | 41653.1494 | 29056.9194 | -9684.209 | 6275.0023 | 7500 | 5611.3142 | 2324.1406 | 0 | 75053.2149 | 60522.6225 | 97266.9093
2906 | 10 | 70 | 40 | 40277.9645 | 0.83345 | 14.1343 | 0.86937 | 103121.2854 | 0.064222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5898 | 8.6938 | 4.516 | 0.088061 | 0.053644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051490.8649 | 12223370.5476 | 4.71 | 5.3617 | 30.0817 | 17523.4598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79091.0691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.0663 | 974.8905 | 6282.5866 | 25264.3317 | 8.6893 | 99480.951 | 30027.2657 | 43065.1788 | -16017.4714 | 5083.2061 | 7500 | 4122.2304 | 2001.3284 | 0 | 79389.0122 | 71079.2468 | 84091.5034
2907 | 10 | 70 | 40 | 30062.3279 | 1.1186 | 34.1113 | 0.86343 | 100125.8737 | 0.039348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2085 | 11.4947 | 5.4128 | 0.10451 | 0.046961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936282.004 | 11899148.8262 | 5.1655 | 5.42 | 48.9795 | 17133.9832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73019.8147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.0691 | 1361.5447 | 5822.0675 | 16074.9942 | 21.0402 | 97945.2282 | 27974.6675 | 95444.4269 | -9594.8403 | 4405.7744 | 7500 | 5947.9907 | 1518.5158 | 0 | 59303.1795 | 53855.3706 | 138644.3438
2908 | 10 | 70 | 40 | 35144.7354 | 1.4175 | 24.5641 | 0.66626 | 104068.0687 | 0.048908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0129 | 10.8354 | 4.1637 | 0.081653 | 0.044624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040850.9447 | 8908794.0899 | 4.2978 | 4.6829 | 39.5014 | 18043.7071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74012.4604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9491 | 992.4634 | 5125.127 | 15898.5044 | 16.919 | 101258.3598 | 38492.4619 | 56583.1896 | -12362.7195 | 6010.2436 | 7500 | 3463.6274 | 1968.4324 | 0 | 44167.5715 | 63370.8959 | 82451.9111
2909 | 10 | 70 | 40 | 38479.8145 | 0.77227 | 27.4404 | 0.76226 | 105530.7403 | 0.050532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9992 | 12.0533 | 3.0896 | 0.093217 | 0.039337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002889.3859 | 15454692.8624 | 4.7889 | 5.6876 | 45.922 | 17071.7529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81438.1687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 327.8776 | 901.7666 | 4048.2699 | 24977.1009 | 17.9115 | 102588.2745 | 27005.4273 | 77601.2818 | -12946.8493 | 4481.3114 | 7500 | 2912.614 | 1293.8159 | 0 | 83854.9579 | 57583.2175 | 134119.3415
2910 | 10 | 70 | 40 | 36034.701 | 1.2441 | 20.5409 | 0.75005 | 100206.9534 | 0.052655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1369 | 9.9016 | 4.6158 | 0.091391 | 0.034697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774982.725 | 16702686.6976 | 5.6879 | 4.9788 | 31.8418 | 14632.2975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69736.0205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.6713 | 835.3484 | 4749.9963 | 17962.5199 | 13.4998 | 97297.2765 | 36144.3623 | 49101.7991 | -12802.5783 | 5717.5563 | 7500 | 3966.3598 | 1456.0327 | 0 | 95043.6568 | 52756.054 | 133371.1347
2911 | 10 | 70 | 40 | 40472.6455 | 1.0866 | 25.5865 | 0.79557 | 103657.4135 | 0.029767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1926 | 8.8211 | 3.7731 | 0.092055 | 0.048138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019899.1599 | 10386098.594 | 5.2401 | 4.9291 | 44.1626 | 11947.9041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68819.2428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3459 | 1085.6404 | 5186.3024 | 22032.8132 | 16.3929 | 101944.9971 | 36879.6645 | 63269.5739 | -7534.6321 | 5491.4878 | 7500 | 3494.0441 | 1940.1735 | 0 | 49638.6706 | 53922.8342 | 106756.1481
2912 | 10 | 70 | 40 | 39444.3033 | 0.62205 | 29.1699 | 0.63608 | 94351.7967 | 0.046288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1136 | 10.1034 | 4.4706 | 0.094937 | 0.05051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743702.9186 | 11209915.3304 | 5.3297 | 4.7079 | 48.2563 | 12314.3072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73415.6102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.9184 | 960.5993 | 6799.5541 | 27848.466 | 20.4335 | 91939.1494 | 23191.6746 | 64138.9566 | -10615.6483 | 3817.3121 | 7500 | 5111.2507 | 1415.1434 | 0 | 49117.6934 | 41677.6546 | 101998.728
2913 | 10 | 70 | 40 | 33985.5104 | 1.0168 | 35.8625 | 0.88778 | 101651.1848 | 0.043122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5886 | 12.4671 | 4.4674 | 0.081495 | 0.057959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824412.7246 | 12273671.2555 | 4.5958 | 4.4958 | 33.9451 | 15015.6391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65191.5551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.6188 | 966.7862 | 5883.2748 | 19238.1834 | 21.8211 | 99227.5124 | 29494.654 | 91537.9862 | -10664.1585 | 4679.0973 | 7500 | 3995.1401 | 1990.4369 | 0 | 63154.6236 | 54065.1152 | 137622.6644
2914 | 10 | 70 | 40 | 33951.6137 | 1.0134 | 30.0997 | 0.74452 | 100573.3088 | 0.034273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.907 | 8.5364 | 5.1947 | 0.12365 | 0.032597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 471690.932 | 14234278.1879 | 4.4109 | 5.6081 | 39.3354 | 14299.9144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84021.6541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.9083 | 869.7307 | 4798.8862 | 19255.5935 | 19.8434 | 98662.7021 | 29392.0404 | 86175.6835 | -8406.6694 | 4525.3058 | 7500 | 5223.4214 | 1082.6426 | 0 | 83301.5033 | 34886.9552 | 173906.9724
2915 | 10 | 70 | 40 | 34654.5319 | 1.3449 | 28.5783 | 0.59092 | 105005.9704 | 0.063994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9287 | 11.3182 | 3.7169 | 0.092865 | 0.061588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190532.6187 | 11071048.1673 | 5.401 | 5.4752 | 42.9908 | 14951.3823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69098.6011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.9079 | 887.7716 | 5141.047 | 16326.6706 | 20.5315 | 101312.027 | 36655.7227 | 55601.9822 | -16253.3509 | 6000.9418 | 7500 | 3801.8537 | 2712.5772 | 0 | 58808.2469 | 64599.5838 | 90228.3897
2916 | 10 | 70 | 40 | 34534.0792 | 0.81579 | 23.3675 | 0.91346 | 94472.8702 | 0.058953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7405 | 10.2704 | 3.9242 | 0.072485 | 0.044631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927790.0595 | 15415626.1815 | 5.1988 | 4.4754 | 30.7319 | 16065.2246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83343.3324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4588 | 1029.3722 | 5270.6897 | 21876.6627 | 14.0155 | 91406.9744 | 25314.833 | 77943.2995 | -13489.9413 | 4284.6026 | 7500 | 3150.3063 | 1403.4834 | 0 | 82338.1581 | 62701.0761 | 125743.6654
2917 | 10 | 70 | 40 | 40924.8379 | 1.4146 | 33.1878 | 0.75363 | 86651.0385 | 0.05921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2671 | 8.3792 | 6.0567 | 0.072076 | 0.057445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207858.4352 | 14048884.7706 | 5.2351 | 5.399 | 36.312 | 18716.5124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73053.451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.301 | 1076.4923 | 5749.443 | 18543.4143 | 21.7679 | 83826.9377 | 44762.8472 | 83425.8841 | -12426.0436 | 6868.5054 | 7500 | 3728.673 | 2895.8527 | 0 | 80919.0019 | 73774.7849 | 143899.9359
2918 | 10 | 70 | 40 | 36553.6679 | 1.1183 | 30.3869 | 0.71333 | 105684.5347 | 0.052442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1111 | 8.1111 | 5.7903 | 0.13174 | 0.056888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120631.3951 | 10672133.724 | 5.1437 | 4.9819 | 45.2615 | 19204.7371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75007.4335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.7691 | 859.1317 | 4522.468 | 19549.2287 | 20.3854 | 102628.0452 | 34008.8784 | 75018.4124 | -13448.5537 | 5466.6031 | 7500 | 5474.3931 | 2282.443 | 0 | 51052.7528 | 64783.7379 | 102571.1912
2919 | 10 | 70 | 40 | 43011.8143 | 1.5 | 30.1354 | 0.7664 | 103619.4956 | 0.047341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3722 | 9.0039 | 5.6657 | 0.10041 | 0.049168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089923.761 | 23162463.5795 | 4.3766 | 4.6324 | 43.6051 | 16262.7682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74495.4712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3865 | 1180.391 | 4866.9894 | 18579.837 | 19.6251 | 100910.353 | 48863.9547 | 78296.8813 | -11920.2275 | 7395.9552 | 7500 | 4789.7541 | 2668.9677 | 0 | 107852.0842 | 61398.5449 | 184048.8249
2920 | 10 | 70 | 40 | 32742.3826 | 1.4176 | 19.536 | 0.79274 | 91878.9057 | 0.063826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4981 | 10.3508 | 4.7235 | 0.091205 | 0.054995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993763.8219 | 10795015.355 | 4.4974 | 5.0715 | 45.1356 | 15362.1276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83867.2222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9433 | 806.8612 | 4949.6432 | 14810.9131 | 12.5363 | 88655.0673 | 35862.9391 | 58704.4025 | -14184.8891 | 5764.8214 | 7500 | 3688.8459 | 2326.8624 | 0 | 53585.4762 | 55834.7384 | 97413.72
2921 | 10 | 70 | 40 | 32446.5506 | 1.3538 | 28.508 | 0.82337 | 101603.5999 | 0.046743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6 | 9.016 | 5.5672 | 0.11543 | 0.054209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230677.3408 | 11760078.8958 | 4.775 | 4.7767 | 34.8001 | 12162.6492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77626.834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.6666 | 999.6528 | 6028.9328 | 15210.3455 | 17.9827 | 98980.327 | 34472.4102 | 81704.1611 | -11542.4009 | 5411.7078 | 7500 | 6157.7764 | 2153.1066 | 0 | 62786.9723 | 69625.2729 | 119018.4607
2922 | 10 | 70 | 40 | 31838.4271 | 0.78618 | 22.3982 | 0.85449 | 100198.1516 | 0.031458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1197 | 11.7594 | 3.6362 | 0.087346 | 0.052514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191144.5983 | 17595955.6001 | 4.7862 | 4.8901 | 41.8708 | 16214.9077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68652.496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.9305 | 1187.5584 | 6038.4974 | 20505.9289 | 13.8848 | 98449.6767 | 22664.9963 | 58446.9076 | -7693.2896 | 3564.5652 | 7500 | 3903.5459 | 1373.8617 | 0 | 86869.4453 | 66549.5344 | 110080.498
2923 | 10 | 70 | 40 | 32208.5841 | 0.89514 | 18.2702 | 0.69661 | 97417.7622 | 0.065234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4142 | 10.2718 | 4.2248 | 0.13703 | 0.054452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208395.839 | 15004625.0329 | 5.6509 | 4.9828 | 42.9863 | 18709.8172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72085.334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.0427 | 1246.0721 | 3869.6395 | 19517.2206 | 12.3721 | 93925.5611 | 25382.727 | 42517.169 | -15365.6849 | 4410.0214 | 7500 | 5158.2779 | 1762.4615 | 0 | 72517.0137 | 69105.5808 | 74776.4047
2924 | 10 | 70 | 40 | 32626.0604 | 1.1591 | 26.7846 | 0.85678 | 93207.5657 | 0.045871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1073 | 8.1182 | 5.7538 | 0.13056 | 0.048574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174807.6214 | 10058248.8608 | 4.4687 | 4.9539 | 46.4699 | 11939.1218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82448.36 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.2879 | 974.3161 | 3521.6462 | 17055.0341 | 16.5827 | 90845.3868 | 31142.0525 | 84112.724 | -10393.5872 | 4886.7984 | 7500 | 4618.8877 | 1742.1875 | 0 | 48227.5895 | 59132.4922 | 112704.1601
2925 | 10 | 70 | 40 | 37245.9066 | 1.0989 | 24.4062 | 0.71638 | 97262.915 | 0.043923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3968 | 10.2966 | 5.0581 | 0.13622 | 0.054877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213098.3173 | 18921393.672 | 5.4613 | 5.3003 | 41.6514 | 12807.0351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71525.0872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.688 | 1056.4308 | 3970.6926 | 20137.0997 | 16.3453 | 94901.3088 | 34217.6138 | 57655.7416 | -10391.0673 | 5305.6876 | 7500 | 5499.8814 | 2136.9691 | 0 | 98926.0367 | 64206.0188 | 136644.8442
2926 | 10 | 70 | 40 | 34381.6793 | 0.8264 | 15.1753 | 0.78406 | 100932.2762 | 0.063448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0472 | 13.272 | 3.5534 | 0.16244 | 0.046849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201831.6701 | 12000668.4362 | 4.7608 | 5.6678 | 37.1141 | 14521.0439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95051.9987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.3433 | 563.5549 | 5535.5845 | 21651.1587 | 9.7854 | 97411.4091 | 25461.0413 | 51231.4409 | -15491.815 | 4428.5031 | 7500 | 5775.8485 | 1522.7287 | 0 | 72422.7832 | 68645.817 | 84204.7136
2927 | 10 | 70 | 40 | 30336.7817 | 0.96984 | 31.0146 | 0.6716 | 102121.278 | 0.044167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.462 | 7.7852 | 5.5054 | 0.035318 | 0.053558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074881.1314 | 15505136.9834 | 4.8903 | 5.5594 | 37.5479 | 13523.2146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74419.5326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.2232 | 987.1594 | 5365.7656 | 17630.4166 | 21.2981 | 99628.1249 | 25412.7303 | 72309.5574 | -10969.8735 | 4141.8687 | 7500 | 1643.1537 | 1628.1147 | 0 | 90991.9123 | 61623.6253 | 131033.8382
2928 | 10 | 70 | 40 | 31177.3958 | 1.3992 | 23.7812 | 0.72233 | 105613.7447 | 0.044215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3063 | 13.2565 | 4.5663 | 0.15702 | 0.054592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019707.7893 | 20230820.7812 | 5.6 | 4.4277 | 36.9083 | 13352.6953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72094.2844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.6154 | 781.1191 | 3945.9051 | 14249.1875 | 15.8738 | 103032.5513 | 33856.4168 | 57008.407 | -11357.2511 | 5316.312 | 7500 | 6005.324 | 2130.1163 | 0 | 95009.2869 | 59416.3781 | 136052.2337
2929 | 10 | 70 | 40 | 37386.4385 | 1.1813 | 21.1364 | 0.54927 | 92235.3693 | 0.040604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9614 | 8.477 | 4.5382 | 0.1045 | 0.055316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860838.7162 | 15320180.4721 | 5.4463 | 4.3831 | 32.721 | 10851.8039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66342.992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.7197 | 1006.586 | 4418.455 | 19302.6514 | 15.5432 | 90163.1641 | 36167.5742 | 37107.5809 | -9117.7029 | 5492.5079 | 7500 | 3616.9849 | 2229.9128 | 0 | 76704.748 | 52515.2507 | 107186.3552
2930 | 10 | 70 | 40 | 36490.2159 | 1.329 | 32.4884 | 0.77315 | 100484.8144 | 0.061575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9342 | 8.8091 | 3.7427 | 0.097911 | 0.047572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738575.8688 | 14564762.6898 | 5.1539 | 5.4403 | 42.9093 | 14465.3127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79226.3851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0959 | 988.4829 | 4278.1402 | 17344.7761 | 21.0777 | 97081.25 | 38290.8796 | 90402.9443 | -14975.6834 | 6144.6036 | 7500 | 3482.2231 | 2145.3843 | 0 | 77548.4682 | 45294.8086 | 165244.0112
2931 | 10 | 70 | 40 | 34619.9251 | 0.84414 | 26.8007 | 0.61879 | 102986.5095 | 0.049773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5623 | 8.7841 | 5.0626 | 0.081835 | 0.047674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236400.1941 | 14959657.2036 | 4.7259 | 4.7749 | 43.9765 | 13808.7019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73128.6754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7491 | 987.1326 | 4418.4918 | 21585.8393 | 18.9565 | 100157.5419 | 26068.1717 | 57364.108 | -12447.4575 | 4322.6821 | 7500 | 3344.0726 | 1512.5161 | 0 | 70621.9318 | 64798.5642 | 93487.4605
2932 | 10 | 70 | 40 | 30274.0806 | 1.2469 | 27.8876 | 0.77872 | 95252.3502 | 0.06577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6987 | 8.837 | 5.3485 | 0.078176 | 0.046756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 670445.39 | 18710752.5609 | 5.5805 | 4.4939 | 38.7812 | 15331.9507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82456.0254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8451 | 1375.6383 | 5795.4663 | 15067.3706 | 18.0365 | 91810.2292 | 30413.42 | 81228.1892 | -15145.3326 | 5081.8065 | 7500 | 4074.9891 | 1743.8929 | 0 | 86786.3263 | 44815.1254 | 156868.1658
2933 | 10 | 70 | 40 | 33613.8632 | 1.2321 | 15.9673 | 0.81317 | 98560.3422 | 0.035229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.722 | 11.5903 | 4.8171 | 0.11489 | 0.042495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823760.255 | 13629971.493 | 5.3696 | 5.4427 | 32.9765 | 9199.8124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85317.4381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 305.7727 | 939.8231 | 5174.7536 | 16868.4891 | 10.1298 | 96636.2916 | 33490.7481 | 49803.9959 | -8465.8227 | 5087.4182 | 7500 | 4702.662 | 1586.7047 | 0 | 83259.5502 | 48885.6323 | 128079.6241
2934 | 10 | 70 | 40 | 33938.9552 | 1.1762 | 35.2057 | 0.59441 | 97178.8983 | 0.045362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.537 | 9.6137 | 5.238 | 0.097284 | 0.049148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783043.1323 | 14395361.9374 | 5.7388 | 4.8667 | 40.0727 | 18365.6787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64402.3977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.8973 | 1160.7032 | 5631.2665 | 17572.7693 | 25.2434 | 94743.0382 | 32732.3718 | 64159.3504 | -10717.7847 | 5123.5575 | 7500 | 5132.9014 | 1848.1787 | 0 | 70356.6652 | 52209.8904 | 123925.3499
2935 | 10 | 70 | 40 | 36825.2518 | 1.0411 | 26.7776 | 0.62034 | 94090.1046 | 0.054618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5232 | 11.4685 | 6.0338 | 0.10814 | 0.044983 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751884.916 | 13800888.1169 | 4.5053 | 4.3214 | 45.3334 | 14586.7845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82731.4587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.313 | 806.2104 | 4575.7958 | 20564.9471 | 18.9236 | 91257.7453 | 32520.6094 | 64976.8989 | -12462.3809 | 5202.7509 | 7500 | 5224.4701 | 1717.6758 | 0 | 58872.8452 | 45144.8178 | 118408.0517
2936 | 10 | 70 | 40 | 33390.8221 | 1.3439 | 28.9729 | 0.84244 | 90224.352 | 0.065116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9522 | 10.9694 | 4.0745 | 0.050757 | 0.046213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979302.9653 | 14642234.643 | 5.3359 | 4.4998 | 31.5468 | 10037.722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69494.6552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.211 | 1140.9444 | 5644.4504 | 15739.9417 | 18.0821 | 86995.7837 | 35301.7608 | 75685.5404 | -14205.7003 | 5689.6498 | 7500 | 2550.5151 | 1929.8046 | 0 | 77049.6332 | 58484.0727 | 133017.1309
2937 | 10 | 70 | 40 | 34947.7298 | 1.0059 | 28.5618 | 0.70287 | 101013.6006 | 0.046276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4823 | 8.6143 | 5.4834 | 0.11184 | 0.052255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096211.0366 | 6722325.9147 | 5.0148 | 4.2691 | 41.066 | 15019.4708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82374.5402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.8593 | 939.9638 | 4715.4601 | 19904.1094 | 19.2736 | 98431.2426 | 30087.2407 | 76511.2665 | -11362.3753 | 4803.0791 | 7500 | 4897.9923 | 1842.0792 | 0 | 29325.4859 | 61802.641 | 81802.1273
2938 | 10 | 70 | 40 | 31158.2449 | 0.78088 | 21.6838 | 0.70232 | 98636.9619 | 0.047944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0374 | 11.0831 | 5.0672 | 0.082853 | 0.041053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722259.6672 | 13584975.599 | 5.7327 | 5.4914 | 35.484 | 15384.1734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76876.3433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.3112 | 918.243 | 5289.5827 | 20127.5093 | 14.6367 | 96025.7202 | 22061.4712 | 54175.0581 | -11489.4635 | 3717.4388 | 7500 | 3904.9848 | 1120.0958 | 0 | 79340.4248 | 48736.4189 | 111593.591
2939 | 10 | 70 | 40 | 36939.6639 | 1.3935 | 24.3103 | 0.81995 | 107005.1815 | 0.067116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1752 | 8.8414 | 4.2339 | 0.10465 | 0.04469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861810.76 | 9171517.3908 | 4.428 | 4.7586 | 31.4664 | 17448.1497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77097.6423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9176 | 739.2145 | 4903.7679 | 16935.9588 | 15.3643 | 103060.7199 | 40007.4102 | 68971.5779 | -17355.6311 | 6525.8754 | 7500 | 3912.4416 | 2140.4894 | 0 | 52310.5403 | 60148.0006 | 103864.7032
2940 | 10 | 70 | 40 | 36698.1224 | 1.0873 | 29.7731 | 0.86107 | 99478.615 | 0.053599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.914 | 11.7303 | 6.2938 | 0.14592 | 0.054996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893162.7816 | 13442640.4217 | 5.6716 | 5.082 | 42.2093 | 10839.3827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67617.2074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.4265 | 878.8674 | 4781.9356 | 19970.5292 | 18.3887 | 96539.0777 | 33455.1864 | 76977.8235 | -12933.9643 | 5359.2931 | 7500 | 7106.0516 | 2163.2414 | 0 | 66730.4649 | 48429.1976 | 137928.8989
2941 | 10 | 70 | 40 | 33143.9799 | 0.87408 | 24.0987 | 0.74179 | 104193.1396 | 0.05072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8326 | 10.6007 | 4.4769 | 0.09049 | 0.045995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105744.2372 | 15733748.8276 | 4.3276 | 4.7104 | 40.7639 | 15326.2332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72338.5276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3326 | 958.1838 | 4084.3398 | 20322.1123 | 15.9115 | 101277.3142 | 25643.7352 | 59225.1546 | -12829.6319 | 4288.5213 | 7500 | 3258.7465 | 1447.7101 | 0 | 77087.3492 | 62695.8141 | 102925.7709
2942 | 10 | 70 | 40 | 36550.7806 | 1.1541 | 25.6295 | 0.71553 | 97552.9466 | 0.055107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1995 | 7.1856 | 4.2257 | 0.091836 | 0.048578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033917.5641 | 13767442.6637 | 4.8782 | 4.5633 | 36.3611 | 14453.3524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74058.0581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.787 | 1106.1984 | 5603.3322 | 19159.966 | 17.1727 | 94590.4392 | 34781.6292 | 62629.6491 | -13035.0325 | 5546.2802 | 7500 | 4015.2209 | 1977.4664 | 0 | 68503.4457 | 61547.3233 | 110371.3355
2943 | 10 | 70 | 40 | 35523.9892 | 0.95798 | 27.3216 | 0.57426 | 98374.8808 | 0.04706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3803 | 10.9582 | 5.0175 | 0.02286 | 0.054357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823298.5457 | 14071634.3021 | 4.6541 | 5.2559 | 48.2365 | 16529.0623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73653.5576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4291 | 1113.6946 | 3427.7191 | 20782.4098 | 19.8125 | 95817.9567 | 29483.1588 | 55307.0684 | -11250.4659 | 4713.8422 | 7500 | 934.8134 | 1880.5875 | 0 | 69681.5641 | 49041.0836 | 109209.4849
2944 | 10 | 70 | 40 | 34618.2463 | 1.2177 | 25.1972 | 0.76632 | 105676.5178 | 0.061955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3292 | 9.802 | 4.8518 | 0.067736 | 0.062203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254284.6956 | 14711926.9765 | 5.2689 | 4.3413 | 30.0672 | 17069.688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68935.6779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6609 | 718.1025 | 4546.5395 | 17512.7514 | 16.4099 | 102075.3964 | 34210.9897 | 60575.661 | -15844.9342 | 5642.5529 | 7500 | 2606.8445 | 2576.0239 | 0 | 77250.1204 | 80973.4745 | 93543.7839
2945 | 10 | 70 | 40 | 31209.436 | 0.89277 | 34.1532 | 0.70298 | 103201.9076 | 0.081799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8459 | 9.4788 | 3.5698 | 0.10322 | 0.053016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799789.2044 | 16261899.4279 | 4.4745 | 4.3434 | 31.4345 | 13219.6239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75108.214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 661.6368 | 959.7367 | 5414.5353 | 18936.8534 | 23.0452 | 98584.2214 | 24545.1651 | 83430.1453 | -20317.8196 | 4602.5983 | 7500 | 4562.5684 | 1790.9252 | 0 | 85103.6128 | 52870.8963 | 138346.2991
2946 | 10 | 70 | 40 | 34275.3632 | 1.1619 | 22.5523 | 0.79776 | 97603.0589 | 0.050899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3456 | 12.0393 | 5.6846 | 0.11239 | 0.056889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835371.7608 | 13902889.072 | 5.2909 | 5.4231 | 43.7469 | 16246.2989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68881.1127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.4593 | 1079.7588 | 4280.0859 | 17889.5766 | 14.4313 | 94862.1445 | 32771.5733 | 55938.1882 | -12060.0231 | 5212.026 | 7500 | 5453.1531 | 2176.1884 | 0 | 72812.7359 | 50785.6269 | 119018.2149
2947 | 10 | 70 | 40 | 37252.0336 | 1.0585 | 25.8868 | 0.87116 | 103319.5287 | 0.046807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0997 | 9.2124 | 5.4496 | 0.097029 | 0.060268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1411318.4655 | 12993001.718 | 4.3577 | 4.6838 | 35.4123 | 15162.7224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72165.2791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.6061 | 779.9946 | 4429.3037 | 20601.3887 | 15.8984 | 100648.3334 | 33301.2899 | 72081.2615 | -11753.2595 | 5265.2015 | 7500 | 3890.3498 | 2328.9931 | 0 | 68275.5582 | 80408.7964 | 100480.5983
2948 | 10 | 70 | 40 | 36496.192 | 1.1623 | 24.9624 | 0.72212 | 97721.4038 | 0.045937 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.043 | 10.368 | 5.1008 | 0.13365 | 0.033914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222619.9045 | 14390349.5901 | 5.6259 | 4.8606 | 31.706 | 14134.1698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74764.4574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3538 | 1036.5188 | 4539.207 | 19044.4242 | 16.6642 | 95241.295 | 34903.5355 | 62040.9829 | -10912.479 | 5431.4364 | 7500 | 6077.69 | 1351.9498 | 0 | 80431.1063 | 74433.7335 | 112390.4884
2949 | 10 | 70 | 40 | 34821.2238 | 1.192 | 23.4783 | 0.60179 | 96227.4685 | 0.063073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1849 | 11.6398 | 3.4926 | 0.078399 | 0.037588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035985.2589 | 10587621.9731 | 5.4183 | 4.7869 | 36.6262 | 16070.2593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86893.9051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8421 | 572.0112 | 5840.4195 | 17871.0839 | 16.7652 | 92890.222 | 33900.28 | 58332.4936 | -14683.8846 | 5528.3128 | 7500 | 3022.7985 | 1525.1427 | 0 | 53994.3351 | 63068.232 | 86051.2459
2950 | 10 | 70 | 40 | 35994.2653 | 1.0436 | 21.1408 | 0.73299 | 108998.7608 | 0.039151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1931 | 11.6138 | 5.337 | 0.092381 | 0.056171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889958.8574 | 12926729.3148 | 5.0873 | 5.2159 | 41.2269 | 16294.5994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65479.1202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7975 | 1003.0518 | 5537.9443 | 20071.9312 | 14.0273 | 106636.6373 | 31844.6683 | 46577.9815 | -10393.3434 | 4982.5147 | 7500 | 4684.828 | 2054.1258 | 0 | 67681.9151 | 54199.5023 | 100733.1876
2951 | 10 | 70 | 40 | 36623.6136 | 1.2573 | 28.2375 | 0.90056 | 94699.6357 | 0.062552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8704 | 10.6697 | 3.6413 | 0.10288 | 0.053977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 647182.5447 | 18008658.9882 | 4.9864 | 5.4072 | 33.4104 | 16565.3144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70628.4027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4951 | 805.6497 | 4415.931 | 18120.8741 | 17.059 | 91442.01 | 37005.4791 | 78951.5432 | -14333.5531 | 5929.6995 | 7500 | 3367.3027 | 2349.1186 | 0 | 109743.411 | 47505.343 | 183007.658
2952 | 10 | 70 | 40 | 29455.0096 | 0.81296 | 26.6847 | 0.77806 | 96309.613 | 0.051174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6614 | 8.2916 | 6.2665 | 0.10506 | 0.060618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166675.9161 | 11126780.0941 | 5.5704 | 4.3214 | 40.2863 | 14605.0997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78728.3094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8305 | 1015.4603 | 4784.7812 | 18688.6582 | 17.2649 | 93590.6252 | 21532.7028 | 74160.7121 | -11963.5462 | 3674.7549 | 7500 | 5114.6322 | 1634.9022 | 0 | 48777.9799 | 64890.9286 | 85541.2093
2953 | 10 | 70 | 40 | 34236.8853 | 1.7481 | 23.4342 | 0.86303 | 102958.1911 | 0.049635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0276 | 10.0199 | 5.5831 | 0.1157 | 0.045687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841993.3683 | 13544628.3831 | 4.7253 | 4.2881 | 39.5904 | 15776.4266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68834.8154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 316.9593 | 763.7636 | 5147.4847 | 12872.1572 | 14.4577 | 100137.6948 | 42729.4562 | 61789.164 | -12410.1836 | 6590.4736 | 7500 | 5055.0149 | 2209.9007 | 0 | 60993.1009 | 52400.2783 | 122056.6485
2954 | 10 | 70 | 40 | 34574.4374 | 1.1372 | 25.6286 | 0.72917 | 100351.1025 | 0.05814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3214 | 8.804 | 3.5535 | 0.091225 | 0.041379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911883.3555 | 14036946.6131 | 5.7477 | 4.3739 | 31.2338 | 13265.2667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81775.6424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.5634 | 827.5288 | 6125.4354 | 18296.9577 | 17.0415 | 97138.6081 | 32554.9595 | 70221.4677 | -14134.9753 | 5311.0179 | 7500 | 3662.4381 | 1612.962 | 0 | 71490.3413 | 58650.1234 | 119568.0878
2955 | 10 | 70 | 40 | 31938.8777 | 1.1364 | 27.1931 | 0.75777 | 106142.8155 | 0.038303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.304 | 9.8423 | 4.0429 | 0.09265 | 0.050243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146515.8714 | 22444915.8062 | 5.507 | 4.7887 | 33.5865 | 18627.1783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87849.7544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4784 | 951.6625 | 5773.2455 | 16909.2706 | 17.7947 | 103891.8668 | 30059.2142 | 82564.4534 | -9904.1741 | 4708.9515 | 7500 | 4078.5414 | 1736.4609 | 0 | 119980.5554 | 73270.5577 | 167453.4449
2956 | 10 | 70 | 40 | 33546.2991 | 1.2413 | 21.4895 | 0.77482 | 98220.8243 | 0.047719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.1355 | 6.5455 | 5.5093 | 0.095726 | 0.04438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227183.9522 | 18286594.1767 | 5.068 | 5.66 | 41.9803 | 13853.0989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75039.3553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4139 | 1232.926 | 5060.5721 | 16748.144 | 13.9289 | 95632.6368 | 33596.3103 | 56734.3796 | -11388.0253 | 5282.7784 | 7500 | 4743.8591 | 1720.7305 | 0 | 102349.3204 | 65642.287 | 134897.0659
2957 | 10 | 70 | 40 | 36012.0408 | 1.3623 | 28.5515 | 0.7348 | 106268.6265 | 0.058161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8337 | 12.3821 | 5.5107 | 0.070263 | 0.057224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203002.4777 | 14014266.0323 | 4.4621 | 5.0888 | 48.0257 | 12769.3923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88662.8289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.38 | 940.0495 | 5324.843 | 16801.3917 | 18.9254 | 102865.5118 | 38421.2982 | 85347.5144 | -14973.7044 | 6162.2506 | 7500 | 3345.8792 | 2588.1028 | 0 | 67871.3765 | 60370.0105 | 135892.7068
2958 | 10 | 70 | 40 | 38738.4785 | 1.0299 | 26.5874 | 0.69073 | 96343.5321 | 0.065805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8249 | 11.9591 | 5.3344 | 0.10118 | 0.062191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954929.9267 | 11975510.152 | 4.2784 | 5.4723 | 41.0126 | 15379.8549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76220.7023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7255 | 1048.0384 | 4881.141 | 21769.226 | 18.0636 | 92860.1889 | 33938.5051 | 64969.4657 | -15326.71 | 5573.3323 | 7500 | 4822.7023 | 2543.9333 | 0 | 67307.4938 | 56160.7698 | 115167.9528
2959 | 10 | 70 | 40 | 25973.6131 | 1.1886 | 20.4205 | 0.72427 | 94887.7225 | 0.060144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1607 | 9.9001 | 5.0479 | 0.079769 | 0.048558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162072.1327 | 15434444.2119 | 5.3224 | 4.3542 | 47.0926 | 11586.4321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71583.9983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1014 | 1092.466 | 3361.7999 | 13355.1108 | 13.6157 | 91747.1894 | 25237.0046 | 48711.1451 | -13818.3457 | 4294.3372 | 7500 | 3259.2748 | 1530.4584 | 0 | 63584.8334 | 57981.3174 | 82317.3904
2960 | 10 | 70 | 40 | 41675.1627 | 1.5297 | 22.5408 | 0.81517 | 99604.515 | 0.026834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9681 | 8.1164 | 3.1315 | 0.11171 | 0.038096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791975.6938 | 15745578.1169 | 4.5776 | 4.9042 | 33.2739 | 16514.0001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81844.0843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2316 | 961.1064 | 5283.3331 | 17705.3856 | 14.284 | 98119.9594 | 47939.5544 | 67576.5555 | -6532.0447 | 6936.3057 | 7500 | 4136.6055 | 1939.395 | 0 | 88938.7899 | 54467.2859 | 163967.8753
2961 | 10 | 70 | 40 | 36849.405 | 1.5341 | 24.5291 | 0.82295 | 99698.5611 | 0.055012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4934 | 10.1055 | 3.0816 | 0.13841 | 0.044016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797851.2664 | 7859439.2171 | 4.3789 | 4.783 | 40.7761 | 14363.1113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81643.0745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9022 | 1168.1668 | 5840.7366 | 15616.7835 | 15.4765 | 96676.0524 | 42465.243 | 73908.1424 | -13299.0382 | 6609.523 | 7500 | 5504.9701 | 2135.2409 | 0 | 38994.9131 | 48537.4134 | 115281.5809
2962 | 10 | 70 | 40 | 40941.6456 | 0.98387 | 22.1003 | 0.59855 | 94836.6465 | 0.075422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9648 | 8.5577 | 4.472 | 0.10085 | 0.055352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043079.49 | 19491806.9747 | 4.7851 | 5.4795 | 39.5766 | 13713.9725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62580.2382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.6494 | 968.9644 | 4831.9947 | 23607.3613 | 15.8099 | 90917.1297 | 34668.5686 | 39365.63 | -17245.8737 | 5791.6608 | 7500 | 4063.6272 | 2352.8658 | 0 | 110076.2146 | 59092.7459 | 127479.9473
2963 | 10 | 70 | 40 | 31953.4572 | 0.78289 | 23.8453 | 0.69672 | 92341.5879 | 0.055398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9772 | 6.7775 | 4.31 | 0.11448 | 0.041657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889933.6315 | 13600502.7368 | 4.9202 | 4.738 | 48.2404 | 19213.4619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78502.5487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.2247 | 940.2374 | 5109.7169 | 20618.0066 | 16.1463 | 89522.7905 | 22670.9011 | 60439.3924 | -12402.7087 | 3857.0326 | 7500 | 4600.6365 | 1179.2551 | 0 | 60686.4955 | 54355.604 | 94175.4004
2964 | 10 | 70 | 40 | 34489.6029 | 1.134 | 27.1219 | 0.68914 | 101170.9263 | 0.045413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1482 | 9.9231 | 4.9611 | 0.08656 | 0.049114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 478720.6919 | 12691184.6597 | 4.6285 | 4.9002 | 35.284 | 11194.7168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83636.7043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.2095 | 1023.253 | 5083.9885 | 18284.1163 | 18.443 | 98632.1654 | 32410.9734 | 72586.9205 | -11170.5477 | 5107.8075 | 7500 | 3803.2752 | 1841.1998 | 0 | 69141.3924 | 33371.8195 | 147849.2014
2965 | 10 | 70 | 40 | 32241.6009 | 1.1194 | 23.2532 | 0.78269 | 104931.4065 | 0.055392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9717 | 10.9005 | 4.7767 | 0.15641 | 0.059694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715122.0177 | 20810270.0706 | 5.2824 | 4.803 | 30.5197 | 12577.5697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86804.4644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.1695 | 993.3609 | 5042.5112 | 17233.0541 | 15.0058 | 101728.5911 | 30017.0937 | 71590.8261 | -14092.3876 | 4962.5962 | 7500 | 6484.6277 | 2174.2242 | 0 | 118938.518 | 48677.0063 | 178898.492
2966 | 10 | 70 | 40 | 32240.4992 | 0.96172 | 25.194 | 0.81496 | 105264.574 | 0.056881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0555 | 8.9568 | 4.94 | 0.097804 | 0.066632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 552550.9841 | 17614109.0772 | 4.646 | 5.3329 | 41.3884 | 12180.4214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78324.4184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.7964 | 971.9547 | 6090.085 | 18822.0726 | 15.9673 | 101966.5853 | 26836.8533 | 72267.4955 | -14511.1504 | 4555.2232 | 7500 | 4578.0354 | 2227.7113 | 0 | 95181.1578 | 35667.6087 | 162967.7173
2967 | 10 | 70 | 40 | 40546.7627 | 0.89826 | 27.4001 | 0.71926 | 100696.5676 | 0.042824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9517 | 11.4258 | 4.0729 | 0.092509 | 0.038824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970198.5971 | 15107934.8442 | 5.4749 | 5.0046 | 40.2761 | 15008.4945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74589.838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.8651 | 985.5187 | 5792.5842 | 24527.0854 | 18.3208 | 98312.0429 | 32039.3547 | 67722.0654 | -10491.9085 | 5015.145 | 7500 | 4084.9341 | 1429.0633 | 0 | 76173.1837 | 56831.2931 | 126640.5446
2968 | 10 | 70 | 40 | 33721.7397 | 1.0441 | 21.9425 | 0.67368 | 108685.9774 | 0.042743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2331 | 9.5964 | 6.1802 | 0.12516 | 0.054399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006199.1847 | 20317500.4053 | 4.5645 | 4.723 | 48.1117 | 10670.6369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77599.6624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3447 | 900.9517 | 3794.2026 | 18799.3595 | 15.0506 | 106117.1092 | 29844.7604 | 53480.4689 | -11303.0199 | 4766.3652 | 7500 | 5561.9602 | 1903.0094 | 0 | 91455.0736 | 50451.894 | 132756.7239
2969 | 10 | 70 | 40 | 36567.4836 | 0.87624 | 23.6663 | 0.77506 | 98396.6485 | 0.041689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2004 | 10.9655 | 4.8267 | 0.088211 | 0.032473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678385.268 | 19337355.5808 | 4.483 | 4.7501 | 42.1386 | 12186.8366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73064.5941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.0744 | 1103.4363 | 5196.8801 | 22394.1493 | 15.3378 | 96127.656 | 28346.6687 | 60852.0382 | -9983.5673 | 4480.5341 | 7500 | 3970.162 | 1067.8485 | 0 | 93456.2554 | 40761.5806 | 148928.359
2970 | 10 | 70 | 40 | 39036.7709 | 1.0331 | 25.2895 | 0.76613 | 94473.811 | 0.069929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0206 | 8.9789 | 6.9513 | 0.11277 | 0.045186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883662.8843 | 19154376.5854 | 5.2153 | 5.3446 | 37.7185 | 11839.242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83447.7224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.7011 | 1071.3606 | 4742.6615 | 21897.0007 | 16.4718 | 90848.1298 | 34279.5404 | 73582.0002 | -15952.997 | 5658.5855 | 7500 | 6034.3197 | 1876.6131 | 0 | 107097.9059 | 51285.1538 | 168790.8139
2971 | 10 | 70 | 40 | 36149.9448 | 1.6158 | 37.6253 | 0.79373 | 95220.4438 | 0.041194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4342 | 9.9922 | 5.6318 | 0.088838 | 0.049625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839027.6857 | 17498215.1704 | 5.6717 | 4.5929 | 31.8131 | 12589.5448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88645.3164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.3581 | 1111.1112 | 4670.2099 | 14635.7508 | 24.1309 | 93050.4585 | 43028.3879 | 119621.8822 | -9547.9353 | 6453.9388 | 7500 | 4003.7997 | 2350.6637 | 0 | 92459.5795 | 53886.2263 | 211984.0901
2972 | 10 | 70 | 40 | 33164.507 | 0.84337 | 26.3679 | 0.56615 | 96650.6026 | 0.033671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1199 | 8.8741 | 4.472 | 0.073863 | 0.037315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893591.1247 | 19409823.9532 | 5.0201 | 4.306 | 38.1364 | 14424.9224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59842.4467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8879 | 1361.6906 | 4861.3303 | 20687.2358 | 19.2079 | 94846.482 | 24954.5423 | 42847.428 | -7938.1308 | 3891.6793 | 7500 | 3222.6413 | 1065.8267 | 0 | 88738.6003 | 54076.4836 | 110206.1034
2973 | 10 | 70 | 40 | 28192.0248 | 0.90896 | 24.9767 | 0.7158 | 99822.3608 | 0.063853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6422 | 10.2481 | 5.0672 | 0.11694 | 0.039272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102205.4216 | 16737414.9328 | 4.4641 | 5.4841 | 45.5897 | 13228.0964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69917.0905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.3659 | 756.5749 | 4137.8502 | 16951.7133 | 16.7328 | 96318.381 | 22480.623 | 57639.1064 | -15417.5109 | 4017.8194 | 7500 | 4416.0788 | 1158.0648 | 0 | 88974.1295 | 57904.204 | 112864.1068
2974 | 10 | 70 | 40 | 31360.9259 | 1.1565 | 28.0863 | 0.75514 | 94599.5615 | 0.035517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0963 | 11.7183 | 4.6957 | 0.098755 | 0.057348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 617290.4547 | 15016738.1873 | 4.2963 | 4.8818 | 34.7002 | 13838.997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91432.4083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.0988 | 839.7819 | 6131.0036 | 16418.0366 | 18.4064 | 92737.8981 | 29885.7787 | 88506.2478 | -8191.319 | 4579.2406 | 7500 | 4641.1542 | 1927.4027 | 0 | 83116.8548 | 42708.9121 | 169256.4478
2975 | 10 | 70 | 40 | 37958.0005 | 1.2045 | 27.5275 | 0.66501 | 106037.6464 | 0.066705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.3052 | 9.214 | 5.7865 | 0.059785 | 0.052378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909360.7554 | 12177880.3916 | 4.4636 | 5.6648 | 42.2515 | 18455.1382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60682.8182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7039 | 1128.7053 | 5068.3749 | 19344.5449 | 18.9734 | 102152.3044 | 37226.9113 | 51908.7865 | -17095.5045 | 6130.9223 | 7500 | 3203.349 | 2356.8863 | 0 | 69216.6731 | 56707.4711 | 103740.5529
2976 | 10 | 70 | 40 | 33422.4956 | 0.85011 | 20.2236 | 0.78023 | 102008.3764 | 0.059446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.3331 | 12.0768 | 4.8407 | 0.103 | 0.049783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953834.9348 | 16637646.4813 | 5.5196 | 4.3603 | 39.1695 | 17671.4051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64806.9355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.0055 | 1014.5668 | 4762.057 | 20769.7016 | 13.0687 | 98670.7134 | 25305.5878 | 46368.323 | -14685.7173 | 4357.3995 | 7500 | 4280.4723 | 1592.0945 | 0 | 74757.7577 | 59394.951 | 90080.9666
2977 | 10 | 70 | 40 | 37253.6229 | 0.96131 | 27.3246 | 0.71043 | 93901.2898 | 0.043924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8522 | 10.1095 | 5.6541 | 0.097001 | 0.044394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833506.0581 | 17676033.3151 | 4.275 | 5.418 | 45.3131 | 16904.6348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75857.412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5226 | 1227.4236 | 5258.8786 | 21753.7714 | 18.3608 | 91621.2724 | 30999.7029 | 67996.6859 | -10032.0766 | 4845.0143 | 7500 | 4843.7174 | 1578.6349 | 0 | 93710.2124 | 50787.1175 | 150654.7737
2978 | 10 | 70 | 40 | 37030.7098 | 1.2971 | 33.8559 | 0.72542 | 100620.774 | 0.044309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4317 | 7.2474 | 4.9178 | 0.13444 | 0.05162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113047.7979 | 14295421.9326 | 5.2298 | 4.8671 | 42.8793 | 18773.4161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78375.4367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.1866 | 1143.5677 | 3834.3545 | 17919.6331 | 22.5595 | 98156.4418 | 38222.1534 | 88536.1312 | -10843.0616 | 5879.2989 | 7500 | 4747.4562 | 2227.4538 | 0 | 68529.1408 | 65250.1561 | 139548.4165
2979 | 10 | 70 | 40 | 31109.5808 | 1.0098 | 23.6084 | 0.73377 | 102451.5179 | 0.057497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6629 | 10.1896 | 4.9011 | 0.097777 | 0.067699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130104.6501 | 20931815.5558 | 5.1491 | 4.4151 | 46.8393 | 15893.909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72476.8271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.6366 | 767.1041 | 5428.5393 | 17679.6412 | 15.6579 | 99207.4743 | 26859.8792 | 57623.0649 | -14273.7918 | 4543.6604 | 7500 | 4862.3545 | 2257.629 | 0 | 88028.0181 | 61124.9811 | 116275.8332
2980 | 10 | 70 | 40 | 37296.3929 | 1.3569 | 20.6621 | 0.8599 | 103216.2703 | 0.048222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2868 | 10.7563 | 5.4427 | 0.11685 | 0.047717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402000.0578 | 12650144.5817 | 4.821 | 4.5128 | 48.8886 | 15638.8503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69569.3164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5231 | 920.403 | 5614.0504 | 17453.3824 | 12.7699 | 100468.1686 | 39686.0211 | 54905.6888 | -12091.6474 | 6156.0781 | 7500 | 5929.0082 | 2155.9672 | 0 | 53773.1997 | 70671.4366 | 87342.879
2981 | 10 | 70 | 40 | 31758.9488 | 0.68129 | 20.3089 | 0.73 | 104585.3017 | 0.054684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4514 | 9.3803 | 4.107 | 0.087831 | 0.047219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959329.4396 | 12643264.9607 | 5.5374 | 5.6055 | 33.0618 | 12736.9245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88132.7069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.0974 | 1009.6173 | 6026.5818 | 21691.3837 | 13.498 | 101433.2421 | 20135.1304 | 60026.8628 | -13869.0619 | 3602.3477 | 7500 | 4112.3847 | 1248.4444 | 0 | 78842.9299 | 58883.5213 | 102715.5167
2982 | 10 | 70 | 40 | 41150.6463 | 0.92356 | 29.6517 | 0.62555 | 105661.8069 | 0.037504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7714 | 8.2084 | 5.951 | 0.074115 | 0.049897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867714.5042 | 15852157.0644 | 5.5584 | 5.3513 | 49.5867 | 14491.5576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78376.5981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8838 | 868.7463 | 5290.007 | 24542.3762 | 20.8938 | 103467.3187 | 33216.5402 | 68641.5218 | -9655.7482 | 5123.7516 | 7500 | 3485.761 | 1876.4148 | 0 | 76759.131 | 48338.6687 | 138608.7035
2983 | 10 | 70 | 40 | 36727.8483 | 1.0814 | 13.8031 | 0.79398 | 103252.6644 | 0.05442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3439 | 6.9586 | 4.4619 | 0.096768 | 0.049132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852259.6023 | 13587352.1048 | 5.6794 | 4.4898 | 37.3948 | 10452.5693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81914.8062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.51 | 976.6318 | 4712.229 | 20052.7349 | 8.8513 | 100155.6032 | 33350.2269 | 40562.4893 | -13627.0694 | 5387.9176 | 7500 | 3518.6678 | 1942.8953 | 0 | 64032.0205 | 48676.0137 | 93991.1342
2984 | 10 | 70 | 40 | 31557.0003 | 1.147 | 14.6504 | 0.82831 | 91823.8836 | 0.029473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9674 | 10.7121 | 5.283 | 0.083864 | 0.062185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153169.1631 | 6111711.3177 | 5.6896 | 4.3443 | 46.2825 | 18456.1933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74026.4737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.2706 | 1107.3345 | 5492.4018 | 16608.5912 | 9.2159 | 90321.7853 | 29896.8182 | 40229.2918 | -6609.2324 | 4482.7633 | 7500 | 4148.8648 | 2045.954 | 0 | 25053.905 | 64867.7036 | 41880.661
2985 | 10 | 70 | 40 | 38850.6022 | 0.84508 | 24.5808 | 0.70577 | 96433.4843 | 0.042912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7708 | 11.5328 | 5.5861 | 0.046789 | 0.051429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810019.4086 | 13482504.1148 | 4.3636 | 5.6545 | 37.5091 | 19152.0308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72325.3742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5117 | 930.2841 | 4790.1587 | 24210.8978 | 16.5603 | 94145.2942 | 29279.4089 | 58008.7751 | -10068.0364 | 4612.8513 | 7500 | 2149.6585 | 1741.1655 | 0 | 81673.1182 | 55420.4586 | 119476.4824
2986 | 10 | 70 | 40 | 28358.6121 | 0.98945 | 28.0939 | 0.75122 | 95257.8565 | 0.051608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0046 | 7.9117 | 4.5029 | 0.068208 | 0.039392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101609.8467 | 13594570.8963 | 5.6471 | 4.4807 | 45.7312 | 13487.534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81145.3345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4926 | 1324.2994 | 3842.8713 | 16300.9115 | 18.4517 | 92546.1067 | 24115.4013 | 78241.5916 | -11931.6991 | 4024.6752 | 7500 | 2510.796 | 1163.5986 | 0 | 57762.1443 | 58074.1448 | 105312.3632
2987 | 10 | 70 | 40 | 31670.1651 | 0.94107 | 27.2091 | 0.80168 | 101865.0063 | 0.048011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5837 | 10.5487 | 4.7832 | 0.077918 | 0.028113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078265.108 | 16502847.1203 | 4.8023 | 5.4752 | 48.7802 | 14350.3195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77261.7757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.5678 | 1019.636 | 6492.5724 | 18703.9998 | 17.373 | 99164.5749 | 25932.3306 | 75995.5726 | -11881.8982 | 4269.1476 | 7500 | 4076.6058 | 880.884 | 0 | 84068.3846 | 56717.3033 | 134123.7237
2988 | 10 | 70 | 40 | 38828.0561 | 0.68435 | 31.6003 | 0.70306 | 95336.6445 | 0.055006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5062 | 10.6462 | 5.1052 | 0.099792 | 0.04137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998133.1482 | 18789370.5533 | 4.4011 | 4.7508 | 37.4521 | 14039.9152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84244.9352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0908 | 1004.7178 | 6197.6627 | 26474.1337 | 21.3216 | 92446.6644 | 24707.8448 | 86592.7267 | -12715.9126 | 4153.9634 | 7500 | 5548.152 | 1261.273 | 0 | 96856.3534 | 58768.2155 | 155136.1852
2989 | 10 | 70 | 40 | 31235.6036 | 1.3693 | 26.4446 | 0.81767 | 94343.8415 | 0.053165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.466 | 11.4483 | 5.5116 | 0.10684 | 0.05039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008216.9651 | 16571138.7086 | 5.1877 | 4.9807 | 34.2257 | 16382.3807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72681.2429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.3948 | 1055.1893 | 4610.2645 | 14516.2806 | 16.7344 | 91578.268 | 33438.646 | 70574.4934 | -12168.5235 | 5309.6343 | 7500 | 4777.1675 | 1963.7 | 0 | 91738.6359 | 63910.6919 | 139223.0617
2990 | 10 | 70 | 40 | 40651.1344 | 1.062 | 22.7683 | 0.63887 | 100852.106 | 0.034411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1874 | 9.9459 | 6.7322 | 0.085149 | 0.039078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061728.1866 | 16653033.8975 | 5.6291 | 5.3665 | 41.1271 | 15217.1058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75487.3865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.96 | 990.8206 | 4805.3076 | 22437.0869 | 15.9243 | 98928.5606 | 36428.0949 | 51663.2395 | -8463.5997 | 5487.494 | 7500 | 4354.9336 | 1573.8584 | 0 | 88203.1175 | 60494.1528 | 126252.9855
2991 | 10 | 70 | 40 | 35801.0314 | 0.88373 | 20.4176 | 0.68606 | 109136.0604 | 0.066822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4585 | 10.0026 | 5.4692 | 0.11607 | 0.048926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124418.0797 | 15174631.4535 | 5.2048 | 4.8998 | 31.7291 | 17400.7037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76324.6716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.7358 | 840.9625 | 5798.7054 | 21833.0734 | 13.9081 | 105130.3273 | 27935.9161 | 49683.8457 | -17625.2255 | 4897.8308 | 7500 | 5887.0139 | 1758.7612 | 0 | 86482.2151 | 72832.5202 | 93687.8371
2992 | 10 | 70 | 40 | 39554.0704 | 1.031 | 23.3941 | 0.78058 | 107806.2742 | 0.05873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6638 | 11.1121 | 3.5501 | 0.10595 | 0.057105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185887.3125 | 21833939.8846 | 5.3516 | 4.5714 | 32.8014 | 17344.2064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80554.9839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.6527 | 1050.0184 | 5527.6258 | 22213.2382 | 15.1146 | 104320.6664 | 34681.6645 | 66695.626 | -15336.6742 | 5675.2049 | 7500 | 4324.0162 | 2378.5701 | 0 | 113857.2975 | 74656.1296 | 145119.5753
2993 | 10 | 70 | 40 | 32216.9028 | 1.2796 | 29.6088 | 0.70277 | 102069.8015 | 0.042687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3265 | 11.0947 | 4.9243 | 0.094695 | 0.054161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321848.3873 | 13659082.0571 | 4.2638 | 4.5476 | 41.5409 | 15747.7181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72553.941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.8571 | 899.9545 | 5477.3029 | 15743.4161 | 19.9812 | 99660.445 | 32946.9734 | 69852.0205 | -10601.1684 | 5145.5748 | 7500 | 4380.6253 | 2045.4308 | 0 | 64259.0556 | 71830.1147 | 103698.3974
2994 | 10 | 70 | 40 | 32050.711 | 0.9685 | 23.0919 | 0.82988 | 98923.3718 | 0.073311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.313 | 8.8191 | 5.3785 | 0.068726 | 0.05499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943433.2169 | 9642919.9221 | 5.0853 | 5.0189 | 49.2929 | 13591.1338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85481.4523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.4939 | 1082.8973 | 6103.6945 | 18640.4461 | 14.5133 | 94947.0756 | 26820.5299 | 73330.8776 | -17495.7033 | 4737.8379 | 7500 | 3581.7346 | 1912.1791 | 0 | 44739.4645 | 50488.4171 | 94638.5032
2995 | 10 | 70 | 40 | 28983.287 | 1.1797 | 20.6155 | 0.79376 | 92454.4836 | 0.038452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7385 | 10.4702 | 5.2123 | 0.091452 | 0.052759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264067.8845 | 13396042.0663 | 4.4808 | 4.8596 | 31.411 | 16180.1122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84137.9771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.932 | 1003.9594 | 5577.6071 | 14977.1937 | 13.2215 | 90486.2741 | 28012.1866 | 62212.1444 | -8660.122 | 4352.9975 | 7500 | 4332.0666 | 1685.5865 | 0 | 77875.2303 | 78877.3997 | 98432.6901
2996 | 10 | 70 | 40 | 33303.1273 | 0.89478 | 21.6437 | 0.84638 | 104932.3894 | 0.044687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4889 | 10.1046 | 5.5685 | 0.089544 | 0.050577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951714.75 | 10701211.2628 | 4.657 | 5.4339 | 49.7166 | 14845.9808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85963.2001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9758 | 1105.5681 | 4786.2516 | 20184.5302 | 13.4781 | 102340.8461 | 26237.1942 | 70193.7631 | -11402.7904 | 4281.0133 | 7500 | 4327.1778 | 1589.1386 | 0 | 53911.6098 | 51927.029 | 104710.0774
2997 | 10 | 70 | 40 | 30557.6282 | 1.1515 | 21.0823 | 0.68799 | 96700.8728 | 0.049179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4558 | 11.5094 | 5.3234 | 0.14216 | 0.039587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937001.7743 | 21821025.2771 | 4.6331 | 5.1817 | 35.7613 | 17214.3163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60954.6373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.4844 | 798.0273 | 6191.6686 | 16042.0834 | 14.3453 | 94075.8089 | 29031.0896 | 41065.1184 | -11550.2813 | 4670.8159 | 7500 | 7560.4849 | 1357.0774 | 0 | 124235.4933 | 60293.2185 | 143576.5796
2998 | 10 | 70 | 40 | 38553.0178 | 1.1478 | 26.9816 | 0.79443 | 97516.5305 | 0.055157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3725 | 10.3645 | 5.3559 | 0.087551 | 0.055496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015147.504 | 19175337.0656 | 5.306 | 4.4091 | 46.4576 | 14999.9732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59677.6838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2948 | 889.133 | 4855.4016 | 20281.6129 | 17.2978 | 94552.4885 | 36542.8097 | 57790.2691 | -13041.7849 | 5786.6593 | 7500 | 3920.2672 | 2356.9593 | 0 | 80471.0517 | 55784.639 | 125541.5925
2999 | 10 | 70 | 40 | 35396.5241 | 1.3419 | 20.7656 | 0.77015 | 101593.7586 | 0.047955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9913 | 10.2958 | 4.5436 | 0.063834 | 0.046159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 622809.488 | 15351946.0124 | 5.3247 | 5.4332 | 38.7263 | 13812.4162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82996.3414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.1682 | 1019.6981 | 4601.7946 | 16703.876 | 13.4949 | 98903.6278 | 37385.2962 | 60344.1522 | -11836.5759 | 5826.8073 | 7500 | 2531.9625 | 1974.0284 | 0 | 85641.0519 | 41221.5429 | 148145.1795
3000 | 10 | 70 | 40 | 30389.9822 | 0.97671 | 22.7556 | 0.62588 | 94635.4795 | 0.058139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7707 | 12.0011 | 5.7182 | 0.076512 | 0.038996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074291.5178 | 7099562.0444 | 4.9318 | 5.1787 | 44.0274 | 13994.8977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80039.3518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1376 | 1200.0821 | 4170.5826 | 17593.5029 | 16.0316 | 91605.9982 | 25592.9585 | 53818.6272 | -13329.718 | 4312.5743 | 7500 | 3448.3229 | 1234.3097 | 0 | 35900.0049 | 58274.3761 | 60202.7035
3001 | 10 | 70 | 40 | 34209.3975 | 1.1417 | 27.3298 | 0.68574 | 92219.39 | 0.047977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1612 | 10.3473 | 6.6901 | 0.085954 | 0.037945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845986.176 | 13696859.4393 | 4.823 | 4.5082 | 39.7105 | 11892.2667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73308.3118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1178 | 1065.3156 | 6200.4857 | 18057.5155 | 18.6199 | 89776.3843 | 32303.7639 | 63851.1231 | -10749.2252 | 5067.1069 | 7500 | 5340.5129 | 1411.1614 | 0 | 64349.8828 | 48631.2192 | 120443.1066
3002 | 10 | 70 | 40 | 33449.3907 | 1.1507 | 32.7905 | 0.88035 | 101318.8339 | 0.052643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3464 | 9.6226 | 5.0913 | 0.074672 | 0.05309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072887.3364 | 17381676.3285 | 5.2089 | 5.2104 | 43.7766 | 17031.0124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74094.5554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7047 | 1115.2924 | 4609.473 | 17567.8843 | 20.0351 | 98377.5491 | 31763.013 | 94510.881 | -12941.6534 | 5129.2106 | 7500 | 3346.4455 | 1998.5996 | 0 | 87913.0816 | 61375.9546 | 157843.6233
3003 | 10 | 70 | 40 | 31170.6702 | 0.9461 | 21.7789 | 0.77286 | 97344.8062 | 0.054498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2227 | 9.0004 | 5.606 | 0.086494 | 0.04689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907969.8117 | 15230080.154 | 4.2692 | 4.5186 | 36.2708 | 15740.7234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64661.0183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.273 | 1171.4527 | 5614.7734 | 18357.2989 | 14.1319 | 94420.8242 | 25626.7427 | 49446.2241 | -12865.5209 | 4288.4288 | 7500 | 4707.7202 | 1475.8435 | 0 | 76558.5371 | 57155.2649 | 99582.7106
3004 | 10 | 70 | 40 | 39236.075 | 1.3603 | 16.6567 | 0.72516 | 108016.4452 | 0.049604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4158 | 10.3263 | 4.0712 | 0.10476 | 0.03811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208089.0701 | 12461897.2286 | 5.5695 | 4.4053 | 37.3607 | 16044.7723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64147.6769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.727 | 871.387 | 6012.3103 | 18326.4998 | 11.1006 | 105059.2333 | 41819.1504 | 35640.8384 | -13011.7324 | 6503.6995 | 7500 | 4252.604 | 1819.1065 | 0 | 57910.4025 | 70254.0155 | 72180.0535
3005 | 10 | 70 | 40 | 35591.9984 | 1.0507 | 24.5254 | 0.71526 | 99745.5751 | 0.047839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8639 | 10.7444 | 4.5606 | 0.081763 | 0.040003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007964.0692 | 13031258.2531 | 5.0621 | 4.9215 | 45.9523 | 14855.4297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84029.0853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.0002 | 969.5795 | 5035.2638 | 19769.86 | 16.4354 | 97110.643 | 31644.2768 | 67979.3657 | -11593.7014 | 5029.5517 | 7500 | 3701.1373 | 1476.69 | 0 | 61344.3311 | 55559.2479 | 111522.4033
3006 | 10 | 70 | 40 | 39496.5796 | 1.0697 | 21.4225 | 0.72463 | 95395.2749 | 0.047445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3509 | 9.5236 | 3.9983 | 0.097336 | 0.05193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201370.6046 | 18438462.9271 | 5.3307 | 4.9391 | 39.6526 | 16874.4393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72487.3697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.3193 | 1125.4715 | 5609.5756 | 21706.6201 | 14.2809 | 92895.75 | 35579.9191 | 51766.9475 | -10997.9097 | 5528.8845 | 7500 | 4368.6277 | 2107.2713 | 0 | 92983.3226 | 69086.8324 | 119750.2308
3007 | 10 | 70 | 40 | 37365.8742 | 0.68786 | 29.9594 | 0.64354 | 110034.1116 | 0.045602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.253 | 7.7455 | 5.8373 | 0.11836 | 0.057438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048655.3561 | 14007057.2524 | 5.4462 | 4.9517 | 47.2798 | 9707.2526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66420.5458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1242 | 808.9018 | 4861.0264 | 25427.2859 | 20.8991 | 107261.6163 | 23877.1766 | 60178.9649 | -12198.9792 | 4008.7703 | 7500 | 5284.9203 | 1689.9418 | 0 | 64702.8861 | 51497.7633 | 103545.9175
3008 | 10 | 70 | 40 | 35938.7908 | 1.2091 | 25.2307 | 0.8256 | 98338.9064 | 0.051535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9658 | 6.5452 | 4.7644 | 0.11171 | 0.065066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1390231.3048 | 10468670.9285 | 5.1952 | 5.2984 | 38.9704 | 15831.0895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66412.1295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3658 | 1027.0622 | 5466.6711 | 18268.5269 | 15.8956 | 95543.3547 | 35340.5278 | 61996.2991 | -12300.4273 | 5576.9347 | 7500 | 4716.5752 | 2663.2443 | 0 | 57089.066 | 76808.785 | 85773.4349
3009 | 10 | 70 | 40 | 37400.6642 | 1.0837 | 18.4757 | 0.74678 | 103415.9094 | 0.041569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8719 | 8.6421 | 5.7097 | 0.12126 | 0.03854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122175.7966 | 16654166.8026 | 5.6373 | 5.5331 | 42.673 | 14844.0617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78434.2275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.5442 | 1013.1669 | 4479.0631 | 20393.6024 | 12.1648 | 101037.9193 | 34014.1235 | 49499.2384 | -10463.1562 | 5282.4266 | 7500 | 5426.9112 | 1494.1963 | 0 | 89032.333 | 61814.5844 | 119971.4884
3010 | 10 | 70 | 40 | 27395.2285 | 1.2612 | 23.6359 | 0.75801 | 101945.5957 | 0.057536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9991 | 12.0517 | 5.8345 | 0.10966 | 0.05105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779767.8296 | 23709080.8359 | 4.9497 | 4.322 | 48.6255 | 14782.701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79122.7545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.9388 | 1066.466 | 3660.9789 | 13525.2308 | 15.4648 | 98715.4222 | 27739.9953 | 64651.3655 | -14212.7632 | 4659.7966 | 7500 | 4555.9878 | 1745.923 | 0 | 96653.3666 | 45464.7332 | 147828.9385
3011 | 10 | 70 | 40 | 35878.7477 | 1.2259 | 36.0693 | 0.7432 | 101937.8647 | 0.054606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3299 | 9.2507 | 6.3027 | 0.1425 | 0.047611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139304.9335 | 9671662.9653 | 4.278 | 4.6271 | 43.0634 | 13928.7524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75049.5904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.6429 | 1034.7063 | 5931.0288 | 18067.0591 | 23.7965 | 98869.9206 | 35623.3773 | 92107.0995 | -13498.9543 | 5689.6999 | 7500 | 8093.1156 | 1988.2211 | 0 | 45395.5594 | 61400.9497 | 121497.1688
3012 | 10 | 70 | 40 | 38262.9706 | 0.9509 | 27.0298 | 0.57178 | 102770.6509 | 0.043949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9277 | 11.9914 | 3.6234 | 0.070187 | 0.050481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358587.8173 | 15552618.6193 | 5.5525 | 5.4619 | 43.8556 | 14204.1622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67486.9209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.6502 | 1298.1963 | 4348.0033 | 22473.7174 | 19.6281 | 100273.8634 | 31578.5064 | 49951.9815 | -10985.8652 | 4982.9461 | 7500 | 2965.4081 | 1846.2048 | 0 | 81260.5276 | 70308.3812 | 98791.3281
3013 | 10 | 70 | 40 | 37631.9464 | 1.2573 | 26.912 | 0.75134 | 96587.004 | 0.030338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.6044 | 12.1031 | 5.7837 | 0.07229 | 0.048824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191959.297 | 11727625.4911 | 5.2812 | 5.6888 | 35.1174 | 13377.7218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78502.1707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.9703 | 1096.5377 | 3698.652 | 18619.7493 | 17.6743 | 94961.0078 | 38024.3941 | 72517.8999 | -7154.3832 | 5623.9077 | 7500 | 3382.4794 | 2015.2858 | 0 | 72129.5064 | 68744.924 | 125294.166
3014 | 10 | 70 | 40 | 36059.1997 | 1.304 | 28.9267 | 0.81881 | 93292.0005 | 0.075492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7578 | 10.8146 | 4.1055 | 0.11754 | 0.053304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709120.1375 | 18935325.3327 | 5.3595 | 4.5945 | 34.8716 | 14020.7989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81955.2593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.3835 | 1094.2939 | 4706.6456 | 17381.666 | 18.2936 | 89432.8277 | 37355.0675 | 87144.6235 | -16980.3603 | 6141.2525 | 7500 | 5100.5364 | 2402.6124 | 0 | 95712.3863 | 47092.0863 | 177284.0319
3015 | 10 | 70 | 40 | 29145.6415 | 0.98615 | 25.4176 | 0.7036 | 100473.1344 | 0.053011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8505 | 9.0937 | 4.7834 | 0.095889 | 0.066144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035892.7587 | 10893789.6404 | 4.759 | 4.5915 | 32.6256 | 10974.9751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69751.3571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.5073 | 726.3623 | 6287.6966 | 16784.2399 | 17.1448 | 97536.2974 | 24722.803 | 57703.571 | -12922.0829 | 4168.77 | 7500 | 4199.5021 | 2023.774 | 0 | 58233.4909 | 61197.7899 | 84432.0383
3016 | 10 | 70 | 40 | 33299.9476 | 0.89068 | 28.3146 | 0.63677 | 95637.3605 | 0.029982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3746 | 9.6346 | 4.9789 | 0.10893 | 0.047989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086695.142 | 15635904.6986 | 5.3832 | 4.3572 | 31.9549 | 17615.0181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77253.0774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6826 | 1244.6995 | 5978.6542 | 20229.0188 | 19.8267 | 94046.1102 | 26141.8577 | 65571.2876 | -7001.5014 | 3995.4438 | 7500 | 5432.2168 | 1407.2612 | 0 | 79108.3088 | 70958.9123 | 111195.9623
3017 | 10 | 70 | 40 | 41719.3041 | 0.97022 | 26.1769 | 0.70355 | 100632.2506 | 0.042814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0341 | 9.603 | 4.5138 | 0.10813 | 0.039187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348471.9177 | 16715153.1646 | 5.2596 | 4.6788 | 42.5952 | 15868.0214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62807.7535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.7283 | 1218.6756 | 5721.6482 | 24240.1901 | 17.6575 | 98249.7906 | 34958.2281 | 53508.355 | -10482.8238 | 5412.2789 | 7500 | 5418.8423 | 1556.6228 | 0 | 77426.1145 | 72361.8908 | 102935.727
3018 | 10 | 70 | 40 | 34961.8436 | 1.154 | 26.8586 | 0.68097 | 95882.5617 | 0.030677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5657 | 12.3245 | 5.0553 | 0.089919 | 0.044984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046315.1844 | 9034375.1203 | 5.1197 | 5.3955 | 38.7629 | 14095.4005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77829.0439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3352 | 989.292 | 4879.1444 | 18329.0605 | 18.3477 | 94250.5867 | 33265.5663 | 66239.5223 | -7180.6902 | 4977.1466 | 7500 | 4087.1759 | 1643.2546 | 0 | 50355.5101 | 60119.2523 | 100768.2334
3019 | 10 | 70 | 40 | 32574.212 | 1.2825 | 27.9683 | 0.64354 | 100672.8206 | 0.051244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3996 | 9.9048 | 5.2254 | 0.085295 | 0.041989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161532.5558 | 12271141.65 | 5.305 | 4.5312 | 49.6783 | 12446.9542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85781.7632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.0357 | 894.7729 | 4652.0343 | 15892.3323 | 19.5101 | 97826.8275 | 33363.7595 | 72555.5013 | -12522.37 | 5321.3454 | 7500 | 3725.618 | 1639.8923 | 0 | 51253.0684 | 57718.3339 | 105118.481
3020 | 10 | 70 | 40 | 34336.8944 | 0.90354 | 28.9938 | 0.68844 | 97368.8255 | 0.055706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.259 | 11.3694 | 3.289 | 0.10016 | 0.050332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878936.1983 | 18016655.5341 | 5.2083 | 5.1737 | 38.3593 | 15210.9008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86007.6601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.4471 | 918.6071 | 5373.9217 | 20709.3877 | 19.7238 | 94380.3007 | 27255.0135 | 79729.923 | -13149.5091 | 4527.8686 | 7500 | 3816.8782 | 1672.6315 | 0 | 96889.8438 | 54089.8846 | 154152.7649
3021 | 10 | 70 | 40 | 37844.3029 | 1.3125 | 25.2827 | 0.77541 | 86248.0761 | 0.042603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2205 | 10.2657 | 6.0076 | 0.080104 | 0.03821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044876.2009 | 13525925.9848 | 5.1266 | 4.8294 | 47.8819 | 15900.9702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64430.0631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7193 | 1179.0715 | 5840.7688 | 18155.2336 | 16.3821 | 84216.1273 | 39378.1386 | 57346.6627 | -8940.5751 | 5918.9775 | 7500 | 4677.4029 | 1659.9362 | 0 | 61269.5378 | 57301.0826 | 111508.998
3022 | 10 | 70 | 40 | 29197.9703 | 0.61407 | 28.1793 | 0.72742 | 113536.2578 | 0.050686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3917 | 12.3312 | 5.0423 | 0.12541 | 0.046552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080047.1755 | 17876906.8143 | 4.6715 | 5.0199 | 32.6235 | 17570.0259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79138.3905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.1887 | 1137.2569 | 4815.5653 | 20706.729 | 18.756 | 110361.0718 | 16982.4826 | 74574.3708 | -13970.8184 | 3179.1014 | 7500 | 5911.5027 | 1086.2019 | 0 | 104109.3845 | 69935.6149 | 129436.6106
3023 | 10 | 70 | 40 | 31439.2241 | 1.1686 | 21.583 | 0.90927 | 102365.3247 | 0.067879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.29 | 11.8589 | 4.914 | 0.12024 | 0.026513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 681482.6925 | 13611139.5619 | 5.661 | 5.4985 | 42.9212 | 12494.1276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83421.1885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2389 | 997.4719 | 4835.2195 | 16347.7448 | 12.9755 | 98549.7965 | 30182.9586 | 71804.5313 | -16788.324 | 5152.1595 | 7500 | 5254.0357 | 1002.5495 | 0 | 72086.2018 | 40936.5457 | 135257.5667
3024 | 10 | 70 | 40 | 32557.8919 | 1.3649 | 22.6827 | 0.57986 | 96081.1238 | 0.045912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9321 | 6.8065 | 5.0202 | 0.10941 | 0.044318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178211.8412 | 8805121.7376 | 4.7418 | 4.2848 | 35.0754 | 12184.1083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63323.5745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.9174 | 1048.1776 | 4400.2952 | 15168.4792 | 16.3971 | 93643.9593 | 34778.8253 | 39802.3924 | -10723.5239 | 5402.7423 | 7500 | 4235.0461 | 1757.3488 | 0 | 42321.2888 | 66950.0247 | 58124.095
3025 | 10 | 70 | 40 | 27202.4671 | 0.99571 | 32.5247 | 0.65882 | 103616.7403 | 0.060132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8386 | 11.135 | 4.9052 | 0.18296 | 0.064343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136512.5853 | 14719512.1371 | 4.3677 | 4.303 | 39.133 | 15754.5443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73580.674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8278 | 1184.5349 | 4928.0365 | 15581.5887 | 22.4954 | 100187.9643 | 23241.7567 | 73796.1081 | -15086.6144 | 4101.0308 | 7500 | 8566.1877 | 1936.6854 | 0 | 67620.4366 | 65493.5919 | 106181.9991
3026 | 10 | 70 | 40 | 38961.1103 | 1.2347 | 16.7711 | 0.67414 | 107558.9566 | 0.043928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5867 | 10.4507 | 4.3266 | 0.096537 | 0.046795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036314.1524 | 10919111.3452 | 5.0664 | 5.0448 | 40.2739 | 13999.7969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83327.8656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.6818 | 919.0393 | 4673.752 | 19523.171 | 11.5006 | 104947.1005 | 38875.8785 | 43918.4446 | -11492.1669 | 6008.5692 | 7500 | 3896.1131 | 2063.6519 | 0 | 56139.637 | 58673.9505 | 88236.177
3027 | 10 | 70 | 40 | 32197.6568 | 1.1575 | 27.6128 | 0.67165 | 103785.8247 | 0.057954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1299 | 8.4595 | 4.1463 | 0.095478 | 0.050061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258445.527 | 16299606.9376 | 4.8109 | 5.1997 | 48.2482 | 17779.9166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60908.0315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8391 | 959.0182 | 4267.4396 | 16846.6084 | 18.9616 | 100473.8683 | 30702.0967 | 52692.8588 | -14572.6083 | 5085.6688 | 7500 | 3236.3282 | 1868.5656 | 0 | 79538.2509 | 67470.4215 | 98580.7391
3028 | 10 | 70 | 40 | 29324.2413 | 1.1174 | 21.8646 | 0.80824 | 88284.1164 | 0.026182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0866 | 13.5701 | 3.1195 | 0.096015 | 0.045044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031831.2297 | 15474880.5733 | 4.314 | 5.739 | 48.7119 | 14611.5426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72411.7748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.019 | 796.3348 | 4449.9722 | 15690.9196 | 13.9094 | 87000.0121 | 27266.6433 | 57605.2458 | -5650.0589 | 4064.9986 | 7500 | 3216.6152 | 1343.884 | 0 | 83566.1906 | 55179.4501 | 123734.0684
3029 | 10 | 70 | 40 | 34933.2592 | 1.3293 | 24.3705 | 0.74975 | 95227.9103 | 0.043801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1392 | 9.2495 | 5.415 | 0.1523 | 0.049956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162934.0409 | 15289121.7007 | 5.4031 | 4.7862 | 38.4562 | 17258.5993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90937.2307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.6303 | 1056.0903 | 4987.0393 | 16602.0551 | 16.0194 | 92922.0944 | 36662.4082 | 75942.4963 | -10145.5901 | 5623.588 | 7500 | 6937.464 | 2061.8999 | 0 | 75946.6809 | 68630.2115 | 131898.7355
3030 | 10 | 70 | 40 | 31293.094 | 1.0112 | 27.5947 | 0.86975 | 100263.0414 | 0.047202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3536 | 9.7069 | 3.0568 | 0.078361 | 0.055016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889289.9068 | 13784366.0513 | 5.138 | 4.6125 | 38.383 | 16869.3002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66815.2582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 696.3387 | 1080.916 | 6207.4146 | 17770.2571 | 16.9607 | 97649.2791 | 27045.6738 | 71051.3718 | -11500.5539 | 4397.2233 | 7500 | 3201.4205 | 1775.542 | 0 | 66741.5947 | 56193.2029 | 114019.0692
3031 | 10 | 70 | 40 | 32859.3943 | 1.3613 | 12.59 | 0.90439 | 94863.9678 | 0.039082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0987 | 10.1031 | 4.408 | 0.042285 | 0.060341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238288.0775 | 20319028.338 | 4.9287 | 5.6617 | 34.2065 | 14819.8237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88130.1129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.5131 | 1083.1288 | 5445.9352 | 15339.5061 | 7.5897 | 92811.7448 | 35039.7763 | 44067.9835 | -9029.7812 | 5333.4003 | 7500 | 1982.1485 | 2362.0064 | 0 | 127635.7931 | 73212.856 | 141678.471
3032 | 10 | 70 | 40 | 36901.3294 | 1.2635 | 24.3582 | 0.82669 | 98471.1304 | 0.032444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4366 | 9.0851 | 4.9727 | 0.13106 | 0.049526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246936.1777 | 12753581.4289 | 5.6689 | 5.0589 | 49.8578 | 16712.2767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71209.5392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.5201 | 842.9982 | 5323.1094 | 18195.5566 | 15.3366 | 96699.3835 | 37411.5456 | 64242.5796 | -7795.6865 | 5580.1241 | 7500 | 5551.1583 | 2028.3226 | 0 | 58296.5826 | 65235.4467 | 107579.1796
3033 | 10 | 70 | 40 | 40635.7855 | 1.1765 | 28.2812 | 0.74943 | 97633.4332 | 0.023454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3986 | 8.1566 | 5.6925 | 0.073619 | 0.061315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293422.3012 | 8859336.1145 | 4.8081 | 4.4424 | 44.6725 | 12709.7007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72085.8045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.7218 | 1159.7147 | 5320.9667 | 21036.6861 | 18.5933 | 96360.3224 | 39198.1989 | 69835.7163 | -5601.6877 | 5687.6773 | 7500 | 3516.4278 | 2559.5772 | 0 | 38708.1544 | 65647.2995 | 95756.7647
3034 | 10 | 70 | 40 | 28535.4539 | 1.1231 | 23.9722 | 0.73013 | 95948.1058 | 0.040426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5522 | 8.9867 | 5.0924 | 0.029823 | 0.045394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231715.662 | 13666272.0883 | 4.4443 | 4.2726 | 32.3066 | 15231.2156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90165.6175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7317 | 1118.096 | 5189.0985 | 15220.3576 | 15.9315 | 93801.8264 | 26630.1926 | 72498.9157 | -9443.6294 | 4213.2249 | 7500 | 1414.0434 | 1403.7098 | 0 | 69337.4574 | 75298.6061 | 98255.3084
3035 | 10 | 70 | 40 | 38444.3837 | 1.3041 | 20.711 | 0.78887 | 99106.4928 | 0.061177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8635 | 7.4313 | 4.2695 | 0.073866 | 0.059351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984706.3828 | 15684338.8424 | 5.478 | 5.4044 | 42.7172 | 17092.7699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77688.27 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.0495 | 981.1341 | 6091.139 | 18530.8054 | 13.3191 | 95770.9285 | 39827.1566 | 57426.3818 | -14676.4827 | 6335.3913 | 7500 | 3109.5894 | 2759.7381 | 0 | 82393.3371 | 58287.9851 | 126387.1264
3036 | 10 | 70 | 40 | 36374.4384 | 0.9315 | 27.6049 | 0.89528 | 92769.6212 | 0.058703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1035 | 12.5804 | 5.3665 | 0.09981 | 0.025663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133379.1889 | 15562306.5086 | 5.4439 | 5.6533 | 32.5768 | 13473.4197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76455.469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.3588 | 1142.5344 | 6063.9104 | 21597.5851 | 16.7262 | 89771.5635 | 29553.7066 | 83173.0783 | -13191.4541 | 4843.6633 | 7500 | 5513.2441 | 912.3207 | 0 | 98939.1391 | 68471.5636 | 148772.1344
3037 | 10 | 70 | 40 | 30023.0517 | 1.1525 | 28.1463 | 0.76314 | 101326.5343 | 0.041548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8643 | 8.8836 | 5.368 | 0.096235 | 0.062542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 540404.8712 | 16152138.8216 | 4.6386 | 5.1235 | 33.6443 | 15892.4251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81892.5745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.9043 | 1035.5639 | 5320.6939 | 15752.3323 | 18.3632 | 98997.7783 | 28541.4387 | 80116.0562 | -10246.5264 | 4523.357 | 7500 | 4352.6703 | 2076.3376 | 0 | 94229.8344 | 41622.4815 | 169470.6864
3038 | 10 | 70 | 40 | 36937.5359 | 0.97346 | 24.1651 | 0.72909 | 99375.7876 | 0.056564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1094 | 10.5544 | 5.5413 | 0.08823 | 0.044483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000804.2367 | 17509482.3675 | 5.6562 | 5.0825 | 48.0998 | 16022.5517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67062.248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.0621 | 1309.0416 | 4921.4444 | 21422.9711 | 16.0691 | 96279.4205 | 31029.1296 | 54293.6596 | -13624.0152 | 5071.4789 | 7500 | 4309.7842 | 1655.7414 | 0 | 81706.9037 | 55594.9282 | 116347.754
3039 | 10 | 70 | 40 | 37179.3136 | 1.161 | 24.4519 | 0.95896 | 100341.2737 | 0.035301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5585 | 8.7721 | 4.8859 | 0.12738 | 0.054369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376673.365 | 22133140.089 | 4.8886 | 5.5184 | 48.1244 | 17725.4283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73482.992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.5957 | 1162.7998 | 4721.2487 | 19414.5009 | 14.2971 | 98378.4703 | 35529.6254 | 74620.4422 | -8636.3348 | 5375.7754 | 7500 | 5949.1013 | 2145.1468 | 0 | 113969.6776 | 72147.3315 | 164306.1022
3040 | 10 | 70 | 40 | 36672.9823 | 0.89105 | 25.6583 | 0.83189 | 100627.8762 | 0.058009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.284 | 8.9781 | 6.1656 | 0.13115 | 0.040449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892877.8101 | 18002046.0711 | 5.5956 | 4.4868 | 44.5121 | 12910.8589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88862.5724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.1499 | 998.5373 | 6392.4875 | 22273.4896 | 16.1082 | 97413.6919 | 28798.9855 | 84864.8913 | -14142.4111 | 4799.727 | 7500 | 7940.6542 | 1424.9265 | 0 | 77698.5414 | 49518.2188 | 149367.0959
3041 | 10 | 70 | 40 | 33636.9588 | 1.0833 | 21.5689 | 0.85936 | 96057.9792 | 0.045961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9436 | 8.9036 | 5.5911 | 0.13112 | 0.047186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799793.3008 | 15300549.3376 | 5.4827 | 4.6336 | 42.1156 | 13070.1729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75830.6901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.521 | 812.2055 | 6513.2299 | 18345.5688 | 13.3343 | 93618.7993 | 30582.7801 | 62443.6208 | -10732.3918 | 4831.5803 | 7500 | 7128.9825 | 1673.282 | 0 | 70170.1684 | 46768.0865 | 126829.9358
3042 | 10 | 70 | 40 | 40287.9171 | 1.1921 | 27.7759 | 0.64072 | 99858.5123 | 0.047556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4893 | 10.9308 | 5.2056 | 0.12956 | 0.051566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065968.8184 | 12169286.5511 | 5.2366 | 5.5594 | 36.6696 | 16011.2875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78888.3711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2813 | 954.988 | 4636.2717 | 20675.4281 | 19.4066 | 97236.0075 | 39224.9779 | 66024.3173 | -11539.0212 | 6059.0358 | 7500 | 5667.4701 | 2293.1209 | 0 | 71614.3388 | 64337.7436 | 122506.496
3043 | 10 | 70 | 40 | 32899.0097 | 1.2698 | 24.4078 | 0.79667 | 99002.9023 | 0.045215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9138 | 9.6366 | 5.7635 | 0.10987 | 0.046711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050419.4763 | 14409483.3331 | 4.6215 | 4.3116 | 34.3798 | 14309.2354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63188.6618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 343.4276 | 716.9782 | 4611.4673 | 16164.7083 | 15.6282 | 96529.2786 | 33468.6029 | 55477.4063 | -10883.9442 | 5234.1596 | 7500 | 4543.9316 | 1794.4386 | 0 | 70719.3126 | 63698.8092 | 104155.0983
3044 | 10 | 70 | 40 | 38950.6437 | 0.96365 | 31.4067 | 0.71745 | 87771.7261 | 0.040937 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7883 | 8.3221 | 5.2471 | 0.10628 | 0.050971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049608.5619 | 16174117.8763 | 5.5687 | 5.2607 | 35.9929 | 15729.8099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68097.4497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.6065 | 1164.701 | 4840.7744 | 22714.9301 | 21.0211 | 85783.8034 | 32471.4273 | 70723.4499 | -8746.8599 | 4965.9409 | 7500 | 4501.0361 | 1857.74 | 0 | 90508.0144 | 63811.2133 | 139969.5354
3045 | 10 | 70 | 40 | 33628.7401 | 0.74558 | 18.7655 | 0.80263 | 102033.7126 | 0.048152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9532 | 10.1623 | 4.0864 | 0.1072 | 0.044545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956493.444 | 15394371.8703 | 5.5398 | 5.2506 | 34.1918 | 17822.4549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75938.9222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5588 | 826.2294 | 4854.7272 | 22156.7056 | 11.9754 | 99320.9884 | 22944.0689 | 51563.0116 | -11935.9864 | 3865.3467 | 7500 | 4142.1975 | 1263.7097 | 0 | 88617.494 | 62938.333 | 105021.5091
3046 | 10 | 70 | 40 | 31430.9911 | 1.2416 | 27.8766 | 0.84658 | 98516.415 | 0.038178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3478 | 9.1202 | 6.3922 | 0.068157 | 0.051473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 687495.238 | 12979417.6845 | 5.1071 | 5.2157 | 32.8013 | 14094.09 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68443.16 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6877 | 987.1838 | 4760.7992 | 15689.128 | 17.3576 | 96433.9622 | 31483.7261 | 71995.2385 | -9162.7923 | 4857.1261 | 7500 | 3293.9867 | 1834.9299 | 0 | 77063.8835 | 47319.6634 | 141546.435
3047 | 10 | 70 | 40 | 40814.841 | 1.3715 | 26.7549 | 0.73099 | 106943.56 | 0.038432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5994 | 9.7997 | 4.5689 | 0.061174 | 0.044935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825729.7985 | 18959046.0088 | 5.1243 | 4.3732 | 45.5055 | 16366.2513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87667.4494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.7863 | 785.8918 | 4584.9228 | 18945.0261 | 17.7723 | 104668.0783 | 43739.6298 | 78747.9808 | -10012.1191 | 6579.5933 | 7500 | 2408.1745 | 2169.9192 | 0 | 80158.1331 | 49865.175 | 161426.1366
3048 | 10 | 70 | 40 | 30395.5115 | 1.3943 | 31.314 | 0.9467 | 93121.6165 | 0.040686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6681 | 12.3584 | 4.2627 | 0.10202 | 0.046391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900671.0289 | 10345542.188 | 4.6065 | 4.7425 | 43.9987 | 16572.824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70334.1299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.5732 | 958.7656 | 4951.9102 | 13929.5496 | 18.4354 | 91025.3201 | 32931.9237 | 90580.1325 | -9223.7044 | 5058.2154 | 7500 | 4529.1684 | 1722.2271 | 0 | 48690.3485 | 53707.8915 | 128080.4197
3049 | 10 | 70 | 40 | 29971.4976 | 1.3315 | 18.2202 | 0.77055 | 91684.6532 | 0.031332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7864 | 10.3957 | 4.8261 | 0.083274 | 0.05718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949258.67 | 9253152.2718 | 4.5107 | 4.367 | 49.3509 | 15322.9182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71676.8031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9185 | 823.3417 | 4773.1314 | 14226.3303 | 11.8381 | 90091.091 | 31490.3346 | 45744.9932 | -7011.674 | 4724.8038 | 7500 | 3257.9839 | 1982.8709 | 0 | 38334.1071 | 52428.7411 | 73594.6784
3050 | 10 | 70 | 40 | 20893.34 | 1.2563 | 22.5593 | 0.81312 | 97420.5211 | 0.048652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9405 | 10.9574 | 5.0644 | 0.11519 | 0.055967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109690.4648 | 18404497.5657 | 5.7347 | 4.7769 | 33.7103 | 11102.743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85622.792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2612 | 919.1829 | 3766.4499 | 10343.9705 | 14.3122 | 94803.8787 | 21098.7391 | 70614.0244 | -11513.2266 | 3587.7383 | 7500 | 4397.5024 | 1473.7215 | 0 | 97289.8104 | 63877.5384 | 130570.7711
3051 | 10 | 70 | 40 | 35437.1588 | 1.2711 | 23.9709 | 0.73886 | 103062.9718 | 0.045661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5578 | 11.2919 | 5.0472 | 0.13984 | 0.036736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910136.6508 | 8156917.3129 | 4.6173 | 4.5795 | 41.1326 | 13943.9059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65364.0262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6893 | 839.2842 | 4453.4947 | 17399.1734 | 15.8531 | 100462.7884 | 36075.9708 | 53061.6294 | -11440.807 | 5623.901 | 7500 | 6043.2511 | 1516.3143 | 0 | 38417.6452 | 52753.7161 | 84044.1888
3052 | 10 | 70 | 40 | 30275.6805 | 1.1875 | 16.4927 | 0.80583 | 101621.7095 | 0.04779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1439 | 10.871 | 5.8524 | 0.05985 | 0.053368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 543305.4661 | 16379575.0497 | 4.9984 | 4.6043 | 38.7489 | 12683.106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69460.6558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.5061 | 1170.3512 | 5900.7201 | 15577.5019 | 10.5062 | 98939.9762 | 29396.357 | 41582.7106 | -11799.6265 | 4736.026 | 7500 | 3459.8194 | 1855.0599 | 0 | 79100.2992 | 36585.8986 | 119244.7469
3053 | 10 | 70 | 40 | 31700.2598 | 1.4046 | 24.3088 | 0.63283 | 92784.864 | 0.060724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0015 | 12.542 | 5.2407 | 0.080099 | 0.058042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225926.1657 | 13717373.0853 | 4.7956 | 4.4507 | 32.6163 | 14399.9054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69996.3679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.6068 | 1244.0515 | 5936.4376 | 14444.5169 | 17.0593 | 89684.8045 | 34511.4857 | 50743.9806 | -13640.2618 | 5546.9561 | 7500 | 4434.1414 | 2362.9974 | 0 | 71159.3484 | 73846.1185 | 88772.5293
3054 | 10 | 70 | 40 | 36170.5195 | 1.1771 | 16.0569 | 0.79089 | 97106.9874 | 0.053012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6157 | 8.7165 | 5.1356 | 0.072094 | 0.043515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777307.9061 | 14026942.0057 | 4.5325 | 5.6227 | 46.2749 | 14658.3046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69583.9546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.5188 | 954.1226 | 3725.7797 | 18718.9557 | 10.3144 | 94268.4661 | 34903.1278 | 39958.5737 | -12489.4938 | 5529.0482 | 7500 | 3003.6924 | 1765.841 | 0 | 75610.6273 | 45944.9608 | 109836.4557
3055 | 10 | 70 | 40 | 29374.8608 | 0.59239 | 31.9569 | 0.80213 | 105410.9237 | 0.052762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5237 | 10.5597 | 3.9297 | 0.15209 | 0.04401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946581.068 | 13466437.3638 | 5.7266 | 4.4958 | 32.4354 | 18787.2212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78052.5376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.5434 | 961.3344 | 4660.9606 | 21086.4488 | 20.3994 | 102344.0417 | 16576.8241 | 90209.0302 | -13494.2806 | 3094.3176 | 7500 | 7103.2354 | 999.4964 | 0 | 68831.6621 | 64839.9342 | 115980.3509
3056 | 10 | 70 | 40 | 34245.84 | 1.5196 | 30.5019 | 0.75026 | 94574.1528 | 0.042384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5277 | 9.4184 | 4.7002 | 0.07451 | 0.057018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088299.3611 | 19131297.956 | 4.6856 | 4.3557 | 33.3865 | 13359.4505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73169.3166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0639 | 1164.956 | 5603.2642 | 14631.7641 | 20.044 | 92357.3544 | 39228.1517 | 76519.6632 | -9753.9129 | 5948.9132 | 7500 | 3412.0412 | 2489.5139 | 0 | 96240.4601 | 65409.8775 | 156174.9529
3057 | 10 | 70 | 40 | 36186.6317 | 1.307 | 31.0779 | 0.87742 | 98654.8012 | 0.056146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4995 | 7.6097 | 6.177 | 0.11302 | 0.044882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 521551.4176 | 20045836.3898 | 5.7345 | 5.3921 | 43.3821 | 15997.621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67590.894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0568 | 1130.8799 | 5810.6293 | 17413.8631 | 19.0198 | 95603.2368 | 37545.5373 | 81501.9072 | -13426.8832 | 5947.1307 | 7500 | 6540.3019 | 1959.0393 | 0 | 103496.5187 | 37650.5027 | 193413.0491
3058 | 10 | 70 | 40 | 34174.1207 | 1.1732 | 19.3972 | 0.74298 | 95720.8779 | 0.046287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5747 | 8.3903 | 4.1871 | 0.055604 | 0.066135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956984.8489 | 24243025.0963 | 4.4299 | 5.4129 | 48.2721 | 15922.0263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86475.2857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.605 | 872.0998 | 4895.3181 | 17724.2009 | 12.7987 | 93273.2793 | 32899.8395 | 57060.8137 | -10769.4338 | 5149.5737 | 7500 | 2177.4597 | 2499.5835 | 0 | 124136.2141 | 53700.7409 | 166953.3094
3059 | 10 | 70 | 40 | 38945.0152 | 0.91963 | 23.6913 | 0.80934 | 97548.95 | 0.061896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9756 | 10.9953 | 5.16 | 0.11371 | 0.038018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868227.2775 | 14161076.7988 | 4.351 | 5.5384 | 46.7622 | 13063.6798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74030.5988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.0861 | 873.1549 | 4717.5106 | 23278.0235 | 15.0622 | 94227.9242 | 31333.9834 | 63881.5141 | -14612.5138 | 5174.2348 | 7500 | 5528.4705 | 1443.7621 | 0 | 75317.8748 | 47839.9167 | 127727.4093
3060 | 10 | 70 | 40 | 42290.3417 | 1.0916 | 26.3868 | 0.85023 | 103223.1441 | 0.051336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.567 | 10.6617 | 4.8625 | 0.13068 | 0.053704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734509.0295 | 24736476.3676 | 4.5546 | 4.6658 | 49.3355 | 16631.7587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64696.852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.8175 | 949.0539 | 4447.5419 | 22958.9214 | 16.3964 | 100299.8915 | 38662.8407 | 64634.9318 | -12862.3115 | 6064.3984 | 7500 | 5397.4124 | 2390.323 | 0 | 108892.6898 | 45347.1453 | 175333.1392
3061 | 10 | 70 | 40 | 37918.131 | 1.1844 | 32.6444 | 0.82054 | 101625.124 | 0.043434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.858 | 10.4465 | 5.0604 | 0.090425 | 0.053188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1342509.2368 | 16692572.8653 | 4.9886 | 4.9691 | 38.6043 | 16257.9833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59305.8465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.8372 | 921.5226 | 6390.5704 | 19542.8013 | 20.6246 | 99184.7857 | 36750.6594 | 71284.5915 | -10737.4885 | 5672.2695 | 7500 | 4430.0337 | 2214.2712 | 0 | 86738.949 | 75440.1045 | 128413.1814
3062 | 10 | 70 | 40 | 30760.9199 | 1.1255 | 24.8874 | 0.64993 | 101972.7449 | 0.052595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0817 | 7.633 | 4.9707 | 0.05684 | 0.049408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849804.0519 | 13490355.922 | 4.823 | 5.2355 | 42.9629 | 12420.7412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77821.0984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.0802 | 1169.4529 | 4221.2771 | 16385.8511 | 17.299 | 99015.1097 | 28750.1377 | 59053.2338 | -13013.5951 | 4723.1619 | 7500 | 2288.7882 | 1712.7343 | 0 | 69966.1488 | 47871.1508 | 113109.4588
3063 | 10 | 70 | 40 | 29269.2481 | 1.0623 | 27.1801 | 0.70507 | 98474.5619 | 0.064246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6054 | 9.3848 | 3.7472 | 0.12824 | 0.051965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772347.2511 | 17992754.0536 | 4.8929 | 4.5763 | 39.1733 | 12593.7185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57292.4491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.7656 | 1030.6147 | 4403.1688 | 16152.3465 | 18.3186 | 94996.9786 | 26233.8033 | 50769.6911 | -15301.3665 | 4521.9971 | 7500 | 4436.5544 | 1724.6621 | 0 | 86165.7626 | 46376.7218 | 119674.3823
3064 | 10 | 70 | 40 | 39023.7252 | 1.2294 | 21.3264 | 0.77419 | 103889.003 | 0.055301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1728 | 11.723 | 4.1177 | 0.056025 | 0.053066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218371.5434 | 8351085.1072 | 5.1257 | 4.3535 | 44.0244 | 16537.2334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74667.4626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.882 | 895.1166 | 5921.323 | 19612.8267 | 13.828 | 100723.184 | 38821.7968 | 55988.2546 | -13929.6034 | 6152.1555 | 7500 | 2511.8476 | 2396.0902 | 0 | 35720.7224 | 66756.973 | 68404.2907
3065 | 10 | 70 | 40 | 34774.2382 | 0.97734 | 26.105 | 0.6484 | 102494.9059 | 0.04313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5341 | 9.2177 | 5.8603 | 0.055532 | 0.064459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857794.7995 | 16937634.7135 | 5.1592 | 4.8697 | 48.8955 | 13894.4666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68694.3071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.6811 | 799.7266 | 4755.0545 | 20124.6037 | 18.1609 | 100050.6668 | 29299.269 | 54570.9649 | -10754.6523 | 4658.0806 | 7500 | 2471.8721 | 2203.6958 | 0 | 76519.8683 | 47563.2895 | 118905.809
3066 | 10 | 70 | 40 | 37497.1464 | 1.0449 | 22.9636 | 0.90163 | 102505.2384 | 0.039086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1343 | 9.0162 | 4.9358 | 0.11845 | 0.047999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 634882.5679 | 16777150.2265 | 4.7491 | 5.0231 | 38.511 | 12429.4602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75738.7719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.4847 | 1004.7275 | 6323.4881 | 20894.9068 | 13.8647 | 100287.4561 | 33204.4792 | 68913.7733 | -9758.242 | 5128.456 | 7500 | 6064.7447 | 1806.6935 | 0 | 88799.3534 | 40453.437 | 161205.821
3067 | 10 | 70 | 40 | 33420.319 | 1.3507 | 24.0005 | 0.89941 | 95947.5595 | 0.06188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1426 | 12.8554 | 4.5272 | 0.13625 | 0.056403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835740.8738 | 13130216.1363 | 4.6218 | 4.3025 | 34.4002 | 16871.537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82774.0773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.3518 | 832.1812 | 4992.9468 | 15693.9683 | 14.5088 | 92681.8342 | 35452.7016 | 78567.4224 | -14369.1913 | 5720.3407 | 7500 | 6181.6208 | 2368.0169 | 0 | 64290.7429 | 56153.7366 | 129557.9174
3068 | 10 | 70 | 40 | 27840.0188 | 1.5553 | 25.6626 | 0.83661 | 94767.0286 | 0.037123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2387 | 11.739 | 5.1708 | 0.13767 | 0.050184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793234.9768 | 10373262.2153 | 4.991 | 5.2843 | 36.1333 | 14092.1998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77668.8118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.0532 | 660.2016 | 5505.9823 | 11659.4259 | 16.0684 | 92818.5646 | 32361.1859 | 74517.0504 | -8573.2417 | 4940.168 | 7500 | 6369.6882 | 1819.5716 | 0 | 59162.1228 | 50350.2454 | 127746.2999
3069 | 10 | 70 | 40 | 35114.0472 | 1.0743 | 24.2409 | 0.90167 | 101614.6803 | 0.057355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2978 | 8.8521 | 5.0432 | 0.11805 | 0.052979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913275.6444 | 14565883.4897 | 5.075 | 4.6577 | 38.8832 | 14252.555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84854.1209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.9284 | 816.1657 | 4447.1377 | 19247.4446 | 14.6356 | 98404.9886 | 31733.2052 | 81505.0863 | -14122.6434 | 5198.2902 | 7500 | 4885.5192 | 2021.3044 | 0 | 70809.53 | 54358.0942 | 135172.1976
3070 | 10 | 70 | 40 | 38221.3311 | 1.5507 | 25.2512 | 0.80709 | 102572.1281 | 0.041349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1947 | 11.6587 | 3.8348 | 0.083234 | 0.054642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759727.9231 | 14804763.2472 | 5.1742 | 5.17 | 31.996 | 15629.0902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80429.5548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6119 | 1231.3091 | 3901.6704 | 16048.5188 | 16.0741 | 100225.8825 | 44345.6246 | 73810.6994 | -10323.4802 | 6681.4432 | 7500 | 3002.0968 | 2679.5642 | 0 | 88315.9281 | 52893.9769 | 163117.8992
3071 | 10 | 70 | 40 | 35026.309 | 1.4229 | 27.993 | 0.73952 | 98154.7718 | 0.038136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5967 | 8.8309 | 5.1369 | 0.16731 | 0.048587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933103.9581 | 9735734.8696 | 4.6732 | 5.3182 | 47.3007 | 15389.5342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87748.9423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.3529 | 1056.2619 | 5363.9602 | 15797.0025 | 18.5063 | 96082.2027 | 38458.6129 | 83245.2307 | -9119.3043 | 5804.7611 | 7500 | 7685.3552 | 2069.9933 | 0 | 49146.9288 | 52567.609 | 132223.9687
3072 | 10 | 70 | 40 | 32431.1088 | 1.2109 | 17.1197 | 0.78782 | 102029.5559 | 0.044913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7558 | 8.3505 | 5.6305 | 0.066844 | 0.053984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277481.1704 | 7083904.2199 | 4.345 | 4.6881 | 49.8579 | 11969.64 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81448.4197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.5655 | 1093.098 | 5395.3214 | 16468.6639 | 11.0161 | 99497.1016 | 31924.8899 | 49713.14 | -11142.7991 | 5039.8601 | 7500 | 3387.6115 | 1996.8512 | 0 | 31371.7306 | 61681.3992 | 58109.8849
3073 | 10 | 70 | 40 | 28741.9146 | 0.99075 | 29.8125 | 0.67463 | 90194.3676 | 0.053391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2387 | 10.1669 | 5.5933 | 0.065737 | 0.041434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111254.5187 | 10931163.4123 | 4.6404 | 5.668 | 37.5131 | 16431.9099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73201.5691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.0213 | 809.7548 | 4666.4761 | 16509.1821 | 20.438 | 87539.3648 | 24465.4649 | 68622.6859 | -11682.0125 | 4056.9079 | 7500 | 2881.4136 | 1233.7071 | 0 | 65818.8548 | 66185.1905 | 96711.8312
3074 | 10 | 70 | 40 | 32103.3079 | 1.109 | 23.4612 | 0.7442 | 95389.9991 | 0.047985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6894 | 10.9238 | 5.5673 | 0.13261 | 0.0563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063181.439 | 13434055.8584 | 5.1238 | 4.9035 | 36.4986 | 13536.779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91435.3119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.3712 | 933.5135 | 4948.29 | 17258.8138 | 15.4697 | 92862.5875 | 29688.9882 | 73070.4102 | -11120.6113 | 4733.8443 | 7500 | 6677.7401 | 1956.0734 | 0 | 70810.953 | 61862.0714 | 121455.3265
3075 | 10 | 70 | 40 | 39980.1938 | 1.1566 | 23.5287 | 0.81438 | 109833.4653 | 0.040983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0422 | 8.9402 | 3.6999 | 0.11799 | 0.052229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723870.9979 | 11565673.7229 | 5.4173 | 4.448 | 48.3826 | 17592.4798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58223.6303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5831 | 986.0344 | 5618.094 | 20929.3634 | 14.9167 | 107343.1079 | 38101.6609 | 50142.2467 | -10957.5725 | 5869.9737 | 7500 | 4413.3935 | 2250.1563 | 0 | 47877.7611 | 46139.1829 | 99058.4367
3076 | 10 | 70 | 40 | 29994.4349 | 1.1122 | 23.235 | 0.77069 | 92263.2243 | 0.042867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4142 | 7.3131 | 5.2768 | 0.074286 | 0.042714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008698.1352 | 14575423.4522 | 5.3932 | 5.4489 | 46.4023 | 14567.9329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65575.6184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1353 | 972.9708 | 6090.3644 | 16096.2805 | 15.095 | 90076.2442 | 27796.3087 | 53378.0238 | -9622.7124 | 4383.1991 | 7500 | 3518.9595 | 1374.1162 | 0 | 74317.0062 | 55115.9751 | 107528.9261
3077 | 10 | 70 | 40 | 35407.2421 | 0.93947 | 13.1905 | 0.68572 | 91622.9158 | 0.05216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.7958 | 13.7831 | 5.0423 | 0.10506 | 0.043694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072301.2314 | 16612053.1624 | 4.657 | 4.7932 | 32.2332 | 14724.3199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78155.1093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.9836 | 1232.8853 | 4035.8978 | 20929.7885 | 8.9868 | 88987.1605 | 28954.9072 | 32853.9388 | -11597.3232 | 4663.3494 | 7500 | 4598.6674 | 1495.5052 | 0 | 93383.1057 | 67088.6783 | 94763.4724
3078 | 10 | 70 | 40 | 34321.468 | 1.3366 | 22.6382 | 0.63363 | 102446.9668 | 0.050181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3744 | 7.6898 | 5.3834 | 0.10899 | 0.059301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719661.6927 | 22482541.3874 | 4.5817 | 4.9124 | 47.6051 | 13042.6715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87189.8923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.4962 | 1059.8504 | 3847.4646 | 16244.9921 | 15.8798 | 99610.0566 | 36152.9518 | 58926.3037 | -12482.405 | 5698.8977 | 7500 | 4189.9355 | 2480.3728 | 0 | 105424.8617 | 41632.4472 | 166258.4711
3079 | 10 | 70 | 40 | 32868.278 | 1.1745 | 34.3349 | 0.83145 | 99684.3021 | 0.061685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6287 | 9.612 | 4.0524 | 0.12009 | 0.040259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109530.0384 | 13565908.9953 | 4.7102 | 4.5181 | 33.3517 | 14624.9548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79898.8776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.0217 | 1253.9195 | 5436.7626 | 17034.0788 | 21.5606 | 96301.9496 | 31668.3986 | 102065.1884 | -14882.3508 | 5236.5103 | 7500 | 5373.2505 | 1547.2953 | 0 | 70613.2347 | 67723.2417 | 141398.2852
3080 | 10 | 70 | 40 | 41793.3597 | 1.0587 | 28.7074 | 0.75521 | 101868.5626 | 0.043522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0658 | 11.29 | 5.9289 | 0.10026 | 0.046794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267137.5505 | 9476124.2337 | 4.7806 | 4.9318 | 36.602 | 17611.3969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67859.2354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.3491 | 892.767 | 4685.0208 | 23109.9196 | 18.8126 | 99417.474 | 37366.8802 | 67144.9984 | -10784.7896 | 5759.1591 | 7500 | 4699.3686 | 1977.9509 | 0 | 50648.4392 | 75116.8314 | 89195.1754
3081 | 10 | 70 | 40 | 31673.5951 | 1.2135 | 16.6289 | 0.74031 | 101912.4924 | 0.054575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0744 | 9.9009 | 5.968 | 0.11585 | 0.06194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240196.9562 | 17916593.1758 | 5.2503 | 5.3071 | 30.2628 | 13128.2799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78178.9105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.7425 | 1196.6947 | 5302.9949 | 16061.2365 | 10.9886 | 98847.014 | 31224.7172 | 44095.7789 | -13488.1049 | 5089.7106 | 7500 | 6248.984 | 2313.7987 | 0 | 113022.3497 | 76061.0052 | 119946.2289
3082 | 10 | 70 | 40 | 35851.6696 | 0.96068 | 23.0888 | 0.76897 | 90749.5094 | 0.054642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0579 | 10.1326 | 6.6874 | 0.1086 | 0.052613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925972.7569 | 14630984.8208 | 5.1775 | 4.9715 | 38.8577 | 15384.4604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69222.4487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.6766 | 1189.8233 | 5784.8389 | 20942.5064 | 15.0146 | 88016.5376 | 29818.3266 | 55891.7083 | -12025.0759 | 4807.4818 | 7500 | 6403.7439 | 1856.3985 | 0 | 75374.1292 | 56061.819 | 113564.8933
3083 | 10 | 70 | 40 | 35756.5586 | 1.5371 | 35.271 | 0.75299 | 102249.6713 | 0.052583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7813 | 6.7625 | 5.838 | 0.062935 | 0.041963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216889.8741 | 21894968.2333 | 4.5179 | 4.4193 | 43.5027 | 14781.225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84495.661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4412 | 1205.0099 | 5869.516 | 15128.092 | 23.1426 | 99284.6571 | 41256.9332 | 102479.8614 | -13046.0625 | 6429.2235 | 7500 | 3223.1061 | 1980.0853 | 0 | 97264.3228 | 65233.0881 | 181854.3818
3084 | 10 | 70 | 40 | 28153.2378 | 0.87215 | 14.8243 | 0.841 | 104950.1675 | 0.040701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3298 | 10.6415 | 5.5538 | 0.095697 | 0.059889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1345112.31 | 8960489.1387 | 4.3659 | 5.6759 | 38.8054 | 16151.7396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70281.8175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.1482 | 1061.6652 | 5750.0846 | 17280.7184 | 9.2593 | 102586.715 | 21745.0389 | 39111.4159 | -10399.1911 | 3606.8024 | 7500 | 4886.7107 | 1585.3703 | 0 | 53475.5914 | 75284.0966 | 46227.6418
3085 | 10 | 70 | 40 | 36682.5769 | 0.58918 | 26.9161 | 0.7542 | 94528.2863 | 0.038422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4852 | 12.4558 | 2.8202 | 0.079259 | 0.043599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833856.07 | 20294419.5638 | 5.5638 | 5.6412 | 44.9289 | 14112.6903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76297.9548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8681 | 1069.2755 | 4075.9248 | 26379.4478 | 17.6487 | 92517.4853 | 20606.2582 | 70708.5798 | -8847.524 | 3355.5459 | 7500 | 2613.2722 | 1073.7422 | 0 | 107928.1393 | 48147.4162 | 156790.5974
3086 | 10 | 70 | 40 | 30315.5595 | 1.1101 | 21.7125 | 0.64005 | 95134.6196 | 0.040247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0267 | 7.8473 | 4.5353 | 0.098348 | 0.052459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837283.4511 | 20743378.8256 | 5.7466 | 5.3168 | 37.1957 | 17079.8186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71604.5743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9326 | 1031.9493 | 5940.1497 | 16288.1456 | 15.1759 | 93015.8833 | 28054.8278 | 46805.2012 | -9322.4397 | 4399.8259 | 7500 | 4609.0674 | 1694.0126 | 0 | 114496.8952 | 54741.5903 | 143495.8
3087 | 10 | 70 | 40 | 27608.0106 | 1.125 | 29.4183 | 0.67144 | 98971.22 | 0.054151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1631 | 10.3471 | 3.893 | 0.083268 | 0.050468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1268692.3381 | 9666860.0583 | 5.1054 | 5.6091 | 40.7238 | 16733.1721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72315.5292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0386 | 1344.0605 | 7196.4054 | 14710.0037 | 20.2037 | 96017.0167 | 25796.0138 | 66635.7859 | -12998.4946 | 4319.7273 | 7500 | 4476.4374 | 1600.072 | 0 | 54435.8704 | 71111.0015 | 80654.4107
3088 | 10 | 70 | 40 | 35842.7146 | 1.2328 | 24.3597 | 0.942 | 94433.3013 | 0.051576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0674 | 7.243 | 4.6818 | 0.10769 | 0.048384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997932.216 | 15061995.6378 | 5.0558 | 4.8818 | 32.7291 | 13690.0773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77527.1706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6487 | 974.655 | 5663.4175 | 17979.6613 | 14.3791 | 91746.6713 | 35726.1065 | 77377.2384 | -11821.1719 | 5599.7887 | 7500 | 4561.4302 | 1988.5333 | 0 | 84344.1153 | 61981.5747 | 143294.4658
3089 | 10 | 70 | 40 | 39552.7042 | 1.2816 | 27.2123 | 0.73262 | 102591.1441 | 0.048636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2903 | 6.8486 | 6.1524 | 0.092875 | 0.038594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049269.3121 | 12406087.7506 | 5.5641 | 4.8898 | 34.7562 | 15698.7595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75439.6464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0496 | 997.3126 | 4293.6767 | 19306.1579 | 18.0597 | 99836.5076 | 40493.0925 | 69046.6674 | -12120.4006 | 6267.8223 | 7500 | 4322.2447 | 1775.4339 | 0 | 66181.0907 | 64726.4804 | 118739.4704
3090 | 10 | 70 | 40 | 40998.4633 | 1.4121 | 34.7374 | 0.78681 | 95467.1622 | 0.047031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.567 | 11.4132 | 3.9655 | 0.12414 | 0.050969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745561.4162 | 13143075.9596 | 4.9168 | 5.0399 | 46.0889 | 11447.0827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78155.2072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8434 | 783.2433 | 3180.0673 | 18602.7518 | 22.3651 | 92987.3153 | 44791.423 | 96695.2984 | -10911.3264 | 6778.5897 | 7500 | 3723.581 | 2535.7708 | 0 | 63434.528 | 41512.5875 | 173035.2769
3091 | 10 | 70 | 40 | 36363.4512 | 1.0149 | 25.6159 | 0.67254 | 101622.5138 | 0.066777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7058 | 8.8501 | 6.0202 | 0.091781 | 0.050962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065323.4666 | 11361707.8902 | 5.3705 | 5.5531 | 36.8146 | 15028.1972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81089.2267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.486 | 1029.4581 | 5310.9304 | 20606.8323 | 17.5816 | 97895.0041 | 31513.2379 | 65150.0788 | -16401.0427 | 5309.4251 | 7500 | 4820.4286 | 1985.8845 | 0 | 66383.6455 | 63220.0681 | 103041.5896
3092 | 10 | 70 | 40 | 35070.3065 | 1.3519 | 24.2924 | 0.95409 | 98844.4845 | 0.057195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6635 | 11.3873 | 5.312 | 0.10221 | 0.048849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139595.793 | 16764938.8081 | 4.4848 | 4.6831 | 35.7481 | 14760.236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80389.9646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9823 | 1129.467 | 6053.1989 | 16458.0527 | 14.2426 | 95730.8471 | 37224.5075 | 80789.835 | -13700.0047 | 5920.3053 | 7500 | 5441.8216 | 2122.565 | 0 | 87287.4353 | 67164.4028 | 145422.0623
3093 | 10 | 70 | 40 | 36624.0433 | 1.0241 | 24.3234 | 0.74198 | 97128.2259 | 0.053034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0978 | 9.927 | 4.594 | 0.091246 | 0.053134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844392.4361 | 16309105.434 | 5.129 | 4.5308 | 32.007 | 18143.0538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69800.8377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1517 | 754.0825 | 4392.9246 | 20647.6164 | 16.0581 | 94287.9311 | 31952.8539 | 57692.129 | -12497.2972 | 5127.5567 | 7500 | 3478.5368 | 1999.6002 | 0 | 86148.0294 | 59552.2196 | 121849.1893
3094 | 10 | 70 | 40 | 29423.5496 | 0.85465 | 20.1487 | 0.75326 | 102497.6986 | 0.038017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2005 | 12.3149 | 5.9768 | 0.056281 | 0.037001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935825.8406 | 12747947.6006 | 5.6695 | 5.3937 | 46.8526 | 17183.9963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83795.5591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0868 | 985.6711 | 3010.4331 | 18238.2283 | 13.2183 | 100340.109 | 22370.6425 | 58073.7366 | -9493.3946 | 3635.9432 | 7500 | 2469.0118 | 987.396 | 0 | 63582.1939 | 54634.3475 | 94491.1819
3095 | 10 | 70 | 40 | 30787.2306 | 0.87666 | 24.2417 | 0.88558 | 100569.6142 | 0.058544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1019 | 8.9513 | 4.4552 | 0.12664 | 0.042435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744294.0528 | 14473561.3189 | 5.6749 | 5.1571 | 35.5701 | 15159.6353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71594.5518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5891 | 1032.6386 | 6103.2731 | 18849.92 | 14.7684 | 97328.116 | 23874.6212 | 67823.5247 | -14262.5923 | 4136.2254 | 7500 | 5679.6622 | 1288.2304 | 0 | 79794.1616 | 49482.3334 | 126351.4997
3096 | 10 | 70 | 40 | 33521.4426 | 1.0966 | 27.7696 | 0.75124 | 98360.5702 | 0.042929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8298 | 7.0669 | 4.9391 | 0.06646 | 0.06068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040121.8155 | 26086819.0151 | 4.8767 | 5.6698 | 42.5046 | 18827.4593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83586.7442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.83 | 1094.6091 | 5516.5527 | 18146.7222 | 18.2385 | 96025.7252 | 30749.4409 | 79667.2273 | -10273.3183 | 4825.8566 | 7500 | 2772.6495 | 2149.2466 | 0 | 146154.6858 | 62449.4785 | 201096.31
3097 | 10 | 70 | 40 | 28224.0459 | 1.4606 | 31.2101 | 0.79599 | 99483.235 | 0.055952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3541 | 9.7892 | 4.7427 | 0.073772 | 0.042082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869439.8656 | 9739474.3617 | 4.725 | 5.4773 | 47.9688 | 12719.4603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78352.578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.6706 | 938.937 | 4591.7948 | 12463.6472 | 19.9912 | 96416.4993 | 31520.7973 | 87903.0776 | -13493.6371 | 5130.3941 | 7500 | 3092.0132 | 1584.5813 | 0 | 50122.6633 | 47140.1065 | 126219.7832
3098 | 10 | 70 | 40 | 33577.058 | 1.442 | 24.9863 | 0.70545 | 99084.08 | 0.04146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7793 | 9.0174 | 5.4957 | 0.12555 | 0.048538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054876.5155 | 15889453.5995 | 4.3039 | 4.54 | 44.5612 | 12612.4884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76528.4256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2498 | 1101.5377 | 4658.0932 | 14982.5147 | 16.8365 | 96811.6183 | 37189.0868 | 62369.241 | -9998.8313 | 5686.2589 | 7500 | 5544.3704 | 2025.6841 | 0 | 71999.4186 | 55838.6913 | 126476.5371
3099 | 10 | 70 | 40 | 31724.6549 | 1.1099 | 22.9923 | 0.72713 | 101376.6559 | 0.037958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2848 | 11.2302 | 5.1759 | 0.078918 | 0.064249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831022.2457 | 13831033.5899 | 4.7705 | 4.9638 | 38.5667 | 16169.0787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79227.0117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.9717 | 745.3041 | 5247.7801 | 17047.1191 | 15.306 | 99245.939 | 29355.0716 | 60895.974 | -9375.1546 | 4580.2489 | 7500 | 3574.7967 | 2159.816 | 0 | 72300.8189 | 52822.308 | 118169.2636
3100 | 10 | 70 | 40 | 29392.5254 | 0.99504 | 30.3375 | 0.74756 | 95331.659 | 0.051136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0387 | 11.8234 | 4.7107 | 0.092287 | 0.051459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041966.5724 | 15124510.8431 | 4.5859 | 4.8566 | 32.9762 | 15716.382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77042.5503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0925 | 894.5929 | 4155.5663 | 16842.3998 | 19.9662 | 92642.2669 | 25100.2511 | 79903.74 | -11833.3251 | 4152.7686 | 7500 | 3843.8501 | 1568.4227 | 0 | 85088.1176 | 65914.8377 | 129408.9872
3101 | 10 | 70 | 40 | 35483.0674 | 1.1198 | 29.9955 | 0.67986 | 95703.2848 | 0.052643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1414 | 10.2443 | 5.0442 | 0.12304 | 0.047502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115891.8486 | 15021887.8458 | 4.5318 | 4.5482 | 42.9634 | 17325.4276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64910.556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 293.9892 | 965.6086 | 4856.4819 | 18961.16 | 20.5033 | 92924.985 | 33043.8147 | 61614.3835 | -12224.5188 | 5259.3064 | 7500 | 5140.7368 | 1833.5777 | 0 | 68946.3537 | 63875.6544 | 107237.9996
3102 | 10 | 70 | 40 | 38337.4913 | 1.2871 | 23.4004 | 0.78087 | 91822.6704 | 0.031018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.385 | 9.6204 | 4.4293 | 0.10886 | 0.049243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006452.0428 | 17762317.7657 | 5.1852 | 4.6388 | 49.2443 | 15132.0892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80434.2456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.0424 | 1231.8123 | 4905.8809 | 18655.1168 | 15.1161 | 90242.5299 | 39364.7489 | 66633.6533 | -6952.6183 | 5794.0353 | 7500 | 5124.7453 | 2094.0626 | 0 | 76396.1093 | 54511.2134 | 141443.523
3103 | 10 | 70 | 40 | 35966.424 | 0.9938 | 15.9161 | 0.65543 | 94408.1421 | 0.050688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3536 | 12.8612 | 5.1195 | 0.077015 | 0.035971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141572.6578 | 12829118.5532 | 5.5472 | 4.4781 | 44.7824 | 16336.7242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61466.5771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.5368 | 676.4236 | 4128.1277 | 20623.7099 | 11.0291 | 91767.7802 | 30685.4281 | 30038.4689 | -11617.5926 | 4900.3882 | 7500 | 2893.071 | 1293.736 | 0 | 55189.3128 | 63004.2128 | 57878.5997
3104 | 10 | 70 | 40 | 33241.2095 | 0.94479 | 24.0416 | 0.68823 | 95691.496 | 0.045674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6741 | 8.6189 | 4.9191 | 0.13887 | 0.037895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961984.2294 | 15916700.777 | 5.3975 | 5.1848 | 34.5678 | 13410.9356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60020.0259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.3844 | 1175.8453 | 6036.6457 | 19591.0325 | 16.3567 | 93276.6236 | 27300.354 | 46124.6304 | -10625.4386 | 4377.726 | 7500 | 7218.1342 | 1217.572 | 0 | 90373.5662 | 58500.6008 | 114985.9434
3105 | 10 | 70 | 40 | 35539.8306 | 1.4438 | 24.1653 | 0.54349 | 96521.7922 | 0.032355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6715 | 11.3713 | 4.7774 | 0.12815 | 0.043752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963748.27 | 13500399.4366 | 5.474 | 4.8469 | 45.3534 | 16180.6475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85903.189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.4261 | 1153.4361 | 5318.8387 | 15842.0807 | 17.828 | 94789.8655 | 39395.4998 | 54439.5153 | -7620.4775 | 5839.5869 | 7500 | 6348.9094 | 1875.2035 | 0 | 62283.1442 | 55341.0022 | 114720.3795
3106 | 10 | 70 | 40 | 40772.3031 | 1.4616 | 25.8706 | 0.70014 | 95414.0694 | 0.042653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5723 | 9.896 | 4.7397 | 0.106 | 0.052782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086671.8184 | 12915398.3193 | 4.477 | 4.5784 | 47.3808 | 14883.1871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88405.5721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.334 | 1127.9531 | 5473.2862 | 17994.0757 | 17.4841 | 93163.5696 | 45556.455 | 74140.594 | -9902.199 | 6820.3282 | 7500 | 5078.7236 | 2642.1111 | 0 | 57016.6492 | 58146.3567 | 130706.3053
3107 | 10 | 70 | 40 | 38327.5649 | 1.0437 | 29.0902 | 0.7836 | 88937.8719 | 0.049947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7068 | 11.1731 | 4.3739 | 0.11295 | 0.04113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847825.5349 | 20534246.3179 | 5.5023 | 4.3924 | 32.0548 | 17142.2151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71082.7344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.3527 | 865.553 | 5088.4527 | 21372.3192 | 18.763 | 86486.3906 | 33910.4915 | 73408.8161 | -10786.5177 | 5288.3331 | 7500 | 4933.6089 | 1596.4129 | 0 | 104113.0829 | 58682.4995 | 161281.7281
3108 | 10 | 70 | 40 | 37213.8544 | 1.166 | 27.1469 | 0.84882 | 92516.4081 | 0.057599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1414 | 10.1424 | 4.7266 | 0.09184 | 0.050546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871831.6586 | 15328230.3077 | 5.0072 | 5.5923 | 49.1677 | 12874.2446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71839.1145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4199 | 858.6247 | 4418.8718 | 19378.7187 | 16.882 | 89581.823 | 35670.2714 | 73741.624 | -12912.1746 | 5659.7489 | 7500 | 3321.1604 | 2099.6482 | 0 | 78861.5967 | 47009.6488 | 146932.2261
3109 | 10 | 70 | 40 | 35127.0658 | 1.1867 | 29.8779 | 0.65782 | 103793.4004 | 0.04948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.18 | 12.3964 | 4.3156 | 0.11112 | 0.041626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976641.8057 | 17042386.6134 | 4.8544 | 5.2378 | 36.0501 | 13358.5892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77354.946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.881 | 1133.5549 | 5176.0618 | 18081.2291 | 20.6764 | 100958.8041 | 34091.6735 | 71177.9163 | -12472.2238 | 5417.418 | 7500 | 5502.1079 | 1655.0847 | 0 | 96923.0898 | 58057.6256 | 151737.4407
3110 | 10 | 70 | 40 | 34472.5318 | 1.1773 | 19.7991 | 0.74392 | 101865.0254 | 0.050851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3305 | 11.123 | 5.1921 | 0.1308 | 0.053508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810139.9253 | 11230797.8048 | 5.0488 | 5.3067 | 47.1503 | 16234.3412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71339.8967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6966 | 1027.4978 | 5596.7327 | 17837.7154 | 13.057 | 99007.0914 | 33269.6327 | 48097.7821 | -12574.9093 | 5311.7745 | 7500 | 6771.0697 | 2086.0177 | 0 | 56038.7909 | 48560.3768 | 97939.7815
3111 | 10 | 70 | 40 | 35914.4975 | 0.85914 | 32.7683 | 0.74612 | 94580.1297 | 0.059676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.295 | 11.126 | 4.3878 | 0.063341 | 0.053772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942967.0682 | 15654793.9672 | 5.6416 | 5.7384 | 31.9798 | 18381.3563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70021.0943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.647 | 910.3118 | 4483.3582 | 22205.7436 | 21.5834 | 91473.7055 | 27417.5078 | 78318.5431 | -13668.2665 | 4582.136 | 7500 | 2575.2234 | 1808.3772 | 0 | 101429.9241 | 64648.2759 | 145315.1694
3112 | 10 | 70 | 40 | 32999.9073 | 1.0661 | 37.4874 | 0.83938 | 105268.9317 | 0.052498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8064 | 9.5614 | 4.5379 | 0.12051 | 0.066048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853074.0056 | 13915869.8851 | 5.5014 | 5.1649 | 31.0978 | 17653.2099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 51688.1772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.27 | 997.1471 | 5336.5768 | 18172.2097 | 23.4361 | 102221.2385 | 29655.3954 | 72628.7571 | -13409.8501 | 4871.044 | 7500 | 5585.2843 | 2361.2779 | 0 | 83565.9348 | 60224.0662 | 132533.7771
3113 | 10 | 70 | 40 | 28751.4099 | 1.1652 | 31.2579 | 0.67027 | 102664.8907 | 0.04451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3848 | 11.1057 | 3.9131 | 0.12118 | 0.037776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043433.1364 | 15990149.5853 | 5.0341 | 4.683 | 31.5966 | 14943.1289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82735.3629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.0606 | 781.4873 | 4341.6179 | 14978.3962 | 21.4812 | 100139.2671 | 27546.0273 | 80888.4058 | -11112.7438 | 4441.3786 | 7500 | 3908.7463 | 1231.4047 | 0 | 88035.695 | 66512.6977 | 135926.2162
3114 | 10 | 70 | 40 | 32375.8033 | 1.0897 | 12.3125 | 0.85349 | 109968.3943 | 0.047639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6173 | 10.5296 | 4.2066 | 0.1581 | 0.04167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824224.5185 | 14440578.3996 | 5.276 | 5.2236 | 34.199 | 19192.3414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83668.6056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2094 | 1216.5708 | 4638.8905 | 17594.7502 | 7.6369 | 107075.4389 | 29562.1063 | 39120.5804 | -12729.0036 | 4816.1673 | 7500 | 7215.3263 | 1472.9694 | 0 | 83369.6784 | 58064.6537 | 102263.1708
3115 | 10 | 70 | 40 | 36135.7671 | 0.88436 | 30.5879 | 0.77422 | 105185.2746 | 0.028419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.425 | 9.1409 | 4.3119 | 0.12167 | 0.046144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893565.6745 | 10604266.5307 | 5.1772 | 5.0205 | 45.0004 | 15969.2005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83958.488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.9567 | 993.2399 | 4444.8495 | 22029.4889 | 19.8329 | 103525.6709 | 28212.5563 | 90297.8532 | -7302.2559 | 4296.2028 | 7500 | 4238.6409 | 1454.9937 | 0 | 51183.4582 | 52413.2887 | 127468.1604
3116 | 10 | 70 | 40 | 34401.833 | 0.92138 | 25.3794 | 0.79241 | 98197.7646 | 0.056017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1454 | 11.3033 | 6.1366 | 0.11618 | 0.031115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273415.6503 | 15589617.5682 | 5.261 | 4.7996 | 39.7186 | 9671.3506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70671.374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5517 | 1097.8137 | 5734.2907 | 20542.4054 | 16.289 | 95167.2117 | 27718.8553 | 64243.0097 | -13334.4325 | 4602.5197 | 7500 | 6792.4611 | 1051.0622 | 0 | 76641.4112 | 64966.5228 | 110248.3639
3117 | 10 | 70 | 40 | 34841.4942 | 1.24 | 34.5077 | 0.66796 | 101308.8433 | 0.055875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0511 | 8.4972 | 5.2275 | 0.054659 | 0.0535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055037.0191 | 19798490.3004 | 4.6954 | 4.6139 | 49.7811 | 12581.7836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70870.5878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.0675 | 893.0619 | 4716.8154 | 17407.423 | 23.7452 | 98190.0585 | 34868.1424 | 76274.0476 | -13722.653 | 5600.6533 | 7500 | 2227.0314 | 2199.1532 | 0 | 85552.7187 | 53665.1323 | 146833.9612
3118 | 10 | 70 | 40 | 32684.0452 | 0.93287 | 23.2643 | 0.73961 | 97155.6386 | 0.035269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.997 | 8.1443 | 4.3689 | 0.073249 | 0.045662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010474.579 | 10429074.1757 | 5.4601 | 4.6474 | 37.8605 | 15900.9088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86633.7234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.3721 | 793.4103 | 4629.3848 | 19391.6033 | 15.3793 | 95256.8642 | 26584.8838 | 68310.3487 | -8354.6071 | 4139.6064 | 7500 | 2572.5178 | 1387.3267 | 0 | 50744.9356 | 60915.5797 | 91969.4322
3119 | 10 | 70 | 40 | 23468.1499 | 1.1008 | 36.6688 | 0.79455 | 96648.9751 | 0.037724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9656 | 8.162 | 5.5023 | 0.08438 | 0.044766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084546.6704 | 17547973.5422 | 5.6512 | 4.7323 | 34.8083 | 13506.327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79239.4512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.8128 | 716.8211 | 4768.4397 | 12675.0901 | 23.5067 | 94630.009 | 21586.1196 | 104295.5508 | -8883.4506 | 3491.277 | 7500 | 3763.5987 | 1147.0957 | 0 | 90489.6205 | 64138.9544 | 159250.8574
3120 | 10 | 70 | 40 | 26789.2054 | 1.131 | 25.0406 | 0.70167 | 92877.9903 | 0.06062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1874 | 8.3945 | 5.1033 | 0.032718 | 0.062657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084866.9577 | 15697853.0038 | 5.3296 | 4.8759 | 47.7751 | 15498.2141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70749.6425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.6772 | 921.4115 | 5347.3855 | 14226.0684 | 16.9088 | 89780.0687 | 25126.274 | 57532.5411 | -13630.8549 | 4267.6385 | 7500 | 1531.1491 | 1962.5408 | 0 | 71387.0352 | 58526.4708 | 97149.853
3121 | 10 | 70 | 40 | 35521.6234 | 1.1721 | 30.0372 | 0.66973 | 95291.7894 | 0.056839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7964 | 11.4339 | 6.7487 | 0.081561 | 0.039069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825244.5357 | 10736343.1203 | 4.2639 | 4.7822 | 36.1552 | 16487.6106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70463.5539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.3055 | 1159.4769 | 4142.7935 | 18434.4042 | 20.6486 | 92308.4561 | 34174.4384 | 66155.3612 | -13126.6666 | 5469.2256 | 7500 | 4332.4483 | 1568.2609 | 0 | 57010.3587 | 54196.0253 | 108887.4013
3122 | 10 | 70 | 40 | 37045.4217 | 1.2969 | 23.3661 | 0.80612 | 106984.6773 | 0.041449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2216 | 8.8918 | 3.9423 | 0.11094 | 0.060481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980651.3611 | 12109410.194 | 4.775 | 4.6591 | 46.3053 | 19594.6849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73360.7253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6602 | 1120.4944 | 3082.1117 | 17928.0184 | 14.8823 | 104531.6583 | 38234.8066 | 62238.1295 | -10793.2837 | 5877.9401 | 7500 | 3449.0857 | 2609.2078 | 0 | 54435.7859 | 59053.8173 | 104497.8544
3123 | 10 | 70 | 40 | 33370.1722 | 0.93887 | 24.2244 | 0.82603 | 98429.0175 | 0.062827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2501 | 9.9206 | 4.7469 | 0.090436 | 0.054446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109226.278 | 11938678.6758 | 4.8993 | 4.6514 | 44.4516 | 15029.368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65190.7944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.1983 | 1011.5968 | 4598.4875 | 19732.2551 | 15.2579 | 95028.4797 | 27275.8342 | 58452.9744 | -14962.3663 | 4642.979 | 7500 | 3958.2333 | 1855.3444 | 0 | 54434.9493 | 60536.7161 | 82621.232
3124 | 10 | 70 | 40 | 42111.7255 | 1.275 | 30.0094 | 0.53173 | 107111.0119 | 0.064907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8736 | 9.3815 | 4.866 | 0.087253 | 0.043897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087818.618 | 13974631.2504 | 4.4135 | 5.4699 | 34.7123 | 12902.0639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90191.001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.547 | 1196.0927 | 5434.1969 | 20631.0542 | 22.2857 | 103290.2187 | 42961.3425 | 69660.9828 | -16811.4899 | 6894.649 | 7500 | 4266.4545 | 2221.337 | 0 | 85621.719 | 63767.8792 | 138547.1157
3125 | 10 | 70 | 40 | 37113.8217 | 1.2248 | 26.7382 | 0.87736 | 104879.2899 | 0.056721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3154 | 8.6385 | 4.8957 | 0.11067 | 0.053201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002331.3428 | 11892731.5133 | 5.6221 | 5.3312 | 46.219 | 14869.9751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92792.823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.3538 | 1075.7666 | 4943.6629 | 18700.9616 | 16.3644 | 101602.4884 | 36825.7203 | 96260.8225 | -14417.9269 | 5910.4328 | 7500 | 4942.2343 | 2307.8275 | 0 | 59137.3861 | 55236.6452 | 143229.8515
3126 | 10 | 70 | 40 | 37833.6148 | 0.8335 | 31.3564 | 0.71597 | 98518.3245 | 0.066674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7315 | 9.9669 | 4.44 | 0.090886 | 0.053612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888993.2996 | 13133234.8948 | 4.9139 | 4.3161 | 44.2002 | 12797.907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58987.1303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.1543 | 854.9711 | 5304.3636 | 23730.4493 | 21.0048 | 94910.1764 | 28206.3311 | 61061.3417 | -15875.8516 | 4826.333 | 7500 | 3804.6297 | 1899.0934 | 0 | 55964.252 | 49370.1749 | 98015.9543
3127 | 10 | 70 | 40 | 34606.186 | 0.86557 | 31.2097 | 0.72844 | 105356.0918 | 0.040409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6776 | 10.0487 | 4.6411 | 0.094962 | 0.055745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133586.6483 | 18348086.2017 | 4.9291 | 5.2975 | 49.2673 | 14905.5415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76843.3725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.3927 | 931.6124 | 4678.304 | 21320.0616 | 20.7612 | 103000.3838 | 26572.2487 | 80290.3466 | -10365.1153 | 4262.3993 | 7500 | 3869.0955 | 1743.9097 | 0 | 89929.0298 | 59249.8534 | 144552.061
3128 | 10 | 70 | 40 | 32280.0057 | 0.94518 | 20.7312 | 0.6837 | 99655.419 | 0.051564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5824 | 8.5757 | 4.2061 | 0.091418 | 0.050716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935291.0943 | 10823665.3788 | 5.0245 | 4.4874 | 35.949 | 14570.2825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75906.55 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.2958 | 900.3489 | 5777.8403 | 19020.3864 | 14.1403 | 96820.8653 | 26519.2385 | 50029.0016 | -12472.0365 | 4385.6621 | 7500 | 3685.6599 | 1632.4707 | 0 | 53126.9418 | 57444.2599 | 76962.6783
3129 | 10 | 70 | 40 | 32845.2176 | 1.0575 | 23.3715 | 0.77446 | 104620.1278 | 0.055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1395 | 10.4238 | 5.3878 | 0.090737 | 0.061872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156778.516 | 19285155.4614 | 5.448 | 5.7169 | 35.5008 | 16362.5906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68332.1654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.4888 | 1144.4421 | 5314.1234 | 18174.4074 | 15.1517 | 101449.0766 | 29341.6204 | 56167.5433 | -13952.6255 | 4861.9072 | 7500 | 4520.9434 | 2207.8226 | 0 | 117833.9984 | 69765.6632 | 138715.5467
3130 | 10 | 70 | 40 | 35843.4652 | 0.90979 | 14.3203 | 0.76883 | 106696.107 | 0.069103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.794 | 10.4456 | 5.196 | 0.040703 | 0.051707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014250.9119 | 15228412.3252 | 4.4149 | 5.0868 | 46.8318 | 12677.9386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78758.9012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.4031 | 1498.6934 | 4758.5588 | 21542.5541 | 9.3132 | 102648.8289 | 28601.8222 | 39435.5336 | -17808.0234 | 4999.8815 | 7500 | 2042.5989 | 1897.4413 | 0 | 74682.931 | 53275.1009 | 88077.0843
3131 | 10 | 70 | 40 | 32183.4402 | 1.2376 | 17.7798 | 0.73988 | 99837.4432 | 0.050553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1136 | 8.4602 | 4.1537 | 0.10135 | 0.04773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090616.5263 | 17733093.1471 | 5.0057 | 4.7863 | 48.1325 | 15152.2883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70279.1083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 686.9959 | 1158.2516 | 5070.851 | 16101.1273 | 11.7519 | 97052.5965 | 32164.6257 | 42363.4666 | -12253.3253 | 5141.301 | 7500 | 4388.876 | 1801.0773 | 0 | 79755.0862 | 58262.6818 | 102598.4257
3132 | 10 | 70 | 40 | 36664.7779 | 1.3317 | 25.9226 | 0.69166 | 96380.6527 | 0.051004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.103 | 11.4811 | 4.5315 | 0.12372 | 0.037467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807148.3559 | 15437507.8602 | 5.5136 | 4.2707 | 41.2174 | 15200.0429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69655.4433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1351 | 1002.0387 | 4726.7791 | 17401.615 | 17.6027 | 93668.6084 | 38526.3258 | 57952.7634 | -11932.9946 | 5988.2439 | 7500 | 4996.1868 | 1646.6761 | 0 | 66257.9674 | 49581.9544 | 121353.2144
3133 | 10 | 70 | 40 | 34601.3216 | 1.2042 | 31.17 | 0.65876 | 106393.5077 | 0.043883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7034 | 10.0863 | 4.7573 | 0.10227 | 0.057467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723686.2308 | 13336462.107 | 5.5269 | 4.3924 | 38.2211 | 15052.0096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65543.4105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.2933 | 1139.1076 | 4251.1456 | 17636.6378 | 21.5592 | 103812.5605 | 33929.3676 | 62992.474 | -11356.168 | 5326.1845 | 7500 | 4445.0363 | 2246.4738 | 0 | 61121.6044 | 47125.9193 | 119079.0533
3134 | 10 | 70 | 40 | 35369.5461 | 1.1443 | 22.7133 | 0.71965 | 107819.7144 | 0.060998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1827 | 8.8867 | 5.7632 | 0.091486 | 0.051275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932078.9712 | 11119421.6722 | 5.5166 | 5.6212 | 39.5291 | 16952.0582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76896.2037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.4789 | 886.1835 | 4620.3426 | 18643.4649 | 15.1837 | 104201.3373 | 33452.1623 | 57899.74 | -15920.8594 | 5543.8649 | 7500 | 3953.2805 | 2086.3106 | 0 | 62952.2104 | 57527.4332 | 99939.276
3135 | 10 | 70 | 40 | 33065.2334 | 1.1902 | 27.0179 | 0.70587 | 100440.6812 | 0.046574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3944 | 7.7096 | 4.8295 | 0.15342 | 0.056161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977123.7572 | 10852429.1869 | 4.3706 | 5.579 | 45.5636 | 13137.5883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68950.4957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6511 | 963.7638 | 5740.6077 | 16986.6308 | 18.2011 | 97856.6862 | 32157.2053 | 60792.0859 | -11369.578 | 5085.5579 | 7500 | 7082.635 | 2096.2282 | 0 | 58786.0794 | 52754.4602 | 109375.7534
3136 | 10 | 70 | 40 | 25565.9394 | 1.284 | 23.1417 | 0.79075 | 100571.8568 | 0.047805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1993 | 9.4619 | 5.7936 | 0.10978 | 0.053535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 644504.2192 | 24316527.2059 | 5.2348 | 5.4682 | 45.9703 | 12635.6699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80541.0153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.3389 | 821.8488 | 5184.9598 | 12462.6935 | 14.8666 | 97916.9601 | 26206.4919 | 66648.0128 | -11681.5453 | 4294.0939 | 7500 | 5729.0171 | 1687.2286 | 0 | 125521.6186 | 38657.3783 | 187247.5393
3137 | 10 | 70 | 40 | 30468.7392 | 0.70887 | 22.3687 | 0.65112 | 103203.5016 | 0.051336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8856 | 9.2276 | 5.7291 | 0.098402 | 0.052914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945813.3845 | 20352641.695 | 5.2812 | 5.1994 | 46.1953 | 11835.7441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73827.4591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.4198 | 1103.7166 | 5346.0957 | 20491.4584 | 15.5379 | 100280.7989 | 19954.5617 | 50429.922 | -12859.8916 | 3515.2455 | 7500 | 4950.1716 | 1365.1681 | 0 | 99916.8618 | 49935.4248 | 124836.6143
3138 | 10 | 70 | 40 | 30032.5007 | 1.1868 | 23.8097 | 0.81611 | 96266.2252 | 0.058804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7441 | 12.886 | 4.9805 | 0.054402 | 0.053166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043539.0437 | 14737263.6089 | 5.6266 | 4.2701 | 34.9274 | 17209.9165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77496.4414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5484 | 1182.8955 | 4880.6421 | 15458.366 | 15.0802 | 93149.8991 | 29148.2696 | 67649.9658 | -13711.8348 | 4820.6506 | 7500 | 2693.5914 | 1881.0531 | 0 | 68949.2167 | 65833.0902 | 103097.8222
3139 | 10 | 70 | 40 | 32355.8946 | 0.85408 | 29.1263 | 0.7181 | 96310.0751 | 0.046384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9394 | 12.7216 | 5.8904 | 0.056832 | 0.051963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250299.0259 | 20264448.3637 | 4.5602 | 4.6474 | 43.0021 | 11592.4598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64825.9004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8117 | 906.6029 | 6596.8304 | 20062.2872 | 19.4877 | 93842.2928 | 24587.2147 | 62483.6651 | -10858.2421 | 4022.4787 | 7500 | 3481.5281 | 1534.1068 | 0 | 94777.5164 | 63726.2841 | 123801.9836
3140 | 10 | 70 | 40 | 36812.8952 | 0.65158 | 28.801 | 0.69515 | 96478.2316 | 0.056955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0277 | 9.1741 | 5.6356 | 0.10832 | 0.054635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234044.6022 | 12619955.4727 | 4.8945 | 4.9981 | 44.7616 | 14868.037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72036.0812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2174 | 1033.7953 | 5879.0077 | 25564.8004 | 19.5192 | 93451.6621 | 22496.1896 | 66862.9505 | -13316.9057 | 3889.846 | 7500 | 5798.46 | 1559.7942 | 0 | 61324.787 | 65327.063 | 90788.0586
3141 | 10 | 70 | 40 | 39541.4351 | 1.0098 | 22.2136 | 0.6299 | 97473.9423 | 0.039915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7559 | 12.2883 | 4.9917 | 0.097997 | 0.054068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341680.6393 | 7105803.7479 | 5.2418 | 4.5542 | 44.0829 | 12246.7328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78618.3627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4832 | 772.9349 | 6163.977 | 22472.0847 | 15.6145 | 95320.7765 | 34138.701 | 51880.7483 | -9473.9295 | 5238.1357 | 7500 | 5004.678 | 2078.6365 | 0 | 31574.2236 | 67513.3692 | 60427.8244
3142 | 10 | 70 | 40 | 33146.2682 | 1.183 | 31.2532 | 0.78712 | 100549.8869 | 0.052416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3917 | 10.7765 | 5.5234 | 0.084987 | 0.057201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824782.9594 | 15854471.7262 | 4.958 | 5.3827 | 32.9075 | 11529.8428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72623.2649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.48 | 982.5314 | 4838.3911 | 17097.2785 | 20.1185 | 97643.2937 | 32097.9794 | 80863.974 | -12789.0098 | 5165.3963 | 7500 | 3967.4338 | 2168.5718 | 0 | 97157.268 | 51314.1253 | 164817.4883
3143 | 10 | 70 | 40 | 38745.7861 | 0.61296 | 25.5967 | 0.69369 | 97478.1639 | 0.059983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9462 | 10.675 | 5.0435 | 0.093748 | 0.039444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103759.3189 | 16599138.9528 | 4.7851 | 4.6371 | 41.7851 | 16681.9796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78167.6339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.6256 | 1012.9688 | 5267.8311 | 27494.9167 | 17.3616 | 94260.3977 | 22501.7387 | 64371.1872 | -14158.1714 | 3942.7032 | 7500 | 4349.301 | 1141.3991 | 0 | 78076.7625 | 63372.3674 | 104352.5528
3144 | 10 | 70 | 40 | 30652.6515 | 0.90673 | 20.6498 | 0.79438 | 101135.793 | 0.044073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0897 | 12.4765 | 3.8713 | 0.10536 | 0.043952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063497.7365 | 25637965.8608 | 5.3245 | 5.7392 | 43.7254 | 15388.2572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79766.8824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.0418 | 1071.9404 | 5088.4344 | 18454.3628 | 13.2388 | 98671.9015 | 24396.5774 | 59114.7374 | -10841.1223 | 3995.4441 | 7500 | 4510.003 | 1288.8687 | 0 | 141347.724 | 59370.2898 | 171941.9425
3145 | 10 | 70 | 40 | 34914.813 | 1.4066 | 25.1048 | 0.72518 | 95439.2954 | 0.048107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6321 | 9.1528 | 5.028 | 0.068878 | 0.050417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869077.0437 | 15657350.249 | 4.788 | 4.509 | 39.037 | 14109.8953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76427.7959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.1232 | 1128.0609 | 4727.2299 | 15890.7445 | 16.7306 | 92904.1902 | 38048.1371 | 64002.4339 | -11154.4628 | 5874.8748 | 7500 | 3120.033 | 2173.909 | 0 | 74317.1581 | 52194.3843 | 131687.6989
3146 | 10 | 70 | 40 | 31692.4546 | 1.3063 | 19.4874 | 0.84253 | 98684.248 | 0.055901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8279 | 9.6446 | 5.4016 | 0.09431 | 0.054952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093816.8554 | 14057090.9246 | 4.5501 | 5.5223 | 45.6911 | 16453.7075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77518.3239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5697 | 1089.3732 | 5982.3305 | 15256.8352 | 12.1615 | 95644.9137 | 32871.2388 | 56789.0549 | -13373.071 | 5306.9249 | 7500 | 5066.8587 | 2140.3865 | 0 | 74935.6345 | 60743.2616 | 110493.7656
3147 | 10 | 70 | 40 | 34780.9608 | 1.3347 | 26.4697 | 0.72279 | 98272.9347 | 0.049918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5772 | 10.9846 | 5.627 | 0.106 | 0.052503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097419.9992 | 16283702.0167 | 4.4324 | 4.7614 | 36.3368 | 11009.9726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65269.6593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.8916 | 1033.9292 | 4158.1815 | 16480.4645 | 17.6638 | 95565.6609 | 36600.9926 | 57475.9801 | -11912.005 | 5724.6174 | 7500 | 4998.8979 | 2205.9224 | 0 | 85449.763 | 61014.99 | 127029.1783
3148 | 10 | 70 | 40 | 32917.5915 | 1.0334 | 14.6539 | 0.79462 | 100035.4379 | 0.052438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0192 | 9.871 | 5.0038 | 0.10086 | 0.038632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139267.6658 | 13379084.7205 | 4.4806 | 4.6179 | 39.1182 | 12906.7387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66792.391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.6535 | 882.185 | 4288.5304 | 18461.4601 | 9.3936 | 97142.5175 | 28912.2628 | 35135.2106 | -12728.8494 | 4727.6166 | 7500 | 3825.4105 | 1340.4652 | 0 | 65455.0958 | 62776.3843 | 71390.8278
3149 | 10 | 70 | 40 | 32949.3687 | 1.231 | 18.7646 | 0.71155 | 103263.9016 | 0.042962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4925 | 11.7373 | 5.6071 | 0.1324 | 0.041044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188177.7321 | 18121357.6108 | 4.9911 | 5.3491 | 46.1549 | 17686.1801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64841.5682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.2139 | 1092.276 | 4757.6349 | 16544.8988 | 12.601 | 100810.8145 | 32808.9398 | 39965.7815 | -10793.5833 | 5138.6843 | 7500 | 6837.997 | 1547.9905 | 0 | 92151.0431 | 65568.5164 | 109588.3364
3150 | 10 | 70 | 40 | 42515.1823 | 1.3841 | 23.1073 | 0.68906 | 92060.725 | 0.03935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6915 | 6.5367 | 5.1832 | 0.076107 | 0.053562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310556.7125 | 12761420.7143 | 4.5452 | 5.2904 | 42.4036 | 15275.4706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72601.188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4266 | 1134.7571 | 5568.5372 | 19595.5565 | 15.7138 | 90055.6399 | 45839.2515 | 53677.5995 | -8822.3744 | 6791.9837 | 7500 | 3636.4195 | 2670.0334 | 0 | 67818.6127 | 70304.8347 | 108806.6913
3151 | 10 | 70 | 40 | 40629.735 | 1.0865 | 19.883 | 0.79518 | 103346.1996 | 0.052832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8662 | 7.9914 | 4.4358 | 0.084667 | 0.04273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272131.7801 | 17250119.0282 | 5.6342 | 5.634 | 48.5017 | 16854.596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69881.7713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.1187 | 989.508 | 4466.0976 | 22119.9897 | 12.7416 | 100335.4148 | 37019.4904 | 49905.7163 | -13247.4535 | 5864.3445 | 7500 | 3132.8296 | 1839.1451 | 0 | 88251.6431 | 66967.2179 | 113298.4977
3152 | 10 | 70 | 40 | 42179.7876 | 1.2346 | 25.7233 | 0.84342 | 101819.7648 | 0.051439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3396 | 7.0131 | 5.0471 | 0.071646 | 0.055523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848107.1564 | 11237965.559 | 5.4109 | 4.3814 | 43.3545 | 12708.7127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89954.3073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.7292 | 904.7795 | 4325.4669 | 21137.2176 | 16.0452 | 98930.573 | 42085.1399 | 87058.9919 | -12712.4441 | 6521.4051 | 7500 | 2709.1187 | 2657.5072 | 0 | 48312.8832 | 47930.0004 | 136202.6014
3153 | 10 | 70 | 40 | 33598.9515 | 1.1435 | 20.7295 | 0.88995 | 94060.1548 | 0.053855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7865 | 8.0596 | 4.1415 | 0.11658 | 0.063416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115821.2558 | 19060395.8628 | 4.6733 | 5.7157 | 47.6614 | 13197.6869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79410.8663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4277 | 1363.208 | 5533.2664 | 17717.7384 | 12.5979 | 91267.6572 | 31762.426 | 64573.7332 | -12286.9895 | 5088.5861 | 7500 | 5004.6974 | 2368.4313 | 0 | 102464.355 | 57501.7049 | 148973.5347
3154 | 10 | 70 | 40 | 31329.7004 | 1.4328 | 25.1016 | 0.65557 | 96201.8938 | 0.037758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5532 | 8.6629 | 5.618 | 0.065365 | 0.053469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952424.436 | 18850745.3263 | 4.6589 | 5.5024 | 34.6772 | 15976.3124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82504.2498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5225 | 948.9964 | 4056.2009 | 14051.6909 | 17.3929 | 94190.4895 | 34556.019 | 63599.6896 | -8850.1787 | 5256.3652 | 7500 | 2616.9082 | 2062.7551 | 0 | 115355.7285 | 60537.0066 | 161560.2803
3155 | 10 | 70 | 40 | 34934.869 | 1.4328 | 21.0016 | 0.75137 | 101843.8315 | 0.041378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7957 | 9.8563 | 5.0876 | 0.11579 | 0.038869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049815.9847 | 19453308.0388 | 4.3515 | 4.6237 | 34.6461 | 17552.536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79510.0782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.9686 | 778.7239 | 4074.9617 | 15668.5992 | 13.7924 | 99512.6388 | 38532.5395 | 57320.2563 | -10257.2478 | 5885.3085 | 7500 | 4494.9736 | 1678.9454 | 0 | 102286.2704 | 66695.1044 | 140745.9416
3156 | 10 | 70 | 40 | 31831.329 | 1.4574 | 27.5798 | 0.63343 | 104754.1428 | 0.05879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3066 | 10.3206 | 4.9357 | 0.075929 | 0.053443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831345.9895 | 17412745.2479 | 5.663 | 4.6597 | 48.6535 | 19402.708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74986.6621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.3495 | 1076.9223 | 3982.9307 | 14081.6677 | 19.3483 | 101363.836 | 35499.3225 | 61724.7424 | -14917.3499 | 5760.6413 | 7500 | 2992.3965 | 2259.5673 | 0 | 74550.7666 | 52105.7987 | 123264.2881
3157 | 10 | 70 | 40 | 34012.2857 | 1.4706 | 30.2482 | 0.70016 | 103462.8169 | 0.047355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9493 | 8.2513 | 4.1155 | 0.12599 | 0.054533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923452.4646 | 14131756.5248 | 5.0357 | 5.6002 | 43.1159 | 16047.8728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66177.2542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.7354 | 845.2767 | 4469.5954 | 14935.9115 | 20.4425 | 100757.0095 | 38152.7484 | 64890.965 | -11905.5526 | 5935.6445 | 7500 | 4032.4434 | 2375.7054 | 0 | 77363.0092 | 54502.8156 | 133842.1476
3158 | 10 | 70 | 40 | 31741.7916 | 0.81779 | 32.7504 | 0.61554 | 101564.3934 | 0.05265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4302 | 8.0053 | 5.3165 | 0.089162 | 0.050462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026702.7432 | 18168827.7122 | 4.3247 | 4.3627 | 48.9233 | 14673.9087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79447.5191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7048 | 1198.8324 | 6086.9194 | 20085.2829 | 23.2068 | 98615.5772 | 23313.0175 | 75821.1245 | -12974.7912 | 3979.951 | 7500 | 4445.0623 | 1474.0136 | 0 | 75907.5692 | 54962.2405 | 124503.7065
3159 | 10 | 70 | 40 | 37486.0162 | 1.093 | 24.8089 | 0.8494 | 110862.9543 | 0.048548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2919 | 9.394 | 4.8387 | 0.12134 | 0.059636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795890.4829 | 10412392.6212 | 4.968 | 4.6141 | 40.7226 | 17205.841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75902.739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.4599 | 944.1911 | 4856.1358 | 20334.5727 | 15.4231 | 107891.5579 | 34302.8872 | 71240.9423 | -13074.1441 | 5483.4739 | 7500 | 5341.9813 | 2400.0745 | 0 | 49129.4057 | 51319.2451 | 111005.3756
3160 | 10 | 70 | 40 | 31796.0739 | 1.1629 | 29.5455 | 0.84339 | 88538.228 | 0.027337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3333 | 10.419 | 5.2344 | 0.11101 | 0.051091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868055.3042 | 17810347.266 | 5.6706 | 4.706 | 46.1837 | 11989.084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65640.6943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.4606 | 1135.7368 | 4616.5408 | 16586.3733 | 18.4295 | 87194.0416 | 30419.4011 | 72965.7871 | -5914.4198 | 4510.9342 | 7500 | 5263.7583 | 1691.5219 | 0 | 78799.4549 | 46960.5895 | 148275.8482
3161 | 10 | 70 | 40 | 31141.0581 | 1.0978 | 21.5354 | 0.70312 | 96968.0085 | 0.05135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8981 | 11.3238 | 5.5243 | 0.11657 | 0.063755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967605.8451 | 19186620.494 | 5.1275 | 5.374 | 30.969 | 17030.5616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71166.7695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.3692 | 891.2883 | 4955.0335 | 16847.0774 | 14.5301 | 94221.1503 | 28587.9614 | 49854.598 | -12086.1758 | 4643.6286 | 7500 | 5964.7205 | 2172.8921 | 0 | 121157.7917 | 65439.3908 | 142356.0257
3162 | 10 | 70 | 40 | 32864.3827 | 1.1882 | 21.1861 | 0.70863 | 101974.9429 | 0.056384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7523 | 11.0849 | 4.5946 | 0.1175 | 0.059341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144632.8361 | 16288100.0134 | 4.7684 | 4.7881 | 31.8272 | 12525.3702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61979.0643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0745 | 1087.6018 | 5894.1452 | 16901.9255 | 14.2504 | 98807.5316 | 31924.9145 | 42986.5743 | -13936.6099 | 5212.8892 | 7500 | 5674.1081 | 2270.3856 | 0 | 91866.75 | 68848.8342 | 104650.1777
3163 | 10 | 70 | 40 | 32706.6522 | 1.4228 | 28.4223 | 0.64626 | 93192.609 | 0.055725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3056 | 10.5244 | 4.0053 | 0.14526 | 0.044805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850788.7213 | 17447707.9781 | 4.6857 | 4.6792 | 40.8127 | 15081.3763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74950.9446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.5056 | 1113.9662 | 5584.1002 | 14751.5451 | 19.7967 | 90331.2632 | 35910.2141 | 64649.177 | -12589.9217 | 5672.4834 | 7500 | 6619.0515 | 1865.3698 | 0 | 84010.2606 | 51506.281 | 142130.3537
3164 | 10 | 70 | 40 | 37969.6778 | 1.4093 | 25.5979 | 0.70828 | 102487.7768 | 0.041845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3524 | 8.6469 | 5.1198 | 0.14614 | 0.037926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879604.211 | 16801548.1585 | 5.5841 | 5.3929 | 46.0481 | 14378.5099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78615.8058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.4472 | 783.8815 | 4464.4881 | 17255.3988 | 17.2213 | 100115.6693 | 41428.558 | 65853.3485 | -10437.2727 | 6291.0403 | 7500 | 5911.9717 | 1751.145 | 0 | 84680.6776 | 49864.1434 | 153115.3249
3165 | 10 | 70 | 40 | 29106.4526 | 1.006 | 31.3378 | 0.79826 | 103597.1248 | 0.041241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9263 | 7.8865 | 4.1591 | 0.089511 | 0.052483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783400.8573 | 13704429.6788 | 5.0514 | 5.7254 | 32.7449 | 14132.319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77663.708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.4031 | 930.4516 | 6338.5618 | 16576.3622 | 20.0476 | 101233.5586 | 25060.1809 | 87684.0643 | -10399.6913 | 4058.5214 | 7500 | 3752.7995 | 1563.3209 | 0 | 88903.8278 | 52031.4866 | 156091.5369
3166 | 10 | 70 | 40 | 34764.5127 | 0.84103 | 24.2657 | 0.88983 | 104883.4802 | 0.036843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9823 | 13.9111 | 5.2358 | 0.11468 | 0.06581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888930.2831 | 19157681.8532 | 4.7104 | 5.6145 | 41.0108 | 14101.853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75716.0905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.5789 | 1225.4925 | 4950.9824 | 21713.661 | 14.7479 | 102743.1288 | 26101.7034 | 72065.0798 | -9417.5459 | 4139.6028 | 7500 | 6150.7408 | 1999.4788 | 0 | 108850.7178 | 52065.0934 | 165324.6841
3167 | 10 | 70 | 40 | 36188.784 | 1.0205 | 19.3276 | 0.7774 | 97843.7105 | 0.039365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5965 | 10.1936 | 4.6904 | 0.059124 | 0.037382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048544.0025 | 10297007.9558 | 5.1592 | 5.0824 | 40.5324 | 17380.1975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66031.7892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.464 | 1212.0473 | 5295.2628 | 20443.4754 | 12.5095 | 95711.833 | 31490.6173 | 45020.9257 | -9380.2608 | 4871.5332 | 7500 | 2826.6299 | 1336.5657 | 0 | 52984.5835 | 62431.7281 | 74218.8665
3168 | 10 | 70 | 40 | 34090.8899 | 1.1493 | 32.0444 | 0.8081 | 100123.214 | 0.044362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6721 | 13.1583 | 5.0527 | 0.096309 | 0.043022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039697.8751 | 12079767.0285 | 4.7231 | 5.4855 | 43.0375 | 11606.3424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76337.402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.1628 | 1063.8536 | 4208.4912 | 17919.2383 | 20.387 | 97668.1636 | 32343.3031 | 88989.3261 | -10802.2216 | 5075.7763 | 7500 | 4401.5479 | 1602.7089 | 0 | 65542.6823 | 54941.0512 | 139712.0718
3169 | 10 | 70 | 40 | 31225.3557 | 1.1244 | 33.0102 | 0.72929 | 100798.1336 | 0.066481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6182 | 10.8443 | 5.1923 | 0.081321 | 0.043027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014766.5659 | 9157232.1724 | 4.4569 | 5.2608 | 47.7519 | 16199.3236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67487.2858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.0163 | 1021.7484 | 5864.1342 | 16643.136 | 21.9483 | 97116.9622 | 29164.4395 | 74653.3772 | -16197.1544 | 4976.7741 | 7500 | 4381.0066 | 1571.6429 | 0 | 45859.8621 | 56456.114 | 95453.8341
3170 | 10 | 70 | 40 | 37668.4076 | 1.1079 | 31.8545 | 0.78691 | 92569.7521 | 0.034651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3371 | 10.8178 | 5.1189 | 0.11121 | 0.054816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131665.4681 | 19932931.399 | 4.4386 | 4.3504 | 48.131 | 16898.501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62553.6671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.6508 | 1086.8631 | 4775.7457 | 20264.0168 | 20.508 | 90792.0061 | 34808.7816 | 70976.9769 | -7822.0824 | 5227.1323 | 7500 | 4975.0533 | 2102.9799 | 0 | 83387.0199 | 61632.0888 | 139523.7727
3171 | 10 | 70 | 40 | 38917.4613 | 1.0121 | 29.4358 | 0.87002 | 95115.5068 | 0.055852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5496 | 9.3684 | 2.8512 | 0.072004 | 0.060497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217486.4909 | 14125547.2171 | 4.8619 | 5.7329 | 36.0172 | 14037.9463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70395.7334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.4786 | 1029.7974 | 5327.5822 | 22088.9696 | 18.0896 | 92188.5724 | 33656.9834 | 79872.7015 | -12878.5113 | 5383.3536 | 7500 | 2476.0148 | 2390.2721 | 0 | 87329.5919 | 69788.559 | 135941.8469
3172 | 10 | 70 | 40 | 38868.3662 | 0.90734 | 30.1185 | 0.65684 | 92537.3964 | 0.060453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9113 | 9.6082 | 3.601 | 0.1145 | 0.046538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952496.9265 | 18723235.6343 | 5.577 | 5.3321 | 37.6937 | 14646.9089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72280.3492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.8383 | 819.8227 | 4560.7018 | 23392.5496 | 20.8543 | 89459.1721 | 30951.6332 | 66961.7386 | -13544.1871 | 5055.9762 | 7500 | 3678.3883 | 1726.9285 | 0 | 103387.3046 | 57180.7464 | 148537.0358
3173 | 10 | 70 | 40 | 34919.5947 | 1.1176 | 23.7208 | 0.69105 | 92396.4474 | 0.057395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6914 | 10.2143 | 5.1901 | 0.057161 | 0.062383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909307.4726 | 15596691.6368 | 4.5234 | 4.8679 | 33.9576 | 13023.6157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75573.3344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9686 | 1051.7098 | 3555.6507 | 18683.0149 | 16.1131 | 89475.9243 | 32473.1595 | 57494.3924 | -12850.3017 | 5220.3105 | 7500 | 2193.7335 | 2390.1525 | 0 | 86595.8087 | 56085.04 | 124932.2154
3174 | 10 | 70 | 40 | 38413.5299 | 1.2536 | 25.3483 | 0.81714 | 106191.7018 | 0.064438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6678 | 8.9321 | 5.2413 | 0.13042 | 0.051739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806501.6857 | 16776432.8915 | 5.2619 | 4.2721 | 40.6287 | 11888.6537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65148.6537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.9912 | 1074.9479 | 4523.1277 | 19046.0329 | 16.0455 | 102430.5761 | 38734.9939 | 60606.441 | -16548.9533 | 6302.5497 | 7500 | 5393.2831 | 2393.2889 | 0 | 73102.88 | 46498.1425 | 130986.3408
3175 | 10 | 70 | 40 | 32719.7617 | 1.0876 | 22.364 | 0.6524 | 104675.9295 | 0.04694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6939 | 10.9684 | 4.8097 | 0.09764 | 0.027786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742268.3701 | 18824995.4707 | 4.454 | 5.6282 | 33.5664 | 13891.4836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64547.1549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8962 | 1027.8003 | 5972.8766 | 17802.7122 | 15.5235 | 101962.0875 | 29834.0991 | 44153.116 | -11940.9044 | 4804.4179 | 7500 | 4610.037 | 979.8014 | 0 | 120587.0384 | 49280.6579 | 151246.9475
3176 | 10 | 70 | 40 | 33587.1854 | 1.0101 | 28.2277 | 0.68051 | 96800.196 | 0.052294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4383 | 9.7044 | 5.5276 | 0.10198 | 0.058565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053147.8293 | 17063604.9481 | 4.2865 | 5.2808 | 44.0782 | 18808.8025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75941.4707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.6176 | 1067.5542 | 6244.0323 | 19084.5586 | 19.2879 | 94008.4497 | 29005.2535 | 67890.2669 | -12283.6839 | 4712.7167 | 7500 | 5509.9854 | 2025.6916 | 0 | 89498.382 | 62192.4422 | 131666.17
3177 | 10 | 70 | 40 | 34687.6561 | 1.3905 | 21.5782 | 0.61303 | 96394.0411 | 0.072877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3529 | 12.4153 | 5.0731 | 0.12132 | 0.055892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1353530.0351 | 11738470.4323 | 4.6684 | 5.6681 | 41.9843 | 16559.6506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80970.3924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.8139 | 909.6605 | 5259.1223 | 15930.17 | 15.3118 | 92541.8998 | 37514.9722 | 50739.4807 | -16949.4213 | 6161.1234 | 7500 | 5603.8154 | 2527.3785 | 0 | 66564.4276 | 73678.1497 | 85983.6268
3178 | 10 | 70 | 40 | 36454.4513 | 1.1971 | 32.37 | 0.74808 | 106957.8448 | 0.061943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3771 | 11.0653 | 5.1116 | 0.10768 | 0.053891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878479.6819 | 9776709.8869 | 5.3263 | 5.5781 | 33.1553 | 13122.8478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73413.5733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3961 | 816.6425 | 5034.0896 | 18655.2338 | 21.2976 | 103313.7566 | 35598.4351 | 81286.4612 | -16033.988 | 5843.3008 | 7500 | 4865.6877 | 2311.1831 | 0 | 60971.3729 | 55310.0604 | 127032.3923
3179 | 10 | 70 | 40 | 36254.5399 | 1.2616 | 27.6534 | 0.8493 | 90095.6249 | 0.054715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3792 | 8.6341 | 4.7478 | 0.088558 | 0.045442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990903.6374 | 13223729.5817 | 4.6355 | 5.3951 | 31.5693 | 18860.4861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62489.8764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3503 | 1044.0539 | 6117.2901 | 17895.6483 | 17.1924 | 87378.7429 | 36717.7831 | 65370.5477 | -11954.281 | 5743.1483 | 7500 | 4249.0086 | 1915.4657 | 0 | 84046.8392 | 67859.499 | 125729.0125
3180 | 10 | 70 | 40 | 38343.7879 | 1.2338 | 28.8615 | 0.73438 | 106012.7415 | 0.040644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3334 | 6.7845 | 6.7429 | 0.10097 | 0.047165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040335.9521 | 12176003.7847 | 5.3112 | 4.4673 | 44.7796 | 13954.7775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53337.5253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.4334 | 985.317 | 4147.8503 | 19223.4542 | 19.1353 | 103628.6783 | 38240.6674 | 51876.7992 | -10489.8784 | 5859.9482 | 7500 | 4791.0097 | 2028.5231 | 0 | 52628.5691 | 56485.0022 | 95950.636
3181 | 10 | 70 | 40 | 35184.0635 | 1.1302 | 19.488 | 0.75885 | 99691.8511 | 0.046596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4359 | 12.0801 | 4.4079 | 0.10117 | 0.055496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149112.5989 | 17761713.0095 | 4.404 | 4.62 | 48.8074 | 13423.5625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65425.1837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1943 | 1019.1612 | 4462.4456 | 18692.8854 | 12.7449 | 97125.8895 | 32982.3562 | 44116.6411 | -11290.2309 | 5193.0706 | 7500 | 4221.0092 | 2115.1722 | 0 | 78190.084 | 58563.0047 | 104465.0977
3182 | 10 | 70 | 40 | 31788.213 | 1.0264 | 31.436 | 0.73144 | 99903.7383 | 0.046696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8214 | 8.6675 | 5.3753 | 0.13018 | 0.052814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011089.8345 | 22939395.0468 | 4.2516 | 4.338 | 31.5125 | 13719.442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64011.8314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.3632 | 1060.284 | 4764.4958 | 17898.1394 | 20.8766 | 97326.883 | 27780.1471 | 67592.6726 | -11338.1635 | 4487.2381 | 7500 | 5996.9815 | 1739.3836 | 0 | 120521.8288 | 63771.223 | 160508.8653
3183 | 10 | 70 | 40 | 29261.0122 | 0.99491 | 32.3727 | 0.78527 | 103227.9937 | 0.027012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7341 | 12.8937 | 5.6188 | 0.079327 | 0.060579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983828.9246 | 16909185.0069 | 4.4445 | 4.9853 | 49.616 | 12551.7707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71481.479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.4633 | 758.5109 | 4798.2592 | 16768.2897 | 20.8607 | 101679.2824 | 24985.445 | 82289.3455 | -6814.3299 | 3826.2907 | 7500 | 3719.5962 | 1701.2317 | 0 | 79226.35 | 50918.1926 | 145515.7366
3184 | 10 | 70 | 40 | 38256.6276 | 1.0083 | 21.4018 | 0.73128 | 99856.6556 | 0.047547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2293 | 11.0849 | 4.2965 | 0.086845 | 0.048272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009660.132 | 8644875.0996 | 4.2626 | 5.1071 | 41.8286 | 15757.5327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63049.4579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.6467 | 710.7853 | 6160.6918 | 21759.5327 | 14.2142 | 97234.7092 | 32994.1899 | 45317.7212 | -11536.5641 | 5209.9388 | 7500 | 3808.0747 | 1845.842 | 0 | 45149.7195 | 58444.8987 | 71844.0233
3185 | 10 | 70 | 40 | 32566.9515 | 1.0476 | 22.7733 | 0.75277 | 92550.9653 | 0.056521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7171 | 7.5143 | 4.3007 | 0.1119 | 0.040972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972507.7919 | 10645500.3306 | 4.3564 | 5.1544 | 30.192 | 15397.8449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81307.0205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0952 | 969.008 | 5289.6504 | 18120.1633 | 14.9443 | 89669.3892 | 28893.5764 | 63655.9124 | -12678.9347 | 4721.9793 | 7500 | 4437.5393 | 1419.9599 | 0 | 67213.7053 | 64818.5343 | 100345.2035
3186 | 10 | 70 | 40 | 35389.3337 | 1.2015 | 29.2875 | 0.76872 | 100602.2824 | 0.059937 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7528 | 10.7687 | 4.2858 | 0.12495 | 0.048793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165718.3935 | 18521216.6798 | 4.2868 | 4.8651 | 48.6629 | 15429.3912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75857.8544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3727 | 769.7156 | 4199.2227 | 18065.7852 | 19.0482 | 97283.8965 | 34647.097 | 77673.0386 | -14600.8983 | 5624.9271 | 7500 | 4182.9524 | 2014.3639 | 0 | 85967.9213 | 61281.8909 | 141727.5111
3187 | 10 | 70 | 40 | 33939.9059 | 1.0759 | 22.4414 | 0.88078 | 103436.501 | 0.058553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3249 | 10.5581 | 5.384 | 0.11961 | 0.039526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 467745.7658 | 19407837.3771 | 5.2852 | 5.0652 | 48.9391 | 14555.5026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65236.3825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.372 | 804.1023 | 5157.5954 | 18588.0494 | 13.7084 | 100102.1181 | 30703.713 | 56970.7517 | -14671.2849 | 5092.0002 | 7500 | 5558.4662 | 1477.1693 | 0 | 90568.2154 | 32907.4293 | 150291.6017
3188 | 10 | 70 | 40 | 29615.9431 | 1.0733 | 25.6365 | 0.85793 | 101643.5195 | 0.05366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4689 | 9.5583 | 4.2436 | 0.12228 | 0.062631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905074.0407 | 15448487.0619 | 5.6652 | 5.6004 | 39.6966 | 12939.7036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74825.8754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2424 | 1142.1807 | 4918.5198 | 16243.1379 | 15.8617 | 98636.6144 | 26745.6103 | 73140.7394 | -13230.3823 | 4463.471 | 7500 | 5111.4653 | 2051.7521 | 0 | 86587.6975 | 52251.9386 | 140118.4148
3189 | 10 | 70 | 40 | 31071.9822 | 1.1254 | 22.5449 | 0.73464 | 100130.7846 | 0.033426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0698 | 10.8405 | 4.8187 | 0.12675 | 0.05435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269721.8477 | 10401516.4785 | 4.9628 | 5.3172 | 49.0003 | 14615.1512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59978.5759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.2271 | 1113.529 | 4439.077 | 16551.9163 | 14.9452 | 98275.1679 | 29040.1317 | 45581.7248 | -8164.7134 | 4462.3735 | 7500 | 5435.68 | 1780.0528 | 0 | 51227.7244 | 64404.7771 | 72458.1966
3190 | 10 | 70 | 40 | 35481.552 | 0.89331 | 29.5755 | 0.8319 | 95954.1421 | 0.068744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8993 | 11.2205 | 5.436 | 0.069632 | 0.041841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949076.9789 | 14334909.7826 | 5.4634 | 4.821 | 41.5429 | 13804.9722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76687.8262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.502 | 998.8442 | 4818.526 | 21522.5706 | 18.5673 | 92332.8876 | 27917.9628 | 84419.7475 | -15933.5199 | 4790.6143 | 7500 | 3419.3936 | 1471.1388 | 0 | 68728.8108 | 54070.7172 | 128243.4306
3191 | 10 | 70 | 40 | 31607.6218 | 1.3969 | 24.8927 | 0.75722 | 107671.718 | 0.04576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4828 | 6.4872 | 5.1041 | 0.11155 | 0.050872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 515645.1672 | 15804236.5837 | 4.6815 | 4.4992 | 46.683 | 14974.4279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58663.0718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.1785 | 921.9052 | 4890.145 | 14464.1997 | 16.2944 | 104949.4644 | 34286.8442 | 50440.2425 | -11977.9155 | 5413.3966 | 7500 | 4503.1427 | 2021.2207 | 0 | 68695.6708 | 35644.4805 | 125238.1216
3192 | 10 | 70 | 40 | 28457.1612 | 1.5014 | 22.6051 | 0.64829 | 100406.4707 | 0.044108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2583 | 10.0997 | 5.1583 | 0.082234 | 0.065845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761331.7722 | 16834524.2758 | 5.0561 | 4.3579 | 34.3407 | 16989.1347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66451.7147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.2882 | 1069.1072 | 3313.5144 | 12282.8123 | 15.7271 | 97958.4038 | 32348.6978 | 45705.6169 | -10771.4943 | 5074.6083 | 7500 | 2966.6033 | 2452.4014 | 0 | 82441.1701 | 52809.5845 | 114908.019
3193 | 10 | 70 | 40 | 36997.2617 | 1.2233 | 29.7621 | 0.84342 | 99354.9396 | 0.04503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1287 | 10.1092 | 5.6164 | 0.063417 | 0.052072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138080.8126 | 17148873.9723 | 4.3333 | 4.4655 | 48.2666 | 12965.6026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69168.5446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.2858 | 923.1398 | 4985.3292 | 18657.7295 | 18.5643 | 96882.5516 | 36679.0643 | 77453.2535 | -10878.5076 | 5671.2483 | 7500 | 3033.6435 | 2167.4398 | 0 | 73651.3175 | 57895.6934 | 137381.7659
3194 | 10 | 70 | 40 | 34617.1908 | 1.0299 | 23.4542 | 0.78624 | 101013.8898 | 0.050901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.27 | 8.9126 | 6.3865 | 0.10286 | 0.050034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865705.3952 | 15508819.5999 | 4.7786 | 5.257 | 44.3508 | 19537.9321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70887.1663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3153 | 787.0119 | 5066.7887 | 19452.6475 | 15.1054 | 98177.0922 | 30329.0867 | 59181.9719 | -12481.9095 | 4905.3654 | 7500 | 5347.6706 | 1801.3444 | 0 | 79596.7318 | 55093.5503 | 121086.7109
3195 | 10 | 70 | 40 | 34732.3403 | 1.6202 | 33.0967 | 0.70597 | 98222.1545 | 0.064304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7075 | 10.7774 | 5.173 | 0.12267 | 0.053869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922525.9899 | 15581328.7649 | 5.4093 | 5.4983 | 46.6093 | 15306.2383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74986.6431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.1156 | 1246.36 | 5287.1028 | 14026.8776 | 22.295 | 94750.4066 | 41410.9254 | 80998.6818 | -15275.691 | 6588.2899 | 7500 | 6631.4439 | 2604.8169 | 0 | 79905.3962 | 52313.5632 | 158050.3
3196 | 10 | 70 | 40 | 31081.101 | 1.2627 | 27.5603 | 0.8005 | 105873.1978 | 0.043847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6985 | 8.8425 | 5.8743 | 0.069245 | 0.050955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154754.5752 | 14915662.5678 | 5.5278 | 4.5446 | 32.8997 | 18328.9052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65409.4469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.1186 | 907.0056 | 4215.8528 | 15332.6608 | 17.6089 | 103306.9636 | 31496.8803 | 65091.625 | -11291.4304 | 4990.7488 | 7500 | 3037.4172 | 1866.4474 | 0 | 76816.8123 | 74037.5271 | 105470.9736
3197 | 10 | 70 | 40 | 31120.0245 | 1.1337 | 27.487 | 0.71677 | 93811.2673 | 0.049646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.832 | 8.7533 | 4.3984 | 0.095091 | 0.045163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121344.3833 | 16842223.092 | 4.8461 | 5.4355 | 30.9477 | 16206.6334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71792.0475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.1242 | 990.9534 | 4017.7035 | 16501.0299 | 18.4045 | 91240.8129 | 29237.9892 | 65205.252 | -11309.9993 | 4684.1249 | 7500 | 3595.5546 | 1552.6648 | 0 | 108418.9433 | 72330.5564 | 136553.973
3198 | 10 | 70 | 40 | 37680.0083 | 0.89888 | 20.9605 | 0.79954 | 101040.3992 | 0.069836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9388 | 10.0163 | 4.285 | 0.078632 | 0.056806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255861.1704 | 17064642.3653 | 5.2225 | 4.451 | 49.0354 | 15492.9903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68810.24 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7271 | 1113.2834 | 4969.9285 | 22784.9905 | 13.3994 | 97167.7904 | 29790.0356 | 52028.5948 | -17039.4789 | 5114.1783 | 7500 | 3484.1711 | 2132.2379 | 0 | 70669.4074 | 64723.4243 | 88955.722
3199 | 10 | 70 | 40 | 38739.7115 | 1.2102 | 19.0163 | 0.80932 | 102342.5446 | 0.05737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6608 | 9.6454 | 5.5265 | 0.10871 | 0.038415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140366.9469 | 19243960.9258 | 4.9821 | 4.7563 | 40.7189 | 17990.642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86496.8926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.0282 | 926.8711 | 5103.5078 | 19679.7912 | 12.0901 | 99108.9852 | 38119.8406 | 59909.4372 | -14227.6611 | 6074.9732 | 7500 | 5163.7 | 1712.8183 | 0 | 93372.2767 | 66871.3131 | 130754.0719
3200 | 10 | 70 | 40 | 38442.5813 | 1.1028 | 30.1749 | 0.72437 | 101472.5749 | 0.054319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.194 | 8.5555 | 5.8727 | 0.093197 | 0.035861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043383.5355 | 15188840.1281 | 5.3861 | 4.8306 | 40.146 | 14835.6311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74585.9919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.7809 | 1219.5487 | 4463.7109 | 20739.5129 | 20.1186 | 98434.4629 | 35406.1367 | 75006.2005 | -13367.6928 | 5651.9716 | 7500 | 4261.0216 | 1487.6098 | 0 | 74425.4126 | 59889.1222 | 130481.5378
3201 | 10 | 70 | 40 | 33716.1554 | 1.1237 | 17.3067 | 0.75269 | 103354.0577 | 0.052211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5371 | 7.7605 | 3.8904 | 0.099553 | 0.062858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697962.3411 | 21257420.9562 | 5.1655 | 4.7607 | 34.0717 | 13753.6418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74892.9981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6116 | 1294.3431 | 4948.6665 | 17977.6218 | 11.3575 | 100377.9354 | 31477.067 | 44555.819 | -13094.9382 | 5099.7437 | 7500 | 3623.7211 | 2352.7244 | 0 | 113212.1104 | 46742.2451 | 147984.0023
3202 | 10 | 70 | 40 | 31127.2636 | 0.73523 | 27.5241 | 0.63897 | 102309.6308 | 0.050836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3178 | 8.738 | 5.8234 | 0.11008 | 0.046944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167238.2764 | 17825218.4905 | 4.5717 | 4.9942 | 41.1073 | 11717.0557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77173.7935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.6611 | 831.1097 | 5033.1424 | 20627.7622 | 19.2495 | 99440.0548 | 20999.0028 | 63858.2271 | -12626.1343 | 3643.0736 | 7500 | 5150.0729 | 1255.1953 | 0 | 91160.9255 | 61505.7934 | 119434.5694
3203 | 10 | 70 | 40 | 37320.2672 | 1.2262 | 27.3053 | 0.75941 | 103963.7843 | 0.066355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6534 | 13.4266 | 3.3346 | 0.11604 | 0.041399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247004.0647 | 13939240.9061 | 4.8388 | 5.723 | 43.0752 | 15907.6386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68733.5144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.5842 | 1229.8109 | 5482.0583 | 18790.3883 | 17.8518 | 100174.0853 | 37059.7579 | 64977.4864 | -16674.6757 | 6082.085 | 7500 | 5792.6173 | 1848.0274 | 0 | 78334.7951 | 67860.3443 | 117059.749
3204 | 10 | 70 | 40 | 33398.9819 | 1.1887 | 28.3034 | 0.80376 | 93894.0898 | 0.057502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2052 | 11.4456 | 5.2609 | 0.090284 | 0.037236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318908.046 | 13263949.7304 | 4.6182 | 4.4612 | 43.8927 | 18082.7179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83188.6449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.7076 | 1008.479 | 4560.4639 | 17172.8418 | 18.0507 | 90920.7678 | 32452.2802 | 85290.8622 | -13082.6169 | 5231.8534 | 7500 | 4226.7834 | 1429.8117 | 0 | 59010.7627 | 72525.8429 | 109533.8939
3205 | 10 | 70 | 40 | 36177.3825 | 0.84569 | 18.1381 | 0.89489 | 97560.4854 | 0.03249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.369 | 10.3117 | 4.377 | 0.10049 | 0.059388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144735.0218 | 19429247.6213 | 4.4799 | 5.5008 | 37.629 | 10214.3396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75698.6316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.4672 | 871.1773 | 3487.2477 | 22537.3049 | 10.9926 | 95802.6662 | 27280.1551 | 54090.8217 | -7734.4046 | 4195.9269 | 7500 | 3505.9417 | 1828.8936 | 0 | 114158.2053 | 61380.4128 | 143445.1268
3206 | 10 | 70 | 40 | 27885.6295 | 1.2462 | 23.1823 | 0.7525 | 101707.6179 | 0.057344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7521 | 9.9946 | 4.2112 | 0.13648 | 0.053269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1503411.9176 | 9673100.5957 | 5.2279 | 5.3249 | 38.9742 | 19324.0183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70925.0029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.0524 | 785.3762 | 4938.409 | 13883.9751 | 15.2149 | 98495.56 | 28003.3088 | 56508.4704 | -14133.0548 | 4690.7366 | 7500 | 5161.0635 | 1833.9003 | 0 | 52940.0049 | 85262.5735 | 57241.8561
3207 | 10 | 70 | 40 | 41574.6582 | 1.1051 | 15.1226 | 0.72359 | 97018.4736 | 0.044431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9335 | 12.4615 | 4.9003 | 0.10828 | 0.067262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100537.1454 | 15998224.9728 | 5.1676 | 5.4457 | 38.725 | 16056.6836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71548.5714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.2545 | 587.2515 | 5751.3136 | 22400.1785 | 10.0872 | 94635.9147 | 38348.9593 | 36028.1888 | -10483.2592 | 5874.293 | 7500 | 4762.9849 | 2899.9352 | 0 | 89853.5271 | 64490.8701 | 110293.7589
3208 | 10 | 70 | 40 | 26076.7621 | 1.2331 | 29.0362 | 0.82893 | 89719.3088 | 0.062257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2315 | 9.7166 | 5.5893 | 0.094283 | 0.056979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753098.6668 | 14238956.3596 | 4.4294 | 4.9829 | 40.775 | 13276.5625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67211.6429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9662 | 738.012 | 6038.5552 | 13078.7954 | 18.259 | 86647.3175 | 25995.9334 | 72435.0176 | -13516.7618 | 4379.0636 | 7500 | 4886.3121 | 1831.3115 | 0 | 73279.2816 | 45534.4233 | 131255.7345
3209 | 10 | 70 | 40 | 29235.2393 | 1.1723 | 26.0471 | 0.67456 | 104895.1925 | 0.04361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2099 | 11.2432 | 5.6733 | 0.09388 | 0.051659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167595.2513 | 10889550.0283 | 4.607 | 5.5902 | 49.4531 | 17134.5352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75760.2086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.0255 | 915.9492 | 5323.9713 | 15170.3649 | 17.8573 | 102366.239 | 28129.7488 | 62046.0409 | -11127.3955 | 4521.8181 | 7500 | 4990.199 | 1714.454 | 0 | 56526.5825 | 62733.3123 | 91568.1356
3210 | 10 | 70 | 40 | 33676.3432 | 1.2386 | 22.5437 | 0.87365 | 100101.0958 | 0.044489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2086 | 8.8326 | 5.1838 | 0.10119 | 0.039801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870001.6321 | 16404444.7143 | 5.4183 | 5.7444 | 35.4488 | 15240.1512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88039.2512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.3025 | 946.8231 | 5655.3503 | 16838.2965 | 13.8259 | 97639.6567 | 33676.0934 | 76750.2668 | -10830.3319 | 5259.1099 | 7500 | 4544.8396 | 1536.2726 | 0 | 100846.9566 | 55437.3643 | 163845.8427
3211 | 10 | 70 | 40 | 28224.2453 | 1.2525 | 25.227 | 0.63951 | 93281.3049 | 0.035836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5338 | 9.7255 | 4.0889 | 0.10607 | 0.042303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802457.0554 | 17447734.3142 | 4.4674 | 5.5348 | 32.8812 | 18382.935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78493.5749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.4046 | 1026.6518 | 4499.6698 | 14002.6005 | 17.6376 | 91429.2342 | 28443.2896 | 59571.7214 | -8149.1109 | 4380.0875 | 7500 | 4072.8257 | 1359.9403 | 0 | 111356.5662 | 57108.5698 | 151426.75
3212 | 10 | 70 | 40 | 33438.1456 | 0.82731 | 32.5303 | 0.88756 | 104929.5302 | 0.040561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9084 | 11.5455 | 4.8212 | 0.13822 | 0.046357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139293.8893 | 16192942.5702 | 4.7562 | 4.5306 | 45.9076 | 16628.3266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79453.0435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.282 | 1038.37 | 6700.4744 | 21046.2114 | 19.796 | 102574.5831 | 24783.8684 | 101177.8378 | -10361.7669 | 4018.5251 | 7500 | 7394.4991 | 1367.2383 | 0 | 71243.662 | 62656.5988 | 144467.265
3213 | 10 | 70 | 40 | 39814.4723 | 1.1201 | 20.5302 | 0.76261 | 106206.5249 | 0.055943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5539 | 12.5799 | 4.5018 | 0.10696 | 0.050899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1329598.399 | 12358842.3656 | 4.9574 | 4.7986 | 41.4461 | 16995.7155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75970.2834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.3079 | 874.8264 | 5912.8891 | 21271.7356 | 13.3983 | 102933.0878 | 37085.4734 | 54181.2406 | -14403.123 | 5944.9073 | 7500 | 5042.6131 | 2220.8325 | 0 | 59958.2994 | 73472.5429 | 84057.7003
3214 | 10 | 70 | 40 | 39284.0828 | 1.1295 | 31.4427 | 0.77167 | 95994.1944 | 0.058091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9326 | 12.7096 | 4.82 | 0.062386 | 0.050669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012952.614 | 18295919.8958 | 4.2612 | 4.2595 | 45.8138 | 15739.6088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63198.331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.0716 | 852.3606 | 5397.9622 | 20878.8457 | 20.4162 | 92923.7221 | 36810.4742 | 69685.8395 | -13510.0781 | 5852.1308 | 7500 | 2741.7103 | 2176.2875 | 0 | 77170.4235 | 56703.026 | 131723.7617
3215 | 10 | 70 | 40 | 30013.5329 | 1.1298 | 20.9863 | 0.7997 | 96740.799 | 0.066375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5975 | 7.6495 | 4.1326 | 0.0956 | 0.056032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057581.5618 | 12872548.0436 | 5.7344 | 5.4809 | 44.1665 | 16256.7131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97669.0371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.6856 | 893.9073 | 5137.5637 | 15948.9702 | 13.4146 | 93213.314 | 28129.1254 | 73951.9957 | -15520.9341 | 4793.833 | 7500 | 4026.4968 | 1971.4322 | 0 | 66880.3728 | 59780.6306 | 111951.6913
3216 | 10 | 70 | 40 | 37105.6781 | 1.0436 | 19.9038 | 0.81772 | 94931.9368 | 0.052161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2983 | 11.5075 | 4.6149 | 0.12923 | 0.046473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748872.2692 | 18916531.4388 | 4.7811 | 4.6941 | 34.8431 | 16638.882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73630.5646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.1221 | 1124.0025 | 4243.6266 | 20692.4052 | 12.595 | 92200.9234 | 32826.5457 | 53814.8273 | -12016.4591 | 5216.818 | 7500 | 5319.981 | 1779.3955 | 0 | 99278.4482 | 51580.4087 | 142139.1479
3217 | 10 | 70 | 40 | 34228.416 | 1.2817 | 29.7917 | 0.74704 | 98745.3007 | 0.056731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4883 | 8.1715 | 4.6176 | 0.11834 | 0.051402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017560.6973 | 18170531.3385 | 4.3269 | 5.5909 | 38.4766 | 14249.6159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70766.1042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8934 | 836.818 | 5034.3588 | 16706.6392 | 19.6126 | 95659.6086 | 35043.5535 | 72033.5267 | -13577.0451 | 5615.5352 | 7500 | 4780.6304 | 2118.5243 | 0 | 107557.4067 | 59186.715 | 161885.4166
3218 | 10 | 70 | 40 | 29613.2276 | 1.3131 | 25.205 | 0.92868 | 100696.7436 | 0.061183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7826 | 11.2256 | 3.9692 | 0.090398 | 0.049455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958941.6583 | 19438880.9307 | 4.8154 | 5.1849 | 49.6778 | 18110.4297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83786.9726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.8223 | 939.4282 | 3704.6337 | 14202.0986 | 14.9893 | 97307.3396 | 30822.258 | 85594.3609 | -14913.3773 | 5123.1452 | 7500 | 3467.579 | 1859.5591 | 0 | 93372.8073 | 55485.8639 | 157340.4683
3219 | 10 | 70 | 40 | 34574.1186 | 1.3049 | 33.9842 | 0.80632 | 98864.1928 | 0.041658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.095 | 9.0395 | 3.9358 | 0.079239 | 0.04864 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730281.152 | 10608363.3123 | 4.2942 | 5.4571 | 43.7341 | 16316.2818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67185.7085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.143 | 1049.967 | 4485.9085 | 16657.5019 | 21.6426 | 96586.0923 | 35833.2334 | 82917.8726 | -10023.6421 | 5503.0604 | 7500 | 2793.2054 | 1964.5471 | 0 | 57558.9199 | 46514.849 | 137532.3477
3220 | 10 | 70 | 40 | 34063.3746 | 0.66523 | 18.468 | 0.78648 | 102409.732 | 0.064255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9239 | 8.311 | 5.5598 | 0.086997 | 0.049814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898117.4842 | 14157910.3443 | 4.6212 | 4.8233 | 44.2618 | 14816.1646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82713.8092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.9548 | 1072.9638 | 4522.4832 | 23475.377 | 11.8926 | 98792.7147 | 21175.9954 | 54388.0185 | -15914.8761 | 3870.8666 | 7500 | 3856.9133 | 1415.2202 | 0 | 67464.9066 | 51738.8841 | 92018.1604
3221 | 10 | 70 | 40 | 25932.6222 | 1.0166 | 25.6477 | 0.65215 | 105599.9865 | 0.059149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3609 | 10.6639 | 5.3852 | 0.10505 | 0.051509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204101.4739 | 16099296.4113 | 4.544 | 4.7272 | 46.6134 | 17453.6331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77314.61 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.5757 | 1170.3292 | 4531.8871 | 14681.9725 | 17.8053 | 102161.7787 | 22501.2994 | 60632.9608 | -15128.1142 | 4002.7137 | 7500 | 4857.5416 | 1513.2074 | 0 | 73631.8368 | 65754.4357 | 93757.0098
3222 | 10 | 70 | 40 | 35480.7207 | 1.3319 | 23.9809 | 0.76255 | 101066.6193 | 0.034904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.684 | 11.4675 | 3.8939 | 0.12103 | 0.072506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1335501.7186 | 16485446.8275 | 5.6873 | 5.3333 | 31.6487 | 12906.0505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84191.9215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.0082 | 1037.5612 | 4905.5149 | 16837.7521 | 15.6508 | 99111.6371 | 37285.9373 | 70132.7462 | -8601.9214 | 5612.9416 | 7500 | 5454.7331 | 2986.9325 | 0 | 100342.4067 | 78844.8697 | 141868.9062
3223 | 10 | 70 | 40 | 30816.4212 | 0.92361 | 18.6681 | 0.62849 | 107595.4296 | 0.051807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8173 | 11.3565 | 3.6462 | 0.098031 | 0.045678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094429.9498 | 19843630.543 | 5.0249 | 4.5191 | 34.6252 | 11927.079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77992.4962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.133 | 903.5444 | 5654.6604 | 18378.5176 | 13.1327 | 104520.826 | 24875.8073 | 43171.8987 | -13528.256 | 4227.1582 | 7500 | 4128.9233 | 1417.1543 | 0 | 100152.4938 | 63175.8431 | 108769.3366
3224 | 10 | 70 | 40 | 32765.8796 | 1.5123 | 28.185 | 0.81159 | 103039.497 | 0.057785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8105 | 7.6327 | 5.8538 | 0.062037 | 0.045697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179028.621 | 12800206.6447 | 5.5263 | 4.7966 | 39.9086 | 12432.7001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77533.9562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.9124 | 982.1029 | 6394.7323 | 14056.516 | 17.8966 | 99760.765 | 37418.7271 | 79770.2545 | -14426.4211 | 5991.7561 | 7500 | 3721.9036 | 2009.5686 | 0 | 62244.6947 | 63501.3652 | 120729.1183
3225 | 10 | 70 | 40 | 39413.3062 | 1.0245 | 31.6959 | 0.76927 | 94102.9326 | 0.057828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3849 | 11.0825 | 4.798 | 0.056548 | 0.057455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711498.1501 | 13543613.6874 | 4.7152 | 4.8682 | 42.6783 | 11421.055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76713.1781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.1514 | 1151.2972 | 4736.8343 | 22215.0655 | 20.6082 | 91106.3549 | 34396.4813 | 85057.1024 | -13184.9419 | 5503.088 | 7500 | 2455.2598 | 2320.585 | 0 | 66088.7026 | 41200.1142 | 148936.1631
3226 | 10 | 70 | 40 | 40952.5925 | 1.1336 | 27.0543 | 0.70204 | 83775.198 | 0.041791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8001 | 10.9472 | 4.1657 | 0.079328 | 0.053284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290332.4662 | 13646350.7988 | 4.8753 | 5.1366 | 43.5632 | 16219.9651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77029.0433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.0126 | 775.2833 | 5250.8432 | 21715.8301 | 18.2648 | 81838.6675 | 38473.5248 | 67704.9016 | -8520.7339 | 5769.7223 | 7500 | 3281.3314 | 2256.4126 | 0 | 68955.4023 | 69680.2355 | 115740.3255
3227 | 10 | 70 | 40 | 33555.0056 | 1.2874 | 30.5962 | 0.8063 | 96363.6307 | 0.031794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0137 | 10.795 | 4.4373 | 0.092151 | 0.045799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1419101.3783 | 15000189.9742 | 5.7147 | 5.7405 | 46.0309 | 12702.0669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89844.2537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.7193 | 926.4029 | 4695.477 | 16325.6649 | 19.4853 | 94664.2684 | 34458.6814 | 99825.1871 | -7477.1941 | 5158.0716 | 7500 | 3972.6515 | 1733.8475 | 0 | 79779.3985 | 69962.5444 | 154988.0991
3228 | 10 | 70 | 40 | 36130.2496 | 1.2038 | 27.1841 | 0.77758 | 101876.7415 | 0.023379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7069 | 9.8675 | 6.2002 | 0.12406 | 0.04183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019092.9237 | 7140254.3823 | 4.9562 | 5.7188 | 36.6561 | 17357.1618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74254.012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.2764 | 1189.1985 | 4856.2306 | 18420.277 | 17.5927 | 100552.5539 | 35419.9452 | 71219.6505 | -5826.4255 | 5186.8087 | 7500 | 6780.9039 | 1592.3833 | 0 | 43492.9769 | 63567.9108 | 101798.332
3229 | 10 | 70 | 40 | 33899.3144 | 0.84293 | 33.7384 | 0.77598 | 103178.4666 | 0.059083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7547 | 7.8416 | 4.6463 | 0.12957 | 0.040588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727921.595 | 16017621.5245 | 5.4306 | 4.7187 | 30.7374 | 18872.9704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75069.4157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0483 | 1070.8697 | 4058.1835 | 21150.838 | 21.854 | 99822.8058 | 25496.9527 | 89215.3329 | -14764.9076 | 4388.3774 | 7500 | 4554.0667 | 1307.2551 | 0 | 89265.0211 | 55458.3152 | 151503.7831
3230 | 10 | 70 | 40 | 33787.219 | 0.87524 | 26.7498 | 0.63917 | 105518.0732 | 0.039585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1449 | 11.3503 | 5.6149 | 0.12342 | 0.039638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957092.2789 | 19581768.9017 | 4.5437 | 4.2631 | 40.3811 | 13957.9898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77364.9349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.0785 | 798.0928 | 3896.2484 | 20703.0684 | 18.7059 | 103206.3158 | 26168.3012 | 62231.7916 | -10171.7325 | 4195.3849 | 7500 | 5347.3945 | 1220.5343 | 0 | 87261.164 | 55160.0543 | 128592.7837
3231 | 10 | 70 | 40 | 35620.0062 | 1.2455 | 19.9161 | 0.73367 | 95864.1146 | 0.059946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5875 | 9.8128 | 5.1545 | 0.092149 | 0.043557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830585.3514 | 12809585.3471 | 5.1379 | 4.4556 | 47.3076 | 19013.1723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75963.7983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.4208 | 1036.3267 | 5182.2532 | 17741.982 | 13.2098 | 92701.5158 | 35756.0484 | 50943.941 | -13915.4344 | 5733.5698 | 7500 | 4345.1361 | 1832.9401 | 0 | 54101.5449 | 52104.3323 | 94193.4136
3232 | 10 | 70 | 40 | 38702.9836 | 0.78322 | 30.7702 | 0.75639 | 106331.6715 | 0.052214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0472 | 11.5381 | 3.9447 | 0.092115 | 0.064927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008596.7619 | 13835462.3675 | 4.6913 | 5.5511 | 41.0408 | 14909.5172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79059.6444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.9855 | 1028.6434 | 4248.1756 | 24968.4389 | 20.1511 | 103269.6489 | 27469.0895 | 83954.3694 | -13472.8995 | 4577.0646 | 7500 | 3296.6083 | 2181.1032 | 0 | 77808.8931 | 57967.1234 | 135347.1052
3233 | 10 | 70 | 40 | 32162.3327 | 1.2592 | 24.0395 | 0.65986 | 99981.6312 | 0.047304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6631 | 9.3042 | 4.1579 | 0.11005 | 0.076664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134798.7613 | 11548744.7262 | 4.3295 | 5.3867 | 30.6961 | 19712.6911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77393.1087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.6697 | 993.4316 | 5477.7936 | 15896.9514 | 16.6171 | 97369.6425 | 32530.7624 | 57444.4439 | -11492.7505 | 5144.0833 | 7500 | 4817.0278 | 2894.448 | 0 | 75237.0595 | 76794.7659 | 97280.3087
3234 | 10 | 70 | 40 | 41452.6552 | 1.2479 | 19.6444 | 0.74652 | 93129.7653 | 0.060497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1897 | 10.454 | 5.5212 | 0.091264 | 0.043724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975364.313 | 18633506.8828 | 5.1859 | 4.2827 | 41.3582 | 18778.9977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64037.8618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5429 | 1093.4598 | 4656.4106 | 20618.9908 | 12.9362 | 90029.649 | 41667.3288 | 42958.2472 | -13640.5117 | 6521.9552 | 7500 | 4565.2049 | 2092.9657 | 0 | 80824.836 | 60254.0801 | 112235.9462
3235 | 10 | 70 | 40 | 39599.8334 | 1.2076 | 24.2332 | 0.74285 | 104760.9198 | 0.047765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2442 | 9.3214 | 6.1055 | 0.10806 | 0.047805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307440.8894 | 15755304.7274 | 5.178 | 4.446 | 34.901 | 16918.5691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80126.7133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.4159 | 811.4012 | 5012.522 | 20146.2596 | 15.9908 | 101997.7488 | 38907.1476 | 66043.5381 | -12157.9524 | 6054.063 | 7500 | 4983.6692 | 2124.1318 | 0 | 77608.7916 | 77864.404 | 113198.9848
3236 | 10 | 70 | 40 | 36177.0678 | 1.413 | 27.4253 | 0.78608 | 93214.8633 | 0.056244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7562 | 9.5169 | 5.0427 | 0.10102 | 0.052037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103480.6705 | 11400604.6245 | 5.3143 | 4.761 | 46.9195 | 17087.3881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87434.0447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.4172 | 1234.7357 | 4016.8839 | 16406.5065 | 17.6646 | 90326.6206 | 39541.1227 | 85341.4266 | -12708.2678 | 6174.5241 | 7500 | 3988.0796 | 2358.1991 | 0 | 51152.6728 | 61217.9409 | 122129.816
3237 | 10 | 70 | 40 | 36417.2258 | 0.81567 | 26.0957 | 0.85393 | 94965.7888 | 0.0468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3195 | 10.6153 | 5.3185 | 0.11323 | 0.048404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857051.0423 | 12238838.4469 | 5.0817 | 5.2615 | 31.0693 | 17555.439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75938.6636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.0034 | 1074.0251 | 4803.7664 | 23071.0486 | 16.182 | 92510.9349 | 26692.3544 | 75283.3311 | -10801.3575 | 4305.781 | 7500 | 5113.003 | 1529.652 | 0 | 75742.0534 | 60348.7322 | 125016.0853
3238 | 10 | 70 | 40 | 34195.2069 | 0.97502 | 34.3192 | 0.73232 | 97768.1542 | 0.04384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0842 | 9.5214 | 4.5037 | 0.14865 | 0.064995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035563.2505 | 17346562.9787 | 4.4755 | 5.5875 | 40.4244 | 13266.0157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81195.9988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.9246 | 658.3908 | 6568.3249 | 19815.2008 | 22.7801 | 95398.7638 | 28760.0122 | 93693.164 | -10425.3178 | 4564.2106 | 7500 | 6503.3875 | 2177.253 | 0 | 99544.8816 | 57821.3968 | 174496.1942
3239 | 10 | 70 | 40 | 40972.295 | 0.83688 | 24.4137 | 0.78775 | 110478.956 | 0.044977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6917 | 9.3154 | 4.6016 | 0.098024 | 0.05279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624011.5285 | 19475064.2507 | 5.5064 | 4.5809 | 40.2049 | 12493.0807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85176.6047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4373 | 966.8751 | 4166.0916 | 25650.4772 | 15.7101 | 107732.9307 | 30643.6356 | 74134.0509 | -12082.5112 | 4923.4872 | 7500 | 3499.5396 | 1907.6067 | 0 | 90429.8074 | 39417.4362 | 161538.1802
3240 | 10 | 70 | 40 | 29612.5972 | 1.0544 | 18.5421 | 0.64632 | 98946.7851 | 0.061418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5691 | 8.1587 | 5.8906 | 0.086279 | 0.050783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152433.5993 | 14817562.1606 | 5.2201 | 5.5385 | 49.5099 | 15537.9741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67987.0918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.642 | 1051.6174 | 4323.4265 | 16414.1451 | 12.9146 | 95603.6957 | 26396.9043 | 38260.1556 | -14709.593 | 4507.57 | 7500 | 3853.3987 | 1680.0671 | 0 | 74854.8536 | 60521.8684 | 81821.4879
3241 | 10 | 70 | 40 | 38565.4703 | 1.0858 | 19.2924 | 0.84931 | 91201.9102 | 0.065045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1358 | 8.7555 | 5.5533 | 0.14115 | 0.053073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890046.1646 | 10119238.6283 | 5.5066 | 4.8862 | 38.2717 | 18589.9852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72353.8612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4594 | 1051.6155 | 6709.1362 | 21004.1788 | 11.9942 | 87941.8187 | 35122.5832 | 52805.3266 | -14344.4027 | 5673.8269 | 7500 | 8238.8596 | 2210.1098 | 0 | 51218.082 | 58008.8559 | 90415.5295
3242 | 10 | 70 | 40 | 37822.725 | 1.0872 | 17.1362 | 0.58635 | 97283.8805 | 0.047446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6664 | 11.673 | 4.0748 | 0.12984 | 0.042802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245649.9283 | 18669888.1307 | 4.7103 | 5.6588 | 46.3322 | 13667.4285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88737.842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3901 | 951.1268 | 4081.3497 | 20583.2517 | 12.3427 | 94734.8496 | 34478.9466 | 42536.7164 | -11215.7357 | 5392.3674 | 7500 | 4783.6547 | 1693.965 | 0 | 100643.1997 | 63775.9068 | 122037.2074
3243 | 10 | 70 | 40 | 39167.8156 | 0.77273 | 27.3049 | 0.75186 | 102581.5936 | 0.0595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2361 | 11.2185 | 4.8715 | 0.12368 | 0.057189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995050.5605 | 14981880.8918 | 4.7604 | 4.376 | 33.1526 | 17290.5154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66881.0361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7995 | 945.0041 | 4757.4921 | 25417.1017 | 17.9271 | 99222.1502 | 27501.4279 | 62720.0135 | -14781.5511 | 4662.5179 | 7500 | 5698.065 | 1957.0402 | 0 | 75841.6398 | 65078.1111 | 106021.042
3244 | 10 | 70 | 40 | 35397.6107 | 1.4515 | 26.6099 | 0.83961 | 107186.4118 | 0.043024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3494 | 8.2195 | 4.532 | 0.13172 | 0.058331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092816.8801 | 19451895.8863 | 4.6815 | 4.82 | 46.6121 | 17856.1279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82415.6792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.5841 | 765.844 | 4911.3564 | 15710.8244 | 16.6336 | 104636.5045 | 39373.5726 | 82220.4063 | -11219.5924 | 6059.499 | 7500 | 5331.3786 | 2594.1663 | 0 | 90224.1813 | 61693.4928 | 160390.1188
3245 | 10 | 70 | 40 | 36547.3095 | 1.3476 | 30.106 | 0.62797 | 101387.5082 | 0.062784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4187 | 12.6124 | 5.9805 | 0.068303 | 0.052052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883049.3306 | 13666368.2286 | 5.0085 | 4.4382 | 48.754 | 17161.2199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77682.2035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.9037 | 816.3663 | 3497.7006 | 17192.0529 | 21.1852 | 97887.0963 | 38710.5133 | 69298.7299 | -15401.8122 | 6228.1697 | 7500 | 2734.3994 | 2379.378 | 0 | 56948.2204 | 51866.1261 | 116531.4724
3246 | 10 | 70 | 40 | 35698.4318 | 1.0485 | 28.6712 | 0.78148 | 98153.0816 | 0.034042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9408 | 8.092 | 5.6115 | 0.12492 | 0.034859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775538.7583 | 19137152.0358 | 4.6184 | 4.4651 | 36.2664 | 15272.2517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74045.2933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.6478 | 862.1265 | 4454.4342 | 19852.4886 | 18.5147 | 96300.9081 | 31691.8863 | 75203.7112 | -8149.5634 | 4822.7368 | 7500 | 5350.7283 | 1233.8736 | 0 | 94161.9097 | 50648.703 | 161166.5793
3247 | 10 | 70 | 40 | 41253.9349 | 1.292 | 28.2472 | 0.73327 | 88968.0294 | 0.067534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7939 | 9.0854 | 4.5 | 0.086329 | 0.049734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984845.5022 | 15055287.7601 | 5.4984 | 4.6293 | 30.2273 | 16239.3764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81920.4724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.5181 | 967.3003 | 4396.5584 | 20019.767 | 18.7397 | 85668.407 | 42468.3357 | 77885.7559 | -14518.3384 | 6685.4578 | 7500 | 3620.0697 | 2440.3152 | 0 | 83106.9277 | 66250.8649 | 142937.6588
3248 | 10 | 70 | 40 | 34404.3035 | 0.84455 | 15.7356 | 0.87571 | 109496.2469 | 0.044978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1206 | 13.4987 | 4.726 | 0.071727 | 0.056539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098770.9969 | 14631025.8317 | 5.3146 | 4.7291 | 38.9437 | 14221.3899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80110.8313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.4462 | 997.3964 | 4453.834 | 21446.4278 | 9.6395 | 106774.6002 | 25915.7515 | 48837.0189 | -11975.2454 | 4272.6699 | 7500 | 3221.8963 | 1773.0119 | 0 | 71574.4769 | 62432.8212 | 88686.7587
3249 | 10 | 70 | 40 | 35142.2222 | 1.1713 | 30.6562 | 0.7257 | 94411.1799 | 0.054963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.696 | 9.8058 | 5.4366 | 0.084254 | 0.047716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021159.8381 | 15021696.6387 | 5.4834 | 5.7398 | 34.5981 | 12170.2732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78710.2719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.8776 | 982.6649 | 4050.2938 | 18245.8652 | 20.4242 | 91551.4812 | 33792.714 | 80536.1145 | -12582.6744 | 5383.5252 | 7500 | 3429.16 | 1885.3791 | 0 | 93386.344 | 60009.4973 | 153321.0651
3250 | 10 | 70 | 40 | 37180.5341 | 1.0051 | 19.6397 | 0.81017 | 101113.3361 | 0.051061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7348 | 9.8972 | 6.3332 | 0.09236 | 0.039524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868038.1443 | 11759650.7332 | 4.9609 | 5.492 | 44.889 | 16352.1194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69077.8556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.3549 | 869.5581 | 5345.4747 | 21185.8859 | 12.4805 | 98264.939 | 31989.2964 | 49454.2733 | -12532.9471 | 5134.7298 | 7500 | 4735.5109 | 1489.5216 | 0 | 62139.8457 | 51797.0914 | 98113.1392
3251 | 10 | 70 | 40 | 31266.2846 | 1.1958 | 22.4439 | 0.78485 | 99325.2492 | 0.058048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1014 | 11.2617 | 6.0016 | 0.095584 | 0.04767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996690.7087 | 20333338.3804 | 5.0597 | 4.8803 | 30.1236 | 17904.9887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69524.744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.7648 | 1210.2553 | 4766.807 | 16012.2044 | 14.466 | 96150.5745 | 30508.1605 | 55465.7965 | -13968.5685 | 5021.8357 | 7500 | 4644.1666 | 1756.9956 | 0 | 119691.9512 | 68625.7975 | 141994.5401
3252 | 10 | 70 | 40 | 32789.5186 | 1.3821 | 26.3137 | 0.70121 | 94711.0597 | 0.033298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9842 | 8.8948 | 5.8047 | 0.12283 | 0.047367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810852.0504 | 9907762.5042 | 4.6245 | 5.2353 | 49.812 | 16964.2324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72265.0284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.709 | 1119.7677 | 4811.2437 | 15129.4786 | 17.773 | 92962.5553 | 35320.0801 | 61719.2623 | -7693.4192 | 5288.8284 | 7500 | 6066.8222 | 1838.6326 | 0 | 48233.405 | 48530.3874 | 109743.2241
3253 | 10 | 70 | 40 | 37248.6301 | 1.4395 | 34.4385 | 0.75236 | 105336.387 | 0.051863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1949 | 11.1509 | 5.1034 | 0.11475 | 0.051548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872029.6017 | 16008186.194 | 4.3885 | 5.4135 | 47.7425 | 18061.825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84183.5805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.4363 | 684.5812 | 4546.2811 | 16643.6672 | 22.6044 | 102323.1122 | 41209.9258 | 99623.8818 | -13258.4094 | 6435.9698 | 7500 | 4711.2297 | 2434.9482 | 0 | 82489.383 | 52659.2068 | 178487.722
3254 | 10 | 70 | 40 | 31452.5667 | 0.7031 | 28.6543 | 0.70797 | 99603.9537 | 0.043754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9076 | 9.46 | 4.0793 | 0.094356 | 0.039621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921471.6737 | 16322959.8456 | 4.7625 | 4.9355 | 39.9836 | 12554.3201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64176.2494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0021 | 937.365 | 5750.4424 | 21221.5475 | 19.2808 | 97194.7036 | 20462.0384 | 60155.4376 | -10600.7005 | 3444.4734 | 7500 | 4166.3352 | 1001.6447 | 0 | 83289.8377 | 52427.9067 | 116991.1599
3255 | 10 | 70 | 40 | 41507.2798 | 1.282 | 23.4716 | 0.80171 | 98366.6461 | 0.049023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2743 | 9.2783 | 5.5447 | 0.075854 | 0.050401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1337564.6782 | 14829113.3521 | 5.4095 | 5.3904 | 47.8052 | 19373.4209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69837.2025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.9664 | 794.2425 | 4511.2045 | 20255.3713 | 14.9864 | 95704.7083 | 42503.8171 | 59258.4851 | -11712.5262 | 6516.5231 | 7500 | 3273.9381 | 2410.5607 | 0 | 73806.4869 | 72409.0066 | 111148.2781
3256 | 10 | 70 | 40 | 40564.749 | 0.9915 | 30.8369 | 0.76723 | 105443.6496 | 0.057518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2218 | 12.3876 | 6.1921 | 0.12216 | 0.053573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663354.0728 | 12318171.0574 | 4.8262 | 4.9121 | 45.2921 | 15702.426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72999.8066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5949 | 1026.807 | 5254.1077 | 23290.4367 | 20.0726 | 102103.6727 | 34548.6246 | 78578.874 | -14695.8984 | 5617.3938 | 7500 | 6760.4981 | 2208.7189 | 0 | 58689.3783 | 42674.0825 | 136533.5069
3257 | 10 | 70 | 40 | 32376.3001 | 1.2739 | 28.3901 | 0.75752 | 96956.9176 | 0.04559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9316 | 11.1933 | 5.6464 | 0.081235 | 0.049342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172081.2217 | 10479679.6961 | 4.4887 | 5.4464 | 37.369 | 12222.5787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76237.7537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.6688 | 1015.8089 | 3836.798 | 15871.5127 | 18.5807 | 94514.5407 | 33009.5748 | 74784.8606 | -10746.4584 | 5163.1023 | 7500 | 3578.405 | 1869.7695 | 0 | 61228.635 | 64809.7517 | 111578.1372
3258 | 10 | 70 | 40 | 32367.4787 | 1.4973 | 15.477 | 0.67678 | 103731.5096 | 0.048176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9054 | 11.366 | 4.1579 | 0.07875 | 0.054299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942844.363 | 13023869.9369 | 4.7711 | 5.1014 | 44.5667 | 15607.3897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72505.6732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.7474 | 765.668 | 5460.9241 | 14002.3437 | 10.5975 | 100972.2671 | 36730.27 | 35379.1353 | -12140.667 | 5756.3929 | 7500 | 3137.1398 | 2294.0778 | 0 | 64871.5511 | 54240.4732 | 89287.4266
3259 | 10 | 70 | 40 | 34862.898 | 0.93461 | 23.0371 | 0.79019 | 98472.6784 | 0.057756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5313 | 11.0516 | 4.3688 | 0.099135 | 0.060752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987078.1456 | 13821950.2608 | 4.5683 | 4.4608 | 41.8602 | 17013.909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75939.8692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8834 | 1177.0009 | 4399.685 | 20664.1936 | 14.8041 | 95340.8345 | 28397.4089 | 62521.3802 | -13780.1133 | 4722.5744 | 7500 | 4155.6132 | 2105.7211 | 0 | 63046.925 | 58730.6111 | 99938.8984
3260 | 10 | 70 | 40 | 25878.9758 | 1.0151 | 26.6764 | 0.82479 | 98981.683 | 0.050142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5016 | 9.5251 | 5.583 | 0.091168 | 0.059684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985501.1085 | 21278116.6615 | 5.5837 | 4.5499 | 49.3012 | 21090.4287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67184.1999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.7867 | 1015.6012 | 4654.0724 | 14663.8098 | 16.8141 | 96242.8327 | 22430.3319 | 66259.3529 | -12050.9413 | 3802.4694 | 7500 | 4254.0442 | 1665.6684 | 0 | 88781.2512 | 59630.1106 | 123012.0661
3261 | 10 | 70 | 40 | 33510.4856 | 0.81282 | 22.2831 | 0.74101 | 94860.4169 | 0.044498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7328 | 8.4851 | 4.2141 | 0.086519 | 0.066996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821539.256 | 8210480.3653 | 4.3234 | 4.537 | 34.0621 | 14733.9177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77367.9101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.4841 | 951.1193 | 5009.1706 | 21263.4587 | 14.7192 | 92527.4061 | 24494.0538 | 58520.6923 | -10265.2473 | 3973.0603 | 7500 | 3328.3891 | 1953.6066 | 0 | 42867.8338 | 53569.6534 | 78802.735
3262 | 10 | 70 | 40 | 30632.6591 | 1.332 | 18.2854 | 0.53834 | 96062.6899 | 0.056921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2381 | 8.8979 | 4.7014 | 0.14659 | 0.055899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005004.437 | 11909877.9443 | 5.1723 | 5.3063 | 39.2136 | 17260.149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72854.9844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.9915 | 948.4429 | 6062.4853 | 14536.1776 | 13.5291 | 93050.9212 | 32192.963 | 34652.3146 | -13251.7823 | 5206.9982 | 7500 | 7373.8321 | 2136.2589 | 0 | 64867.2698 | 61195.8061 | 79482.0483
3263 | 10 | 70 | 40 | 34662.2904 | 1.2857 | 33.1263 | 0.82529 | 96146.6785 | 0.062621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5963 | 11.0904 | 3.7934 | 0.073633 | 0.050241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175827.8792 | 15365779.7806 | 4.6472 | 5.3548 | 48.1632 | 15200.3806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71543.3806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.959 | 797.5413 | 5539.4161 | 16880.572 | 20.8735 | 92835.7172 | 35563.4367 | 87660.384 | -14568.2297 | 5747.7552 | 7500 | 3025.014 | 2119.4385 | 0 | 77481.4056 | 61665.6299 | 142863.5744
3264 | 10 | 70 | 40 | 33697.0942 | 0.71293 | 25.514 | 0.58545 | 100452.2416 | 0.049259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4394 | 10.5141 | 4.7796 | 0.1212 | 0.032955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912620.8711 | 13059473.3226 | 5.6093 | 5.3707 | 34.5515 | 11951.8902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83795.5596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.0278 | 1018.891 | 4375.4722 | 22611.2484 | 18.3863 | 97720.9849 | 22171.6917 | 59727.5094 | -12017.5295 | 3765.1604 | 7500 | 4739.8009 | 910.6817 | 0 | 76146.1447 | 54739.443 | 108204.0162
3265 | 10 | 70 | 40 | 35321.7447 | 1.0293 | 24.0646 | 0.86702 | 108131.2885 | 0.031873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7426 | 9.4354 | 4.4052 | 0.088555 | 0.044942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061218.3985 | 16416399.8646 | 4.713 | 4.8241 | 47.0504 | 17510.5885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86882.9198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.8395 | 1266.0608 | 4614.476 | 19855.8421 | 14.8136 | 106219.705 | 30931.8052 | 80375.4401 | -8410.9673 | 4735.365 | 7500 | 3566.3065 | 1561.9733 | 0 | 75805.7235 | 59896.4618 | 136169.1844
3266 | 10 | 70 | 40 | 34589.2285 | 0.93485 | 13.7045 | 0.7322 | 100244.4668 | 0.02835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7325 | 9.363 | 6.6234 | 0.10345 | 0.04561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860789.8023 | 6601009.4101 | 5.4223 | 4.6999 | 42.3333 | 13560.8093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72469.6025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.8154 | 1304.7821 | 4971.8656 | 20499.2043 | 9.0973 | 98666.6177 | 28180.0485 | 33388.4098 | -6942.536 | 4269.4955 | 7500 | 5480.4475 | 1429.2138 | 0 | 30651.9303 | 49734.8581 | 54222.1512
3267 | 10 | 70 | 40 | 40155.5774 | 1.0772 | 19.3872 | 0.66544 | 93102.1714 | 0.054635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.777 | 10.8838 | 5.214 | 0.14485 | 0.049915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963280.8665 | 22661391.6351 | 4.9717 | 4.4792 | 49.5038 | 15354.794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85116.7872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.7208 | 1197.2601 | 4116.5706 | 21975.909 | 13.3594 | 90298.6978 | 36359.3368 | 51306.7457 | -12335.2838 | 5717.9062 | 7500 | 6633.0605 | 2094.7358 | 0 | 94707.9896 | 52957.3544 | 139027.1363
3268 | 10 | 70 | 40 | 29271.7371 | 1.3818 | 32.5443 | 0.70721 | 93627.1983 | 0.064294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3147 | 7.2103 | 3.8291 | 0.1091 | 0.043362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941085.0249 | 14662685.8419 | 5.1399 | 5.5134 | 48.4105 | 13050.9477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83296.5131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.5074 | 1117.791 | 5738.3915 | 13508.7718 | 21.9077 | 90318.3934 | 31525.9306 | 88599.3206 | -14558.7416 | 5197.0574 | 7500 | 4552.3736 | 1653.9731 | 0 | 74680.9775 | 50154.1508 | 148996.7404
3269 | 10 | 70 | 40 | 36764.5742 | 1.1127 | 28.2179 | 0.79506 | 100558.2529 | 0.055604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9543 | 9.5221 | 4.3988 | 0.084861 | 0.036513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1508000.885 | 11813586.1258 | 4.9593 | 4.8399 | 39.4792 | 17850.8726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92533.5474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.9628 | 902.072 | 4928.657 | 19724.5463 | 18.084 | 97477.3906 | 34080.0558 | 93772.4767 | -13555.7943 | 5482.9426 | 7500 | 3342.1461 | 1469.3383 | 0 | 59244.2943 | 83541.0876 | 107794.3719
3270 | 10 | 70 | 40 | 35969.2886 | 1.0175 | 29.586 | 0.66227 | 102632.979 | 0.042765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6594 | 9.2483 | 3.5325 | 0.069013 | 0.054607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852098.3491 | 16878516.3226 | 5.2031 | 5.6201 | 46.0465 | 12894.2942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72525.1231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7904 | 1261.1744 | 4794.2268 | 20353.4883 | 20.4235 | 100205.9161 | 31231.6007 | 66450.8917 | -10679.0769 | 4916.6802 | 7500 | 2692.5304 | 1970.5321 | 0 | 89364.8416 | 47270.8193 | 146177.1806
3271 | 10 | 70 | 40 | 31892.5333 | 1.1934 | 27.3086 | 0.811 | 103041.8407 | 0.043024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1458 | 8.8986 | 5.7115 | 0.10303 | 0.042019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 552761.1383 | 8884806.5517 | 5.1433 | 5.1489 | 46.7032 | 16856.0564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75416.7606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.6937 | 1286.8563 | 5902.8189 | 16354.7372 | 17.3458 | 100590.5132 | 31075.5924 | 75136.2002 | -10785.8408 | 4902.0362 | 7500 | 5755.1652 | 1511.7762 | 0 | 43181.4577 | 39009.4799 | 119266.907
3272 | 10 | 70 | 40 | 38831.1291 | 1.2033 | 18.5725 | 0.83581 | 95287.0202 | 0.032613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6825 | 10.9927 | 5.8253 | 0.12227 | 0.040402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986197.6372 | 13901283.3446 | 5.6213 | 5.1609 | 47.4514 | 11027.477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68967.7431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2673 | 1008.9407 | 4135.5605 | 19803.5538 | 11.6342 | 93563.7513 | 38055.1506 | 47851.8043 | -7582.3832 | 5654.605 | 7500 | 5744.7089 | 1676.7354 | 0 | 66271.501 | 50263.7586 | 114908.3636
3273 | 10 | 70 | 40 | 38244.0033 | 1.3882 | 25.2054 | 0.61819 | 97581.2755 | 0.037271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5918 | 12.6693 | 4.2287 | 0.066887 | 0.040728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933730.5342 | 14468484.0857 | 5.4116 | 4.4132 | 47.9931 | 19837.9056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74605.9297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5835 | 941.553 | 5301.7465 | 17586.1899 | 17.8341 | 95567.0409 | 41315.6268 | 54994.6868 | -8862.6323 | 6178.1331 | 7500 | 3024.7338 | 1846.7848 | 0 | 59683.3644 | 56795.2976 | 108885.3998
3274 | 10 | 70 | 40 | 35461.2526 | 1.0304 | 35.3595 | 0.83036 | 100382.9478 | 0.053476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0873 | 11.0295 | 3.7903 | 0.17448 | 0.048694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963301.4357 | 14936853.9034 | 4.5077 | 5.3234 | 36.8178 | 15683.4193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79665.191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6131 | 1353.5201 | 4007.8443 | 19921.745 | 22.2177 | 97423.3711 | 31079.0151 | 104694.9788 | -13022.1375 | 5041.0005 | 7500 | 6658.2377 | 1801.6037 | 0 | 86103.9364 | 59258.0268 | 170598.6079
3275 | 10 | 70 | 40 | 35693.3248 | 1.025 | 26.8448 | 0.73611 | 103148.8327 | 0.047915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3659 | 9.9846 | 4.5068 | 0.093462 | 0.045196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015857.0812 | 11398696.5418 | 4.5143 | 5.3021 | 45.2101 | 15729.441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85389.9545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.1632 | 955.112 | 4564.6842 | 20112.3082 | 17.7811 | 100419.7773 | 31162.0333 | 77395.2441 | -12007.8438 | 4989.4946 | 7500 | 3560.6248 | 1655.0856 | 0 | 58882.7575 | 57069.359 | 116068.0372
3276 | 10 | 70 | 40 | 39270.4381 | 1.1353 | 24.5323 | 0.76041 | 103587.8178 | 0.036856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8836 | 9.9167 | 5.4018 | 0.082158 | 0.055614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1498402.5401 | 12951412.6395 | 5.4751 | 4.3924 | 49.5632 | 14432.2311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83362.8876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.1931 | 1021.7036 | 4429.1755 | 20803.6599 | 16.0298 | 101473.1994 | 36933.5564 | 70878.8541 | -9304.3208 | 5608.4306 | 7500 | 3721.4027 | 2289.227 | 0 | 52331.6782 | 72892.8786 | 97065.9495
3277 | 10 | 70 | 40 | 33005.5418 | 1.2873 | 30.977 | 0.74264 | 100060.5285 | 0.055345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4268 | 10.8242 | 3.6008 | 0.094206 | 0.053404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 653402.064 | 15240836.1692 | 5.0244 | 5.5967 | 47.7451 | 15431.9237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72700.6654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.6415 | 1152.5651 | 6265.5618 | 16059.6377 | 20.4432 | 97008.9732 | 33891.8082 | 76581.2958 | -13426.8435 | 5449.3077 | 7500 | 4257.2026 | 2135.9064 | 0 | 79470.249 | 41354.7136 | 154504.2125
3278 | 10 | 70 | 40 | 36154.8709 | 0.95128 | 27.423 | 0.77278 | 109813.752 | 0.044344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4299 | 10.0955 | 6.9848 | 0.11406 | 0.043704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244255.5173 | 17440172.3371 | 5.103 | 4.3549 | 40.842 | 13490.1261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75726.6588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6418 | 1061.1112 | 4888.1884 | 21230.9935 | 17.795 | 107122.187 | 29847.7548 | 72909.1006 | -11842.8857 | 4800.208 | 7500 | 6287.795 | 1539.7409 | 0 | 77529.5812 | 66740.9339 | 121830.3609
3279 | 10 | 70 | 40 | 27919.8266 | 1.3102 | 21.1057 | 0.74782 | 101022.4004 | 0.041105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9294 | 9.5782 | 4.5128 | 0.083476 | 0.048845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962499.7883 | 17119991.6931 | 5.4751 | 5.6167 | 36.581 | 18698.0004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78548.4146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.2045 | 1163.6202 | 5724.2989 | 13411.3888 | 13.8883 | 98725.1307 | 29016.8757 | 56691.0835 | -10107.9865 | 4579.5553 | 7500 | 3728.6194 | 1641.763 | 0 | 101124.4291 | 62392.2457 | 131782.0937
3280 | 10 | 70 | 40 | 38508.5341 | 1.1185 | 24.9252 | 0.70369 | 92774.2098 | 0.06292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4302 | 10.2345 | 5.2211 | 0.094878 | 0.05492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180320.8065 | 18130466.979 | 4.891 | 4.9636 | 49.7223 | 12882.3801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69197.6718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9511 | 939.4482 | 5844.3377 | 20592.9692 | 16.8119 | 89564.3576 | 35831.1299 | 56142.1518 | -14123.3497 | 5756.6762 | 7500 | 4674.5363 | 2320.4014 | 0 | 83417.3538 | 58868.1411 | 122650.7587
3281 | 10 | 70 | 40 | 35433.2925 | 0.90057 | 31.1801 | 0.78208 | 103268.5497 | 0.047186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4411 | 9.4193 | 4.409 | 0.10021 | 0.050294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144580.4751 | 10115155.576 | 5.6566 | 4.826 | 47.6803 | 15204.4906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69144.9493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5444 | 988.3623 | 6044.5002 | 21406.1914 | 20.1281 | 100577.3194 | 28054.2022 | 76419.4033 | -11841.4133 | 4555.7453 | 7500 | 4723.8999 | 1681.6744 | 0 | 45164.3209 | 60642.1753 | 95615.6575
3282 | 10 | 70 | 40 | 32602.0849 | 1.0076 | 20.9764 | 0.77336 | 93772.9607 | 0.043416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4556 | 9.9695 | 4.3709 | 0.090423 | 0.058684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1356206.361 | 11473858.0389 | 5.5243 | 5.4767 | 40.3698 | 14352.9925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70769.322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.2368 | 959.1676 | 5020.5785 | 18550.9571 | 13.6074 | 91522.1059 | 28102.2556 | 52149.7395 | -9903.7612 | 4442.2903 | 7500 | 4048.7272 | 1913.3461 | 0 | 62711.4466 | 72745.0493 | 78218.9948
3283 | 10 | 70 | 40 | 31119.3241 | 1.1012 | 19.2406 | 0.76574 | 102033.6853 | 0.055511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0236 | 9.4198 | 6.3506 | 0.086375 | 0.067476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825481.9341 | 15464760.7648 | 5.5884 | 5.1339 | 41.1263 | 15353.5596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75551.3113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.3707 | 1140.3919 | 6652.4043 | 16803.0316 | 12.5347 | 98912.7411 | 28632.5849 | 50663.971 | -13732.1546 | 4751.647 | 7500 | 5280.3754 | 2353.2054 | 0 | 78716.7371 | 50556.3092 | 113610.057
3284 | 10 | 70 | 40 | 28681.6312 | 1.0212 | 19.7102 | 0.70695 | 109088.8125 | 0.056605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8811 | 9.2167 | 6.9231 | 0.083267 | 0.059415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955684.0342 | 16332457.4395 | 4.812 | 5.05 | 35.2754 | 14742.4751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91908.5998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.8408 | 1109.0387 | 4654.8289 | 16196.2713 | 13.2701 | 105687.3815 | 24970.7198 | 59189.8531 | -14966.2966 | 4329.1505 | 7500 | 4361.8491 | 1887.8397 | 0 | 91017.6693 | 59021.419 | 119269.366
3285 | 10 | 70 | 40 | 36575.5555 | 1.6535 | 25.2769 | 0.77614 | 98858.5077 | 0.058882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0931 | 11.133 | 4.598 | 0.096201 | 0.047681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879372.6491 | 15525495.2044 | 5.5653 | 4.4016 | 37.9415 | 14327.3931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74548.1895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.8877 | 1030.6043 | 4820.1651 | 14498.8566 | 16.3717 | 95654.0622 | 44153.3978 | 66386.944 | -14099.5603 | 6889.1119 | 7500 | 4479.0198 | 2410.8359 | 0 | 71495.913 | 53456.3738 | 135759.2883
3286 | 10 | 70 | 40 | 38606.1409 | 1.3107 | 17.6796 | 0.79213 | 94941.1157 | 0.048219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6902 | 9.5418 | 3.4132 | 0.10492 | 0.04502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887994.9038 | 20654749.6829 | 5.4263 | 5.3977 | 49.747 | 17033.2691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89403.6822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 756.4258 | 968.1327 | 4339.7864 | 18539.504 | 11.3489 | 92413.4787 | 40133.2739 | 56598.2697 | -11121.6026 | 6156.9396 | 7500 | 3609.7824 | 2034.3709 | 0 | 101065.809 | 51622.3653 | 154354.4777
3287 | 10 | 70 | 40 | 33455.6072 | 1.1235 | 28.255 | 0.83665 | 102938.2904 | 0.045303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9745 | 10.4662 | 6.0082 | 0.14726 | 0.036538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1596355.8469 | 13979629.1832 | 4.9426 | 4.259 | 49.577 | 12435.5658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90576.3708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.6436 | 1017.9955 | 4675.537 | 17840.6869 | 17.6912 | 100361.3845 | 31229.8407 | 95682.6218 | -11338.3861 | 4957.2727 | 7500 | 6848.4758 | 1329.3757 | 0 | 55740.8959 | 74710.2607 | 117239.8358
3288 | 10 | 70 | 40 | 34150.182 | 1.2403 | 20.3931 | 0.5836 | 102900.2876 | 0.04638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.09 | 10.8668 | 4.9734 | 0.085348 | 0.049149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196706.6129 | 11380280.3625 | 4.4856 | 4.2726 | 40.0038 | 11011.2402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71647.5137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1156 | 1183.8892 | 5306.0066 | 17059.1609 | 14.7111 | 100263.8558 | 34182.0423 | 40710.1407 | -11600.3001 | 5375.7309 | 7500 | 4122.025 | 1939.1563 | 0 | 51157.1412 | 62781.0197 | 70604.9166
3289 | 10 | 70 | 40 | 35190.7958 | 1.2698 | 15.1371 | 0.64225 | 102269.8253 | 0.056143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6615 | 11.636 | 4.8877 | 0.12612 | 0.048036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848177.776 | 13432760.4619 | 5.3233 | 4.4359 | 37.4732 | 19790.3065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86106.0974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.296 | 932.4979 | 4448.5877 | 17290.5462 | 10.567 | 99106.6175 | 35800.4992 | 39351.3134 | -13918.1143 | 5739.7921 | 7500 | 5256.1863 | 2023.6211 | 0 | 63182.213 | 57787.1464 | 87148.3644
3290 | 10 | 70 | 40 | 32095.1675 | 0.74801 | 24.8888 | 0.67018 | 95836.4423 | 0.033038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5527 | 8.7584 | 4.5049 | 0.062922 | 0.045116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717591.54 | 15270866.8853 | 4.7848 | 5.5681 | 40.6728 | 19880.2389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75187.5324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.82 | 793.0958 | 6120.9979 | 21117.6449 | 17.105 | 94080.822 | 21955.0454 | 58524.1592 | -7724.7294 | 3469.7815 | 7500 | 2783.8998 | 1148.9459 | 0 | 86284.3284 | 50657.063 | 123284.3679
3291 | 10 | 70 | 40 | 32355.2007 | 1.1415 | 23.0871 | 0.68902 | 96779.8643 | 0.06105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.473 | 9.1785 | 4.3271 | 0.058543 | 0.04397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196644.4337 | 5933241.8144 | 5.1214 | 5.112 | 41.2693 | 18782.0182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70385.3132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5393 | 1306.2242 | 6077.3792 | 17080.7814 | 15.7005 | 93529.2627 | 30548.8386 | 51991.4643 | -14302.647 | 5048.0682 | 7500 | 2875.6587 | 1629.0834 | 0 | 30445.6771 | 69722.4599 | 46013.6833
3292 | 10 | 70 | 40 | 35701.9563 | 0.85802 | 20.6312 | 0.68768 | 97581.1347 | 0.052558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5088 | 11.3333 | 6.0561 | 0.090231 | 0.044413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245689.3355 | 5181289.3954 | 5.3839 | 5.2414 | 44.125 | 12703.0302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77581.244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6576 | 1110.8886 | 4696.9798 | 22088.2088 | 14.0408 | 94752.8721 | 27227.4951 | 51129.3514 | -12444.3554 | 4480.4478 | 7500 | 4444.0024 | 1460.4789 | 0 | 26113.5095 | 63991.7998 | 45919.1299
3293 | 10 | 70 | 40 | 41090.49 | 0.88418 | 23.9424 | 0.73156 | 104879.0818 | 0.047573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1407 | 12.2347 | 4.9551 | 0.11895 | 0.062293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896319.3625 | 14316056.9745 | 4.7269 | 4.4498 | 41.3432 | 15237.2403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72175.7046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.2896 | 1001.6264 | 5143.683 | 25052.4959 | 15.899 | 102123.7441 | 32075.9883 | 58053.3973 | -12123.486 | 5121.1829 | 7500 | 6343.3947 | 2341.3883 | 0 | 65256.8396 | 53358.1695 | 111210.5357
3294 | 10 | 70 | 40 | 34254.8031 | 0.99236 | 25.0231 | 0.69006 | 91407.9157 | 0.044236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4813 | 9.81 | 4.5103 | 0.072894 | 0.04664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768929.4234 | 8964705.9022 | 4.974 | 4.7823 | 32.5423 | 14249.2809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88483.7508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.0578 | 1248.2334 | 4935.205 | 19658.0386 | 17.0071 | 89172.8554 | 29193.5291 | 70928.4667 | -9834.2654 | 4586.6723 | 7500 | 3247.9958 | 1570.0854 | 0 | 49536.2827 | 51585.7218 | 105143.0447
3295 | 10 | 70 | 40 | 33610.7637 | 0.97412 | 25.052 | 0.75221 | 111558.9571 | 0.050911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9614 | 11.1321 | 5.8357 | 0.095746 | 0.067834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815397.0182 | 15697788.2214 | 4.3823 | 4.797 | 35.0758 | 16689.562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85416.8816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.2318 | 1083.6339 | 5982.3665 | 19486.3877 | 16.4447 | 108425.4066 | 28248.7521 | 73520.584 | -13787.622 | 4702.785 | 7500 | 5300.9018 | 2341.3523 | 0 | 84742.1799 | 54590.7697 | 137978.1634
3296 | 10 | 70 | 40 | 41870.7442 | 0.88855 | 28.3051 | 0.77344 | 101025.5292 | 0.057058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8298 | 9.5214 | 5.6999 | 0.051725 | 0.05151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 576977.4328 | 11335632.3358 | 5.3899 | 4.2539 | 47.9686 | 12031.8097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80409.0017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.3377 | 1038.1251 | 6136.0262 | 25465.9251 | 18.3607 | 97850.6692 | 32809.6381 | 79962.0045 | -13969.3838 | 5335.4625 | 7500 | 2764.4965 | 2017.0798 | 0 | 45215.92 | 34874.0626 | 126761.1549
3297 | 10 | 70 | 40 | 30247.8787 | 1.045 | 20.2312 | 0.74947 | 96761.7286 | 0.054315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1322 | 8.1753 | 5.7266 | 0.12982 | 0.05327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206929.9657 | 12942594.461 | 4.9696 | 5.4754 | 35.655 | 15647.7111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69469.3408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.6594 | 1208.4542 | 5226.4382 | 16854.4528 | 13.3006 | 93864.8437 | 26786.8518 | 48146.1673 | -12746.2933 | 4439.1097 | 7500 | 6489.3332 | 1735.5546 | 0 | 76897.8721 | 71229.8056 | 88018.7899
3298 | 10 | 70 | 40 | 40016.6048 | 1.0177 | 26.0699 | 0.77876 | 100175.1043 | 0.053348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4674 | 11.444 | 5.1004 | 0.078294 | 0.044409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920971.4006 | 11841099.0538 | 5.1829 | 5.5488 | 43.1877 | 13747.1173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67501.2634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5958 | 1036.9908 | 4267.105 | 22641.5903 | 16.8605 | 97228.6588 | 34750.0291 | 62164.6834 | -12964.36 | 5537.5978 | 7500 | 3484.5851 | 1804.917 | 0 | 63943.5868 | 52067.1894 | 114153.8498
3299 | 10 | 70 | 40 | 35488.244 | 1.2592 | 26.4032 | 0.76282 | 101731.3557 | 0.069936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7841 | 10.932 | 4.6815 | 0.082171 | 0.039857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988585.9103 | 14525200.8051 | 4.5751 | 5.2489 | 48.5047 | 9846.1235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76319.4577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.9839 | 1036.9145 | 5156.83 | 17540.7586 | 17.2291 | 97826.7858 | 35894.9708 | 70016.3054 | -17180.1074 | 5954.6851 | 7500 | 3639.7032 | 1741.9171 | 0 | 71828.2925 | 48788.0672 | 130607.6994
3300 | 10 | 70 | 40 | 34163.7158 | 1.3563 | 30.3342 | 0.72454 | 99543.6853 | 0.052032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4132 | 11.4054 | 4.3285 | 0.10842 | 0.053792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961706.634 | 12920678.7283 | 5.6522 | 4.7978 | 30.1373 | 13798.449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79099.8312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4949 | 1187.4921 | 6241.9781 | 15993.309 | 20.2228 | 96686.9556 | 36340.8136 | 79981.2456 | -12569.6109 | 5729.8947 | 7500 | 5746.3277 | 2262.1781 | 0 | 73540.7279 | 62725.1814 | 135806.3953
3301 | 10 | 70 | 40 | 34014.6476 | 0.99979 | 16.301 | 0.73694 | 99767.7945 | 0.058266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8946 | 12.0982 | 5.0761 | 0.14377 | 0.041992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891265.9167 | 14176437.0679 | 4.5545 | 5.54 | 41.6526 | 12485.3315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75916.1544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.8806 | 1288.0846 | 3854.827 | 19439.2183 | 10.7922 | 96567.1687 | 29150.8586 | 41820.5039 | -14082.7535 | 4843.975 | 7500 | 6503.767 | 1492.9208 | 0 | 79300.3055 | 50247.7241 | 106281.8532
3302 | 10 | 70 | 40 | 35443.6977 | 1.0348 | 31.9698 | 0.60818 | 100394.3259 | 0.058807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0138 | 11.4781 | 6.2075 | 0.14465 | 0.065766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 530138.8101 | 18947831.2044 | 4.7993 | 4.7133 | 35.0756 | 14789.0966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85212.8584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.6555 | 952.6188 | 4917.6628 | 19862.8043 | 22.7473 | 97144.2085 | 31161.7867 | 78587.5726 | -14300.5169 | 5131.4505 | 7500 | 7397.2685 | 2476.8946 | 0 | 99389.9142 | 39431.0709 | 177913.2991
3303 | 10 | 70 | 40 | 34286.8776 | 1.0245 | 33.5525 | 0.8262 | 105154.3518 | 0.041853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8919 | 9.4801 | 4.8296 | 0.078303 | 0.054313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234969.0412 | 12325714.0821 | 4.5955 | 5.5465 | 42.321 | 13434.3068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72310.472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.5046 | 1086.7814 | 4079.5242 | 19325.7239 | 21.1313 | 102720.0973 | 29922.3074 | 89818.343 | -10710.7195 | 4740.2487 | 7500 | 3041.864 | 1889.5968 | 0 | 68387.334 | 65340.4853 | 129248.489
3304 | 10 | 70 | 40 | 35028.4342 | 0.7453 | 23.3675 | 0.69572 | 102152.2787 | 0.041336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7222 | 9.1404 | 4.4841 | 0.12282 | 0.057712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846123.6934 | 17330904.7032 | 5.7497 | 5.1253 | 34.6698 | 12330.7738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70166.0509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.1072 | 802.0625 | 4739.0635 | 23082.5844 | 15.8317 | 99816.3669 | 23891.6995 | 52875.9788 | -10278.0118 | 3891.78 | 7500 | 4435.7359 | 1648.459 | 0 | 96185.7124 | 51922.8644 | 128228.4894
3305 | 10 | 70 | 40 | 42637.8844 | 0.89598 | 20.5531 | 0.82579 | 99531.0344 | 0.053036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3219 | 11.4827 | 5.6686 | 0.057903 | 0.047197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020700.4416 | 13717321.3798 | 4.283 | 4.6115 | 35.7955 | 13874.212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62206.717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4787 | 1211.1532 | 5429.6625 | 25824.8179 | 12.9473 | 96620.3867 | 33626.133 | 47313.4427 | -12806.8499 | 5374.7121 | 7500 | 3152.8061 | 1861.8197 | 0 | 70769.0722 | 60775.9994 | 96015.1364
3306 | 10 | 70 | 40 | 41250.2038 | 1.4408 | 29.2548 | 0.8031 | 91850.3794 | 0.031041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5588 | 9.2244 | 5.8466 | 0.099393 | 0.037288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011628.9803 | 14140118.1402 | 5.4432 | 5.2974 | 36.1221 | 14138.3698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77159.2368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8561 | 1239.9683 | 4133.3177 | 18418.4786 | 18.6644 | 90268.6445 | 45663.4504 | 81714.8359 | -6959.6334 | 6652.6679 | 7500 | 4278.0235 | 1820.6826 | 0 | 79771.939 | 60387.0517 | 160054.9141
3307 | 10 | 70 | 40 | 35794.9789 | 1.1414 | 32.837 | 0.63706 | 96872.5685 | 0.052035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5016 | 10.6411 | 4.1134 | 0.089788 | 0.039094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914605.9782 | 16621076.4098 | 5.275 | 4.2706 | 49.6677 | 12545.8144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68478.3616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3675 | 858.9982 | 4922.3711 | 18898.3517 | 22.9897 | 94092.3628 | 33793.2543 | 67432.7 | -12232.9052 | 5361.937 | 7500 | 3654.9144 | 1538.4971 | 0 | 65739.9519 | 48196.4146 | 124591.9349
3308 | 10 | 70 | 40 | 38195.8673 | 1.0504 | 25.7487 | 0.69723 | 99831.7397 | 0.044474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.971 | 11.8285 | 4.6717 | 0.087543 | 0.042136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105335.6871 | 9386743.7471 | 4.422 | 4.6913 | 48.9756 | 17862.7197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83570.645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.5268 | 1185.8723 | 5299.6009 | 21218.9923 | 17.4302 | 97377.7821 | 33953.75 | 69518.6575 | -10797.4137 | 5294.9019 | 7500 | 4051.9282 | 1637.4814 | 0 | 41830.711 | 61215.9994 | 91774.0169
3309 | 10 | 70 | 40 | 33110.2126 | 1.1558 | 18.4527 | 0.77454 | 102792.7212 | 0.055097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3154 | 9.943 | 4.0375 | 0.14901 | 0.0521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075505.9162 | 11745206.5949 | 5.3373 | 5.4047 | 49.496 | 15256.7591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71263.6024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5768 | 895.2839 | 6353.8104 | 17340.0395 | 11.9623 | 99671.6556 | 31540.346 | 46252.6694 | -13732.6885 | 5147.8625 | 7500 | 7174.7113 | 1968.4494 | 0 | 57818.7341 | 57243.0462 | 86427.0382
3310 | 10 | 70 | 40 | 30017.3355 | 1.1613 | 26.8124 | 0.78462 | 106114.8745 | 0.05874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1789 | 11.3019 | 4.5102 | 0.11646 | 0.0437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729000.2661 | 16580942.079 | 5.6671 | 5.7221 | 49.8208 | 16566.9178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80361.991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.8523 | 1062.0019 | 4126.0967 | 15672.1517 | 17.284 | 102683.4025 | 28690.3677 | 76572.6181 | -15098.4765 | 4844.1387 | 7500 | 4476.6543 | 1553.6864 | 0 | 84944.3928 | 44944.4118 | 148538.9696
3311 | 10 | 70 | 40 | 36857.7583 | 1.1823 | 16.4556 | 0.67048 | 104168.4171 | 0.049876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.197 | 12.1062 | 4.3054 | 0.08818 | 0.049922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280594.421 | 10272644.6024 | 5.6007 | 5.4768 | 45.3613 | 14820.8583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73765.3467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2055 | 956.2665 | 5451.3282 | 19018.3525 | 11.3073 | 101301.1122 | 35678.8114 | 37976.3469 | -12616.1415 | 5642.5786 | 7500 | 4206.1276 | 2067.4566 | 0 | 52864.5375 | 66851.418 | 66468.299
3312 | 10 | 70 | 40 | 35895.4417 | 1.2034 | 25.3421 | 0.87112 | 96894.1963 | 0.047521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3805 | 8.3067 | 5.4716 | 0.073463 | 0.05398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014541.5747 | 19479026.4176 | 4.453 | 5.5373 | 45.3772 | 14463.6464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69770.2277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.6607 | 877.4066 | 5144.5674 | 18304.4186 | 15.5642 | 94351.4087 | 35182.0461 | 68220.6948 | -11188.2655 | 5486.4634 | 7500 | 3397.5821 | 2173.6533 | 0 | 104738.2256 | 55677.633 | 159832.7667
3313 | 10 | 70 | 40 | 31705.1581 | 1.0109 | 27.6459 | 0.59385 | 104375.7225 | 0.046322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5266 | 10.1076 | 3.1667 | 0.064433 | 0.050243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 621859.8775 | 18113342.4888 | 4.7417 | 5.1708 | 39.2296 | 15782.0757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68190.4326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.1085 | 995.2113 | 4074.3713 | 18006.5845 | 19.8291 | 101704.8001 | 27397.1473 | 53303.1021 | -11752.0587 | 4460.6877 | 7500 | 2040.2548 | 1644.8939 | 0 | 97534.606 | 42961.992 | 139166.6411
3314 | 10 | 70 | 40 | 32852.7439 | 0.90704 | 23.2308 | 0.70457 | 100987.4176 | 0.041659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9973 | 9.9082 | 5.6589 | 0.077821 | 0.054468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317411.8391 | 15045485.1568 | 5.5814 | 4.7227 | 32.9836 | 15091.4384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70463.4316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.1626 | 1184.1157 | 3999.3452 | 19775.4084 | 15.6613 | 98660.3443 | 26154.671 | 53337.3824 | -10239.1226 | 4197.7014 | 7500 | 3208.9917 | 1678.0854 | 0 | 80066.0529 | 78551.4498 | 87352.3125
3315 | 10 | 70 | 40 | 33033.84 | 0.79802 | 33.3569 | 0.75406 | 101343.5717 | 0.039452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1824 | 10.5162 | 5.6305 | 0.090219 | 0.06125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886825.3672 | 13438908.2102 | 4.3298 | 5.0038 | 42.4846 | 13467.3002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76547.9345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.1141 | 1040.0348 | 4954.6203 | 21135.3606 | 21.8736 | 99130.6184 | 23796.9587 | 87902.1275 | -9736.9945 | 3845.3654 | 7500 | 4243.1857 | 1728.6575 | 0 | 68198.1814 | 50668.9483 | 136808.5333
3316 | 10 | 70 | 40 | 37897.0054 | 1.0078 | 29.5911 | 0.87033 | 104815.0042 | 0.035774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3161 | 9.6607 | 5.2797 | 0.10609 | 0.047789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984372.5669 | 14530568.428 | 5.0452 | 5.4939 | 38.0391 | 18250.0064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87390.255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.3846 | 1090.5262 | 6440.8259 | 21561.1687 | 18.1819 | 102737.5216 | 32671.6734 | 99705.8983 | -9140.9232 | 5017.6295 | 7500 | 6163.5937 | 1759.9235 | 0 | 83371.4539 | 61990.2249 | 165059.0242
3317 | 10 | 70 | 40 | 35505.3435 | 0.79579 | 28.6681 | 0.86863 | 109013.8222 | 0.043565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8046 | 9.6437 | 7.1489 | 0.072787 | 0.050139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174996.3959 | 11099041.6198 | 4.3633 | 4.5892 | 34.6275 | 16446.3034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69923.8091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.6761 | 862.2667 | 4427.3551 | 22745.0557 | 17.6314 | 106388.2301 | 25520.5756 | 77172.3292 | -11552.605 | 4192.6523 | 7500 | 3738.8764 | 1542.878 | 0 | 57949.6481 | 71465.6578 | 94598.6967
3318 | 10 | 70 | 40 | 36900.5262 | 1.282 | 22.0274 | 0.65132 | 105379.2713 | 0.060838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8464 | 9.8826 | 3.5679 | 0.16602 | 0.033897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756363.5012 | 8744378.1265 | 5.2517 | 5.7431 | 34.5304 | 14105.8981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73458.4759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.9008 | 885.224 | 3681.6337 | 18007.7469 | 15.2991 | 101851.9148 | 37785.5586 | 49424.66 | -15520.3688 | 6109.487 | 7500 | 5508.3281 | 1519.9592 | 0 | 54825.9056 | 49579.8995 | 97573.6304
3319 | 10 | 70 | 40 | 34761.3606 | 1.3321 | 26.1425 | 0.73918 | 101744.1716 | 0.042897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7553 | 9.7578 | 5.0109 | 0.065013 | 0.067912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975273.1394 | 17065521.0827 | 4.6591 | 5.1944 | 33.4117 | 13255.1632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76870.8611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.324 | 698.8637 | 5952.0875 | 16495.0084 | 17.2861 | 99330.7912 | 36532.7043 | 68079.362 | -10618.874 | 5635.2271 | 7500 | 3080.1493 | 2808.7863 | 0 | 101181.7538 | 59879.2646 | 154319.8441
3320 | 10 | 70 | 40 | 34474.8499 | 0.87702 | 18.2718 | 0.6541 | 97252.1118 | 0.069202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4674 | 11.1786 | 5.0948 | 0.11092 | 0.056272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859700.2972 | 12204297.6805 | 5.2944 | 5.0227 | 38.7865 | 14822.9964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69786.1604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.1004 | 755.574 | 3862.1367 | 21103.3792 | 12.671 | 93557.8794 | 26742.9413 | 39086.0324 | -16254.6225 | 4650.4041 | 7500 | 4353.6019 | 1920.6453 | 0 | 63315.9498 | 52626.0193 | 78688.9331
3321 | 10 | 70 | 40 | 36390.639 | 1.075 | 19.2498 | 0.77404 | 99106.6535 | 0.02956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2174 | 10.4595 | 5.0923 | 0.10239 | 0.043888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956779.8923 | 15923957.9919 | 4.4985 | 4.8516 | 47.5411 | 13876.8436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66422.5777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3892 | 951.1687 | 5230.7907 | 19939.9945 | 12.4826 | 97480.6779 | 32901.289 | 44949.3282 | -7154.2928 | 4925.879 | 7500 | 4991.8816 | 1586.6896 | 0 | 74038.729 | 51909.9004 | 111829.6032
3322 | 10 | 70 | 40 | 33678.3876 | 1.3645 | 20.675 | 0.83494 | 107957.6056 | 0.053479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9155 | 11.1138 | 4.8463 | 0.101 | 0.053024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075014.4936 | 24212409.3262 | 4.3855 | 4.3702 | 42.3229 | 14881.7748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78983.8529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8062 | 859.4879 | 5281.8818 | 15693.9857 | 12.9576 | 104774.5294 | 35968.8037 | 60954.9249 | -14005.5353 | 5768.1378 | 7500 | 4289.6516 | 2244.7533 | 0 | 108326.68 | 60064.0321 | 150983.3839
3323 | 10 | 70 | 40 | 32656.3011 | 1.3017 | 31.1583 | 0.77462 | 102208.2925 | 0.044803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.331 | 9.9042 | 4.3591 | 0.060547 | 0.040419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260512.6543 | 14016545.1023 | 5.6242 | 5.0433 | 42.8281 | 17546.234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77020.7318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.8116 | 1110.1687 | 4834.5081 | 15761.732 | 20.1981 | 99677.5146 | 33789.1383 | 84415.7439 | -11135.4224 | 5293.4071 | 7500 | 2797.7445 | 1570.2974 | 0 | 68684.1609 | 70211.8206 | 122703.249
3324 | 10 | 70 | 40 | 28274.2162 | 1.3574 | 20.083 | 0.73945 | 105892.9129 | 0.051397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5764 | 11.0274 | 5.5934 | 0.12624 | 0.060501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872839.1255 | 10320818.1876 | 4.6719 | 4.5291 | 47.8573 | 14685.9564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79151.7288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.6521 | 952.8155 | 3879.3096 | 13228.0548 | 13.2775 | 102890.5294 | 30092.3227 | 53867.219 | -13210.4877 | 4918.2285 | 7500 | 5356.2914 | 2183.8983 | 0 | 44640.812 | 49277.6811 | 86070.603
3325 | 10 | 70 | 40 | 36613.7396 | 1.0188 | 29.7364 | 0.68664 | 100661.6791 | 0.061576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3323 | 11.0211 | 4.9585 | 0.078958 | 0.040439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1508236.2803 | 3055688.7599 | 4.8752 | 4.4888 | 38.2177 | 14982.0199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68556.2692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.5447 | 991.3762 | 4685.2663 | 20703.2221 | 20.2493 | 97252.0863 | 31821.035 | 65040.4664 | -15002.2085 | 5264.7301 | 7500 | 3653.1475 | 1562.5542 | 0 | 14570.3517 | 81830.5499 | 32579.5265
3326 | 10 | 70 | 40 | 37772.4171 | 1.0861 | 27.8799 | 0.78612 | 105565.6922 | 0.066441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1907 | 9.0527 | 5.7136 | 0.11266 | 0.041374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973779.9245 | 12541222.7877 | 5.4448 | 4.7786 | 35.1807 | 18763.0101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76215.3162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.2013 | 688.7039 | 6575.8932 | 20568.8511 | 17.957 | 101712.6746 | 34407.132 | 75627.7775 | -16953.2777 | 5737.919 | 7500 | 6095.7742 | 1742.3784 | 0 | 65262.4562 | 63949.3674 | 115470.7922
3327 | 10 | 70 | 40 | 40174.0504 | 0.65347 | 30.4583 | 0.67321 | 104350.6491 | 0.044055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5044 | 11.9596 | 4.9645 | 0.10947 | 0.045076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232467.2929 | 11934365.1402 | 5.407 | 5.6357 | 38.8486 | 14470.9764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83550.588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3946 | 1146.7229 | 5547.4447 | 27869.4086 | 20.8973 | 101809.4581 | 24609.2837 | 79882.7738 | -11181.2406 | 4045.4895 | 7500 | 5655.1412 | 1338.3813 | 0 | 68573.9583 | 68619.1772 | 111804.61
3328 | 10 | 70 | 40 | 34600.8494 | 1.1508 | 36.227 | 0.7877 | 98573.4077 | 0.062948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0414 | 10.4923 | 5.4091 | 0.14955 | 0.04497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 520061.6296 | 14495281.9966 | 4.5903 | 4.536 | 37.2501 | 17530.2625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78701.5162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.3851 | 1010.1064 | 4316.5695 | 18171.543 | 23.3126 | 95161.459 | 32858.6128 | 101637.6875 | -15012.5741 | 5406.742 | 7500 | 6567.7624 | 1784.5306 | 0 | 71375.8731 | 40904.3644 | 171214.27
3329 | 10 | 70 | 40 | 30961.8786 | 1.2418 | 36.2637 | 0.56339 | 99475.2008 | 0.034622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6618 | 7.9323 | 4.004 | 0.085611 | 0.044024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706181.3281 | 18496674.9505 | 5.6205 | 4.3878 | 44.0932 | 17606.3887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73432.6808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4346 | 800.9027 | 4643.8529 | 15453.1338 | 26.4574 | 97566.392 | 31017.4897 | 72010.1705 | -8398.7587 | 4746.2834 | 7500 | 3072.2482 | 1533.5798 | 0 | 78483.7446 | 46692.1978 | 143272.5597
3330 | 10 | 70 | 40 | 32080.0227 | 1.1481 | 30.3959 | 0.6351 | 101300.4406 | 0.059214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2533 | 11.3596 | 4.9577 | 0.082944 | 0.042955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053584.216 | 11649036.7393 | 5.3705 | 5.7278 | 44.0822 | 16141.1155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90130.3664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.9707 | 1026.0048 | 4344.3489 | 16873.1672 | 21.304 | 97998.6596 | 30413.711 | 81945.4512 | -14527.8362 | 5043.6034 | 7500 | 3795.1537 | 1590.0592 | 0 | 63766.1083 | 59540.8074 | 119985.4431
3331 | 10 | 70 | 40 | 37914.3583 | 0.83791 | 23.5112 | 0.62834 | 101793.0257 | 0.060594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2208 | 10.2984 | 4.9125 | 0.12752 | 0.046249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924408.4306 | 15145706.753 | 5.6233 | 5.5759 | 40.3498 | 17244.6848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75291.9811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9444 | 745.3443 | 4577.3694 | 23722.4686 | 16.5411 | 98399.1471 | 28383.7794 | 52479.4302 | -14933.0659 | 4792.1219 | 7500 | 5540.8861 | 1626.6491 | 0 | 83934.7413 | 57055.7617 | 112268.7802
3332 | 10 | 70 | 40 | 42231.9026 | 1.2311 | 33.2769 | 0.84641 | 105635.0012 | 0.040843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5263 | 9.6549 | 4.341 | 0.089437 | 0.054125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 653804.0726 | 16970979.6913 | 5.0457 | 4.7539 | 37.214 | 12846.1769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84513.2142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4874 | 938.9215 | 5914.8077 | 21205.2214 | 20.7221 | 103247.9336 | 42053.3623 | 106104.7457 | -10503.0976 | 6380.2465 | 7500 | 4106.2966 | 2534.5533 | 0 | 86184.174 | 42246.9667 | 202113.3141
3333 | 10 | 70 | 40 | 35597.0905 | 0.97861 | 20.3626 | 0.77628 | 111369.298 | 0.047166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1894 | 9.6945 | 5.1296 | 0.098343 | 0.050822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124453.7723 | 8651357.4776 | 4.872 | 5.4762 | 47.784 | 11973.2904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66686.3455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.5742 | 1054.1848 | 5009.965 | 20586.1061 | 13.1876 | 108468.1926 | 30021.9687 | 47847.1647 | -12764.8639 | 4881.0445 | 7500 | 4192.6371 | 1820.6554 | 0 | 44399.0461 | 56567.8383 | 71329.8143
3334 | 10 | 70 | 40 | 34001.1093 | 1.2874 | 23.8145 | 0.8478 | 103102.474 | 0.049704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6818 | 10.6774 | 4.2933 | 0.10631 | 0.054503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276725.7366 | 20029527.4666 | 5.613 | 4.692 | 44.9012 | 17023.1712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79557.3062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.4454 | 951.518 | 5138.3498 | 16543.0292 | 14.8181 | 100274.2061 | 34916.1604 | 71572.6709 | -12444.3786 | 5528.0298 | 7500 | 4404.866 | 2211.3514 | 0 | 89712.4891 | 69149.4468 | 134251.7422
3335 | 10 | 70 | 40 | 37467.9586 | 1.1637 | 24.2131 | 0.72059 | 100583.8197 | 0.055239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3343 | 9.4503 | 5.3001 | 0.080588 | 0.049553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624750.9186 | 11938908.1139 | 4.6239 | 4.8252 | 35.5934 | 10583.6156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80120.6627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.301 | 972.4314 | 5329.5386 | 19536.39 | 16.1778 | 97522.0733 | 35863.1371 | 64379.7057 | -13471.6839 | 5720.6783 | 7500 | 4301.8754 | 2080.5772 | 0 | 63808.9563 | 39383.0373 | 130800.209
3336 | 10 | 70 | 40 | 33432.541 | 1.4716 | 29.6676 | 0.7893 | 105551.1094 | 0.030565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7067 | 9.2285 | 4.3051 | 0.1268 | 0.048264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019008.9561 | 19716090.4677 | 5.2435 | 5.6667 | 30.3668 | 12998.522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68761.3279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 284.8841 | 623.354 | 6007.9205 | 14672.5877 | 19.0745 | 103761.0735 | 37519.9067 | 72839.3439 | -7876.1581 | 5599.8721 | 7500 | 4756.9451 | 1983.644 | 0 | 131863.3908 | 64597.7108 | 189589.2338
3337 | 10 | 70 | 40 | 36282.2979 | 1.1608 | 22.6899 | 0.71896 | 105449.4263 | 0.035391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6843 | 9.9446 | 5.7075 | 0.085141 | 0.054585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736240.1041 | 6116319.5194 | 5.081 | 5.1395 | 36.3545 | 8908.2249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67548.9091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.5031 | 757.4539 | 4153.7542 | 18948.4054 | 15.174 | 103381.5066 | 34667.7849 | 50769.4644 | -9098.8468 | 5286.9938 | 7500 | 3618.7104 | 2118.0987 | 0 | 33792.6488 | 42446.6513 | 86208.2029
3338 | 10 | 70 | 40 | 36479.2217 | 1.0504 | 28.9708 | 0.77982 | 101335.972 | 0.050598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8573 | 6.4936 | 4.309 | 0.10473 | 0.041609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814007.8355 | 16057365.0306 | 5.0918 | 5.4301 | 35.6354 | 16008.5789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78733.512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.6219 | 1009.5413 | 3849.4572 | 20265.749 | 18.7255 | 98506.8437 | 32426.9454 | 80664.5452 | -12448.1647 | 5189.1088 | 7500 | 3606.3693 | 1584.6737 | 0 | 94362.7707 | 53507.2643 | 159378.9841
3339 | 10 | 70 | 40 | 31162.8701 | 1.0617 | 30.6088 | 0.64204 | 96974.172 | 0.059658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8397 | 10.687 | 3.4076 | 0.075735 | 0.053932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904144.779 | 8663226.8046 | 4.7921 | 4.4397 | 45.1924 | 14326.0706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84950.0537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.9556 | 1199.6997 | 5206.9896 | 17203.0724 | 21.3701 | 93790.0603 | 27919.5954 | 78482.7717 | -14010.0916 | 4671.7153 | 7500 | 3024.2586 | 1849.215 | 0 | 37639.0917 | 51126.7389 | 95949.8172
3340 | 10 | 70 | 40 | 37429.8159 | 0.88808 | 25.2169 | 0.71684 | 100967.9357 | 0.052977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8909 | 7.9065 | 5.9144 | 0.1087 | 0.057167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067496.9311 | 14424755.7436 | 4.6693 | 5.3881 | 39.6938 | 12229.6679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78671.4607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.5807 | 1141.8275 | 5235.5374 | 22770.8911 | 16.8838 | 98018.5141 | 29317.8497 | 65557.1032 | -12977.4552 | 4798.2744 | 7500 | 5515.8868 | 2013.2162 | 0 | 80356.8189 | 58598.4717 | 123483.2224
3341 | 10 | 70 | 40 | 29078.2864 | 1.0402 | 21.4966 | 0.66201 | 101608.8401 | 0.052216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0406 | 10.5102 | 5.2383 | 0.11873 | 0.049081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048827.6546 | 16674370.5164 | 4.4384 | 5.5523 | 45.3043 | 15448.961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65502.0568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.9949 | 1193.2332 | 3296.5143 | 16246.7284 | 14.8414 | 98682.7122 | 25663.1162 | 43592.9026 | -12874.9626 | 4293.9694 | 7500 | 4581.5793 | 1546.8074 | 0 | 89989.3242 | 58088.3373 | 106204.399
3342 | 10 | 70 | 40 | 36166.6175 | 0.78901 | 9.157 | 0.76938 | 97693.5248 | 0.042135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2288 | 10.9843 | 5.7344 | 0.085738 | 0.058441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207276.165 | 21276418.3682 | 5.6719 | 5.1684 | 46.5588 | 17514.7928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69999.179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.9577 | 764.2517 | 4484.5353 | 23256.6688 | 5.9534 | 95416.9389 | 25819.8975 | 22424.8509 | -10016.9778 | 4138.3307 | 7500 | 3954.7407 | 1775.0338 | 0 | 102307.8379 | 65969.3255 | 91934.3882
3343 | 10 | 70 | 40 | 34567.5224 | 1.3132 | 26.9602 | 0.81508 | 90559.8446 | 0.044555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6676 | 10.5646 | 5.7834 | 0.11851 | 0.048698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078191.0412 | 12447485.722 | 4.986 | 5.5475 | 34.3343 | 18185.0823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81631.0875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.5929 | 974.9875 | 4802.9381 | 16576.7931 | 17.0855 | 88329.7482 | 35981.4586 | 80608.0621 | -9812.4241 | 5510.175 | 7500 | 5568.9303 | 1969.4165 | 0 | 76444.0789 | 68919.1215 | 134850.5758
3344 | 10 | 70 | 40 | 34432.1702 | 1.0286 | 30.7625 | 0.94264 | 97898.5132 | 0.056889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1755 | 10.6911 | 4.8213 | 0.12996 | 0.047448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157761.174 | 22349897.2313 | 4.7747 | 4.4351 | 39.0275 | 12681.9548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76944.9623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.9908 | 891.5377 | 4836.77 | 19363.0472 | 18.152 | 94830.9199 | 30138.2459 | 97031.5534 | -13497.4106 | 4942.2552 | 7500 | 5326.0943 | 1721.1082 | 0 | 104511.0219 | 63423.6051 | 174249.2632
3345 | 10 | 70 | 40 | 31313.3853 | 0.95972 | 26.8929 | 0.85367 | 98674.7321 | 0.045123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.615 | 8.4682 | 4.8541 | 0.11503 | 0.047881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965730.3738 | 15249467.0576 | 4.7879 | 5.0109 | 34.0379 | 14575.9168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75565.9253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.4888 | 1109.8866 | 4815.6281 | 18301.2552 | 16.6788 | 96214.2534 | 26024.2601 | 77183.9485 | -10826.1061 | 4216.2859 | 7500 | 5118.7096 | 1481.7007 | 0 | 86180.8959 | 60246.6522 | 136633.0424
3346 | 10 | 70 | 40 | 37371.9721 | 1.0219 | 19.2423 | 0.68955 | 100893.5622 | 0.060175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8854 | 9.2258 | 4.519 | 0.13818 | 0.056588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164058.5583 | 11461899.0422 | 4.541 | 5.2076 | 41.9169 | 15232.2273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74088.7756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.4107 | 961.0803 | 6008.074 | 21095.683 | 13.0819 | 97552.5292 | 32552.5782 | 45641.7598 | -14700.5451 | 5345.7203 | 7500 | 6119.8127 | 2220.2069 | 0 | 60388.0971 | 64394.9504 | 80672.6794
3347 | 10 | 70 | 40 | 32802.4255 | 0.97349 | 21.095 | 0.78541 | 92310.5959 | 0.066527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5258 | 10.5335 | 4.4789 | 0.084327 | 0.04405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783221.2154 | 19338433.3189 | 4.4231 | 5.1384 | 32.408 | 15809.4508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71112.0676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.4636 | 1236.1817 | 4839.3052 | 19024.4041 | 13.5924 | 88937.102 | 27556.0428 | 53352.7387 | -14843.3734 | 4673.7879 | 7500 | 3788.6175 | 1511.0547 | 0 | 116388.0489 | 53933.6777 | 145993.2391
3348 | 10 | 70 | 40 | 35141.3202 | 0.77019 | 31.7601 | 0.77517 | 95783.914 | 0.039488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9869 | 8.9582 | 5.2257 | 0.10288 | 0.053434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796687.0986 | 17948887.932 | 4.7299 | 4.9539 | 45.71 | 14245.7656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72460.3321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.4233 | 835.7001 | 4908.5869 | 22836.7085 | 20.5819 | 93690.5096 | 24609.2235 | 80997.4087 | -9210.9791 | 3923.4594 | 7500 | 4340.6251 | 1538.6944 | 0 | 86063.3511 | 46497.9988 | 153263.7843
3349 | 10 | 70 | 40 | 34090.4523 | 0.82164 | 21.3862 | 0.85877 | 113878.3086 | 0.037785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.215 | 7.5889 | 5.3902 | 0.14307 | 0.038782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164192.3917 | 12877537.2433 | 5.2217 | 4.8881 | 31.125 | 15982.3154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80339.8487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.7895 | 1057.7245 | 5371.6616 | 21524.933 | 13.2257 | 111495.5933 | 25131.0385 | 65561.323 | -10483.9472 | 4073.3939 | 7500 | 6413.3855 | 1159.4393 | 0 | 74050.3065 | 74047.9272 | 99357.0122
3350 | 10 | 70 | 40 | 33131.63 | 1.1511 | 28.1714 | 0.90733 | 110121.4269 | 0.065647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7337 | 9.6156 | 4.2683 | 0.094361 | 0.059664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1542341.928 | 13197157.081 | 5.2928 | 4.371 | 49.6099 | 15513.5952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70979.4131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.076 | 866.162 | 5678.954 | 17397.5372 | 16.9548 | 106149.2883 | 31468.1857 | 79615.0724 | -17477.4101 | 5369.9481 | 7500 | 3722.0643 | 2351.4893 | 0 | 53345.8795 | 75663.6449 | 90231.5841
3351 | 10 | 70 | 40 | 36404.2062 | 0.72463 | 27.4406 | 0.75507 | 98875.3179 | 0.044731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6374 | 9.3665 | 5.9905 | 0.12051 | 0.047453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185501.016 | 15520951.4787 | 4.3945 | 4.3764 | 39.417 | 13165.2993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72507.1187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.7334 | 871.7607 | 4370.1811 | 24268.2573 | 17.9839 | 96430.9517 | 24271.8979 | 68568.1827 | -10755.2114 | 3973.1359 | 7500 | 5110.4547 | 1383.746 | 0 | 72106.9513 | 64850.0856 | 107309.0715
3352 | 10 | 70 | 40 | 30199.6316 | 1.0246 | 27.2718 | 0.8156 | 103201.9389 | 0.04908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0162 | 12.2973 | 4.2856 | 0.092292 | 0.052516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 528300.0477 | 17106711.4273 | 5.2615 | 4.6659 | 38.1557 | 18037.5486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85616.8215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.1092 | 1303.7783 | 4371.1848 | 17020.5788 | 17.2779 | 100405.9931 | 26358.1056 | 85564.3994 | -12302.1614 | 4353.1871 | 7500 | 4212.3245 | 1677.8875 | 0 | 83684.342 | 41473.5599 | 159574.525
3353 | 10 | 70 | 40 | 42417.3588 | 0.89833 | 22.344 | 0.66621 | 95260.122 | 0.048701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2676 | 12.0993 | 5.4827 | 0.11899 | 0.03948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125810.5637 | 11549374.5865 | 4.2825 | 5.5842 | 46.7408 | 14633.7317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68558.4073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.3012 | 972.5225 | 4927.2962 | 25657.5533 | 15.3903 | 92698.9862 | 33519.611 | 47673.6313 | -11268.9977 | 5264.9565 | 7500 | 5750.3418 | 1525.6005 | 0 | 62032.6526 | 59736.8841 | 92260.9118
3354 | 10 | 70 | 40 | 38308.7046 | 1.2647 | 24.2609 | 0.55614 | 98693.3634 | 0.069622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.194 | 7.37 | 6.1846 | 0.10376 | 0.058362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976542.039 | 16602034.6747 | 5.3913 | 5.5536 | 44.6597 | 13673.5669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69211.936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.8503 | 887.1494 | 4539.3815 | 18876.7056 | 17.7723 | 94922.0748 | 38863.998 | 44908.7354 | -16593.6698 | 6322.8959 | 7500 | 4548.8473 | 2708.371 | 0 | 87727.4478 | 53647.295 | 122339.3306
3355 | 10 | 70 | 40 | 31801.8239 | 0.96333 | 24.1465 | 0.85823 | 105407.6987 | 0.037256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1495 | 8.0838 | 4.4278 | 0.12793 | 0.042864 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125531.8491 | 19351562.6374 | 5.4318 | 4.9393 | 30.7353 | 16255.6791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79861.9819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4414 | 900.0372 | 4210.9759 | 18549.215 | 14.9373 | 103232.8199 | 26505.2178 | 73546.4543 | -9569.4667 | 4203.9904 | 7500 | 4671.9816 | 1322.583 | 0 | 112528.4116 | 72827.3143 | 147881.8578
3356 | 10 | 70 | 40 | 42112.339 | 1.0751 | 22.8874 | 0.79411 | 101059.9275 | 0.082123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4663 | 12.3163 | 4.5324 | 0.092217 | 0.036252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868437.1755 | 13570703.8185 | 5.5229 | 4.6624 | 43.3151 | 11002.4202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68818.0018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.6895 | 700.2806 | 4846.5277 | 23074.1066 | 14.6757 | 96520.6085 | 38076.4648 | 56511.3281 | -19973.0037 | 6424.8828 | 7500 | 3559.8376 | 1709.4758 | 0 | 61655.2489 | 47084.1632 | 108380.071
3357 | 10 | 70 | 40 | 31909.4981 | 1.0334 | 39.0821 | 0.73597 | 102432.521 | 0.052138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7433 | 9.6054 | 6.3058 | 0.11559 | 0.034519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944918.7666 | 14305689.5783 | 4.4891 | 4.8126 | 43.7215 | 17190.9107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80944.6388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.222 | 871.0347 | 7298.4031 | 17896.3261 | 25.8886 | 99486.9996 | 28026.3438 | 106794.2029 | -12960.2944 | 4621.2439 | 7500 | 7041.6013 | 1170.7878 | 0 | 68703.8698 | 56270.6797 | 154627.0754
3358 | 10 | 70 | 40 | 30893.4623 | 1.6464 | 27.9637 | 0.70765 | 100464.609 | 0.040217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6332 | 10.8642 | 5.3052 | 0.10369 | 0.051423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697386.4454 | 12607378.7667 | 4.4528 | 5.6744 | 49.6413 | 17789.3793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61495.9018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8446 | 907.1898 | 5163.6122 | 12294.7004 | 18.8196 | 98228.8116 | 37197.5239 | 56232.7412 | -9837.5083 | 5677.4174 | 7500 | 4789.0001 | 2142.7337 | 0 | 66541.4717 | 44979.302 | 125264.0778
3359 | 10 | 70 | 40 | 30873.3161 | 1.0279 | 28.3718 | 0.71956 | 103384.2156 | 0.068448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9413 | 9.4367 | 4.6077 | 0.099268 | 0.04569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917656.8784 | 18031968.1184 | 5.453 | 5.452 | 36.1487 | 19878.5182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80774.1526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4411 | 1095.4289 | 5255.6063 | 17369.0289 | 18.9674 | 99499.0328 | 27008.5744 | 75963.8851 | -17094.8044 | 4738.6306 | 7500 | 4469.5137 | 1589.0471 | 0 | 104390.4706 | 61813.7915 | 146751.5254
3360 | 10 | 70 | 40 | 38917.2664 | 0.96809 | 30.7976 | 0.69313 | 105284.1226 | 0.050781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1853 | 8.6425 | 5.4443 | 0.0496 | 0.044024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158521.4249 | 12347724.2771 | 4.9703 | 4.4614 | 41.9004 | 15822.0434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71409.3326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4672 | 1157.8119 | 2853.3325 | 22639.183 | 20.8958 | 102334.2673 | 32556.1668 | 70707.8457 | -12979.3633 | 5239.6133 | 7500 | 1832.925 | 1692.9718 | 0 | 55637.7122 | 64760.6432 | 97427.2283
3361 | 10 | 70 | 40 | 36487.251 | 1.5103 | 32.5604 | 0.74126 | 100773.0171 | 0.067056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.817 | 8.2595 | 5.0591 | 0.10228 | 0.05663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126202.8122 | 18377847.3721 | 4.7973 | 5.1312 | 48.909 | 18189.271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69382.1346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.3589 | 1026.7964 | 4603.0693 | 15670.8544 | 21.5048 | 97061.5022 | 41632.7931 | 76706.209 | -16330.6656 | 6683.8559 | 7500 | 4227.637 | 2778.0115 | 0 | 88081.4797 | 62387.7897 | 148891.5309
3362 | 10 | 70 | 40 | 32387.2358 | 1.0481 | 16.9525 | 0.75133 | 103505.2503 | 0.040943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1008 | 10.3312 | 4.8166 | 0.10688 | 0.057228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071130.7467 | 15549415.4295 | 4.6024 | 5.7013 | 47.0182 | 14167.5246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78975.6654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0949 | 1245.9077 | 4243.5738 | 18015.5931 | 11.1335 | 101160.6541 | 28743.2854 | 45955.8511 | -10316.2234 | 4555.1751 | 7500 | 4626.1209 | 1913.2861 | 0 | 84094.5032 | 56962.8093 | 110109.1891
3363 | 10 | 70 | 40 | 36867.8207 | 1.0123 | 23.2017 | 0.63577 | 95735.7767 | 0.067611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0254 | 12.3131 | 4.5231 | 0.11196 | 0.04696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941131.8033 | 15565641.9132 | 5.3833 | 4.9048 | 39.7213 | 19024.7371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80780.156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.1382 | 926.4131 | 5373.1398 | 20923.2223 | 16.2556 | 92181.1915 | 31889.1967 | 56110.6824 | -15640.1749 | 5313.5275 | 7500 | 4825.9205 | 1831.3738 | 0 | 77798.4141 | 59889.7709 | 109739.1693
3364 | 10 | 70 | 40 | 32856.0855 | 1.4926 | 30.8944 | 0.72876 | 90987.7274 | 0.054463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8177 | 8.576 | 4.1266 | 0.10505 | 0.047944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836581.35 | 11474364.0343 | 4.6926 | 5.518 | 35.9756 | 17882.4613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83843.0591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0941 | 1183.4156 | 4121.9777 | 14251.202 | 20.5477 | 88256.4016 | 37209.767 | 86750.0257 | -12017.8337 | 5814.117 | 7500 | 4156.6403 | 2045.8795 | 0 | 68878.6768 | 56215.6596 | 144121.6129
3365 | 10 | 70 | 40 | 34777.0602 | 0.64472 | 35.7816 | 0.72502 | 101779.3757 | 0.065132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5019 | 10.4423 | 6.177 | 0.11827 | 0.044986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010609.628 | 15552129.8154 | 5.0946 | 5.0085 | 30.3989 | 17764.4421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72567.4946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9255 | 1185.9165 | 5350.622 | 24243.8041 | 23.848 | 98136.405 | 21066.5123 | 86599.4884 | -16029.0709 | 3863.0218 | 7500 | 6602.821 | 1275.4768 | 0 | 93156.1003 | 68905.0162 | 135129.3334
3366 | 10 | 70 | 40 | 37893.9627 | 0.99633 | 19.9654 | 0.83724 | 108050.3147 | 0.038325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8861 | 9.5481 | 5.9695 | 0.076562 | 0.052109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1447004.7349 | 10022146.8853 | 4.5151 | 5.5696 | 46.1497 | 12960.6092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73236.2219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.2288 | 1094.84 | 4699.4839 | 21698.2577 | 12.4967 | 105757.6294 | 32391.4101 | 54697.7056 | -10087.8152 | 5038.0864 | 7500 | 3790.4962 | 1926.8212 | 0 | 53649.8459 | 71276.4816 | 77630.0686
3367 | 10 | 70 | 40 | 37904.3341 | 1.1966 | 31.9241 | 0.76639 | 98926.3115 | 0.052304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2189 | 8.9694 | 4.0265 | 0.071985 | 0.051215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992962.8934 | 16993771.2885 | 5.6715 | 4.6083 | 36.4454 | 11381.4245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60283.0231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.5053 | 1233.8383 | 5086.7798 | 19403.4188 | 20.7901 | 96072.6693 | 37001.8304 | 67119.2595 | -12556.0258 | 5819.1169 | 7500 | 3000.6596 | 2187.345 | 0 | 83251.0998 | 56551.6434 | 136771.6423
3368 | 10 | 70 | 40 | 35785.5746 | 0.93734 | 27.4768 | 0.77465 | 105264.2148 | 0.0547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2767 | 10.5187 | 5.5208 | 0.094539 | 0.042778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034728.9742 | 10199836.6493 | 4.9179 | 5.6582 | 36.7728 | 14953.8855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69556.477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.183 | 976.311 | 3713.4554 | 21178.6172 | 17.8114 | 102090.7665 | 29213.9149 | 67229.2522 | -13963.1729 | 4845.1606 | 7500 | 3687.6651 | 1521.2053 | 0 | 61487.0274 | 61791.1807 | 99729.8718
3369 | 10 | 70 | 40 | 36101.6904 | 0.77715 | 26.9711 | 0.79029 | 95050.6956 | 0.047277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5561 | 12.1716 | 4.9349 | 0.095816 | 0.051344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889762.8591 | 13719078.1865 | 5.4132 | 5.0379 | 32.4155 | 17657.3299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77009.3462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.0245 | 1013.6692 | 5404.5281 | 23369.5204 | 17.3312 | 92568.942 | 25464.34 | 74236.8772 | -10919.7159 | 4145.7942 | 7500 | 4803.1711 | 1562.2837 | 0 | 78721.2802 | 60961.5739 | 124552.4565
3370 | 10 | 70 | 40 | 33946.5275 | 1.0715 | 25.42 | 0.71971 | 100957.8387 | 0.043449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5964 | 10.353 | 5.1029 | 0.1106 | 0.036733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266686.2785 | 12886365.268 | 4.775 | 5.2622 | 32.9312 | 14074.645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72196.6485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.6656 | 984.8225 | 5792.5101 | 18637.2166 | 16.9925 | 98532.6834 | 30618.6218 | 60843.0477 | -10670.6834 | 4832.642 | 7500 | 5872.0651 | 1302.8873 | 0 | 77719.9842 | 75148.564 | 102870.0008
3371 | 10 | 70 | 40 | 33790.6742 | 1.0096 | 21.9431 | 0.5714 | 100590.2118 | 0.045776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9018 | 7.9354 | 4.2793 | 0.094816 | 0.059169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048344.4302 | 5479960.729 | 5.1232 | 5.3482 | 37.7763 | 14346.5051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79531.916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.5689 | 789.7162 | 4975.7303 | 19205.3616 | 15.9377 | 98046.1086 | 29170.6251 | 47762.3327 | -11194.054 | 4667.7658 | 7500 | 3856.0718 | 2027.0757 | 0 | 30717.2297 | 61104.6855 | 53402.3614
3372 | 10 | 70 | 40 | 32854.5369 | 1.3143 | 19.9002 | 0.80064 | 104521.2388 | 0.034596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.462 | 13.2443 | 4.9315 | 0.063483 | 0.058822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1499508.1984 | 14472895.4268 | 4.6115 | 4.8873 | 44.9556 | 15128.2895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83443.4764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.6175 | 815.6638 | 5475.7597 | 15746.1888 | 12.7137 | 102517.1318 | 34216.6962 | 59966.9513 | -8818.0708 | 5208.144 | 7500 | 2960.2022 | 2248.4595 | 0 | 69315.3925 | 76314.8588 | 96282.9161
3373 | 10 | 70 | 40 | 36804.1679 | 1.0186 | 17.5391 | 0.79805 | 99973.461 | 0.059064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6407 | 11.7226 | 3.9227 | 0.13866 | 0.036579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012810.291 | 11552084.3514 | 5.0879 | 5.6366 | 32.6188 | 19998.8957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79868.2937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.4536 | 955.7991 | 5940.3036 | 20812.9954 | 11.2215 | 96723.0628 | 31982.3449 | 50457.3998 | -14301.7524 | 5243.328 | 7500 | 6578.8311 | 1407.6643 | 0 | 73962.9723 | 69108.7415 | 93722.0466
3374 | 10 | 70 | 40 | 39353.7292 | 1.0137 | 25.7532 | 0.70336 | 99272.2066 | 0.030973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7701 | 9.3938 | 4.9547 | 0.115 | 0.061523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187186.5472 | 18109393.4946 | 4.7008 | 5.4687 | 47.1959 | 12722.1913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97295.792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0018 | 1135.7711 | 5387.6386 | 22316.4508 | 17.3735 | 97566.3585 | 34074.5568 | 81530.4378 | -7505.7314 | 5107.502 | 7500 | 5107.2267 | 2306.2848 | 0 | 93820.6825 | 60071.9931 | 161868.9661
3375 | 10 | 70 | 40 | 33603.8569 | 1.3649 | 35.5033 | 0.66833 | 98827.7465 | 0.067462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1434 | 10.2835 | 4.3812 | 0.12799 | 0.049705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018997.27 | 18498275.8887 | 5.3826 | 4.4996 | 39 | 11690.6586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68313.6339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8898 | 884.7255 | 5312.2591 | 15655.6744 | 24.4252 | 95166.248 | 35896.365 | 75678.3962 | -16110.5935 | 5888.6381 | 7500 | 5101.964 | 2148.2294 | 0 | 86147.1491 | 56367.4113 | 145882.737
3376 | 10 | 70 | 40 | 35654.4061 | 1.3179 | 20.6969 | 0.78689 | 100033.4301 | 0.055059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6779 | 11.3583 | 5.3594 | 0.079831 | 0.044583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132851.6276 | 16168048.8222 | 4.2797 | 4.5348 | 34.5084 | 16011.949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90679.1011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.5546 | 856.7014 | 5819.5439 | 17053.7644 | 13.3248 | 96998.194 | 37201.2834 | 66849.3764 | -13355.0389 | 5895.7767 | 7500 | 3929.1275 | 1929.2033 | 0 | 83852.7807 | 69162.9814 | 124639.5278
3377 | 10 | 70 | 40 | 35510.1309 | 1.0829 | 20.3915 | 0.8003 | 98342.8044 | 0.055482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6681 | 10.343 | 5.0928 | 0.096561 | 0.036127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191878.7507 | 7996348.8456 | 4.9854 | 4.848 | 42.7003 | 11607.7911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68970.8669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.2469 | 1086.1342 | 5004.5124 | 19372.125 | 13.03 | 95336.3246 | 32276.0118 | 50772.8565 | -13228.5112 | 5216.8724 | 7500 | 4575.5588 | 1383.2789 | 0 | 38550.12 | 61479.9198 | 65566.2673
3378 | 10 | 70 | 40 | 32557.3259 | 1.1894 | 28.0405 | 0.7491 | 101926.2251 | 0.067315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 30.654 | 10.3336 | 4.9341 | 0.075779 | 0.051602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260490.8662 | 17509978.6372 | 4.7046 | 4.2679 | 40.3636 | 17160.4347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60086.7841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1085 | 775.9818 | 4168.7272 | 16732.9629 | 18.4385 | 98158.04 | 31648.7259 | 57695.2058 | -16580.0141 | 5338.9693 | 7500 | 3390.777 | 2022.0421 | 0 | 77759.3796 | 71435.7781 | 97339.3075
3379 | 10 | 70 | 40 | 35087.269 | 0.94345 | 26.3031 | 0.7137 | 105166.1521 | 0.051811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0771 | 8.2931 | 5.4689 | 0.1496 | 0.04581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021628.4862 | 19351850.4427 | 4.6894 | 4.9206 | 35.4165 | 16307.6469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75699.5448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.6932 | 1051.2409 | 6348.1184 | 20694.5633 | 17.6422 | 102160.7348 | 28785.4115 | 65562.9046 | -13223.8364 | 4740.9885 | 7500 | 8272.2477 | 1594.0201 | 0 | 105420.8303 | 63534.9553 | 145117.6111
3380 | 10 | 70 | 40 | 42274.5395 | 1.4028 | 29.0261 | 0.71045 | 106589.9954 | 0.038981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8157 | 12.8475 | 5.8992 | 0.10716 | 0.053338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142129.7805 | 11492477.7817 | 4.4951 | 4.9879 | 40.954 | 10399.9154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76242.1201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.3519 | 994.716 | 5194.0403 | 19281.9751 | 19.5039 | 104289.9543 | 45985.1289 | 72598.781 | -10120.1805 | 6892.235 | 7500 | 5824.6988 | 2698.1001 | 0 | 58951.7708 | 59211.1596 | 131119.3744
3381 | 10 | 70 | 40 | 27566.0448 | 1.5219 | 18.5768 | 0.84273 | 104512.0286 | 0.068466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0815 | 10.8536 | 5.3841 | 0.074875 | 0.045357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790611.1842 | 15560488.3363 | 4.8236 | 5.6608 | 43.3266 | 16746.5585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56632.0334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.637 | 1005.1084 | 4959.9217 | 11762.2756 | 11.5919 | 100583.4505 | 31607.5383 | 39556.8175 | -17285.7434 | 5377.0646 | 7500 | 3566.0855 | 1789.9903 | 0 | 86362.8718 | 49590.5004 | 108884.1243
3382 | 10 | 70 | 40 | 33762.461 | 1.0829 | 19.9535 | 0.82732 | 101882.8379 | 0.036408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9112 | 9.9166 | 4.8157 | 0.078643 | 0.05951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145471.8491 | 13365055.2779 | 4.7622 | 4.9665 | 49.7343 | 16925.2684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84896.3045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.6163 | 1097.2389 | 3705.3806 | 18418.3742 | 12.5588 | 99828.0464 | 30688.1735 | 62778.046 | -9041.0826 | 4741.1943 | 7500 | 3196.3706 | 2070.8155 | 0 | 61753.6352 | 61548.5721 | 102138.5805
3383 | 10 | 70 | 40 | 36245.1338 | 0.81005 | 26.1981 | 0.85467 | 99014.3654 | 0.038399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2546 | 9.8164 | 5.1287 | 0.086483 | 0.042162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277039.1929 | 14221767.4319 | 5.3631 | 4.6749 | 35.492 | 14361.1785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69597.0591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3837 | 891.5618 | 3776.5323 | 23034.4198 | 16.2387 | 96909.3768 | 26421.4278 | 69314.0572 | -9261.9499 | 4173.5289 | 7500 | 3127.8942 | 1291.4848 | 0 | 72323.4456 | 73324.3358 | 101565.5529
3384 | 10 | 70 | 40 | 36390.1661 | 1.0039 | 24.4154 | 0.70015 | 105867.8027 | 0.057884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5954 | 7.8351 | 5.0038 | 0.067472 | 0.064147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211570.4091 | 5933868.2806 | 4.6183 | 4.759 | 35.739 | 17102.4619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89004.9297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3889 | 957.1106 | 5558.2008 | 20749.4564 | 16.5006 | 102493.4007 | 31281.4194 | 70445.7209 | -14847.3689 | 5181.6179 | 7500 | 3048.6726 | 2439.5281 | 0 | 31242.1278 | 72824.3516 | 63467.3663
3385 | 10 | 70 | 40 | 34897.7097 | 0.80131 | 21.2716 | 0.85278 | 98801.2307 | 0.064481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0208 | 10.57 | 5.8028 | 0.12008 | 0.061487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139413.3631 | 17822472.6557 | 4.5896 | 4.8636 | 39.6238 | 14793.6496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65758.4054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.9318 | 1078.3661 | 5169.8851 | 22286.8175 | 13.1991 | 95299.6135 | 25221.7845 | 53083.9105 | -15407.1156 | 4390.6588 | 7500 | 6156.2357 | 1981.4313 | 0 | 90596.3645 | 64332.2383 | 109191.0314
3386 | 10 | 70 | 40 | 34816.3398 | 0.94408 | 31.5824 | 0.77515 | 99174.9684 | 0.051905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9953 | 8.7267 | 5.0932 | 0.074216 | 0.058544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778205.7284 | 22504046.942 | 5.539 | 5.3453 | 40.5653 | 12918.1695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84877.578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.2852 | 1065.8149 | 4522.3008 | 20527.4903 | 20.467 | 96335.6567 | 28577.699 | 94345.2606 | -12492.9714 | 4667.4239 | 7500 | 2870.7951 | 2005.5136 | 0 | 119921.8464 | 46340.3453 | 201055.2219
3387 | 10 | 70 | 40 | 38544.486 | 0.90839 | 26.5454 | 0.8882 | 105512.7578 | 0.041789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1719 | 8.0308 | 5.9799 | 0.11874 | 0.048625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946775.5753 | 12555031.5427 | 5.168 | 5.1679 | 40.2955 | 9718.0889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80701.0218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 666.5082 | 874.8384 | 5415.3846 | 23184.0127 | 16.1482 | 103073.9153 | 30720.9465 | 83906.5941 | -10730.907 | 4850.3135 | 7500 | 6276.0758 | 1730.9918 | 0 | 65791.2878 | 50520.9733 | 139524.3292
3388 | 10 | 70 | 40 | 32919.3697 | 1.0132 | 19.9387 | 0.85512 | 101495.3459 | 0.042447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8913 | 10.999 | 4.237 | 0.1269 | 0.059091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982702.8587 | 18759065.293 | 4.8763 | 5.1294 | 32.0876 | 15737.0905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70598.1548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3638 | 968.3002 | 3899.8648 | 18672.291 | 12.3558 | 99112.828 | 28494.1575 | 53534.2601 | -10483.0787 | 4531.5651 | 7500 | 4509.9552 | 1965.3126 | 0 | 111879.9467 | 63856.3218 | 138075.7966
3389 | 10 | 70 | 40 | 37370.2185 | 0.94366 | 23.4128 | 0.77702 | 101267.9203 | 0.037287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0041 | 8.7312 | 4.6721 | 0.099585 | 0.057697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106626.5543 | 10589444.5007 | 4.9386 | 5.5827 | 34.7041 | 13243.6465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81903.7696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.3733 | 889.8334 | 4729.2486 | 22038.4636 | 15.1568 | 99176.723 | 30663.5098 | 67619.8873 | -9201.2685 | 4747.7545 | 7500 | 4221.5405 | 2010.5038 | 0 | 65101.8975 | 64995.9382 | 107667.8868
3390 | 10 | 70 | 40 | 39179.7223 | 0.87742 | 27.5652 | 0.74249 | 99237.7778 | 0.041349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5339 | 11.7316 | 5.3742 | 0.082023 | 0.04117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836067.8906 | 13464632.5671 | 4.2835 | 5.2794 | 49.013 | 12326.8035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65558.2472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 678.2809 | 1020.6834 | 4989.1963 | 23978.0442 | 18.1932 | 96967.8004 | 30403.3562 | 61441.3062 | -9987.9006 | 4761.0261 | 7500 | 4435.1225 | 1438.6237 | 0 | 67207.0542 | 45107.7825 | 122090.8059
3391 | 10 | 70 | 40 | 36433.9327 | 0.93388 | 26.9074 | 0.93628 | 102675.6578 | 0.07411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.985 | 12.3995 | 5.3395 | 0.10582 | 0.048627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189847.6881 | 16425207.827 | 5.0326 | 4.8253 | 38.301 | 14489.6221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67289.7773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.3643 | 1210.9965 | 4499.2513 | 21604.204 | 15.9338 | 98504.4894 | 29659.4573 | 73841.1532 | -18353.141 | 5177.7444 | 7500 | 5467.3998 | 1847.899 | 0 | 83297.0801 | 67164.5963 | 121272.9966
3392 | 10 | 70 | 40 | 42528.3283 | 1.333 | 30.0853 | 0.65921 | 95819.808 | 0.039749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6431 | 8.4743 | 5.8777 | 0.1083 | 0.056556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071472.4599 | 14559331.8944 | 4.7297 | 5.56 | 35.2532 | 14140.8924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75951.3556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.1672 | 1118.2453 | 4785.0519 | 20170.2569 | 20.8037 | 93711.9102 | 44716.143 | 70494.8538 | -9274.7502 | 6666.9766 | 7500 | 5163.7687 | 2767.3846 | 0 | 88925.9413 | 63802.3115 | 153158.0062
3393 | 10 | 70 | 40 | 37020.0228 | 1.241 | 19.3229 | 0.67514 | 97893.5233 | 0.03736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4035 | 7.983 | 3.4949 | 0.097423 | 0.057118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896164.4442 | 20541434.5756 | 5.7281 | 4.6251 | 35.2862 | 10064.5908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83612.1027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.4957 | 876.6515 | 5115.3553 | 18485.5508 | 13.243 | 95868.1025 | 37068.944 | 50834.8222 | -8911.8513 | 5602.5708 | 7500 | 3647.2897 | 2348.6821 | 0 | 102651.1061 | 51578.6246 | 149162.939
3394 | 10 | 70 | 40 | 33119.9248 | 0.8562 | 28.5694 | 0.88934 | 104453.8028 | 0.053468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1694 | 11.642 | 5.4752 | 0.092528 | 0.041504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095043.6827 | 15654232.2611 | 4.6054 | 5.0896 | 49.4886 | 17076.9487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74936.7976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.5346 | 974.5988 | 5389.6722 | 20511.6026 | 17.3683 | 101374.696 | 25216.6445 | 83937.6574 | -13548.0702 | 4274.8244 | 7500 | 4486.4823 | 1302.1883 | 0 | 74497.7881 | 59828.809 | 127838.7057
3395 | 10 | 70 | 40 | 35352.6912 | 1.2213 | 19.6634 | 0.7646 | 106760.3325 | 0.064469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.035 | 11.3195 | 4.8593 | 0.086492 | 0.057229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 699483.2608 | 8647550.0345 | 4.8554 | 5.2105 | 47.2559 | 13614.6728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72905.0618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.8928 | 930.2557 | 5860.8714 | 17848.7748 | 12.8184 | 102977.3143 | 35007.8329 | 49903.9028 | -16645.2802 | 5800.6897 | 7500 | 4290.5495 | 2436.4608 | 0 | 42624.4459 | 41496.6114 | 89421.9899
3396 | 10 | 70 | 40 | 30711.6417 | 1.4813 | 27.3485 | 0.81411 | 99396.5549 | 0.042283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8963 | 9.1699 | 4.9163 | 0.08084 | 0.051499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721702.0512 | 18036447.6851 | 5.3876 | 5.0188 | 46.4899 | 13868.1381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69166.8069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.2523 | 1136.1067 | 6314.5738 | 13405.9037 | 17.341 | 97072.2415 | 34611.4759 | 69218.8485 | -10226.9792 | 5349.189 | 7500 | 4357.6627 | 2021.8474 | 0 | 85170.0921 | 42853.9277 | 155148.2087
3397 | 10 | 70 | 40 | 33497.1107 | 1.0501 | 24.0951 | 0.75894 | 101451.8523 | 0.050026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7244 | 11.0343 | 4.9902 | 0.10238 | 0.044143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066414.509 | 12018180.0273 | 4.6317 | 5.6206 | 36.9134 | 13766.3434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82708.9381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.9251 | 1216.3542 | 5187.414 | 18612.4506 | 15.7571 | 98651.0334 | 29769.32 | 68962.7273 | -12323.6031 | 4819.293 | 7500 | 4931.5023 | 1561.3699 | 0 | 72463.7034 | 61936.2554 | 115748.0576
3398 | 10 | 70 | 40 | 35125.3906 | 1.0641 | 27.7715 | 0.74374 | 101600.0138 | 0.032478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9138 | 10.9861 | 5.2653 | 0.12156 | 0.04262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 480251.7909 | 16370454.9228 | 5.3722 | 5.6578 | 46.3795 | 15056.3228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66167.2155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.6994 | 994.9535 | 4657.8436 | 19364.1456 | 18.3164 | 99770.0694 | 31522.49 | 62561.2426 | -8051.7555 | 4793.5991 | 7500 | 5771.5043 | 1499.4559 | 0 | 86482.3435 | 34366.0974 | 157712.7825
3399 | 10 | 70 | 40 | 34043.3381 | 1.1322 | 21.4032 | 0.74755 | 99247.8967 | 0.055922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4403 | 10.3784 | 5.3309 | 0.081999 | 0.049685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863720.4373 | 20606442.5985 | 4.9726 | 4.7318 | 42.9478 | 15359.5138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77726.5438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.6106 | 1001.363 | 6199.3732 | 18066.4337 | 14.0863 | 96190.0228 | 31953.8088 | 56871.9622 | -13454.6452 | 5186.9771 | 7500 | 4513.14 | 1891.4776 | 0 | 96881.7926 | 51396.7105 | 139947.8026
3400 | 10 | 70 | 40 | 36634.6574 | 1.174 | 25.8955 | 0.71081 | 98804.7048 | 0.030162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1874 | 10.0417 | 5.7712 | 0.10853 | 0.051121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224107.5886 | 8746491.945 | 5.5701 | 4.8014 | 38.468 | 17271.9421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67968.5452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.1184 | 875.6775 | 3938.1466 | 18991.8624 | 17.3968 | 97150.9585 | 35285.59 | 57764.1076 | -7276.4841 | 5258.3075 | 7500 | 4591.9375 | 1972.9049 | 0 | 43353.4666 | 71336.9273 | 77112.9028
3401 | 10 | 70 | 40 | 35024.8261 | 1.1607 | 21.4403 | 0.74659 | 101524.4383 | 0.061397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8502 | 11.3758 | 4.765 | 0.11123 | 0.047059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829709.3811 | 16890767.2865 | 5.498 | 5.4551 | 37.8593 | 17963.2087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72521.42 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.6882 | 1049.2121 | 5049.4309 | 18292.4669 | 14.1182 | 98095.4475 | 33464.7184 | 53100.6259 | -15087.5597 | 5493.9679 | 7500 | 5367.8118 | 1897.5446 | 0 | 95246.8131 | 54925.7784 | 132058.1434
3402 | 10 | 70 | 40 | 40109.4276 | 0.60469 | 23.1158 | 0.74556 | 99834.1708 | 0.062657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.4991 | 8.6803 | 3.659 | 0.11087 | 0.057751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070147.4179 | 18526334.6746 | 5.2585 | 4.6237 | 42.6466 | 15613.353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69657.1453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9343 | 1065.215 | 5986.5807 | 28594.6197 | 15.2303 | 96394.2394 | 23029.616 | 54928.1177 | -15135.6984 | 4075.1665 | 7500 | 5056.0802 | 1727.2961 | 0 | 84824.4557 | 60419.9613 | 105585.0724
3403 | 10 | 70 | 40 | 28980.8069 | 1.3011 | 22.7847 | 0.7566 | 103045.4474 | 0.0536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.471 | 9.5663 | 4.7595 | 0.1248 | 0.056368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108755.8109 | 18542381.0423 | 4.5756 | 4.7846 | 30.1113 | 13027.2563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69179.7349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.1369 | 977.2352 | 4379.7189 | 13992.1726 | 14.9198 | 100000.4462 | 29977.2687 | 54409.6323 | -13398.0055 | 4914.1657 | 7500 | 4908.0451 | 2033.0527 | 0 | 108730.0856 | 69465.33 | 129608.9147
3404 | 10 | 70 | 40 | 30852.9224 | 1.108 | 29.2427 | 0.69113 | 98184.2481 | 0.052028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7855 | 12.0411 | 4.8759 | 0.095077 | 0.045958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008649.8062 | 13386783.5255 | 4.3484 | 4.4899 | 34.4228 | 16961.2071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69649.5547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7146 | 906.4802 | 3826.6178 | 16596.4839 | 19.8631 | 95366.7536 | 28512.877 | 65328.9724 | -12396.9759 | 4652.6467 | 7500 | 3606.0304 | 1569.3536 | 0 | 68744.1768 | 64352.6461 | 103164.435
3405 | 10 | 70 | 40 | 37557.2113 | 1.0178 | 19.9456 | 0.72089 | 97591.9953 | 0.037928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0657 | 10.9129 | 5.2454 | 0.068134 | 0.052306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896690.6725 | 15002225.2654 | 4.4072 | 5.3202 | 46.0817 | 19899.0832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84917.3849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9496 | 901.3735 | 5025.973 | 21249.0019 | 13.3243 | 95542.4472 | 32616.4188 | 56226.4982 | -9018.0118 | 5002.4889 | 7500 | 3122.5994 | 1920.4248 | 0 | 77287.1607 | 56061.6688 | 118595.9102
3406 | 10 | 70 | 40 | 38327.93 | 1.1599 | 22.8398 | 0.86921 | 95262.48 | 0.04561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3806 | 11.2308 | 5.617 | 0.079547 | 0.053008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 662678.2998 | 17957089.4961 | 4.8944 | 5.0702 | 37.6189 | 16010.6353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83591.6232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.5017 | 958.2118 | 3972.8322 | 20027.18 | 14.0424 | 92861.7432 | 36601.5 | 73539.0163 | -10563.2418 | 5641.1551 | 7500 | 3507.4321 | 2194.6856 | 0 | 96676.2994 | 45634.6222 | 169462.2245
3407 | 10 | 70 | 40 | 33388.9608 | 1.1854 | 26.5905 | 0.75242 | 96625.1375 | 0.052094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6001 | 11.9014 | 4.362 | 0.10136 | 0.051009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284721.324 | 15835028.7712 | 5.5796 | 4.605 | 33.5196 | 10550.1644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78233.5394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.9919 | 880.783 | 5854.0591 | 17198.6242 | 17.4526 | 93848.9464 | 32380.6731 | 71489.2202 | -12215.2412 | 5168.3788 | 7500 | 4558.8138 | 1934.9437 | 0 | 81536.3238 | 71851.9557 | 120501.1566
3408 | 10 | 70 | 40 | 41212.7004 | 1.0652 | 24.4349 | 0.89879 | 99973.3914 | 0.05434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.796 | 11.4252 | 4.3171 | 0.1197 | 0.036473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231435.3886 | 10642399.1949 | 4.5034 | 5.568 | 48.3713 | 15620.6271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70587.0849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.2965 | 1103.8935 | 4616.3573 | 22706.0581 | 14.7765 | 96978.9843 | 37013.2846 | 68175.9871 | -13175.3914 | 5859.036 | 7500 | 5454.007 | 1568.4172 | 0 | 55757.8523 | 64188.8399 | 103964.3528
3409 | 10 | 70 | 40 | 30933.8724 | 1.1147 | 32.3778 | 0.6821 | 100998.0597 | 0.064195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.69 | 9.2125 | 4.2199 | 0.13438 | 0.05545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143172.6452 | 15829227.5971 | 5.683 | 4.4061 | 36.0196 | 14894.9969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70335.522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.6814 | 1204.0873 | 5440.1998 | 16577.577 | 22.104 | 97434.156 | 28712.5908 | 72261.2687 | -15681.1762 | 4883.2543 | 7500 | 5426.7993 | 1987.3335 | 0 | 74824.7867 | 67240.6808 | 112674.1763
3410 | 10 | 70 | 40 | 27647.8383 | 0.85431 | 29.4026 | 0.73946 | 102897.5704 | 0.034303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1651 | 11.412 | 4.419 | 0.086823 | 0.058434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011257.2942 | 13894476.1413 | 5.5704 | 4.9604 | 39.5441 | 16944.9405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73778.4835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 671.9166 | 1025.3911 | 4251.374 | 17140.8561 | 19.4387 | 100941.1217 | 21013.9645 | 73512.0517 | -8608.3743 | 3396.2849 | 7500 | 3765.1484 | 1456.5696 | 0 | 69953.2205 | 60958.342 | 111030.5233
3411 | 10 | 70 | 40 | 32566.7946 | 1.0102 | 23.5753 | 0.7795 | 98632.8584 | 0.065345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9732 | 9.8262 | 4.9841 | 0.048558 | 0.048407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147117.0303 | 10173278.9374 | 5.1538 | 4.7797 | 32.6241 | 19582.7262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77137.7196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.3707 | 931.6375 | 5032.1678 | 18503.4495 | 15.2408 | 95091.1971 | 28126.6901 | 64290.325 | -15583.3101 | 4797.3643 | 7500 | 2106.321 | 1704.4143 | 0 | 55804.0271 | 75199.5177 | 73546.3139
3412 | 10 | 70 | 40 | 35374.7864 | 1.1668 | 22.5611 | 0.75854 | 100331.9777 | 0.062357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0502 | 10.524 | 5.4552 | 0.098643 | 0.038921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 525798.2856 | 14183078.82 | 5.596 | 4.9607 | 39.4852 | 17768.8921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72809.5862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 682.5469 | 1158.9491 | 5719.2534 | 18412.4603 | 14.7572 | 96891.1955 | 33924.6522 | 56819.2169 | -15139.4417 | 5559.847 | 7500 | 5698.0757 | 1588.2006 | 0 | 71412.9054 | 40671.4317 | 126692.0244
3413 | 10 | 70 | 40 | 33864.0445 | 1.1947 | 25.8172 | 0.75462 | 97577.2634 | 0.050279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3915 | 8.6325 | 4.4028 | 0.12201 | 0.035619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147074.6882 | 16737826.92 | 5.5594 | 5.7236 | 32.1496 | 15583.0964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82021.3744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6685 | 881.7412 | 6521.0631 | 17353.2795 | 16.9242 | 94870.0168 | 33021.5301 | 72941.5162 | -11911.885 | 5236.9082 | 7500 | 6055.7643 | 1369.062 | 0 | 108108.7214 | 71686.0824 | 150635.5347
3414 | 10 | 70 | 40 | 34779.3189 | 0.90343 | 35.0012 | 0.72147 | 94683.6932 | 0.058555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5566 | 10.2551 | 4.866 | 0.13755 | 0.047491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146217.3385 | 22322673.059 | 4.2636 | 4.3172 | 34.6984 | 16343.0084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65819.6846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8422 | 1108.3438 | 5626.5682 | 20977.5136 | 23.3743 | 91631.3396 | 27603.6106 | 76527.9455 | -13430.3558 | 4592.7583 | 7500 | 7013.4244 | 1600.8331 | 0 | 110268.389 | 69951.8014 | 151724.8036
3415 | 10 | 70 | 40 | 31309.589 | 1.1425 | 37.493 | 0.72757 | 100020.7457 | 0.043102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9511 | 10.1685 | 5.7555 | 0.12835 | 0.047713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987392.4059 | 14720729.965 | 4.6683 | 4.5641 | 35.3834 | 13247.0541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79102.9719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.2186 | 1137.5157 | 5765.2622 | 16519.9675 | 24.9529 | 97637.0589 | 29579.2429 | 99195.2619 | -10488.2218 | 4679.7265 | 7500 | 7033.9557 | 1638.7824 | 0 | 74852.4159 | 58915.9003 | 155075.2632
3416 | 10 | 70 | 40 | 33802.6036 | 0.97253 | 19.5307 | 0.70453 | 98058.768 | 0.03582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2527 | 9.8672 | 5.0872 | 0.094367 | 0.050702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272215.2175 | 12516668.4002 | 5.4988 | 4.9733 | 47.4869 | 14756.1086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56874.9289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7161 | 866.8467 | 5318.5445 | 19615.0277 | 13.167 | 96112.7016 | 28375.1519 | 36192.9595 | -8562.692 | 4396.4175 | 7500 | 4407.6877 | 1636.018 | 0 | 57846.6748 | 65354.4219 | 66437.7955
3417 | 10 | 70 | 40 | 26783.1698 | 1.0166 | 23.5427 | 0.72283 | 105362.5077 | 0.052769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7898 | 8.5617 | 3.5996 | 0.084312 | 0.047117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086320.0946 | 14648831.7466 | 5.0419 | 4.9784 | 31.7102 | 11425.9116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71007.392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0148 | 793.1393 | 4845.9366 | 15163.2698 | 15.7102 | 102296.5933 | 23239.8 | 55616.8766 | -13490.0238 | 4001.8845 | 7500 | 3011.6402 | 1383.9153 | 0 | 85168.2852 | 64998.8987 | 101433.4794
3418 | 10 | 70 | 40 | 36099.976 | 1.282 | 31.7474 | 0.66682 | 105674.4695 | 0.044747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1381 | 11.5692 | 4.8792 | 0.064764 | 0.045042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244477.7715 | 16800259.582 | 4.5778 | 4.6167 | 35.1724 | 17661.7763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75326.636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.1764 | 997.5675 | 4578.7137 | 17617.3305 | 21.8598 | 103061.1116 | 36965.291 | 74480.1851 | -11498.7748 | 5748.6609 | 7500 | 3000.5397 | 1900.4216 | 0 | 86871.0351 | 75417.0456 | 129550.3129
3419 | 10 | 70 | 40 | 31541.4617 | 1.102 | 17.774 | 0.67309 | 96781.3041 | 0.052407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.092 | 10.575 | 4.3704 | 0.11644 | 0.046522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270882.5802 | 11689200.0794 | 5.4338 | 4.8052 | 35.4364 | 15368.0906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77648.2986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.3261 | 919.1537 | 5126.8369 | 17023.7129 | 12.1955 | 93984.1156 | 29035.4976 | 43316.2806 | -12307.6296 | 4718.3204 | 7500 | 4860.8117 | 1611.0416 | 0 | 60913.6155 | 74099.0891 | 65548.8487
3420 | 10 | 70 | 40 | 36277.9973 | 0.79976 | 25.4602 | 0.85065 | 96360.8283 | 0.05098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6413 | 10.3526 | 4.134 | 0.081114 | 0.045628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837373.2312 | 13610471.6022 | 5.3067 | 4.3365 | 45.7018 | 13535.371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76133.4344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 292.7098 | 1063.4529 | 4547.1805 | 23188.4674 | 15.8169 | 93650.5952 | 26179.0597 | 73418.0563 | -11925.0255 | 4305.4354 | 7500 | 2812.921 | 1441.8125 | 0 | 56669.7381 | 47437.5495 | 112964.448
3421 | 10 | 70 | 40 | 33835.0576 | 1.0204 | 17.1278 | 0.85549 | 100283.9279 | 0.033267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8526 | 10.2267 | 5.3383 | 0.086088 | 0.038005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1496667.3991 | 17910792.1408 | 4.7781 | 5.3027 | 44.4158 | 15272.0869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82447.3522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.6559 | 904.9229 | 4075.1721 | 19115.0615 | 10.6117 | 98434.2581 | 29439.9923 | 53723.6105 | -8138.5472 | 4515.234 | 7500 | 3685.8018 | 1259.4462 | 0 | 92598.3163 | 76698.5741 | 107885.2799
3422 | 10 | 70 | 40 | 39145.3651 | 1.3759 | 29.1145 | 0.71921 | 102838.9235 | 0.073833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8539 | 9.7837 | 5.6707 | 0.07682 | 0.048379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127690.1452 | 17363393.6733 | 4.4911 | 5.5581 | 34.2751 | 14518.3392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72820.5756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.5863 | 935.812 | 4577.9665 | 18125.5212 | 19.4677 | 98676.3998 | 42039.6876 | 70248.5038 | -18315.1043 | 6862.1951 | 7500 | 3297.3309 | 2436.587 | 0 | 108503.2931 | 67634.5122 | 154937.9811
3423 | 10 | 70 | 40 | 33121.821 | 0.97016 | 29.6797 | 0.69012 | 114923.4485 | 0.057114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1494 | 13.5598 | 3.8836 | 0.11193 | 0.041576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994493.3567 | 16782411.9225 | 5.3844 | 4.984 | 38.985 | 14695.6682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69657.3919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.5142 | 1163.7869 | 4398.9657 | 19245.5056 | 20.1713 | 111308.3482 | 27752.6308 | 66233.0212 | -15906.4414 | 4766.4108 | 7500 | 4965.3016 | 1454.4487 | 0 | 85979.5158 | 58307.018 | 124437.8695
3424 | 10 | 70 | 40 | 33175.216 | 1.3003 | 33.2111 | 0.73499 | 104932.1403 | 0.054874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.759 | 10.9032 | 5.4029 | 0.093331 | 0.070988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884518.0333 | 14952878.4452 | 4.3914 | 5.3956 | 40.6548 | 16441.6662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92078.613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.4756 | 1037.4414 | 5503.036 | 16024.4545 | 22.0116 | 101758.818 | 34301.5231 | 103123.1464 | -13962.6182 | 5538.3128 | 7500 | 4430.2233 | 2885.5126 | 0 | 83052.9945 | 54386.4499 | 172482.6447
3425 | 10 | 70 | 40 | 32241.6886 | 0.77202 | 23.0403 | 0.64678 | 95104.6213 | 0.057925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8996 | 8.1953 | 4.1779 | 0.074737 | 0.057146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865832.2296 | 20627495.8166 | 5.5562 | 5.3742 | 46.1569 | 16225.9579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70279.092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.6819 | 1193.8679 | 4971.0473 | 20930.8843 | 16.0433 | 92071.175 | 22621.6087 | 49173.8488 | -13347.1634 | 3908.8083 | 7500 | 2976.9879 | 1639.4461 | 0 | 103602.0726 | 51117.3758 | 126958.2331
3426 | 10 | 70 | 40 | 35400.3487 | 1.0532 | 32.3427 | 0.69144 | 96892.1925 | 0.067197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7359 | 9.7741 | 4.2789 | 0.096962 | 0.057397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158257.3393 | 16585722.2446 | 5.0436 | 5.6259 | 45.8272 | 13397.2636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73391.8592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.0025 | 1031.4369 | 4738.7553 | 19635.474 | 21.965 | 93316.2758 | 31529.7493 | 76163.9863 | -15734.0334 | 5270.3656 | 7500 | 3759.2665 | 2220.2117 | 0 | 88512.3258 | 60230.2955 | 138991.5765
3427 | 10 | 70 | 40 | 41400.3527 | 1.1317 | 16.6098 | 0.80012 | 102960.3711 | 0.05214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9304 | 11.3886 | 4.0238 | 0.13086 | 0.046691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895941.4558 | 7205568.3 | 4.3487 | 4.6157 | 41.5839 | 16800.4244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64511.6485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4563 | 1137.9735 | 3838.8142 | 21976.8658 | 10.6146 | 99999.5886 | 38846.9739 | 38675.9431 | -13027.443 | 6099.7134 | 7500 | 4996.4116 | 2090.2999 | 0 | 34268.2196 | 54792.7719 | 64657.3466
3428 | 10 | 70 | 40 | 30302.3244 | 1.0935 | 27.489 | 0.80306 | 99036.9534 | 0.065841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6011 | 8.5513 | 6.3886 | 0.08328 | 0.062474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930005.9738 | 13762407.5739 | 4.9799 | 4.7967 | 48.5822 | 15415.3435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81253.3589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.7881 | 994.3513 | 5951.4419 | 16433.1941 | 17.5382 | 95454.2758 | 27738.2607 | 80853.5519 | -15763.7815 | 4755.6177 | 7500 | 4768.3834 | 2180.5747 | 0 | 61811.2362 | 52023.5131 | 121820.3301
3429 | 10 | 70 | 40 | 32868.6692 | 1.2772 | 19.8017 | 0.68881 | 101105.0677 | 0.057669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5938 | 9.5969 | 4.942 | 0.086634 | 0.041915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718628.0493 | 16886500.5838 | 5.003 | 5.0062 | 40.0513 | 15023.0824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66606.5851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.4522 | 816.5648 | 4975.9859 | 16083.0778 | 13.4678 | 97894.2221 | 33571.1828 | 42188.0519 | -14127.7205 | 5449.0291 | 7500 | 3983.5197 | 1676.3055 | 0 | 86615.1719 | 46091.8277 | 120763.7127
3430 | 10 | 70 | 40 | 36710.0155 | 0.8889 | 30.531 | 0.73324 | 102650.9723 | 0.059653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0401 | 10.6105 | 4.7209 | 0.080698 | 0.041697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133954.3922 | 17637263.7236 | 4.6173 | 5.7094 | 35.5178 | 18964.0991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87592.6145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.578 | 757.0927 | 4059.513 | 22322.8033 | 20.2551 | 99280.7838 | 28774.4244 | 90008.471 | -14828.8294 | 4838.8917 | 7500 | 3009.1763 | 1480.8443 | 0 | 110280.6824 | 71299.2984 | 159764.3624
3431 | 10 | 70 | 40 | 36035.5697 | 0.99594 | 32.2653 | 0.72131 | 106036.0651 | 0.047352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0639 | 9.1174 | 4.1836 | 0.062775 | 0.054479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186248.211 | 17635620.9691 | 4.3252 | 4.8262 | 30.651 | 19635.1414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78031.1774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.0491 | 877.7015 | 5553.7323 | 20638.5736 | 21.5491 | 103263.0987 | 30793.9921 | 83619.8433 | -12201.0523 | 4951.3148 | 7500 | 2734.0267 | 1979.7709 | 0 | 103877.3106 | 79359.1526 | 143896.0535
3432 | 10 | 70 | 40 | 34222.5465 | 0.90608 | 29.6728 | 0.67953 | 107428.6444 | 0.054543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0244 | 12.6219 | 6.0807 | 0.096917 | 0.052791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993826.2715 | 13039150.8365 | 4.2948 | 4.6583 | 37.8371 | 13403.5716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78022.2398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6183 | 936.665 | 5446.8381 | 20611.1021 | 20.2865 | 104199.1092 | 27222.8889 | 73234.1753 | -14209.955 | 4589.167 | 7500 | 5391.2508 | 1778.0923 | 0 | 65833.0846 | 57691.4791 | 113647.2248
3433 | 10 | 70 | 40 | 37934.3746 | 1.2638 | 24.4528 | 0.72209 | 104320.6299 | 0.031132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7875 | 9.6593 | 5.7709 | 0.084245 | 0.048255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084192.9908 | 12599504.8039 | 5.6887 | 4.7525 | 44.1789 | 15790.7467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69633.291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.9753 | 937.2922 | 4199.1532 | 18701.194 | 16.3243 | 102518.9076 | 38466.361 | 56601.5889 | -7927.5781 | 5732.011 | 7500 | 3599.013 | 2030.0782 | 0 | 57430.1181 | 60403.7932 | 103027.799
3434 | 10 | 70 | 40 | 36755.2661 | 1.0849 | 25.2841 | 0.68881 | 90428.0297 | 0.046691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8235 | 7.0263 | 4.5249 | 0.097873 | 0.050672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990393.6628 | 8989999.1073 | 5.7482 | 5.618 | 43.0677 | 16675.8722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75785.3714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9518 | 902.6966 | 4251.8641 | 20028.1212 | 17.1965 | 88095.8542 | 33454.2897 | 61291.7561 | -10261.5719 | 5193.6648 | 7500 | 3413.6124 | 1931.5402 | 0 | 48356.137 | 57941.2543 | 92938.174
3435 | 10 | 70 | 40 | 35733.2443 | 1.0298 | 16.482 | 0.6259 | 93477.0378 | 0.048757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0745 | 8.8011 | 5.1465 | 0.085868 | 0.041538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165357.1219 | 16340932.2525 | 4.596 | 4.3626 | 47.7885 | 14286.354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76085.059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.3038 | 1008.0154 | 6335.8786 | 20081.2859 | 11.6116 | 90960.9757 | 31303.9168 | 37056.668 | -11070.6729 | 4950.7856 | 7500 | 4251.3435 | 1509.3111 | 0 | 68443.609 | 60501.112 | 83443.8489
3436 | 10 | 70 | 40 | 28970.0823 | 1.1628 | 20.4086 | 0.70275 | 97890.0251 | 0.059837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0004 | 9.5365 | 5.287 | 0.083992 | 0.050103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771625.4627 | 15369685.2369 | 4.9923 | 5.5535 | 40.652 | 13993.4768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76031.0555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.7353 | 1006.7036 | 5276.2162 | 15112.4084 | 13.7727 | 94666.3626 | 27715.348 | 50453.2995 | -14184.115 | 4654.6642 | 7500 | 3902.2197 | 1711.6508 | 0 | 86126.3572 | 47096.5095 | 120782.9148
3437 | 10 | 70 | 40 | 41466.6564 | 1.1336 | 26.1845 | 0.66184 | 107690.7633 | 0.041135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4614 | 8.5183 | 5.3866 | 0.050164 | 0.05661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708890.9129 | 15393713.4156 | 5.1592 | 4.8705 | 42.982 | 12987.1893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81700.6545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.9296 | 1181.9882 | 5136.0454 | 21987.97 | 18.0798 | 105240.0557 | 38957.3728 | 66216.253 | -10783.1135 | 5975.7599 | 7500 | 2495.1877 | 2482.8443 | 0 | 73908.7209 | 42552.7316 | 144200.2934
3438 | 10 | 70 | 40 | 36295.4383 | 1.3786 | 14.3259 | 0.81824 | 107838.1445 | 0.041689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2616 | 10.1673 | 5.0533 | 0.094525 | 0.042515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006047.958 | 18860506.1356 | 5.6114 | 5.1949 | 47.4885 | 16152.7325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80887.2644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.3624 | 1282.372 | 4186.4773 | 16780.1554 | 9.0627 | 105351.4338 | 39030.5657 | 42572.3056 | -10941.5271 | 5995.5432 | 7500 | 4376.4402 | 1870.8205 | 0 | 90454.6644 | 56164.4628 | 124694.3498
3439 | 10 | 70 | 40 | 35565.524 | 0.74254 | 18.752 | 0.8834 | 100471.3778 | 0.046759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6107 | 9.7268 | 4.4958 | 0.08373 | 0.055782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042483.6725 | 18498025.4479 | 4.56 | 5.4015 | 30.4485 | 14128.7304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67697.774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0219 | 1041.3627 | 4881.66 | 23472.744 | 11.4379 | 97876.447 | 24185.5599 | 49514.7386 | -11417.6957 | 4002.4012 | 7500 | 3571.0491 | 1638.6314 | 0 | 120594.1393 | 66829.2322 | 132759.5916
3440 | 10 | 70 | 40 | 34150.5297 | 1.1621 | 22.4954 | 0.67909 | 103127.7007 | 0.052324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7655 | 9.9419 | 5.4143 | 0.089077 | 0.046234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714484.2415 | 13334437.5409 | 5.1584 | 5.2249 | 49.1581 | 16196.4523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78608.765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.497 | 1130.2156 | 4960.992 | 17822.3381 | 15.3833 | 100151.7611 | 32656.3832 | 55907.0989 | -13094.1339 | 5260.3757 | 7500 | 4133.23 | 1785.0073 | 0 | 64154.3671 | 44173.5651 | 114128.7633
3441 | 10 | 70 | 40 | 34223.4696 | 1.2864 | 24.241 | 0.82523 | 101038.3467 | 0.048183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1365 | 12.6619 | 4.7815 | 0.081035 | 0.043747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 703629.6984 | 21993264.4057 | 5.0838 | 5.301 | 32.545 | 15487.9759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67456.1054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4339 | 851.3815 | 5905.0333 | 16659.8786 | 15.2753 | 98350.3814 | 35127.1821 | 60479.2114 | -11827.0474 | 5518.5491 | 7500 | 4032.3521 | 1771.8761 | 0 | 133264.9606 | 49651.9949 | 186215.0892
3442 | 10 | 70 | 40 | 33884.5477 | 1.1448 | 25.8279 | 0.74318 | 97783.8849 | 0.033044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7389 | 10.6049 | 4.9121 | 0.073905 | 0.048589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067120.4837 | 17855030.4431 | 5.6369 | 5.1156 | 33.8431 | 13947.7006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71428.7997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.1084 | 942.2685 | 4835.0166 | 17855.8666 | 17.0399 | 95992.2908 | 32057.3621 | 62771.5813 | -7883.0141 | 4856.025 | 7500 | 3294.0197 | 1731.7259 | 0 | 100644.6584 | 64581.8826 | 140390.4759
3443 | 10 | 70 | 40 | 36034.4731 | 0.94427 | 22.4169 | 0.80507 | 100436.0771 | 0.053735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8706 | 9.1131 | 3.9023 | 0.081682 | 0.043429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881810.3766 | 12641288.7729 | 4.7214 | 5.6539 | 38.246 | 12056.0921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80854.6895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 669.9508 | 1006.9208 | 3739.3444 | 21243.4338 | 14.2861 | 97460.8122 | 29582.0786 | 65741.7652 | -13091.1656 | 4841.3179 | 7500 | 2864.6416 | 1543.1318 | 0 | 74969.3433 | 51124.39 | 122826.7227
3444 | 10 | 70 | 40 | 31459.2563 | 1.2579 | 28.9318 | 0.75732 | 111389.8901 | 0.057682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5009 | 10.5545 | 4.3488 | 0.13174 | 0.054894 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013635.0049 | 12016583.8173 | 5.4928 | 4.9825 | 32.327 | 12182.7879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66177.9913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.5193 | 993.6212 | 5117.8797 | 15560.9816 | 18.9372 | 107851.6492 | 31796.5494 | 66141.9026 | -15568.2597 | 5296.4505 | 7500 | 5689.9116 | 2133.8816 | 0 | 68198.722 | 61596.4097 | 109592.7482
3445 | 10 | 70 | 40 | 36677.469 | 1.2512 | 18.3641 | 0.6256 | 95658.5643 | 0.043144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4595 | 11.2918 | 5.5194 | 0.11047 | 0.049424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846158.6812 | 20611828.5229 | 5.6892 | 4.3101 | 49.16 | 15590.7568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62986.3942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.2373 | 947.7385 | 4846.9324 | 18210.4833 | 12.9397 | 93376.6543 | 36933.9713 | 34166.2311 | -10040.4041 | 5654.0741 | 7500 | 5249.5971 | 2050.9933 | 0 | 81599.1199 | 48723.2885 | 114390.2941
3446 | 10 | 70 | 40 | 39149.794 | 1.0558 | 25.5246 | 0.72674 | 103943.2555 | 0.064305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2229 | 10.0962 | 4.9523 | 0.12656 | 0.049924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074253.4533 | 9778026.9127 | 4.5793 | 5.4576 | 44.5778 | 15501.4858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85161.9488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.4612 | 1127.5571 | 4053.1782 | 21684.035 | 16.9954 | 100269.2569 | 34931.518 | 72635.8434 | -16165.5939 | 5760.5839 | 7500 | 5344.0422 | 2110.7654 | 0 | 52127.0369 | 59513.8118 | 104730.3842
3447 | 10 | 70 | 40 | 35933.4124 | 1.1395 | 22.5829 | 0.86504 | 92738.2044 | 0.071512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2748 | 10.514 | 3.3815 | 0.10193 | 0.056533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053799.2167 | 17097907.9162 | 5.454 | 4.6405 | 41.1233 | 16015.0502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87739.8702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.7547 | 1082.2869 | 4249.9052 | 18991.7269 | 13.9169 | 89100.1877 | 33883.3711 | 76035.8139 | -16007.2736 | 5607.9689 | 7500 | 3982.057 | 2326.8549 | 0 | 79546.4468 | 60956.0861 | 131919.1527
3448 | 10 | 70 | 40 | 28234.1955 | 0.84747 | 24.9007 | 0.81834 | 101253.7903 | 0.054659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4258 | 11.6559 | 4.9297 | 0.072889 | 0.044957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998904.5309 | 17612157.7859 | 5.6289 | 5.2258 | 36.6288 | 12917.4309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73454.3706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.0088 | 812.9182 | 4769.6633 | 17571.4584 | 15.7515 | 98203.501 | 21325.4743 | 67204.2728 | -13421.2732 | 3736.7997 | 7500 | 2901.1118 | 1232.9832 | 0 | 96825.8227 | 58231.4405 | 129073.7508
3449 | 10 | 70 | 40 | 33858.7024 | 0.69665 | 17.8976 | 0.69451 | 93641.616 | 0.054318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2994 | 9.9688 | 6.1506 | 0.082258 | 0.04279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973883.7964 | 18521247.9304 | 5.2238 | 4.9509 | 42.0071 | 13320.7572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62393.779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2961 | 877.0594 | 5524.5102 | 22927.5924 | 12.1339 | 90838.0094 | 21862.2201 | 35961.3828 | -12335.869 | 3742.7103 | 7500 | 4235.7076 | 1175.4224 | 0 | 91155.6437 | 54407.0158 | 98890.2021
3450 | 10 | 70 | 40 | 32523.6756 | 1.3572 | 30.3616 | 0.87903 | 94099.7082 | 0.080908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.101 | 10.1924 | 4.9446 | 0.061059 | 0.043284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820724.4583 | 5892791.2872 | 4.7878 | 4.8603 | 38.1146 | 15970.7304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70571.5928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.1693 | 838.2616 | 4303.4744 | 15217.8656 | 18.5647 | 89934.1482 | 34611.62 | 83252.7315 | -18328.4642 | 5850.9483 | 7500 | 2393.876 | 1858.7477 | 0 | 30383.4812 | 52400.2338 | 95122.7068
3451 | 10 | 70 | 40 | 37447.2272 | 0.87887 | 19.757 | 0.84888 | 99890.5257 | 0.045268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4579 | 8.6474 | 5.5997 | 0.11719 | 0.053343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775279.0637 | 13867400.7771 | 4.3598 | 4.6852 | 45.0346 | 17073.9196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79483.621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.2318 | 987.4459 | 4346.4854 | 22899.2031 | 12.286 | 97391.8228 | 29096.0481 | 59382.1814 | -10994.2926 | 4645.2331 | 7500 | 5487.6004 | 1818.6638 | 0 | 64277.0658 | 48682.2001 | 112530.2998
3452 | 10 | 70 | 40 | 42250.7359 | 1.0808 | 26.8902 | 0.66084 | 102107.1049 | 0.056511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0997 | 8.1191 | 4.2463 | 0.11299 | 0.045001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142615.6222 | 19122917.7761 | 4.9392 | 5.6995 | 48.818 | 13931.654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91054.7083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.2175 | 1051.9013 | 5007.7328 | 23076.1952 | 18.5774 | 98928.5364 | 38349.0814 | 75692.0434 | -13985.7015 | 6091.2223 | 7500 | 4964.8907 | 2011.8184 | 0 | 100635.8245 | 58811.5283 | 162447.6509
3453 | 10 | 70 | 40 | 30961.9158 | 1.3912 | 32.1344 | 0.65963 | 93126.0238 | 0.038323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.425 | 13.298 | 4.9741 | 0.084638 | 0.040184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151194.1443 | 17983239.0208 | 4.9884 | 5.2558 | 33.6686 | 14521.936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76926.4784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.4264 | 1115.277 | 5021.7913 | 14213.6838 | 22.2154 | 91150.1076 | 33496.4641 | 76302.6612 | -8694.0314 | 5102.3304 | 7500 | 4001.1396 | 1504.8331 | 0 | 106267.2228 | 69310.1026 | 156170.5173
3454 | 10 | 70 | 40 | 33613.7374 | 1.1666 | 30.9966 | 0.85454 | 102493.533 | 0.060758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2762 | 10.1599 | 4.8752 | 0.10973 | 0.051168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036283.1468 | 10030177.7101 | 5.0442 | 4.8832 | 35.651 | 12126.2327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70118.9745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.6682 | 948.3606 | 4713.7364 | 17498.2042 | 19.2145 | 99067.211 | 32231.0664 | 82614.7864 | -15075.8166 | 5325.1555 | 7500 | 4488.5525 | 1999.8489 | 0 | 53488.4011 | 59852.6385 | 112719.3558
3455 | 10 | 70 | 40 | 41224.6322 | 1.1458 | 21.5852 | 0.65591 | 94897.3583 | 0.053142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7001 | 9.711 | 4.991 | 0.073418 | 0.054255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776060.6481 | 14405875.9313 | 5.3058 | 4.6988 | 41.5726 | 17543.9264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73475.2645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.0293 | 702.7986 | 3770.4382 | 21711.4474 | 14.9536 | 92116.7433 | 39026.3697 | 48725.9476 | -12234.7058 | 6075.0604 | 7500 | 2582.8911 | 2419.1112 | 0 | 67727.4415 | 50457.2771 | 111364.8387
3456 | 10 | 70 | 40 | 28864.9278 | 1.075 | 29.8093 | 0.82264 | 100924.6714 | 0.03271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7111 | 8.8235 | 3.9136 | 0.11569 | 0.055309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693535.3217 | 14612209.4969 | 5.2483 | 4.4493 | 43.8358 | 11857.4045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71859.6461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7396 | 1126.4492 | 6030.473 | 15816.6048 | 18.8113 | 99094.0557 | 26096.646 | 79030.9002 | -8054.7088 | 4054.5108 | 7500 | 5253.594 | 1645.8925 | 0 | 63691.4169 | 40503.929 | 138714.3226
3457 | 10 | 70 | 40 | 28445.1563 | 1.3073 | 27.7675 | 0.91914 | 107362.8044 | 0.042763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5429 | 10.1948 | 7.0154 | 0.12432 | 0.047204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149206.7503 | 15040283.6121 | 5.3169 | 4.3682 | 47.0063 | 15332.1455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66117.0743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4667 | 1132.2548 | 4998.8986 | 13685.8742 | 16.6016 | 104823.993 | 29518.5641 | 73825.4546 | -11170.7702 | 4713.7305 | 7500 | 7108.5318 | 1633.0951 | 0 | 62209.8025 | 61252.1833 | 114086.2249
3458 | 10 | 70 | 40 | 30790.9137 | 1.4507 | 20.9912 | 0.86614 | 98579.8149 | 0.042484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3389 | 9.4379 | 4.6645 | 0.075906 | 0.067162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908779.9937 | 7969670.813 | 4.5814 | 5.5376 | 35.0294 | 14273.4458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68939.0373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5208 | 829.2328 | 4426.5755 | 13672.7295 | 12.928 | 96263.7534 | 34236.3684 | 55586.7331 | -10190.6707 | 5295.832 | 7500 | 2733.6527 | 2610.5026 | 0 | 48886.5027 | 56547.1595 | 90111.7613
3459 | 10 | 70 | 40 | 40512.231 | 0.93758 | 25.0021 | 0.61613 | 102428.9407 | 0.03677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2652 | 7.8319 | 4.3594 | 0.086581 | 0.054467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088205.9094 | 19102986.02 | 5.5775 | 5.2585 | 34.2511 | 17458.0747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66627.34 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2661 | 1007.5094 | 4572.1352 | 23972.7835 | 17.7106 | 100342.7929 | 33078.8949 | 48581.5269 | -9179.0502 | 5075.4747 | 7500 | 3100.5225 | 2028.9784 | 0 | 109888.058 | 68735.2159 | 131339.1893
3460 | 10 | 70 | 40 | 39577.1272 | 1.0359 | 25.6537 | 0.82278 | 94645.641 | 0.047666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8484 | 10.761 | 5.8641 | 0.034343 | 0.035457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027697.3758 | 15733112.7368 | 4.3275 | 4.9343 | 49.4305 | 16610.6989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75210.5647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.5346 | 1162.2934 | 5204.5052 | 22165.0795 | 16.1876 | 92154.3598 | 34824.0953 | 71194.5577 | -10961.6376 | 5423.6571 | 7500 | 1959.8736 | 1411.4173 | 0 | 73389.3536 | 56754.0693 | 127987.2477
3461 | 10 | 70 | 40 | 34099.2306 | 1.0142 | 29.1934 | 0.69584 | 98586.4405 | 0.04074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4191 | 7.0723 | 5.3452 | 0.087209 | 0.043692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149249.5209 | 4979339.7452 | 4.5718 | 5.461 | 46.2338 | 11598.7526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85332.2607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0726 | 944.8869 | 6706.0445 | 19331.1721 | 19.7774 | 96364.2206 | 29536.117 | 80348.5217 | -9777.7675 | 4629.8509 | 7500 | 4398.6041 | 1484.6688 | 0 | 26110.0996 | 57875.2763 | 86354.8183
3462 | 10 | 70 | 40 | 37445.9066 | 1.1803 | 18.4942 | 0.67917 | 100509.4009 | 0.053819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6995 | 11.7455 | 6.4773 | 0.10034 | 0.059559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788623.3455 | 5948242.071 | 4.6864 | 4.4253 | 35.0973 | 13573.7684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67621.5529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 321.8318 | 990.6086 | 3674.6469 | 19344.4116 | 12.6465 | 97527.3801 | 36202.9901 | 39542.977 | -13120.8912 | 5745.258 | 7500 | 4159.7039 | 2511.4237 | 0 | 29505.0708 | 50217.7365 | 61828.7959
3463 | 10 | 70 | 40 | 30639.3733 | 0.9292 | 24.9243 | 0.79606 | 101196.2419 | 0.0568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1693 | 10.008 | 5.9343 | 0.11446 | 0.045451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023360.7134 | 16325106.7148 | 4.8775 | 5.6188 | 35.5723 | 12658.3776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57147.2669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.8097 | 989.0351 | 5152.2239 | 18215.8734 | 15.9643 | 98030.2016 | 24846.9997 | 51203.8874 | -13930.5774 | 4248.1497 | 7500 | 5458.7789 | 1417.105 | 0 | 99730.8212 | 59848.4843 | 120626.6803
3464 | 10 | 70 | 40 | 30140.8958 | 0.99583 | 25.6025 | 0.84097 | 104913.247 | 0.056329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3239 | 8.2153 | 5.8646 | 0.092989 | 0.059764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228764.3632 | 23508135.0154 | 5.0658 | 4.8692 | 45.7065 | 16590.4209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69843.8564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.0605 | 1006.624 | 5480.4239 | 17263.6009 | 15.9917 | 101657.7142 | 25754.5899 | 67125.3442 | -14324.3441 | 4396.1955 | 7500 | 5008.6615 | 1928.335 | 0 | 109835.8689 | 66336.2021 | 140888.4488
3465 | 10 | 70 | 40 | 32502.568 | 1.4554 | 17.5796 | 0.74502 | 104844.6724 | 0.067986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2796 | 9.3187 | 5.1554 | 0.11056 | 0.058619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133874.8083 | 18703964.0093 | 4.9619 | 4.3649 | 48.735 | 15548.9554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85352.3985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.218 | 834.9233 | 4105.0141 | 14394.7735 | 11.5862 | 100930.6573 | 36215.5889 | 51155.4032 | -17221.6666 | 6000.9431 | 7500 | 4211.1075 | 2581.7925 | 0 | 76853.3345 | 60119.3681 | 107177.135
3466 | 10 | 70 | 40 | 34652.3124 | 0.86047 | 24.3384 | 0.75954 | 100111.7391 | 0.050371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6543 | 9.5448 | 5.5687 | 0.098658 | 0.05543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010451.0273 | 14223331.0784 | 4.4307 | 4.7049 | 44.3923 | 14251.5541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76505.2747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.0594 | 1131.272 | 6826.0893 | 21409.3888 | 15.9109 | 97329.1477 | 26485.8472 | 64474.9758 | -12243.4024 | 4366.9528 | 7500 | 5726.6248 | 1776.5734 | 0 | 66505.2013 | 55733.2882 | 108859.4847
3467 | 10 | 70 | 40 | 35615.8737 | 1.1007 | 29.0741 | 0.6418 | 89906.3662 | 0.042387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0779 | 7.9681 | 4.6844 | 0.11903 | 0.051041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882083.404 | 9412281.9063 | 4.2786 | 4.9878 | 35.1437 | 15392.3442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65269.7739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4221 | 1005.6821 | 4170.6959 | 19237.0513 | 20.3014 | 87798.8429 | 32757.6448 | 57259.5677 | -9273.1026 | 5037.5292 | 7500 | 4422.7924 | 1887.1085 | 0 | 52789.6464 | 56348.1979 | 96032.9885
3468 | 10 | 70 | 40 | 26513.1347 | 1.404 | 31.1437 | 0.71558 | 97943.3365 | 0.061986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2028 | 10.9685 | 5.9312 | 0.060093 | 0.04807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837057.2554 | 18145554.9399 | 5.1994 | 4.3734 | 37.7054 | 15633.0969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66317.4544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.7718 | 700.0049 | 4568.8363 | 12084.4351 | 20.8669 | 94604.078 | 28857.3993 | 68153.2563 | -14692.7375 | 4841.7686 | 7500 | 2858.0496 | 1708.222 | 0 | 84247.4687 | 53005.6606 | 130467.7664
3469 | 10 | 70 | 40 | 37466.7345 | 1.0854 | 23.951 | 0.71169 | 89743.495 | 0.06642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2584 | 9.2459 | 4.6559 | 0.1133 | 0.047895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248964.0717 | 6880638.124 | 4.3134 | 4.5038 | 42.491 | 15786.7903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72195.1687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7968 | 988.7451 | 5675.8989 | 20410.3877 | 16.0826 | 86468.9721 | 34112.6936 | 56806.0868 | -14407.9007 | 5540.162 | 7500 | 5087.5225 | 1947.4961 | 0 | 31668.3767 | 68175.9265 | 60078.5105
3470 | 10 | 70 | 40 | 30648.1836 | 0.93812 | 33.2886 | 0.84237 | 93815.7369 | 0.033398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9011 | 10.8745 | 3.9878 | 0.12996 | 0.040528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111740.019 | 19006021.4271 | 5.6756 | 5.6938 | 37.6591 | 18096.4479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78019.9988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.9781 | 1166.9193 | 4880.355 | 18130.3053 | 20.7762 | 92078.5943 | 25035.7566 | 97621.4197 | -7643.4275 | 3884.4932 | 7500 | 5210.5271 | 1155.4682 | 0 | 111218.5792 | 67766.1124 | 176216.704
3471 | 10 | 70 | 40 | 34519.8417 | 1.1535 | 28.9303 | 0.72855 | 97545.3167 | 0.054961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6645 | 11.0396 | 5.4572 | 0.12956 | 0.06197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289909.7192 | 9976904.476 | 5.0674 | 5.1559 | 31.1453 | 13472.2271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80247.9749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.641 | 970.7745 | 4642.4559 | 18101.4975 | 19.2436 | 94590.8018 | 32836.6884 | 77733.6606 | -12999.8652 | 5279.1041 | 7500 | 5816.4441 | 2401.079 | 0 | 60531.3809 | 77782.5774 | 101315.9145
3472 | 10 | 70 | 40 | 28721.0978 | 1.4524 | 24.854 | 0.74272 | 98757.7392 | 0.029716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7731 | 12.5697 | 4.5256 | 0.054528 | 0.042976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132022.7824 | 14850782.8041 | 4.9205 | 4.704 | 31.9939 | 13592.1763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71117.3418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.7563 | 1199.6489 | 5574.2646 | 12741.3284 | 16.4016 | 97129.0501 | 31959.5387 | 60110.9335 | -7166.2319 | 4798.3049 | 7500 | 2747.0893 | 1513.4754 | 0 | 81762.5015 | 69120.4138 | 114105.1977
3473 | 10 | 70 | 40 | 41270.5954 | 1.1396 | 23.8139 | 0.7712 | 101456.2603 | 0.044081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5347 | 10.9897 | 4.5638 | 0.12634 | 0.056487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871950.1902 | 12485134.5271 | 4.3879 | 4.5097 | 39.8894 | 13123.5609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69160.3918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.7433 | 1225.2756 | 5373.8466 | 21811.0021 | 15.4668 | 98984.1019 | 38919.1866 | 57728.886 | -10877.4969 | 5976.4023 | 7500 | 6035.1864 | 2477.7254 | 0 | 59294.8332 | 50900.8787 | 116153.8443
3474 | 10 | 70 | 40 | 41958.8262 | 1.128 | 17.8314 | 0.74195 | 96649.0123 | 0.030002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7145 | 11.5761 | 5.7968 | 0.09771 | 0.049268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261518.6531 | 14383784.7849 | 5.2097 | 5.6486 | 37.0198 | 20201.2142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72337.1138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3004 | 1198.4079 | 5491.8199 | 22318.5713 | 11.7723 | 95039.8433 | 39280.5098 | 43829.3587 | -7080.3438 | 5790.468 | 7500 | 5120.4459 | 2093.8438 | 0 | 85513.0392 | 77093.6107 | 104953.7109
3475 | 10 | 70 | 40 | 28514.0154 | 0.96968 | 12.7718 | 0.84191 | 103172.281 | 0.03106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7029 | 9.7565 | 3.6187 | 0.11032 | 0.051065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174403.1463 | 13656537.8985 | 4.9273 | 4.4653 | 30.8297 | 12517.8007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76448.7758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.8554 | 859.9547 | 6600.9306 | 16572.5315 | 7.9732 | 101394.4723 | 23882.9679 | 36684.3535 | -7822.3583 | 3738.5072 | 7500 | 4458.1724 | 1401.1603 | 0 | 73232.983 | 71434.9365 | 71640.8496
3476 | 10 | 70 | 40 | 37518.7439 | 1.3976 | 21.5644 | 0.72346 | 102705.4264 | 0.059208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8338 | 8.7743 | 5.2538 | 0.10023 | 0.049227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111266.1176 | 6944270.3218 | 4.747 | 4.9231 | 41.1379 | 15940.1997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77032.8058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.9071 | 1084.9887 | 4459.7957 | 17162.6248 | 14.385 | 99358.1957 | 40712.2381 | 55305.1875 | -14727.8149 | 6459.1628 | 7500 | 4101.7352 | 2333.6825 | 0 | 34850.0716 | 63323.3694 | 73210.8935
3477 | 10 | 70 | 40 | 38727.0271 | 1.0704 | 28.2994 | 0.71557 | 109186.5583 | 0.063799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1042 | 8.8271 | 5.2548 | 0.068662 | 0.048452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859324.2028 | 17424357.2383 | 4.4565 | 5.5774 | 42.4015 | 15598.2158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74886.4661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.9755 | 749.0057 | 4976.3119 | 21274.4167 | 18.9612 | 105357.0494 | 34905.2208 | 69930.5474 | -16849.839 | 5799.3775 | 7500 | 2902.3201 | 2062.3217 | 0 | 97478.355 | 51681.5617 | 152046.7418
3478 | 10 | 70 | 40 | 28493.6785 | 1.2067 | 23.073 | 0.71082 | 89922.2884 | 0.048011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1288 | 11.7573 | 4.1642 | 0.099211 | 0.05486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888056.4186 | 10268231.4504 | 4.2549 | 4.3828 | 36.2556 | 10619.834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78509.0618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.2854 | 816.3294 | 5524.4178 | 14503.4241 | 15.5006 | 87538.462 | 27980.5088 | 59450.4987 | -10488.8366 | 4461.937 | 7500 | 4179.6674 | 1796.5677 | 0 | 50195.7207 | 51135.5552 | 93940.5084
3479 | 10 | 70 | 40 | 37463.2327 | 1.0472 | 23.3847 | 0.72739 | 91510.0019 | 0.055364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2289 | 8.9114 | 4.6483 | 0.095202 | 0.043783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684550.2606 | 11216437.6998 | 5.5968 | 4.4087 | 33.934 | 13951.4279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84634.9867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0131 | 1066.6657 | 4814.2446 | 20849.9729 | 15.565 | 88718.242 | 33226.5195 | 66182.4647 | -12283.7437 | 5287.8679 | 7500 | 3912.2829 | 1699.2242 | 0 | 55025.4839 | 46382.2845 | 114167.8147
3480 | 10 | 70 | 40 | 34554.4604 | 1.3971 | 21.9143 | 0.83274 | 99816.5233 | 0.04248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.452 | 11.8863 | 6.2115 | 0.11091 | 0.052735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115716.4637 | 18165238.8324 | 4.3582 | 4.7951 | 38.3271 | 14483.0622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76212.0325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.6241 | 865.4967 | 4471.6134 | 15811.2569 | 13.7512 | 97471.6243 | 37486.4068 | 62212.9075 | -10317.5557 | 5746.5079 | 7500 | 5178.9554 | 2224.1733 | 0 | 93394.1577 | 63858.1283 | 139567.4247
3481 | 10 | 70 | 40 | 37557.7916 | 1.5524 | 15.6035 | 0.61992 | 113889.4389 | 0.048861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3593 | 10.147 | 4.9057 | 0.11132 | 0.057459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884005.7871 | 20445776.5514 | 5.3797 | 5.6882 | 48.7912 | 8284.258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84767.4616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.4839 | 912.4102 | 4838.8272 | 15754.8078 | 11.0295 | 110817.4927 | 43605.9675 | 38771.9455 | -13516.5631 | 6778.4184 | 7500 | 4697.7654 | 2858.5675 | 0 | 106038.5205 | 43014.9372 | 153719.6846
3482 | 10 | 70 | 40 | 30345.3847 | 1.0516 | 28.0703 | 0.72932 | 94699.5911 | 0.057211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5257 | 10.8389 | 4.2834 | 0.13664 | 0.061255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 380050.4082 | 19402923.7908 | 4.4736 | 5.2755 | 46.0781 | 13407.6428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60033.9597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.517 | 1050.9293 | 6112.8533 | 16846.5215 | 18.6636 | 91715.6707 | 26997.7265 | 56472.2012 | -13129.2499 | 4491.5585 | 7500 | 6383.5911 | 2019.3185 | 0 | 98992.1617 | 28735.2287 | 160992.079
3483 | 10 | 70 | 40 | 34276.5389 | 1.2083 | 37.905 | 0.78627 | 104740.6585 | 0.044084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4609 | 6.8973 | 3.5326 | 0.10613 | 0.059356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213730.0364 | 21701491.5861 | 4.7259 | 4.7195 | 46.3273 | 10332.47 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75357.8326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.9677 | 1013.8452 | 3645.0193 | 17431.5503 | 24.4119 | 102188.3067 | 33689.9772 | 101680.8455 | -11230.3481 | 5285.7753 | 7500 | 3261.6021 | 2302.6818 | 0 | 98856.0511 | 59159.3236 | 182187.2612
3484 | 10 | 70 | 40 | 37608.3274 | 0.86358 | 25.4401 | 0.73947 | 96667.3716 | 0.047306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9974 | 9.8855 | 4.4192 | 0.12469 | 0.043058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219238.944 | 16335363.4358 | 5.1072 | 5.6408 | 32.9513 | 18292.4643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84292.9756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.9343 | 884.5269 | 5387.3803 | 23195.3297 | 16.8189 | 94141.8756 | 28825.9954 | 72670.4101 | -11112.1828 | 4615.7396 | 7500 | 6186.0326 | 1458.69 | 0 | 103972.7251 | 77057.5414 | 137059.8686
3485 | 10 | 70 | 40 | 34041.0862 | 1.3089 | 21.3719 | 0.72452 | 102989.3611 | 0.05935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5404 | 9.7837 | 4.2401 | 0.071016 | 0.04871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241488.551 | 14275359.2176 | 5.1069 | 4.6314 | 33.1259 | 17556.8025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78921.3166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1376 | 1177.9148 | 4474.7446 | 16364.2022 | 14.2481 | 99624.9158 | 35353.7679 | 56221.7326 | -14803.5593 | 5733.7622 | 7500 | 2875.1277 | 2049.8419 | 0 | 75460.3774 | 77208.0263 | 93183.0241
3486 | 10 | 70 | 40 | 41851.6883 | 1.0846 | 25.8248 | 0.84468 | 101799.653 | 0.045962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2012 | 7.4517 | 5.3185 | 0.12208 | 0.040093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778116.1467 | 14823739.5084 | 4.4055 | 5.6635 | 35.7552 | 17054.5461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68500.1415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.6412 | 862.9377 | 5431.1492 | 22809.5319 | 16.0971 | 99214.6657 | 38084.3127 | 66634.961 | -11373.944 | 5893.3966 | 7500 | 5723.9166 | 1734.2005 | 0 | 92234.6061 | 52832.0786 | 153599.3709
3487 | 10 | 70 | 40 | 39733.5233 | 1.3034 | 28.4595 | 0.81757 | 99773.777 | 0.055649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1793 | 11.0841 | 4.6602 | 0.12092 | 0.049668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919496.4516 | 7918133.8262 | 5.2222 | 4.755 | 31.2441 | 13611.4668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67627.1698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.9844 | 1182.1125 | 6047.9659 | 19159.1279 | 18.0106 | 96714.5138 | 41148.7909 | 70663.2184 | -13460.7581 | 6440.172 | 7500 | 6177.9176 | 2347.6858 | 0 | 44273.8329 | 59366.0444 | 105724.815
3488 | 10 | 70 | 40 | 34582.4035 | 1.2024 | 22.0036 | 0.6116 | 98872.4021 | 0.049909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7979 | 12.3434 | 4.8162 | 0.09584 | 0.045725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047573.1505 | 9307735.0215 | 4.47 | 5.3031 | 30.5053 | 16407.196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68523.1361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.8239 | 1157.3575 | 4613.5491 | 17645.1202 | 15.6262 | 96149.1231 | 33874.5666 | 43700.4129 | -11982.4277 | 5357.5032 | 7500 | 4496.8755 | 1797.9538 | 0 | 59748.6972 | 69304.1508 | 75189.4308
3489 | 10 | 70 | 40 | 30435.7752 | 1.0407 | 24.3476 | 0.62458 | 102789.901 | 0.042584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3973 | 9.2117 | 4.1873 | 0.10621 | 0.050596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899442.5352 | 11976277.3457 | 4.9729 | 5.5766 | 34.709 | 15803.0695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77070.3392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0803 | 915.5444 | 3978.511 | 17000.0239 | 17.1656 | 100369.3031 | 26871.5027 | 55351.5715 | -10650.6307 | 4320.8552 | 7500 | 3508.2068 | 1604.5296 | 0 | 73473.6767 | 57862.7888 | 104116.9231
3490 | 10 | 70 | 40 | 31064.275 | 0.93507 | 32.2426 | 0.71134 | 101665.6894 | 0.04476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2307 | 9.2891 | 3.723 | 0.14353 | 0.061192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175944.1249 | 17848119.6657 | 4.9502 | 4.5002 | 49.449 | 17154.198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61510.9337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.3571 | 822.6408 | 4763.715 | 18407.8404 | 21.6545 | 99150.767 | 25312.8692 | 65128.4958 | -11065.6586 | 4134.1948 | 7500 | 4578.7062 | 1856.7211 | 0 | 75002.1404 | 63080.724 | 109366.7449
3491 | 10 | 70 | 40 | 36421.5718 | 1.4106 | 20.8272 | 0.94903 | 107241.7082 | 0.057277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5302 | 10.495 | 4.7742 | 0.12662 | 0.037006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723239.8631 | 16537945.1593 | 4.5783 | 5.3305 | 31.0155 | 18036.1693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63774.4008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.7385 | 1118.3109 | 4677.2117 | 16539.844 | 12.2456 | 103858.7576 | 39763.4556 | 54728.6775 | -14884.9827 | 6339.6249 | 7500 | 5444.3182 | 1721.8801 | 0 | 105251.5156 | 54186.3702 | 151678.119
3492 | 10 | 70 | 40 | 31202.4619 | 1.0272 | 29.9914 | 0.66472 | 103566.3651 | 0.044299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5975 | 12.8133 | 3.5859 | 0.10552 | 0.054483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072109.0643 | 19636863.9824 | 5.3723 | 4.5831 | 36.578 | 12735.8114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73290.3168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.0062 | 921.9556 | 5318.6056 | 17560.621 | 20.675 | 101030.4625 | 27283.6817 | 68280.3958 | -11157.9714 | 4408.4351 | 7500 | 4104.7852 | 1762.8172 | 0 | 96362.143 | 61408.1051 | 137136.1813
3493 | 10 | 70 | 40 | 36939.1038 | 0.9604 | 28.2083 | 0.83065 | 96110.1098 | 0.058724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.21 | 9.9414 | 4.5612 | 0.087923 | 0.039188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993924.5391 | 17057114.3517 | 4.7262 | 4.537 | 34.3497 | 14066.0642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82315.0299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.1246 | 926.304 | 4627.3797 | 21581.1049 | 17.7213 | 93002.9786 | 30715.9978 | 86323.2696 | -13671.3772 | 5031.7479 | 7500 | 3653.7627 | 1447.2289 | 0 | 87575.9964 | 60822.8863 | 147753.7399
3494 | 10 | 70 | 40 | 35845.7209 | 0.76381 | 25.1209 | 0.78746 | 107765.2972 | 0.042287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5568 | 10.7671 | 4.7217 | 0.091108 | 0.047229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044298.0909 | 16216434.6533 | 5.527 | 5.3986 | 30.0249 | 18131.4764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67962.6023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.8559 | 1061.757 | 5547.9098 | 23377.7484 | 16.1679 | 105245.041 | 24935.9449 | 60847.0934 | -11089.1276 | 4084.2923 | 7500 | 4455.8334 | 1415.7705 | 0 | 103584.3518 | 71383.3664 | 124350.7923
3495 | 10 | 70 | 40 | 28406.4876 | 1.1518 | 30.5565 | 0.79221 | 97652.3185 | 0.044314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3266 | 9.7791 | 4.9143 | 0.10426 | 0.046634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 513886.4668 | 13782903.8616 | 5.1707 | 4.7167 | 49.9159 | 15185.4082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77883.161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 649.6917 | 1013.2009 | 4729.0191 | 14910.0456 | 19.614 | 95260.425 | 26992.8841 | 85223.8329 | -10524.3312 | 4329.5714 | 7500 | 4494.32 | 1481.8765 | 0 | 59874.8915 | 35172.557 | 144200.4882
3496 | 10 | 70 | 40 | 29310.4527 | 1.3877 | 32.7737 | 0.6965 | 99639.4035 | 0.053404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.224 | 12.0578 | 7.7195 | 0.087822 | 0.04995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783989.313 | 15990138.0573 | 5.4856 | 4.9183 | 34.5296 | 11235.2268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79290.2199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.5688 | 867.3534 | 5676.2782 | 13482.1136 | 22.1947 | 96705.6739 | 31656.6782 | 83880.5729 | -12908.4101 | 5112.6637 | 7500 | 5694.8878 | 1874.3258 | 0 | 86284.1433 | 48005.3753 | 161089.4863
3497 | 10 | 70 | 40 | 34374.1682 | 1.3054 | 27.6542 | 0.8557 | 106935.6205 | 0.057176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0937 | 8.3499 | 5.6954 | 0.13278 | 0.043539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286481.1497 | 19072162.5155 | 4.332 | 5.0883 | 38.1332 | 14748.8902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83140.8437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.2752 | 877.1299 | 5186.9728 | 16556.812 | 17.1314 | 103568.2019 | 35634.7125 | 87487.3615 | -14816.6419 | 5772.8511 | 7500 | 6128.3862 | 1844.7364 | 0 | 103977.414 | 71836.9066 | 161691.9132
3498 | 10 | 70 | 40 | 31590.2964 | 1.2108 | 28.3531 | 0.83228 | 85548.3368 | 0.055016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4175 | 10.4962 | 6.1425 | 0.074992 | 0.035488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941991.5692 | 22423967.1623 | 5.5379 | 5.7246 | 42.9723 | 16378.5637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72130.2222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0957 | 930.4729 | 4150.3803 | 16043.0593 | 17.7961 | 82954.6307 | 31094.4741 | 76147.7299 | -11412.3068 | 4943.407 | 7500 | 3198.1791 | 1287.5658 | 0 | 123618.7229 | 55670.3877 | 180707.3842
3499 | 10 | 70 | 40 | 35282.2344 | 1.2694 | 32.4114 | 0.7784 | 90009.5265 | 0.058183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0555 | 9.1181 | 5.9837 | 0.13286 | 0.047225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017645.5601 | 11668255.4548 | 4.4802 | 5.4013 | 31.7714 | 15936.6123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78017.3866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.4669 | 953.951 | 5253.6405 | 17339.7248 | 20.966 | 87125.9952 | 35885.0192 | 89293.8239 | -12687.5378 | 5675.0961 | 7500 | 7101.6249 | 1967.0164 | 0 | 74293.3976 | 66064.4328 | 142964.0075
3500 | 10 | 70 | 40 | 35872.2665 | 1.2865 | 22.0352 | 0.86173 | 90317.7731 | 0.034332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6755 | 10.85 | 6.7593 | 0.10701 | 0.036295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009078.7665 | 9172693.2267 | 4.3263 | 5.0644 | 35.1556 | 12987.4322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79727.6684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.3896 | 1188.8503 | 4603.9648 | 17461.7055 | 13.6045 | 88599.0631 | 36821.1221 | 67215.6384 | -7562.3237 | 5485.2263 | 7500 | 6122.688 | 1461.1913 | 0 | 52095.3677 | 59830.7304 | 109308.1798
3501 | 10 | 70 | 40 | 34258.6449 | 1.4456 | 22.9609 | 0.75656 | 101196.0908 | 0.062792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3886 | 8.9585 | 4.4798 | 0.059616 | 0.042088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062778.1655 | 11070102.1056 | 5.3266 | 5.3511 | 47.8128 | 14091.3516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58282.7855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2878 | 878.7449 | 4427.6332 | 15255.5808 | 15.0355 | 97701.8577 | 38006.1282 | 46191.5814 | -15374.6258 | 6130.5135 | 7500 | 2168.9173 | 1893.7191 | 0 | 54856.3929 | 56228.3872 | 85144.2396
3502 | 10 | 70 | 40 | 34802.9905 | 1.2572 | 19.1031 | 0.77563 | 90370.233 | 0.049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5858 | 9.9281 | 5.1126 | 0.095784 | 0.05233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187084.7651 | 15178753.6548 | 5.4148 | 5.5891 | 48.4129 | 15730.199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81097.8081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.0442 | 1010.6627 | 5203.8494 | 17221.4251 | 12.3765 | 87925.8487 | 35163.1308 | 54552.008 | -10755.2907 | 5457.0713 | 7500 | 4299.2481 | 2095.9092 | 0 | 77650.8457 | 62531.1125 | 113431.8099
3503 | 10 | 70 | 40 | 38848.3842 | 0.68807 | 29.4204 | 0.77246 | 96542.7544 | 0.058274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6588 | 10.4379 | 5.5641 | 0.099219 | 0.054876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077417.4438 | 24542272.9396 | 4.7768 | 4.3929 | 32.5844 | 14957.5307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69093.9065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8889 | 1105.0815 | 3652.519 | 26433.0253 | 19.0946 | 93445.1676 | 24830.7176 | 71344.5835 | -13629.3819 | 4227.2777 | 7500 | 4284.564 | 1702.5768 | 0 | 125906.9048 | 67232.8259 | 158934.4165
3504 | 10 | 70 | 40 | 37922.1936 | 1.3746 | 21.3694 | 0.74772 | 96727.4051 | 0.061878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7382 | 13.1645 | 4.5847 | 0.11013 | 0.055995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994922.0879 | 16135210.621 | 5.5767 | 5.2889 | 44.1561 | 16345.4238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62976.2997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.7701 | 851.9384 | 5287.4292 | 17571.3611 | 14.0627 | 93435.28 | 40701.6651 | 46014.9233 | -14485.3504 | 6442.706 | 7500 | 4955.5386 | 2647.7845 | 0 | 81507.7436 | 57295.3373 | 117989.6733
3505 | 10 | 70 | 40 | 30981.9987 | 0.99081 | 19.7783 | 0.75843 | 94035.926 | 0.055771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3839 | 8.4859 | 4.3936 | 0.12691 | 0.058677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1336677.2345 | 18670899.7753 | 5.3319 | 4.4459 | 38.8497 | 12705.561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69191.4364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4971 | 977.6264 | 5526.2591 | 17795.3054 | 12.9379 | 91146.336 | 26373.3864 | 47329.9295 | -12714.196 | 4380.7872 | 7500 | 5276.8002 | 1886.6227 | 0 | 86285.8972 | 71431.3176 | 94887.9097
3506 | 10 | 70 | 40 | 41294.2071 | 1.1089 | 25.5139 | 0.84651 | 94251.1827 | 0.059077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7048 | 9.2004 | 4.5986 | 0.08363 | 0.048471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944882.075 | 10312606.2403 | 4.845 | 5.6733 | 36.6232 | 13466.2448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78426.9109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.2804 | 882.3944 | 3937.1021 | 22202.1936 | 15.887 | 91186.144 | 38184.0269 | 75500.63 | -13486.1706 | 6037.7967 | 7500 | 2937.4047 | 2147.9435 | 0 | 62594.494 | 56333.2473 | 125082.878
3507 | 10 | 70 | 40 | 36703.6284 | 1.0479 | 25.9959 | 0.77996 | 100211.856 | 0.038748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7447 | 9.4982 | 5.9761 | 0.10657 | 0.05375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880979.5583 | 6311774.8162 | 5.4918 | 5.0303 | 39.1487 | 17059.1331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74042.8157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.4878 | 1161.6043 | 5069.0276 | 20419.0776 | 16.8014 | 98062.2578 | 32569.1016 | 68078.7402 | -9458.2322 | 5023.3056 | 7500 | 5608.9483 | 1981.6704 | 0 | 32439.7635 | 55606.651 | 88136.6464
3508 | 10 | 70 | 40 | 38228.3707 | 1.0165 | 15.1121 | 0.71319 | 94884.3088 | 0.047196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5361 | 8.7719 | 4.9746 | 0.050968 | 0.044338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1416228.8838 | 13256162.866 | 5.3843 | 5.4394 | 30.8301 | 11304.0031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84455.2465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.2621 | 1082.191 | 4865.8829 | 21644.145 | 10.1389 | 92411.0667 | 33168.4514 | 42000.8735 | -10882.265 | 5193.16 | 7500 | 2045.2221 | 1689.9324 | 0 | 84238.1922 | 82352.3981 | 82601.1685
3509 | 10 | 70 | 40 | 32929.0519 | 1.4239 | 25.1918 | 0.81509 | 102955.8451 | 0.046316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4995 | 9.3 | 4.7972 | 0.10859 | 0.06104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656084.0564 | 16381561.0988 | 4.9237 | 5.1898 | 34.0172 | 14540.2913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86556.8364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5943 | 1060.6892 | 5477.081 | 14843.1102 | 15.9648 | 100321.6092 | 36171.8833 | 79866.3706 | -11590.638 | 5646.2484 | 7500 | 5130.0425 | 2529.527 | 0 | 95287.0799 | 45578.3617 | 174962.1521
3510 | 10 | 70 | 40 | 38312.1964 | 1.0262 | 25.3953 | 0.77248 | 105480.356 | 0.043364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2749 | 12.0579 | 3.7817 | 0.084388 | 0.052005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861636.8521 | 14380581.7753 | 4.7082 | 4.7721 | 36.0006 | 18957.2146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63002.197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7861 | 847.3249 | 5180.9497 | 21574.4643 | 16.482 | 102951.4705 | 33475.4643 | 56155.7391 | -11127.0962 | 5250.1533 | 7500 | 3401.5015 | 2003.925 | 0 | 75398.3178 | 58423.1055 | 113634.8994
3511 | 10 | 70 | 40 | 40073.8556 | 1.1995 | 31.687 | 0.64662 | 89736.6606 | 0.05995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5816 | 10.4388 | 6.378 | 0.15276 | 0.041451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021844.4575 | 11673185.0664 | 5.4574 | 5.3374 | 48.4677 | 13306.9781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69436.873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.8208 | 859.0354 | 5234.709 | 20480.7475 | 22.0662 | 86776.0097 | 39186.2163 | 66803.7174 | -13026.864 | 6145.8993 | 7500 | 7828.1332 | 1869.764 | 0 | 57133.3624 | 53572.8124 | 119867.4163
3512 | 10 | 70 | 40 | 28900.1343 | 1.0884 | 22.091 | 0.60923 | 95738.0146 | 0.025593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4255 | 8.8278 | 5.5267 | 0.10351 | 0.048259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746345.0089 | 17702163.0752 | 4.9719 | 5.0239 | 47.1027 | 13547.8034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81940.583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.5925 | 1131.4994 | 4907.415 | 15717.649 | 15.7091 | 94376.6182 | 26364.9706 | 52294.1825 | -5990.1439 | 3963.2077 | 7500 | 5248.6113 | 1403.7461 | 0 | 84192.3215 | 43342.1443 | 131634.7516
3513 | 10 | 70 | 40 | 30398.5795 | 1.0661 | 25.2424 | 0.79425 | 104096.1002 | 0.054711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7783 | 10.3143 | 5.3478 | 0.086257 | 0.051514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720042.6669 | 20569800.3686 | 4.4623 | 4.436 | 37.1623 | 14412.1871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76018.7579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5753 | 1104.5976 | 4981.3615 | 16740.0379 | 16.1844 | 100957.2746 | 27317.0831 | 68857.8457 | -13810.8329 | 4577.2826 | 7500 | 4005.0294 | 1730.5869 | 0 | 99703.2464 | 46816.3673 | 153063.8738
3514 | 10 | 70 | 40 | 32067.3835 | 1.047 | 27.5281 | 0.67074 | 103787.335 | 0.066423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8837 | 11.0807 | 4.9334 | 0.11262 | 0.057711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998444.2105 | 19612970.3051 | 5.05 | 5.379 | 46.5356 | 18264.8468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79140.8152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.8852 | 904.7179 | 4828.7281 | 17848.0926 | 18.913 | 100000.2265 | 28438.582 | 68180.8407 | -16663.2776 | 4906.7439 | 7500 | 5036.6296 | 2078.3169 | 0 | 99692.9443 | 58347.1215 | 140823.6583
3515 | 10 | 70 | 40 | 33234.6398 | 1.1754 | 21.9024 | 0.72658 | 103786.589 | 0.039599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9894 | 9.9417 | 5.2933 | 0.11277 | 0.044812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912400.0772 | 14043975.3698 | 5.1292 | 5.604 | 40.548 | 18797.3604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81594.5782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4578 | 1126.707 | 4757.443 | 17215.8554 | 14.585 | 101511.9234 | 32037.5688 | 59706.1883 | -10008.5287 | 4984.9651 | 7500 | 5465.6095 | 1639.5429 | 0 | 79139.0835 | 57991.5704 | 122472.859
3516 | 10 | 70 | 40 | 31866.2965 | 1.0099 | 25.8668 | 0.76113 | 95290.3707 | 0.052234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.766 | 10.8003 | 6.4262 | 0.11587 | 0.04622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1737757.5594 | 10363317.6093 | 4.5119 | 4.8443 | 32.2776 | 16297.3751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75068.8137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1512 | 1125.7365 | 5939.5906 | 18108.7184 | 16.895 | 92545.2454 | 27515.1562 | 67350.0521 | -12078.5514 | 4496.9867 | 7500 | 6970.0356 | 1525.5161 | 0 | 59038.3755 | 101088.5849 | 61228.9859
3517 | 10 | 70 | 40 | 30474.1547 | 1.0017 | 30.5538 | 0.6226 | 90481.6761 | 0.056498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0714 | 8.4124 | 4.5838 | 0.12928 | 0.062458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979428.8376 | 12883437.7612 | 5.4226 | 4.5515 | 37.5318 | 11125.7777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76592.5189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.2413 | 1157.0841 | 5439.9701 | 17397.3228 | 21.565 | 87665.6746 | 26153.6638 | 68846.959 | -12390.4066 | 4330.7971 | 7500 | 6649.1114 | 1985.273 | 0 | 61839.2324 | 54964.9687 | 109949.6614
3518 | 10 | 70 | 40 | 39313.2635 | 0.96198 | 30.1382 | 0.76126 | 102078.4159 | 0.054437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8595 | 7.53 | 4.0525 | 0.068116 | 0.039557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 675407.1198 | 12436679.9918 | 4.7262 | 5.2298 | 44.9664 | 14698.2573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87000.5253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.9926 | 746.9097 | 4807.001 | 22947.7578 | 19.6835 | 99015.6106 | 32731.0114 | 90956.0773 | -13476.3433 | 5294.2148 | 7500 | 2368.1644 | 1537.0675 | 0 | 63201.321 | 42254.7078 | 147856.8054
3519 | 10 | 70 | 40 | 33069.2236 | 1.1617 | 29.0419 | 0.68284 | 103069.6386 | 0.046493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1211 | 11.9773 | 5.7018 | 0.07264 | 0.047264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109342.587 | 7895952.7666 | 5.4694 | 4.8201 | 47.9427 | 14023.8035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77792.6057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8892 | 932.8612 | 4903.4086 | 17261.9886 | 19.8184 | 100422.5488 | 31614.4699 | 71751.5044 | -11647.1953 | 5028.8035 | 7500 | 3418.5401 | 1744.457 | 0 | 35322.5702 | 57952.9011 | 86780.2486
3520 | 10 | 70 | 40 | 32781.3371 | 0.69053 | 21.4337 | 0.70667 | 96681.8834 | 0.035439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3371 | 9.0251 | 3.7933 | 0.11195 | 0.047987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189265.3191 | 17319388.2488 | 4.3335 | 5.6169 | 47.0183 | 14795.9711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66149.0877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.2129 | 878.3102 | 4740.2736 | 22274.1738 | 14.4328 | 94783.3721 | 21014.3266 | 46310.6004 | -8353.4497 | 3380.5463 | 7500 | 3642.7428 | 1190.6188 | 0 | 93129.4376 | 62311.0902 | 105503.7326
3521 | 10 | 70 | 40 | 38919.8999 | 1.0543 | 19.2603 | 0.64028 | 108537.4897 | 0.036872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6865 | 9.18 | 5.2439 | 0.069798 | 0.057698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217832.2014 | 15264381.9151 | 4.6912 | 4.7733 | 38.4532 | 12973.8389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80982.8546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.5904 | 1000.6568 | 5701.5944 | 21573.8712 | 13.4602 | 106320.8731 | 34692.0574 | 46970.9395 | -9753.1129 | 5330.8208 | 7500 | 3618.4955 | 2257.4354 | 0 | 77245.1696 | 66772.8352 | 101088.97
3522 | 10 | 70 | 40 | 28046.5852 | 0.89005 | 28.0755 | 0.72059 | 98317.9658 | 0.038326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5068 | 10.7394 | 5.2633 | 0.085126 | 0.051707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164696.7205 | 19463232.7584 | 5.7192 | 4.7793 | 49.8639 | 16740.2104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67604.5432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.3727 | 989.3917 | 4348.7789 | 17043.7511 | 18.7584 | 96231.7065 | 22005.6681 | 62987.7318 | -9179.541 | 3566.7779 | 7500 | 3897.1493 | 1353.5882 | 0 | 84258.9161 | 62060.7256 | 114329.5648
3523 | 10 | 70 | 40 | 33071.4327 | 1.3396 | 14.8648 | 0.82737 | 92669.607 | 0.057243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4022 | 9.2253 | 4.875 | 0.10914 | 0.050163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012135.9083 | 9388929.0997 | 4.4975 | 4.6843 | 33.7017 | 15029.3005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68679.2988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.7027 | 1150.4486 | 4890.0901 | 15626.862 | 9.3557 | 89748.0527 | 34889.1413 | 37836.1373 | -12854.839 | 5549.769 | 7500 | 5101.889 | 2043.2355 | 0 | 50556.5165 | 63171.7095 | 67450.14
3524 | 10 | 70 | 40 | 29502.4836 | 0.5414 | 24.922 | 0.90188 | 102355.8184 | 0.04712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2622 | 10.5141 | 4.2137 | 0.13371 | 0.056841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070529.6648 | 17268354.9468 | 5.487 | 4.8867 | 33.623 | 14180.1321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80821.8637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.704 | 1366.7242 | 5703.4278 | 21791.0054 | 15.045 | 99692.04 | 15422.9564 | 79827.7668 | -11720.6252 | 2827.2574 | 7500 | 6430.674 | 1179.4849 | 0 | 94060.0769 | 65169.6097 | 130357.9816
3525 | 10 | 70 | 40 | 31842.0098 | 0.93486 | 20.4451 | 0.81351 | 98017.6946 | 0.043741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7324 | 10.4389 | 3.9345 | 0.088607 | 0.057555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948017.3068 | 10147046.5844 | 5.5454 | 4.4267 | 35.9089 | 13975.5611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83786.6424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5316 | 874.3876 | 5127.2307 | 18870.9509 | 12.9681 | 95647.547 | 25942.1176 | 62647.148 | -10428.6495 | 4180.4788 | 7500 | 3321.0649 | 1765.9256 | 0 | 48454.9965 | 57460.0911 | 85922.9909
3526 | 10 | 70 | 40 | 32024.4886 | 1.4136 | 24.4521 | 0.75811 | 101792.6068 | 0.086205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0421 | 9.9641 | 4.5555 | 0.046642 | 0.047235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027312.6326 | 13669305.9646 | 4.7766 | 5.3759 | 49.5383 | 12786.9923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72401.1128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.1543 | 1283.0579 | 4083.9941 | 14518.9498 | 15.998 | 96998.5526 | 35011.0777 | 61208.1766 | -21093.8386 | 6076.6391 | 7500 | 1928.6771 | 2106.6233 | 0 | 68053.8249 | 52876.799 | 107914.381
3527 | 10 | 70 | 40 | 35598.824 | 0.90685 | 19.0279 | 0.71981 | 90394.7605 | 0.059003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8393 | 9.6107 | 4.8884 | 0.11129 | 0.05211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120720.3223 | 17865223.1178 | 5.5143 | 4.526 | 44.9118 | 9318.1884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67331.5019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.4421 | 1072.5246 | 4380.5379 | 21430.7652 | 12.719 | 87458.7542 | 28336.1176 | 42479.3448 | -12918.4278 | 4660.8577 | 7500 | 4795.7821 | 1782.6025 | 0 | 77589.4123 | 55069.9158 | 99155.7735
3528 | 10 | 70 | 40 | 34371.2246 | 0.89865 | 25.6782 | 0.71773 | 99288.006 | 0.045842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8033 | 10.8186 | 4.7734 | 0.045655 | 0.059318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935326.5654 | 12295880.7533 | 5.3567 | 4.2722 | 48.5027 | 13966.2353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69501.8628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.6929 | 1070.5375 | 5370.4617 | 20786.8674 | 17.1842 | 96773.2734 | 27168.7143 | 59034.7966 | -11064.8235 | 4387.002 | 7500 | 2145.5172 | 1909.9202 | 0 | 49047.2171 | 50810.8653 | 89317.4785
3529 | 10 | 70 | 40 | 31970.1603 | 1.0965 | 29.4876 | 0.79482 | 97475.4471 | 0.041123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4114 | 11.214 | 4.1488 | 0.06516 | 0.056961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693543.7318 | 13909675.5591 | 4.592 | 5.0082 | 47.0671 | 14151.1776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74699.9276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.953 | 964.6442 | 6791.1437 | 17308.3456 | 18.9003 | 95257.8739 | 29323.6295 | 79087.0585 | -9757.3219 | 4599.6332 | 7500 | 3025.7326 | 1922.9282 | 0 | 66731.6838 | 41847.3172 | 140586.0266
3530 | 10 | 70 | 40 | 31721.2926 | 1.0895 | 26.397 | 0.77365 | 99438.9381 | 0.060014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1291 | 10.4425 | 5.4302 | 0.081722 | 0.047463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691988.2777 | 22675166.6966 | 4.4762 | 5.1537 | 34.5172 | 15628.8621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71417.1361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.0935 | 812.0672 | 5017.4978 | 17240.6878 | 17.1209 | 96154.7531 | 28961.2097 | 66247.0075 | -14450.4138 | 4840.9052 | 7500 | 3876.4389 | 1686.3542 | 0 | 131676.1317 | 48090.7305 | 182246.9028
3531 | 10 | 70 | 40 | 36414.241 | 1.2046 | 25.5281 | 0.6665 | 96624.133 | 0.049265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2433 | 9.1838 | 5.3711 | 0.071219 | 0.051607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751458.1239 | 18152922.9894 | 5.6718 | 4.5326 | 46.1175 | 14384.6852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70865.5667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.3056 | 1264.474 | 5008.0357 | 18556.9315 | 17.5805 | 93996.6178 | 35714.6191 | 56320.5976 | -11561.067 | 5582.1148 | 7500 | 3386.2728 | 2114.3317 | 0 | 77599.5943 | 44679.1469 | 131977.3163
3532 | 10 | 70 | 40 | 33630.5637 | 1.277 | 26.8909 | 0.88702 | 91006.7119 | 0.047015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4774 | 13.4601 | 4.2381 | 0.10062 | 0.054334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334111.2152 | 15381384.1517 | 5.0933 | 4.5046 | 43.1498 | 15214.5274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70603.0542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.7327 | 1160.2013 | 4323.3281 | 16457.4901 | 16.3691 | 88643.5072 | 34346.1472 | 74286.7871 | -10398.1007 | 5323.6358 | 7500 | 4631.0902 | 2122.9695 | 0 | 68664.5192 | 70748.7659 | 115728.2824
3533 | 10 | 70 | 40 | 33029.0702 | 1.4161 | 21.4421 | 0.66258 | 101391.136 | 0.053585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4371 | 12.0592 | 5.3949 | 0.088821 | 0.059105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034476.6623 | 18446686.2854 | 4.4525 | 4.9837 | 32.5147 | 16673.4123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74872.5551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.4693 | 1054.6196 | 4902.3653 | 14952.9478 | 14.7991 | 98395.8459 | 36152.2446 | 49738.1146 | -13179.2763 | 5741.9599 | 7500 | 4295.0267 | 2490.8693 | 0 | 107613.4743 | 66929.2483 | 133423.1647
3534 | 10 | 70 | 40 | 30622.6919 | 1.0466 | 32.2394 | 0.87298 | 88186.3846 | 0.051448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.016 | 9.8338 | 3.9793 | 0.089984 | 0.04699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690366.663 | 20804949.8736 | 5.6222 | 5.5757 | 32.1645 | 17211.5621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76520.1127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3645 | 1160.0805 | 5462.3566 | 17048.2286 | 19.7797 | 85683.5967 | 27148.9267 | 95341.8038 | -11012.2669 | 4381.051 | 7500 | 3885.173 | 1510.9523 | 0 | 130905.6454 | 50967.7872 | 208693.498
3535 | 10 | 70 | 40 | 39782.4152 | 1.0098 | 25.4097 | 0.63066 | 103586.5267 | 0.056592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4975 | 7.2936 | 6.1185 | 0.096541 | 0.049967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378331.1895 | 19505268.2679 | 5.215 | 4.6836 | 46.517 | 15729.3891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73631.5624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.6856 | 1173.9106 | 5635.5903 | 22608.6317 | 17.8536 | 100357.3745 | 34347.567 | 55636.8785 | -14208.2695 | 5559.8 | 7500 | 4902.8134 | 2038.9662 | 0 | 86789.1797 | 71072.3997 | 111494.5356
3536 | 10 | 70 | 40 | 40711.9042 | 1.1099 | 27.686 | 0.70867 | 97146.4802 | 0.041786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6417 | 11.2346 | 6.3164 | 0.12295 | 0.064889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048639.2407 | 17221399.0091 | 4.8255 | 4.4273 | 49.4041 | 14245.9341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83770.899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.0746 | 1175.809 | 4661.4376 | 21876.4498 | 18.622 | 94901.1299 | 37670.9089 | 75929.8256 | -9879.5413 | 5744.5193 | 7500 | 6165.53 | 2735.8441 | 0 | 71562.736 | 55216.9526 | 142212.87
3537 | 10 | 70 | 40 | 38441.8233 | 1.0368 | 25.1589 | 0.7835 | 95725.2763 | 0.051619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9033 | 10.6027 | 4.8505 | 0.046115 | 0.043469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848008.017 | 13155858.5784 | 4.9075 | 4.8239 | 42.9887 | 16590.0121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74373.4458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4119 | 1002.6345 | 4399.1026 | 21519.541 | 16.2282 | 92999.652 | 33844.5647 | 66420.3175 | -11992.7466 | 5354.0545 | 7500 | 1902.6116 | 1708.1407 | 0 | 63063.8338 | 51954.967 | 115845.8092
3538 | 10 | 70 | 40 | 33775.6226 | 1.0319 | 25.1068 | 0.79214 | 94596.0289 | 0.047956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7292 | 10.0916 | 5.6921 | 0.09304 | 0.058407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075546.3024 | 17569697.8879 | 4.419 | 4.9557 | 33.2156 | 13321.7174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80845.0201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.2518 | 832.0598 | 5215.7081 | 18958.6702 | 16.1165 | 92091.1467 | 29633.9049 | 72682.1647 | -11021.4814 | 4720.1999 | 7500 | 4714.6408 | 2023.4446 | 0 | 100784.5998 | 64917.4993 | 146119.9741
3539 | 10 | 70 | 40 | 38081.4192 | 1.0482 | 21.3833 | 0.70595 | 96643.9423 | 0.059411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1915 | 9.5441 | 5.3688 | 0.034059 | 0.059978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251366.2283 | 9106377.1094 | 5.1986 | 4.9789 | 41.3804 | 14798.6905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78238.7594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.3296 | 951.6775 | 5450.7192 | 21181.6849 | 14.4046 | 93483.6297 | 33799.4687 | 54600.0546 | -13905.3756 | 5466.3628 | 7500 | 1683.4162 | 2406.3285 | 0 | 45432.2102 | 67995.5073 | 68986.9582
3540 | 10 | 70 | 40 | 30460.1453 | 1.2055 | 25.5657 | 0.7554 | 100236.5689 | 0.043395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5522 | 6.9211 | 4.1552 | 0.13811 | 0.056482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140499.6649 | 12426166.3177 | 5.6963 | 5.2637 | 35.3652 | 14574.4056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77176.7289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.2405 | 1298.5025 | 5638.6368 | 15514.5991 | 16.752 | 97831.6765 | 29891.0923 | 68021.2735 | -10581.5267 | 4727.9945 | 7500 | 5638.7039 | 1959.9744 | 0 | 70000.5091 | 67340.0965 | 109817.9246
3541 | 10 | 70 | 40 | 38130.6633 | 1.2417 | 33.9939 | 0.80651 | 99268.4992 | 0.055568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.884 | 9.9364 | 6.2336 | 0.085882 | 0.051069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841887.2048 | 17656792.2185 | 4.3969 | 5.2371 | 48.1917 | 12326.5328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62159.6419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.3506 | 863.7227 | 5053.3481 | 19032.8186 | 21.6465 | 96229.0604 | 38195.6895 | 76750.5257 | -13373.531 | 6032.4098 | 7500 | 4160.4477 | 2261.0622 | 0 | 87848.1405 | 45586.5472 | 163788.1973
3542 | 10 | 70 | 40 | 36717.6758 | 0.91327 | 23.2124 | 0.79936 | 98571.8892 | 0.033902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4336 | 11.365 | 4.6607 | 0.089635 | 0.045899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801691.3045 | 16533665.1617 | 4.357 | 5.113 | 43.9658 | 16309.6072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68041.8487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.2476 | 1140.3133 | 4268.9612 | 22024.9523 | 14.8404 | 96719.4259 | 29385.447 | 56964.8557 | -8150.8381 | 4508.5634 | 7500 | 3818.2544 | 1518.8098 | 0 | 84095.1574 | 49375.7538 | 130264.4956
3543 | 10 | 70 | 40 | 26158.3699 | 0.88303 | 23.1865 | 0.63977 | 96620.5113 | 0.03551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1959 | 10.6046 | 4.7442 | 0.08838 | 0.04931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174509.5582 | 13798766.2506 | 5.2235 | 5.4335 | 46.9198 | 16303.4134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87381.2968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.0158 | 1060.8487 | 4048.0951 | 15958.7797 | 16.2086 | 94719.4351 | 20399.1805 | 60973.4197 | -8364.7352 | 3297.4316 | 7500 | 3636.738 | 1193.3612 | 0 | 70164.6951 | 63274.4385 | 95525.6525
3544 | 10 | 70 | 40 | 34718.4744 | 1.0317 | 21.413 | 0.78926 | 102480.9954 | 0.054805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9736 | 10.9695 | 4.5923 | 0.060547 | 0.048824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942568.8271 | 13900682.916 | 4.4617 | 5.1463 | 48.3474 | 15198.9445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76114.2888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.0822 | 906.7978 | 5325.5608 | 19490.4192 | 13.7675 | 99385.664 | 30456.1103 | 58192.8272 | -13619.4582 | 4993.1228 | 7500 | 2482.9204 | 1789.25 | 0 | 67820.9108 | 52382.4293 | 107233.2541
3545 | 10 | 70 | 40 | 33020.5536 | 1.0423 | 28.7259 | 0.85587 | 100625.7274 | 0.048977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0548 | 8.2293 | 5.3675 | 0.10997 | 0.038862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1468858.1167 | 10316046.8966 | 5.7052 | 4.5564 | 33.3853 | 13452.7737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92386.3041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.8319 | 904.4816 | 3486.4023 | 18427.9809 | 17.7937 | 97905.1985 | 29185.1453 | 100998.7705 | -11970.327 | 4717.8202 | 7500 | 3906.1217 | 1345.6498 | 0 | 52523.2354 | 83705.7858 | 104500.6299
3546 | 10 | 70 | 40 | 31972.6522 | 1.2644 | 14.7456 | 0.86061 | 99976.5736 | 0.065034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1364 | 10.1316 | 4.845 | 0.086826 | 0.04923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773254.1822 | 17056141.4285 | 5.6182 | 4.6349 | 33.3079 | 14652.1123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71073.1863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.3996 | 1205.5916 | 5143.125 | 15757.0812 | 9.1097 | 96403.4159 | 32431.1419 | 40056.5448 | -15721.8939 | 5392.4286 | 7500 | 4287.4109 | 1948.3826 | 0 | 88583.887 | 51685.9569 | 112791.945
3547 | 10 | 70 | 40 | 36250.8789 | 1.4243 | 32.2323 | 0.60669 | 102000.9429 | 0.049631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6431 | 9.6359 | 3.7532 | 0.10335 | 0.059735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741583.9564 | 13984780.4137 | 5.5505 | 4.6725 | 38.656 | 15754.4299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78139.2977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.1178 | 1146.8277 | 5156.6204 | 16336.3497 | 22.9532 | 99206.9087 | 39829.0584 | 72506.625 | -12293.7504 | 6188.0835 | 7500 | 4360.6402 | 2712.9979 | 0 | 67445.6466 | 48422.388 | 139826.9133
3548 | 10 | 70 | 40 | 33518.2271 | 1.19 | 22.7109 | 0.65925 | 97780.8976 | 0.038219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2889 | 10.6949 | 3.3796 | 0.064395 | 0.043822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 575876.4212 | 17305883.7678 | 4.7618 | 4.9823 | 49.1476 | 18524.2935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65841.5597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.9554 | 954.1726 | 5672.0351 | 17221.318 | 15.704 | 95711.7784 | 32593.8182 | 46134.1174 | -9104.1246 | 5004.7427 | 7500 | 2736.7682 | 1609.6845 | 0 | 80621.1982 | 41076.0714 | 126020.1332
3549 | 10 | 70 | 40 | 28801.3749 | 0.95346 | 21.7548 | 0.79387 | 105835.2671 | 0.051748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8211 | 8.0955 | 4.7843 | 0.086125 | 0.044946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129178.7189 | 17462117.9809 | 4.2704 | 5.6676 | 49.4224 | 14682.3303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81547.0229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.7579 | 1085.7561 | 3875.5685 | 16892.2102 | 13.9512 | 102814.336 | 23818.3295 | 63635.5409 | -13292.0966 | 4068.4511 | 7500 | 3212.4765 | 1342.102 | 0 | 92741.4519 | 58792.8979 | 124233.3574
3550 | 10 | 70 | 40 | 27115.7837 | 0.92383 | 27.8273 | 0.73993 | 106633.3129 | 0.044496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1365 | 11.1371 | 4.2475 | 0.094792 | 0.05121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107010.3885 | 13877537.8071 | 4.938 | 4.485 | 36.7432 | 10954.7835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74865.8117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.2593 | 939.7972 | 5727.9083 | 16169.471 | 18.3925 | 104010.8759 | 21892.6253 | 70634.3908 | -11538.7231 | 3697.4843 | 7500 | 4664.8646 | 1389.7048 | 0 | 67431.1228 | 61086.2426 | 104585.2268
3551 | 10 | 70 | 40 | 40020.3873 | 0.67277 | 22.3404 | 0.64206 | 91420.83 | 0.06015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1584 | 9.9174 | 4.5828 | 0.075878 | 0.038143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991610.6305 | 13478787.2565 | 4.3212 | 5.3838 | 45.9347 | 14065.3893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83118.3471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7255 | 1139.0994 | 6307.2335 | 27464.577 | 15.5972 | 88394.721 | 25111.6207 | 56048.5657 | -13314.8796 | 4246.073 | 7500 | 3912.6462 | 1188.6799 | 0 | 70489.9297 | 54116.0197 | 101066.6159
3552 | 10 | 70 | 40 | 37078.1477 | 1.5194 | 25.4895 | 0.84962 | 97764.5997 | 0.042682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1443 | 9.013 | 3.5011 | 0.11093 | 0.051027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964717.7354 | 11966213.1053 | 5.6981 | 4.897 | 35.021 | 10557.6946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71271.2532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4916 | 912.8475 | 5457.2969 | 15843.6881 | 15.8442 | 95457.1299 | 42468.9192 | 68743.3705 | -10152.8672 | 6415.1758 | 7500 | 4325.4873 | 2402.5362 | 0 | 63393.9092 | 55439.6215 | 129656.9095
3553 | 10 | 70 | 40 | 31724.7444 | 1.34 | 25.3141 | 0.70945 | 108291.5829 | 0.044399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0138 | 10.0351 | 5.3673 | 0.13272 | 0.057973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997259.7249 | 16655557.4285 | 5.7494 | 5.0291 | 49.4286 | 16035.6514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75694.5772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.5213 | 1056.4388 | 4814.6394 | 14987.8234 | 17.0192 | 105634.0788 | 33473.8419 | 62787.9319 | -11693.018 | 5284.9808 | 7500 | 5988.5969 | 2248.69 | 0 | 75824.4083 | 54990.729 | 126424.7029
3554 | 10 | 70 | 40 | 33783.6897 | 1.0971 | 25.5301 | 0.68333 | 92776.3699 | 0.047025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3697 | 10.7746 | 6.4518 | 0.11755 | 0.054989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955686.7835 | 10204517.2139 | 4.2958 | 4.8264 | 39.3483 | 14374.4553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80173.452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.6946 | 1020.4615 | 4615.1192 | 18284.2826 | 17.4171 | 90366.7059 | 30998.8143 | 65044.4813 | -10602.5216 | 4880.2219 | 7500 | 6057.472 | 1969.6128 | 0 | 52144.5282 | 56078.3329 | 101914.276
3555 | 10 | 70 | 40 | 35699.9925 | 1.2472 | 24.4341 | 0.66324 | 99868.204 | 0.054602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9493 | 9.4031 | 4.9262 | 0.10737 | 0.036138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206527.9471 | 22419805.9801 | 4.8209 | 4.6684 | 37.8018 | 17025.4201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73833.177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.0231 | 800.8312 | 5940.9431 | 17764.7105 | 16.8579 | 96862.772 | 35870.5641 | 55937.2056 | -13223.901 | 5706.3446 | 7500 | 5039.1025 | 1513.5151 | 0 | 111730.5974 | 70819.219 | 139254.2093
3556 | 10 | 70 | 40 | 40267.4779 | 0.98619 | 23.2838 | 0.79434 | 100398.1969 | 0.050282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6644 | 8.7908 | 5.8902 | 0.11164 | 0.048782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071378.4814 | 15644553.218 | 4.8287 | 5.7072 | 41.8213 | 13064.0935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78904.3382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.3554 | 906.0015 | 5978.0624 | 23188.4673 | 14.9279 | 97612.5148 | 34158.0212 | 65931.627 | -12257.0014 | 5413.1288 | 7500 | 5854.3763 | 1938.098 | 0 | 89029.6155 | 58364.8486 | 139203.0167
3557 | 10 | 70 | 40 | 32020.9671 | 1.1769 | 24.0938 | 0.787 | 101699.0426 | 0.059873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9691 | 9.5459 | 5.1863 | 0.093465 | 0.045775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004231.4194 | 8840908.7827 | 4.2552 | 5.5934 | 32.876 | 17680.7639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83973.6888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.43 | 944.5278 | 3900.2245 | 16573.2682 | 15.5108 | 98347.9958 | 30895.3977 | 72074.4913 | -14744.6057 | 5122.6582 | 7500 | 3728.2186 | 1721.0128 | 0 | 57338.061 | 66148.3516 | 97486.8822
3558 | 10 | 70 | 40 | 37504.8932 | 1.2875 | 20.2932 | 0.78596 | 97116.4298 | 0.045276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4453 | 10.0949 | 4.0128 | 0.10201 | 0.042737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 681904.5893 | 14235609.7828 | 5.2047 | 5.717 | 43.7573 | 17616.9647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80348.9967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.4725 | 1176.6859 | 5559.3588 | 18246.5567 | 13.0717 | 94686.6775 | 38516.673 | 58024.0854 | -10690.9103 | 5910.0042 | 7500 | 4811.3061 | 1853.7675 | 0 | 78455.3804 | 45807.7491 | 138572.5573
3559 | 10 | 70 | 40 | 36232.2351 | 1.1088 | 29.7492 | 0.64637 | 107037.3359 | 0.045199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0693 | 11.1605 | 4.0656 | 0.03504 | 0.051158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892357.2381 | 13152529.6632 | 5.1612 | 5.3505 | 46.8994 | 16463.882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81998.8839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2182 | 1035.7563 | 4680.928 | 19481.0502 | 20.7196 | 104363.8719 | 33502.3697 | 74041.6433 | -11763.2413 | 5293.2168 | 7500 | 1361.4961 | 1987.4457 | 0 | 66070.2293 | 52158.236 | 125834.9235
3560 | 10 | 70 | 40 | 32527.5552 | 1.0702 | 24.3161 | 0.82833 | 104646.9976 | 0.051268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8811 | 10.2789 | 5.1762 | 0.12446 | 0.040408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331895.5099 | 16276972.5937 | 4.7112 | 4.8025 | 49.5229 | 17943.6534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54262.4235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.2606 | 1172.1258 | 5548.1104 | 17871.1021 | 15.2961 | 101687.3129 | 29312.9062 | 48945.0642 | -13022.613 | 4800.3976 | 7500 | 6004.5584 | 1423.6584 | 0 | 73143.4799 | 69926.5958 | 88180.8558
3561 | 10 | 70 | 40 | 36504.3162 | 1.6363 | 23.1713 | 0.83629 | 101990.5975 | 0.050802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2579 | 9.4743 | 4.0023 | 0.093153 | 0.041242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028724.294 | 8361164.9875 | 5.5121 | 4.6992 | 47.7361 | 17054.8064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79518.1762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.5428 | 951.8822 | 4337.6844 | 14610.5321 | 14.511 | 99131.8722 | 43787.5681 | 68864.4083 | -12578.3913 | 6745.0588 | 7500 | 3470.2578 | 2041.6994 | 0 | 36554.7834 | 57871.4748 | 98513.9096
3562 | 10 | 70 | 40 | 35897.0156 | 0.82244 | 18.7127 | 0.79317 | 103704.1109 | 0.053428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9961 | 10.7269 | 5.8748 | 0.1215 | 0.053289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123871.7318 | 16033476.0199 | 4.3979 | 5.194 | 42.3827 | 15348.4283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70493.0695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.1283 | 1140.1646 | 4472.4085 | 22655.529 | 12.0051 | 100649.3154 | 26482.9733 | 47284.0399 | -13441.1005 | 4440.7369 | 7500 | 6433.9195 | 1736.8174 | 0 | 84158.3046 | 62550.6829 | 102045.0081
3563 | 10 | 70 | 40 | 38507.0288 | 0.92719 | 26.1269 | 0.7112 | 105644.7297 | 0.044199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7261 | 7.3492 | 4.834 | 0.099544 | 0.047252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876008.7946 | 13028000.4435 | 4.4043 | 4.9875 | 47.0081 | 12885.8989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73432.2087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7971 | 1020.489 | 6653.5235 | 22919.0935 | 17.5485 | 103063.7408 | 31175.8706 | 62993.461 | -11356.351 | 4951.0318 | 7500 | 4805.9193 | 1717.0347 | 0 | 62644.6722 | 47888.8613 | 116542.7774
3564 | 10 | 70 | 40 | 32248.8247 | 1.1471 | 22.0233 | 0.78838 | 91525.7693 | 0.043899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1681 | 9.3114 | 4.1127 | 0.065474 | 0.053096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741843.2642 | 11339870.5896 | 4.659 | 5.4593 | 32.0322 | 14026.8907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80903.8447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1445 | 1136.7045 | 4302.3556 | 16972.0049 | 14.1669 | 89304.7103 | 30553.6396 | 63561.3697 | -9772.6595 | 4768.172 | 7500 | 2484.5242 | 1858.1275 | 0 | 72177.4536 | 50389.8421 | 122740.7849
3565 | 10 | 70 | 40 | 32857.3215 | 0.52043 | 23.4577 | 0.75125 | 105751.774 | 0.064448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6645 | 10.5795 | 5.3152 | 0.094048 | 0.042594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974394.0425 | 10096410.5995 | 5.3306 | 5.3254 | 49.6166 | 14162.0794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61561.1064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0042 | 1004.3445 | 4057.6186 | 24555.4663 | 15.4065 | 102005.6668 | 16603.7104 | 49564.3173 | -16482.8717 | 3283.0698 | 7500 | 4468.6248 | 1026.3382 | 0 | 48986.3569 | 52160.3684 | 62789.1773
3566 | 10 | 70 | 40 | 36534.9751 | 0.93125 | 30.8773 | 0.84531 | 102824.7084 | 0.055794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3458 | 9.3014 | 5.2642 | 0.10597 | 0.036399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935606.6626 | 12333071.3854 | 4.7631 | 5.2131 | 33.8901 | 15629.8552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74001.8174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.6912 | 1134.4279 | 5476.151 | 21696.0145 | 19.2396 | 99663.7872 | 29677.9211 | 86121.0589 | -13908.0533 | 4904.9678 | 7500 | 5162.9091 | 1310.3417 | 0 | 72536.5234 | 59987.9363 | 133317.7324
3567 | 10 | 70 | 40 | 37434.1043 | 1.2615 | 18.1962 | 0.81149 | 101557.1121 | 0.035099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3773 | 13.1329 | 5.7872 | 0.11475 | 0.057911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189536.089 | 14863146.0814 | 4.6425 | 5.6968 | 42.6208 | 19802.6144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78567.9927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.5292 | 960.0672 | 6312.1628 | 18479.0014 | 11.5547 | 99581.805 | 37910.2058 | 52180.9485 | -8691.3512 | 5703.5367 | 7500 | 6803.0087 | 2424.1876 | 0 | 84102.5863 | 69622.9723 | 118310.1502
3568 | 10 | 70 | 40 | 40815.4801 | 1.3005 | 24.8566 | 0.61084 | 105576.0774 | 0.052846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9506 | 11.5673 | 5.3181 | 0.095552 | 0.048552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1355269.4481 | 14738113.9011 | 4.5825 | 5.5046 | 40.2723 | 14273.0689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71405.7925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6852 | 883.7857 | 5271.8045 | 19713.5195 | 17.6597 | 102499.557 | 42203.9212 | 51389.8496 | -13536.69 | 6588.6361 | 7500 | 4309.9235 | 2347.825 | 0 | 83320.5463 | 72698.2116 | 111425.8
3569 | 10 | 70 | 40 | 29281.4573 | 1.0098 | 24.7049 | 0.75193 | 100315.4689 | 0.050892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.206 | 7.5741 | 4.9001 | 0.11141 | 0.044288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991874.1491 | 13093665.252 | 4.5954 | 4.5537 | 40.3071 | 12358.5302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79024.5363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5954 | 1013.1695 | 4806.2802 | 16640.6265 | 16.2195 | 97498.7964 | 25281.6616 | 67055.969 | -12393.359 | 4212.1697 | 7500 | 4646.015 | 1369.1592 | 0 | 62029.045 | 55098.6368 | 104602.0236
3570 | 10 | 70 | 40 | 28101.042 | 0.80233 | 18.0693 | 0.53821 | 105298.345 | 0.038644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7814 | 8.8149 | 6.0094 | 0.084441 | 0.032653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886120.9871 | 13487917.662 | 5.5429 | 5.3969 | 39.0183 | 16144.1812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76421.8992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.3214 | 910.7167 | 4295.2517 | 17936.0352 | 13.3701 | 103045.6072 | 20330.0136 | 35911.7857 | -9912.0465 | 3383.8354 | 7500 | 3765.1257 | 810.9567 | 0 | 74001.2803 | 54985.467 | 80805.484
3571 | 10 | 70 | 40 | 39539.1365 | 0.78367 | 30.7262 | 0.7904 | 106193.6704 | 0.043108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5407 | 8.6026 | 3.181 | 0.079982 | 0.055689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145096.7506 | 12793919.7124 | 4.9517 | 5.0972 | 35.4521 | 11846.6584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77160.8872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.4046 | 1212.7325 | 5111.0235 | 25501.5264 | 19.7429 | 103662.5301 | 28075.2202 | 84748.2255 | -11137.0171 | 4514.9845 | 7500 | 2749.8968 | 1845.3857 | 0 | 71417.4974 | 64751.4742 | 124962.7188
3572 | 10 | 70 | 40 | 41310.5533 | 1.3214 | 22.5162 | 0.64058 | 101255.135 | 0.042728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3244 | 9.351 | 5.5286 | 0.097194 | 0.046535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181482.256 | 23288030.3887 | 4.489 | 5.3525 | 35.8371 | 15048.8535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87522.1109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3566 | 1000.9106 | 5272.0045 | 19720.4992 | 15.733 | 98862.6912 | 43180.1083 | 59368.5615 | -10526.7526 | 6535.2307 | 7500 | 4721.7969 | 2232.0488 | 0 | 137041.6187 | 69303.1607 | 180749.4516
3573 | 10 | 70 | 40 | 39814.871 | 1.4636 | 24.5177 | 0.90593 | 98803.9853 | 0.048074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.596 | 9.1191 | 5.727 | 0.085832 | 0.041236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911493.4379 | 11048087.7589 | 5.6699 | 4.2632 | 32.9627 | 15089.797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65444.3494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.5485 | 870.8002 | 5859.6626 | 17552.233 | 14.7674 | 96181.3014 | 44525.2761 | 63809.8178 | -11539.809 | 6781.2502 | 7500 | 4395.2264 | 2052.322 | 0 | 53307.8051 | 59013.1119 | 111818.7768
3574 | 10 | 70 | 40 | 30507.2693 | 0.89201 | 15.6501 | 0.73943 | 106104.0776 | 0.043891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5954 | 10.3954 | 5.0699 | 0.10451 | 0.048462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849688.6047 | 15832929.8701 | 4.2703 | 4.5628 | 42.7722 | 18362.705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77709.0593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.2904 | 794.7366 | 3265.4045 | 18518.7282 | 10.3469 | 103529.6579 | 23977.0822 | 41211.2967 | -11327.4471 | 3968.4068 | 7500 | 3681.0378 | 1411.4877 | 0 | 73614.2307 | 53886.7006 | 90149.3942
3575 | 10 | 70 | 40 | 32650.3841 | 1.0487 | 27.4622 | 0.59649 | 97365.9643 | 0.047469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7953 | 10.3712 | 4.3535 | 0.088487 | 0.046037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826968.9353 | 15932426.1035 | 4.6211 | 5.6143 | 38.8988 | 13719.5906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75067.7081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.082 | 1179.459 | 5028.717 | 18155.9249 | 19.6683 | 94813.5511 | 28988.9183 | 58507.1761 | -11230.6179 | 4645.2727 | 7500 | 3722.0465 | 1569.5888 | 0 | 93307.3892 | 50027.2671 | 136982.5066
3576 | 10 | 70 | 40 | 34534.1123 | 1.2759 | 20.2905 | 0.7991 | 99800.9915 | 0.060416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5545 | 11.1587 | 4.6138 | 0.069314 | 0.047964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 482721.2295 | 21577300.3498 | 4.8714 | 5.0829 | 46.8004 | 16652.6158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60930.8402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6672 | 1238.9364 | 4237.995 | 16910.3249 | 12.9742 | 96483.1739 | 35247.5748 | 44578.5349 | -14598.3975 | 5706.5874 | 7500 | 3140.7604 | 2008.896 | 0 | 104359.6514 | 35980.3675 | 151963.2398
3577 | 10 | 70 | 40 | 39760.9276 | 1.2517 | 22.582 | 0.8616 | 96067.5453 | 0.047688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2228 | 8.9305 | 5.6774 | 0.099364 | 0.049972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931609.4202 | 13031134.5562 | 4.9453 | 5.6495 | 47.0896 | 16169.2399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64192.9562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8643 | 1067.1668 | 5043.526 | 19735.1436 | 13.9432 | 93537.7151 | 40051.568 | 55455.3503 | -11131.2529 | 6146.4049 | 7500 | 4704.5308 | 2254.3026 | 0 | 69132.8803 | 53364.1432 | 120749.6408
3578 | 10 | 70 | 40 | 33497.2667 | 1.14 | 23.9019 | 0.92784 | 93654.8334 | 0.042452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2606 | 7.817 | 4.0927 | 0.13103 | 0.042401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116458.3108 | 12672528.9498 | 5.4902 | 5.5716 | 43.5051 | 15691.9585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86130.1516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8564 | 891.1257 | 4996.6289 | 17698.4453 | 14.221 | 91456.1326 | 31597.6428 | 83381.3247 | -9674.2832 | 4904.3248 | 7500 | 5152.7155 | 1526.2227 | 0 | 67826.019 | 61978.709 | 130235.2571
3579 | 10 | 70 | 40 | 35355.6358 | 1.2077 | 26.8641 | 0.80526 | 103659.4095 | 0.062746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4014 | 13.021 | 5.3643 | 0.10867 | 0.048971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009418.7397 | 14492155.8023 | 4.468 | 5.3287 | 31.6762 | 16255.5289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69791.5498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3798 | 1062.2361 | 4137.4419 | 17986.626 | 17.1185 | 100082.7136 | 34738.0196 | 68016.6133 | -15737.4622 | 5707.7048 | 7500 | 4980.3479 | 2051.4531 | 0 | 91326.5719 | 66068.2287 | 132515.0196
3580 | 10 | 70 | 40 | 31268.8003 | 1.0563 | 22.3487 | 0.76053 | 102703.3261 | 0.038216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.121 | 9.7839 | 3.6734 | 0.089059 | 0.048524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192322.9883 | 16439750.6319 | 4.9132 | 4.466 | 44.8357 | 13163.9605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77829.4791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.9139 | 956.9336 | 4615.7012 | 17313.9982 | 14.6021 | 100530.2128 | 27909.6044 | 60291.4214 | -9561.6986 | 4394.857 | 7500 | 3124.3219 | 1565.1935 | 0 | 71835.6422 | 61878.3101 | 105181.0316
3581 | 10 | 70 | 40 | 37024.2906 | 1.4108 | 26.2087 | 0.72988 | 104245.1378 | 0.053366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6046 | 7.5279 | 4.9067 | 0.067164 | 0.04804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101563.6151 | 13752950.362 | 4.8279 | 4.9191 | 30.9989 | 19923.9764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71875.404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.5563 | 1189.0022 | 6820.7672 | 16811.6696 | 17.4204 | 101177.9399 | 40425.242 | 63166.3857 | -13495.6708 | 6343.7507 | 7500 | 3550.8493 | 2236.7284 | 0 | 80680.1581 | 75002.1645 | 115405.2789
3582 | 10 | 70 | 40 | 29717.1522 | 1.3671 | 25.2079 | 0.66063 | 102178.3237 | 0.054499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9093 | 11.1703 | 4.6753 | 0.12855 | 0.049478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811283.3622 | 11034226.348 | 4.6048 | 4.7943 | 47.8451 | 14117.3592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77338.7523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.4467 | 838.9723 | 5112.6084 | 13827.7664 | 17.4172 | 99109.102 | 31778.7715 | 60252.2002 | -13504.5757 | 5166.2205 | 7500 | 5619.8446 | 1876.062 | 0 | 50433.322 | 46273.2751 | 102848.5703
3583 | 10 | 70 | 40 | 33434.4457 | 0.8121 | 25.6295 | 0.80793 | 96576.6205 | 0.060399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.901 | 9.9879 | 4.5695 | 0.094928 | 0.046148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117171.971 | 14137201.0484 | 4.9158 | 5.722 | 35.06 | 15865.454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80732.0965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.9534 | 946.1851 | 4382.9496 | 21223.7895 | 16.3073 | 93366.8609 | 24421.3123 | 75259.7292 | -14122.9424 | 4202.0633 | 7500 | 4035.2078 | 1423.2417 | 0 | 88446.7508 | 67807.0644 | 123358.2982
3584 | 10 | 70 | 40 | 41759.0136 | 0.99163 | 27.4378 | 0.80624 | 93386.7608 | 0.046545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3278 | 11.3966 | 4.763 | 0.06907 | 0.055967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784307.8071 | 11695987.6227 | 5.4853 | 5.6048 | 47.5868 | 12704.0778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74737.7841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.6388 | 1149.3895 | 5039.8785 | 23974.3228 | 17.4744 | 90985.6711 | 35569.3815 | 74464.4253 | -10564.7949 | 5500.6252 | 7500 | 3150.5546 | 2259.4659 | 0 | 60331.6875 | 43867.492 | 134343.8533
3585 | 10 | 70 | 40 | 32479.9762 | 0.98556 | 33.468 | 0.83963 | 93863.3282 | 0.064615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6585 | 9.5499 | 4.5373 | 0.085864 | 0.047922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941068.7873 | 8762996.1426 | 4.4798 | 4.8052 | 49.7483 | 10427.477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80836.6222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.0517 | 781.9371 | 3248.8452 | 18710.5978 | 20.9203 | 90529.8893 | 27538.7569 | 101431.1721 | -14667.131 | 4660.5177 | 7500 | 3047.0975 | 1639.2192 | 0 | 39590.7153 | 47083.4822 | 123656.8656
3586 | 10 | 70 | 40 | 37704.7754 | 1.2375 | 27.0932 | 0.74366 | 101270.9443 | 0.040012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3529 | 8.5092 | 5.7652 | 0.080673 | 0.059886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079788.382 | 13997421.89 | 5.2357 | 4.2586 | 30.9337 | 15377.3511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70294.8938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5548 | 972.8491 | 5846.31 | 18864.0888 | 17.8699 | 99028.5777 | 37681.3732 | 64834.872 | -9866.4132 | 5745.132 | 7500 | 4159.5503 | 2525.1709 | 0 | 71001.6178 | 69436.326 | 114144.9771
3587 | 10 | 70 | 40 | 32912.3216 | 0.97842 | 14.8014 | 0.72039 | 106250.4657 | 0.053676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1815 | 10.4324 | 5.8653 | 0.12132 | 0.055235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116221.0371 | 17412125.4337 | 5.0597 | 4.8657 | 34.2117 | 14306.6065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70568.3183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.724 | 756.5155 | 4850.349 | 19035.5599 | 9.8905 | 103106.3519 | 27753.5233 | 34655.1747 | -13834.1006 | 4638.1886 | 7500 | 5617.5002 | 1880.2873 | 0 | 94705.5167 | 66938.816 | 95977.2743
3588 | 10 | 70 | 40 | 36774.7594 | 0.79088 | 24.8456 | 0.7445 | 101445.4829 | 0.054619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7512 | 8.1589 | 5.4254 | 0.096588 | 0.06186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978681.2672 | 14908025.604 | 4.9536 | 5.1345 | 43.0248 | 14031.3099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62306.7883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.8921 | 1035.4482 | 5431.8995 | 23623.091 | 16.3798 | 98391.6695 | 26303.337 | 52747.6953 | -13436.7788 | 4415.9938 | 7500 | 4742.0278 | 2004.933 | 0 | 75590.2524 | 54828.8038 | 105038.6566
3589 | 10 | 70 | 40 | 30308.7378 | 0.8053 | 30.1137 | 0.67896 | 97064.6307 | 0.033613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7352 | 8.0487 | 3.9634 | 0.071386 | 0.053357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918087.5224 | 4647896.8315 | 5.5349 | 4.9298 | 32.4887 | 18130.5872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74934.5056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2802 | 1066.9992 | 5714.0858 | 19312.9482 | 20.5945 | 95255.9012 | 21991.5793 | 71332.1674 | -7958.41 | 3489.2315 | 7500 | 3137.8785 | 1366.4202 | 0 | 26009.3797 | 62753.3418 | 64114.9047
3590 | 10 | 70 | 40 | 35597.9486 | 0.96023 | 30.1555 | 0.70034 | 89567.6192 | 0.058338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1809 | 10.4213 | 4.3168 | 0.1047 | 0.05848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945192.4369 | 18337502.5075 | 4.8301 | 4.8923 | 41.5753 | 13686.3086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65490.1591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.6398 | 892.1036 | 5286.3597 | 20799.4681 | 20.3778 | 86690.7209 | 29596.9609 | 64034.2441 | -12658.3526 | 4816.5407 | 7500 | 4370.9275 | 2067.3281 | 0 | 90776.6699 | 53771.3335 | 136732.9851
3591 | 10 | 70 | 40 | 36171.2951 | 1.235 | 30.0788 | 0.7038 | 92384.3308 | 0.053759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.084 | 11.3795 | 5.5978 | 0.14358 | 0.053116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 544153.9281 | 16682462.9109 | 4.6249 | 4.3401 | 38.6123 | 14653.7383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73373.7702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.8885 | 1281.5553 | 5880.4025 | 18121.8358 | 20.2866 | 89646.4155 | 36098.9185 | 71848.5137 | -12046.8272 | 5664.5596 | 7500 | 8330.9452 | 2208.265 | 0 | 77222.4429 | 38639.1256 | 158187.6921
3592 | 10 | 70 | 40 | 33482.966 | 0.91561 | 25.4871 | 0.70329 | 94093.9693 | 0.055003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.681 | 11.8834 | 5.5983 | 0.12718 | 0.058893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761807.5605 | 15402684.5314 | 4.3326 | 5.4269 | 47.9094 | 12304.4506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73907.5151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.3185 | 1007.5664 | 3507.1696 | 20058.4194 | 17.1947 | 91241.8176 | 26849.0933 | 61286.8728 | -12549.4677 | 4435.4003 | 7500 | 5480.5074 | 1917.1651 | 0 | 79555.6424 | 42480.9332 | 131994.2805
3593 | 10 | 70 | 40 | 36629.6679 | 1.0154 | 23.8031 | 0.88211 | 101722.3717 | 0.049759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4929 | 11.5649 | 5.0974 | 0.080104 | 0.046152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076987.811 | 12344552.8516 | 5.2725 | 4.9966 | 47.2046 | 12260.0825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90410.505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.3478 | 1036.6083 | 6313.0405 | 20751.4024 | 14.5294 | 98928.8712 | 31756.531 | 83844.5757 | -12291.4021 | 5088.0562 | 7500 | 4347.3966 | 1723.4936 | 0 | 57841.4451 | 55211.0823 | 124599.0138
3594 | 10 | 70 | 40 | 39383.3889 | 1.4697 | 13.4583 | 0.7609 | 92616.3289 | 0.04209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4836 | 8.7313 | 5.8454 | 0.09912 | 0.054835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1345427.4463 | 19098893.7855 | 4.3929 | 5.6926 | 41.4434 | 17223.7769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62076.4072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8267 | 803.2418 | 5057.4316 | 17302.7814 | 8.7915 | 90460.3328 | 44161.2151 | 28969.8091 | -9486.3829 | 6604.4745 | 7500 | 4419.166 | 2658.0072 | 0 | 110344.7847 | 74374.8669 | 120796.2068
3595 | 10 | 70 | 40 | 28744.5515 | 0.88515 | 31.2241 | 0.80929 | 89801.4042 | 0.059371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3298 | 10.7281 | 4.8816 | 0.12737 | 0.051348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912904.6396 | 13535710.847 | 4.2939 | 4.2893 | 39.1839 | 15647.921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90024.7811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9574 | 1197.6361 | 5558.3462 | 17515.8041 | 19.8519 | 86866.7781 | 22457.4949 | 102378.3411 | -12912.3551 | 3859.5193 | 7500 | 6371.5239 | 1454.5234 | 0 | 62088.6657 | 55573.288 | 137624.4253
3596 | 10 | 70 | 40 | 38985.8344 | 1.3058 | 23.4385 | 0.94331 | 103564.3432 | 0.049219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.541 | 10.3914 | 5.2369 | 0.078706 | 0.047776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991901.0202 | 14844761.7321 | 4.7739 | 4.4528 | 42.5735 | 11284.1854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78631.0728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1257 | 938.3529 | 4788.3491 | 18773.781 | 13.8251 | 100750.6975 | 40424.1068 | 75590.8389 | -12380.0411 | 6274.503 | 7500 | 3406.5334 | 2200.1411 | 0 | 66621.6069 | 52850.1952 | 136787.4939
3597 | 10 | 70 | 40 | 33225.296 | 1.286 | 30.1353 | 0.64437 | 97307.7552 | 0.052924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7794 | 12.9119 | 5.0625 | 0.086844 | 0.052975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072385.235 | 18291111.7806 | 4.8196 | 5.688 | 42.6112 | 13972.9141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87657.5067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1544 | 744.2484 | 4327.2787 | 16178.0122 | 21.0121 | 94468.0335 | 34094.5675 | 79971.371 | -12494.7755 | 5419.209 | 7500 | 3794.7704 | 2107.0354 | 0 | 102823.9685 | 58891.8077 | 164324.3386
3598 | 10 | 70 | 40 | 33633.7964 | 1.2715 | 26.0757 | 0.82313 | 99421.993 | 0.050601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2741 | 7.023 | 4.4238 | 0.081146 | 0.050713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032412.6657 | 15995275.5079 | 4.4361 | 4.5143 | 38.5894 | 16461.5684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83804.6825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.9091 | 979.6436 | 4968.3846 | 16509.9508 | 16.4507 | 96646.1239 | 34247.6912 | 80662.5593 | -12213.8241 | 5422.6723 | 7500 | 2938.81 | 2018.3565 | 0 | 77274.0021 | 61983.0405 | 135867.2268
3599 | 10 | 70 | 40 | 29826.8128 | 0.85644 | 25.4291 | 0.72979 | 93446.4237 | 0.053352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6416 | 12.2268 | 4.4542 | 0.1248 | 0.061517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981799.2191 | 21411410.5043 | 5.2856 | 4.3774 | 40.262 | 15091.0203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72116.3209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.62 | 1064.0714 | 5158.9143 | 18469.6599 | 16.903 | 90697.659 | 22714.3058 | 61487.0597 | -12094.5643 | 3843.8625 | 7500 | 5349.4823 | 1735.5039 | 0 | 95836.9632 | 57421.5971 | 128951.0161
3600 | 10 | 70 | 40 | 30619.9029 | 1.2514 | 24.1382 | 0.78977 | 98130.3075 | 0.044267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0601 | 10.4887 | 4.1762 | 0.10591 | 0.048355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1351217.7277 | 8550473.1434 | 4.7649 | 4.3515 | 46.4877 | 16433.9043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75816.7874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4504 | 1032.624 | 5436.1199 | 15200.5541 | 15.5153 | 95729.2535 | 30838.6976 | 65375.8825 | -10564.6374 | 4856.0598 | 7500 | 4322.7884 | 1723.4005 | 0 | 36004.1716 | 70704.1766 | 69352.1864
3601 | 10 | 70 | 40 | 32814.0444 | 0.88135 | 24.0909 | 0.81812 | 101279.8721 | 0.03954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8756 | 12.0931 | 5.1611 | 0.080954 | 0.042626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720749.3889 | 17587414.1143 | 4.9498 | 5.5515 | 30.0741 | 12077.3498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80167.3719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.4896 | 924.0907 | 4285.2562 | 20038.2276 | 15.2412 | 99063.4403 | 25551.6337 | 70946.1146 | -9752.2999 | 4085.3878 | 7500 | 3559.7583 | 1278.105 | 0 | 117133.4825 | 48793.1711 | 171509.0109
3602 | 10 | 70 | 40 | 37844.9262 | 1.1112 | 21.3753 | 0.67224 | 102637.7942 | 0.05213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9269 | 10.7376 | 6.3761 | 0.13723 | 0.050304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041150.6675 | 12815136.301 | 4.7159 | 4.7883 | 46.6544 | 16822.5636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65204.3643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.3675 | 865.4198 | 6499.2354 | 20321.4744 | 14.6735 | 99686.8441 | 35046.9036 | 43699.026 | -12984.1805 | 5579.2745 | 7500 | 9107.28 | 2059.8737 | 0 | 58992.5447 | 58569.7955 | 90430.9266
3603 | 10 | 70 | 40 | 31148.8622 | 0.9476 | 22.5722 | 0.77244 | 101017.2147 | 0.030142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4381 | 8.3754 | 5.0104 | 0.097686 | 0.039596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694335.2145 | 8568606.6394 | 4.4358 | 4.7807 | 31.3138 | 11962.4835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67737.3179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.9917 | 1086.6855 | 4531.0896 | 18328.9996 | 14.6501 | 99327.5432 | 25639.7251 | 53662.1011 | -7434.5545 | 3953.848 | 7500 | 3816.9432 | 1149.0395 | 0 | 49217.3944 | 46466.1632 | 91038.3335
3604 | 10 | 70 | 40 | 36235.1289 | 0.96448 | 20.7029 | 0.74784 | 98759.6794 | 0.055311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9026 | 9.3648 | 6.5968 | 0.084223 | 0.045131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792573.1922 | 10190757.0076 | 4.9315 | 4.6087 | 31.835 | 16037.0135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65160.723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8083 | 1054.7584 | 6457.323 | 21121.541 | 13.6232 | 95749.6051 | 30227.1759 | 46131.9932 | -13244.3269 | 4938.698 | 7500 | 5251.9641 | 1635.872 | 0 | 55192.0447 | 55031.0812 | 82602.3397
3605 | 10 | 70 | 40 | 30480.4629 | 1.1173 | 30.8566 | 0.7385 | 101820.1414 | 0.036792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1103 | 9.1756 | 3.3882 | 0.040084 | 0.05265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823600.3999 | 8752254.9877 | 4.8925 | 4.6543 | 48.987 | 15053.9887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74574.928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.3206 | 1192.4594 | 4628.3081 | 16310.8897 | 20.4111 | 99745.1513 | 28339.1465 | 77897.55 | -9129.9564 | 4426.6435 | 7500 | 1396.7902 | 1710.5438 | 0 | 38177.6286 | 47353.7481 | 102964.5981
3606 | 10 | 70 | 40 | 42321.2281 | 0.74885 | 27.9413 | 0.63919 | 100585.0958 | 0.054048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.658 | 9.9386 | 4.8236 | 0.049466 | 0.026591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876844.0403 | 14739150.7367 | 4.6938 | 5.0515 | 31.516 | 15992.2084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89397.436 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7707 | 895.8765 | 6018.9499 | 27832.977 | 19.5388 | 97588.3168 | 28976.5022 | 75116.2166 | -13185.8277 | 4764.6707 | 7500 | 2355.3644 | 929.9054 | 0 | 88084.973 | 59395.5056 | 135146.299
3607 | 10 | 70 | 40 | 35404.8855 | 1.2193 | 22.433 | 0.7024 | 102774.3644 | 0.059386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1079 | 10.2017 | 4.3111 | 0.09885 | 0.061481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966887.2656 | 13783824.5207 | 5.0248 | 4.2822 | 37.8431 | 16530.2196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79401.0839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.7273 | 791.4906 | 4971.0981 | 17894.3717 | 15.1418 | 99414.9486 | 35021.0277 | 57893.0812 | -14781.4295 | 5687.0558 | 7500 | 4062.9793 | 2566.222 | 0 | 62944.9356 | 59613.9083 | 101279.9639
3608 | 10 | 70 | 40 | 37844.7098 | 0.72654 | 13.0184 | 0.69739 | 103067.3783 | 0.055435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6518 | 9.7069 | 5.9699 | 0.1098 | 0.046395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960973.7213 | 7760713.3377 | 4.8461 | 5.4988 | 35.8796 | 16242.8649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81799.1889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 714.7526 | 935.5827 | 5316.1594 | 25201.6335 | 8.8118 | 99919.0627 | 25286.1525 | 34409.2203 | -13852.5889 | 4303.1543 | 7500 | 6024.1679 | 1465.2916 | 0 | 46296.6745 | 60341.9079 | 51090.1644
3609 | 10 | 70 | 40 | 32323.4255 | 1.0716 | 21.2132 | 0.65897 | 99820.7722 | 0.041741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8325 | 9.358 | 5.3016 | 0.12602 | 0.059214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120898.5087 | 15000237.6509 | 4.3511 | 4.5388 | 33.0445 | 13078.2714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80463.6194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1141 | 1134.9049 | 5926.9986 | 17745.3671 | 14.6707 | 97516.0954 | 29156.1167 | 52643.2732 | -10140.5778 | 4600.5453 | 7500 | 6575.7452 | 1999.3856 | 0 | 79684.3424 | 67013.4703 | 105005.3604
3610 | 10 | 70 | 40 | 33714.567 | 1.1235 | 20.5253 | 0.81879 | 108722.1902 | 0.047632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0825 | 10.4748 | 4.6712 | 0.080711 | 0.040522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909310.8142 | 14559587.18 | 5.1833 | 5.3623 | 31.1259 | 13439.4136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74079.7734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7105 | 957.2356 | 3521.3583 | 17979.2449 | 12.9806 | 105862.3924 | 31470.6441 | 55891.3986 | -12583.1101 | 5067.1702 | 7500 | 2918.7519 | 1507.0204 | 0 | 91320.8964 | 58791.672 | 124301.0996
3611 | 10 | 70 | 40 | 35075.0179 | 1.1802 | 31.0143 | 0.67004 | 103484.4037 | 0.055214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.109 | 7.5421 | 5.289 | 0.11303 | 0.051447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753053.6607 | 13494266.3936 | 5.0711 | 4.6132 | 41.6005 | 18671.6865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79666.5456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.3625 | 1185.5277 | 4753.8896 | 18119.8602 | 21.3166 | 100335.7793 | 33910.3154 | 77258.466 | -13853.9478 | 5478.2806 | 7500 | 4547.1654 | 2068.5636 | 0 | 62776.3898 | 50598.3924 | 129086.8406
3612 | 10 | 70 | 40 | 34174.2892 | 0.93316 | 28.6254 | 0.76739 | 98964.3125 | 0.040114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7808 | 6.7843 | 5.0677 | 0.075092 | 0.04945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195749.8841 | 14073454.7313 | 5.2447 | 5.6456 | 45.2703 | 19063.6886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80316.6636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.4781 | 1165.5678 | 5125.0236 | 20272.4097 | 18.6315 | 96767.461 | 27803.7589 | 80267.9612 | -9666.1464 | 4386.9042 | 7500 | 3451.4725 | 1592.1518 | 0 | 75335.0922 | 67693.418 | 122977.7764
3613 | 10 | 70 | 40 | 35879.6823 | 0.62374 | 14.8004 | 0.82519 | 95988.7523 | 0.044248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8104 | 9.953 | 6.0516 | 0.072056 | 0.038005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195171.4332 | 17307477.6656 | 5.1304 | 4.5883 | 32.6467 | 21054.9925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79616.5951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.4422 | 1190.4981 | 5094.041 | 25307.8761 | 9.3266 | 93641.0993 | 21143.6124 | 43580.8817 | -10329.6735 | 3520.5527 | 7500 | 3819.4704 | 982.0072 | 0 | 91414.6463 | 78977.8431 | 82653.6541
3614 | 10 | 70 | 40 | 32298.8995 | 1.4219 | 25.8786 | 0.65522 | 102156.3138 | 0.03278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1692 | 10.7472 | 5.0048 | 0.12852 | 0.055478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844914.2033 | 9716631.5684 | 4.8005 | 4.2701 | 46.4333 | 14903.3172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77775.3313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5478 | 1288.3889 | 3868.9579 | 14575.4663 | 17.9348 | 100299.4234 | 35446.8665 | 61783.3014 | -8170.3178 | 5335.6382 | 7500 | 5432.0988 | 2172.5601 | 0 | 40176.0608 | 48856.9538 | 100819.2543
3615 | 10 | 70 | 40 | 34959.5802 | 0.87815 | 12.5584 | 0.57547 | 111992.923 | 0.03447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.595 | 6.9505 | 3.9613 | 0.10457 | 0.052744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917000.7826 | 15627405.4942 | 4.9712 | 4.2602 | 36.6938 | 19282.2999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74971.3579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1047 | 958.448 | 5107.8249 | 21386.6374 | 9.1007 | 109853.2634 | 27145.8856 | 25923.0039 | -9414.5024 | 4281.6842 | 7500 | 3660.9398 | 1657.4872 | 0 | 72346.0408 | 60839.9997 | 72260.5394
3616 | 10 | 70 | 40 | 35138.8141 | 0.94369 | 25.1247 | 0.71548 | 105372.9948 | 0.054481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5593 | 10.473 | 4.3879 | 0.10603 | 0.05853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258521.8827 | 16718547.1762 | 5.5447 | 5.0553 | 31.8038 | 14527.4403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73309.7946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.9279 | 766.32 | 4238.4334 | 20722.1429 | 16.8349 | 102208.8095 | 28833.3424 | 60772.1967 | -13922.4154 | 4790.7834 | 7500 | 3800.9818 | 2057.9988 | 0 | 96968.0706 | 76482.416 | 114318.5423
3617 | 10 | 70 | 40 | 34965.5946 | 0.91156 | 39.5209 | 0.72203 | 99561.7667 | 0.062976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1 | 9.3234 | 5.1954 | 0.083591 | 0.045605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079416.4404 | 14928493.4483 | 4.6947 | 5.1047 | 34.0485 | 15503.9887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72683.7698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.4891 | 932.7583 | 3683.6487 | 20994.1072 | 26.3843 | 96114.0991 | 27942.9747 | 95481.9625 | -15169.7374 | 4746.7197 | 7500 | 3354.1427 | 1588.8066 | 0 | 86050.5092 | 66541.8778 | 144953.5004
3618 | 10 | 70 | 40 | 33579.1197 | 0.92331 | 18.2888 | 0.71913 | 100993.0158 | 0.051608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8865 | 11.0563 | 5.1036 | 0.09415 | 0.034952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115623.5061 | 11707828.0174 | 5.2476 | 4.5356 | 46.6863 | 14657.3122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66274.1665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7816 | 940.5625 | 6022.7165 | 20029.4396 | 12.2295 | 98117.9701 | 27099.3603 | 40157.1777 | -12650.2012 | 4475.7378 | 7500 | 4853.6953 | 1148.1467 | 0 | 50422.0434 | 59376.4922 | 63629.4677
3619 | 10 | 70 | 40 | 35977.9163 | 1.104 | 28.9706 | 0.80972 | 100441.2176 | 0.031441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2623 | 10.2397 | 5.3994 | 0.089107 | 0.050179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702812.6608 | 15256577.4882 | 4.5521 | 4.9731 | 35.1364 | 15037.4274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78903.4225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.8942 | 1076.8008 | 4651.3883 | 19396.6237 | 18.4147 | 98689.4476 | 33162.5851 | 83289.383 | -7707.7876 | 4995.7595 | 7500 | 4383.5277 | 1839.8694 | 0 | 84656.1604 | 47673.4427 | 164446.0549
3620 | 10 | 70 | 40 | 38966.6321 | 1.1241 | 22.0258 | 0.76061 | 98870.8736 | 0.059321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6161 | 10.2972 | 5.6941 | 0.064337 | 0.046333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945561.9258 | 8212044.8098 | 4.345 | 4.7653 | 32.8793 | 13499.2073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70319.6301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.2388 | 773.3179 | 4172.1627 | 20773.0838 | 14.3905 | 95642.5586 | 36387.0966 | 53691.1278 | -14204.5858 | 5837.4577 | 7500 | 2684.1149 | 1985.0718 | 0 | 45794.5055 | 59132.4756 | 80542.313
3621 | 10 | 70 | 40 | 31099.7524 | 1.1338 | 37.3674 | 0.72803 | 104706.8002 | 0.056865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1706 | 9.8647 | 4.1105 | 0.099137 | 0.051289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810785.2907 | 17366816.8614 | 4.6846 | 5.0591 | 32.3908 | 17379.606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92515.4917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.4888 | 1074.741 | 5704.7653 | 16489.4054 | 24.863 | 101427.2064 | 29220.694 | 115685.0477 | -14430.2129 | 4875.0089 | 7500 | 4644.8485 | 1835.1218 | 0 | 102266.4361 | 56858.0433 | 194738.9006
3622 | 10 | 70 | 40 | 37155.2048 | 0.81819 | 24.8712 | 0.74219 | 89366.5434 | 0.039016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9616 | 8.6072 | 5.4184 | 0.12411 | 0.033765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010779.4483 | 17607233.2072 | 4.8645 | 4.8303 | 44.3323 | 11385.8686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66784.0337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.2708 | 1191.8287 | 5646.2756 | 23505.3981 | 16.4179 | 87436.4473 | 27299.6134 | 56454.584 | -8492.4228 | 4245.5235 | 7500 | 6100.0032 | 1052.1182 | 0 | 83347.5092 | 52908.2508 | 124598.678
3623 | 10 | 70 | 40 | 36355.7602 | 1.0545 | 20.815 | 0.69058 | 104763.725 | 0.036663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8586 | 10.9779 | 6.0213 | 0.094627 | 0.047822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965425.7395 | 23148897.5727 | 5.5246 | 5.7173 | 42.811 | 10769.3731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75149.7831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.234 | 1099.7031 | 5024.9531 | 20150.689 | 14.143 | 102636.1495 | 32410.1424 | 50140.336 | -9361.3326 | 4995.6462 | 7500 | 5136.962 | 1753.4157 | 0 | 127753.4735 | 51113.922 | 169214.7213
3624 | 10 | 70 | 40 | 39517.9895 | 0.50062 | 22.9825 | 0.91031 | 100087.3688 | 0.058847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7434 | 11.2494 | 3.9176 | 0.12291 | 0.03782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824346.8332 | 15250286.8152 | 4.5354 | 5.0057 | 49.6623 | 13820.6709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83623.7924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 325.8013 | 923.1675 | 4862.8285 | 29862.5051 | 13.8089 | 96845.0188 | 19310.9687 | 76713.6418 | -14266.3398 | 3514.6599 | 7500 | 4448.6281 | 975.599 | 0 | 71503.4695 | 45954.5711 | 123746.0559
3625 | 10 | 70 | 40 | 39518.6203 | 1.0335 | 25.399 | 0.75544 | 97184.7191 | 0.063783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3988 | 10.8366 | 5.4469 | 0.090194 | 0.053372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108895.2631 | 16185515.3012 | 4.6473 | 4.939 | 30.014 | 12692.3123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65198.8601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.3722 | 557.5357 | 5135.6581 | 22162.1136 | 16.6424 | 93776.9722 | 34713.0133 | 57091.9226 | -14994.0863 | 5658.2591 | 7500 | 4358.204 | 2216.4587 | 0 | 97743.8553 | 69250.8796 | 125036.747
3626 | 10 | 70 | 40 | 32316.8533 | 0.62568 | 31.0332 | 0.77322 | 99292.6899 | 0.061862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0022 | 10.2651 | 5.3686 | 0.098632 | 0.048829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096650.4155 | 13300836.1202 | 5.4115 | 4.5233 | 43.5891 | 16009.1654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81901.4241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.3102 | 695.9264 | 4605.621 | 22770.0756 | 20.1328 | 95914.1037 | 19093.5553 | 89276.1124 | -14865.779 | 3522.1616 | 7500 | 3895.9183 | 1262.2635 | 0 | 58755.0052 | 61431.6809 | 107007.5564
3627 | 10 | 70 | 40 | 35816.3545 | 0.91531 | 18.5813 | 0.76654 | 103790.5251 | 0.061633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4501 | 10.7655 | 6.089 | 0.034645 | 0.050766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958844.3938 | 11195613.5373 | 5.3406 | 5.4551 | 47.1733 | 14639.5442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68574.3545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.3575 | 1182.6468 | 5340.6039 | 21459.8435 | 12.0998 | 100271.7606 | 28713.0221 | 44446.8369 | -15482.5638 | 4871.0126 | 7500 | 1891.6265 | 1814.9186 | 0 | 56797.4671 | 52890.5559 | 77661.7642
3628 | 10 | 70 | 40 | 35825.2256 | 1.3334 | 16.6479 | 0.86317 | 97737.7653 | 0.051506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1509 | 9.0141 | 4.1354 | 0.1202 | 0.046415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269525.4926 | 10710878.0148 | 5.3845 | 4.6234 | 42.1145 | 11808.7397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76286.592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.1114 | 1064.4462 | 4848.4744 | 16987.3401 | 10.2701 | 94960.8111 | 37675.7711 | 48653.8054 | -12218.5985 | 5890.0438 | 7500 | 4563.3643 | 2006.5165 | 0 | 49163.8026 | 65298.6691 | 77936.0361
3629 | 10 | 70 | 40 | 37077.7648 | 0.95 | 26.9671 | 0.81087 | 97971.7222 | 0.0416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9234 | 11.0648 | 3.7229 | 0.059237 | 0.051056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 598720.5771 | 11685062.9734 | 4.4069 | 5.6796 | 35.8397 | 16940.8049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56627.8937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1233 | 956.2141 | 4552.7675 | 21788.4462 | 17.1302 | 95717.2638 | 30578.6372 | 55704.3819 | -9919.617 | 4780.6792 | 7500 | 2181.9435 | 1791.4396 | 0 | 72795.9465 | 44433.2539 | 120980.157
3630 | 10 | 70 | 40 | 37029.2791 | 0.83352 | 21.2005 | 0.75881 | 111265.3177 | 0.060169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6161 | 7.9105 | 4.8059 | 0.10397 | 0.05285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176348.8803 | 18155070.4483 | 5.0997 | 5.0868 | 32.9855 | 13192.9958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63461.8483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5964 | 860.2994 | 4797.5573 | 23225.6197 | 13.8652 | 107581.2206 | 27607.3189 | 46551.1511 | -16210.0272 | 4765.4137 | 7500 | 4019.8103 | 1848.4386 | 0 | 104998.9785 | 69856.101 | 111224.9829
3631 | 10 | 70 | 40 | 30956.3609 | 0.79834 | 20.6186 | 0.77271 | 97892.954 | 0.053312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9972 | 10.999 | 5.1834 | 0.11062 | 0.05369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009847.3238 | 5805019.9136 | 4.5728 | 5.5633 | 35.1343 | 15786.5023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69752.6167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.9333 | 1044.006 | 4577.5884 | 19802.6572 | 13.3802 | 95015.5147 | 22307.4074 | 50489.9896 | -12660.7328 | 3823.4865 | 7500 | 4795.3457 | 1506.6604 | 0 | 35708.7814 | 62681.6773 | 50789.2609
3632 | 10 | 70 | 40 | 34048.3132 | 0.97664 | 22.6442 | 0.78985 | 93638.0855 | 0.062088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0027 | 7.9762 | 4.1134 | 0.070351 | 0.040203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809007.1684 | 16011050.8416 | 4.8737 | 5.3356 | 43.5453 | 16307.5449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84342.9653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3894 | 1184.2702 | 5052.0627 | 19712.1659 | 14.5544 | 90440.4383 | 28672.2947 | 68231.7034 | -14069.6477 | 4777.959 | 7500 | 2905.6248 | 1409.8397 | 0 | 83819.185 | 49832.5876 | 133414.3712
3633 | 10 | 70 | 40 | 30997.3935 | 1.245 | 30.3367 | 0.82483 | 90497.4709 | 0.046416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.925 | 8.7199 | 5.6252 | 0.11665 | 0.048291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842806.2801 | 9076439.4702 | 4.3153 | 5.2049 | 46.9204 | 9432.5716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67172.6105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.3745 | 1151.5782 | 5322.6505 | 15443.6947 | 19.1206 | 88177.0556 | 31107.3976 | 75341.2228 | -10209.8275 | 4870.6961 | 7500 | 6023.0247 | 1726.3244 | 0 | 45562.2649 | 43137.8865 | 118783.2166
3634 | 10 | 70 | 40 | 32915.6266 | 1.0587 | 23.9144 | 0.74963 | 98010.133 | 0.050404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1917 | 11.633 | 4.7978 | 0.069002 | 0.063717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 615868.576 | 14648657.1365 | 5.5869 | 5.6721 | 35.2257 | 13891.1508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78831.7279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.5452 | 1002.3872 | 4458.3168 | 18201.1225 | 15.7206 | 95284.2028 | 29429.0082 | 64592.5839 | -11994.0928 | 4752.5183 | 7500 | 2990.4844 | 2222.5108 | 0 | 88888.1615 | 42448.5749 | 145932.5995
3635 | 10 | 70 | 40 | 38513.1402 | 1.2542 | 22.172 | 0.66099 | 88124.5927 | 0.034702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7867 | 10.3599 | 3.8325 | 0.1046 | 0.044194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124303.1551 | 16227366.9119 | 5.3426 | 4.4887 | 35.5958 | 14420.2279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83613.0143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.72 | 1071.3964 | 6632.9883 | 19088.8591 | 15.3165 | 86429.7312 | 38848.5623 | 57321.0955 | -7457.3908 | 5754.9664 | 7500 | 4804.8021 | 1866.6985 | 0 | 79366.2868 | 66245.7207 | 121759.3001
3636 | 10 | 70 | 40 | 41361.4447 | 1.2896 | 22.6588 | 0.76677 | 104261.5842 | 0.059656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6588 | 7.7749 | 4.7955 | 0.099448 | 0.05114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1641875.8384 | 3634746.8841 | 4.9506 | 4.9977 | 31.253 | 13792.4868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75313.0852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.0795 | 1004.7413 | 4604.4837 | 20099.0671 | 14.7531 | 100838.3475 | 42524.7552 | 59540.0793 | -15062.2414 | 6726.8299 | 7500 | 3918.5201 | 2524.8607 | 0 | 21454.0575 | 95478.8543 | 33648.007
3637 | 10 | 70 | 40 | 37925.8165 | 1.2803 | 29.0517 | 0.86328 | 113396.3186 | 0.048363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7607 | 11.1169 | 5.014 | 0.11231 | 0.057248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045881.5544 | 11701662.8091 | 5.0009 | 4.6003 | 47.4214 | 15083.504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72565.201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.2953 | 1206.1094 | 3756.0004 | 18525.7679 | 17.921 | 110368.4567 | 38800.0972 | 80770.1843 | -13322.592 | 6111.6056 | 7500 | 4950.3601 | 2567.9078 | 0 | 51072.0954 | 56706.4021 | 121743.2563
3638 | 10 | 70 | 40 | 34746.8411 | 0.89211 | 27.6013 | 0.65301 | 100267.9371 | 0.060403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9287 | 12.3184 | 4.0773 | 0.10811 | 0.051659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236959.2869 | 14267014.0317 | 5.0098 | 5.0584 | 42.7234 | 15187.9058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67362.9742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3481 | 1062.5129 | 4670.6473 | 21091.0848 | 19.1525 | 96935.2603 | 27311.5126 | 56913.9822 | -14663.7777 | 4629.348 | 7500 | 4664.5189 | 1755.2052 | 0 | 71476.5999 | 66932.432 | 92654.957
3639 | 10 | 70 | 40 | 33204.4372 | 1.1096 | 21.3876 | 0.64285 | 105070.4974 | 0.030452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3225 | 9.2435 | 4.7774 | 0.16364 | 0.052005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044874.9346 | 11412633.3184 | 5.6109 | 4.4207 | 36.8834 | 14106.4663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91836.4352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.987 | 916.965 | 4482.6838 | 17845.2809 | 14.9254 | 103295.1017 | 30718.3126 | 59347.0424 | -7811.7411 | 4669.1654 | 7500 | 7220.1698 | 1782.1727 | 0 | 53519.4274 | 61324.575 | 95619.9743
3640 | 10 | 70 | 40 | 38963.3248 | 1.0881 | 26.6488 | 0.76466 | 96974.2663 | 0.071445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9002 | 9.6828 | 4.122 | 0.040027 | 0.03723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184092.059 | 17226575.8727 | 5.7345 | 5.3033 | 31.8817 | 20379.9516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78151.6011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.6346 | 944.3989 | 4982.1901 | 21193.8799 | 17.3715 | 93173.5725 | 35538.8899 | 72504.2358 | -16723.0526 | 5877.8628 | 7500 | 1437.7458 | 1606.1232 | 0 | 103704.6278 | 78585.146 | 132861.2867
3641 | 10 | 70 | 40 | 33272.2041 | 0.92857 | 33.0435 | 0.78851 | 90614.7432 | 0.068354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7696 | 8.7465 | 5.0272 | 0.096759 | 0.048341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921074.1661 | 19154314.1896 | 4.3041 | 5.284 | 32.4792 | 15082.5081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69514.3532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.299 | 1021.2528 | 5508.6153 | 19788.0731 | 21.2543 | 87213.9871 | 26968.2619 | 81951.8249 | -14963.3267 | 4601.1317 | 7500 | 5083.1889 | 1632.4489 | 0 | 118560.1137 | 59858.2797 | 171475.3638
3642 | 10 | 70 | 40 | 36027.8938 | 0.83828 | 25.1214 | 0.69603 | 99979.8152 | 0.053388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7246 | 9.0087 | 3.4545 | 0.12964 | 0.050644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965017.1229 | 12481038.2775 | 4.3861 | 5.0743 | 37.2286 | 10269.6532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72895.3633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.773 | 1092.1423 | 6010.5171 | 22537.4838 | 17.017 | 97036.9141 | 26980.8201 | 59077.2256 | -12948.7647 | 4478.0773 | 7500 | 5543.6992 | 1664.4842 | 0 | 68653.5894 | 53655.9686 | 107293.1626
3643 | 10 | 70 | 40 | 41826.8088 | 1.1941 | 28.8267 | 0.80146 | 99347.1921 | 0.034638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6251 | 9.3032 | 6.1113 | 0.12278 | 0.033713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 603148.9714 | 12906234.1279 | 5.5922 | 4.7275 | 32.613 | 11634.45 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90748.0568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 684.6868 | 1261.8703 | 3750.4361 | 21441.0072 | 18.4081 | 97439.9825 | 40771.6032 | 94546.4366 | -8391.7226 | 6074.8456 | 7500 | 5652.9875 | 1503.1261 | 0 | 69186.9568 | 40883.4351 | 175960.798
3644 | 10 | 70 | 40 | 37646.1747 | 0.96532 | 24.4408 | 0.7614 | 94956.0414 | 0.05749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4129 | 9.0739 | 4.218 | 0.08511 | 0.048616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864457.6569 | 12892889.2004 | 4.4619 | 5.598 | 31.5827 | 11042.1095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78792.783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3973 | 855.6997 | 3885.6741 | 21933.653 | 15.9612 | 91949.7159 | 31425.0434 | 66812.6624 | -13227.8322 | 5100.8859 | 7500 | 2899.0507 | 1820.0633 | 0 | 85192.9373 | 53777.5812 | 133745.2296
3645 | 10 | 70 | 40 | 36486.7588 | 0.88546 | 21.0023 | 0.73329 | 98238.3071 | 0.046806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3236 | 8.799 | 5.671 | 0.079794 | 0.050747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987777.4328 | 17433287.6943 | 5.0419 | 5.1319 | 44.9979 | 15311.2538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65426.2273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.3914 | 922.262 | 5264.1067 | 22229.7743 | 13.9331 | 95698.5374 | 28513.9689 | 46250.8392 | -11174.9866 | 4577.1155 | 7500 | 3617.9114 | 1704.7552 | 0 | 86219.5846 | 55598.8456 | 111610.3427
3646 | 10 | 70 | 40 | 34872.8205 | 0.88419 | 17.5832 | 0.71232 | 99187.1624 | 0.043486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2163 | 7.2616 | 4.8281 | 0.061723 | 0.049954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655033.7852 | 13305579.1486 | 4.8301 | 4.2806 | 42.667 | 16052.9346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69127.5568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.1743 | 913.4537 | 4040.0377 | 21261.6143 | 11.8026 | 96802.5547 | 27222.4124 | 39959.9429 | -10492.2739 | 4358.8593 | 7500 | 1994.8807 | 1598.1135 | 0 | 57389.088 | 43472.3521 | 86058.6708
3647 | 10 | 70 | 40 | 35516.1837 | 0.70639 | 37.119 | 0.77857 | 107442.6769 | 0.049129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9247 | 11.479 | 5.4535 | 0.085833 | 0.055166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115192.0328 | 21915143.8688 | 5.2978 | 5.3706 | 30.8238 | 13903.0435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77730.8661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.4761 | 799.4602 | 6155.2806 | 23919.2351 | 24.0089 | 104528.9303 | 23193.8971 | 101905.5638 | -12820.4852 | 3954.1644 | 7500 | 4466.6515 | 1600.9898 | 0 | 138008.4626 | 69856.231 | 197953.013
3648 | 10 | 70 | 40 | 32001.7089 | 0.98336 | 18.8231 | 0.794 | 103392.0763 | 0.047005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.061 | 11.3291 | 4.5063 | 0.10489 | 0.059837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058167.5319 | 13587994.8335 | 5.4894 | 4.3601 | 45.3391 | 12042.5383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74720.2346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.8568 | 1186.8205 | 4917.9454 | 18457.8138 | 12.0704 | 100707.8218 | 27087.7902 | 50456.856 | -11810.7199 | 4422.1708 | 7500 | 4770.6706 | 1942.0733 | 0 | 56772.316 | 55045.8915 | 86095.2655
3649 | 10 | 70 | 40 | 39921.1838 | 1.0528 | 24.5025 | 0.77853 | 98313.4024 | 0.053497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7326 | 7.7006 | 4.6087 | 0.075975 | 0.047881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970450.3907 | 23436162.0821 | 4.9562 | 5.6854 | 43.7987 | 15761.7864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92618.5045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.5687 | 1157.2204 | 5797.7654 | 22147.4547 | 15.8489 | 95413.7618 | 35547.4582 | 80148.9853 | -12758.4187 | 5633.4932 | 7500 | 3474.4237 | 1979.7325 | 0 | 129393.4163 | 55862.89 | 195056.2004
3650 | 10 | 70 | 40 | 32915.8924 | 0.92876 | 36.0809 | 0.69749 | 96027.6621 | 0.048358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6906 | 9.1152 | 5.4178 | 0.11104 | 0.057109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889323.9574 | 8720958.3611 | 5.5821 | 4.2539 | 48.8551 | 16114.547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78155.769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6294 | 879.6019 | 4654.1497 | 19574.1039 | 24.4208 | 93463.809 | 26683.577 | 91130.3428 | -11280.9536 | 4334.2873 | 7500 | 4859.9852 | 1816.7229 | 0 | 34305.5717 | 51033.7639 | 108315.7695
3651 | 10 | 70 | 40 | 39363.1276 | 1.4369 | 24.2569 | 0.66087 | 96230.1459 | 0.058252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8707 | 10.977 | 4.3433 | 0.048831 | 0.049093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809284.5447 | 2202000.4013 | 5.2439 | 4.4067 | 35.714 | 10714.0484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80759.3179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.8322 | 1171.5888 | 5570.4313 | 17614.6883 | 16.7579 | 93143.7422 | 43496.8786 | 60561.5038 | -13580.1766 | 6767.4947 | 7500 | 2213.8009 | 2438.444 | 0 | 10596.6344 | 47948.8533 | 72045.7265
3652 | 10 | 70 | 40 | 35717.3595 | 1.0483 | 24.0678 | 0.82502 | 100610.2409 | 0.053591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7946 | 8.7995 | 3.6564 | 0.11765 | 0.053882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890276.5739 | 10773540.9344 | 5.1744 | 4.5683 | 39.9013 | 16284.4889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75230.7385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.5815 | 856.441 | 5492.4994 | 19865.5232 | 15.1679 | 97637.6742 | 31703.6725 | 66954.4167 | -13079.2936 | 5129.6498 | 7500 | 4290.9901 | 2028.605 | 0 | 50588.6747 | 54849.7971 | 100266.9181
3653 | 10 | 70 | 40 | 33470.9987 | 1.0508 | 29.376 | 0.79298 | 106698.9476 | 0.05619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3377 | 11.8738 | 4.5761 | 0.080358 | 0.047828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976404.6175 | 12776356.5898 | 5.6758 | 4.2627 | 35.4682 | 13534.3584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65452.2735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0999 | 962.6036 | 4803.2668 | 18590.1507 | 18.8481 | 103396.0158 | 29761.6961 | 68907.5233 | -14532.9003 | 4955.08 | 7500 | 3373.1477 | 1739.4003 | 0 | 59073.0189 | 58633.8177 | 102143.1482
3654 | 10 | 70 | 40 | 28185.6024 | 1.2654 | 19.6855 | 0.62633 | 97437.1641 | 0.037571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4259 | 8.6207 | 5.7361 | 0.042826 | 0.052337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193412.6693 | 13435911.1412 | 4.6554 | 4.7422 | 44.2586 | 16085.467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73996.9301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1778 | 925.1836 | 5105.6887 | 13883.0695 | 13.8651 | 95409.9187 | 28605.0659 | 43068.5033 | -8919.8798 | 4449.8646 | 7500 | 1963.6689 | 1709.3193 | 0 | 62959.9974 | 65149.8251 | 76186.7146
3655 | 10 | 70 | 40 | 35982.1246 | 1.1089 | 32.8406 | 0.70054 | 97351.4801 | 0.04501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6393 | 7.9262 | 4.7802 | 0.12307 | 0.036165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014666.9958 | 22242453.7272 | 4.3661 | 5.6148 | 32.2756 | 15216.53 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66492.9492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.1836 | 976.4742 | 4445.8407 | 19345.7923 | 22.1898 | 94929.9654 | 33272.6646 | 70820.06 | -10654.6647 | 5193.2633 | 7500 | 4453.7264 | 1378.4653 | 0 | 145877.8413 | 64727.488 | 193113.8682
3656 | 10 | 70 | 40 | 27079.3583 | 1.0995 | 34.7633 | 0.5867 | 95744.2007 | 0.040011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5118 | 12.4767 | 3.3754 | 0.13396 | 0.042853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148836.9027 | 13469224.5117 | 4.8458 | 5.2713 | 43.5282 | 13310.9249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77062.8803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.2934 | 975.4802 | 6915.687 | 14635.8139 | 25.034 | 93624.2419 | 24887.0886 | 74976.8292 | -9327.8189 | 3968.5546 | 7500 | 6183.5635 | 1248.1877 | 0 | 69798.638 | 60927.6307 | 118307.4121
3657 | 10 | 70 | 40 | 36346.5478 | 0.94905 | 26.5154 | 0.81112 | 101445.2502 | 0.055855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0884 | 10.7985 | 4.4886 | 0.1256 | 0.051822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845777.7582 | 11789704.6777 | 4.5435 | 5.7162 | 36.1636 | 19116.5727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76502.0577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0198 | 887.8359 | 6856.0549 | 21370.11 | 16.8409 | 98323.396 | 29952.8755 | 74011.8865 | -13736.1587 | 4931.7846 | 7500 | 6520.2643 | 1875.7626 | 0 | 73214.0838 | 57758.174 | 126512.3247
3658 | 10 | 70 | 40 | 38897.8621 | 0.76619 | 22.516 | 0.84006 | 106911.0862 | 0.037923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4305 | 9.6207 | 5.7759 | 0.11923 | 0.061233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1434788.5854 | 16622013.7452 | 4.885 | 4.4206 | 40.1722 | 17793.0614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66669.1858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0145 | 888.5929 | 5544.0294 | 25334.4953 | 14.071 | 104666.063 | 27126.7335 | 56301.9062 | -9878.1021 | 4307.7863 | 7500 | 5926.2261 | 1935.9776 | 0 | 76070.6268 | 79726.4122 | 89564.7421
3659 | 10 | 70 | 40 | 38825.1938 | 1.1577 | 21.3381 | 0.72152 | 91374.4382 | 0.05207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5115 | 9.5911 | 3.9795 | 0.11827 | 0.044595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775825.0202 | 18349835.9949 | 5.0059 | 5.0242 | 41.232 | 14776.192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88171.6765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.0996 | 893.383 | 4788.1498 | 20311.7995 | 14.2495 | 88750.3012 | 37026.7887 | 62501.4564 | -11546.2027 | 5759.9773 | 7500 | 4778.5996 | 1885.2613 | 0 | 93020.2658 | 47817.8726 | 153108.2737
3660 | 10 | 70 | 40 | 35132.3673 | 1.1167 | 29.9644 | 0.83965 | 102648.9918 | 0.042436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7609 | 12.1495 | 6.0738 | 0.095396 | 0.065456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077150.4149 | 12785174.7758 | 5.3735 | 4.2837 | 46.0675 | 18718.1034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84158.3528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.9529 | 966.0047 | 5202.2088 | 18806.5147 | 18.73 | 100239.9901 | 32651.7052 | 94546.7653 | -10599.6076 | 5105.2478 | 7500 | 4987.6178 | 2452.6249 | 0 | 52325.1867 | 62164.7159 | 126804.8244
3661 | 10 | 70 | 40 | 35294.5827 | 1.199 | 23.5444 | 0.8321 | 100515.8769 | 0.052994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3857 | 8.1538 | 5.6919 | 0.11227 | 0.046042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278465.286 | 11613470.4341 | 5.0783 | 5.4286 | 46.0779 | 13769.4577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79569.8373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.169 | 1025.831 | 4719.8208 | 18043.1615 | 14.7794 | 97578.7217 | 34502.8424 | 69743.2386 | -12923.483 | 5501.3871 | 7500 | 5233.2291 | 1859.0489 | 0 | 59759.027 | 65330.6192 | 105844.6709
3662 | 10 | 70 | 40 | 26222.6458 | 1.0096 | 21.2243 | 0.75189 | 99987.3528 | 0.047627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5344 | 8.8073 | 4.2421 | 0.094105 | 0.055428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904171.4244 | 10295231.0042 | 5.3642 | 4.3504 | 49.8842 | 19198.8732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72342.6558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.9592 | 859.0279 | 5567.8292 | 14903.771 | 13.9346 | 97357.6055 | 22637.7496 | 52735.2505 | -11570.888 | 3800.9995 | 7500 | 3977.607 | 1546.2876 | 0 | 41244.6121 | 54375.5792 | 67496.039
3663 | 10 | 70 | 40 | 32771.3183 | 0.87507 | 30.9897 | 0.72277 | 90394.3685 | 0.058495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.096 | 8.1241 | 3.5007 | 0.12375 | 0.05328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096492.8365 | 15291661.7337 | 4.508 | 4.5099 | 33.7198 | 17120.0958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75135.9174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7448 | 973.7789 | 5008.5143 | 20082.5908 | 20.6803 | 87483.2381 | 25377.455 | 77460.9633 | -12808.9736 | 4250.9613 | 7500 | 4403.728 | 1662.3266 | 0 | 79425.8069 | 69258.6744 | 118013.5931
3664 | 10 | 70 | 40 | 33660.235 | 1.0771 | 33.6555 | 0.82057 | 101158.4885 | 0.040195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1693 | 9.6187 | 5.9699 | 0.11491 | 0.044195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811388.1644 | 19537859.2475 | 4.3424 | 4.3324 | 38.3602 | 14770.8255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80301.5809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.696 | 976.5926 | 4609.9137 | 18421.676 | 21.263 | 98908.461 | 30477.1181 | 99513.3922 | -9900.1209 | 4765.6398 | 7500 | 5577.1661 | 1545.8095 | 0 | 91365.7275 | 50661.4112 | 180183.3211
3665 | 10 | 70 | 40 | 35682.6741 | 0.66651 | 19.1394 | 0.76096 | 94642.9568 | 0.064208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.435 | 10.9682 | 5.1504 | 0.091364 | 0.040279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152064.972 | 13279565.5618 | 4.745 | 4.2751 | 37.1973 | 14842.5689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83042.5727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.8313 | 956.6738 | 5558.1094 | 24573.6064 | 12.5021 | 91302.6375 | 22218.1354 | 55117.2405 | -14697.4049 | 3937.458 | 7500 | 4809.7402 | 1164.0132 | 0 | 61626.9855 | 66662.3114 | 75013.8565
3666 | 10 | 70 | 40 | 33932.8207 | 1.0654 | 14.7968 | 0.71537 | 100566.0099 | 0.044863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6783 | 11.4328 | 2.9566 | 0.11449 | 0.045181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1336945.3627 | 12087181.1219 | 4.6145 | 5.5652 | 48.8581 | 13833.2204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90907.9075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2254 | 1193.9107 | 5998.6429 | 18693.0471 | 9.9153 | 98072.6469 | 30479.5472 | 44376.5889 | -10970.7971 | 4832.2797 | 7500 | 4806.3726 | 1602.3992 | 0 | 62807.8022 | 66326.7916 | 79107.401
3667 | 10 | 70 | 40 | 38576.0822 | 1.1942 | 21.1834 | 0.81584 | 95397.2496 | 0.045026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4005 | 9.2537 | 5.1771 | 0.098227 | 0.04723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719096.2544 | 14706795.59 | 5.6956 | 5.064 | 31.8001 | 14360.6934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80661.0286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.9634 | 891.1087 | 4422.2616 | 19773.7274 | 13.4189 | 93023.51 | 37604.7096 | 62629.3804 | -10444.4543 | 5770.4857 | 7500 | 3927.7372 | 2000.277 | 0 | 85060.8298 | 49763.1624 | 144285.803
3668 | 10 | 70 | 40 | 38531.0726 | 1.2093 | 28.8398 | 0.7115 | 94124.6925 | 0.040218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1962 | 10.5705 | 5.8997 | 0.12764 | 0.067602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307983.2786 | 13450921.2715 | 5.0821 | 4.509 | 39.6081 | 16007.5436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57532.9057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7939 | 766.4088 | 4608.5744 | 19584.234 | 19.3674 | 92029.9234 | 37893.6771 | 54497.4567 | -9216.9841 | 5733.8381 | 7500 | 5480.8813 | 2844.8931 | 0 | 62807.1051 | 72887.0049 | 94653.8625
3669 | 10 | 70 | 40 | 37898.7614 | 0.68979 | 24.956 | 0.73573 | 96336.8622 | 0.040377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9372 | 6.5829 | 4.9549 | 0.069429 | 0.051525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173662.2473 | 15502531.3215 | 5.511 | 5.6595 | 36.2015 | 15888.9553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71892.2317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.9104 | 809.3806 | 6520.1021 | 25762.046 | 16.5335 | 94184.5058 | 24273.4309 | 60551.536 | -9470.3682 | 3893.7721 | 7500 | 3570.0513 | 1472.5 | 0 | 92650.9912 | 69479.4724 | 114962.4408
3670 | 10 | 70 | 40 | 34396.5562 | 0.82226 | 31.933 | 0.77255 | 99997.0402 | 0.054172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4201 | 9.6656 | 6.4549 | 0.095531 | 0.047481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1436946.2619 | 21168754.9609 | 4.8649 | 5.1927 | 43.1253 | 14778.7523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74960.1769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.4765 | 1194.0483 | 6003.4599 | 21710.7329 | 20.7243 | 97011.0759 | 25371.6467 | 84020.4148 | -13138.2432 | 4270.5622 | 7500 | 5961.1766 | 1488.214 | 0 | 108620.4463 | 74610.4488 | 149483.7684
3671 | 10 | 70 | 40 | 35385.5997 | 1.2565 | 34.4249 | 0.64306 | 93938.9901 | 0.046685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6047 | 9.5493 | 4.6513 | 0.098642 | 0.05115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009716.4598 | 18520746.7926 | 5.5678 | 5.4112 | 42.2431 | 14123.895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62311.7667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.1779 | 1104.3677 | 4267.8395 | 17516.767 | 24.0206 | 91516.5656 | 35737.6654 | 64830.863 | -10658.6675 | 5529.3676 | 7500 | 4111.4411 | 2075.7946 | 0 | 97692.861 | 56601.9254 | 150217.3997
3672 | 10 | 70 | 40 | 36418.7302 | 0.92405 | 30.4813 | 0.72627 | 111301.944 | 0.054273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8209 | 8.5064 | 5.4576 | 0.08478 | 0.050533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917374.9658 | 15989041.1198 | 4.8167 | 4.8639 | 48.5573 | 14430.3135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74500.9862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8744 | 816.1914 | 4106.0508 | 21714.3326 | 20.3013 | 107972.2779 | 29408.7952 | 75842.509 | -14650.5305 | 4914.2823 | 7500 | 3306.8056 | 1822.6311 | 0 | 73114.6172 | 50549.5643 | 130709.5455
3673 | 10 | 70 | 40 | 28112.8563 | 1.356 | 38.6801 | 0.70901 | 101530.5046 | 0.050186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8494 | 8.5542 | 4.1847 | 0.13247 | 0.050207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955931.3753 | 17743889.4649 | 4.8944 | 5.2923 | 47.7552 | 13917.1127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75229.6654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3485 | 930.775 | 5079.6281 | 13163.0602 | 26.0118 | 98718.6968 | 29899.592 | 95303.273 | -12371.9542 | 4840.037 | 7500 | 5303.3357 | 1783.5062 | 0 | 88202.6364 | 51838.688 | 168621.7382
3674 | 10 | 70 | 40 | 33829.9152 | 1.378 | 33.878 | 0.71324 | 103512.2349 | 0.043706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8988 | 10.551 | 3.9693 | 0.063142 | 0.044279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 588002.7131 | 14546212.608 | 4.2625 | 5.6586 | 44.2934 | 10779.9055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69058.4328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.2883 | 888.2428 | 5496.0552 | 15645.3175 | 22.7286 | 101011.1854 | 36369.1954 | 76996.249 | -11004.6178 | 5636.8389 | 7500 | 2424.2251 | 1831.8978 | 0 | 81175.3681 | 34945.0537 | 165984.1028
3675 | 10 | 70 | 40 | 38553.5617 | 1.317 | 16.6653 | 0.68428 | 102332.8896 | 0.057832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2972 | 10.6221 | 4.7789 | 0.059873 | 0.047004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328769.5229 | 13226274.7064 | 5.666 | 4.3818 | 38.5032 | 13089.9223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84152.2423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.1418 | 854.8886 | 4606.6101 | 18449.7149 | 11.3634 | 99074.0242 | 40207.6937 | 44617.0638 | -14339.0077 | 6366.3391 | 7500 | 2342.8693 | 2196.2874 | 0 | 59993.0991 | 71748.7486 | 77135.5962
3676 | 10 | 70 | 40 | 36695.0157 | 0.9295 | 26.6848 | 0.93257 | 106683.6502 | 0.059427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9438 | 11.6304 | 3.3867 | 0.094723 | 0.050572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141852.7257 | 21083359.5744 | 5.3175 | 5.4763 | 34.3399 | 13373.9509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74699.92 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.5871 | 1021.7253 | 2747.9088 | 21812.3627 | 15.8349 | 103194.1161 | 29765.306 | 81048.788 | -15353.9502 | 5006.421 | 7500 | 3284.6054 | 1858.2411 | 0 | 126688.7291 | 67098.5665 | 172699.5739
3677 | 10 | 70 | 40 | 31390.431 | 0.79278 | 24.6959 | 0.67043 | 96536.4849 | 0.057622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4062 | 14.122 | 5.2071 | 0.12249 | 0.053398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255896.2702 | 13617389.4239 | 4.9656 | 5.4104 | 43.474 | 14276.8336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65902.079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.3514 | 701.1644 | 5137.8677 | 20142.933 | 16.9702 | 93473.183 | 22494.996 | 50914.2898 | -13478.5287 | 3899.693 | 7500 | 6133.4762 | 1528.3489 | 0 | 72072.7025 | 66362.7443 | 84702.2336
3678 | 10 | 70 | 40 | 40291.0808 | 0.94806 | 24.5817 | 0.59907 | 100107.5075 | 0.042517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9738 | 6.6389 | 5.9548 | 0.11909 | 0.058389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804513.3613 | 11570989.7264 | 4.4354 | 5.3875 | 41.994 | 16257.0701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79418.4714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4922 | 943.7771 | 5169.8798 | 23702.5322 | 17.5798 | 97753.7453 | 33177.0971 | 55607.7608 | -10356.5535 | 5161.7797 | 7500 | 5672.5296 | 2212.027 | 0 | 63043.5984 | 50203.2727 | 111814.9664
3679 | 10 | 70 | 40 | 29366.9225 | 0.67846 | 23.3273 | 0.81204 | 95310.6922 | 0.044189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3801 | 7.6356 | 4.7902 | 0.075404 | 0.053179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896504.5532 | 13293334.4907 | 4.9332 | 4.4849 | 33.4841 | 17141.5963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83794.1694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3057 | 1087.1632 | 5720.5292 | 20089.4137 | 14.8083 | 92982.6594 | 18555.0177 | 71383.7314 | -10243.3442 | 3162.5101 | 7500 | 3518.2929 | 1234.3439 | 0 | 68109.7069 | 59945.74 | 103274.5189
3680 | 10 | 70 | 40 | 36525.9467 | 1.2442 | 24.118 | 0.73849 | 96809.9748 | 0.064291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4405 | 9.1925 | 5.4103 | 0.079066 | 0.058484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065596.1863 | 18722112.0905 | 5.27 | 5.6736 | 33.8796 | 12244.6356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76332.0189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1811 | 1198.024 | 4170.0757 | 18205.764 | 15.9537 | 93388.8117 | 36640.3654 | 62319.9586 | -15053.1176 | 5924.5167 | 7500 | 3644.9571 | 2543.0377 | 0 | 117300.125 | 62774.7208 | 158045.1222
3681 | 10 | 70 | 40 | 37955.7342 | 1.0782 | 24.2159 | 0.7108 | 110760.8351 | 0.067697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.77 | 9.9943 | 4.3233 | 0.069743 | 0.038237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872976.891 | 15467327.2465 | 4.3037 | 5.1757 | 42.7518 | 17780.5704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80185.2644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.5459 | 894.945 | 4880.9503 | 20760.8391 | 16.2686 | 106643.2143 | 34389.7901 | 63725.8976 | -18117.5315 | 5807.6606 | 7500 | 2911.8379 | 1629.8533 | 0 | 80796.5418 | 54286.8806 | 124357.1692
3682 | 10 | 70 | 40 | 31476.805 | 0.96379 | 24.9557 | 0.80233 | 97158.2731 | 0.063552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0567 | 4.9787 | 5.5164 | 0.11063 | 0.044408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188646.7378 | 15777788.6588 | 4.7854 | 4.6478 | 35.5431 | 16603.4865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80929.9261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.5405 | 947.7145 | 5499.1713 | 18354.9835 | 15.9284 | 93763.5816 | 26243.6429 | 73057.2446 | -14936.6426 | 4500.7498 | 7500 | 5043.9374 | 1466.9349 | 0 | 81111.1653 | 71440.8107 | 112546.2216
3683 | 10 | 70 | 40 | 32605.8217 | 1.0571 | 25.6608 | 0.84633 | 102606.7115 | 0.03435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8647 | 8.771 | 4.1712 | 0.11529 | 0.044891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969866.1519 | 12165481.6612 | 4.4649 | 4.6683 | 39.7387 | 17489.0297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79052.7074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.2013 | 1004.5423 | 5664.6099 | 18046.2619 | 15.9801 | 100653.1688 | 29119.1196 | 76528.6663 | -8595.5875 | 4499.8204 | 7500 | 5073.3734 | 1482.5941 | 0 | 59653.9215 | 59592.0476 | 115669.8602
3684 | 10 | 70 | 40 | 39902.5535 | 1.1838 | 34.5441 | 0.77285 | 100166.139 | 0.060305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3431 | 11.0663 | 5.806 | 0.062408 | 0.043069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890788.4916 | 17681938.8307 | 5.6812 | 5.3645 | 40.7807 | 14573.3882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76336.3371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.6854 | 999.3797 | 5993.9515 | 20573.0161 | 22.4152 | 96842.1941 | 38659.0748 | 92587.5408 | -14625.3575 | 6173.0739 | 7500 | 3530.2158 | 1951.325 | 0 | 93884.1932 | 52726.2274 | 176933.8386
3685 | 10 | 70 | 40 | 28467.1447 | 1.0746 | 20.3462 | 0.69271 | 109484.8236 | 0.071021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9593 | 11.4494 | 5.9809 | 0.12598 | 0.047958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1406467.887 | 16194752.699 | 4.2974 | 4.378 | 45.0456 | 14607.641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79851.6967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.0962 | 840.2325 | 5263.6603 | 15602.2244 | 13.8079 | 105218.7496 | 25729.8406 | 52209.1068 | -18770.7255 | 4668.1959 | 7500 | 6720.0532 | 1643.1463 | 0 | 70577.3551 | 71942.9258 | 78334.0467
3686 | 10 | 70 | 40 | 40130.2583 | 0.95824 | 26.2006 | 0.79126 | 98154.229 | 0.060706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1543 | 8.5459 | 4.9295 | 0.044163 | 0.048918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117282.0648 | 20797403.2444 | 4.7828 | 4.6717 | 44.9593 | 12956.7628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70143.6851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.54 | 1310.347 | 6079.5664 | 23473.8232 | 16.827 | 94875.7501 | 33312.8703 | 65750.448 | -14425.3073 | 5432.2641 | 7500 | 2455.1622 | 1950.3456 | 0 | 95020.9037 | 58545.0145 | 138451.6722
3687 | 10 | 70 | 40 | 31418.8571 | 1.0376 | 17.7425 | 0.81998 | 93251.0057 | 0.045971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0711 | 9.3606 | 5.8471 | 0.087147 | 0.044452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897280.0377 | 17531483.0577 | 5.2082 | 5.3869 | 39.5407 | 14020.914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62215.9622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.0481 | 872.1496 | 4432.2616 | 17579.5508 | 11.2132 | 90882.6013 | 27678.6126 | 40622.7758 | -10420.9793 | 4416.6012 | 7500 | 3658.0993 | 1440.9224 | 0 | 96296.7311 | 53075.3934 | 118117.3695
3688 | 10 | 70 | 40 | 31635.0698 | 1.1802 | 23.8415 | 0.78375 | 103416.399 | 0.052594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3845 | 9.2158 | 3.6857 | 0.10158 | 0.051096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011594.9836 | 18169815.8698 | 5.1539 | 5.1617 | 38.992 | 16318.0954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80515.385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.7217 | 1013.8047 | 5033.1228 | 16343.1918 | 15.3763 | 100416.9468 | 30583.756 | 68157.5256 | -13197.5896 | 4984.3875 | 7500 | 3624.6842 | 1869.2292 | 0 | 96809.3466 | 60675.1421 | 139656.1973
3689 | 10 | 70 | 40 | 29457.2342 | 1.4035 | 25.3268 | 0.67703 | 108409.4274 | 0.041319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6303 | 9.294 | 4.3188 | 0.090468 | 0.052877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912365.9938 | 14418633.0698 | 5.3858 | 5.336 | 32.3062 | 13478.2043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 100520.9448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.6637 | 768.1398 | 4358.8438 | 13430.2467 | 17.3395 | 105931.4741 | 32053.975 | 80289.7806 | -10902.9943 | 5042.5964 | 7500 | 3227.4021 | 1956.976 | 0 | 87502.9229 | 57972.1254 | 148698.5332
3690 | 10 | 70 | 40 | 32635.3041 | 1.0747 | 28.2442 | 0.64381 | 99463.491 | 0.034353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8752 | 9.0157 | 4.704 | 0.13515 | 0.054224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861363.246 | 15391178.9764 | 5.6112 | 4.9173 | 45.2857 | 14588.394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71304.6162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.1437 | 1106.4677 | 4632.1216 | 17885.4524 | 19.6997 | 97569.611 | 29499.7034 | 60926.2116 | -8333.072 | 4535.4169 | 7500 | 5743.8809 | 1804.9932 | 0 | 71723.7118 | 49613.3535 | 123787.4923
3691 | 10 | 70 | 40 | 34135.8699 | 0.91553 | 28.3997 | 0.8057 | 106714.5836 | 0.055639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6767 | 10.0282 | 5.4932 | 0.082731 | 0.046241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962322.5763 | 8028119.9322 | 4.5995 | 5.052 | 37.6213 | 17383.3345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77453.754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5693 | 959.9191 | 4953.9644 | 20450.4015 | 18.0925 | 103443.0805 | 27370.9368 | 79833.19 | -14394.6135 | 4620.7747 | 7500 | 3988.4506 | 1568.2058 | 0 | 43452.9267 | 60400.9768 | 93538.8942
3692 | 10 | 70 | 40 | 31800.3515 | 1.107 | 16.6522 | 0.72082 | 106284.2598 | 0.046944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8833 | 9.4584 | 4.8407 | 0.10435 | 0.05717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112917.7745 | 19941050.7027 | 4.5704 | 5.6609 | 46.9082 | 20119.245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71618.6098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.1142 | 1125.2542 | 4362.4872 | 17115.5874 | 11.1246 | 103528.4742 | 29369.5281 | 39587.8945 | -12125.4566 | 4752.5498 | 7500 | 4393.3659 | 1994.1422 | 0 | 107360.5598 | 64632.1749 | 118200.4087
3693 | 10 | 70 | 40 | 36682.5727 | 0.99338 | 23.4843 | 0.85901 | 102289.8761 | 0.055561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0435 | 8.5717 | 4.1758 | 0.12439 | 0.050159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973235.9037 | 14944613.2903 | 5.1982 | 5.1854 | 36.0411 | 16259.8141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79314.2944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.398 | 1125.5338 | 5036.4869 | 21039.2767 | 14.5213 | 99158.3364 | 31286.5918 | 71089.5568 | -13778.7746 | 5116.1427 | 7500 | 4739.1476 | 1883.4381 | 0 | 83366.3881 | 60809.2457 | 130393.2448
3694 | 10 | 70 | 40 | 30139.0466 | 0.82161 | 27.3837 | 0.67307 | 99549.5778 | 0.063773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3446 | 9.1649 | 4.6612 | 0.089108 | 0.05356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023985.5289 | 15102158.2805 | 4.4112 | 4.8605 | 39.7751 | 16036.0875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75899.974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.8549 | 951.5627 | 5572.5116 | 19030.3333 | 18.7893 | 96059.46 | 22217.4266 | 65231.7462 | -15356.5184 | 3978.1815 | 7500 | 3719.1672 | 1563.8133 | 0 | 76974.0653 | 60467.135 | 105360.7468
3695 | 10 | 70 | 40 | 38499.6902 | 1.1959 | 31.7406 | 0.84122 | 102671.6803 | 0.04656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5624 | 8.4969 | 4.736 | 0.089175 | 0.040817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111883.9701 | 11254244.3315 | 5.2129 | 5.6164 | 48.4316 | 11695.6931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74648.3841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3336 | 1033.2343 | 5858.8817 | 19715.3737 | 19.8229 | 100031.0233 | 37568.6331 | 88963.6053 | -11618.8905 | 5838.3053 | 7500 | 3979.5609 | 1748.9893 | 0 | 58168.7551 | 55524.2037 | 136624.7548
3696 | 10 | 70 | 40 | 32979.0413 | 1.1019 | 23.9587 | 0.74366 | 96397.3825 | 0.042242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2038 | 9.0189 | 5.1228 | 0.0829 | 0.055332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830378.4751 | 17648358.536 | 5.5571 | 4.8847 | 37.1331 | 11640.867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74404.2926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5785 | 999.0931 | 4030.7039 | 17800.6694 | 15.8025 | 94145.349 | 30356.744 | 60685.3807 | -9908.9475 | 4749.7855 | 7500 | 3338.6568 | 1928.9071 | 0 | 90646.275 | 49026.6375 | 140270.1639
3697 | 10 | 70 | 40 | 38727.8229 | 1.2786 | 23.9309 | 0.70284 | 93773.4544 | 0.038036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9858 | 11.2216 | 6.6441 | 0.099324 | 0.048299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906346.4326 | 15745480.8771 | 5.6088 | 5.3624 | 45.091 | 12521.1264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66331.1439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9265 | 944.731 | 4792.2976 | 18935.6463 | 16.1489 | 91798.5453 | 39584.3532 | 51618.8407 | -8689.6 | 5931.5309 | 7500 | 5156.8253 | 2102.6481 | 0 | 79674.1974 | 49450.9631 | 133427.8323
3698 | 10 | 70 | 40 | 34448.4932 | 0.84991 | 18.5067 | 0.79975 | 90723.9388 | 0.056872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1506 | 12.4985 | 5.6072 | 0.092106 | 0.053434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1396717.9766 | 15359684.0474 | 5.5057 | 4.5758 | 36.0863 | 16822.1791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65195.4435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9029 | 768.1436 | 4444.1347 | 21409.6536 | 11.8293 | 87881.965 | 26077.6792 | 43533.5237 | -12504.685 | 4327.5217 | 7500 | 4168.5153 | 1697.165 | 0 | 75533.0923 | 80711.4296 | 69621.3827
3699 | 10 | 70 | 40 | 34174.9978 | 1.4836 | 19.0622 | 0.74557 | 92377.1634 | 0.030265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5805 | 10.0766 | 5.1667 | 0.093115 | 0.040597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818585.3224 | 19137483.0012 | 5.3991 | 4.6023 | 39.4943 | 12971.0421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80515.3187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.2227 | 1008.0348 | 6539.5381 | 14898.6554 | 12.5594 | 90825.7785 | 38552.6849 | 52356.9895 | -6826.0938 | 5675.5557 | 7500 | 4952.177 | 1691.0754 | 0 | 90373.8048 | 48622.3564 | 145653.8371
3700 | 10 | 70 | 40 | 31290.2306 | 0.81218 | 21.879 | 0.74513 | 97684.3118 | 0.03624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9215 | 9.4337 | 5.3823 | 0.042519 | 0.051271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 538536.037 | 17156996.7001 | 4.9785 | 5.2429 | 38.6589 | 17861.5027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89589.4823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.2915 | 844.9793 | 3669.9584 | 19861.7568 | 14.4189 | 95723.1751 | 22856.9475 | 66834.8057 | -8629.0017 | 3648.6689 | 7500 | 1648.3 | 1372.999 | 0 | 93651.6318 | 41583.9252 | 147300.426
3701 | 10 | 70 | 40 | 28197.0775 | 1.3755 | 35.2089 | 0.76741 | 97222.5005 | 0.017889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7833 | 11.3591 | 5.1837 | 0.12545 | 0.044916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914049.4279 | 22616708.0915 | 4.4369 | 4.6501 | 35.4623 | 17486.2526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61894.3988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.5202 | 1286.0818 | 5598.8368 | 13058.5669 | 22.9161 | 96254.0873 | 30277.0212 | 76085.2147 | -4261.018 | 4389.1367 | 7500 | 6504.5845 | 1446.9211 | 0 | 117678.6183 | 59709.5596 | 179910.9189
3702 | 10 | 70 | 40 | 38349.7955 | 1.2478 | 32.1157 | 0.79795 | 98417.4676 | 0.045381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9143 | 9.7632 | 5.6311 | 0.0893 | 0.053742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928710.6583 | 20927198.5789 | 4.876 | 5.6807 | 33.5073 | 11656.091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75885.555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.0389 | 842.3879 | 5358.2249 | 19076.2421 | 20.5488 | 95949.5577 | 38547.1068 | 87776.2136 | -10858.8034 | 5924.5487 | 7500 | 4299.7795 | 2336.8543 | 0 | 133663.8596 | 55979.9782 | 213209.5809
3703 | 10 | 70 | 40 | 34966.3164 | 1.2241 | 29.0579 | 0.69693 | 98569.7363 | 0.048782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1828 | 8.9106 | 4.2655 | 0.1173 | 0.045022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991067.0262 | 16774281.3199 | 5.3937 | 5.6773 | 47.9495 | 12238.0041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81100.0782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.3923 | 1153.9777 | 4924.7118 | 17625.6586 | 19.6736 | 95915.2783 | 34681.3156 | 76106.6818 | -11679.6151 | 5448.6691 | 7500 | 4551.8166 | 1800.4329 | 0 | 87490.52 | 51480.9288 | 154418.892
3704 | 10 | 70 | 40 | 36538.0092 | 1.1331 | 25.4861 | 0.73989 | 105848.6131 | 0.027546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5868 | 8.911 | 4.6551 | 0.11103 | 0.044668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167248.2372 | 16626009.0218 | 5.3167 | 4.451 | 37.1194 | 17200.9184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69222.2221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9466 | 985.0489 | 4389.3011 | 19380.1315 | 16.8454 | 104229.4554 | 34315.7553 | 59812.6312 | -7124.2939 | 5116.7421 | 7500 | 4498.8425 | 1677.4641 | 0 | 78875.0026 | 69764.0873 | 114908.0567
3705 | 10 | 70 | 40 | 34853.1397 | 1.08 | 20.8183 | 0.73593 | 99109.2193 | 0.052956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4338 | 9.9251 | 4.6775 | 0.081179 | 0.038819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121925.9579 | 19461434.5424 | 4.9328 | 4.2754 | 32.8121 | 15808.166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78192.6336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 347.9174 | 747.882 | 4821.2501 | 19044.2273 | 13.7907 | 96215.1999 | 31617.8248 | 54950.9389 | -12733.6853 | 5096.5489 | 7500 | 2897.4266 | 1452.0644 | 0 | 96488.4632 | 70018.4964 | 117251.0851
3706 | 10 | 70 | 40 | 30770.1618 | 1.2845 | 23.3809 | 0.73692 | 99820.978 | 0.050354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4949 | 8.0806 | 4.8723 | 0.097297 | 0.051364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097931.2441 | 13901834.248 | 5.2603 | 4.5705 | 42.9291 | 16420.5222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75247.8532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 680.4428 | 952.9218 | 5133.4886 | 14995.2196 | 15.4797 | 97047.3938 | 31549.8843 | 59455.0452 | -12203.7707 | 5054.4734 | 7500 | 4870.6779 | 1905.4477 | 0 | 62756.4906 | 62239.6577 | 98648.5907
3707 | 10 | 70 | 40 | 38801.1755 | 1.087 | 27.6913 | 0.75297 | 98807.8166 | 0.039154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0052 | 11.6207 | 6.2864 | 0.11189 | 0.051769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1346042.1778 | 16171307.6974 | 5.1566 | 5.6714 | 43.915 | 15294.8878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75334.6356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.6043 | 1109.0895 | 5309.5733 | 21118.8261 | 18.1695 | 96666.3591 | 35364.6989 | 71732.4891 | -9422.413 | 5401.9874 | 7500 | 6634.8793 | 2052.5327 | 0 | 88440.331 | 70844.324 | 136860.1813
3708 | 10 | 70 | 40 | 39092.1913 | 0.76765 | 28.5758 | 0.80046 | 90593.1332 | 0.052442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.913 | 10.4016 | 4.4201 | 0.053693 | 0.047995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038638.6737 | 10940692.6024 | 4.7589 | 4.5501 | 42.6634 | 17573.4583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81609.7797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.5623 | 1153.8277 | 3620.4092 | 25440.2835 | 18.2581 | 87973.1076 | 27303.8156 | 84202.7024 | -11528.1127 | 4434.1019 | 7500 | 1835.7115 | 1561.9443 | 0 | 50072.1804 | 61052.2333 | 104330.11
3709 | 10 | 70 | 40 | 39756.9414 | 1.0851 | 20.2479 | 0.75668 | 96064.3237 | 0.036881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8655 | 11.0951 | 4.827 | 0.036779 | 0.053034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091256.101 | 12253479.0842 | 5.2001 | 5.2796 | 47.2738 | 16001.3407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76442.004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.2828 | 1218.1909 | 5616.9277 | 21661.1013 | 13.258 | 94101.9306 | 36191.6803 | 53432.1983 | -8634.5296 | 5465.8686 | 7500 | 1925.5482 | 2127.5322 | 0 | 60508.7669 | 59492.0973 | 99024.9675
3710 | 10 | 70 | 40 | 36337.3366 | 1.4594 | 27.7751 | 0.80495 | 97136.2514 | 0.047862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6799 | 10.8287 | 4.7368 | 0.094887 | 0.05352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302188.1926 | 21721696.6584 | 5.3442 | 4.3044 | 41.8439 | 15736.965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65840.6518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.2557 | 889.4592 | 5401.5898 | 16057.2013 | 17.702 | 94569.049 | 40560.2707 | 66322.3793 | -11295.6907 | 6225.8996 | 7500 | 4390.6611 | 2445.571 | 0 | 93668.7009 | 70781.9382 | 139035.8537
3711 | 10 | 70 | 40 | 37296.0496 | 0.85076 | 22.8601 | 0.71788 | 95105.6297 | 0.049173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2782 | 9.8049 | 4.2939 | 0.091264 | 0.061254 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201418.4644 | 13527613.8375 | 4.5922 | 5.6223 | 34.1602 | 15902.3079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73845.1944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.2239 | 844.2127 | 5700.0567 | 23168.3374 | 15.297 | 92524.2207 | 28255.4243 | 55849.9657 | -11358.1997 | 4553.2355 | 7500 | 3900.1398 | 2047.0129 | 0 | 85342.4352 | 72601.1062 | 103488.9076
3712 | 10 | 70 | 40 | 30068.5088 | 1.2041 | 22.03 | 0.76102 | 97964.1744 | 0.053652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.647 | 11.301 | 4.9698 | 0.12943 | 0.045204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686662.3445 | 14521671.5158 | 5.305 | 5.4611 | 41.8171 | 14089.7158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79206.6547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.9228 | 1179.1208 | 6639.3231 | 15327.1886 | 14.3899 | 95066.5496 | 29482.6403 | 60514.527 | -12749.5491 | 4806.6125 | 7500 | 7177.539 | 1594.71 | 0 | 78250.4904 | 43125.1134 | 133451.8567
3713 | 10 | 70 | 40 | 38494.5166 | 0.85069 | 27.5341 | 0.91529 | 98549.904 | 0.050509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.458 | 9.9103 | 5.4324 | 0.11303 | 0.051018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131566.5457 | 20933993.6315 | 5.7344 | 4.6214 | 45.8589 | 12521.0583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72970.1133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.7502 | 1188.6068 | 5257.224 | 23913.755 | 16.4976 | 95803.3037 | 29161.5232 | 80533.1688 | -12085.0416 | 4721.7061 | 7500 | 5539.2072 | 1768.0064 | 0 | 91197.7118 | 58259.9953 | 150076.2867
3714 | 10 | 70 | 40 | 42087.5823 | 1.7328 | 25.6732 | 0.75265 | 103293.1308 | 0.051029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7795 | 9.8576 | 4.1241 | 0.089779 | 0.050008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743798.3211 | 12269031.6397 | 5.5347 | 4.6829 | 46.7361 | 17965.3587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71734.8529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5081 | 968.2229 | 4126.2968 | 15959.8525 | 16.8483 | 100385.1242 | 52255.4597 | 63305.0679 | -12795.2291 | 7912.2382 | 7500 | 3162.752 | 2904.0094 | 0 | 53952.1576 | 47765.4107 | 130431.0449
3715 | 10 | 70 | 40 | 39051.2856 | 0.93592 | 18.4598 | 0.67149 | 97262.3158 | 0.043171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1431 | 10.0235 | 4.4242 | 0.10917 | 0.043085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025261.0631 | 11369557.5586 | 5.3489 | 4.275 | 44.2928 | 14498.0428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71564.8439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.1381 | 1051.9998 | 5231.9958 | 23129.7945 | 12.6774 | 94940.6909 | 31842.9823 | 41381.5165 | -10215.1499 | 4971.2491 | 7500 | 4741.1312 | 1572.0101 | 0 | 47354.3874 | 56633.4853 | 72514.6415
3716 | 10 | 70 | 40 | 38459.4178 | 0.98333 | 27.047 | 0.83682 | 103046.0423 | 0.064147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4529 | 8.5083 | 4.5418 | 0.063324 | 0.044075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289097.2102 | 10705634.8466 | 5.6877 | 4.4063 | 49.3255 | 12957.9933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75384.0073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9599 | 1077.0337 | 4351.947 | 22182.835 | 16.9332 | 99412.5127 | 32553.1656 | 76241.8088 | -15987.5302 | 5425.5056 | 7500 | 2567.5229 | 1755.0685 | 0 | 43205.6225 | 63359.3295 | 89901.8341
3717 | 10 | 70 | 40 | 33569.1479 | 0.90922 | 20.8722 | 0.7565 | 102401.7859 | 0.047712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8859 | 8.8536 | 5.2313 | 0.090079 | 0.046819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236484.7867 | 16093758.3224 | 4.6354 | 4.702 | 45.6623 | 12732.1817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65758.9196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8519 | 1020.7134 | 6001.8175 | 20182.0426 | 13.6681 | 99703.8096 | 26774.2107 | 47373.1835 | -11871.0959 | 4383.1848 | 7500 | 4599.6065 | 1506.1707 | 0 | 73752.131 | 62813.4077 | 91203.9837
3718 | 10 | 70 | 40 | 31509.5851 | 1.0243 | 24.2757 | 0.87505 | 93117.8051 | 0.037392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6999 | 10.7711 | 4.6939 | 0.10019 | 0.031579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967993.7259 | 16769508.6003 | 4.2741 | 4.3953 | 32.7603 | 15304.0418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71168.5773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.139 | 1001.5532 | 5021.6444 | 17762.2518 | 14.8765 | 91189.5312 | 27494.6666 | 66892.2481 | -8484.4052 | 4271.603 | 7500 | 4320.4197 | 990.0306 | 0 | 87086.1769 | 62120.3367 | 127950.403
3719 | 10 | 70 | 40 | 27232.4156 | 1.1302 | 22.9339 | 0.83271 | 94286.4788 | 0.061306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1842 | 12.0545 | 4.7439 | 0.089443 | 0.047923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024897.8653 | 13321892.0086 | 4.97 | 5.244 | 40.7259 | 12178.258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64432.9619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3685 | 1017.1736 | 4395.0546 | 14467.5507 | 14.3912 | 91106.5981 | 25529.7298 | 55043.2399 | -13991.4749 | 4344.9432 | 7500 | 3704.6934 | 1528.2444 | 0 | 70785.9609 | 56105.539 | 98339.7977
3720 | 10 | 70 | 40 | 35491.1575 | 0.80965 | 24.5719 | 0.75323 | 103963.5346 | 0.066442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2994 | 12.3313 | 4.8541 | 0.082495 | 0.050052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128569.3594 | 18855662.2449 | 5.0802 | 5.0949 | 35.8398 | 14461.6468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70093.6536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7255 | 1212.1327 | 5199.7465 | 22560.215 | 16.1204 | 100168.9423 | 25861.8849 | 59239.6666 | -16696.206 | 4557.7082 | 7500 | 4102.8881 | 1674.2916 | 0 | 104169.6599 | 66283.9791 | 124125.9141
3721 | 10 | 70 | 40 | 31366.894 | 1.1752 | 22.0666 | 0.83789 | 99454.4374 | 0.022636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7705 | 8.1994 | 6.3091 | 0.098214 | 0.04774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941532.2708 | 20192501.4888 | 4.2835 | 4.7631 | 37.5725 | 12144.8715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67979.0145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9937 | 988.3419 | 4352.4249 | 16249.846 | 13.8069 | 98202.5653 | 30234.0959 | 56148.7775 | -5508.2372 | 4460.5307 | 7500 | 4690.4811 | 1562.8985 | 0 | 104519.0878 | 54262.9061 | 149344.7282
3722 | 10 | 70 | 40 | 31203.5649 | 0.75008 | 30.3909 | 0.85132 | 93629.8768 | 0.054628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3001 | 9.8497 | 4.9648 | 0.096873 | 0.050968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146786.479 | 19630977.4772 | 5.643 | 4.3856 | 36.0246 | 11584.0835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87027.4035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5516 | 1180.1167 | 5332.6969 | 20507.2109 | 18.8729 | 90810.8651 | 21392.7081 | 100237.5784 | -12403.6516 | 3682.9372 | 7500 | 4512.8042 | 1377.6996 | 0 | 92491.7562 | 64091.1123 | 154700.7197
3723 | 10 | 70 | 40 | 42048.9196 | 1.3821 | 17.3361 | 0.57341 | 107527.7942 | 0.0504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8745 | 6.7517 | 4.7244 | 0.074029 | 0.050544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879899.5662 | 23531006.7558 | 5.7169 | 4.955 | 45.7234 | 16001.3644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79435.5002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.7248 | 931.6348 | 3834.8132 | 19402.2028 | 12.5774 | 104537.3685 | 45293.4335 | 37800.9156 | -13157.8731 | 6986.1213 | 7500 | 2765.0413 | 2591.5975 | 0 | 109591.628 | 51617.3415 | 147753.5227
3724 | 10 | 70 | 40 | 36894.6444 | 1.2331 | 25.7685 | 0.67721 | 97214.0067 | 0.057876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6468 | 10.2059 | 5.6335 | 0.16206 | 0.062893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182286.8833 | 17168929.5262 | 4.6629 | 4.5879 | 31.6104 | 19649.806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72314.7147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.9761 | 957.4945 | 4367.5585 | 18504.2008 | 17.6401 | 94115.8712 | 36780.8872 | 58780.0075 | -13631.7961 | 5855.6378 | 7500 | 7982.2884 | 2702.9554 | 0 | 93732.0682 | 78066.5255 | 121635.523
3725 | 10 | 70 | 40 | 37309.5798 | 1.1456 | 27.8727 | 0.57842 | 98419.5743 | 0.063341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7931 | 10.4883 | 5.597 | 0.15021 | 0.078217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252611.9649 | 15242108.2084 | 4.7972 | 5.7169 | 43.1537 | 17633.2688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88153.0581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.1743 | 1074.9256 | 5614.3035 | 19650.9652 | 20.1651 | 94992.0643 | 35317.2292 | 67944.7285 | -15081.044 | 5745.969 | 7500 | 8000.6918 | 3298.5898 | 0 | 85601.1944 | 69772.6553 | 128554.7032
3726 | 10 | 70 | 40 | 38747.4496 | 0.82782 | 20.1161 | 0.76673 | 92011.9725 | 0.043643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5629 | 8.2993 | 5.7617 | 0.12061 | 0.053458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077426.2057 | 19108343.6753 | 5.0844 | 5.1406 | 45.2535 | 12285.1599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79963.4854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9696 | 957.8038 | 4561.627 | 24381.0038 | 13.0979 | 89791.9341 | 28732.8917 | 56120.5139 | -9768.1686 | 4519.8169 | 7500 | 5374.8646 | 1773.3445 | 0 | 94279.817 | 56110.5375 | 132422.5424
3727 | 10 | 70 | 40 | 31833.6614 | 1.3582 | 35.9706 | 0.79205 | 88298.8839 | 0.059585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9711 | 10.3449 | 5.1509 | 0.14473 | 0.051661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825727.9154 | 10426991.7882 | 4.8049 | 5.262 | 39.2249 | 18065.4028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64165.0318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.6674 | 913.6971 | 4354.5606 | 14886.3252 | 23.0914 | 85403.1433 | 33894.6724 | 82639.6482 | -12741.2585 | 5407.2384 | 7500 | 5751.3791 | 2050.2432 | 0 | 56958.6588 | 54158.1613 | 127302.4202
3728 | 10 | 70 | 40 | 39155.0501 | 1.2866 | 28.3749 | 0.71254 | 98960.3053 | 0.058944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6039 | 10.6486 | 4.94 | 0.051924 | 0.066296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048299.8528 | 19144835.4614 | 4.6262 | 4.2788 | 35.7612 | 17733.6589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78543.1765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.4821 | 779.8989 | 4803.696 | 19058.5023 | 19.0441 | 95749.2405 | 40193.0956 | 73287.6534 | -14128.6848 | 6351.3244 | 7500 | 2012.9985 | 3090.4012 | 0 | 91205.62 | 65929.647 | 143582.7614
3729 | 10 | 70 | 40 | 32657.8014 | 1.0546 | 23.2751 | 0.7041 | 105377.9727 | 0.055501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2739 | 10.4166 | 5.1739 | 0.087125 | 0.059256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795047.3819 | 9377908.3982 | 5.1818 | 4.4545 | 36.3345 | 15567.8504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83525.9056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4436 | 1106.0553 | 5844.3154 | 18100.0173 | 15.6952 | 102155.2973 | 29115.5681 | 63311.4274 | -14179.7717 | 4845.1752 | 7500 | 4301.0681 | 2107.1875 | 0 | 45232.158 | 51796.2778 | 90436.5348
3730 | 10 | 70 | 40 | 30071.0802 | 1.1934 | 24.0798 | 0.73604 | 96334.1106 | 0.045205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.811 | 11.0186 | 4.9884 | 0.087068 | 0.045191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826283.9022 | 10426403.5726 | 4.6861 | 4.465 | 37.008 | 13947.2535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68512.4558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.1266 | 1167.6394 | 4966.307 | 15420.8453 | 15.9502 | 93927.6525 | 29300.4697 | 55697.8746 | -10588.4156 | 4647.9488 | 7500 | 4077.6139 | 1541.6061 | 0 | 50626.145 | 51217.7982 | 91585.4443
3731 | 10 | 70 | 40 | 39213.4437 | 0.53909 | 18.3384 | 0.68613 | 101232.2896 | 0.055502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0298 | 8.7806 | 5.0476 | 0.11619 | 0.056395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088380.187 | 19111060.6263 | 4.4536 | 5.4666 | 38.9951 | 11873.4801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81642.885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0323 | 1141.6984 | 5323.7819 | 29001.1856 | 12.4912 | 98136.3688 | 20424.516 | 47737.9814 | -13622.0515 | 3626.4787 | 7500 | 5494.0441 | 1501.0364 | 0 | 109608.078 | 59595.479 | 122674.6041
3732 | 10 | 70 | 40 | 39377.3579 | 1.0636 | 30.5352 | 0.80307 | 104519.368 | 0.038114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8488 | 10.6886 | 5.4297 | 0.12547 | 0.045009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075489.5303 | 17374237.2583 | 4.7843 | 4.7689 | 30.0356 | 18800.1848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63924.3266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.4276 | 1059.0434 | 5319.1527 | 21714.7525 | 19.4815 | 102313.66 | 35325.2109 | 70659.8034 | -9705.115 | 5414.1154 | 7500 | 6684.4622 | 1788.4982 | 0 | 101101.9252 | 73630.4321 | 145138.4683
3733 | 10 | 70 | 40 | 36375.7972 | 0.90574 | 24.0007 | 0.76626 | 103927.0769 | 0.063837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4127 | 9.2498 | 5.9845 | 0.066319 | 0.05094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051871.5487 | 15600070.4465 | 5.3696 | 5.5069 | 42.3521 | 10770.7742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78878.0762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.9495 | 823.2381 | 3811.5033 | 21912.104 | 15.6312 | 100279.8972 | 28927.3865 | 66016.5401 | -16047.5904 | 4935.2129 | 7500 | 2473.154 | 1845.1496 | 0 | 84009.029 | 54965.0584 | 124693.8234
3734 | 10 | 70 | 40 | 34029.6348 | 0.76544 | 19.8596 | 0.73809 | 93536.2799 | 0.058272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2564 | 10.1953 | 3.7204 | 0.11122 | 0.041662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820829.547 | 8227943.6731 | 4.8586 | 5.0136 | 47.8423 | 12497.2967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76065.8027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.832 | 1223.7543 | 6128.1001 | 22173.0439 | 13.1397 | 90535.2813 | 23713.1818 | 51115.3536 | -13204.394 | 4048.6932 | 7500 | 5078.1389 | 1237.9793 | 0 | 38910.9021 | 45032.4197 | 73367.4352
3735 | 10 | 70 | 40 | 38666.7418 | 1.17 | 23.3046 | 0.78857 | 95763.2207 | 0.05784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8026 | 9.7537 | 4.8385 | 0.12396 | 0.044021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844942.5575 | 15847151.5765 | 4.259 | 4.7506 | 33.8875 | 15779.1375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68070.9965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8934 | 958.4001 | 3907.7627 | 20090.3026 | 14.9896 | 92713.1894 | 37152.8783 | 56601.1444 | -13420.1373 | 5893.2132 | 7500 | 4855.9273 | 1904.028 | 0 | 86790.6608 | 55840.5471 | 131437.1676
3736 | 10 | 70 | 40 | 37972.9286 | 0.8554 | 21.2872 | 0.73316 | 104466.9579 | 0.051661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2245 | 10.2107 | 3.8401 | 0.087041 | 0.048117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 620552.8427 | 9309034.6557 | 5.3166 | 4.4672 | 34.7266 | 15943.9569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89274.749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7146 | 1060.5262 | 4938.6397 | 23527.7242 | 14.1232 | 101490.0217 | 28890.4088 | 63956.5477 | -13098.5194 | 4747.5333 | 7500 | 3477.3541 | 1676.5957 | 0 | 46002.5478 | 44953.8157 | 98198.6523
3737 | 10 | 70 | 40 | 38555.1905 | 1.2838 | 33.438 | 0.66694 | 103943.1932 | 0.046772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4124 | 13.3183 | 4.3682 | 0.10043 | 0.050476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187703.2171 | 16415755.8202 | 4.4184 | 4.7024 | 39.971 | 14923.8715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72413.2458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.7513 | 898.5999 | 4247.4533 | 18796.5787 | 23.0223 | 101257.8719 | 39517.2238 | 75423.24 | -11815.4135 | 6115.9718 | 7500 | 3979.2905 | 2265.7453 | 0 | 80907.5589 | 66326.2303 | 137567.3866
3738 | 10 | 70 | 40 | 36131.3139 | 1.3743 | 31.6745 | 0.65785 | 91994.2577 | 0.047868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9087 | 7.0714 | 5.338 | 0.13275 | 0.05311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983595.0707 | 15455782.8621 | 4.9731 | 5.1113 | 49.5348 | 19695.2554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77281.6586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.7114 | 683.3025 | 4646.5812 | 16744.5635 | 21.9193 | 89562.6752 | 38773.5008 | 75389.7935 | -10698.9631 | 5945.4957 | 7500 | 5037.9405 | 2317.5325 | 0 | 73015.5142 | 58080.214 | 139200.6001
3739 | 10 | 70 | 40 | 39363.2335 | 0.85797 | 20.4681 | 0.67028 | 98158.2058 | 0.050866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8599 | 9.9869 | 5.0874 | 0.12824 | 0.051532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903316.4595 | 9583913.3113 | 4.6754 | 5.612 | 43.1898 | 15009.9631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64174.0161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.0256 | 817.712 | 4821.2774 | 24354.0393 | 14.0661 | 95403.4793 | 30018.3885 | 41083.9637 | -12120.7965 | 4840.6684 | 7500 | 5572.9559 | 1830.8087 | 0 | 53085.5965 | 52594.5532 | 79217.0319
3740 | 10 | 70 | 40 | 30818.6721 | 1.0053 | 18.6113 | 0.74224 | 89819.8232 | 0.032172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.867 | 8.0483 | 4.2144 | 0.10575 | 0.046541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638656.7941 | 19395229.9495 | 4.4265 | 4.6175 | 45.6943 | 13501.7082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80482.4542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4549 | 948.2681 | 4914.6589 | 17558.3361 | 12.2852 | 88217.1675 | 26520.6719 | 50913.825 | -7051.6851 | 4050.1652 | 7500 | 3971.3286 | 1383.4639 | 0 | 87902.9999 | 39360.5828 | 135830.1866
3741 | 10 | 70 | 40 | 34092.0009 | 1.0598 | 13.3952 | 0.85619 | 100960.187 | 0.051311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.408 | 9.6136 | 4.9002 | 0.099184 | 0.057995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079019.8386 | 12456914.5016 | 5.6589 | 4.6739 | 47.7341 | 13372.0464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76158.9981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.9552 | 789.7439 | 4837.3129 | 18840.2871 | 8.2959 | 98102.386 | 30503.4276 | 38836.1147 | -12574.3246 | 4934.8428 | 7500 | 3952.981 | 2100.5103 | 0 | 53954.0307 | 56185.1219 | 73022.4608
3742 | 10 | 70 | 40 | 35875.1426 | 0.99778 | 30.3624 | 0.75788 | 103384.6527 | 0.041802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0155 | 10.6323 | 4.0857 | 0.14597 | 0.064987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107259.2144 | 12523246.4293 | 4.8995 | 4.7614 | 37.191 | 16331.6685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94210.0933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.0638 | 965.0807 | 5464.4228 | 20525.5246 | 19.8675 | 100994.2325 | 30699.236 | 98872.5977 | -10517.8487 | 4834.1604 | 7500 | 5552.8746 | 2305.7504 | 0 | 63987.5988 | 66140.6734 | 137093.6958
3743 | 10 | 70 | 40 | 31477.2686 | 1.08 | 24.6835 | 0.68987 | 107264.1077 | 0.049628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1077 | 11.0089 | 3.3038 | 0.094784 | 0.046873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104122.54 | 8677211.1326 | 5.0231 | 4.893 | 47.4148 | 13662.4596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63360.467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1219 | 1054.6174 | 5188.2235 | 17199.3205 | 16.7781 | 104326.081 | 28555.8962 | 50089.1587 | -12927.3175 | 4691.3531 | 7500 | 3699.3034 | 1613.9437 | 0 | 40087.5032 | 57605.9638 | 65703.8769
3744 | 10 | 70 | 40 | 34959.5577 | 0.93317 | 29.9545 | 0.58188 | 99387.4459 | 0.054054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0409 | 10.0827 | 5.6521 | 0.10524 | 0.060535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1413196.3861 | 13145771.1563 | 5.3483 | 4.6913 | 48.0409 | 17089.1734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66547.3448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9506 | 881.8614 | 4537.2577 | 20738.1191 | 21.6293 | 96426.0224 | 28442.8772 | 55401.5887 | -13030.2638 | 4682.3299 | 7500 | 4624.2206 | 2080.3255 | 0 | 57494.428 | 72998.7926 | 74196.7136
3745 | 10 | 70 | 40 | 41787.651 | 1.0649 | 32.2431 | 0.80935 | 94668.4336 | 0.059662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4093 | 11.9792 | 6.0276 | 0.092765 | 0.051476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816738.6382 | 12445912.2634 | 4.4694 | 4.5843 | 45.4605 | 16790.7621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82047.5968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.5193 | 924.7894 | 4655.5257 | 23026.3846 | 20.4991 | 91559.8593 | 37522.5327 | 96356.6568 | -13677.727 | 5959.5316 | 7500 | 4892.9853 | 2251.5561 | 0 | 56093.7615 | 49940.4602 | 146958.8368
3746 | 10 | 70 | 40 | 38760.2609 | 1.1967 | 22.5469 | 0.65509 | 90998.3701 | 0.049915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9593 | 8.6766 | 4.8977 | 0.078224 | 0.057944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 509888.0025 | 15040204.1101 | 5.2367 | 4.8021 | 31.214 | 13970.1409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70965.3444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.1331 | 938.8562 | 5187.3235 | 19840.4995 | 15.627 | 88491.6514 | 37839.5228 | 49107.4779 | -11029.5622 | 5838.7158 | 7500 | 3412.3103 | 2483.0536 | 0 | 84883.5235 | 39357.281 | 140677.7607
3747 | 10 | 70 | 40 | 32847.0246 | 0.90146 | 25.8892 | 0.86567 | 101306.0378 | 0.06254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1947 | 8.4769 | 4.529 | 0.12195 | 0.044751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909794.9603 | 8304742.2949 | 4.7874 | 4.433 | 33.2263 | 11040.249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63366.6371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0969 | 1024.3892 | 5278.549 | 19833.8407 | 15.9488 | 97821.7987 | 26026.368 | 62988.7478 | -15330.6521 | 4495.5478 | 7500 | 5142.6837 | 1476.5424 | 0 | 42463.1868 | 54676.3963 | 80086.028
3748 | 10 | 70 | 40 | 41456.4276 | 1.1303 | 28.8719 | 0.74158 | 94101.8447 | 0.034614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0922 | 10.2209 | 5.2104 | 0.0738 | 0.05113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 665964.5027 | 9229042.041 | 5.5457 | 5.1055 | 33.6813 | 15394.4773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74771.256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5275 | 918.2643 | 5329.3709 | 22024.0828 | 19.0653 | 92296.5936 | 38864.6896 | 73325.1919 | -7943.1048 | 5787.2449 | 7500 | 3493.0361 | 2171.7764 | 0 | 52212.7119 | 47082.3787 | 128329.1672
3749 | 10 | 70 | 40 | 35191.7119 | 1.1954 | 28.4708 | 0.69249 | 102331.8776 | 0.048343 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8221 | 10.7854 | 5.4389 | 0.06044 | 0.041642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166772.914 | 19988764.3776 | 4.5893 | 5.0923 | 47.1282 | 15250.0002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81083.3594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9622 | 886.726 | 5388.221 | 18026.1223 | 19.3241 | 99600.5285 | 34331.1793 | 74164.5914 | -12017.9359 | 5421.9158 | 7500 | 2835.6964 | 1657.0784 | 0 | 97338.8637 | 61816.3473 | 149415.042
3750 | 10 | 70 | 40 | 35672.3684 | 1.0801 | 22.6806 | 0.68253 | 94828.7471 | 0.047351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8508 | 13.9576 | 5.1392 | 0.096162 | 0.061557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033688.1271 | 13711739.2116 | 4.4707 | 4.7326 | 38.0738 | 14860.9725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82229.7781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.847 | 1236.9057 | 5304.0535 | 19490.7691 | 15.48 | 92348.9521 | 32363.1988 | 59209.817 | -10911.0981 | 5085.23 | 7500 | 5115.2137 | 2297.4676 | 0 | 69658.1764 | 60769.8697 | 109548.1356
3751 | 10 | 70 | 40 | 30896.9774 | 0.83198 | 24.7008 | 0.55496 | 96172.5027 | 0.040429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0511 | 9.6102 | 4.3875 | 0.12206 | 0.064866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782175.8745 | 9429135.552 | 4.7296 | 5.0688 | 36.7017 | 10207.511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81938.5371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.5395 | 792.4082 | 5831.8179 | 19396.0991 | 18.1065 | 94021.0664 | 23001.7567 | 54032.4752 | -9466.3198 | 3720.2558 | 7500 | 5095.1673 | 1771.1533 | 0 | 51695.0713 | 45650.8585 | 91698.7013
3752 | 10 | 70 | 40 | 30067.4953 | 1.126 | 23.878 | 0.63292 | 95446.0246 | 0.049732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9735 | 9.283 | 6.1529 | 0.084119 | 0.049409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777721.0107 | 15336687.3481 | 4.3569 | 5.6836 | 39.9669 | 12196.8462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79075.2983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.6278 | 667.7406 | 4692.4926 | 16011.4859 | 16.7562 | 92826.3258 | 28112.0188 | 56316.3277 | -11526.6751 | 4544.1305 | 7500 | 3654.982 | 1647.8475 | 0 | 90248.8607 | 45857.4873 | 134640.0048
3753 | 10 | 70 | 40 | 29748.5358 | 1.015 | 23.0361 | 0.74618 | 102132.4947 | 0.056748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0814 | 11.7983 | 3.2189 | 0.076486 | 0.03704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802700.3127 | 10195271.2559 | 4.4495 | 4.9823 | 35.8291 | 15966.6203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72787.6977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1176 | 898.5675 | 5960.4665 | 16857.4231 | 15.1725 | 98940.0167 | 25782.2254 | 57236.7798 | -14046.9031 | 4382.7785 | 7500 | 3051.1042 | 1191.4866 | 0 | 56217.2413 | 52831.7194 | 88482.9933
3754 | 10 | 70 | 40 | 36148.052 | 1.3492 | 25.9619 | 0.72939 | 96857.4349 | 0.066307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4284 | 10.9578 | 5.8266 | 0.044303 | 0.044414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256271.8561 | 17196441.6439 | 5.7406 | 5.694 | 44.1347 | 16152.6836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58887.8802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.0158 | 1109.9362 | 5439.9072 | 16989.5804 | 17.261 | 93329.2567 | 38316.9432 | 51237.4195 | -15523.9841 | 6182.1121 | 7500 | 2335.8159 | 2015.1944 | 0 | 92550.9945 | 67871.6786 | 116742.817
3755 | 10 | 70 | 40 | 33208.145 | 0.67068 | 22.933 | 0.77567 | 96567.6212 | 0.050383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2743 | 9.3242 | 5.7777 | 0.11077 | 0.052137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635378.0959 | 22628606.0282 | 4.7197 | 4.5084 | 47.7032 | 15887.5884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71321.8203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2149 | 962.2441 | 4791.0393 | 22816.275 | 14.8574 | 93882.9254 | 20783.74 | 57596.4702 | -11812.6613 | 3563.3642 | 7500 | 5331.2198 | 1363.5406 | 0 | 97463.5488 | 41105.3824 | 140683.8398
3756 | 10 | 70 | 40 | 39323.283 | 1.2744 | 24.2287 | 0.78938 | 98743.2918 | 0.045847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0492 | 10.1891 | 4.6113 | 0.093262 | 0.047073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868935.4907 | 18563177.1093 | 5.7062 | 4.258 | 35.6415 | 13535.9318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77054.0581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.0972 | 1189.9534 | 3949.59 | 19271.9008 | 15.5769 | 96242.1068 | 40102.7644 | 66666.0363 | -11005.2137 | 6145.5745 | 7500 | 3710.8661 | 2123.2152 | 0 | 85427.1423 | 53561.0983 | 147109.2868
3757 | 10 | 70 | 40 | 35281.3521 | 0.94541 | 25.411 | 0.81868 | 100780.5523 | 0.056134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3388 | 8.3437 | 5.1626 | 0.12288 | 0.046545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237908.6516 | 20949088.8956 | 4.4291 | 4.2601 | 36.2017 | 18999.1603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74308.9188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.904 | 1176.7851 | 5390.9484 | 20786.2327 | 16.0713 | 97663.8829 | 28990.2389 | 69402.123 | -13713.3453 | 4799.2125 | 7500 | 6182.682 | 1639.4873 | 0 | 99288.4847 | 75523.1042 | 128565.7788
3758 | 10 | 70 | 40 | 34869.1991 | 1.3218 | 28.2713 | 0.78081 | 104873.8184 | 0.032135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.964 | 11.5803 | 4.7319 | 0.11333 | 0.06424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1595951.5678 | 17673124.4707 | 4.8989 | 4.7218 | 34.3376 | 18418.6919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75294.7215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.2925 | 999.1284 | 5431.3034 | 16642.0175 | 18.2632 | 103004.7059 | 36454.3631 | 75355.2454 | -8224.095 | 5476.2401 | 7500 | 5362.3507 | 2581.9756 | 0 | 93722.2714 | 93511.7471 | 124716.6042
3759 | 10 | 70 | 40 | 30087.2811 | 1.0888 | 32.1933 | 0.60917 | 103254.9518 | 0.055541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5519 | 8.9053 | 3.9231 | 0.1064 | 0.051864 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764235.0299 | 13381686.3797 | 5.5746 | 5.2861 | 48.297 | 15413.1629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84992.4919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 282.0606 | 918.5427 | 4555.1768 | 16358.9475 | 22.8936 | 100095.0073 | 27456.6672 | 79040.1169 | -13903.756 | 4602.0558 | 7500 | 3268.4249 | 1751.7853 | 0 | 64792.2529 | 45575.7138 | 128931.8331
3760 | 10 | 70 | 40 | 33285.9656 | 0.91353 | 20.7463 | 0.74365 | 107868.9546 | 0.033825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9717 | 7.8619 | 5.0309 | 0.12131 | 0.046707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777461.3656 | 19080844.2033 | 5.5781 | 4.6177 | 44.799 | 12597.8621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75531.4171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.6067 | 1113.0928 | 5286.5363 | 19963.5596 | 13.6838 | 105846.3165 | 26644.812 | 53344.1262 | -8899.6072 | 4181.5245 | 7500 | 5344.5268 | 1433.4278 | 0 | 84379.8369 | 44374.8518 | 129553.7951
3761 | 10 | 70 | 40 | 36839.999 | 1.2173 | 25.2499 | 0.7419 | 97929.2608 | 0.034903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6417 | 12.343 | 7.5758 | 0.117 | 0.067488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825323.5701 | 19880133.1636 | 5.0321 | 5.4965 | 36.1858 | 15033.7813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78464.8041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.1785 | 862.8648 | 4875.0811 | 18640.6474 | 16.6705 | 96035.0645 | 36398.7034 | 67317.9339 | -8334.4639 | 5475.4918 | 7500 | 6344.3088 | 2712.1432 | 0 | 117339.8647 | 52727.9942 | 182025.9878
3762 | 10 | 70 | 40 | 37008.3785 | 1.1757 | 24.9511 | 0.63418 | 92770.0741 | 0.059583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0697 | 11.3975 | 5.4285 | 0.09088 | 0.057161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995759.6447 | 13657360.5935 | 4.9537 | 4.7467 | 43.5917 | 8790.9842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66593.2779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.76 | 879.6815 | 3995.1447 | 19167.5655 | 17.4968 | 89727.7655 | 35681.6259 | 49640.367 | -13386.1578 | 5690.6506 | 7500 | 3921.3316 | 2387.3934 | 0 | 63963.7713 | 50033.441 | 105365.541
3763 | 10 | 70 | 40 | 36016.5197 | 0.93332 | 17.0316 | 0.84707 | 112289.3164 | 0.060262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5708 | 10.89 | 4.955 | 0.11186 | 0.048388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956711.4786 | 9099838.1771 | 4.2562 | 5.535 | 37.5622 | 16197.0814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69597.5047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.2256 | 978.5873 | 4897.782 | 21363.3178 | 10.6019 | 108565.6601 | 29306.4038 | 44748.9372 | -16384.0876 | 5007.6938 | 7500 | 4826.8804 | 1778.4494 | 0 | 54181.7419 | 59000.5611 | 71965.4579
3764 | 10 | 70 | 40 | 33399.5375 | 1.6337 | 26.8831 | 0.67756 | 100978.6098 | 0.027062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5177 | 9.8949 | 5.73 | 0.1242 | 0.05494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150066.4546 | 13779180.9814 | 5.5607 | 4.7559 | 34.3444 | 16594.2467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70015.2937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9137 | 1049.6643 | 5699.7339 | 13387.4355 | 18.3995 | 99460.8572 | 40024.2041 | 59397.608 | -6678.1112 | 5866.8854 | 7500 | 6385.9927 | 2365.6843 | 0 | 72131.4466 | 70701.1984 | 116292.5115
3765 | 10 | 70 | 40 | 35368.3101 | 1.3537 | 28.7654 | 0.75348 | 117457.2634 | 0.052893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4281 | 10.2992 | 4.7424 | 0.11106 | 0.055606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070434.4321 | 12904507.4583 | 4.5227 | 4.6901 | 37.2597 | 11468.3705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71032.097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.7565 | 987.577 | 6587.2706 | 16581.0048 | 18.8689 | 114031.4922 | 37574.6108 | 70297.1778 | -15073.393 | 6053.0634 | 7500 | 6052.7739 | 2470.3511 | 0 | 65677.1607 | 59572.1014 | 120979.6432
3766 | 10 | 70 | 40 | 39459.2708 | 1.0488 | 38.926 | 0.64473 | 107680.0547 | 0.055716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.501 | 9.5044 | 5.5293 | 0.092114 | 0.031009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102866.5252 | 15932502.2955 | 5.3543 | 5.0352 | 41.367 | 15015.7795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76870.0122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5758 | 858.4043 | 5120.9412 | 21941.1428 | 27.1361 | 104374.4268 | 35036.256 | 90629.2207 | -14544.7631 | 5674.4735 | 7500 | 4169.1245 | 1291.4289 | 0 | 79965.9934 | 61907.4512 | 147814.2827
3767 | 10 | 70 | 40 | 32062.7391 | 0.88824 | 27.871 | 0.58829 | 100875.3448 | 0.060291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9619 | 10.4039 | 5.2623 | 0.11748 | 0.059178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008272.1533 | 19586350.0764 | 5.0405 | 5.605 | 49.641 | 15199.8798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77986.3308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.506 | 944.0042 | 4439.6427 | 19504.0607 | 20.0529 | 97528.6088 | 25117.3568 | 60970.7403 | -14725.6383 | 4334.2254 | 7500 | 4877.674 | 1882.5069 | 0 | 100453.1257 | 54510.824 | 135899.1669
3768 | 10 | 70 | 40 | 37817.2285 | 1.0831 | 29.4578 | 0.67329 | 98324.2802 | 0.056442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4434 | 10.9089 | 4.2051 | 0.096469 | 0.054617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090957.6353 | 7956490.0936 | 4.8113 | 4.5135 | 43.5367 | 11573.5101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75890.0802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1694 | 1281.0686 | 5092.3424 | 20627.7781 | 20.2099 | 95267.1561 | 34378.9007 | 70182.3261 | -13451.346 | 5517.1915 | 7500 | 4581.5672 | 2211.5959 | 0 | 35724.6316 | 56786.9156 | 89857.9514
3769 | 10 | 70 | 40 | 35086.1412 | 0.8685 | 19.9719 | 0.70394 | 94542.4702 | 0.061444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8802 | 11.8642 | 6.1389 | 0.060408 | 0.046537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863142.7089 | 12263955.2397 | 4.3052 | 5.1918 | 47.7089 | 16570.8877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64817.4481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.7811 | 907.3752 | 5935.7529 | 21580.2217 | 13.469 | 91346.887 | 27011.8389 | 42150.0698 | -14060.5659 | 4551.1595 | 7500 | 3427.4083 | 1554.4868 | 0 | 60970.4329 | 50826.6667 | 82278.1635
3770 | 10 | 70 | 40 | 36167.4107 | 1.2853 | 26.4961 | 0.73241 | 100647.5109 | 0.06651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3703 | 10.186 | 3.9486 | 0.054075 | 0.055472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221048.8278 | 10929718.2919 | 4.3026 | 4.6379 | 48.7409 | 13029.0282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64220.1216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.1286 | 715.6386 | 5488.9456 | 17617.6465 | 17.5864 | 96970.2692 | 37099.5284 | 57217.7204 | -16179.8635 | 6056.8591 | 7500 | 2052.8132 | 2465.955 | 0 | 48463.1389 | 61023.4844 | 83652.667
3771 | 10 | 70 | 40 | 39129.5158 | 1.1346 | 30.5624 | 0.8259 | 94220.1336 | 0.048694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5175 | 11.7792 | 5.498 | 0.095325 | 0.033338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175078.1225 | 11149644.1572 | 4.7494 | 4.4611 | 44.4209 | 14178.5535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64436.2166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9427 | 1066.3905 | 5156.2957 | 20737.0231 | 19.2514 | 91687.3204 | 36784.9854 | 72884.1071 | -11144.378 | 5702.1459 | 7500 | 4710.6038 | 1395.2065 | 0 | 49125.1829 | 62403.6273 | 104554.2263
3772 | 10 | 70 | 40 | 38900.8704 | 1.1006 | 36.0475 | 0.85811 | 94175.0254 | 0.056468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1545 | 8.3771 | 5.3968 | 0.077027 | 0.056023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959439.4207 | 13842638.1429 | 4.8864 | 5.2367 | 32.94 | 11824.6269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68236.0601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.7413 | 789.2379 | 4395.0426 | 21012.3816 | 22.3009 | 91245.5912 | 35776.9776 | 93801.502 | -12889.5101 | 5672.884 | 7500 | 3004.827 | 2332.5751 | 0 | 82827.8331 | 58077.2097 | 159949.879
3773 | 10 | 70 | 40 | 36537.9923 | 0.88751 | 29.8624 | 0.71428 | 104446.5781 | 0.042314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9854 | 9.0753 | 4.6122 | 0.071923 | 0.05103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923193.1892 | 10169681.119 | 4.5106 | 5.6982 | 48.8947 | 13369.9619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84483.8924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.3393 | 796.9189 | 5374.124 | 22235.4454 | 20.0229 | 102002.3725 | 28605.0938 | 83128.0475 | -10754.5045 | 4563.49 | 7500 | 3258.8029 | 1709.1654 | 0 | 54151.9861 | 49605.9569 | 122556.1243
3774 | 10 | 70 | 40 | 37534.3734 | 0.91769 | 29.664 | 0.72146 | 100030.9192 | 0.049899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7347 | 11.0372 | 6.216 | 0.10021 | 0.053724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180398.982 | 17090560.4534 | 5.055 | 4.2646 | 42.4982 | 13012.4425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76337.0711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.9012 | 1021.3464 | 6089.8361 | 22459.2594 | 19.8102 | 97276.2859 | 30150.228 | 75221.3144 | -12120.3865 | 4858.6061 | 7500 | 5811.4342 | 1915.7793 | 0 | 73114.2574 | 62521.32 | 123929.913
3775 | 10 | 70 | 40 | 32202.7473 | 1.1782 | 19.5002 | 0.76969 | 96919.9896 | 0.049002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4865 | 8.432 | 5.9735 | 0.099362 | 0.046385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1548098.2219 | 16130156.8153 | 5.7491 | 5.6204 | 47.7396 | 12819.9166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76154.1981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7857 | 872.8005 | 4211.167 | 16655.4118 | 12.6758 | 94298.3179 | 31094.671 | 51970.7334 | -11535.3554 | 4951.0545 | 7500 | 4262.334 | 1685.5448 | 0 | 82648.8194 | 74241.7124 | 98336.0893
3776 | 10 | 70 | 40 | 34535.9804 | 1.3671 | 21.0154 | 0.77192 | 96372.7196 | 0.0614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5164 | 9.2218 | 4.5109 | 0.10314 | 0.053016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250333.2476 | 10690953.1413 | 5.11 | 4.9852 | 33.8854 | 9620.4631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67346.7586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.1265 | 1220.055 | 4133.2854 | 16070.0163 | 13.6437 | 93117.5814 | 36931.9282 | 49646.0586 | -14322.6081 | 5919.0004 | 7500 | 4091.9762 | 2303.137 | 0 | 59716.5364 | 68904.872 | 82881.1566
3777 | 10 | 70 | 40 | 31197.1595 | 0.77002 | 23.1227 | 0.66937 | 94410.8756 | 0.054211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2754 | 11.7715 | 4.367 | 0.14249 | 0.049854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808317.3158 | 12302171.3754 | 4.9094 | 5.1237 | 35.2259 | 15270.1018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72636.6353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.4741 | 892.7689 | 4681.6545 | 20275.4806 | 15.8985 | 91589.712 | 21843.3578 | 52474.3249 | -12413.1199 | 3744.9246 | 7500 | 5504.7799 | 1370.2697 | 0 | 69340.2616 | 52751.0776 | 96613.721
3778 | 10 | 70 | 40 | 43090.8466 | 0.62966 | 27.6873 | 0.93944 | 106269.8934 | 0.042593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5155 | 12.0079 | 3.7774 | 0.05981 | 0.043207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975350.5179 | 18569742.1588 | 4.7512 | 5.66 | 45.4167 | 14769.6994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74203.7629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.2946 | 901.1218 | 5899.8955 | 30293.759 | 16.3667 | 103766.8439 | 25594.1751 | 84002.8225 | -11013.4179 | 4169.2873 | 7500 | 2334.0325 | 1322.1551 | 0 | 100945.5301 | 54375.2584 | 160479.3263
3779 | 10 | 70 | 40 | 30839.7936 | 0.85389 | 21.8391 | 0.67659 | 98440.2252 | 0.064665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5286 | 9.6311 | 5.8319 | 0.12999 | 0.054644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098749.911 | 12588416.5592 | 4.5233 | 4.8622 | 32.4535 | 16738.8817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73455.0891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.219 | 1094.8809 | 4774.5393 | 19124.1897 | 14.9554 | 94941.6035 | 23431.2078 | 50564.5969 | -15393.9358 | 4145.8765 | 7500 | 6277.8577 | 1662.7417 | 0 | 71704.3533 | 70177.0519 | 79715.6462
3780 | 10 | 70 | 40 | 36905.0686 | 1.3726 | 22.1678 | 0.60001 | 99924.1609 | 0.061253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.313 | 9.1867 | 4.866 | 0.096181 | 0.051843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232903.6309 | 8512384.143 | 4.2942 | 5.2508 | 38.4107 | 14092.0709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62271.3569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.6637 | 825.7209 | 5256.8068 | 17119.4167 | 15.8452 | 96556.9644 | 39571.3038 | 39371.5708 | -14815.6647 | 6309.1512 | 7500 | 4563.2484 | 2400.6481 | 0 | 47644.7457 | 68589.236 | 63955.7672
3781 | 10 | 70 | 40 | 41359.2639 | 1.3814 | 19.4269 | 0.64763 | 101234.3866 | 0.046419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.08 | 8.6782 | 4.9923 | 0.13334 | 0.053397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155784.9617 | 18171847.3519 | 4.9564 | 4.5657 | 40.5413 | 13099.5176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58749.1638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.0077 | 966.2197 | 5517.8774 | 19091.1551 | 13.5209 | 98638.4908 | 44536.2174 | 34697.3612 | -11421.9414 | 6775.4412 | 7500 | 5823.2038 | 2655.3055 | 0 | 85125.608 | 62753.0748 | 112938.1209
3782 | 10 | 70 | 40 | 38663.9451 | 0.74837 | 15.4531 | 0.8836 | 104884.2393 | 0.039664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5663 | 11.1596 | 5.2956 | 0.10096 | 0.04213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835519.4328 | 11366506.8688 | 5.6121 | 5.5957 | 44.241 | 12861.4601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64774.6088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.0056 | 1356.7677 | 4199.3897 | 25434.5891 | 9.4247 | 102581.7911 | 26458.7121 | 39048.6595 | -10130.7719 | 4232.4166 | 7500 | 4533.6668 | 1308.7037 | 0 | 60361.3064 | 47218.5242 | 86094.169
3783 | 10 | 70 | 40 | 31895.6295 | 1.3079 | 24.9784 | 0.6969 | 103030.7461 | 0.037414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7588 | 10.4213 | 5.7991 | 0.093293 | 0.056633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939662.5746 | 15247684.5481 | 5.699 | 4.5485 | 48.8335 | 15116.2351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84433.5275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.6984 | 824.0961 | 6756.0301 | 15340.9891 | 16.9118 | 100895.9978 | 33109.2808 | 68108.9862 | -9392.8924 | 5092.8584 | 7500 | 5413.4308 | 2116.8831 | 0 | 63653.5962 | 52019.2715 | 123582.8716
3784 | 10 | 70 | 40 | 36184.5048 | 0.71084 | 13.1564 | 0.71112 | 95440.8587 | 0.051583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8016 | 8.2751 | 5.2774 | 0.12507 | 0.047248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220271.245 | 21508719.1486 | 4.6426 | 4.9154 | 44.7549 | 9167.295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91925.0486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.8709 | 1317.0395 | 5757.9102 | 24308.6208 | 8.837 | 92725.173 | 23751.7681 | 39705.5051 | -11949.0171 | 3976.2028 | 7500 | 6510.8555 | 1378.8421 | 0 | 103689.468 | 59066.6899 | 115496.9345
3785 | 10 | 70 | 40 | 36152.0438 | 1.4422 | 23.5643 | 0.78815 | 93932.4793 | 0.041356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3426 | 9.0484 | 5.6936 | 0.066805 | 0.048069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003246.8521 | 16206377.6161 | 4.3511 | 4.7016 | 40.7202 | 16501.7487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80516.4638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0211 | 888.4153 | 4273.5432 | 16129.3503 | 15.1601 | 91783.5099 | 40045.387 | 67667.2004 | -9455.4651 | 6041.7781 | 7500 | 2929.4639 | 2131.559 | 0 | 79253.4501 | 59504.1835 | 136609.1898
3786 | 10 | 70 | 40 | 34261.0199 | 1.1636 | 25.3164 | 0.74845 | 97657.584 | 0.061956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2305 | 7.8927 | 6.0096 | 0.059828 | 0.050334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029144.2895 | 13717896.0211 | 4.2944 | 4.3301 | 39.3612 | 15838.4158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74837.2587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2725 | 782.0059 | 5711.6426 | 17865.3543 | 16.6533 | 94329.6676 | 32791.3312 | 64832.417 | -14642.8323 | 5374.6761 | 7500 | 2911.5234 | 1985.5366 | 0 | 63332.7096 | 60740.017 | 103345.3447
3787 | 10 | 70 | 40 | 30292.342 | 1.0988 | 21.7833 | 0.86917 | 103883.3194 | 0.052328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3715 | 9.6255 | 4.7879 | 0.11684 | 0.052954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891293.2225 | 18775737.1557 | 4.6663 | 4.7035 | 32.9693 | 15571.9756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73201.6847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.2078 | 1133.6755 | 4966.3289 | 16378.9665 | 13.3931 | 100885.3768 | 27826.751 | 61417.541 | -13190.9477 | 4608.3342 | 7500 | 4995.073 | 1791.0377 | 0 | 102295.5168 | 58516.8163 | 138726.4896
3788 | 10 | 70 | 40 | 37333.6482 | 1.1473 | 24.5754 | 0.69451 | 90832.1251 | 0.054116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2655 | 10.4081 | 5.8041 | 0.101 | 0.056586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777421.3203 | 14330442.6979 | 5.3228 | 4.8343 | 30.6298 | 16345.4872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74315.9641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.4876 | 1218.8954 | 5576.2029 | 19645.8248 | 16.6613 | 88122.6029 | 35375.6468 | 58814.7049 | -11921.8974 | 5558.2767 | 7500 | 5699.6189 | 2308.396 | 0 | 82120.0983 | 55502.9275 | 129951.9166
3789 | 10 | 70 | 40 | 34000.3971 | 0.80496 | 25.8682 | 0.76795 | 94487.1875 | 0.03652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6761 | 10.8484 | 6.0362 | 0.081413 | 0.048656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076766.7929 | 19143729.2188 | 5.2708 | 4.3135 | 49.1754 | 12528.0169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87997.8136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.4067 | 812.7702 | 5164.7282 | 21669.4726 | 16.8316 | 92575.7129 | 24661.8491 | 79519.7705 | -8410.4883 | 3881.0538 | 7500 | 4176.4381 | 1385.9697 | 0 | 76777.6538 | 54684.4807 | 134807.766
3790 | 10 | 70 | 40 | 33128.235 | 0.87884 | 31.2865 | 0.71242 | 100777.6377 | 0.060462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6616 | 10.1135 | 3.8069 | 0.11334 | 0.044367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853145.9981 | 16796484.0807 | 4.64 | 5.6541 | 38.8119 | 12875.5208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 52245.2631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7515 | 947.1775 | 5217.0388 | 20258.4235 | 20.9997 | 97424.8158 | 25739.623 | 53743.7603 | -14752.4163 | 4420.6676 | 7500 | 4669.0367 | 1439.4937 | 0 | 99070.8978 | 50377.2194 | 131453.8433
3791 | 10 | 70 | 40 | 28311.65 | 1.0384 | 19.62 | 0.72209 | 105265.6657 | 0.0526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1028 | 10.0088 | 4.4843 | 0.087574 | 0.043665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677402.5477 | 21398510.3244 | 5.7281 | 4.5761 | 31.7301 | 14069.7279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69636.7551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.4078 | 1060.7519 | 6030.2297 | 15834.2551 | 13.098 | 102212.2512 | 24954.79 | 45417.2489 | -13435.0237 | 4232.1456 | 7500 | 4196.8238 | 1356.31 | 0 | 112671.3681 | 47463.8254 | 139429.8372
3792 | 10 | 70 | 40 | 36586.2201 | 1.158 | 35.4462 | 0.78048 | 99375.2553 | 0.064153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4573 | 8.6797 | 4.6201 | 0.0924 | 0.053528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895620.5807 | 14456913.484 | 4.507 | 4.7711 | 35.0358 | 12301.2039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75115.5268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.6056 | 839.1278 | 4738.3731 | 19137.7433 | 22.9026 | 95870.8568 | 34896.9535 | 94222.1268 | -15419.3534 | 5709.6585 | 7500 | 3351.7141 | 2243.1197 | 0 | 77415.8337 | 53958.4537 | 155961.5991
3793 | 10 | 70 | 40 | 35484.8598 | 0.72743 | 20.1164 | 0.87568 | 106546.6876 | 0.053538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2417 | 9.9435 | 4.922 | 0.062276 | 0.037344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148814.3021 | 15541399.0573 | 4.6185 | 5.6937 | 41.5755 | 17023.2818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71194.6569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.0434 | 1013.5866 | 5673.4508 | 23618.3207 | 12.3233 | 103401.8322 | 23733.0783 | 55482.6446 | -13837.3638 | 4090.605 | 7500 | 2934.1664 | 1121.1832 | 0 | 89066.4446 | 65743.6801 | 104347.0782
3794 | 10 | 70 | 40 | 31553.2586 | 1.3416 | 25.5049 | 0.74478 | 92178.469 | 0.048796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9696 | 10.0335 | 5.3072 | 0.071664 | 0.052257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117205.5211 | 24978663.2266 | 4.566 | 5.096 | 45.748 | 20070.1074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75025.6856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.9535 | 1147.6334 | 6542.8087 | 14893.3175 | 16.8118 | 89695.4293 | 33319.8822 | 65220.4026 | -10925.3747 | 5216.4623 | 7500 | 3881.8282 | 2000.7101 | 0 | 123501.7503 | 65280.1088 | 164435.5521
3795 | 10 | 70 | 40 | 36091.9709 | 0.97158 | 22.1946 | 0.90491 | 99483.1031 | 0.047275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4133 | 9.6909 | 4.6722 | 0.18492 | 0.048829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011648.9681 | 15344719.1911 | 5.0585 | 4.8961 | 31.2138 | 15004.2962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64366.4597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.4287 | 1198.4213 | 4526.2804 | 20954.6252 | 13.3758 | 96885.726 | 30274.6914 | 56763.6203 | -11428.4591 | 4832.712 | 7500 | 7711.281 | 1731.9536 | 0 | 88644.2916 | 65374.143 | 120655.9479
3796 | 10 | 70 | 40 | 33379.3399 | 1.2567 | 19.7756 | 0.67309 | 90296.3666 | 0.056725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5838 | 12.1345 | 4.8343 | 0.10237 | 0.047332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 556541.0855 | 8029405.6822 | 5.6373 | 5.007 | 41.7598 | 18813.4811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74476.0228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.2795 | 897.0777 | 5045.9022 | 16521.2029 | 13.5689 | 87475.0176 | 33716.2741 | 46225.5233 | -12413.9355 | 5362.6599 | 7500 | 4701.4566 | 1862.955 | 0 | 39566.6087 | 42363.0848 | 84158.4574
3797 | 10 | 70 | 40 | 32476.6536 | 0.93479 | 23.3281 | 0.84054 | 91725.3614 | 0.052506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1026 | 9.0269 | 5.3757 | 0.089687 | 0.053352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1494675.2792 | 18385268.0836 | 5.5285 | 5.5205 | 47.5247 | 14792.6723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64276.2428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1879 | 1053.4932 | 5358.8022 | 19247.8041 | 14.5746 | 89069.4119 | 26457.6991 | 56264.4865 | -11686.1777 | 4328.6077 | 7500 | 4278.0668 | 1694.9797 | 0 | 93461.5992 | 74217.0376 | 108082.2237
3798 | 10 | 70 | 40 | 30508.9698 | 1.1022 | 16.3105 | 0.71413 | 91551.0065 | 0.050949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8321 | 10.7182 | 5.6812 | 0.10586 | 0.048749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041842.4151 | 14683701.5727 | 4.5587 | 4.6739 | 47.0353 | 13364.6724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69903.9012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.709 | 919.7288 | 4550.3284 | 16464.6393 | 10.9372 | 88977.5966 | 28088.661 | 37561.2636 | -11323.0038 | 4528.3343 | 7500 | 5047.6215 | 1620.2045 | 0 | 66147.1254 | 54982.824 | 84187.3826
3799 | 10 | 70 | 40 | 35631.537 | 0.82537 | 24.1264 | 0.74625 | 102868.6055 | 0.043967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4668 | 9.6104 | 5.1453 | 0.048366 | 0.038733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841325.5053 | 15924240.6091 | 5.3828 | 5.5681 | 44.8925 | 15163.5035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85318.6104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.6602 | 1172.3712 | 3749.6642 | 22451.1809 | 15.8901 | 100368.4498 | 26360.7122 | 70271.3958 | -11000.6852 | 4272.9395 | 7500 | 1747.2782 | 1214.7099 | 0 | 84159.4915 | 49516.4149 | 135009.4269
3800 | 10 | 70 | 40 | 35901.8873 | 1.007 | 29.9845 | 0.80783 | 98742.9364 | 0.053697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 30.0382 | 10.6369 | 3.879 | 0.092891 | 0.053002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167445.7299 | 17002275.1425 | 4.6565 | 4.3303 | 48.3224 | 14183.7367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77221.249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.2674 | 1156.807 | 4254.9764 | 20434.6676 | 19.0794 | 95819.8751 | 30934.4394 | 84210.6708 | -12861.4697 | 5011.3516 | 7500 | 3818.1714 | 1949.4326 | 0 | 70238.6722 | 60249.1527 | 130552.1157
3801 | 10 | 70 | 40 | 28202.8488 | 0.98378 | 19.3248 | 0.72183 | 101630.3291 | 0.047169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5374 | 11.9176 | 5.4384 | 0.095323 | 0.059314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956970.9331 | 14097456.8148 | 4.4795 | 5.5601 | 44.8591 | 17331.9442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78944.4866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1945 | 795.4428 | 4672.8437 | 16262.8997 | 12.9028 | 98982.7186 | 23879.8983 | 50698.3442 | -11649.4862 | 3975.11 | 7500 | 4035.7465 | 1730.4943 | 0 | 76446.4766 | 56420.8125 | 100195.7712
3802 | 10 | 70 | 40 | 30498.5374 | 1.1098 | 18.099 | 0.62467 | 93594.5149 | 0.068625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7431 | 9.5784 | 5.1892 | 0.11641 | 0.036451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934666.5087 | 13792700.107 | 4.3145 | 5.3825 | 37.5764 | 16163.0164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74405.4862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4125 | 754.2372 | 4565.3484 | 16388.7353 | 12.7596 | 90068.2691 | 28219.6041 | 39728.0036 | -15515.4815 | 4805.823 | 7500 | 4440.8679 | 1285.709 | 0 | 79882.7293 | 57971.5608 | 92375.6947
3803 | 10 | 70 | 40 | 36771.8852 | 1.3202 | 23.9695 | 0.62045 | 97581.2568 | 0.059739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7052 | 12.9876 | 4.8583 | 0.085976 | 0.050294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 587359.127 | 11733049.3989 | 5.0652 | 5.1682 | 39.0079 | 14415.4281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87809.0393 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.7939 | 1109.7421 | 5629.8402 | 17565.3073 | 16.9381 | 94372.9319 | 38413.1559 | 61741.5457 | -14116.6294 | 6108.061 | 7500 | 4188.6155 | 2254.6775 | 0 | 62737.7836 | 40164.7356 | 128662.4742
3804 | 10 | 70 | 40 | 36095.6414 | 1.1988 | 24.6147 | 0.80836 | 102249.996 | 0.05894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0597 | 10.917 | 4.1592 | 0.11012 | 0.040361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 613771.7385 | 15678400.3586 | 4.6129 | 5.1215 | 31.2399 | 16423.5952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80728.0243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.5546 | 1067.5575 | 3575.5894 | 18454.3103 | 15.6579 | 98932.4429 | 35282.6622 | 72306.4473 | -14597.2335 | 5711.2959 | 7500 | 3958.5425 | 1691.8577 | 0 | 95637.6436 | 46967.6218 | 160523.594
3805 | 10 | 70 | 40 | 38422.0303 | 1.1694 | 27.1567 | 0.75022 | 101214.9346 | 0.056163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.938 | 8.3259 | 6.315 | 0.10969 | 0.056557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013082.1596 | 14583164.4455 | 4.6141 | 5.0788 | 41.2077 | 16736.1144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87351.837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5412 | 1158.2187 | 4057.2146 | 19969.7942 | 17.8462 | 98083.2579 | 36904.4722 | 81329.1601 | -13779.3774 | 5881.6162 | 7500 | 4811.5143 | 2441.4437 | 0 | 75562.6984 | 59895.3379 | 140756.1896
3806 | 10 | 70 | 40 | 30537.3716 | 1.2027 | 29.7691 | 0.76425 | 101643.9579 | 0.043451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2814 | 8.4483 | 5.9497 | 0.12047 | 0.054715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151572.1195 | 13750788.5046 | 5.3088 | 4.4162 | 46.1496 | 15044.2207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61725.0017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.919 | 1193.7179 | 3791.4707 | 15578.947 | 19.4099 | 99202.19 | 29916.8492 | 63942.3271 | -10743.7787 | 4741.5525 | 7500 | 5039.9687 | 1904.1191 | 0 | 57968.2283 | 61453.8607 | 98815.4055
3807 | 10 | 70 | 40 | 36569.3567 | 1.1066 | 24.128 | 0.76037 | 101286.2071 | 0.044443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8654 | 9.4172 | 4.9 | 0.044758 | 0.042986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753886.5485 | 7519061.9125 | 5.3524 | 4.6349 | 46.0145 | 12284.1116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78017.3698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9908 | 832.4784 | 4926.8661 | 19686.446 | 15.766 | 98798.1666 | 33765.8213 | 65237.8286 | -10947.3782 | 5278.5842 | 7500 | 1826.575 | 1665.3749 | 0 | 33165.4056 | 42708.3864 | 94783.8252
3808 | 10 | 70 | 40 | 34787.7815 | 1.1994 | 24.2371 | 0.61229 | 108603.4279 | 0.056021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4259 | 12.4652 | 5.6775 | 0.12984 | 0.04905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926092.2148 | 15493166.6037 | 4.9916 | 4.8081 | 42.5162 | 15139.0582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76561.7844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.2222 | 981.401 | 4941.5595 | 17779.9933 | 17.2057 | 105251.519 | 34015.5764 | 53834.0148 | -14748.3991 | 5548.0175 | 7500 | 6748.7717 | 1997.2921 | 0 | 74265.3695 | 53973.4419 | 115187.2009
3809 | 10 | 70 | 40 | 34920.2867 | 1.0418 | 19.7148 | 0.78301 | 94390.3422 | 0.065459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.454 | 9.627 | 4.9882 | 0.11349 | 0.053244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 367961.3348 | 18857825.6392 | 4.5887 | 4.4118 | 44.1504 | 18920.5533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83093.7492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.2221 | 970.8023 | 5678.5336 | 19493.3537 | 12.7201 | 90995.1985 | 30853.866 | 58121.2676 | -14938.6322 | 5129.0159 | 7500 | 5600.7823 | 2004.3285 | 0 | 82864.8652 | 34066.3959 | 143069.0975
3810 | 10 | 70 | 40 | 36206.3621 | 1.2076 | 31.0513 | 0.86463 | 102378.1131 | 0.056093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.693 | 8.3733 | 5.638 | 0.10722 | 0.041314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946648.1067 | 19173961.9098 | 4.609 | 5.2758 | 46.3203 | 10007.0421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79182.76 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.1466 | 990.0463 | 5590.2968 | 18419.8235 | 19.1399 | 99214.3066 | 35573.0772 | 94317.2671 | -13920.7485 | 5708.969 | 7500 | 5030.7446 | 1731.0648 | 0 | 97199.3072 | 48092.214 | 185047.4673
3811 | 10 | 70 | 40 | 41883.9714 | 0.92606 | 19.5576 | 0.79082 | 95844.3766 | 0.050255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4829 | 9.307 | 4.8918 | 0.11519 | 0.046716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1409281.6444 | 13078533.4114 | 4.5276 | 4.4459 | 37.1095 | 21568.9689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86259.0858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.7649 | 1038.1314 | 6841.5731 | 24944.7401 | 12.5637 | 93186.4242 | 33878.4626 | 60328.8109 | -11694.9907 | 5340.2326 | 7500 | 6157.5105 | 1831.014 | 0 | 63451.3436 | 85040.6394 | 81751.744
3812 | 10 | 70 | 40 | 37510.9418 | 0.83252 | 19.5543 | 0.73552 | 92824.115 | 0.042287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5561 | 11.0495 | 5.522 | 0.11447 | 0.041214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 498736.4743 | 11714895.9258 | 5.3132 | 5.3977 | 41.6555 | 15383.538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67814.6725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.5715 | 1172.441 | 4904.994 | 23540.9853 | 12.9563 | 90653.2879 | 27939.913 | 44743.9053 | -9551.639 | 4398.3635 | 7500 | 5929.025 | 1330.4609 | 0 | 62557.7396 | 36513.9565 | 108333.8118
3813 | 10 | 70 | 40 | 38686.3003 | 0.86034 | 26.0386 | 0.69243 | 95529.9315 | 0.04891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8247 | 9.2495 | 4.0616 | 0.10444 | 0.042194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000250.1426 | 15560825.014 | 4.9331 | 5.2977 | 36.3663 | 15747.5381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72542.1099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.0651 | 935.8375 | 5087.0566 | 23903.5827 | 17.6738 | 92950.6854 | 29565.4351 | 60680.0717 | -11348.6825 | 4731.1351 | 7500 | 3901.0286 | 1465.1361 | 0 | 88790.0081 | 61304.3307 | 123979.8017
3814 | 10 | 70 | 40 | 29473.6632 | 1.342 | 31.7045 | 0.64075 | 104873.109 | 0.048969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8459 | 10.8923 | 5.4759 | 0.076822 | 0.047601 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816959.7277 | 16013064.6169 | 4.7483 | 5.1809 | 46.6482 | 17302.5957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64327.6133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5449 | 924.7856 | 6007.5789 | 13908.6419 | 22.1511 | 102038.1804 | 31130.0425 | 61454.7317 | -12473.6861 | 5013.9864 | 7500 | 4028.5975 | 1751.7169 | 0 | 79235.6023 | 50062.4071 | 127578.584
3815 | 10 | 70 | 40 | 34958.5421 | 1.0246 | 19.2339 | 0.59192 | 102044.8303 | 0.034979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6561 | 10.6276 | 4.947 | 0.11292 | 0.046372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143613.8076 | 8468582.798 | 4.9439 | 5.051 | 41.6401 | 15273.7342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73427.7651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.7695 | 1061.4633 | 5503.816 | 19703.6283 | 13.8105 | 100066.7345 | 30509.8276 | 39822.8231 | -8703.6213 | 4695.9951 | 7500 | 5081.3595 | 1598.2618 | 0 | 43003.9124 | 63735.3343 | 59773.2238
3816 | 10 | 70 | 40 | 32832.5747 | 0.75713 | 27.3696 | 0.73842 | 94499.6372 | 0.050712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.129 | 11.9897 | 4.0576 | 0.15987 | 0.052609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781758.0213 | 17220874.1726 | 5.1571 | 4.8718 | 38.2196 | 15540.2901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59392.6324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0149 | 1033.7414 | 4746.0755 | 21492.8292 | 18.1053 | 91855.4877 | 22679.4909 | 55023.3677 | -11634.2575 | 3810.6114 | 7500 | 6160.1644 | 1471.349 | 0 | 87891.2368 | 50188.671 | 122713.2916
3817 | 10 | 70 | 40 | 35979.6137 | 1.2187 | 28.1876 | 0.7165 | 102880.4435 | 0.046575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1849 | 10.5634 | 5.5528 | 0.11095 | 0.057389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098404.6404 | 16157396.7075 | 5.6564 | 5.376 | 41.2411 | 12220.1065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83371.0924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.907 | 946.7207 | 5459.2089 | 18191.2676 | 18.8765 | 100233.581 | 35576.6923 | 77627.589 | -11646.1951 | 5568.5944 | 7500 | 5360.2641 | 2345.5109 | 0 | 85527.0363 | 58994.8402 | 148864.6517
3818 | 10 | 70 | 40 | 36333.4374 | 0.98696 | 22.5434 | 0.74035 | 91946.6865 | 0.053828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2243 | 9.8422 | 4.2951 | 0.074104 | 0.045987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877242.1741 | 27634865.1456 | 5.2873 | 5.3611 | 30.448 | 14344.2998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70673.2642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4761 | 904.7484 | 6553.8523 | 20913.9896 | 14.8966 | 89218.2681 | 30838.8954 | 54042.4928 | -12005.0407 | 4945.2935 | 7500 | 3524.3983 | 1669.1219 | 0 | 175111.918 | 58691.8032 | 206935.276
3819 | 10 | 70 | 40 | 34247.5616 | 0.93701 | 24.4248 | 0.85679 | 92970.9149 | 0.05696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9985 | 9.5759 | 4.5406 | 0.12575 | 0.049966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116844.3802 | 14551964.8921 | 5.4093 | 5.4982 | 33.9595 | 18339.6167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70244.4479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7145 | 844.2252 | 5975.2424 | 20272.1871 | 15.1216 | 90054.1542 | 27950.749 | 65349.8089 | -12833.747 | 4603.1068 | 7500 | 5445.8575 | 1688.0654 | 0 | 88093.074 | 71227.4837 | 116569.4309
3820 | 10 | 70 | 40 | 38547.1264 | 0.89508 | 14.7372 | 0.82578 | 99331.9883 | 0.039674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8741 | 8.7832 | 4.9946 | 0.099133 | 0.04586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095847.0464 | 20611235.6342 | 4.5592 | 4.3468 | 37.2317 | 19978.5894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77727.1 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4537 | 921.0972 | 5254.9011 | 23358.9076 | 9.2836 | 97150.9223 | 30376.4375 | 42389.0739 | -9596.6901 | 4733.1301 | 7500 | 4450.246 | 1593.1074 | 0 | 97639.5678 | 69244.6282 | 109840.2445
3821 | 10 | 70 | 40 | 39667.5528 | 1.3074 | 22.2857 | 0.76679 | 102695.154 | 0.056091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1971 | 11.9489 | 6.0522 | 0.12281 | 0.051751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872679.7967 | 13719975.2222 | 5.6902 | 4.5774 | 35.9614 | 9986.0301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70195.3948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.1001 | 1211.4684 | 4688.306 | 19085.2767 | 14.51 | 99521.7039 | 41164.5523 | 54581.7317 | -13963.1807 | 6473.4354 | 7500 | 6979.9636 | 2458.7763 | 0 | 67254.633 | 49982.1004 | 122467.8112
3822 | 10 | 70 | 40 | 29500.8128 | 1.1535 | 27.3154 | 0.82598 | 95363.0333 | 0.0534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1912 | 9.0959 | 4.1249 | 0.076221 | 0.051828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031008.2484 | 18797781.6004 | 5.6959 | 5.0007 | 47.2748 | 10500.2233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85052.5948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.2297 | 957.5407 | 5388.9335 | 15470.2183 | 17.2053 | 92555.413 | 28061.1889 | 85988.9895 | -12353.5294 | 4588.4135 | 7500 | 3034.2869 | 1745.3714 | 0 | 86990.0075 | 51589.4835 | 153965.2449
3823 | 10 | 70 | 40 | 36374.9742 | 1.1674 | 25.2535 | 0.74015 | 102547.8394 | 0.05818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.514 | 9.6279 | 6.0022 | 0.050902 | 0.042255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816634.0986 | 13026747.4991 | 5.2871 | 4.344 | 48.9822 | 17118.7518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77817.4589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.461 | 928.134 | 4682.1006 | 18927.086 | 16.6892 | 99262.8026 | 34895.7763 | 66645.1796 | -14454.1617 | 5649.722 | 7500 | 2420.1878 | 1752.1542 | 0 | 52657.1178 | 49146.7153 | 107919.2609
3824 | 10 | 70 | 40 | 38667.2591 | 0.73406 | 26.7351 | 0.66323 | 107792.4785 | 0.055439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5465 | 11.3288 | 4.2988 | 0.076015 | 0.039497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905581.1666 | 21827355.573 | 4.5354 | 4.4331 | 37.0178 | 15372.1228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88733.9542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 312.3489 | 1062.8811 | 4453.8196 | 25641.2702 | 18.4456 | 104499.6259 | 26051.9779 | 73556.5996 | -14488.5513 | 4446.8843 | 7500 | 2834.8021 | 1289.0895 | 0 | 105732.21 | 56213.5298 | 150709.4823
3825 | 10 | 70 | 40 | 29847.3454 | 1.2052 | 24.361 | 0.80915 | 94741.1624 | 0.036732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0224 | 10.7878 | 4.4572 | 0.089863 | 0.06302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898064.9857 | 13346914.8981 | 5.7326 | 5.1751 | 43.8869 | 15155.0304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70129.051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.7671 | 927.431 | 5060.1928 | 15205.5285 | 15.4896 | 92813.5585 | 29283.6338 | 62214.2556 | -8481.4571 | 4515.1672 | 7500 | 4006.035 | 2088.397 | 0 | 65971.8691 | 52228.5859 | 114869.3147
3826 | 10 | 70 | 40 | 32117.448 | 1.2901 | 22.9163 | 0.86301 | 102632.6488 | 0.051636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4511 | 9.0535 | 4.3021 | 0.12537 | 0.054837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001577.5636 | 14097342.9205 | 4.5077 | 5.1176 | 34.6027 | 15030.6732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79925.9621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.9909 | 926.6635 | 3589.4916 | 15602.497 | 14.1384 | 99709.3758 | 33029.902 | 70157.9358 | -12862.4008 | 5296.916 | 7500 | 4566.5852 | 2131.8502 | 0 | 81142.0399 | 61948.9214 | 129013.907
3827 | 10 | 70 | 40 | 39882.568 | 1.3638 | 18.6255 | 0.64879 | 94957.2965 | 0.066096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7618 | 10.3589 | 5.0756 | 0.071032 | 0.040744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090710.9111 | 21576634.1669 | 5.3089 | 5.2973 | 35.7268 | 14343.5994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78407.0391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 219.2227 | 913.9159 | 5688.9527 | 18591.8638 | 12.9547 | 91509.1442 | 42581.4084 | 44462.9495 | -15171.8702 | 6741.3384 | 7500 | 3046.7994 | 2015.9143 | 0 | 122963.617 | 64516.6328 | 149623.524
3828 | 10 | 70 | 40 | 30103.5993 | 1.0494 | 38.6523 | 0.77321 | 101804.4575 | 0.051222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.268 | 10.1562 | 4.5725 | 0.1152 | 0.055503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036233.7437 | 8320088.522 | 5.581 | 5.5376 | 34.1019 | 12559.2467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72563.9922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.2632 | 876.3571 | 6514.0781 | 16733.3535 | 25.0758 | 98927.7074 | 26740.4915 | 98516.2931 | -12657.7004 | 4427.3064 | 7500 | 5322.2934 | 1803.5252 | 0 | 50319.9952 | 61510.8568 | 120461.3476
3829 | 10 | 70 | 40 | 35150.666 | 0.93155 | 27.5411 | 0.83478 | 105861.7516 | 0.047153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1526 | 9.6083 | 5.038 | 0.093603 | 0.055704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247415.7056 | 20448199.6544 | 5.0591 | 5.3135 | 35.697 | 15668.4578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76640.3029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1615 | 955.2464 | 3982.3116 | 20870.3922 | 17.2623 | 103104.8275 | 28560.5475 | 78776.8209 | -12130.4661 | 4642.6364 | 7500 | 3663.5359 | 1898.0892 | 0 | 117783.1537 | 73076.9266 | 157617.391
3830 | 10 | 70 | 40 | 37695.9095 | 0.4938 | 24.2359 | 0.72574 | 103226.9035 | 0.055943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.571 | 10.9757 | 5.2788 | 0.12004 | 0.042746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698744.9878 | 13128411.1815 | 4.371 | 5.2532 | 37.876 | 13448.2325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80556.5584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.6386 | 941.4526 | 5329.6266 | 28594.46 | 16.1465 | 100045.3033 | 18202.8991 | 65165.5399 | -13999.041 | 3347.1311 | 7500 | 5634.9157 | 1050.0975 | 0 | 73902.9928 | 44569.0507 | 116235.4843
3831 | 10 | 70 | 40 | 33544.0222 | 1.168 | 23.6528 | 0.60613 | 99844.8891 | 0.048494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.0677 | 10.555 | 4.8474 | 0.086283 | 0.042524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905282.6633 | 10348676.7108 | 4.5441 | 4.641 | 36.4612 | 14709.0076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68298.7892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.0496 | 1100.6609 | 5139.6396 | 17447.8601 | 16.8488 | 97171.7432 | 32192.3242 | 46470.3245 | -11761.8422 | 5114.6364 | 7500 | 4321.8284 | 1596.295 | 0 | 52749.2553 | 55880.748 | 82302.0737
3832 | 10 | 70 | 40 | 35512.5693 | 1.0292 | 30.0301 | 0.8553 | 95010.995 | 0.044987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4643 | 11.0087 | 3.827 | 0.1092 | 0.037365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899785.7588 | 10256909.9916 | 5.3851 | 4.8324 | 43.0041 | 16037.3692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69938.34 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.7975 | 1083.7869 | 5445.7546 | 19964.0987 | 18.6074 | 92648.9178 | 31096.9412 | 79888.3754 | -10393.1394 | 4880.6243 | 7500 | 4342.7368 | 1338.4653 | 0 | 48549.1205 | 53554.9827 | 113648.1412
3833 | 10 | 70 | 40 | 35721.3177 | 1.3065 | 34.284 | 0.64266 | 97401.8061 | 0.045703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3251 | 9.7484 | 5.6537 | 0.073884 | 0.046789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217350.1225 | 14568052.2654 | 5.1066 | 5.4808 | 40.2414 | 11817.7399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64383.9886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0756 | 1011.3577 | 6455.6969 | 17195.057 | 23.9277 | 94942.2405 | 37052.5213 | 66677.8976 | -10822.0885 | 5718.6376 | 7500 | 4279.9842 | 1963.826 | 0 | 80801.6318 | 64318.2085 | 128854.2016
3834 | 10 | 70 | 40 | 36147.7576 | 1.3357 | 12.9612 | 0.78601 | 94358.6719 | 0.050852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1357 | 9.2581 | 4.2778 | 0.085828 | 0.034356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264388.703 | 17198647.5213 | 4.484 | 5.7022 | 40.0124 | 18119.3761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76491.9048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.0897 | 998.7688 | 4692.3013 | 17118.3799 | 8.3487 | 91711.3236 | 38058.7554 | 35282.4563 | -11648.3327 | 5906.9078 | 7500 | 3344.5853 | 1489.4646 | 0 | 101068.5136 | 72810.9446 | 108191.4056
3835 | 10 | 70 | 40 | 30227.775 | 1.1992 | 22.3018 | 0.76698 | 94815.1024 | 0.048831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8493 | 12.0928 | 3.9538 | 0.052777 | 0.044462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1492299.9929 | 13021150.714 | 5.5145 | 5.4377 | 34.6662 | 16195.2347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77189.618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.0179 | 966.9009 | 4251.2075 | 15450.538 | 14.5189 | 92259.2052 | 29554.4741 | 60075.5974 | -11245.948 | 4723.2791 | 7500 | 2224.2317 | 1541.3365 | 0 | 76864.099 | 86027.617 | 85209.4527
3836 | 10 | 70 | 40 | 34632.3371 | 1.1677 | 20.3568 | 0.6752 | 102169.464 | 0.055598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.303 | 10.8706 | 4.9305 | 0.10925 | 0.039262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035473.0617 | 13391527.2013 | 4.2891 | 5.0404 | 36.6218 | 12325.3838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80100.8629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3638 | 938.5504 | 4398.0359 | 18017.5081 | 13.9512 | 99039.5332 | 33229.6579 | 51309.7603 | -13771.6955 | 5380.447 | 7500 | 4652.9292 | 1550.4532 | 0 | 74084.0583 | 59303.3026 | 104632.3079
3837 | 10 | 70 | 40 | 31549.557 | 1.3891 | 20.9799 | 0.72917 | 90953.435 | 0.044265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5366 | 12.2621 | 3.5181 | 0.074796 | 0.045403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 607692.6982 | 12325886.7947 | 5.6492 | 5.3793 | 44.4644 | 15654.5236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62004.6764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.8812 | 841.6852 | 6069.6087 | 14500.8283 | 13.9504 | 88728.0824 | 34097.4574 | 43586.1221 | -9791.5512 | 5252.1871 | 7500 | 3087.127 | 1750.1983 | 0 | 62898.1989 | 40582.3914 | 107797.3482
3838 | 10 | 70 | 40 | 32817.8036 | 1.442 | 23.2991 | 0.74118 | 98121.4591 | 0.050889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3903 | 8.0464 | 5.1228 | 0.076038 | 0.059572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1453430.1824 | 15327893.1775 | 5.1057 | 5.5096 | 36.3293 | 16660.7502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65594.3341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.076 | 832.2544 | 3010.97 | 14643.8491 | 15.3888 | 95366.5437 | 36347.909 | 51887.3995 | -12121.6275 | 5703.117 | 7500 | 2317.0285 | 2493.5472 | 0 | 90271.7977 | 82895.3933 | 101503.7781
3839 | 10 | 70 | 40 | 40487.1666 | 1.1057 | 25.464 | 0.77657 | 98129.5901 | 0.063162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1218 | 11.0205 | 5.4242 | 0.099301 | 0.052123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051591.1012 | 14979438.5842 | 5.0512 | 5.3909 | 38.4353 | 14742.0154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83773.761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5704 | 900.6781 | 5230.815 | 21806.4871 | 16.4889 | 94721.6365 | 37361.3589 | 75188.2952 | -14994.9957 | 6019.1525 | 7500 | 4947.3918 | 2302.6474 | 0 | 83974.8814 | 61208.7307 | 141090.0008
3840 | 10 | 70 | 40 | 36051.8094 | 1.0958 | 21.0757 | 0.80665 | 101329.9781 | 0.053063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0591 | 11.2462 | 5.4259 | 0.086141 | 0.055901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734939.1251 | 18394784.3372 | 4.3708 | 5.2867 | 30.9349 | 15405.2624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76696.1902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9298 | 935.9327 | 4915.7808 | 19525.5685 | 13.4194 | 98365.2066 | 33052.4818 | 58720.4158 | -13044.9948 | 5311.3009 | 7500 | 4006.9909 | 2179.1201 | 0 | 117079.8575 | 52198.6437 | 162606.5287
3841 | 10 | 70 | 40 | 29264.5353 | 0.98496 | 13.5797 | 0.73519 | 106282.9648 | 0.06646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8431 | 9.2117 | 4.3918 | 0.11157 | 0.045487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722590.0673 | 19420071.5666 | 5.1716 | 4.7609 | 34.6745 | 16689.6035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66820.3971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.038 | 926.0412 | 6199.8284 | 16863.9533 | 8.9993 | 102402.7099 | 24801.1641 | 30606.0895 | -17073.1212 | 4436.528 | 7500 | 5105.6449 | 1481.1308 | 0 | 102371.0885 | 50498.6106 | 108729.9139
3842 | 10 | 70 | 40 | 36761.881 | 0.9287 | 29.0928 | 0.66747 | 99791.8983 | 0.057255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3313 | 7.991 | 5.3139 | 0.090398 | 0.04695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332385.1232 | 17351983.6125 | 5.2731 | 5.4875 | 38.0113 | 15758.5008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76740.3918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0885 | 1058.042 | 4775.7344 | 21861.9618 | 20.0246 | 96645.1742 | 29799.8383 | 69589.3786 | -13845.586 | 4917.7103 | 7500 | 3758.0926 | 1694.5884 | 0 | 98823.7755 | 74985.9242 | 127251.8735
3843 | 10 | 70 | 40 | 38236.4783 | 1.1969 | 29.0565 | 0.70224 | 101759.911 | 0.04507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0794 | 10.5286 | 4.4685 | 0.078405 | 0.047664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914582.2453 | 11092447.0417 | 5.1828 | 4.3086 | 30.3584 | 12436.1729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71028.7482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1487 | 901.0852 | 4558.2958 | 19569.8734 | 19.6143 | 99225.4261 | 37333.2099 | 67066.8127 | -11151.7334 | 5777.297 | 7500 | 3163.2432 | 2021.0586 | 0 | 57635.8998 | 58755.4669 | 110590.3209
3844 | 10 | 70 | 40 | 39519.969 | 1.1409 | 26.2704 | 0.6506 | 100575.3452 | 0.030397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3762 | 9.6607 | 4.9727 | 0.091488 | 0.04843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005503.1561 | 14841236.8396 | 4.4044 | 4.772 | 34.7735 | 14343.8507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78626.8121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.693 | 1148.3975 | 4941.3099 | 20870.0536 | 18.2535 | 98878.9595 | 37299.8307 | 63034.7451 | -7464.0971 | 5544.367 | 7500 | 4240.9147 | 1970.7461 | 0 | 80072.383 | 61313.1943 | 130885.6953
3845 | 10 | 70 | 40 | 35755.3521 | 1.4898 | 22.2391 | 0.67239 | 95113.7706 | 0.027259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6561 | 9.6649 | 4.2611 | 0.060227 | 0.045875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128038.599 | 12727745.6567 | 4.8416 | 5.5287 | 46.7578 | 11592.0586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74184.2101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.5675 | 1011.113 | 5085.9324 | 15533.3905 | 15.2652 | 93673.8807 | 40443.9233 | 51735.7769 | -6335.5156 | 5902.8545 | 7500 | 2349.7802 | 1987.4872 | 0 | 66615.0779 | 56776.8622 | 113422.5223
3846 | 10 | 70 | 40 | 30777.8504 | 0.83332 | 28.8109 | 0.78142 | 100218.0728 | 0.04971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6538 | 7.1425 | 6.1065 | 0.12243 | 0.047843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189620.6482 | 6447095.7995 | 4.7113 | 5.0241 | 36.8802 | 10807.3405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67640.0829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.9471 | 815.7683 | 5999.5235 | 19306.7995 | 18.6055 | 97468.5592 | 22942.1018 | 69029.3743 | -12097.8599 | 3875.1038 | 7500 | 6478.8901 | 1360.7015 | 0 | 34982.2412 | 64569.1425 | 69501.4104
3847 | 10 | 70 | 40 | 31378.3073 | 1.3456 | 21.0001 | 0.84596 | 100329.6177 | 0.048055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7154 | 10.8734 | 4.0923 | 0.087382 | 0.056272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015578.9815 | 19702558.0416 | 4.7 | 4.5509 | 48.9859 | 16165.2313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71933.4406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.5856 | 1039.8709 | 5154.0677 | 14777.2745 | 13.0804 | 97667.4582 | 33202.0657 | 56969.0321 | -11713.5021 | 5249.2199 | 7500 | 3682.2771 | 2167.9727 | 0 | 84640.4296 | 55994.354 | 125703.141
3848 | 10 | 70 | 40 | 38740.3817 | 1.2648 | 25.8598 | 0.7741 | 96990.654 | 0.062211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7152 | 5.8683 | 4.0506 | 0.12272 | 0.041916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770594.4027 | 19681055.4152 | 4.8339 | 4.788 | 48.625 | 16072.0335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75011.2481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.3895 | 1222.3957 | 5883.5215 | 19088.66 | 16.7684 | 93672.0795 | 39303.4433 | 68196.3042 | -14601.7277 | 6259.4057 | 7500 | 5541.7551 | 1925.6539 | 0 | 88589.9441 | 46393.2491 | 156321.5294
3849 | 10 | 70 | 40 | 39606.8211 | 1.1475 | 21.7459 | 0.7437 | 98436.0414 | 0.040114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4477 | 10.421 | 4.9684 | 0.097121 | 0.046145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940741.4856 | 18522036.4699 | 5.525 | 4.6035 | 34.7117 | 16546.3212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80009.9423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.3972 | 1233.165 | 4497.7934 | 20839.6014 | 14.3427 | 96250.9022 | 37534.4392 | 59233.2768 | -9614.6123 | 5709.5178 | 7500 | 4237.8783 | 1933.6906 | 0 | 93584.2328 | 60535.2806 | 139583.1426
3850 | 10 | 70 | 40 | 27178.8193 | 0.92866 | 27.9418 | 0.72257 | 105425.6065 | 0.054305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8142 | 10.3248 | 4.531 | 0.10542 | 0.056626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926870.3272 | 13709415.5077 | 4.5093 | 4.7609 | 32.6367 | 15036.6503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85442.7575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6081 | 964.4801 | 3534.6643 | 16163.3216 | 18.6484 | 102269.9328 | 22030.9954 | 79404.9136 | -13884.9643 | 3861.6442 | 7500 | 3913.1968 | 1604.9255 | 0 | 76349.6903 | 59964.6678 | 120815.7337
3851 | 10 | 70 | 40 | 37351.4326 | 0.81459 | 15.0023 | 0.75319 | 99200.1059 | 0.052831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2151 | 10.3203 | 4.5123 | 0.008026 | 0.059707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959914.365 | 19789443.1561 | 5.3596 | 5.3744 | 30.1985 | 15378.1054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80634.0034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.0008 | 825.0845 | 4702.5712 | 23677.1853 | 9.8424 | 96310.1586 | 27348.4946 | 41605.9113 | -12715.7679 | 4513.743 | 7500 | 336.4867 | 1977.9863 | 0 | 126056.5696 | 64152.2628 | 132471.1609
3852 | 10 | 70 | 40 | 33421.5873 | 1.1253 | 25.8841 | 0.89181 | 102849.9621 | 0.057446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0697 | 11.5578 | 6.1609 | 0.12588 | 0.066521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193814.4064 | 17059326.0321 | 4.3227 | 4.8345 | 32.2439 | 10464.1301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83337.0394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3975 | 1212.4471 | 3877.4585 | 17804.99 | 15.7141 | 99596.1357 | 31233.1945 | 84753.5457 | -14316.8363 | 5142.1905 | 7500 | 6040.2848 | 2510.557 | 0 | 97607.2233 | 68750.9083 | 151719.2511
3853 | 10 | 70 | 40 | 35806.4684 | 0.74775 | 32.8134 | 0.79859 | 105160.6699 | 0.066799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8786 | 9.5886 | 4.9982 | 0.13342 | 0.055922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910529.5816 | 8341768.3004 | 4.9831 | 5.4681 | 36.2148 | 14795.7718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76262.857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.4461 | 979.8233 | 5235.4542 | 23563.0094 | 20.9876 | 101302.1242 | 24486.918 | 90186.573 | -16977.6007 | 4387.7963 | 7500 | 6049.7934 | 1800.9045 | 0 | 49050.3021 | 56362.8592 | 110121.8274
3854 | 10 | 70 | 40 | 37631.2066 | 1.5276 | 25.4525 | 0.84633 | 102394.5779 | 0.04769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.56 | 10.1277 | 4.6681 | 0.10514 | 0.041884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269862.8306 | 18532376.5458 | 5.5444 | 4.9666 | 44.5803 | 15360.6886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67864.3243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0099 | 1015.0188 | 4946.4402 | 16005.9406 | 15.8504 | 99698.0136 | 43250.5321 | 65164.0274 | -11864.8829 | 6627.6988 | 7500 | 4352.1422 | 2037.3832 | 0 | 87997.0279 | 67385.7423 | 137678.1864
3855 | 10 | 70 | 40 | 41523.0963 | 0.74644 | 31.2963 | 0.71849 | 100454.3315 | 0.055426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9816 | 10.5756 | 5.7535 | 0.13923 | 0.050421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833072.474 | 7902587.9109 | 4.9329 | 4.7159 | 32.1297 | 15996.2024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72746.5357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.1219 | 1077.7095 | 5530.7568 | 27344.863 | 20.935 | 97386.3521 | 28356.4668 | 75374.7818 | -13499.1096 | 4699.593 | 7500 | 7806.5257 | 1739.1417 | 0 | 43484.2562 | 56756.5888 | 98705.0668
3856 | 10 | 70 | 40 | 36958.39 | 0.99555 | 20.8454 | 0.71281 | 109015.8678 | 0.046746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9882 | 11.3354 | 3.8081 | 0.0861 | 0.04823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949923.4984 | 11424694.1821 | 4.7646 | 4.877 | 38.6462 | 16496.0198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83885.0493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.9045 | 971.7308 | 4171.0185 | 21171.7228 | 13.9885 | 106201.0213 | 31573.3345 | 57519.0692 | -12385.3247 | 5068.9125 | 7500 | 3098.8875 | 1794.3187 | 0 | 58696.9259 | 58347.3673 | 94518.7563
3857 | 10 | 70 | 40 | 35271.294 | 0.92577 | 31.3818 | 0.69979 | 93958.1081 | 0.044069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3396 | 9.4571 | 6.0233 | 0.089837 | 0.050495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 559830.4332 | 12562837.791 | 5.5933 | 4.9373 | 42.9489 | 13904.9472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75079.1199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.1692 | 1008.2034 | 4573.0118 | 21009.8703 | 21.213 | 91669.2798 | 28522.8474 | 76346.7592 | -10070.8446 | 4509.9437 | 7500 | 4203.2668 | 1671.4095 | 0 | 60329.3569 | 37262.5982 | 135750.1406
3858 | 10 | 70 | 40 | 36604.2208 | 1.2797 | 13.564 | 0.79252 | 93173.668 | 0.037609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4457 | 10.0588 | 5.7265 | 0.083187 | 0.044407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025693.9979 | 23760045.1429 | 4.7532 | 5.6242 | 36.7871 | 11854.0643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61725.7237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.4582 | 1105.9146 | 4558.6212 | 17885.6294 | 8.7051 | 91233.1794 | 37437.1829 | 29991.7572 | -8538.1499 | 5629.5993 | 7500 | 3678.3327 | 1834.8109 | 0 | 143102.1392 | 58272.3769 | 162363.2956
3859 | 10 | 70 | 40 | 31790.3992 | 1.1836 | 29.679 | 0.85218 | 98406.1004 | 0.050228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8443 | 9.8497 | 4.2358 | 0.045314 | 0.054423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1313113.5626 | 12309859.4641 | 5.139 | 5.462 | 38.7518 | 17137.7361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69564.2843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.5429 | 1069.851 | 3735.7946 | 16392.0881 | 18.422 | 95678.5867 | 30796.6222 | 78308.7315 | -12001.0602 | 4939.2873 | 7500 | 1574.3205 | 1972.9106 | 0 | 69361.7396 | 74905.9848 | 107546.5666
3860 | 10 | 70 | 40 | 34355.4129 | 1.0101 | 27.5107 | 0.75999 | 102703.5936 | 0.064521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5525 | 7.6068 | 5.4887 | 0.11894 | 0.044701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838935.153 | 16000597.9578 | 5.0401 | 4.3719 | 30.2931 | 16512.4658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80813.1 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9318 | 1156.4606 | 5510.1291 | 19520.7874 | 17.9802 | 99061.4145 | 29669.251 | 77018.8724 | -16025.5883 | 5034.9293 | 7500 | 5873.5622 | 1651.8652 | 0 | 84751.3319 | 59057.1644 | 136417.0592
3861 | 10 | 70 | 40 | 41168.1995 | 1.2621 | 23.8103 | 0.7513 | 115696.9353 | 0.04739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7516 | 12.6386 | 5.0727 | 0.087765 | 0.046906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104075.5321 | 14547609.8336 | 5.1324 | 4.5512 | 33.0843 | 15423.0189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67265.572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1778 | 963.2096 | 6338.2266 | 20315.7964 | 15.6376 | 112668.9301 | 41704.8063 | 54973.9827 | -13323.2231 | 6507.4113 | 7500 | 4866.071 | 2240.2531 | 0 | 75654.297 | 68511.0117 | 111612.5865
3862 | 10 | 70 | 40 | 28066.0471 | 1.3616 | 28.9124 | 0.80577 | 105507.5597 | 0.058361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8588 | 9.0676 | 4.2626 | 0.12004 | 0.03888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967420.5273 | 5129554.0557 | 5.1724 | 5.3982 | 32.7641 | 18070.203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66570.0039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.6637 | 1316.8206 | 4228.6254 | 13099.3183 | 18.4184 | 102117.3671 | 29933.4577 | 69858.5689 | -14916.8477 | 5002.2611 | 7500 | 5215.2255 | 1427.4289 | 0 | 31399.3005 | 64855.533 | 70563.8617
3863 | 10 | 70 | 40 | 32577.2984 | 1.2653 | 33.479 | 0.74981 | 97843.0974 | 0.050961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7252 | 10.9393 | 4.9272 | 0.14137 | 0.047465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902852.7753 | 10645849.4466 | 4.8129 | 5.668 | 31.2591 | 14732.9689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78935.1327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.3688 | 843.4617 | 4737.5673 | 16047.0619 | 22.0059 | 95092.1841 | 33060.473 | 90562.7088 | -12104.0183 | 5254.1133 | 7500 | 5893.9076 | 1830.3553 | 0 | 70859.8171 | 59646.215 | 143211.1418
3864 | 10 | 70 | 40 | 27903.51 | 0.63547 | 18.4347 | 0.63188 | 106709.3697 | 0.05665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9031 | 10.9383 | 5.192 | 0.10733 | 0.051689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1371437.6998 | 19141342.1709 | 5.0183 | 4.3082 | 34.7812 | 17804.465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76254.6528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.3354 | 1180.8131 | 4268.841 | 19553.1251 | 12.9439 | 103379.5115 | 16700.7698 | 41869.8739 | -14651.376 | 3182.8662 | 7500 | 5038.4812 | 1207.471 | 0 | 92161.8982 | 81859.363 | 71150.6213
3865 | 10 | 70 | 40 | 43750.9793 | 0.62151 | 26.9677 | 0.68858 | 94418.5031 | 0.045941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2368 | 10.0895 | 4.424 | 0.092823 | 0.061456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986137.2177 | 19556569.9479 | 4.4828 | 5.6151 | 40.3594 | 10230.72 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69030.127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9239 | 1160.7432 | 4966.5582 | 30898.5206 | 18.3439 | 92021.9882 | 25704.9174 | 59529.7194 | -10544.6652 | 4155.3453 | 7500 | 3846.4404 | 1874.2786 | 0 | 112806.8165 | 52694.9765 | 152177.8759
3866 | 10 | 70 | 40 | 36698.7746 | 1.0234 | 28.314 | 0.60028 | 94084.8022 | 0.044737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.889 | 10.4782 | 4.6589 | 0.074945 | 0.065281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187068.8816 | 20668221.6808 | 4.373 | 5.4098 | 31.6975 | 16133.9896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89070.4565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.4585 | 980.4949 | 4404.7171 | 20697.7534 | 20.2354 | 91758.5608 | 32002.0423 | 71956.9431 | -10235.4624 | 4994.1791 | 7500 | 3408.0511 | 2392.832 | 0 | 132392.4231 | 74689.5579 | 169721.4504
3867 | 10 | 70 | 40 | 35044.1654 | 0.78078 | 25.6666 | 0.70287 | 98451.6685 | 0.04675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9237 | 8.1227 | 5.6654 | 0.18742 | 0.042878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 627671.5143 | 15687433.8727 | 4.9799 | 5.2782 | 47.2291 | 14528.3328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82947.2758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.756 | 1125.5687 | 4415.1206 | 22638.9722 | 17.3199 | 95909.3719 | 24810.3864 | 69233.759 | -11186.1049 | 4073.191 | 7500 | 8517.0267 | 1281.8515 | 0 | 77986.2572 | 39554.3192 | 142662.0477
3868 | 10 | 70 | 40 | 33787.0504 | 1.3461 | 25.2958 | 0.74826 | 106530.6382 | 0.060151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.812 | 11.5144 | 3.2255 | 0.077995 | 0.049177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1353223.4556 | 15420216.702 | 5.5241 | 5.0789 | 36.2123 | 19081.5391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73305.3608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.7778 | 1330.6336 | 6535.0236 | 15906.8658 | 16.6415 | 103004.3365 | 35760.3692 | 63440.3616 | -15515.7277 | 5833.2675 | 7500 | 3653.0045 | 2105.4264 | 0 | 83351.3615 | 80860.6929 | 105267.3701
3869 | 10 | 70 | 40 | 33097.6574 | 1.0543 | 34.6503 | 0.75186 | 103374.2632 | 0.056059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7634 | 9.8229 | 5.7416 | 0.10681 | 0.050965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097332.1053 | 23114778.9453 | 5.6227 | 4.3384 | 35.0283 | 17334.014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80025.7213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2727 | 1028.8122 | 5298.1108 | 18346.7074 | 22.7498 | 100181.6053 | 29501.9001 | 95234.5312 | -14047.6948 | 4889.6332 | 7500 | 5498.0828 | 1829.0004 | 0 | 109597.3679 | 68379.5175 | 171623.3033
3870 | 10 | 70 | 40 | 36188.8411 | 1.0282 | 27.1808 | 0.76188 | 101217.1345 | 0.049113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7516 | 10.7937 | 4.6544 | 0.079377 | 0.053843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130044.651 | 13236906.6462 | 5.6037 | 4.3458 | 49.9754 | 15879.0902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72507.8133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.2971 | 1034.9958 | 5266.2873 | 20355.3103 | 17.7458 | 98473.1357 | 31667.0617 | 68410.9981 | -12073.5948 | 5062.3768 | 7500 | 3756.6276 | 2000.5299 | 0 | 52561.3139 | 59808.2958 | 99077.0173
3871 | 10 | 70 | 40 | 36391.3591 | 1.2122 | 20.0484 | 0.71624 | 102552.4084 | 0.056289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9716 | 8.7857 | 5.3877 | 0.12544 | 0.046942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002995.3256 | 13187175.1409 | 5.639 | 4.5217 | 44.4691 | 13056.7342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80649.6563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.9914 | 1183.0972 | 6128.8424 | 18466.9886 | 13.4278 | 99372.3617 | 35848.741 | 53394.5184 | -13992.2057 | 5750.9537 | 7500 | 6690.6864 | 1981.3656 | 0 | 57283.1054 | 54197.9999 | 100259.165
3872 | 10 | 70 | 40 | 33174.3549 | 1.0013 | 24.3134 | 0.63214 | 102173.6912 | 0.049718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1989 | 11.796 | 5.0779 | 0.095118 | 0.063872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732000.9754 | 15310088.2123 | 4.4039 | 4.6699 | 39.6192 | 13925.476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78894.1762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.8688 | 1066.7247 | 4767.4487 | 18943.2316 | 17.0691 | 99370.107 | 28462.2466 | 57153.2009 | -12335.7705 | 4641.9578 | 7500 | 4745.4313 | 2176.0949 | 0 | 75352.951 | 45752.8304 | 121943.2817
3873 | 10 | 70 | 40 | 33951.3437 | 0.80496 | 26.0514 | 0.72304 | 101543.0509 | 0.067213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1994 | 10.6044 | 4.8953 | 0.084752 | 0.050756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931231.6843 | 20354093.5199 | 4.7106 | 5.5401 | 34.5793 | 12822.0302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56940.2394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.1874 | 509.7799 | 4355.7578 | 21638.1941 | 17.3822 | 97794.5935 | 24626.2993 | 49362.5647 | -16493.2127 | 4376.7879 | 7500 | 2960.4259 | 1630.4485 | 0 | 125352.9509 | 56461.9292 | 142854.3352
3874 | 10 | 70 | 40 | 38631.5073 | 0.97328 | 30.4603 | 0.84125 | 93216.8768 | 0.063011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5967 | 8.5344 | 4.1473 | 0.070221 | 0.043002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895889.3476 | 14819552.8463 | 5.7382 | 4.7288 | 33.8398 | 15868.6198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80167.1642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.2702 | 1062.4886 | 5843.1262 | 22407.6643 | 19.023 | 89987.1484 | 32447.6861 | 91689.5796 | -14210.8051 | 5301.0982 | 7500 | 2891.3081 | 1673.072 | 0 | 77422.4304 | 58380.357 | 146334.0122
3875 | 10 | 70 | 40 | 35463.0814 | 1.4126 | 24.7434 | 0.60882 | 101989.527 | 0.053251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5722 | 8.1122 | 5.4086 | 0.091304 | 0.04281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199102.416 | 17703984.1511 | 4.4034 | 5.2138 | 39.1346 | 10182.9924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83818.259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.7586 | 1174.3195 | 5213.387 | 16086.4279 | 17.5992 | 98995.0753 | 38753.3071 | 59881.5326 | -13175.5876 | 6096.1262 | 7500 | 4521.1936 | 1915.4132 | 0 | 97153.926 | 62660.1373 | 139985.7737
3876 | 10 | 70 | 40 | 30720.4535 | 1.1645 | 22.0849 | 0.93428 | 104494.9734 | 0.06044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.9763 | 11.7318 | 4.6373 | 0.11247 | 0.063643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781855.8373 | 15350017.5252 | 4.4975 | 4.5105 | 31.5909 | 15106.395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82483.0809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.3515 | 1053.4271 | 6079.4523 | 16010.948 | 13.0927 | 101019.7287 | 29419.011 | 74170.0969 | -15291.0765 | 4955.3444 | 7500 | 5214.7211 | 2314.6542 | 0 | 82914.6996 | 53752.2485 | 137445.2021
3877 | 10 | 70 | 40 | 33652.1637 | 1.3031 | 28.4098 | 0.84514 | 104782.4069 | 0.052272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1986 | 8.1544 | 4.2824 | 0.093675 | 0.04022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1427865.4046 | 21236167.3512 | 4.7188 | 5.2194 | 40.2667 | 17381.5636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74129.2933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.2614 | 957.7254 | 4823.3832 | 16229.9484 | 17.7038 | 101761.706 | 34844.4305 | 79362.9491 | -13291.0838 | 5570.6946 | 7500 | 4079.2841 | 1644.4471 | 0 | 113851.5556 | 78940.6909 | 154621.5864
3878 | 10 | 70 | 40 | 34073.4011 | 1.037 | 24.9874 | 0.7805 | 108910.9865 | 0.043951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3213 | 9.3727 | 2.5274 | 0.0944 | 0.025438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024019.8853 | 13766973.0941 | 4.5135 | 5.6924 | 45.706 | 15808.0033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74909.7521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1282 | 939.8478 | 5739.5217 | 19071.7081 | 16.1447 | 106264.8933 | 30003.386 | 66240.573 | -11642.8097 | 4809.0217 | 7500 | 3115.6748 | 897.8368 | 0 | 75534.3515 | 57265.0237 | 119193.0104
3879 | 10 | 70 | 40 | 38421.4145 | 1.0942 | 23.8732 | 0.67648 | 95848.3147 | 0.03638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4678 | 12.8817 | 4.9402 | 0.11099 | 0.058579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011506.676 | 14169510.2619 | 5.4064 | 4.5616 | 39.3424 | 11511.5639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77170.466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8196 | 1199.1262 | 4796.9642 | 20827.2882 | 16.3493 | 93916.7009 | 35188.2527 | 58062.2589 | -8499.1009 | 5320.7642 | 7500 | 5444.1424 | 2287.5922 | 0 | 66481.5782 | 55654.7962 | 116130.6915
3880 | 10 | 70 | 40 | 34658.8133 | 1.6428 | 28.8642 | 0.78112 | 104537.3881 | 0.042524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5048 | 10.6271 | 5.4242 | 0.11541 | 0.050458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363240.3132 | 18638273.011 | 4.5834 | 5.6582 | 31.173 | 12895.9982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77650.19 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.7995 | 1002.5742 | 3997.2448 | 13821.0678 | 18.6431 | 102079.0639 | 41675.4911 | 79366.8404 | -10816.6265 | 6348.179 | 7500 | 4838.6375 | 2350.9258 | 0 | 124912.7558 | 80825.5981 | 175350.6051
3881 | 10 | 70 | 40 | 40646.1871 | 0.8369 | 23.9057 | 0.78371 | 102204.7251 | 0.049611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7953 | 9.7321 | 5.4154 | 0.096695 | 0.05541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899570.4498 | 16677053.3067 | 5.7097 | 4.5374 | 39.6179 | 12966.0173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81511.0714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2225 | 1032.8111 | 5730.3064 | 25446.1722 | 15.4181 | 99406.2221 | 30400.0298 | 69183.9421 | -12313.4133 | 4904.5961 | 7500 | 5107.1327 | 1994.6026 | 0 | 76879.4817 | 52079.9839 | 131576.3879
3882 | 10 | 70 | 40 | 35445.0229 | 0.9661 | 28.3992 | 0.66315 | 95512.9076 | 0.06446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5415 | 11.0268 | 4.6221 | 0.075671 | 0.049361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854602.1296 | 16940289.0203 | 4.7032 | 5.2397 | 36.8627 | 16045.4917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71459.5203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8832 | 802.4829 | 4364.5181 | 20642.1632 | 19.5945 | 92128.8802 | 29605.7193 | 62917.8457 | -14889.7206 | 4955.9267 | 7500 | 2868.7587 | 1795.4414 | 0 | 95614.3169 | 54677.129 | 135691.1591
3883 | 10 | 70 | 40 | 31876.8418 | 1.5361 | 32.6257 | 0.74622 | 107165.0508 | 0.057725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.0187 | 9.0311 | 5.2508 | 0.097799 | 0.042668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180845.3647 | 7417181.8244 | 4.5794 | 5.1157 | 37.2098 | 12684.6721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79366.4169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 706.8412 | 740.359 | 4719.8218 | 13494.4637 | 21.4882 | 103758.521 | 36764.7562 | 88394.7558 | -14988.7311 | 5937.4774 | 7500 | 3908.4764 | 1859.3852 | 0 | 40884.4167 | 65789.1389 | 104471.3977
3884 | 10 | 70 | 40 | 38066.8186 | 0.68733 | 28.114 | 0.72933 | 105627.726 | 0.059502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6275 | 7.9684 | 4.5828 | 0.11816 | 0.048731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072281.2787 | 20372111.2912 | 5.4901 | 4.8669 | 41.365 | 15332.3764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74000.5675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.122 | 1234.6171 | 4201.7153 | 25911.9561 | 18.6926 | 102168.4352 | 24309.7249 | 69719.1968 | -15220.8793 | 4254.8567 | 7500 | 4462.5364 | 1521.7809 | 0 | 98677.9003 | 60924.7935 | 134300.3231
3885 | 10 | 70 | 40 | 31102.5515 | 0.74468 | 26.649 | 0.62369 | 102882.1278 | 0.055825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5643 | 9.9632 | 5.0697 | 0.11861 | 0.044541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077323.2174 | 17830283.9677 | 5.1355 | 4.9256 | 48.7274 | 15238.7518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79819.0222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0246 | 1163.9007 | 4321.1735 | 20502.6341 | 18.7975 | 99717.7143 | 21199.8349 | 62669.4304 | -13923.4195 | 3750.7802 | 7500 | 5706.9535 | 1226.1658 | 0 | 81593.6256 | 57589.1875 | 112134.1833
3886 | 10 | 70 | 40 | 32827.1043 | 1.0191 | 29.5437 | 0.70152 | 97508.6459 | 0.042995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7231 | 9.5257 | 4.3154 | 0.056193 | 0.063014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782991.3432 | 14914373.9575 | 4.6372 | 4.8523 | 30.7951 | 17129.0769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71270.8946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0789 | 1204.4361 | 5998.4411 | 18559.3223 | 19.9511 | 95190.5088 | 28535.5639 | 68366.8256 | -10199.803 | 4519.6629 | 7500 | 2561.7185 | 2090.2894 | 0 | 87229.4493 | 56436.9948 | 134166.7118
3887 | 10 | 70 | 40 | 34441.4182 | 1.1243 | 19.1822 | 0.64514 | 96306.1087 | 0.041565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0532 | 8.1139 | 5.3386 | 0.056563 | 0.036575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070939.1038 | 12094280.2721 | 5.1679 | 4.693 | 47.5842 | 16041.2337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72081.0448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6538 | 1011.8499 | 5906.4969 | 18357.8612 | 13.3692 | 94091.857 | 32167.1139 | 41900.9394 | -9742.7073 | 4986.1528 | 7500 | 2907.2269 | 1338.4711 | 0 | 53428.3722 | 58594.6164 | 75890.9526
3888 | 10 | 70 | 40 | 32247.264 | 0.89416 | 32.4322 | 0.62922 | 95488.1461 | 0.051814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2099 | 8.2128 | 5.4264 | 0.057268 | 0.051627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207853.9199 | 13652712.8525 | 4.2535 | 4.6245 | 47.6881 | 15831.9151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70787.2875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.857 | 1019.6564 | 4886.3319 | 19551.4032 | 22.8061 | 92759.121 | 25391.7215 | 68140.5937 | -12007.7105 | 4203.2814 | 7500 | 2552.8007 | 1592.6682 | 0 | 61060.8847 | 63777.8732 | 94656.3665
3889 | 10 | 70 | 40 | 30380.167 | 1.3865 | 31.7024 | 0.81951 | 106166.0316 | 0.046466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8039 | 10.5788 | 5.1972 | 0.071188 | 0.050764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021736.1704 | 19935903.4837 | 5.2583 | 5.1837 | 39.8813 | 13567.3035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79765.1108 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5213 | 991.6847 | 6097.7318 | 13983.2972 | 20.0411 | 103440.9732 | 32793.7397 | 93016.8952 | -11990.2567 | 5210.7254 | 7500 | 3623.2619 | 1941.4296 | 0 | 105050.3811 | 57838.8424 | 179307.3338
3890 | 10 | 70 | 40 | 28894.1528 | 1.0281 | 23.266 | 0.62819 | 110664.0702 | 0.053157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8137 | 12.2199 | 3.7479 | 0.08432 | 0.050832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040735.5621 | 14292500.6346 | 4.7926 | 4.6 | 47.1311 | 16242.3622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67158.4687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.9951 | 912.698 | 5139.1658 | 16253.3806 | 16.37 | 107420.5465 | 25281.5444 | 46312.4823 | -14271.5042 | 4328.4706 | 7500 | 3670.6045 | 1614.8574 | 0 | 62938.307 | 57777.3326 | 79597.4295
3891 | 10 | 70 | 40 | 36966.4517 | 0.90559 | 22.7114 | 0.65809 | 95712.1328 | 0.058371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9684 | 9.2793 | 4.5691 | 0.14839 | 0.041004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129965.2876 | 16877084.2322 | 4.5423 | 4.8594 | 38.4065 | 16835.0132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79695.3898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.8341 | 988.7707 | 5584.876 | 22269.7171 | 15.7146 | 92636.202 | 29393.4691 | 55761.2942 | -13534.0956 | 4843.0513 | 7500 | 6476.3925 | 1457.5 | 0 | 87278.6251 | 66784.9643 | 112391.2722
3892 | 10 | 70 | 40 | 35337.8687 | 0.86997 | 9.8671 | 0.73607 | 101943.4346 | 0.046382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6537 | 9.5378 | 4.9994 | 0.1025 | 0.045803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711794.724 | 9919322.6291 | 5.5882 | 5.5606 | 46.8011 | 14200.9838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85080.2458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6532 | 1022.434 | 5373.1819 | 21717.2775 | 6.5357 | 99331.4185 | 27241.1825 | 28343.0714 | -11492.871 | 4423.3855 | 7500 | 4797.5413 | 1487.0107 | 0 | 51031.2422 | 42700.4659 | 70630.0967
3893 | 10 | 70 | 40 | 38091.1891 | 1.0514 | 24.6918 | 0.72548 | 96863.9354 | 0.041475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4364 | 8.8461 | 5.2309 | 0.12151 | 0.039575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901014.7531 | 16910459.8872 | 5.664 | 5.0347 | 39.1408 | 12314.157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75521.1489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0461 | 810.0355 | 4037.1321 | 21149.0753 | 16.4526 | 94641.5976 | 33884.2276 | 62223.5834 | -9778.2866 | 5222.3131 | 7500 | 4718.2342 | 1516.8669 | 0 | 86550.5455 | 51742.5569 | 140094.9273
3894 | 10 | 70 | 40 | 39177.4967 | 1.073 | 25.1156 | 0.66864 | 101075.2664 | 0.066601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8564 | 11.3526 | 4.3832 | 0.089752 | 0.055227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818620.7004 | 17757406.9218 | 5.4326 | 5.2214 | 34.1892 | 14947.8221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78016.1569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.8421 | 768.526 | 4360.8699 | 21491.1049 | 17.2758 | 97377.4402 | 35372.7836 | 61162.995 | -16270.4355 | 5827.1994 | 7500 | 3320.2802 | 2361.9644 | 0 | 102023.5322 | 53562.1896 | 147736.1297
3895 | 10 | 70 | 40 | 32592.7069 | 1.2188 | 39.1825 | 0.88663 | 103376.7602 | 0.04539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8505 | 8.7876 | 3.6434 | 0.10699 | 0.035668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923530.0447 | 11815430.1025 | 4.3525 | 4.2579 | 30.3635 | 17012.2013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88910.1121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.8879 | 994.68 | 4654.5196 | 16477.6573 | 23.8566 | 100783.9418 | 32230.0992 | 136263.4614 | -11408.4009 | 5097.894 | 7500 | 3822.1904 | 1334.5613 | 0 | 62217.0847 | 63779.8634 | 173277.0267
3896 | 10 | 70 | 40 | 37772.5758 | 1.0004 | 34.514 | 0.69891 | 87081.0237 | 0.063147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.32 | 10.1408 | 5.619 | 0.10044 | 0.029673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764547.5569 | 16180161.6453 | 4.7646 | 5.5349 | 33.2409 | 17663.7129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79816.0841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8589 | 1115.3465 | 4823.1963 | 21579.8573 | 23.3418 | 84057.4889 | 32385.437 | 89172.5659 | -13303.5532 | 5236.429 | 7500 | 4866.0381 | 1140.3908 | 0 | 101709.8227 | 54323.954 | 174383.1762
3897 | 10 | 70 | 40 | 32355.9142 | 1.2961 | 24.1426 | 0.74877 | 97713.8624 | 0.066896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1276 | 11.0455 | 5.4329 | 0.11044 | 0.042709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059159.8548 | 17749655.145 | 5.2614 | 5.0468 | 44.0631 | 12627.6591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70824.7663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.9087 | 998.724 | 5135.9271 | 15665.433 | 15.8783 | 94123.4531 | 33380.9625 | 58531.8219 | -15797.8011 | 5526.5427 | 7500 | 5171.0621 | 1732.3355 | 0 | 86750.5254 | 56266.2394 | 126529.2095
3898 | 10 | 70 | 40 | 32646.5634 | 1.085 | 15.0978 | 0.88673 | 96954.4267 | 0.038384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9645 | 11.1494 | 5.1492 | 0.12887 | 0.048084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833527.6301 | 13602324.2898 | 4.6699 | 5.1437 | 46.9606 | 11033.2444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86005.6385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7618 | 894.339 | 6085.4935 | 17788.4507 | 9.1919 | 94894.0265 | 29716.2253 | 50794.0815 | -9065.7609 | 4610.2948 | 7500 | 6770.6912 | 1627.0183 | 0 | 66808.4185 | 44354.3297 | 114406.639
3899 | 10 | 70 | 40 | 36425.8554 | 1.1625 | 24.1227 | 0.76658 | 103610.2869 | 0.048933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0475 | 8.53 | 3.9683 | 0.10827 | 0.049454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815231.7744 | 14073196.2856 | 5.4877 | 4.6565 | 43.3863 | 14905.8101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89463.4078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3559 | 1270.6236 | 5003.5243 | 19005.6616 | 15.7079 | 100811.5388 | 34840.3876 | 75281.4294 | -12314.4916 | 5509.6617 | 7500 | 4550.2685 | 1999.8107 | 0 | 63876.4855 | 48749.5977 | 132493.9542
3900 | 10 | 70 | 40 | 35039.3303 | 0.98912 | 37.8151 | 0.79688 | 104007.2137 | 0.049578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1985 | 8.3168 | 5.2525 | 0.067995 | 0.057145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290563.7052 | 12116646.6027 | 4.2644 | 4.8513 | 37.1785 | 15464.8323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81410.5396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.6078 | 959.084 | 4558.7438 | 20144.7611 | 24.2099 | 101161.2078 | 29789.1384 | 110760.6384 | -12522.4261 | 4834.3067 | 7500 | 2941.2098 | 2027.5645 | 0 | 64202.5317 | 73530.3779 | 136002.5856
3901 | 10 | 70 | 40 | 41059.7358 | 1.0241 | 27.7741 | 0.84754 | 94277.8704 | 0.049026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8005 | 11.8461 | 4.6477 | 0.088148 | 0.044004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006708.3588 | 11151108.4007 | 4.5892 | 5.2224 | 40.6259 | 14259.2069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67231.1193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.2794 | 709.4662 | 4331.1341 | 23148.6023 | 17.2844 | 91726.4662 | 35822.2669 | 70523.1518 | -11226.1781 | 5576.0415 | 7500 | 3554.8658 | 1800.8834 | 0 | 59769.3274 | 57461.7034 | 115858.6552
3902 | 10 | 70 | 40 | 34306.8601 | 1.0198 | 10.0821 | 0.65761 | 96564.3877 | 0.048088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8355 | 12.4772 | 5.1114 | 0.05916 | 0.051966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225002.45 | 13623803.8256 | 5.3505 | 5.1378 | 46.248 | 13430.23 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87606.4201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.1545 | 1280.6978 | 4727.869 | 19388.0207 | 6.9779 | 94000.4403 | 29837.6786 | 27194.4785 | -11281.3686 | 4764.0594 | 7500 | 2879.9692 | 1817.005 | 0 | 65978.0057 | 62749.9915 | 65939.8363
3903 | 10 | 70 | 40 | 30686.9762 | 1.2035 | 27.5585 | 0.81549 | 105330.1735 | 0.057087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5551 | 11.0833 | 5.0822 | 0.15884 | 0.047571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826626.3328 | 16892224.8419 | 5.5829 | 5.4744 | 31.6749 | 12644.8349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86508.8734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1042 | 1054.2493 | 5120.7241 | 15648.1461 | 17.4607 | 102018.369 | 30077.6601 | 87355.056 | -14571.9398 | 5000.5479 | 7500 | 7745.446 | 1745.9135 | 0 | 105599.0574 | 53438.1056 | 177013.6356
3904 | 10 | 70 | 40 | 36585.133 | 1.356 | 33.2856 | 0.72595 | 97691.4434 | 0.039897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.349 | 10.5343 | 5.5449 | 0.12361 | 0.065969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022444.2979 | 13314905.99 | 5.1873 | 4.7897 | 47.5591 | 16496.8071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75749.6497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.1515 | 1045.376 | 3397.5832 | 17129.1861 | 22.173 | 95534.4426 | 38911.8936 | 84177.6901 | -9490.8031 | 5889.5282 | 7500 | 5056.5334 | 2851.5631 | 0 | 59928.8377 | 57133.0693 | 137692.1738
3905 | 10 | 70 | 40 | 33081.3646 | 1.6108 | 20.4087 | 0.69315 | 103711.4709 | 0.056458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5663 | 8.9015 | 5.3487 | 0.13103 | 0.060339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770821.7956 | 14219562.4098 | 4.2662 | 5.3678 | 42.8198 | 15762.1049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73702.149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.6903 | 801.4397 | 5742.1024 | 13430.5583 | 13.847 | 100485.9591 | 39301.6126 | 48361.523 | -14192.252 | 6233.7967 | 7500 | 6297.1019 | 2760.6825 | 0 | 76847.2085 | 47970.9987 | 125138.6745
3906 | 10 | 70 | 40 | 29756.3279 | 1.2233 | 29.8512 | 0.87122 | 107420.7186 | 0.052694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2198 | 10.1269 | 5.5881 | 0.065459 | 0.041874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767084.3744 | 18261875.2972 | 5.2608 | 4.9887 | 34.5221 | 16699.2418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69838.865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8527 | 1070.4616 | 3807.3349 | 15006.2409 | 18.3325 | 104299.3084 | 29500.174 | 80445.0736 | -13734.2052 | 4869.983 | 7500 | 2664.6012 | 1496.7139 | 0 | 100531.3878 | 52681.0247 | 160592.7035
3907 | 10 | 70 | 40 | 33698.4322 | 0.79193 | 27.0946 | 0.75258 | 102022.5219 | 0.053409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7663 | 12.9542 | 4.5444 | 0.055569 | 0.04548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198615.0841 | 15124732.1268 | 5.158 | 5.6254 | 37.8463 | 14768.0018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72337.5259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.5636 | 1388.5252 | 3232.5692 | 21634.2287 | 17.7819 | 99018.3457 | 24128.4069 | 67366.0131 | -13218.3756 | 4106.1335 | 7500 | 2402.9948 | 1370.6093 | 0 | 88638.2871 | 68174.8241 | 114119.245
3908 | 10 | 70 | 40 | 40754.4222 | 1.4641 | 20.4296 | 0.7681 | 95991.9618 | 0.055129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4308 | 9.412 | 6.2481 | 0.10948 | 0.053348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975484.8538 | 12424932.2227 | 4.9022 | 5.5831 | 37.174 | 19743.984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71486.2926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.1184 | 1026.268 | 5287.4496 | 17961.2611 | 13.2917 | 93075.7085 | 45586.3222 | 51026.0489 | -12831.5147 | 7005.8154 | 7500 | 5872.2377 | 2743.0703 | 0 | 73577.7475 | 63636.2482 | 116843.4793
3909 | 10 | 70 | 40 | 35105.8904 | 1.1218 | 31.8329 | 0.59032 | 103356.3 | 0.058859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8828 | 9.4436 | 4.9522 | 0.11784 | 0.042196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354677.5799 | 15981700.9814 | 4.5872 | 5.0991 | 38.9701 | 17420.8167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81349.1062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.9837 | 1091.894 | 5089.4497 | 18738.7363 | 22.8774 | 100007.3665 | 32734.3082 | 72852.6049 | -14735.3074 | 5372.6339 | 7500 | 5160.7783 | 1663.8831 | 0 | 85641.2683 | 76839.3121 | 119350.8571
3910 | 10 | 70 | 40 | 41316.8732 | 1.1558 | 30.2863 | 0.81595 | 101563.9409 | 0.036751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5748 | 10.4666 | 4.7791 | 0.13809 | 0.051464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334334.8666 | 21800252.4014 | 4.2595 | 4.6217 | 40.817 | 13168.0009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73998.2723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.8868 | 1218.9804 | 4898.5413 | 21638.7356 | 19.184 | 99496.4526 | 39356.2752 | 82154.8035 | -9096.9483 | 5925.683 | 7500 | 6156.5624 | 2238.2523 | 0 | 105074.6059 | 70291.9751 | 169017.259
3911 | 10 | 70 | 40 | 31189.9531 | 1.6823 | 20.6366 | 0.55033 | 101602.7969 | 0.048273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8772 | 11.6277 | 5.7719 | 0.10585 | 0.05408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157178.3111 | 17357348.909 | 4.5143 | 5.1402 | 33.5739 | 22104.7074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72074.9143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9674 | 895.8407 | 5014.0687 | 12166.0255 | 15.1666 | 98894.8125 | 38047.8552 | 39425.4809 | -11915.1313 | 5921.946 | 7500 | 5153.5757 | 2350.5275 | 0 | 102064.7316 | 77268.3337 | 111280.6517
3912 | 10 | 70 | 40 | 38032.4027 | 1.1546 | 23.3536 | 0.72287 | 96857.9636 | 0.043139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9383 | 11.1142 | 5.1821 | 0.063827 | 0.041811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045838.7595 | 20996932.798 | 5.1561 | 4.8737 | 33.9326 | 13009.9812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72135.3025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.7239 | 959.6527 | 5124.187 | 19931.2322 | 15.5836 | 94547.6641 | 36202.3408 | 56049.0307 | -10165.3177 | 5562.1255 | 7500 | 3047.3497 | 1706.868 | 0 | 114594.475 | 62558.1764 | 151938.6957
3913 | 10 | 70 | 40 | 33147.0524 | 1.0472 | 28.7876 | 0.73289 | 95850.9197 | 0.0692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6611 | 8.5271 | 5.1015 | 0.073652 | 0.063264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161318.2751 | 15129415.3033 | 4.3456 | 5.6056 | 30.5155 | 17657.1782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62146.4463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.7077 | 945.4866 | 4210.1835 | 18447.5644 | 19.1023 | 92209.9902 | 29398.976 | 60190.4432 | -16020.0899 | 4997.7638 | 7500 | 2818.1857 | 2320.5716 | 0 | 102569.7072 | 76285.645 | 117489.9125
3914 | 10 | 70 | 40 | 34079.8879 | 1.2688 | 18.2845 | 0.90989 | 107922.1049 | 0.040681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4147 | 10.0769 | 3.9937 | 0.059305 | 0.048724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171310.5222 | 12573781.4519 | 5.1555 | 5.1706 | 47.4777 | 15737.4578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72665.8892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3285 | 1065.3806 | 5316.5991 | 16754.9432 | 10.9887 | 105492.9318 | 34649.8895 | 53015.8473 | -10688.3615 | 5382.9971 | 7500 | 2546.261 | 1925.0077 | 0 | 60864.1205 | 62326.7367 | 92869.0248
3915 | 10 | 70 | 40 | 33383.4274 | 1.1516 | 27.052 | 0.81607 | 99162.148 | 0.058642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3653 | 6.7449 | 6.2325 | 0.13003 | 0.054666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855825.3856 | 22304432.2943 | 4.5214 | 5.3278 | 31.5397 | 13058.4077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64400.7075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.9861 | 762.3665 | 4774.6767 | 17524.9721 | 17.1341 | 95960.7557 | 31716.9106 | 63871.5285 | -14086.1258 | 5193.8085 | 7500 | 6445.8018 | 2083.8535 | 0 | 140683.0304 | 55402.013 | 188006.7944
3916 | 10 | 70 | 40 | 33997.5548 | 1.4775 | 20.1249 | 0.84389 | 92943.5508 | 0.056792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9954 | 10.438 | 6.3895 | 0.09723 | 0.058486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954481.5877 | 11485145.9587 | 4.6819 | 5.6096 | 36.324 | 10878.06 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74907.2712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5282 | 936.7094 | 5168.1254 | 14871.5598 | 12.5497 | 90036.0805 | 38251.9899 | 56743.2161 | -12792.8693 | 6004.1193 | 7500 | 5015.8917 | 2577.3094 | 0 | 69641.4529 | 54378.5439 | 118562.5661
3917 | 10 | 70 | 40 | 33287.2692 | 1.3206 | 25.0654 | 0.71348 | 101806.2787 | 0.046571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8286 | 9.8608 | 4.3543 | 0.1072 | 0.047551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 434075.7673 | 12042182.5445 | 5.5638 | 4.7038 | 34.0712 | 13859.6807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80503.0356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.3231 | 838.8165 | 5276.4251 | 15897.6782 | 16.814 | 99187.3104 | 34779.1821 | 66426.0165 | -11523.4609 | 5452.3324 | 7500 | 4654.3639 | 1902.8593 | 0 | 62677.0648 | 34376.0823 | 137492.2759
3918 | 10 | 70 | 40 | 28485.6367 | 0.99443 | 17.4034 | 0.75095 | 98829.5012 | 0.057705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7128 | 12.639 | 5.3237 | 0.07675 | 0.046356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143479.5072 | 10039631.6468 | 4.9041 | 5.7178 | 37.6719 | 15818.1194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65260.0142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.4638 | 982.2674 | 5089.7483 | 16328.2863 | 11.432 | 95688.9916 | 24314.7009 | 38969.0023 | -13818.2423 | 4168.6669 | 7500 | 3925.3822 | 1418.304 | 0 | 60326.2382 | 66896.3535 | 59907.6986
3919 | 10 | 70 | 40 | 30810.5089 | 1.0035 | 28.0964 | 0.74957 | 102614.5087 | 0.042474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6059 | 9.9868 | 6.1369 | 0.09241 | 0.041297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077960.1594 | 6261281.8738 | 4.7011 | 4.6111 | 38.1501 | 18158.5858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61892.2586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.6278 | 1063.1077 | 4809.5041 | 17571.3396 | 18.4705 | 100204.2361 | 26478.3386 | 59577.3419 | -10605.1994 | 4264.4729 | 7500 | 4384.8677 | 1292.5504 | 0 | 30802.4259 | 65981.9405 | 57712.8575
3920 | 10 | 70 | 40 | 34845.6636 | 0.81714 | 26.7985 | 0.89624 | 99432.2703 | 0.058568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6875 | 8.1209 | 5.0476 | 0.1117 | 0.059209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084985.8093 | 15802254.8369 | 4.2609 | 5.2461 | 36.0284 | 14508.9573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78588.5652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.8275 | 1029.9749 | 3723.7129 | 22057.2753 | 16.229 | 96226.1732 | 25576.7765 | 83064.6649 | -14106.827 | 4358.4972 | 7500 | 4128.6607 | 1894.0505 | 0 | 91625.6371 | 64183.4833 | 139857.9767
3921 | 10 | 70 | 40 | 35152.9801 | 0.78066 | 26.5535 | 0.78835 | 93462.4966 | 0.056244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1034 | 8.4123 | 5.5031 | 0.071605 | 0.041902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076459.8889 | 22613309.6253 | 4.8394 | 5.4143 | 31.7713 | 19710.2484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78307.3482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.8709 | 994.73 | 6954.2096 | 22710.8236 | 17.0814 | 90566.5561 | 24884.3128 | 74173.5674 | -12742.1378 | 4179.6314 | 7500 | 3976.9869 | 1285.4019 | 0 | 142777.7249 | 72735.276 | 173300.2115
3922 | 10 | 70 | 40 | 33099.272 | 1.0161 | 24.9073 | 0.82805 | 106188.8076 | 0.049309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8537 | 9.201 | 5.9237 | 0.10791 | 0.040685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331269.2537 | 14794354.8827 | 5.6957 | 5.1487 | 40.9343 | 11626.5426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72964.0842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8059 | 1075.6904 | 4944.2331 | 18744.2023 | 15.6704 | 103298.7073 | 28710.1394 | 67396.719 | -12716.4412 | 4699.3088 | 7500 | 5120.2901 | 1403.2259 | 0 | 75447.2347 | 68535.1233 | 109025.3534
3923 | 10 | 70 | 40 | 33251.671 | 0.95414 | 26.1511 | 0.68076 | 99750.7945 | 0.071859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.306 | 9.6602 | 5.2897 | 0.074424 | 0.04325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025888.7656 | 9375400.3716 | 4.6415 | 4.8462 | 46.116 | 17952.4073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75677.3766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.4617 | 917.546 | 4108.4938 | 19494.9273 | 17.8665 | 95819.0464 | 27513.4873 | 62695.6502 | -17299.6916 | 4820.114 | 7500 | 3398.4142 | 1530.0373 | 0 | 43977.2486 | 59310.9814 | 74824.2785
3924 | 10 | 70 | 40 | 34968.281 | 1.3752 | 26.0663 | 0.90894 | 97530.2234 | 0.050007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9682 | 12.1117 | 5.7066 | 0.095208 | 0.04679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802022.3488 | 12661025.7926 | 5.1316 | 4.4029 | 43.2059 | 12654.9872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81153.7865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.187 | 828.4308 | 4474.5145 | 16197.4969 | 15.6737 | 94838.6981 | 37541.5681 | 84339.3399 | -11842.7112 | 5848.4793 | 7500 | 4751.6107 | 2008.4583 | 0 | 55227.0617 | 46018.8684 | 139354.9383
3925 | 10 | 70 | 40 | 35973.9554 | 1.0211 | 18.4356 | 0.81275 | 93302.9592 | 0.040132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9321 | 12.9876 | 4.2671 | 0.091378 | 0.069674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857434.0531 | 10971678.2593 | 4.2559 | 5.0376 | 37.699 | 15866.9642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77113.2697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.2278 | 1099.119 | 5488.2634 | 20314.8717 | 11.6984 | 91230.8539 | 31318.1674 | 51952.6018 | -9117.2635 | 4831.749 | 7500 | 4566.7747 | 2470.81 | 0 | 59765.9976 | 54152.8514 | 99135.9858
3926 | 10 | 70 | 40 | 34463.0519 | 1.4298 | 24.343 | 0.67413 | 95991.1148 | 0.049848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0307 | 11.6488 | 5.3071 | 0.12782 | 0.050597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916068.5523 | 14536289.7439 | 4.4668 | 5.1761 | 46.2175 | 13110.2531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71605.7713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1116 | 1276.8476 | 4652.7002 | 15483.3284 | 16.693 | 93350.3702 | 37959.4471 | 54778.0805 | -11619.2761 | 5891.5776 | 7500 | 6284.1746 | 2187.845 | 0 | 72781.554 | 50003.4215 | 125759.9811
3927 | 10 | 70 | 40 | 36883.2572 | 1.5865 | 25.1872 | 0.76303 | 102294.1287 | 0.048215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3554 | 10.9447 | 5.122 | 0.062959 | 0.053208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860390.5304 | 19781784.5901 | 5.0571 | 4.636 | 48.0039 | 15879.1536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85712.8138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2065 | 1014.6315 | 4500.0336 | 15178.8199 | 16.4336 | 99570.9499 | 43408.8746 | 75029.1141 | -11981.9863 | 6656.5254 | 7500 | 2958.7245 | 2599.5136 | 0 | 86336.5863 | 49930.2414 | 162577.1107
3928 | 10 | 70 | 40 | 33384.3828 | 1.1089 | 30.6628 | 0.67643 | 92576.3826 | 0.041704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8737 | 9.7611 | 5.4433 | 0.10496 | 0.053157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163617.4969 | 18418753.039 | 5.0217 | 5.2234 | 46.6407 | 13273.2282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84410.8671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.6242 | 586.237 | 4619.8885 | 17949.418 | 20.9998 | 90440.8067 | 30869.9296 | 81566.4999 | -9396.5339 | 4787.9723 | 7500 | 4301.0435 | 1867.9885 | 0 | 91098.5628 | 59937.4141 | 152658.0485
3929 | 10 | 70 | 40 | 35937.0233 | 1.3967 | 24.5789 | 0.65421 | 92730.231 | 0.064198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5286 | 12.1126 | 5.3956 | 0.079426 | 0.048425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771012.8546 | 11678818.872 | 5.2117 | 5.1032 | 41.8123 | 18625.4288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70983.7703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.933 | 1114.8673 | 4626.2292 | 16446.7269 | 17.0437 | 89457.911 | 38980.5928 | 53487.4425 | -14398.2077 | 6202.813 | 7500 | 3801.1212 | 2204.5689 | 0 | 59277.5594 | 51229.4521 | 105826.438
3930 | 10 | 70 | 40 | 34662.5933 | 1.028 | 24.715 | 0.76024 | 98068.8013 | 0.055915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6015 | 8.452 | 4.9032 | 0.13312 | 0.062392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1395619.6293 | 6844267.2923 | 5.6549 | 4.9358 | 39.8316 | 14802.7159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90457.5428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1648 | 731.862 | 4969.7985 | 19499.1268 | 16.1508 | 95047.6694 | 30326.9331 | 77469.7537 | -13292.9803 | 4955.3031 | 7500 | 5197.0772 | 2269.1531 | 0 | 34084.2094 | 75314.0595 | 73195.3897
3931 | 10 | 70 | 40 | 35110.6735 | 1.1708 | 21.7339 | 0.78734 | 108143.6345 | 0.049912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8755 | 10.1954 | 4.4396 | 0.077647 | 0.04769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 600760.6816 | 19421341.5358 | 5.4724 | 5.0643 | 46.7721 | 15039.462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78073.3179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.815 | 764.0256 | 5834.1599 | 18234.3738 | 13.9889 | 105164.8272 | 33752.5995 | 60467.7921 | -13106.752 | 5410.5167 | 7500 | 3460.2192 | 1893.7905 | 0 | 91989.7358 | 39100.1669 | 152267.7348
3932 | 10 | 70 | 40 | 34311.6703 | 0.77955 | 27.6905 | 0.81626 | 102633.6661 | 0.053904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1221 | 10.4627 | 4.6973 | 0.090736 | 0.040346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985332.0811 | 13631358.6964 | 4.3803 | 5.3481 | 48.0721 | 17066.9303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71868.317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5631 | 1241.7678 | 4154.2104 | 22181.0674 | 17.5368 | 99583.8752 | 24261.2059 | 72973.3075 | -13419.0803 | 4136.6574 | 7500 | 3987.0647 | 1224.9229 | 0 | 69259.1726 | 56037.6931 | 113885.5576
3933 | 10 | 70 | 40 | 29739.8575 | 0.89251 | 37.3086 | 0.64352 | 97763.4685 | 0.057418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2249 | 10.5049 | 4.1345 | 0.10852 | 0.046778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058850.7887 | 16355984.3029 | 4.532 | 5.3366 | 45.0329 | 11959.4789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78679.879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7205 | 710.9273 | 4291.1134 | 18047.8542 | 26.0261 | 94672.0612 | 23384.0066 | 88770.9574 | -13602.1919 | 4028.4794 | 7500 | 3775.5163 | 1383.081 | 0 | 85112.9712 | 55129.8191 | 145223.0008
3934 | 10 | 70 | 40 | 32876.7712 | 1.5529 | 16.669 | 0.78937 | 104508.2382 | 0.039656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4291 | 8.5331 | 5.0687 | 0.098849 | 0.051721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1485149.7958 | 11513602.568 | 5.4434 | 5.0372 | 32.2807 | 12255.2469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61840.95 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.6787 | 846.0998 | 5080.4707 | 13786.8178 | 10.7167 | 102214.5016 | 38179.9068 | 36809.1794 | -10092.4411 | 5827.0555 | 7500 | 4091.1249 | 2211.9912 | 0 | 66162.7522 | 84716.6711 | 65972.8979
3935 | 10 | 70 | 40 | 38685.5961 | 1.2986 | 27.888 | 0.8021 | 101776.3426 | 0.062939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8945 | 9.6303 | 3.6501 | 0.084645 | 0.060412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891504.3195 | 15464962.8097 | 4.5845 | 5.6349 | 46.5532 | 11647.6457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67543.2736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0329 | 822.0527 | 4672.6683 | 18704.0374 | 17.8023 | 98254.0038 | 39963.1174 | 68121.981 | -15498.2906 | 6404.8121 | 7500 | 3005.2367 | 2839.8414 | 0 | 83167.4282 | 47430.5613 | 148073.5649
3936 | 10 | 70 | 40 | 38780.1957 | 1.182 | 31.5385 | 0.74434 | 101313.8487 | 0.047752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3027 | 8.6808 | 4.4015 | 0.14619 | 0.042183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832287.118 | 15059043.2214 | 5.7044 | 5.4397 | 30.4697 | 16044.5764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64344.7278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0617 | 1038.7006 | 4190.5732 | 20013.6771 | 20.7941 | 98642.2891 | 37533.0373 | 69134.8978 | -11754.8621 | 5841.8763 | 7500 | 5309.8139 | 1808.6452 | 0 | 95485.8007 | 58100.934 | 152758.2751
3937 | 10 | 70 | 40 | 34660.626 | 0.91436 | 32.8849 | 0.77189 | 98880.5071 | 0.064181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6805 | 11.6769 | 4.3505 | 0.10819 | 0.052046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107225.9261 | 14549039.8805 | 4.7131 | 5.0746 | 32.1974 | 14114.576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62198.1699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.0805 | 1072.7747 | 5636.4098 | 20778.3717 | 21.35 | 95392.0864 | 27764.5085 | 71744.6106 | -15349.0512 | 4733.5089 | 7500 | 4838.9844 | 1808.1458 | 0 | 86151.6269 | 68220.4362 | 120971.8977
3938 | 10 | 70 | 40 | 42745.7049 | 0.95988 | 30.4386 | 0.76957 | 112261.0482 | 0.032306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3303 | 8.7661 | 4.4028 | 0.11709 | 0.048366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223973.9463 | 16436892.1887 | 4.4621 | 5.0939 | 47.713 | 15756.5106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83471.0072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 670.889 | 1055.5235 | 6584.3389 | 24980.7181 | 19.7875 | 110249.7454 | 35529.9736 | 88905.8849 | -8849.7321 | 5389.0389 | 7500 | 5996.3699 | 1912.9838 | 0 | 79914.7805 | 64330.8019 | 151968.4976
3939 | 10 | 70 | 40 | 36335.4609 | 1.1805 | 25.5044 | 0.76879 | 100935.9324 | 0.042947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4768 | 8.6872 | 5.0287 | 0.085396 | 0.05357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636200.7271 | 18337298.7402 | 5.4293 | 5.4833 | 33.9695 | 12813.367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85740.7425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.721 | 1059.6996 | 3984.1457 | 18768.7245 | 16.587 | 98538.9963 | 35133.4728 | 76457.8093 | -10546.519 | 5440.1008 | 7500 | 3217.07 | 2138.9086 | 0 | 110646.5658 | 42935.3292 | 187052.0792
3940 | 10 | 70 | 40 | 34940.371 | 0.98977 | 15.5796 | 0.72386 | 101993.1637 | 0.054197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2773 | 9.3566 | 3.2061 | 0.1122 | 0.041676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169808.8372 | 19641269.3574 | 4.7935 | 5.096 | 42.8828 | 14887.7959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66288.3016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5934 | 1300.4445 | 4273.194 | 20080.5228 | 10.3903 | 98946.1918 | 29719.6964 | 34398.4854 | -13406.6765 | 4879.6085 | 7500 | 3995.8668 | 1492.5715 | 0 | 99530.1744 | 63732.7104 | 104377.0161
3941 | 10 | 70 | 40 | 31420.8168 | 1.0478 | 31.9476 | 0.70605 | 101338.042 | 0.046192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7169 | 11.9504 | 4.5936 | 0.080562 | 0.058605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072181.1489 | 13405218.3314 | 5.7098 | 5.4426 | 34.2757 | 21051.1801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71350.743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.8257 | 774.4342 | 5214.2511 | 17481.0653 | 21.5199 | 98752.0569 | 27879.5029 | 74402.4214 | -11378.3346 | 4503.2632 | 7500 | 3343.6627 | 1936.9902 | 0 | 79257.2517 | 71552.2625 | 115892.495
3942 | 10 | 70 | 40 | 37614.2398 | 1.1714 | 25.3382 | 0.70451 | 102992.9594 | 0.04165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.4385 | 13.5862 | 6.1513 | 0.11572 | 0.033375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089735.1892 | 17139597.4324 | 4.4726 | 4.5423 | 44.0106 | 11993.0742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80968.9928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.6902 | 900.9983 | 5520.602 | 19528.2378 | 17.0826 | 100620.1752 | 36172.0041 | 66844.9823 | -10440.2504 | 5575.0192 | 7500 | 6051.5485 | 1365.6439 | 0 | 77782.1115 | 56917.4358 | 133933.6233
3943 | 10 | 70 | 40 | 36561.4452 | 0.8308 | 27.9951 | 0.76867 | 106780.0995 | 0.04145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1244 | 9.6078 | 4.6627 | 0.09361 | 0.039086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039580.0857 | 14330975.2571 | 5.3481 | 5.5072 | 46.2117 | 21657.771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72241.3 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6808 | 1070.735 | 5996.7008 | 22967.1643 | 18.2082 | 104331.7195 | 27188.5617 | 70702.3277 | -10772.8718 | 4371.6251 | 7500 | 4453.9354 | 1254.0896 | 0 | 74030.3236 | 63527.6627 | 115200.3287
3944 | 10 | 70 | 40 | 33633.2147 | 0.71976 | 21.4249 | 0.6912 | 109632.46 | 0.054645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9773 | 7.2491 | 5.875 | 0.083495 | 0.057759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055814.6846 | 25690707.7739 | 4.9643 | 5.2807 | 36.224 | 14864.9116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70784.5084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6247 | 1074.9231 | 2832.0845 | 22482.1745 | 14.5523 | 106330.623 | 22302.0803 | 48647.6847 | -14528.0827 | 3938.409 | 7500 | 2939.9489 | 1669.5564 | 0 | 146340.9979 | 63057.6568 | 155752.9376
3945 | 10 | 70 | 40 | 37185.1327 | 1.039 | 23.218 | 0.66066 | 102360.0085 | 0.050214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4313 | 10.2624 | 4.9356 | 0.12517 | 0.058469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232004.3904 | 24357337.8191 | 4.8397 | 4.8024 | 35.844 | 14392.0897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79562.5737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.7449 | 980.9671 | 4658.0171 | 20789.8507 | 16.0421 | 99523.6583 | 32790.564 | 57093.8411 | -12479.9408 | 5240.6198 | 7500 | 4949.6832 | 2248.9104 | 0 | 128275.9568 | 70960.3094 | 154659.3252
3946 | 10 | 70 | 40 | 34212.2601 | 1.1836 | 34.947 | 0.75064 | 95766.8517 | 0.051079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7731 | 6.9264 | 6.1974 | 0.12048 | 0.053632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978910.0677 | 12805412.1149 | 5.659 | 4.841 | 39.7735 | 11535.3534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67606.653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.546 | 798.3334 | 5684.9412 | 17641.2156 | 22.9602 | 93068.1677 | 33142.089 | 81038.6527 | -11874.2096 | 5251.001 | 7500 | 5693.2651 | 2066.9299 | 0 | 62671.9538 | 54011.4874 | 131478.1945
3947 | 10 | 70 | 40 | 39211.0333 | 1.1234 | 31.8502 | 0.61948 | 101748.6566 | 0.055073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6916 | 8.2596 | 3.9023 | 0.098119 | 0.05292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678688.7121 | 11948201.9013 | 5.5281 | 5.3715 | 38.4355 | 15289.6793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66434.192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3438 | 783.3562 | 6057.6804 | 20911.585 | 22.5193 | 98660.6155 | 36598.8965 | 61988.8645 | -13587.3806 | 5828.0908 | 7500 | 3706.166 | 2263.6444 | 0 | 65825.3572 | 45278.8447 | 124844.7941
3948 | 10 | 70 | 40 | 36788.5798 | 1.0676 | 16.8414 | 0.84501 | 93756.929 | 0.06887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8516 | 9.8981 | 4.886 | 0.10594 | 0.045391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065582.8275 | 16013368.5786 | 5.625 | 5.5095 | 40.3006 | 13479.9203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74707.9158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9277 | 1202.7924 | 4097.5737 | 20242.095 | 10.4956 | 90212.2343 | 33092.9695 | 47408.1345 | -15596.657 | 5474.8464 | 7500 | 4643.1451 | 1823.9138 | 0 | 87821.7166 | 59399.9901 | 112768.0788
3949 | 10 | 70 | 40 | 34966.7299 | 1.1628 | 23.4042 | 0.81931 | 97981.7767 | 0.056487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6835 | 9.8063 | 5.1422 | 0.089561 | 0.046682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001661.2289 | 16858807.5151 | 5.3768 | 5.4356 | 32.4289 | 13526.9946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81413.2861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.3593 | 838.8825 | 4713.2417 | 18241.4301 | 14.7969 | 94932.9156 | 33450.5996 | 70074.7693 | -13414.9887 | 5388.4588 | 7500 | 3867.459 | 1846.1821 | 0 | 103864.1547 | 62265.3161 | 150311.3187
3950 | 10 | 70 | 40 | 30526.2059 | 0.64262 | 23.8983 | 0.7475 | 108238.8795 | 0.061772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5227 | 9.1224 | 6.1449 | 0.10518 | 0.061473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092120.201 | 14924334.9042 | 5.1857 | 4.3505 | 39.2681 | 14394.5172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76246.9773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.7537 | 882.431 | 3962.2387 | 21305.4755 | 15.7289 | 104561.1237 | 18441.4609 | 62289.7922 | -16182.1255 | 3514.8375 | 7500 | 4111.488 | 1585.8149 | 0 | 67492.2509 | 62103.5165 | 86650.0024
3951 | 10 | 70 | 40 | 39500.71 | 1.4934 | 31.3313 | 0.77512 | 92644.22 | 0.060214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1159 | 14.0273 | 5.9402 | 0.14047 | 0.049797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051858.0769 | 12160971.865 | 4.3396 | 4.4022 | 44.2372 | 14728.1749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78805.8444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.64 | 1166.1398 | 6249.5237 | 17125.5377 | 20.3046 | 89574.4251 | 44750.3447 | 86896.8999 | -13507.0974 | 6933.7536 | 7500 | 9586.2498 | 2534.174 | 0 | 53671.7452 | 57982.9836 | 140383.0862
3952 | 10 | 70 | 40 | 36994.6597 | 1.0846 | 27.0376 | 0.74391 | 102423.4047 | 0.043217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5966 | 8.6318 | 5.2394 | 0.10213 | 0.049464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955311.5822 | 20035414.7407 | 4.9356 | 5.6833 | 33.9224 | 10430.5326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65474.0027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.3859 | 796.508 | 3932.9096 | 20162.5157 | 17.8308 | 99975.9959 | 33664.2881 | 60280.6367 | -10768.599 | 5253.6782 | 7500 | 4037.9087 | 1907.298 | 0 | 126881.2022 | 55697.7972 | 173058.6158
3953 | 10 | 70 | 40 | 34096.579 | 0.66571 | 14.401 | 0.70291 | 105177.4531 | 0.058715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.856 | 11.6857 | 5.034 | 0.090739 | 0.058444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778489.2184 | 8620680.8525 | 5.2727 | 4.6946 | 46.7731 | 12383.3877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70680.3996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8222 | 768.5813 | 6152.2673 | 23491.9165 | 9.7176 | 101777.7087 | 21209.3251 | 33102.5897 | -14958.8752 | 3816.2009 | 7500 | 4574.8858 | 1636.9456 | 0 | 38278.5863 | 43561.8857 | 51597.7724
3954 | 10 | 70 | 40 | 30870.9781 | 0.62477 | 25.372 | 0.67778 | 96674.6039 | 0.06756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7345 | 11.7169 | 4.7025 | 0.11878 | 0.047226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909317.2159 | 17628869.6653 | 5.3156 | 4.7224 | 41.0463 | 15824.41 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76672.3022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.6285 | 940.1891 | 5603.1534 | 21762.4025 | 17.3631 | 93087.7859 | 18217.1513 | 61405.8668 | -15781.999 | 3459.4948 | 7500 | 5435.2642 | 1199.0967 | 0 | 83788.3656 | 54641.041 | 110582.1992
3955 | 10 | 70 | 40 | 38744.0178 | 1.0506 | 20.9717 | 0.72529 | 94084.5956 | 0.050549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8843 | 10.3813 | 5.2286 | 0.074149 | 0.051644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1389172.2538 | 15292210.6414 | 4.6128 | 4.601 | 45.8418 | 12537.9131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81085.3474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8075 | 1215.8054 | 4468.5477 | 21520.9765 | 13.9753 | 91460.4022 | 34446.0826 | 56730.5803 | -11546.4508 | 5408.3715 | 7500 | 3363.3368 | 2049.9626 | 0 | 68592.4536 | 68699.3812 | 97844.9554
3956 | 10 | 70 | 40 | 30648.2386 | 0.97976 | 26.8432 | 0.75728 | 98494.0536 | 0.059408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5385 | 10.2574 | 4.6191 | 0.11665 | 0.048286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013349.0959 | 20348031.7511 | 5.367 | 4.9791 | 30.303 | 17436.6052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80309.6483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4354 | 1218.4106 | 3519.8471 | 17712.8009 | 17.5707 | 95273.401 | 25870.8753 | 74467.6441 | -14170.8718 | 4402.5346 | 7500 | 4212.5681 | 1560.2104 | 0 | 120482.0319 | 68815.9226 | 155509.07
3957 | 10 | 70 | 40 | 30773.4432 | 0.9231 | 11.3384 | 0.78336 | 96386.3051 | 0.042256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8136 | 8.7677 | 5.5917 | 0.094714 | 0.043188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149752.0996 | 11507376.4847 | 5.6685 | 5.2617 | 36.5028 | 15336.6723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81757.581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.9147 | 1081.5089 | 5095.0563 | 18358.0534 | 7.3142 | 94133.7673 | 24830.7795 | 32900.9245 | -9911.1662 | 3997.0103 | 7500 | 4410.551 | 1266.9679 | 0 | 63712.8799 | 67593.5334 | 61114.4135
3958 | 10 | 70 | 40 | 35124.9198 | 0.66347 | 27.8701 | 0.76825 | 100419.8117 | 0.030124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8836 | 10.0012 | 3.7095 | 0.086444 | 0.055842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349270.3258 | 11839824.6729 | 4.2811 | 5.7392 | 39.5868 | 14887.6555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73422.8852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1195 | 939.9661 | 5200.2051 | 24230.8059 | 18.1311 | 98741.1309 | 21788.2277 | 71506.3665 | -7386.1952 | 3426.0865 | 7500 | 3275.332 | 1404.1879 | 0 | 70808.5038 | 73579.1563 | 98743.3528
3959 | 10 | 70 | 40 | 37005.7714 | 1.1682 | 19.4401 | 0.66825 | 98700.916 | 0.033398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4297 | 9.6412 | 5.5508 | 0.1019 | 0.060522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1392126.4365 | 13344496.6985 | 4.4883 | 5.2058 | 37.7513 | 10270.6469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62214.4744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.1197 | 935.382 | 3801.5605 | 19246.709 | 13.3748 | 96873.3016 | 35518.1249 | 37735.0545 | -8041.5035 | 5337.3694 | 7500 | 4032.2554 | 2370.8519 | 0 | 74367.028 | 72384.6008 | 86434.5798
3960 | 10 | 70 | 40 | 32245.6612 | 1.051 | 18.1169 | 0.84338 | 102400.524 | 0.050864 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0161 | 10.6045 | 4.6408 | 0.15879 | 0.060999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1281447.0823 | 15332659.2256 | 5.103 | 5.6505 | 47.1783 | 18027.9119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68574.8926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.1718 | 1135.2022 | 6185.9011 | 17908.0056 | 11.3009 | 99526.8685 | 28675.3112 | 46741.1423 | -12644.0839 | 4690.0823 | 7500 | 7916.5278 | 2099.7434 | 0 | 80908.3809 | 69145.9508 | 96741.1531
3961 | 10 | 70 | 40 | 37869.1158 | 0.84274 | 24.9107 | 0.52587 | 109179.4426 | 0.041403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4642 | 9.8628 | 5.5241 | 0.057064 | 0.049147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250747.1603 | 14134580.8712 | 4.6433 | 4.7726 | 46.4399 | 16567.2505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74690.8103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7137 | 1025.6332 | 5794.7903 | 23630.2284 | 18.56 | 106678.8524 | 28477.7748 | 47433.6997 | -11002.5972 | 4561.5077 | 7500 | 3021.4096 | 1645.3896 | 0 | 65146.6822 | 66826.3123 | 79957.5541
3962 | 10 | 70 | 40 | 35552.0653 | 1.2539 | 28.0451 | 0.79694 | 95055.3983 | 0.048612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8874 | 10.0168 | 6.3142 | 0.15149 | 0.056278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 789364.3406 | 10078058.5224 | 5.0244 | 5.507 | 32.1601 | 14489.8998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55367.7408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.1259 | 1040.6153 | 4136.4769 | 17624.4222 | 17.9543 | 92504.345 | 35855.2861 | 55870.0933 | -11224.6344 | 5580.4448 | 7500 | 7169.9079 | 2304.9845 | 0 | 63815.1516 | 53089.8305 | 113781.4032
3963 | 10 | 70 | 40 | 32206.0201 | 1.2807 | 27.7933 | 0.88691 | 110149.6842 | 0.04496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8573 | 6.7257 | 5.0348 | 0.08951 | 0.047427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733378.3929 | 11755537.4703 | 5.443 | 5.4622 | 38.1166 | 15784.5228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75418.9301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1635 | 817.3111 | 4804.0446 | 15728.2369 | 16.9195 | 107412.8717 | 32955.5665 | 82009.4886 | -12041.9748 | 5235.9773 | 7500 | 3752.1156 | 1822.5929 | 0 | 66233.8586 | 48336.0563 | 139131.5685
3964 | 10 | 70 | 40 | 38922.0608 | 1.2097 | 26.765 | 0.76319 | 90251.8404 | 0.063319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9522 | 10.0217 | 4.7698 | 0.099324 | 0.049566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160727.2908 | 19446205.4164 | 4.9381 | 4.5039 | 46.8115 | 16445.6057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73638.3125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.4259 | 1044.3904 | 6254.925 | 19778.4362 | 17.4615 | 87109.8207 | 38287.2492 | 68508.995 | -13824.8868 | 6072.8381 | 7500 | 4832.7881 | 2209.2153 | 0 | 83862.1004 | 62915.0632 | 134533.2361
3965 | 10 | 70 | 40 | 31850.0702 | 0.99306 | 24.8757 | 0.75116 | 95494.0688 | 0.073062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7244 | 11.214 | 4.7362 | 0.11248 | 0.063248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200411.3096 | 18103309.665 | 4.4507 | 5.0804 | 45.2288 | 13947.6851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74738.6277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9186 | 1058.1828 | 5447.8227 | 18270.9037 | 16.3386 | 91668.3556 | 27158.333 | 63804.9153 | -16833.138 | 4742.8297 | 7500 | 5180.3233 | 2201.6396 | 0 | 90044.2045 | 62788.3273 | 121010.7802
3966 | 10 | 70 | 40 | 34916.8444 | 1.0287 | 33.8317 | 0.73885 | 101142.6177 | 0.044923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5767 | 12.0516 | 4.4609 | 0.091674 | 0.054325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698946.3109 | 18338177.4162 | 5.6922 | 4.4851 | 38.283 | 14387.5516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75718.9836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.9994 | 1048.2912 | 4560.6078 | 19634.4504 | 22.3746 | 98631.6443 | 30564.7879 | 86751.8944 | -11048.283 | 4848.6926 | 7500 | 4035.4137 | 1933.2356 | 0 | 85210.8291 | 45337.9787 | 164458.5915
3967 | 10 | 70 | 40 | 35534.8656 | 1.0357 | 24.6576 | 0.82982 | 96833.9339 | 0.056653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1111 | 9.148 | 5.1423 | 0.11421 | 0.058315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239701.7523 | 11850829.3011 | 4.6412 | 4.6462 | 45.7219 | 15123.7943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93995.7522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1209 | 1039.1627 | 7291.2904 | 19904.3519 | 15.4979 | 93812.0892 | 31261.0275 | 86097.413 | -13296.1166 | 5082.7677 | 7500 | 6695.702 | 2175.4136 | 0 | 53665.3296 | 65304.3764 | 113877.1603
3968 | 10 | 70 | 40 | 29872.469 | 1.1119 | 16.1891 | 0.74646 | 103172.7606 | 0.043262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1276 | 11.8797 | 4.5123 | 0.098977 | 0.027546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1342926.8442 | 11604685.4633 | 4.8435 | 5.1054 | 32.3843 | 14969.145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80962.051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.8642 | 999.124 | 4960.3602 | 16033.9045 | 10.6611 | 100704.9164 | 27677.1292 | 44755.174 | -10858.5142 | 4443.4964 | 7500 | 4450.0686 | 898.3573 | 0 | 68599.4193 | 80366.178 | 67098.9525
3969 | 10 | 70 | 40 | 36156.7243 | 1.1235 | 21.0664 | 0.83615 | 96179.9887 | 0.048509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1845 | 10.6475 | 6.2299 | 0.12229 | 0.045161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074571.4759 | 16319847.0248 | 4.5943 | 4.295 | 30.0757 | 15291.429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80786.2211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.1947 | 1100.2905 | 4376.4861 | 19280.8985 | 13.1939 | 93604.1461 | 33751.6515 | 63598.8765 | -11333.7075 | 5300.5796 | 7500 | 5755.0197 | 1756.9163 | 0 | 86529.2621 | 70029.5411 | 122829.0572
3970 | 10 | 70 | 40 | 35022.8834 | 1.0693 | 22.858 | 0.56538 | 103394.3954 | 0.066692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5272 | 11.389 | 5.4479 | 0.13226 | 0.063828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 563619.2527 | 13268401.9419 | 5.3865 | 4.8232 | 43.131 | 12340.2258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76350.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.4817 | 839.1721 | 4821.3857 | 19251.3528 | 16.6582 | 99606.637 | 31543.0612 | 47335.4295 | -16666.137 | 5329.9063 | 7500 | 6074.4333 | 2496.8756 | 0 | 62599.1268 | 35806.7251 | 110405.9704
3971 | 10 | 70 | 40 | 35199.2888 | 1.1767 | 26.7365 | 0.73886 | 105299.4469 | 0.056494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1436 | 9.1798 | 4.0321 | 0.13728 | 0.054191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905938.7303 | 18264892.0528 | 4.715 | 5.2968 | 40.3735 | 17329.1437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73394.2469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.4199 | 1209.0355 | 4434.1285 | 18219.8698 | 17.6821 | 102022.4892 | 33958.8379 | 66454.1703 | -14418.614 | 5519.8626 | 7500 | 5610.1584 | 2195.4185 | 0 | 99139.0436 | 56332.8783 | 149625.999
3972 | 10 | 70 | 40 | 32554.187 | 0.9077 | 21.2532 | 0.66615 | 109576.5023 | 0.050408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.05 | 11.5384 | 3.8232 | 0.094889 | 0.05587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1429890.25 | 17558801.6832 | 4.7537 | 4.6992 | 30.0644 | 12073.6041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73002.8745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4023 | 1150.1408 | 5901.9535 | 19588.5492 | 14.6394 | 106528.6348 | 25931.2756 | 48282.38 | -13410.6173 | 4363.6802 | 7500 | 4116.3829 | 1789.3607 | 0 | 100815.3947 | 84928.5154 | 94459.3413
3973 | 10 | 70 | 40 | 43056.4127 | 1.1114 | 18.497 | 0.68054 | 90096.7127 | 0.050432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7212 | 8.9117 | 5.1901 | 0.12787 | 0.051462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1382966.3726 | 10702383.5635 | 5.2909 | 4.7052 | 32.9455 | 19195.8488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74700.3451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.7346 | 1027.8481 | 4152.6924 | 23116.6267 | 12.6388 | 87589.4983 | 39879.5719 | 43761.5544 | -11031.7433 | 6116.8076 | 7500 | 5183.9739 | 2310.3307 | 0 | 57285.6721 | 85859.2204 | 65146.947
3974 | 10 | 70 | 40 | 41602.2818 | 1.4648 | 21.6832 | 0.78813 | 99277.9044 | 0.057132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4758 | 12.074 | 5.5715 | 0.060343 | 0.058859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1364807.2465 | 18287019.7794 | 5.0223 | 5.46 | 41.136 | 10839.7144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76332.0223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.0216 | 1091.8889 | 4856.3365 | 18328.204 | 13.9501 | 96153.9878 | 46548.1554 | 59028.2662 | -13745.2331 | 7193.4535 | 7500 | 3156.3838 | 3107.5274 | 0 | 100182.5766 | 69034.9901 | 143936.1397
3975 | 10 | 70 | 40 | 38705.8907 | 1.0576 | 18.0943 | 0.74061 | 93702.129 | 0.044385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7289 | 11.7465 | 5.8142 | 0.080935 | 0.039359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809942.1992 | 19573914.6744 | 5.4242 | 4.6495 | 30.2874 | 16268.0575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89807.8191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.2345 | 1104.1829 | 5915.11 | 21416.2075 | 11.9549 | 91403.3885 | 34579.3664 | 55136.5514 | -10114.4578 | 5337.8454 | 7500 | 4867.0644 | 1541.9704 | 0 | 108594.6145 | 57347.2388 | 150095.7158
3976 | 10 | 70 | 40 | 34627.3142 | 1.3198 | 23.465 | 0.71683 | 89661.0586 | 0.060368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1193 | 6.0792 | 6.3777 | 0.15038 | 0.055777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116942.9168 | 15487543.0673 | 5.2893 | 5.2916 | 37.782 | 17670.7344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95172.6698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.6803 | 1030.6033 | 5238.0876 | 16544.6922 | 15.711 | 86682.6209 | 36165.244 | 73797.4084 | -13105.1261 | 5739.1388 | 7500 | 7187.9319 | 2349.4563 | 0 | 85535.8563 | 67484.4735 | 137685.4361
3977 | 10 | 70 | 40 | 29308.4278 | 1.1868 | 20.0557 | 0.93442 | 111943.7587 | 0.042135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5524 | 13.0848 | 4.6003 | 0.095302 | 0.05945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053883.4515 | 16327664.9048 | 4.5441 | 5.3461 | 48.9262 | 13742.0131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79681.2463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.166 | 1031.7588 | 4594.3477 | 15085.2658 | 11.8888 | 109335.0496 | 28446.3241 | 65075.0281 | -11478.32 | 4586.6849 | 7500 | 3984.7818 | 2001.2941 | 0 | 81879.9486 | 55095.8087 | 126899.9329
3978 | 10 | 70 | 40 | 35409.8012 | 1.2458 | 34.4285 | 0.80203 | 93138.9568 | 0.046099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9823 | 11.3252 | 5.9874 | 0.083723 | 0.058496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099282.6448 | 11744939.8321 | 4.8033 | 5.7153 | 31.6752 | 13843.9962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78352.2985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.6191 | 1054.4574 | 5350.1739 | 17633.6339 | 21.9783 | 90766.8985 | 35552.3347 | 97549.8517 | -10437.0563 | 5490.3915 | 7500 | 4399.5813 | 2357.193 | 0 | 78167.1812 | 68092.3609 | 152487.1162
3979 | 10 | 70 | 40 | 34325.5174 | 0.84347 | 27.2396 | 0.61006 | 107029.0977 | 0.045026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 31.5392 | 11.1687 | 3.9797 | 0.10514 | 0.050327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132333.4023 | 5143717.9777 | 4.8321 | 4.7824 | 31.1505 | 15756.6763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88558.6505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8729 | 1162.8279 | 4689.4169 | 21410.2481 | 19.3613 | 104365.9393 | 25830.5385 | 69769.2946 | -11717.8968 | 4245.1215 | 7500 | 4899.0492 | 1568.0408 | 0 | 29303.5012 | 72205.0487 | 59192.6002
3980 | 10 | 70 | 40 | 39381.9981 | 1.2205 | 32.432 | 0.74169 | 103032.8965 | 0.047436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0705 | 10.5586 | 6.6996 | 0.10281 | 0.054833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004214.3797 | 10913882.2648 | 4.6784 | 4.9384 | 46.0291 | 12987.9492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74601.9419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1545 | 1034.2098 | 5109.0397 | 19891.466 | 21.4149 | 100333.7977 | 38981.0642 | 82189.7443 | -11876.0345 | 6046.6744 | 7500 | 5532.0154 | 2433.4598 | 0 | 52086.9313 | 53508.5458 | 129385.3092
3981 | 10 | 70 | 40 | 35238.6899 | 0.82551 | 16.9094 | 0.6704 | 100258.9855 | 0.048242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3477 | 11.2858 | 5.5733 | 0.1316 | 0.042627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054965.5633 | 8821992.0009 | 4.683 | 5.1577 | 40.828 | 9987.1442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63944.8815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.6097 | 1225.1883 | 5755.4906 | 22201.895 | 11.6197 | 97588.5159 | 26073.5898 | 33824.6458 | -11750.0665 | 4280.2296 | 7500 | 7138.1118 | 1339.0968 | 0 | 46494.1944 | 55144.8257 | 59754.9761
3982 | 10 | 70 | 40 | 37233.731 | 1.125 | 27.0127 | 0.81397 | 92006.2192 | 0.064503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0864 | 7.9125 | 4.5082 | 0.12682 | 0.043395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945022.9707 | 19838507.1773 | 4.9071 | 5.6806 | 39.0415 | 11354.8135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76732.6426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.5464 | 1090.3253 | 5727.8055 | 19839.3091 | 17.1294 | 88744.3003 | 34788.8438 | 75837.3175 | -14352.4431 | 5628.8529 | 7500 | 5911.6635 | 1792.7519 | 0 | 116226.6321 | 52764.8261 | 180568.7925
3983 | 10 | 70 | 40 | 35477.2845 | 1.2347 | 20.3683 | 0.82557 | 95748.2525 | 0.069764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0911 | 10.2457 | 5.1282 | 0.084947 | 0.054538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720702.2357 | 17264954.1865 | 5.6412 | 5.2238 | 40.6481 | 17993.4097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70283.6546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.3806 | 999.2417 | 5109.3518 | 17777.892 | 12.8325 | 92082.1528 | 35398.785 | 52964.2983 | -16130.8388 | 5822.0966 | 7500 | 3743.4342 | 2330.4696 | 0 | 89702.7513 | 48913.3342 | 132417.6621
3984 | 10 | 70 | 40 | 40422.6857 | 0.89032 | 32.1836 | 0.83558 | 101074.9917 | 0.053102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7374 | 10.355 | 4.9183 | 0.11221 | 0.049339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187761.7148 | 16065015.3608 | 4.3033 | 5.5201 | 31.3615 | 11607.7806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78187.8792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8226 | 1258.9248 | 3784.7588 | 24560.8079 | 20.1631 | 98115.5415 | 31723.7558 | 93985.8824 | -13021.5805 | 5128.8119 | 7500 | 4753.692 | 1857.2526 | 0 | 105735.1772 | 70576.7515 | 167086.2398
3985 | 10 | 70 | 40 | 41172.61 | 1.2488 | 23.472 | 0.73055 | 110392.5999 | 0.046413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7574 | 10.0321 | 4.2795 | 0.079153 | 0.058206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156600.9848 | 10704612.2548 | 4.4814 | 5.5937 | 35.1124 | 13909.4312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81506.5485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.2791 | 853.0573 | 6020.8683 | 20469.4954 | 15.5955 | 107562.2207 | 41406.2292 | 64198.7309 | -12453.6686 | 6412.8771 | 7500 | 3408.7968 | 2739.5695 | 0 | 66380.7164 | 67638.603 | 111954.6484
3986 | 10 | 70 | 40 | 37628.0529 | 1.3017 | 27.8717 | 0.72178 | 103766.6459 | 0.059265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7206 | 9.5391 | 5.2882 | 0.097122 | 0.057477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241775.7322 | 14651975.8061 | 4.7804 | 4.6118 | 40.9636 | 13240.3639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67335.2086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.965 | 1312.285 | 4895.2247 | 18161.3705 | 18.6099 | 100381.6028 | 38933.3649 | 62364.5183 | -14894.1896 | 6227.0952 | 7500 | 4587.1747 | 2626.905 | 0 | 69274.9769 | 66303.7912 | 110316.0543
3987 | 10 | 70 | 40 | 32781.0098 | 1.0751 | 15.8582 | 0.7872 | 106894.6508 | 0.053624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6244 | 7.2519 | 5.6876 | 0.086755 | 0.043215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689111.8167 | 7150124.5082 | 4.4818 | 4.3496 | 30.867 | 17458.2781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76855.7211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.2963 | 1029.2323 | 5069.7587 | 17961.2533 | 10.2078 | 103734.4941 | 29639.5129 | 43426.3175 | -13904.6892 | 4899.5263 | 7500 | 4075.7742 | 1554.0019 | 0 | 37879.1913 | 52003.8316 | 63065.8033
3988 | 10 | 70 | 40 | 28467.775 | 1.0944 | 23.4448 | 0.71065 | 96244.5325 | 0.051718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2678 | 11.8674 | 4.3994 | 0.047276 | 0.043847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378263.598 | 15673822.1252 | 5.3151 | 4.4671 | 41.1961 | 13101.7454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82476.7861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.6573 | 1008.6223 | 4595.5895 | 15430.6045 | 15.7519 | 93498.9097 | 26074.3409 | 63449.1293 | -12080.7404 | 4300.8112 | 7500 | 2182.1318 | 1384.0614 | 0 | 70597.0085 | 71826.862 | 91579.8807
3989 | 10 | 70 | 40 | 28917.4771 | 1.1528 | 17.7699 | 0.86033 | 100860.0634 | 0.050251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8835 | 11.92 | 4.2799 | 0.069843 | 0.054379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070037.2378 | 15487476.4993 | 4.8088 | 5.5343 | 31.1383 | 14534.6337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74949.3631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6768 | 1028.1042 | 5467.0671 | 15169.6576 | 10.9797 | 98063.2795 | 27495.6391 | 50891.9747 | -12305.8493 | 4508.4044 | 7500 | 3038.0889 | 1799.3683 | 0 | 101097.3516 | 67890.2574 | 116134.7203
3990 | 10 | 70 | 40 | 40514.4358 | 1.2181 | 34.4522 | 0.78735 | 101108.5991 | 0.05532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7465 | 9.9091 | 4.5757 | 0.13136 | 0.062539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887806.7385 | 15514144.7559 | 4.6462 | 5.2389 | 42.6199 | 12338.9805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77911.121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3068 | 1062.1072 | 5026.8099 | 20491.5846 | 22.1748 | 98026.4662 | 40045.7024 | 95654.4947 | -13561.3845 | 6296.1082 | 7500 | 5679.8802 | 2889.9054 | 0 | 81255.934 | 49522.6748 | 176237.9655
3991 | 10 | 70 | 40 | 40039.8638 | 1.0431 | 20.6087 | 0.75333 | 101425.2088 | 0.072325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0038 | 8.8341 | 5.496 | 0.083509 | 0.04861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780499.0917 | 17252542.0139 | 4.9283 | 4.7975 | 48.693 | 15683.9673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74256.5722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3754 | 899.2408 | 6029.6277 | 22334.8184 | 13.5196 | 97402.0503 | 35410.0909 | 52641.1511 | -17701.8974 | 5920.9356 | 7500 | 4412.7133 | 2112.4189 | 0 | 77537.6365 | 46375.7003 | 121457.3487
3992 | 10 | 70 | 40 | 36442.365 | 1.1519 | 24.6921 | 0.68073 | 105353.742 | 0.054041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2085 | 9.1519 | 6.5541 | 0.093216 | 0.054885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047072.8324 | 18990656.8549 | 5.1726 | 5.104 | 49.3648 | 13923.5519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78664.1125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.6056 | 1046.9026 | 5376.9498 | 19127.593 | 16.87 | 102215.3351 | 34629.544 | 61531.8446 | -13808.9904 | 5573.4913 | 7500 | 5011.6354 | 2245.1521 | 0 | 89205.0101 | 54847.7564 | 137039.9306
3993 | 10 | 70 | 40 | 41543.4288 | 1.3302 | 27.2506 | 0.7961 | 114211.2388 | 0.036456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1951 | 9.7164 | 4.3912 | 0.088534 | 0.049843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186955.9333 | 18088348.7474 | 4.3205 | 5.2847 | 36.3369 | 11779.0345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85051.8214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.3855 | 934.5114 | 5821.8724 | 19734.1041 | 17.4539 | 111904.8006 | 43618.6493 | 83322.4432 | -10148.3281 | 6571.5454 | 7500 | 3888.0116 | 2404.0054 | 0 | 104907.171 | 65863.831 | 176199.6668
3994 | 10 | 70 | 40 | 40737.1887 | 1.0218 | 21.6641 | 0.83937 | 99005.1268 | 0.066457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2523 | 12.8337 | 3.9771 | 0.11338 | 0.0672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878628.2928 | 16941777.3946 | 5.5187 | 5.0744 | 39.5636 | 15158.2259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74912.7067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3524 | 1043.5577 | 6532.0432 | 22996.4097 | 13.5438 | 95390.7269 | 35481.5579 | 60831.4124 | -15903.3594 | 5819.2862 | 7500 | 5462.1902 | 2870.157 | 0 | 87223.1562 | 53389.1972 | 135895.2034
3995 | 10 | 70 | 40 | 32141.4025 | 1.3404 | 25.8216 | 0.88524 | 102335.626 | 0.047374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3431 | 11.4894 | 4.2278 | 0.11927 | 0.027918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081506.8698 | 12631642.9919 | 5.5019 | 5.5885 | 42.084 | 12517.545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79383.1077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.6023 | 962.0447 | 5078.1596 | 15180.978 | 15.7339 | 99658.2277 | 33920.849 | 80079.2029 | -11780.5527 | 5351.3067 | 7500 | 5072.995 | 1096.4806 | 0 | 68900.5736 | 58102.2079 | 132038.6472
3996 | 10 | 70 | 40 | 33216.7747 | 0.72156 | 23.9215 | 0.87109 | 99417.1269 | 0.048887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2435 | 11.1262 | 5.0841 | 0.080004 | 0.045862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770310.7774 | 13216663.7384 | 5.059 | 4.2576 | 43.3658 | 14212.0502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81057.2916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.8355 | 799.5694 | 4848.9225 | 22181.5596 | 14.6919 | 96734.1296 | 22070.4301 | 74812.0874 | -11805.1882 | 3738.2129 | 7500 | 3475.213 | 1258.2995 | 0 | 55884.5279 | 46198.4295 | 110735.1531
3997 | 10 | 70 | 40 | 29996.0617 | 0.94347 | 29.7323 | 0.87444 | 110974.6403 | 0.036536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4001 | 11.4278 | 4.319 | 0.087722 | 0.052348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672763.9472 | 10335626.5329 | 5.1221 | 5.5239 | 34.1042 | 14873.9832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74260.9224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.3099 | 1084.3599 | 4406.9991 | 17691.5138 | 18.2266 | 108728.6546 | 24609.0957 | 85442.3964 | -9882.3368 | 3965.0204 | 7500 | 3516.0682 | 1523.3698 | 0 | 63217.2442 | 46654.0765 | 133236.7813
3998 | 10 | 70 | 40 | 34553.6634 | 0.96965 | 26.958 | 0.62574 | 93000.6221 | 0.051817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8074 | 9.1783 | 5.0637 | 0.10732 | 0.044737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795711.591 | 7762060.6357 | 4.582 | 4.8032 | 48.4136 | 13330.7388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68601.9024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.087 | 1029.6269 | 4742.0469 | 20083.1655 | 18.9937 | 90342.5759 | 28940.9958 | 54636.6298 | -11695.4032 | 4667.5283 | 7500 | 4687.7925 | 1532.5496 | 0 | 35373.6273 | 44701.5202 | 80942.2001
3999 | 10 | 70 | 40 | 34255.9434 | 1.3874 | 28.2637 | 0.74051 | 99151.6556 | 0.049474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5455 | 9.9546 | 4.9412 | 0.11735 | 0.047558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915184.2328 | 14357309.0468 | 4.567 | 4.7156 | 32.6317 | 16649.502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68121.965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.3289 | 794.5602 | 4450.9179 | 15759.4989 | 18.6749 | 96444.1456 | 36992.8891 | 65321.0107 | -11913.0437 | 5778.0776 | 7500 | 4958.9394 | 2016.8349 | 0 | 79121.3513 | 61015.1186 | 128760.9407
4000 | 10 | 70 | 40 | 34400.1381 | 0.91641 | 26.1804 | 0.64215 | 103903.5837 | 0.04274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5007 | 11.3457 | 4.5675 | 0.11777 | 0.055043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737942.3356 | 19459257.3221 | 5.3854 | 4.3723 | 49.2188 | 15230.6158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67795.2901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.6801 | 879.6299 | 4588.8411 | 20598.6235 | 18.2772 | 101447.8929 | 27603.0293 | 53580.0294 | -10805.0398 | 4430.0885 | 7500 | 5027.9239 | 1789.7026 | 0 | 78740.7224 | 44110.475 | 123755.9813
4001 | 10 | 70 | 40 | 37652.0021 | 1.1131 | 26.5829 | 0.75956 | 88661.1179 | 0.068769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1957 | 9.6369 | 4.1534 | 0.071165 | 0.044842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986152.0034 | 17885298.9044 | 5.309 | 4.8177 | 39.8898 | 16430.3108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86599.4156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4178 | 1080.1589 | 4784.166 | 20196.0295 | 17.378 | 85313.8811 | 34911.9451 | 79713.3703 | -14727.8419 | 5668.8745 | 7500 | 2742.0089 | 1865.6945 | 0 | 87912.573 | 59155.225 | 146431.3994
4002 | 10 | 70 | 40 | 36194.9609 | 1.0287 | 21.6809 | 0.81792 | 104728.2306 | 0.039053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9609 | 9.6681 | 4.329 | 0.10866 | 0.042422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184597.3863 | 25862323.4833 | 5.1608 | 4.5239 | 38.4148 | 17098.8936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74306.4003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8263 | 974.706 | 4154.3445 | 20353.3795 | 13.718 | 102464.2727 | 31683.1627 | 59169.1264 | -9961.4149 | 4933.7594 | 7500 | 3831.0084 | 1536.1356 | 0 | 122834.578 | 69457.8054 | 152068.5503
4003 | 10 | 70 | 40 | 37639.0772 | 0.79242 | 20.9248 | 0.84077 | 105938.0098 | 0.036792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4977 | 9.1821 | 5.4579 | 0.094955 | 0.050216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074762.9643 | 18065375.9845 | 5.4903 | 4.2847 | 33.5089 | 14449.3203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79751.2461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.7229 | 1190.0923 | 5205.5541 | 24157.4544 | 13.0714 | 103779.0841 | 26963.2457 | 62631.9221 | -9499.2733 | 4262.0495 | 7500 | 4659.8405 | 1570.8074 | 0 | 87198.5633 | 65742.2621 | 119544.8929
4004 | 10 | 70 | 40 | 32531.538 | 0.82175 | 20.4194 | 0.71237 | 110778.9573 | 0.048431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.925 | 11.0003 | 5.37 | 0.065993 | 0.051435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840869.2227 | 18063404.7643 | 5.729 | 5.6769 | 46.4189 | 14707.985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79551.0695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.826 | 988.7479 | 4940.0666 | 20539.4276 | 13.7059 | 107816.8539 | 23984.2208 | 53405.9271 | -13033.2552 | 4075.0233 | 7500 | 3130.8381 | 1538.3535 | 0 | 94680.4882 | 48503.952 | 126777.6439
4005 | 10 | 70 | 40 | 37160.3506 | 1.0278 | 23.3444 | 0.67298 | 104118.3124 | 0.058856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6337 | 9.1864 | 6.2633 | 0.096724 | 0.042898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1447392.3142 | 11289983.7701 | 5.052 | 5.3253 | 46.3729 | 16425.7774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87793.8384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.6621 | 1052.2409 | 3477.5722 | 20907.0654 | 16.0185 | 100744.8379 | 32506.5703 | 64316.6995 | -14843.2879 | 5348.292 | 7500 | 4096.9358 | 1683.8955 | 0 | 56947.7836 | 74625.8097 | 82931.0791
4006 | 10 | 70 | 40 | 36939.036 | 1.0274 | 21.0643 | 0.76752 | 94123.8319 | 0.04695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8497 | 9.0397 | 5.6465 | 0.1328 | 0.042788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949381.0329 | 17122806.493 | 5.3588 | 4.676 | 34.5427 | 12148.2994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78734.2351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.7268 | 739.0493 | 5641.5081 | 20786.7629 | 13.7092 | 91683.0528 | 32304.5463 | 57909.992 | -10739.4281 | 5066.6067 | 7500 | 6401.5503 | 1591.1153 | 0 | 88464.1877 | 56665.8181 | 131832.7521
4007 | 10 | 70 | 40 | 39697.5576 | 0.8038 | 23.2284 | 0.71476 | 100950.7281 | 0.051625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7229 | 10.2273 | 4.4938 | 0.15052 | 0.049491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201982.4267 | 18957334.5503 | 4.5874 | 5.2436 | 39.6409 | 14947.7645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72011.9939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.698 | 981.7244 | 4287.5842 | 25316.8498 | 15.5706 | 98075.9803 | 28761.4154 | 55145.0948 | -12648.8901 | 4702.1116 | 7500 | 6124.2822 | 1707.9753 | 0 | 103310.8228 | 67194.85 | 127407.962
4008 | 10 | 70 | 40 | 33049.1063 | 1.113 | 30.0127 | 0.65499 | 95053.536 | 0.05049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9773 | 10.3174 | 3.8773 | 0.086138 | 0.051964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 584719.0565 | 16162634.8703 | 5.2677 | 5.4877 | 34.1867 | 17467.3889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87598.2163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.6785 | 931.6266 | 3732.8832 | 17727.6229 | 20.8026 | 92405.3679 | 30642.9668 | 80678.9584 | -11651.94 | 4896.7301 | 7500 | 2919.5092 | 1867.5555 | 0 | 97702.4436 | 45049.8085 | 169506.4151
4009 | 10 | 70 | 40 | 34216.8328 | 0.98068 | 25.1297 | 0.76528 | 104974.2606 | 0.043024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5212 | 11.056 | 5.1204 | 0.084238 | 0.045909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198041.9771 | 13869849.0366 | 4.4129 | 4.8081 | 49.9496 | 13383.5747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68027.8749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.5321 | 980.0135 | 4549.8737 | 19765.0015 | 16.3756 | 102476.9971 | 28903.6625 | 59552.6464 | -10987.9593 | 4618.6283 | 7500 | 3891.0849 | 1556.2265 | 0 | 62710.7 | 59966.5954 | 97778.3939
4010 | 10 | 70 | 40 | 31182.2727 | 0.85274 | 26.8911 | 0.84265 | 102507.388 | 0.04888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6704 | 7.4211 | 4.7627 | 0.096885 | 0.058194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086322.0632 | 14241866.106 | 4.6577 | 5.3398 | 33.4437 | 11349.3129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75365.8254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.4458 | 810.1558 | 5237.0711 | 19349.0358 | 16.7808 | 99741.3913 | 23666.4738 | 76196.9714 | -12170.3854 | 3978.2912 | 7500 | 4304.9806 | 1699.1856 | 0 | 86577.7694 | 63253.0673 | 128500.2191
4011 | 10 | 70 | 40 | 24923.5496 | 1.3099 | 22.2505 | 0.78643 | 102307.6496 | 0.048204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6776 | 8.2862 | 4.0333 | 0.099885 | 0.055128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026360.1631 | 18201420.1482 | 4.9869 | 4.2911 | 43.4453 | 14719.3722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76306.1682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.8835 | 840.0415 | 5118.9092 | 11974.3804 | 14.3287 | 99584.741 | 25898.3384 | 60447.9746 | -11980.7978 | 4270.6412 | 7500 | 3631.1549 | 1727.9485 | 0 | 77625.2368 | 57299.5616 | 111820.935
4012 | 10 | 70 | 40 | 34906.8751 | 1.3542 | 19.3459 | 0.80911 | 102687.5991 | 0.07804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3657 | 7.8682 | 4.9977 | 0.070432 | 0.043241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 551020.5917 | 15666040.2691 | 4.4832 | 4.7664 | 44.7194 | 14005.6297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83103.8969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.153 | 1006.6416 | 3751.4787 | 16359.9026 | 12.3011 | 98299.5261 | 37093.9451 | 58545.1079 | -19307.521 | 6249.7999 | 7500 | 2614.4578 | 1983.4667 | 0 | 73765.5397 | 36546.5847 | 131898.2115
4013 | 10 | 70 | 40 | 33547.9753 | 1.2761 | 23.8349 | 0.6553 | 104211.5696 | 0.061494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6788 | 8.2823 | 5.5961 | 0.071934 | 0.062722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 679130.3165 | 19737023.3687 | 4.9037 | 4.5298 | 44.8528 | 16206.6802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73340.4412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.1125 | 1101.7721 | 4451.9736 | 16425.5583 | 16.5177 | 100686.3532 | 34244.834 | 53664.1997 | -15510.9518 | 5626.4801 | 7500 | 3387.4961 | 2590.129 | 0 | 87403.3907 | 43948.6187 | 134956.9591
4014 | 10 | 70 | 40 | 39642.2311 | 1.1968 | 13.9817 | 0.72164 | 101761.4801 | 0.059023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9418 | 8.863 | 4.5995 | 0.061851 | 0.053345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123687.2727 | 21168096.6611 | 4.9391 | 5.3569 | 36.6096 | 14726.9232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70510.3739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5136 | 1013.4874 | 4019.1429 | 20290.3523 | 9.3363 | 98455.1906 | 38703.7577 | 32755.0598 | -14547.6736 | 6174.3509 | 7500 | 2304.5158 | 2417.3988 | 0 | 121557.0128 | 65716.3889 | 131148.0333
4015 | 10 | 70 | 40 | 36101.4895 | 1.1797 | 31.8399 | 0.75061 | 104972.0529 | 0.038172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4402 | 10.1166 | 4.7803 | 0.12536 | 0.056449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857829.3073 | 12818166.6449 | 4.5425 | 5.3632 | 40.9945 | 17179.0879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72555.9083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8456 | 1074.1879 | 5103.2257 | 18655.6064 | 20.9193 | 102753.4798 | 34891.7663 | 79235.8804 | -9761.7217 | 5358.5643 | 7500 | 5848.052 | 2220.0778 | 0 | 70183.6058 | 53821.5616 | 141654.6633
4016 | 10 | 70 | 40 | 40701.1484 | 0.94025 | 25.7457 | 0.86037 | 93163.3134 | 0.051674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.369 | 9.3055 | 5.7885 | 0.10192 | 0.045172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163531.7074 | 17016428.6753 | 4.9275 | 5.3017 | 43.3979 | 16605.3444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72414.4108 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 311.7878 | 890.0905 | 5611.5518 | 24048.6705 | 15.9075 | 90507.8135 | 33304.9557 | 71242.944 | -11684.1996 | 5261.4239 | 7500 | 4802.2552 | 1744.3677 | 0 | 88566.8865 | 64902.2052 | 135836.4282
4017 | 10 | 70 | 40 | 35507.2055 | 1.3038 | 25.8004 | 0.66218 | 98374.1908 | 0.042194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5527 | 9.4416 | 4.7716 | 0.099712 | 0.051473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757652.1723 | 13929610.197 | 4.8692 | 5.1594 | 30.6523 | 15173.8148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68494.5869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.3849 | 1176.882 | 4454.1928 | 17117.4657 | 17.8112 | 96078.5431 | 36779.4798 | 54722.1124 | -10100.8498 | 5636.7681 | 7500 | 4246.6081 | 2129.487 | 0 | 85898.8039 | 53318.2843 | 133494.1251
4018 | 10 | 70 | 40 | 32265.5256 | 1.1927 | 22.056 | 0.76099 | 96332.7677 | 0.043858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9406 | 9.7492 | 5.014 | 0.10425 | 0.056336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800444.3459 | 20311484.5541 | 4.5016 | 4.7568 | 38.2865 | 10918.4085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66106.8063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.2935 | 1002.5367 | 3548.9924 | 16552.3174 | 14.4071 | 93997.2078 | 31426.4165 | 50564.5274 | -10276.4634 | 4918.2893 | 7500 | 3851.9312 | 2033.5981 | 0 | 103270.9916 | 46361.5843 | 146927.7064
4019 | 10 | 70 | 40 | 35023.7269 | 0.99964 | 25.2231 | 0.70147 | 103626.5913 | 0.06249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9995 | 10.5952 | 4.5203 | 0.047734 | 0.046719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041201.9576 | 22474726.1704 | 4.9578 | 5.3895 | 31.8037 | 15652.932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84247.3864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4971 | 1099.1228 | 5700.7544 | 20017.5391 | 17.0339 | 100065.3739 | 30012.3756 | 68991.8364 | -15669.3567 | 5059.6179 | 7500 | 2343.0959 | 1734.9067 | 0 | 140725.0593 | 66909.6964 | 173787.8386
4020 | 10 | 70 | 40 | 39195.2362 | 1.4354 | 21.6649 | 0.87389 | 91099.8602 | 0.043109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8175 | 10.9073 | 5.4472 | 0.0922 | 0.055244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023943.4076 | 16647357.8697 | 5.1459 | 4.5966 | 46.9699 | 15440.785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79743.8791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.9848 | 1123.9523 | 5103.351 | 17554.5018 | 13.2852 | 88928.4002 | 43281.4687 | 66822.8847 | -9554.424 | 6488.823 | 7500 | 4466.233 | 2630.9847 | 0 | 72610.7591 | 56370.1825 | 137876.5467
4021 | 10 | 70 | 40 | 39954.8467 | 1.0422 | 34.1782 | 0.76139 | 104089.6785 | 0.065843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1076 | 11.4225 | 3.9228 | 0.078138 | 0.048917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911994.4799 | 20584789.3339 | 5.1629 | 4.7509 | 44.2512 | 14018.0097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79052.3088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.8569 | 1094.2502 | 4049.1328 | 22298.1472 | 22.3204 | 100324.0943 | 35313.399 | 93738.1846 | -16568.5708 | 5837.5723 | 7500 | 2905.3027 | 2095.8328 | 0 | 95193.8867 | 51515.5826 | 174500.0249
4022 | 10 | 70 | 40 | 30421.1368 | 0.89671 | 23.5675 | 0.86993 | 98172.2195 | 0.058594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0196 | 8.205 | 4.9974 | 0.12621 | 0.044861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663624.6527 | 19310834.8124 | 5.0473 | 5.303 | 48.7044 | 15166.7147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70634.5735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3995 | 904.2594 | 4425.2163 | 18417.9082 | 14.484 | 95005.3327 | 24006.4572 | 64160.9876 | -13934.3016 | 4133.8564 | 7500 | 4672.4399 | 1361.1004 | 0 | 94891.3558 | 41259.8403 | 145532.0554
4023 | 10 | 70 | 40 | 32063.9959 | 1.0198 | 27.5219 | 0.83945 | 96016.4659 | 0.060733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8688 | 9.9151 | 6.0068 | 0.13279 | 0.050679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067610.2153 | 10656990.7382 | 4.4039 | 5.61 | 41.0366 | 12180.5127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72983.7206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.8767 | 709.1396 | 4269.3077 | 18120.7677 | 17.2052 | 92807.9641 | 27886.4564 | 75294.967 | -14117.4081 | 4673.8464 | 7500 | 5597.4379 | 1738.4689 | 0 | 61037.3552 | 57759.834 | 111851.2897
4024 | 10 | 70 | 40 | 33656.2795 | 0.92818 | 32.684 | 0.77708 | 103805.1716 | 0.053826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4591 | 10.2077 | 4.2903 | 0.063926 | 0.058424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073141.2894 | 13432192.0098 | 4.6883 | 4.8837 | 48.5973 | 17240.3552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81230.6489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3023 | 1359.2758 | 4633.6447 | 20020.9018 | 21.158 | 100725.0037 | 27270.7554 | 93625.9338 | -13552.7384 | 4554.9861 | 7500 | 2962.3008 | 1953.1856 | 0 | 61867.2827 | 59476.9298 | 126704.7761
4025 | 10 | 70 | 40 | 37805.8725 | 1.3586 | 22.8249 | 0.73308 | 89544.6295 | 0.053907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4362 | 8.3207 | 6.1033 | 0.11566 | 0.050687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027201.1431 | 14253379.6893 | 5.6457 | 5.3954 | 45.3849 | 17471.2717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76159.1489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.042 | 1091.0355 | 5070.9918 | 17675.0996 | 15.1441 | 86883.6638 | 40261.5457 | 58496.5141 | -11708.249 | 6210.7487 | 7500 | 5747.25 | 2310.4823 | 0 | 72231.1086 | 59196.1723 | 121853.2282
4026 | 10 | 70 | 40 | 38550.7427 | 1.2261 | 29.6074 | 0.89758 | 105521.6731 | 0.046389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7885 | 10.3046 | 4.7565 | 0.10541 | 0.052294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752542.3205 | 16986687.8511 | 5.5911 | 4.4276 | 38.4316 | 20302.874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72445.578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 673.4447 | 789.1426 | 4677.9799 | 19410.863 | 17.9166 | 102817.5568 | 38279.7594 | 84695.0829 | -11898.1119 | 5952.4889 | 7500 | 4465.6046 | 2284.6035 | 0 | 78054.0469 | 53557.2275 | 155776.2468
4027 | 10 | 70 | 40 | 35947.4455 | 0.89018 | 29.5972 | 0.73972 | 91773.6638 | 0.052299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0921 | 10.6168 | 4.3549 | 0.092722 | 0.048675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089377.9341 | 11451553.8379 | 4.9352 | 5.0701 | 47.0538 | 16572.4439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69920.6047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2532 | 967.6731 | 5742.7855 | 21843.4682 | 19.5646 | 89126.6344 | 28207.9546 | 70148.7303 | -11646.929 | 4564.6493 | 7500 | 4277.9779 | 1630.7145 | 0 | 55014.5781 | 60081.5628 | 99616.1129
4028 | 10 | 70 | 40 | 33331.5961 | 1.3541 | 23.6411 | 0.77477 | 104134.7079 | 0.036437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8384 | 8.611 | 4.8392 | 0.082214 | 0.047264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275880.4284 | 14392947.9141 | 5.0662 | 5.3923 | 47.3042 | 15204.3186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55133.2503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.0042 | 738.9978 | 4625.4938 | 15622.696 | 15.3239 | 102032.8472 | 35417.8002 | 45855.7113 | -9248.1872 | 5398.4323 | 7500 | 2930.6809 | 1872.6821 | 0 | 72738.6558 | 66038.0628 | 96427.7126
4029 | 10 | 70 | 40 | 38844.6287 | 0.87565 | 28.715 | 0.6406 | 94119.7116 | 0.046729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.501 | 11.8868 | 4.9643 | 0.065013 | 0.04895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962476.075 | 17148078.6486 | 5.3757 | 5.5347 | 32.0731 | 13757.4035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86966.9766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9282 | 1006.4916 | 5234.2028 | 23796.5329 | 20.0641 | 91690.3687 | 30096.1915 | 75234.4433 | -10689.1087 | 4762.602 | 7500 | 3107.2738 | 1711.0428 | 0 | 108133.2349 | 60899.0164 | 158956.6631
4030 | 10 | 70 | 40 | 37643.3762 | 1.2095 | 23.1107 | 0.85853 | 102699.9256 | 0.039592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0666 | 12.0523 | 4.5429 | 0.07571 | 0.05251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135534.8038 | 15992831.3984 | 4.9797 | 5.1726 | 41.0746 | 12906.1527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75362.6661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.0354 | 841.3575 | 4992.1917 | 19130.7959 | 14.2941 | 100449.4727 | 37025.1605 | 66444.1962 | -9901.9928 | 5657.9265 | 7500 | 3403.466 | 2180.546 | 0 | 83515.8317 | 61362.3584 | 134462.7758
4031 | 10 | 70 | 40 | 36099.0782 | 0.83816 | 17.9824 | 0.71438 | 99725.1166 | 0.045857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1889 | 10.4242 | 5.2697 | 0.0876 | 0.051582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793232.0461 | 9933733.627 | 4.4198 | 4.7597 | 40.9922 | 8946.3911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79754.5597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0832 | 1036.7575 | 4683.1432 | 22583.4729 | 12.0566 | 97198.5251 | 27031.2105 | 47260.5917 | -11117.0025 | 4371.4986 | 7500 | 4026.6312 | 1654.9761 | 0 | 48870.3205 | 42830.561 | 86767.6651
4032 | 10 | 70 | 40 | 35354.3579 | 1.1453 | 24.9105 | 0.71789 | 100293.0696 | 0.034143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3147 | 12.52 | 5.594 | 0.078326 | 0.049204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144377.0104 | 10788546.456 | 5.7419 | 5.7442 | 49.9333 | 13292.4831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62103.106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.7707 | 1108.3338 | 5248.0421 | 18624.484 | 16.6689 | 98394.9749 | 33459.7477 | 51182.5191 | -8351.6168 | 5076.1214 | 7500 | 4228.873 | 1833.1235 | 0 | 55288.6434 | 57795.2072 | 92422.2042
4033 | 10 | 70 | 40 | 33178.9253 | 1.1825 | 30.0742 | 0.76916 | 101349.2686 | 0.05787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6564 | 9.8782 | 3.6109 | 0.081064 | 0.050671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780146.7377 | 12059408.8041 | 5.4561 | 4.3403 | 37.206 | 19175.2653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57912.4809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.3731 | 786.5589 | 4230.2603 | 17119.1319 | 19.5551 | 98119.6575 | 32119.5868 | 60919.118 | -14210.2888 | 5256.3627 | 7500 | 2525.5938 | 1954.8364 | 0 | 55576.6926 | 54261.6755 | 97380.2261
4034 | 10 | 70 | 40 | 34271.9291 | 1.4406 | 23.4022 | 0.80561 | 99089.8029 | 0.068023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8098 | 11.0707 | 5.3734 | 0.089004 | 0.053928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161311.2253 | 20727023.8607 | 4.5229 | 5.3999 | 47.1195 | 15519.5127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77969.1989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7006 | 1020.4129 | 5413.8694 | 15304.1385 | 14.9095 | 95388.6767 | 37935.5812 | 66217.0403 | -16284.9553 | 6177.2798 | 7500 | 4791.8472 | 2444.9719 | 0 | 106776.3132 | 61871.8328 | 153686.2455
4035 | 10 | 70 | 40 | 35960.897 | 1.3796 | 30.8986 | 0.62455 | 99117.2612 | 0.064333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.156 | 10.2476 | 4.2662 | 0.091593 | 0.052985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094172.3181 | 13582039.46 | 4.8969 | 4.5301 | 32.4401 | 16708.2284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73664.9777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8474 | 890.5396 | 7019.1468 | 16616.2244 | 21.7845 | 95612.3225 | 38689.3451 | 67138.5323 | -15421.7303 | 6226.5191 | 7500 | 4247.759 | 2421.3691 | 0 | 71647.5451 | 69936.8998 | 112512.4395
4036 | 10 | 70 | 40 | 32426.8586 | 1.5504 | 25.0788 | 0.73573 | 94208.8829 | 0.049706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2298 | 10.9816 | 5.1497 | 0.075898 | 0.05328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999717.7535 | 15054839.3719 | 5.1253 | 5.6943 | 33.3342 | 13996.0386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66845.056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.6383 | 1301.1413 | 4605.8127 | 13617.6492 | 16.6148 | 91624.4389 | 37618.4188 | 56577.5244 | -11371.5534 | 5829.7705 | 7500 | 3805.373 | 2279.723 | 0 | 95949.6969 | 61853.855 | 136335.0982
4037 | 10 | 70 | 40 | 37467.4034 | 0.86473 | 29.8007 | 0.71676 | 106004.6863 | 0.050482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.869 | 9.6405 | 5.9201 | 0.076369 | 0.042637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121166.651 | 14371652.0775 | 4.967 | 5.4406 | 37.2806 | 15337.6432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87290.0929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.1764 | 890.8945 | 5379.6996 | 23093.5226 | 19.9539 | 103051.8755 | 28747.7614 | 85953.0003 | -12992.3676 | 4721.5234 | 7500 | 4096.4927 | 1477.5144 | 0 | 82815.2373 | 65705.7521 | 136613.4098
4038 | 10 | 70 | 40 | 34241.7319 | 1.386 | 32.8736 | 0.82248 | 106848.8479 | 0.035183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9501 | 9.5278 | 3.9904 | 0.11747 | 0.057566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801157.1109 | 8771404.128 | 5.5691 | 4.6697 | 49.6728 | 16076.5712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76552.7602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.4649 | 1128.4241 | 5011.6838 | 15765.4508 | 20.7469 | 104765.6937 | 36952.5623 | 92833.114 | -9165.8785 | 5602.4461 | 7500 | 4772.0051 | 2367.0406 | 0 | 37388.7712 | 47303.6284 | 130946.4324
4039 | 10 | 70 | 40 | 29277.9848 | 1.0376 | 20.8654 | 0.85807 | 98121.0796 | 0.067576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1443 | 12.0893 | 5.0608 | 0.12876 | 0.052432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227087.7407 | 17373926.2148 | 4.5198 | 4.8749 | 38.1233 | 14536.5527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89727.9413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.0873 | 780.9486 | 5272.055 | 16382.1803 | 12.9087 | 94479.7381 | 25791.6091 | 71393.5192 | -16021.9027 | 4506.3723 | 7500 | 5630.3349 | 1734.1383 | 0 | 90535.8804 | 68996.5844 | 122073.3671
4040 | 10 | 70 | 40 | 30573.3738 | 0.85987 | 22.831 | 0.74113 | 99398.5039 | 0.049584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4422 | 12.9322 | 6.0613 | 0.13684 | 0.042889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229025.087 | 16103909.8064 | 5.5419 | 4.8352 | 47.882 | 16804.5741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77761.123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.4426 | 999.4356 | 3779.4495 | 18895.6741 | 15.08 | 96678.3106 | 23355.3994 | 60272.1566 | -11968.8505 | 3923.4258 | 7500 | 6615.4295 | 1235.0167 | 0 | 72137.2046 | 65500.961 | 97568.8212
4041 | 10 | 70 | 40 | 36250.1219 | 0.99502 | 20.4854 | 0.72187 | 106566.6008 | 0.038502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3447 | 11.5107 | 3.8515 | 0.10981 | 0.050159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035262.1388 | 17869104.687 | 4.9834 | 5.2651 | 38.5396 | 14686.3129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70174.3085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.4375 | 976.0734 | 5540.612 | 20772.1343 | 13.6774 | 104295.0372 | 30955.9752 | 47775.0589 | -9994.8798 | 4836.7527 | 7500 | 4434.655 | 1780.6158 | 0 | 98068.3949 | 60365.0054 | 124991.5673
4042 | 10 | 70 | 40 | 39115.1795 | 1.4451 | 28.2197 | 0.75518 | 97747.4543 | 0.04401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5831 | 9.3066 | 5.9823 | 0.12632 | 0.054979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891390.5126 | 15266651.3452 | 4.4892 | 4.5126 | 41.1092 | 12689.2771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78624.7974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.2863 | 808.1536 | 4634.864 | 17423.6893 | 18.4934 | 95369.4854 | 43382.9805 | 76473.0556 | -10463.0629 | 6558.9276 | 7500 | 5579.9378 | 2646.649 | 0 | 71211.1674 | 50710.814 | 152178.8411
4043 | 10 | 70 | 40 | 31360.0844 | 1.2608 | 27.118 | 0.7385 | 100719.4265 | 0.037911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4848 | 8.4049 | 6.7866 | 0.11369 | 0.045576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146563.0307 | 15809408.3956 | 4.8223 | 4.5335 | 33.0606 | 14329.1664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67733.3651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5509 | 952.0629 | 5404.7198 | 15486.8734 | 17.938 | 98605.0858 | 31746.4219 | 62179.0679 | -9303.0987 | 4901.6078 | 7500 | 5980.4176 | 1639.6038 | 0 | 82706.7184 | 69483.4603 | 117867.2784
4044 | 10 | 70 | 40 | 31015.6395 | 0.59561 | 25.7068 | 0.79704 | 100103.0051 | 0.039183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8848 | 10.8473 | 4.3923 | 0.082696 | 0.043414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842222.8046 | 9984452.7669 | 5.7179 | 4.3918 | 45.5042 | 13489.4766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59471.3132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 671.5821 | 1111.2688 | 4788.5644 | 22224.1922 | 16.4565 | 97931.8676 | 17582.8944 | 55012.6325 | -9553.005 | 2987.3043 | 7500 | 3673.9031 | 951.8565 | 0 | 41645.4516 | 47657.967 | 72143.0705
4045 | 10 | 70 | 40 | 35809.0895 | 0.91476 | 20.7123 | 0.61675 | 104721.8799 | 0.048483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8437 | 10.7321 | 5.092 | 0.14598 | 0.036596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876895.6456 | 14813842.1687 | 5.5803 | 4.541 | 48.6447 | 19040.5691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67679.2992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.2989 | 660.9113 | 3828.045 | 21462.138 | 14.6668 | 101918.7799 | 28693.9028 | 40915.5306 | -12333.6403 | 4673.389 | 7500 | 6022.6363 | 1255.2355 | 0 | 62071.11 | 53538.2566 | 85259.9075
4046 | 10 | 70 | 40 | 34994.3067 | 1.4542 | 31.5348 | 0.66485 | 88662.1198 | 0.064203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3131 | 8.7915 | 4.5658 | 0.11526 | 0.041332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875017.6071 | 16637759.844 | 5.643 | 4.6268 | 33.756 | 14344.4547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60058.4861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.7037 | 1089.3174 | 5760.2414 | 15508.6351 | 21.7373 | 85533.1446 | 38971.3432 | 58842.3716 | -13767.4911 | 6162.4913 | 7500 | 4972.6062 | 1869.4318 | 0 | 85535.8838 | 55925.8126 | 134160.8242
4047 | 10 | 70 | 40 | 32671.9507 | 1.3287 | 29.3588 | 0.70141 | 100524.9734 | 0.047142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2898 | 12.0606 | 5.2713 | 0.1149 | 0.036271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 700825.3123 | 9964057.5551 | 5.1371 | 4.3387 | 46.8918 | 11654.5134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78782.889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.223 | 804.6336 | 4234.1027 | 15532.4582 | 19.8276 | 97907.6738 | 34278.985 | 75089.7898 | -11516.1181 | 5383.7258 | 7500 | 4887.6135 | 1433.185 | 0 | 41216.9355 | 39689.6759 | 118584.4407
4048 | 10 | 70 | 40 | 32196.3441 | 1.409 | 27.2103 | 0.82087 | 96440.039 | 0.053465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2448 | 10.705 | 4.1626 | 0.10095 | 0.0585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168932.9741 | 21209572.1815 | 4.5955 | 5.1681 | 47.5624 | 12754.219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70512.7105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.8306 | 1011.1245 | 5737.4528 | 14634.3879 | 17.1882 | 93597.2924 | 35123.9123 | 70668.4836 | -12508.085 | 5560.2815 | 7500 | 4760.8797 | 2387.3348 | 0 | 104248.2066 | 59211.0649 | 158529.9486
4049 | 10 | 70 | 40 | 35952.5887 | 1.1636 | 27.5701 | 0.83495 | 97077.9516 | 0.049001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4333 | 8.6396 | 6.4565 | 0.13377 | 0.048708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165823.0523 | 12083601.2874 | 5.1415 | 4.5574 | 38.4712 | 16183.3417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71805.4783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.255 | 785.7224 | 4388.7443 | 18746.7426 | 17.2788 | 94452.0778 | 34411.6923 | 73896.9814 | -11553.8448 | 5404.1437 | 7500 | 5662.5201 | 1931.9351 | 0 | 57776.0373 | 67671.8206 | 107357.6445
4050 | 10 | 70 | 40 | 38163.2379 | 1.0945 | 23.4941 | 0.76637 | 100107.1848 | 0.049614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8023 | 9.0763 | 6.1685 | 0.086231 | 0.040932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213798.5871 | 13928208.3071 | 5.2947 | 4.4041 | 38.2825 | 18758.9322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69921.0894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2642 | 1085.8988 | 6038.7854 | 20684.3654 | 15.3003 | 97365.9838 | 34957.7451 | 57291.6914 | -12061.2841 | 5509.97 | 7500 | 4941.4505 | 1655.2939 | 0 | 64377.2514 | 72508.2165 | 91663.9018
4051 | 10 | 70 | 40 | 39068.1028 | 0.95379 | 29.2207 | 0.68004 | 97301.694 | 0.058338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3515 | 9.3956 | 6.1633 | 0.090138 | 0.052835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719896.0374 | 11504289.4511 | 5.4429 | 5.1447 | 47.3702 | 16624.453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85550.7204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.1622 | 1159.758 | 5024.3923 | 22909.4292 | 19.9717 | 94176.4151 | 32317.3473 | 79125.5977 | -13751.2273 | 5254.8771 | 7500 | 4716.7202 | 2037.7233 | 0 | 55016.8676 | 45288.2785 | 126929.6273
4052 | 10 | 70 | 40 | 40562.829 | 1.1308 | 19.8216 | 0.75083 | 96870.3708 | 0.05544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.0024 | 11.3284 | 5.0256 | 0.071755 | 0.049337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930911.8653 | 16606046.5588 | 4.3501 | 4.7592 | 43.4167 | 13718.0985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67343.8953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7026 | 783.1594 | 5215.5397 | 21543.2793 | 13.0214 | 93911.1053 | 38039.0995 | 45795.0398 | -13020.7683 | 5989.2272 | 7500 | 2983.0539 | 2168.7301 | 0 | 79524.7918 | 52350.9478 | 116628.226
4053 | 10 | 70 | 40 | 31045.8418 | 1.4396 | 25.7292 | 0.73361 | 101647.8678 | 0.043825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5588 | 13.1518 | 5.6327 | 0.080948 | 0.048677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193804.93 | 16850536.7551 | 5.1702 | 4.7686 | 38.8163 | 16339.6758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84529.2276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.769 | 1057.0726 | 5168.0394 | 13871.5448 | 17.066 | 99185.2572 | 34348.594 | 73229.4236 | -10835.4869 | 5351.0573 | 7500 | 4345.1439 | 1911.745 | 0 | 83573.7289 | 68812.5208 | 130611.6851
4054 | 10 | 70 | 40 | 36357.8432 | 1.0022 | 30.1387 | 0.66207 | 88592.1457 | 0.048269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.698 | 7.9535 | 4.6831 | 0.11033 | 0.037909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874817.7506 | 16758530.7874 | 5.1296 | 5.4977 | 37.3171 | 14718.7776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81509.8946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 692.7834 | 1011.8635 | 5089.2411 | 20749.7749 | 20.8073 | 86231.1297 | 31216.1367 | 76059.7833 | -10388.4706 | 4896.5755 | 7500 | 5405.1687 | 1362.3735 | 0 | 96983.4368 | 53998.6354 | 159036.3686
4055 | 10 | 70 | 40 | 36227.6621 | 1.477 | 26.8939 | 0.63214 | 97404.0505 | 0.053475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5354 | 10.1563 | 5.2454 | 0.1073 | 0.035723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807678.5552 | 11046023.4155 | 5.0653 | 5.3643 | 46.5556 | 15117.1586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85781.9252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.9821 | 845.9349 | 4313.9938 | 15851.5868 | 18.8808 | 94532.3923 | 40752.1506 | 68738.0558 | -12635.2959 | 6335.0074 | 7500 | 4469.1706 | 1660.9712 | 0 | 55968.5232 | 47534.7166 | 125253.8662
4056 | 10 | 70 | 40 | 35416.6694 | 1.0224 | 36.5949 | 0.68244 | 96292.2451 | 0.057362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3274 | 9.1919 | 5.695 | 0.11791 | 0.04668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808312.1349 | 17448895.0529 | 5.2095 | 4.5269 | 30.5433 | 15048.0275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79573.6992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.8285 | 1022.5173 | 4036.8703 | 19985.5779 | 24.9782 | 93250.2624 | 30862.183 | 92438.3564 | -13384.7237 | 5033.9127 | 7500 | 4930.7691 | 1724.6539 | 0 | 94528.1414 | 55832.2753 | 167801.0175
4057 | 10 | 70 | 40 | 36605.8916 | 1.1427 | 28.0653 | 0.8731 | 97763.2414 | 0.048436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1638 | 10.7495 | 4.4517 | 0.12952 | 0.034893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896053.2664 | 13298412.442 | 5.6495 | 4.2976 | 45.5127 | 17216.7787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70337.5964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.0867 | 945.4326 | 5242.052 | 19312.2766 | 17.2176 | 95148.9149 | 34587.23 | 76300.0304 | -11503.0365 | 5424.9141 | 7500 | 5793.0766 | 1389.2773 | 0 | 54457.4536 | 53565.9416 | 120383.0039
4058 | 10 | 70 | 40 | 29056.7283 | 0.78735 | 20.819 | 0.71777 | 97836.5105 | 0.053327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8309 | 10.3974 | 5.3369 | 0.10727 | 0.051877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 545746.4157 | 13926450.3736 | 5.2852 | 5.3009 | 30.2208 | 16299.1347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73645.8911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.3437 | 1070.7858 | 5445.1793 | 18702.1114 | 13.932 | 94959.9405 | 20709.2339 | 50719.8471 | -12656.9079 | 3605.4984 | 7500 | 5653.2554 | 1372.778 | 0 | 87742.373 | 44016.3641 | 120629.7137
4059 | 10 | 70 | 40 | 41397.4133 | 1.0936 | 25.0611 | 0.69979 | 98240.0105 | 0.043039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0387 | 9.9754 | 5.481 | 0.066163 | 0.048522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1414484.5861 | 12704287.3633 | 4.6489 | 4.6762 | 40.7021 | 14892.2512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75374.5095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.8079 | 1156.5926 | 4486.8389 | 22447.988 | 16.9404 | 95902.1301 | 37898.8506 | 61209.3511 | -10286.6737 | 5800.7908 | 7500 | 3119.2488 | 2065.7916 | 0 | 61286.2908 | 75535.5682 | 93058.0819
4060 | 10 | 70 | 40 | 37861.8664 | 1.0543 | 23.7932 | 0.78713 | 96780.5318 | 0.076582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.9203 | 9.672 | 5.05 | 0.12418 | 0.050394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771743.5911 | 17187038.6344 | 4.7239 | 4.5506 | 37.4496 | 18814.5452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80215.3295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.5484 | 990.663 | 5113.0104 | 20987.9999 | 15.3161 | 92720.454 | 33747.7328 | 67999.0749 | -17864.3421 | 5704.4998 | 7500 | 5319.1473 | 2109.8795 | 0 | 84303.4384 | 53399.1426 | 135420.2879
4061 | 10 | 70 | 40 | 30991.7979 | 1.0565 | 29.2524 | 0.5349 | 99783.6691 | 0.047467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9177 | 10.1561 | 4.669 | 0.10218 | 0.049018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847044.0191 | 15987507.0909 | 4.9057 | 4.2831 | 37.9168 | 18240.4479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74799.3336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3639 | 1093.8386 | 5533.8015 | 17158.7974 | 21.6851 | 97167.9948 | 27666.0011 | 56603.0001 | -11508.9672 | 4482.2639 | 7500 | 5207.0017 | 1612.5472 | 0 | 73202.586 | 55944.2106 | 108820.222
4062 | 10 | 70 | 40 | 31777.587 | 0.84298 | 23.53 | 0.62223 | 97674.6794 | 0.047168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.827 | 12.0964 | 5.9242 | 0.11766 | 0.053975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009325.916 | 11114318.8935 | 5.4059 | 5.693 | 36.7023 | 18485.6179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76591.3474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.648 | 1173.5626 | 5500.9067 | 19826.4423 | 16.6111 | 95130.1745 | 23902.2894 | 52993.1445 | -11195.8214 | 3950.0645 | 7500 | 6416.9149 | 1564.7945 | 0 | 66483.1634 | 64221.5999 | 87392.9498
4063 | 10 | 70 | 40 | 43426.9705 | 0.99957 | 28.1292 | 0.71545 | 101960.0866 | 0.044961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3073 | 8.0962 | 4.0042 | 0.034303 | 0.060363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877313.1764 | 11985837.2912 | 5.4009 | 5.107 | 48.0711 | 11659.4434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78524.9612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8528 | 947.5814 | 3797.2285 | 24821.3745 | 18.8484 | 99426.6756 | 37211.192 | 72877.3518 | -11147.0083 | 5760.3794 | 7500 | 1062.2156 | 2552.0261 | 0 | 56620.9014 | 46358.2752 | 126078.7828
4064 | 10 | 70 | 40 | 34914.587 | 1.0024 | 27.366 | 0.771 | 93449.5141 | 0.037091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2081 | 7.6151 | 4.861 | 0.057522 | 0.048671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878027.3766 | 10622134.6639 | 5.5223 | 4.7901 | 48.5521 | 13386.6858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75547.5932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.2402 | 1082.5718 | 5338.1965 | 19924.1013 | 17.7758 | 91529.7813 | 29980.9715 | 72452.0488 | -8446.8243 | 4608.0346 | 7500 | 2591.8215 | 1646.0724 | 0 | 46901.425 | 47958.3857 | 109275.1637
4065 | 10 | 70 | 40 | 32483.5441 | 1.1097 | 25.7654 | 0.79442 | 90945.6919 | 0.03518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1781 | 10.8512 | 4.5626 | 0.087342 | 0.04735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171832.299 | 7974123.5622 | 4.774 | 4.3449 | 47.415 | 12592.5093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66392.6582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.177 | 633.2727 | 4571.3037 | 17457.176 | 16.5182 | 89172.7474 | 30052.7362 | 61394.6654 | -7800.9557 | 4577.8127 | 7500 | 3448.5807 | 1590.8821 | 0 | 33216.5755 | 59230.7391 | 74749.5578
4066 | 10 | 70 | 40 | 34012.2764 | 0.96246 | 27.8174 | 0.72753 | 105310.3483 | 0.045005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3177 | 9.416 | 4.6316 | 0.10596 | 0.055935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735031.436 | 18202458.5346 | 4.3366 | 5.5317 | 47.3469 | 11141.6342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66456.0524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.1339 | 856.1938 | 4768.2122 | 19848.2381 | 18.5139 | 102691.1682 | 28328.0766 | 61827.081 | -11524.3926 | 4573.427 | 7500 | 3844.5357 | 1877.5351 | 0 | 96193.0444 | 40414.7165 | 152204.5907
4067 | 10 | 70 | 40 | 32892.8479 | 0.81843 | 25.4994 | 0.7058 | 93471.7577 | 0.044971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5899 | 9.1983 | 4.5686 | 0.10163 | 0.051841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248739.0003 | 13613809.7517 | 4.3695 | 4.5596 | 49.998 | 18765.7516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82064.7823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5329 | 1210.9052 | 5708.3258 | 20806.1297 | 17.1789 | 91148.7729 | 24173.4364 | 68282.5323 | -10221.1328 | 3926.6441 | 7500 | 4661.6635 | 1494.0191 | 0 | 58631.6878 | 67299.4723 | 91149.378
4068 | 10 | 70 | 40 | 31764.9842 | 1.2694 | 12.8587 | 0.71931 | 97938.0713 | 0.051525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3262 | 11.166 | 5.7125 | 0.085053 | 0.052259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930049.4688 | 15291852.1262 | 4.6247 | 5.2573 | 44.4454 | 15452.1839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74358.9317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.4081 | 1017.6844 | 5141.04 | 15611.6298 | 8.5976 | 95154.4158 | 32306.7088 | 31684.8806 | -12248.0846 | 5160.3352 | 7500 | 4691.2393 | 1979.2503 | 0 | 78763.2965 | 53611.1413 | 96226.4847
4069 | 10 | 70 | 40 | 37045.5071 | 1.2314 | 17.4598 | 0.60772 | 97694.1052 | 0.058281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3694 | 9.1039 | 5.0866 | 0.10468 | 0.060027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704455.0513 | 10506366.1801 | 5.045 | 5.1921 | 48.1076 | 16721.1509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72292.1802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.9901 | 1021.1965 | 5523.3732 | 18597.516 | 12.4263 | 94559.2157 | 36895.9822 | 36388.7433 | -13793.5136 | 5881.335 | 7500 | 4877.9929 | 2591.1192 | 0 | 50913.2389 | 44573.6778 | 86681.2201
4070 | 10 | 70 | 40 | 37580.561 | 1.3695 | 23.4651 | 0.64066 | 99749.6223 | 0.059284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7942 | 7.3386 | 5.0135 | 0.12236 | 0.048677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804384.602 | 12485799.9962 | 5.0184 | 5.1841 | 42.8187 | 17437.9751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88425.0644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 299.2993 | 1331.4079 | 4265.8595 | 17463.277 | 16.3953 | 96494.5925 | 40234.5679 | 62515.1947 | -14322.1309 | 6368.9555 | 7500 | 4390.9502 | 2275.3979 | 0 | 63904.8493 | 51049.7339 | 121818.0507
4071 | 10 | 70 | 40 | 28860.8214 | 0.83158 | 22.1532 | 0.72125 | 102737.7643 | 0.053369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2184 | 9.085 | 4.66 | 0.060857 | 0.041591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014462.8929 | 16608304.4565 | 4.523 | 5.2578 | 45.5322 | 17702.6865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67515.7808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1688 | 848.0408 | 4497.7858 | 18121.8758 | 14.7961 | 99714.7446 | 21477.8911 | 49672.4164 | -13301.2866 | 3750.1355 | 7500 | 2349.2627 | 1144.7549 | 0 | 84823.4353 | 58846.8476 | 98569.7618
4072 | 10 | 70 | 40 | 34890.1208 | 1.3018 | 23.7985 | 0.70615 | 97506.7057 | 0.061712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3315 | 10.962 | 4.665 | 0.081286 | 0.05264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361223.3695 | 15393951.4442 | 4.276 | 5.1647 | 34.451 | 13894.0093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58735.8045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 651.4325 | 901.3186 | 4251.4634 | 16838.6523 | 16.0298 | 94196.7964 | 36102.937 | 45629.8456 | -14563.601 | 5820.9754 | 7500 | 3491.8703 | 2248.9141 | 0 | 90202.0343 | 77821.0234 | 98611.9524
4073 | 10 | 70 | 40 | 33923.9367 | 0.99566 | 21.6365 | 0.83046 | 103067.451 | 0.042228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1942 | 9.2909 | 4.8867 | 0.079949 | 0.050199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919762.8971 | 14010586.5543 | 4.6381 | 5.4805 | 30.7066 | 13906.1721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62385.7659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.8064 | 1110.2293 | 4270.3192 | 19432.2032 | 13.5942 | 100660.3925 | 28983.467 | 50172.662 | -10591.0577 | 4604.9208 | 7500 | 3312.8381 | 1696.601 | 0 | 91877.8271 | 60161.9223 | 117395.336
4074 | 10 | 70 | 40 | 36205.9987 | 1.0851 | 32.4393 | 0.82345 | 98779.0097 | 0.065152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8309 | 11.6156 | 4.8835 | 0.077467 | 0.047121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943635.5359 | 13542477.112 | 5.0863 | 5.1401 | 40.9793 | 15445.3732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79675.0974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.0131 | 1134.1065 | 3694.801 | 19727.0821 | 20.4616 | 95242.4071 | 32957.8331 | 95431.8885 | -15561.0517 | 5454.229 | 7500 | 3574.3551 | 1886.2848 | 0 | 70170.5461 | 55760.7877 | 145653.2972
4075 | 10 | 70 | 40 | 30130.5052 | 1.1039 | 18.7466 | 0.76891 | 100823.3473 | 0.049411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1553 | 11.1015 | 4.6848 | 0.068955 | 0.056544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988026.7732 | 11871335.9806 | 5.3906 | 5.4886 | 42.9061 | 11939.6331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80747.8046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2355 | 802.2911 | 6401.8482 | 16244.8077 | 12.1912 | 98073.6473 | 27771.395 | 52933.4006 | -12098.6799 | 4533.1458 | 7500 | 3381.5959 | 1881.2772 | 0 | 63281.9929 | 53183.1976 | 96000.9299
4076 | 10 | 70 | 40 | 41555.1319 | 0.88472 | 25.9556 | 0.77751 | 107917.2824 | 0.042576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9343 | 8.3938 | 5.3375 | 0.082791 | 0.056235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753776.0966 | 17798928.274 | 4.799 | 5.2795 | 46.9166 | 15445.6845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69516.5057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.5675 | 845.5411 | 5211.3442 | 25328.2253 | 16.7983 | 105376.4255 | 32453.8132 | 63658.3882 | -11179.7703 | 5114.2155 | 7500 | 4033.7116 | 2110.8223 | 0 | 89250.2813 | 45591.6731 | 147349.7886
4077 | 10 | 70 | 40 | 32772.7099 | 1.1025 | 20.3722 | 0.75139 | 98798.0738 | 0.050476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2063 | 9.2878 | 5.7903 | 0.1438 | 0.04727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823736.8203 | 10564887.6833 | 5.0543 | 5.151 | 49.1764 | 14020.2588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76648.8545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.7938 | 907.9375 | 4202.6631 | 17682.8089 | 13.3789 | 96046.3371 | 30179.802 | 53602.6642 | -12107.6416 | 4861.8463 | 7500 | 6362.9103 | 1686.7661 | 0 | 50310.03 | 46270.0707 | 96126.3066
4078 | 10 | 70 | 40 | 32294.2204 | 1.482 | 19.4423 | 0.78713 | 102443.4974 | 0.046332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8289 | 11.1146 | 4.4505 | 0.068931 | 0.057428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978265.8646 | 25424725.3184 | 4.4899 | 4.7019 | 41.1756 | 15995.8489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73136.2254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.0579 | 1147.4729 | 5585.277 | 14090.8457 | 12.5154 | 99821.4936 | 36406.7495 | 50660.5135 | -11536.8165 | 5674.9156 | 7500 | 3234.1241 | 2391.9058 | 0 | 123127.2245 | 57688.4691 | 159770.1474
4079 | 10 | 70 | 40 | 36757.8398 | 0.98247 | 25.3122 | 0.65748 | 102197.6071 | 0.05598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9027 | 8.6827 | 4.1875 | 0.093779 | 0.050135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069615.7903 | 9984666.1398 | 5.3176 | 5.7175 | 30.9271 | 14837.0455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79158.9328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.8246 | 856.5613 | 4976.934 | 21211.5813 | 17.5201 | 99045.6768 | 31092.5169 | 61680.9668 | -13868.4931 | 5095.2564 | 7500 | 4038.6493 | 1874.8837 | 0 | 66430.1009 | 68393.6686 | 95450.2122
4080 | 10 | 70 | 40 | 36194.6035 | 1.074 | 20.9905 | 0.81695 | 104256.8451 | 0.036378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3357 | 9.7393 | 3.87 | 0.050389 | 0.047645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784598.0031 | 11684002.3264 | 4.8432 | 5.1193 | 48.5928 | 17056.428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74687.6155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.7314 | 1131.3828 | 4066.9224 | 19843.511 | 13.2884 | 102155.8877 | 32702.1849 | 57525.4213 | -9244.2124 | 5028.1836 | 7500 | 1911.6404 | 1758.3 | 0 | 55965.2787 | 47937.8287 | 105208.9678
4081 | 10 | 70 | 40 | 31445.2278 | 1.0746 | 21.1099 | 0.84521 | 100475.3973 | 0.044884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3658 | 9.9036 | 5.2429 | 0.039771 | 0.05668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985424.85 | 19772798.1907 | 4.9982 | 5.2904 | 31.3195 | 16440.4401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82858.9985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.8163 | 1072.3037 | 5224.0779 | 17234.4339 | 13.1543 | 97983.108 | 28421.5878 | 65919.3067 | -10966.0729 | 4551.5902 | 7500 | 1974.2594 | 1893.4689 | 0 | 122690.9778 | 65403.8672 | 156581.2507
4082 | 10 | 70 | 40 | 30941.9156 | 1.2492 | 35.1484 | 0.50764 | 96436.3537 | 0.046011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4124 | 8.2483 | 5.7729 | 0.079902 | 0.054395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904221.3538 | 10531335.3291 | 5.2393 | 4.7405 | 31.7828 | 19056.9142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73483.7793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 314.8664 | 991.52 | 5158.658 | 15379.7793 | 26.4564 | 93984.9673 | 31124.2726 | 63872.4163 | -10786.1003 | 4908.6849 | 7500 | 3647.1434 | 1959.6773 | 0 | 58083.473 | 63588.0066 | 96721.5606
4083 | 10 | 70 | 40 | 28708.6651 | 0.8356 | 21.6389 | 0.61148 | 101826.3168 | 0.048636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3988 | 6.9684 | 5.3519 | 0.081303 | 0.066916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885267.5225 | 15223443.1648 | 4.8475 | 4.5381 | 44.6682 | 11449.3175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71008.2531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2305 | 1076.8619 | 4334.4594 | 17985.7773 | 15.3682 | 99092.2641 | 21445.7756 | 44527.1581 | -12029.8321 | 3667.0163 | 7500 | 3219.6307 | 1800.9615 | 0 | 67777.0245 | 47683.4888 | 90224.2459
4084 | 10 | 70 | 40 | 32165.7031 | 1.1735 | 31.7201 | 0.76106 | 100272.1574 | 0.035247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7019 | 9.1521 | 4.6457 | 0.11479 | 0.054059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848892.3729 | 11913374.4781 | 4.3148 | 5.5229 | 49.335 | 12964.7942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72153.0147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.5012 | 793.1279 | 4643.656 | 16679.3512 | 20.719 | 98313.7038 | 30972.7037 | 79376.5851 | -8617.1955 | 4753.7095 | 7500 | 4530.549 | 1886.1005 | 0 | 61751.666 | 46152.1145 | 136002.0037
4085 | 10 | 70 | 40 | 30123.5571 | 1.0956 | 21.6103 | 0.79621 | 100374.5351 | 0.053601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1423 | 12.8554 | 3.8893 | 0.097983 | 0.043952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832667.9405 | 16323953.3123 | 5.7129 | 5.4257 | 42.3061 | 12243.9397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68556.3782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.1317 | 951.0064 | 5372.5246 | 16317.0997 | 13.8405 | 97408.4116 | 27612.9147 | 53267.0693 | -13050.9436 | 4570.5283 | 7500 | 3961.0525 | 1474.388 | 0 | 85883.3833 | 47247.462 | 123970.9306
4086 | 10 | 70 | 40 | 34478.5667 | 1.2377 | 14.8275 | 0.60833 | 103627.1071 | 0.052694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3156 | 10.6545 | 5.2347 | 0.077266 | 0.058478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988931.918 | 5129717.2211 | 4.5416 | 5.2167 | 34.4257 | 15990.579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80760.0994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.0714 | 1149.1401 | 5387.1965 | 17248.1059 | 10.5493 | 100615.9246 | 34460.9217 | 34551.5082 | -13249.2031 | 5515.8478 | 7500 | 3631.6893 | 2367.4002 | 0 | 30113.4716 | 62453.2839 | 42438.3518
4087 | 10 | 70 | 40 | 29519.6863 | 1.2335 | 26.5661 | 0.77033 | 95611.6636 | 0.052177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0604 | 9.264 | 6.0309 | 0.10303 | 0.048402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866874.1564 | 9030769.8733 | 5.2212 | 5.1537 | 47.117 | 14522.3358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71418.7741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.556 | 1173.1981 | 4513.079 | 14802.2161 | 17.2627 | 92860.2408 | 29434.9402 | 66443.5659 | -12106.2606 | 4760.2733 | 7500 | 5088.1 | 1691.0491 | 0 | 43649.4602 | 49123.4029 | 97337.7253
4088 | 10 | 70 | 40 | 38127.1102 | 0.80098 | 23.3808 | 0.83341 | 98514.6997 | 0.036505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9859 | 8.2952 | 4.2527 | 0.11497 | 0.055004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289228.0373 | 14488145.7183 | 5.0909 | 4.715 | 30.2136 | 12372.3653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80955.3891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.2765 | 1041.9017 | 5305.4385 | 24353.6954 | 14.6659 | 96522.6014 | 27546.8295 | 70551.5372 | -8765.2328 | 4296.1023 | 7500 | 4672.1047 | 1734.3366 | 0 | 82363.9037 | 77859.088 | 112040.4932
4089 | 10 | 70 | 40 | 39201.4359 | 0.84419 | 16.2082 | 0.78343 | 98494.347 | 0.046388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4726 | 10.6884 | 5.2287 | 0.11931 | 0.055321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017592.0359 | 13161284.399 | 4.7896 | 4.3631 | 33.976 | 15959.4909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69672.4046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.1828 | 1106.8462 | 4496.4551 | 24441.6668 | 10.4552 | 95970.3683 | 29519.5382 | 40082.8755 | -11105.5063 | 4709.8213 | 7500 | 5332.3061 | 1912.3181 | 0 | 65437.5102 | 64133.6496 | 79255.2135
4090 | 10 | 70 | 40 | 29904.865 | 1.3195 | 26.4979 | 0.69479 | 97177.9308 | 0.040857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3853 | 7.4112 | 2.8622 | 0.094335 | 0.066501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120582.7321 | 13618493.1858 | 5.3986 | 5.7083 | 41.0931 | 13335.1411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88571.8255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.4523 | 889.3051 | 4534.2259 | 14290.4799 | 17.9618 | 94981.2294 | 31228.7702 | 75605.8914 | -9665.4865 | 4853.5211 | 7500 | 2746.6553 | 2368.9048 | 0 | 76903.0964 | 61142.2628 | 130399.0898
4091 | 10 | 70 | 40 | 33072.4361 | 1.1219 | 32.2752 | 0.60717 | 106043.832 | 0.055264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3335 | 12.4458 | 5.5162 | 0.1137 | 0.034905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921952.6042 | 10805552.7219 | 4.514 | 5.2527 | 31.2406 | 16446.4263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71511.2017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.2719 | 982.5418 | 5288.9033 | 17652.2443 | 22.9775 | 102814.4276 | 30840.3836 | 66488.9522 | -14209.3795 | 5082.015 | 7500 | 6221.7963 | 1301.9338 | 0 | 67671.8617 | 62326.3127 | 108571.2504
4092 | 10 | 70 | 40 | 38906.0062 | 1.1999 | 25.4795 | 0.84638 | 102339.2406 | 0.042524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.555 | 8.9499 | 4.4999 | 0.071002 | 0.056007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244299.1922 | 17601761.4934 | 5.0042 | 4.6287 | 32.5826 | 15569.9665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82506.6639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.1758 | 1044.33 | 5324.836 | 19879.2324 | 15.8667 | 99932.6265 | 38053.5476 | 79311.5348 | -10589.1024 | 5840.5982 | 7500 | 3037.8432 | 2400.8388 | 0 | 94193.496 | 75944.1825 | 143804.5738
4093 | 10 | 70 | 40 | 34309.4357 | 1.1303 | 28.7583 | 0.77864 | 107954.0919 | 0.053547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7387 | 8.9694 | 4.6624 | 0.12555 | 0.04977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029580.5413 | 23029892.1457 | 4.8378 | 4.575 | 32.034 | 12682.857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82209.4231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.1135 | 1044.129 | 4850.5394 | 18226.693 | 18.6004 | 104767.172 | 32165.4854 | 83507.2904 | -14022.4473 | 5250.983 | 7500 | 4950.5642 | 1918.1177 | 0 | 123754.6626 | 63148.0861 | 181876.5699
4094 | 10 | 70 | 40 | 36024.7835 | 1.3294 | 22.1096 | 0.73115 | 97780.2208 | 0.061951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.145 | 10.9159 | 4.1697 | 0.074855 | 0.037169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990469.4005 | 18838919.6799 | 5.0386 | 5.719 | 33.8683 | 16567.7403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69895.2332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8013 | 699.8572 | 4479.0781 | 17120.1408 | 14.6853 | 94448.3812 | 37809.2854 | 51892.3658 | -14660.0942 | 6059.4414 | 7500 | 2911.1601 | 1653.0266 | 0 | 119737.6232 | 63544.4675 | 149358.3407
4095 | 10 | 70 | 40 | 30661.6404 | 1.2982 | 23.4837 | 0.74034 | 103428.2835 | 0.029561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4895 | 10.5532 | 4.5269 | 0.14491 | 0.051513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1305817.1944 | 17902838.9016 | 5.7435 | 4.9525 | 32.084 | 7852.8413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74611.2115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5973 | 1011.0131 | 4860.5485 | 14827.6255 | 15.518 | 101731.3702 | 31668.0298 | 59433.3752 | -7466.4184 | 4777.1779 | 7500 | 6038.276 | 1806.1516 | 0 | 100746.7458 | 71798.0462 | 132705.2919
4096 | 10 | 70 | 40 | 33572.486 | 0.85316 | 24.025 | 0.80265 | 98359.3195 | 0.045921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7202 | 11.0652 | 4.2879 | 0.034419 | 0.054512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082868.9944 | 15183426.7415 | 4.4523 | 4.9693 | 47.1094 | 18011.774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69665.6389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.0857 | 816.3178 | 4574.7929 | 20827.3282 | 15.3317 | 95863.8699 | 25490.3155 | 60562.4018 | -10979.978 | 4153.0655 | 7500 | 1296.0524 | 1661.5933 | 0 | 72587.3152 | 61237.4376 | 101033.3281
4097 | 10 | 70 | 40 | 35946.9088 | 1.2334 | 21.101 | 0.84262 | 106482.9178 | 0.050332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6743 | 9.6203 | 3.7565 | 0.10505 | 0.039201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131997.831 | 18398693.2337 | 4.8081 | 4.9663 | 35.4393 | 10858.1725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66839.6717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5117 | 1133.4463 | 7290.642 | 18025.6833 | 13.1678 | 103525.4783 | 35842.4509 | 53025.1196 | -13012.7337 | 5689.4362 | 7500 | 5035.8905 | 1636.9451 | 0 | 100702.7114 | 63168.4663 | 133251.3535
4098 | 10 | 70 | 40 | 39208.6078 | 1.7136 | 27.0758 | 0.69758 | 91526.8755 | 0.053949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2821 | 10.3552 | 6.3197 | 0.051087 | 0.054195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989329.0597 | 11392741.1172 | 5.5745 | 4.799 | 38.0881 | 13707.5459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83455.5505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.7196 | 1159.2761 | 5515.13 | 15028.2466 | 18.325 | 88804.8952 | 48360.7224 | 73030.5098 | -11976.7133 | 7330.8881 | 7500 | 2890.6711 | 2915.9378 | 0 | 56739.1435 | 57637.3937 | 129153.7657
4099 | 10 | 70 | 40 | 37133.1852 | 1.2969 | 24.1732 | 0.75028 | 101584.5157 | 0.058438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1936 | 7.3672 | 3.7698 | 0.089838 | 0.054376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194726.4311 | 15331028.7678 | 4.6169 | 4.7957 | 49.4367 | 14113.8923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76092.5416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.1643 | 925.999 | 5565.0372 | 17970.2681 | 15.885 | 98316.1547 | 38325.8341 | 63067.2596 | -14380.7887 | 6112.5233 | 7500 | 3307.2236 | 2439.436 | 0 | 69047.0143 | 60779.0739 | 114639.4284
4100 | 10 | 70 | 40 | 38901.0873 | 1.1228 | 11.3217 | 0.7291 | 107298.9083 | 0.040668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0522 | 10.7126 | 4.8311 | 0.074045 | 0.054792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898619.9408 | 13106484.8467 | 5.5887 | 4.5763 | 36.5247 | 12824.8517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73487.8723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.8665 | 854.9924 | 5082.7379 | 20753.2115 | 7.5286 | 104884.5239 | 36295.7516 | 27874.9526 | -10623.2912 | 5603.2159 | 7500 | 3109.8755 | 2253.2856 | 0 | 63869.3826 | 53654.0215 | 82229.1511
4101 | 10 | 70 | 40 | 39919.3689 | 0.61394 | 29.6472 | 0.71856 | 101135.6194 | 0.028118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0101 | 11.8845 | 5.6138 | 0.074981 | 0.030239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376152.1485 | 15059865.828 | 4.7348 | 5.6708 | 31.8075 | 14374.5423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81033.4995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.5161 | 910.1196 | 5686.945 | 28312.1072 | 19.8311 | 99556.652 | 23214.5235 | 79543.3626 | -6947.4567 | 3593.2474 | 7500 | 4144.5514 | 797.4883 | 0 | 99463.9405 | 82115.597 | 129194.0601
4102 | 10 | 70 | 40 | 29864.2482 | 1.0888 | 20.7994 | 0.61707 | 91972.2464 | 0.026521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.577 | 8.7392 | 5.0009 | 0.14792 | 0.058397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635636.1321 | 8516291.2551 | 4.8145 | 5.3326 | 35.9738 | 13872.0247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82810.379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.3173 | 828.4846 | 4824.6713 | 16238.2394 | 14.7258 | 90617.3347 | 27252.0177 | 50295.8742 | -5961.6117 | 4082.3009 | 7500 | 6023.7628 | 1749.6946 | 0 | 49359.3058 | 42998.4599 | 97302.8843
4103 | 10 | 70 | 40 | 32462.4838 | 1.357 | 25.4597 | 0.74123 | 102572.7339 | 0.041287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6765 | 9.7704 | 4.8591 | 0.087919 | 0.048686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902749.1088 | 6630754.9257 | 4.588 | 5.6403 | 38.5126 | 12094.0054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70173.6168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.5093 | 1020.2851 | 4276.825 | 15191.0016 | 16.8154 | 100229.9754 | 34542.9645 | 60660.416 | -10308.1372 | 5344.8806 | 7500 | 3924.6412 | 1909.8621 | 0 | 39244.6775 | 51940.8462 | 90878.4584
4104 | 10 | 70 | 40 | 33665.4703 | 0.70392 | 23.6506 | 0.75979 | 100490.9986 | 0.027108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5089 | 8.7579 | 4.7929 | 0.079497 | 0.054293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1448565.8039 | 14302042.1716 | 4.4176 | 4.3751 | 35.5609 | 17725.3656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73264.1783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8634 | 879.359 | 4630.6537 | 22704.1231 | 15.4591 | 98978.0302 | 21922.6945 | 60014.6263 | -6657.0608 | 3399.251 | 7500 | 3174.4576 | 1354.5378 | 0 | 70223.2844 | 84534.9988 | 76396.792
4105 | 10 | 70 | 40 | 24098.8029 | 0.84692 | 22.0899 | 0.71528 | 106498.5674 | 0.045479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8426 | 11.2647 | 5.8002 | 0.12301 | 0.055772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958317.9143 | 13742340.0155 | 4.6272 | 4.858 | 40.0532 | 16041.2848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85555.4332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.56 | 953.2117 | 4906.8383 | 15002.4698 | 14.8031 | 103822.2843 | 18192.6661 | 62341.8748 | -11775.6458 | 3208.0379 | 7500 | 6131.5998 | 1313.1607 | 0 | 69311.6073 | 57471.6359 | 98751.6649
4106 | 10 | 70 | 40 | 27294.6793 | 1.0909 | 20.4069 | 0.73616 | 86985.9 | 0.058811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8239 | 9.7152 | 5.1011 | 0.10984 | 0.053582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009499.8322 | 13820197.5672 | 5.1146 | 5.0263 | 45.2643 | 18405.6236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71548.9561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5464 | 1067.4183 | 4355.2007 | 14823.7991 | 13.5165 | 84169.6479 | 24941.7604 | 49300.2846 | -12391.5092 | 4165.7435 | 7500 | 4658.2082 | 1638.2411 | 0 | 66714.6824 | 59463.3999 | 87064.0112
4107 | 10 | 70 | 40 | 38634.8292 | 0.94527 | 24.5772 | 0.89338 | 107728.9458 | 0.050724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9968 | 8.8714 | 5.6103 | 0.10503 | 0.04659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880635.6686 | 13527614.2444 | 4.3231 | 5.5489 | 46.8174 | 15193.3995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82493.2744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.4425 | 1202.0187 | 5050.3454 | 22763.6771 | 14.9076 | 104713.9445 | 31742.3043 | 79767.9263 | -13266.0057 | 5146.4768 | 7500 | 5219.8572 | 1759.8221 | 0 | 72094.2868 | 50447.3863 | 139517.2815
4108 | 10 | 70 | 40 | 27604.0558 | 0.99152 | 22.1849 | 0.6636 | 103752.5703 | 0.038923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0682 | 8.6722 | 6.2336 | 0.1245 | 0.057219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236738.7476 | 16782337.886 | 5.6709 | 4.7459 | 45.9504 | 15253.1192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67692.6015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6387 | 899.0185 | 5650.9264 | 15848.7861 | 15.3031 | 101517.0917 | 23510.5393 | 46584.8894 | -9836.1056 | 3812.4789 | 7500 | 7043.8038 | 1601.0826 | 0 | 75015.7459 | 65196.3242 | 90036.1102
4109 | 10 | 70 | 40 | 41684.2778 | 1.03 | 24.5436 | 0.69469 | 96209.3353 | 0.04576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9639 | 6.064 | 5.4748 | 0.12402 | 0.0536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945150.9442 | 21967186.2898 | 4.7738 | 5.2906 | 41.1014 | 16131.9623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75691.5774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1689 | 967.4992 | 4660.0915 | 23422.8015 | 16.638 | 93776.8657 | 36522.9526 | 59838.2391 | -10702.8666 | 5639.1003 | 7500 | 5006.2978 | 2218.3949 | 0 | 117807.814 | 56450.5284 | 167379.4038
4110 | 10 | 70 | 40 | 33090.0645 | 1.3764 | 27.4646 | 0.75091 | 104805.2943 | 0.056004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9342 | 8.1447 | 4.1936 | 0.073209 | 0.045828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282015.1863 | 17507376.8057 | 5.002 | 5.5762 | 34.9001 | 15395.9545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84741.6764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.5751 | 1122.7988 | 4360.9881 | 15317.2233 | 18.0415 | 101571.5522 | 35545.6824 | 79852.7357 | -14228.4655 | 5724.294 | 7500 | 2696.5248 | 1925.3844 | 0 | 106969.9595 | 75157.4997 | 150828.6156
4111 | 10 | 70 | 40 | 38117.002 | 0.89772 | 13.8098 | 0.73371 | 101577.174 | 0.048446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.99 | 9.4411 | 4.9623 | 0.11361 | 0.051962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882889.9476 | 14887311.0493 | 5.045 | 4.4562 | 30.078 | 14281.08 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75429.0487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.4685 | 1120.4525 | 4792.3144 | 23064.2619 | 9.1594 | 98860.2973 | 30105.4802 | 35077.4041 | -11954.2577 | 4842.2206 | 7500 | 4877.2205 | 1846.6965 | 0 | 80620.4399 | 59252.9514 | 93662.2526
4112 | 10 | 70 | 40 | 32454.9256 | 0.80413 | 24.9602 | 0.56683 | 95889.6258 | 0.052119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6255 | 8.9036 | 3.8191 | 0.092609 | 0.048798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157947.2507 | 13017865.165 | 4.6679 | 4.6843 | 35.3586 | 12954.2569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72366.4388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3634 | 1244.2087 | 4212.0699 | 20694.093 | 18.1755 | 93133.2277 | 23521.6653 | 49098.7009 | -12128.1518 | 3955.9454 | 7500 | 3471.3961 | 1416.8284 | 0 | 67846.5333 | 66532.8834 | 78150.0341
4113 | 10 | 70 | 40 | 34012.5178 | 1.18 | 24.0866 | 0.82553 | 103668.0047 | 0.062794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0201 | 9.3274 | 3.2174 | 0.097794 | 0.042674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057261.0434 | 10171287.1874 | 4.5479 | 5.4077 | 40.484 | 14445.5415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58163.1065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.3639 | 987.1321 | 3718.47 | 17573.5648 | 15.1754 | 100088.3139 | 32877.9061 | 51830.3492 | -15750.6395 | 5455.0804 | 7500 | 3129.8046 | 1708.5564 | 0 | 56472.0853 | 59899.7086 | 83323.4341
4114 | 10 | 70 | 40 | 33856.935 | 1.4513 | 29.7943 | 0.76451 | 107868.9504 | 0.064286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5186 | 9.2754 | 5.2039 | 0.10228 | 0.064991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112726.1257 | 15778274.2807 | 4.406 | 5.1373 | 38.3966 | 16358.8854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70560.6576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.7875 | 882.7228 | 3583.1398 | 15028.8779 | 19.4236 | 104057.2963 | 37656.1141 | 73176.4902 | -16771.278 | 6169.3213 | 7500 | 3340.6487 | 2942.7699 | 0 | 86276.607 | 65553.5894 | 134737.0839
4115 | 10 | 70 | 40 | 32021.3541 | 1.1687 | 37.1905 | 0.76137 | 96369.2797 | 0.064153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0584 | 8.251 | 4.2764 | 0.12659 | 0.039329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011872.268 | 20059838.2288 | 4.7616 | 4.8598 | 38.376 | 12452.5481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72908.2848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.2044 | 950.2212 | 4698.4255 | 16649.6204 | 24.2878 | 92970.9056 | 30743.4673 | 94070.9096 | -14952.8458 | 5114.8543 | 7500 | 4683.9025 | 1476.4119 | 0 | 103120.7234 | 57201.3644 | 174556.0589
4116 | 10 | 70 | 40 | 31968.0575 | 0.94301 | 31.5914 | 0.83045 | 95314.7493 | 0.043536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.376 | 10.4679 | 5.1134 | 0.10046 | 0.054833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960907.8337 | 20404710.7599 | 4.8977 | 4.9806 | 46.355 | 14438.5885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77256.898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1503 | 972.6017 | 6670.715 | 18859.4029 | 19.849 | 93020.589 | 26217.3091 | 90717.9957 | -10094.3051 | 4197.267 | 7500 | 5481.6938 | 1689.1506 | 0 | 97200.2301 | 53083.9331 | 169825.4082
4117 | 10 | 70 | 40 | 30753.9514 | 0.56919 | 19.662 | 0.68861 | 98113.9136 | 0.057871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.944 | 10.2869 | 3.6284 | 0.1077 | 0.055072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163349.9347 | 16674245.6973 | 5.7456 | 4.5756 | 35.2214 | 18070.0027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79408.7722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9186 | 1227.901 | 4272.2699 | 22364.8996 | 13.3742 | 94987.3585 | 16778.1036 | 49930.599 | -13756.8425 | 3138.0029 | 7500 | 4082.6308 | 1268.3703 | 0 | 82536.7456 | 72017.4425 | 79460.1671
4118 | 10 | 70 | 40 | 36926.3889 | 1.2741 | 22.8417 | 0.71897 | 106881.4356 | 0.041451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1638 | 8.6072 | 5.4203 | 0.085021 | 0.033586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847723.6744 | 15568568.4214 | 4.3168 | 5.1322 | 32.666 | 17551.7188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79865.8121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.2186 | 958.4038 | 5257.4661 | 18100.4133 | 15.2753 | 104430.6669 | 37651.9512 | 60429.2977 | -10783.3821 | 5797.9128 | 7500 | 3683.9814 | 1429.2218 | 0 | 93447.1168 | 58621.3919 | 140534.7078
4119 | 10 | 70 | 40 | 35067.2156 | 1.3069 | 34.5897 | 0.70339 | 95297.1322 | 0.062179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5908 | 8.8516 | 4.4581 | 0.13065 | 0.05288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 597096.6362 | 21673380.6272 | 4.9474 | 5.6662 | 45.4113 | 14117.453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92626.6243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4997 | 872.8847 | 4839.5253 | 16876.2086 | 23.3343 | 92038.1553 | 36382.014 | 104254.3315 | -14339.4984 | 5845.1206 | 7500 | 5053.0628 | 2268.5548 | 0 | 117260.6028 | 38364.8036 | 225859.3844
4120 | 10 | 70 | 40 | 34224.3202 | 1.0926 | 24.048 | 0.62815 | 94559.5485 | 0.044072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9579 | 8.8304 | 5.5829 | 0.1165 | 0.04166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777497.344 | 6060447.2694 | 4.5834 | 4.7629 | 39.0487 | 16097.6708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85629.2483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.7713 | 1129.6285 | 5714.8965 | 18569.5845 | 16.9206 | 92255.9398 | 31309.4712 | 61031.4738 | -10135.8782 | 4893.6488 | 7500 | 6237.0134 | 1496.2741 | 0 | 30453.3486 | 50163.5261 | 82621.8256
4121 | 10 | 70 | 40 | 35288.6258 | 1.1186 | 23.007 | 0.83109 | 102258.1932 | 0.03807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7332 | 9.3771 | 4.7532 | 0.079548 | 0.03609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020545.3038 | 14197776.6072 | 4.4538 | 4.3899 | 39.9927 | 12198.8478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65978.1439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.9646 | 1132.6837 | 5500.0113 | 18870.0333 | 14.4502 | 100102.6651 | 32837.1851 | 56456.4146 | -9484.3235 | 5061.4479 | 7500 | 3508.6138 | 1340.6785 | 0 | 65533.9573 | 56354.2963 | 106399.6774
4122 | 10 | 70 | 40 | 36193.1233 | 1.0667 | 28.9386 | 0.64627 | 99887.3496 | 0.031748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4377 | 8.4662 | 5.3909 | 0.063381 | 0.041408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079483.6076 | 14095910.0317 | 4.9697 | 4.9181 | 39.5022 | 16541.9706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82028.9356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.367 | 835.3691 | 4675.8157 | 19924.2071 | 20.1562 | 98128.3395 | 32537.8324 | 72040.7417 | -7739.6446 | 4912.6099 | 7500 | 2640.1748 | 1493.0108 | 0 | 71706.8964 | 63551.0525 | 121540.5689
4123 | 10 | 70 | 40 | 38772.2507 | 1.1266 | 31.2263 | 0.76789 | 112206.2306 | 0.034364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4394 | 8.8088 | 4.2872 | 0.1161 | 0.047643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213095.4436 | 8800116.4346 | 5.358 | 5.2911 | 36.4214 | 19861.8284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67097.4795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2251 | 1036.5791 | 3820.1423 | 20640.4953 | 20.3187 | 110069.0218 | 36263.5108 | 73187.6694 | -9403.7189 | 5523.2928 | 7500 | 3911.5364 | 1931.3424 | 0 | 49487.4676 | 75066.2197 | 93334.8808
4124 | 10 | 70 | 40 | 31082.0035 | 0.91732 | 22.4077 | 0.67543 | 111658.8029 | 0.059299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8532 | 12.4135 | 4.0756 | 0.086984 | 0.053204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1648071.3611 | 18506911.5533 | 5.6006 | 5.4175 | 42.6135 | 16989.8563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68693.2925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5321 | 933.3802 | 4738.2017 | 18602.274 | 15.3547 | 108014.2628 | 24959.4591 | 48449.4153 | -16035.9767 | 4393.8635 | 7500 | 3584.6034 | 1715.7598 | 0 | 97203.0779 | 86020.5673 | 85749.6349
4125 | 10 | 70 | 40 | 33144.5361 | 1.0544 | 23.6197 | 0.8211 | 102206.4185 | 0.066923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.095 | 9.0212 | 5.8446 | 0.085258 | 0.0403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038461.2145 | 15700771.758 | 4.8009 | 4.8698 | 37.3579 | 15024.9279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68688.1038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 673.8903 | 1181.2481 | 4768.8697 | 18371.823 | 14.9181 | 98449.4408 | 29545.426 | 59769.1743 | -16530.7017 | 5049.3407 | 7500 | 4554.3391 | 1493.501 | 0 | 81959.929 | 61624.6134 | 111716.3951
4126 | 10 | 70 | 40 | 26637.7027 | 1.2101 | 21.4191 | 0.74152 | 99242.2396 | 0.025255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2982 | 10.1668 | 5.0054 | 0.12194 | 0.060466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977367.5672 | 15393232.4527 | 5.136 | 4.4542 | 44.8394 | 12972.7948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68813.1919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.9305 | 1002.1217 | 5176.1257 | 13532.7111 | 14.1443 | 97849.5218 | 26209.9833 | 50059.9976 | -6127.9586 | 3950.6258 | 7500 | 5862.0394 | 1753.2386 | 0 | 66654.4005 | 52903.2192 | 102959.1074
4127 | 10 | 70 | 40 | 36292.2 | 0.8233 | 35.3231 | 0.71826 | 109476.5006 | 0.053397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9291 | 8.4081 | 4.7134 | 0.094617 | 0.042589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073536.8346 | 12112047.8258 | 5.3121 | 5.1763 | 40.8656 | 21112.7366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82603.303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.379 | 1165.6172 | 5899.3121 | 22893.8942 | 23.6317 | 106253.535 | 26796.6115 | 96575.3381 | -14181.0485 | 4529.2964 | 7500 | 4901.9495 | 1415.7533 | 0 | 62836.815 | 67043.5829 | 123331.1325
4128 | 10 | 70 | 40 | 38765.5512 | 0.75314 | 30.581 | 0.67574 | 97251.1419 | 0.049109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.439 | 11.2038 | 3.5403 | 0.064838 | 0.043052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026824.2295 | 14857621.553 | 5.4077 | 4.9165 | 31.1823 | 13251.4904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68676.6267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.3892 | 962.613 | 5158.7469 | 25433.3542 | 20.9518 | 94614.8551 | 26664.3941 | 66129.9144 | -11599.6619 | 4351.4119 | 7500 | 2372.3711 | 1374.9392 | 0 | 85329.9187 | 64408.3035 | 117714.9839
4129 | 10 | 70 | 40 | 37888.0149 | 1.4266 | 25.949 | 0.64875 | 105852.5111 | 0.024444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3505 | 10.0486 | 4.4733 | 0.11222 | 0.051868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918566.6563 | 15181202.9859 | 5.2886 | 4.843 | 36.6524 | 18217.7093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74531.9399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.642 | 903.6261 | 4793.9381 | 17052.0199 | 18.0489 | 104414.4064 | 41671.9899 | 58881.373 | -6327.6603 | 6069.6921 | 7500 | 4325.7423 | 2310.6067 | 0 | 78533.7279 | 59872.4242 | 133093.0474
4130 | 10 | 70 | 40 | 34274.9759 | 1.4969 | 35.0111 | 0.78986 | 93986.6907 | 0.055111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1076 | 11.531 | 4.2447 | 0.091063 | 0.041007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252764.1803 | 20984978.908 | 4.8072 | 4.7108 | 42.1162 | 16192.5317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84343.3986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5162 | 1046.4285 | 4765.5429 | 14831.0121 | 22.503 | 91132.2915 | 38887.9276 | 105497.3896 | -12559.3567 | 6076.3039 | 7500 | 4052.8 | 1828.7592 | 0 | 99704.767 | 68975.2267 | 182013.3639
4131 | 10 | 70 | 40 | 33642.8697 | 0.91672 | 28.4275 | 0.79053 | 101598.0975 | 0.048675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.147 | 10.8217 | 6.6317 | 0.057662 | 0.050929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295818.3648 | 19395678.012 | 4.5487 | 5.1466 | 46.9895 | 16270.7106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84155.5024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.7719 | 1070.429 | 5050.303 | 20141.6727 | 18.2646 | 98867.966 | 27002.3941 | 85526.763 | -12012.5788 | 4423.037 | 7500 | 3206.1374 | 1653.2955 | 0 | 95626.2724 | 68057.6042 | 144867.7165
4132 | 10 | 70 | 40 | 33984.3255 | 0.87649 | 26.4383 | 0.712 | 94536.2443 | 0.042683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1464 | 8.5596 | 3.9667 | 0.11842 | 0.042156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016959.8688 | 13811446.5 | 5.0532 | 5.75 | 38.113 | 14775.1294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73478.0005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.8073 | 727.4007 | 4491.6501 | 20809.3847 | 17.7497 | 92304.8848 | 26349.8816 | 63842.208 | -9817.9815 | 4198.2168 | 7500 | 4052.1445 | 1298.9436 | 0 | 82528.4056 | 59915.9673 | 120035.8512
4133 | 10 | 70 | 40 | 35561.1629 | 0.94366 | 22.3543 | 0.64563 | 100431.7377 | 0.047847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8657 | 8.1609 | 4.6716 | 0.089542 | 0.054693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880212.2124 | 12325877.0524 | 5.6151 | 5.5526 | 33.21 | 16442.601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78826.0654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.8206 | 1192.4195 | 3660.8959 | 20971.5288 | 15.5758 | 97778.2575 | 29179.2682 | 53432.5904 | -11675.3126 | 4698.7486 | 7500 | 3044.3506 | 1886.1601 | 0 | 75822.4445 | 58672.0869 | 105216.1629
4134 | 10 | 70 | 40 | 37318.2746 | 0.96058 | 23.1914 | 0.87216 | 102940.1822 | 0.04066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5554 | 8.9571 | 3.6051 | 0.080127 | 0.057337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961286.5001 | 13037778.8076 | 4.7409 | 5.5978 | 36.8704 | 14524.3992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78703.4503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.7771 | 1106.7218 | 4700.224 | 21800.3274 | 14.235 | 100624.3097 | 31035.8943 | 70489.7234 | -10189.8388 | 4859.7158 | 7500 | 2809.7849 | 2045.0645 | 0 | 78116.6752 | 57973.5971 | 128693.4223
4135 | 10 | 70 | 40 | 35967.5122 | 1.0692 | 25.3255 | 0.68044 | 94172.8778 | 0.062108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5608 | 8.6015 | 4.1477 | 0.11005 | 0.063508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837896.4929 | 16243623.297 | 5.0889 | 4.6548 | 45.7937 | 17604.0786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68816.0299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.6184 | 970.7978 | 4483.5394 | 19771.8802 | 17.3055 | 90955.9852 | 32391.2639 | 55190.5171 | -14154.3275 | 5289.9129 | 7500 | 4207.7364 | 2465.6937 | 0 | 72662.3162 | 51495.2953 | 114057.8176
4136 | 10 | 70 | 40 | 31341.8479 | 0.91415 | 30.6905 | 0.89302 | 104771.9177 | 0.055508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7917 | 8.7272 | 3.4819 | 0.10516 | 0.053032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870044.9 | 11046386.9181 | 5.3527 | 4.4813 | 38.5942 | 15973.4563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67885.831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.0092 | 1021.8366 | 3927.1648 | 18791.0382 | 18.6194 | 101567.3997 | 25101.6195 | 81945.5915 | -14099.8792 | 4293.3268 | 7500 | 3530.9563 | 1671.0624 | 0 | 51579.987 | 54333.1798 | 107189.4844
4137 | 10 | 70 | 40 | 35101.5488 | 0.89908 | 25.7542 | 0.71912 | 106418.0198 | 0.055001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0815 | 9.8948 | 4.4207 | 0.017105 | 0.038827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252919.4895 | 16787471.4303 | 4.5457 | 4.7114 | 35.9259 | 14954.2496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79227.3555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.2338 | 855.2946 | 4808.2588 | 21223.3759 | 17.2216 | 103192.4138 | 27756.3458 | 67601.5366 | -14192.6665 | 4660.7798 | 7500 | 725.5207 | 1328.1795 | 0 | 87495.023 | 72409.1103 | 110465.6085
4138 | 10 | 70 | 40 | 32456.356 | 1.0643 | 20.8551 | 0.76666 | 97256.7677 | 0.0523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5127 | 14.0482 | 5.0527 | 0.075805 | 0.046457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866995.3931 | 10052061.7518 | 5.679 | 5.5579 | 30.9991 | 13352.226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78032.6035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.112 | 1326.5644 | 5204.2386 | 17891.1885 | 13.5795 | 94451.5163 | 29130.3349 | 56773.3219 | -12343.1061 | 4733.4391 | 7500 | 4166.4621 | 1613.9697 | 0 | 64377.5664 | 56701.8153 | 99250.1727
4139 | 10 | 70 | 40 | 30477.5375 | 1.1753 | 17.7796 | 0.8152 | 99766.3148 | 0.050282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4162 | 8.893 | 5.585 | 0.11132 | 0.051866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137044.7667 | 9901728.8496 | 4.676 | 4.2502 | 40.4436 | 18559.3531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81853.3468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.1098 | 985.1592 | 5473.0071 | 15787.9804 | 11.2667 | 96998.1461 | 29379.1143 | 53310.3789 | -12179.9422 | 4757.2303 | 7500 | 5739.762 | 1810.9358 | 0 | 43793.0529 | 67468.9783 | 66641.5537
4140 | 10 | 70 | 40 | 37655.512 | 1.4197 | 23.5866 | 0.72105 | 106390.8907 | 0.03724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6644 | 11.8578 | 4.9281 | 0.1261 | 0.052325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014001.3493 | 16447103.433 | 5.6339 | 4.4601 | 41.0533 | 16702.4748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83028.8445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.0952 | 912.3065 | 4373.307 | 17013.6437 | 15.7551 | 104196.6282 | 41283.7364 | 65023.4561 | -9654.755 | 6222.8456 | 7500 | 4739.8978 | 2389.8118 | 0 | 73408.7719 | 59984.0204 | 130929.7442
4141 | 10 | 70 | 40 | 35710.5435 | 1.2255 | 24.579 | 0.76077 | 98222.3742 | 0.049311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.384 | 12.0713 | 5.3137 | 0.089239 | 0.061735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058228.936 | 25842009.3874 | 5.2891 | 4.5525 | 41.4345 | 14132.2181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79997.8307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.99 | 1186.9447 | 3900.6099 | 17987.2305 | 16.0571 | 95548.9771 | 35446.626 | 68173.2544 | -11762.947 | 5558.1035 | 7500 | 3847.8085 | 2518.4021 | 0 | 118218.907 | 59088.642 | 170411.5124
4142 | 10 | 70 | 40 | 34608.0483 | 1.1028 | 23.1212 | 0.7533 | 99678.5163 | 0.044454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2366 | 7.3209 | 3.3809 | 0.086775 | 0.05891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092148.702 | 7760410.0669 | 5.2663 | 4.7882 | 46.8329 | 14396.5408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89827.681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.9325 | 967.0368 | 4252.2697 | 18670.5621 | 15.168 | 97229.3833 | 31874.9723 | 71441.6003 | -10776.1849 | 5010.3537 | 7500 | 2664.637 | 2166.3008 | 0 | 35083.987 | 58111.2022 | 86854.464
4143 | 10 | 70 | 40 | 38234.5134 | 1.1297 | 32.9536 | 0.72328 | 95479.0762 | 0.051692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7602 | 8.8921 | 3.9645 | 0.13528 | 0.04751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044291.0539 | 17042204.9981 | 4.4728 | 4.3332 | 48.0958 | 15300.9426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75378.6091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.942 | 665.7686 | 4944.186 | 20318.817 | 21.9845 | 92756.679 | 35831.3929 | 82683.2178 | -11978.5477 | 5623.8805 | 7500 | 4660.3471 | 1961.0407 | 0 | 70981.5072 | 56594.3815 | 140668.4571
4144 | 10 | 70 | 40 | 32911.1652 | 0.82529 | 25.5123 | 0.82645 | 102801.27 | 0.051494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9097 | 11.6822 | 5.9371 | 0.090188 | 0.053537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287408.8196 | 14360188.0249 | 5.0221 | 5.0364 | 32.4242 | 15457.2646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79577.7731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.4593 | 852.2957 | 4984.0246 | 20737.9598 | 16.0654 | 99881.1564 | 24346.4107 | 75176.7057 | -12848.5001 | 4112.9294 | 7500 | 4358.9169 | 1616.108 | 0 | 83321.286 | 78104.7569 | 109479.0998
4145 | 10 | 70 | 40 | 34163.6556 | 1.3728 | 18.5309 | 0.86304 | 98391.4376 | 0.037507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4323 | 9.1271 | 6.0016 | 0.091502 | 0.055348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879845.157 | 17464456.1424 | 5.5063 | 4.8183 | 43.1792 | 17726.7387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65076.6867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.5773 | 829.1489 | 4863.4637 | 15846.0005 | 11.4326 | 96347.7925 | 36635.3102 | 46193.6319 | -8992.0385 | 5548.4543 | 7500 | 4245.2115 | 2253.9258 | 0 | 81980.7575 | 54339.2167 | 121026.036
4146 | 10 | 70 | 40 | 37328.8128 | 1.1769 | 20.8012 | 0.83262 | 106438.7271 | 0.058126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6821 | 11.3208 | 6.4449 | 0.085059 | 0.042134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120727.9448 | 9084335.9225 | 4.5391 | 4.8831 | 38.8419 | 13204.3475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82808.601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.9421 | 1224.0474 | 5102.3278 | 19319.9748 | 13.0536 | 103032.1718 | 36017.6759 | 64156.5156 | -14988.8433 | 5835.6947 | 7500 | 4775.809 | 1804.6518 | 0 | 46912.2709 | 62447.8034 | 89565.9712
4147 | 10 | 70 | 40 | 41150.551 | 0.92 | 26.6175 | 0.65513 | 93219.4201 | 0.051334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.244 | 10.6776 | 3.3549 | 0.080462 | 0.03751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021832.8827 | 10440563.0016 | 5.5621 | 4.6558 | 40.3799 | 16501.9785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60121.6759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.2958 | 1055.4169 | 5843.3564 | 24591.3114 | 18.4479 | 90579.5614 | 33118.4792 | 49117.2977 | -11615.3786 | 5231.7543 | 7500 | 3387.3044 | 1440.3321 | 0 | 49026.4295 | 60491.766 | 76714.4527
4148 | 10 | 70 | 40 | 31562.2131 | 1.3571 | 21.3252 | 0.82446 | 99855.4517 | 0.04149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7676 | 12.9134 | 4.1944 | 0.10733 | 0.048598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654388.7677 | 12424870.3546 | 5.7385 | 4.357 | 48.6772 | 14152.8264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82593.7991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.6195 | 730.1738 | 5542.0506 | 14768.7419 | 13.4437 | 97563.6964 | 33586.9424 | 65096.8602 | -10083.7235 | 5200.7242 | 7500 | 5033.2718 | 1854.9912 | 0 | 49835.8501 | 39889.2368 | 118135.6796
4149 | 10 | 70 | 40 | 37855.9511 | 1.2908 | 19.8177 | 0.628 | 102741.9059 | 0.068009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3692 | 9.669 | 4.9118 | 0.068431 | 0.034976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140818.4402 | 13960851.507 | 5.5064 | 5.1733 | 30.6995 | 11451.4703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78083.5885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.9353 | 1098.4176 | 5519.8609 | 18383.3723 | 13.9452 | 98905.1528 | 38945.1578 | 45854.2954 | -16881.7139 | 6351.793 | 7500 | 3472.5779 | 1630.546 | 0 | 84614.9032 | 68832.4534 | 102655.1061
4150 | 10 | 70 | 40 | 37137.3454 | 1.1606 | 31.8659 | 0.7546 | 101960.7503 | 0.036391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1313 | 10.9481 | 4.7036 | 0.11981 | 0.051651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001881.0417 | 12517509.223 | 4.6175 | 5.4893 | 43.8377 | 11064.3452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71710.7942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.1166 | 1037.0777 | 5557.8446 | 19397.4953 | 20.8896 | 99905.2967 | 35479.7002 | 78712.0382 | -9043.9955 | 5394.2202 | 7500 | 5510.8084 | 2044.8753 | 0 | 67559.0774 | 52446.2355 | 140710.4887
4151 | 10 | 70 | 40 | 37900.7917 | 0.90145 | 22.2173 | 0.85549 | 101573.1423 | 0.046222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.318 | 10.2131 | 4.3776 | 0.15096 | 0.050462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079663.7162 | 21590459.7604 | 4.7716 | 4.7096 | 32.2629 | 16962.7454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66832.6499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.6463 | 819.7321 | 5102.9743 | 22885.5927 | 13.765 | 98979.4604 | 30030.3981 | 56489.1724 | -11412.2004 | 4798.4201 | 7500 | 6701.4041 | 1777.1463 | 0 | 118928.1064 | 69657.6619 | 145154.7851
4152 | 10 | 70 | 40 | 35500.8327 | 0.59308 | 22.7681 | 0.6542 | 100198.7957 | 0.056465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2485 | 8.8499 | 4.5771 | 0.11084 | 0.065604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663031.3339 | 10484927.0132 | 4.8301 | 5.0822 | 47.6092 | 13194.2969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73656.0715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.8271 | 1026.9656 | 4588.9483 | 25473.9653 | 15.7882 | 97082.1608 | 20053.7348 | 51411.1445 | -13713.1938 | 3581.6044 | 7500 | 4185.7708 | 1724.5234 | 0 | 50367.2791 | 39533.2899 | 85577.5731
4153 | 10 | 70 | 40 | 32564.6221 | 1.1324 | 34.5618 | 0.6626 | 91644.0057 | 0.033765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7232 | 9.5936 | 5.4799 | 0.075476 | 0.045464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151694.4816 | 14796686.4549 | 5.6366 | 5.1672 | 37.2498 | 18100.4855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74026.4552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2688 | 751.5944 | 5046.6893 | 17279.0856 | 23.8539 | 89928.5931 | 30571.0729 | 79266.3442 | -7547.8156 | 4632.7586 | 7500 | 3281.9214 | 1545.8591 | 0 | 79742.2703 | 69863.5035 | 129128.9075
4154 | 10 | 70 | 40 | 35752.1704 | 1.2737 | 18.0052 | 0.69607 | 100817.621 | 0.033365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3941 | 11.4563 | 5.3606 | 0.11419 | 0.039758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 652945.4285 | 14844948.9774 | 4.651 | 4.7399 | 44.6785 | 15443.259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66491.5984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0592 | 706.5098 | 5885.0575 | 17528.023 | 12.1963 | 98952.6534 | 36448.2947 | 38624.4422 | -8205.857 | 5474.2838 | 7500 | 5856.3856 | 1597.39 | 0 | 69223.9178 | 42165.4938 | 114353.3633
4155 | 10 | 70 | 40 | 33219.4099 | 1.2487 | 31.6586 | 0.78409 | 101590.8697 | 0.057058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5574 | 8.2272 | 5.2774 | 0.054941 | 0.053033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934039.1335 | 13763141.2935 | 4.5033 | 4.9809 | 30.5167 | 12126.7143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68793.095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.9878 | 1075.785 | 4187.9378 | 16516.5125 | 20.414 | 98398.2712 | 33405.7949 | 77355.2027 | -14047.4337 | 5421.5227 | 7500 | 2238.2168 | 2110.2211 | 0 | 83267.1173 | 59279.9626 | 137970.6792
4156 | 10 | 70 | 40 | 43104.8844 | 1.4884 | 26.7837 | 0.79387 | 96055.3654 | 0.050021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1174 | 8.9652 | 5.454 | 0.099385 | 0.055794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321829.2238 | 13725124.3728 | 4.6532 | 4.5464 | 45.8233 | 18966.6136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83616.7343 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2433 | 1101.2 | 5668.2111 | 18740.5924 | 17.1763 | 93403.8236 | 48728.5839 | 80333.5775 | -11666.7836 | 7361.8147 | 7500 | 4848.2807 | 3014.6434 | 0 | 60819.4484 | 72415.6513 | 128523.9136
4157 | 10 | 70 | 40 | 30753.3342 | 1.0269 | 23.8277 | 0.80123 | 92635.9011 | 0.046311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3152 | 10.154 | 5.3824 | 0.10313 | 0.041715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106454.3704 | 15097125.1345 | 5.0494 | 4.9089 | 34.9277 | 18216.2121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83361.6765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.0049 | 941.3797 | 5162.361 | 17310.8709 | 15.2178 | 90265.9593 | 26884.9264 | 71773.3289 | -10427.7439 | 4308.8804 | 7500 | 4612.0598 | 1319.2166 | 0 | 81837.0513 | 69770.6504 | 118037.0691
4158 | 10 | 70 | 40 | 34002.7759 | 1.0486 | 19.8117 | 0.77023 | 101100.0531 | 0.047188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0711 | 10.1591 | 4.8114 | 0.0733 | 0.066588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162683.0072 | 18768247.7802 | 4.7241 | 4.7228 | 41.1666 | 16244.7198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70239.2186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.7814 | 1107.0744 | 4206.1699 | 18908.9628 | 12.8744 | 98465.2109 | 30187.6262 | 48727.2044 | -11593.3055 | 4831.0586 | 7500 | 2970.8279 | 2361.027 | 0 | 90647.3765 | 65802.5421 | 109829.273
4159 | 10 | 70 | 40 | 32711.2852 | 0.83705 | 15.9489 | 0.53593 | 101896.4142 | 0.058237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0126 | 9.0381 | 4.0331 | 0.084148 | 0.046411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1327779.987 | 12848149.5563 | 5.5863 | 5.6371 | 31.0423 | 18192.7481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60134.8733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 297.4746 | 1090.2466 | 5132.9876 | 20476.8027 | 11.8163 | 98629.1105 | 24468.9651 | 24851.7602 | -14376.1364 | 4224.2368 | 7500 | 2921.9374 | 1438.9116 | 0 | 83519.7695 | 84525.0886 | 50024.3556
4160 | 10 | 70 | 40 | 38358.7627 | 1.0761 | 23.5222 | 0.70509 | 95726.8349 | 0.048189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0207 | 9.6677 | 5.76 | 0.052707 | 0.043408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095869.3222 | 10414738.0962 | 4.7425 | 5.2362 | 47.3336 | 15873.3735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78678.5081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3391 | 824.1704 | 4421.6492 | 21005.2542 | 15.8531 | 93179.8447 | 34707.017 | 60339.0533 | -11206.7569 | 5422.8859 | 7500 | 2318.5716 | 1727.6807 | 0 | 51702.3084 | 59522.6586 | 92988.1014
4161 | 10 | 70 | 40 | 40313.1375 | 0.90467 | 20.8696 | 0.7546 | 99251.7438 | 0.049797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6384 | 9.9524 | 5.1925 | 0.16169 | 0.04972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092379.8691 | 16830054.7775 | 4.5602 | 4.7919 | 49.3732 | 14805.2721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70983.775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.5711 | 990.6293 | 5707.4159 | 24298.4367 | 13.681 | 96524.0735 | 32029.4016 | 51027.5642 | -12001.7496 | 5107.2961 | 7500 | 8474.9766 | 1863.7406 | 0 | 75913.4914 | 57497.0728 | 112417.6482
4162 | 10 | 70 | 40 | 42390.1186 | 0.99155 | 28.9803 | 0.75493 | 103885.0985 | 0.048439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0743 | 7.9881 | 5.4944 | 0.099254 | 0.043454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 615308.7204 | 15152794.2237 | 5.4081 | 4.2873 | 45.3326 | 13552.3466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71270.1071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.4408 | 761.1388 | 5104.8047 | 24337.7792 | 18.9944 | 101106.9035 | 36104.6787 | 71169.6164 | -12224.0577 | 5676.3206 | 7500 | 4662.6411 | 1810.3429 | 0 | 62472.3495 | 38559.8546 | 138612.037
4163 | 10 | 70 | 40 | 38222.3573 | 1.1538 | 29.124 | 0.68823 | 101274.1341 | 0.043377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5877 | 8.0154 | 3.2783 | 0.15653 | 0.05464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115202.4718 | 16863153.9187 | 4.7092 | 4.9744 | 36.9142 | 15360.3236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71194.932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9269 | 838.628 | 5619.9591 | 20040.3949 | 19.8146 | 98845.3755 | 36363.9247 | 66278.3759 | -10686.538 | 5616.4215 | 7500 | 5401.2724 | 2252.3261 | 0 | 90619.8214 | 65733.3228 | 137612.2811
4164 | 10 | 70 | 40 | 35062.7501 | 0.91234 | 29.6539 | 0.83271 | 102169.9908 | 0.056933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.71 | 10.7583 | 5.1307 | 0.087976 | 0.04987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720562.7912 | 16455483.9804 | 4.3419 | 5.629 | 39.7529 | 15246.2669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78356.0806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.2557 | 919.7635 | 5972.8704 | 21043.2081 | 18.6081 | 98966.0826 | 28039.0841 | 86551.1391 | -14097.1964 | 4693.3902 | 7500 | 4237.2797 | 1717.8732 | 0 | 96289.8825 | 46520.8799 | 168410.5724
4165 | 10 | 70 | 40 | 35320.7945 | 1.0777 | 22.3328 | 0.76475 | 107169.2376 | 0.064424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4331 | 10.2782 | 4.8864 | 0.10994 | 0.041503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242597.28 | 15871542.6024 | 4.7433 | 4.5855 | 45.518 | 13181.5717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77806.0731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.1148 | 948.2961 | 5589.4492 | 19324.4235 | 14.5573 | 103374.3382 | 31992.742 | 60498.301 | -16697.5574 | 5393.1212 | 7500 | 5201.4338 | 1642.778 | 0 | 70930.58 | 63585.7837 | 102875.6149
4166 | 10 | 70 | 40 | 32705.7192 | 1.5149 | 18.6948 | 0.80224 | 95951.4522 | 0.04821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.992 | 11.4819 | 5.4501 | 0.1152 | 0.045959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105629.625 | 13192183.1736 | 5.5685 | 4.6557 | 40.7071 | 14600.8723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60771.1289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.2631 | 995.4856 | 5807.7922 | 14010.5819 | 11.9329 | 93397.372 | 37390.2747 | 41093.0024 | -11237.9526 | 5790.4118 | 7500 | 6241.8071 | 1953.1754 | 0 | 61676.2388 | 61999.6479 | 88407.3098
4167 | 10 | 70 | 40 | 29901.8979 | 1.034 | 25.6108 | 0.70901 | 100452.7565 | 0.056574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2857 | 10.3694 | 5.5171 | 0.052301 | 0.056687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053640.795 | 21556982.5601 | 5.2478 | 5.2114 | 45.5709 | 19064.2857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81233.9191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.2058 | 1263.2742 | 3992.9758 | 16764.6215 | 17.2229 | 97322.2478 | 26274.5528 | 68138.0606 | -13774.2384 | 4432.9715 | 7500 | 2407.3819 | 1844.338 | 0 | 106842.0747 | 61780.2225 | 141884.9186
4168 | 10 | 70 | 40 | 35763.6094 | 1.3586 | 31.218 | 0.70897 | 103920.2695 | 0.05035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7693 | 9.8655 | 5.2223 | 0.1186 | 0.038046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041690.7129 | 20571075.4612 | 4.9299 | 4.6128 | 36.8252 | 18890.4713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62861.0781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.6815 | 988.0275 | 6191.0671 | 16720.6982 | 20.9941 | 101033.0028 | 38085.8224 | 64268.1789 | -12703.9735 | 5975.9735 | 7500 | 6423.6626 | 1668.7072 | 0 | 102512.0888 | 66005.78 | 147724.68
4169 | 10 | 70 | 40 | 35941.5418 | 0.77088 | 21.0689 | 0.90704 | 105881.0951 | 0.060449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7987 | 10.6919 | 5.3727 | 0.088188 | 0.043878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158210.1594 | 13394774.8443 | 4.5016 | 5.7301 | 42.6424 | 13373.7933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69094.5694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7375 | 733.6867 | 3566.6047 | 23347.6312 | 12.6823 | 102359.2409 | 25187.8212 | 57946.9588 | -15496.1583 | 4391.5459 | 7500 | 3595.79 | 1414.27 | 0 | 76498.4975 | 61869.8998 | 99168.8253
4170 | 10 | 70 | 40 | 34452.6569 | 1.3797 | 26.242 | 0.62407 | 96456.6338 | 0.057259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8858 | 7.3899 | 5.9077 | 0.13749 | 0.046761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214351.8538 | 23825852.1745 | 5.5181 | 4.4491 | 46.9789 | 15671.6357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78085.1999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.8564 | 809.9141 | 6210.6974 | 15918.1884 | 18.5065 | 93414.8835 | 37068.9369 | 60403.3233 | -13383.7015 | 5879.5196 | 7500 | 7225.3642 | 2017.8416 | 0 | 99688.5931 | 64207.8176 | 142192.0596
4171 | 10 | 70 | 40 | 30151.9884 | 0.97339 | 30.7651 | 0.76049 | 101370.7511 | 0.042909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.386 | 10.948 | 4.6945 | 0.092079 | 0.035052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746625.1667 | 8270190.74 | 4.3386 | 4.8277 | 39.8178 | 14327.3068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79157.0006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.9498 | 814.169 | 4418.5138 | 17488.1778 | 20.1016 | 98965.5656 | 25327.6211 | 84409.2535 | -10582.8164 | 4106.3014 | 7500 | 3779.8024 | 1056.3881 | 0 | 41954.4303 | 46705.3803 | 110845.6002
4172 | 10 | 70 | 40 | 39469.9709 | 0.84513 | 27.2856 | 0.7659 | 102663.5015 | 0.037904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7274 | 10.884 | 5.1792 | 0.1451 | 0.044351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167602.9481 | 11271586.0135 | 5.1765 | 4.9782 | 43.0072 | 11821.8677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71264.9625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.0252 | 1136.9259 | 5171.2225 | 24596.2339 | 17.7743 | 100508.7542 | 29747.4738 | 67782.9371 | -9480.8883 | 4640.262 | 7500 | 7520.4509 | 1510.4445 | 0 | 55183.3491 | 60504.6849 | 103899.3442
4173 | 10 | 70 | 40 | 29670.26 | 1.1119 | 24.7996 | 0.79332 | 96955.2849 | 0.039811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.049 | 9.2035 | 5.6624 | 0.12401 | 0.05221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049377.7773 | 23769228.4552 | 5.2848 | 5.3609 | 39.8115 | 16091.7099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77143.2271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1223 | 920.5944 | 5189.7401 | 15925.1134 | 15.9088 | 94819.1239 | 27490.2933 | 68586.8024 | -9399.1085 | 4327.6563 | 7500 | 5688.0704 | 1658.321 | 0 | 129219.5789 | 61602.7195 | 173468.8945
4174 | 10 | 70 | 40 | 38452.3009 | 1.0326 | 31.2046 | 0.71622 | 103584.1916 | 0.063008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7626 | 9.5995 | 4.5221 | 0.12734 | 0.057273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038820.4541 | 11908889.7391 | 5.0662 | 4.8782 | 38.5662 | 19340.8814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85880.071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.0481 | 748.9276 | 5712.1127 | 21574.9415 | 20.9001 | 99995.4495 | 33754.7188 | 88494.5209 | -15790.4655 | 5577.0127 | 7500 | 5926.4847 | 2344.3196 | 0 | 60722.2261 | 65159.6601 | 123369.1573
4175 | 10 | 70 | 40 | 32987.3995 | 0.62728 | 27.4043 | 0.6537 | 103827.1821 | 0.058238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8501 | 12.2016 | 3.3305 | 0.16928 | 0.060165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891213.311 | 12193310.48 | 5.0589 | 4.6635 | 36.9923 | 14846.8142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66766.9043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.9219 | 1127.0035 | 5129.1981 | 23221.7509 | 19.0084 | 100497.9008 | 19531.2971 | 56057.0092 | -14648.838 | 3568.3684 | 7500 | 7227.7547 | 1575.7037 | 0 | 60999.6035 | 55055.4928 | 86755.4058
4176 | 10 | 70 | 40 | 38187.0898 | 1.262 | 24.3193 | 0.7077 | 110915.4665 | 0.051653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8375 | 8.9399 | 5.0084 | 0.086721 | 0.049704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848255.4477 | 14458359.0818 | 5.3423 | 5.7482 | 39.0542 | 12093.1283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76334.8044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3414 | 950.6756 | 4840.9642 | 18844.7727 | 16.3664 | 107755.2295 | 38684.6343 | 60708.2912 | -13905.0429 | 6131.946 | 7500 | 3719.3436 | 2236.9362 | 0 | 84522.4495 | 49256.4643 | 140342.0935
4177 | 10 | 70 | 40 | 37030.5009 | 0.92055 | 26.4147 | 0.62447 | 105078.7566 | 0.056418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3155 | 11.0628 | 5.7928 | 0.11507 | 0.053764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 595599.5276 | 24942552.4213 | 4.7105 | 4.5696 | 34.2276 | 15041.2354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77341.2432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.1537 | 796.1346 | 4246.5478 | 22122.2923 | 18.6242 | 101812.9924 | 29816.4171 | 60253.0537 | -14369.3626 | 4952.4076 | 7500 | 5130.3718 | 1954.2123 | 0 | 129248.4009 | 43117.4756 | 181368.0253
4178 | 10 | 70 | 40 | 35836.6308 | 1.3128 | 36.2923 | 0.71837 | 101982.9582 | 0.01974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3551 | 9.6681 | 4.5834 | 0.07243 | 0.048861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1400680.4574 | 17764079.0926 | 5.5578 | 4.7389 | 37.2998 | 15449.5485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68733.333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.2034 | 839.1409 | 4628.4227 | 17190.1111 | 24.2787 | 100862.5697 | 37293.0393 | 82573.9295 | -4929.7095 | 5386.4825 | 7500 | 3198.6759 | 1931.6457 | 0 | 88483.1892 | 78356.991 | 143080.2616
4179 | 10 | 70 | 40 | 33319.2406 | 1.2214 | 22.8417 | 0.84494 | 105472.7828 | 0.045386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7884 | 9.2689 | 4.4332 | 0.11275 | 0.057184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952524.7988 | 12918697.829 | 4.4909 | 5.7415 | 47.049 | 9611.6875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80326.4204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.5706 | 792.3206 | 6510.8789 | 16820.5669 | 14.2356 | 102827.644 | 32997.3475 | 69129.6714 | -11638.6106 | 5216.6889 | 7500 | 4580.9103 | 2189.4296 | 0 | 70529.1181 | 47656.7826 | 132847.7726
4180 | 10 | 70 | 40 | 43124.9144 | 1.0322 | 21.3024 | 0.75704 | 94969.347 | 0.052238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9585 | 10.6468 | 4.7367 | 0.070909 | 0.046545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225955.9855 | 13502376.6553 | 5.6394 | 4.5045 | 33.6053 | 15134.3417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76529.0446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.4761 | 1158.2875 | 5776.4807 | 24202.5844 | 13.9456 | 92233.2834 | 37844.6601 | 56300.5341 | -12038.6801 | 5901.9123 | 7500 | 3737.9452 | 2016.1989 | 0 | 67884.4808 | 73544.7594 | 95602.2918
4181 | 10 | 70 | 40 | 27154.4768 | 1.2128 | 33.2931 | 0.70704 | 102003.0543 | 0.049587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0164 | 10.5097 | 5.1061 | 0.041073 | 0.052547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198856.3569 | 15332454.8487 | 4.7514 | 5.7158 | 30.3779 | 15415.5423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92621.7773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.5112 | 1000.5713 | 5131.8115 | 13774.4829 | 22.4139 | 99211.4323 | 26759.9879 | 100765.2838 | -12283.1369 | 4406.7654 | 7500 | 1935.0001 | 1699.5552 | 0 | 104851.7842 | 76108.0049 | 159527.2347
4182 | 10 | 70 | 40 | 37309.2505 | 1.3511 | 25.5191 | 0.70384 | 102386.6237 | 0.050108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3839 | 11.4438 | 4.7201 | 0.11032 | 0.051687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 713206.7389 | 17671483.5061 | 4.8467 | 5.1248 | 40.5936 | 12713.8155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73411.2159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.2787 | 860.0662 | 5270.7452 | 17516.1015 | 17.2109 | 99555.462 | 39586.298 | 60991.1525 | -12457.1114 | 6165.1247 | 7500 | 5058.9881 | 2338.7844 | 0 | 92410.5264 | 43333.4105 | 158260.3521
4183 | 10 | 70 | 40 | 27646.1278 | 1.3753 | 19.6206 | 0.86243 | 102886.4576 | 0.059013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5705 | 10.057 | 6.1781 | 0.081783 | 0.065627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781446.116 | 17414984.7751 | 5.4755 | 4.5903 | 48.6929 | 12637.7464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76441.0014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1632 | 954.9761 | 5296.7545 | 12805.1223 | 12.1091 | 99544.1854 | 29682.0109 | 57419.1406 | -14705.998 | 4954.9432 | 7500 | 4244.6323 | 2386.6263 | 0 | 73906.2296 | 43366.7573 | 122020.8276
4184 | 10 | 70 | 40 | 35078.5504 | 0.87943 | 26.3501 | 0.67778 | 98059.3166 | 0.056643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3537 | 13.1136 | 6.056 | 0.10965 | 0.054843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981886.1466 | 13830891.137 | 4.9111 | 5.4091 | 47.8359 | 21119.3769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84471.2753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.4347 | 1080.8571 | 4243.8102 | 21444.0956 | 18.0325 | 94999.761 | 27268.9095 | 70260.06 | -13462.0448 | 4549.1178 | 7500 | 5640.4047 | 1831.1085 | 0 | 70063.0097 | 60040.6577 | 113609.9078
4185 | 10 | 70 | 40 | 30752.433 | 1.3053 | 20.7886 | 0.68529 | 106253.9463 | 0.06198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0064 | 10.2246 | 5.2853 | 0.1043 | 0.063049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 639819.7156 | 14444854.5599 | 4.4224 | 4.4201 | 33.0899 | 15802.9225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84604.9849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5743 | 1052.4631 | 4592.988 | 14812.5648 | 14.1669 | 102631.7245 | 31879.7364 | 56023.1149 | -15937.776 | 5330.6695 | 7500 | 4624.6109 | 2466.7519 | 0 | 74636.6026 | 46564.7409 | 119958.9694
4186 | 10 | 70 | 40 | 36675.3536 | 1.0674 | 25.6554 | 0.86494 | 107230.18 | 0.048774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2759 | 11.0315 | 5.011 | 0.12898 | 0.039605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880406.3261 | 13564756.4913 | 4.4008 | 5.359 | 34.9601 | 13442.0543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72689.1821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.0251 | 1090.5524 | 3974.5233 | 20181.1501 | 15.8112 | 104342.9746 | 32988.4071 | 71556.1661 | -12703.7041 | 5281.434 | 7500 | 5392.7363 | 1535.2057 | 0 | 81254.2141 | 54442.1892 | 138362.2699
4187 | 10 | 70 | 40 | 39060.4286 | 0.61954 | 26.0395 | 0.75501 | 100567.0561 | 0.042655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2751 | 10.0503 | 5.4439 | 0.082508 | 0.05042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023068.6201 | 16381420.2328 | 4.4301 | 4.8398 | 42.7243 | 12074.812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68913.5512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.0287 | 922.5949 | 4355.8441 | 27616.3223 | 17.0662 | 98194.8795 | 22888.2126 | 61838.1656 | -10437.5773 | 3764.9371 | 7500 | 3765.4631 | 1393.2346 | 0 | 80131.7843 | 54871.4039 | 115972.8161
4188 | 10 | 70 | 40 | 38666.0778 | 1.3827 | 33.395 | 0.77669 | 102250.936 | 0.057518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9981 | 8.3986 | 5.2373 | 0.048452 | 0.054229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036692.0244 | 17917771.8753 | 4.9559 | 5.0193 | 48.8054 | 12845.3542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60943.3704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.7183 | 896.0929 | 4151.7275 | 17835.8174 | 21.623 | 99012.0891 | 41660.5207 | 71742.5682 | -14250.9264 | 6558.8317 | 7500 | 1969.303 | 2610.4863 | 0 | 83825.5125 | 53569.4309 | 148046.8652
4189 | 10 | 70 | 40 | 36238.7753 | 1.1899 | 30.1884 | 0.76931 | 107634.9899 | 0.046888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0568 | 11.5847 | 5.1906 | 0.13474 | 0.045763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974613.6463 | 16900045.7587 | 4.977 | 4.2668 | 36.4853 | 12984.9465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61239.4682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.5977 | 1270.0302 | 5536.841 | 18619.7439 | 19.6277 | 104847.4826 | 35238.0626 | 64673.1863 | -12265.0324 | 5560.7818 | 7500 | 7466.0437 | 1867.7257 | 0 | 78586.2422 | 57293.4942 | 131333.5157
4190 | 10 | 70 | 40 | 35121.1061 | 0.91472 | 24.8086 | 0.87694 | 95338.0446 | 0.057855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4825 | 7.4588 | 4.3317 | 0.078526 | 0.05953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915446.9781 | 14635173.5768 | 4.9337 | 4.7828 | 30.5983 | 16797.0116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72307.0484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1465 | 1038.4385 | 4288.509 | 21050.151 | 15.187 | 92300.7575 | 28141.9101 | 69570.8012 | -13364.0636 | 4661.996 | 7500 | 2868.4989 | 2036.9133 | 0 | 84048.5682 | 62935.7826 | 122528.8414
4191 | 10 | 70 | 40 | 31803.3889 | 0.79767 | 21.9318 | 0.5788 | 96096.2551 | 0.048972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8766 | 9.9376 | 5.1822 | 0.061206 | 0.042307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911082.3072 | 14223610.7125 | 5.5623 | 4.2737 | 40.9678 | 13596.4634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73416.6863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.22 | 1093.9461 | 4679.5066 | 20352.1142 | 15.8637 | 93498.4321 | 22902.5496 | 44550.4132 | -11430.4212 | 3828.3791 | 7500 | 2781.9429 | 1188.7582 | 0 | 61190.137 | 52526.6812 | 79985.0776
4192 | 10 | 70 | 40 | 32934.6841 | 1.0853 | 21.0322 | 0.66552 | 99597.102 | 0.053146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1979 | 9.021 | 4.9157 | 0.11561 | 0.045642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964475.3544 | 12838684.5019 | 4.6287 | 5.4899 | 45.388 | 11909.0579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73442.6771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.3426 | 865.4587 | 4754.4655 | 17942.8983 | 14.4923 | 96678.5684 | 29983.5716 | 48030.7951 | -12841.5477 | 4880.562 | 7500 | 4704.4503 | 1634.9335 | 0 | 68126.9936 | 51084.7517 | 100935.0067
4193 | 10 | 70 | 40 | 38103.9654 | 1.0623 | 28.0941 | 0.82282 | 101681.1363 | 0.058537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6614 | 10.3334 | 3.6785 | 0.098187 | 0.040058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359678.3277 | 14780015.6507 | 5.0931 | 4.8762 | 48.8672 | 16366.6839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65335.6723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6553 | 1044.2431 | 5588.4213 | 21027.7206 | 17.7271 | 98404.2085 | 34152.4896 | 67732.9702 | -14418.4821 | 5546.2395 | 7500 | 4437.6544 | 1630.6322 | 0 | 67003.7279 | 69748.403 | 103836.8289
4194 | 10 | 70 | 40 | 33765.2803 | 0.99189 | 41.6363 | 0.77741 | 103541.196 | 0.054694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9955 | 6.6561 | 5.8832 | 0.15918 | 0.046624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926373.7475 | 15195852.4366 | 4.4379 | 4.6189 | 35.8709 | 12591.1656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68060.8868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.7655 | 1019.4689 | 4426.1874 | 19382.211 | 26.9484 | 100420.0782 | 28766.1385 | 99967.5824 | -13732.9182 | 4769.891 | 7500 | 6401.9194 | 1632.2432 | 0 | 78063.4527 | 55108.2513 | 158260.0577
4195 | 10 | 70 | 40 | 27187.5033 | 0.82661 | 20.6741 | 0.68831 | 101368.5216 | 0.045305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6037 | 8.3006 | 5.4181 | 0.096616 | 0.057013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779725.5979 | 7036191.1749 | 4.7116 | 4.8035 | 30.3844 | 19161.06 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71128.7355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.9316 | 1129.0137 | 5121.3277 | 17118.7324 | 14.065 | 98830.8105 | 20137.5418 | 47009.5305 | -11165.9292 | 3435.2664 | 7500 | 4779.4422 | 1437.4715 | 0 | 41014.665 | 58629.6758 | 55518.3123
4196 | 10 | 70 | 40 | 37498.158 | 0.72902 | 26.8549 | 0.80594 | 105931.9275 | 0.062471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5777 | 7.6224 | 4.9676 | 0.13504 | 0.040616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104022.7253 | 15783476.4475 | 5.1448 | 4.3046 | 34.0503 | 16603.5401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84348.3729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.7618 | 1151.1163 | 5126.5977 | 24936.1733 | 17.1061 | 102292.5727 | 25123.9694 | 82229.5455 | -16013.1615 | 4414.865 | 7500 | 6193.8437 | 1316.0748 | 0 | 76582.0689 | 68803.2716 | 118543.9343
4197 | 10 | 70 | 40 | 31341.262 | 1.6438 | 24.0584 | 0.84304 | 104473.3705 | 0.042244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6738 | 12.4396 | 5.8452 | 0.091506 | 0.039104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959336.7284 | 17546402.9249 | 4.7732 | 4.4882 | 45.2524 | 15633.6397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74905.1736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8938 | 936.6523 | 4808.5395 | 12491.6513 | 15.0099 | 102032.5636 | 37699.2214 | 67778.201 | -10739.5506 | 5801.6388 | 7500 | 4545.3056 | 1665.0724 | 0 | 77005.7901 | 54656.0628 | 136599.616
4198 | 10 | 70 | 40 | 37354.1311 | 1.1246 | 32.5395 | 0.84896 | 100729.4271 | 0.053696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8634 | 11.9278 | 5.5437 | 0.090781 | 0.049653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 627566.0699 | 12674163.192 | 4.4756 | 4.2827 | 46.0597 | 12846.7779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67965.0288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.4211 | 1106.3076 | 5134.0293 | 19907.978 | 20.234 | 97747.6202 | 34892.3062 | 83634.7329 | -13119.9504 | 5566.6191 | 7500 | 4664.1237 | 2028.6316 | 0 | 53258.4763 | 38161.5145 | 140263.4249
4199 | 10 | 70 | 40 | 37154.9191 | 0.98539 | 19.7824 | 0.67849 | 104387.4709 | 0.054576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7248 | 9.5653 | 5.2915 | 0.12349 | 0.046979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155661.5844 | 15959682.8133 | 4.3406 | 4.7663 | 33.5772 | 14146.8043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65989.1519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.1469 | 920.3079 | 4183.0745 | 21405.6803 | 13.5325 | 101247.5 | 31498.4777 | 41242.3237 | -13815.8718 | 5147.3096 | 7500 | 5411.6536 | 1774.7801 | 0 | 87935.0376 | 69235.0246 | 97458.6861
4200 | 10 | 70 | 40 | 31454.4757 | 1.002 | 23.5452 | 0.65252 | 96870.6319 | 0.062409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7392 | 11.3796 | 5.9426 | 0.073719 | 0.03177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748108.8434 | 22513279.1211 | 5.1312 | 5.5811 | 31.3943 | 18016.1464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68402.1758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.2318 | 988.6777 | 5176.7028 | 17953.6686 | 16.3424 | 93545.8305 | 27001.6141 | 49268.8243 | -14629.1262 | 4584.9783 | 7500 | 3963.4015 | 1069.0881 | 0 | 145969.2228 | 55134.1019 | 169593.9011
4201 | 10 | 70 | 40 | 36095.5051 | 1.2765 | 35.6119 | 0.66086 | 99695.9072 | 0.040503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0658 | 7.7022 | 5.62 | 0.12714 | 0.057659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102084.6509 | 8670340.2903 | 5.2801 | 5.0786 | 46.8534 | 14814.7464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75911.2217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.719 | 600.6407 | 5165.7152 | 17668.876 | 24.6026 | 97461.5961 | 36853.2581 | 83572.7406 | -9830.9685 | 5630.1062 | 7500 | 5583.2556 | 2382.5647 | 0 | 41376.2354 | 58918.2044 | 114148.9876
4202 | 10 | 70 | 40 | 34197.5919 | 0.96785 | 36.9171 | 0.79787 | 96898.0993 | 0.057219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6479 | 7.0686 | 4.6902 | 0.095784 | 0.046837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793887.6289 | 11332552.4308 | 5.4263 | 5.3442 | 30.077 | 14452.052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63772.6765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.1092 | 1109.5888 | 4975.9656 | 19896.2492 | 23.6219 | 93844.5133 | 28602.6853 | 84786.8231 | -13435.7787 | 4729.2181 | 7500 | 3667.4391 | 1625.7143 | 0 | 71850.2263 | 54891.203 | 134435.1244
4203 | 10 | 70 | 40 | 34853.1879 | 1.1744 | 18.4337 | 0.88178 | 99947.0216 | 0.056018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2579 | 10.4837 | 5.7738 | 0.097655 | 0.057815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193283.5557 | 16396188.8077 | 4.3464 | 5.4805 | 35.4576 | 16427.1729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76365.6678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 689.8653 | 1025.1895 | 5245.4393 | 18064.2665 | 11.254 | 96862.4324 | 33577.8427 | 54828.3388 | -13572.1923 | 5415.5316 | 7500 | 5506.6608 | 2297.9831 | 0 | 99624.2749 | 71553.4095 | 123625.0302
4204 | 10 | 70 | 40 | 35990.5489 | 1.0254 | 25.333 | 0.78349 | 95134.0274 | 0.050314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4604 | 10.0416 | 4.2663 | 0.099223 | 0.05166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945486.1404 | 17213466.2367 | 5.0028 | 5.3367 | 42.8602 | 15627.2587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81269.7373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 663.7145 | 822.4331 | 3403.6782 | 20275.6658 | 16.3406 | 92492.7264 | 31429.7661 | 73080.9366 | -11621.7241 | 5002.0601 | 7500 | 3673.5855 | 1896.5687 | 0 | 90494.2553 | 55116.0151 | 146339.4331
4205 | 10 | 70 | 40 | 31367.5663 | 1.2482 | 18.1972 | 0.66959 | 96473.2251 | 0.048553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4273 | 8.8013 | 4.747 | 0.083671 | 0.048436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266620.5441 | 14032618.8889 | 4.2535 | 4.6331 | 39.5978 | 15752.3023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77942.5951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.4722 | 1223.6692 | 5622.4169 | 15600.2391 | 12.5103 | 93887.2305 | 31534.6544 | 44324.9827 | -11378.3761 | 5001.2802 | 7500 | 3975.9623 | 1777.9307 | 0 | 68882.4219 | 70840.5865 | 80778.2696
4206 | 10 | 70 | 40 | 38968.3125 | 1.1297 | 30.554 | 0.67628 | 97744.199 | 0.045076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.311 | 11.9907 | 4.8479 | 0.070827 | 0.036841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023641.5629 | 16384663.3954 | 5.4473 | 4.6545 | 35.6896 | 15813.3064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76844.0575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.9114 | 993.6272 | 4580.7487 | 20708.318 | 20.9269 | 95309.4214 | 36519.989 | 73978.3136 | -10713.0215 | 5639.3254 | 7500 | 3162.1326 | 1524.8263 | 0 | 82518.6771 | 62928.7279 | 137201.5145
4207 | 10 | 70 | 40 | 31829.3791 | 0.99329 | 22.903 | 0.64525 | 97354.3621 | 0.054202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6478 | 9.4132 | 4.3457 | 0.055754 | 0.044751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141066.7076 | 16893717.5807 | 5.2673 | 4.3469 | 37.6452 | 13698.9778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86237.2262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.7304 | 994.0663 | 3800.2221 | 18256.6246 | 15.9614 | 94445.7192 | 27145.5091 | 59862.3143 | -12798.0287 | 4491.1808 | 7500 | 1970.3416 | 1475.1341 | 0 | 77900.9579 | 64689.1773 | 102858.2317
4208 | 10 | 70 | 40 | 41955.7285 | 1.689 | 30.382 | 0.83084 | 102138.4532 | 0.052761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8215 | 11.77 | 5.0129 | 0.073368 | 0.038867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003948.3802 | 15083803.9371 | 4.3211 | 4.8231 | 44.6606 | 14808.9565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77848.495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.775 | 1021.3972 | 4321.7345 | 16304.246 | 19.0849 | 99166.8174 | 51302.9649 | 87945.5111 | -13075.1974 | 7799.7997 | 7500 | 3041.28 | 2224.9852 | 0 | 72201.0464 | 55904.1503 | 163036.2397
4209 | 10 | 70 | 40 | 34611.8964 | 1.3981 | 31.9826 | 0.72782 | 104970.8556 | 0.04921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8997 | 11.5821 | 4.4697 | 0.10113 | 0.042325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280603.024 | 11386854.3773 | 5.6331 | 5.5544 | 34.9065 | 14440.1387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67756.8672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5199 | 991.7379 | 4179.1604 | 15828.3764 | 21.2827 | 102119.5234 | 37567.04 | 72499.3048 | -12545.8614 | 5895.4972 | 7500 | 3975.33 | 1831.3875 | 0 | 68034.9178 | 74129.5946 | 110628.0214
4210 | 10 | 70 | 40 | 33448.0567 | 1.1821 | 26.6134 | 0.74879 | 108932.9298 | 0.046045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4945 | 12.4629 | 5.3535 | 0.053683 | 0.07438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069426.2584 | 12091101.3358 | 5.4573 | 4.6758 | 48.893 | 16659.2867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65822.9617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.8615 | 958.9967 | 4164.6438 | 17261.828 | 17.5032 | 106161.8741 | 32372.4574 | 59966.1652 | -12192.6451 | 5165.86 | 7500 | 2584.6206 | 2820.0973 | 0 | 52136.6378 | 58635.6869 | 91717.5062
4211 | 10 | 70 | 40 | 41961.2739 | 0.97255 | 26.688 | 0.75252 | 109447.5979 | 0.025752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7679 | 9.7814 | 5.1314 | 0.1451 | 0.04435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686766.474 | 12566664.2368 | 4.7885 | 5.5425 | 31.2785 | 13852.0342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56952.9577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 676.1405 | 1164.4934 | 5014.9162 | 24349.1041 | 17.5156 | 107881.6128 | 35224.3395 | 52239.414 | -6890.3344 | 5226.0472 | 7500 | 7522.1283 | 1701.0861 | 0 | 81968.9394 | 48002.999 | 136488.6212
4212 | 10 | 70 | 40 | 35401.1432 | 0.91816 | 24.2371 | 0.64637 | 96848.9211 | 0.047569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0273 | 10.953 | 4.8211 | 0.12739 | 0.055138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912172.1348 | 19095426.6363 | 5.5701 | 5.5559 | 33.0998 | 13819.5281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73937.1091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.9274 | 1218.7573 | 5675.579 | 21177.3011 | 16.8807 | 94304.7647 | 28447.6841 | 54391.5314 | -11194.2879 | 4569.2796 | 7500 | 6308.2318 | 1849.1173 | 0 | 117916.4414 | 57668.032 | 152119.9658
4213 | 10 | 70 | 40 | 38409.6266 | 1.1979 | 25.0747 | 0.65375 | 96166.3937 | 0.041216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3275 | 7.8492 | 5.3054 | 0.12012 | 0.055427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214750.7211 | 13961171.7509 | 4.3064 | 4.8627 | 31.1917 | 18344.1636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76088.1864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.2991 | 907.0813 | 5692.2295 | 19647.1306 | 17.392 | 93973.6649 | 37524.992 | 58456.5752 | -9648.0064 | 5710.2987 | 7500 | 5218.0872 | 2322.9549 | 0 | 81978.0902 | 78852.4547 | 110210.5372
4214 | 10 | 70 | 40 | 37975.865 | 1.2228 | 14.809 | 0.83138 | 96682.2384 | 0.053911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0137 | 11.6837 | 6.6649 | 0.13036 | 0.050903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179414.4415 | 17780397.4492 | 5.0027 | 4.5527 | 34.704 | 13664.3415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77694.7232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.6629 | 827.9103 | 4551.1716 | 19157.1934 | 9.2997 | 93808.9302 | 37637.3432 | 42804.4349 | -12642.5559 | 5911.0645 | 7500 | 6346.6569 | 2208.3642 | 0 | 90305.7388 | 68820.6727 | 111250.3739
4215 | 10 | 70 | 40 | 36315.6492 | 0.79807 | 29.2572 | 0.76133 | 92788.3524 | 0.05356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5604 | 7.9456 | 4.5776 | 0.13882 | 0.054235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835601.8542 | 20774237.6681 | 4.994 | 4.7289 | 38.0859 | 11003.397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84976.9549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.543 | 1107.4692 | 5116.3708 | 23234.4674 | 19.1074 | 90048.4644 | 26162.3635 | 86250.1417 | -12055.5073 | 4311.2415 | 7500 | 5603.7631 | 1716.0979 | 0 | 103822.5668 | 48108.3504 | 175202.3167
4216 | 10 | 70 | 40 | 37610.0043 | 1.0689 | 29.9968 | 0.74271 | 96803.5932 | 0.039183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.22 | 5.7791 | 5.0189 | 0.096757 | 0.055704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972770.3646 | 13972599.5929 | 5.2693 | 5.1271 | 45.8738 | 15223.958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65356.0111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2129 | 963.2625 | 5719.3062 | 20678.6675 | 19.7956 | 94704.0366 | 33862.6734 | 66670.9607 | -9238.049 | 5185.9184 | 7500 | 4132.6372 | 2120.2051 | 0 | 67958.0217 | 54538.1841 | 123654.1834
4217 | 10 | 70 | 40 | 37254.0621 | 1.0381 | 29.7354 | 0.77799 | 106198.0531 | 0.059643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3421 | 8.3719 | 4.1981 | 0.10195 | 0.050699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781666.1927 | 10507658.8884 | 5.7051 | 5.4949 | 46.6533 | 16121.939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71183.561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1315 | 1125.435 | 5629.7211 | 20838.9611 | 19.2395 | 102711.9625 | 32830.202 | 74713.8477 | -15338.7987 | 5423.0747 | 7500 | 4372.1128 | 2017.9432 | 0 | 53363.1205 | 47464.9246 | 117416.5777
4218 | 10 | 70 | 40 | 38719.7169 | 1.445 | 26.5663 | 0.77072 | 100480.5098 | 0.051379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1323 | 10.3516 | 4.7664 | 0.10731 | 0.066576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957193.6118 | 12401644.4306 | 4.7454 | 4.8607 | 47.1734 | 19923.819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79926.8732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.1321 | 958.2016 | 3744.5429 | 17247.98 | 17.259 | 97632.5626 | 42943.4739 | 74390.1182 | -12530.9679 | 6627.1139 | 7500 | 4462.0378 | 3238.1997 | 0 | 57545.6661 | 58108.9365 | 126066.7052
4219 | 10 | 70 | 40 | 35757.5621 | 1.0995 | 20.7263 | 0.70375 | 106695.1333 | 0.053582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6338 | 11.2336 | 4.666 | 0.10581 | 0.049166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140292.4313 | 20812516.5927 | 5.557 | 5.098 | 36.8165 | 11510.7935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74617.7684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4777 | 1033.3032 | 4879.0415 | 19326.4007 | 13.9793 | 103543.3439 | 32862.3229 | 50344.7886 | -13867.8734 | 5336.3541 | 7500 | 4716.3358 | 1925.629 | 0 | 111749.1089 | 63092.5516 | 137474.1145
4220 | 10 | 70 | 40 | 27869.2409 | 0.98166 | 30.8911 | 0.66391 | 89438.0199 | 0.049856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4255 | 11.3566 | 4.118 | 0.1027 | 0.055302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755951.1804 | 14574376.6232 | 5.2673 | 5.7474 | 46.323 | 12192.8369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74034.1846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.6873 | 821.4973 | 3982.2896 | 16089.5773 | 21.3048 | 86977.1569 | 23559.3272 | 70971.3012 | -10827.797 | 3880.5435 | 7500 | 3961.4109 | 1575.0454 | 0 | 78399.9709 | 42605.1215 | 136414.6806
4221 | 10 | 70 | 40 | 32754.0917 | 1.1128 | 23.3226 | 0.70969 | 102372.9785 | 0.038624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9908 | 9.7873 | 6.5574 | 0.093849 | 0.069235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138127.1486 | 19324200.9435 | 4.8475 | 5.0667 | 32.1886 | 14193.2409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67707.6549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.8407 | 962.3578 | 5574.7084 | 17571.1932 | 15.6782 | 100183.9798 | 30365.7969 | 51758.7302 | -9631.5943 | 4733.842 | 7500 | 5049.7521 | 2405.4957 | 0 | 113828.7245 | 69818.1692 | 136192.5778
4222 | 10 | 70 | 40 | 32023.6445 | 1.246 | 28.3409 | 0.77613 | 96050.1572 | 0.061143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1133 | 10.2828 | 4.8579 | 0.08548 | 0.051441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092132.5607 | 18394373.1522 | 4.2835 | 5.0847 | 46.1644 | 13150.0321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77090.16 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.6328 | 890.0423 | 5930.2935 | 15945.8458 | 18.3562 | 92819.2233 | 32155.5974 | 76971.8336 | -14216.1092 | 5261.6296 | 7500 | 3924.6027 | 1986.5122 | 0 | 91131.5102 | 57157.5669 | 147558.0096
4223 | 10 | 70 | 40 | 33220.3497 | 0.89591 | 25.6042 | 0.70976 | 108652.9839 | 0.049236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8075 | 9.5512 | 5.7317 | 0.12019 | 0.042727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127020.0323 | 20201554.8063 | 5.6224 | 4.9957 | 45.3098 | 18799.6676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73978.3554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1293 | 635.6249 | 5918.7628 | 20121.6912 | 17.2112 | 105700.1208 | 26197.317 | 62089.4772 | -12992.5977 | 4374.0396 | 7500 | 6125.4945 | 1371.6527 | 0 | 95477.596 | 64615.2529 | 125527.7263
4224 | 10 | 70 | 40 | 31874.3279 | 1.1966 | 27.7726 | 0.68734 | 102647.2794 | 0.062401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6538 | 13.748 | 5.5686 | 0.10115 | 0.048606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939857.3358 | 14601986.8911 | 4.9213 | 4.7889 | 37.0154 | 17189.2924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74279.5589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.3506 | 926.9152 | 3074.5887 | 16315.8638 | 18.9046 | 99124.6582 | 31116.9284 | 65871.3991 | -15499.533 | 5199.5958 | 7500 | 4249.9028 | 1854.9233 | 0 | 75158.1942 | 59578.0869 | 115873.3236
4225 | 10 | 70 | 40 | 40217.2949 | 0.97598 | 21.968 | 0.85167 | 104519.7854 | 0.046544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9032 | 12.2509 | 5.5089 | 0.08246 | 0.052944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893085.3614 | 16408514.561 | 4.353 | 5.2741 | 37.9707 | 13874.2642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70937.8423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.4155 | 941.0862 | 4751.5585 | 23292.3184 | 13.6396 | 101832.5512 | 33849.953 | 59079.7904 | -11823.8307 | 5344.3274 | 7500 | 3564.396 | 2076.6814 | 0 | 92631.6158 | 53596.8501 | 138626.0832
4226 | 10 | 70 | 40 | 32962.6724 | 0.77741 | 18.8742 | 0.7488 | 95568.6259 | 0.043793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9579 | 8.3174 | 5.6116 | 0.10059 | 0.052387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010629.4747 | 13841146.6649 | 5.1519 | 5.3806 | 49.8079 | 15197.7472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69948.2745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.6857 | 708.7672 | 5206.6484 | 21334.512 | 12.4132 | 93254.9791 | 23256.3209 | 45194.0408 | -10180.0459 | 3799.1425 | 7500 | 4767.4504 | 1460.7461 | 0 | 68041.3641 | 54542.5569 | 89296.4618
4227 | 10 | 70 | 40 | 36001.3293 | 1.0522 | 24.1838 | 0.72016 | 103156.3105 | 0.060491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3375 | 7.9827 | 4.6369 | 0.1332 | 0.031499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203613.5737 | 13626578.3282 | 5.7372 | 4.4872 | 33.1094 | 13499.3393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67368.4498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0809 | 949.6178 | 5099.2589 | 19980.3992 | 16.1622 | 99722.7197 | 32041.8602 | 54040.7843 | -15107.7994 | 5301.3569 | 7500 | 5409.9005 | 1225.5905 | 0 | 68661.9203 | 71347.6983 | 87725.915
4228 | 10 | 70 | 40 | 35834.8833 | 1.0768 | 28.0211 | 0.72037 | 98021.1548 | 0.058301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3724 | 11.4578 | 4.9968 | 0.11383 | 0.04313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052338.7018 | 10829422.0537 | 4.9701 | 5.5423 | 34.7473 | 14936.0686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72726.8469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.5905 | 1168.6636 | 4995.7438 | 19615.6135 | 18.7243 | 94874.7044 | 32438.5395 | 67612.098 | -13844.3818 | 5277.1587 | 7500 | 5464.281 | 1670.4697 | 0 | 66025.3864 | 64114.4276 | 108029.124
4229 | 10 | 70 | 40 | 35135.8277 | 0.74796 | 23.8927 | 0.73504 | 106404.1806 | 0.044885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8507 | 8.322 | 5.49 | 0.12658 | 0.044756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214589.6881 | 19431242.6389 | 5.3096 | 4.8248 | 46.7516 | 11591.3468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67256.2675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.4654 | 1098.0306 | 4823.7317 | 23118.8774 | 15.8351 | 103764.7494 | 24033.9007 | 54191.8635 | -11613.4976 | 3993.864 | 7500 | 5885.1474 | 1311.9205 | 0 | 88429.5783 | 60246.0048 | 113486.7719
4230 | 10 | 70 | 40 | 32156.5678 | 0.94785 | 27.0802 | 0.6112 | 94835.2419 | 0.031468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7305 | 8.7276 | 4.5064 | 0.13023 | 0.058506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826209.4348 | 12695733.1127 | 5.7451 | 5.5103 | 46.6934 | 11759.2819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88334.4552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.3763 | 1238.5268 | 3685.9463 | 18919.3756 | 19.2357 | 93179.8184 | 26474.3843 | 69294.1817 | -7283.8635 | 4058.2378 | 7500 | 4964.2094 | 1742.6088 | 0 | 64539.1755 | 44875.1298 | 126413.8042
4231 | 10 | 70 | 40 | 34665.9944 | 1.2179 | 24.9097 | 0.71299 | 99864.5714 | 0.047728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0101 | 8.7708 | 4.3714 | 0.11498 | 0.04347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045388.2054 | 19641582.6076 | 4.6987 | 4.8932 | 48.9991 | 13577.5742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74012.4924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.3054 | 923.0888 | 4733.4197 | 17535.2259 | 16.7142 | 97232.556 | 34261.537 | 60657.2078 | -11580.8677 | 5385.3586 | 7500 | 4347.2234 | 1718.1812 | 0 | 90270.1186 | 54570.8523 | 137987.9067
4232 | 10 | 70 | 40 | 31690.8809 | 1.1848 | 20.1151 | 0.73093 | 95695.3919 | 0.041542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7564 | 7.9133 | 4.1648 | 0.085457 | 0.050242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778314.782 | 13538919.6189 | 4.5317 | 4.7072 | 47.8661 | 17873.1629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75874.2305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.6856 | 983.4099 | 4864.8277 | 16330.0867 | 13.3622 | 93496.3931 | 30721.5883 | 51237.2626 | -9675.5948 | 4785.0436 | 7500 | 3383.8938 | 1764.4957 | 0 | 60952.9427 | 48716.1691 | 101953.4629
4233 | 10 | 70 | 40 | 33774.1025 | 0.90472 | 25.8649 | 0.76305 | 96589.3278 | 0.063417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6631 | 10.392 | 5.6965 | 0.092349 | 0.046605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878520.1606 | 15988658.1702 | 4.3078 | 4.527 | 39.6781 | 12852.4342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77464.6914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.9555 | 895.0664 | 4889.7452 | 20356.4662 | 16.8756 | 93221.549 | 26835.2726 | 69635.1494 | -14818.2266 | 4574.0256 | 7500 | 4111.0588 | 1564.5602 | 0 | 76599.5349 | 51020.615 | 124980.7599
4234 | 10 | 70 | 40 | 27542.5169 | 1.1858 | 31.6228 | 0.78081 | 98814.6864 | 0.055138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.664 | 8.654 | 4.0325 | 0.10989 | 0.047115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860383.2134 | 19166079.7332 | 4.7394 | 5.067 | 34.7296 | 11287.3735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69035.8056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.5887 | 1171.5495 | 4207.077 | 14184.1741 | 20.4284 | 95812.2217 | 26716.6856 | 77281.4743 | -13210.8446 | 4458.32 | 7500 | 3943.5474 | 1541.6682 | 0 | 108332.8065 | 51506.9374 | 165056.7202
4235 | 10 | 70 | 40 | 35832.5153 | 1.4187 | 23.6033 | 0.73997 | 103701.4394 | 0.051654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1911 | 10.398 | 4.9045 | 0.11106 | 0.043379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761841.1629 | 18176168.0932 | 5.3532 | 4.4639 | 32.3972 | 15036.125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64928.12 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.8283 | 1421.3172 | 5268.2172 | 16198.4435 | 15.6003 | 100746.7374 | 39268.1437 | 51962.311 | -13000.6889 | 6155.4409 | 7500 | 5420.5094 | 1959.7603 | 0 | 93378.3402 | 52127.0094 | 140516.8072
4236 | 10 | 70 | 40 | 38548.5389 | 0.81225 | 20.7643 | 0.74143 | 98358.1856 | 0.049208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1955 | 8.9658 | 5.9596 | 0.12136 | 0.035552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820170.6962 | 12315400.4648 | 4.935 | 4.4272 | 39.6489 | 17605.0554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73051.7458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.0825 | 1039.3945 | 3766.0617 | 24468.1562 | 13.7126 | 95686.6039 | 28160.7654 | 51513.6118 | -11754.9596 | 4564.9103 | 7500 | 4696.1887 | 1191.1331 | 0 | 56744.6679 | 53251.9835 | 89364.3341
4237 | 10 | 70 | 40 | 31209.0622 | 1.1166 | 23.4304 | 0.75309 | 94130.3879 | 0.052541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8506 | 12.9702 | 4.0516 | 0.11065 | 0.05114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840050.3302 | 15287123.4215 | 4.5175 | 4.6169 | 33.5643 | 12550.6751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57410.1405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.2649 | 1098.5009 | 4773.0305 | 16707.4017 | 15.3727 | 91402.9621 | 29003.321 | 46259.2868 | -12000.6736 | 4694.926 | 7500 | 4655.5251 | 1762.1855 | 0 | 81357.9555 | 52603.2991 | 110629.2273
4238 | 10 | 70 | 40 | 34540.5815 | 1.2813 | 23.7335 | 0.79721 | 94143.2395 | 0.045437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8274 | 9.2101 | 5.9628 | 0.12997 | 0.064081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348071.7186 | 18450773.8134 | 4.4793 | 4.4232 | 34.9788 | 12174.8263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80923.757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5403 | 945.2186 | 6752.9245 | 16862.821 | 15.1918 | 91779.6029 | 35355.5209 | 69122.7503 | -10400.0013 | 5461.2807 | 7500 | 7980.3237 | 2568.5473 | 0 | 92219.8558 | 74934.8456 | 134873.4319
4239 | 10 | 70 | 40 | 41798.643 | 0.98722 | 19.0626 | 0.64972 | 101219.3846 | 0.05626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.681 | 10.6173 | 6.0542 | 0.14623 | 0.049849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701193.3256 | 21036769.7294 | 5.7023 | 5.6966 | 47.1883 | 12801.4508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70098.1488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8863 | 1233.1704 | 4134.7631 | 24056.4259 | 13.2518 | 98082.252 | 35484.4342 | 40732.4688 | -13803.3836 | 5689.6228 | 7500 | 7232.6289 | 2081.6353 | 0 | 109864.7637 | 40769.942 | 154012.2281
4240 | 10 | 70 | 40 | 41630.0955 | 1.0474 | 23.0498 | 0.79688 | 93723.032 | 0.046947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7321 | 10.6536 | 4.9699 | 0.10556 | 0.03488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864873.5009 | 15966534.0074 | 4.7869 | 4.5734 | 42.4436 | 10770.2573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86294.4954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.7063 | 1132.1968 | 5079.0525 | 23166.3533 | 14.757 | 91292.7987 | 36927.4844 | 71563.0063 | -10693.0264 | 5693.6083 | 7500 | 5214.8589 | 1457.5767 | 0 | 73552.8018 | 47068.5616 | 144147.7486
4241 | 10 | 70 | 40 | 33304.3581 | 0.99701 | 23.1592 | 0.89033 | 106138.3044 | 0.054513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0332 | 7.0918 | 5.1414 | 0.11962 | 0.053005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 394540.5008 | 15590121.1035 | 5.5492 | 4.7738 | 47.7257 | 13982.0803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73332.5886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5758 | 895.9123 | 3707.1448 | 19062.8807 | 14.0715 | 102949.3152 | 28482.9547 | 66642.6469 | -14031.5525 | 4749.8021 | 7500 | 4049.6732 | 1847.7906 | 0 | 69097.5634 | 29637.7985 | 138701.08
4242 | 10 | 70 | 40 | 34922.0355 | 0.98236 | 26.6048 | 0.88772 | 97987.3607 | 0.043546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6206 | 8.5646 | 5.3059 | 0.089742 | 0.042034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906397.4945 | 16779614.995 | 5.6631 | 5.0625 | 46.0276 | 12215.7756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81866.049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.2831 | 1053.9672 | 4936.2743 | 20153.4529 | 16.1886 | 95628.3788 | 29537.1651 | 85272.5613 | -10379.5201 | 4667.2613 | 7500 | 4275.633 | 1439.8812 | 0 | 79598.5761 | 48789.9773 | 153121.5806
4243 | 10 | 70 | 40 | 39386.0482 | 0.62775 | 26.9995 | 0.76167 | 100497.7448 | 0.043136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7477 | 11.184 | 5.0934 | 0.026489 | 0.046091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106170.4585 | 17025513.8225 | 4.3514 | 5.2346 | 45.0139 | 13787.4577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87149.7502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.2651 | 873.0387 | 4429.2407 | 27718.8871 | 17.6295 | 98100.823 | 23334.3222 | 81658.9324 | -10546.4557 | 3832.4626 | 7500 | 1232.9972 | 1296.4621 | 0 | 87515.5855 | 58896.1722 | 136928.1338
4244 | 10 | 70 | 40 | 35633.7284 | 1.0525 | 28.3586 | 0.73388 | 97435.1025 | 0.045792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4126 | 10.8466 | 3.8862 | 0.10716 | 0.062316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 563542.4043 | 12001575.6789 | 4.6055 | 4.9459 | 33.0374 | 16537.4499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80819.9879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.3196 | 888.699 | 4811.7448 | 19773.0765 | 18.8072 | 94969.9732 | 31721.3039 | 77194.397 | -10846.5687 | 4993.7754 | 7500 | 4091.7525 | 2283.9634 | 0 | 68556.1847 | 43657.3182 | 141837.4899
4245 | 10 | 70 | 40 | 43848.311 | 1.1197 | 27.8677 | 0.61524 | 102003.9479 | 0.055182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0695 | 9.7033 | 5.1115 | 0.09228 | 0.050377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097236.7035 | 19910757.9911 | 5.0375 | 5.3407 | 32.9619 | 17096.663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66254.7637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.6891 | 788.677 | 4543.7436 | 23433.3447 | 19.7503 | 98902.1509 | 40829.9326 | 53781.7937 | -13647.9069 | 6408.318 | 7500 | 3802.4662 | 2369.4103 | 0 | 120731.7117 | 69971.3762 | 151804.3495
4246 | 10 | 70 | 40 | 40411.1859 | 1.3684 | 24.588 | 0.77406 | 97119.4071 | 0.054181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7135 | 8.9583 | 5.4672 | 0.081104 | 0.061515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075700.0481 | 15268800.6232 | 4.5148 | 5.5196 | 41.951 | 10476.7833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72421.4354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.486 | 1044.9433 | 5531.4124 | 18789.817 | 15.944 | 94218.8826 | 43242.7379 | 62601.1585 | -12762.3077 | 6682.216 | 7500 | 3796.207 | 3016.9147 | 0 | 84913.3426 | 55889.1392 | 143101.1298
4247 | 10 | 70 | 40 | 35864.1606 | 0.79461 | 30.3679 | 0.75855 | 98039.0324 | 0.05602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1348 | 10.7688 | 5.1142 | 0.17713 | 0.045406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827723.2566 | 10439410.4853 | 5.4957 | 4.319 | 41.0546 | 12484.432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78799.3599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.6481 | 1021.0277 | 5244.5109 | 22990.0219 | 19.8636 | 95013.2163 | 25748.2774 | 82773.1722 | -13313.5907 | 4332.7377 | 7500 | 8176.4605 | 1443.891 | 0 | 45397.413 | 47814.3491 | 114244.0119
4248 | 10 | 70 | 40 | 42962.8069 | 1.1744 | 23.2068 | 0.80332 | 96055.6428 | 0.046957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1508 | 9.8068 | 5.0231 | 0.073248 | 0.048021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887182.2093 | 13451967.9016 | 4.8183 | 5.306 | 35.2102 | 13010.5502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69593.9455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.2874 | 1108.2296 | 4958.1208 | 22266.872 | 14.8039 | 93564.3832 | 41391.8698 | 58478.8889 | -10961.5422 | 6318.5105 | 7500 | 3219.4865 | 2226.9348 | 0 | 78544.2649 | 54158.8359 | 132559.5772
4249 | 10 | 70 | 40 | 37207.6854 | 0.41066 | 25.9288 | 0.7648 | 103114.6237 | 0.067905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3207 | 9.7931 | 5.304 | 0.10993 | 0.056788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275865.9967 | 19184702.1055 | 5.1356 | 4.7188 | 39.2629 | 13972.7955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78271.8193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.6712 | 1104.9807 | 4563.7566 | 29568.2704 | 16.9008 | 99269.7256 | 15278.8301 | 70663.9098 | -16917.5519 | 3129.4753 | 7500 | 4971.2895 | 1304.3312 | 0 | 93749.9313 | 69712.5668 | 109967.6485
4250 | 10 | 70 | 40 | 39178.8284 | 0.83437 | 28.5567 | 0.74705 | 104508.9514 | 0.042017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0426 | 11.9317 | 4.6554 | 0.12358 | 0.042174 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989981.7896 | 19070684.8486 | 5.0683 | 4.3952 | 40.0639 | 18066.486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70054.9516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.8387 | 869.9587 | 5101.9394 | 24562.1692 | 18.7995 | 102080.2656 | 29233.3185 | 68353.6757 | -10686.2177 | 4644.8565 | 7500 | 5089.4335 | 1437.7564 | 0 | 86459.7282 | 60859.7542 | 131172.7968
4251 | 10 | 70 | 40 | 34217.4241 | 1.2575 | 21.5065 | 0.76993 | 92814.0199 | 0.078419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1112 | 9.6705 | 5.0704 | 0.079541 | 0.061771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841218.5865 | 17659721.4563 | 5.7209 | 5.7336 | 39.8949 | 14495.0977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88160.1406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.8693 | 869.6283 | 5238.9708 | 16929.1356 | 13.9781 | 88828.9818 | 34576.577 | 66370.6327 | -17534.1677 | 5796.9815 | 7500 | 3653.9438 | 2628.1376 | 0 | 100712.6572 | 50938.337 | 152766.425
4252 | 10 | 70 | 40 | 35022.4686 | 1.2294 | 31.4736 | 0.5975 | 99841.7816 | 0.039628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9694 | 11.3693 | 4.6094 | 0.079397 | 0.054401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815477.0388 | 15387591.0786 | 5.2079 | 5.4603 | 36.5694 | 10747.6195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62670.5864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.9401 | 1013.3858 | 5498.7766 | 17602.0069 | 22.5284 | 97652.0358 | 34840.9234 | 56060.0869 | -9634.8812 | 5343.7815 | 7500 | 3630.4622 | 2133.6413 | 0 | 89277.6448 | 47774.0205 | 141377.6383
4253 | 10 | 70 | 40 | 34626.7417 | 0.96089 | 26.361 | 0.74581 | 101512.7507 | 0.051314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6629 | 8.3923 | 5.4429 | 0.063618 | 0.051485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236321.2881 | 16357573.9393 | 4.3728 | 4.3886 | 48.7043 | 16243.1219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55994.3719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.3587 | 1075.7071 | 4426.9936 | 20224.549 | 17.3661 | 98639.1558 | 28804.3854 | 50366.3412 | -12643.8177 | 4707.6521 | 7500 | 2816.9679 | 1778.8717 | 0 | 68760.5065 | 64854.212 | 87236.695
4254 | 10 | 70 | 40 | 38453.4194 | 1.5609 | 24.1327 | 0.66813 | 100734.845 | 0.054296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9534 | 8.0372 | 4.147 | 0.099968 | 0.057382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059409.0857 | 16845624.6403 | 4.6325 | 5.0747 | 40.2914 | 13602.326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70888.2654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4067 | 1285.3372 | 6514.2652 | 16053.6872 | 16.6045 | 97720.0754 | 44799.4645 | 53366.1775 | -13264.9866 | 6925.4518 | 7500 | 4441.129 | 2916.6739 | 0 | 88189.3908 | 59261.7454 | 135611.5555
4255 | 10 | 70 | 40 | 31700.7754 | 1.078 | 27.928 | 0.5436 | 105251.7654 | 0.049267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.145 | 6.7462 | 5.2758 | 0.094796 | 0.038667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744271.7974 | 17137968.1026 | 5.5755 | 4.4075 | 34.8078 | 14548.7394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75595.3979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.7035 | 1169.5214 | 5058.4991 | 17341.2008 | 20.6027 | 102389.5491 | 28719.1491 | 55376.312 | -12593.7518 | 4692.938 | 7500 | 4147.1542 | 1331.817 | 0 | 82883.0642 | 49295.7589 | 122760.9239
4256 | 10 | 70 | 40 | 43841.716 | 1.0609 | 28.1111 | 0.75485 | 101853.5098 | 0.034805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2369 | 8.5748 | 4.5534 | 0.12997 | 0.050867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781473.5043 | 15394056.2842 | 4.3431 | 5.6027 | 43.637 | 17360.5501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67476.9142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1718 | 963.8977 | 4283.4417 | 24212.6853 | 18.4256 | 99888.8681 | 39258.0614 | 65354.9847 | -8644.4238 | 5884.2757 | 7500 | 5227.1685 | 2196.8012 | 0 | 85543.1543 | 49711.2294 | 152608.7927
4257 | 10 | 70 | 40 | 34361.9589 | 1.1052 | 25.2316 | 0.76958 | 101059.7438 | 0.066303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5099 | 13.0837 | 5.2013 | 0.086673 | 0.044138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004635.2548 | 16665858.8819 | 5.4747 | 5.3631 | 44.7631 | 16585.4396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74873.3681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1205 | 1158.1242 | 3265.331 | 18512.8955 | 16.4024 | 97378.7238 | 31698.1268 | 66106.9021 | -16196.488 | 5321.9477 | 7500 | 3645.0443 | 1724.0509 | 0 | 84973.7936 | 57663.4546 | 127109.9228
4258 | 10 | 70 | 40 | 35896.1549 | 1.492 | 27.2435 | 0.68322 | 102485.8403 | 0.062729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0494 | 9.9836 | 4.5347 | 0.10339 | 0.041737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938971.187 | 8255631.4653 | 4.7381 | 4.632 | 44.579 | 12572.9344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84312.5492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.0947 | 995.7659 | 5956.727 | 15575.6882 | 18.5872 | 98950.5855 | 40640.9334 | 72983.5324 | -15555.1213 | 6500.6841 | 7500 | 4821.3104 | 1991.3154 | 0 | 37622.7043 | 51042.2232 | 105463.1356
4259 | 10 | 70 | 40 | 36294.9341 | 0.86832 | 24.3899 | 0.74456 | 89904.4238 | 0.042734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7826 | 11.4899 | 4.8943 | 0.086527 | 0.057489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1476680.8711 | 13528694.9728 | 4.5877 | 4.5136 | 44.3567 | 14641.8075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72848.3608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.2456 | 1041.4615 | 5513.8717 | 22325.9574 | 16.0788 | 87779.8775 | 27937.9534 | 60544.8913 | -9348.0039 | 4385.485 | 7500 | 4415.8787 | 1850.3939 | 0 | 60594.6926 | 75287.0401 | 82594.251
4260 | 10 | 70 | 40 | 42236.7702 | 0.9004 | 23.2757 | 0.9078 | 102069.2311 | 0.043018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7966 | 9.4505 | 6.0289 | 0.12924 | 0.04478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885596.3758 | 17983166.9691 | 4.7318 | 4.9551 | 32.3741 | 15056.2718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76198.6057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0211 | 947.4117 | 4996.0878 | 25518.7747 | 14.0046 | 99641.3801 | 33435.991 | 70644.1255 | -10682.5446 | 5217.2432 | 7500 | 6450.3214 | 1714.7098 | 0 | 103761.465 | 58190.6334 | 159850.6779
4261 | 10 | 70 | 40 | 33169.5674 | 1.1837 | 26.7247 | 0.7493 | 93239.9237 | 0.041606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4258 | 10.5767 | 4.5999 | 0.074763 | 0.04729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941241.138 | 15978048.4956 | 5.3856 | 5.3062 | 33.3996 | 11975.235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86827.3224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.5153 | 977.5272 | 3639.5421 | 17102.6754 | 17.5713 | 91094.0857 | 32133.784 | 79476.5205 | -9441.6869 | 4962.9689 | 7500 | 2834.3754 | 1722.5581 | 0 | 94585.2146 | 56981.9062 | 156791.8284
4262 | 10 | 70 | 40 | 37924.7201 | 1.2303 | 21.201 | 0.72765 | 103405.6943 | 0.053877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2943 | 10.8442 | 3.0705 | 0.097876 | 0.055142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843814.6628 | 16676771.9718 | 5.5803 | 4.7993 | 39.9013 | 16038.8425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74378.458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.1483 | 957.6806 | 6066.3426 | 19051.0178 | 14.1094 | 100334.5172 | 37747.4046 | 52746.1288 | -13513.1793 | 5979.9796 | 7500 | 3924.8941 | 2420.1865 | 0 | 81016.9133 | 52591.4886 | 125230.8392
4263 | 10 | 70 | 40 | 34922.7508 | 1.6322 | 16.1671 | 0.72114 | 92609.8876 | 0.052755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1173 | 11.787 | 3.85 | 0.082135 | 0.054982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721295.2835 | 21835187.7911 | 5.7344 | 5.4691 | 46.5994 | 13956.313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78618.4262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7559 | 890.0206 | 4139.2512 | 14009.6395 | 10.7986 | 89915.76 | 41826.2226 | 42206.2438 | -11854.1613 | 6432.9726 | 7500 | 3012.8588 | 2595.9245 | 0 | 110373.6891 | 42894.0686 | 159199.6817
4264 | 10 | 70 | 40 | 37936.9094 | 1.0985 | 29.6967 | 0.88577 | 94667.3012 | 0.053437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7905 | 11.0312 | 3.4873 | 0.10042 | 0.054791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035303.1392 | 20396070.0623 | 4.6988 | 5.6011 | 38.9895 | 14960.1942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73143.1529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.4461 | 787.4999 | 4855.7127 | 20515.7332 | 18.0898 | 91878.269 | 34842.3524 | 84896.62 | -12271.7417 | 5507.2818 | 7500 | 3342.819 | 2214.6747 | 0 | 118768.562 | 60358.3813 | 184442.1869
4265 | 10 | 70 | 40 | 35174.9246 | 1.4444 | 30.9891 | 0.75935 | 97168.2954 | 0.050251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0271 | 11.2618 | 4.2299 | 0.10842 | 0.050285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759471.413 | 18444102.6282 | 5.2768 | 4.6984 | 32.1736 | 16378.9583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79591.3877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0947 | 1078.7192 | 5034.2253 | 15674.2724 | 20.2608 | 94473.8495 | 39001.3044 | 85387.5888 | -11855.562 | 6048.1642 | 7500 | 4790.6968 | 2232.1493 | 0 | 100033.3297 | 53507.8038 | 179629.8675
4266 | 10 | 70 | 40 | 37671.6247 | 0.91976 | 18.8408 | 0.8498 | 93131.4367 | 0.060058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5304 | 10.3777 | 5.5294 | 0.050938 | 0.058434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978981.4267 | 13705454.8098 | 4.4294 | 5.4903 | 36.5959 | 16348.3973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81892.5644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.8774 | 1065.6421 | 4686.8485 | 22515.3183 | 11.7102 | 90053.3483 | 30312.6128 | 58394.0224 | -13543.589 | 4968.8726 | 7500 | 2342.8056 | 2131.0097 | 0 | 81747.7404 | 60780.7863 | 113072.6883
4267 | 10 | 70 | 40 | 37075.5256 | 1.1828 | 25.4233 | 0.73269 | 94121.9747 | 0.043862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8746 | 9.4286 | 5.0656 | 0.091237 | 0.04428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378557.963 | 9989555.7436 | 4.2557 | 5.568 | 37.3123 | 18355.5531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78525.3344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.9028 | 847.2237 | 5402.5724 | 19126.0548 | 16.8717 | 91839.7965 | 35898.9415 | 67151.3326 | -10041.5838 | 5513.1243 | 7500 | 4107.3572 | 1791.7185 | 0 | 60025.5082 | 80257.988 | 91688.4105
4268 | 10 | 70 | 40 | 30560.9841 | 1.0851 | 28.2666 | 0.77167 | 93302.113 | 0.063806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.447 | 10.5707 | 3.2664 | 0.066813 | 0.042507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828575.3668 | 12184943.4477 | 5.3346 | 5.1508 | 44.098 | 16502.5081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71678.7932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6691 | 1068.4873 | 4636.2614 | 16651.2108 | 18.3539 | 90029.348 | 27819.5466 | 71052.7491 | -14400.1661 | 4682.2417 | 7500 | 2611.8441 | 1460.7646 | 0 | 60534.8985 | 50627.5799 | 110634.2986
4269 | 10 | 70 | 40 | 39646.2166 | 1.03 | 20.2517 | 0.81548 | 99697.4534 | 0.046185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3981 | 8.4066 | 4.2107 | 0.10475 | 0.045825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916858.2525 | 16435569.7706 | 5.7367 | 5.5127 | 49.6792 | 11497.8309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60918.2485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1761 | 1187.1792 | 5751.9462 | 22278.3228 | 12.8312 | 97153.6779 | 34735.7875 | 45204.0514 | -11192.6122 | 5425.9299 | 7500 | 4827.8845 | 1824.8894 | 0 | 81298.2948 | 47232.593 | 122391.6323
4270 | 10 | 70 | 40 | 31925.7624 | 0.88775 | 30.1808 | 0.82105 | 103676.121 | 0.056742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1574 | 8.1336 | 3.257 | 0.081528 | 0.055785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171964.7725 | 19310341.3198 | 4.9447 | 4.5048 | 43.1058 | 16759.8232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85003.4071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0048 | 858.1969 | 4603.5405 | 19426.0078 | 19.0627 | 100435.7307 | 24999.5092 | 94508.1539 | -14257.7176 | 4289.1895 | 7500 | 2555.2696 | 1756.1289 | 0 | 86630.2945 | 65569.0875 | 142411.7405
4271 | 10 | 70 | 40 | 37190.7589 | 1.3294 | 17.2144 | 0.62458 | 109567.1672 | 0.052616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7295 | 12.8419 | 5.499 | 0.092777 | 0.04591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654043.0837 | 14270429.6198 | 5.6563 | 4.4878 | 45.7114 | 11055.4228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76848.1359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9233 | 894.6857 | 2066.516 | 17674.4276 | 12.1366 | 106388.0088 | 39032.6626 | 39022.0809 | -13988.2969 | 6184.5209 | 7500 | 3049.4542 | 2083.9211 | 0 | 60719.4991 | 37532.6088 | 106071.2333
4272 | 10 | 70 | 40 | 34405.242 | 1.0791 | 19.5824 | 0.75364 | 100419.1623 | 0.051552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0838 | 11.1229 | 5.0269 | 0.1132 | 0.046767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854260.7335 | 16492299.4949 | 4.4357 | 4.919 | 43.4632 | 15701.2829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76520.6766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.9646 | 798.5217 | 2746.1237 | 18808.9944 | 12.8441 | 97563.526 | 31192.495 | 51561.9415 | -12564.8001 | 5028.1384 | 7500 | 3378.5673 | 1725.8681 | 0 | 81195.9172 | 51134.4736 | 117883.6539
4273 | 10 | 70 | 40 | 31835.7283 | 0.89914 | 29.8997 | 0.71185 | 99749.2569 | 0.047247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9936 | 11.3798 | 5.4237 | 0.10409 | 0.053329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182051.5348 | 11067488.7657 | 4.8207 | 5.4197 | 43.9794 | 15341.028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67223.5982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.9157 | 919.8518 | 4147.8985 | 19248.1443 | 20.0752 | 97146.4489 | 25175.1679 | 66043.9494 | -11452.3554 | 4139.3818 | 7500 | 4646.2974 | 1620.1872 | 0 | 58588.4955 | 64087.9593 | 92173.1644
4274 | 10 | 70 | 40 | 36903.2605 | 1.2569 | 25.0863 | 0.67367 | 100611.9404 | 0.053114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9641 | 9.0377 | 4.8895 | 0.096263 | 0.041459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022163.4168 | 20227343.0022 | 5.2059 | 5.2611 | 38.7215 | 14099.8785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84357.9168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.1356 | 1086.0313 | 6037.0468 | 18264.1991 | 17.2072 | 97665.4349 | 37278.1228 | 66466.6491 | -12964.6241 | 5882.067 | 7500 | 4770.3479 | 1789.8238 | 0 | 109928.2087 | 59087.0797 | 161563.5155
4275 | 10 | 70 | 40 | 33888.1298 | 1.1545 | 24.4611 | 0.64889 | 95054.0206 | 0.056439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9265 | 7.9358 | 5.4486 | 0.10859 | 0.048564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913811.7624 | 19136809.4795 | 4.9524 | 5.5499 | 31.6831 | 16321.9051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80645.5384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.6265 | 935.3368 | 6041.4025 | 17760.5338 | 17.0126 | 92098.7128 | 32255.1919 | 60068.5969 | -13003.3542 | 5200.0913 | 7500 | 5327.9931 | 1853.4693 | 0 | 123407.3674 | 61410.6467 | 161198.7089
4276 | 10 | 70 | 40 | 33399.8637 | 1.2509 | 22.7994 | 0.72845 | 104354.6477 | 0.057043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.356 | 9.2694 | 4.8433 | 0.078193 | 0.054666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884563.5963 | 17728654.5661 | 4.6599 | 5.3761 | 36.5407 | 16394.833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79355.1988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.2388 | 998.8971 | 4463.1786 | 16585.3019 | 15.1664 | 101076.0373 | 33629.1236 | 60571.835 | -14425.8858 | 5475.3894 | 7500 | 3103.8913 | 2196.8464 | 0 | 103096.905 | 56575.5858 | 144572.5191
4277 | 10 | 70 | 40 | 40299.5871 | 0.80157 | 20.7964 | 0.77353 | 105118.9027 | 0.042104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7289 | 7.5172 | 6.3605 | 0.11364 | 0.036205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969298.8697 | 23138051.4022 | 4.7264 | 5.0327 | 33.449 | 12925.6735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72126.862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.7713 | 849.7455 | 5526.2776 | 25732.8926 | 13.4893 | 102671.0576 | 29133.3889 | 52703.5974 | -10770.5184 | 4636.462 | 7500 | 5928.2915 | 1232.0096 | 0 | 132873.3107 | 59233.8844 | 164002.6573
4278 | 10 | 70 | 40 | 36149.8431 | 1.2909 | 20.908 | 0.74643 | 95109.4855 | 0.043185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4628 | 8.3726 | 5.275 | 0.10656 | 0.054367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260571.182 | 18490460.6867 | 5.336 | 5.208 | 41.3973 | 19424.8164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78238.2471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.4913 | 1133.7559 | 4919.0915 | 17553.915 | 13.769 | 92838.5288 | 37191.8562 | 55854.7124 | -9992.2093 | 5686.2261 | 7500 | 4695.2796 | 2268.9451 | 0 | 95768.375 | 73001.8195 | 125971.3656
4279 | 10 | 70 | 40 | 35407.2864 | 1.0758 | 29.1911 | 0.88999 | 101653.5507 | 0.049895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4963 | 10.8114 | 5.7782 | 0.088561 | 0.037349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1404788.636 | 18455584.6749 | 5.3596 | 4.8434 | 32.8872 | 15570.5863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89556.2168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.3519 | 774.9351 | 5401.4565 | 19392.1905 | 17.7398 | 98854.4544 | 32030.1918 | 102553.7187 | -12316.0238 | 5126.8674 | 7500 | 4536.9132 | 1405.4002 | 0 | 101385.441 | 83356.7836 | 158865.7248
4280 | 10 | 70 | 40 | 38443.3479 | 1.2505 | 28.6719 | 0.65966 | 97661.4606 | 0.053988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5259 | 8.6785 | 5.4218 | 0.11487 | 0.052475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145506.7527 | 11215111.732 | 4.7581 | 5.3115 | 33.8 | 13052.721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69463.5222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.1376 | 805.094 | 5154.6564 | 19094.7507 | 19.8214 | 94755.002 | 38697.1945 | 61479.2245 | -12788.4179 | 6064.5027 | 7500 | 4689.0859 | 2335.684 | 0 | 67225.2383 | 67446.557 | 107755.955
4281 | 10 | 70 | 40 | 33465.3209 | 0.84448 | 28.7712 | 0.7427 | 107357.4679 | 0.053617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6808 | 11.6259 | 5.5169 | 0.14178 | 0.036893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 703299.7549 | 22483832.1987 | 5.1409 | 4.4493 | 35.0636 | 16420.261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66160.0439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1122 | 1020.4187 | 6246.6803 | 20861.9293 | 18.9869 | 104184.078 | 25206.7831 | 64733.1042 | -13962.9156 | 4299.1729 | 7500 | 8078.111 | 1164.1185 | 0 | 110657.0522 | 49117.4545 | 158557.9718
4282 | 10 | 70 | 40 | 31512.775 | 1.0109 | 26.982 | 0.79829 | 98902.4433 | 0.042621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.575 | 8.3704 | 4.4792 | 0.096137 | 0.042494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840418.1367 | 10694600.7633 | 5.1735 | 4.44 | 49.1285 | 20332.0214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71414.33 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.5718 | 1003.075 | 6158.2097 | 17898.2735 | 17.2607 | 96571.4138 | 27229.003 | 69424.0519 | -10256.5296 | 4345.1572 | 7500 | 4273.8893 | 1355.164 | 0 | 44214.1369 | 53249.1372 | 94835.7356
4283 | 10 | 70 | 40 | 33549.1747 | 1.2682 | 22.0669 | 0.87372 | 103139.1681 | 0.048225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2609 | 9.7282 | 4.9221 | 0.10985 | 0.044975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114073.9836 | 23061992.0293 | 5.2876 | 5.2238 | 38.1358 | 18607.3013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74100.461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1777 | 1049.5739 | 5553.5982 | 16498.9382 | 13.533 | 100392.9525 | 34100.4731 | 63236.551 | -12083.3489 | 5394.5332 | 7500 | 5203.0872 | 1780.6892 | 0 | 125233.2375 | 68042.8463 | 162322.3761
4284 | 10 | 70 | 40 | 30839.5884 | 0.98749 | 21.3983 | 0.96931 | 102978.9429 | 0.055821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2263 | 8.3825 | 5.5378 | 0.041026 | 0.041637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 534736.1515 | 9535012.1661 | 4.7095 | 4.4579 | 47.7419 | 13640.6347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79392.7602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.8195 | 889.4065 | 5806.6575 | 17746.3798 | 12.4394 | 99811.7587 | 26186.4173 | 71127.2934 | -13935.6106 | 4430.9571 | 7500 | 1977.6212 | 1354.0719 | 0 | 40635.1243 | 34856.1814 | 104419.6932
4285 | 10 | 70 | 40 | 32144.7599 | 1.2201 | 21.8782 | 0.78157 | 87902.1618 | 0.037286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6185 | 10.135 | 5.1078 | 0.10664 | 0.042835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354025.9263 | 13927781.6395 | 5.6963 | 5.0839 | 36.9047 | 16465.3484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82401.0917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5742 | 813.1024 | 4822.2305 | 16239.6005 | 14.1274 | 86087.0008 | 31810.3189 | 63867.8077 | -7986.7085 | 4828.7873 | 7500 | 4932.6477 | 1518.1134 | 0 | 74186.7694 | 77634.555 | 103023.181
4286 | 10 | 70 | 40 | 36614.1088 | 0.62524 | 21.1662 | 0.77119 | 98918.5969 | 0.043943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6932 | 9.2754 | 5.2308 | 0.098933 | 0.040999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917516.6964 | 12476878.9582 | 4.3724 | 5.4042 | 32.3382 | 15652.9127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76095.2968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.3899 | 821.967 | 4898.6555 | 25804.3135 | 13.7472 | 96515.7496 | 21619.5906 | 56455.3295 | -10572.5282 | 3600.4451 | 7500 | 4951.4652 | 1083.3973 | 0 | 78893.3061 | 60371.5767 | 103159.4289
4287 | 10 | 70 | 40 | 35952.8139 | 0.81024 | 19.853 | 0.75311 | 87969.5488 | 0.066545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9224 | 11.8893 | 5.3886 | 0.10617 | 0.04728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970231.7098 | 16853966.2747 | 5.2216 | 4.2758 | 35.4418 | 18485.2704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81723.4993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.1257 | 1187.4164 | 3992.235 | 22846.2439 | 13.0254 | 84753.8264 | 26213.1401 | 55797.1077 | -14149.1789 | 4447.8247 | 7500 | 5372.0977 | 1543.438 | 0 | 79240.3921 | 63318.4489 | 102646.3725
4288 | 10 | 70 | 40 | 37244.4313 | 1.3188 | 28.7178 | 0.69409 | 99192.3177 | 0.060947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5415 | 11.2649 | 4.1045 | 0.051182 | 0.044505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146954.2346 | 13615186.0367 | 5.4247 | 4.7338 | 41.1915 | 16190.3393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76748.1469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1275 | 1013.8641 | 3957.5984 | 17804.6964 | 19.4743 | 95866.2185 | 38879.4697 | 70942.6504 | -14634.8363 | 6203.6898 | 7500 | 2080.5682 | 2026.3891 | 0 | 64530.9776 | 65062.5989 | 112466.3095
4289 | 10 | 70 | 40 | 36098.2284 | 1.4786 | 26.9813 | 0.74244 | 103750.4813 | 0.045031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.215 | 10.4093 | 5.1938 | 0.075161 | 0.050641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926217.4711 | 12184416.9187 | 5.648 | 5.0873 | 35.3553 | 10685.7474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74404.9272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.8175 | 855.6339 | 5135.627 | 15781.0557 | 17.8083 | 101168.6139 | 40634.3453 | 68251.6553 | -11360.2165 | 6239.9884 | 7500 | 3242.2178 | 2319.2429 | 0 | 66612.2623 | 53544.4016 | 129895.094
4290 | 10 | 70 | 40 | 37873.9033 | 1.129 | 20.0616 | 0.75684 | 99559.4367 | 0.064798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.619 | 10.1947 | 4.8273 | 0.1309 | 0.058884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663501.1292 | 17912906.8999 | 5.0841 | 5.6187 | 41.1297 | 11905.8461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69349.8767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.9955 | 866.1158 | 5246.6892 | 20134.5514 | 13.1348 | 96013.8723 | 35478.7037 | 48037.2248 | -15600.4833 | 5800.1397 | 7500 | 5682.8021 | 2506.6899 | 0 | 100579.3106 | 40199.6946 | 149784.6929
4291 | 10 | 70 | 40 | 25853.6927 | 1.0334 | 30.0249 | 0.91082 | 94863.5854 | 0.052133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8562 | 7.0924 | 5.1987 | 0.13154 | 0.041188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804607.6778 | 15144407.6252 | 4.3306 | 5.0692 | 31.7644 | 16116.8526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77521.8216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6253 | 1153.7987 | 4687.262 | 14499.6785 | 18.035 | 92135.9807 | 22708.0285 | 92947.666 | -12001.4604 | 3837.2411 | 7500 | 5674.2919 | 1159.9852 | 0 | 91346.7347 | 55755.997 | 157416.49
4292 | 10 | 70 | 40 | 35723.4796 | 1.1216 | 26.7634 | 0.77097 | 97558.8204 | 0.068869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.24 | 8.4949 | 3.341 | 0.13813 | 0.048432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172830.3241 | 18163284.6904 | 5.6043 | 5.5464 | 48.5456 | 16860.5928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83473.3651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.7616 | 691.703 | 5173.6642 | 19070.8323 | 17.3847 | 93870.4126 | 33305.2947 | 78287.2185 | -16228.9944 | 5542.9375 | 7500 | 4802.2346 | 1970.3137 | 0 | 91637.9058 | 63042.7128 | 143774.1976
4293 | 10 | 70 | 40 | 31235.0073 | 1.1049 | 17.7284 | 0.88892 | 99954.641 | 0.054965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2156 | 9.3708 | 5.5816 | 0.15426 | 0.0474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891454.6774 | 15771370.9665 | 5.5038 | 4.2666 | 40.894 | 13079.8284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74303.1772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.6701 | 1083.9485 | 3900.804 | 16831.0572 | 10.7803 | 96926.9285 | 28807.9002 | 51627.1624 | -13321.9349 | 4750.128 | 7500 | 6815.2506 | 1652.5162 | 0 | 67923.6776 | 51206.7213 | 104547.9788
4294 | 10 | 70 | 40 | 30719.4694 | 0.98769 | 32.6182 | 0.66305 | 104050.7631 | 0.05127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.438 | 11.1117 | 5.2476 | 0.10847 | 0.044624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 688381.879 | 9772906.7337 | 4.8193 | 4.7587 | 41.0595 | 14574.5666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80547.7335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.5033 | 1148.8208 | 5160.7199 | 17675.2814 | 22.5068 | 101107.825 | 26088.3761 | 81445.327 | -12948.9276 | 4356.4919 | 7500 | 4838.3133 | 1426.8314 | 0 | 47465.1709 | 43955.1206 | 116216.4623
4295 | 10 | 70 | 40 | 38067.9087 | 1.4058 | 22.3253 | 0.7345 | 99866.5594 | 0.040988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.664 | 11.5243 | 5.1883 | 0.11262 | 0.057788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909213.5067 | 12762033.5378 | 5.3233 | 4.5037 | 42.3721 | 13732.2566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72687.9847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.1803 | 883.6238 | 4742.1517 | 17334.3546 | 14.8008 | 97601.9563 | 41467.1081 | 54694.0668 | -9964.2537 | 6266.9978 | 7500 | 5034.1106 | 2658.0463 | 0 | 57088.7353 | 51923.7337 | 112821.0775
4296 | 10 | 70 | 40 | 33357.9839 | 1.4124 | 27.1253 | 0.66261 | 107840.9956 | 0.04756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9534 | 11.552 | 4.6748 | 0.10132 | 0.043051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819722.3585 | 20539054.2652 | 5.5581 | 4.2753 | 33.0756 | 17563.6831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63971.5075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.2086 | 928.4605 | 5637.0876 | 15132.9958 | 18.7213 | 105008.6544 | 36449.9761 | 53761.5836 | -12462.3013 | 5738.1222 | 7500 | 4714.8289 | 1813.0755 | 0 | 99493.3103 | 56985.0579 | 140023.5374
4297 | 10 | 70 | 40 | 40025.2338 | 0.84085 | 27.377 | 0.89155 | 110503.6688 | 0.056466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0485 | 9.8689 | 4.7125 | 0.0653 | 0.050182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894067.7405 | 16281784.9651 | 5.4564 | 5.2485 | 43.4119 | 12889.0309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87469.7682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3995 | 907.8236 | 4517.8347 | 25002.1024 | 16.6228 | 107066.4377 | 30046.2628 | 94066.2974 | -15123.8168 | 5030.4488 | 7500 | 2629.5083 | 1852.7466 | 0 | 82641.9554 | 49994.8697 | 158648.5327
4298 | 10 | 70 | 40 | 32065.4735 | 1.0549 | 28.0061 | 0.668 | 95488.6505 | 0.048705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2043 | 11.0458 | 5.5791 | 0.054168 | 0.066317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976457.8513 | 16337626.273 | 4.5557 | 5.1892 | 34.123 | 18669.1204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76318.6643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2227 | 932.4928 | 4375.1509 | 17768.3448 | 19.2709 | 92921.151 | 28594.2574 | 66665.5783 | -11296.9978 | 4595.6112 | 7500 | 2463.7302 | 2236.8388 | 0 | 95888.7343 | 64780.3993 | 131867.3529
4299 | 10 | 70 | 40 | 33319.5469 | 1.0247 | 29.3604 | 0.68188 | 103549.0225 | 0.077242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2148 | 8.1844 | 4.4784 | 0.091259 | 0.038913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111555.575 | 19722682.0716 | 5.3359 | 4.4261 | 32.3333 | 11962.5873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83346.7214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.788 | 773.1889 | 5545.3335 | 18778.0786 | 20.0465 | 99168.3717 | 29082.9367 | 77628.5857 | -19274.8637 | 5156.2775 | 7500 | 3908.7658 | 1472.6434 | 0 | 100691.6714 | 66143.3903 | 140022.6265
4300 | 10 | 70 | 40 | 32310.8408 | 0.87909 | 23.8017 | 0.71154 | 87666.9101 | 0.043253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7823 | 7.971 | 6.3595 | 0.11876 | 0.058984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103697.2415 | 22041085.7619 | 4.8895 | 5.4117 | 30.6776 | 14150.1113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85049.6619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.4038 | 1093.3659 | 4948.8916 | 19755.8125 | 15.9837 | 85570.4011 | 25110.0565 | 66492.1062 | -9224.6399 | 3992.5439 | 7500 | 5578.0509 | 1728.4141 | 0 | 141891.5405 | 69688.3428 | 173379.7296
4301 | 10 | 70 | 40 | 33198.4055 | 0.98371 | 22.4789 | 0.739 | 97304.3888 | 0.042811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3762 | 7.4301 | 5.0284 | 0.13156 | 0.048324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663637.3896 | 8097151.6114 | 4.6665 | 4.715 | 34.1117 | 17189.7589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87552.0314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1599 | 1137.2426 | 4951.5722 | 19144.2064 | 14.8652 | 95000.9274 | 28108.3982 | 66660.1728 | -10135.23 | 4457.4625 | 7500 | 5883.6333 | 1580.9387 | 0 | 43343.5653 | 48534.7191 | 98864.2218
4302 | 10 | 70 | 40 | 33764.5343 | 1.1819 | 30.2565 | 0.66604 | 100185.7926 | 0.036926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3584 | 11.4506 | 6.0201 | 0.083194 | 0.050301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311305.3534 | 14961733.2129 | 4.4519 | 5.0317 | 32.5043 | 14717.0672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77128.3201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.4716 | 1005.2562 | 4591.307 | 17426.2143 | 20.8423 | 98136.7413 | 32676.64 | 72609.8983 | -9015.8256 | 5010.5587 | 7500 | 4444.7378 | 1849.7981 | 0 | 88081.6154 | 78433.6203 | 124723.8024
4303 | 10 | 70 | 40 | 32107.1124 | 1.4507 | 29.3183 | 0.56056 | 103356.3195 | 0.04991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3302 | 9.8005 | 5.6368 | 0.068023 | 0.053655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141840.2052 | 10126185.1699 | 5.5659 | 5.1845 | 30.963 | 14236.6666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65799.8302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7474 | 1070.739 | 4651.5188 | 14256.955 | 21.4241 | 100509.4783 | 35700.3149 | 51943.7793 | -12526.101 | 5639.9321 | 7500 | 3350.6261 | 2220.9931 | 0 | 61068.3183 | 71369.1691 | 83528.6937
4304 | 10 | 70 | 40 | 35202.974 | 1.3307 | 21.0351 | 0.80233 | 88248.5481 | 0.044753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6044 | 7.4794 | 4.9945 | 0.154 | 0.049064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008048.6962 | 18319343.2599 | 5.3814 | 4.6769 | 46.2045 | 11239.47 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58003.2759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.4608 | 910.8888 | 4834.6813 | 16717.3011 | 13.426 | 86065.8456 | 36971.3458 | 44135.2786 | -9603.891 | 5632.1323 | 7500 | 6129.1305 | 2028.1441 | 0 | 81259.2554 | 51842.3315 | 122209.0642
4305 | 10 | 70 | 40 | 30090.9656 | 1.4611 | 17.0729 | 0.67341 | 95529.4747 | 0.028753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7346 | 8.8005 | 3.83 | 0.095445 | 0.050675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958006.8896 | 17329243.0617 | 5.366 | 4.9191 | 35.1442 | 15976.1602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66641.2171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3974 | 810.1643 | 5038.8688 | 13283.8348 | 11.7124 | 94004.6263 | 33614.2617 | 35723.5718 | -6709.3329 | 4995.4643 | 7500 | 3385.9249 | 1857.9578 | 0 | 92912.5827 | 60456.8279 | 112823.6024
4306 | 10 | 70 | 40 | 40581.191 | 1.2035 | 15.2801 | 0.83028 | 105517.2068 | 0.04369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6467 | 9.0036 | 6.6655 | 0.093278 | 0.036256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1474895.618 | 15212052.0052 | 4.8095 | 5.5802 | 44.2768 | 13325.965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75725.7382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.6163 | 898.0725 | 4554.8293 | 20692.94 | 9.6014 | 102968.6222 | 39776.5019 | 43002.2143 | -11213.7723 | 6114.0377 | 7500 | 4875.0487 | 1626.9226 | 0 | 82480.0751 | 73950.7717 | 100210.2562
4307 | 10 | 70 | 40 | 35053.376 | 0.99667 | 26.1645 | 0.68949 | 99811.9499 | 0.027475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5567 | 9.1041 | 5.5061 | 0.1056 | 0.050887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800990.3195 | 17985378.0494 | 5.1147 | 5.5243 | 45.6784 | 16609.7421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64070.6837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.874 | 866.0668 | 4847.1869 | 20067.8206 | 17.7886 | 98289.0318 | 29971.1107 | 53665.0474 | -6700.8396 | 4498.559 | 7500 | 4516.0987 | 1680.1254 | 0 | 94332.6055 | 49046.7679 | 140415.9391
4308 | 10 | 70 | 40 | 29899.4911 | 0.89963 | 24.3106 | 0.58237 | 95522.5392 | 0.056639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0463 | 7.2276 | 5.5691 | 0.11505 | 0.033807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752113.8762 | 14256111.8901 | 5.7397 | 4.3884 | 37.1313 | 14030.2453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69200.8842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.2988 | 1157.1349 | 5510.2245 | 18072.5802 | 17.5493 | 92542.3531 | 23653.8218 | 46789.1422 | -13112.8188 | 4034.9339 | 7500 | 5771.2781 | 1001.181 | 0 | 65901.1201 | 47893.2542 | 93645.4039
4309 | 10 | 70 | 40 | 33816.7927 | 0.86361 | 24.8065 | 0.71998 | 110760.552 | 0.047114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0129 | 6.8925 | 6.061 | 0.14909 | 0.042042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959587.8293 | 17664415.0303 | 4.8894 | 5.3549 | 39.6181 | 14560.4609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69077.9291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.4185 | 926.2715 | 6249.2376 | 20856.5803 | 16.58 | 107878.4226 | 25920.4247 | 56827.4458 | -12681.369 | 4317.0381 | 7500 | 8048.7745 | 1332.0923 | 0 | 97308.0324 | 56283.9233 | 132288.5153
4310 | 10 | 70 | 40 | 33149.1241 | 1.1286 | 16.7605 | 0.79366 | 100415.0317 | 0.039929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6033 | 9.8742 | 7.2529 | 0.079226 | 0.062314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110610.4441 | 11583547.4533 | 4.2987 | 5.2011 | 45.9711 | 14216.4731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66513.1597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.3486 | 935.3706 | 5714.3459 | 17627.2349 | 10.7497 | 98196.1269 | 31043.7784 | 39979.7808 | -9763.1815 | 4834.3664 | 7500 | 5008.305 | 2210.9869 | 0 | 58693.3017 | 59056.7488 | 80450.5887
4311 | 10 | 70 | 40 | 36909.759 | 1.1522 | 19.1397 | 0.60756 | 94779.8228 | 0.029091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0049 | 8.7417 | 5.59 | 0.10319 | 0.047846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674836.765 | 17827586.221 | 4.5505 | 4.6094 | 44.8638 | 15436.7458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77408.7356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 683.0895 | 1056.9665 | 4117.9426 | 19369.388 | 13.6231 | 93249.3418 | 35080.7421 | 42703.7154 | -6734.1165 | 5196.8072 | 7500 | 4809.35 | 1824.9451 | 0 | 81076.4326 | 43000.0452 | 128457.8306
4312 | 10 | 70 | 40 | 30703.3648 | 0.9448 | 21.0534 | 0.79828 | 98483.54 | 0.044479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2734 | 12.0878 | 3.5405 | 0.063927 | 0.04318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108554.0655 | 13555356.976 | 4.4155 | 5.6396 | 46.8939 | 15987.8608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69028.2678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1661 | 1077.6712 | 5996.7193 | 18095.1788 | 13.4682 | 96062.4534 | 25216.3719 | 52359.0311 | -10652.7811 | 4095.4768 | 7500 | 2913.7379 | 1297.9241 | 0 | 73071.8841 | 60332.47 | 95469.1748
4313 | 10 | 70 | 40 | 41036.5331 | 1.1921 | 18.8276 | 0.80981 | 107001.4016 | 0.060689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5894 | 11.9743 | 5.2375 | 0.1444 | 0.045232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988405.7885 | 17469324.8938 | 4.8096 | 5.3293 | 36.7369 | 16757.0892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72621.7111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 737.4546 | 796.3218 | 5589.2114 | 21059.9052 | 11.9669 | 103428.3932 | 39953.2559 | 49823.7155 | -15721.2371 | 6417.2759 | 7500 | 8116.0393 | 2130.3994 | 0 | 100030.8334 | 61521.6971 | 136728.5852
4314 | 10 | 70 | 40 | 37249.1917 | 1.3499 | 27.9915 | 0.78568 | 98483.3313 | 0.035043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1742 | 8.8126 | 6.1856 | 0.12018 | 0.055619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048162.0357 | 18926264.9661 | 5.582 | 5.6584 | 43.246 | 12597.9779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62856.164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.9003 | 1040.8061 | 4116.0002 | 17500.5391 | 18.0334 | 96570.8018 | 39497.3052 | 62593.0065 | -8415.1295 | 5902.6721 | 7500 | 5061.5755 | 2409.5613 | 0 | 102769.9117 | 56181.2347 | 161137.6681
4315 | 10 | 70 | 40 | 34791.769 | 1.0983 | 24.6475 | 0.73752 | 102090.3328 | 0.04924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7045 | 12.1758 | 5.375 | 0.082137 | 0.048087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676516.9437 | 5885590.8558 | 5.2073 | 4.5049 | 49.6901 | 18212.2378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72093.8993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8329 | 978.9807 | 5325.9027 | 18816.604 | 16.3128 | 99315.6166 | 31950.3301 | 60088.6304 | -12208.7515 | 5109.3427 | 7500 | 4112.1167 | 1803.2389 | 0 | 24517.2307 | 44577.1039 | 78295.0341
4316 | 10 | 70 | 40 | 31996.3416 | 1.2002 | 27.0227 | 0.81266 | 95532.5782 | 0.044144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5396 | 6.5207 | 5.8885 | 0.093488 | 0.044441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696247.7827 | 11715850.9921 | 5.5857 | 5.705 | 38.2853 | 9860.9631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76289.3286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.7444 | 892.7848 | 4342.7825 | 16346.0624 | 17.1483 | 93201.4793 | 31300.5585 | 75331.2131 | -10256.8353 | 4899.9255 | 7500 | 3925.9454 | 1598.2166 | 0 | 68252.4633 | 40690.8883 | 141860.5988
4317 | 10 | 70 | 40 | 29347.1915 | 1.1982 | 27.6723 | 0.55214 | 106901.2779 | 0.038517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7561 | 7.3479 | 5.6375 | 0.10083 | 0.04204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226825.4724 | 18782541.4723 | 5.1427 | 5.6991 | 32.9273 | 13115.4354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76988.2106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.2219 | 866.9412 | 4804.6672 | 15008.8743 | 20.3167 | 104621.7152 | 28676.6343 | 56628.8779 | -10030.0757 | 4528.3723 | 7500 | 4493.7316 | 1397.2264 | 0 | 120608.5422 | 72271.6406 | 141531.6684
4318 | 10 | 70 | 40 | 37210.0105 | 1.0968 | 25.1437 | 0.58838 | 104047.9734 | 0.050413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7576 | 12.8273 | 4.7032 | 0.12284 | 0.049996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 556356.4596 | 16019163.6067 | 5.131 | 4.4431 | 39.84 | 16423.933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73041.5581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.7758 | 1187.583 | 5237.4041 | 20142.1959 | 18.0897 | 101153.6157 | 34135.6293 | 51523.7251 | -12735.1737 | 5439.692 | 7500 | 6021.2101 | 1996.0632 | 0 | 73444.8664 | 40543.7995 | 126782.2127
4319 | 10 | 70 | 40 | 35839.4925 | 1.0782 | 23.499 | 0.74977 | 98376.3319 | 0.063812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7202 | 10.3619 | 5.4043 | 0.11452 | 0.043708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920650.8859 | 14266270.3808 | 4.68 | 4.8478 | 35.5605 | 16320.892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82632.9509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8076 | 1007.5871 | 6204.6143 | 19603.0486 | 15.4464 | 94925.2583 | 32472.8879 | 66540.9668 | -15184.7239 | 5364.8485 | 7500 | 6119.2138 | 1721.0107 | 0 | 76492.8753 | 58782.6752 | 122244.4039
4320 | 10 | 70 | 40 | 35570.6472 | 1.3705 | 23.6356 | 0.74663 | 104226.7503 | 0.065368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8534 | 10.3037 | 4.2881 | 0.12566 | 0.051782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142881.8523 | 13684369.1442 | 4.4781 | 5.6497 | 33.4813 | 15872.6231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80793.7101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5865 | 841.5469 | 4585.243 | 16519.9201 | 15.5635 | 100482.9568 | 38101.4541 | 65217.8213 | -16472.6915 | 6211.5069 | 7500 | 4734.2321 | 2360.702 | 0 | 88032.4992 | 70442.8454 | 125242.6788
4321 | 10 | 70 | 40 | 36089.8438 | 0.84024 | 25.9239 | 0.90483 | 95838.5591 | 0.053149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8154 | 10.4822 | 4.4716 | 0.10062 | 0.035712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942346.6237 | 17188547.7384 | 4.8265 | 4.6943 | 38.0643 | 19868.4025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71108.1339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0774 | 637.6544 | 4185.2781 | 22551.4443 | 15.624 | 93030.0259 | 27076.799 | 73240.7973 | -12357.5462 | 4454.5392 | 7500 | 3544.6787 | 1167.5648 | 0 | 85766.7766 | 61726.2267 | 128667.3826
4322 | 10 | 70 | 40 | 30630.6798 | 1.0521 | 27.8845 | 0.71342 | 105828.1165 | 0.04853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0351 | 12.5627 | 4.6024 | 0.090388 | 0.047276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132358.4122 | 9915255.737 | 4.3789 | 5.4398 | 48.0372 | 18520.441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68279.6933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.9441 | 784.6268 | 5087.277 | 16999.938 | 18.7057 | 102992.6916 | 27261.4837 | 62672.4368 | -12475.8699 | 4487.0305 | 7500 | 3997.744 | 1556.8951 | 0 | 51193.5457 | 63320.9486 | 82872.3174
4323 | 10 | 70 | 40 | 41541.9447 | 0.85205 | 22.0049 | 0.91423 | 106376.2308 | 0.03282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5717 | 8.3352 | 6.1655 | 0.14489 | 0.049971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817156.5596 | 18093008.3502 | 4.8867 | 4.441 | 45.8541 | 16680.0884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85418.2994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.4117 | 1243.2906 | 5221.2258 | 25787.3472 | 13.1925 | 104440.3038 | 31509.1949 | 75274.4028 | -8518.0788 | 4820.6679 | 7500 | 7420.3722 | 1768.015 | 0 | 77871.656 | 49711.9147 | 147934.3153
4324 | 10 | 70 | 40 | 37078.3409 | 0.73643 | 18.9142 | 0.82612 | 93747.6237 | 0.054581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1097 | 11.0786 | 3.8881 | 0.098715 | 0.068298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836710.8041 | 17168150.2291 | 5.2836 | 4.6209 | 44.0462 | 15696.3963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81691.8297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.6751 | 1216.6608 | 5122.7894 | 24555.0597 | 11.9127 | 90927.4498 | 25046.5624 | 57196.8285 | -12408.7652 | 4181.0915 | 7500 | 4158.2021 | 2095.8422 | 0 | 77264.7045 | 50176.2237 | 114858.2423
4325 | 10 | 70 | 40 | 39950.9808 | 0.928 | 32.2311 | 0.75507 | 99611.2756 | 0.042271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.913 | 10.9132 | 5.4551 | 0.10088 | 0.063063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858215.5198 | 11722721.0967 | 5.7463 | 5.4944 | 31.0771 | 12278.2219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74881.8568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.4227 | 1063.9571 | 5581.0816 | 23767.7388 | 21.1235 | 97282.5735 | 32366.484 | 83175.8805 | -10246.2892 | 5044.5048 | 7500 | 5526.3496 | 2334.8478 | 0 | 74025.5989 | 55123.0811 | 144604.2953
4326 | 10 | 70 | 40 | 32277.7916 | 1.0766 | 31.4239 | 0.71722 | 104625.6265 | 0.055493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9651 | 8.2197 | 3.9354 | 0.074247 | 0.05204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715048.3288 | 20503062.5611 | 4.9682 | 4.9304 | 31.0201 | 12916.2683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76493.5181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.7 | 1237.7453 | 5121.2611 | 17670.723 | 21.0352 | 101426.4267 | 29214.1373 | 79466.4831 | -14076.4792 | 4852.2082 | 7500 | 2863.5333 | 1853.2843 | 0 | 119986.6344 | 48653.7971 | 183006.0042
4327 | 10 | 70 | 40 | 36105.3527 | 0.99342 | 30.4682 | 0.78064 | 107210.9922 | 0.043336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6867 | 11.0271 | 5.3877 | 0.11307 | 0.066638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002671.6675 | 13818315.0684 | 5.4295 | 5.5429 | 43.8196 | 13784.7267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91552.3043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8467 | 984.3871 | 5564.7245 | 20707.7002 | 19.6844 | 104642.2374 | 30795.3051 | 98728.7437 | -11302.521 | 4895.846 | 7500 | 5816.9058 | 2394.4816 | 0 | 73480.0566 | 55207.6414 | 157101.1764
4328 | 10 | 70 | 40 | 36283.0752 | 1.3919 | 21.0392 | 0.86683 | 88081.232 | 0.056197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9988 | 11.7299 | 4.2479 | 0.10696 | 0.047605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1374835.2183 | 14706857.2877 | 4.9882 | 5.2035 | 33.5909 | 15202.6559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71126.5281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5981 | 1162.0872 | 3976.4387 | 16650.2431 | 12.9526 | 85354.3003 | 39265.664 | 57517.1487 | -11998.4991 | 6093.0356 | 7500 | 4412.013 | 2128.8644 | 0 | 86222.3213 | 80722.8134 | 110417.7346
4329 | 10 | 70 | 40 | 35507.8391 | 0.80384 | 27.2567 | 0.82755 | 94681.4151 | 0.049859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5727 | 10.381 | 3.8747 | 0.063498 | 0.054764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841471.4108 | 15543049.89 | 5.4253 | 4.3193 | 41.0774 | 14077.5398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76562.1973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.6286 | 1153.5707 | 5823.9698 | 22644.3238 | 17.1533 | 92076.1253 | 25727.0307 | 77353.5473 | -11463.2752 | 4215.2494 | 7500 | 2872.1196 | 1694.2667 | 0 | 67717.0704 | 49984.0447 | 125631.964
4330 | 10 | 70 | 40 | 37923.6456 | 1.201 | 31.6729 | 0.79597 | 110353.7348 | 0.044967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3072 | 6.8815 | 4.1012 | 0.11145 | 0.056087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762840.6808 | 19905831.7724 | 4.4188 | 4.3869 | 38.8159 | 17376.6151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66751.8763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.9844 | 1011.9787 | 5084.0626 | 19365.3992 | 20.2879 | 107611.4021 | 37116.4929 | 75996.9515 | -12066.2639 | 5804.4078 | 7500 | 3876.378 | 2389.3649 | 0 | 93379.3262 | 50906.9367 | 163089.7208
4331 | 10 | 70 | 40 | 35763.1189 | 1.2739 | 24.299 | 0.80888 | 103990.4569 | 0.051974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1217 | 10.2592 | 4.7337 | 0.10758 | 0.043566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308563.0625 | 10809241.5549 | 5.1256 | 4.961 | 42.5358 | 20544.8119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68546.8608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.9596 | 910.2477 | 4468.0485 | 17532.3784 | 15.4525 | 101009.3991 | 36461.4811 | 60639.6906 | -13116.6544 | 5780.2151 | 7500 | 4316.6824 | 1848.2065 | 0 | 53120.4919 | 75404.9931 | 81145.1199
4332 | 10 | 70 | 40 | 30278.059 | 0.96292 | 32.3479 | 0.7925 | 97761.9789 | 0.056046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3048 | 12.386 | 4.1784 | 0.14397 | 0.038405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636708.6682 | 17931923.8181 | 4.6939 | 4.5947 | 34.5122 | 18148.8883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71124.2727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7594 | 946.6161 | 3922.8352 | 17664.5162 | 20.7605 | 94743.3213 | 25227.0857 | 82414.527 | -13282.0937 | 4259.7746 | 7500 | 5695.101 | 1200.7245 | 0 | 92997.2174 | 48020.0312 | 157992.3054
4333 | 10 | 70 | 40 | 44978.0951 | 1.1532 | 35.5571 | 0.67477 | 102409.1072 | 0.037528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8668 | 11.8683 | 5.3177 | 0.071579 | 0.040156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220062.5079 | 14546261.8261 | 4.7114 | 5.6062 | 49.107 | 11502.7105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70438.1114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.776 | 1256.2213 | 6411.4066 | 23590.585 | 24.3743 | 100280.7958 | 42775.0201 | 78769.864 | -9364.5701 | 6408.0613 | 7500 | 4335.7868 | 1888.6131 | 0 | 75709.552 | 59298.8265 | 148723.5008
4334 | 10 | 70 | 40 | 28285.0159 | 1.0942 | 25.4528 | 0.81918 | 100670.967 | 0.063839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9472 | 9.213 | 5.5117 | 0.12656 | 0.050582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791143.5066 | 12253550.7598 | 5.2403 | 5.3843 | 39.6468 | 15482.2445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80264.7014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5496 | 1127.1055 | 5232.1315 | 15332.4728 | 16.0933 | 97137.9452 | 25905.0862 | 75123.9237 | -15545.2958 | 4492.3164 | 7500 | 6329.3794 | 1667.7491 | 0 | 67117.1805 | 49868.5533 | 122721.7861
4335 | 10 | 70 | 40 | 28647.4284 | 1.1314 | 27.3268 | 0.81918 | 104005.6799 | 0.034884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7834 | 9.3181 | 4.5737 | 0.16391 | 0.052568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378011.7277 | 12854924.1937 | 5.3374 | 4.991 | 42.7972 | 12123.042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63127.2012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.3491 | 1196.1844 | 3833.4373 | 15209.2659 | 17.2781 | 101995.0253 | 26876.325 | 63434.6957 | -8846.8801 | 4209.8027 | 7500 | 6330.5545 | 1624.2364 | 0 | 62939.4583 | 69718.5622 | 94349.6302
4336 | 10 | 70 | 40 | 38035.8234 | 1.1969 | 26.9646 | 0.74739 | 104094.868 | 0.044148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8351 | 7.7023 | 5.2866 | 0.11404 | 0.052843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013477.1207 | 15374080.9074 | 4.3808 | 5.5217 | 33.7287 | 13606.0248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80267.0874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.7027 | 966.5654 | 5598.6508 | 19466.7387 | 17.748 | 101554.6335 | 37138.1695 | 73978.9719 | -11177.032 | 5752.2895 | 7500 | 5791.8262 | 2230.9515 | 0 | 96703.0827 | 61789.7329 | 156128.5265
4337 | 10 | 70 | 40 | 37384.2306 | 1.1352 | 30.7273 | 0.86564 | 106740.8547 | 0.043622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4966 | 9.5565 | 4.0863 | 0.096814 | 0.058076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063479.7467 | 13911489.1703 | 5.5712 | 4.9148 | 45.5579 | 12046.1624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80749.806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8198 | 1160.1324 | 5573.2098 | 19806.1858 | 18.9296 | 104166.6742 | 35156.0897 | 95265.9428 | -11326.3943 | 5491.4814 | 7500 | 4191.4364 | 2340.718 | 0 | 64690.1488 | 55166.8109 | 148142.6119
4338 | 10 | 70 | 40 | 37201.276 | 1.2234 | 22.426 | 0.82701 | 95627.6149 | 0.049829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9933 | 12.723 | 5.7747 | 0.118 | 0.051328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880067.9259 | 16214566.4666 | 5.6312 | 4.4381 | 48.1448 | 14974.3254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81100.6056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6486 | 934.3486 | 5308.4084 | 18759.2621 | 14.1175 | 92997.8513 | 36884.0278 | 67383.0157 | -11570.9596 | 5742.0594 | 7500 | 6371.0502 | 2163.13 | 0 | 66709.5109 | 49758.0311 | 131423.8032
4339 | 10 | 70 | 40 | 37223.0773 | 1.3835 | 27.0881 | 0.71369 | 101056.0472 | 0.058794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5454 | 7.4435 | 6.07 | 0.12841 | 0.050362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169259.4878 | 17319696.5011 | 4.8089 | 4.8873 | 36.2176 | 11032.3748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69056.1203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.3933 | 991.2457 | 5788.5263 | 17161.7551 | 18.1687 | 97785.2123 | 40122.6443 | 61593.7718 | -14391.674 | 6358.0128 | 7500 | 6929.9505 | 2350.1221 | 0 | 92258.7636 | 64408.5836 | 138313.0076
4340 | 10 | 70 | 40 | 32810.6283 | 1.0419 | 21.3536 | 0.73844 | 105830.7739 | 0.044715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.258 | 9.3551 | 4.9445 | 0.069305 | 0.046471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185383.143 | 14908271.1354 | 4.2568 | 5.5624 | 47.4839 | 15501.5571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74335.3584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9672 | 1125.2914 | 4936.5576 | 18314.5552 | 14.1254 | 103215.3891 | 28992.1463 | 53730.6855 | -11507.6932 | 4662.8723 | 7500 | 3305.1802 | 1590.378 | 0 | 79268.8264 | 62647.785 | 104894.6104
4341 | 10 | 70 | 40 | 32474.2353 | 0.79227 | 18.4721 | 0.80454 | 101826.7056 | 0.02988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4512 | 8.3745 | 4.3869 | 0.091203 | 0.06038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 599178.1026 | 17659505.9848 | 4.31 | 5.2102 | 36.0744 | 14868.1082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70921.808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.9164 | 796.0241 | 4106.1341 | 20844.3324 | 11.7756 | 100138.1705 | 23259.8058 | 47492.8406 | -7429.5543 | 3629.2743 | 7500 | 3440.3597 | 1608.3245 | 0 | 101526.8314 | 42281.002 | 138746.8801
4342 | 10 | 70 | 40 | 30673.2144 | 1.174 | 26.9059 | 0.6888 | 96946.0883 | 0.062972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2406 | 8.8436 | 4.0203 | 0.11287 | 0.05138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010389.239 | 10469678.505 | 5.0141 | 5.1299 | 44.3676 | 16839.5508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71785.117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.1504 | 995.9546 | 5548.3771 | 15900.9756 | 18.2997 | 93589.1724 | 29544.4776 | 61779.682 | -14770.43 | 4940.1947 | 7500 | 4509.4901 | 1862.9452 | 0 | 52156.4377 | 58329.9114 | 89192.8858
4343 | 10 | 70 | 40 | 37717.7463 | 0.67736 | 30.6023 | 0.91214 | 95438.436 | 0.052057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5148 | 10.3032 | 3.9302 | 0.079768 | 0.029651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 590403.0003 | 13634793.7291 | 4.4631 | 5.5583 | 40.2732 | 15467.2008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71364.9989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.0109 | 1206.7667 | 5740.5644 | 25817.9715 | 18.3684 | 92698.218 | 23799.5496 | 87307.6646 | -12056.9589 | 3989.398 | 7500 | 3723.9292 | 868.1946 | 0 | 78048.1529 | 40918.9385 | 152260.9915
4344 | 10 | 70 | 40 | 38812.4955 | 1.1621 | 20.778 | 0.75184 | 102112.8866 | 0.043727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0532 | 11.6769 | 4.4086 | 0.11823 | 0.055421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165345.4005 | 13175393.9279 | 4.525 | 5.5989 | 41.3876 | 11908.6598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63005.8208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5033 | 1120.4832 | 4763.2359 | 20255.0619 | 13.642 | 99644.4807 | 37114.8671 | 44960.7985 | -10860.9857 | 5729.5412 | 7500 | 5036.7272 | 2330.5601 | 0 | 74728.471 | 61444.2382 | 105095.7412
4345 | 10 | 70 | 40 | 39144.5823 | 1.1567 | 21.3973 | 0.77361 | 96729.8593 | 0.04878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4362 | 10.7726 | 3.9712 | 0.13108 | 0.042422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070947.0502 | 18392249.5996 | 4.856 | 5.4564 | 36.3364 | 12467.7249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61383.0252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.896 | 888.725 | 4391.9753 | 20490.8627 | 13.8785 | 94125.026 | 37307.4392 | 46152.5019 | -11461.2666 | 5792.9557 | 7500 | 4740.8527 | 1803.6693 | 0 | 108138.8475 | 61266.8251 | 138708.1746
4346 | 10 | 70 | 40 | 36229.5958 | 0.90596 | 28.2969 | 0.5751 | 99753.395 | 0.060753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5326 | 11.2681 | 4.9169 | 0.1084 | 0.048943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958732.1115 | 18026812.4975 | 5.7405 | 4.9361 | 37.5936 | 18234.8993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82669.6609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.2332 | 1170.1287 | 4340.5976 | 21821.3584 | 20.5101 | 96418.9519 | 28816.4747 | 64373.4537 | -14671.5496 | 4834.8804 | 7500 | 4747.1727 | 1736.7677 | 0 | 92363.6926 | 61109.2596 | 128591.6326
4347 | 10 | 70 | 40 | 33608.1998 | 1.1997 | 36.181 | 0.85568 | 98676.7801 | 0.04301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5409 | 8.9812 | 5.4429 | 0.12246 | 0.045549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720385.5429 | 15805932.1029 | 5.524 | 4.3271 | 30.538 | 17032.8625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81205.3356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.1984 | 1055.1925 | 4496.7751 | 17173.7486 | 22.4139 | 96330.0718 | 32868.9024 | 111796.1384 | -10325.5167 | 5117.866 | 7500 | 5421.2965 | 1710.9276 | 0 | 81333.9401 | 53384.5648 | 182038.9894
4348 | 10 | 70 | 40 | 38106.3179 | 0.97646 | 25.796 | 0.75081 | 103066.7031 | 0.066388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.024 | 9.9557 | 4.6773 | 0.14057 | 0.062232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737137.5276 | 14409724.0224 | 4.8412 | 4.3892 | 40.93 | 16083.8714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76886.9511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.4736 | 800.9882 | 5030.3148 | 22063.8069 | 16.9464 | 99307.8221 | 32085.022 | 68041.9523 | -16539.0763 | 5395.8793 | 7500 | 5807.8454 | 2464.5524 | 0 | 64960.1686 | 47596.4666 | 122119.8772
4349 | 10 | 70 | 40 | 29104.7093 | 1.3274 | 25.7566 | 0.81306 | 95047.191 | 0.040066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5029 | 10.3602 | 4.2945 | 0.094205 | 0.053921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964872.0789 | 11196210.1207 | 4.6012 | 5.2294 | 39.2499 | 17267.4112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78003.1834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.9979 | 974.4035 | 4149.051 | 13847.2339 | 16.3412 | 92939.799 | 30514.9508 | 73443.1952 | -9272.5247 | 4731.9264 | 7500 | 3684.1107 | 1872.6472 | 0 | 61157.2676 | 59427.9308 | 114203.6424
4350 | 10 | 70 | 40 | 32948.5772 | 0.71627 | 31.4034 | 0.64439 | 98752.2007 | 0.025562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1286 | 8.6842 | 6.2796 | 0.12693 | 0.059992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194414.9735 | 16421128.0699 | 5.4606 | 4.6912 | 34.1105 | 16014.0565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75399.4076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5835 | 652.2175 | 3846.8461 | 22067.6818 | 21.896 | 97349.5956 | 21761.7908 | 71685.2574 | -6171.4623 | 3347.2539 | 7500 | 5053.8192 | 1473.8145 | 0 | 85458.8088 | 72429.8478 | 117679.4344
4351 | 10 | 70 | 40 | 39425.6381 | 1.2156 | 22.1647 | 0.81189 | 102700.963 | 0.050808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9609 | 9.8543 | 5.8063 | 0.096342 | 0.060734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115964.54 | 19485620.5193 | 4.683 | 4.5239 | 37.0889 | 11793.1346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80143.0821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.6913 | 1057.3121 | 4602.9623 | 19968.8498 | 14.0715 | 99821.9753 | 38913.5767 | 64861.0955 | -12667.5461 | 6086.499 | 7500 | 4640.225 | 2713.0658 | 0 | 95674.1389 | 62069.6817 | 145651.3731
4352 | 10 | 70 | 40 | 33077.7965 | 1.0526 | 28.1905 | 0.79213 | 94618.2309 | 0.05023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2207 | 10.847 | 3.4231 | 0.075279 | 0.052618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895702.7648 | 10837894.7839 | 5.3146 | 5.0415 | 48.3025 | 14206.2882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56853.3068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.061 | 1252.3547 | 4672.0668 | 18353.2175 | 18.0961 | 91995.6046 | 29449.1579 | 57389.8677 | -11539.5557 | 4727.1134 | 7500 | 3184.5475 | 1825.5426 | 0 | 50609.2813 | 49555.7575 | 93590.1973
4353 | 10 | 70 | 40 | 32974.1443 | 0.90853 | 21.3908 | 0.80329 | 91135.7988 | 0.044742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1648 | 10.321 | 3.9429 | 0.086494 | 0.04842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118713.1748 | 11224619.6975 | 5.208 | 4.5584 | 30.394 | 18683.893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61669.2793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.285 | 961.3641 | 6123.5736 | 19832.0172 | 13.6458 | 88882.2186 | 26284.2543 | 47763.2875 | -9915.7528 | 4195.3302 | 7500 | 3698.5135 | 1490.928 | 0 | 61392.1364 | 75300.4829 | 67108.2142
4354 | 10 | 70 | 40 | 43102.1152 | 1.2839 | 22.7416 | 0.71496 | 97232.5749 | 0.064718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8243 | 11.6927 | 4.7075 | 0.095871 | 0.045822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143862.905 | 18762410.5321 | 4.5862 | 5.3372 | 31.4209 | 20312.8297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69951.4092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.2272 | 1173.3475 | 4385.3289 | 21011.6325 | 15.2426 | 93774.0907 | 44180.9655 | 52456.8409 | -15217.3305 | 6962.0935 | 7500 | 4548.6781 | 2341.3987 | 0 | 118576.9502 | 77037.1578 | 144312.4386
4355 | 10 | 70 | 40 | 37826.4264 | 1.2012 | 23.9193 | 0.74273 | 110359.7566 | 0.032185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2467 | 10.4339 | 3.9299 | 0.10374 | 0.038626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979523.952 | 15672971.2926 | 4.9008 | 4.8757 | 45.8701 | 11873.3261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82692.6792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3605 | 1222.7005 | 4946.8479 | 19313.7183 | 15.7848 | 108389.8536 | 37025.4163 | 67266.9932 | -8667.5732 | 5581.5115 | 7500 | 4406.6028 | 1582.3308 | 0 | 73553.0449 | 51461.9858 | 136786.3405
4356 | 10 | 70 | 40 | 36606.7911 | 0.97155 | 29.2557 | 0.79588 | 98453.234 | 0.066313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0024 | 8.8549 | 4.823 | 0.11275 | 0.034332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154621.8222 | 16736188.561 | 5.3281 | 5.5148 | 46.1131 | 13547.6444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77507.1159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.5202 | 961.5165 | 5493.7615 | 21253.8129 | 18.7405 | 94866.6229 | 30705.9564 | 81500.3933 | -15781.0887 | 5161.0381 | 7500 | 5379.0613 | 1300.4623 | 0 | 86704.0678 | 60097.4525 | 142372.4379
4357 | 10 | 70 | 40 | 39318.2348 | 0.87115 | 19.154 | 0.6755 | 99213.1158 | 0.049578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2892 | 8.6547 | 5.1757 | 0.11849 | 0.065136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996620.9314 | 12782314.7884 | 4.6682 | 5.7386 | 42.7681 | 18566.8307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79316.7453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7505 | 1115.8346 | 4453.5153 | 24147.4693 | 13.1246 | 96498.3309 | 30341.5311 | 47822.7466 | -11945.0537 | 4873.8125 | 7500 | 4762.3116 | 2329.979 | 0 | 72635.1009 | 60235.8093 | 98084.6186
4358 | 10 | 70 | 40 | 35966.4808 | 1.368 | 31.3805 | 0.77574 | 99243.6852 | 0.051483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3631 | 11.562 | 4.4609 | 0.059073 | 0.039384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949797.04 | 15088228.3501 | 5.3711 | 5.5781 | 46.3973 | 16564.5246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70717.9213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5535 | 882.7093 | 5219.2337 | 16727.4311 | 20.3294 | 96425.2076 | 38478.0993 | 78150.5768 | -12401.3011 | 6010.6762 | 7500 | 2458.9665 | 1737.409 | 0 | 78664.6435 | 54746.7455 | 145852.3247
4359 | 10 | 70 | 40 | 38235.0964 | 1.0031 | 36.1573 | 0.73738 | 96290.5579 | 0.047773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7158 | 8.6236 | 5.965 | 0.088116 | 0.045166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358864.6318 | 14265886.9478 | 5.6081 | 4.3857 | 45.598 | 16801.3794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79461.8311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7569 | 1051.1252 | 5215.2867 | 21811.1988 | 23.9322 | 93750.3978 | 32847.7952 | 97142.2235 | -11176.7042 | 5167.7057 | 7500 | 4143.3729 | 1713.06 | 0 | 59561.2451 | 71876.0186 | 125022.6795
4360 | 10 | 70 | 40 | 37802.7468 | 1.0743 | 14.2037 | 0.76895 | 95846.8727 | 0.046107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5027 | 10.6193 | 4.7934 | 0.088746 | 0.054046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1513813.4444 | 15553703.2965 | 5.4069 | 4.4514 | 35.7427 | 16947.7367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78636.4684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.4415 | 1102.2876 | 6009.3454 | 20721.9039 | 9.2367 | 93405.4481 | 34161.6858 | 39058.487 | -10742.2685 | 5319.8179 | 7500 | 4432.7857 | 2110.196 | 0 | 75162.8626 | 86566.1204 | 70437.446
4361 | 10 | 70 | 40 | 40345.6719 | 1.3174 | 24.6835 | 0.7854 | 94600.9431 | 0.041902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9044 | 7.6689 | 4.3934 | 0.082489 | 0.062347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076201.6993 | 16472704.9823 | 5.4399 | 5.0704 | 36.6207 | 17018.4746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75592.7719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2366 | 1125.9689 | 5786.5208 | 19302.5233 | 15.9047 | 92408.438 | 42086.297 | 66361.4136 | -9647.0227 | 6331.7156 | 7500 | 3765.8199 | 2897.3248 | 0 | 88569.2955 | 65844.9729 | 142019.8709
4362 | 10 | 70 | 40 | 34802.0642 | 1.0814 | 34.6001 | 0.72465 | 100358.9554 | 0.044155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6989 | 10.6702 | 4.6636 | 0.096228 | 0.060432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219539.0265 | 17619174.9257 | 4.503 | 4.7271 | 49.518 | 13237.2179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72806.2123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.3844 | 972.8132 | 4835.7156 | 19000.8107 | 23.0653 | 97909.4627 | 31602.507 | 83980.4301 | -10777.7679 | 4973.3283 | 7500 | 3887.8616 | 2205.8728 | 0 | 78501.9629 | 60837.0666 | 141037.1282
4363 | 10 | 70 | 40 | 35202.0659 | 1.1483 | 20.0619 | 0.82984 | 103539.0484 | 0.053398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8198 | 9.5445 | 4.373 | 0.12944 | 0.051522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 671637.9718 | 20283742.0243 | 4.3866 | 4.2551 | 41.4929 | 13695.6394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79558.1286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2812 | 945.8673 | 5626.4073 | 18513.9307 | 12.6093 | 100490.8163 | 33376.2703 | 59291.9514 | -13412.2209 | 5378.16 | 7500 | 5278.4647 | 2033.7048 | 0 | 89393.374 | 42208.1671 | 146631.5372
4364 | 10 | 70 | 40 | 38597.8298 | 1.16 | 23.7207 | 0.70938 | 104125.4748 | 0.051839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8064 | 8.8528 | 6.8153 | 0.07496 | 0.04976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1372473.8537 | 9032711.1473 | 5.164 | 5.7283 | 41.2683 | 14852.8439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72457.1282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.9081 | 944.1069 | 5540.3208 | 20167.4415 | 15.9486 | 101148.2026 | 36860.7765 | 56314.6511 | -13099.9975 | 5833.5875 | 7500 | 4107.0708 | 2130.4699 | 0 | 51415.4058 | 73278.9212 | 77783.0428
4365 | 10 | 70 | 40 | 34688.5975 | 0.89797 | 24.3006 | 0.89971 | 101265.3777 | 0.04546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0844 | 9.6033 | 4.2963 | 0.083593 | 0.034701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1351865.3118 | 12527040.1775 | 4.9905 | 5.4516 | 38.6831 | 13476.9362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66199.9053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.5755 | 823.4424 | 5247.2907 | 20986.7821 | 14.6877 | 98721.6437 | 27403.6308 | 63637.75 | -11192.4298 | 4426.9122 | 7500 | 3385.426 | 1127.4579 | 0 | 70839.5724 | 73006.4534 | 94121.866
4366 | 10 | 70 | 40 | 39011.4724 | 1.3838 | 30.0447 | 0.63615 | 100793.9611 | 0.050535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1484 | 10.876 | 4.5897 | 0.077558 | 0.059085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 623058.7865 | 14053129.4662 | 5.0061 | 5.0673 | 48.9413 | 12121.4626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82475.157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1715 | 995.3362 | 6380.2611 | 17983.8043 | 21.0455 | 97983.3911 | 42055.3362 | 74221.2569 | -12366.508 | 6495.9199 | 7500 | 3952.7652 | 2816.9431 | 0 | 66148.3929 | 36566.5988 | 154257.5075
4367 | 10 | 70 | 40 | 35279.7628 | 1.0311 | 31.1848 | 0.78571 | 106499.9294 | 0.053659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1663 | 9.3946 | 6.13 | 0.087307 | 0.055901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929857.9165 | 8938942.5144 | 5.6815 | 5.4219 | 48.5005 | 15932.9601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70390.9836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.3809 | 1271.7855 | 4009.7926 | 19812.3847 | 20.0903 | 103349.4359 | 30934.7562 | 78095.3535 | -13862.1714 | 5073.37 | 7500 | 4202.5449 | 2081.5061 | 0 | 44082.8691 | 52562.9462 | 105545.2823
4368 | 10 | 70 | 40 | 31456.8983 | 1.1612 | 27.9085 | 0.66532 | 96102.8791 | 0.061036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8287 | 12.1493 | 4.8535 | 0.059868 | 0.05021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990248.8691 | 17660393.0014 | 4.6459 | 4.5142 | 37.5117 | 13612.6504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67345.8243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5167 | 1033.8346 | 4049.5787 | 16424.9641 | 19.2327 | 92875.7651 | 30063.8685 | 58428.1783 | -14199.3014 | 4975.5906 | 7500 | 2384.5561 | 1833.5662 | 0 | 86097.9819 | 57949.1619 | 119135.2783
4369 | 10 | 70 | 40 | 38453.5179 | 0.55296 | 25.7979 | 0.76769 | 98517.4741 | 0.029879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2571 | 9.8351 | 4.4659 | 0.11338 | 0.037665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181080.6654 | 16579101.2876 | 5.5518 | 5.6458 | 46.552 | 18312.3653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68379.3411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3099 | 1104.3056 | 6467.0173 | 28219.1938 | 16.7883 | 96883.9064 | 20468.6483 | 61606.8704 | -7187.6977 | 3234.0005 | 7500 | 5714.0886 | 894.0045 | 0 | 86800.7955 | 65718.7781 | 113311.932
4370 | 10 | 70 | 40 | 36455.1838 | 0.67375 | 35.3093 | 0.86506 | 102537.9682 | 0.043988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3488 | 9.4696 | 5.1293 | 0.089681 | 0.045454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 713232.2133 | 6856265.4302 | 5.474 | 4.3817 | 33.2169 | 15435.4261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67390.8556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6739 | 1086.9166 | 5062.8631 | 25004.1611 | 21.7594 | 100044.69 | 22902.0454 | 91314.1287 | -10970.4242 | 3799.822 | 7500 | 4146.8121 | 1267.6478 | 0 | 33985.8395 | 49649.5948 | 104296.2766
4371 | 10 | 70 | 40 | 37000.8117 | 1.1743 | 22.0873 | 0.81281 | 100984.0526 | 0.06181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2689 | 10.8535 | 4.4259 | 0.1464 | 0.054729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032056.6231 | 19087869.4774 | 4.7784 | 4.3056 | 41.0199 | 19299.5121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77034.4428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.0903 | 1179.0475 | 5370.3739 | 19178.5027 | 14.0152 | 97550.7751 | 35644.618 | 62183.2239 | -15106.4208 | 5792.1473 | 7500 | 7283.5555 | 2326.6076 | 0 | 84575.5944 | 63370.1773 | 126829.1485
4372 | 10 | 70 | 40 | 32277.5441 | 1.1033 | 30.7243 | 0.7183 | 109007.9548 | 0.049676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8147 | 9.9983 | 4.2276 | 0.13897 | 0.049322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982353.5351 | 16664408.2691 | 5.179 | 4.724 | 42.0492 | 16112.9531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77633.6198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2317 | 1274.8483 | 5380.7199 | 17407.8295 | 20.5545 | 106019.307 | 29739.4291 | 78951.2619 | -13150.0501 | 4866.4037 | 7500 | 6142.5358 | 1761.6123 | 0 | 78578.7737 | 57535.6102 | 136854.3563
4373 | 10 | 70 | 40 | 32904.5598 | 1.2151 | 15.4533 | 0.75536 | 104262.1529 | 0.052823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2386 | 9.9244 | 4.5823 | 0.09225 | 0.051061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044635.3548 | 10222470.8097 | 5.4735 | 5.4076 | 46.571 | 20579.122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77113.0525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.0039 | 1069.4469 | 5014.2727 | 16670.5542 | 10.126 | 101225.197 | 32468.0111 | 41080.0056 | -13362.606 | 5251.337 | 7500 | 4032.5428 | 1967.9822 | 0 | 51547.5122 | 62500.9166 | 67983.8684
4374 | 10 | 70 | 40 | 32094.1882 | 1.2255 | 27.679 | 0.80387 | 101475.9505 | 0.04212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6975 | 9.933 | 4.8047 | 0.11304 | 0.053483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066243.6884 | 21339927.7388 | 5.6024 | 5.3934 | 49.1765 | 15249.8825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 48997.7085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.6351 | 1037.507 | 4282.2005 | 16164.9722 | 17.6513 | 99112.0418 | 31858.4321 | 49133.0314 | -10401.1981 | 4984.8765 | 7500 | 4213.5071 | 1956.7566 | 0 | 104328.6578 | 56993.9464 | 136580.117
4375 | 10 | 70 | 40 | 31276.131 | 0.56638 | 29.237 | 0.68068 | 107445.7711 | 0.059694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8411 | 9.0005 | 4.491 | 0.10255 | 0.049607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839146.5925 | 12679807.2262 | 4.5094 | 5.6954 | 31.2137 | 16626.5231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83184.0953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.6948 | 698.2441 | 5318.5991 | 22780.359 | 19.9756 | 103915.747 | 16991.5439 | 77039.7015 | -15532.1062 | 3277.0294 | 7500 | 4043.1667 | 1193.1307 | 0 | 85611.7266 | 58407.5818 | 121716.6108
4376 | 10 | 70 | 40 | 38474.2748 | 0.87252 | 19.7043 | 0.69854 | 104109.0698 | 0.032106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6532 | 7.7543 | 4.8801 | 0.047287 | 0.050199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884189.707 | 24854397.8822 | 5.4089 | 4.3112 | 47.6606 | 18908.099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80296.7395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.2387 | 963.402 | 6018.7449 | 23610.9659 | 13.3287 | 102255.2636 | 29726.6178 | 51193.633 | -8156.7472 | 4555.4139 | 7500 | 2056.2461 | 1678.3774 | 0 | 100629.1227 | 54015.3837 | 135167.2801
4377 | 10 | 70 | 40 | 39721.3928 | 1.2987 | 23.4352 | 0.79734 | 97138.2558 | 0.055127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1168 | 10.2176 | 5.3474 | 0.16506 | 0.054458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049051.5084 | 13429353.0723 | 4.4593 | 4.8551 | 49.8346 | 14961.2045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85801.2381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.2928 | 1023.5457 | 4863.1579 | 19203.7482 | 14.9998 | 94187.2805 | 41035.2891 | 72376.9512 | -12984.2912 | 6395.1989 | 7500 | 7733.1148 | 2556.0852 | 0 | 61248.863 | 55792.2401 | 130068.9709
4378 | 10 | 70 | 40 | 30555.2805 | 0.94032 | 18.448 | 0.69777 | 101077.7451 | 0.051035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.661 | 9.7886 | 5.1999 | 0.079455 | 0.05163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111790.7027 | 10585564.4222 | 4.3983 | 4.9448 | 31.6191 | 13216.9068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83311.1028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3348 | 998.8754 | 4984.9742 | 18053.1542 | 12.4843 | 98231.7952 | 25004.2526 | 49684.3751 | -12522.1799 | 4182.3508 | 7500 | 3333.9264 | 1584.8404 | 0 | 62442.6694 | 68141.3274 | 73068.9074
4379 | 10 | 70 | 40 | 33146.7621 | 0.78154 | 35.6471 | 0.54565 | 92621.0205 | 0.055686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9176 | 10.3675 | 4.9307 | 0.050253 | 0.053874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267859.6743 | 25037867.9897 | 5.0754 | 5.2859 | 44.5239 | 19024.9542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76026.4198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.2846 | 822.5569 | 5529.7142 | 21404.0907 | 26.267 | 89779.1969 | 23485.343 | 71313.4262 | -12504.0237 | 3974.2749 | 7500 | 2620.5243 | 1571.4467 | 0 | 127786.2758 | 70999.6222 | 154747.645
4380 | 10 | 70 | 40 | 33340.1688 | 1.0698 | 25.0536 | 0.71843 | 103141.5449 | 0.054468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6111 | 10.7249 | 5.2421 | 0.086896 | 0.039743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072744.8254 | 13013005.6511 | 4.7652 | 4.5837 | 40.3174 | 17984.2734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78248.3594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.9134 | 1082.5966 | 4853.7073 | 18321.4895 | 16.7596 | 100045.1195 | 30037.3587 | 64899.3198 | -13624.2716 | 4936.366 | 7500 | 4149.9649 | 1439.8838 | 0 | 61708.4724 | 64202.9678 | 96844.1261
4381 | 10 | 70 | 40 | 33465.8251 | 1.1838 | 29.8729 | 0.84264 | 104065.8411 | 0.069186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3025 | 12.0563 | 5.1087 | 0.057178 | 0.039976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044295.3188 | 7634866.2221 | 5.7417 | 5.7053 | 32.8127 | 13291.7756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75266.7307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.1159 | 1181.4784 | 5473.6939 | 17254.2878 | 18.6416 | 100113.6482 | 32423.0748 | 84534.3454 | -17389.6487 | 5494.6165 | 7500 | 2929.4069 | 1612.1183 | 0 | 48313.1653 | 63750.506 | 101666.5724
4382 | 10 | 70 | 40 | 39914.9728 | 0.55802 | 17.8772 | 0.83254 | 103331.5387 | 0.053254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0247 | 14.3263 | 4.8719 | 0.10393 | 0.045621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023285.2226 | 13353928.6212 | 4.9218 | 4.9122 | 30.6889 | 16063.191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75734.9361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.8447 | 697.0301 | 4871.3703 | 29208.9921 | 11.2192 | 100297.5135 | 21411.9614 | 50424.7592 | -13349.7109 | 3744.1516 | 7500 | 4394.8615 | 1253.6706 | 0 | 78503.6443 | 67543.4187 | 86339.9191
4383 | 10 | 70 | 40 | 38777.1162 | 1.23 | 29.3829 | 0.78253 | 93377.5697 | 0.049531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.911 | 9.0017 | 4.8458 | 0.10076 | 0.058957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1508042.1752 | 20061458.8452 | 5.5225 | 4.9436 | 48.7037 | 16970.3682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80711.3671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.3478 | 847.2634 | 4653.6348 | 19482.1443 | 18.9631 | 90824.8202 | 38589.9439 | 84099.7609 | -11232.0978 | 5953.5041 | 7500 | 4441.9722 | 2576.1603 | 0 | 91088.0645 | 76265.6353 | 146751.6729
4384 | 10 | 70 | 40 | 31328.8238 | 1.0419 | 13.9586 | 0.71154 | 98161.3262 | 0.041857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6637 | 9.2912 | 5.8763 | 0.091519 | 0.045623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1309456.0951 | 20074089.2267 | 4.8273 | 4.3623 | 44.0204 | 22721.8956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73014.1793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3832 | 1072.42 | 6021.7533 | 17487.7116 | 9.3737 | 95888.7229 | 27682.2244 | 33476.3783 | -9999.4543 | 4390.9875 | 7500 | 5055.5109 | 1470.3024 | 0 | 86792.2126 | 76698.4142 | 79669.7474
4385 | 10 | 70 | 40 | 32646.8338 | 0.89956 | 29.6349 | 0.66895 | 102803.6445 | 0.06126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6953 | 7.1081 | 3.8271 | 0.11078 | 0.051931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172071.8993 | 11143614.353 | 4.9254 | 5.1848 | 34.0347 | 14081.6434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74174.9417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.6641 | 845.7672 | 5812.9242 | 19733.9411 | 20.3809 | 99339.0243 | 25825.7854 | 68642.0215 | -15244.3288 | 4462.8723 | 7500 | 4461.9005 | 1701.0166 | 0 | 64739.7642 | 69513.6176 | 92575.414
4386 | 10 | 70 | 40 | 35980.9749 | 1.0836 | 36.072 | 0.85041 | 102050.8402 | 0.040941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8743 | 5.7837 | 4.7095 | 0.087531 | 0.043973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1305823.6597 | 19658931.4001 | 4.582 | 4.5912 | 43.3263 | 15091.0878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69927.3027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.964 | 1147.8106 | 3521.8266 | 19620.4787 | 22.4124 | 99739.3201 | 32720.9925 | 95517.7809 | -10170.6884 | 5088.1245 | 7500 | 3140.9672 | 1642.1448 | 0 | 90513.5901 | 69338.4236 | 156614.4881
4387 | 10 | 70 | 40 | 31016.4798 | 1.0034 | 21.6686 | 0.72907 | 99754.2435 | 0.05593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.688 | 9.4658 | 5.9657 | 0.078059 | 0.057421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127223.943 | 11459529.3759 | 5.2152 | 4.9288 | 45.5222 | 13456.7692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65535.4591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.9567 | 1023.4901 | 5063.6914 | 17689.6388 | 14.4091 | 96680.3389 | 26653.6821 | 47575.1423 | -13525.1804 | 4469.2032 | 7500 | 4096.1572 | 1883.5017 | 0 | 54014.9924 | 59179.0128 | 73488.4857
4388 | 10 | 70 | 40 | 28762.3591 | 0.8552 | 14.9562 | 0.74556 | 96391.3743 | 0.059492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.95 | 10.04 | 3.836 | 0.083259 | 0.034097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117844.408 | 13713721.4147 | 4.375 | 5.0669 | 40.6428 | 15657.3434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74793.9919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.2131 | 1110.6314 | 3442.8963 | 17822.8735 | 9.8542 | 93235.0738 | 21878.9712 | 38159.5489 | -13887.7221 | 3841.1017 | 7500 | 2857.1987 | 961.2482 | 0 | 71914.2421 | 63618.8793 | 69605.7094
4389 | 10 | 70 | 40 | 31587.5327 | 1.4274 | 31.5707 | 0.69642 | 99834.5975 | 0.062802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6516 | 9.5367 | 4.7855 | 0.12382 | 0.044835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723085.9721 | 11058020.6789 | 5.0154 | 4.5142 | 39.3568 | 12136.7309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83238.4644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.521 | 860.2353 | 4847.4869 | 14210.2829 | 21.381 | 96386.8716 | 34754.4997 | 84817.8375 | -15169.994 | 5674.8059 | 7500 | 4979.5875 | 1867.379 | 0 | 51966.3012 | 43686.8688 | 132703.548
4390 | 10 | 70 | 40 | 31711.7558 | 1.261 | 28.4413 | 0.75423 | 92877.3005 | 0.053338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5987 | 8.9886 | 5.3766 | 0.09802 | 0.05526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882249.438 | 15495168.7657 | 5.3771 | 5.5208 | 36.4398 | 12683.3677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85985.0713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3137 | 1038.1378 | 3702.4873 | 15658.7563 | 18.6485 | 90146.0071 | 32105.999 | 84203.9862 | -12017.691 | 5118.7198 | 7500 | 3709.881 | 2076.0406 | 0 | 90544.7006 | 52820.6331 | 160421.003
4391 | 10 | 70 | 40 | 44775.6273 | 0.81297 | 21.3866 | 0.6596 | 96088.9865 | 0.059297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0404 | 11.5667 | 5.2036 | 0.13347 | 0.045395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907983.9701 | 17124796.4957 | 4.9587 | 5.0103 | 33.5704 | 15945.1813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77957.6233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6886 | 996.1131 | 4144.3086 | 28409.1242 | 14.7854 | 92952.7604 | 32733.0061 | 51461.262 | -13799.3951 | 5314.4937 | 7500 | 5792.7478 | 1770.6506 | 0 | 97059.8538 | 59232.151 | 128600.468
4392 | 10 | 70 | 40 | 37602.244 | 1.0332 | 30.8515 | 0.68297 | 97967.5092 | 0.037249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0081 | 10.3173 | 5.2048 | 0.12056 | 0.049009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962741.3875 | 13266197.3918 | 5.117 | 5.0906 | 35.9372 | 12994.6899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81316.4755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.055 | 1083.5343 | 4730.3343 | 21091.5885 | 21.0518 | 95946.4983 | 33021.3111 | 79687.8818 | -8892.4478 | 5049.8791 | 7500 | 5850.6696 | 1816.4235 | 0 | 73042.2699 | 57135.1215 | 139940.8656
4393 | 10 | 70 | 40 | 31479.1591 | 1.0006 | 20.459 | 0.74391 | 107477.7349 | 0.045155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0707 | 12.3596 | 6.1211 | 0.10009 | 0.054002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915384.2391 | 21732138.2139 | 4.6489 | 4.3132 | 35.5621 | 18793.5758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73254.2105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.7265 | 744.4491 | 3857.323 | 17982.0016 | 13.4923 | 104795.8519 | 26994.315 | 51033.9247 | -11800.2853 | 4408.7885 | 7500 | 4493.9312 | 1747.3929 | 0 | 104570.7712 | 61011.3713 | 127937.467
4394 | 10 | 70 | 40 | 33769.4673 | 0.97749 | 25.23 | 0.64808 | 92856.0702 | 0.041529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.082 | 8.8073 | 5.9271 | 0.10889 | 0.055421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027353.0748 | 15929568.0729 | 5.2609 | 5.082 | 37.3562 | 15350.0514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72208.5331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.1301 | 1150.4704 | 4656.5205 | 19541.4671 | 17.5553 | 90722.9564 | 28456.0003 | 55417.9531 | -9385.701 | 4458.4036 | 7500 | 5286.8579 | 1813.5142 | 0 | 85345.7301 | 61452.4086 | 117440.3496
4395 | 10 | 70 | 40 | 38588.0239 | 1.1634 | 19.7198 | 0.69613 | 98548.5121 | 0.039939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7095 | 11.0717 | 4.8231 | 0.10418 | 0.046418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105188.8421 | 11287211.2723 | 4.7097 | 5.2065 | 30.5369 | 12055.999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69259.2126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.8612 | 1266.3549 | 5711.8791 | 20122.9543 | 13.3573 | 96370.3248 | 36930.1392 | 44066.5144 | -9584.0241 | 5625.2875 | 7500 | 5397.4667 | 1916.4245 | 0 | 70686.4858 | 67826.6732 | 94711.6208
4396 | 10 | 70 | 40 | 31407.3751 | 0.76882 | 23.692 | 0.75758 | 100621.8201 | 0.066011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1292 | 5.6547 | 5.5151 | 0.094951 | 0.041394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861594.3259 | 14683672.874 | 4.9345 | 5.5533 | 33.2012 | 15292.1598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78070.3317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.9615 | 1108.7717 | 4877.732 | 20425.752 | 15.5054 | 96972.6092 | 21963.2462 | 63913.622 | -16056.528 | 3986.9023 | 7500 | 4403.9473 | 1211.2558 | 0 | 92186.9023 | 56634.8101 | 122474.5377
4397 | 10 | 70 | 40 | 39212.4258 | 0.9889 | 26.3288 | 0.80785 | 109558.495 | 0.059713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2286 | 8.3904 | 4.6006 | 0.10453 | 0.042976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260926.5104 | 19904784.4781 | 4.3637 | 4.6528 | 36.9928 | 17252.8213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81569.3053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.3217 | 1299.3201 | 5502.7256 | 22546.771 | 16.753 | 105957.9205 | 33331.3095 | 78108.6707 | -15842.5278 | 5522.5475 | 7500 | 4538.7035 | 1741.9282 | 0 | 101426.6228 | 74141.3225 | 142185.9319
4398 | 10 | 70 | 40 | 33226.2415 | 0.81435 | 21.2487 | 0.75206 | 101948.0806 | 0.04284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7353 | 12.5706 | 6.377 | 0.079763 | 0.053017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028319.2251 | 17243063.8695 | 4.8156 | 5.1551 | 45.5648 | 18441.4341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79155.4723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.2965 | 1374.8986 | 5295.3279 | 21065.1021 | 13.9494 | 99533.0409 | 24322.2787 | 57778.3949 | -10626.1746 | 3972.0088 | 7500 | 4661.0659 | 1545.5704 | 0 | 85699.0344 | 60133.4567 | 114718.7217
4399 | 10 | 70 | 40 | 33801.9 | 1.1035 | 25.1508 | 0.86486 | 112881.1588 | 0.053847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9143 | 10.0935 | 4.8571 | 0.12781 | 0.048092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995834.0832 | 11781156.5505 | 5.059 | 4.8237 | 46.2736 | 15388.7776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62763.8005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1131 | 793.9771 | 3810.8336 | 18228.5523 | 15.501 | 109530.3685 | 31146.6954 | 60565.9723 | -14743.477 | 5156.8276 | 7500 | 4504.6213 | 1820.2047 | 0 | 54261.7258 | 55471.6615 | 94740.9085
4400 | 10 | 70 | 40 | 36660.3416 | 1.2744 | 26.3358 | 0.79323 | 101055.2554 | 0.042914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7679 | 9.2619 | 5.8711 | 0.085968 | 0.061762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185434.4424 | 16231168.287 | 5.7094 | 5.5038 | 41.6288 | 17853.4509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82289.4017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.7693 | 1055.8599 | 5544.5893 | 17967.0809 | 16.8951 | 98657.2848 | 37386.5214 | 77686.7764 | -10551.0707 | 5747.3605 | 7500 | 4913.5289 | 2605.2868 | 0 | 87244.3933 | 68094.1629 | 144438.6338
4401 | 10 | 70 | 40 | 29592.0233 | 0.55043 | 20.3548 | 0.77161 | 94834.8163 | 0.041835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3802 | 10.7878 | 4.5485 | 0.065389 | 0.04752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855685.1582 | 22384540.6992 | 5.3548 | 5.4324 | 48.0121 | 13009.4254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67907.881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.1909 | 781.3206 | 6239.1312 | 21747.0475 | 13.2171 | 92640.3901 | 15689.9516 | 48470.6793 | -9655.4753 | 2735.737 | 7500 | 2893.2649 | 954.1494 | 0 | 112172.5477 | 46871.68 | 133889.1746
4402 | 10 | 70 | 40 | 33870.2675 | 1.1139 | 17.664 | 0.8023 | 93911.1786 | 0.072966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2212 | 8.2125 | 4.7438 | 0.088723 | 0.041045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913420.5533 | 10294150.7708 | 5.2052 | 5.4317 | 35.3316 | 13437.5892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81194.3797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.174 | 1182.4569 | 4956.5933 | 18159.2961 | 11.2745 | 90153.7333 | 31421.9429 | 51878.5309 | -16532.7594 | 5305.1436 | 7500 | 3839.9415 | 1598.145 | 0 | 60601.8823 | 55720.152 | 89892.6748
4403 | 10 | 70 | 40 | 38329.264 | 1.3019 | 26.2886 | 0.84249 | 102948.7748 | 0.040457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.296 | 10.0056 | 4.8038 | 0.06629 | 0.055654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855820.252 | 13785862.0434 | 5.5116 | 5.4266 | 34.5609 | 16366.0167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71907.4535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.291 | 1019.3971 | 5665.0038 | 18497.9067 | 16.4063 | 100644.1351 | 39662.7146 | 71061.0888 | -10140.4143 | 6032.0592 | 7500 | 3056.3507 | 2463.9048 | 0 | 81374.1541 | 56484.2452 | 144525.6127
4404 | 10 | 70 | 40 | 31682.1913 | 0.97771 | 36.3621 | 0.60941 | 101717.7952 | 0.060318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.786 | 10.5215 | 4.3018 | 0.10789 | 0.060298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811175.3447 | 11185702.0152 | 5.5227 | 5.6191 | 32.4427 | 16598.501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70395.5451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.2714 | 1162.8621 | 4952.5808 | 18331.3302 | 25.8547 | 98341.6256 | 26701.7222 | 73967.5076 | -14855.1461 | 4558.1159 | 7500 | 4657.0792 | 2017.2058 | 0 | 70727.8295 | 56058.2354 | 119216.0786
4405 | 10 | 70 | 40 | 33168.9915 | 1.2201 | 22.6685 | 0.83841 | 102282.1248 | 0.054595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6923 | 9.8602 | 4.7149 | 0.097314 | 0.053307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994300.2794 | 14728920.7475 | 5.04 | 5.3334 | 39.0042 | 14947.0393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72126.8396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4608 | 1144.976 | 4433.5947 | 16757.6697 | 14.1794 | 99204.4488 | 32822.6436 | 61229.1572 | -13541.7744 | 5310.7519 | 7500 | 4295.4562 | 2077.8194 | 0 | 81145.6361 | 58538.5168 | 122301.1733
4406 | 10 | 70 | 40 | 31612.9743 | 0.83498 | 22.388 | 0.87841 | 108091.7745 | 0.040268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9667 | 10.1923 | 4.365 | 0.097643 | 0.039181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793873.5663 | 13047790.81 | 4.9606 | 4.8851 | 38.4297 | 15981.1353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75377.9864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.9819 | 885.8578 | 4914.4772 | 19812.2452 | 13.6939 | 105683.2323 | 23601.4582 | 65534.4311 | -10597.5855 | 3872.0264 | 7500 | 3955.8683 | 1113.4704 | 0 | 66952.4781 | 51062.8243 | 110869.3228
4407 | 10 | 70 | 40 | 34567.1505 | 1.1776 | 20.913 | 0.63322 | 97948.8208 | 0.077861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4709 | 10.7996 | 5.4748 | 0.10252 | 0.044544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252364.3075 | 14128228.8692 | 5.2894 | 4.3182 | 43.6537 | 20343.8669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58786.7497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.5487 | 859.2358 | 5045.4353 | 17883.7898 | 14.673 | 93772.6283 | 33366.7216 | 36683.0087 | -18375.2467 | 5684.2283 | 7500 | 4851.6784 | 1858.3287 | 0 | 59930.2941 | 72178.3161 | 59320.6969
4408 | 10 | 70 | 40 | 37522.0123 | 1.0568 | 20.766 | 0.74784 | 104868.849 | 0.045347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4416 | 8.8004 | 4.4781 | 0.096484 | 0.051222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030475.2777 | 10767474.8161 | 5.4648 | 5.3774 | 37.3798 | 16985.248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77042.7271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3976 | 896.4471 | 5348.6249 | 20770.1088 | 13.6647 | 102241.0741 | 33503.8069 | 54710.3456 | -11562.2096 | 5280.9624 | 7500 | 4031.4142 | 1985.3189 | 0 | 60396.7113 | 63211.7327 | 92634.6169
4409 | 10 | 70 | 40 | 38988.3287 | 1.0837 | 30.4786 | 0.86675 | 103038.3984 | 0.049696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8089 | 6.6404 | 4.5076 | 0.11877 | 0.054206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014788.4025 | 23375963.9375 | 4.9836 | 5.4929 | 32.3424 | 15627.3072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85926.6571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2905 | 982.504 | 4210.3365 | 21259.0051 | 18.7646 | 100212.294 | 35458.6473 | 100653.9237 | -12434.8597 | 5601.3542 | 7500 | 4127.2068 | 2228.4668 | 0 | 147347.4681 | 65083.0849 | 225399.1222
4410 | 10 | 70 | 40 | 34703.4507 | 1.1319 | 20.5172 | 0.66169 | 108245.5955 | 0.054598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1346 | 9.8356 | 4.7145 | 0.092747 | 0.057032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099214.0788 | 9113430.313 | 5.6949 | 5.0327 | 33.5642 | 13987.8847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69202.1991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5343 | 825.5065 | 4938.0786 | 18419.2411 | 14.1679 | 104988.3047 | 32568.4192 | 43939.1518 | -14332.0796 | 5325.0589 | 7500 | 3928.6905 | 2228.9744 | 0 | 50756.1999 | 66397.2005 | 65517.2145
4411 | 10 | 70 | 40 | 39938.0067 | 1.3494 | 20.9168 | 0.811 | 91192.7306 | 0.040215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9646 | 8.4597 | 4.5938 | 0.075851 | 0.050816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942851.1533 | 11069997.2268 | 5.731 | 5.6082 | 42.3803 | 12693.6594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71274.7237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.0039 | 1154.4005 | 4477.9192 | 18769.0587 | 13.2859 | 89163.3833 | 42337.896 | 54388.9819 | -8929.1283 | 6321.5355 | 7500 | 2870.208 | 2357.6664 | 0 | 59958.2753 | 52294.2192 | 114511.2155
4412 | 10 | 70 | 40 | 37730.9864 | 1.0219 | 20.6161 | 0.64767 | 97097.5283 | 0.049111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3024 | 10.419 | 3.6296 | 0.0634 | 0.058429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972628.7742 | 11172061.9107 | 4.5753 | 5.536 | 36.0364 | 14854.7037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74824.5487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.7041 | 855.0165 | 4784.2846 | 21298.5087 | 14.3483 | 94465.304 | 32864.9554 | 46898.9307 | -11581.7871 | 5195.1313 | 7500 | 2351.4266 | 2227.8693 | 0 | 67435.0269 | 59379.5797 | 93511.9734
4413 | 10 | 70 | 40 | 38459.3328 | 0.99929 | 34.386 | 0.71941 | 100738.816 | 0.063379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3959 | 9.7997 | 5.5794 | 0.087625 | 0.050675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817850.974 | 19593582.0517 | 5.2344 | 4.5891 | 31.4256 | 12763.8902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69912.8904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9576 | 1044.8671 | 4630.5021 | 21985.5183 | 22.99 | 97228.4509 | 32947.629 | 79672.7696 | -15445.6062 | 5445.6889 | 7500 | 3961.2551 | 2025.3868 | 0 | 105576.1912 | 53317.61 | 168365.7043
4414 | 10 | 70 | 40 | 39340.6653 | 0.88526 | 23.6456 | 0.85422 | 97554.4513 | 0.040063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7412 | 11.5123 | 4.9481 | 0.091613 | 0.05362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971303.4086 | 14402778.3594 | 5.0909 | 4.488 | 44.2206 | 17917.4353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75449.4584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.8278 | 1033.1093 | 4795.9929 | 23971.1725 | 14.6603 | 95391.6305 | 30738.9856 | 67794.0674 | -9516.4117 | 4777.5555 | 7500 | 4152.9589 | 1880.174 | 0 | 63313.6708 | 57866.9464 | 112774.0541
4415 | 10 | 70 | 40 | 34208.0334 | 1.1151 | 25.2898 | 0.76485 | 107058.0933 | 0.044039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6843 | 8.8116 | 4.0009 | 0.080303 | 0.042068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913766.1477 | 18080957.3754 | 4.7649 | 4.6948 | 39.8405 | 13138.9465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82795.6907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.7217 | 960.82 | 4849.2351 | 18328.4345 | 16.4838 | 104451.8754 | 31759.1977 | 72909.729 | -11467.3588 | 5037.3851 | 7500 | 2861.8226 | 1555.3146 | 0 | 88224.0678 | 52753.4215 | 145626.7363
4416 | 10 | 70 | 40 | 28197.9471 | 0.98066 | 32.7665 | 0.73655 | 101743.9433 | 0.030283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1584 | 8.905 | 5.1943 | 0.11948 | 0.05688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104064.2451 | 17625418.5217 | 4.3413 | 4.578 | 30.8058 | 17218.3713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73868.0203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 664.0789 | 1036.2326 | 4536.4346 | 16288.4393 | 21.698 | 100034.2591 | 23819.0155 | 81760.2857 | -7522.6105 | 3711.2298 | 7500 | 5358.6846 | 1549.3285 | 0 | 98479.2755 | 72633.0734 | 142022.1358
4417 | 10 | 70 | 40 | 37361.1169 | 0.91837 | 24.7334 | 0.70159 | 95112.4848 | 0.05196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3072 | 10.5701 | 4.816 | 0.13427 | 0.036242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743763.1283 | 14763638.2674 | 4.7527 | 5.3648 | 30.5572 | 18408.0041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78222.0661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9183 | 1080.3203 | 3699.6681 | 22347.0635 | 16.7021 | 92386.662 | 30028.1068 | 62822.3506 | -11993.6204 | 4834.1163 | 7500 | 5485.4936 | 1285.8537 | 0 | 94893.699 | 55924.8354 | 138931.164
4418 | 10 | 70 | 40 | 33651.5152 | 0.85494 | 27.5994 | 0.87747 | 108175.6807 | 0.0504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8687 | 8.6451 | 3.9491 | 0.096704 | 0.048138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160619.4999 | 12525366.0423 | 5.5412 | 5.3883 | 39.7857 | 13563.8293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60686.1912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8958 | 875.9672 | 4941.8245 | 20855.5805 | 16.8905 | 105167.2689 | 25591.8694 | 64988.435 | -13237.0118 | 4306.6844 | 7500 | 3286.5682 | 1521.5926 | 0 | 67920.2214 | 63916.4168 | 97961.9425
4419 | 10 | 70 | 40 | 34442.5715 | 1.0993 | 15.9294 | 0.92615 | 106025.8937 | 0.050251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3303 | 10.6339 | 4.4789 | 0.054291 | 0.050832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803788.8813 | 13458736.6483 | 5.0902 | 4.9206 | 39.6461 | 13775.2199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67391.6545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 688.8018 | 1250.2075 | 6229.1867 | 18618.0343 | 9.4866 | 103085.8673 | 31649.0744 | 43419.3533 | -12936.1162 | 5113.3436 | 7500 | 2959.3346 | 1907.6751 | 0 | 68123.5486 | 48711.4597 | 99024.7536
4420 | 10 | 70 | 40 | 32702.6661 | 0.99031 | 18.5564 | 0.57567 | 100417.013 | 0.046199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2169 | 11.6569 | 4.9784 | 0.10344 | 0.036443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1443696.9349 | 17295781.2811 | 4.8585 | 5.0478 | 43.4474 | 15178.0826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68940.6003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.8645 | 1005.9154 | 7028.7959 | 18788.8536 | 13.4457 | 97854.1387 | 27827.6248 | 35233.178 | -11276.6467 | 4489.8971 | 7500 | 6023.4453 | 1200.9085 | 0 | 86151.4836 | 75070.7135 | 82079.1772
4421 | 10 | 70 | 40 | 39239.1935 | 1.1269 | 37.5195 | 0.7298 | 108130.2134 | 0.043162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0956 | 9.8537 | 4.6646 | 0.095063 | 0.059183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894530.3496 | 14329783.0957 | 5.5896 | 4.9305 | 35.0394 | 15897.0411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70369.9128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1673 | 1179.1669 | 4811.4347 | 20885.0257 | 24.9394 | 105549.7382 | 36708.3356 | 88525.5135 | -11354.0906 | 5704.6902 | 7500 | 4399.906 | 2477.9521 | 0 | 76619.6439 | 57501.1633 | 153080.7874
4422 | 10 | 70 | 40 | 33082.4209 | 0.82198 | 23.9331 | 0.74441 | 96159.9139 | 0.044961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7049 | 10.5937 | 5.2826 | 0.1234 | 0.052262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048682.5342 | 22262069.5218 | 5.2979 | 4.5564 | 30.887 | 14809.4503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54929.9364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.5187 | 1103.5018 | 4958.1928 | 20884.488 | 15.7789 | 93770.6432 | 24395.8659 | 44790.6825 | -10512.7908 | 3975.013 | 7500 | 5511.0108 | 1524.7151 | 0 | 120192.5185 | 67359.611 | 130017.4039
4423 | 10 | 70 | 40 | 33564.1131 | 0.97581 | 26.15 | 0.70766 | 99853.2151 | 0.060853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.266 | 11.8712 | 5.2461 | 0.098799 | 0.052215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180151.4088 | 14557312.9958 | 4.917 | 5.3225 | 43.0613 | 15945.4605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69241.5922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.0064 | 999.4255 | 4038.6058 | 19440.9152 | 17.5988 | 96510.0158 | 28246.3959 | 59210.085 | -14710.0768 | 4759.5932 | 7500 | 4261.3808 | 1824.0287 | 0 | 76358.3205 | 65120.8059 | 102328.9215
4424 | 10 | 70 | 40 | 35919.1436 | 1.139 | 32.8258 | 0.58475 | 102298.2135 | 0.043556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9751 | 12.591 | 4.1505 | 0.11593 | 0.049888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821999.9325 | 11073126.9724 | 4.482 | 5.4133 | 40.4348 | 13872.5693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88233.9115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.7557 | 1013.7168 | 3403.2723 | 18989.0946 | 23.6645 | 99834.8932 | 33860.0979 | 80833.6128 | -10838.6091 | 5284.6931 | 7500 | 4047.386 | 1934.9754 | 0 | 61697.4773 | 49234.6095 | 135085.0238
4425 | 10 | 70 | 40 | 33844.2054 | 1.2961 | 24.9549 | 0.8028 | 100054.4621 | 0.066638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7753 | 11.3357 | 4.9096 | 0.097737 | 0.051266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186429.5989 | 15390572.5851 | 5.4961 | 5.4717 | 34.3566 | 12976.5887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66738.1139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.2861 | 800.5529 | 5072.4714 | 16386.6971 | 15.9238 | 96391.9774 | 34915.0166 | 60272.0652 | -16114.933 | 5755.1981 | 7500 | 4049.1797 | 2165.4783 | 0 | 91897.5376 | 68782.9357 | 121656.6069
4426 | 10 | 70 | 40 | 34893.2185 | 0.80746 | 22.5065 | 0.70056 | 102189.9938 | 0.041649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8266 | 8.7674 | 5.2201 | 0.10023 | 0.054155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865345.8006 | 10170074.3448 | 5.1367 | 5.5833 | 35.4642 | 16425.6717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94317.4949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7799 | 1145.3178 | 6432.306 | 22207.4213 | 15.2071 | 99835.7378 | 25371.5944 | 68846.7904 | -10358.7266 | 4098.4145 | 7500 | 5446.7484 | 1628.9778 | 0 | 61402.095 | 56397.9648 | 107537.9292
4427 | 10 | 70 | 40 | 35576.3364 | 1.2143 | 28.4226 | 0.67837 | 97389.3099 | 0.077451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9253 | 9.4541 | 5.1598 | 0.10781 | 0.037449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656571.3073 | 8834222.3163 | 4.486 | 5.2841 | 38.9808 | 14264.9087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72373.4983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.706 | 870.781 | 4526.0978 | 18031.4119 | 19.4444 | 93258.3511 | 35089.8491 | 64978.3786 | -18176.2188 | 5906.6782 | 7500 | 4660.7326 | 1623.463 | 0 | 49066.9083 | 43059.0549 | 107590.7362
4428 | 10 | 70 | 40 | 33476.3047 | 0.83467 | 20.4994 | 0.87012 | 96706.7164 | 0.055848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0902 | 11.0955 | 4.8647 | 0.10981 | 0.051362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892125.2197 | 13737570.4016 | 4.9405 | 4.8746 | 38.6295 | 14375.4261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65215.88 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.2519 | 1074.8529 | 6105.515 | 20983.6336 | 12.597 | 93731.057 | 24985.3422 | 51535.9397 | -13092.9015 | 4215.1201 | 7500 | 5642.028 | 1588.9652 | 0 | 70196.9695 | 53689.405 | 98882.058
4429 | 10 | 70 | 40 | 35288.5975 | 1.2132 | 23.0854 | 0.85909 | 108081.1014 | 0.045577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3317 | 10.136 | 5.8947 | 0.09198 | 0.055088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724112.0121 | 20339162.9949 | 4.8562 | 4.6893 | 36.3162 | 13045.4049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70013.785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.915 | 1108.1534 | 5249.5841 | 17896.7136 | 14.274 | 105359.259 | 34783.7678 | 61691.7246 | -11976.1065 | 5480.9904 | 7500 | 4660.3992 | 2216.0412 | 0 | 103946.9854 | 46050.744 | 162253.0581
4430 | 10 | 70 | 40 | 32512.0624 | 1.2315 | 25.3001 | 0.64907 | 100354.695 | 0.042724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1536 | 7.6349 | 4.6829 | 0.0455 | 0.053483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745556.627 | 12996931.3461 | 5.587 | 5.3271 | 49.2357 | 16335.2616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77761.6451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5204 | 831.6796 | 4968.6563 | 16320.8875 | 17.5944 | 97983.7478 | 32382.35 | 59920.9378 | -10432.1678 | 5058.1783 | 7500 | 1739.5234 | 1985.5037 | 0 | 62815.0462 | 45508.6729 | 115460.6987
4431 | 10 | 70 | 40 | 41727.3791 | 0.97224 | 27.4612 | 0.70153 | 100197.0259 | 0.060567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6651 | 10.8571 | 5.8653 | 0.065513 | 0.053958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738858.1147 | 14191765.1108 | 5.035 | 4.994 | 44.5887 | 15480.6216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68386.6175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0963 | 935.6709 | 5834.1618 | 24217.5017 | 18.5448 | 96857.8479 | 35019.7547 | 60976.28 | -14692.3832 | 5681.3676 | 7500 | 3493.162 | 2249.9475 | 0 | 68752.6234 | 45748.1666 | 123232.5853
4432 | 10 | 70 | 40 | 39551.8438 | 1.1933 | 31.7889 | 0.7327 | 108802.4893 | 0.055698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4079 | 11.7237 | 5.2133 | 0.12255 | 0.052674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959543.2137 | 15554616.1136 | 4.4948 | 5.6826 | 36.4044 | 15567.6446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83828.7377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.6257 | 915.1025 | 5299.0345 | 20283.9915 | 21.0961 | 105463.4593 | 38535.7045 | 89636.6535 | -14691.7322 | 6160.3754 | 7500 | 6015.7822 | 2381.5983 | 0 | 95855.9029 | 59244.9557 | 172149.3289
4433 | 10 | 70 | 40 | 37313.7284 | 1.1689 | 24.7421 | 0.7337 | 113415.2635 | 0.054236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.162 | 6.3329 | 5.9277 | 0.15505 | 0.044071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993638.0803 | 14101661.4128 | 5.0953 | 5.3643 | 38.1596 | 17298.6052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77862.4911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.934 | 939.7337 | 3249.1864 | 19399.1618 | 16.4104 | 110024.6604 | 35829.1332 | 64872.1535 | -14918.6537 | 5805.6587 | 7500 | 5331.9498 | 1877.8722 | 0 | 78897.6051 | 61375.1029 | 123820.616
4434 | 10 | 70 | 40 | 37162.1739 | 0.64639 | 18.9981 | 0.80927 | 99290.9906 | 0.04366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5244 | 9.9317 | 5.3038 | 0.12499 | 0.053881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071162.9336 | 14137424.4531 | 4.7503 | 4.2621 | 46.4794 | 18996.5223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60191.9289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.1874 | 1162.4373 | 4890.4996 | 25882.3235 | 12.0789 | 96894.4392 | 22559.7008 | 41647.9215 | -10544.8258 | 3726.8195 | 7500 | 6445.2348 | 1473.8065 | 0 | 58411.8072 | 62022.28 | 69198.1844
4435 | 10 | 70 | 40 | 33229.0373 | 1.091 | 27.9756 | 0.78407 | 90588.3089 | 0.03712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5458 | 11.379 | 5.6779 | 0.07597 | 0.038981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743729.8964 | 16342514.4455 | 5.5026 | 4.6112 | 46.7076 | 16442.3946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66918.1233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.4862 | 799.5816 | 4320.4455 | 18045.2459 | 18.0393 | 88725.9527 | 30367.5827 | 66491.7332 | -8194.3674 | 4645.0752 | 7500 | 3408.6639 | 1328.9567 | 0 | 70925.5066 | 46248.1335 | 130225.0175
4436 | 10 | 70 | 40 | 39000.8099 | 0.72578 | 17.6036 | 0.70018 | 105411.1371 | 0.063237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2105 | 9.0637 | 4.5 | 0.06185 | 0.053331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214241.6804 | 16762315.2404 | 4.2691 | 5.5358 | 46.1907 | 19068.6092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60617.2881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4297 | 1257.8743 | 5504.9047 | 25982.5536 | 11.8969 | 101746.0582 | 26036.5126 | 34592.9892 | -16126.3471 | 4546.2088 | 7500 | 2876.7235 | 1779.4628 | 0 | 89843.9877 | 67983.4968 | 83066.0406
4437 | 10 | 70 | 40 | 32275.6781 | 1.1629 | 21.1946 | 0.77602 | 93106.8746 | 0.037613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.777 | 9.5485 | 5.3037 | 0.097119 | 0.04139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105865.2494 | 21581748.7054 | 5.6928 | 4.7486 | 35.6737 | 13761.1151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81240.7702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.974 | 1118.0611 | 3392.7586 | 16836.1972 | 13.7284 | 91167.553 | 30878.9618 | 60655.4883 | -8533.0149 | 4735.7237 | 7500 | 3494.7495 | 1438.6023 | 0 | 109967.2391 | 64673.8987 | 145463.8511
4438 | 10 | 70 | 40 | 32075.4211 | 1.0239 | 24.9544 | 0.85064 | 108963.0401 | 0.040183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.377 | 9.2923 | 4.7631 | 0.1374 | 0.040718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959568.8629 | 20361553.2066 | 4.6373 | 5.6033 | 49.078 | 17119.0975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69760.3574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 335.6543 | 988.4363 | 6121.6445 | 18085.5073 | 15.5027 | 106540.1196 | 27979.8276 | 65934.9308 | -10660.8499 | 4472.4973 | 7500 | 6208.2164 | 1336.6037 | 0 | 106185.515 | 54720.2114 | 154236.5295
4439 | 10 | 70 | 40 | 32061.8832 | 1.2578 | 19.4408 | 0.73463 | 101554.4046 | 0.050007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6057 | 11.5175 | 4.3796 | 0.096767 | 0.055432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1570093.6989 | 16230842.8447 | 5.4683 | 4.5262 | 38.8161 | 15473.4648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63208.997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.9389 | 949.8359 | 4568.0561 | 15859.5275 | 12.8876 | 98751.8325 | 32404.7114 | 41422.1964 | -12331.317 | 5178.8428 | 7500 | 4365.9956 | 2106.9631 | 0 | 76003.7184 | 84485.9723 | 72165.1384
4440 | 10 | 70 | 40 | 34421.2914 | 0.76987 | 24.2847 | 0.75273 | 103521.7147 | 0.038539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1154 | 11.4759 | 4.9244 | 0.074676 | 0.065088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273732.9149 | 9719952.977 | 5.1214 | 5.1065 | 36.1117 | 12552.1455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70479.2209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7445 | 732.4488 | 4770.5269 | 22372.7505 | 15.9364 | 101312.9632 | 24097.0818 | 58838.1763 | -9718.5067 | 3885.1122 | 7500 | 3120.423 | 1855.9714 | 0 | 53519.7015 | 70792.8415 | 72305.1182
4441 | 10 | 70 | 40 | 33281.9131 | 1.5644 | 23.7309 | 0.76205 | 110211.4819 | 0.061169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3056 | 10.0173 | 4.9751 | 0.10479 | 0.047083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302705.0432 | 13845332.0874 | 4.2581 | 5.15 | 38.0638 | 14683.9851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61512.2547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.5706 | 1127.3467 | 6198.6618 | 13867.5939 | 15.4919 | 106502.6498 | 38828.6384 | 50679.4697 | -16318.8613 | 6301.0587 | 7500 | 5661.0663 | 2177.4019 | 0 | 76571.7201 | 72548.8862 | 98851.6077
4442 | 10 | 70 | 40 | 36196.3774 | 1.1379 | 28.2409 | 0.82793 | 104835.8173 | 0.032308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4319 | 8.7315 | 5.3951 | 0.07556 | 0.043959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126558.0442 | 17806079.6163 | 4.4019 | 5.0005 | 39.1827 | 15081.8065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84930.0376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.9435 | 826.2873 | 5550.8048 | 19147.3626 | 17.7689 | 102957.431 | 34098.0297 | 88938.6665 | -8264.8999 | 5157.7168 | 7500 | 3574.3241 | 1664.0599 | 0 | 93947.6612 | 64352.0205 | 162263.5377
4443 | 10 | 70 | 40 | 39105.8225 | 1.3354 | 26.3375 | 0.77103 | 108246.8753 | 0.046288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8071 | 9.7366 | 6.2093 | 0.095407 | 0.057918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013546.8695 | 10396281.4506 | 5.3677 | 5.4042 | 48.9357 | 15315.9469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60067.5156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.6319 | 997.7234 | 4762.8519 | 18522.4294 | 17.1075 | 105478.9213 | 41166.7862 | 55442.492 | -12178.9978 | 6363.2421 | 7500 | 4446.0224 | 2704.9167 | 0 | 51386.4822 | 55083.5524 | 101747.3914
4444 | 10 | 70 | 40 | 28262.8615 | 1.3744 | 23.1274 | 0.66155 | 103467.8838 | 0.048402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0255 | 11.6436 | 6.6843 | 0.076454 | 0.047953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765002.4381 | 5988315.9011 | 5.4426 | 4.298 | 40.3602 | 9540.6052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66368.8699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.6008 | 786.2957 | 5672.6297 | 13097.5321 | 15.9715 | 100702.9198 | 30330.6587 | 47493.2471 | -12165.8418 | 4886.005 | 7500 | 4185.0138 | 1719.6073 | 0 | 26192.5262 | 42482.1955 | 67659.0208
4445 | 10 | 70 | 40 | 32236.3931 | 1.1095 | 32.9269 | 0.62891 | 103840.11 | 0.040878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2085 | 9.2818 | 5.4804 | 0.11641 | 0.04427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823791.2311 | 16069155.9758 | 4.7933 | 5.4866 | 44.566 | 15552.7982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70886.9644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.9312 | 889.4426 | 5636.3802 | 17325.473 | 23.158 | 101491.6411 | 29821.8402 | 69248.622 | -10333.2634 | 4703.1835 | 7500 | 5650.4531 | 1528.1497 | 0 | 85551.9704 | 49307.9371 | 144363.0183
4446 | 10 | 70 | 40 | 35096.1618 | 1.1648 | 26.4704 | 0.71513 | 97874.0058 | 0.053743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6075 | 9.3056 | 5.5382 | 0.099147 | 0.050758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798236.2352 | 15354269.3841 | 4.6713 | 4.605 | 40.6235 | 16363.3964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83521.143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.4098 | 1147.6313 | 5423.79 | 18288.4952 | 17.7401 | 94974.2443 | 33615.3333 | 72916.5091 | -12758.9503 | 5370.2741 | 7500 | 4686.4518 | 2000.6314 | 0 | 73043.0071 | 50620.4389 | 135752.8177
4447 | 10 | 70 | 40 | 32466.4132 | 0.7517 | 11.9643 | 0.57041 | 93257.1228 | 0.043408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1269 | 8.1866 | 4.3597 | 0.083229 | 0.046706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744520.3225 | 15776092.226 | 4.7048 | 4.3955 | 32.1783 | 16355.2029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84622.0821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.3666 | 1039.5903 | 4972.7371 | 21317.8498 | 8.6947 | 91019.0297 | 22297.1269 | 27667.5457 | -9847.6095 | 3647.8639 | 7500 | 3284.438 | 1250.4612 | 0 | 81762.4371 | 52749.9599 | 84812.3035
4448 | 10 | 70 | 40 | 38337.0473 | 0.98597 | 15.8555 | 0.77629 | 103774.9883 | 0.052397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6343 | 9.9013 | 5.2799 | 0.11867 | 0.045872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216856.3949 | 13516464.4496 | 5.0034 | 5.4572 | 32.3978 | 12547.2121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74921.2898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4884 | 1046.1016 | 3899.6378 | 22079.5102 | 10.2686 | 100776.2447 | 32515.0742 | 41857.5107 | -13194.4718 | 5247.3365 | 7500 | 5114.0673 | 1766.6557 | 0 | 84553.3242 | 71790.1938 | 93569.303
4449 | 10 | 70 | 40 | 38244.3087 | 1.262 | 15.0056 | 0.70854 | 94286.3666 | 0.054351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4941 | 8.9409 | 4.1877 | 0.15999 | 0.063006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684246.6919 | 13344039.4904 | 5.5809 | 5.2119 | 40.8095 | 16734.5071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83903.2571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3469 | 1006.3614 | 5067.9453 | 18873.9913 | 10.0937 | 91461.7479 | 38740.6347 | 41212.3508 | -12428.3224 | 6048.1201 | 7500 | 6467.0894 | 2796.8412 | 0 | 69166.3253 | 46030.4155 | 113472.6236
4450 | 10 | 70 | 40 | 36385.4987 | 0.88634 | 18.018 | 0.78563 | 96385.6327 | 0.048883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9503 | 9.9697 | 5.0254 | 0.1514 | 0.046074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1452195.5285 | 11696645.8811 | 5.2852 | 5.5796 | 34.4763 | 13768.1287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58764.8971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.83 | 1004.6841 | 3649.2957 | 22157.2093 | 11.6083 | 93784.658 | 28456.5789 | 37666.7771 | -11444.2889 | 4585.9745 | 7500 | 6059.4113 | 1550.7879 | 0 | 71409.5122 | 81938.5612 | 63846.1919
4451 | 10 | 70 | 40 | 30709.4835 | 0.79541 | 18.9194 | 0.86664 | 107439.544 | 0.035151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5374 | 11.6464 | 4.818 | 0.1059 | 0.046124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168284.7361 | 9093786.5202 | 4.9682 | 4.6876 | 47.4717 | 15453.788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65873.9162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.4418 | 1035.0661 | 4511.1612 | 19676.9801 | 11.6488 | 105346.7342 | 22065.0069 | 47894.1785 | -9208.3631 | 3576.6479 | 7500 | 4322.9224 | 1210.7817 | 0 | 40411.4828 | 61925.4054 | 55847.2516
4452 | 10 | 70 | 40 | 33947.1505 | 1.343 | 34.4367 | 0.67234 | 98380.0832 | 0.066398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6312 | 9.1763 | 4.3929 | 0.060061 | 0.057115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168180.6023 | 11512873.7343 | 4.7239 | 5.2508 | 37.357 | 12380.0161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84747.7858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4379 | 782.3961 | 5871.8973 | 16010.4424 | 23.6383 | 94791.6339 | 35873.4162 | 91513.7545 | -15789.1771 | 5865.6054 | 7500 | 2611.7505 | 2458.8011 | 0 | 64592.9681 | 64801.3461 | 129825.7725
4453 | 10 | 70 | 40 | 31257.9935 | 1.3625 | 36.1229 | 0.7389 | 98543.4644 | 0.025303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.841 | 10.199 | 3.0163 | 0.063094 | 0.058296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877059.9563 | 18121550.4187 | 5.2353 | 5.3866 | 31.7503 | 12835.283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70499.1632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.6016 | 1099.0558 | 3058.5651 | 14581.7586 | 23.8893 | 97157.9267 | 33352.4697 | 86246.0674 | -6096.366 | 4921.833 | 7500 | 1745.3279 | 2105.8735 | 0 | 112597.9356 | 56055.3478 | 186317.7936
4454 | 10 | 70 | 40 | 32841.8543 | 1.2279 | 24.6055 | 0.69343 | 100204.2013 | 0.068696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7747 | 8.6256 | 5.0734 | 0.079914 | 0.056284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793747.6566 | 8223009.7314 | 5.2011 | 4.3689 | 47.098 | 20621.052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74491.8474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.1395 | 1205.0357 | 4871.0035 | 16519.9487 | 16.6918 | 96425.1403 | 32643.8112 | 58950.6307 | -16627.8685 | 5477.5134 | 7500 | 3976.0232 | 2262.7274 | 0 | 34103.4665 | 52309.1803 | 75977.1237
4455 | 10 | 70 | 40 | 32802.2461 | 1.1162 | 19.6139 | 0.79111 | 98625.3356 | 0.05321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3286 | 9.4926 | 4.8123 | 0.11252 | 0.048887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056668.846 | 16947148.1492 | 4.4055 | 5.5909 | 38.1311 | 16343.5006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79778.0948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.498 | 1063.8172 | 5051.8758 | 17564.3951 | 12.5978 | 95731.8584 | 30475.702 | 55972.8931 | -12731.2997 | 4940.7869 | 7500 | 5092.2719 | 1772.7605 | 0 | 100571.2363 | 63234.863 | 130359.4881
4456 | 10 | 70 | 40 | 35824.9244 | 1.1033 | 24.3559 | 0.6431 | 96211.9164 | 0.04087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8067 | 10.5575 | 5.414 | 0.094552 | 0.056234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 563468.6035 | 7678535.5564 | 4.3207 | 4.3709 | 30.7165 | 11993.9612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69347.1332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.5091 | 929.3779 | 5439.6556 | 19321.4983 | 16.9944 | 94036.3909 | 33006.8521 | 51049.8678 | -9572.3119 | 5090.0143 | 7500 | 4662.741 | 2100.767 | 0 | 41183.6696 | 40325.7368 | 94695.8631
4457 | 10 | 70 | 40 | 34101.9008 | 1.4983 | 21.7417 | 0.75598 | 100356.5916 | 0.053844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2866 | 12.2882 | 4.7842 | 0.087935 | 0.054426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 645314.2548 | 19846832.7398 | 5.4085 | 4.2874 | 44.1534 | 14920.0787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72738.1271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 659.0078 | 921.581 | 5115.4775 | 14744.928 | 14.2417 | 97377.7589 | 38713.9457 | 54553.4317 | -13106.8639 | 6086.507 | 7500 | 4497.3226 | 2431.2801 | 0 | 82868.0439 | 41481.3117 | 142062.3553
4458 | 10 | 70 | 40 | 36796.3843 | 1.3025 | 34.8691 | 0.67702 | 96979.7382 | 0.070736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3195 | 12.9147 | 6.0848 | 0.085736 | 0.036319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 683501.1314 | 21656842.9222 | 4.7372 | 5.6602 | 44.3588 | 15701.6323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58227.8622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.7495 | 995.3937 | 4860.5226 | 17751.908 | 23.8726 | 93215.7735 | 38088.9527 | 64030.3346 | -16561.4446 | 6215.3002 | 7500 | 4571.1374 | 1656.7398 | 0 | 119117.6539 | 43771.4372 | 180847.2366
4459 | 10 | 70 | 40 | 36457.4594 | 1.3113 | 33.4488 | 0.66009 | 100254.8381 | 0.058749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3155 | 10.549 | 5.4833 | 0.10755 | 0.0466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766361.4451 | 9964197.046 | 4.614 | 4.6008 | 32.7381 | 18136.92 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77148.5897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8669 | 757.9149 | 4603.6789 | 17502.2398 | 23.1182 | 97012.3477 | 37910.4392 | 79699.5972 | -14266.958 | 6048.876 | 7500 | 4581.1654 | 2068.8283 | 0 | 53485.1263 | 55216.3326 | 121810.7418
4460 | 10 | 70 | 40 | 33864.4648 | 1.6534 | 20.4735 | 0.83403 | 95043.2485 | 0.049558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3222 | 9.8157 | 5.1428 | 0.089601 | 0.058151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998536.2933 | 14568953.2361 | 4.7374 | 4.8973 | 34.7446 | 9890.6731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88297.8178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.8443 | 1220.1604 | 4966.5646 | 13425.0003 | 12.8378 | 92443.5959 | 40878.929 | 67421.5306 | -11438.4717 | 6278.1594 | 7500 | 4112.7152 | 2679.4776 | 0 | 79770.4135 | 56556.8222 | 140645.9316
4461 | 10 | 70 | 40 | 34930.4977 | 1.1167 | 21.9601 | 0.82316 | 99010.6759 | 0.043946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3996 | 6.0362 | 5.1967 | 0.093093 | 0.043146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951864.357 | 18267980.329 | 5.4349 | 4.5195 | 38.1217 | 9301.682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64983.0358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.478 | 991.2051 | 4931.6154 | 18697.96 | 13.854 | 96605.4262 | 32465.0755 | 52675.9795 | -10583.0984 | 5078.7971 | 7500 | 3729.1547 | 1608.2987 | 0 | 86342.9588 | 51547.8159 | 127269.35
4462 | 10 | 70 | 40 | 30924.3864 | 0.72962 | 22.7483 | 0.83 | 92560.1243 | 0.046515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4792 | 9.4021 | 4.5129 | 0.11494 | 0.05747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349853.9978 | 8785868.5957 | 4.3243 | 5.302 | 45.91 | 14842.2692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82909.1508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.4196 | 1017.3515 | 5250.7672 | 20557.7033 | 14.2964 | 90181.83 | 20733.3663 | 70073.7798 | -10464.4949 | 3473.0063 | 7500 | 5081.1248 | 1464.9197 | 0 | 45309.4647 | 69376.0064 | 73795.1604
4463 | 10 | 70 | 40 | 33103.0015 | 1.3835 | 29.9797 | 0.86185 | 107033.527 | 0.040787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8798 | 10.2346 | 5.2131 | 0.072213 | 0.051046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908808.8263 | 6995988.7416 | 4.2672 | 5.1337 | 46.3251 | 13302.2734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80630.3649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.6988 | 933.7867 | 5631.9124 | 15262.1008 | 18.5082 | 104618.1682 | 35681.8013 | 92494.9853 | -10627.5789 | 5519.8307 | 7500 | 3352.3491 | 2068.0064 | 0 | 34930.0644 | 49863.3238 | 121056.1346
4464 | 10 | 70 | 40 | 32934.0744 | 0.82896 | 22.6569 | 0.80364 | 103986.699 | 0.050131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.388 | 7.6312 | 4.1355 | 0.1066 | 0.056892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702222.236 | 15481789.6313 | 4.6309 | 5.7266 | 39.3432 | 19245.1768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70352.5815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.7796 | 1051.5393 | 5899.1337 | 20709.8928 | 14.4506 | 101109.9696 | 24448.3632 | 57733.4532 | -12657.6091 | 4114.9982 | 7500 | 4757.2085 | 1718.2411 | 0 | 91750.9195 | 49890.5495 | 129475.0252
4465 | 10 | 70 | 40 | 36327.2911 | 1.0493 | 23.9053 | 0.65862 | 108700.1205 | 0.048476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8387 | 7.9067 | 5.4917 | 0.13203 | 0.047371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972309.9163 | 16861450.8863 | 5.0869 | 5.5692 | 47.1039 | 19333.3965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68950.2479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.569 | 902.8444 | 4788.4924 | 20193.6589 | 16.5358 | 105790.9726 | 32267.2644 | 50813.2361 | -12800.2507 | 5189.1576 | 7500 | 5220.599 | 1804.1448 | 0 | 87902.7183 | 58147.8703 | 119748.9993
4466 | 10 | 70 | 40 | 31035.3141 | 0.86423 | 26.4405 | 0.86064 | 99900.9502 | 0.069519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9362 | 11.3927 | 4.4311 | 0.10332 | 0.057792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1299499.4893 | 17591806.1783 | 5.5909 | 4.2771 | 46.8225 | 12907.0882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67840.9412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9921 | 1115.3066 | 5657.3902 | 19134.4473 | 16.3343 | 96089.0549 | 23801.7334 | 68561.1777 | -16772.3395 | 4281.7277 | 7500 | 4824.9752 | 1816.1539 | 0 | 70892.4656 | 64926.608 | 99979.2859
4467 | 10 | 70 | 40 | 32423.575 | 0.80588 | 24.6207 | 0.81101 | 100511.1449 | 0.055174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8609 | 9.3671 | 4.9152 | 0.07975 | 0.054437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867029.8484 | 17005401.6903 | 5.5011 | 5.6266 | 31.2408 | 12955.2736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74060.3175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4323 | 947.3806 | 5614.686 | 20653.8832 | 15.6385 | 97455.1483 | 23539.3837 | 66522.7039 | -13446.385 | 4040.0001 | 7500 | 3540.8281 | 1614.1316 | 0 | 110203.9594 | 56101.8472 | 147412.7745
4468 | 10 | 70 | 40 | 37149.281 | 0.85419 | 21.9123 | 0.81791 | 86424.2325 | 0.040986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3133 | 13.0903 | 5.3137 | 0.09536 | 0.059887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318901.8664 | 16455497.9302 | 4.9622 | 5.5874 | 32.4243 | 14564.7407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82977.5575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.7303 | 1143.77 | 4576.6793 | 23032.964 | 13.8646 | 84464.5182 | 28232.634 | 66778.4607 | -8622.7428 | 4380.7185 | 7500 | 4492.0426 | 1925.5053 | 0 | 105273.8482 | 78744.6125 | 131215.8542
4469 | 10 | 70 | 40 | 36096.2663 | 1.1985 | 18.4787 | 0.66615 | 96830.0541 | 0.069367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0021 | 10.5844 | 6.3065 | 0.070678 | 0.055506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170901.0945 | 19699470.7028 | 4.4586 | 5.1005 | 37.4887 | 13503.4787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72361.3517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.9608 | 808.106 | 4550.064 | 18458.3116 | 12.7283 | 93143.2588 | 35275.9093 | 41610.4074 | -16221.8996 | 5810.9944 | 7500 | 3274.8366 | 2367.305 | 0 | 108231.0474 | 65945.894 | 121902.7066
4470 | 10 | 70 | 40 | 38478.835 | 1.1307 | 34.3576 | 0.72133 | 105627.2615 | 0.051204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1542 | 9.6761 | 5.1023 | 0.11278 | 0.054765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394217.5007 | 15207188.1 | 4.9758 | 4.3672 | 46.1855 | 14361.432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74431.9891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.8991 | 814.6455 | 4962.9983 | 20437.0491 | 22.9463 | 102643.5351 | 36083.5717 | 84936.8969 | -13128.3957 | 5729.4521 | 7500 | 4853.7208 | 2302.9111 | 0 | 64045.7658 | 70529.5128 | 121794.4098
4471 | 10 | 70 | 40 | 34530.8325 | 1.011 | 24.7401 | 0.74785 | 101065.5158 | 0.055532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9195 | 10.7454 | 5.4314 | 0.12372 | 0.046431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173219.0735 | 8058689.3665 | 5.6901 | 4.9164 | 37.2237 | 11150.2674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82105.6808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6535 | 898.7894 | 4795.5696 | 19610.93 | 16.2797 | 97973.046 | 29839.8052 | 69464.76 | -13606.8668 | 4908.3715 | 7500 | 5791.3096 | 1672.6828 | 0 | 41421.6647 | 63900.9728 | 83090.7541
4472 | 10 | 70 | 40 | 35506.8857 | 1.3418 | 28.2501 | 0.7847 | 96653.7718 | 0.059415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6321 | 11.3392 | 3.5809 | 0.13064 | 0.057405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105868.0127 | 10416130.3995 | 5.3627 | 4.578 | 48.4828 | 17123.2435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83657.4901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6584 | 1076.7189 | 5855.4598 | 16756.9003 | 18.2099 | 93492.8989 | 37499.9708 | 83993.2123 | -13907.8405 | 5970.7089 | 7500 | 5815.1065 | 2515.5918 | 0 | 44326.6398 | 60693.9495 | 113019.44
4473 | 10 | 70 | 40 | 34281.7547 | 1.1111 | 22.8063 | 0.913 | 89371.3924 | 0.049792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9185 | 9.6758 | 5.9865 | 0.052832 | 0.036361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070565.253 | 6239447.2721 | 4.3655 | 5.362 | 42.2575 | 15709.9345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69406.2561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1473 | 852.6261 | 3959.4287 | 18408.5995 | 13.6823 | 86915.4894 | 31746.3103 | 63325.6592 | -10805.9734 | 4994.6684 | 7500 | 2068.412 | 1332.944 | 0 | 33809.863 | 60740.1258 | 73231.7578
4474 | 10 | 70 | 40 | 39647.0443 | 0.86298 | 19.152 | 0.62465 | 105136.4113 | 0.049033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4145 | 9.2763 | 4.432 | 0.10611 | 0.037121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1324031.3566 | 18806304.2385 | 5.0564 | 4.7172 | 48.0858 | 17369.7005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68152.3572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.5576 | 1160.0039 | 5952.2852 | 24461.034 | 13.5021 | 102290.7309 | 30372.0206 | 38505.5453 | -12520.9937 | 4913.6357 | 7500 | 4982.3246 | 1338.7185 | 0 | 83356.9082 | 69729.5645 | 88718.5949
4475 | 10 | 70 | 40 | 35850.9161 | 1.2491 | 31.2068 | 0.61002 | 100413.6454 | 0.046561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2384 | 10.0225 | 5.5924 | 0.073212 | 0.058535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1299660.7996 | 17154250.6198 | 4.504 | 4.8953 | 42.6679 | 13312.6932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72465.957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.2212 | 725.9964 | 4759.5098 | 17820.9375 | 22.1815 | 97831.0063 | 36059.9571 | 65402.9005 | -11363.6123 | 5616.9383 | 7500 | 3222.7664 | 2413.1018 | 0 | 84676.9886 | 67715.3913 | 125813.6491
4476 | 10 | 70 | 40 | 29285.1754 | 1.0056 | 21.1274 | 0.76376 | 100165.1762 | 0.028053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6462 | 10.1542 | 5.2431 | 0.1074 | 0.055203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803176.805 | 12817059.1775 | 4.38 | 5.4815 | 36.652 | 14206.1972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76342.822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.7784 | 864.2233 | 5461.3626 | 16681.9517 | 13.7792 | 98604.9619 | 25206.4474 | 56098.0971 | -6864.943 | 3859.5369 | 7500 | 5439.9193 | 1563.7301 | 0 | 76382.8511 | 50628.481 | 118557.1578
4477 | 10 | 70 | 40 | 34525.0326 | 1.2221 | 27.1712 | 0.75775 | 101901.2136 | 0.041065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3565 | 7.5216 | 5.4089 | 0.075282 | 0.042748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161355.6653 | 10165230.1817 | 5.3606 | 4.3163 | 39.7083 | 16782.3371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72944.9831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9164 | 1283.1687 | 4702.1931 | 17423.0857 | 17.7806 | 99586.1627 | 34203.8938 | 68499.8051 | -10186.2237 | 5291.1319 | 7500 | 3384.3737 | 1660.0673 | 0 | 45130.0009 | 67218.4434 | 88264.6056
4478 | 10 | 70 | 40 | 27756.0485 | 1.2514 | 24.5347 | 0.72298 | 98689.1205 | 0.055402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4169 | 8.4168 | 5.6017 | 0.091585 | 0.044036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002418.3037 | 9653353.803 | 5.2219 | 5.0025 | 30.6478 | 19125.4724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59776.3675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2427 | 1195.2228 | 4801.21 | 13778.7056 | 16.3708 | 95676.305 | 27954.6858 | 48801.1139 | -13256.3885 | 4629.8182 | 7500 | 4327.4307 | 1496.3658 | 0 | 57253.7519 | 69597.4581 | 69109.3196
4479 | 10 | 70 | 40 | 34500.9052 | 1.25 | 21.0249 | 0.82227 | 93382.919 | 0.053654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0901 | 10.8026 | 4.8105 | 0.13872 | 0.048393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257920.2435 | 18643817.6709 | 4.9155 | 4.8846 | 47.4603 | 14651.5876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68629.8718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8033 | 869.4277 | 4697.9797 | 17141.1055 | 13.2706 | 90620.7117 | 34719.5995 | 53217.7555 | -12153.712 | 5483.2469 | 7500 | 5697.0918 | 1947.536 | 0 | 86229.8071 | 64694.208 | 117947.117
4480 | 10 | 70 | 40 | 33481.9936 | 1.2915 | 16.0054 | 0.77939 | 96579.2034 | 0.036432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4814 | 13.6364 | 6.2438 | 0.047917 | 0.053472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905653.2401 | 13988842.589 | 4.6977 | 5.0984 | 38.465 | 13877.2765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80221.3457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.6629 | 794.3458 | 6054.3157 | 16253.0257 | 10.3477 | 94630.0736 | 34457.9358 | 45386.3642 | -8576.1712 | 5226.0316 | 7500 | 2909.2618 | 2050.9656 | 0 | 75231.5692 | 53878.8102 | 110307.1469
4481 | 10 | 70 | 40 | 35977.5636 | 1.1048 | 18.7633 | 0.91729 | 103673.0977 | 0.053102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5244 | 14.0031 | 5.9521 | 0.14998 | 0.039628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 609418.4505 | 17418409.2839 | 4.3012 | 5.21 | 39.2811 | 12664.972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73709.3327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.4469 | 923.1359 | 5131.9966 | 19387.213 | 11.2298 | 100637.5874 | 33180.7011 | 55528.77 | -13356.2455 | 5348.0471 | 7500 | 8512.9725 | 1555.457 | 0 | 95622.0061 | 39282.5908 | 154609.1174
4482 | 10 | 70 | 40 | 34252.2323 | 0.88741 | 22.5841 | 0.73853 | 99766.9602 | 0.050636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6815 | 9.703 | 5.3898 | 0.13139 | 0.056004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068631.5335 | 16993244.2076 | 4.4393 | 4.675 | 43.4292 | 15933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75526.5046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.0791 | 797.904 | 4199.7377 | 20845.6433 | 14.9387 | 96979.583 | 26813.1781 | 57743.2001 | -12264.4597 | 4412.8558 | 7500 | 5077.5287 | 1813.8677 | 0 | 79814.1036 | 60274.9494 | 110635.3248
4483 | 10 | 70 | 40 | 38889.8557 | 1.0605 | 28.1533 | 0.75596 | 94999.5259 | 0.026216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6222 | 10.3926 | 4.102 | 0.11724 | 0.046269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060870.2329 | 12832523.473 | 4.6447 | 4.6248 | 41.1279 | 13734.3936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77233.6148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.59 | 689.256 | 5139.1425 | 21483.5032 | 18.4418 | 93615.9913 | 34812.705 | 75005.628 | -6087.5521 | 5120.2442 | 7500 | 4393.4613 | 1738.7867 | 0 | 60950.3554 | 58974.3826 | 124459.2459
4484 | 10 | 70 | 40 | 27677.3496 | 1.3669 | 22.1282 | 0.71758 | 103390.8549 | 0.053857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1607 | 10.8983 | 5.2753 | 0.14186 | 0.042487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057847.3939 | 17870384.1792 | 5.6611 | 4.2528 | 47.1054 | 17453.7502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71129.0195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1441 | 1034.4877 | 4835.8754 | 12879.9927 | 14.8097 | 100321.1987 | 29594.7138 | 52055.7925 | -13506.4872 | 4868.7611 | 7500 | 6105.491 | 1518.2469 | 0 | 71284.3897 | 59682.2704 | 99738.6374
4485 | 10 | 70 | 40 | 39649.9137 | 1.0001 | 21.5747 | 0.80512 | 113469.3108 | 0.051072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5097 | 9.282 | 5.0548 | 0.1594 | 0.052221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130560.6567 | 19111581.4477 | 5.12 | 4.9445 | 44.9919 | 13522.3701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63575.1431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.299 | 1110.9326 | 5005.0016 | 22656.0292 | 13.749 | 110272.1982 | 33987.7689 | 49752.1261 | -14067.2954 | 5502.0467 | 7500 | 6787.2252 | 2108.794 | 0 | 91111.0539 | 59636.4669 | 123045.2526
4486 | 10 | 70 | 40 | 37519.3365 | 0.76722 | 24.2401 | 0.65309 | 104786.9532 | 0.061819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8824 | 12.2493 | 4.4393 | 0.083317 | 0.045871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 488635.6846 | 12851779.4998 | 4.5496 | 5.3018 | 40.196 | 15266.9033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80113.37 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.3911 | 1060.6871 | 4462.911 | 24422.5888 | 16.8193 | 101223.8483 | 26193.4955 | 59450.0701 | -15677.6615 | 4539.8098 | 7500 | 3518.568 | 1528.3969 | 0 | 70321.2802 | 36352.5981 | 121021.3608
4487 | 10 | 70 | 40 | 35527.8881 | 1.6022 | 26.893 | 0.74641 | 98708.954 | 0.052301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7106 | 8.8562 | 4.9944 | 0.12173 | 0.052723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698849.5871 | 15684440.2582 | 5.2412 | 5.3492 | 37.5696 | 14706.0139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90562.0052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.0426 | 1225.9584 | 4663.9117 | 14493.5361 | 17.7106 | 95861.7426 | 42068.704 | 83157.6181 | -12527.73 | 6507.726 | 7500 | 5228.1402 | 2518.1962 | 0 | 87888.5465 | 45969.3395 | 176371.8615
4488 | 10 | 70 | 40 | 37521.4246 | 1.0412 | 31.591 | 0.63774 | 104985.4944 | 0.037869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2783 | 7.6147 | 5.038 | 0.090353 | 0.052353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361388.5951 | 14474151.7219 | 4.7448 | 4.964 | 30.9979 | 11210.7721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78366.7485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.2275 | 972.2658 | 5463.7286 | 20952.5199 | 22.1089 | 102784.0157 | 33137.8093 | 74308.1333 | -9686.5065 | 5114.9295 | 7500 | 4190.7773 | 1965.386 | 0 | 85843.5088 | 79281.6202 | 123092.4175
4489 | 10 | 70 | 40 | 28145.6392 | 0.80984 | 22.934 | 0.76199 | 100330.9795 | 0.043645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0889 | 11.0228 | 4.7832 | 0.061379 | 0.052823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045758.1986 | 20185505.5262 | 5.445 | 5.39 | 48.3703 | 14240.2842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73036.3328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.5945 | 1054.4367 | 3424.415 | 17889.0841 | 14.9722 | 97910.1122 | 20513.1102 | 58149.4776 | -10651.8158 | 3454.5976 | 7500 | 2177.9841 | 1339.3258 | 0 | 99820.5801 | 55485.7253 | 126817.5344
4490 | 10 | 70 | 40 | 37826.4101 | 1.5568 | 31.8837 | 0.80557 | 88069.1091 | 0.040032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3689 | 10.264 | 3.846 | 0.11872 | 0.046711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068719.6585 | 12647003.4796 | 5.5699 | 4.988 | 37.676 | 17361.4759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68529.3062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.1805 | 1115.6438 | 5033.797 | 15827.8485 | 20.3135 | 86118.0698 | 43997.1232 | 79289.4055 | -8584.5729 | 6526.2662 | 7500 | 5013.038 | 2237.4347 | 0 | 65683.5915 | 65097.4658 | 136564.8204
4491 | 10 | 70 | 40 | 33693.3655 | 1.1498 | 23.1338 | 0.79836 | 99376.023 | 0.054277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1429 | 10.5387 | 5.6313 | 0.073396 | 0.047403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1299587.4909 | 19285355.3383 | 5.6943 | 5.4887 | 36.4314 | 18552.6799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89139.7874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.6684 | 1009.287 | 5285.8361 | 17704.8751 | 14.7984 | 96402.9484 | 31976.9807 | 74301.4545 | -13081.5284 | 5167.0265 | 7500 | 3513.422 | 1797.6749 | 0 | 111055.8043 | 77684.0634 | 144546.7711
4492 | 10 | 70 | 40 | 34146.1456 | 1.2358 | 14.5457 | 0.69247 | 97099.9417 | 0.031324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7628 | 9.7915 | 5.205 | 0.12051 | 0.049909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193218.4142 | 18267167.1241 | 5.1461 | 4.3079 | 36.1562 | 14265.0811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73705.934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.1094 | 673.5629 | 4964.2118 | 17099.4919 | 9.8728 | 95412.6783 | 34093.3074 | 34442.465 | -7423.9591 | 5104.9924 | 7500 | 4917.1825 | 1869.9799 | 0 | 85713.9881 | 68786.7469 | 97431.2094
4493 | 10 | 70 | 40 | 29582.5443 | 1.0116 | 15.823 | 0.61313 | 103239.9755 | 0.035032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5476 | 10.7373 | 5.7228 | 0.11221 | 0.056807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161102.3847 | 18186801.288 | 4.9889 | 4.769 | 34.996 | 15709.4871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70415.0165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7091 | 1083.6486 | 5173.0436 | 16795.2306 | 11.2273 | 101235.7177 | 25574.6275 | 32360.7645 | -8818.7345 | 4030.7032 | 7500 | 5877.0904 | 1680.5237 | 0 | 96034.405 | 69749.8774 | 94489.5024
4494 | 10 | 70 | 40 | 33481.6726 | 1.0163 | 27.0905 | 0.7042 | 97657.7272 | 0.046115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4139 | 9.251 | 5.1022 | 0.075622 | 0.057145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 699197.5746 | 15152215.8645 | 5.1638 | 5.7467 | 42.3488 | 11402.7329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83749.2933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.2344 | 838.8536 | 5704.8354 | 18958.949 | 18.2672 | 95169.7331 | 29045.4471 | 73895.1693 | -10947.1738 | 4635.4205 | 7500 | 3521.8233 | 1944.1398 | 0 | 85378.8178 | 40780.5944 | 154193.0496
4495 | 10 | 70 | 40 | 38630.2663 | 1.2484 | 25.7881 | 0.74513 | 102375.9013 | 0.064467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.31 | 12.0349 | 5.3809 | 0.1062 | 0.04752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006745.0992 | 16137007.2326 | 5.1103 | 4.4299 | 32.9531 | 14123.9129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74079.3874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.3408 | 1051.6744 | 4506.0747 | 19210.0946 | 16.9952 | 98748.3517 | 38840.3435 | 65137.6256 | -15961.2182 | 6280.5041 | 7500 | 4928.8515 | 2190.4371 | 0 | 82071.7553 | 62645.6034 | 128342.6954
4496 | 10 | 70 | 40 | 37952.7175 | 1.4478 | 27.4718 | 0.70788 | 108936.2485 | 0.059259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6998 | 8.9275 | 4.8357 | 0.10791 | 0.051895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835209.4858 | 13290531.9993 | 5.228 | 4.4745 | 47.3766 | 18818.5989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66902.6324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4094 | 775.0347 | 5288.5911 | 16880.4333 | 18.4861 | 105382.9418 | 42144.5685 | 60116.3292 | -15634.5494 | 6710.4735 | 7500 | 4444.6458 | 2555.8964 | 0 | 56168.2074 | 52071.7625 | 111933.809
4497 | 10 | 70 | 40 | 39900.4668 | 0.8018 | 21.3987 | 0.64454 | 108216.8714 | 0.048217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.93 | 9.2461 | 4.5345 | 0.032755 | 0.045916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960019.12 | 13266850.85 | 4.5513 | 4.6155 | 45.7258 | 13596.6575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76427.9557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.3944 | 949.022 | 5577.9201 | 25474.8247 | 14.919 | 105335.8983 | 28851.2842 | 49522.698 | -12676.2819 | 4716.0527 | 7500 | 1365.7427 | 1589.3095 | 0 | 59862.5579 | 52454.6895 | 88276.6736
4498 | 10 | 70 | 40 | 34724.828 | 1.2993 | 25.1633 | 0.7532 | 100040.4751 | 0.056105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5707 | 11.6512 | 3.8145 | 0.095449 | 0.05631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1436512.7255 | 17585450.2628 | 4.7576 | 4.648 | 49.4002 | 14075.3968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57809.0395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.681 | 797.1374 | 4369.1963 | 16782.497 | 16.5086 | 96948.2957 | 35884.6619 | 50031.7246 | -13605.5892 | 5731.9041 | 7500 | 3904.7745 | 2368.9077 | 0 | 76630.6721 | 70202.8647 | 98244.1911
4499 | 10 | 70 | 40 | 33907.4146 | 1.1626 | 16.3195 | 0.79356 | 100860.6016 | 0.055187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8347 | 8.9898 | 4.5085 | 0.066487 | 0.050153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092664.0255 | 16739528.3286 | 4.3238 | 5.3666 | 49.3995 | 13352.7306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74275.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.6218 | 841.3766 | 5562.1275 | 17690.6361 | 10.4674 | 97793.2916 | 32433.5568 | 43466.2787 | -13496.1638 | 5254.9141 | 7500 | 2845.6134 | 1934.3018 | 0 | 84430.99 | 56045.6042 | 108323.8868
4500 | 10 | 70 | 40 | 36577.1322 | 1.0626 | 24.6381 | 0.71177 | 97804.5156 | 0.056595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.29 | 11.952 | 3.9721 | 0.12959 | 0.0436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144252.486 | 18539192.951 | 5.5383 | 5.4955 | 42.5937 | 13106.0131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76047.9279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.1862 | 1142.0762 | 4138.1663 | 20181.5235 | 16.5432 | 94755.4572 | 32791.2175 | 61560.0705 | -13415.8568 | 5298.6718 | 7500 | 5334.3882 | 1695.5839 | 0 | 98868.3476 | 61045.0559 | 138587.3668
4501 | 10 | 70 | 40 | 31264.0634 | 1.3695 | 25.0471 | 0.70962 | 105962.8422 | 0.040009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4854 | 8.1735 | 5.821 | 0.10039 | 0.047942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891752.1738 | 16970434.2621 | 5.09 | 4.6495 | 49.5555 | 13698.9768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77808.8447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.579 | 938.7619 | 5324.9327 | 14528.328 | 16.8381 | 103616.7526 | 33471.4707 | 63873.3082 | -10322.7943 | 5199.7973 | 7500 | 4894.0507 | 1829.6227 | 0 | 73148.7486 | 48493.3602 | 131100.8436
4502 | 10 | 70 | 40 | 36428.2088 | 0.85317 | 31.1302 | 0.69763 | 101815.1879 | 0.027707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5034 | 10.3209 | 5.469 | 0.10503 | 0.041422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745480.1171 | 15309133.1912 | 5.6807 | 4.844 | 39.4085 | 16231.8191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63751.7882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2886 | 937.6723 | 4887.5966 | 22598.7471 | 21.0684 | 100248.706 | 27658.9234 | 64145.8414 | -6892.5206 | 4195.3947 | 7500 | 4549.0331 | 1275.4645 | 0 | 75284.8955 | 48736.4907 | 128980.5413
4503 | 10 | 70 | 40 | 37091.3847 | 1.137 | 26.9043 | 0.72869 | 95472.4613 | 0.041764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6676 | 10.2478 | 5.166 | 0.076621 | 0.048428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152215.227 | 15516691.6412 | 5.5995 | 4.2912 | 47.1277 | 19924.0686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72654.5181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.6212 | 889.447 | 4167.8287 | 19630.3269 | 17.8946 | 93266.9843 | 34922.1157 | 65459.6206 | -9704.0988 | 5359.1307 | 7500 | 3183.8817 | 1904.8187 | 0 | 62520.2698 | 65909.6702 | 105236.0682
4504 | 10 | 70 | 40 | 36619.8344 | 0.96362 | 21.8252 | 0.82878 | 101292.7632 | 0.058294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4449 | 9.8677 | 3.8552 | 0.083556 | 0.055316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1536912.7853 | 9728310.0043 | 5.5794 | 4.3728 | 48.2463 | 13101.3893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88108.7269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6986 | 1217.0729 | 5713.4683 | 21355.981 | 13.7257 | 98041.6919 | 30527.7069 | 71363.9408 | -14304.714 | 5045.317 | 7500 | 3572.9704 | 2048.3572 | 0 | 39495.2735 | 73788.423 | 71460.4288
4505 | 10 | 70 | 40 | 35309.6735 | 1.1807 | 15.8385 | 0.8543 | 95738.374 | 0.042695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6052 | 11.9915 | 4.5296 | 0.1204 | 0.0431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 394001.0979 | 21068669.1672 | 4.4213 | 4.5851 | 37.9463 | 12421.9141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72954.7091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7168 | 983.6729 | 4707.7969 | 18236.2205 | 9.8194 | 93478.0301 | 34146.906 | 43911.6441 | -9945.5134 | 5268.4597 | 7500 | 5411.7907 | 1666.5824 | 0 | 104258.1678 | 29952.3764 | 162265.661
4506 | 10 | 70 | 40 | 37914.3833 | 0.84143 | 21.8446 | 0.87815 | 98915.4462 | 0.037307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.649 | 10.2598 | 3.2595 | 0.13608 | 0.063975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1423747.6237 | 17704461.6367 | 4.772 | 4.6394 | 39.5839 | 12399.8194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85747.9996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.9906 | 965.1298 | 4704.9275 | 23675.7341 | 13.3635 | 96871.7636 | 28477.2985 | 72723.4672 | -8992.2036 | 4436.9354 | 7500 | 4460.4999 | 2083.3372 | 0 | 85708.3882 | 74333.3923 | 122064.3306
4507 | 10 | 70 | 40 | 36698.1816 | 0.65269 | 38.9911 | 0.80177 | 104054.7821 | 0.049189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7838 | 10.1243 | 5.4285 | 0.15858 | 0.04704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844606.9403 | 12577519.2999 | 4.6266 | 5.3073 | 35.4226 | 15608.2215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71455.557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 692.6787 | 1244.2328 | 4333.1305 | 25469.2088 | 24.8947 | 101229.5234 | 22457.9456 | 100727.0323 | -12431.1384 | 3829.7781 | 7500 | 7900.7683 | 1322.2112 | 0 | 73620.3551 | 54648.4466 | 150278.5057
4508 | 10 | 70 | 40 | 31260.1535 | 1.2132 | 26.8235 | 0.66152 | 101374.516 | 0.049866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8829 | 9.6554 | 5.0403 | 0.09891 | 0.049607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837160.9919 | 16376798.8219 | 4.2788 | 5.1582 | 33.9753 | 11411.7272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76070.1159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.2016 | 905.8694 | 3919.1686 | 15854.2079 | 18.5242 | 98584.68 | 30811.8912 | 63132.4697 | -12275.2784 | 4958.3505 | 7500 | 3769.2467 | 1805.2669 | 0 | 96614.3403 | 51044.5505 | 145271.7363
4509 | 10 | 70 | 40 | 38573.0678 | 0.82111 | 21.5452 | 0.81073 | 98205.247 | 0.042804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7425 | 10.8334 | 5.8794 | 0.10922 | 0.067116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843356.8067 | 13642772.6025 | 5.526 | 4.308 | 40.3381 | 15113.7561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78938.4803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.4951 | 1088.7097 | 4784.7563 | 24362.6202 | 13.6871 | 95880.8178 | 28420.8952 | 62030.2865 | -10227.4882 | 4505.7539 | 7500 | 5544.8024 | 2219.5129 | 0 | 59672.5797 | 51439.6929 | 108226.6497
4510 | 10 | 70 | 40 | 30767.442 | 1.2499 | 21.9518 | 0.69204 | 105014.9965 | 0.053576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.989 | 11.5679 | 4.933 | 0.093162 | 0.05203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041242.9545 | 12027566.5568 | 5.5128 | 5.2579 | 33.532 | 15614.7094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70276.9197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2769 | 841.4864 | 5896.6996 | 15286.6379 | 14.9031 | 101913.1641 | 30961.6083 | 49535.8672 | -13648.0627 | 5063.7685 | 7500 | 4585.6777 | 1933.6983 | 0 | 70172.8263 | 65287.929 | 90817.4546
4511 | 10 | 70 | 40 | 34458.0194 | 1.2058 | 19.1447 | 0.66504 | 95218.8163 | 0.041108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9036 | 8.687 | 4.7186 | 0.09621 | 0.054065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956022.6321 | 10209673.7287 | 4.91 | 4.4039 | 30.686 | 12174.6305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71578.7848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4524 | 1151.8931 | 4137.5577 | 17548.4038 | 13.1953 | 93053.3374 | 33819.2313 | 42585.1382 | -9528.1069 | 5197.9632 | 7500 | 3887.8151 | 2062.5914 | 0 | 54226.9049 | 60273.7457 | 79477.7915
4512 | 10 | 70 | 40 | 33246.8776 | 1.0126 | 16.8825 | 0.77034 | 102195.0432 | 0.050421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9841 | 11.1069 | 4.7881 | 0.09247 | 0.050137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307807.7187 | 15078101.1765 | 5.4631 | 5.6006 | 33.5443 | 13535.9381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85564.782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.2174 | 1139.5691 | 4844.4386 | 18864.8513 | 10.9702 | 99351.749 | 28764.0525 | 50588.2466 | -12510.4947 | 4693.8998 | 7500 | 4052.9917 | 1727.2595 | 0 | 93360.3656 | 75912.3375 | 102263.9836
4513 | 10 | 70 | 40 | 35606.8426 | 0.73123 | 31.3073 | 0.64157 | 97153.4155 | 0.051802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7341 | 10.1169 | 4.0691 | 0.10881 | 0.064244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850765.6199 | 14118547.787 | 5.6777 | 5.6529 | 36.4298 | 15007.2754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76299.3081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7335 | 1167.1058 | 4768.1145 | 23649.2681 | 21.8635 | 94377.4235 | 23915.1491 | 72055.8207 | -12214.3647 | 4014.8969 | 7500 | 4391.0068 | 1893.074 | 0 | 83580.9213 | 53718.1574 | 131418.3467
4514 | 10 | 70 | 40 | 30026.2948 | 0.86951 | 19.8614 | 0.70704 | 103894.0238 | 0.045693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.501 | 10.0554 | 4.1668 | 0.11505 | 0.051844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961119.683 | 11590948.6892 | 5.3718 | 4.7923 | 39.7926 | 14786.8432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69710.312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5827 | 807.6107 | 5388.3518 | 18457.6695 | 13.3713 | 101271.0967 | 23137.2506 | 45242.8661 | -11540.8792 | 3867.198 | 7500 | 4669.5187 | 1471.5013 | 0 | 56661.5645 | 56480.5182 | 74528.502
4515 | 10 | 70 | 40 | 32993.3772 | 1.1607 | 21.8534 | 0.78131 | 97454.7173 | 0.055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4744 | 10.0105 | 3.8681 | 0.10152 | 0.047109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927963.4256 | 13947287.5783 | 5.0976 | 4.8553 | 38.9988 | 13999.4194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79304.2577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.0118 | 830.2045 | 4423.3763 | 17231.4224 | 14.1134 | 94500.8815 | 31523.9096 | 61381.846 | -12996.8778 | 5100.053 | 7500 | 3246.8853 | 1763.3726 | 0 | 70319.6049 | 54685.6004 | 113153.1931
4516 | 10 | 70 | 40 | 32257.92 | 0.74515 | 29.1546 | 0.76044 | 97047.3505 | 0.052582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5339 | 8.2118 | 5.0511 | 0.10346 | 0.037455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284304.586 | 14244780.7967 | 5.2851 | 4.3903 | 43.2938 | 15081.3289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87414.0477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.1918 | 1223.0499 | 4162.815 | 21258.7475 | 19.0498 | 94233.2539 | 21998.3451 | 88330.0506 | -12382.0252 | 3764.1159 | 7500 | 3964.0427 | 1034.7625 | 0 | 61627.5186 | 68454.4159 | 107382.3942
4517 | 10 | 70 | 40 | 31198.5117 | 1.0696 | 19.6989 | 0.76106 | 100006.4248 | 0.055431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0401 | 10.4576 | 5.24 | 0.094982 | 0.047529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915514.1625 | 12902372.6321 | 5.1446 | 5.6465 | 31.4563 | 15835.7226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87241.8972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.169 | 918.4012 | 4489.2227 | 17147.0846 | 12.867 | 96951.8382 | 28102.8543 | 59602.8601 | -13440.181 | 4661.3887 | 7500 | 4142.1171 | 1626.0709 | 0 | 84421.9223 | 61205.2936 | 115411.7388
4518 | 10 | 70 | 40 | 29026.2963 | 0.9538 | 29.7166 | 0.6822 | 105213.9301 | 0.069545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8026 | 9.7095 | 4.5356 | 0.054513 | 0.04875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037144.0972 | 12946133.9996 | 4.8113 | 5.2896 | 41.7482 | 13683.9706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66643.1632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.5698 | 1010.8789 | 4412.5198 | 17020.8965 | 20.2861 | 101197.8097 | 24010.7997 | 62847.8505 | -17670.9295 | 4365.8643 | 7500 | 2203.8768 | 1562.0883 | 0 | 68790.2405 | 57576.0945 | 96033.696
4519 | 10 | 70 | 40 | 34035.8323 | 1.1642 | 25.2325 | 0.78569 | 99264.7262 | 0.061129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7268 | 8.1064 | 4.328 | 0.079245 | 0.047627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079042.3963 | 15557233.0113 | 5.5251 | 5.5168 | 30.2603 | 14928.0892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62474.9396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.781 | 879.6126 | 5958.7841 | 17741.7303 | 16.2558 | 95926.4211 | 32588.2041 | 56082.2433 | -14688.5424 | 5349.8309 | 7500 | 3056.3223 | 1870.0544 | 0 | 100892.1303 | 69686.0198 | 122964.2232
4520 | 10 | 70 | 40 | 32047.9422 | 1.272 | 22.4001 | 0.78978 | 93131.0307 | 0.048087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1109 | 8.6781 | 4.4114 | 0.10133 | 0.04663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118551.666 | 7178799.1505 | 5.4252 | 4.6153 | 38.7167 | 18323.3158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80341.4984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.4875 | 1305.6228 | 5115.8783 | 15727.365 | 14.3981 | 90658.2922 | 32641.1545 | 64289.5963 | -10880.0495 | 5121.1785 | 7500 | 4232.2083 | 1752.6797 | 0 | 34324.3498 | 67555.9563 | 71425.1614
4521 | 10 | 70 | 40 | 31566.9137 | 0.98462 | 29.2387 | 0.74395 | 97430.2693 | 0.060727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.092 | 11.6452 | 5.4815 | 0.12377 | 0.057901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287775.0965 | 10213988.4842 | 5.6338 | 4.7126 | 41.7374 | 17689.844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71327.7656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.7465 | 954.412 | 5182.3019 | 18194.1947 | 19.2819 | 94174.8556 | 26745.438 | 71019.6374 | -14323.8203 | 4531.1662 | 7500 | 6111.3756 | 1925.5604 | 0 | 47591.2909 | 72195.8451 | 78904.8031
4522 | 10 | 70 | 40 | 30687.1895 | 0.94052 | 20.7071 | 0.85488 | 99648.4033 | 0.048326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2573 | 10.3571 | 5.8696 | 0.12538 | 0.039502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095222.0876 | 11351994.5069 | 4.2675 | 5.3949 | 30.6749 | 17764.7596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70881.4411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.2962 | 832.1973 | 4609.3114 | 18129.0154 | 12.8336 | 96989.6385 | 25116.3482 | 55808.1142 | -11698.5652 | 4146.6159 | 7500 | 5590.2681 | 1202.1962 | 0 | 74225.7355 | 72879.4459 | 89011.267
4523 | 10 | 70 | 40 | 35856.2579 | 1.2862 | 30.2338 | 0.78123 | 94071.8343 | 0.05081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1844 | 12.2203 | 4.3891 | 0.040368 | 0.04618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036437.4057 | 17284715.1222 | 5.6091 | 4.8653 | 39.9478 | 12827.4223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82237.5492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.0058 | 749.0211 | 5857.0748 | 17456.8062 | 19.5265 | 91434.6818 | 36798.9035 | 88054.2307 | -11603.4712 | 5732.4747 | 7500 | 1765.5581 | 1942.9229 | 0 | 84919.1135 | 57696.8241 | 157412.9082
4524 | 10 | 70 | 40 | 36238.3608 | 1.4588 | 23.4033 | 0.87895 | 95339.7449 | 0.064559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0087 | 10.3433 | 5.883 | 0.10106 | 0.051232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845685.8773 | 13015283.4097 | 4.4575 | 5.3944 | 42.3925 | 10537.171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79493.4422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.8502 | 1027.5865 | 4803.8454 | 16018.7022 | 14.3106 | 91956.779 | 40439.3171 | 72280.4831 | -14885.0499 | 6431.7152 | 7500 | 4801.617 | 2418.4273 | 0 | 70614.0229 | 46051.5969 | 143548.9358
4525 | 10 | 70 | 40 | 37306.0046 | 0.97785 | 25.3662 | 0.79713 | 103888.236 | 0.036286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6409 | 11.5436 | 4.2843 | 0.14317 | 0.053247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933217.7653 | 20449553.6065 | 4.3379 | 5.0134 | 31.3475 | 16666.1319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78320.8993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.1378 | 937.7452 | 3079.1194 | 21583.6029 | 16.2377 | 101799.9061 | 31444.8034 | 71495.7578 | -9188.6516 | 4853.4244 | 7500 | 4394.3105 | 1896.7517 | 0 | 123040.6792 | 63010.3066 | 172426.7689
4526 | 10 | 70 | 40 | 38984.1436 | 0.60836 | 24.5606 | 0.76088 | 100072.2109 | 0.046359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0366 | 11.461 | 4.9124 | 0.097679 | 0.055526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932659.414 | 13009644.4789 | 5.5773 | 4.6994 | 32.1946 | 14740.0613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76338.1358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9285 | 1153.0244 | 5660.6602 | 27735.404 | 16.0441 | 97509.4166 | 22497.4793 | 65013.0191 | -11276.2953 | 3763.643 | 7500 | 5089.2053 | 1533.7971 | 0 | 69922.2591 | 60317.8591 | 103725.2486
4527 | 10 | 70 | 40 | 30233.5981 | 1.125 | 20.9823 | 0.72675 | 101963.532 | 0.06942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1512 | 9.8996 | 5.9013 | 0.11085 | 0.047629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918119.849 | 15522907.3667 | 4.9067 | 5.4756 | 48.7158 | 15394.1867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73604.7618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.7269 | 1100.8508 | 4124.4784 | 16109.2913 | 13.9709 | 98078.3633 | 28248.6135 | 51607.1662 | -17094.7422 | 4907.5821 | 7500 | 5116.8217 | 1715.5553 | 0 | 78884.5896 | 51490.0522 | 109395.534
4528 | 10 | 70 | 40 | 28820.9512 | 1.0291 | 22.1451 | 0.75272 | 108371.2295 | 0.065444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5859 | 7.7168 | 4.8355 | 0.11141 | 0.043377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807565.8388 | 16955031.1109 | 5.5013 | 5.1354 | 41.0018 | 13271.6254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62586.0371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.4224 | 1167.1824 | 4881.8424 | 16202.9536 | 14.5324 | 104474.0716 | 25235.9952 | 47645.0041 | -17147.4949 | 4500.3799 | 7500 | 4860.5064 | 1432.7443 | 0 | 86684.1178 | 47763.9469 | 112947.3059
4529 | 10 | 70 | 40 | 36341.3419 | 1.1647 | 29.1987 | 0.75326 | 98435.1082 | 0.045616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0309 | 8.4186 | 4.849 | 0.12823 | 0.051857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821781.6454 | 19603223.5695 | 5.4827 | 4.9195 | 38.0998 | 14798.5664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77823.5589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.1317 | 956.5694 | 6351.4831 | 18937.7914 | 19.1554 | 95954.0931 | 34807.101 | 78160.2427 | -10916.4666 | 5418.5441 | 7500 | 5919.4145 | 2062.2935 | 0 | 100162.0566 | 51282.6461 | 171830.5397
4530 | 10 | 70 | 40 | 35693.0325 | 1.1479 | 16.9265 | 0.87231 | 98854.6502 | 0.049355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3654 | 9.6013 | 4.1628 | 0.057953 | 0.046729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782179.6733 | 16312759.2852 | 4.5322 | 5.6164 | 36.3766 | 19007.7699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72212.6831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.0933 | 848.9828 | 5027.1984 | 18775.641 | 10.3887 | 96161.6837 | 33834.7831 | 47210.988 | -11849.0526 | 5343.8226 | 7500 | 2102.596 | 1832.7494 | 0 | 99384.4831 | 54626.851 | 130733.5187
4531 | 10 | 70 | 40 | 43904.1783 | 1.1812 | 33.7324 | 0.81499 | 97615.058 | 0.062189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0833 | 9.0484 | 5.4528 | 0.11845 | 0.048349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067089.5338 | 22291271.3551 | 5.2995 | 4.58 | 41.5997 | 14835.5178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81033.7301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.6804 | 954.2281 | 4673.5794 | 22668.8136 | 21.3784 | 94276.3156 | 42470.7293 | 100109.7862 | -14690.4666 | 6696.4442 | 7500 | 5544.1141 | 2376.2747 | 0 | 102311.776 | 60076.6728 | 192241.9851
4532 | 10 | 70 | 40 | 35680.3835 | 1.3435 | 27.1498 | 0.80373 | 97294.8057 | 0.072816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.3151 | 8.9052 | 4.4294 | 0.10384 | 0.047057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825540.3644 | 16516581.6952 | 5.2089 | 4.8903 | 43.1843 | 15108.6036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68027.0799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.1677 | 715.0149 | 6022.1912 | 16823.5936 | 17.3153 | 93409.8437 | 37713.5799 | 66901.7356 | -17093.8328 | 6197.1274 | 7500 | 3979.5458 | 2140.3095 | 0 | 79298.1953 | 49459.3073 | 137177.3534
4533 | 10 | 70 | 40 | 33690.6969 | 0.82369 | 22.767 | 0.70088 | 102007.8307 | 0.059794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2512 | 12.0387 | 6.0443 | 0.05454 | 0.03847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002909.8062 | 16863011.2394 | 5.2396 | 4.5573 | 47.7246 | 17208.6127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74881.2043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.663 | 981.3866 | 5383.1613 | 21248.2359 | 15.3803 | 98650.9332 | 24884.9221 | 55312.3755 | -14770.3493 | 4305.3252 | 7500 | 2962.456 | 1215.5885 | 0 | 72232.8366 | 57005.4106 | 96637.744
4534 | 10 | 70 | 40 | 31417.2589 | 0.78703 | 28.7927 | 0.75215 | 91994.2945 | 0.038761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2536 | 6.6073 | 5.2469 | 0.099231 | 0.055422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1339823.7109 | 17098483.6643 | 4.5813 | 5.546 | 41.0925 | 12568.1465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82615.0575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.4995 | 945.1507 | 3701.7126 | 20225.031 | 18.9009 | 90020.2982 | 22384.4558 | 81721.8272 | -8685.5838 | 3587.7961 | 7500 | 3608.281 | 1459.4055 | 0 | 96328.1788 | 69729.1131 | 138175.2476
4535 | 10 | 70 | 40 | 30567.0317 | 0.9829 | 17.1558 | 0.76682 | 92195.8424 | 0.050729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7054 | 13.9698 | 5.0047 | 0.091264 | 0.033943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 527003.7588 | 15754505.9981 | 5.5389 | 5.5952 | 38.0682 | 15160.4684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74096.0558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.2657 | 1021.7581 | 3729.7188 | 17634.8234 | 11.1698 | 89615.2964 | 25864.4166 | 44354.2113 | -11354.4021 | 4227.2255 | 7500 | 3703.2108 | 1053.0982 | 0 | 90557.807 | 38568.002 | 127337.5654
4536 | 10 | 70 | 40 | 39744.5102 | 1.2177 | 34.5727 | 0.74761 | 93231.9701 | 0.03411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2629 | 9.3439 | 5.4051 | 0.11477 | 0.043682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104493.2587 | 14976010.7818 | 5.4347 | 4.8585 | 31.2665 | 10888.1382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72891.4599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.4837 | 1059.7679 | 5375.1624 | 20105.71 | 22.7529 | 91469.1794 | 39277.6003 | 86156.3102 | -7756.2791 | 5831.9335 | 7500 | 5745.2933 | 1869.7176 | 0 | 84859.5981 | 65824.2664 | 157659.9075
4537 | 10 | 70 | 40 | 34290.2109 | 1.0949 | 24.8141 | 0.82316 | 112098.3955 | 0.066462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4224 | 11.1549 | 5.9993 | 0.11991 | 0.054659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632233.8424 | 9183487.0596 | 5.1478 | 4.7364 | 44.873 | 17371.4918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67023.3946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1064 | 935.0143 | 5019.3404 | 18580.4835 | 15.6545 | 108005.6897 | 31419.4549 | 61390.3875 | -18007.9056 | 5396.1631 | 7500 | 5963.4723 | 2164.7537 | 0 | 42082.8555 | 43192.1788 | 94717.0027
4538 | 10 | 70 | 40 | 36210.4477 | 1.3195 | 22.1508 | 0.66091 | 98578.1968 | 0.047561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9772 | 10.3654 | 4.7535 | 0.13777 | 0.052516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087293.4527 | 12618826.2464 | 4.6614 | 4.9953 | 48.8614 | 14772.2934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85052.1116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.2179 | 938.6326 | 3038.6124 | 17303.5076 | 15.3025 | 95989.0561 | 37813.8803 | 58246.2345 | -11392.2191 | 5857.682 | 7500 | 5075.1257 | 2257.7726 | 0 | 59257.3261 | 57462.3129 | 107153.4891
4539 | 10 | 70 | 40 | 41620.3292 | 0.84955 | 23.4565 | 0.71725 | 109003.6796 | 0.054053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7942 | 11.5803 | 4.6123 | 0.11626 | 0.055851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 516707.4223 | 16970280.5761 | 4.6436 | 4.7556 | 41.0649 | 13340.7084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74342.5791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7569 | 918.9234 | 5660.8043 | 25872.2073 | 15.7016 | 105755.7851 | 31496.2437 | 57651.9351 | -14290.7361 | 5176.4145 | 7500 | 5362.9747 | 2121.8835 | 0 | 82794.7656 | 35392.626 | 142420.8549
4540 | 10 | 70 | 40 | 31699.6825 | 0.9222 | 31.2328 | 0.82033 | 102966.4127 | 0.058555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6806 | 9.3069 | 5.8407 | 0.065826 | 0.043435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098166.0529 | 12472364.6627 | 4.8001 | 4.682 | 36.6114 | 17358.2566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78976.7425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.7641 | 834.0357 | 5596.9144 | 18920.1609 | 19.7351 | 99647.0458 | 25559.0432 | 90805.4051 | -14605.2142 | 4386.9471 | 7500 | 3613.4732 | 1398.4983 | 0 | 63470.0356 | 67188.3207 | 114939.8675
4541 | 10 | 70 | 40 | 37941.0804 | 0.87492 | 15.8477 | 0.7046 | 106872.2492 | 0.044438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1883 | 10.1258 | 3.87 | 0.098804 | 0.049732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813361.0345 | 7803572.0018 | 4.7095 | 5.3496 | 46.0164 | 15597.0363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61929.4717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.9271 | 965.1996 | 5687.7969 | 23252.5905 | 10.6837 | 104247.3275 | 29376.9799 | 31980.1537 | -11549.6553 | 4717.9047 | 7500 | 3739.8322 | 1722.0606 | 0 | 40074.5248 | 48420.8637 | 59140.9369
4542 | 10 | 70 | 40 | 31443.5102 | 0.93846 | 26.4774 | 0.83439 | 100036.3656 | 0.04247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1879 | 9.7113 | 4.1394 | 0.13433 | 0.058851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 707412.7441 | 12901213.3371 | 4.7764 | 4.5312 | 34.3983 | 17360.2818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76726.9572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1276 | 859.1001 | 5447.3537 | 18597.2699 | 16.5992 | 97686.8466 | 25692.4807 | 75792.444 | -10337.8833 | 4140.8444 | 7500 | 5732.3279 | 1788.5814 | 0 | 66007.9419 | 50611.7544 | 125704.9824
4543 | 10 | 70 | 40 | 37252.1269 | 1.1826 | 22.6004 | 0.92426 | 103534.1199 | 0.032233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8998 | 7.917 | 4.6957 | 0.12095 | 0.049773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812427.1129 | 14995439.5336 | 4.7058 | 4.3269 | 35.963 | 15330.2719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90770.5082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 659.6934 | 1253.539 | 5450.1773 | 19218.8384 | 13.4737 | 101683.3138 | 36066.577 | 82843.4778 | -8143.547 | 5418.4158 | 7500 | 6282.771 | 1979.3713 | 0 | 71794.0763 | 52564.0085 | 151177.1336
4544 | 10 | 70 | 40 | 32370.3729 | 0.94052 | 30.5208 | 0.68264 | 105667.44 | 0.046276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6705 | 12.5274 | 5.0223 | 0.070316 | 0.06498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799404.4286 | 11237348.1661 | 4.9932 | 4.6672 | 35.8817 | 13840.8622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75054.4994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 652.6227 | 1097.9013 | 4738.2605 | 19123.4441 | 20.83 | 102966.1283 | 26493.8576 | 72733.892 | -11885.7716 | 4345.8955 | 7500 | 3313.6421 | 2072.6384 | 0 | 57331.9216 | 50524.318 | 111381.7576
4545 | 10 | 70 | 40 | 35060.7511 | 1.1382 | 31.5998 | 0.79026 | 89116.8219 | 0.050951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8365 | 9.4484 | 4.7162 | 0.14637 | 0.04909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 593456.0048 | 18127698.4964 | 5.4496 | 4.7955 | 36.9677 | 17682.9846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82568.1817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9737 | 1142.5667 | 5840.6567 | 18544.0373 | 20.3059 | 86611.7072 | 33033.4275 | 93251.8386 | -11022.5045 | 5183.4482 | 7500 | 7021.2496 | 1867.5821 | 0 | 92041.3188 | 44467.6362 | 184408.7241
4546 | 10 | 70 | 40 | 38277.2628 | 1.025 | 36.702 | 0.90162 | 96116.8922 | 0.069278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3745 | 10.4037 | 5.6799 | 0.11079 | 0.055996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065011.2132 | 14175688.9332 | 4.6876 | 4.961 | 32.4693 | 14620.6024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63771.4979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.0243 | 1119.8845 | 4359.0247 | 21568.8947 | 22.1595 | 92461.8326 | 33416.7362 | 92739.3098 | -16082.2622 | 5549.034 | 7500 | 4683.43 | 2280.5524 | 0 | 81846.4924 | 66402.8539 | 145530.4388
4547 | 10 | 70 | 40 | 36359.5979 | 1.1172 | 30.5879 | 0.82825 | 98050.7107 | 0.0338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0211 | 9.9413 | 5.2864 | 0.040767 | 0.061264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089564.5125 | 13250434.6976 | 5.3227 | 5.7414 | 45.7031 | 18463.7847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72985.3635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.9788 | 913.0746 | 4590.346 | 19457.8538 | 19.2422 | 96213.5016 | 33803.4884 | 82807.1775 | -8083.7199 | 5106.3648 | 7500 | 1666.8117 | 2296.0498 | 0 | 71544.7461 | 62575.6636 | 134065.2547
4548 | 10 | 70 | 40 | 34413.5419 | 1.0932 | 24.9601 | 0.82337 | 92958.3537 | 0.059786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.023 | 11.741 | 4.0801 | 0.14049 | 0.040065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076476.1336 | 16670589.9273 | 5.3012 | 4.6266 | 34.3981 | 15567.4591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82694.9904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.4459 | 992.9518 | 4753.6572 | 18665.715 | 15.7448 | 89899.6772 | 31495.6538 | 76205.8919 | -13458.1765 | 5124.7722 | 7500 | 5664.9236 | 1506.9823 | 0 | 85629.6341 | 66166.6129 | 133503.0686
4549 | 10 | 70 | 40 | 34906.6183 | 1.1159 | 21.263 | 0.77492 | 97047.2328 | 0.050559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3962 | 8.4571 | 5.8388 | 0.091126 | 0.066965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706341.3039 | 15877409.3663 | 5.2332 | 5.2335 | 33.6635 | 16388.4076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75769.3392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4279 | 882.2684 | 4918.1481 | 18694.3538 | 13.7813 | 94339.8769 | 32424.5291 | 56688.4767 | -11912.366 | 5155.5966 | 7500 | 4172.4923 | 2533.9202 | 0 | 92788.5074 | 50007.9014 | 139343.2548
4550 | 10 | 70 | 40 | 38373.9128 | 0.79995 | 14.7008 | 0.67848 | 103491.5217 | 0.063888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4503 | 11.8762 | 5.1621 | 0.13063 | 0.054014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751322.0644 | 16374349.945 | 4.4665 | 4.5556 | 35.7987 | 15184.7889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69514.4315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4816 | 516.2049 | 5675.2364 | 24525.5276 | 10.0565 | 99856.8021 | 27696.7705 | 32284.9957 | -15992.7663 | 4764.1461 | 7500 | 5817.9869 | 1888.6616 | 0 | 83064.7181 | 49706.7379 | 97317.7746
4551 | 10 | 70 | 40 | 38360.793 | 0.8153 | 16.7976 | 0.84553 | 100916.9738 | 0.022299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3801 | 9.5346 | 4.6863 | 0.078659 | 0.055063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270626.8288 | 14833861.6827 | 5.3053 | 4.6329 | 42.7904 | 13395.6548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71301.1005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.6608 | 1136.6238 | 6434.4682 | 24307.4706 | 10.4653 | 99665.4562 | 28106.645 | 45150.0688 | -5506.6773 | 4170.5689 | 7500 | 4114.4551 | 1685.4457 | 0 | 67835.7287 | 66507.1311 | 86549.1039
4552 | 10 | 70 | 40 | 37626.0513 | 1.1406 | 20.2001 | 0.7576 | 97218.4036 | 0.045932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1978 | 10.166 | 4.6847 | 0.056321 | 0.038959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260969.4943 | 14900353.6449 | 5.0025 | 4.5798 | 41.0435 | 18310.0003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75506.5214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.3969 | 947.7516 | 3617.878 | 19873.595 | 13.2198 | 94751.3149 | 35504.9126 | 52705.1716 | -10855.1904 | 5509.826 | 7500 | 2305.1806 | 1575.4781 | 0 | 69464.4364 | 72139.7058 | 91570.109
4553 | 10 | 70 | 40 | 33258.6638 | 1.1348 | 31.057 | 0.79173 | 106415.788 | 0.057943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8811 | 8.8846 | 4.2477 | 0.093994 | 0.041829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959579.5039 | 17427688.0059 | 4.6443 | 4.8945 | 32.9605 | 14734.19 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78774.7767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 712.6012 | 854.3827 | 5252.7284 | 17623.6046 | 19.9406 | 103020.5315 | 31270.1186 | 87569.249 | -14939.1285 | 5185.761 | 7500 | 4075.3723 | 1592.049 | 0 | 98612.6908 | 60976.5532 | 159889.5589
4554 | 10 | 70 | 40 | 34475.2808 | 1.0738 | 32.6763 | 0.77888 | 104967.856 | 0.052656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0863 | 11.8693 | 4.5502 | 0.080208 | 0.049425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024682.6105 | 18763985.2416 | 4.9268 | 5.4889 | 42.855 | 10663.4327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84112.6938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.539 | 962.9891 | 6023.6475 | 18903.3361 | 21.1317 | 101919.8692 | 31143.8894 | 97104.5894 | -13411.1417 | 5073.9313 | 7500 | 3662.7703 | 1840.582 | 0 | 101471.3129 | 53462.4341 | 180923.4996
4555 | 10 | 70 | 40 | 43340.3186 | 1.0575 | 16.2539 | 0.77042 | 90158.1698 | 0.054853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6905 | 7.4621 | 5.9289 | 0.10341 | 0.060469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225823.3367 | 19715589.9118 | 5.4674 | 5.609 | 47.9611 | 12657.038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82477.8109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.9246 | 1129.0376 | 4964.7766 | 23981.9501 | 10.5613 | 87432.6732 | 38716.7369 | 46951.5022 | -11992.1849 | 6017.8532 | 7500 | 5030.3157 | 2670.759 | 0 | 101461.3078 | 61190.2055 | 135166.0845
4556 | 10 | 70 | 40 | 38708.1009 | 1.1537 | 17.328 | 0.67587 | 100410.389 | 0.02812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3392 | 10.0751 | 4.9 | 0.095152 | 0.045778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104246.427 | 17371072.9444 | 5.6446 | 5.0503 | 38.8853 | 14204.647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84994.785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.9038 | 756.4839 | 4986.4304 | 20295.7757 | 11.871 | 98842.6714 | 36824.6504 | 46382.1807 | -6897.9575 | 5444.5617 | 7500 | 4094.3409 | 1829.3088 | 0 | 89525.8726 | 62695.0315 | 122007.9261
4557 | 10 | 70 | 40 | 34693.0079 | 1.3598 | 27.225 | 0.7878 | 100572.3966 | 0.049668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7415 | 10.9724 | 5.8212 | 0.086091 | 0.040521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980540.4026 | 14267924.291 | 4.5318 | 5.1138 | 35.5143 | 13705.1716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62470.0808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9182 | 1172.497 | 5113.6572 | 16208.9149 | 17.5187 | 97815.4693 | 36968.186 | 60635.332 | -12130.4801 | 5788.178 | 7500 | 4315.8906 | 1721.4224 | 0 | 80803.3283 | 58962.3995 | 126639.4577
4558 | 10 | 70 | 40 | 32125.8895 | 0.64185 | 29.9525 | 0.69853 | 95885.6309 | 0.045952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3661 | 7.4887 | 6.0484 | 0.051211 | 0.052753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166226.056 | 18681316.1439 | 4.3145 | 5.6245 | 31.5968 | 16573.1008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80513.6045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3912 | 951.6976 | 5012.1101 | 22431.6088 | 20.2611 | 93451.3076 | 19388.5613 | 78028.8382 | -10711.0227 | 3305.0446 | 7500 | 2360.1743 | 1279.6508 | 0 | 124485.272 | 74211.2731 | 151425.2454
4559 | 10 | 70 | 40 | 37741.7274 | 1.1192 | 29.5506 | 0.65733 | 92531.0149 | 0.038163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7839 | 8.5023 | 4.895 | 0.12777 | 0.055724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167085.9804 | 10297055.7186 | 5.247 | 5.2734 | 43.0994 | 12475.8325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71333.3145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3781 | 978.0895 | 4641.2698 | 20174.6509 | 20.4555 | 90575.7931 | 35134.153 | 64878.7715 | -8602.9761 | 5319.8263 | 7500 | 5430.4867 | 2175.7274 | 0 | 53008.7495 | 61085.4797 | 103759.2586
4560 | 10 | 70 | 40 | 29478.422 | 1.0227 | 32.6346 | 0.62366 | 98272.1795 | 0.059066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7665 | 8.8375 | 4.5525 | 0.057811 | 0.052639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062491.9734 | 14985028.4916 | 5.6688 | 5.5306 | 44.7629 | 15298.9453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78384.3691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.1963 | 1157.1385 | 4915.4071 | 16632.3028 | 23.02 | 95076.9854 | 25692.2384 | 75363.568 | -14058.8537 | 4371.2579 | 7500 | 2521.8965 | 1688.7966 | 0 | 78151.0552 | 58742.7275 | 122487.2314
4561 | 10 | 70 | 40 | 35160.3943 | 0.73897 | 33.277 | 0.76455 | 104024.6434 | 0.053161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4013 | 8.3171 | 5.6099 | 0.13339 | 0.044004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015715.4372 | 12455759.5614 | 5.693 | 5.1106 | 49.5258 | 16206.1832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77925.7526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.775 | 729.1038 | 4744.0549 | 23251.7524 | 21.6934 | 100975.5 | 23817.2839 | 90265.7793 | -13416.2307 | 4075.9965 | 7500 | 6093.1159 | 1316.4134 | 0 | 57602.0728 | 55847.825 | 121406.6061
4562 | 10 | 70 | 40 | 35082.5775 | 1.2455 | 30.8722 | 0.90117 | 102209.7773 | 0.028658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9566 | 10.0744 | 4.3773 | 0.095136 | 0.034702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089660.0527 | 12608663.4267 | 5.2743 | 5.2765 | 32.752 | 17611.408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73883.0456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.9182 | 764.6615 | 4176.4375 | 17473.6756 | 18.6444 | 100583.6709 | 35217.8038 | 90342.8257 | -7154.868 | 5241.5398 | 7500 | 3293.66 | 1334.9898 | 0 | 75362.5697 | 70319.8636 | 140818.6573
4563 | 10 | 70 | 40 | 33366.7377 | 1.1081 | 23.1341 | 0.74261 | 105848.5663 | 0.081946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1387 | 11.1192 | 4.9649 | 0.14414 | 0.057052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096399.0155 | 14389746.1031 | 5.6685 | 5.2414 | 42.7957 | 11807.2067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68582.8364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.8905 | 1010.0603 | 5719.558 | 17947.6249 | 15.2676 | 101104.126 | 30838.2255 | 53950.5284 | -20875.5374 | 5494.5682 | 7500 | 7739.2326 | 2300.7547 | 0 | 73004.951 | 57633.1962 | 102319.5268
4564 | 10 | 70 | 40 | 35565.7412 | 1.1827 | 23.282 | 0.75109 | 109881.5316 | 0.060036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7796 | 9.4761 | 4.7598 | 0.066322 | 0.045255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996947.4925 | 14227084.3321 | 5.0347 | 5.3912 | 45.2652 | 16783.0433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90386.9685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.0467 | 932.6215 | 4692.4613 | 18348.4659 | 15.2924 | 106251.1511 | 34434.5506 | 72215.284 | -15973.6741 | 5680.9862 | 7500 | 2748.8693 | 1886.9251 | 0 | 73450.4585 | 57329.9019 | 124613.4977
4565 | 10 | 70 | 40 | 34584.2118 | 0.98187 | 31.0744 | 0.72329 | 106557.8852 | 0.044426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.11 | 14.1083 | 4.2091 | 0.076843 | 0.042703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976416.6637 | 15005342.9836 | 5.4118 | 4.5576 | 36.9143 | 19694.5102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73327.5219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.5109 | 1074.9415 | 4986.0729 | 19963.9254 | 20.7307 | 103941.3389 | 29240.5728 | 75847.3983 | -11512.8035 | 4697.0369 | 7500 | 3648.1545 | 1472.131 | 0 | 72797.2511 | 63798.6204 | 119891.1207
4566 | 10 | 70 | 40 | 39538.1866 | 1.2077 | 32.4932 | 0.6367 | 106613.9359 | 0.044228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2263 | 10.2052 | 4.7397 | 0.094365 | 0.047332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774671.1867 | 15728385.1537 | 5.4532 | 4.5344 | 38.5074 | 16371.2759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84545.8902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4364 | 936.7413 | 5456.8063 | 20114.014 | 22.7536 | 104007.5675 | 38848.3451 | 82344.5288 | -11468.0211 | 6003.3224 | 7500 | 4315.0523 | 2085.5134 | 0 | 74124.9285 | 50567.3107 | 153186.3587
4567 | 10 | 70 | 40 | 38949.898 | 0.92387 | 24.4048 | 0.6949 | 102995.6571 | 0.046497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2128 | 10.5244 | 5.4202 | 0.10071 | 0.039532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1392401.7043 | 14587344.9228 | 5.7203 | 4.3063 | 45.3056 | 11865.2159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81850.5976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.3568 | 840.1762 | 5405.1958 | 23225.835 | 16.542 | 100350.2092 | 31448.126 | 64357.3493 | -11639.9708 | 5005.6917 | 7500 | 4831.9546 | 1452.3727 | 0 | 59852.7794 | 68471.5446 | 94336.7583
4568 | 10 | 70 | 40 | 34967.3388 | 1.2934 | 27.3782 | 0.72746 | 94002.1938 | 0.037385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2053 | 8.8849 | 5.5072 | 0.092906 | 0.050916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935605.1672 | 16498266.6471 | 5.1942 | 4.6309 | 41.1522 | 14311.0117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73426.2611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8944 | 983.1979 | 4396.6035 | 16955.8776 | 18.2224 | 92055.9626 | 36022.9224 | 67227.6482 | -8563.4173 | 5438.4712 | 7500 | 4282.0051 | 2032.3348 | 0 | 77170.7984 | 54197.0738 | 136913.6889
4569 | 10 | 70 | 40 | 40496.4278 | 0.61918 | 27.9599 | 0.80187 | 101921.6428 | 0.03143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6867 | 10.1745 | 5.1612 | 0.08178 | 0.058807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731651.0489 | 8885366.4519 | 4.2613 | 4.8601 | 43.2665 | 14151.3067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79955.9947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.8166 | 1137.2264 | 4346.8985 | 28637.3162 | 17.8506 | 100144.6647 | 23718.2232 | 80830.4248 | -7818.7035 | 3715.8344 | 7500 | 3628.2828 | 1603.7891 | 0 | 43578.4882 | 44566.7029 | 112189.6361
4570 | 10 | 70 | 40 | 37263.3765 | 1.2164 | 24.2399 | 0.80043 | 100913.3398 | 0.065525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.853 | 10.7974 | 4.7336 | 0.076096 | 0.052895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044553.3859 | 18313914.1245 | 5.6848 | 5.4142 | 34.2007 | 14229.4784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83359.7852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.9421 | 1035.1634 | 4015.5538 | 18864.9469 | 15.488 | 97280.0148 | 36796.8592 | 72955.9046 | -15986.6303 | 6003.6531 | 7500 | 2928.7115 | 2330.7599 | 0 | 107973.9685 | 63491.5592 | 157011.6672
4571 | 10 | 70 | 40 | 38661.149 | 1.2953 | 14.8837 | 0.67673 | 100741.7465 | 0.054368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3249 | 11.4332 | 4.5365 | 0.13239 | 0.052698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037158.6586 | 16088980.4708 | 5.7341 | 5.1115 | 33.8745 | 13634.7178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74624.7444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.4318 | 1040.4666 | 4385.1349 | 18727.2667 | 10.1915 | 97722.8133 | 39867.7647 | 35014.9822 | -13283.306 | 6254.6422 | 7500 | 5541.2776 | 2419.1283 | 0 | 90313.3598 | 62820.6406 | 110807.2082
4572 | 10 | 70 | 40 | 31694.6706 | 1.1833 | 35.7441 | 0.66123 | 106946.593 | 0.046398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0603 | 10.6172 | 4.8655 | 0.13519 | 0.040741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784216.8274 | 23711416.0661 | 5.5271 | 5.7161 | 31.1565 | 13186.4052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69609.8329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.8237 | 1077.6179 | 5674.9055 | 16345.7727 | 24.6888 | 104205.4366 | 30697.7957 | 76955.2261 | -12061.0882 | 4929.5398 | 7500 | 6344.6416 | 1474.0113 | 0 | 156044.5061 | 52276.1288 | 219608.5037
4573 | 10 | 70 | 40 | 36587.5028 | 1.1457 | 20.7086 | 0.83294 | 99035.0993 | 0.045903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9726 | 7.8651 | 5.0343 | 0.15707 | 0.058623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087617.1013 | 18164007.337 | 5.7433 | 5.497 | 40.8754 | 16222.5612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72361.8675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9178 | 1235.0656 | 5519.1655 | 19270.3492 | 12.9932 | 96523.4971 | 34634.3072 | 55830.0282 | -11051.0499 | 5403.336 | 7500 | 7654.2856 | 2324.8504 | 0 | 98338.7203 | 62750.0416 | 137884.4362
4574 | 10 | 70 | 40 | 34054.7764 | 1.375 | 30.1945 | 0.79358 | 97834.7516 | 0.056893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0639 | 7.9959 | 3.9098 | 0.10207 | 0.045544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067229.8896 | 13153176.9958 | 4.4534 | 5.6582 | 37.5115 | 18002.7571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81340.0794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.3199 | 866.771 | 4221.1265 | 15775.7243 | 19.3668 | 94768.9399 | 36558.1042 | 88072.5646 | -13489.5715 | 5816.4754 | 7500 | 3714.776 | 1944.2784 | 0 | 79511.9777 | 65786.0879 | 143842.5169
4575 | 10 | 70 | 40 | 38106.2767 | 0.65985 | 25.0544 | 0.82836 | 98168.8148 | 0.047192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.474 | 10.7205 | 4.325 | 0.051988 | 0.056433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918685.8343 | 7581715.8692 | 5.6827 | 4.6455 | 30.9559 | 13625.0313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73579.9414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.0764 | 1134.9531 | 5497.4186 | 26340.79 | 15.7602 | 95610.1736 | 23530.9734 | 68387.1727 | -11258.0215 | 3903.3249 | 7500 | 2361.1199 | 1616.7054 | 0 | 41153.0224 | 59598.3233 | 77595.974
4576 | 10 | 70 | 40 | 37842.4257 | 1.2196 | 26.671 | 0.91795 | 91165.457 | 0.058149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2497 | 9.1585 | 4.6202 | 0.11241 | 0.043931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942504.1713 | 11589967.6984 | 4.3689 | 5.239 | 39.5273 | 14599.4104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70852.955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.6126 | 946.1596 | 4768.234 | 19123.957 | 15.9567 | 88246.6046 | 37436.9374 | 75914.2075 | -12842.9503 | 5896.17 | 7500 | 4462.4156 | 1901.0884 | 0 | 63614.668 | 55629.5918 | 128252.9448
4577 | 10 | 70 | 40 | 36038.1828 | 1.0773 | 25.864 | 0.79041 | 93978.9108 | 0.035236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2699 | 8.4485 | 6.1789 | 0.051127 | 0.043637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955051.3445 | 7109024.7338 | 4.4842 | 4.7304 | 33.0238 | 13525.7572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81960.7368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.0013 | 902.7645 | 4760.9576 | 19721.205 | 16.6187 | 92143.9157 | 32633.9556 | 75775.0901 | -8073.9785 | 4946.4126 | 7500 | 2530.4574 | 1584.207 | 0 | 39110.0454 | 59497.7638 | 96508.4258
4578 | 10 | 70 | 40 | 33744.8553 | 1.2766 | 19.38 | 0.65921 | 106126.9102 | 0.045196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.983 | 12.1683 | 4.1414 | 0.072747 | 0.046164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 542339.1003 | 14510782.9932 | 5.6723 | 5.0464 | 33.2028 | 18258.4404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70023.1548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.0737 | 923.7585 | 5367.7029 | 16517.8134 | 13.4011 | 103476.3958 | 34454.0839 | 41865.9349 | -11662.2634 | 5416.6341 | 7500 | 3514.5741 | 1835.2582 | 0 | 81590.6396 | 44281.2431 | 120233.6183
4579 | 10 | 70 | 40 | 33603.6041 | 1.5598 | 29.6206 | 0.65056 | 101144.9216 | 0.035461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1281 | 12.5793 | 4.5166 | 0.082732 | 0.045095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138994.1266 | 15424450.8283 | 4.9145 | 4.9054 | 42.4499 | 18188.9719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76407.0305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.6481 | 1151.7477 | 6404.8402 | 14037.6991 | 20.5817 | 99157.5099 | 39131.8101 | 69062.9753 | -8744.6113 | 5873.2788 | 7500 | 4626.4043 | 1943.8991 | 0 | 75557.0698 | 65988.4442 | 128962.3821
4580 | 10 | 70 | 40 | 34589.995 | 1.009 | 25.853 | 0.8381 | 110091.7369 | 0.063666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3625 | 8.7808 | 3.9825 | 0.1172 | 0.066438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178019.5957 | 13238382.017 | 4.8925 | 4.4313 | 36.6183 | 15719.7943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89532.8672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.5668 | 865.8797 | 4536.5716 | 19666.7503 | 16.1742 | 106238.3735 | 29846.4895 | 86657.5163 | -16954.7991 | 5116.6257 | 7500 | 4036.8813 | 2494.9515 | 0 | 63809.865 | 69167.6195 | 113339.9108
4581 | 10 | 70 | 40 | 41202.1896 | 1.1888 | 26.7017 | 0.66163 | 99247.0502 | 0.043764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9507 | 11.4234 | 6.1447 | 0.11666 | 0.045917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834179.0165 | 12135657.988 | 4.9698 | 5.0127 | 49.1554 | 15235.6184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89586.52 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.1353 | 1118.7155 | 5154.2658 | 21184.0154 | 18.4391 | 96845.9284 | 40036.3484 | 74022.4045 | -10564.9358 | 6109.2582 | 7500 | 6091.5569 | 2058.8647 | 0 | 56502.17 | 47900.4243 | 133855.2426
4582 | 10 | 70 | 40 | 35271.1378 | 0.96422 | 17.9315 | 0.73094 | 114979.5609 | 0.029056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2412 | 9.4619 | 3.7615 | 0.073472 | 0.044858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893771.6949 | 12420059.6036 | 5.6066 | 5.701 | 35.4078 | 11519.7315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63993.4691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.8572 | 829.578 | 3944.5086 | 20562.5435 | 11.9116 | 113125.0846 | 29417.1886 | 38523.2419 | -8159.6957 | 4513.4367 | 7500 | 2402.4409 | 1485.9646 | 0 | 75451.4769 | 52842.2456 | 98291.8084
4583 | 10 | 70 | 40 | 30294.0482 | 0.76888 | 24.2312 | 0.60592 | 103611.5656 | 0.049714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5803 | 11.7464 | 4.8289 | 0.1089 | 0.049506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034663.0003 | 12501635.8378 | 4.964 | 4.4961 | 45.7693 | 14612.8828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72838.4383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.6312 | 1139.9423 | 5569.648 | 19701.1075 | 17.2629 | 100768.7306 | 21185.8815 | 50755.8588 | -12508.4739 | 3661.2489 | 7500 | 5348.9115 | 1330.3039 | 0 | 54353.9682 | 56473.4664 | 75154.2324
4584 | 10 | 70 | 40 | 29729.4442 | 1.1864 | 17.8155 | 0.66119 | 92468.8828 | 0.045065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4744 | 9.1429 | 4.4405 | 0.06056 | 0.055439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939338.7703 | 23075745.0058 | 4.2833 | 4.9265 | 34.8259 | 13956.2954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70518.3329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.35 | 995.9085 | 6044.468 | 15305.7005 | 12.3056 | 90166.0706 | 28847.4874 | 38854.7592 | -10132.3739 | 4557.9865 | 7500 | 3025.1793 | 1854.6093 | 0 | 128592.1809 | 57797.1259 | 145302.7027
4585 | 10 | 70 | 40 | 29100.5659 | 0.65279 | 27.094 | 0.79027 | 102147.0989 | 0.061292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4868 | 13.8881 | 4.3248 | 0.054416 | 0.048315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721368.0012 | 12508414.8261 | 4.8556 | 5.6044 | 43.9612 | 11921.0096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86471.5925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7338 | 998.5826 | 4476.0455 | 20195.2373 | 17.4104 | 98702.8539 | 17810.6573 | 83735.9675 | -15154.6782 | 3365.2588 | 7500 | 2495.2407 | 1193.3329 | 0 | 68234.7243 | 41675.6766 | 127504.8267
4586 | 10 | 70 | 40 | 31060.2378 | 1.3201 | 19.1584 | 0.72439 | 91130.411 | 0.043681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4322 | 10.3371 | 3.6087 | 0.05102 | 0.064446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036519.414 | 12485308.6416 | 4.9127 | 4.698 | 39.6923 | 15861.2291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69497.0086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7549 | 1239.9525 | 5707.2418 | 14837.4853 | 12.7733 | 88929.7567 | 32445.5051 | 44374.2203 | -9682.879 | 5020.3784 | 7500 | 2206.1676 | 2374.6356 | 0 | 60812.9508 | 60885.3619 | 84165.6168
4587 | 10 | 70 | 40 | 39625.0005 | 1.2751 | 36.8169 | 0.83946 | 109057.8083 | 0.038969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4294 | 10.8222 | 4.5827 | 0.1293 | 0.042102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1481020.2964 | 14304956.3766 | 4.6964 | 4.6366 | 30.0887 | 15949.9433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74231.201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.8254 | 726.6716 | 4759.0226 | 19412.3162 | 23.0158 | 106705.2803 | 40425.3687 | 102447.2213 | -10351.1232 | 6149.0204 | 7500 | 5680.8832 | 1900.0862 | 0 | 81208.0944 | 91372.0989 | 143587.4521
4588 | 10 | 70 | 40 | 32978.4821 | 1.3296 | 24.4446 | 0.77348 | 103197.5664 | 0.057593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1149 | 10.5342 | 3.8281 | 0.14592 | 0.064387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1353326.9895 | 18655466.0373 | 5.1845 | 5.6261 | 49.5822 | 18280.9487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79477.7734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.5614 | 917.2251 | 5718.1407 | 15670.7563 | 15.8561 | 99924.5461 | 34615.4515 | 68259.1026 | -14401.2894 | 5608.2533 | 7500 | 6004.589 | 2650.275 | 0 | 95652.4382 | 71072.529 | 134816.2911
4589 | 10 | 70 | 40 | 36985.4872 | 1.2621 | 20.5117 | 0.83227 | 104082.8947 | 0.057068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3182 | 9.8187 | 3.9967 | 0.093834 | 0.036923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079498.1494 | 17435210.8224 | 4.3892 | 5.1918 | 31.5471 | 14958.0977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83083.3513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.8749 | 886.9981 | 4667.5113 | 18251.7213 | 12.8744 | 100811.4201 | 37467.5318 | 63452.9557 | -14394.4884 | 5996.428 | 7500 | 3337.8263 | 1624.9831 | 0 | 107778.3278 | 68360.8073 | 144402.757
4590 | 10 | 70 | 40 | 38548.0165 | 1.1444 | 27.8687 | 0.71753 | 103643.0853 | 0.051509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1882 | 12.4455 | 4.5741 | 0.10038 | 0.061294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1411241.528 | 13485651.4199 | 4.2871 | 4.7994 | 35.7028 | 12357.9217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81894.0667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.6674 | 675.6667 | 6376.6728 | 20317.0907 | 18.6522 | 100698.2011 | 36461.8517 | 75477.4255 | -12957.4903 | 5770.4082 | 7500 | 4792.5874 | 2595.8887 | 0 | 72309.6878 | 77300.0316 | 114650.3274
4591 | 10 | 70 | 40 | 30571.7268 | 1.2575 | 21.9583 | 0.68974 | 101035.2894 | 0.045013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0741 | 11.5512 | 5.7195 | 0.096969 | 0.054909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985868.1821 | 17844677.4728 | 4.8275 | 5.5845 | 42.0357 | 16887.7516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75635.0919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.0309 | 863.5187 | 5195.928 | 15125.4872 | 14.9267 | 98522.02 | 30892.4794 | 53183.2417 | -11058.3851 | 4893.9662 | 7500 | 4724.9977 | 1972.2811 | 0 | 99287.4932 | 58465.3627 | 132930.7115
4592 | 10 | 70 | 40 | 37785.5495 | 1.2222 | 20.9679 | 0.82587 | 97745.8923 | 0.059112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8579 | 11.3171 | 6.1832 | 0.1139 | 0.050384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805694.1298 | 12030263.2088 | 4.6074 | 5.555 | 38.6538 | 12756.4079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80841.5739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 675.0957 | 868.5803 | 4397.5219 | 19066.9483 | 13.208 | 94565.3565 | 37437.2023 | 62732.0923 | -13994.3579 | 5967.5148 | 7500 | 5436.0843 | 2206.7526 | 0 | 70033.6405 | 48249.6057 | 129069.3234
4593 | 10 | 70 | 40 | 26367.794 | 1.2196 | 20.5562 | 0.7552 | 100040.0581 | 0.033736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4617 | 13.2106 | 3.6481 | 0.097187 | 0.053878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248786.2715 | 17481363.6281 | 4.843 | 4.8079 | 34.263 | 14839.6554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80449.0595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.1606 | 914.0779 | 5491.2514 | 13324.7031 | 13.471 | 98169.1074 | 26086.1819 | 56999.6351 | -8232.1832 | 4064.0764 | 7500 | 3786.2843 | 1607.0637 | 0 | 94553.9146 | 73671.642 | 112693.3308
4594 | 10 | 70 | 40 | 38164.6832 | 0.61831 | 35.3909 | 0.82167 | 98667.7024 | 0.044031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5301 | 9.2474 | 6.2224 | 0.13041 | 0.049275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232755.8297 | 9676833.7173 | 5.1721 | 5.6054 | 33.1885 | 17276.3256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81160.0406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.2734 | 954.6058 | 4511.4427 | 27001.5084 | 22.3458 | 96266.2055 | 22326.3497 | 105874.252 | -10566.5865 | 3696.3731 | 7500 | 6746.2399 | 1336.7874 | 0 | 60861.5299 | 76442.125 | 121332.8204
4595 | 10 | 70 | 40 | 33811.1854 | 0.92585 | 19.3104 | 0.68781 | 92222.5254 | 0.060225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1016 | 6.8206 | 5.2381 | 0.131 | 0.048961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801202.2595 | 13033193.7415 | 4.8321 | 5.011 | 38.3449 | 14563.892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60951.5379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.7414 | 1244.8986 | 4171.93 | 20139.2797 | 13.141 | 89166.1542 | 27343.8115 | 37603.7898 | -13448.0332 | 4558.4555 | 7500 | 5907.8742 | 1638.0818 | 0 | 68819.4891 | 50011.5117 | 89911.9569
4596 | 10 | 70 | 40 | 32244.6766 | 1.2003 | 21.348 | 0.76329 | 104831.5824 | 0.06996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3165 | 12.8266 | 4.754 | 0.083866 | 0.047131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358749.123 | 10552853.3214 | 5.6356 | 4.7467 | 41.748 | 14591.8676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74096.4135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.9448 | 978.2607 | 5181.3154 | 16471.9061 | 13.9268 | 100806.641 | 31545.5411 | 54988.8032 | -17709.7419 | 5394.8765 | 7500 | 3928.4039 | 1866.1551 | 0 | 49492.2808 | 72094.4766 | 64911.8421
4597 | 10 | 70 | 40 | 30740.4273 | 0.66185 | 37.6404 | 0.79641 | 104909.5836 | 0.047064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6457 | 8.472 | 3.5633 | 0.034323 | 0.045187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 640050.5056 | 14627225.0695 | 4.6493 | 5.3164 | 35.035 | 9109.2344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67146.9805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.0495 | 1203.5909 | 5211.2418 | 21225.3857 | 24.1044 | 102182.5585 | 19030.0833 | 90890.4326 | -11998.91 | 3335.9632 | 7500 | 1298.1838 | 1106.3555 | 0 | 86234.1559 | 38879.7844 | 158516.4799
4598 | 10 | 70 | 40 | 31907.4511 | 0.77434 | 23.463 | 0.87032 | 94498.7154 | 0.024218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1086 | 10.6211 | 4.6765 | 0.097529 | 0.050296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895152.5265 | 10093012.6253 | 4.4761 | 5.1529 | 45.5482 | 16828.9533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73257.0569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8706 | 1029.2414 | 3889.358 | 20687.0123 | 14.4166 | 93226.6554 | 22440.8777 | 66271.0147 | -5597.0641 | 3404.2059 | 7500 | 4076.5443 | 1256.6513 | 0 | 50657.0353 | 53128.1384 | 96881.1267
4599 | 10 | 70 | 40 | 33699.8277 | 1.04 | 24.0257 | 0.77428 | 105163.3635 | 0.041153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.857 | 7.7698 | 5.0304 | 0.076719 | 0.035994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145826.7059 | 16473880.5017 | 5.6418 | 5.1941 | 35.3824 | 8386.963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78602.6621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3685 | 1326.9744 | 4634.2111 | 18831.0332 | 15.5775 | 102769.1213 | 29737.5888 | 66405.1163 | -10534.6653 | 4704.1775 | 7500 | 3156.7344 | 1242.7355 | 0 | 91789.4767 | 61384.5458 | 132616.6181
4600 | 10 | 70 | 40 | 39321.6025 | 1.1768 | 28.5638 | 0.83721 | 90014.1111 | 0.05847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0711 | 10.0124 | 6.1665 | 0.050232 | 0.049647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292653.6498 | 17570095.8502 | 4.9284 | 4.9103 | 32.4004 | 15484.3102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71420.0809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.9464 | 1088.4343 | 6103.4251 | 20353.04 | 17.879 | 87116.425 | 37937.125 | 76311.1189 | -12749.819 | 5958.5527 | 7500 | 2773.6914 | 2171.1917 | 0 | 99893.8476 | 78414.5164 | 141381.1918
4601 | 10 | 70 | 40 | 35834.2905 | 1.1743 | 20.9016 | 0.66528 | 107540.6698 | 0.049614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5466 | 7.7046 | 5.8523 | 0.069398 | 0.048233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1375627.6013 | 11755437.5382 | 5.2586 | 5.4432 | 41.7584 | 10496.2356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70892.7703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.4317 | 949.779 | 6019.9983 | 18574.2286 | 14.4043 | 104595.88 | 34520.1238 | 46061.2178 | -12957.0752 | 5505.8221 | 7500 | 3710.5512 | 1949.0982 | 0 | 63285.1062 | 68705.8002 | 80869.0438
4602 | 10 | 70 | 40 | 39724.1996 | 0.80165 | 21.9401 | 0.9375 | 103397.9554 | 0.046247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2153 | 12.2194 | 4.8719 | 0.13056 | 0.05592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689632.6793 | 12253416.6506 | 5.3759 | 5.5461 | 37.873 | 14652.4992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70819.9329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.402 | 1237.0698 | 6539.5851 | 25364.3758 | 12.9835 | 100756.2628 | 28719.6477 | 63430.639 | -11623.4472 | 4632.9132 | 7500 | 7213.5198 | 1901.44 | 0 | 70398.2878 | 45368.7999 | 126804.2005
4603 | 10 | 70 | 40 | 34755.7397 | 0.7761 | 19.0528 | 0.7185 | 102950.653 | 0.032547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.888 | 9.553 | 5.5144 | 0.09997 | 0.034396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945323.1678 | 13631593.7339 | 5.2308 | 5.4698 | 30.7187 | 17293.7186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74701.544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.7627 | 1001.3876 | 4894.9907 | 22511.5357 | 12.7449 | 101092.5134 | 24488.4079 | 47120.8333 | -8175.8141 | 3842.8886 | 7500 | 5099.0138 | 970.1236 | 0 | 87661.0156 | 64823.4019 | 103683.0668
4604 | 10 | 70 | 40 | 33371.9482 | 1.0854 | 23.5225 | 0.77657 | 93023.0428 | 0.061923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.383 | 8.3623 | 6.135 | 0.12106 | 0.048865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667832.9317 | 9936681.404 | 4.5892 | 4.2925 | 34.8676 | 12527.7171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75526.8657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.5114 | 1015.8049 | 4714.4308 | 18179.5368 | 15.2317 | 89854.7169 | 30384.8227 | 62618.1714 | -13940.634 | 5003.3009 | 7500 | 6030.0773 | 1794.4044 | 0 | 48220.2456 | 43675.5151 | 103934.8732
4605 | 10 | 70 | 40 | 35938.5682 | 1.0916 | 21.8983 | 0.76217 | 102831.7022 | 0.046624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3406 | 9.5109 | 3.973 | 0.092011 | 0.03692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073262.2114 | 16785657.1254 | 4.3951 | 5.6742 | 30.7698 | 16462.0604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84191.7358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.634 | 1008.6563 | 5111.9377 | 19510.5892 | 14.2946 | 100183.3882 | 32855.9578 | 64016.5906 | -11652.5817 | 5198.2898 | 7500 | 3655.5206 | 1408.5945 | 0 | 114323.6737 | 70369.3696 | 146936.6757
4606 | 10 | 70 | 40 | 37494.7643 | 1.4427 | 33.4886 | 0.75852 | 102190.1307 | 0.049017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9574 | 8.0596 | 5.2027 | 0.15499 | 0.04592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005634.0008 | 17309369.6683 | 4.7206 | 5.6397 | 36.2159 | 15559.2531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70764.2272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.0154 | 912.4685 | 3537.964 | 16724.0378 | 21.9053 | 99425.0568 | 41541.453 | 81968.6772 | -12166.3254 | 6413.5056 | 7500 | 5611.6014 | 2161.515 | 0 | 105530.46 | 61467.2865 | 177093.6002
4607 | 10 | 70 | 40 | 39368.4738 | 1.0081 | 20.3962 | 0.88702 | 105804.9426 | 0.036054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8482 | 9.7002 | 5.393 | 0.09066 | 0.04959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201773.7241 | 14452573.9684 | 5.4308 | 4.4377 | 44.4059 | 17048.6324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77900.74 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3215 | 786.3437 | 5254.7515 | 22394.4534 | 12.4157 | 103691.5518 | 33948.0408 | 62169.275 | -9298.9195 | 5201.3196 | 7500 | 4311.2492 | 1893.0936 | 0 | 62113.0493 | 66377.3351 | 101459.7728
4608 | 10 | 70 | 40 | 32970.0174 | 1.5042 | 21.189 | 0.74858 | 107278.5291 | 0.053599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0862 | 10.847 | 5.1006 | 0.10628 | 0.045602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274220.1903 | 14081276.8359 | 5.7377 | 5.2669 | 33.8715 | 14723.7986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74798.9367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5039 | 1116.2237 | 3721.4563 | 14208.2863 | 13.9372 | 104108.4905 | 37523.4623 | 54242.2182 | -13948.1697 | 5976.4073 | 7500 | 4828.4968 | 2000.264 | 0 | 81260.0173 | 75155.1836 | 104227.5127
4609 | 10 | 70 | 40 | 40084.4681 | 0.87983 | 18.2532 | 0.7501 | 101625.9929 | 0.046436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3807 | 11.5401 | 4.6408 | 0.11065 | 0.046444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058101.0266 | 18141361.8127 | 4.7697 | 4.6416 | 31.6584 | 13468.1918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72927.5316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.4247 | 974.03 | 5496.54 | 24498.7786 | 11.996 | 99019.1193 | 31171.3789 | 45632.0646 | -11470.2437 | 4957.4734 | 7500 | 5352.6158 | 1689.8745 | 0 | 99714.7917 | 65700.9945 | 118846.9606
4610 | 10 | 70 | 40 | 37513.1434 | 0.94343 | 36.8764 | 0.84188 | 94742.0096 | 0.060807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3912 | 12.3276 | 4.3987 | 0.12505 | 0.049735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160002.2808 | 12874037.009 | 4.2976 | 4.6125 | 38.7491 | 13348.6699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83188.5951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.6879 | 844.0542 | 5093.773 | 22125.5892 | 23.0219 | 91572.3357 | 30775.1085 | 115254.0092 | -13946.5652 | 5056.8447 | 7500 | 5059.077 | 1845.8929 | 0 | 63577.7709 | 64382.9346 | 150739.2033
4611 | 10 | 70 | 40 | 31038.8604 | 0.80367 | 28.4465 | 0.7007 | 96755.2313 | 0.039902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.927 | 10.5648 | 4.2469 | 0.091274 | 0.064636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045759.4381 | 9597373.7591 | 4.7512 | 4.5508 | 39.2814 | 16961.9148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72257.3622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.3635 | 971.0361 | 5222.6577 | 19796.2221 | 19.219 | 94618.6403 | 22485.2766 | 66675.2405 | -9401.0001 | 3645.84 | 7500 | 3614.4596 | 1729.5557 | 0 | 45845.8773 | 62637.4616 | 79457.7879
4612 | 10 | 70 | 40 | 34017.7543 | 0.96066 | 18.0839 | 0.77479 | 91004.5455 | 0.074904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1654 | 8.3171 | 6.0484 | 0.096413 | 0.051364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291723.3505 | 12293328.9546 | 4.8037 | 4.5487 | 46.8356 | 18612.8755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65249.6289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.9605 | 1086.3371 | 4701.5795 | 19871.4264 | 11.7217 | 87268.714 | 28292.6558 | 41513.3187 | -16437.6589 | 4872.8885 | 7500 | 4375.8599 | 1836.9928 | 0 | 53708.4395 | 70314.3921 | 55348.1042
4613 | 10 | 70 | 40 | 45328.6256 | 1.1372 | 19.6396 | 0.84509 | 88405.4599 | 0.041041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9033 | 11.6714 | 5.4666 | 0.1261 | 0.053357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792613.7057 | 10111593.6393 | 4.9969 | 4.8092 | 33.046 | 16464.6583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83755.2711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.6006 | 1120.8207 | 4636.6495 | 23987.3538 | 12.2389 | 86398.1852 | 42682.5437 | 61984.1746 | -8832.0084 | 6362.4789 | 7500 | 6106.81 | 2491.6391 | 0 | 55619.6765 | 54602.5259 | 119312.7884
4614 | 10 | 70 | 40 | 31544.0034 | 0.97823 | 20.5675 | 0.79339 | 106828.2413 | 0.053111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5517 | 10.1403 | 4.0502 | 0.1369 | 0.031425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 619721.7246 | 11542327.4589 | 5.3359 | 4.9268 | 38.0204 | 17076.3678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67582.3684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.3152 | 1020.5848 | 3591.9507 | 18246.0589 | 13.1934 | 103699.8654 | 26595.889 | 49835.9215 | -13764.8542 | 4476.1723 | 7500 | 4422.5387 | 1032.409 | 0 | 59380.3215 | 44620.7726 | 94857.6252
4615 | 10 | 70 | 40 | 33220.6306 | 0.88344 | 20.9737 | 0.71765 | 107863.6675 | 0.041759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5285 | 12.6445 | 5.1568 | 0.11776 | 0.054676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378076.8653 | 18998665.4111 | 5.2032 | 4.5802 | 35.3994 | 16289.4545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73854.7305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3508 | 957.9919 | 5917.4043 | 20262.7971 | 14.0365 | 105372.2247 | 25915.6669 | 51234.8346 | -10962.3484 | 4209.9278 | 7500 | 6023.6846 | 1689.4113 | 0 | 95377.8627 | 80011.8846 | 100977.1549
4616 | 10 | 70 | 40 | 36414.7108 | 1.0997 | 29.7078 | 0.81692 | 103821.5295 | 0.056891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4909 | 11.4653 | 5.2852 | 0.10316 | 0.05109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106574.556 | 8706460.7446 | 4.8202 | 4.3636 | 46.3676 | 12161.9077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88427.8574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.1357 | 1064.6036 | 5297.3668 | 19679.6045 | 18.8073 | 100568.2028 | 33470.2127 | 96390.4879 | -14314.6375 | 5446.848 | 7500 | 5267.9684 | 2042.4018 | 0 | 36740.6473 | 56659.9669 | 115883.9618
4617 | 10 | 70 | 40 | 36079.8048 | 1.343 | 22.4066 | 0.87121 | 101513.128 | 0.061168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5782 | 11.0668 | 4.8889 | 0.069004 | 0.034738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870882.5291 | 13789316.2086 | 5.024 | 4.8465 | 46.8872 | 12849.3661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72626.8993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.2608 | 1040.8831 | 5098.3373 | 17016.401 | 13.7606 | 98097.0509 | 38126.8076 | 62793.1231 | -15030.7389 | 6125.6585 | 7500 | 3221.0126 | 1561.7987 | 0 | 63465.2538 | 47688.9026 | 120074.0128
4618 | 10 | 70 | 40 | 36744.4061 | 1.1531 | 26.8457 | 0.75434 | 99130.1755 | 0.056635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3141 | 10.4976 | 3.3633 | 0.074278 | 0.045743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094318.1217 | 13851823.425 | 4.522 | 5.0292 | 42.9029 | 17385.9813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65074.0681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6931 | 1128.8776 | 5719.1329 | 19272.8888 | 17.6012 | 96037.6203 | 34943.0347 | 60158.2227 | -13607.243 | 5603.7098 | 7500 | 2969.6975 | 1881.3441 | 0 | 69881.4784 | 63068.1736 | 106262.0706
4619 | 10 | 70 | 40 | 31051.947 | 1.1063 | 21.437 | 0.84614 | 101656.2725 | 0.054674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8215 | 12.7347 | 4.9499 | 0.097908 | 0.048579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144790.0202 | 13550647.829 | 4.5836 | 5.2376 | 36.9313 | 19964.4608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75484.3171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.4064 | 748.4803 | 4435.3558 | 16718.9461 | 13.3512 | 98593.0457 | 28666.0019 | 61035.1827 | -13478.1982 | 4740.4721 | 7500 | 4337.776 | 1690.1924 | 0 | 76645.3261 | 71660.7408 | 99476.0122
4620 | 10 | 70 | 40 | 43684.0596 | 1.4194 | 23.9719 | 0.60557 | 104226.784 | 0.057704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8673 | 9.8348 | 4.9925 | 0.12579 | 0.06014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805350.8357 | 13801210.8398 | 4.3573 | 5.1467 | 45.7898 | 14440.6359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83649.3525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.311 | 1193.6147 | 4456.6487 | 19739.8075 | 17.0815 | 100914.8632 | 47888.5042 | 57637.4571 | -14572.4516 | 7427.3071 | 7500 | 6060.7562 | 3278.3472 | 0 | 69262.561 | 47016.7754 | 137465.7058
4621 | 10 | 70 | 40 | 32207.0106 | 1.0135 | 19.0587 | 0.68304 | 104789.986 | 0.037572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8376 | 7.2321 | 6.112 | 0.074049 | 0.050161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995217.2038 | 15203482.374 | 5.4565 | 5.1694 | 48.6903 | 15517.4667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70893.9055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.1626 | 1306.0295 | 6154.9925 | 18265.5286 | 13.0043 | 102609.6692 | 27882.9641 | 42921.936 | -9593.3936 | 4393.1902 | 7500 | 4218.3497 | 1617.3711 | 0 | 72098.2682 | 54653.6039 | 96385.0816
4622 | 10 | 70 | 40 | 31972.9745 | 1.1253 | 23.0264 | 0.66971 | 104018.3218 | 0.055322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9069 | 13.8297 | 6.6117 | 0.10218 | 0.050218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990054.7404 | 7776287.0982 | 5.5999 | 5.0283 | 32.9504 | 16449.0149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60634.3836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2021 | 990.1083 | 4418.8912 | 17032.7868 | 15.8293 | 100847.3483 | 29880.3753 | 43639.2046 | -13952.2832 | 4935.2914 | 7500 | 5193.3636 | 1819.0092 | 0 | 43868.874 | 64168.5634 | 58715.2715
4623 | 10 | 70 | 40 | 31748.6494 | 1.482 | 26.4932 | 0.68442 | 98979.5625 | 0.067442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4246 | 13.7262 | 4.8226 | 0.072242 | 0.05259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956480.1731 | 12116969.5598 | 4.5588 | 5.365 | 42.3873 | 13965.2753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68665.0929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.2888 | 1220.287 | 5525.6315 | 13852.8562 | 18.0632 | 95313.5099 | 35791.5863 | 57885.0394 | -16130.6315 | 5875.603 | 7500 | 3852.9862 | 2267.8794 | 0 | 65218.8537 | 54134.9648 | 108126.3516
4624 | 10 | 70 | 40 | 33153.2583 | 0.93845 | 20.2631 | 0.81287 | 89519.955 | 0.051774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3573 | 9.8409 | 4.8653 | 0.077031 | 0.054067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875904.7212 | 23878027.5341 | 5.1969 | 5.1738 | 46.4203 | 13839.7839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73383.11 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2275 | 969.0393 | 4829.5611 | 19608.6513 | 12.8573 | 86963.4759 | 27089.214 | 54346.4237 | -11248.5079 | 4387.546 | 7500 | 3438.8079 | 1741.0675 | 0 | 116714.4905 | 49043.3684 | 154925.6732
4625 | 10 | 70 | 40 | 31799.1458 | 1.8036 | 30.1285 | 0.84895 | 92979.2386 | 0.047731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.006 | 11.0733 | 4.9344 | 0.084745 | 0.045303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186203.399 | 23910066.9095 | 4.8525 | 5.1686 | 36.8794 | 9355.3428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71576.7786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.2986 | 951.2534 | 4033.5598 | 11589.3891 | 18.7349 | 90528.5282 | 40419.5135 | 81552.0724 | -10783.1257 | 6174.9773 | 7500 | 3443.1659 | 2053.1754 | 0 | 132637.778 | 62963.3208 | 200034.2361
4626 | 10 | 70 | 40 | 35461.0407 | 0.97411 | 26.3291 | 0.83952 | 99265.9377 | 0.066025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3765 | 8.538 | 4.6219 | 0.13404 | 0.052461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686645.7891 | 18233599.7852 | 5.1319 | 5.5222 | 31.9712 | 18378.947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65531.5112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.5831 | 774.5221 | 4506.7188 | 20559.1463 | 16.4589 | 95665.1281 | 29803.7887 | 64681.0104 | -15843.562 | 5041.9868 | 7500 | 4848.841 | 1941.3279 | 0 | 115789.523 | 52074.7932 | 161688.1227
4627 | 10 | 70 | 40 | 33548.1078 | 1.0808 | 26.4979 | 0.67753 | 104341.9373 | 0.050441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3028 | 8.357 | 5.5123 | 0.12306 | 0.046597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058230.3996 | 7141277.6168 | 5.1185 | 4.4562 | 39.0254 | 12434.4029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81779.2602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.7487 | 1468.1641 | 5164.8654 | 18323.1475 | 18.1362 | 101437.8243 | 30449.9206 | 68381.325 | -12778.0971 | 4940.1725 | 7500 | 5859.9619 | 1689.5377 | 0 | 33204.2583 | 58815.2346 | 80431.8442
4628 | 10 | 70 | 40 | 33733.7333 | 1.4744 | 23.6446 | 0.69576 | 99780.5537 | 0.053402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7956 | 9.9967 | 4.7128 | 0.1177 | 0.063598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 499750.9285 | 19798542.9819 | 4.262 | 4.6456 | 43.4008 | 15359.6527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86499.6604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.4553 | 650.0206 | 4980.8274 | 14782.1904 | 16.019 | 96842.7495 | 37903.0858 | 65960.689 | -12926.3387 | 5964.8471 | 7500 | 4679.9012 | 2784.2246 | 0 | 92961.4992 | 36103.0487 | 168724.8595
4629 | 10 | 70 | 40 | 33896.0661 | 1.147 | 26.5156 | 0.74608 | 100756.0267 | 0.060234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9443 | 8.2724 | 5.7233 | 0.071791 | 0.060056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123048.5626 | 16529369.6173 | 4.4946 | 5.4641 | 42.078 | 14950.0794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67087.4664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.8321 | 1176.5569 | 6064.5825 | 17839.8943 | 17.4652 | 97416.3676 | 32112.3434 | 60716.4266 | -14694.5 | 5285.3639 | 7500 | 3966.9931 | 2329.6708 | 0 | 90987.9559 | 62289.0854 | 125915.1684
4630 | 10 | 70 | 40 | 36925.6374 | 1.043 | 24.7183 | 0.70785 | 98770.5715 | 0.052494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7498 | 10.4734 | 6.0911 | 0.10817 | 0.057874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154446.1266 | 14542418.5184 | 5.1148 | 5.5806 | 41.2347 | 11664.552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74029.2271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3215 | 940.3667 | 4317.6881 | 20598.9249 | 16.6335 | 95911.2203 | 32653.4251 | 59851.2045 | -12581.1452 | 5228.2024 | 7500 | 4862.2334 | 2220.7299 | 0 | 80966.0789 | 60829.7143 | 119871.0148
4631 | 10 | 70 | 40 | 32812.6883 | 0.86557 | 17.4567 | 0.64296 | 90906.9674 | 0.044312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6242 | 10.102 | 4.0884 | 0.095453 | 0.05957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770367.7769 | 10436241.6483 | 4.4077 | 4.7256 | 32.1279 | 13339.6125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75913.342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.9245 | 1119.8233 | 4939.6015 | 20215.039 | 12.1814 | 88680.4113 | 25195.2987 | 40046.4183 | -9796.8472 | 4039.596 | 7500 | 3883.3035 | 1766.1547 | 0 | 58437.6392 | 51033.2742 | 80038.289
4632 | 10 | 70 | 40 | 37512.049 | 1.4756 | 20.2619 | 0.63077 | 98956.2718 | 0.061801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5347 | 7.7914 | 5.2031 | 0.11729 | 0.063509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901862.3137 | 11424358.5121 | 5.2522 | 4.5172 | 48.6044 | 16585.3802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67308.781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.319 | 868.4102 | 5722.5878 | 16426.4345 | 14.2357 | 95592.413 | 42171.229 | 40561.512 | -14800.9786 | 6662.4815 | 7500 | 5589.8745 | 3105.5371 | 0 | 48116.7056 | 52078.4236 | 86827.9373
4633 | 10 | 70 | 40 | 35947.7588 | 1.1272 | 18.2522 | 0.71745 | 96366.5988 | 0.048018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1385 | 9.6227 | 5.7453 | 0.063452 | 0.072464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016454.2828 | 9663604.3879 | 4.4551 | 5.2411 | 47.3417 | 13378.6329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84115.7099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.8991 | 952.3356 | 5983.9498 | 19130.3629 | 12.2166 | 93811.539 | 33634.7919 | 50769.4583 | -11242.2632 | 5278.9942 | 7500 | 3562.7487 | 2807.6036 | 0 | 48421.5509 | 53861.5987 | 86871.2856
4634 | 10 | 70 | 40 | 30274.6218 | 1.4984 | 24.2848 | 0.87903 | 93812.4592 | 0.072026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8906 | 8.3237 | 6.73 | 0.080805 | 0.047486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201459.8499 | 21424015.4364 | 4.7414 | 5.5087 | 46.0092 | 10909.5316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71350.852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1766 | 917.6732 | 5178.018 | 13088.762 | 14.8489 | 90106.3728 | 34371.7196 | 67325.581 | -16306.7802 | 5693.0553 | 7500 | 4169.3815 | 1984.1615 | 0 | 112934.9663 | 59398.9383 | 158273.1467
4635 | 10 | 70 | 40 | 33071.2814 | 0.74392 | 36.0691 | 0.94166 | 102847.9521 | 0.036672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1782 | 9.3404 | 4.9853 | 0.11157 | 0.046715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046029.7125 | 16450693.1148 | 4.846 | 4.3818 | 40.2313 | 14422.1359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61241.3426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0128 | 1398.7357 | 5228.8821 | 21809.7728 | 21.2949 | 100758.8116 | 22523.0173 | 90479.1165 | -9192.2184 | 3638.0519 | 7500 | 5275.6568 | 1247.3535 | 0 | 74695.9267 | 59539.9946 | 136626.9097
4636 | 10 | 70 | 40 | 31628.5636 | 1.0055 | 18.7986 | 0.83133 | 99595.7556 | 0.041381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8414 | 9.9998 | 5.6926 | 0.052507 | 0.050135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995240.887 | 15471780.8405 | 4.2975 | 4.8444 | 43.7266 | 17873.5895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71879.627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.614 | 1268.1797 | 5893.9684 | 18017.5078 | 11.8054 | 97315.8482 | 27222.1117 | 50266.7296 | -10031.5925 | 4330.2875 | 7500 | 2793.6193 | 1593.3777 | 0 | 75181.8013 | 59032.2223 | 99824.1122
4637 | 10 | 70 | 40 | 32195.1907 | 0.76895 | 29.025 | 0.77221 | 90530.6646 | 0.035191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9418 | 11.7893 | 4.3126 | 0.1406 | 0.059109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306791.7841 | 15417943.4842 | 4.6211 | 4.5582 | 48.3274 | 14890.1678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74901.3387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.1014 | 1144.5218 | 4438.827 | 20936.5858 | 18.8406 | 88765.243 | 22517.2099 | 76282.3776 | -7767.8552 | 3549.0472 | 7500 | 5769.592 | 1539.6681 | 0 | 66892.0513 | 66451.5454 | 109830.5455
4638 | 10 | 70 | 40 | 38031.4882 | 1.4763 | 30.7675 | 0.79589 | 97576.6348 | 0.037457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9758 | 6.7166 | 3.857 | 0.047388 | 0.050751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296702.7643 | 13461986.9148 | 5.0848 | 4.5534 | 46.9664 | 15486.0209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68730.9247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4357 | 786.7234 | 3348.2664 | 16647.2496 | 19.7088 | 95552.5851 | 42768.4773 | 76007.698 | -8905.8185 | 6378.7586 | 7500 | 1304.8676 | 2375.9716 | 0 | 58308.4736 | 67320.0267 | 118418.4015
4639 | 10 | 70 | 40 | 32061.6782 | 0.8335 | 15.3366 | 0.74461 | 104274.1579 | 0.034483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6582 | 10.7371 | 5.0856 | 0.11107 | 0.062012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029823.4308 | 18456420.7176 | 5.1352 | 5.6073 | 41.0026 | 16382.1399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60281.5684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.918 | 736.6284 | 5045.7718 | 20110.0955 | 10.1102 | 102281.2738 | 23903.1653 | 31505.6567 | -8768.6903 | 3799.8672 | 7500 | 4525.5465 | 1729.4362 | 0 | 103445.5737 | 60366.94 | 107273.6152
4640 | 10 | 70 | 40 | 38891.2916 | 0.85617 | 20.5489 | 0.83827 | 93898.4155 | 0.056185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0662 | 8.0423 | 4.7276 | 0.13316 | 0.047166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024122.8652 | 20385345.3938 | 4.3462 | 5.2228 | 49.9133 | 12442.4694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81657.8992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.3719 | 1049.4983 | 4824.7272 | 24086.3864 | 12.8546 | 90991.9883 | 29609.8105 | 62830.2054 | -12788.2795 | 4826.3381 | 7500 | 5444.1657 | 1670.7531 | 0 | 99750.342 | 52275.7216 | 146567.6136
4641 | 10 | 70 | 40 | 34062.3879 | 1.2704 | 30.5434 | 0.76088 | 92853.9148 | 0.046078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4534 | 10.2225 | 5.3101 | 0.070325 | 0.048804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996589.0414 | 16861989.1024 | 5.059 | 5.0436 | 37.7367 | 16437.4084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71050.238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.962 | 989.3318 | 4682.5494 | 16730.9592 | 19.9523 | 90490.1815 | 34662.8576 | 75249.7103 | -10400.4266 | 5366.9317 | 7500 | 3155.2742 | 1922.3937 | 0 | 89748.2733 | 60912.5703 | 146292.4439
4642 | 10 | 70 | 40 | 34544.5773 | 1.2055 | 12.4184 | 0.78654 | 90558.7925 | 0.042899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0332 | 9.4257 | 4.7022 | 0.10212 | 0.044701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108814.8413 | 17845963.4315 | 5.6915 | 5.4647 | 47.1556 | 13073.8267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78007.9096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2367 | 1118.6753 | 4676.3009 | 17594.9995 | 7.9966 | 88410.6281 | 33899.1555 | 34493.1144 | -9451.9233 | 5204.1347 | 7500 | 3986.1774 | 1707.3915 | 0 | 89762.4835 | 57315.2105 | 109785.3231
4643 | 10 | 70 | 40 | 35056.6398 | 0.96699 | 16.2757 | 0.82526 | 92019.6687 | 0.04783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2198 | 12.7732 | 4.9034 | 0.077164 | 0.061973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945152.4325 | 8786380.39 | 4.9413 | 4.3519 | 49.5228 | 15184.1159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82159.9634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.366 | 1067.9014 | 3634.4087 | 20405.8633 | 10.2558 | 89589.2968 | 29301.5531 | 49459.4281 | -10693.6363 | 4654.6129 | 7500 | 3179.8731 | 2117.1507 | 0 | 35768.127 | 52072.7788 | 69214.3299
4644 | 10 | 70 | 40 | 39922.5202 | 1.0645 | 32.9665 | 0.65391 | 101709.3232 | 0.045578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7331 | 7.523 | 5.4063 | 0.088583 | 0.05131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292416.9284 | 7651326.386 | 4.6258 | 4.736 | 42.8354 | 16173.0906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79067.8238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.5836 | 1164.0886 | 3882.5398 | 22004.153 | 22.8637 | 99147.9376 | 35836.7343 | 79880.264 | -11270.0965 | 5580.7326 | 7500 | 3544.947 | 2101.6259 | 0 | 36421.0312 | 70167.109 | 89428.1295
4645 | 10 | 70 | 40 | 37387.1938 | 1.2959 | 27.907 | 0.72537 | 96910.5767 | 0.049274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6715 | 9.7645 | 4.3767 | 0.076293 | 0.04904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988089.9578 | 16554750.1869 | 4.4803 | 4.7226 | 30.9592 | 10102.4331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77502.3617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.1238 | 1076.7027 | 5246.12 | 18103.6165 | 18.5961 | 94274.8262 | 38567.1546 | 72161.633 | -11597.3023 | 5973.0168 | 7500 | 3205.1869 | 2149.8664 | 0 | 94542.3025 | 59545.6812 | 152956.1768
4646 | 10 | 70 | 40 | 38765.5471 | 0.94281 | 21.5467 | 0.789 | 105383.8754 | 0.04089 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7583 | 11.6066 | 4.7782 | 0.13297 | 0.05526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103009.7008 | 13216092.5513 | 5.261 | 5.2484 | 48.124 | 15535.0809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77678.8389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3245 | 866.3105 | 3736.9448 | 22872.211 | 13.8555 | 102999.8104 | 31786.6721 | 59744.2674 | -10489.8863 | 4980.5918 | 7500 | 5164.5646 | 2020.0313 | 0 | 64264.8996 | 59138.8222 | 105832.3184
4647 | 10 | 70 | 40 | 31467.5123 | 1.2352 | 28.5505 | 0.77898 | 101114.0704 | 0.041817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5696 | 8.6203 | 5.1873 | 0.13356 | 0.053082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747944.0881 | 16691795.6854 | 5.2647 | 4.4238 | 46.7696 | 12924.6113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72150.6989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.5661 | 864.9043 | 4617.8509 | 15763.8596 | 18.4625 | 98775.3117 | 31407.3054 | 72785.1125 | -10290.5384 | 4916.5571 | 7500 | 5452.2539 | 1915.467 | 0 | 70134.7407 | 42880.7909 | 140940.1074
4648 | 10 | 70 | 40 | 28843.6715 | 1.059 | 24.1751 | 0.68125 | 95330.9812 | 0.062691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8659 | 11.9209 | 5.7905 | 0.096143 | 0.041201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263412.5775 | 14146116.7389 | 5.1162 | 5.6433 | 41.3349 | 16459.1417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78321.1168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.2035 | 795.1118 | 6000.7775 | 15946.3613 | 16.512 | 92044.5007 | 25794.6205 | 60018.3497 | -14460.5142 | 4410.083 | 7500 | 5130.9347 | 1333.5841 | 0 | 79470.9032 | 70198.1949 | 98999.7662
4649 | 10 | 70 | 40 | 37226.3725 | 1.0033 | 32.6565 | 0.64982 | 102384.3502 | 0.038611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6108 | 10.9839 | 5.1352 | 0.089063 | 0.051621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740017.6075 | 11552475.9658 | 5.5173 | 4.5769 | 40.189 | 16564.6397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71975.5992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5502 | 990.2524 | 5304.847 | 21232.9522 | 22.7006 | 100195.8201 | 31986.8405 | 71657.8953 | -9629.5322 | 4954.5815 | 7500 | 4436.69 | 1877.1415 | 0 | 53592.5791 | 48500.8966 | 117875.2989
4650 | 10 | 70 | 40 | 32749.1753 | 1.2072 | 34.8724 | 0.7082 | 101468.3759 | 0.049311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3128 | 7.141 | 3.9317 | 0.099648 | 0.056788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139535.1862 | 13721118.4711 | 5.3354 | 5.3358 | 39.7082 | 16134.4809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67562.6782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.7953 | 809.5888 | 4079.1425 | 16664.7766 | 23.4618 | 98706.6151 | 32168.7974 | 77092.9091 | -12151.7475 | 5135.5785 | 7500 | 3523.3984 | 2140.4655 | 0 | 74261.6019 | 65622.9791 | 124048.0243
4651 | 10 | 70 | 40 | 27574.746 | 1.3204 | 24.8495 | 0.65891 | 99601.721 | 0.058474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9799 | 7.8216 | 4.9872 | 0.11402 | 0.063188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009262.9334 | 12920840.258 | 5.7093 | 4.2702 | 46.415 | 14791.524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82429.5407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2846 | 722.776 | 5326.1651 | 13170.5155 | 17.1861 | 96395.2194 | 28808.4609 | 63168.5956 | -14108.607 | 4798.9245 | 7500 | 4551.4705 | 2225.5796 | 0 | 52019.2313 | 55357.0924 | 93606.563
4652 | 10 | 70 | 40 | 32819.138 | 1.1689 | 22.9806 | 0.75296 | 96096.9626 | 0.043249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1904 | 10.0533 | 5.5049 | 0.11128 | 0.04286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019832.4322 | 16709660.8865 | 4.7216 | 5.5282 | 31.7021 | 15401.3963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82145.1087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1468 | 999.0892 | 5378.3632 | 17062.8033 | 15.0786 | 93799.0414 | 31512.6694 | 64910.4061 | -10110.8536 | 4919.7847 | 7500 | 5741.7582 | 1547.6191 | 0 | 108063.9106 | 65703.1711 | 148382.1235
4653 | 10 | 70 | 40 | 39223.3961 | 0.99611 | 21.9573 | 0.76161 | 96303.3857 | 0.062043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.07 | 10.0858 | 4.2935 | 0.075312 | 0.039464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1392681.0311 | 16289882.5509 | 5.7239 | 5.6778 | 42.8817 | 12201.5656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77530.2644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.2606 | 907.9285 | 5758.2809 | 22462.2485 | 14.3377 | 93017.0992 | 33522.2952 | 59074.962 | -14459.6607 | 5462.9258 | 7500 | 3334.9141 | 1582.304 | 0 | 88732.8611 | 70353.131 | 114397.4705
4654 | 10 | 70 | 40 | 41039.7796 | 1.1097 | 24.3778 | 0.7953 | 91140.5254 | 0.049964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8839 | 8.3953 | 5.623 | 0.10509 | 0.05489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 480577.1975 | 14670151.6372 | 4.2738 | 5.1572 | 47.0921 | 14389.1357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72571.0394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.1117 | 927.0432 | 4688.3322 | 22054.8875 | 15.6209 | 88627.4771 | 37969.7841 | 63549.7205 | -11057.4124 | 5858.1887 | 7500 | 4702.1342 | 2360.0378 | 0 | 72983.7364 | 33575.93 | 150290.2594
4655 | 10 | 70 | 40 | 33820.8054 | 1.3409 | 23.4657 | 0.62304 | 98367.2118 | 0.057341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4662 | 11.5322 | 4.0784 | 0.055473 | 0.056289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878108.9877 | 16355131.5536 | 4.4382 | 5.0457 | 38.634 | 13928.2221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82642.9889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.097 | 877.6914 | 6021.5634 | 15969.6344 | 16.5582 | 95260.8228 | 35702.342 | 57086.395 | -13668.1116 | 5710.9351 | 7500 | 2368.9632 | 2359.34 | 0 | 87577.9145 | 52622.1118 | 132015.6664
4656 | 10 | 70 | 40 | 32495.1372 | 0.9377 | 25.041 | 0.71708 | 99464.733 | 0.049704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8052 | 11.4721 | 5.3405 | 0.1207 | 0.045616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945884.2917 | 14471503.5559 | 5.3983 | 4.5993 | 38.6212 | 16279.0693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76939.8968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.4329 | 700.577 | 3652.921 | 19227.4076 | 16.7638 | 96736.2519 | 26535.4592 | 63684.2961 | -12005.3169 | 4358.9674 | 7500 | 4310.0847 | 1459.3554 | 0 | 69115.7108 | 57966.8698 | 106991.6869
4657 | 10 | 70 | 40 | 34943.2184 | 1.1657 | 28.2197 | 0.80836 | 106149.863 | 0.053175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3407 | 11.1709 | 5.033 | 0.13371 | 0.053744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888370.3943 | 20134710.5435 | 4.532 | 4.9891 | 49.7776 | 14832.7425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86172.5984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0865 | 961.6869 | 4178.2924 | 18199.1382 | 17.951 | 103037.6273 | 33488.1604 | 88487.5409 | -13693.837 | 5410.8461 | 7500 | 5974.4564 | 2134.3208 | 0 | 94029.0139 | 49427.1351 | 173903.3665
4658 | 10 | 70 | 40 | 34865.5597 | 0.77549 | 28.1887 | 0.69968 | 103495.3596 | 0.04074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5498 | 10.2596 | 4.1103 | 0.084538 | 0.046647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296424.798 | 17884592.0868 | 4.9477 | 5.594 | 35.9351 | 15811.1926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84184.0617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.5315 | 1093.377 | 6659.8474 | 22590.2976 | 19.0558 | 101162.4665 | 24550.5243 | 76884.6584 | -10264.7299 | 3980.7223 | 7500 | 3895.2611 | 1362.8663 | 0 | 107969.4367 | 75252.4835 | 140626.2557
4659 | 10 | 70 | 40 | 29804.6286 | 1.0472 | 29.9041 | 0.80629 | 102821.6307 | 0.039771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7898 | 12.7028 | 3.5902 | 0.12255 | 0.042297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 645043.0027 | 18794141.513 | 4.2958 | 4.8843 | 38.7251 | 9917.6614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78273.057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.8337 | 1011.4042 | 3279.3874 | 16586.8809 | 19.0445 | 100558.4821 | 26435.4954 | 85000.9521 | -9957.8539 | 4218.5442 | 7500 | 4355.5858 | 1309.5992 | 0 | 97934.8149 | 38305.7061 | 178491.4316
4660 | 10 | 70 | 40 | 36278.3447 | 1.2378 | 24.1009 | 0.73249 | 95444.2194 | 0.045304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1469 | 9.3675 | 5.3607 | 0.07483 | 0.050035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1408597.6302 | 16531095.8219 | 5.3335 | 4.5596 | 34.003 | 16177.9261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80096.842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.9559 | 1013.8555 | 4136.8686 | 18147.631 | 15.996 | 93054.8313 | 36261.4275 | 64917.836 | -10513.3075 | 5591.7277 | 7500 | 3063.1701 | 2053.4357 | 0 | 84245.7245 | 82832.1265 | 110287.8875
4661 | 10 | 70 | 40 | 38639.5768 | 1.0948 | 27.4939 | 0.81739 | 98502.9399 | 0.045652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7271 | 11.9536 | 4.522 | 0.10396 | 0.049503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302611.3859 | 11234239.7465 | 5.7285 | 4.8658 | 33.6925 | 13971.178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77348.9963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0929 | 1206.6905 | 3991.0448 | 20939.4916 | 17.4012 | 96018.2994 | 35400.1704 | 78065.5541 | -10932.4183 | 5500.3378 | 7500 | 4491.2977 | 1998.3989 | 0 | 60443.4223 | 75940.0377 | 106526.7251
4662 | 10 | 70 | 40 | 36376.3489 | 1.176 | 29.4824 | 0.72071 | 97799.5436 | 0.049381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.408 | 10.955 | 4.9429 | 0.085703 | 0.037769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926604.8294 | 20833336.7068 | 4.8767 | 4.4793 | 49.2326 | 14558.6453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77670.5834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.059 | 1190.3424 | 5221.5599 | 18836.9364 | 19.6972 | 95133.9044 | 35078.825 | 76002.5206 | -11728.8127 | 5505.8766 | 7500 | 4239.1388 | 1526.2464 | 0 | 87526.0162 | 50817.4194 | 154832.3915
4663 | 10 | 70 | 40 | 36197.6176 | 1.1659 | 29.9414 | 0.79416 | 97788.0169 | 0.066509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9595 | 9.3419 | 4.9389 | 0.08595 | 0.044211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077401.8195 | 12222017.146 | 4.4704 | 5.1814 | 42.0733 | 19687.8193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78583.7997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.0539 | 1262.558 | 5414.1524 | 18850.2981 | 19.1982 | 94215.3076 | 34694.639 | 84424.3079 | -15719.9205 | 5700.7078 | 7500 | 4343.1686 | 1849.8008 | 0 | 64106.1696 | 65105.271 | 121793.6022
4664 | 10 | 70 | 40 | 33674.674 | 1.1575 | 23.47 | 0.64974 | 99738.3011 | 0.059944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1814 | 11.6308 | 4.9684 | 0.042238 | 0.056975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850897.2657 | 14489307.3998 | 5.7159 | 4.3726 | 41.2405 | 13527.5194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74750.602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.4972 | 1014.0507 | 4997.7089 | 17619.0752 | 16.3155 | 96447.9942 | 32111.1976 | 53480.0684 | -14477.3501 | 5271.7593 | 7500 | 1925.1978 | 2204.449 | 0 | 63181.7337 | 49762.6281 | 101434.4277
4665 | 10 | 70 | 40 | 37078.4149 | 1.4265 | 14.9435 | 0.6438 | 95096.8756 | 0.05432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6815 | 11.7692 | 4.3431 | 0.07984 | 0.046067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003805.4422 | 11913767.3229 | 4.7034 | 5.3653 | 42.3793 | 14898.5815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66132.1807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.6429 | 900.4012 | 5102.1595 | 16688.7898 | 10.4228 | 92249.5811 | 40779.2501 | 29896.1827 | -12528.0958 | 6332.0606 | 7500 | 3438.283 | 2140.9211 | 0 | 63860.3508 | 57059.8009 | 84359.1517
4666 | 10 | 70 | 40 | 30480.6466 | 1.2167 | 20.7663 | 0.73529 | 99823.2912 | 0.054332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1232 | 10.2149 | 4.6838 | 0.11694 | 0.056258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966638.8296 | 21480942.3571 | 4.837 | 5.7191 | 36.6014 | 13944.6173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 52299.3055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5256 | 962.6916 | 6305.4058 | 15428.7344 | 13.7612 | 96833.8173 | 30103.8244 | 36636.3903 | -13153.6854 | 4916.2777 | 7500 | 5738.8957 | 2029.9362 | 0 | 131423.6179 | 57813.1588 | 147382.098
4667 | 10 | 70 | 40 | 35275.0354 | 0.859 | 27.0435 | 0.8389 | 100398.9972 | 0.050318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.345 | 8.8853 | 4.6336 | 0.064699 | 0.043193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038311.0472 | 10613746.9473 | 5.699 | 4.9554 | 36.068 | 12965.2215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62578.9451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.4331 | 704.4288 | 4551.2174 | 21812.0864 | 16.9113 | 97611.3388 | 26925.8981 | 63405.9914 | -12265.6972 | 4428.2905 | 7500 | 2411.9661 | 1403.8185 | 0 | 55910.9655 | 60473.5231 | 89247.7098
4668 | 10 | 70 | 40 | 34233.7952 | 0.90617 | 25.481 | 0.68192 | 91827.0836 | 0.059891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1743 | 10.292 | 2.7893 | 0.049561 | 0.053134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919674.5483 | 19840211.3338 | 4.7406 | 5.0209 | 47.0896 | 15617.3687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81308.9191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.0737 | 1080.2859 | 5394.5698 | 20616.7627 | 17.3974 | 88800.392 | 27234.0649 | 65726.7683 | -13317.4432 | 4535.4148 | 7500 | 1741.8092 | 1768.702 | 0 | 94967.7026 | 52335.7994 | 137821.2193
4669 | 10 | 70 | 40 | 36204.0371 | 1.3142 | 20.7888 | 0.65862 | 98300.6793 | 0.059443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6117 | 10.3031 | 4.8781 | 0.090991 | 0.045432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250624.9642 | 18326279.9626 | 4.4794 | 5.1743 | 49.9466 | 14235.306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90803.8807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.7974 | 978.3293 | 4152.908 | 17352.2573 | 14.38 | 95084.4909 | 37703.5595 | 58194.0978 | -14151.2289 | 6013.5213 | 7500 | 3763.3825 | 2005.1698 | 0 | 88528.8533 | 62864.1501 | 126693.2053
4670 | 10 | 70 | 40 | 38835.7664 | 1.2523 | 26.6256 | 0.76158 | 99332.3899 | 0.070694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4038 | 11.7388 | 5.0054 | 0.099642 | 0.060741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966370.2919 | 17916820.9008 | 4.8531 | 4.8646 | 44.1361 | 16700.9168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83897.1119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.3273 | 698.4576 | 4948.1309 | 19269.8933 | 17.3863 | 95479.3878 | 39131.7462 | 77514.8239 | -16953.2093 | 6381.6435 | 7500 | 4240.9424 | 2844.9649 | 0 | 85586.914 | 56484.4058 | 149763.4198
4671 | 10 | 70 | 40 | 37965.0911 | 0.82611 | 26.9553 | 0.8077 | 102636.9845 | 0.043445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4796 | 8.7617 | 4.8023 | 0.16665 | 0.049308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993357.1517 | 9251958.629 | 4.3284 | 5.2168 | 36.1637 | 16536.6448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63705.2556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7827 | 1148.3172 | 5381.3537 | 23911.5341 | 17.1531 | 100171.7274 | 28107.1139 | 62445.2029 | -10847.1316 | 4501.3768 | 7500 | 7707.8018 | 1629.0083 | 0 | 53150.2158 | 61920.798 | 92272.7899
4672 | 10 | 70 | 40 | 38971.3678 | 1.1145 | 26.2934 | 0.69905 | 104977.3492 | 0.037429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4327 | 7.8489 | 5.5676 | 0.080424 | 0.042377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250561.3249 | 15846991.0789 | 4.9612 | 4.9048 | 42.3932 | 16395.2153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71688.1222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8872 | 997.2399 | 5199.8601 | 20887.7103 | 17.7808 | 102801.3972 | 36167.315 | 61025.0656 | -9574.1888 | 5520.7436 | 7500 | 3813.7567 | 1717.0674 | 0 | 77563.36 | 68911.8764 | 114821.2431
4673 | 10 | 70 | 40 | 41469.6857 | 1.182 | 26.1638 | 0.78485 | 103459.7301 | 0.057523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4781 | 10.519 | 5.3289 | 0.10153 | 0.046792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736014.6448 | 20377353.3671 | 5.4994 | 5.295 | 37.4316 | 15167.0171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83293.0577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6235 | 690.5385 | 5746.5481 | 21401.7012 | 16.8636 | 100182.3255 | 40135.9691 | 77463.8366 | -14420.5803 | 6361.6185 | 7500 | 4564.9996 | 2184.7631 | 0 | 112481.4553 | 48159.1672 | 188112.8947
4674 | 10 | 70 | 40 | 41871.2822 | 1.3058 | 28.2459 | 0.75394 | 104901.619 | 0.038738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.403 | 12.2596 | 5.8929 | 0.12718 | 0.046278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911082.8267 | 12456774.7712 | 4.9622 | 4.7582 | 47.9201 | 15583.1144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83976.9094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.477 | 956.3342 | 4221.8387 | 20162.5598 | 18.5233 | 102651.9647 | 43417.4447 | 81646.8655 | -9898.4792 | 6528.6577 | 7500 | 5884.3931 | 2217.4813 | 0 | 55902.1144 | 51669.0015 | 141529.4758
4675 | 10 | 70 | 40 | 40419.4528 | 1.1757 | 23.4349 | 0.78308 | 101349.0429 | 0.044524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1665 | 11.8324 | 3.6956 | 0.13556 | 0.051986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159164.0174 | 11627071.825 | 5.1228 | 4.7309 | 37.6724 | 13600.8574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80431.9818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.0146 | 1181.0537 | 5172.144 | 20934.0022 | 15.1198 | 98855.0239 | 38970.9011 | 66880.38 | -10973.6834 | 5989.4054 | 7500 | 5708.0492 | 2285.2624 | 0 | 58254.9907 | 65379.3659 | 109235.9396
4676 | 10 | 70 | 40 | 33594.9657 | 1.2678 | 23.8831 | 0.6399 | 105895.3116 | 0.048611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7997 | 10.6342 | 4.6087 | 0.12972 | 0.05267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067683.5771 | 9386922.5451 | 5.6132 | 5.3689 | 44.1766 | 13429.2012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74646.898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2388 | 1119.8287 | 5563.5169 | 16525.0971 | 16.6944 | 103053.4216 | 34139.7372 | 53661.3843 | -12504.3162 | 5425.9542 | 7500 | 6612.6031 | 2097.5181 | 0 | 48017.2419 | 57363.9912 | 87586.1315
4677 | 10 | 70 | 40 | 37116.3287 | 1.2634 | 27.8984 | 0.69323 | 105040.4567 | 0.047764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2974 | 9.5352 | 5.579 | 0.11863 | 0.044095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672590.9782 | 17687341.288 | 5.4171 | 5.7447 | 40.3341 | 17728.8572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72087.7398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4946 | 896.3145 | 5646.561 | 18302.5656 | 18.9277 | 102269.9744 | 37627.5262 | 64668.0195 | -12190.122 | 5881.7069 | 7500 | 5971.8255 | 1903.4987 | 0 | 101380.5657 | 46700.8646 | 166042.1558
4678 | 10 | 70 | 40 | 34135.6673 | 0.71704 | 23.2204 | 0.87524 | 101701.6233 | 0.053715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1536 | 10.3272 | 4.9681 | 0.090535 | 0.049591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008904.2041 | 12592231.0891 | 5.735 | 4.808 | 44.3825 | 16769.5779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73547.7866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.5798 | 1237.6204 | 5346.8741 | 22852.8597 | 14.2283 | 98689.9823 | 22565.6151 | 66134.9623 | -13251.2202 | 3895.2372 | 7500 | 4556.2896 | 1417.7658 | 0 | 57812.4902 | 58192.2265 | 92438.9135
4679 | 10 | 70 | 40 | 31505.0498 | 1.507 | 17.1603 | 0.76502 | 98254.5495 | 0.036987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4761 | 11.341 | 4.9914 | 0.12165 | 0.052902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989984.4823 | 17172323.1709 | 5.3426 | 5.4771 | 33.6547 | 12733.8459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76776.0169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1378 | 1002.2242 | 4799.9149 | 13555.6235 | 11.1839 | 96241.7305 | 35898.8525 | 45883.8287 | -8856.4033 | 5439.7118 | 7500 | 5498.0939 | 2112.0863 | 0 | 104338.8862 | 59860.9778 | 137954.0782
4680 | 10 | 70 | 40 | 39785.9446 | 1.5532 | 31.047 | 0.70809 | 103508.0974 | 0.060622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9346 | 8.8871 | 5.3336 | 0.14939 | 0.051085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236968.7877 | 19708243.693 | 4.3049 | 5.4971 | 38.6953 | 19185.4426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75802.2169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.0423 | 1002.8417 | 6135.8057 | 16681.5054 | 20.8894 | 100055.4924 | 46208.8785 | 76996.4663 | -15191.4621 | 7236.7946 | 7500 | 7603.1466 | 2713.3561 | 0 | 114584.8183 | 73646.2561 | 174005.7421
4681 | 10 | 70 | 40 | 28051.9194 | 0.68307 | 28.7426 | 0.74663 | 94137.038 | 0.054936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3793 | 8.3026 | 6.175 | 0.15311 | 0.051773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176239.9946 | 17122423.6559 | 4.6678 | 4.6577 | 40.1329 | 15254.1213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81657.7305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8438 | 985.5299 | 4388.9513 | 19140.3397 | 18.9264 | 91287.0056 | 17823.1593 | 80156.9966 | -12540.1426 | 3205.0393 | 7500 | 6510.3883 | 1217.8602 | 0 | 82852.4767 | 66053.0244 | 120672.7533
4682 | 10 | 70 | 40 | 35526.3503 | 1.1703 | 16.503 | 0.77923 | 110992.9968 | 0.061339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9707 | 10.495 | 5.7632 | 0.090166 | 0.058584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919766.7885 | 16091474.1742 | 4.6031 | 4.5569 | 44.5064 | 12000.462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86061.9016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9484 | 987.8053 | 5801.983 | 18455.3797 | 10.6704 | 107247.6692 | 34141.9412 | 50196.5132 | -16479.4415 | 5672.4413 | 7500 | 4917.7646 | 2439.0043 | 0 | 72568.0876 | 49712.5816 | 111243.7291
4683 | 10 | 70 | 40 | 37716.2436 | 1.6465 | 34.7439 | 0.65851 | 98661.6415 | 0.065618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8231 | 11.7286 | 3.3741 | 0.075466 | 0.061091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848971.3758 | 6555409.984 | 5.535 | 4.45 | 38.7153 | 11996.9051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72231.2626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6758 | 1029.4594 | 4151.3939 | 15009.227 | 24.0346 | 95104.433 | 45414.0331 | 77355.0859 | -15651.7174 | 7157.0013 | 7500 | 2809.9921 | 3209.0117 | 0 | 30196.2576 | 49364.8102 | 108624.8541
4684 | 10 | 70 | 40 | 31464.8417 | 1.2021 | 26.1059 | 0.76234 | 108192.4642 | 0.039133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6335 | 9.3147 | 6.5154 | 0.093733 | 0.052734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684445.4303 | 21118854.7421 | 4.8731 | 5.2772 | 31.0108 | 11999.2403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78945.7298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.9797 | 958.0794 | 5119.2564 | 16057.3314 | 17.0397 | 105848.8549 | 30815.0206 | 71574.3406 | -10311.8809 | 4837.1801 | 7500 | 5147.9701 | 1872.1581 | 0 | 132020.5679 | 46213.5271 | 197241.8293
4685 | 10 | 70 | 40 | 31243.3098 | 1.0023 | 25.8368 | 0.74802 | 94962.5753 | 0.04341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3362 | 9.553 | 5.0848 | 0.10492 | 0.060173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986126.987 | 15874010.835 | 4.2852 | 5.466 | 48.4926 | 18247.5542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68540.9091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.4842 | 1034.7501 | 5476.8588 | 17830.3302 | 16.9996 | 92683.455 | 26825.9592 | 60570.3887 | -10028.1293 | 4276.0972 | 7500 | 5127.887 | 1888.4888 | 0 | 82199.6403 | 57096.9754 | 121263.3566
4686 | 10 | 70 | 40 | 34240.0925 | 0.98342 | 23.4081 | 0.79399 | 96608.2252 | 0.049437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8063 | 8.3088 | 4.4022 | 0.10426 | 0.045764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932366.6303 | 12260840.6946 | 4.8143 | 5.5151 | 35.4312 | 12983.8545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77688.579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.2589 | 898.6052 | 4866.8021 | 19748.1941 | 15.0106 | 93972.1434 | 28983.7968 | 65239.4468 | -11598.7601 | 4667.3746 | 7500 | 4225.5225 | 1567.6933 | 0 | 73932.5226 | 56074.6946 | 118442.9018
4687 | 10 | 70 | 40 | 32941.2587 | 1.3649 | 29.9777 | 0.69342 | 97134.9227 | 0.03948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1822 | 10.0005 | 4.6158 | 0.11769 | 0.051197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862229.603 | 14124397.9445 | 5.4103 | 4.5115 | 40.3505 | 11120.2074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73903.7831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.6713 | 1145.7592 | 6296.1624 | 15347.1135 | 20.3363 | 95012.3689 | 35188.2906 | 71254.1485 | -9339.2367 | 5372.8005 | 7500 | 6023.6185 | 2018.8786 | 0 | 64718.3064 | 48253.0935 | 134483.7129
4688 | 10 | 70 | 40 | 37607.7181 | 0.99222 | 20.4339 | 0.94416 | 104520.5146 | 0.032851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6669 | 10.1866 | 5.0313 | 0.12111 | 0.04816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080994.5539 | 19904472.2292 | 4.6343 | 4.7414 | 48.4358 | 14443.3876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70566.6614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.5496 | 1242.43 | 2945.0139 | 21583.9357 | 12.0471 | 102616.596 | 32047.5648 | 59182.3488 | -8377.2419 | 4885.2985 | 7500 | 4438.6618 | 1726.7872 | 0 | 89464.6029 | 57052.6169 | 133815.4052
4689 | 10 | 70 | 40 | 30952.4163 | 1.0516 | 28.0043 | 0.78724 | 103276.2465 | 0.052209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3965 | 8.9943 | 4.3084 | 0.11126 | 0.050334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274971.6542 | 10044958.1047 | 4.65 | 5.7253 | 30.8801 | 17416.7899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88012.2819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7754 | 1077.7676 | 5314.0143 | 17183.1942 | 18.0258 | 100302.4944 | 27538.4442 | 87822.9203 | -13084.5091 | 4562.4605 | 7500 | 4943.3312 | 1685.4742 | 0 | 68312.6989 | 81315.269 | 107965.5512
4690 | 10 | 70 | 40 | 33566.244 | 1.2811 | 27.3642 | 0.81241 | 97221.1043 | 0.044474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0445 | 8.645 | 4.7577 | 0.11621 | 0.050354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188608.6313 | 14363934.0089 | 5.2454 | 5.0319 | 43.8354 | 15299.2143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64515.4909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.7354 | 940.2522 | 6330.1861 | 16388.3748 | 17.3674 | 94831.2917 | 34355.7385 | 64494.2918 | -10515.1752 | 5332.1933 | 7500 | 5360.0682 | 1970.6243 | 0 | 70220.1271 | 64395.0005 | 114322.8675
4691 | 10 | 70 | 40 | 33581.0995 | 0.97112 | 32.8192 | 0.81007 | 98774.6142 | 0.06456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9808 | 9.568 | 5.5314 | 0.10069 | 0.034386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988480.912 | 14494365.4414 | 4.9115 | 5.1272 | 34.7571 | 17764.2195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74668.3938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.2779 | 1093.6912 | 4760.8072 | 19501.8396 | 20.857 | 95269.6874 | 28158.5198 | 89320.207 | -15421.6777 | 4791.6909 | 7500 | 4764.0911 | 1209.316 | 0 | 82369.5654 | 63950.8804 | 138740.8321
4692 | 10 | 70 | 40 | 36342.2366 | 1.088 | 26.9076 | 0.62223 | 97712.2051 | 0.027032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4017 | 10.762 | 5.1996 | 0.069442 | 0.049542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840710.7518 | 10664490.286 | 5.1411 | 4.7917 | 40.2151 | 13793.1948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77112.3834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 737.5739 | 963.2155 | 5439.0438 | 19768.9838 | 18.9955 | 96245.1598 | 33146.5055 | 61012.4417 | -6454.9997 | 4915.9812 | 7500 | 3779.9285 | 1787.5203 | 0 | 52194.248 | 50062.7023 | 107818.9231
4693 | 10 | 70 | 40 | 34908.3542 | 1.0207 | 23.8434 | 0.74203 | 103135.2545 | 0.045825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1658 | 10.2143 | 4.3915 | 0.10194 | 0.05299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124592.9199 | 13805884.0826 | 4.8285 | 5.3793 | 37.3421 | 15916.693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 52665.6492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.3686 | 824.4363 | 5174.8896 | 19717.9853 | 15.7407 | 100524.0226 | 30380.7377 | 42673.0823 | -11489.4204 | 4850.9362 | 7500 | 4045.3382 | 1886.6272 | 0 | 78979.366 | 66393.0961 | 92433.5711
4694 | 10 | 70 | 40 | 38816.8775 | 0.91454 | 30.0331 | 0.76191 | 97226.0148 | 0.061889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1775 | 9.2696 | 3.3429 | 0.1118 | 0.038523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802095.3023 | 12017060.6131 | 5.5392 | 5.2164 | 40.1412 | 13622.6226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81286.5949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9758 | 1142.3534 | 5744.4604 | 23267.5911 | 19.6077 | 93916.3306 | 31098.5727 | 84743.9874 | -14562.6104 | 5139.0695 | 7500 | 4593.8172 | 1453.0135 | 0 | 62951.3706 | 48259.4119 | 134657.8087
4695 | 10 | 70 | 40 | 37201.1991 | 1.2087 | 18.3344 | 0.75066 | 104210.0576 | 0.046575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2693 | 9.3276 | 5.7852 | 0.10139 | 0.050436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737286.435 | 8023180.8142 | 5.5251 | 5.28 | 43.5313 | 17210.7253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63416.9404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5623 | 1080.4511 | 4557.3743 | 18914.9487 | 12.0456 | 101529.0004 | 36572.5008 | 39881.6818 | -11796.6519 | 5713.5913 | 7500 | 4542.3246 | 2114.9971 | 0 | 40810.8059 | 47768.5016 | 77570.748
4696 | 10 | 70 | 40 | 32239.0822 | 1.2655 | 34.4513 | 0.75384 | 98916.461 | 0.044979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7388 | 11.6098 | 4.614 | 0.096054 | 0.051511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112060.152 | 11669587.6335 | 4.89 | 5.6701 | 47.33 | 18208.9489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68184.6504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.0949 | 1132.68 | 5104.0327 | 15878.4713 | 22.594 | 96457.6981 | 32721.2218 | 80848.5865 | -10818.5568 | 5128.2794 | 7500 | 4490.4671 | 1938.8027 | 0 | 62073.4157 | 62504.6969 | 121377.5194
4697 | 10 | 70 | 40 | 31809.3484 | 1.0847 | 34.3483 | 0.82881 | 101135.6288 | 0.054823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8469 | 11.5452 | 4.0863 | 0.065707 | 0.055324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103473.2076 | 14276840.3036 | 4.5311 | 5.3484 | 33.3552 | 16725.3284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81197.6962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.5721 | 1056.0756 | 4850.9679 | 17335.3124 | 21.601 | 98079.9441 | 28948.0721 | 103505.187 | -13445.0127 | 4776.8489 | 7500 | 2690.5008 | 1939.6352 | 0 | 87380.8876 | 69530.5365 | 153765.5824
4698 | 10 | 70 | 40 | 32950.7342 | 1.2373 | 29.6488 | 0.78668 | 92006.943 | 0.043607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4477 | 10.2443 | 4.8204 | 0.14073 | 0.055697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858819.2807 | 17008268.4167 | 4.5332 | 4.968 | 47.6721 | 15344.7321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78138.1317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.181 | 1311.0722 | 4478.0924 | 16487.3212 | 19.0904 | 89788.8577 | 32926.826 | 82501.7631 | -9759.5752 | 5090.7083 | 7500 | 6534.2717 | 2080.9905 | 0 | 80656.3204 | 49440.8906 | 158090.4143
4699 | 10 | 70 | 40 | 28650.8911 | 1.3629 | 24.519 | 0.77608 | 93338.1956 | 0.060789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3973 | 10.5795 | 4.1681 | 0.056456 | 0.039722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788714.3904 | 17582507.4118 | 4.8626 | 5.2432 | 38.4631 | 15708.3272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74445.7245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.4759 | 1351.7813 | 4629.8603 | 13363.0265 | 15.8814 | 90216.3634 | 30575.7292 | 64303.8869 | -13736.0618 | 5016.6424 | 7500 | 2289.8142 | 1462.5285 | 0 | 96571.2956 | 50545.76 | 143438.0749
4700 | 10 | 70 | 40 | 29767.7101 | 0.81603 | 18.9194 | 0.69298 | 104112.9064 | 0.050375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7593 | 9.7145 | 6.1643 | 0.088313 | 0.053536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953657.0586 | 14557031.9545 | 5.4403 | 5.4535 | 31.9408 | 13886.5092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76970.5421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6604 | 1117.5627 | 4686.8184 | 18854.725 | 12.8377 | 101218.8815 | 21825.9704 | 46811.3567 | -12733.7094 | 3762.4102 | 7500 | 4319.3275 | 1478.3323 | 0 | 90605.209 | 60712.2279 | 102856.6688
4701 | 10 | 70 | 40 | 41680.8571 | 1.0107 | 22.2448 | 0.81022 | 101997.2703 | 0.041818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4058 | 10.0094 | 3.6278 | 0.090909 | 0.057225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087986.0601 | 10757918.7711 | 4.6795 | 5.6338 | 38.9074 | 19084.499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93736.8048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9033 | 801.5364 | 5179.6012 | 23675.7786 | 14.1356 | 99638.0255 | 36010.1569 | 76013.4672 | -10380.6771 | 5549.2781 | 7500 | 3091.8904 | 2330.7054 | 0 | 63087.1224 | 66846.4235 | 116355.5198
4702 | 10 | 70 | 40 | 31281.3779 | 1.1226 | 19.0234 | 0.62394 | 95879.4531 | 0.059379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0352 | 10.5001 | 4.7271 | 0.069538 | 0.061437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921991.8901 | 10330463.1769 | 4.577 | 4.99 | 37.669 | 16974.2711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62823.7139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.999 | 967.0627 | 4739.161 | 16689.4705 | 13.4167 | 92745.7712 | 29183.8148 | 35223.03 | -13788.2006 | 4830.2231 | 7500 | 2976.2639 | 2178.023 | 0 | 55276.8621 | 58160.6199 | 65219.3964
4703 | 10 | 70 | 40 | 36129.3582 | 1.2074 | 27.5145 | 0.71654 | 94056.2337 | 0.045497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7557 | 11.3893 | 5.531 | 0.10373 | 0.053939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827935.1645 | 11397282.0115 | 4.9833 | 5.1072 | 48.7577 | 17639.8297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69291.6225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.9493 | 751.5604 | 3883.1233 | 18383.2762 | 18.4253 | 91691.7084 | 35492.1639 | 62980.3302 | -10403.9111 | 5480.1405 | 7500 | 4312.3016 | 2169.4871 | 0 | 54165.3121 | 50177.593 | 111518.2312
4704 | 10 | 70 | 40 | 28307.0643 | 0.92972 | 27.4177 | 0.75814 | 109546.8308 | 0.02875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.401 | 11.3979 | 5.0212 | 0.10664 | 0.041091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1374323.2368 | 20693546.0252 | 5.5779 | 4.3555 | 41.453 | 16116.216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65142.9855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.981 | 1005.8556 | 4945.1928 | 16824.3213 | 17.938 | 107798.4595 | 22965.4861 | 61753.4617 | -7692.8339 | 3605.4787 | 7500 | 4444.9909 | 1087.3605 | 0 | 90035.2004 | 74487.8719 | 109211.2725
4705 | 10 | 70 | 40 | 35911.6681 | 1.2012 | 30.0801 | 0.67174 | 93669.5411 | 0.04354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2563 | 10.8617 | 5.4179 | 0.068707 | 0.053584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821381.9201 | 16098940.1565 | 5.657 | 5.7354 | 33.965 | 13416.8501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73516.1555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.7163 | 841.7167 | 4977.8799 | 18335.266 | 20.6547 | 91414.8225 | 35152.8042 | 69291.3516 | -9920.762 | 5403.9804 | 7500 | 3152.874 | 2125.2753 | 0 | 100566.683 | 52309.5284 | 160962.6781
4706 | 10 | 70 | 40 | 37302.2464 | 1.0033 | 29.0283 | 0.76826 | 101055.3309 | 0.071077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2561 | 11.4186 | 4.6856 | 0.070878 | 0.049226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190874.2338 | 16811571.1232 | 5.1653 | 5.5702 | 35.8165 | 15422.9236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83469.9774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.6465 | 802.8731 | 4386.9509 | 21276.1957 | 18.8844 | 97114.6685 | 32052.1014 | 84670.4571 | -17338.9145 | 5440.9293 | 7500 | 2697.1827 | 1965.7745 | 0 | 100632.6701 | 70126.1867 | 147494.0139
4707 | 10 | 70 | 40 | 37275.7639 | 0.82547 | 15.3895 | 0.83794 | 102953.4913 | 0.051267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1368 | 9.9842 | 5.3446 | 0.10017 | 0.047394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955177.6071 | 22318658.9114 | 4.8186 | 5.1627 | 42.8098 | 15860.0324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82670.0427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2489 | 965.1084 | 4516.034 | 23485.8469 | 9.6288 | 100041.7522 | 27579.8339 | 47623.5878 | -12811.652 | 4551.2013 | 7500 | 4393.4548 | 1583.1087 | 0 | 114480.4845 | 55776.8807 | 139123.1383
4708 | 10 | 70 | 40 | 37966.8715 | 1.3704 | 23.9937 | 0.82483 | 101626.3822 | 0.046713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0271 | 10.4537 | 6.06 | 0.11223 | 0.052995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773997.3124 | 13115724.8618 | 5.6488 | 5.5609 | 30.2986 | 13129.5104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64472.7789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.7993 | 1071.4174 | 6573.4785 | 17634.1489 | 15.1228 | 99004.1778 | 40665.4451 | 57192.8616 | -11537.6994 | 6255.2176 | 7500 | 7076.8019 | 2432.9811 | 0 | 85305.3377 | 52376.6524 | 142514.2932
4709 | 10 | 70 | 40 | 32290.3042 | 0.54566 | 27.0478 | 0.83498 | 100742.9758 | 0.053417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0245 | 7.2705 | 5.4763 | 0.048214 | 0.0506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080337.2966 | 13355157.5067 | 4.7446 | 4.6976 | 39.8853 | 17127.6011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77168.6408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3465 | 1017.3474 | 4085.0134 | 23793.4022 | 16.9512 | 97776.0346 | 16993.8039 | 77914.3549 | -13054.541 | 3123.8972 | 7500 | 1861.1243 | 1160.1303 | 0 | 65202.7249 | 63935.8644 | 96765.6301
4710 | 10 | 70 | 40 | 32280.8747 | 1.1168 | 31.3217 | 0.95833 | 107401.9178 | 0.051321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7938 | 12.127 | 4.6683 | 0.09619 | 0.050206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889246.3508 | 13584196.2828 | 4.8974 | 4.569 | 38.2171 | 15855.2242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91485.5804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5414 | 1012.8551 | 5164.6741 | 17279.1768 | 18.3204 | 104361.2147 | 30003.396 | 118942.6434 | -13379.0937 | 4916.5543 | 7500 | 4189.6617 | 1811.6659 | 0 | 65811.9206 | 55268.9949 | 164527.7533
4711 | 10 | 70 | 40 | 34722.8435 | 1.2882 | 24.9521 | 0.67247 | 106088.5988 | 0.037148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6015 | 9.2332 | 5.6533 | 0.11337 | 0.053047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849649.195 | 20775064.2949 | 5.5879 | 5.2175 | 31.4096 | 17146.6099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69955.7109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.4984 | 1146.5906 | 5710.2559 | 16885.8338 | 17.1266 | 103905.9455 | 35674.0193 | 54743.8781 | -9603.6746 | 5455.3582 | 7500 | 5917.2297 | 2123.9824 | 0 | 124851.398 | 59290.0771 | 167372.1141
4712 | 10 | 70 | 40 | 33070.4424 | 0.98058 | 30.1533 | 0.83447 | 103106.2924 | 0.053238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9602 | 8.9536 | 4.4445 | 0.12439 | 0.054349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073794.2303 | 13490124.5014 | 5.0709 | 4.9755 | 40.3178 | 13240.1791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75652.173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6801 | 1157.3354 | 4289.2159 | 19103.8823 | 18.9028 | 100079.796 | 27933.1201 | 85112.1783 | -13316.5841 | 4630.6079 | 7500 | 4687.0825 | 1847.1091 | 0 | 68425.6724 | 59503.8302 | 127315.3559
4713 | 10 | 70 | 40 | 33287.6662 | 0.98 | 9.4241 | 0.79665 | 97934.1064 | 0.074196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4718 | 7.7812 | 3.1602 | 0.10184 | 0.037629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823764.5297 | 12222902.4656 | 4.4189 | 5.2469 | 36.0162 | 15378.1801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81555.8553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.4535 | 1039.2797 | 4956.0214 | 19235.649 | 6.0342 | 93951.031 | 28104.0344 | 27646.2905 | -17525.5317 | 4914.5627 | 7500 | 3581.8748 | 1357.2737 | 0 | 70565.1834 | 53100.228 | 73043.4599
4714 | 10 | 70 | 40 | 33601.8268 | 1.054 | 20.896 | 0.70175 | 100043.8819 | 0.050427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8318 | 10.3865 | 5.3524 | 0.083337 | 0.047508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133704.4401 | 14080418.0511 | 5.4765 | 4.3308 | 49.9985 | 10755.5561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68563.2229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.4826 | 1166.3776 | 4228.8106 | 18629.6526 | 14.1095 | 97260.1472 | 29944.3483 | 46530.4792 | -12248.4326 | 4838.4852 | 7500 | 3666.3692 | 1687.0778 | 0 | 55928.6636 | 54818.1087 | 83028.8821
4715 | 10 | 70 | 40 | 29852.9182 | 0.97668 | 32.5594 | 0.71373 | 95232.4257 | 0.050501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4861 | 9.1939 | 4.9774 | 0.071895 | 0.034519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086472.1885 | 10785008.4353 | 4.6348 | 5.3667 | 43.1901 | 16979.3663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75659.5341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0036 | 1280.0726 | 5612.4739 | 17282.9139 | 21.838 | 92578.724 | 25140.0086 | 81117.7744 | -11676.2874 | 4148.4599 | 7500 | 3640.3076 | 1051.0002 | 0 | 57397.9975 | 62184.4131 | 106134.8477
4716 | 10 | 70 | 40 | 31544.5109 | 1.0826 | 16.2866 | 0.69156 | 105483.7473 | 0.041823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2885 | 11.0614 | 4.7451 | 0.092074 | 0.053774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354792.9104 | 17724696.4078 | 5.6361 | 4.4742 | 33.7619 | 17841.1392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82633.1501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.0305 | 1040.1168 | 5349.1597 | 17211.4599 | 11.06 | 103043.5862 | 28666.1021 | 43189.0241 | -10736.7087 | 4570.7003 | 7500 | 4525.4472 | 1803.9323 | 0 | 88320.5751 | 82215.1584 | 85623.914
4717 | 10 | 70 | 40 | 36099.8774 | 0.93552 | 21.4138 | 0.69059 | 98261.9002 | 0.044739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2614 | 7.4274 | 4.6967 | 0.082656 | 0.045354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997887.3847 | 12974471.3572 | 5.355 | 5.1109 | 39.2701 | 17914.7423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73586.1276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.243 | 979.0456 | 4598.953 | 21386.5116 | 14.5498 | 95832.2818 | 29426.7317 | 50510.107 | -10690.3209 | 4671.4632 | 7500 | 3297.6864 | 1554.991 | 0 | 67835.8643 | 61505.9871 | 92600.5354
4718 | 10 | 70 | 40 | 35541.5236 | 0.89339 | 26.7148 | 0.90988 | 98292.4541 | 0.059815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0429 | 9.331 | 6.3071 | 0.10476 | 0.050473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1364955.307 | 22022817.7727 | 4.38 | 5.436 | 40.916 | 12763.0588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86622.9995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.276 | 976.4854 | 6815.7239 | 21558.0471 | 16.0553 | 95056.7161 | 27966.9531 | 92336.1893 | -14237.2469 | 4692.2359 | 7500 | 6839.131 | 1738.2078 | 0 | 122799.8378 | 71125.0737 | 178510.2344
4719 | 10 | 70 | 40 | 38722.8793 | 0.91225 | 31.6796 | 0.68119 | 107570.185 | 0.059602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3603 | 10.7956 | 5.4661 | 0.11925 | 0.046831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171121.9714 | 16636638.6583 | 5.665 | 4.4348 | 40.3084 | 15334.6978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79175.0551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.8237 | 968.8312 | 5088.3177 | 23241.0966 | 21.6384 | 104041.4255 | 30963.5655 | 79501.1755 | -15526.542 | 5180.3728 | 7500 | 6119.9061 | 1780.5837 | 0 | 74493.5759 | 65797.8084 | 124214.8291
4720 | 10 | 70 | 40 | 35632.1335 | 1.3675 | 28.2222 | 0.8117 | 98827.6241 | 0.051623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9145 | 9.0104 | 5.3202 | 0.069373 | 0.054895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767754.2621 | 19318225.193 | 5.3053 | 5.3767 | 41.6051 | 12733.3583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79052.3721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.3398 | 932.291 | 4359.4947 | 16576.0799 | 17.9191 | 96013.4413 | 38112.1071 | 81448.0046 | -12382.4043 | 5959.6394 | 7500 | 2909.8458 | 2401.1287 | 0 | 102876.4035 | 45281.4912 | 183543.2336
4721 | 10 | 70 | 40 | 35189.0537 | 0.6038 | 30.6766 | 0.70835 | 108548.8808 | 0.052097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6083 | 9.5755 | 4.4203 | 0.089109 | 0.059151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723095.5589 | 14244657.4134 | 5.5754 | 4.8524 | 45.4549 | 14117.6549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82533.8636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6761 | 1258.9771 | 5715.4988 | 25099.316 | 20.6372 | 105429.9242 | 20179.4754 | 82859.266 | -13723.409 | 3599.3692 | 7500 | 4380.0291 | 1562.6095 | 0 | 65520.2125 | 43468.3078 | 128409.2449
4722 | 10 | 70 | 40 | 35334.8623 | 1.4079 | 16.5691 | 0.86189 | 101466.3152 | 0.052187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2282 | 10.4669 | 4.7584 | 0.057495 | 0.054219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274647.0618 | 19557480.627 | 5.0246 | 5.7153 | 41.0723 | 13309.083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91867.534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7979 | 1317.3689 | 4183.3402 | 16070.9043 | 10.2289 | 98545.8513 | 38527.9161 | 58246.2908 | -12850.0413 | 6045.255 | 7500 | 2359.1279 | 2405.6491 | 0 | 111822.8158 | 67703.0948 | 146353.9187
4723 | 10 | 70 | 40 | 37910.1946 | 1.0356 | 30.6125 | 0.84838 | 104118.4162 | 0.066983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3977 | 9.5096 | 4.8112 | 0.15082 | 0.050952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102179.2599 | 18103983.1113 | 4.696 | 4.5773 | 45.651 | 16155.2461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74660.6252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6907 | 1417.7193 | 4926.7238 | 21236.0614 | 19.0419 | 100287.8115 | 33348.2665 | 86386.5956 | -16854.6608 | 5587.5411 | 7500 | 7305.3408 | 2089.524 | 0 | 80775.3924 | 60801.9292 | 145336.0706
4724 | 10 | 70 | 40 | 32416.3933 | 0.61066 | 28.9584 | 0.66793 | 96980.3509 | 0.049789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5303 | 9.2503 | 3.2064 | 0.1062 | 0.036082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750392.9021 | 15342459.6639 | 5.0935 | 4.6687 | 35.775 | 19042.0424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55541.8955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.8645 | 940.6143 | 3637.367 | 23033.0521 | 19.927 | 94315.5 | 18766.6825 | 50162.2741 | -11725.344 | 3283.1324 | 7500 | 3069.2572 | 869.4346 | 0 | 78198.2735 | 53534.1347 | 96589.5755
4725 | 10 | 70 | 40 | 40745.7775 | 0.9661 | 26.2427 | 0.73739 | 104993.3909 | 0.037051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0713 | 10.7511 | 4.3759 | 0.095523 | 0.052964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998786.9874 | 16382390.7323 | 5.6186 | 4.4764 | 49.1608 | 18017.9244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78970.716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.0105 | 1013.3671 | 4620.5182 | 23729.2176 | 17.3698 | 102838.813 | 34033.1198 | 70070.0299 | -9480.1429 | 5224.1351 | 7500 | 4531.4363 | 2030.7579 | 0 | 67335.82 | 57126.5515 | 124118.6045
4726 | 10 | 70 | 40 | 28887.3209 | 1.4154 | 29.2202 | 0.76908 | 104046.1474 | 0.029655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9698 | 10.2723 | 3.4999 | 0.10404 | 0.054238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954211.1062 | 17814716.0929 | 4.8036 | 5.3201 | 33.2756 | 17816.1485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82110.9925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.389 | 907.3421 | 4502.5214 | 13082.9962 | 19.0006 | 102333.6942 | 31608.6495 | 83914.0297 | -7534.7942 | 4773.322 | 7500 | 4039.0692 | 1900.1476 | 0 | 107781.153 | 63542.7206 | 170438.8563
4727 | 10 | 70 | 40 | 28189.883 | 0.84734 | 33.8191 | 0.85713 | 102654.102 | 0.048956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3974 | 9.5933 | 5.4171 | 0.12363 | 0.037074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1398513.9317 | 15640496.6588 | 4.6975 | 5.2608 | 44.2871 | 15489.1786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96476.5851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.0512 | 945.0824 | 5536.8441 | 17545.175 | 20.9337 | 99879.9133 | 21289.416 | 124313.5768 | -12206.4303 | 3656.6494 | 7500 | 6213.5382 | 994.9875 | 0 | 80574.5547 | 72967.8833 | 159368.4089
4728 | 10 | 70 | 40 | 32456.328 | 0.83969 | 17.4402 | 0.71716 | 95912.6764 | 0.04819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3656 | 8.0628 | 4.6945 | 0.072342 | 0.045946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008532.4946 | 14579659.2853 | 5.1282 | 4.5753 | 48.752 | 16695.412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68008.0118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9009 | 997.8021 | 5143.4674 | 20287.2245 | 11.6749 | 93360.7018 | 24338.2069 | 39208.2492 | -11228.688 | 4011.4938 | 7500 | 2916.5865 | 1352.7347 | 0 | 62286.8738 | 56332.6999 | 74052.7568
4729 | 10 | 70 | 40 | 34691.4051 | 1.1947 | 30.7726 | 0.79737 | 101456.3283 | 0.047492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9148 | 12.0459 | 4.0682 | 0.07065 | 0.041958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726304.7401 | 14351842.7291 | 4.5991 | 5.2179 | 40.8234 | 13242.7183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77952.6302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.3736 | 759.7279 | 4490.4965 | 17777.3942 | 19.6958 | 98795.3857 | 33828.0218 | 86346.7154 | -11708.1473 | 5334.1748 | 7500 | 2694.5393 | 1642.6331 | 0 | 76648.5629 | 44333.8893 | 157952.6107
4730 | 10 | 70 | 40 | 37342.8554 | 0.88531 | 28.6623 | 0.54898 | 91782.5235 | 0.068324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1789 | 10.374 | 4.192 | 0.15806 | 0.033684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236774.7441 | 12946364.7174 | 4.3194 | 5.2558 | 30.0568 | 13651.1138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59635.7627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.001 | 1175.9508 | 5093.8597 | 22753.2549 | 21.0809 | 88339.452 | 29179.201 | 45212.4556 | -15149.515 | 4913.9032 | 7500 | 6720.9701 | 1214.8089 | 0 | 83550.5537 | 76676.3208 | 86466.0568
4731 | 10 | 70 | 40 | 32575.7532 | 1.4483 | 29.6287 | 0.80182 | 95676.2469 | 0.069963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9842 | 12.6903 | 5.9205 | 0.052408 | 0.051429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992026.0198 | 16954912.7113 | 5.2666 | 4.5035 | 36.1637 | 16647.611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68521.1729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1574 | 1351.5005 | 4729.3309 | 14484.4597 | 18.9165 | 92002.6762 | 36182.5871 | 73401.5862 | -16163.711 | 5930.9255 | 7500 | 2789.5645 | 2238.6769 | 0 | 82629.7024 | 61970.9237 | 132538.408
4732 | 10 | 70 | 40 | 37157.2333 | 1.0375 | 35.6775 | 0.63313 | 100571.6151 | 0.035508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7799 | 10.014 | 4.5327 | 0.094084 | 0.039898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956479.285 | 15630902.4671 | 4.889 | 4.3534 | 47.7262 | 13598.253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84457.1022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.4686 | 993.8171 | 5527.7747 | 20792.2321 | 25.0333 | 98592.899 | 32730.0024 | 89897.4633 | -8706.3507 | 4998.663 | 7500 | 4451.9798 | 1463.7611 | 0 | 64814.3029 | 51552.0409 | 145597.7809
4733 | 10 | 70 | 40 | 37811.4048 | 1.3351 | 25.5112 | 0.72894 | 94957.6291 | 0.050127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.5075 | 10.3339 | 4.5447 | 0.11618 | 0.058623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142898.6121 | 10329585.3195 | 5.4312 | 4.3244 | 38.0263 | 9602.6801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87232.0593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.9144 | 836.7775 | 5877.3022 | 17911.6165 | 16.9656 | 92330.9062 | 39799.5767 | 74544.7567 | -11557.581 | 6138.4743 | 7500 | 4847.3563 | 2641.1445 | 0 | 46915.1482 | 60396.148 | 110432.7277
4734 | 10 | 70 | 40 | 31815.2424 | 1.0673 | 27.3529 | 0.67875 | 101317.2871 | 0.032078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4797 | 8.2769 | 4.3619 | 0.14342 | 0.058232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088813.9458 | 16419124.2825 | 5.6472 | 5.0781 | 43.6821 | 13583.9675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79534.6964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.9835 | 966.462 | 4497.3073 | 17507.9734 | 18.7086 | 99514.7405 | 28614.538 | 68752.17 | -7931.205 | 4389.9247 | 7500 | 5372.6251 | 1876.2109 | 0 | 80131.7564 | 58634.8154 | 130071.2048
4735 | 10 | 70 | 40 | 28426.5736 | 1.0642 | 24.472 | 0.71048 | 98686.8077 | 0.051095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0637 | 10.8676 | 5.9246 | 0.090883 | 0.050078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956827.9694 | 16070779.1351 | 5.2727 | 5.4285 | 49.9107 | 12869.258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72754.3599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2223 | 937.6566 | 5179.3137 | 15670.8284 | 16.4436 | 95904.9763 | 25511.4904 | 58410.1477 | -12240.0584 | 4233.9896 | 7500 | 4839.5039 | 1556.1759 | 0 | 79294.5734 | 50085.9252 | 119019.8974
4736 | 10 | 70 | 40 | 30734.1476 | 1.265 | 26.3305 | 0.69103 | 97062.8296 | 0.046444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3243 | 9.6002 | 4.6664 | 0.088979 | 0.058272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1352121.4293 | 5678080.7458 | 4.7357 | 4.4979 | 40.2895 | 17613.0006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62301.2231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.9234 | 921.5242 | 4731.0807 | 15141.9015 | 17.886 | 94572.5783 | 31184.4922 | 52610.1059 | -10957.1055 | 4927.4805 | 7500 | 3579.79 | 2107.3928 | 0 | 26486.8847 | 75889.4856 | 41549.555
4737 | 10 | 70 | 40 | 41569.4576 | 0.86606 | 23.0437 | 0.7609 | 95628.5017 | 0.0319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4731 | 7.1214 | 4.7241 | 0.057655 | 0.041365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098635.4557 | 17642062.2681 | 5.3429 | 4.8795 | 40.3552 | 14505.37 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77567.349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.7288 | 1219.8489 | 5456.0525 | 25602.8091 | 15.0531 | 93936.527 | 31933.2969 | 61980.9808 | -7444.6888 | 4811.9748 | 7500 | 2824.8494 | 1460.8903 | 0 | 87134.0214 | 61816.5042 | 128384.8207
4738 | 10 | 70 | 40 | 37578.5045 | 0.89684 | 30.2168 | 0.7193 | 106802.923 | 0.04313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5073 | 9.0126 | 4.8701 | 0.09771 | 0.053065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028872.5657 | 9624990.7029 | 4.9016 | 4.9445 | 32.1662 | 12452.3737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72398.4898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.6296 | 1002.4372 | 5521.7775 | 22749.5159 | 20.2038 | 104255.9459 | 29657.9772 | 72493.142 | -11206.6993 | 4734.9507 | 7500 | 4547.6824 | 1844.099 | 0 | 55360.4222 | 62758.5346 | 102173.0396
4739 | 10 | 70 | 40 | 33900.55 | 1.0383 | 27.8341 | 0.66244 | 98259.6092 | 0.058245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0625 | 10.9078 | 5.7637 | 0.069744 | 0.056925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799189.3724 | 10325988.9117 | 5.5858 | 5.3127 | 49.9549 | 17107.6524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78920.3769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.0189 | 843.3557 | 5546.3069 | 18960.5722 | 19.2122 | 95108.4886 | 29879.9556 | 68043.9301 | -13864.9306 | 4929.8243 | 7500 | 3618.332 | 2059.6837 | 0 | 49466.0016 | 48180.7917 | 103452.0051
4740 | 10 | 70 | 40 | 36073.3714 | 1.3219 | 28.0442 | 0.81134 | 100398.7959 | 0.042095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4121 | 10.1812 | 5.773 | 0.10883 | 0.049687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 513577.3882 | 18870374.3236 | 5.6514 | 4.9725 | 33.3603 | 13233.833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75781.4931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2726 | 1137.5 | 4025.2293 | 17215.2306 | 17.8097 | 98061.3644 | 37716.2816 | 77558.8812 | -10284.6985 | 5775.7935 | 7500 | 4913.7771 | 2106.2929 | 0 | 104435.0931 | 37808.1598 | 191913.2612
4741 | 10 | 70 | 40 | 38307.5485 | 0.95545 | 14.7434 | 0.70057 | 106250.6631 | 0.064371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2806 | 10.5172 | 6.3252 | 0.078519 | 0.050054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212288.3972 | 16102176.4496 | 4.5066 | 5.1906 | 31.2008 | 15670.0416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97223.8515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.0961 | 667.3891 | 2836.2366 | 22442.5817 | 9.9617 | 102491.2925 | 31729.9335 | 46489.8658 | -16541.2307 | 5347.6319 | 7500 | 2831.1761 | 1964.5542 | 0 | 99837.5386 | 76044.9453 | 103114.5242
4742 | 10 | 70 | 40 | 30443.0467 | 0.8562 | 22.7663 | 0.61233 | 104170.1312 | 0.029871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1719 | 10.4101 | 5.1656 | 0.098549 | 0.0563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130935.6151 | 12269019.1765 | 4.7665 | 4.5976 | 30.4217 | 12474.7052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69482.1191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.0926 | 1216.5415 | 5395.8005 | 18853.7747 | 16.1612 | 102443.2531 | 23178.544 | 45893.7464 | -7598.2635 | 3628.6509 | 7500 | 4919.3949 | 1499.3903 | 0 | 68492.7665 | 69677.6921 | 77836.5374
4743 | 10 | 70 | 40 | 27983.1599 | 1.1682 | 28.118 | 0.79474 | 114296.4023 | 0.059577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8939 | 9.4295 | 4.9586 | 0.13037 | 0.049196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 610082.7408 | 16456173.9556 | 5.1349 | 4.4134 | 45.7535 | 19351.3411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71866.7154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2085 | 956.1703 | 3735.0129 | 14553.5396 | 18.0233 | 110548.5525 | 26859.2407 | 72547.732 | -16490.5391 | 4680.8606 | 7500 | 4597.4482 | 1690.1375 | 0 | 69972.5784 | 44038.1901 | 127319.2681
4744 | 10 | 70 | 40 | 33861.4053 | 0.97931 | 27.7007 | 0.75346 | 98527.0367 | 0.043094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1542 | 9.1187 | 6.6926 | 0.062666 | 0.054349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231716.2002 | 19773189.5384 | 5.6407 | 4.5585 | 32.5438 | 13940.0052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84497.4048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.9829 | 781.4098 | 5554.3203 | 19574.7133 | 18.1707 | 96179.3763 | 28573.384 | 80526.2128 | -10329.7061 | 4532.861 | 7500 | 3274.0273 | 1808.1242 | 0 | 102442.4494 | 73746.0732 | 144581.2794
4745 | 10 | 70 | 40 | 32033.8632 | 1.1442 | 28.0326 | 0.85838 | 106667.3827 | 0.059658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2641 | 11.1989 | 5.857 | 0.068034 | 0.049698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001500.9081 | 17674091.3305 | 5.1746 | 5.4512 | 42.4267 | 13658.0031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78998.4361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6725 | 1109.1873 | 5059.4991 | 16886.0623 | 17.3399 | 103164.9996 | 30295.6018 | 84471.2901 | -15410.4856 | 5082.1751 | 7500 | 3431.6159 | 1853.7629 | 0 | 94751.6743 | 55698.8629 | 156276.7716
4746 | 10 | 70 | 40 | 34152.2547 | 0.59504 | 28.562 | 0.72031 | 103169.8099 | 0.041126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.025 | 9.5925 | 5.7959 | 0.13665 | 0.038572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889722.0139 | 12101634.6609 | 4.3155 | 5.1063 | 43.1336 | 12791.6961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72859.2516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.0896 | 1029.3661 | 3491.5714 | 24479.5219 | 19.0864 | 100822.4972 | 19345.4655 | 69038.1309 | -10328.176 | 3275.4624 | 7500 | 5420.196 | 927.2656 | 0 | 62133.5943 | 49834.5046 | 107477.4342
4747 | 10 | 70 | 40 | 37632.9576 | 1.1638 | 22.3223 | 0.74413 | 102112.0617 | 0.056485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4904 | 10.6443 | 4.5273 | 0.071545 | 0.056294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147126.3127 | 14584221.7957 | 5.2711 | 5.4178 | 41.4744 | 11193.3252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71466.527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.8356 | 953.7012 | 4161.2908 | 19620.9399 | 14.7192 | 98934.7788 | 36024.0354 | 54336.1133 | -13980.0447 | 5774.0844 | 7500 | 2620.9641 | 2385.6771 | 0 | 78417.2083 | 59902.4101 | 113175.6278
4748 | 10 | 70 | 40 | 41104.169 | 0.8027 | 26.1267 | 0.74042 | 106556.4579 | 0.044653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7539 | 6.5667 | 4.681 | 0.087807 | 0.051638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 500507.8698 | 17371450.4237 | 5.6941 | 4.935 | 33.2758 | 16889.5336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67334.3033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6006 | 721.8018 | 4327.4735 | 26230.1208 | 17.2638 | 103926.7822 | 29748.0965 | 59678.2995 | -11570.5733 | 4769.7648 | 7500 | 3113.5158 | 1807.7186 | 0 | 95486.5275 | 40874.1945 | 149659.1549
4749 | 10 | 70 | 40 | 36542.708 | 0.94589 | 19.996 | 0.67461 | 100109.1117 | 0.054673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8594 | 9.8558 | 6.2064 | 0.043847 | 0.036283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010261.492 | 18111059.9782 | 4.8092 | 5.265 | 38.5993 | 14890.8495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71561.6385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.1335 | 1069.3276 | 4635.2027 | 21523.5077 | 13.7084 | 97092.5601 | 30038.4008 | 44995.1605 | -13272.8271 | 4914.7424 | 7500 | 2411.4607 | 1308.7759 | 0 | 99825.5292 | 59429.4605 | 118291.782
4750 | 10 | 70 | 40 | 37535.353 | 1.3295 | 23.2916 | 0.72653 | 99590.6689 | 0.053691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3556 | 9.2585 | 4.9375 | 0.082202 | 0.058065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801149.7583 | 12952619.2228 | 4.9184 | 4.6762 | 30.4668 | 13638.8015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70140.672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9427 | 1070.0992 | 6271.3665 | 17837.0549 | 15.5104 | 96642.8436 | 39396.5962 | 54577.313 | -12970.4314 | 6171.0686 | 7500 | 4218.8844 | 2629.9042 | 0 | 73065.6626 | 54124.1881 | 120464.8095
4751 | 10 | 70 | 40 | 30670.5951 | 1.4892 | 28.403 | 0.70438 | 105800.8147 | 0.038856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8997 | 10.6551 | 6.2737 | 0.076052 | 0.059255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894194.7747 | 11375203.2985 | 5.4573 | 5.5097 | 41.2065 | 14470.6496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57930.8701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.7741 | 928.253 | 4086.6886 | 13328.6524 | 19.1502 | 103525.0434 | 34683.8854 | 53602.5263 | -10013.3939 | 5345.8271 | 7500 | 3612.7378 | 2324.9008 | 0 | 61982.2114 | 52565.6158 | 106473.0792
4752 | 10 | 70 | 40 | 30728.3261 | 1.4089 | 22.3827 | 0.86213 | 98718.6291 | 0.047992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3136 | 11.224 | 3.6744 | 0.12544 | 0.04946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794770.4888 | 7584752.4034 | 5.0093 | 5.288 | 45.3045 | 13619.4467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78802.5886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.8017 | 788.9372 | 5515.7279 | 13967.7141 | 13.816 | 96102.6004 | 33521.2241 | 67507.6635 | -11510.5262 | 5280.1346 | 7500 | 5010.5069 | 1916.7522 | 0 | 38478.7752 | 45930.2038 | 101774.3265
4753 | 10 | 70 | 40 | 32000.3137 | 0.98331 | 25.8051 | 0.77603 | 98443.5238 | 0.053453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6884 | 10.231 | 5.1661 | 0.13773 | 0.062432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867591.1153 | 12545173.566 | 5.293 | 4.4739 | 36.2946 | 20629.2582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69841.1376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.7726 | 840.2883 | 6010.0916 | 18457.5057 | 16.7148 | 95542.4005 | 27085.616 | 63487.7631 | -12764.9426 | 4480.9713 | 7500 | 7286.1131 | 2053.2395 | 0 | 60593.312 | 60187.5733 | 99534.4989
4754 | 10 | 70 | 40 | 31606.7543 | 1.0709 | 21.8626 | 0.85112 | 98609.9484 | 0.068354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1456 | 9.3663 | 4.6805 | 0.10099 | 0.044472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736775.089 | 11632253.0303 | 5.7187 | 5.7376 | 36.8264 | 14240.0122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77205.2554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.9335 | 868.2021 | 3914.569 | 17357.9865 | 13.5783 | 94909.1808 | 28497.5356 | 63958.9271 | -16283.3777 | 4891.2484 | 7500 | 3751.8948 | 1596.5111 | 0 | 69306.9118 | 47563.512 | 115656.1391
4755 | 10 | 70 | 40 | 36638.6898 | 1.2587 | 26.7672 | 0.74349 | 97682.007 | 0.046839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2109 | 9.7669 | 6.181 | 0.083294 | 0.040215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246145.3923 | 11444355.8785 | 5.3284 | 4.8289 | 31.8816 | 12748.7839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82757.3693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.52 | 1091.1838 | 4756.0048 | 18115.062 | 17.6566 | 95154.825 | 37047.2557 | 75396.8772 | -11119.6011 | 5736.3457 | 7500 | 4174.2186 | 1693.0968 | 0 | 63926.0388 | 74004.3756 | 110349.8561
4756 | 10 | 70 | 40 | 38472.4658 | 1.3044 | 23.5397 | 0.79013 | 101925.9441 | 0.042893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2706 | 11.2688 | 4.2697 | 0.1272 | 0.045953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752584.9532 | 19798899.8494 | 4.5229 | 4.38 | 47.3047 | 14496.7964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77225.8466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.0594 | 1123.7479 | 5801.2992 | 18541.0989 | 15.1276 | 99508.5063 | 39862.7338 | 64963.2706 | -10636.7265 | 6090.0493 | 7500 | 5732.7016 | 2054.0086 | 0 | 83805.4917 | 44481.2053 | 154890.3239
4757 | 10 | 70 | 40 | 34182.2848 | 1.2657 | 23.5124 | 0.80682 | 93522.4431 | 0.051806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1867 | 8.6441 | 4.5403 | 0.082073 | 0.058978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814345.2258 | 5899997.0869 | 4.3423 | 5.2228 | 37.8234 | 14693.2663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74868.6392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.729 | 1032.5481 | 5988.2445 | 16834.0723 | 14.9696 | 90850.0275 | 34696.4251 | 63958.7677 | -11758.6284 | 5455.6212 | 7500 | 4025.4401 | 2361.5496 | 0 | 33087.8774 | 50990.0706 | 88336.9821
4758 | 10 | 70 | 40 | 40922.106 | 0.86797 | 27.3082 | 0.66174 | 101656.8755 | 0.047177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2474 | 10.8503 | 4.9406 | 0.1045 | 0.049165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066456.4881 | 11938526.9741 | 5.6494 | 5.1498 | 33.9099 | 15808.2884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67279.8454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.9546 | 872.5081 | 4077.0653 | 25177.2954 | 18.8567 | 99008.1474 | 31489.621 | 56861.818 | -11654.4033 | 5012.2393 | 7500 | 4262.1997 | 1808.6283 | 0 | 67608.8492 | 66352.9587 | 96535.9934
4759 | 10 | 70 | 40 | 35303.9233 | 1.1155 | 21.1205 | 0.67187 | 97542.1048 | 0.047971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0004 | 11.0545 | 4.8473 | 0.094818 | 0.047104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146580.7824 | 17592425.0821 | 5.2392 | 5.3056 | 38.6269 | 16351.2426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70023.3025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.2624 | 983.4114 | 5336.683 | 18911.2013 | 14.5015 | 94958.4051 | 32785.4442 | 46347.8504 | -11368.279 | 5171.075 | 7500 | 4627.2925 | 1787.7123 | 0 | 96387.1174 | 66880.3023 | 116357.9104
4760 | 10 | 70 | 40 | 37810.4547 | 1.6155 | 20.3563 | 0.71097 | 96193.9615 | 0.039565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7298 | 8.6239 | 5.1746 | 0.071333 | 0.059958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1366982.4755 | 19017666.977 | 4.7525 | 4.8013 | 48.6528 | 16830.8648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77758.973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.3804 | 1183.5769 | 4741.1151 | 15309.9716 | 13.6743 | 94087.5157 | 45000.9662 | 51958.4169 | -9268.3617 | 6705.3881 | 7500 | 3237.5964 | 2950.7673 | 0 | 86010.5619 | 70604.876 | 123490.4591
4761 | 10 | 70 | 40 | 30288.336 | 1.0663 | 24.5195 | 0.69248 | 99748.343 | 0.064529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8247 | 10.1723 | 4.9561 | 0.11603 | 0.054758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052258.7698 | 15195252.0604 | 5.5484 | 4.4364 | 32.8819 | 13978.2685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60053.4548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4386 | 1104.2949 | 4351.829 | 16677.1912 | 16.6423 | 96210.5247 | 27222.2896 | 47305.402 | -15566.4004 | 4673.0924 | 7500 | 4936.1875 | 1878.0796 | 0 | 76490.5114 | 64758.4515 | 89680.7105
4762 | 10 | 70 | 40 | 37097.9207 | 1.2681 | 20.0964 | 1.0178 | 101777.6391 | 0.064619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4038 | 8.254 | 5.1514 | 0.12359 | 0.048026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843729.3111 | 7654374.1646 | 5.3043 | 5.2785 | 46.1752 | 10566.1345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69680.1712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.7033 | 926.686 | 4431.0401 | 18245.2621 | 11.3699 | 98162.9433 | 37705.3173 | 60806.8426 | -15904.6618 | 6122.3541 | 7500 | 4494.1282 | 2158.023 | 0 | 38087.0277 | 44560.53 | 96408.5011
4763 | 10 | 70 | 40 | 34730.4121 | 1.1265 | 19.931 | 0.75996 | 102773.8607 | 0.055644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7413 | 10.8324 | 4.5692 | 0.14134 | 0.040952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053791.0947 | 12967115.9784 | 4.8313 | 4.4889 | 38.8368 | 13567.7234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63432.5009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.3618 | 974.329 | 3721.6838 | 18489.6797 | 13.0265 | 99622.8854 | 32481.4649 | 43796.4784 | -13864.2912 | 5284.2404 | 7500 | 5288.3967 | 1588.2777 | 0 | 61380.6842 | 59873.3057 | 83581.9452
4764 | 10 | 70 | 40 | 36988.852 | 0.97495 | 16.9639 | 0.79492 | 103561.5657 | 0.052025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0285 | 12.8534 | 4.7879 | 0.090237 | 0.04077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846768.219 | 12265692.4827 | 4.9583 | 5.0689 | 40.233 | 17418.0688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72922.4435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.343 | 1121.6707 | 4444.0453 | 21434.9125 | 10.8725 | 100589.9443 | 31107.8791 | 44419.9198 | -13075.1342 | 5048.2154 | 7500 | 3899.1794 | 1510.5888 | 0 | 63578.1075 | 53940.4789 | 90048.2768
4765 | 10 | 70 | 40 | 45519.0084 | 1.5137 | 20.1595 | 0.85007 | 97891.4157 | 0.045313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.566 | 10.3454 | 4.0408 | 0.11094 | 0.047148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 579557.6147 | 13625847.7201 | 5.0904 | 5.0505 | 36.1378 | 13380.9332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74234.3239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.0619 | 956.4825 | 4696.342 | 19512.0793 | 12.5279 | 95440.3029 | 52013.8582 | 56652.3045 | -10784.8961 | 7754.8164 | 7500 | 4358.6868 | 2683.4584 | 0 | 74300.7602 | 39870.141 | 154608.8475
4766 | 10 | 70 | 40 | 35840.8443 | 1.0584 | 21.9526 | 0.77833 | 100092.6683 | 0.05444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0545 | 11.4631 | 5.357 | 0.058733 | 0.055842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178818.4637 | 17359551.8864 | 4.9981 | 4.6224 | 42.8109 | 14105.0722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69447.8815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.8676 | 1046.3825 | 7285.2108 | 19821.8243 | 14.2011 | 97089.2696 | 32038.04 | 53832.4015 | -13214.9542 | 5183.6091 | 7500 | 3532.395 | 2124.5163 | 0 | 79921.2352 | 63367.2372 | 107550.0057
4767 | 10 | 70 | 40 | 31251.2373 | 1.315 | 22.843 | 0.70233 | 110870.4164 | 0.045612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7089 | 6.1892 | 5.3128 | 0.11605 | 0.04616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125493.5318 | 12981810.1867 | 5.5376 | 5.3891 | 40.4244 | 17923.9663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78595.8927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.9026 | 1141.4888 | 5778.5398 | 14971.3232 | 15.4191 | 108076.2099 | 32559.8281 | 58348.3916 | -12294.5088 | 5197.6979 | 7500 | 5518.6706 | 1760.9313 | 0 | 69829.7163 | 66348.6248 | 102072.1021
4768 | 10 | 70 | 40 | 35540.2609 | 1.1308 | 32.3265 | 0.76188 | 103014.0443 | 0.048173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5849 | 10.967 | 5.7008 | 0.083709 | 0.057596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832814.7104 | 20184765.52 | 5.6287 | 5.3437 | 42.6411 | 15083.2699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82380.3008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.7484 | 1262.8552 | 5361.7665 | 18875.0153 | 21.1054 | 100274.0758 | 33330.4912 | 92440.1963 | -12055.8615 | 5287.9208 | 7500 | 4676.6622 | 2235.3389 | 0 | 104561.5719 | 49955.0835 | 188021.2364
4769 | 10 | 70 | 40 | 43286.4282 | 1.1538 | 29.026 | 0.77034 | 95886.3289 | 0.062272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2509 | 9.1752 | 5.9828 | 0.075489 | 0.057703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011358.3052 | 11205994.4953 | 4.5213 | 5.1505 | 45.3644 | 17366.6372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69960.0273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.1213 | 857.2713 | 5934.7124 | 22695.4305 | 18.861 | 92602.3725 | 41181.9955 | 71114.4659 | -14449.4082 | 6505.925 | 7500 | 3957.9358 | 2755.2961 | 0 | 56252.2587 | 58456.7982 | 116361.6706
4770 | 10 | 70 | 40 | 34191.9324 | 1.1553 | 23.8998 | 0.71407 | 97185.5599 | 0.048982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4873 | 10.2091 | 5.5814 | 0.10458 | 0.051396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762807.3019 | 12978707.1982 | 5.667 | 4.2686 | 32.7045 | 15975.6851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69639.873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.7682 | 991.8068 | 5630.3899 | 17911.7462 | 16.0268 | 94557.7856 | 32560.3723 | 54827.3792 | -11562.2071 | 5152.4192 | 7500 | 5853.0494 | 1943.5686 | 0 | 62994.7526 | 52905.6217 | 106363.7125
4771 | 10 | 70 | 40 | 38065.0583 | 1.2407 | 28.1179 | 0.79421 | 107516.4489 | 0.037989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6412 | 11.3104 | 4.0737 | 0.063734 | 0.046592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916673.3919 | 15614790.5429 | 5.124 | 5.305 | 42.7783 | 12809.3056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82861.6594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.6709 | 1262.52 | 5338.5377 | 19010.3722 | 18.0285 | 105254.8756 | 38109.3721 | 83602.2927 | -9950.9225 | 5808.6807 | 7500 | 3065.1389 | 1986.3407 | 0 | 81423.9618 | 51131.1046 | 160413.7598
4772 | 10 | 70 | 40 | 33554.7299 | 1.3661 | 32.2924 | 0.6957 | 99755.6996 | 0.038168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5346 | 8.4178 | 4.7449 | 0.089736 | 0.036876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060949.7662 | 9152573.0749 | 4.2538 | 5.5647 | 34.4637 | 13308.1925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70334.9659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6326 | 931.0285 | 5079.3363 | 15622.4853 | 21.8785 | 97647.5435 | 35864.4891 | 73245.7097 | -9275.8867 | 5461.0092 | 7500 | 3678.6766 | 1478.0281 | 0 | 57477.4525 | 63122.833 | 112306.6455
4773 | 10 | 70 | 40 | 36741.1858 | 0.81944 | 31.6933 | 0.7853 | 108056.3641 | 0.028929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6017 | 11.6988 | 5.3121 | 0.13516 | 0.052645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149237.3193 | 9400346.0517 | 4.7581 | 4.6812 | 35.7958 | 13988.1089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77251.4812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.4539 | 979.5427 | 5437.3695 | 23227.2443 | 20.4226 | 106321.1232 | 27027.8831 | 87068.1333 | -7635.06 | 4155.4022 | 7500 | 6889.8691 | 1605.5789 | 0 | 48494.6277 | 66795.9209 | 108310.5134
4774 | 10 | 70 | 40 | 36948.5429 | 1.0258 | 29.2582 | 0.8861 | 100848.4224 | 0.04315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7736 | 8.8602 | 3.691 | 0.11603 | 0.046426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032907.8183 | 12439876.9601 | 4.3966 | 5.1442 | 48.3946 | 17353.3743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74418.4992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.0847 | 1083.3994 | 6249.2898 | 20810.4435 | 17.8193 | 98442.3716 | 32276.1988 | 85126.3307 | -10586.6236 | 5053.2809 | 7500 | 4961.482 | 1721.8608 | 0 | 60760.7702 | 58082.7653 | 128730.5345
4775 | 10 | 70 | 40 | 38411.6496 | 1.2745 | 20.118 | 0.74915 | 105503.2985 | 0.063546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4548 | 11.2082 | 4.1186 | 0.10951 | 0.042415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973860.5738 | 14945706.2862 | 4.495 | 4.7867 | 30.9665 | 15436.4352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83546.146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.4929 | 1126.1016 | 3511.807 | 18823.5156 | 13.2286 | 101817.3693 | 39176.2681 | 57558.6813 | -16218.0884 | 6342.1822 | 7500 | 3946.9721 | 1974.3596 | 0 | 86381.7593 | 64160.5625 | 122501.5717
4776 | 10 | 70 | 40 | 32013.4241 | 1.2692 | 28.5167 | 0.69914 | 93628.5179 | 0.051403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6307 | 8.8203 | 5.1329 | 0.096175 | 0.05863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250627.0376 | 15244667.5968 | 5.2123 | 4.856 | 33.5736 | 15588.5934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68989.5631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1621 | 1002.9018 | 5572.0247 | 15734.9272 | 19.2833 | 90973.5968 | 32556.9937 | 63700.6855 | -11681.6525 | 5159.3564 | 7500 | 4267.2266 | 2220.1483 | 0 | 83298.1024 | 75207.3474 | 111813.5129
4777 | 10 | 70 | 40 | 39253.7757 | 1.0803 | 23.2317 | 0.79462 | 104436.7183 | 0.051368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0672 | 9.097 | 5.223 | 0.085432 | 0.048005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127615.5577 | 17938529.9564 | 5.7292 | 4.5801 | 37.5893 | 14935.6226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76541.9585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.8662 | 1017.9145 | 6188.613 | 21445.3476 | 14.8922 | 101477.2633 | 35616.8562 | 63832.4968 | -13021.602 | 5659.2481 | 7500 | 4368.8357 | 1993.9442 | 0 | 85755.699 | 65365.5685 | 126339.9096
4778 | 10 | 70 | 40 | 31956.6665 | 0.93043 | 33.3054 | 0.73281 | 104518.4096 | 0.042611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5186 | 9.9003 | 5.7377 | 0.14515 | 0.053562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987948.2697 | 10392009.7557 | 5.6314 | 5.2114 | 44.9396 | 12889.0268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69338.3574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.996 | 1039.1646 | 3662.2099 | 18985.8867 | 22.1011 | 102055.5537 | 25941.5596 | 77688.9231 | -10836.5661 | 4205.6657 | 7500 | 6570.9116 | 1653.3231 | 0 | 51263.4981 | 53208.5587 | 110778.7563
4779 | 10 | 70 | 40 | 39506.6747 | 0.67763 | 32.8682 | 0.84164 | 99424.2968 | 0.055756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0158 | 10.1935 | 4.586 | 0.091304 | 0.059816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069179.9611 | 18054083.5872 | 4.9966 | 4.5411 | 45.5188 | 16473.3302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75280.0728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5321 | 848.7751 | 4265.6917 | 27038.3844 | 20.5223 | 96369.9883 | 24936.5806 | 92940.0243 | -13438.9577 | 4229.9082 | 7500 | 3479.8638 | 1857.0061 | 0 | 79358.5497 | 59842.7484 | 141020.2266
4780 | 10 | 70 | 40 | 32084.9038 | 0.92234 | 25.8753 | 0.73255 | 99879.4079 | 0.051029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4047 | 10.1755 | 5.3206 | 0.11898 | 0.061542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893640.4662 | 18957528.3307 | 4.954 | 5.5339 | 39.5404 | 11292.1788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82939.4483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.9948 | 753.9648 | 6266.4738 | 19148.5892 | 17.1731 | 97067.5267 | 25872.6291 | 72175.6002 | -12372.2773 | 4291.3833 | 7500 | 6156.9145 | 1938.3432 | 0 | 107550.679 | 50188.3735 | 162924.8987
4781 | 10 | 70 | 40 | 38672.2546 | 1.0953 | 20.6279 | 0.801 | 98768.6951 | 0.039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7645 | 8.619 | 4.9219 | 0.095349 | 0.044778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903934.8994 | 17523614.8372 | 4.5829 | 4.7589 | 48.5353 | 12173.2882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68955.5825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.8256 | 1112.5891 | 5885.2549 | 20951.2306 | 13.176 | 96636.4378 | 35442.048 | 51385.2645 | -9381.9325 | 5410.0192 | 7500 | 4862.9392 | 1777.9712 | 0 | 79081.5883 | 47770.6113 | 128307.2866
4782 | 10 | 70 | 40 | 32988.0192 | 1.288 | 26.7639 | 0.88351 | 104149.2304 | 0.047382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7499 | 10.832 | 4.7597 | 0.14151 | 0.049035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003584.707 | 21350113.7278 | 4.6575 | 5.2659 | 30.0563 | 14719.5161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84896.3427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.0356 | 1007.014 | 5059.8485 | 16044.6177 | 16.3239 | 101423.9587 | 33886.803 | 88631.7563 | -11991.1954 | 5359.7134 | 7500 | 5815.9646 | 1928.8945 | 0 | 136659.5826 | 65862.0335 | 201929.4855
4783 | 10 | 70 | 40 | 29953.6071 | 1.27 | 25.9767 | 0.83682 | 107023.538 | 0.05178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4504 | 11.0743 | 4.86 | 0.092259 | 0.042605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274492.7349 | 20178769.3276 | 5.5285 | 4.7597 | 32.2208 | 13566.1479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81166.4249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0357 | 1088.1637 | 4108.2405 | 14716.0104 | 16.2631 | 103966.8008 | 30475.1933 | 78841.2649 | -13449.6441 | 4985.206 | 7500 | 3636.3881 | 1558.8781 | 0 | 109853.642 | 75818.5393 | 147582.3891
4784 | 10 | 70 | 40 | 35095.8364 | 1.1469 | 19.7843 | 0.72009 | 90959.9398 | 0.05626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2117 | 10.025 | 4.9082 | 0.1273 | 0.04736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121773.7527 | 13991405.9408 | 5.332 | 5.4664 | 49.0577 | 14527.0352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63170.2398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.4577 | 1162.2383 | 4617.2739 | 18471.9843 | 13.2224 | 88140.7735 | 33247.7042 | 41451.5667 | -12404.3316 | 5298.2225 | 7500 | 5369.2725 | 1841.6562 | 0 | 69886.0762 | 58492.284 | 93697.8827
4785 | 10 | 70 | 40 | 37283.3653 | 1.3204 | 22.0139 | 0.73086 | 94275.2622 | 0.035574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6382 | 9.6636 | 4.0377 | 0.095883 | 0.041898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837984.7536 | 22210254.806 | 5.3742 | 4.3681 | 42.7618 | 17111.1132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76372.2944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.2531 | 1065.9004 | 4681.4312 | 17807.5414 | 14.6241 | 92417.0213 | 38951.6479 | 56437.3859 | -8176.2601 | 5813.5327 | 7500 | 3611.8189 | 1787.721 | 0 | 95966.8973 | 52150.0388 | 149742.7048
4786 | 10 | 70 | 40 | 31050.5596 | 1.2057 | 33.8768 | 0.68814 | 95056.6903 | 0.053641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8563 | 8.8987 | 5.3106 | 0.11831 | 0.058873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930785.4563 | 16298047.4449 | 5.171 | 5.4046 | 40.2466 | 14027.264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67833.4356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.0935 | 1246.0461 | 4704.9177 | 15813.8596 | 23.0493 | 92245.6318 | 30473.4 | 73446.2595 | -12368.6577 | 4918.0142 | 7500 | 5517.79 | 2125.05 | 0 | 89061.8163 | 54166.3937 | 146507.2786
4787 | 10 | 70 | 40 | 34474.0106 | 0.88988 | 28.8964 | 0.73501 | 96576.8414 | 0.07048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2126 | 8.3985 | 5.5272 | 0.11399 | 0.038591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078440.4745 | 18191919.7243 | 4.9433 | 5.6311 | 31.084 | 15832.964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61073.0162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.7341 | 922.4855 | 4650.0079 | 20951.6271 | 19.1518 | 92841.8034 | 27044.7669 | 59513.225 | -16434.1671 | 4702.6473 | 7500 | 5301.8034 | 1331.9729 | 0 | 120309.0833 | 69664.8046 | 139604.5272
4788 | 10 | 70 | 40 | 33812.0131 | 1.2513 | 26.4635 | 0.85642 | 96553.0006 | 0.033799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2226 | 11.8987 | 4.4181 | 0.071258 | 0.062463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891364.8015 | 15181575.3559 | 5.1797 | 5.2556 | 32.7664 | 10677.3912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71048.7844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3721 | 1135.2717 | 6626.7729 | 16786.8131 | 16.3872 | 94743.8964 | 34050.4002 | 71590.679 | -7960.0588 | 5132.3479 | 7500 | 3731.3325 | 2352.9109 | 0 | 90638.7917 | 53782.851 | 153253.5525
4789 | 10 | 70 | 40 | 28875.9492 | 0.90907 | 26.1975 | 0.75266 | 95355.9515 | 0.041099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1271 | 12.103 | 5.2863 | 0.12983 | 0.046293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821182.6562 | 22103107.9967 | 4.5036 | 4.9067 | 47.7599 | 13244.4551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82519.3428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.3117 | 882.2996 | 4684.8335 | 17361.8764 | 17.1923 | 93187.8165 | 23028.1457 | 74310.3358 | -9539.7941 | 3728.4016 | 7500 | 5480.4945 | 1266.7908 | 0 | 103619.1218 | 45819.107 | 163574.3891
4790 | 10 | 70 | 40 | 38546.9748 | 1.1006 | 29.8222 | 0.59648 | 100635.0563 | 0.052606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.1669 | 9.8167 | 4.1854 | 0.061411 | 0.059664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086728.8547 | 14327544.1755 | 5.1365 | 4.3171 | 39.7013 | 15199.2775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68301.9159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.5979 | 982.2014 | 4918.1543 | 20820.5323 | 21.3585 | 97715.6362 | 35452.8849 | 57808.279 | -12845.4481 | 5625.9975 | 7500 | 2527.1936 | 2463.6186 | 0 | 64049.4253 | 62398.8236 | 100183.1274
4791 | 10 | 70 | 40 | 37502.0017 | 1.0903 | 25.5391 | 0.69173 | 100088.8181 | 0.056475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2584 | 8.686 | 3.7368 | 0.10767 | 0.030477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113478.474 | 16321047.7381 | 4.9463 | 5.0843 | 45.3395 | 15641.5283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84466.1096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4768 | 851.9666 | 5816.5303 | 20374.2008 | 17.3416 | 96975.0664 | 34255.6017 | 69240.8107 | -13700.5072 | 5515.8231 | 7500 | 4493.7582 | 1233.8139 | 0 | 79963.2267 | 60892.5124 | 127610.0146
4792 | 10 | 70 | 40 | 35552.7598 | 0.74939 | 15.8588 | 0.70503 | 103847.4736 | 0.061246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3939 | 9.9808 | 4.9711 | 0.097404 | 0.054175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231577.6143 | 15079511.4403 | 5.0837 | 5.1548 | 37.3413 | 16173.9626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70283.3051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.3468 | 963.4957 | 6374.4398 | 23374.5721 | 10.6886 | 100348.4646 | 24356.3754 | 36337.7181 | -15395.6398 | 4272.0361 | 7500 | 4832.3497 | 1698.6315 | 0 | 82311.4463 | 71452.9529 | 74459.9645
4793 | 10 | 70 | 40 | 34275.334 | 1.1697 | 27.5479 | 0.75738 | 101291.4862 | 0.05621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6895 | 12.4994 | 5.7616 | 0.10503 | 0.053672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135038.3606 | 12854156.1881 | 4.7435 | 5.0196 | 32.5651 | 15134.1758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82085.7687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4355 | 999.4669 | 4744.1561 | 17811.2028 | 18.0308 | 98154.8394 | 32928.2623 | 78121.5098 | -13801.2458 | 5341.212 | 7500 | 5081.0777 | 2104.0186 | 0 | 74774.0134 | 70224.5465 | 121824.3015
4794 | 10 | 70 | 40 | 37551.3163 | 1.3967 | 26.6768 | 0.67529 | 88631.5011 | 0.050207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8218 | 8.9707 | 5.1472 | 0.045883 | 0.050863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097036.666 | 13820480.0771 | 5.4915 | 5.246 | 45.5427 | 17219.5354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86661.227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4897 | 943.4936 | 4815.8047 | 17186.0445 | 18.2815 | 86175.9333 | 40730.5437 | 72754.5644 | -10804.4983 | 6218.6788 | 7500 | 1912.7453 | 2321.4611 | 0 | 68442.5686 | 61707.846 | 127368.2176
4795 | 10 | 70 | 40 | 32677.4277 | 1.4759 | 21.9345 | 0.67668 | 99420.067 | 0.042894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5733 | 10.5016 | 5.2271 | 0.11166 | 0.050639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172302.4008 | 14553326.233 | 4.4384 | 4.8586 | 30.5325 | 15606.6054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84096.5412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.1835 | 1068.0655 | 5819.0612 | 14307.0258 | 15.0199 | 97061.989 | 36740.8038 | 58149.309 | -10375.5432 | 5648.5108 | 7500 | 6017.9628 | 2099.3437 | 0 | 86175.0344 | 74769.2997 | 117186.1216
4796 | 10 | 70 | 40 | 37111.1736 | 1.0958 | 21.2666 | 0.66461 | 99668.5897 | 0.039028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5733 | 8.7382 | 4.0825 | 0.10729 | 0.054053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869034.5222 | 11734213.844 | 4.5345 | 5.6543 | 46.5116 | 13514.1546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78438.8721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.2981 | 946.993 | 3503.9581 | 20098.9156 | 14.6613 | 97515.3845 | 34024.5159 | 51811.0776 | -9474.1026 | 5222.5887 | 7500 | 3446.4556 | 2071.8952 | 0 | 63424.1113 | 48409.695 | 109616.8467
4797 | 10 | 70 | 40 | 34022.3391 | 1.0806 | 23.3673 | 0.85208 | 103698.6657 | 0.04942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2338 | 12.7772 | 5.155 | 0.11866 | 0.050404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020066.6205 | 22099730.6579 | 4.5859 | 4.9401 | 41.4406 | 13271.2406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70850.0675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.6822 | 934.2167 | 5480.6438 | 18583.7152 | 14.5051 | 100870.041 | 30877.2478 | 62788.6249 | -12445.9486 | 4977.8252 | 7500 | 5655.2436 | 1841.5008 | 0 | 111376.0736 | 56603.1457 | 155967.4216
4798 | 10 | 70 | 40 | 35326.8415 | 1.1273 | 27.5211 | 0.68818 | 90780.5894 | 0.046931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.206 | 7.8746 | 4.3467 | 0.10841 | 0.057555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045172.0712 | 18893741.7427 | 4.8816 | 4.9032 | 36.9217 | 17221.1885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81898.9581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.9464 | 899.416 | 4191.342 | 18798.8968 | 18.7246 | 88427.424 | 33055.8895 | 72043.1564 | -10353.9277 | 5145.1025 | 7500 | 4232.1373 | 2173.4057 | 0 | 99660.4441 | 64425.6723 | 149030.5356
4799 | 10 | 70 | 40 | 32491.1871 | 1.3595 | 21.4961 | 0.74654 | 95012.1672 | 0.049304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1447 | 10.7252 | 6.2341 | 0.094058 | 0.061859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975875.063 | 18497393.8585 | 4.9622 | 5.0864 | 45.6242 | 12832.2192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75418.1894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.7431 | 1036.7322 | 5234.6661 | 15182.9731 | 14.1554 | 92426.468 | 34616.4281 | 55362.4929 | -11377.0767 | 5421.0914 | 7500 | 5045.5298 | 2461.2366 | 0 | 90349.6682 | 52373.5765 | 137005.7938
4800 | 10 | 70 | 40 | 35213.3324 | 0.68468 | 29.5802 | 0.78385 | 100450.3887 | 0.064128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0178 | 8.8699 | 4.6921 | 0.11033 | 0.058352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027436.767 | 14184273.9572 | 5.5291 | 5.7141 | 37.9363 | 11822.0032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79838.6718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8319 | 1108.2405 | 4568.9937 | 24005.116 | 19.0763 | 96909.4524 | 22416.4327 | 83861.5446 | -15580.1201 | 4019.1441 | 7500 | 4230.4781 | 1721.284 | 0 | 83302.6943 | 57542.6941 | 133928.7636
4801 | 10 | 70 | 40 | 36008.6943 | 0.84002 | 23.2266 | 0.62741 | 97220.383 | 0.072349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2312 | 13.2306 | 5.7936 | 0.092932 | 0.06642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020703.3907 | 12235190.1364 | 4.474 | 5.4695 | 34.1326 | 15009.237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86556.7584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.6524 | 887.9155 | 6161.5811 | 22503.4732 | 16.3494 | 93362.7998 | 27010.4424 | 59527.2254 | -16973.366 | 4731.3642 | 7500 | 5466.8054 | 2306.471 | 0 | 75554.1321 | 63202.0795 | 101920.995
4802 | 10 | 70 | 40 | 38258.497 | 0.8528 | 29.6809 | 0.79152 | 104928.3839 | 0.050981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8707 | 9.2717 | 5.8024 | 0.090176 | 0.057462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 229835.636 | 18781362.6892 | 4.4143 | 5.6362 | 42.2307 | 12988.9946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88803.2993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.6739 | 642.6876 | 4862.1088 | 23739.0941 | 19.0593 | 101977.1137 | 29038.8058 | 94323.0385 | -12985.5889 | 4760.7584 | 7500 | 3946.9298 | 2007.8163 | 0 | 106435.2588 | 22659.4355 | 212367.5832
4803 | 10 | 70 | 40 | 28099.6158 | 1.0853 | 28.1003 | 0.78179 | 101852.0851 | 0.058002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3262 | 10.6172 | 5.1534 | 0.090253 | 0.050212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780519.9133 | 11285799.3445 | 5.6502 | 4.5139 | 36.7883 | 17062.0699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71890.603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.445 | 1112.2701 | 5916.2822 | 15308.5645 | 18.1429 | 98599.1541 | 25582.1026 | 71584.2207 | -14312.8962 | 4371.9852 | 7500 | 4540.682 | 1611.1851 | 0 | 53982.5473 | 52384.2697 | 102475.557
4804 | 10 | 70 | 40 | 34338.5652 | 0.87413 | 17.6866 | 0.7777 | 103134.1352 | 0.050265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.3523 | 11.4151 | 5.6902 | 0.11482 | 0.053561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078633.4987 | 11545814.835 | 5.6059 | 5.2857 | 42.3161 | 15420.7878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66609.0653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.1852 | 909.8427 | 5958.3405 | 21054.0688 | 11.4454 | 100273.4842 | 26568.9929 | 41571.7131 | -12586.8645 | 4399.5527 | 7500 | 5677.5748 | 1729.5028 | 0 | 59477.627 | 60758.8149 | 73579.284
4805 | 10 | 70 | 40 | 30061.041 | 1.2876 | 40.574 | 0.67105 | 104583.0366 | 0.047931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9379 | 12.0456 | 5.7572 | 0.077162 | 0.047276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1367409.4182 | 10476884.0041 | 5.1842 | 5.0223 | 40.5704 | 14408.0722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84805.825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.8523 | 1034.8285 | 6163.4251 | 14623.7113 | 27.8713 | 101815.0957 | 30874.6594 | 107725.9801 | -12178.9397 | 4960.9362 | 7500 | 4734.8178 | 1721.3614 | 0 | 53253.5889 | 73131.4038 | 125461.0002
4806 | 10 | 70 | 40 | 37397.6504 | 1.1286 | 15.6042 | 0.73929 | 106927.0663 | 0.056174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8431 | 9.4934 | 5.3118 | 0.072839 | 0.037724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 683059.9631 | 21271069.9369 | 5.395 | 4.3595 | 49.2714 | 13984.1211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76538.8152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.8355 | 910.3039 | 4897.2385 | 19886.196 | 10.3173 | 103617.9942 | 35022.9089 | 40465.1937 | -14559.9173 | 5673.5935 | 7500 | 3138.2598 | 1570.8777 | 0 | 85771.2127 | 40703.4867 | 123878.6423
4807 | 10 | 70 | 40 | 33910.0539 | 0.83512 | 20.0932 | 0.71286 | 95271.8968 | 0.051159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.681 | 9.7516 | 4.9513 | 0.13997 | 0.044508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214515.7583 | 18783308.8869 | 5.2916 | 5.1554 | 46.4876 | 17286.2481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77493.9028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.7336 | 996.2854 | 5374.2076 | 21250.1985 | 13.4833 | 92582.9851 | 25319.7109 | 51222.415 | -11831.2112 | 4182.539 | 7500 | 6328.022 | 1366.2824 | 0 | 91193.1429 | 66066.0996 | 109214.8014
4808 | 10 | 70 | 40 | 36698.2588 | 1.2335 | 28.9174 | 0.84105 | 104550.8492 | 0.040654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.521 | 12.5144 | 6.2417 | 0.10729 | 0.049146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166511.8229 | 18112446.7452 | 4.6901 | 4.4334 | 37.0326 | 11196.0352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67322.211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.6811 | 792.4401 | 6317.2022 | 18401.3683 | 18.0614 | 102199.1002 | 36593.7811 | 73084.4561 | -10347.6953 | 5626.7543 | 7500 | 6267.3931 | 2029.594 | 0 | 87322.0784 | 63793.7379 | 144282.6238
4809 | 10 | 70 | 40 | 36741.4578 | 0.80034 | 23.0889 | 0.8859 | 99095.7213 | 0.05223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6934 | 11.8113 | 4.0311 | 0.12284 | 0.051825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794293.9106 | 12099263.2614 | 4.8579 | 4.6664 | 31.294 | 12979.5924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75916.2252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.2764 | 997.3388 | 4662.5472 | 23477.0012 | 14.0636 | 96241.2222 | 26528.9132 | 68516.982 | -12559.796 | 4392.4154 | 7500 | 4770.7577 | 1670.7357 | 0 | 67130.883 | 52465.6924 | 115485.1986
4810 | 10 | 70 | 40 | 41232.8844 | 1.3801 | 34.0147 | 0.70035 | 110082.7699 | 0.046968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5616 | 9.7853 | 5.7381 | 0.079749 | 0.04788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746190.2334 | 10261758.2203 | 4.8033 | 5.0393 | 31.4931 | 13953.2389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71724.8635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.6335 | 933.8999 | 5817.9082 | 19047.5201 | 22.9855 | 107227.0604 | 44370.7286 | 79106.5263 | -12565.1219 | 6823.6926 | 7500 | 4169.909 | 2397.9487 | 0 | 61018.9066 | 50905.5109 | 141917.079
4811 | 10 | 70 | 40 | 26499.8503 | 1.096 | 30.503 | 0.70135 | 91585.5485 | 0.035159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7046 | 7.6764 | 5.7661 | 0.10797 | 0.054137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863111.298 | 8063609.132 | 4.9594 | 5.072 | 34.8918 | 15905.5901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74949.1902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4341 | 922.4684 | 3721.6997 | 14350.5064 | 20.6009 | 89801.1645 | 24298.6878 | 74215.2548 | -7851.2898 | 3796.9409 | 7500 | 4677.4105 | 1508.6623 | 0 | 45203.4065 | 56145.274 | 97203.7989
4812 | 10 | 70 | 40 | 37816.0461 | 1.3603 | 26.6788 | 0.70971 | 90285.2484 | 0.059387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9159 | 12.1282 | 5.8059 | 0.073849 | 0.062022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041873.9019 | 14901573.2055 | 4.9468 | 4.6696 | 34.8136 | 16652.7054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66861.396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.3014 | 1249.0272 | 4730.3291 | 17663.7256 | 17.9341 | 87334.0129 | 40304.6409 | 58468.1002 | -12985.4361 | 6295.719 | 7500 | 3803.8273 | 2865.8455 | 0 | 77483.7097 | 65288.9195 | 118447.4871
4813 | 10 | 70 | 40 | 33059.4284 | 1.2133 | 31.8321 | 0.741 | 106315.1525 | 0.046544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0394 | 12.1152 | 4.7519 | 0.10622 | 0.053588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051709.6128 | 19556436.5587 | 5.1701 | 5.0306 | 49.9722 | 16941.1853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76322.1181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.0151 | 975.3355 | 4557.0978 | 16765.9748 | 21.0268 | 103581.7204 | 32586.9073 | 82468.4407 | -12027.1012 | 5184.8264 | 7500 | 4492.5452 | 2039.2229 | 0 | 90158.5665 | 57826.3223 | 154577.0856
4814 | 10 | 70 | 40 | 36577.5937 | 0.86475 | 28.8572 | 0.8348 | 98547.5578 | 0.032378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3307 | 12.2457 | 5.1875 | 0.080984 | 0.047466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916055.6853 | 9599461.3127 | 5.2781 | 4.6669 | 43.3712 | 15313.4738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73411.816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9747 | 880.384 | 4657.4699 | 22544.8554 | 18.087 | 96778.0555 | 28065.4766 | 79066.1224 | -7785.8101 | 4306.1106 | 7500 | 3787.2762 | 1500.1401 | 0 | 43940.9665 | 53349.4136 | 107030.8687
4815 | 10 | 70 | 40 | 30810.1737 | 1.1319 | 33.9405 | 0.77834 | 96770.6014 | 0.040863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6305 | 9.5864 | 5.8923 | 0.094209 | 0.047365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920728.9481 | 15366406.4777 | 5.5552 | 4.8677 | 43.7576 | 10472.6614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82775.6037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8128 | 1001.3316 | 3951.0378 | 16353.2484 | 21.9559 | 94582.7903 | 28913.8506 | 99202.6957 | -9626.3691 | 4535.6907 | 7500 | 4082.639 | 1576.7511 | 0 | 72240.8607 | 48536.6384 | 159889.4803
4816 | 10 | 70 | 40 | 26254.8041 | 1.0271 | 27.5145 | 0.64508 | 99895.8394 | 0.050909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7659 | 9.8989 | 5.2268 | 0.11029 | 0.042554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779439.9 | 17981734.6193 | 4.8815 | 4.4912 | 35.4607 | 12590.4964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66315.1555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1461 | 1296.265 | 4392.8633 | 14776.6069 | 19.1771 | 97090.0276 | 22956.3945 | 55289.5046 | -12345.572 | 3892.3925 | 7500 | 5289.2413 | 1215.6763 | 0 | 89393.3556 | 48596.6014 | 124594.3914
4817 | 10 | 70 | 40 | 33580.4336 | 1.029 | 22.9746 | 0.75023 | 96676.6566 | 0.055733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1784 | 11.0874 | 5.4779 | 0.068622 | 0.0573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997810.2236 | 15883228.951 | 5.2291 | 5.1322 | 48.2459 | 13471.4279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71906.4079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.08 | 1011.7006 | 4094.3975 | 18879.5159 | 15.0978 | 93707.9155 | 29401.8354 | 56639.441 | -13062.4605 | 4814.982 | 7500 | 2722.7249 | 2024.9581 | 0 | 75635.5335 | 52871.4281 | 112805.5863
4818 | 10 | 70 | 40 | 32559.9002 | 1.3063 | 24.0608 | 0.73659 | 96876.6507 | 0.055112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0162 | 8.1921 | 5.3407 | 0.099922 | 0.041237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918669.1449 | 17136150.8581 | 5.0677 | 4.2632 | 36.915 | 16126.4264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72913.9234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.0671 | 884.0329 | 5790.6267 | 15674.4772 | 15.9327 | 93934.4362 | 33770.8458 | 59264.9694 | -12945.7437 | 5403.0312 | 7500 | 4907.3313 | 1635.2461 | 0 | 78893.6563 | 57621.6476 | 120807.6889
4819 | 10 | 70 | 40 | 35259.0406 | 0.94114 | 30.1866 | 0.84399 | 93614.0079 | 0.038316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0898 | 8.8135 | 5.126 | 0.15829 | 0.050168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894554.096 | 18209847.4022 | 5.5097 | 5.5242 | 39.8251 | 13041.3966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68978.8052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6755 | 970.8781 | 4238.6332 | 20822.7651 | 18.8232 | 91628.0902 | 28872.5511 | 78383.3503 | -8738.0379 | 4475.0477 | 7500 | 6185.8518 | 1647.7521 | 0 | 101080.6654 | 51830.8243 | 167576.356
4820 | 10 | 70 | 40 | 35618.5946 | 0.79831 | 32.2945 | 0.67448 | 99344.2233 | 0.049775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0568 | 7.9464 | 5.2472 | 0.10765 | 0.044939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155096.7237 | 18639227.5529 | 4.807 | 5.7345 | 36.1085 | 14895.1695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69670.4019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2779 | 1288.2496 | 3621.164 | 22785.4566 | 22.1413 | 96615.1608 | 25666.276 | 70737.2777 | -12007.8748 | 4240.6996 | 7500 | 4096.5936 | 1398.7068 | 0 | 115288.3484 | 67713.8823 | 149206.1451
4821 | 10 | 70 | 40 | 34711.8922 | 0.8184 | 34.7484 | 0.81164 | 101340.8308 | 0.042297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7391 | 7.6814 | 5.704 | 0.10169 | 0.046618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123916.9481 | 22193612.8727 | 4.3362 | 5.1832 | 36.354 | 13173.7738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63477.6107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.4203 | 1260.4669 | 4096.0175 | 21957.1347 | 22.0635 | 98970.2379 | 25509.515 | 80520.2971 | -10430.609 | 4121.658 | 7500 | 4747.5867 | 1410.2234 | 0 | 126336.6787 | 64372.6628 | 175342.6871
4822 | 10 | 70 | 40 | 35518.4685 | 1.0336 | 23.9837 | 0.74579 | 99767.8598 | 0.045427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6747 | 9.0757 | 3.9211 | 0.084149 | 0.043722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 682299.1606 | 9187244.7491 | 5.0686 | 4.3414 | 33.755 | 18590.4898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63271.2422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.2579 | 708.6709 | 5282.3311 | 19918.3133 | 15.8001 | 97263.5545 | 31200.3104 | 51778.1957 | -11018.9434 | 4933.4655 | 7500 | 3132.3043 | 1583.1377 | 0 | 45264.1678 | 51014.3071 | 83358.3309
4823 | 10 | 70 | 40 | 34536.3417 | 0.68474 | 20.4034 | 0.66473 | 97838.4371 | 0.039407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3289 | 10.4758 | 4.1516 | 0.084697 | 0.058271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918876.498 | 13946733.5274 | 4.3968 | 4.9628 | 39.2261 | 16186.1268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71564.2712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.0411 | 1046.2787 | 5546.9739 | 23542.8153 | 14.0652 | 95704.4239 | 21987.0527 | 45358.4279 | -9389.658 | 3577.2545 | 7500 | 3736.3342 | 1529.914 | 0 | 73038.6024 | 56349.7467 | 90988.181
4824 | 10 | 70 | 40 | 32115.058 | 0.87002 | 27.4577 | 0.83164 | 98117.9296 | 0.072477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1362 | 9.8219 | 5.2929 | 0.088326 | 0.056178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210858.6883 | 11540989.991 | 4.9126 | 4.7813 | 40.0048 | 15441.5392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80384.7076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.6494 | 921.9349 | 4627.7098 | 19736.0771 | 17.2403 | 94217.9546 | 24757.9618 | 82132.6316 | -17159.8902 | 4436.0155 | 7500 | 4052.8914 | 1829.0258 | 0 | 56907.6092 | 67822.8573 | 96633.3878
4825 | 10 | 70 | 40 | 35168.5077 | 1.041 | 28.1411 | 0.85929 | 89981.0302 | 0.050303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3416 | 11.1592 | 4.0838 | 0.079093 | 0.052524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985613.9011 | 12452726.0297 | 4.3899 | 4.8743 | 35.5486 | 14701.7835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65688.8612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9866 | 894.2145 | 3610.4765 | 19640.3124 | 17.398 | 87483.341 | 31056.3907 | 70570.0625 | -10989.8328 | 4912.0536 | 7500 | 2734.4222 | 1893.5671 | 0 | 67699.5327 | 60168.332 | 115207.864
4826 | 10 | 70 | 40 | 35230.9066 | 1.1956 | 32.7409 | 0.72513 | 98678.5737 | 0.045989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9916 | 9.0497 | 3.6742 | 0.092915 | 0.045391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186404.2821 | 13899038.4931 | 4.4758 | 5.4593 | 46.58 | 16339.4756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79011.4616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3965 | 1087.4687 | 4110.9416 | 18044.8687 | 21.8201 | 96171.3527 | 34372.0758 | 86287.1125 | -11031.7723 | 5366.413 | 7500 | 3303.5164 | 1787.7966 | 0 | 72814.8748 | 63946.266 | 136453.7508
4827 | 10 | 70 | 40 | 39358.2502 | 1.2447 | 27.322 | 0.70553 | 97646.2734 | 0.043538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2701 | 9.9904 | 4.9568 | 0.059922 | 0.052395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130855.8208 | 13846813.9461 | 4.7275 | 4.6244 | 44.6946 | 13042.5983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66157.2663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3646 | 1053.0541 | 4899.6975 | 19612.6217 | 18.4095 | 95295.9013 | 39491.2569 | 58962.4256 | -10341.6372 | 6021.1601 | 7500 | 2734.7582 | 2315.4377 | 0 | 62948.0755 | 59315.5903 | 110315.8865
4828 | 10 | 70 | 40 | 34149.7487 | 1.2174 | 19.9612 | 0.7992 | 94093.7215 | 0.043541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1252 | 9.773 | 5.4399 | 0.1052 | 0.055653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144247.429 | 13943373.8074 | 5.432 | 4.3963 | 33.133 | 13996.9933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69436.2146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.577 | 973.6979 | 4233.366 | 17279.2317 | 12.763 | 91828.737 | 33741.0339 | 49981.8382 | -9965.932 | 5214.4242 | 7500 | 4593.5351 | 2129.9097 | 0 | 69521.8349 | 68968.9881 | 93747.6559
4829 | 10 | 70 | 40 | 30519.1536 | 1.0955 | 29.7425 | 0.593 | 98754.3609 | 0.057012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.611 | 9.9759 | 6.0288 | 0.069432 | 0.04824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883031.623 | 17910648.136 | 5.1316 | 4.5822 | 40.4894 | 15108.9461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71796.6803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.0142 | 907.5917 | 5640.744 | 16532.1483 | 21.3431 | 95653.3701 | 27974.0106 | 60305.0161 | -13644.3596 | 4656.4789 | 7500 | 3545.4797 | 1648.6634 | 0 | 83806.5995 | 53069.9757 | 122721.9129
4830 | 10 | 70 | 40 | 30786.5982 | 0.90883 | 33.4001 | 0.78634 | 106085.7735 | 0.053356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6883 | 9.2106 | 3.9935 | 0.11123 | 0.051413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089492.838 | 14856189.5119 | 4.2967 | 5.3768 | 32.7831 | 15337.071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77800.7921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.9516 | 1043.2409 | 6141.6215 | 18513.2048 | 21.5098 | 102964.9783 | 24546.7868 | 92507.438 | -13731.4988 | 4194.9164 | 7500 | 4767.2584 | 1582.9096 | 0 | 92950.4728 | 68007.8298 | 146310.4534
4831 | 10 | 70 | 40 | 31964.4871 | 1.1742 | 22.3286 | 0.71613 | 104225.3632 | 0.055128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9376 | 10.6515 | 4.3103 | 0.065408 | 0.053141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041995.8319 | 11823156.3683 | 4.3592 | 4.6029 | 32.7275 | 15716.7825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74284.9883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.2016 | 964.8628 | 4598.086 | 16569.251 | 14.956 | 101059.0646 | 30790.4721 | 54767.9068 | -13931.7139 | 5058.0182 | 7500 | 2563.4495 | 1972.7411 | 0 | 63982.3801 | 66142.0383 | 86561.2156
4832 | 10 | 70 | 40 | 32768.2585 | 1.0467 | 24.4788 | 0.80294 | 98201.4979 | 0.058979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9797 | 9.7339 | 3.9113 | 0.074265 | 0.05315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721440.7709 | 16641054.4779 | 4.886 | 4.2612 | 33.0153 | 14698.7479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72188.934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.7958 | 975.6897 | 3123.1862 | 18241.2812 | 15.6187 | 95013.1957 | 29053.9545 | 63960.1349 | -14028.5296 | 4827.4136 | 7500 | 2352.2672 | 1883.1414 | 0 | 82063.0794 | 49431.057 | 128180.4045
4833 | 10 | 70 | 40 | 41866.1892 | 0.86115 | 22.6727 | 0.7047 | 105310.5079 | 0.039792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5251 | 11.1984 | 4.1522 | 0.08337 | 0.059777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828281.1864 | 15145702.1058 | 4.4759 | 5.2319 | 40.2553 | 14745.9002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75484.6682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.2594 | 1053.0405 | 2759.6778 | 25856.6384 | 15.2839 | 102991.3681 | 32019.1016 | 55774.3532 | -10204.2149 | 4994.5682 | 7500 | 2954.8813 | 2191.2769 | 0 | 81978.1651 | 50460.6084 | 126747.5231
4834 | 10 | 70 | 40 | 29777.2032 | 0.92096 | 21.8018 | 0.72125 | 111201.3611 | 0.058784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2312 | 11.3061 | 5.116 | 0.091145 | 0.058023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067542.7083 | 8928278.8114 | 4.8665 | 4.2736 | 37.4467 | 18304.2988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83601.4578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.719 | 1013.9672 | 6292.8744 | 17785.0773 | 14.5613 | 107602.7682 | 23984.2519 | 60531.7762 | -15833.809 | 4248.4709 | 7500 | 4987.4213 | 1809.2436 | 0 | 41120.5938 | 66146.7838 | 62201.165
4835 | 10 | 70 | 40 | 36058.5197 | 1.4754 | 17.4945 | 0.92926 | 106510.2583 | 0.059323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1226 | 9.2791 | 4.5454 | 0.077112 | 0.042635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673912.3177 | 6708951.548 | 5.1762 | 4.5395 | 45.3667 | 17235.0198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66741.1402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.2851 | 874.5485 | 7475.5288 | 15791.9808 | 10.4005 | 103032.358 | 40533.0778 | 47345.7424 | -15302.7612 | 6470.3597 | 7500 | 3670.2394 | 2024.6728 | 0 | 29370.2974 | 44614.5276 | 76997.1008
4836 | 10 | 70 | 40 | 36924.252 | 1.0631 | 19.4747 | 0.76475 | 97039.9486 | 0.0318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7138 | 8.6265 | 4.8379 | 0.079344 | 0.056432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167646.719 | 12212618.8198 | 4.6801 | 5.6921 | 37.6746 | 13348.5942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69046.6196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.5305 | 946.5002 | 4467.5456 | 20367.3275 | 12.6943 | 95328.3484 | 33113.8491 | 46816.6254 | -7531.0407 | 4978.173 | 7500 | 3018.4216 | 2061.874 | 0 | 73562.649 | 65504.3799 | 98016.1715
4837 | 10 | 70 | 40 | 29485.553 | 1.0229 | 18.8522 | 0.60358 | 94294.8686 | 0.040503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6442 | 10.4147 | 6.3106 | 0.090147 | 0.05339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098911.0831 | 14654410.3226 | 5.6237 | 5.036 | 41.5035 | 15506.6831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85476.6712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.4216 | 841.2941 | 5456.786 | 16634.3394 | 13.4484 | 92181.587 | 25702.4273 | 46190.2606 | -9298.4391 | 4077.825 | 7500 | 4797.3505 | 1597.8958 | 0 | 72855.9948 | 62151.8532 | 91271.4617
4838 | 10 | 70 | 40 | 40230.6533 | 0.88517 | 23.1802 | 0.73078 | 99899.9268 | 0.043833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5891 | 10.5635 | 4.5328 | 0.079101 | 0.045962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982384.5044 | 10169356.483 | 4.7121 | 4.4561 | 41.486 | 12631.8767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73142.2372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.9838 | 1065.0129 | 5258.1822 | 24514.7432 | 15.3996 | 97479.2533 | 31431.8201 | 56908.9949 | -10650.9632 | 4942.219 | 7500 | 3548.0739 | 1667.1877 | 0 | 46354.4541 | 54339.8304 | 87361.956
4839 | 10 | 70 | 40 | 27456.6803 | 0.98527 | 29.9621 | 0.7944 | 104621.0314 | 0.058315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7982 | 13.6839 | 5.0074 | 0.12753 | 0.043572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974857.7934 | 16728782.5678 | 5.2718 | 4.4403 | 37.5728 | 12317.6263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85158.3511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6183 | 1108.9483 | 3944.263 | 15819.3916 | 19.2089 | 101261.9112 | 23274.5774 | 91572.3554 | -14780.1288 | 4086.5214 | 7500 | 5642.1388 | 1306.8441 | 0 | 78763.7099 | 55926.2736 | 141439.7447
4840 | 10 | 70 | 40 | 32414.0011 | 1.4605 | 23.0678 | 0.75924 | 95069.0358 | 0.041202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8309 | 9.1402 | 4.6957 | 0.1274 | 0.038104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875951.5882 | 12238950.2558 | 5.4813 | 5.3125 | 35.6509 | 14300.2243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67041.7172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.1794 | 778.2374 | 6286.8194 | 14314.6588 | 15.0828 | 92902.0921 | 36198.6845 | 53532.8104 | -9534.5523 | 5522.5629 | 7500 | 5641.2691 | 1544.4643 | 0 | 69662.1952 | 54642.5684 | 115424.8659
4841 | 10 | 70 | 40 | 31974.136 | 1.4673 | 24.966 | 0.7077 | 103412.6613 | 0.051376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4141 | 9.9085 | 4.5677 | 0.070824 | 0.051583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884864.3684 | 16324637.2898 | 5.725 | 4.9633 | 45.7801 | 11736.6936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85519.7618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.562 | 1108.525 | 4409.7996 | 14066.6413 | 16.8016 | 100481.771 | 35814.9894 | 69821.6668 | -12895.9174 | 5678.4599 | 7500 | 2819.508 | 2149.83 | 0 | 76084.9748 | 47532.6801 | 139440.8314
4842 | 10 | 70 | 40 | 36298.3944 | 1.2063 | 25.6871 | 0.71514 | 101873.8995 | 0.042493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7523 | 12.2015 | 6.473 | 0.070677 | 0.049075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110806.2463 | 13611969.5373 | 5.1856 | 4.5866 | 31.3587 | 15846.3634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61238.9332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5622 | 887.1127 | 5877.9704 | 18479.899 | 17.215 | 99479.9661 | 35636.9909 | 51881.9531 | -10533.3073 | 5507.8869 | 7500 | 4110.9657 | 1983.8629 | 0 | 73508.7902 | 70997.7693 | 98599.3732
4843 | 10 | 70 | 40 | 34904.8522 | 0.78204 | 36.6229 | 0.57788 | 96634.6767 | 0.049707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3903 | 10.2028 | 3.8029 | 0.098869 | 0.042348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967256.0541 | 12159333.8771 | 5.4556 | 4.7288 | 48.5808 | 14840.4573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83170.0376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.2459 | 919.1218 | 6109.6312 | 22533.1138 | 26.5037 | 93983.6439 | 24743.4767 | 84161.739 | -11664.5444 | 4093.7051 | 7500 | 3982.0624 | 1272.38 | 0 | 53138.7712 | 52915.3935 | 114312.1965
4844 | 10 | 70 | 40 | 38407.2727 | 1.349 | 24.1326 | 0.76636 | 105989.9801 | 0.040747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3224 | 11.8503 | 3.4208 | 0.067314 | 0.055369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 545101.3003 | 11028637.8066 | 5.0028 | 4.5173 | 44.333 | 14043.689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77912.4474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.8292 | 1078.6257 | 5294.9178 | 18053.2007 | 15.7162 | 103600.4741 | 40708.1439 | 65573.722 | -10513.8264 | 6197.625 | 7500 | 2846.4232 | 2518.5984 | 0 | 48844.8709 | 36436.0199 | 127239.537
4845 | 10 | 70 | 40 | 41370.4176 | 1.1086 | 25.904 | 0.7592 | 94273.7352 | 0.063409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7993 | 9.4046 | 4.8864 | 0.06992 | 0.04734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020068.64 | 20356111.4849 | 5.4716 | 5.0553 | 38.356 | 11077.7451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67146.3296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.8562 | 1024.8806 | 3994.565 | 22245.7289 | 16.9375 | 90987.1111 | 38249.3773 | 60206.1799 | -14461.1462 | 6107.0827 | 7500 | 2749.3884 | 2121.9137 | 0 | 106322.2544 | 56201.6495 | 152593.4008
4846 | 10 | 70 | 40 | 37869.8437 | 1.1932 | 30.5308 | 0.77062 | 103582.7372 | 0.056692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0106 | 11.0121 | 5.4059 | 0.10632 | 0.066939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317948.7767 | 20760221.1315 | 4.5449 | 4.7237 | 33.1912 | 11663.7094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76429.4296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.7285 | 881.5404 | 5641.6819 | 19421.7798 | 19.8358 | 100348.0991 | 36896.1278 | 81741.5303 | -14232.4078 | 5908.5363 | 7500 | 5669.8949 | 2902.8356 | 0 | 113517.4557 | 74915.2582 | 164988.7147
4847 | 10 | 70 | 40 | 31505.7547 | 1.146 | 19.5544 | 0.6966 | 99072.2146 | 0.047207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.486 | 10.3932 | 4.1872 | 0.10741 | 0.059156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085271.144 | 12667761.2866 | 4.5987 | 4.9418 | 45.8952 | 13389.913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80270.0264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.6882 | 981.7856 | 5121.1961 | 16591.2235 | 13.2417 | 96489.1932 | 29829.0624 | 50671.7938 | -11365.2943 | 4768.0831 | 7500 | 4461.3411 | 2070.1743 | 0 | 60722.8182 | 57241.202 | 91416.7767
4848 | 10 | 70 | 40 | 37326.6314 | 1.0029 | 23.8405 | 0.71997 | 96969.8195 | 0.034286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5119 | 8.7158 | 3.3977 | 0.11581 | 0.05252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893657.0638 | 17458101.9701 | 4.6508 | 4.27 | 43.8904 | 14914.0369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78168.4811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.932 | 1122.7457 | 5006.8267 | 21294.5773 | 15.9344 | 95127.0046 | 32064.1082 | 61800.7758 | -8108.3856 | 4870.9018 | 7500 | 4111.1627 | 1877.588 | 0 | 74478.5172 | 51804.18 | 126790.488
4849 | 10 | 70 | 40 | 25930.2659 | 1.3378 | 23.4218 | 0.86052 | 102357.906 | 0.047971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6141 | 10.3367 | 5.4474 | 0.098522 | 0.050231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156622.124 | 13411957.7495 | 4.5976 | 5.3632 | 43.805 | 18763.0175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73892.0007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1112 | 1201.7842 | 4635.2529 | 12265.224 | 14.4704 | 99646.6168 | 27330.0839 | 66143.6205 | -11929.6725 | 4462.5502 | 7500 | 4970.4883 | 1645.2135 | 0 | 70919.6912 | 66553.8016 | 104488.1735
4850 | 10 | 70 | 40 | 30650.1641 | 1.3474 | 31.8523 | 0.73264 | 95479.118 | 0.056449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2057 | 6.9339 | 4.6991 | 0.04653 | 0.051534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747414.039 | 14157600.3307 | 5.7059 | 5.6021 | 43.4599 | 12045.3108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73562.0297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.0675 | 821.042 | 5050.8223 | 14419.8682 | 21.1389 | 92510.0813 | 32460.5918 | 78810.021 | -13063.7616 | 5231.8181 | 7500 | 1853.8683 | 1978.8183 | 0 | 75709.8503 | 43047.8461 | 147433.3601
4851 | 10 | 70 | 40 | 37341.5394 | 0.99624 | 26.7334 | 0.60511 | 92678.302 | 0.051263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5129 | 10.4956 | 5.3761 | 0.077552 | 0.061681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191193.7822 | 19083277.776 | 4.489 | 4.3615 | 49.6621 | 17886.5009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69049.8683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4102 | 779.4754 | 4887.9787 | 21382.9159 | 19.0541 | 90057.3376 | 31917.247 | 53025.2198 | -11532.2433 | 5062.9377 | 7500 | 3359.2532 | 2292.03 | 0 | 78796.3282 | 64320.5664 | 106100.2061
4852 | 10 | 70 | 40 | 30248.3516 | 0.74796 | 29.7845 | 0.65798 | 99054.8236 | 0.0504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0005 | 9.4016 | 4.8013 | 0.12583 | 0.063827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074544.5675 | 11914813.2479 | 5.1249 | 5.4269 | 38.7296 | 14010.7831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73645.1679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0072 | 1137.9174 | 4213.0261 | 19902.9946 | 20.6099 | 96300.0385 | 20690.7139 | 67566.8052 | -12121.0544 | 3569.7887 | 7500 | 5134.619 | 1672.2925 | 0 | 66786.1504 | 61298.0363 | 99501.2792
4853 | 10 | 70 | 40 | 30636.0667 | 0.97502 | 20.3286 | 0.68914 | 100211.7826 | 0.048419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0965 | 10.753 | 5.7144 | 0.074784 | 0.049244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763277.3045 | 19337276.5259 | 5.6444 | 5.0873 | 46.2656 | 10529.3639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66843.9152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1866 | 997.8321 | 5469.8613 | 17752.802 | 13.8236 | 97532.8967 | 25766.5294 | 43482.0921 | -11787.0983 | 4240.6861 | 7500 | 3819.5818 | 1532.6858 | 0 | 91975.2712 | 41254.1847 | 125275.5633
4854 | 10 | 70 | 40 | 35723.637 | 0.71203 | 21.7597 | 0.84327 | 96030.6228 | 0.051729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1115 | 10.6433 | 5.6018 | 0.10506 | 0.053798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814802.5934 | 14386481.7669 | 5.4962 | 4.3684 | 34.5041 | 19411.78 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80782.2533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.6613 | 1022.663 | 5126.6879 | 23983.0804 | 13.5739 | 93290.5259 | 23481.1132 | 66126.2989 | -12056.4264 | 3945.9781 | 7500 | 4846.7992 | 1558.0509 | 0 | 69508.4152 | 57643.3527 | 107266.8765
4855 | 10 | 70 | 40 | 31657.9328 | 1.0991 | 34.4669 | 0.69076 | 98525.865 | 0.06217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3325 | 7.4924 | 4.5468 | 0.03857 | 0.053521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990193.5753 | 13256527.319 | 4.8803 | 5.2243 | 48.5735 | 10027.3899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72284.5419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.8026 | 1039.3391 | 5092.2185 | 17114.7204 | 23.4164 | 95156.9599 | 29086.4248 | 79877.9972 | -14823.1822 | 4881.052 | 7500 | 1674.6339 | 1917.3589 | 0 | 64643.4647 | 49007.8447 | 125749.9043
4856 | 10 | 70 | 40 | 34184.8131 | 0.92441 | 28.2932 | 0.73495 | 98407.016 | 0.032177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6205 | 9.2263 | 4.8328 | 0.059558 | 0.051025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 533668.035 | 18955574.1027 | 5.3734 | 4.9114 | 35.1995 | 14719.4256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81081.7242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.5047 | 788.855 | 4352.8712 | 20378.2488 | 18.7525 | 96650.887 | 27613.1287 | 77357.2364 | -7726.9675 | 4240.8339 | 7500 | 2114.6716 | 1588.1714 | 0 | 101372.4714 | 39475.7202 | 174583.8258
4857 | 10 | 70 | 40 | 39913.6277 | 1.2355 | 17.9199 | 0.75208 | 106575.4417 | 0.03951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6537 | 10.1205 | 5.005 | 0.10316 | 0.046583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 597433.5937 | 11459905.3676 | 5.1737 | 5.3842 | 31.0828 | 19065.1182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69587.1608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2057 | 904.6394 | 4502.9997 | 19992.0518 | 11.7639 | 104244.8748 | 39843.1518 | 42838.0299 | -10254.4942 | 6063.7089 | 7500 | 4059.8971 | 2073.1254 | 0 | 72231.0721 | 48887.546 | 115466.945
4858 | 10 | 70 | 40 | 34194.4464 | 1.1484 | 18.4523 | 0.7787 | 95348.0016 | 0.052228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7574 | 10.4826 | 4.471 | 0.13258 | 0.051703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102423.2948 | 23166853.9184 | 5.468 | 5.1242 | 38.254 | 11122.2597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80435.7967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.0895 | 1082.7497 | 5145.1379 | 17983.0279 | 11.9343 | 92601.5412 | 32422.837 | 52427.7372 | -12084.4257 | 5166.022 | 7500 | 5631.4222 | 1960.353 | 0 | 122718.9238 | 59959.1938 | 155783.6756
4859 | 10 | 70 | 40 | 38858.0511 | 1.1503 | 27.1976 | 0.6117 | 97763.0786 | 0.055568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3449 | 10.1967 | 5.4498 | 0.10936 | 0.045036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988554.2041 | 17981398.9575 | 4.6422 | 5.1422 | 46.8236 | 14737.3444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80831.2264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.2664 | 1044.6774 | 5657.4487 | 20413.3788 | 19.3136 | 94769.7363 | 36889.3446 | 63726.8613 | -13170.7061 | 5841.859 | 7500 | 5333.9528 | 1930.9497 | 0 | 88483.7499 | 54309.1705 | 142226.8407
4860 | 10 | 70 | 40 | 34985.5426 | 1.3265 | 22.8395 | 0.68806 | 108250.8192 | 0.056436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9073 | 10.0925 | 5.0551 | 0.083684 | 0.053016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119546.2113 | 12798927.6893 | 4.4369 | 5.5399 | 48.3395 | 17157.1399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69429.3368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.8637 | 980.6339 | 4650.2062 | 16653.4025 | 15.5403 | 104885.4087 | 36664.2802 | 50677.4172 | -14807.8062 | 5912.5825 | 7500 | 3343.6433 | 2300.6401 | 0 | 66895.9187 | 61325.4899 | 97161.186
4861 | 10 | 70 | 40 | 30753.4984 | 1.1521 | 23.9438 | 0.62885 | 97244.5328 | 0.053489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8729 | 10.5982 | 5.369 | 0.078004 | 0.059348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923516.5877 | 13004178.8888 | 5.532 | 5.1665 | 35.9858 | 12175.7505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74505.2377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2077 | 1091.9746 | 5315.7465 | 16139.44 | 16.8406 | 94376.8404 | 29228.1169 | 52922.453 | -12617.8468 | 4763.7771 | 7500 | 3954.802 | 2075.0299 | 0 | 71649.2502 | 54485.683 | 104989.8993
4862 | 10 | 70 | 40 | 32926.5063 | 0.61638 | 30.8888 | 0.77933 | 98121.9015 | 0.056437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5009 | 11.9205 | 5.7982 | 0.10271 | 0.046222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031081.0434 | 16664549.8899 | 4.2937 | 4.6602 | 32.7154 | 15947.9186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70776.6999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.4403 | 916.8618 | 5631.2877 | 23320.6601 | 19.9707 | 95071.3327 | 19211.6923 | 77274.2695 | -13422.5026 | 3448.8731 | 7500 | 5828.8045 | 1170.0179 | 0 | 91426.523 | 65855.9106 | 126581.7671
4863 | 10 | 70 | 40 | 37738.2821 | 0.98139 | 30.323 | 0.85728 | 102249.2469 | 0.058288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6479 | 9.6494 | 5.7318 | 0.09614 | 0.048272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117587.4183 | 14308904.8566 | 4.9256 | 4.6865 | 49.1597 | 13219.5816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72924.8333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.465 | 1125.8187 | 5601.972 | 21790.4783 | 18.7681 | 98967.7862 | 31895.6076 | 84263.5101 | -14438.4267 | 5239.9745 | 7500 | 5369.5006 | 1856.4636 | 0 | 62659.2938 | 56980.399 | 127365.5245
4864 | 10 | 70 | 40 | 42119.509 | 1.1521 | 29.4986 | 0.82534 | 99842.0812 | 0.060226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1405 | 10.6879 | 5.5295 | 0.13064 | 0.040463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231172.523 | 11883574.8889 | 4.898 | 5.7394 | 34.1751 | 16979.3335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66705.1278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0372 | 1210.8882 | 4470.1929 | 22105.04 | 18.5872 | 96533.1512 | 40028.938 | 72784.7981 | -14559.2922 | 6355.6262 | 7500 | 6235.1875 | 1887.4609 | 0 | 75697.0751 | 75067.6838 | 120862.1097
4865 | 10 | 70 | 40 | 34164.0616 | 1.114 | 30.0264 | 0.66012 | 106344.6126 | 0.053157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.47 | 10.6345 | 4.9116 | 0.095374 | 0.058096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869142.476 | 12176886.0812 | 4.3202 | 5.1841 | 41.5932 | 14386.9001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87972.3012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.3246 | 1253.8711 | 4911.4149 | 18315.2859 | 20.7524 | 103227.7231 | 31697.5513 | 81585.5475 | -13714.3141 | 5168.1438 | 7500 | 4554.3845 | 2203.6667 | 0 | 64559.0828 | 51238.6575 | 132315.4049
4866 | 10 | 70 | 40 | 30770.9587 | 1.4155 | 26.2947 | 0.68508 | 116052.3207 | 0.055098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1285 | 10.4285 | 4.6902 | 0.11767 | 0.053832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771914.2564 | 13763203.4054 | 4.768 | 5.1028 | 31.8038 | 14739.9427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73484.4951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.3842 | 889.8471 | 4582.6922 | 13935.7064 | 17.9212 | 112528.5977 | 33670.5047 | 61532.3296 | -15504.3813 | 5547.8208 | 7500 | 4740.3776 | 2191.9157 | 0 | 82392.0101 | 52740.052 | 129330.5252
4867 | 10 | 70 | 40 | 37237.6948 | 0.66231 | 31.1629 | 0.87996 | 103075.0858 | 0.057989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2754 | 10.1511 | 5.4735 | 0.085324 | 0.038198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107023.1297 | 14006500.6269 | 5.3591 | 4.4932 | 42.6385 | 16130.5685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78903.9402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2689 | 1130.2707 | 4487.899 | 25704.9853 | 19.0447 | 99783.8561 | 23065.419 | 95617.5107 | -14481.4103 | 4039.5234 | 7500 | 3843.415 | 1132.4817 | 0 | 62258.0056 | 62485.5395 | 120489.4055
4868 | 10 | 70 | 40 | 36204.7587 | 1.3539 | 24.6923 | 0.68655 | 95464.6471 | 0.063693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5855 | 12.1924 | 3.623 | 0.098786 | 0.048658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723879.8375 | 12508940.516 | 4.4421 | 4.3404 | 39.4416 | 13474.743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78130.4845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3816 | 958.6738 | 4445.469 | 16971.3819 | 16.8152 | 92121.8871 | 38466.7536 | 61543.8214 | -14708.1442 | 6151.9973 | 7500 | 3876.6849 | 2196.998 | 0 | 57565.8915 | 45023.6267 | 117570.3757
4869 | 10 | 70 | 40 | 34043.1696 | 1.2116 | 30.5802 | 0.87221 | 105217.3293 | 0.054929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8587 | 9.3111 | 6.7908 | 0.089362 | 0.049364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999271.3002 | 21678793.2545 | 4.2732 | 5.2866 | 41.9116 | 16523.9577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82221.9045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.2201 | 1012.4712 | 6447.47 | 17280.995 | 18.7698 | 102032.2219 | 33524.3491 | 97107.2442 | -14014.4728 | 5435.6343 | 7500 | 5816.002 | 1969.3655 | 0 | 116746.2001 | 58729.7658 | 195354.5567
4870 | 10 | 70 | 40 | 37724.6184 | 1.2643 | 20.9026 | 0.69198 | 102139.9549 | 0.025081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4158 | 9.483 | 5.9361 | 0.055331 | 0.054068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750246.5277 | 18830571.6176 | 4.9734 | 4.4715 | 32.1406 | 15838.1529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82063.976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.9463 | 953.5184 | 4132.6972 | 18593.4893 | 14.1913 | 100716.3719 | 38262.2582 | 55075.4486 | -6263.7652 | 5601.159 | 7500 | 2410.8148 | 2222.6989 | 0 | 98455.6949 | 52538.5941 | 150725.7152
4871 | 10 | 70 | 40 | 32466.8961 | 1.1397 | 13.1657 | 0.76296 | 100018.0846 | 0.036356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9516 | 9.0732 | 3.8708 | 0.07792 | 0.046663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048722.5479 | 8171668.4217 | 5.1812 | 5.1064 | 34.0763 | 14163.8585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66614.0021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.8675 | 1072.1371 | 3477.3487 | 17157.7909 | 8.5905 | 98003.7305 | 30618.2105 | 30477.611 | -8863.1577 | 4720.6426 | 7500 | 2447.5124 | 1616.7236 | 0 | 46422.9587 | 63727.0025 | 51213.4986
4872 | 10 | 70 | 40 | 32120.486 | 1.2418 | 24.3006 | 0.69895 | 101600.305 | 0.038036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8597 | 9.1317 | 4.7604 | 0.15267 | 0.049191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 620880.3475 | 12333662.4405 | 4.7533 | 5.3756 | 41.8499 | 14723.6867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76761.724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.1426 | 1159.8689 | 6610.3617 | 16031.6728 | 16.4341 | 99460.5337 | 32177.6264 | 60384.8506 | -9414.9937 | 4967.2893 | 7500 | 7803.717 | 1793.3763 | 0 | 66550.8796 | 40967.0825 | 130795.663
4873 | 10 | 70 | 40 | 36060.5229 | 1.1312 | 31.3418 | 0.8375 | 90333.6877 | 0.047568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9647 | 7.0506 | 5.0836 | 0.11166 | 0.049596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915672.484 | 11453918.1814 | 4.9542 | 5.0579 | 48.6168 | 14867.2648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77887.5159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.7737 | 937.4286 | 4075.2474 | 19146.9487 | 19.6146 | 87960.7605 | 33827.1485 | 91340.2529 | -10440.8798 | 5255.5717 | 7500 | 4447.5858 | 1913.0576 | 0 | 54063.504 | 50899.7046 | 137006.536
4874 | 10 | 70 | 40 | 30658.9303 | 0.93054 | 23.1108 | 0.87009 | 114104.6501 | 0.069727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1948 | 11.286 | 5.7802 | 0.075578 | 0.047466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118617.2317 | 20238320.7827 | 4.2717 | 4.72 | 48.5855 | 14615.8672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74737.4355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.1849 | 849.625 | 4545.3984 | 18213.784 | 14.202 | 109738.007 | 24890.2926 | 66581.8213 | -19213.2298 | 4581.2126 | 7500 | 3590.3125 | 1595.9893 | 0 | 91433.0921 | 58647.0346 | 122312.456
4875 | 10 | 70 | 40 | 26787.4317 | 1.2207 | 19.0366 | 0.75336 | 98471.2958 | 0.045881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1404 | 9.9276 | 4.8005 | 0.11317 | 0.038487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902982.0654 | 19196562.0929 | 5.7052 | 4.442 | 31.9308 | 14738.3277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78767.6977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.025 | 1251.5295 | 4122.4892 | 13528.827 | 12.488 | 95975.1352 | 26517.2094 | 51581.5202 | -10983.1068 | 4293.1736 | 7500 | 4689.082 | 1212.7101 | 0 | 97999.0164 | 59084.2293 | 123725.3756
4876 | 10 | 70 | 40 | 33836.5143 | 0.72881 | 20.6373 | 0.72094 | 93671.4495 | 0.054681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8403 | 7.622 | 4.9093 | 0.09426 | 0.05434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 646482.3284 | 16023172.8477 | 5.5939 | 5.1036 | 38.658 | 15933.7085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76649.3192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.3029 | 982.3994 | 5841.2272 | 22503.8211 | 13.786 | 90848.5032 | 22665.3865 | 52514.7745 | -12420.9639 | 3857.4118 | 7500 | 4465.5061 | 1538.4323 | 0 | 83773.3833 | 44411.4893 | 119482.4415
4877 | 10 | 70 | 40 | 38102.2698 | 0.94989 | 22.3583 | 0.8183 | 99112.4243 | 0.073986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1825 | 7.7577 | 4.0765 | 0.06267 | 0.043429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075760.2418 | 16682434.5886 | 5.555 | 4.556 | 48.9883 | 11503.4118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77714.7822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.6099 | 1201.9518 | 5105.1594 | 22391.9305 | 14.1436 | 95092.6139 | 31420.6787 | 63839.8672 | -17687.1658 | 5376.4658 | 7500 | 2656.8388 | 1713.7301 | 0 | 69948.7071 | 53691.8413 | 111077.2806
4878 | 10 | 70 | 40 | 37226.497 | 1.1058 | 22.7992 | 0.77698 | 106221.1239 | 0.051049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4406 | 10.9491 | 4.777 | 0.10356 | 0.048964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961515.7546 | 14148415.3125 | 5.7189 | 4.6374 | 41.3028 | 14034.5214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81489.0101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.3427 | 789.3343 | 5649.464 | 20049.4358 | 14.7599 | 103229.5634 | 34354.1224 | 65510.9469 | -13162.866 | 5495.9494 | 7500 | 4534.7697 | 1975.0891 | 0 | 65124.8259 | 54948.6975 | 116384.1399
4879 | 10 | 70 | 40 | 31277.9092 | 1.3907 | 20.0633 | 0.7158 | 109081.9784 | 0.060077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9019 | 10.4656 | 5.6598 | 0.071226 | 0.059202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047764.2143 | 11625098.9298 | 4.7748 | 4.9373 | 44.9807 | 14265.4175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84906.6307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.1205 | 1095.4846 | 5689.4031 | 14363.1711 | 13.4412 | 105475.6036 | 33829.4763 | 56226.5262 | -15868.0494 | 5592.0033 | 7500 | 3684.4385 | 2429.7647 | 0 | 55919.5503 | 57007.4545 | 92306.2554
4880 | 10 | 70 | 40 | 29515.7164 | 0.81693 | 25.7594 | 0.73558 | 99954.0722 | 0.055747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8873 | 7.7314 | 3.6752 | 0.12615 | 0.040911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213859.4863 | 12983337.0361 | 4.7908 | 4.6763 | 43.5015 | 14091.3578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86679.1241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.4172 | 813.6152 | 5308.8796 | 18685.6589 | 17.0672 | 96883.9695 | 21660.1151 | 75343.1975 | -13508.4517 | 3787.7937 | 7500 | 4566.8872 | 1137.3406 | 0 | 60316.1836 | 64418.249 | 96384.8169
4881 | 10 | 70 | 40 | 37877.3358 | 0.8302 | 27.5268 | 0.80446 | 99679.9107 | 0.048043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2528 | 11.3266 | 4.2308 | 0.090807 | 0.042914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047861.0929 | 18558197.7371 | 4.4527 | 5.1731 | 42.9711 | 14387.7322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77040.6523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.8439 | 1037.4978 | 4527.3186 | 23801.7298 | 17.5486 | 97035.662 | 28151.212 | 76873.3162 | -11634.6944 | 4556.1604 | 7500 | 3584.1096 | 1435.0417 | 0 | 96225.3236 | 58096.1288 | 148594.3404
4882 | 10 | 70 | 40 | 32060.101 | 0.94731 | 29.2941 | 0.62208 | 100971.7071 | 0.050868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7278 | 13.3713 | 4.7134 | 0.1189 | 0.044965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010476.5577 | 8702743.1383 | 5.383 | 5.4898 | 33.083 | 15737.9337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69790.3427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.6937 | 911.5484 | 5135.4601 | 18868.2888 | 20.682 | 98137.9284 | 26383.6243 | 60104.7511 | -12468.6261 | 4366.9735 | 7500 | 5493.2126 | 1441.1701 | 0 | 53461.4751 | 64326.4929 | 81956.0878
4883 | 10 | 70 | 40 | 35344.4518 | 0.88332 | 13.7253 | 0.69129 | 103055.6022 | 0.050034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9335 | 10.154 | 4.5468 | 0.14662 | 0.045299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004030.3266 | 11802444.6788 | 5.6651 | 5.161 | 34.9083 | 14280.2604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84030.5166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.743 | 1190.9288 | 5671.2273 | 21559.5686 | 9.3221 | 100210.0738 | 27569.7664 | 37000.7247 | -12520.3248 | 4531.7871 | 7500 | 7052.649 | 1506.6853 | 0 | 65831.7568 | 61077.1367 | 77395.9079
4884 | 10 | 70 | 40 | 35551.6318 | 0.74654 | 29.5606 | 0.80371 | 99921.0851 | 0.056132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.35 | 10.4314 | 4.8859 | 0.019238 | 0.042694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038211.3348 | 11984352.1793 | 4.9913 | 5.2035 | 44.0042 | 15780.729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78278.0802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.0233 | 1124.0859 | 6113.6727 | 23411.0862 | 18.853 | 96831.1142 | 24281.0912 | 83816.8298 | -13595.8719 | 4150.3157 | 7500 | 972.1753 | 1300.5054 | 0 | 60777.4347 | 58584.0457 | 110618.4345
4885 | 10 | 70 | 40 | 30311.8532 | 1.157 | 17.6272 | 0.75567 | 95714.9166 | 0.049114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6304 | 12.7087 | 4.7735 | 0.098997 | 0.057211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939014.5843 | 16650195.6333 | 4.3286 | 4.6217 | 43.8998 | 14669.3125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69215.5501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.9676 | 868.5709 | 4144.2525 | 15863.7815 | 11.5486 | 93119.999 | 28896.1434 | 42073.8994 | -11417.6374 | 4644.2146 | 7500 | 3954.8197 | 1950.0905 | 0 | 77216.3938 | 53427.7569 | 101390.167
4886 | 10 | 70 | 40 | 37356.1429 | 0.99039 | 21.285 | 0.59633 | 91616.6753 | 0.051727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6802 | 10.525 | 6.1596 | 0.097623 | 0.049767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810658.0718 | 16784719.3431 | 5.3821 | 4.3904 | 34.3044 | 19451.1267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80125.1858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.4787 | 1210.2393 | 5792.6956 | 21461.4624 | 15.2455 | 89002.6565 | 31789.361 | 48391.2131 | -11501.6826 | 5043.6206 | 7500 | 5866.1233 | 1842.2532 | 0 | 82028.0586 | 57615.647 | 113343.3001
4887 | 10 | 70 | 40 | 36733.245 | 1.5805 | 19.6389 | 0.70644 | 96483.6792 | 0.040998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4775 | 8.5387 | 4.778 | 0.094025 | 0.052404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882410.0843 | 22633787.5783 | 5.4938 | 5.2557 | 45.7499 | 16483.9598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65278.5025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 302.7519 | 848.4044 | 5471.2739 | 15168.3726 | 13.2259 | 94295.2184 | 43129.7448 | 41863.0463 | -9629.2275 | 6472.7833 | 7500 | 3608.1664 | 2489.5507 | 0 | 112033.2852 | 52191.7797 | 155275.5696
4888 | 10 | 70 | 40 | 24859.6193 | 1.2351 | 27.8527 | 0.69109 | 102237.5337 | 0.032741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4345 | 10.0693 | 3.751 | 0.12933 | 0.04937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819579.5333 | 15026171.1224 | 4.4817 | 4.2985 | 41.59 | 14956.9408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83697.1584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.9451 | 826.64 | 4553.236 | 12454.313 | 18.9193 | 100381.3595 | 24810.6125 | 74770.1074 | -8167.1667 | 3886.2534 | 7500 | 4441.2638 | 1408.1693 | 0 | 66589.9027 | 49708.5527 | 125530.5897
4889 | 10 | 70 | 40 | 33103.4219 | 1.1016 | 24.2528 | 0.59906 | 95199.8464 | 0.041495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9216 | 11.097 | 4.8083 | 0.11654 | 0.045531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920768.1325 | 11709331.1799 | 5.6127 | 5.3339 | 37.0406 | 15046.26 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79292.3703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5559 | 1111.4608 | 5159.4697 | 17870.9039 | 17.3447 | 93014.6372 | 30465.036 | 54776.1318 | -9614.9206 | 4746.3307 | 7500 | 5467.9639 | 1586.0765 | 0 | 65230.3575 | 56558.5255 | 103598.4502
4890 | 10 | 70 | 40 | 36542.0693 | 1.5404 | 15.0386 | 0.65303 | 107297.0278 | 0.057217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6134 | 10.3329 | 4.8364 | 0.13114 | 0.061353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058018.8461 | 6908757.649 | 4.2972 | 4.2519 | 42.7054 | 12601.6986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88686.1884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.6535 | 796.0102 | 5320.0799 | 15432.1738 | 10.4351 | 103915.8689 | 42219.791 | 40826.8105 | -14877.099 | 6673.8123 | 7500 | 6468.9014 | 3005.194 | 0 | 30067.3631 | 56870.0418 | 65014.7314
4891 | 10 | 70 | 40 | 39095.9914 | 1.1841 | 28.7793 | 0.73062 | 110569.3308 | 0.03829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3111 | 9.255 | 4.6594 | 0.082115 | 0.048711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 649475.0845 | 16652615.4018 | 5.0478 | 5.7165 | 37.2652 | 13466.3289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74534.9285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.904 | 1129.1456 | 5088.0895 | 20153.3595 | 19.121 | 108225.3005 | 37885.2638 | 71987.7218 | -10313.7336 | 5800.6155 | 7500 | 3603.6244 | 2073.8015 | 0 | 100210.0688 | 42650.4375 | 176096.9246
4892 | 10 | 70 | 40 | 36703.8269 | 1.1905 | 29.2679 | 0.67877 | 102569.0448 | 0.044976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0925 | 9.4657 | 4.6231 | 0.14594 | 0.053826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945204.0651 | 20867906.3411 | 4.6208 | 5.3055 | 49.7511 | 15746.1524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83964.1583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.9869 | 1374.2104 | 4642.6145 | 18852.6581 | 20.0182 | 100019.6471 | 35702.3377 | 77664.0157 | -11217.3503 | 5559.1544 | 7500 | 6805.3847 | 2196.1468 | 0 | 102914.9978 | 52562.3233 | 174562.3635
4893 | 10 | 70 | 40 | 35827.3644 | 0.87113 | 26.9254 | 0.60482 | 97064.503 | 0.073095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7462 | 11.234 | 5.2876 | 0.12709 | 0.057971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982021.9098 | 12712372.0471 | 5.1714 | 4.5537 | 31.9195 | 15519.4323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72944.6077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1373 | 1103.6308 | 5204.2036 | 22003.7989 | 19.1942 | 93174.1911 | 27647.1311 | 56395.3548 | -17117.3726 | 4827.0316 | 7500 | 6383.1146 | 2053.7727 | 0 | 67493.0869 | 63757.2314 | 91424.8877
4894 | 10 | 70 | 40 | 28851.8753 | 1.0402 | 19.8055 | 0.75971 | 92002.1446 | 0.044771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2227 | 9.7261 | 6.4405 | 0.098877 | 0.050924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698402.2993 | 14914702.3874 | 4.5458 | 4.5875 | 47.8891 | 11215.5712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73928.9504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.6511 | 1058.7118 | 5640.1054 | 16120.4643 | 12.9464 | 89725.7168 | 25462.8219 | 50708.7999 | -10016.2824 | 4089.6361 | 7500 | 5614.638 | 1528.5138 | 0 | 65511.8335 | 38885.7926 | 111514.1683
4895 | 10 | 70 | 40 | 35065.4877 | 1.0656 | 18.8582 | 0.68139 | 99223.0197 | 0.038559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8523 | 8.5824 | 6.7113 | 0.060047 | 0.03987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245070.2401 | 23016855.2454 | 4.8282 | 4.7191 | 49.4685 | 12608.2944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69367.4612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.0584 | 774.0963 | 5518.6926 | 19314.703 | 12.8795 | 97104.9227 | 31501.5694 | 41473.181 | -9319.6266 | 4869.2702 | 7500 | 3317.9864 | 1424.8568 | 0 | 101455.1933 | 61226.0846 | 120996.3458
4896 | 10 | 70 | 40 | 33035.5048 | 1.1194 | 18.7826 | 0.67815 | 99419.1151 | 0.051296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8776 | 9.2717 | 5.7729 | 0.1026 | 0.056447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884312.1419 | 15451624.1609 | 5.4229 | 5.3699 | 42.1253 | 13338.703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60355.3848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.941 | 953.6775 | 5197.4822 | 17656.8978 | 12.8511 | 96605.732 | 30757.214 | 35799.7475 | -12378.8853 | 4957.3173 | 7500 | 5029.8249 | 2053.7783 | 0 | 81391.5289 | 50593.3616 | 104517.1639
4897 | 10 | 70 | 40 | 31674.3966 | 0.9561 | 20.4523 | 0.83866 | 93234.8604 | 0.043754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2912 | 10.4383 | 5.6975 | 0.10269 | 0.049166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148545.4068 | 17980507.3817 | 5.7287 | 4.3925 | 31.1654 | 14881.16 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75520.4533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.2 | 1028.0977 | 5205.0344 | 18549.8642 | 12.7913 | 90979.6939 | 26249.0649 | 57855.9172 | -9922.7326 | 4190.968 | 7500 | 5179.0042 | 1512.3158 | 0 | 92114.0316 | 72121.0989 | 112557.4701
4898 | 10 | 70 | 40 | 34335.7092 | 0.79262 | 19.7491 | 0.74554 | 104635.9012 | 0.050878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0951 | 10.9402 | 4.453 | 0.11379 | 0.042606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952493.0942 | 16491133.8934 | 5.2624 | 4.8234 | 32.7668 | 15757.8593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80320.3537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4843 | 986.0657 | 4310.6038 | 22034.866 | 13.0122 | 101698.693 | 24601.6863 | 54110.3806 | -12923.7158 | 4152.369 | 7500 | 4299.6899 | 1298.4777 | 0 | 90701.8882 | 61819.0523 | 111921.7234
4899 | 10 | 70 | 40 | 34498.3325 | 1.2927 | 34.9303 | 0.78042 | 95990.9586 | 0.047341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1918 | 12.1095 | 4.648 | 0.06986 | 0.056652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134589.3338 | 11638302.0652 | 5.4936 | 5.2165 | 38.2022 | 13433.7809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84060.4048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3548 | 913.5871 | 4809.3226 | 16735.0205 | 22.57 | 93481.3006 | 35526.6241 | 103901.0308 | -11042.4955 | 5524.3844 | 7500 | 3002.232 | 2297.0104 | 0 | 62675.0618 | 63732.3883 | 145651.4597
4900 | 10 | 70 | 40 | 36351.1885 | 0.88902 | 27.2548 | 0.83318 | 87720.3313 | 0.066422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0232 | 10.9469 | 6.0979 | 0.092951 | 0.043672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970512.7364 | 19198974.2484 | 5.1118 | 4.4709 | 44.3658 | 13468.598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76892.6621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.9501 | 846.6662 | 6225.1022 | 22103.1034 | 17.0981 | 84519.5616 | 28496.1703 | 78097.0866 | -14083.3869 | 4754.813 | 7500 | 5198.9883 | 1524.0668 | 0 | 83911.4028 | 53322.2365 | 142076.9044
4901 | 10 | 70 | 40 | 35042.2083 | 1.4604 | 30.0507 | 0.74874 | 98950.9126 | 0.046795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0808 | 12.07 | 5.366 | 0.11995 | 0.036065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137487.0113 | 21477434.9161 | 5.2088 | 4.2969 | 46.35 | 16677.8391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77556.3556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.0303 | 969.4407 | 4827.4649 | 15475.9646 | 19.7644 | 96393.2814 | 39132.4875 | 79776.9952 | -11253.5775 | 6028.7559 | 7500 | 5484.0828 | 1595.7855 | 0 | 88328.8299 | 62427.0438 | 154166.3155
4902 | 10 | 70 | 40 | 35013.0767 | 1.0203 | 27.1424 | 0.83254 | 97039.8478 | 0.039875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2851 | 9.9649 | 6.2494 | 0.12468 | 0.049203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017690.3713 | 16013648.0798 | 4.7589 | 4.6732 | 47.6896 | 11180.1683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80489.4297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.1875 | 970.0213 | 4956.3787 | 19781.1609 | 17.0336 | 94898.4066 | 30463.8316 | 81364.4231 | -9422.3413 | 4734.2398 | 7500 | 6177.6699 | 1709.6526 | 0 | 71249.0262 | 51576.9711 | 142199.5307
4903 | 10 | 70 | 40 | 35334.5182 | 0.75057 | 27.504 | 0.77966 | 100669.3761 | 0.053983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4268 | 7.0057 | 5.6906 | 0.099682 | 0.052919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 580187.6157 | 9936880.7255 | 4.6275 | 4.8068 | 45.0455 | 13594.9229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63129.6415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.9831 | 1252.2311 | 5251.9793 | 23215.685 | 17.779 | 97673.6502 | 24237.6664 | 61393.2633 | -13181.194 | 4118.7174 | 7500 | 5044.6146 | 1599.6927 | 0 | 46793.8846 | 37246.5364 | 100260.1085
4904 | 10 | 70 | 40 | 31653.1996 | 1.1607 | 26.8657 | 0.80512 | 102828.2928 | 0.054991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2402 | 8.3755 | 4.9142 | 0.082637 | 0.0581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768401.849 | 16381152.7677 | 5.112 | 4.7984 | 39.8738 | 14604.1629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75126.3121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.4005 | 1045.773 | 5169.5432 | 16532.3529 | 17.1208 | 99712.0425 | 30241.6933 | 73209.8552 | -13711.5013 | 4969.6089 | 7500 | 3426.2344 | 2119.1567 | 0 | 80705.227 | 47902.0722 | 140558.2021
4905 | 10 | 70 | 40 | 34948.1442 | 0.7633 | 23.3585 | 0.70595 | 95664.0624 | 0.060475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2843 | 9.0674 | 4.1048 | 0.12439 | 0.062938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1445176.3394 | 6466618.361 | 4.8657 | 5.2735 | 41.7547 | 14905.8412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68622.4638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9347 | 875.3186 | 6600.42 | 22798.9069 | 15.7352 | 92480.6837 | 24298.4747 | 52312.8015 | -14006.8661 | 4178.1379 | 7500 | 5581.072 | 1930.0232 | 0 | 34206.163 | 76061.1248 | 39938.6815
4906 | 10 | 70 | 40 | 31835.9094 | 1.5025 | 15.7709 | 0.72578 | 94289.0066 | 0.053371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7928 | 10.1704 | 5.0657 | 0.085199 | 0.04422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991745.44 | 15699928.85 | 4.9222 | 5.3786 | 49.0579 | 14332.9343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78782.216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.0957 | 952.1315 | 4749.433 | 13732.8857 | 10.5066 | 91514.4885 | 36206.0474 | 41472.9886 | -12207.8797 | 5689.1301 | 7500 | 3886.7953 | 1846.4026 | 0 | 78199.428 | 53201.957 | 109390.9553
4907 | 10 | 70 | 40 | 32931.036 | 1.2249 | 29.5957 | 0.76527 | 101603.6959 | 0.02986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1908 | 6.1682 | 4.3655 | 0.084645 | 0.046329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883406.4571 | 10849138.9006 | 5.3377 | 5.6269 | 47.5623 | 15773.0146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75140.3528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.072 | 969.9272 | 4965.9798 | 16592.7284 | 19.2859 | 99919.988 | 32676.6153 | 77468.2446 | -7408.315 | 4910.9992 | 7500 | 3288.6038 | 1669.878 | 0 | 56424.8781 | 50882.2311 | 125648.673
4908 | 10 | 70 | 40 | 38758.0607 | 1.5044 | 21.8735 | 0.6931 | 100258.9607 | 0.037224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4931 | 11.0162 | 5.2995 | 0.11022 | 0.063217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064373.385 | 15888412.9536 | 4.7937 | 5.4801 | 37.9549 | 11993.6045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75117.9638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1801 | 1387.8188 | 5573.0581 | 16700.9942 | 14.8412 | 98192.0707 | 44114.133 | 52825.2613 | -9094.3156 | 6573.7781 | 7500 | 6019.1946 | 3050.0784 | 0 | 91740.4987 | 59345.409 | 143383.2195
4909 | 10 | 70 | 40 | 34923.0356 | 0.76966 | 25.8086 | 0.75189 | 106458.0484 | 0.046156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4791 | 6.6562 | 3.9814 | 0.12991 | 0.039797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928475.5958 | 18532467.5113 | 5.1935 | 5.3361 | 47.2655 | 14207.3233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74969.5865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.5374 | 895.2016 | 4693.5835 | 22701.5306 | 16.9444 | 103743.4904 | 24443.0099 | 66454.8201 | -11944.0555 | 4070.0772 | 7500 | 4251.8416 | 1188.8157 | 0 | 92443.3733 | 51213.6229 | 137194.2592
4910 | 10 | 70 | 40 | 31712.8964 | 0.76395 | 24.0118 | 0.53454 | 96058.2521 | 0.057856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8326 | 10.9468 | 6.5852 | 0.096485 | 0.046419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880230.808 | 13738534.0517 | 4.7444 | 5.1014 | 35.1158 | 14038.4742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73618.9844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.098 | 922.7824 | 5499.0142 | 20680.8404 | 17.8037 | 92997.9505 | 22064.1122 | 45702.969 | -13465.327 | 3840.1675 | 7500 | 5832.2024 | 1308.3006 | 0 | 77638.91 | 54926.7561 | 95494.5786
4911 | 10 | 70 | 40 | 34344.0334 | 0.64791 | 23.2882 | 0.69834 | 101161.2925 | 0.051562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5393 | 9.022 | 5.5084 | 0.082789 | 0.060073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704743.8343 | 15703593.4541 | 4.5631 | 5.702 | 32.5929 | 18180.1869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81579.2839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.0815 | 996.2185 | 6160.7887 | 23899.244 | 15.7548 | 98284.028 | 20889.5787 | 61456.6896 | -12659.964 | 3630.2597 | 7500 | 4723.7786 | 1600.5935 | 0 | 103251.4259 | 52368.409 | 138023.953
4912 | 10 | 70 | 40 | 29923.8824 | 1.48 | 33.2814 | 0.6915 | 94967.9595 | 0.050254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.461 | 11.7599 | 5.0505 | 0.072659 | 0.055586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672746.2892 | 16448962.7006 | 5.4318 | 4.5076 | 32.837 | 15176.5367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92568.498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.6322 | 927.3806 | 4958.0309 | 13071.2994 | 22.6017 | 92334.4031 | 33705.1661 | 98860.9267 | -11587.6482 | 5309.973 | 7500 | 3342.181 | 2166.324 | 0 | 84402.3003 | 47668.3871 | 176030.8358
4913 | 10 | 70 | 40 | 40300.284 | 1.0366 | 23.8094 | 0.81273 | 105450.1256 | 0.038465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3472 | 11.4244 | 5.549 | 0.11522 | 0.043008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040730.2671 | 13329106.0157 | 5.2559 | 4.7803 | 35.1431 | 12508.136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67087.1194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.0398 | 1039.4632 | 5482.597 | 22561.8659 | 15.1086 | 103204.5154 | 35476.8362 | 58370.8745 | -9880.6845 | 5445.6477 | 7500 | 5938.8346 | 1718.9484 | 0 | 69816.1442 | 60830.5099 | 113556.0912
4914 | 10 | 70 | 40 | 32414.5485 | 1.2958 | 24.2103 | 0.82818 | 99875.681 | 0.034849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5275 | 9.7975 | 4.0696 | 0.12394 | 0.051263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223454.1154 | 12507621.0422 | 4.4198 | 5.6475 | 39.3287 | 15245.6606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86407.1541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5485 | 1014.544 | 4886.9828 | 15696.3954 | 15.2308 | 97946.7577 | 33436.3062 | 77589.6229 | -8487.2628 | 5081.3283 | 7500 | 5355.8261 | 1911.8095 | 0 | 73656.9806 | 68648.3295 | 127396.2814
4915 | 10 | 70 | 40 | 39236.3863 | 1.1696 | 20.3552 | 0.66931 | 99755.7186 | 0.061396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3822 | 11.2987 | 5.0011 | 0.12941 | 0.058758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193003.3065 | 17754569.8832 | 4.3057 | 5.0929 | 31.8842 | 15490.9279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90317.9301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7748 | 1018.6083 | 4657.5204 | 20390.3632 | 13.9961 | 96386.5073 | 37692.0463 | 57433.7888 | -14824.5297 | 6053.6514 | 7500 | 5522.8652 | 2610.647 | 0 | 107391.202 | 74131.3633 | 135248.3075
4916 | 10 | 70 | 40 | 34970.9757 | 0.97795 | 21.0646 | 0.82949 | 105607.2658 | 0.043598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8862 | 9.7598 | 5.9879 | 0.12089 | 0.049242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047444.2998 | 18291656.5317 | 4.4563 | 4.4095 | 42.0903 | 15280.7035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74901.6128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.0831 | 840.385 | 4620.3076 | 20231.5841 | 13.2421 | 103061.8463 | 29478.7832 | 58591.9922 | -11199.8458 | 4710.111 | 7500 | 5235.7197 | 1702.2828 | 0 | 82582.5425 | 59426.3212 | 119175.2645
4917 | 10 | 70 | 40 | 34448.3969 | 1.3009 | 32.103 | 0.71323 | 103117.7962 | 0.05287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4348 | 9.3112 | 3.6739 | 0.065254 | 0.061354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941262.4714 | 13672666.4133 | 4.334 | 4.6761 | 35.5092 | 16798.0029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72740.151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.7605 | 1325.3313 | 4863.7897 | 16634.1326 | 21.5379 | 100111.5638 | 35628.5286 | 76851.0841 | -13227.4224 | 5673.5853 | 7500 | 2800.3855 | 2554.8372 | 0 | 71675.8999 | 60245.8943 | 129211.0039
4918 | 10 | 70 | 40 | 34834.4544 | 1.2209 | 25.1138 | 0.82859 | 101587.786 | 0.038011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7159 | 12.073 | 5.5756 | 0.12992 | 0.052745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264240.74 | 17979020.9832 | 5.0136 | 4.8851 | 37.5525 | 16600.4032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79894.0552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.5622 | 1085.9103 | 5162.515 | 17591.0512 | 15.7955 | 99449.6875 | 34486.8063 | 74447.3731 | -9407.6332 | 5281.4592 | 7500 | 7112.051 | 2044.5506 | 0 | 93270.9012 | 73170.7735 | 141564.7346
4919 | 10 | 70 | 40 | 34877.9574 | 1.189 | 34.0302 | 0.74659 | 101642.9154 | 0.056954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0409 | 10.4311 | 4.8695 | 0.077651 | 0.052143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821038.9709 | 9769070.8142 | 5.3491 | 5.0835 | 42.3067 | 16203.5396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62649.5121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.8936 | 929.2735 | 5032.4073 | 17930.4239 | 22.4087 | 98454.3815 | 33895.0668 | 72808.6927 | -14029.5493 | 5487.0783 | 7500 | 3379.8827 | 2099.9294 | 0 | 48916.1213 | 50717.9442 | 109339.2778
4920 | 10 | 70 | 40 | 28834.8028 | 1.0281 | 22.2894 | 0.77413 | 97981.5242 | 0.052608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7347 | 10.9353 | 4.5835 | 0.16 | 0.034312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067929.5515 | 22451386.2835 | 5.1154 | 5.6586 | 44.9782 | 11430.353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83321.207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.2843 | 833.6457 | 4352.1872 | 16220.0089 | 14.4529 | 95138.9764 | 25229.5878 | 65294.2187 | -12507.2102 | 4212.1256 | 7500 | 5780.4407 | 1060.7385 | 0 | 121272.8401 | 54996.1537 | 162846.5875
4921 | 10 | 70 | 40 | 37769.8412 | 0.95586 | 16.3462 | 0.81852 | 94813.2153 | 0.05489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5819 | 13.1924 | 5.7213 | 0.078515 | 0.050026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976272.927 | 15493576.9163 | 4.7217 | 4.3091 | 32.3399 | 14982.5727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79077.9386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.6688 | 895.0445 | 4862.3255 | 22122.5243 | 10.3392 | 91945.1038 | 31294.6338 | 47502.5916 | -12619.6904 | 5045.4542 | 7500 | 3972.5402 | 1852.5152 | 0 | 78542.9779 | 62563.4512 | 100527.5714
4922 | 10 | 70 | 40 | 30664.3754 | 1.0877 | 19.9912 | 0.69647 | 102623.2224 | 0.056751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2285 | 9.2468 | 6.7616 | 0.092202 | 0.050146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1571153.8349 | 10961542.643 | 4.9871 | 4.5255 | 37.0852 | 13466.4647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67701.0553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.928 | 1188.047 | 4716.6885 | 16683.737 | 13.5385 | 99415.2388 | 27961.2767 | 43685.6279 | -14115.1279 | 4683.8995 | 7500 | 4907.9909 | 1723.8707 | 0 | 53360.2533 | 84254.07 | 45453.7211
4923 | 10 | 70 | 40 | 31996.8822 | 1.1285 | 17.9006 | 0.67321 | 103499.8105 | 0.057785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8424 | 9.485 | 5.0216 | 0.087294 | 0.051842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116992.987 | 12603888.7376 | 5.3682 | 4.9244 | 37.9654 | 15419.4846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89457.1574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.5461 | 1053.2843 | 4999.094 | 17015.5914 | 12.2815 | 100206.4524 | 29962.5816 | 50266.7041 | -14490.776 | 4979.8418 | 7500 | 4103.2259 | 1894.7761 | 0 | 64801.048 | 65104.7246 | 83912.677
4924 | 10 | 70 | 40 | 34733.2179 | 0.99346 | 24.6347 | 0.64133 | 94982.5699 | 0.054645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8187 | 10.7412 | 4.9065 | 0.12886 | 0.052815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1314995.1273 | 17044701.334 | 5.4573 | 5.1433 | 40.8528 | 12772.2754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68322.5005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.3802 | 1277.6403 | 5187.3178 | 19920.355 | 17.206 | 92121.9631 | 29625.7257 | 50754.7134 | -12586.6701 | 4816.0205 | 7500 | 6156.8927 | 1866.8507 | 0 | 87543.6914 | 69042.8934 | 106634.3309
4925 | 10 | 70 | 40 | 29839.1584 | 0.94553 | 24.3311 | 0.76068 | 97474.6197 | 0.044701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2088 | 10.4459 | 4.5609 | 0.096687 | 0.046549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790370.7739 | 13706367.904 | 4.3829 | 4.7833 | 40.2038 | 13297.2299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74149.1968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.5509 | 735.8792 | 4455.5001 | 17578.7254 | 15.896 | 95066.5083 | 24520.866 | 62545.9363 | -10595.6901 | 3997.1783 | 7500 | 3781.6051 | 1365.607 | 0 | 68500.305 | 47399.9931 | 114215.8146
4926 | 10 | 70 | 40 | 34091.7576 | 1.2825 | 29.1896 | 0.82944 | 99204.3377 | 0.057546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6816 | 10.4754 | 4.746 | 0.09706 | 0.044728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074540.1995 | 17103404.0876 | 4.7802 | 5.1832 | 39.9853 | 12700.2501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74622.8952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.025 | 1065.6622 | 6070.6229 | 16632.0425 | 18.3503 | 96060.4765 | 34919.4302 | 80886.543 | -13832.9895 | 5614.4746 | 7500 | 5178.4023 | 1843.1335 | 0 | 91275.3112 | 59196.3403 | 154187.9648
4927 | 10 | 70 | 40 | 33868.3337 | 1.0741 | 37.0032 | 0.82213 | 97322.1407 | 0.043122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1912 | 9.8222 | 4.5335 | 0.1233 | 0.045881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992839.4925 | 10478328.9222 | 5.0057 | 4.4179 | 38.2418 | 13964.0408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72537.5401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.3161 | 1006.8766 | 3280.911 | 18567.2363 | 23.3577 | 95001.7194 | 30602.1949 | 98981.4595 | -10209.8536 | 4801.8638 | 7500 | 4425.9746 | 1617.0031 | 0 | 49018.9023 | 57954.0572 | 128783.4874
4928 | 10 | 70 | 40 | 40712.9565 | 1.3516 | 26.8043 | 0.6889 | 92173.6629 | 0.066397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1445 | 8.2322 | 4.5073 | 0.1138 | 0.063767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723640.9113 | 13961348.5756 | 4.7396 | 4.5409 | 32.2928 | 15161.9407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70282.0557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.3811 | 767.4815 | 4803.9929 | 19108.8202 | 18.2295 | 88811.6431 | 43208.2727 | 60265.4512 | -14792.887 | 6803.2775 | 7500 | 3876.7028 | 3184.0511 | 0 | 74358.0687 | 50460.9566 | 133941.9804
4929 | 10 | 70 | 40 | 32322.9438 | 1.0599 | 15.2408 | 0.77929 | 98643.6649 | 0.056245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9362 | 10.4839 | 5.8552 | 0.10017 | 0.040187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1416727.7292 | 13151600.2806 | 4.6053 | 4.2882 | 40.9735 | 16479.1037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72291.7267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.2005 | 1247.843 | 5498.6449 | 17861.2151 | 9.8539 | 95587.1743 | 28923.4575 | 38942.584 | -13448.559 | 4773.7148 | 7500 | 5537.3619 | 1408.0196 | 0 | 58383.2705 | 77011.0205 | 55008.8287
4930 | 10 | 70 | 40 | 30346.1035 | 0.97083 | 22.9726 | 0.69813 | 106924.5282 | 0.053219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.907 | 11.5992 | 5.6477 | 0.1001 | 0.059313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126051.3704 | 14885387.5299 | 5.5442 | 4.2504 | 39.3927 | 14574.5703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74015.994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.1981 | 926.657 | 6097.5053 | 17626.0487 | 15.5431 | 103787.0539 | 25440.1097 | 54990.1291 | -13804.8868 | 4321.1767 | 7500 | 5500.8078 | 1881.1053 | 0 | 65059.4379 | 63683.4531 | 87204.4265
4931 | 10 | 70 | 40 | 34865.8507 | 1.4447 | 35.2667 | 0.73742 | 105853.7334 | 0.048993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5144 | 8.5564 | 2.6785 | 0.09629 | 0.050605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276365.4981 | 15039873.5603 | 4.6735 | 4.8807 | 39.2613 | 13839.9232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72447.8385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.617 | 977.2381 | 4894.739 | 15533.8954 | 23.3422 | 102990.9635 | 38663.9106 | 86389.9825 | -12596.1873 | 6048.0626 | 7500 | 2793.7846 | 2246.3131 | 0 | 76883.9047 | 69602.7321 | 138327.0386
4932 | 10 | 70 | 40 | 30528.1133 | 1.4389 | 31.235 | 0.78868 | 93946.087 | 0.040904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3666 | 11.5062 | 5.5352 | 0.10564 | 0.033632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010399.1472 | 12871075.7965 | 5.5774 | 4.7032 | 37.602 | 15837.9215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75978.3453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.5367 | 1244.8368 | 3841.2669 | 13645.4571 | 20.0892 | 91820.0221 | 33765.3123 | 84683.9257 | -9354.6858 | 5179.8765 | 7500 | 4887.625 | 1278.6008 | 0 | 63344.1906 | 61017.3012 | 130267.5439
4933 | 10 | 70 | 40 | 33007.0845 | 0.82371 | 12.3098 | 0.77658 | 107764.1622 | 0.050684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8711 | 8.5332 | 4.4326 | 0.090718 | 0.061698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 480639.9191 | 19933129.0942 | 5.3302 | 5.3243 | 46.8005 | 14598.8443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78791.5583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7502 | 1066.2977 | 4796.4088 | 20816.7801 | 7.971 | 104750.4989 | 24380.6087 | 34186.0248 | -13260.1187 | 4143.0812 | 7500 | 3613.1278 | 1876.1051 | 0 | 99279.3202 | 33843.2534 | 127874.8956
4934 | 10 | 70 | 40 | 37961.6571 | 1.2915 | 23.4234 | 0.81859 | 93296.9838 | 0.055047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7746 | 11.1698 | 4.9972 | 0.058025 | 0.041186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641631.0687 | 14035062.2496 | 5.0407 | 5.5676 | 34.9919 | 17579.5432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81042.1572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3213 | 888.1324 | 5255.4695 | 18427.1918 | 14.815 | 90466.7822 | 39068.9306 | 69764.6413 | -12452.8867 | 6094.3717 | 7500 | 2734.1649 | 1842.2327 | 0 | 85406.3953 | 47444.5609 | 152513.2889
4935 | 10 | 70 | 40 | 34376.3356 | 1.2854 | 26.3388 | 0.81995 | 104083.4919 | 0.053749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6337 | 10.0644 | 5.3923 | 0.11298 | 0.053568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1581885.8611 | 16530130.0687 | 4.4076 | 5.0359 | 35.8631 | 13126.4763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81263.1868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.1637 | 1010.006 | 4823.3215 | 16744.1732 | 16.6462 | 100999.3764 | 35264.3248 | 78764.9163 | -13570.108 | 5645.1857 | 7500 | 5187.5741 | 2219.4732 | 0 | 92122.0116 | 85738.0061 | 127395.3716
4936 | 10 | 70 | 40 | 39915.7547 | 1.3049 | 25.7019 | 0.77776 | 95213.3429 | 0.052048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5388 | 10.0145 | 5.6827 | 0.09951 | 0.0614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014839.9356 | 20774229.0504 | 4.296 | 4.7046 | 49.1608 | 13293.7726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65325.3654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4049 | 1026.8912 | 5249.7626 | 19230.7514 | 16.6318 | 92480.0632 | 41370.0065 | 59250.6631 | -12026.4311 | 6381.4821 | 7500 | 4856.1336 | 2875.7509 | 0 | 93012.143 | 53030.9553 | 150188.7928
4937 | 10 | 70 | 40 | 40626.3265 | 0.76443 | 18.7524 | 0.85683 | 101605.3348 | 0.033748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1517 | 12.4419 | 3.8709 | 0.0893 | 0.057587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127089.1751 | 14460498.3564 | 4.7716 | 4.9931 | 30.4237 | 15330.9896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87163.2706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3271 | 958.7247 | 5510.8358 | 26486.4001 | 11.6095 | 99704.4427 | 28279.8529 | 62259.9424 | -8363.9251 | 4371.123 | 7500 | 4098.8559 | 1847.5008 | 0 | 87154.903 | 72337.1926 | 114811.0602
4938 | 10 | 70 | 40 | 28291.517 | 0.93916 | 18.2436 | 0.80457 | 99926.4321 | 0.046171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0749 | 11.3613 | 4.8725 | 0.077342 | 0.034362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197679.0548 | 11841071.0062 | 5.3095 | 4.273 | 36.9942 | 16012.2194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72879.9082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.8108 | 910.3597 | 4923.2717 | 16726.4904 | 11.6298 | 97377.6178 | 23130.0533 | 48202.0022 | -11214.783 | 3846.0217 | 7500 | 3253.344 | 969.9689 | 0 | 54179.5842 | 70046.1676 | 59820.0236
4939 | 10 | 70 | 40 | 34879.1954 | 0.8925 | 24.3893 | 0.74643 | 94724.0107 | 0.058545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4092 | 9.369 | 5.1582 | 0.081921 | 0.056855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934845.2625 | 12560838.9232 | 5.6406 | 4.5338 | 39.7755 | 14254.6328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77313.7944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9822 | 1081.7343 | 5111.6488 | 21166.783 | 16.0616 | 91670.8657 | 27424.8248 | 64384.6875 | -13433.8377 | 4568.6144 | 7500 | 3849.8189 | 1906.4188 | 0 | 57858.8079 | 54817.6473 | 99241.6873
4940 | 10 | 70 | 40 | 38486.1961 | 0.83619 | 21.8607 | 0.88353 | 94497.2821 | 0.032319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9973 | 11.4822 | 6.9921 | 0.10678 | 0.047115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 566053.3438 | 15031955.4686 | 4.3468 | 4.8541 | 46.011 | 12842.2332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84253.979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.7155 | 953.8342 | 5640.0841 | 24103.4007 | 13.3331 | 92803.5563 | 28765.5907 | 71847.7395 | -7452.3937 | 4380.852 | 7500 | 6619.5408 | 1514.8746 | 0 | 71311.2268 | 35687.0098 | 148800.4211
4941 | 10 | 70 | 40 | 31473.5175 | 0.88985 | 25.0319 | 0.82451 | 104211.0555 | 0.048548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9073 | 9.616 | 5.1549 | 0.072456 | 0.0519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280785.5806 | 12232830.9671 | 4.6601 | 4.6582 | 30.6242 | 15449.298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91172.6881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.7588 | 1093.996 | 4609.4341 | 19128.3845 | 15.78 | 101417.9245 | 24690.2661 | 84352.7428 | -12289.7767 | 4125.177 | 7500 | 3283.6032 | 1571.3421 | 0 | 69065.1861 | 79967.6567 | 102330.8839
4942 | 10 | 70 | 40 | 33112.4147 | 1.1472 | 22.3306 | 0.79252 | 100181.0056 | 0.05422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5327 | 13.286 | 5.7114 | 0.083072 | 0.050488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 381493.6172 | 16623865.0634 | 4.8434 | 4.3964 | 41.8449 | 17810.302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71472.6599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8391 | 677.1942 | 5415.8418 | 17424.7569 | 14.3314 | 97186.9241 | 31375.3155 | 57172.7477 | -13173.9585 | 5090.7739 | 7500 | 4255.8295 | 1886.4156 | 0 | 74211.273 | 33936.2699 | 134382.1269
4943 | 10 | 70 | 40 | 33686.7892 | 1.244 | 29.671 | 0.72615 | 104677.6554 | 0.051284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8221 | 10.2197 | 5.6432 | 0.11985 | 0.047028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955934.057 | 12954934.5717 | 5.3846 | 4.7858 | 47.1105 | 11847.8991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76834.1365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7485 | 1123.5286 | 5233.823 | 16792.8845 | 19.7629 | 101716.1527 | 33787.8094 | 76128.1772 | -13030.6117 | 5410.5985 | 7500 | 6086.5496 | 1867.5032 | 0 | 58178.2837 | 50006.1926 | 125922.1172
4944 | 10 | 70 | 40 | 40685.1097 | 0.65854 | 25.4727 | 0.73542 | 95475.8104 | 0.054784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9501 | 13.3881 | 6.0333 | 0.11353 | 0.047187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991202.3356 | 13770321.6303 | 5.1968 | 5.4025 | 49.329 | 10427.7067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80226.1423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.7887 | 1174.1977 | 4251.3029 | 28143.9539 | 16.8787 | 92593.1278 | 25082.3115 | 68946.344 | -12683.8036 | 4202.996 | 7500 | 6101.1809 | 1455.6174 | 0 | 68146.5754 | 49180.6828 | 119570.5387
4945 | 10 | 70 | 40 | 39757.3346 | 1.0081 | 27.9813 | 0.60097 | 105647.9285 | 0.037695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9309 | 10.6865 | 4.4846 | 0.079966 | 0.056211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131970.0473 | 21047438.7637 | 5.5907 | 4.2781 | 33.572 | 12838.9509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87703.5202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.4392 | 920.7833 | 4772.4676 | 22616.0392 | 19.9898 | 103442.6475 | 34282.5908 | 70088.3336 | -9703.2365 | 5271.9421 | 7500 | 3282.1319 | 2174.9834 | 0 | 101032.5863 | 66802.7395 | 147126.5921
4946 | 10 | 70 | 40 | 34196.0019 | 1.076 | 24.5542 | 0.70411 | 96531.3531 | 0.037781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3204 | 11.4419 | 4.7004 | 0.10716 | 0.037855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712582.5951 | 18873889.5492 | 4.7225 | 4.6299 | 33.5334 | 14318.9138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76327.7544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.834 | 1086.5088 | 4711.8138 | 18726.7466 | 16.5577 | 94511.8179 | 30938.5106 | 61035.7239 | -8885.9551 | 4765.6954 | 7500 | 4846.2177 | 1324.0735 | 0 | 100155.956 | 48312.325 | 153367.8971
4947 | 10 | 70 | 40 | 35698.0016 | 0.96903 | 32.4881 | 0.88481 | 90929.4854 | 0.058485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1057 | 9.535 | 5.6152 | 0.095131 | 0.046255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157193.9792 | 18029856.2068 | 5.2604 | 4.7499 | 38.6748 | 15543.2593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65313.1746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.6211 | 1240.8216 | 4895.7899 | 20755.4819 | 19.8008 | 88001.6401 | 29885.0394 | 82865.1726 | -12882.5192 | 4869.6745 | 7500 | 4513.0572 | 1653.1948 | 0 | 89033.4799 | 66506.258 | 140930.8411
4948 | 10 | 70 | 40 | 35410.8714 | 1.0585 | 26.5419 | 0.83858 | 100045.6503 | 0.045828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6407 | 12.457 | 4.5459 | 0.097559 | 0.065276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732796.3605 | 12160735.3455 | 4.8915 | 4.5481 | 34.9031 | 14732.1987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62605.8165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.8718 | 1128.3249 | 5001.9197 | 19582.5251 | 16.6006 | 97512.4717 | 31656.6928 | 62237.8696 | -11145.9861 | 5003.5156 | 7500 | 4249.4723 | 2397.1245 | 0 | 61705.4223 | 48890.0285 | 114714.0825
4949 | 10 | 70 | 40 | 39264.9331 | 0.9438 | 21.138 | 0.70807 | 103854.6168 | 0.061427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2185 | 10.4847 | 5.4052 | 0.13691 | 0.057611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 584199.2481 | 17628410.8091 | 4.5171 | 5.3263 | 34.1815 | 13045.6344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69864.9445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.2509 | 1329.6673 | 4212.4261 | 23153.9624 | 14.2225 | 100345.2197 | 32221.9414 | 48314.7683 | -15441.3473 | 5346.5502 | 7500 | 6505.3464 | 2260.6792 | 0 | 106004.1579 | 40605.9641 | 152106.132
4950 | 10 | 70 | 40 | 41407.1663 | 0.67579 | 30.1975 | 0.73896 | 98921.8669 | 0.035873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8853 | 12.0625 | 5.2583 | 0.099577 | 0.058907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051827.4071 | 16915377.553 | 5.6971 | 5.147 | 33.8918 | 14846.4165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86494.8078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.9272 | 1055.5543 | 5213.5649 | 28368.2296 | 19.9699 | 96955.7941 | 26077.8735 | 88463.2487 | -8650.7203 | 4088.8651 | 7500 | 4964.6088 | 1767.8083 | 0 | 95639.8184 | 64713.1535 | 155138.349
4951 | 10 | 70 | 40 | 32200.5188 | 1.3756 | 22.2302 | 0.73856 | 104200.2818 | 0.055896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2289 | 11.9653 | 4.8201 | 0.11537 | 0.045874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035106.9474 | 9545144.5255 | 4.5182 | 4.4148 | 44.9922 | 15837.1454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58651.223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8241 | 1061.1229 | 4735.3674 | 14912.4971 | 14.7043 | 100991.3449 | 34576.0435 | 44140.3145 | -14119.3223 | 5585.4212 | 7500 | 5478.3382 | 1880.5368 | 0 | 41676.6353 | 58057.6801 | 68660.2871
4952 | 10 | 70 | 40 | 33216.3567 | 1.312 | 24.1129 | 0.6524 | 104645.4655 | 0.045735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4617 | 11.9235 | 5.0983 | 0.10333 | 0.037951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977755.6633 | 17308168.3762 | 5.169 | 5.3311 | 39.4833 | 11720.8429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71867.1873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.172 | 948.0005 | 5430.2012 | 15939.903 | 16.7375 | 102001.1622 | 34552.9074 | 53004.6566 | -11634.9347 | 5428.4063 | 7500 | 4992.4296 | 1512.04 | 0 | 94342.2167 | 54310.6503 | 135387.0716
4953 | 10 | 70 | 40 | 36524.2715 | 1.0742 | 25.6133 | 0.80421 | 94221.7792 | 0.052878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8119 | 8.8392 | 5.0526 | 0.064786 | 0.0411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965154.878 | 10369305.4232 | 4.8756 | 5.7096 | 42.2166 | 12893.7402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78450.0049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7208 | 959.9702 | 5043.9256 | 20021.6203 | 16.331 | 91474.4899 | 33005.3024 | 72819.5375 | -12088.0732 | 5245.6088 | 7500 | 2753.7738 | 1582.3591 | 0 | 58670.4872 | 53509.9194 | 115979.0762
4954 | 10 | 70 | 40 | 34097.4954 | 1.2831 | 21.1834 | 0.66142 | 97448.6501 | 0.049385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8679 | 9.9043 | 6.1739 | 0.083472 | 0.061067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169703.3174 | 14571568.7781 | 4.3139 | 4.8441 | 49.0199 | 12735.6581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74037.8257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.684 | 1159.3435 | 5324.867 | 16629.5726 | 14.63 | 94792.3515 | 34935.8457 | 48519.2838 | -11687.714 | 5483.8504 | 7500 | 4471.7316 | 2457.8626 | 0 | 67089.7306 | 58595.1179 | 100175.4729
4955 | 10 | 70 | 40 | 37077.8739 | 1.5839 | 27.755 | 0.80622 | 97687.4359 | 0.067023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7364 | 10.5706 | 5.2968 | 0.1032 | 0.052354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001933.0203 | 11167715.0027 | 4.7437 | 5.1379 | 35.8248 | 15721.0864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88430.8772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.667 | 1065.9201 | 5543.3324 | 15281.646 | 17.6766 | 94091.3309 | 43592.4559 | 89124.3065 | -15822.862 | 6919.4107 | 7500 | 5037.1223 | 2658.7858 | 0 | 62815.6606 | 61739.2778 | 140085.6019
4956 | 10 | 70 | 40 | 38557.8395 | 0.79058 | 17.6521 | 0.74658 | 91708.3676 | 0.062173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5567 | 9.8374 | 5.0953 | 0.094032 | 0.047687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 665788.6334 | 20387542.0156 | 4.3361 | 4.8892 | 49.2494 | 17498.3282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78407.9754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7755 | 908.1879 | 5722.9398 | 24772.6484 | 11.6238 | 88572.4197 | 27570.3822 | 47266.3957 | -13798.171 | 4611.0104 | 7500 | 4644.5779 | 1613.8245 | 0 | 94423.0704 | 43547.2435 | 130283.8466
4957 | 10 | 70 | 40 | 40386.6664 | 1.138 | 28.0233 | 0.74485 | 99107.2643 | 0.052177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5993 | 14.147 | 3.7684 | 0.13088 | 0.047812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076890.0224 | 19354290.3881 | 4.7967 | 5.7298 | 42.9441 | 9451.0312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79566.7035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7079 | 1113.7165 | 4427.9672 | 21363.2888 | 18.471 | 96255.2667 | 38046.7553 | 76003.9864 | -12548.7896 | 5961.0398 | 7500 | 5657.9359 | 2091.8073 | 0 | 109184.9495 | 54384.2676 | 177513.4169
4958 | 10 | 70 | 40 | 30823.4592 | 1.0755 | 33.2074 | 0.73782 | 106396.0873 | 0.043909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3883 | 12.2368 | 5.4548 | 0.11089 | 0.042697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115238.9579 | 15993142.1927 | 4.5519 | 4.9651 | 42.4975 | 14692.2525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76643.8657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.4019 | 1146.2904 | 3395.5263 | 16884.5263 | 21.9744 | 103813.5734 | 27877.8659 | 86094.0228 | -11363.0613 | 4502.0943 | 7500 | 4369.8743 | 1410.8353 | 0 | 80036.9563 | 61468.5535 | 138960.0341
4959 | 10 | 70 | 40 | 26440.2198 | 1.1251 | 24.1164 | 0.7373 | 99359.9528 | 0.059244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3002 | 9.4632 | 5.2739 | 0.10341 | 0.044944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028758.5682 | 10955882.5503 | 5.2042 | 4.7892 | 43.9916 | 15893.9188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74953.4518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.9344 | 965.9395 | 4017.4598 | 14087.2828 | 15.9632 | 96119.8042 | 24705.8741 | 61111.0035 | -14256.654 | 4249.1158 | 7500 | 3900.54 | 1401.6231 | 0 | 51128.6635 | 58313.4292 | 81426.7369
4960 | 10 | 70 | 40 | 35945.6285 | 0.99531 | 22.4656 | 0.74261 | 104586.9118 | 0.042541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5307 | 7.4723 | 5.5368 | 0.10434 | 0.05697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272264.8103 | 12822111.0494 | 5.2299 | 4.3836 | 41.069 | 15061.8561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80025.406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.7201 | 901.2985 | 5528.7366 | 20594.3079 | 14.8263 | 102126.4505 | 30702.6412 | 61133.1084 | -10826.0297 | 4853.7106 | 7500 | 4599.6166 | 2029.4883 | 0 | 56975.3381 | 69356.4722 | 87611.4012
4961 | 10 | 70 | 40 | 35969.0914 | 1.0508 | 21.0064 | 0.76929 | 96768.8728 | 0.04125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9611 | 9.7529 | 5.2486 | 0.069439 | 0.063406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042194.8177 | 18258437.9551 | 5.4365 | 4.3515 | 39.188 | 17649.5711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65475.1156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1696 | 1158.6947 | 3792.3824 | 19977.9751 | 13.658 | 94560.6397 | 31982.2325 | 48113.9859 | -9716.2253 | 4959.3227 | 7500 | 3061.5833 | 2307.8891 | 0 | 82067.8873 | 63226.8775 | 107049.798
4962 | 10 | 70 | 40 | 33174.8984 | 1.071 | 30.5878 | 0.69229 | 100024.5713 | 0.078529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6886 | 9.8051 | 5.0654 | 0.081194 | 0.03881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233199.3597 | 11314066.0186 | 5.3315 | 5.3465 | 35.5669 | 17023.6149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81399.8893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.6528 | 934.4801 | 4218.9926 | 18218.954 | 20.7633 | 95724.0518 | 29911.8888 | 79971.3299 | -18922.2859 | 5247.3864 | 7500 | 3090.1559 | 1494.7037 | 0 | 65151.5872 | 73894.8017 | 99549.9643
4963 | 10 | 70 | 40 | 29501.5423 | 0.89947 | 34.2387 | 0.64707 | 103076.522 | 0.043973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7225 | 9.0206 | 5.0045 | 0.11205 | 0.043675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401782.5874 | 19022749.493 | 5.7138 | 5.1495 | 45.4394 | 16857.3958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83747.0478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8831 | 680.5047 | 5176.0972 | 17833.581 | 23.8372 | 100570.9644 | 23335.9227 | 87109.1489 | -11024.4537 | 3862.2839 | 7500 | 4543.7238 | 1238.0585 | 0 | 92095.2481 | 73765.3716 | 134894.5606
4964 | 10 | 70 | 40 | 34054.2231 | 1.2015 | 25.9556 | 0.78029 | 98012.3454 | 0.047057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9145 | 8.681 | 6.4985 | 0.098169 | 0.050209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010418.0813 | 11318036.9265 | 5.114 | 4.6419 | 40.3737 | 13015.1716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78301.5157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.2126 | 1052.8876 | 4989.8842 | 17384.7339 | 16.7722 | 95464.9858 | 33338.9784 | 71907.204 | -11208.3822 | 5236.5913 | 7500 | 5376.516 | 1929.7028 | 0 | 53710.2555 | 56516.9899 | 111273.8759
4965 | 10 | 70 | 40 | 38545.2258 | 1.006 | 22.3534 | 0.76927 | 98501.3966 | 0.053692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4935 | 9.2696 | 5.0758 | 0.081269 | 0.051843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676281.0494 | 11709447.8263 | 4.563 | 5.0701 | 32.7656 | 15489.5594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70778.1408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.261 | 914.0496 | 3843.5528 | 21951.4568 | 14.5339 | 95585.74 | 33187.5379 | 55345.0033 | -12828.8891 | 5316.3185 | 7500 | 3014.8822 | 2022.8706 | 0 | 68866.4872 | 48194.2663 | 114229.9444
4966 | 10 | 70 | 40 | 26989.8212 | 0.94961 | 34.3684 | 0.78078 | 103674.007 | 0.052719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9854 | 8.7576 | 5.5011 | 0.09862 | 0.043581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908332.2304 | 13372785.7161 | 5.7374 | 5.7297 | 34.1208 | 10131.7887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69974.4747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.5246 | 1372.001 | 4685.8816 | 15863.8616 | 22.2024 | 100660.0583 | 22251.9192 | 85130.7103 | -13261.3744 | 3853.125 | 7500 | 5049.8492 | 1232.4633 | 0 | 83042.7972 | 53027.5432 | 141771.9466
4967 | 10 | 70 | 40 | 32621.2842 | 1.1977 | 28.0656 | 0.77557 | 104721.4209 | 0.056285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3677 | 9.704 | 5.3081 | 0.10781 | 0.042901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939183.2465 | 14101526.4325 | 5.5159 | 4.6995 | 37.2227 | 14153.8607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78581.2895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.7761 | 799.6954 | 5479.6665 | 16688.5049 | 18.1836 | 101474.3073 | 31865.5586 | 77653.457 | -14287.2997 | 5226.5208 | 7500 | 4798.0047 | 1645.6811 | 0 | 69861.1136 | 56382.3898 | 127880.6463
4968 | 10 | 70 | 40 | 38642.2657 | 0.83292 | 24.3197 | 0.81186 | 107894.8716 | 0.056129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9696 | 10.5715 | 5.9714 | 0.059439 | 0.050163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000173.3037 | 13389348.5231 | 4.9311 | 5.3061 | 38.1139 | 12586.0661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74891.3944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.521 | 956.9847 | 5620.7287 | 24245.5068 | 15.44 | 104558.4931 | 28793.5178 | 66501.593 | -14680.0654 | 4832.2799 | 7500 | 3018.777 | 1779.1062 | 0 | 74570.4427 | 56981.2162 | 115334.435
4969 | 10 | 70 | 40 | 34311.2964 | 1.116 | 28.7484 | 0.70061 | 96937.4894 | 0.052854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6721 | 9.6162 | 4.9196 | 0.08633 | 0.063234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065567.2321 | 12519598.1099 | 5.0902 | 5.2207 | 34.9324 | 12775.0414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83425.5031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.382 | 1104.7843 | 6797.5881 | 18373.9581 | 19.4239 | 94112.2617 | 31874.6765 | 77789.5823 | -12431.002 | 5112.7992 | 7500 | 4694.2191 | 2372.8458 | 0 | 71759.4443 | 62420.5344 | 126252.0308
4970 | 10 | 70 | 40 | 36337.8777 | 1.1301 | 21.299 | 0.82067 | 99953.3411 | 0.050872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1006 | 8.8282 | 6.0281 | 0.096883 | 0.037721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009461.3166 | 19247091.3254 | 4.5839 | 4.7116 | 49.527 | 12815.5257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81126.2823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7044 | 785.2601 | 5923.3566 | 19306.2459 | 13.4557 | 97147.9121 | 34063.2636 | 63629.9995 | -12343.8875 | 5405.5991 | 7500 | 4927.3979 | 1496.5664 | 0 | 85282.2227 | 52212.6557 | 137748.5059
4971 | 10 | 70 | 40 | 31329.3536 | 1.0643 | 33.0766 | 0.87115 | 99165.5293 | 0.055179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9814 | 9.1019 | 4.6761 | 0.12149 | 0.053693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276045.6574 | 21984497.9504 | 5.5397 | 5.1313 | 42.3961 | 15645.6002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71077.4913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.7646 | 1023.9207 | 5930.366 | 17270.0809 | 20.3141 | 96150.2049 | 28118.5453 | 90712.3135 | -13267.4274 | 4652.8277 | 7500 | 5447.3357 | 1833.5771 | 0 | 110299.0432 | 69230.63 | 166065.5852
4972 | 10 | 70 | 40 | 40439.8865 | 1.1211 | 23.2639 | 0.82223 | 98943.4495 | 0.035627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4799 | 8.9655 | 5.0358 | 0.094916 | 0.054372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706691.3239 | 13864481.06 | 4.5952 | 4.6596 | 30.5101 | 15789.9603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82510.3619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0004 | 1211.3157 | 5874.8415 | 21593.7513 | 14.6842 | 96990.3212 | 37692.2704 | 70791.7621 | -8593.7648 | 5667.7993 | 7500 | 4735.5739 | 2261.7994 | 0 | 78630.8999 | 51470.7229 | 147215.6174
4973 | 10 | 70 | 40 | 34339.3814 | 0.90201 | 18.8117 | 0.70379 | 105107.1875 | 0.04507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9859 | 9.5712 | 4.734 | 0.1039 | 0.049942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040391.3853 | 18160952.4801 | 4.4636 | 5.0484 | 48.7019 | 13286.0047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56538.5708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.2982 | 1146.1137 | 5584.2987 | 20728.5525 | 12.6876 | 102489.3328 | 27221.6578 | 34624.8107 | -11518.5607 | 4422.3163 | 7500 | 5157.7777 | 1620.9762 | 0 | 86754.4264 | 54194.2086 | 101589.1958
4974 | 10 | 70 | 40 | 35613.8528 | 0.7771 | 19.7507 | 0.70578 | 95964.0746 | 0.067513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8979 | 11.2748 | 5.336 | 0.10397 | 0.044224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023769.0857 | 10081119.0373 | 5.2527 | 4.3418 | 39.2523 | 16280.417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63722.9756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2937 | 869.535 | 5449.5787 | 23054.3736 | 13.3061 | 92406.085 | 25118.9583 | 41066.9893 | -15655.1544 | 4392.0102 | 7500 | 5165.7215 | 1425.5689 | 0 | 45424.4552 | 61013.0142 | 53425.535
4975 | 10 | 70 | 40 | 38410.4073 | 1.3855 | 23.7954 | 0.87099 | 98485.3018 | 0.067467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5607 | 5.8794 | 4.6907 | 0.016601 | 0.042547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166941.8611 | 9877493.3438 | 5.7295 | 5.1426 | 45.9685 | 14638.537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79588.1045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.2889 | 930.7747 | 5390.1155 | 17689.9485 | 14.6153 | 94836.2365 | 41440.9175 | 73062.367 | -16055.8873 | 6640.6953 | 7500 | 674.5039 | 2073.7124 | 0 | 47478.407 | 61754.4353 | 101060.2805
4976 | 10 | 70 | 40 | 34789.039 | 1.2105 | 21.7621 | 0.75984 | 105019.6325 | 0.039612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9651 | 10.8132 | 5.9449 | 0.10877 | 0.0445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003851.6198 | 20068703.7608 | 5.6994 | 4.608 | 34.4706 | 14899.7617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96062.0875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.6971 | 1011.0486 | 5405.4512 | 17670.6684 | 14.2243 | 102717.2509 | 34236.7412 | 72409.4353 | -10130.4787 | 5292.155 | 7500 | 5865.1761 | 1728.4281 | 0 | 101374.0076 | 62028.0889 | 156247.3756
4977 | 10 | 70 | 40 | 35860.3929 | 1.2518 | 26.5265 | 0.81211 | 106592.8981 | 0.061726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.078 | 11.5213 | 4.8962 | 0.13194 | 0.048161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841958.7172 | 14260482.8335 | 5.0714 | 4.3314 | 41.9946 | 15780.7183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70757.558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.1386 | 1215.1864 | 4704.0105 | 17798.849 | 16.8386 | 102973.7619 | 36123.0878 | 68549.4635 | -15924.1995 | 5907.9853 | 7500 | 6757.6054 | 2088.3435 | 0 | 62243.7239 | 51306.655 | 121939.3548
4978 | 10 | 70 | 40 | 31512.2359 | 1.3393 | 25.6138 | 0.7958 | 96952.0685 | 0.052235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7813 | 11.8543 | 6.2027 | 0.12692 | 0.051002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891129.0143 | 16571346.9956 | 5.4595 | 5.2377 | 46.7288 | 14950.0003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76780.5862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4676 | 943.7608 | 4277.2541 | 14892.5127 | 16.4083 | 94159.0203 | 33239.4464 | 70680.2142 | -12289.4123 | 5289.9802 | 7500 | 5932.5475 | 1980.194 | 0 | 81041.141 | 50655.3668 | 142718.7443
4979 | 10 | 70 | 40 | 35664.5408 | 1.1908 | 35.4382 | 0.92802 | 95559.6529 | 0.054876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.264 | 8.6823 | 5.7364 | 0.096185 | 0.058126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900194.941 | 5052378.4805 | 4.8133 | 5.0175 | 38.702 | 15424.4995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80250.0204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.6266 | 1099.3542 | 4318.1894 | 18315.7708 | 21.0827 | 92669.6874 | 34697.5399 | 115202.8644 | -12715.8483 | 5515.0554 | 7500 | 3865.2632 | 2352.7928 | 0 | 26592.4149 | 55054.2911 | 127955.7913
4980 | 10 | 70 | 40 | 32309.5698 | 1.3823 | 15.5621 | 0.77523 | 101698.9528 | 0.039927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0893 | 9.4124 | 4.3468 | 0.051273 | 0.050249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044310.9088 | 14840854.7976 | 5.0895 | 4.901 | 47.6986 | 14228.2288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70355.3217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4124 | 1069.9483 | 5607.4316 | 14906.4367 | 10.0846 | 99451.7922 | 34806.2663 | 38537.4415 | -9887.5066 | 5354.7051 | 7500 | 2223.7363 | 1974.8312 | 0 | 68345.4365 | 55678.1368 | 93176.7735
4981 | 10 | 70 | 40 | 37569.9696 | 1.0975 | 29.4796 | 0.73671 | 101400.0194 | 0.058515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1711 | 10.4971 | 5.0813 | 0.1098 | 0.035102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941865.4662 | 9608205.2263 | 4.284 | 4.8547 | 46.2671 | 15937.1988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63213.6669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.1182 | 1053.0044 | 5176.1705 | 20329.0245 | 19.5197 | 98133.3683 | 34481.8902 | 62959.8483 | -14373.2647 | 5588.3199 | 7500 | 5324.3923 | 1439.733 | 0 | 45551.7397 | 53850.2896 | 94622.3693
4982 | 10 | 70 | 40 | 41320.8784 | 0.64503 | 17.3049 | 0.83198 | 102228.1361 | 0.043512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8831 | 10.8899 | 4.6692 | 0.088629 | 0.057204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840651.5378 | 13189151.885 | 5.2212 | 5.4918 | 40.8875 | 15867.9224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82994.519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.454 | 1001.0727 | 4564.251 | 28800.7126 | 10.8634 | 99768.9389 | 25040.3315 | 53461.0768 | -10820.4676 | 4081.8764 | 7500 | 3761.1943 | 1713.7502 | 0 | 72441.0444 | 51824.9143 | 105353.8918
4983 | 10 | 70 | 40 | 34059.6181 | 1.4082 | 29.3841 | 0.80495 | 99525.8433 | 0.047898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5307 | 10.1859 | 4.2733 | 0.11012 | 0.047026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064276.1341 | 19140017.0739 | 5.4206 | 4.4621 | 35.2479 | 15547.7925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71034.2986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8746 | 1090.9931 | 3887.4534 | 15488.0132 | 18.7275 | 96893.5307 | 37143.2098 | 75698.6728 | -11582.1756 | 5778.0675 | 7500 | 4309.5358 | 1994.2725 | 0 | 93395.9596 | 64879.8857 | 149357.6566
4984 | 10 | 70 | 40 | 37860.0731 | 0.94097 | 23.6398 | 0.73073 | 106907.3469 | 0.048755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6864 | 10.4879 | 5.1524 | 0.096271 | 0.05796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931062.186 | 13604218.4865 | 5.5703 | 4.8398 | 38.937 | 14528.9758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74994.1494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.9192 | 1352.2592 | 4572.3533 | 22360.8824 | 15.7054 | 104029.9254 | 30998.3814 | 59503.8742 | -12660.6545 | 5007.6268 | 7500 | 4648.8492 | 2130.2223 | 0 | 67495.0183 | 55385.4962 | 109237.8216
4985 | 10 | 70 | 40 | 29026.0727 | 1.1353 | 28.4063 | 0.56891 | 99913.7914 | 0.065497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.59 | 9.8289 | 4.8505 | 0.083404 | 0.045062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039772.5587 | 20231998.5958 | 4.5552 | 4.5822 | 34.728 | 15858.624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71461.3144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.505 | 685.5614 | 5186.235 | 15376.5663 | 20.6608 | 96317.9634 | 27299.0128 | 55350.1962 | -15821.6432 | 4699.3536 | 7500 | 3557.7679 | 1554.212 | 0 | 104713.39 | 64465.2496 | 124387.0396
4986 | 10 | 70 | 40 | 30779.9604 | 1.2683 | 29.0943 | 0.84827 | 94191.3182 | 0.048519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0561 | 11.1062 | 4.7311 | 0.10607 | 0.037224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800793.1451 | 12343734.9889 | 4.9947 | 4.7236 | 47.5178 | 13050.4054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70566.5021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.5849 | 1121.8323 | 4753.3222 | 15136.4576 | 18.0987 | 91668.2592 | 31287.0057 | 77592.3663 | -11101.4596 | 4950.3881 | 7500 | 4554.3012 | 1352.4618 | 0 | 55178.0024 | 44889.949 | 126423.117
4987 | 10 | 70 | 40 | 36428.4338 | 1.0035 | 25.7409 | 0.79018 | 90440.6575 | 0.055518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6831 | 13.4855 | 5.2513 | 0.13454 | 0.061707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072920.5479 | 16919030.7945 | 5.6571 | 4.7939 | 42.7332 | 17144.1936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71819.048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6097 | 652.5529 | 5256.747 | 20775.6868 | 16.5416 | 87673.9859 | 31305.494 | 66067.8769 | -12173.3549 | 5019.2916 | 7500 | 6167.7349 | 2273.2049 | 0 | 79101.7819 | 62021.4901 | 123240.5392
4988 | 10 | 70 | 40 | 37903.6912 | 1.1149 | 19.5157 | 0.69268 | 93119.228 | 0.035636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7359 | 9.0068 | 4.6963 | 0.09424 | 0.041734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119480.9015 | 13956678.752 | 4.6356 | 4.3207 | 49.7755 | 13925.6199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60147.54 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.0669 | 1140.5096 | 5328.2191 | 20310.5386 | 13.2445 | 91280.5879 | 35186.3052 | 37719.6646 | -8090.0169 | 5295.1635 | 7500 | 4178.2131 | 1621.9442 | 0 | 56819.9652 | 57520.5646 | 82710.6743
4989 | 10 | 70 | 40 | 36003.1161 | 0.99628 | 20.8849 | 0.74828 | 92124.5102 | 0.046581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1628 | 9.2837 | 4.9315 | 0.1221 | 0.039268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242349.9796 | 16727443.4373 | 4.6684 | 5.2876 | 45.9892 | 16900.2472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67394.0816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.5711 | 873.2818 | 5023.0563 | 20616.1365 | 13.7395 | 89754.0877 | 30773.9591 | 48155.7888 | -10429.8587 | 4838.892 | 7500 | 5141.0805 | 1394.6042 | 0 | 85108.6596 | 67050.1593 | 105432.9661
4990 | 10 | 70 | 40 | 30504.3149 | 0.74991 | 23.1801 | 0.82948 | 99575.8803 | 0.044363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2188 | 11.6285 | 4.9333 | 0.085143 | 0.043982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292513.4081 | 22676022.8379 | 4.5042 | 5.1094 | 35.7594 | 18494.5745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86834.0841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3698 | 1124.7939 | 4177.0066 | 20049.5009 | 14.5721 | 97134.2205 | 20909.6279 | 74747.2178 | -10743.303 | 3514.2891 | 7500 | 3696.2541 | 1134.4193 | 0 | 127925.6334 | 77919.9972 | 150764.1413
4991 | 10 | 70 | 40 | 33906.2578 | 1.1065 | 16.3719 | 0.84739 | 109774.2514 | 0.055912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8641 | 11.0858 | 6.7219 | 0.0778 | 0.045004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287279.312 | 19435354.6957 | 4.9602 | 4.5448 | 44.5593 | 14822.6517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92093.2998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.0849 | 1023.0168 | 3753.2634 | 18254.0562 | 10.1895 | 106392.6733 | 31304.4031 | 56936.0252 | -14878.9437 | 5186.705 | 7500 | 3455.6372 | 1713.2018 | 0 | 86463.3227 | 67573.2385 | 110107.1129
4992 | 10 | 70 | 40 | 33740.6235 | 1.2509 | 20.3206 | 0.90092 | 97682.3515 | 0.026136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2942 | 10.8596 | 4.0578 | 0.083283 | 0.039945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007770.37 | 8340018.0269 | 5.3185 | 4.6077 | 45.0961 | 15921.6323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86371.7814 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.0397 | 1091.1602 | 5390.3313 | 16754.8922 | 12.2738 | 96264.0411 | 33971.4626 | 69501.784 | -6240.5654 | 5015.1013 | 7500 | 3766.881 | 1470.2859 | 0 | 36972.6955 | 56981.8463 | 94975.7985
4993 | 10 | 70 | 40 | 30984.0957 | 1.147 | 27.5339 | 0.85137 | 99851.0603 | 0.070481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1932 | 10.4764 | 6.3797 | 0.10177 | 0.049252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271013.2019 | 14849274.734 | 4.3455 | 5.0205 | 44.6667 | 18009.2626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78452.4434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0682 | 1062.7791 | 5035.8324 | 16307.2426 | 17.0983 | 95989.3649 | 29353.7061 | 81869.6821 | -16991.4599 | 5051.7545 | 7500 | 5380.7952 | 1826.1091 | 0 | 73719.5105 | 70032.9329 | 117677.1646
4994 | 10 | 70 | 40 | 35734.024 | 1.1531 | 29.2604 | 0.76748 | 99347.28 | 0.049896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8904 | 12.3353 | 5.6922 | 0.1241 | 0.029954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401799.8197 | 19575216.1534 | 4.7985 | 5.0168 | 49.2718 | 14351.9486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75730.0931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.8277 | 867.5437 | 4483.2394 | 18743.1558 | 19.0438 | 96611.6058 | 33981.7366 | 77370.2157 | -12036.9664 | 5375.4828 | 7500 | 5606.2926 | 1181.7927 | 0 | 91575.8806 | 69186.1716 | 141368.2631
4995 | 10 | 70 | 40 | 37702.9126 | 0.83792 | 27.9761 | 0.76082 | 97795.3097 | 0.049846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9969 | 11.3139 | 5.365 | 0.067638 | 0.048546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948705.7063 | 8903274.0458 | 5.0135 | 4.4789 | 36.2571 | 15078.2362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67871.691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.6245 | 677.3286 | 4299.4871 | 23590.0128 | 18.2759 | 95105.0676 | 28225.7996 | 65837.1238 | -11837.0652 | 4578.8562 | 7500 | 2597.7275 | 1631.4524 | 0 | 43430.3057 | 58359.9466 | 83604.2532
4996 | 10 | 70 | 40 | 34638.9326 | 0.92181 | 26.9373 | 0.82817 | 101280.056 | 0.049183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6518 | 8.5163 | 4.2197 | 0.12289 | 0.040774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188241.636 | 6641427.9742 | 4.9287 | 5.5005 | 37.438 | 12832.3975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65812.697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3366 | 848.6049 | 5516.7013 | 20679.0249 | 16.9464 | 98530.4549 | 27919.8154 | 65752.7012 | -12098.2448 | 4553.3411 | 7500 | 5113.7527 | 1362.6149 | 0 | 38612.9749 | 66090.781 | 72626.1746
4997 | 10 | 70 | 40 | 34704.2081 | 1.2767 | 18.8836 | 0.69364 | 98528.0455 | 0.045323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5043 | 12.2276 | 4.557 | 0.079436 | 0.048913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292298.1814 | 12505311.7232 | 5.1022 | 5.2196 | 38.0542 | 13794.7867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83207.4034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.2347 | 955.7947 | 4716.0521 | 16986.2472 | 12.8087 | 96060.4736 | 35435.9218 | 50548.2037 | -10857.3162 | 5500.5577 | 7500 | 3260.2697 | 1974.6863 | 0 | 68309.2894 | 71205.24 | 90466.3723
4998 | 10 | 70 | 40 | 34618.3112 | 0.83438 | 20.6936 | 0.73083 | 106607.7028 | 0.051499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6085 | 11.4941 | 5.2876 | 0.10913 | 0.051756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852036.8811 | 17593846.8709 | 5.6066 | 4.5065 | 46.5237 | 16634.4464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78707.6864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.9255 | 951.0842 | 6452.0424 | 21703.0057 | 13.7473 | 103579.1639 | 25830.6111 | 54672.7723 | -13325.5715 | 4344.6976 | 7500 | 5698.7226 | 1650.3812 | 0 | 74643.5193 | 50843.3155 | 110171.8172
4999 | 10 | 70 | 40 | 32800.0353 | 1.0107 | 24.924 | 0.6981 | 106828.1582 | 0.045344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2637 | 12.9675 | 3.6975 | 0.074791 | 0.049001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808323.0767 | 9242569.2828 | 5.2888 | 5.75 | 45.4346 | 12740.6519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72806.0207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.9453 | 1095.4 | 5505.1574 | 18630.8989 | 16.8637 | 104151.4606 | 28338.2728 | 58683.8901 | -11777.4694 | 4590.4898 | 7500 | 3733.4811 | 1650.923 | 0 | 50162.8428 | 45557.657 | 97324.7732
5000 | 10 | 70 | 40 | 30147.7062 | 1.4048 | 33.6029 | 0.75786 | 104081.5388 | 0.057623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.1546 | 10.0909 | 4.327 | 0.11544 | 0.057108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209376.8828 | 13588783.3611 | 5.6796 | 5.0772 | 31.3244 | 15037.7899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71250.1496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.9988 | 1075.225 | 5534.8538 | 13735.3922 | 21.9881 | 100778.7921 | 32824.6282 | 82755.4832 | -14532.0852 | 5372.354 | 7500 | 5214.5875 | 2251.7727 | 0 | 79543.4817 | 75123.145 | 125807.0771
5001 | 10 | 70 | 40 | 28101.3077 | 0.98211 | 26.6485 | 0.56833 | 109487.5526 | 0.052629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.543 | 10.9353 | 4.1718 | 0.16496 | 0.043253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152864.0229 | 17090564.8497 | 4.8746 | 5.5443 | 32.8623 | 16999.8163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67939.4154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.3586 | 1222.4021 | 4831.9544 | 16219.4921 | 19.3887 | 106309.9378 | 23763.6311 | 49323.0153 | -13981.5054 | 4103.6948 | 7500 | 7227.2082 | 1302.7331 | 0 | 107979.3164 | 72654.638 | 114563.4554
5002 | 10 | 70 | 40 | 35447.7006 | 0.80379 | 22.628 | 0.8467 | 104603.7806 | 0.03686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1599 | 13.6656 | 4.2797 | 0.053952 | 0.058474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014378.181 | 14724207.22 | 5.594 | 5.6072 | 38.6438 | 16166.3708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72842.9352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.756 | 704.6676 | 3744.1518 | 22606.6623 | 14.0886 | 102468.1674 | 25682.0766 | 62203.7409 | -9396.698 | 4081.1375 | 7500 | 1767.901 | 1751.4953 | 0 | 83983.6453 | 60858.9206 | 116714.378
5003 | 10 | 70 | 40 | 31402.4651 | 1.0315 | 20.9749 | 0.65643 | 103138.5946 | 0.061394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8545 | 8.1735 | 5.2289 | 0.10755 | 0.047817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959003.4206 | 14608045.287 | 5.2522 | 4.9322 | 32.7401 | 16637.3021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76471.8068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.0707 | 1088.0153 | 5749.2832 | 17630.9444 | 14.5266 | 99655.2355 | 27543.0414 | 49311.5826 | -15326.7798 | 4701.9547 | 7500 | 5691.7361 | 1650.1482 | 0 | 82092.1854 | 63035.7098 | 100128.1589
5004 | 10 | 70 | 40 | 38179.0631 | 1.4354 | 25.3899 | 0.83584 | 94909.182 | 0.037411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7014 | 10.6651 | 6.283 | 0.092841 | 0.038019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1324728.957 | 12853679.3458 | 5.1956 | 5.2178 | 35.0249 | 13628.3774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70145.8262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.7761 | 983.6014 | 5415.9433 | 17098.633 | 15.9045 | 92942.8614 | 42160.8602 | 66536.1994 | -8651.8108 | 6280.2396 | 7500 | 5326.2434 | 1752.4211 | 0 | 73296.8416 | 75255.2974 | 118945.6972
5005 | 10 | 70 | 40 | 37963.2579 | 0.92698 | 16.266 | 0.67391 | 103218.8055 | 0.045493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8722 | 9.506 | 5.0065 | 0.072536 | 0.052018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262399.3094 | 13836723.0406 | 5.3477 | 5.5851 | 46.4201 | 16663.0685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79709.305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.8352 | 1023.1386 | 5777.0169 | 22598.1065 | 11.1557 | 100624.179 | 30730.3028 | 40734.177 | -11416.3569 | 4894.0395 | 7500 | 3564.2575 | 1868.4502 | 0 | 72256.2172 | 67400.4361 | 82730.6514
5006 | 10 | 70 | 40 | 35833.4444 | 1.4011 | 23.0035 | 0.67727 | 98529.7246 | 0.054838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0798 | 7.711 | 5.1359 | 0.080646 | 0.059221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979250.5071 | 14830764.7702 | 5.1601 | 4.6957 | 36.6976 | 17468.4547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80703.49 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.6645 | 1030.1652 | 4106.586 | 16359.472 | 15.7468 | 95551.9567 | 38947.9447 | 58564.1027 | -13102.1788 | 6118.0992 | 7500 | 3105.5457 | 2659.2196 | 0 | 74777.7264 | 61844.764 | 116725.6956
5007 | 10 | 70 | 40 | 40978.3786 | 1.1365 | 29.5049 | 0.67458 | 99910.8306 | 0.056222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0458 | 8.7477 | 5.4759 | 0.10002 | 0.05787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120922.8417 | 13227783.6696 | 4.4802 | 5.5108 | 30.0509 | 16234.5828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84524.3797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.255 | 907.9257 | 5867.2598 | 21693.738 | 20.2276 | 96816.3276 | 38569.2813 | 78415.5836 | -13615.8132 | 6098.3166 | 7500 | 5234.4751 | 2590.1423 | 0 | 88769.2703 | 73363.0895 | 140198.1665
5008 | 10 | 70 | 40 | 38778.6882 | 0.99004 | 27.4608 | 0.80619 | 101050.7516 | 0.048514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6623 | 9.8378 | 4.2602 | 0.10066 | 0.049091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942122.3175 | 14637745.3611 | 4.3142 | 5.7317 | 37.0116 | 15390.369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74424.9999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.3861 | 1153.7859 | 4138.4317 | 22283.1417 | 17.4895 | 98344.195 | 32991.093 | 74211.1784 | -11908.8493 | 5232.5731 | 7500 | 3685.0941 | 1885.3117 | 0 | 90575.0405 | 57883.6819 | 146287.7597
5009 | 10 | 70 | 40 | 32759.6858 | 0.87034 | 15.3995 | 0.70228 | 90553.8453 | 0.031642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2755 | 9.3742 | 5.7894 | 0.10382 | 0.054243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970083.1731 | 16758301.4549 | 5.5463 | 5.2485 | 37.3108 | 14314.3482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74359.9907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.21 | 1308.7575 | 5771.3125 | 20128.579 | 10.395 | 88964.4716 | 25262.2136 | 37213.0227 | -6993.244 | 3875.0809 | 7500 | 5649.7482 | 1542.7299 | 0 | 91790.0819 | 57875.7341 | 107963.8992
5010 | 10 | 70 | 40 | 31356.6846 | 1.3729 | 26.4388 | 0.73575 | 91949.0204 | 0.042545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2764 | 10.8737 | 5.5503 | 0.12763 | 0.046588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798572.1709 | 18389602.3203 | 4.6999 | 5.6881 | 44.9159 | 11430.3854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77902.9123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.2592 | 1228.5774 | 4108.6597 | 14542.9409 | 17.5157 | 89785.6897 | 33627.4873 | 69513.4402 | -9518.6551 | 5171.2528 | 7500 | 5819.3213 | 1768.218 | 0 | 101108.0463 | 44029.4789 | 170959.6319
5011 | 10 | 70 | 40 | 40227.1795 | 1.2961 | 24.44 | 0.83807 | 104141.5889 | 0.054147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1422 | 10.0663 | 5.1109 | 0.086884 | 0.062149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962885.8984 | 13297578.3004 | 4.4216 | 5.5658 | 32.347 | 15310.6274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80482.8424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.6458 | 1019.0623 | 4324.0222 | 19477.0273 | 15.2904 | 101033.2829 | 41500.3043 | 73638.5144 | -13676.5466 | 6501.4299 | 7500 | 3477.7094 | 2965.5455 | 0 | 86257.2363 | 62232.9223 | 145931.2709
5012 | 10 | 70 | 40 | 37066.225 | 1.1415 | 19.3207 | 0.66394 | 100710.9631 | 0.057995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6693 | 12.5145 | 5.6958 | 0.10608 | 0.050632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862382.6121 | 19131802.4868 | 5.4492 | 4.9625 | 33.9336 | 14903.9294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75775.1012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8962 | 1052.983 | 5606.712 | 19568.5061 | 13.3247 | 97494.8781 | 34995.4378 | 45434.1259 | -14150.7742 | 5644.5116 | 7500 | 5827.153 | 2097.5812 | 0 | 105265.2588 | 55759.9119 | 136853.3822
5013 | 10 | 70 | 40 | 40476.1248 | 1.5035 | 30.6143 | 0.97141 | 102628.3344 | 0.055954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0838 | 7.5432 | 5.581 | 0.088052 | 0.046893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178111.4911 | 11190254.7056 | 4.4381 | 5.1564 | 33.8477 | 11783.7375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58681.705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3178 | 1042.5778 | 5330.3872 | 17450.042 | 17.776 | 99464.575 | 46052.1655 | 75337.2938 | -13920.5415 | 7136.732 | 7500 | 4375.5976 | 2456.2385 | 0 | 65829.3726 | 67679.9307 | 127086.9279
5014 | 10 | 70 | 40 | 34541.6664 | 1.176 | 30.2835 | 0.78709 | 105926.3439 | 0.053954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.057 | 9.5169 | 5.8005 | 0.071413 | 0.04706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050727.2788 | 13976377.5751 | 4.7704 | 4.7861 | 46.5194 | 18770.7841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81213.8001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.7113 | 1128.7263 | 5593.9724 | 17886.8551 | 19.4946 | 102775.8772 | 33309.6225 | 87621.2302 | -13862.0532 | 5396.9382 | 7500 | 3917.5039 | 1864.0812 | 0 | 64293.1812 | 60958.7926 | 129081.7114
5015 | 10 | 70 | 40 | 38455.1736 | 1.135 | 27.6367 | 0.78275 | 95576.6386 | 0.067749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.531 | 11.0263 | 5.0345 | 0.089664 | 0.058661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170343.0439 | 10279641.4418 | 4.4542 | 5.0633 | 41.0359 | 15971.4948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81327.7571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.6959 | 1028.3962 | 4538.8136 | 20375.0832 | 17.8339 | 92020.8418 | 36160.1808 | 79723.3843 | -15645.506 | 5895.7793 | 7500 | 4089.5542 | 2538.3738 | 0 | 53478.6886 | 65937.1831 | 107803.2719
5016 | 10 | 70 | 40 | 36266.4351 | 1.0106 | 21.784 | 0.79984 | 103959.034 | 0.047583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2043 | 7.9999 | 3.5086 | 0.09822 | 0.042106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119343.6903 | 17517095.5688 | 4.9289 | 5.4952 | 37.5049 | 12783.3296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75684.4178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8543 | 879.5375 | 5387.5128 | 20600.5396 | 13.9234 | 101227.329 | 31331.7911 | 59492.0121 | -12019.5021 | 5013.3462 | 7500 | 3746.1787 | 1549.2961 | 0 | 101654.504 | 62904.752 | 135362.874
5017 | 10 | 70 | 40 | 33963.1006 | 1.3852 | 25.3565 | 0.7696 | 90925.707 | 0.062593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8438 | 8.9694 | 5.6874 | 0.075961 | 0.046942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835514.3523 | 18724579.2987 | 5.112 | 4.6075 | 35.9075 | 14869.941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68881.1675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7004 | 769.2438 | 5389.8495 | 15643.7242 | 16.4834 | 87795.8947 | 36638.7529 | 61118.6271 | -13771.1744 | 5844.9039 | 7500 | 3784.6303 | 2013.7345 | 0 | 94022.4187 | 53194.9728 | 143956.9202
5018 | 10 | 70 | 40 | 37238.3281 | 0.69766 | 24.7815 | 0.74953 | 96738.8852 | 0.044398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0545 | 12.0249 | 4.8624 | 0.083104 | 0.05186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851850.8995 | 14141491.5744 | 5.5828 | 4.4343 | 30.1198 | 13731.1971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61839.2374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.5747 | 731.3095 | 5237.9935 | 25201.7961 | 16.2915 | 94364.9336 | 24073.064 | 52501.3032 | -10445.387 | 3926.8568 | 7500 | 3664.5725 | 1494.6509 | 0 | 74963.0002 | 57084.6284 | 100593.4322
5019 | 10 | 70 | 40 | 38552.5457 | 0.76418 | 33.8299 | 0.58971 | 102803.271 | 0.050648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9597 | 10.5628 | 4.0521 | 0.091327 | 0.04514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759656.484 | 19054921.4623 | 4.5749 | 4.4169 | 47.8298 | 12214.5942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72686.4259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.0011 | 995.212 | 5238.8687 | 25137.9001 | 24.3208 | 99930.3733 | 26829.2913 | 69118.0579 | -12640.75 | 4438.3556 | 7500 | 3641.5821 | 1470.4469 | 0 | 80759.9996 | 42328.6099 | 138788.3734
5020 | 10 | 70 | 40 | 41263.4669 | 1.0596 | 28.159 | 0.70273 | 99205.4854 | 0.04147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9924 | 11.9743 | 5.8005 | 0.11429 | 0.05083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127012.3881 | 15085717.3057 | 4.687 | 5.0459 | 31.514 | 11818.2124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80613.0686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.4667 | 1049.0511 | 5034.6617 | 22805.9076 | 19.0032 | 96929.6806 | 36915.1186 | 73807.9903 | -10013.5411 | 5649.8417 | 7500 | 6002.9371 | 2107.7616 | 0 | 90086.3052 | 67606.8228 | 144449.5906
5021 | 10 | 70 | 40 | 33311.3939 | 1.1121 | 25.9663 | 0.73216 | 91148.5541 | 0.049816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5397 | 11.4087 | 5.5367 | 0.067597 | 0.034821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961406.3044 | 11600215.2165 | 4.7723 | 4.8181 | 30.5813 | 16687.4564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70496.8281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.7114 | 1158.3224 | 5733.6958 | 17877.2466 | 17.2373 | 88642.6055 | 30868.2947 | 61537.0814 | -11026.1735 | 4888.6761 | 7500 | 3541.9754 | 1249.3702 | 0 | 67420.1772 | 65159.1742 | 100820.2272
5022 | 10 | 70 | 40 | 33323.0101 | 1.1207 | 29.1661 | 0.66388 | 101699.9702 | 0.048625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1047 | 12.3457 | 5.1644 | 0.13522 | 0.05642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247073.8565 | 16227794.1537 | 4.5276 | 4.8127 | 35.8894 | 17420.4068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81963.8947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4195 | 975.0938 | 4748.5893 | 17797.7147 | 20.1155 | 98969.8764 | 31050.591 | 74182.5261 | -12012.4129 | 4974.5936 | 7500 | 6090.4775 | 2059.9381 | 0 | 86365.4068 | 74639.7844 | 125571.3357
5023 | 10 | 70 | 40 | 30275.064 | 0.93103 | 16.3068 | 0.60207 | 94660.7494 | 0.047164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0261 | 10.2089 | 5.4558 | 0.10173 | 0.042486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106175.463 | 7665359.1357 | 5.4613 | 4.2505 | 47.637 | 12984.881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84704.1067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.2006 | 1094.6002 | 4882.8951 | 17980.8202 | 11.6424 | 92195.0049 | 24588.4876 | 39509.0808 | -10849.2758 | 4022.0968 | 7500 | 5147.5903 | 1254.1963 | 0 | 30584.4758 | 56916.1356 | 44840.5163
5024 | 10 | 70 | 40 | 39269.5597 | 1.0129 | 24.8263 | 0.6157 | 96870.0923 | 0.052539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0498 | 10.951 | 4.9422 | 0.10989 | 0.04962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744247.3615 | 12743468.5349 | 4.5292 | 5.086 | 37.316 | 12644.5815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73203.7161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.4087 | 1092.0142 | 4527.5758 | 22278.7866 | 17.5903 | 94063.4286 | 33981.5463 | 52970.4747 | -12349.3205 | 5394.8016 | 7500 | 4967.4484 | 1964.7112 | 0 | 69860.3869 | 46062.2923 | 118227.7563
5025 | 10 | 70 | 40 | 36981.601 | 1.1385 | 24.6816 | 0.75671 | 102892.5258 | 0.052009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6111 | 10.0917 | 6.3543 | 0.10326 | 0.045429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089452.956 | 16089886.8016 | 4.3963 | 5.1276 | 49.6338 | 16140.8476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63436.7893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.7071 | 1127.147 | 3948.9331 | 19556.3859 | 16.1608 | 99940.968 | 34850.4303 | 54053.1087 | -12986.8544 | 5552.6706 | 7500 | 4797.0323 | 1851.3766 | 0 | 77479.7759 | 58619.5936 | 114477.9465
5026 | 10 | 70 | 40 | 34012.3186 | 1.2616 | 27.6693 | 0.67657 | 91510.8386 | 0.068278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3995 | 8.9927 | 4.646 | 0.090405 | 0.04746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 439923.963 | 19656762.7673 | 4.9082 | 4.8489 | 35.0085 | 11602.6284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66274.9225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.8556 | 1044.2837 | 4564.4691 | 16788.8646 | 18.9482 | 88080.2041 | 34446.9079 | 57799.3241 | -15094.792 | 5628.2391 | 7500 | 3637.3607 | 1960.4974 | 0 | 105643.5474 | 32073.538 | 169447.5466
5027 | 10 | 70 | 40 | 38382.2715 | 1.0896 | 26.4788 | 0.70326 | 101465.5749 | 0.04877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3125 | 11.5424 | 4.2871 | 0.084984 | 0.064805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929328.4701 | 11265557.0498 | 5.4446 | 4.3299 | 42.5097 | 15520.1564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81050.9894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.0759 | 1015.0886 | 5512.2221 | 20859.7669 | 17.8641 | 98733.8027 | 35045.0091 | 69823.5754 | -12019.7979 | 5519.2904 | 7500 | 3812.0337 | 2625.1556 | 0 | 48319.1741 | 54493.2271 | 106131.2133
5028 | 10 | 70 | 40 | 33453.3645 | 1.4697 | 33.1925 | 0.84767 | 95640.3081 | 0.052522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7848 | 11.0793 | 5.5531 | 0.10967 | 0.05425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958605.9583 | 19069392.785 | 5.0639 | 5.6062 | 44.245 | 11138.7845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67469.8513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7793 | 1521.2701 | 5404.987 | 14697.4921 | 20.6549 | 92870.1394 | 37511.7448 | 84590.7196 | -12188.7424 | 5865.8462 | 7500 | 6062.2736 | 2335.5843 | 0 | 103095.5303 | 50555.491 | 184217.4655
5029 | 10 | 70 | 40 | 29344.7947 | 0.84759 | 34.0105 | 0.77529 | 105072.8548 | 0.065062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4007 | 9.6423 | 5.388 | 0.10895 | 0.045971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082741.1726 | 17058147.2717 | 5.5472 | 5.0006 | 31.1159 | 15675.8516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75182.8412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.9696 | 1069.4681 | 5291.76 | 18261.4038 | 22.0388 | 101316.0054 | 22166.7819 | 90006.6406 | -16530.1375 | 4043.9655 | 7500 | 5335.7757 | 1364.4332 | 0 | 99244.0254 | 69688.6189 | 143442.8659
5030 | 10 | 70 | 40 | 36269.6321 | 1.2992 | 27.3456 | 0.7657 | 91873.9592 | 0.058922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5024 | 8.4932 | 4.9575 | 0.1513 | 0.05261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258061.5166 | 5010242.2737 | 4.5573 | 5.2496 | 35.3923 | 14279.8457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71614.3632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.5359 | 1176.5599 | 4451.8161 | 17530.2499 | 17.8153 | 88893.9529 | 37478.7644 | 68250.5595 | -13112.0277 | 5918.5334 | 7500 | 6293.264 | 2285.3316 | 0 | 29105.5447 | 72459.3266 | 71260.6434
5031 | 10 | 70 | 40 | 32479.4866 | 0.95993 | 18.6359 | 0.84814 | 100709.7452 | 0.049177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0437 | 9.2144 | 4.4616 | 0.11181 | 0.054696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998817.883 | 6728660.5751 | 5.6581 | 5.6878 | 46.3625 | 12177.3408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84522.7777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.4217 | 1103.4344 | 5205.3751 | 18980.5986 | 11.5937 | 97975.975 | 26997.776 | 59523.2658 | -12028.5887 | 4423.3994 | 7500 | 5168.4382 | 1775.7242 | 0 | 35425.2098 | 52344.2921 | 76440.9327
5032 | 10 | 70 | 40 | 36256.8542 | 1.0803 | 31.8715 | 0.83652 | 100635.082 | 0.021892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5071 | 11.832 | 3.792 | 0.13122 | 0.035933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093005.6551 | 22913210.955 | 4.9025 | 5.2308 | 38.7833 | 20665.2726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80313.4662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2293 | 1437.4428 | 5323.3185 | 19808.1278 | 19.9571 | 99409.6847 | 32897.4529 | 95688.739 | -5391.7481 | 4816.1987 | 7500 | 6194.1894 | 1270.1718 | 0 | 124871.1584 | 68729.3473 | 199116.8148
5033 | 10 | 70 | 40 | 36437.7455 | 1.0714 | 26.9839 | 0.77106 | 105021.5687 | 0.03131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2268 | 8.9582 | 5.5235 | 0.085845 | 0.048517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011861.9054 | 12637294.987 | 5.5018 | 5.5041 | 49.7685 | 12029.0921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75019.3056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.7275 | 796.0499 | 5367.6966 | 20006.499 | 17.527 | 103197.4431 | 32862.493 | 70945.2448 | -8026.1525 | 4974.5889 | 7500 | 3881.5692 | 1771.397 | 0 | 62805.5783 | 51435.5569 | 125279.1618
5034 | 10 | 70 | 40 | 40360.66 | 1.3276 | 29.5658 | 0.80589 | 97502.2792 | 0.039942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6444 | 9.532 | 6.7019 | 0.10604 | 0.056227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787547.4447 | 8157130.3087 | 5.7023 | 5.7361 | 44.7615 | 19621.732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73449.7401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.0186 | 1122.0992 | 4634.5408 | 19199.9271 | 18.8334 | 95347.0599 | 42321.4657 | 78829.2517 | -9482.9648 | 6353.597 | 7500 | 5407.0534 | 2621.9632 | 0 | 43949.0082 | 51823.901 | 125675.4733
5035 | 10 | 70 | 40 | 33163.8612 | 1.156 | 22.8471 | 0.72282 | 101158.5177 | 0.035377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6904 | 10.5552 | 6.371 | 0.11521 | 0.052049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152426.1712 | 18278102.5673 | 4.8329 | 4.7952 | 40.1747 | 12717.1465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84352.8401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.7739 | 1012.8753 | 4383.3021 | 17366.7207 | 15.2461 | 99175.5205 | 31594.281 | 64116.9376 | -8725.1876 | 4845.0875 | 7500 | 5580.6053 | 1850.894 | 0 | 90383.6774 | 62460.5481 | 134685.7471
5036 | 10 | 70 | 40 | 41626.5314 | 0.59697 | 14.8051 | 0.70926 | 96737.631 | 0.055463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0204 | 9.9865 | 5.2645 | 0.086222 | 0.056696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830150.1453 | 10003766.2627 | 5.2081 | 4.6799 | 31.3457 | 11374.8697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61738.094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.2187 | 982.4977 | 4966.8416 | 29804.6879 | 9.9548 | 93781.2234 | 23643.6869 | 29944.5677 | -13008.1931 | 4027.0734 | 7500 | 4018.4645 | 1675.7211 | 0 | 55025.5823 | 52602.1118 | 60224.7909
5037 | 10 | 70 | 40 | 31656.6398 | 1.3268 | 26.7214 | 0.765 | 103410.406 | 0.068602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2133 | 9.97 | 5.3635 | 0.073037 | 0.055897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973471.9984 | 17386558.9725 | 5.4887 | 5.1925 | 39.7574 | 12950.8472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68216.4789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9972 | 949.4358 | 4150.0405 | 15066.4532 | 17.4155 | 99515.6517 | 33180.3732 | 63481.6876 | -17136.919 | 5582.1464 | 7500 | 2891.4035 | 2290.1046 | 0 | 91286.7921 | 55199.9628 | 133875.6257
5038 | 10 | 70 | 40 | 26958.1817 | 0.97176 | 20.2616 | 0.65412 | 87576.4431 | 0.056127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1957 | 10.8531 | 6.827 | 0.1536 | 0.055459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791632.164 | 17745234.1949 | 4.9902 | 5.6027 | 33.3146 | 17364.5279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76094.025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2618 | 689.37 | 5702.2975 | 15650.0144 | 14.0507 | 84868.4669 | 22616.3346 | 47261.3243 | -11915.0952 | 3819.3991 | 7500 | 8944.8987 | 1554.6289 | 0 | 111908.7976 | 55274.0849 | 136416.2031
5039 | 10 | 70 | 40 | 33219.7824 | 1.3517 | 28.1689 | 0.86381 | 99113.7824 | 0.050278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9605 | 9.976 | 5.7019 | 0.12705 | 0.042824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 789691.286 | 11077293.5451 | 4.9565 | 4.8829 | 34.4305 | 15579.201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76350.4246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.84 | 1013.6245 | 4526.2607 | 15591.3593 | 17.3712 | 96363.9744 | 35256.8462 | 82440.4395 | -12099.1552 | 5553.068 | 7500 | 5451.1032 | 1745.3506 | 0 | 60410.3777 | 52678.0636 | 133579.9664
5040 | 10 | 70 | 40 | 37131.181 | 1.1867 | 32.8481 | 0.69895 | 101833.5461 | 0.056753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0022 | 8.1026 | 5.3085 | 0.10133 | 0.072068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136365.348 | 9860263.1816 | 5.6761 | 4.9334 | 36.1724 | 10980.3291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76921.2989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.458 | 991.6448 | 4692.9007 | 19112.3478 | 22.2147 | 98650.1663 | 36037.6663 | 81793.7513 | -14006.8712 | 5777.603 | 7500 | 4614.148 | 3055.9957 | 0 | 51679.3771 | 62891.1509 | 113560.5193
5041 | 10 | 70 | 40 | 39063.1481 | 0.91257 | 23.6474 | 0.70914 | 91931.7278 | 0.027122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1023 | 9.6054 | 4.9727 | 0.13019 | 0.057605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104661.77 | 12568025.6907 | 5.6753 | 5.5263 | 42.7009 | 14649.5344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67209.6695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.9949 | 751.3603 | 3561.7048 | 23441.0619 | 15.9014 | 90546.9356 | 31244.1724 | 52060.5379 | -6093.0857 | 4634.3744 | 7500 | 4517.6306 | 1959.3784 | 0 | 67014.0554 | 60871.8966 | 101965.1669
5042 | 10 | 70 | 40 | 34140.5802 | 1.0232 | 24.1824 | 0.69403 | 95750.408 | 0.04552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6756 | 9.472 | 4.7583 | 0.11298 | 0.04223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018202.3766 | 17458963.5149 | 4.3676 | 4.4774 | 49.6205 | 16254.3542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81364.3262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.7453 | 1128.5736 | 4050.3709 | 19257.3457 | 16.3992 | 93342.0882 | 29766.4691 | 63327.3511 | -10596.6071 | 4711.9486 | 7500 | 4207.603 | 1460.4286 | 0 | 74174.9661 | 55959.6578 | 118592.5014
5043 | 10 | 70 | 40 | 30144.4311 | 0.76753 | 25.409 | 0.76479 | 102655.8746 | 0.056466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6051 | 10.6017 | 6.8439 | 0.15381 | 0.044732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899052.3085 | 14914709.7707 | 5.2043 | 5.5516 | 43.0985 | 11864.3045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84342.2403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.3628 | 1050.2266 | 4506.1589 | 19618.6495 | 16.562 | 99462.7366 | 21051.5632 | 74617.1814 | -14049.8071 | 3738.4056 | 7500 | 8108.8559 | 1227.3518 | 0 | 80610.1146 | 49310.6429 | 133493.0226
5044 | 10 | 70 | 40 | 33497.0997 | 0.96812 | 29.2497 | 0.75036 | 95565.4579 | 0.050203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6524 | 10.7054 | 5.3016 | 0.11024 | 0.047622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019202.3617 | 16194983.7922 | 4.347 | 5.0833 | 48.8251 | 13094.9579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60967.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.6998 | 931.4853 | 5667.249 | 19485.7857 | 19.22 | 92917.9647 | 28022.6281 | 61148.0006 | -11648.9699 | 4539.525 | 7500 | 5661.783 | 1586.637 | 0 | 78039.2299 | 53124.7841 | 121724.0496
5045 | 10 | 70 | 40 | 34467.3669 | 1.2922 | 16.805 | 0.75763 | 100140.2789 | 0.046848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3408 | 10.3946 | 3.7845 | 0.10425 | 0.05798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754982.2178 | 16560595.592 | 4.3254 | 4.8733 | 46.941 | 15963.1356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80664.414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.8478 | 934.1649 | 6017.8133 | 16724.4944 | 10.9978 | 97549.0365 | 35485.7449 | 46843.4839 | -11401.4668 | 5541.0463 | 7500 | 4459.3823 | 2357.9314 | 0 | 78169.9478 | 46150.1023 | 122805.9674
5046 | 10 | 70 | 40 | 33051.646 | 1.2159 | 29.4865 | 0.78161 | 101369.9289 | 0.059176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3393 | 10.3308 | 4.7127 | 0.1057 | 0.055184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004958.2147 | 19991061.3023 | 5.3896 | 4.5712 | 41.6911 | 15650.2982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77052.0529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.3409 | 1295.3906 | 4416.7306 | 16736.8698 | 19.0397 | 98067.9499 | 32629.5523 | 80493.9967 | -14528.7076 | 5345.5658 | 7500 | 4328.6892 | 2165.0655 | 0 | 91243.6483 | 58209.8086 | 150968.0016
5047 | 10 | 70 | 40 | 37105.717 | 1.244 | 24.7272 | 0.67802 | 96839.4292 | 0.050497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3842 | 8.0875 | 5.9175 | 0.079714 | 0.044385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208813.7461 | 16246093.25 | 5.3898 | 5.4974 | 33.4043 | 19700.5288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79381.4302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.5324 | 903.3573 | 5521.4235 | 18497.2641 | 16.9196 | 94141.1761 | 37216.9059 | 61977.9074 | -11872.3137 | 5806.0774 | 7500 | 4030.2868 | 1891.3752 | 0 | 99342.4253 | 77496.7879 | 128395.8765
5048 | 10 | 70 | 40 | 34385.1851 | 1.173 | 18.1017 | 0.76626 | 103505.2177 | 0.055681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3841 | 9.7939 | 6.5005 | 0.087881 | 0.036649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967002.4773 | 16632734.5419 | 4.6949 | 4.443 | 44.0546 | 18599.9485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80301.12 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.8744 | 916.8502 | 5621.503 | 17836.0788 | 11.7893 | 100329.7516 | 33098.2127 | 50689.0736 | -13972.0506 | 5374.946 | 7500 | 5058.6451 | 1445.7791 | 0 | 73418.1573 | 58445.2496 | 104167.5135
5049 | 10 | 70 | 40 | 41402.8647 | 1.0237 | 24.1881 | 0.51936 | 100705.1973 | 0.052821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3028 | 12.594 | 4.2403 | 0.12968 | 0.04534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841274.6686 | 4589652.3454 | 5.2068 | 4.7304 | 41.0112 | 13298.4266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82039.4557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.0964 | 688.5542 | 5558.2023 | 23347.0229 | 18.0875 | 97771.9486 | 36111.6836 | 50049.1766 | -12906.2942 | 5719.5272 | 7500 | 5459.6532 | 1903.2806 | 0 | 21928.3772 | 49226.2352 | 66539.1689
5050 | 10 | 70 | 40 | 37769.5343 | 1.079 | 24.1235 | 0.74405 | 98855.7753 | 0.04955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7428 | 8.6236 | 4.203 | 0.11053 | 0.066729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985020.9594 | 16324539.243 | 5.2405 | 4.4744 | 44.8248 | 15377.6707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80068.8369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5166 | 1054.1884 | 5221.1568 | 20649.5418 | 15.9077 | 96152.271 | 34239.9851 | 65782.8746 | -11895.419 | 5401.9029 | 7500 | 4525.0786 | 2645.6161 | 0 | 70778.624 | 55627.0339 | 123351.6284
5051 | 10 | 70 | 40 | 40924.778 | 1.1316 | 28.4863 | 0.66318 | 102484.7106 | 0.046416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7241 | 11.2919 | 5.4528 | 0.096998 | 0.053381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211369.1531 | 16989884.7035 | 5.3588 | 5.65 | 44.2947 | 16988.6391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61824.3965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.1114 | 1089.724 | 5077.0956 | 21725.5776 | 19.6544 | 99856.9531 | 38398.4008 | 54602.9497 | -11562.1331 | 5947.846 | 7500 | 4837.9702 | 2330.2764 | 0 | 91659.3229 | 66771.5763 | 126943.0566
5052 | 10 | 70 | 40 | 37847.4513 | 0.84727 | 31.3855 | 0.70546 | 103874.7681 | 0.056116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2181 | 11.8633 | 3.9754 | 0.09639 | 0.040884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726236.4438 | 15684439.544 | 5.6995 | 4.704 | 43.0181 | 11212.0035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81194.5877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0586 | 1047.9347 | 4120.3218 | 23556.8494 | 21.1484 | 100663.409 | 28581.2038 | 83120.2978 | -14129.9802 | 4769.2844 | 7500 | 3526.8393 | 1431.1092 | 0 | 71720.6738 | 41488.3888 | 145031.0393
5053 | 10 | 70 | 40 | 34999.0839 | 1.5812 | 24.5291 | 0.89561 | 92697.9297 | 0.057566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0817 | 10.0568 | 4.6689 | 0.10957 | 0.050025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011780.2608 | 12146782.5671 | 4.3386 | 5.662 | 44.7519 | 16039.6296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68215.3389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.0158 | 975.7157 | 2538.1982 | 14446.2122 | 14.8598 | 89759.2517 | 41105.7434 | 65959.3487 | -12930.1833 | 6401.4473 | 7500 | 3322.0266 | 2350.3137 | 0 | 67335.2218 | 57414.7384 | 123629.1798
5054 | 10 | 70 | 40 | 35983.2023 | 0.75834 | 29.9819 | 0.73064 | 95264.9128 | 0.049822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3976 | 7.2655 | 4.3903 | 0.12551 | 0.065823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 610163.0646 | 6843671.0026 | 4.9044 | 5.2689 | 33.7998 | 14635.981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88215.111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.8597 | 983.7764 | 5197.619 | 23539.2802 | 19.9198 | 92645.4964 | 24887.8442 | 88762.9649 | -11525.4318 | 4104.7597 | 7500 | 4672.8304 | 1983.0408 | 0 | 40542.1805 | 43609.3622 | 117318.8266
5055 | 10 | 70 | 40 | 40683.7988 | 1.2572 | 34.3605 | 0.70142 | 102454.1393 | 0.068098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1746 | 10.1451 | 5.4617 | 0.14376 | 0.072097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116046.6795 | 11100728.5649 | 4.8128 | 5.7084 | 34.4959 | 20646.5342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80119.0579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.9533 | 1102.4689 | 4141.7106 | 20131.0662 | 23.2053 | 98623.184 | 41105.4652 | 89374.2786 | -16856.2031 | 6644.5549 | 7500 | 6640.648 | 3515.9923 | 0 | 70157.0353 | 73020.055 | 135061.7162
5056 | 10 | 70 | 40 | 33387.4758 | 1.2237 | 34.891 | 0.7993 | 101584.9917 | 0.058973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1511 | 7.6162 | 6.0899 | 0.077555 | 0.04938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1346264.1089 | 14430751.8549 | 4.4424 | 5.1449 | 37.4522 | 19413.4071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69139.5977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.551 | 1177.2902 | 5412.0385 | 16833.6917 | 22.3076 | 98287.2005 | 33107.5682 | 87001.2654 | -14510.2816 | 5409.5543 | 7500 | 3931.1165 | 1960.5597 | 0 | 80004.2913 | 79742.0453 | 124662.0285
5057 | 10 | 70 | 40 | 28000.3852 | 1.5306 | 25.3456 | 0.64463 | 93271.0217 | 0.043245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6529 | 11.9933 | 5.5897 | 0.14091 | 0.048206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814562.841 | 21181726.5972 | 5.1328 | 5.4085 | 35.0828 | 15670.0369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70819.6105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.9026 | 759.9479 | 5289.9376 | 11890.0002 | 17.6698 | 91040.8815 | 32220.77 | 54359.5714 | -9812.617 | 4997.7931 | 7500 | 6691.4543 | 1768.2335 | 0 | 124974.1123 | 53528.1673 | 169171.1504
5058 | 10 | 70 | 40 | 30354.1661 | 1.4803 | 26.4102 | 0.88372 | 97684.2207 | 0.052095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.114 | 10.5898 | 5.6846 | 0.1141 | 0.062337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784271.5966 | 11598986.2396 | 5.456 | 4.7614 | 42.113 | 12739.6526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66383.6043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.1586 | 975.8132 | 5893.0711 | 13257.4174 | 16.1062 | 94877.5189 | 34193.4972 | 68401.495 | -12349.4878 | 5423.6902 | 7500 | 5931.0815 | 2481.4294 | 0 | 54605.9729 | 45784.6146 | 120403.0639
5059 | 10 | 70 | 40 | 40103.2781 | 0.42227 | 27.3461 | 0.64687 | 110770.709 | 0.058916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.006 | 8.1999 | 4.6966 | 0.10912 | 0.064523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1440440.5946 | 12357730.8413 | 5.7471 | 5.2986 | 49.8683 | 16139.914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83079.4386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.4596 | 1176.2417 | 3716.4783 | 31663.0685 | 19.0406 | 107178.1209 | 16880.4191 | 69001.2395 | -15807.3874 | 3278.9374 | 7500 | 4069.4971 | 1552.7795 | 0 | 58818.3788 | 72187.9785 | 73105.8853
5060 | 10 | 70 | 40 | 37490.96 | 1.0726 | 20.7761 | 0.69168 | 105501.2124 | 0.044458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2549 | 10.8077 | 4.8626 | 0.066974 | 0.058238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914481.2575 | 12027078.742 | 4.4341 | 5.6268 | 41.0767 | 12821.0226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65379.6085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.5792 | 742.2196 | 5548.8784 | 20570.1483 | 14.1077 | 102908.8072 | 33841.6234 | 43597.1934 | -11406.5828 | 5317.3516 | 7500 | 2968.6588 | 2272.8213 | 0 | 68978.1025 | 51843.2773 | 101225.8909
5061 | 10 | 70 | 40 | 32782.5049 | 1.0275 | 24.4118 | 0.82496 | 89798.0891 | 0.050665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.839 | 11.3184 | 5.1533 | 0.12664 | 0.048815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795830.1176 | 15869901.413 | 4.8769 | 4.5759 | 32.0987 | 18392.1292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86344.9109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.3159 | 903.4872 | 5621.1196 | 18447.2472 | 15.3852 | 87287.8054 | 28670.5154 | 77940.4349 | -11045.2483 | 4590.41 | 7500 | 6445.1567 | 1644.6342 | 0 | 85094.3684 | 57352.8745 | 143487.3969
5062 | 10 | 70 | 40 | 36438.0006 | 1.0139 | 25.3824 | 0.67493 | 102515.4278 | 0.046492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2664 | 10.7591 | 5.1217 | 0.10995 | 0.031828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162773.9826 | 19188713.9899 | 5.2609 | 4.7142 | 33.4885 | 13173.2026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75002.8114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.7089 | 1068.8377 | 5864.5406 | 20659.9606 | 17.398 | 99882.5967 | 31556.08 | 59885.5722 | -11584.4569 | 5016.9624 | 7500 | 5345.4523 | 1171.9446 | 0 | 101999.8195 | 68686.2187 | 132205.1552
5063 | 10 | 70 | 40 | 29511.188 | 0.96795 | 38.0254 | 0.75116 | 94072.0236 | 0.067519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4974 | 8.7161 | 5.8737 | 0.064922 | 0.047682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019159.4135 | 18286563.7572 | 5.5153 | 4.5757 | 41.1414 | 15137.0693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74176.3206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.269 | 921.9728 | 4660.1176 | 17168.7631 | 24.9755 | 90583.8354 | 24684.8498 | 96799.9198 | -15348.028 | 4313.8421 | 7500 | 2947.1835 | 1509.665 | 0 | 83796.5095 | 58591.0457 | 147612.8959
5064 | 10 | 70 | 40 | 32426.2067 | 1.2897 | 27.0493 | 0.78282 | 92906.1382 | 0.053063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8899 | 8.2957 | 5.5317 | 0.088703 | 0.035561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631958.8706 | 14846295.6084 | 4.2701 | 5.5023 | 34.6674 | 16985.6161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74106.1032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7934 | 1167.3048 | 4533.5115 | 15755.9464 | 17.4542 | 90187.8561 | 33340.5207 | 71105.2484 | -11960.4411 | 5283.3778 | 7500 | 3752.811 | 1378.9427 | 0 | 91915.0739 | 46557.5996 | 155757.9339
5065 | 10 | 70 | 40 | 34446.0585 | 1.6611 | 28.7419 | 0.82669 | 92042.0236 | 0.039063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6645 | 11.1308 | 5.5428 | 0.059275 | 0.048813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084973.923 | 12495488.3503 | 4.4531 | 5.4344 | 37.5491 | 16119.1713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73713.8874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.982 | 1110.1873 | 5051.9408 | 13596.2828 | 18.0967 | 90051.8115 | 41699.5514 | 78470.1685 | -8756.9331 | 6223.8967 | 7500 | 2974.201 | 2229.7832 | 0 | 72743.1464 | 64670.4022 | 138413.4118
5066 | 10 | 70 | 40 | 38734.369 | 0.92522 | 29.7902 | 0.8305 | 102742.8475 | 0.047095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1043 | 8.5188 | 4.7591 | 0.083282 | 0.073889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074854.0419 | 21293190.5229 | 4.5981 | 5.3726 | 33.4397 | 15823.5885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79545.5139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1096 | 1168.2597 | 4998.5712 | 23079.8095 | 18.7168 | 100070.4365 | 31309.1192 | 88084.2171 | -11758.6084 | 4994.0995 | 7500 | 3623.9155 | 2708.3089 | 0 | 130414.7015 | 67183.0145 | 189692.7387
5067 | 10 | 70 | 40 | 33471.9027 | 1.7733 | 27.3305 | 0.76042 | 98121.1827 | 0.041375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8782 | 6.7661 | 5.2538 | 0.12165 | 0.041046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965802.2118 | 10386750.3756 | 5.5816 | 4.4608 | 39.8364 | 11809.577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88795.1547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.866 | 1041.9464 | 5056.613 | 12407.9169 | 17.8581 | 95875.3775 | 42127.9716 | 84109.6382 | -9881.5428 | 6351.918 | 7500 | 5582.3091 | 1913.5614 | 0 | 47168.0576 | 53682.2018 | 131189.7114
5068 | 10 | 70 | 40 | 41252.1345 | 0.84659 | 17.9593 | 0.77162 | 100095.2823 | 0.030476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2298 | 9.3047 | 4.4555 | 0.05588 | 0.046033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822193.7222 | 9407921.6397 | 5.6657 | 5.3274 | 42.1973 | 12772.7318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78097.4263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.5967 | 892.6402 | 4871.0803 | 25685.7368 | 11.6616 | 98402.6514 | 31132.7955 | 49183.6779 | -7447.5759 | 4703.0853 | 7500 | 2221.4814 | 1588.9556 | 0 | 48799.9922 | 47380.6915 | 90301.7205
5069 | 10 | 70 | 40 | 34358.5796 | 0.71405 | 37.9484 | 0.75445 | 102417.6382 | 0.045991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.617 | 8.5822 | 4.9172 | 0.12396 | 0.0568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012346.8612 | 15206003.1252 | 5.2467 | 5.6445 | 32.9637 | 11563.0844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66294.9386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.4503 | 738.6296 | 4270.6909 | 23040.6494 | 24.879 | 99815.3081 | 22635.8605 | 86643.4662 | -11450.2527 | 3793.271 | 7500 | 4304.9445 | 1581.3524 | 0 | 96422.6918 | 60345.4351 | 151085.8986
5070 | 10 | 70 | 40 | 36401.3738 | 1.3153 | 27.848 | 0.6484 | 98092.7473 | 0.04942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0864 | 7.5157 | 3.5179 | 0.10536 | 0.058621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938816.6741 | 18955078.4071 | 4.7243 | 4.6871 | 37.8602 | 14148.3016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84338.214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.1199 | 1086.0658 | 4552.3489 | 17436.4114 | 19.3735 | 95417.0299 | 37929.9248 | 71472.3844 | -11773.1567 | 5897.0853 | 7500 | 3553.9784 | 2537.1992 | 0 | 95008.4429 | 55970.9203 | 156154.938
5071 | 10 | 70 | 40 | 34622.0341 | 1.1256 | 15.0375 | 0.79602 | 90244.5308 | 0.06233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4538 | 8.8504 | 4.5459 | 0.12718 | 0.044722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981903.269 | 9781482.5476 | 5.6025 | 4.5298 | 40.2073 | 15149.4904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67753.3397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2093 | 928.134 | 4586.4742 | 18441.2269 | 9.6319 | 87150.9966 | 32361.6144 | 36624.6312 | -13611.5505 | 5252.258 | 7500 | 4964.3667 | 1723.9652 | 0 | 44816.4299 | 57514.5515 | 62117.1634
5072 | 10 | 70 | 40 | 32384.5786 | 1.2808 | 20.4216 | 0.8177 | 98819.8825 | 0.041777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6143 | 9.0858 | 5.6657 | 0.077081 | 0.046948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146739.6633 | 11144899.8162 | 4.2883 | 4.9153 | 30.0454 | 16017.391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77785.4103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.5207 | 1231.7847 | 5141.5093 | 15814.259 | 12.9228 | 96536.3647 | 33140.6393 | 58329.8323 | -10047.4786 | 5137.6707 | 7500 | 4019.3538 | 1770.2947 | 0 | 67674.4767 | 74468.2504 | 93056.5385
5073 | 10 | 70 | 40 | 33963.7798 | 1.5386 | 18.2341 | 0.73222 | 89307.8594 | 0.051482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6784 | 10.0779 | 4.8655 | 0.086349 | 0.051646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068314.2079 | 16867369.3983 | 4.5146 | 5.4064 | 41.3635 | 17709.0056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65845.4766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.3079 | 878.4251 | 4966.8491 | 14357.2939 | 12.104 | 86771.576 | 39212.9717 | 40364.1852 | -11159.6471 | 6033.9046 | 7500 | 3821.252 | 2287.1756 | 0 | 92690.974 | 63133.549 | 117617.2671
5074 | 10 | 70 | 40 | 36794.2537 | 0.92063 | 28.1268 | 0.71378 | 101109.8967 | 0.051003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7494 | 9.1096 | 4.6407 | 0.064886 | 0.055277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846236.9445 | 12611529.8756 | 5.4248 | 4.314 | 33.0148 | 12813.0174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61216.095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.1478 | 1137.9385 | 5274.472 | 21980.241 | 18.8645 | 98264.8081 | 29628.0253 | 56700.0921 | -12518.3898 | 4812.1051 | 7500 | 2910.5735 | 1952.2985 | 0 | 61920.7588 | 53553.7527 | 99351.7108
5075 | 10 | 70 | 40 | 38763.6524 | 1.0014 | 29.7183 | 0.71712 | 96070.2494 | 0.042852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1658 | 12.8485 | 3.1213 | 0.08494 | 0.049214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318306.8301 | 16106691.0124 | 5.6073 | 5.1865 | 45.59 | 15952.6303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67099.2143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.442 | 950.6719 | 5837.7066 | 22132.872 | 19.8947 | 93793.8178 | 33261.561 | 65915.6479 | -10016.2991 | 5152.2153 | 7500 | 3528.6741 | 1861.0107 | 0 | 78619.6513 | 69387.8926 | 116434.5686
5076 | 10 | 70 | 40 | 37485.7258 | 0.89378 | 25.8538 | 0.73004 | 97400.2297 | 0.049429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4716 | 9.3453 | 5.1125 | 0.10358 | 0.062632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206036.5868 | 10311121.2702 | 4.6298 | 4.8458 | 30.6233 | 13361.4417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69195.7449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.3628 | 891.774 | 4280.804 | 22732.3391 | 17.1829 | 94742.942 | 29506.7734 | 59998.7442 | -11692.0659 | 4744.4088 | 7500 | 4057.3301 | 2180.9301 | 0 | 60451.6094 | 74115.4224 | 82632.3075
5077 | 10 | 70 | 40 | 31110.934 | 0.84812 | 34.4478 | 0.96751 | 112663.0245 | 0.063754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3491 | 8.333 | 5.1467 | 0.10998 | 0.047163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813174.7391 | 14708361.8659 | 4.3955 | 4.5485 | 41.4814 | 13317.3982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72078.4809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.0349 | 1156.4084 | 5823.5628 | 19354.7658 | 20.0456 | 108714.3143 | 23512.3363 | 103808.9123 | -17374.3247 | 4279.5793 | 7500 | 5894.2186 | 1481.3885 | 0 | 68989.6417 | 47843.3603 | 150248.3918
5078 | 10 | 70 | 40 | 31757.5488 | 0.97514 | 16.5741 | 0.79573 | 91459.0231 | 0.049442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1218 | 11.3663 | 5.9613 | 0.079996 | 0.037575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087939.5983 | 15527921.2566 | 5.7346 | 4.8078 | 46.8504 | 16395.3793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87816.232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.282 | 1202.529 | 5394.0995 | 18401.449 | 10.6179 | 88963.1853 | 26712.1995 | 52305.6341 | -10981.6863 | 4319.653 | 7500 | 4544.2237 | 1191.2675 | 0 | 69487.8867 | 59934.0698 | 95145.1085
5079 | 10 | 70 | 40 | 31783.7282 | 0.9452 | 30.6234 | 0.76463 | 101480.0611 | 0.044981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.847 | 8.5471 | 5.0915 | 0.082926 | 0.053317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077866.2039 | 9927498.4501 | 5.6407 | 5.3119 | 39.9532 | 18850.2973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75431.9125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.4369 | 1151.7362 | 4332.7895 | 18727.7677 | 19.9626 | 98957.4755 | 26111.921 | 80416.0158 | -11099.3763 | 4245.1538 | 7500 | 3400.1529 | 1661.1958 | 0 | 52855.8928 | 65509.9358 | 99581.02
5080 | 10 | 70 | 40 | 31426.0977 | 1.2773 | 24.9526 | 0.67268 | 102572.172 | 0.039457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2961 | 11.3786 | 5.4463 | 0.12311 | 0.047551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220901.8099 | 14918710.5152 | 5.1033 | 5.2888 | 40.3147 | 16085.0431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59852.5113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 679.5487 | 1122.7696 | 5464.4671 | 15376.3476 | 17.1249 | 100332.1388 | 32099.5002 | 46850.5884 | -9856.1461 | 4983.9659 | 7500 | 7018.3439 | 1739.4044 | 0 | 80001.1419 | 68688.8209 | 101647.9778
5081 | 10 | 70 | 40 | 36112.8065 | 1.2071 | 34.3089 | 0.86893 | 91848.4159 | 0.04246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3042 | 8.4464 | 6.0031 | 0.056029 | 0.053751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050686.9847 | 8696350.5157 | 4.3124 | 4.713 | 32.7531 | 15705.2247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84145.257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.7167 | 1010.9862 | 2701.6476 | 18377.7698 | 21.0971 | 89691.7238 | 35470.0736 | 111171.1742 | -9489.4452 | 5420.4961 | 7500 | 1899.8942 | 2138.4003 | 0 | 48155.5071 | 66527.532 | 135738.5682
5082 | 10 | 70 | 40 | 36352.4598 | 1.2281 | 26.6041 | 0.84687 | 94713.9971 | 0.048854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1857 | 12.0111 | 4.4981 | 0.085759 | 0.053082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999532.5428 | 24849390.7983 | 5.1347 | 5.2971 | 35.3894 | 14585.426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83646.5818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.2248 | 1228.7271 | 3491.2646 | 18283.137 | 16.5625 | 92159.6261 | 36138.6457 | 83994.3822 | -11239.2327 | 5619.9566 | 7500 | 3568.526 | 2189.4965 | 0 | 143106.6864 | 60811.3192 | 210067.1415
5083 | 10 | 70 | 40 | 38135.6926 | 1.1836 | 23.4934 | 0.73299 | 109991.4466 | 0.050106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1158 | 8.7881 | 4.2095 | 0.07669 | 0.04069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032763.4663 | 19119627.6297 | 5.3122 | 4.614 | 32.6414 | 16061.7747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69114.66 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.653 | 870.105 | 3462.5734 | 19663.7009 | 15.5884 | 106950.1072 | 36943.9833 | 54635.4466 | -13381.8935 | 5862.3827 | 7500 | 2633.9259 | 1750.7452 | 0 | 100979.6788 | 66118.5045 | 130805.7646
5084 | 10 | 70 | 40 | 36978.2748 | 1.0779 | 24.4703 | 0.76067 | 98546.5837 | 0.032538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6938 | 12.2865 | 5.3084 | 0.12121 | 0.045943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954893.0971 | 18408594.1779 | 5.3906 | 5.4903 | 47.63 | 17725.8325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76009.0257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.4921 | 989.95 | 5064.0776 | 20228.9787 | 15.987 | 96768.4027 | 33498.5923 | 64480.4949 | -7823.9965 | 5048.7375 | 7500 | 6386.4579 | 1702.4059 | 0 | 93394.4187 | 55651.5143 | 148535.5966
5085 | 10 | 70 | 40 | 34685.4324 | 1.3481 | 26.723 | 0.72714 | 103821.4435 | 0.064689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2392 | 10.706 | 4.2496 | 0.13672 | 0.055777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046755.4424 | 10292801.8293 | 4.7383 | 4.6052 | 38.6388 | 14147.9393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74422.4666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1757 | 1021.2382 | 3051.3886 | 16311.6411 | 17.7895 | 100130.2356 | 36747.5826 | 66485.8874 | -16241.3144 | 6012.7123 | 7500 | 4542.4151 | 2461.427 | 0 | 50174.6503 | 60270.2057 | 97413.1544
5086 | 10 | 70 | 40 | 31059.5108 | 1.0244 | 22.9407 | 0.82596 | 97991.6873 | 0.04848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.823 | 10.3532 | 4.1247 | 0.12041 | 0.042268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1412250.7174 | 14659648.0046 | 4.7573 | 5.6402 | 35.7963 | 17542.8422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62923.567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.9752 | 1023.8865 | 3938.627 | 17507.5741 | 14.4499 | 95368.8827 | 27103.8734 | 53426.8757 | -11540.3402 | 4407.617 | 7500 | 4155.1188 | 1367.3614 | 0 | 89871.603 | 82435.7777 | 93856.3313
5087 | 10 | 70 | 40 | 35209.0137 | 1.2259 | 25.3653 | 0.89797 | 96669.49 | 0.028834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5726 | 9.297 | 5.0286 | 0.10934 | 0.043298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975661.6352 | 12281724.1221 | 5.1449 | 4.848 | 39.3088 | 15862.9561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70289.5022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.317 | 949.5538 | 6635.5723 | 17729.9644 | 15.3461 | 95122.1745 | 34958.0987 | 70424.1491 | -6808.1883 | 5184.6844 | 7500 | 5388.6808 | 1647.6036 | 0 | 61489.9806 | 58461.1069 | 121323.9021
5088 | 10 | 70 | 40 | 34973.2071 | 1.2271 | 25.4283 | 0.70991 | 101881.4706 | 0.039075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2933 | 9.4499 | 4.5114 | 0.12222 | 0.049102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947278.442 | 18211970.0351 | 4.8536 | 5.7085 | 41.4808 | 12513.9788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69586.492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.0514 | 1021.8306 | 5414.1937 | 17599.3789 | 17.0916 | 99677.8282 | 34747.6564 | 58012.4032 | -9696.0264 | 5334.8607 | 7500 | 5446.2037 | 1922.6018 | 0 | 104015.9229 | 52734.0373 | 154549.585
5089 | 10 | 70 | 40 | 36828.1904 | 1.1351 | 29.4581 | 0.82642 | 101845.6367 | 0.068531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1035 | 12.4587 | 5.0988 | 0.084001 | 0.059015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192458.4576 | 9066243.3454 | 5.0025 | 4.3681 | 41.753 | 18602.8606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72715.2642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.2712 | 1072.9886 | 4978.7003 | 19512.558 | 18.5504 | 98013.6982 | 34631.2647 | 79315.3566 | -16860.5294 | 5762.7131 | 7500 | 4482.3745 | 2496.0388 | 0 | 40084.3421 | 69064.9572 | 88346.6032
5090 | 10 | 70 | 40 | 31110.5915 | 1.2459 | 27.8864 | 0.65517 | 108650.72 | 0.052259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9023 | 11.0877 | 4.6529 | 0.08478 | 0.049979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088600.4114 | 16182474.0443 | 5.6093 | 5.0377 | 32.5335 | 13473.9069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78195.2219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3948 | 1298.7126 | 4904.8278 | 15492.0289 | 19.3269 | 105519.2633 | 31237.1253 | 66931.6987 | -13778.4098 | 5109.3803 | 7500 | 3964.4056 | 1874.2182 | 0 | 92116.6996 | 66340.9413 | 128614.1767
5091 | 10 | 70 | 40 | 37580.6155 | 1.003 | 25.2757 | 0.66888 | 97753.6476 | 0.064122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1238 | 8.9949 | 5.8351 | 0.073623 | 0.055751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790932.2457 | 12603028.8847 | 4.7327 | 5.3433 | 31.8923 | 13164.704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84519.8894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.4833 | 681.735 | 4913.0291 | 21438.5117 | 17.3836 | 94308.0795 | 32284.2076 | 66703.7879 | -15160.4994 | 5337.6406 | 7500 | 3439.9524 | 2184.0778 | 0 | 78679.2865 | 52035.9695 | 128932.4839
5092 | 10 | 70 | 40 | 29378.1234 | 1.1279 | 30.3225 | 0.77134 | 102543.7226 | 0.055276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0927 | 11.4433 | 5.9818 | 0.048799 | 0.043472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709409.1311 | 21580587.2428 | 4.4669 | 4.7519 | 36.4748 | 17730.1003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61537.3007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.637 | 793.9068 | 4938.7132 | 15627.9734 | 19.6925 | 99420.2769 | 27500.2999 | 65414.3483 | -13743.161 | 4598.0548 | 7500 | 2372.5191 | 1467.0677 | 0 | 112681.9701 | 49986.8936 | 157804.2053
5093 | 10 | 70 | 40 | 35000.8892 | 0.99238 | 25.8858 | 0.72595 | 105645.0264 | 0.063119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5297 | 9.8126 | 4.4994 | 0.076543 | 0.05397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235212.1588 | 15756364.3369 | 5.2136 | 5.5873 | 43.935 | 16995.5689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77544.1594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.6345 | 914.8888 | 5337.3589 | 20085.9456 | 17.2437 | 101978.5544 | 29829.8873 | 67014.8384 | -16132.4766 | 5063.4358 | 7500 | 3202.0462 | 2005.6644 | 0 | 84834.4602 | 67959.8858 | 115357.9697
5094 | 10 | 70 | 40 | 32409.356 | 0.91825 | 34.5421 | 0.82543 | 95896.955 | 0.058507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0858 | 10.7583 | 5.3066 | 0.13401 | 0.051266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910077.6099 | 12081160.7223 | 4.6898 | 5.3102 | 34.1353 | 12662.1992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61654.7051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.2667 | 1095.528 | 5494.3706 | 19386.5756 | 21.764 | 92808.0169 | 26045.5607 | 78783.0786 | -13591.3279 | 4390.4433 | 7500 | 6425.1886 | 1651.9529 | 0 | 72131.782 | 55629.8578 | 127706.8204
5095 | 10 | 70 | 40 | 32290.1328 | 1.0714 | 24.5504 | 0.74274 | 99742.0176 | 0.045542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1019 | 8.6404 | 4.598 | 0.13471 | 0.049455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025577.7565 | 15642061.1643 | 5.1366 | 4.6826 | 31.7304 | 13402.7598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77942.4567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 665.7445 | 1111.1978 | 6115.6195 | 17728.9773 | 16.2011 | 97232.1298 | 29122.3111 | 65076.3866 | -11043.5063 | 4651.8593 | 7500 | 7153.0749 | 1688.5054 | 0 | 85632.0577 | 63960.7308 | 125819.9578
5096 | 10 | 70 | 40 | 37758.0762 | 1.5391 | 28.6731 | 0.58743 | 97297.3551 | 0.049781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2779 | 9.5981 | 4.9623 | 0.097981 | 0.043014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106973.94 | 16451683.1069 | 5.4186 | 4.5753 | 49.3159 | 13188.3718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62696.3737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.0271 | 818.853 | 5559.071 | 15957.1105 | 20.6398 | 94624.211 | 43601.9314 | 50365.3703 | -11761.8343 | 6669.1949 | 7500 | 4306.8062 | 2105.4611 | 0 | 69328.6404 | 56472.7363 | 115642.8338
5097 | 10 | 70 | 40 | 34394.3632 | 1.1066 | 25.356 | 0.82741 | 105224.157 | 0.043879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0803 | 11.0795 | 4.0767 | 0.060763 | 0.057352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158923.4556 | 20833466.5481 | 5.6876 | 5.4948 | 32.8153 | 12397.6876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69324.1499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.5694 | 903.3832 | 4497.8542 | 18515.5513 | 15.9584 | 102671.7793 | 31757.6237 | 65148.1179 | -11230.4619 | 5022.4992 | 7500 | 2401.9587 | 2114.1184 | 0 | 127552.6749 | 68392.4979 | 161874.033
5098 | 10 | 70 | 40 | 32544.5608 | 0.7684 | 22.2952 | 0.79092 | 101815.5377 | 0.060064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.226 | 9.1343 | 4.4993 | 0.069939 | 0.040049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205119.7842 | 15052016.851 | 5.3382 | 4.749 | 47.7256 | 15969.7848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71138.5892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.7873 | 976.1277 | 5097.7429 | 21170.3001 | 14.3215 | 98450.1412 | 22748.5213 | 56723.8594 | -14807.7449 | 4016.5566 | 7500 | 2866.412 | 1180.6059 | 0 | 66805.644 | 63790.0621 | 83243.7922
5099 | 10 | 70 | 40 | 34906.3317 | 1.4226 | 22.8328 | 0.74072 | 101450.7638 | 0.045589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2981 | 8.7486 | 5.5918 | 0.057806 | 0.051505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014555.631 | 13396102.1269 | 5.0893 | 4.4939 | 36.7866 | 9819.3334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68643.8569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.9331 | 1170.76 | 5593.2968 | 15745.3349 | 15.0847 | 98895.2427 | 38321.9935 | 53186.0487 | -11244.2925 | 5917.7511 | 7500 | 2936.7709 | 2237.0314 | 0 | 64878.8106 | 55733.9479 | 108000.1656
5100 | 10 | 70 | 40 | 32972.083 | 1.1659 | 26.8726 | 0.73457 | 99853.3279 | 0.064391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9143 | 9.3135 | 5.2939 | 0.14083 | 0.05516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123574.5955 | 12771496.7952 | 5.2586 | 4.4368 | 43.3637 | 16689.9204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69106.4917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4708 | 1019.2443 | 5927.7293 | 17170.2965 | 17.8148 | 96319.2453 | 31603.5731 | 62595.1441 | -15549.9633 | 5269.0243 | 7500 | 7274.4418 | 2133.1428 | 0 | 55799.7811 | 63346.3012 | 93278.8428
5101 | 10 | 70 | 40 | 34704.8243 | 1.044 | 26.6231 | 0.62443 | 92893.5833 | 0.032537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8769 | 6.1343 | 5.1293 | 0.11649 | 0.049072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020567.3867 | 8243431.5321 | 4.3887 | 5.5763 | 43.3664 | 15803.8446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74985.7045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.2771 | 914.645 | 5410.9684 | 19349.1779 | 18.7715 | 91217.467 | 30711.2929 | 58876.1029 | -7374.9119 | 4641.1554 | 7500 | 5054.3361 | 1671.5575 | 0 | 45687.4345 | 58181.5564 | 88585.4108
5102 | 10 | 70 | 40 | 30781.0602 | 0.96098 | 21.4408 | 0.73965 | 102386.9924 | 0.04364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2304 | 12.0308 | 4.5102 | 0.12212 | 0.053882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224638.2499 | 9771591.0679 | 4.7828 | 5.4806 | 38.5417 | 18740.8008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63976.5804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.9516 | 1011.9639 | 3969.7004 | 17977.4453 | 14.1735 | 99916.8416 | 25607.2298 | 46493.258 | -10868.6632 | 4162.1011 | 7500 | 5096.1936 | 1645.9471 | 0 | 55980.0696 | 72773.7408 | 62842.3951
5103 | 10 | 70 | 40 | 26853.2354 | 1.2164 | 27.9348 | 0.73155 | 96349.5153 | 0.042613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2179 | 10.1127 | 6.3747 | 0.083843 | 0.053841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778051.0094 | 17998772.115 | 5.0683 | 5.1218 | 30.261 | 18097.8567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76917.1428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9493 | 789.1465 | 5850.4178 | 13594.8586 | 18.5503 | 94079.0526 | 26516.7534 | 72182.7687 | -9990.0359 | 4231.6087 | 7500 | 4590.218 | 1672.166 | 0 | 110466.7172 | 57580.8261 | 159589.3702
5104 | 10 | 70 | 40 | 32910.7016 | 1.2837 | 23.5534 | 0.79452 | 101923.0122 | 0.047184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.999 | 10.6746 | 5.7246 | 0.11196 | 0.052098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809193.2351 | 5038098.6647 | 5.0034 | 5.1395 | 40.1279 | 11403.1167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69503.8926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.6074 | 836.4576 | 4191.4767 | 16045.1505 | 15.0993 | 99266.9565 | 33731.1021 | 58759.5068 | -11686.6452 | 5319.6378 | 7500 | 4961.6825 | 2034.0772 | 0 | 26451.9761 | 46352.4217 | 80718.9156
5105 | 10 | 70 | 40 | 34762.2384 | 1.0941 | 30.4358 | 0.74225 | 103045.8226 | 0.075987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6414 | 11.6979 | 6.2057 | 0.063079 | 0.048599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 508506.4876 | 11815189.105 | 4.4685 | 5.3807 | 49.5467 | 11466.2745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76259.9241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.159 | 1285.5763 | 4751.4743 | 18845.2961 | 20.0905 | 98755.8223 | 31833.8847 | 78893.5807 | -18876.0013 | 5506.3919 | 7500 | 3517.4274 | 1964.067 | 0 | 59404.6686 | 31308.73 | 138435.2889
5106 | 10 | 70 | 40 | 33999.3378 | 1.5266 | 27.2978 | 0.81844 | 107693.722 | 0.054263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5569 | 11.2407 | 4.4751 | 0.089172 | 0.058763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974004.317 | 17102840.3362 | 4.7537 | 4.7334 | 36.8388 | 16239.2189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84440.2843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.3887 | 1245.9246 | 4227.3953 | 14468.9441 | 17.267 | 104472.5925 | 39060.7875 | 84700.3935 | -14172.9698 | 6199.7901 | 7500 | 3765.0559 | 2673.883 | 0 | 87742.641 | 60284.0836 | 157185.4976
5107 | 10 | 70 | 40 | 40578.3366 | 1.2089 | 30.3146 | 0.79243 | 89386.7124 | 0.033581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5372 | 9.7394 | 4.5933 | 0.11443 | 0.063356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1485145.4242 | 17254884.1404 | 4.7429 | 4.5145 | 39.9422 | 15141.8757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84833.9532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9372 | 895.7976 | 4974.1814 | 20629.059 | 19.4563 | 87722.5958 | 39898.5551 | 92115.1639 | -7322.1131 | 5889.6499 | 7500 | 4816.1065 | 2738.6938 | 0 | 81116.737 | 79441.4272 | 147311.3659
5108 | 10 | 70 | 40 | 31731.508 | 1.0855 | 21.5657 | 0.78882 | 109947.0395 | 0.050736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7748 | 7.3229 | 3.9875 | 0.10428 | 0.057879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774912.6822 | 23072981.3758 | 5.0205 | 5.5325 | 48.5548 | 15805.6423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83543.7198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.4344 | 1017.055 | 6384.063 | 17285.444 | 13.8692 | 106869.2593 | 28892.1281 | 64299.7849 | -13542.2329 | 4775.2476 | 7500 | 4510.9307 | 2028.5118 | 0 | 118150.6527 | 46316.5188 | 170298.504
5109 | 10 | 70 | 40 | 37045.6663 | 1.0228 | 24.2651 | 0.84188 | 102875.6544 | 0.060142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3165 | 8.141 | 6.9975 | 0.10608 | 0.050599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834348.3104 | 19947339.142 | 4.4471 | 5.0997 | 36.075 | 13900.7265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62996.345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.8452 | 792.3815 | 4979.9317 | 20900.824 | 15.1486 | 99470.8249 | 32289.6847 | 57430.5982 | -14981.2499 | 5327.2856 | 7500 | 5273.6334 | 1978.383 | 0 | 111970.1808 | 52072.5426 | 154715.9732
5110 | 10 | 70 | 40 | 36470.4416 | 0.94513 | 20.6997 | 0.87658 | 105807.3417 | 0.064259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8552 | 12.0365 | 6.009 | 0.095767 | 0.048226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260442.8639 | 12836990.4484 | 4.2666 | 5.1436 | 39.1075 | 13515.783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65449.7297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.898 | 1070.7985 | 4471.0886 | 21490.0682 | 12.6742 | 102070.0525 | 29960.7468 | 52526.5507 | -16444.0726 | 5100.5631 | 7500 | 4941.0531 | 1805.3389 | 0 | 69874.7897 | 68697.6519 | 86567.3177
5111 | 10 | 70 | 40 | 33917.2842 | 1.1071 | 25.9558 | 0.89248 | 102191.4193 | 0.076281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0435 | 9.8697 | 3.1844 | 0.12556 | 0.050742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967016.5763 | 13587003.9365 | 5.5341 | 4.694 | 36.9963 | 14757.5515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74566.5509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6005 | 1067.8924 | 5371.741 | 18254.3016 | 15.7517 | 97920.8506 | 31325.9651 | 76088.2265 | -18790.5023 | 5431.8927 | 7500 | 4603.5667 | 2022.9507 | 0 | 67429.1223 | 58383.6178 | 117227.604
5112 | 10 | 70 | 40 | 37885.0166 | 0.7566 | 19.6049 | 0.77236 | 102200.7185 | 0.053583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1924 | 11.3883 | 5.5992 | 0.078837 | 0.066487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090307.0834 | 8480245.2564 | 4.8469 | 5.297 | 48.8241 | 17598.9948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65700.853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 665.4815 | 1015.9874 | 4870.1712 | 24807.6294 | 12.7249 | 99181.6497 | 26154.7744 | 45202.6308 | -13283.9024 | 4386.2842 | 7500 | 4383.7199 | 2140.4184 | 0 | 41828.9947 | 60421.9128 | 57891.0072
5113 | 10 | 70 | 40 | 32538.6154 | 1.1501 | 30.7495 | 0.8037 | 103094.2016 | 0.055332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5328 | 9.9837 | 4.9448 | 0.09122 | 0.043678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813787.4674 | 18437897.5687 | 4.358 | 4.7841 | 36.5883 | 16331.7545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73057.2655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2615 | 958.9801 | 4998.3153 | 17095.3319 | 19.6114 | 99950.8219 | 30886.567 | 81371.9789 | -13830.8707 | 5064.8657 | 7500 | 3820.2928 | 1623.6381 | 0 | 97025.8902 | 53270.8394 | 160191.5227
5114 | 10 | 70 | 40 | 42316.9789 | 1.277 | 30.1065 | 0.83908 | 100710.1909 | 0.055714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3345 | 9.9655 | 6.4735 | 0.10426 | 0.046579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100778.7444 | 14107971.8643 | 5.3913 | 5.2792 | 32.614 | 12312.7307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62961.6885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2558 | 1003.338 | 4906.8237 | 20708.457 | 18.8248 | 97618.6335 | 43217.0437 | 71031.3999 | -13602.8526 | 6730.7716 | 7500 | 5733.7436 | 2301.0118 | 0 | 84283.6234 | 65692.7223 | 141502.019
5115 | 10 | 70 | 40 | 34972.7727 | 1.3723 | 26.5573 | 0.82837 | 104077.0879 | 0.063655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0822 | 8.1081 | 4.0663 | 0.088998 | 0.057927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772007.4356 | 16821336.4258 | 5.3815 | 5.4375 | 31.0912 | 18096.0592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73824.5404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.6726 | 1322.0225 | 5540.9258 | 16225.5996 | 16.7055 | 100434.9003 | 37494.3461 | 72730.5613 | -16025.6254 | 6101.1008 | 7500 | 3613.6558 | 2593.8928 | 0 | 106319.6601 | 56626.4704 | 163701.121
5116 | 10 | 70 | 40 | 33166.5757 | 1.0638 | 26.8416 | 0.76676 | 96749.107 | 0.046398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7939 | 6.452 | 5.0626 | 0.07331 | 0.046726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 469604.7363 | 13392909.8672 | 5.5903 | 5.4788 | 38.3661 | 13178.8274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79330.8799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.1011 | 1041.3096 | 4803.5262 | 18287.5944 | 17.4765 | 94269.3606 | 29757.9626 | 74293.7359 | -10910.8841 | 4730.2533 | 7500 | 3119.7498 | 1622.2052 | 0 | 75076.8427 | 33949.4047 | 151240.4607
5117 | 10 | 70 | 40 | 30339.3159 | 1.0153 | 21.7867 | 0.64095 | 106490.0647 | 0.045445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1623 | 8.0825 | 3.6387 | 0.097203 | 0.046667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658882.2381 | 13731671.7901 | 4.343 | 5.0963 | 46.4201 | 17125.3864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69913.6295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8453 | 1087.2581 | 4752.6242 | 17188.9844 | 15.2201 | 103815.9953 | 26300.663 | 45909.4861 | -11765.9051 | 4312.1492 | 7500 | 3497.1707 | 1476.9549 | 0 | 67880.6097 | 43606.6544 | 101504.4742
5118 | 10 | 70 | 40 | 36577.341 | 1.031 | 29.9233 | 0.79463 | 108911.8915 | 0.036909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7123 | 9.9249 | 6.3726 | 0.069064 | 0.045673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1351393.4198 | 14859654.224 | 5.023 | 5.0505 | 39.2326 | 17538.605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69667.4686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2708 | 1153.9804 | 4147.8167 | 20541.6213 | 19.1816 | 106685.4137 | 32071.4394 | 74834.7873 | -9796.5024 | 4976.4488 | 7500 | 3426.682 | 1668.188 | 0 | 77637.7969 | 76602.1861 | 115716.654
5119 | 10 | 70 | 40 | 34123.1822 | 0.92426 | 35.1672 | 0.82511 | 102068.0387 | 0.043728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6961 | 7.1554 | 3.6185 | 0.10184 | 0.050787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723759.696 | 15356023.0716 | 4.6275 | 5.5435 | 33.3963 | 17756.707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83687.4953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2684 | 1050.3434 | 4986.5381 | 20343.227 | 22.1618 | 99600.6714 | 27559.9103 | 108838.8088 | -10856.4162 | 4427.3954 | 7500 | 3662.2759 | 1650.2909 | 0 | 96794.3236 | 52366.2137 | 187210.3749
5120 | 10 | 70 | 40 | 43817.6575 | 1.1223 | 12.0329 | 0.87808 | 88921.6316 | 0.04457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1589 | 6.762 | 4.7476 | 0.10573 | 0.054212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891558.9878 | 19888915.8578 | 5.2901 | 5.3172 | 32.6537 | 12888.4224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83448.0677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.2021 | 918.7028 | 5222.2315 | 23382.2848 | 7.3615 | 86731.1655 | 40870.7453 | 38982.2072 | -9638.051 | 6165.5411 | 7500 | 4173.3221 | 2453.2027 | 0 | 119881.2427 | 56091.4339 | 154296.7762
5121 | 10 | 70 | 40 | 31347.42 | 0.85839 | 31.4595 | 0.67189 | 94225.5267 | 0.06761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2748 | 11.4914 | 5.1936 | 0.067875 | 0.040117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334714.1413 | 18442721.3278 | 5.5862 | 4.3956 | 41.4059 | 15298.5791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77851.1361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.5512 | 1113.1315 | 4813.3837 | 19390.0744 | 21.6002 | 90727.035 | 23914.6911 | 76755.7956 | -15393.3634 | 4211.7156 | 7500 | 3305.5204 | 1240.0783 | 0 | 80960.6317 | 72020.7926 | 110474.2768
5122 | 10 | 70 | 40 | 37970.5108 | 1.0566 | 30.2873 | 0.64503 | 104384.8166 | 0.052689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4883 | 7.3031 | 4.3637 | 0.11866 | 0.054827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295405.2133 | 13655384.2999 | 5.0285 | 5.636 | 35.4114 | 15369.0359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70170.6151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.5243 | 1065.9808 | 4907.0552 | 21021.5079 | 21.1103 | 101351.9281 | 33898.0058 | 64396.1262 | -13344.7094 | 5445.0654 | 7500 | 4883.4335 | 2191.0957 | 0 | 83497.163 | 75257.2067 | 113208.9735
5123 | 10 | 70 | 40 | 35722.3232 | 1.0463 | 21.0696 | 0.59712 | 102174.3512 | 0.060716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2525 | 10.8219 | 5.1246 | 0.11133 | 0.060163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154932.0935 | 15854086.8636 | 4.2714 | 5.0209 | 37.4699 | 14651.4801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64261.8345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5032 | 1009.8234 | 5342.931 | 19890.2065 | 15.0846 | 98761.036 | 31664.2334 | 38460.8393 | -15018.5867 | 5244.3802 | 7500 | 5245.3833 | 2315.7078 | 0 | 86343.6029 | 66392.8664 | 95362.6937
5124 | 10 | 70 | 40 | 35079.2262 | 1.4064 | 32.5328 | 0.79289 | 98013.9434 | 0.041167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2282 | 10.8302 | 6.3561 | 0.098921 | 0.037297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193859.7727 | 17059111.1336 | 5.2359 | 5.2541 | 40.2664 | 11836.3107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58800.644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.715 | 728.6813 | 5834.7328 | 15967.5347 | 20.8747 | 95781.7224 | 38223.3831 | 68550.3393 | -9821.7724 | 5816.2162 | 7500 | 5429.3083 | 1592.1296 | 0 | 90624.2312 | 63307.0213 | 144606.8139
5125 | 10 | 70 | 40 | 39759.7536 | 1.0502 | 24.8306 | 0.69865 | 102800.8452 | 0.060242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4683 | 13.1267 | 4.3553 | 0.087359 | 0.032895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013200.466 | 18944409.6821 | 5.1059 | 4.8263 | 45.7679 | 12478.2503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83788.7882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.146 | 942.5876 | 5435.7459 | 22090.8346 | 16.7953 | 99392.9657 | 35337.8378 | 67326.7617 | -14994.6694 | 5743.4275 | 7500 | 3931.7647 | 1386.6351 | 0 | 87627.6119 | 53471.0803 | 140388.2891
5126 | 10 | 70 | 40 | 33815.3222 | 1.0914 | 22.5097 | 0.72685 | 98183.8921 | 0.060843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9349 | 10.5914 | 5.7348 | 0.12707 | 0.053719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211647.9729 | 13055662.1205 | 4.5171 | 5.0599 | 34.2289 | 12416.2699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73780.3401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.5664 | 1126.1697 | 5257.8469 | 18359.3883 | 14.9871 | 94897.1345 | 30911.8679 | 55502.0736 | -14461.7335 | 5107.3835 | 7500 | 6812.0939 | 2013.6635 | 0 | 74806.4357 | 69531.4409 | 98660.3437
5127 | 10 | 70 | 40 | 37306.155 | 1.0123 | 17.9985 | 0.63919 | 97704.8499 | 0.040478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1315 | 11.0775 | 4.2966 | 0.088879 | 0.046499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931773.1945 | 14010444.5597 | 5.4547 | 4.9919 | 45.2691 | 15361.1265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68300.9935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.4234 | 1003.2601 | 3338.1126 | 21170.993 | 12.5861 | 95516.5163 | 32270.3241 | 36967.6661 | -9628.6677 | 4993.1526 | 7500 | 2973.6275 | 1704.0481 | 0 | 66527.9435 | 53255.7122 | 90052.382
5128 | 10 | 70 | 40 | 40721.4208 | 0.95759 | 17.2457 | 0.77193 | 100842.3414 | 0.069865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2314 | 11.5997 | 4.7777 | 0.094901 | 0.047561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836656.5335 | 19888777.2382 | 5.191 | 5.3361 | 47.5514 | 14244.9116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64569.1528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.6749 | 1142.8254 | 4241.593 | 23828.2367 | 11.1963 | 96975.7193 | 33786.3681 | 39060.7679 | -17013.1372 | 5657.0472 | 7500 | 4421.7621 | 1974.7331 | 0 | 98943.1707 | 47499.6322 | 126831.0797
5129 | 10 | 70 | 40 | 34447.2575 | 0.76267 | 26.5542 | 0.72675 | 101382.193 | 0.056763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.302 | 9.6843 | 6.0596 | 0.12897 | 0.052544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718707.5033 | 8098405.2813 | 4.4839 | 5.1622 | 38.3175 | 15264.1502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90282.8574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.9736 | 630.2202 | 5148.2045 | 22480.0274 | 17.681 | 98212.354 | 23934.4603 | 80110.1066 | -13947.2917 | 4124.8514 | 7500 | 6697.396 | 1590.7106 | 0 | 44428.528 | 47074.1823 | 107364.5788
5130 | 10 | 70 | 40 | 32867.4537 | 1.1859 | 22.9746 | 0.67661 | 94916.4343 | 0.031671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5363 | 12.1121 | 3.4337 | 0.1073 | 0.052219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659919.1839 | 10889667.2857 | 5.1287 | 5.3247 | 36.6811 | 17537.6143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84083.265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.1979 | 1007.5339 | 3499.3732 | 16925.3383 | 15.7328 | 93249.0179 | 31884.2308 | 60891.3182 | -7336.6319 | 4798.5974 | 7500 | 3450.2793 | 1839.1197 | 0 | 61772.0628 | 47450.3343 | 117348.642
5131 | 10 | 70 | 40 | 34691.2397 | 1.1438 | 13.0196 | 0.64999 | 103582.0591 | 0.054499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5693 | 9.9644 | 5.3347 | 0.085776 | 0.045267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1322265.9473 | 9287834.3885 | 5.5127 | 5.5122 | 35.9041 | 13238.753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83247.3164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.9931 | 1201.2968 | 5719.6834 | 18290.5455 | 9.0496 | 100470.6349 | 32801.3885 | 33049.799 | -13690.2668 | 5317.0523 | 7500 | 4610.8455 | 1766.5201 | 0 | 54426.5242 | 73894.2628 | 51887.6
5132 | 10 | 70 | 40 | 32114.1623 | 1.0638 | 28.5061 | 0.67623 | 93588.9591 | 0.047685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6938 | 11.9864 | 5.1371 | 0.089128 | 0.04602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118591.1883 | 14398254.857 | 5.2606 | 4.4678 | 48.6046 | 14080.5382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68754.5479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.5048 | 803.0217 | 4618.6936 | 17707.3837 | 19.5248 | 91124.5444 | 28813.5572 | 61750.4079 | -10843.4247 | 4597.4002 | 7500 | 3910.5083 | 1552.8284 | 0 | 60006.7248 | 58102.9373 | 99185.0648
5133 | 10 | 70 | 40 | 44352.203 | 1.1616 | 29.9511 | 0.77153 | 93803.4692 | 0.041193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9663 | 10.445 | 4.7485 | 0.083405 | 0.06554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907909.1543 | 19166549.4175 | 4.8865 | 4.3043 | 48.3426 | 12837.9929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74143.1696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.454 | 691.5106 | 5124.5924 | 23153.0088 | 19.4491 | 91665.8247 | 42398.3885 | 77864.5959 | -9405.6359 | 6359.2886 | 7500 | 3197.2615 | 3059.0028 | 0 | 78185.1708 | 48655.8072 | 160502.265
5134 | 10 | 70 | 40 | 33901.6461 | 1.273 | 22.8675 | 0.76896 | 94966.1755 | 0.04403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6669 | 12.0313 | 5.8034 | 0.13027 | 0.055719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982787.0792 | 14033093.9184 | 4.6173 | 5.7163 | 49.978 | 11061.1761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66973.5938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.7947 | 958.268 | 4296.3207 | 16627.9514 | 14.8707 | 92654.8115 | 34547.3894 | 53556.9428 | -10170.0015 | 5336.9285 | 7500 | 6171.6931 | 2182.5301 | 0 | 73986.4013 | 49265.0164 | 123846.8672
5135 | 10 | 70 | 40 | 36600.421 | 1.3516 | 30.5497 | 0.8174 | 104936.7633 | 0.046135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5489 | 10.891 | 5.0718 | 0.077778 | 0.056771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894955.9961 | 15950805.3846 | 5.5882 | 4.3278 | 46.5823 | 14925.4377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74929.467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.5274 | 905.9985 | 5485.4977 | 17179.3268 | 19.3352 | 102262.1862 | 38842.1883 | 84030.0086 | -11768.1394 | 6021.0704 | 7500 | 3704.5335 | 2508.7751 | 0 | 65154.6629 | 50836.4698 | 145156.6296
5136 | 10 | 70 | 40 | 35302.9958 | 0.77302 | 15.7303 | 0.82348 | 95738.2303 | 0.041863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7505 | 9.6812 | 4.7939 | 0.1049 | 0.04905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951264.9849 | 15117456.4228 | 5.2659 | 5.323 | 34.6032 | 15199.8925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68704.879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.8072 | 1091.968 | 5080.9993 | 22905.4849 | 9.922 | 93521.4122 | 24795.0217 | 39905.9166 | -9753.9997 | 3982.4046 | 7500 | 4637.9034 | 1433.6557 | 0 | 88237.7828 | 59760.921 | 100977.7642
5137 | 10 | 70 | 40 | 34456.3916 | 1.2862 | 20.6774 | 0.79335 | 99882.6869 | 0.059149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3073 | 9.7659 | 5.1602 | 0.1068 | 0.046113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119315.5815 | 17911786.7274 | 4.6809 | 5.0814 | 31.1312 | 16324.9644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73306.4954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.1824 | 875.4788 | 3815.3039 | 16775.8564 | 13.2643 | 96630.6383 | 35361.0703 | 54343.3111 | -14309.0136 | 5704.1291 | 7500 | 4291.5078 | 1930.542 | 0 | 108481.8301 | 72145.5344 | 131157.8424
5138 | 10 | 70 | 40 | 38821.8845 | 0.97846 | 29.9269 | 0.75426 | 102918.635 | 0.043288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1886 | 10.016 | 4.729 | 0.12151 | 0.058673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107438.5698 | 13047921.316 | 4.9996 | 5.0804 | 44.3473 | 18572.6775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84714.4843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8216 | 991.1153 | 4089.2617 | 22452.9306 | 19.6222 | 100455.4444 | 32737.9077 | 87295.4789 | -10838.0388 | 5131.7594 | 7500 | 4876.946 | 2209.866 | 0 | 64460.8194 | 64058.2819 | 129316.4568
5139 | 10 | 70 | 40 | 31371.8025 | 1.1545 | 21.2334 | 0.79912 | 98018.8594 | 0.037756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.175 | 12.3229 | 4.0102 | 0.1256 | 0.073333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034042.1874 | 22318030.647 | 5.0998 | 5.3724 | 38.0351 | 13478.5207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81432.7645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5534 | 912.3602 | 4436.456 | 16441.8181 | 13.577 | 95969.5351 | 29859.9688 | 62348.3197 | -9017.0267 | 4626.8616 | 7500 | 4738.9651 | 2490.3016 | 0 | 125245.0125 | 59428.4098 | 168363.9928
5140 | 10 | 70 | 40 | 31204.998 | 0.87213 | 17.1148 | 0.71897 | 100585.6472 | 0.023925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8752 | 11.8343 | 4.8995 | 0.1087 | 0.051934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066753.6498 | 19029321.6606 | 4.8726 | 5.3096 | 48.9119 | 13763.5216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84915.9781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4828 | 1286.2874 | 5892.4459 | 19154.1275 | 11.4455 | 99247.8878 | 24101.7409 | 48141.2989 | -5886.1416 | 3648.4016 | 7500 | 6040.4406 | 1390.6597 | 0 | 93922.0906 | 55627.7909 | 123230.6999
5141 | 10 | 70 | 40 | 31415.8908 | 1.1197 | 26.3532 | 0.61846 | 104425.3295 | 0.043899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8135 | 7.8913 | 4.3848 | 0.10706 | 0.043802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262271.6173 | 15223161.4221 | 5.5735 | 5.7263 | 40.8487 | 13697.376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65221.4837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0163 | 1175.1907 | 5503.9609 | 16788.7309 | 18.6434 | 101891.19 | 29254.3197 | 50284.7768 | -11150.2138 | 4676.4541 | 7500 | 4449.6704 | 1503.4153 | 0 | 86032.6993 | 67714.6026 | 104836.5191
5142 | 10 | 70 | 40 | 39924.746 | 1.0982 | 21.6593 | 0.69818 | 99470.775 | 0.041563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3603 | 9.644 | 3.0131 | 0.072115 | 0.058493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782056.4999 | 18443816.9496 | 4.6383 | 5.5201 | 36.4425 | 20055.4651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75305.463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.2018 | 834.1346 | 4883.1981 | 21593.668 | 14.6542 | 97183.8403 | 36662.156 | 52752.6216 | -10062.5131 | 5618.4085 | 7500 | 2220.8782 | 2412.0259 | 0 | 110136.0497 | 55633.0625 | 151606.5642
5143 | 10 | 70 | 40 | 33420.3389 | 1.1068 | 28.3329 | 0.70388 | 100094.4365 | 0.050846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2396 | 7.8383 | 5.1883 | 0.099115 | 0.057688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708507.5571 | 14963761.9796 | 4.9888 | 4.4881 | 47.8121 | 12938.0889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68962.1461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.6229 | 886.2365 | 4603.3333 | 17988.9852 | 19.1083 | 97286.4544 | 30862.7074 | 63615.2072 | -12355.1214 | 4970.219 | 7500 | 3897.5051 | 2104.3856 | 0 | 63603.2684 | 41029.1905 | 123168.9809
5144 | 10 | 70 | 40 | 32373.985 | 1.0659 | 21.0664 | 0.81761 | 91192.4959 | 0.060663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.9068 | 9.2006 | 5.5764 | 0.085596 | 0.045034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186337.4059 | 15967620.4363 | 5.7161 | 4.3188 | 33.5815 | 14601.7997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65521.0896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.0679 | 1175.9591 | 3933.5117 | 17829.6009 | 13.3316 | 88148.6463 | 29088.7683 | 50679.6028 | -13392.9379 | 4792.7937 | 7500 | 3391.7643 | 1584.131 | 0 | 77034.2071 | 71148.0219 | 89530.3074
5145 | 10 | 70 | 40 | 37749.6008 | 0.82126 | 22.5883 | 0.82511 | 96433.9814 | 0.040144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4804 | 8.4398 | 4.3248 | 0.1505 | 0.052772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136272.4175 | 11013822.8331 | 5.1924 | 4.4419 | 33.8695 | 14462.7068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82579.094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0621 | 700.1828 | 5045.3428 | 23840.481 | 14.2348 | 94291.7443 | 27818.2396 | 68982.2851 | -9425.8432 | 4373.9948 | 7500 | 5674.4136 | 1694.1251 | 0 | 55128.3273 | 68353.6394 | 93391.9029
5146 | 10 | 70 | 40 | 34390.4686 | 1.3928 | 28.3163 | 0.78726 | 96560.774 | 0.052555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.396 | 10.1997 | 4.4032 | 0.11767 | 0.053953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091758.7871 | 15974084.9505 | 5.3684 | 5.2021 | 48.5538 | 11169.9537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69509.5202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0019 | 1201.9105 | 5357.8392 | 15774.0595 | 18.2265 | 93762.2085 | 37232.8182 | 70134.047 | -12313.6885 | 5835.5806 | 7500 | 5375.2458 | 2310.7941 | 0 | 76490.8272 | 54156.5114 | 138409.113
5147 | 10 | 70 | 40 | 32313.2297 | 1.2389 | 24.5007 | 0.67314 | 96511.3634 | 0.053964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.556 | 9.307 | 4.9792 | 0.1045 | 0.062004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976119.6431 | 14847317.2867 | 5.657 | 4.596 | 34.54 | 11125.1567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63485.9241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.7481 | 828.4354 | 5443.0767 | 16153.6519 | 16.8105 | 93640.3637 | 32319.1557 | 48822.5041 | -12632.3987 | 5185.8324 | 7500 | 4783.7559 | 2359.9283 | 0 | 74823.4793 | 56898.5551 | 106263.7019
5148 | 10 | 70 | 40 | 35922.4334 | 0.93528 | 20.4581 | 0.71347 | 104095.5081 | 0.054516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7032 | 10.9021 | 4.3861 | 0.1142 | 0.058382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831410.578 | 16400958.8899 | 4.2659 | 5.1014 | 47.1088 | 11764.043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76620.9883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.8143 | 1015.8915 | 5019.7608 | 21284.1754 | 13.7235 | 100967.6906 | 29276.516 | 51601.2032 | -13762.3968 | 4841.2556 | 7500 | 5095.5928 | 2074.4526 | 0 | 80782.0922 | 44952.2611 | 122456.4545
5149 | 10 | 70 | 40 | 36649.3542 | 1.3678 | 17.6529 | 0.94539 | 93771.0606 | 0.053741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5339 | 8.1594 | 4.9147 | 0.12191 | 0.032489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768030.8137 | 13629554.8407 | 4.9934 | 5.6959 | 49.5658 | 15615.2938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68509.1688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.1016 | 1224.8478 | 6215.4812 | 17046.2469 | 10.4004 | 90992.969 | 39206.2146 | 49686.2522 | -12223.603 | 6098.8767 | 7500 | 6056.3416 | 1454.3034 | 0 | 71089.8265 | 45579.5604 | 123288.6516
5150 | 10 | 70 | 40 | 33433.7341 | 1.2915 | 28.0662 | 0.75096 | 102570.6698 | 0.036367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1056 | 9.8176 | 4.2404 | 0.086199 | 0.056287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037861.8209 | 16117405.4424 | 4.6716 | 5.3518 | 34.9473 | 10635.9774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76616.7465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8761 | 1108.9385 | 4675.7967 | 16229.1383 | 18.4362 | 100504.2885 | 34409.1917 | 73781.8402 | -9092.0776 | 5251.3413 | 7500 | 3328.3813 | 2169.4163 | 0 | 95676.419 | 58978.8753 | 154045.6369
5151 | 10 | 70 | 40 | 31219.7179 | 1.1287 | 23.0079 | 0.75577 | 98296.058 | 0.059061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5374 | 8.3485 | 5.1224 | 0.057314 | 0.052309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 362556.7046 | 7965775.4149 | 4.9998 | 4.9449 | 41.0874 | 14490.145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76650.501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.8827 | 1194.0639 | 5601.9134 | 16600.1491 | 15.0729 | 95100.3198 | 29239.1375 | 60822.5837 | -14061.2479 | 4854.6711 | 7500 | 2873.5072 | 1863.8104 | 0 | 39867.3889 | 29958.8937 | 103000.9571
5152 | 10 | 70 | 40 | 32789.6411 | 1.3206 | 23.2068 | 0.74876 | 97788.1751 | 0.044405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8134 | 12.6616 | 3.6234 | 0.087692 | 0.048153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140295.4376 | 20002244.2898 | 4.8706 | 4.4448 | 30.986 | 14351.2949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90893.8878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.8329 | 966.8465 | 5812.3929 | 15659.6071 | 15.263 | 95388.0858 | 34260.0682 | 72204.95 | -10560.3928 | 5321.9586 | 7500 | 3571.8799 | 1880.8674 | 0 | 106648.5599 | 71380.5506 | 149447.3406
5153 | 10 | 70 | 40 | 32412.0332 | 1.1811 | 18.7844 | 0.56716 | 100975.8556 | 0.05604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1776 | 9.7493 | 5.4997 | 0.031161 | 0.040067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592633.9166 | 22394439.2613 | 5.0181 | 4.418 | 46.0509 | 17337.9391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79244.7724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1303 | 1092.1148 | 5256.3263 | 16735.7845 | 13.6759 | 97858.3002 | 31352.4974 | 40481.9992 | -13717.2436 | 5121.3116 | 7500 | 1486.7037 | 1506.0128 | 0 | 95352.8043 | 41245.7311 | 127838.3542
5154 | 10 | 70 | 40 | 33619.8762 | 1.0721 | 18.6047 | 0.64311 | 103167.5298 | 0.055138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8641 | 9.2583 | 4.7687 | 0.10932 | 0.059852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069504.0475 | 12786382.6615 | 4.4868 | 4.8751 | 34.5798 | 14488.2878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77409.7947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3502 | 1039.3291 | 4915.5651 | 18451.7642 | 12.9814 | 100032.7842 | 30336.2241 | 43529.6117 | -13792.8804 | 4987.5287 | 7500 | 4375.4825 | 2190.9435 | 0 | 70424.9031 | 64607.5997 | 84944.2134
5155 | 10 | 70 | 40 | 38180.4488 | 0.91264 | 24.1444 | 0.68182 | 92945.5551 | 0.052142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2827 | 10.9654 | 4.2543 | 0.14895 | 0.042651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106814.7269 | 14015439.6461 | 5.4252 | 4.7879 | 47.6731 | 17307.5919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77136.1133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.0124 | 1003.8826 | 5046.7357 | 22910.5455 | 16.4857 | 90272.6592 | 30539.8065 | 59076.1653 | -11760.7419 | 4889.4128 | 7500 | 6305.5012 | 1530.5619 | 0 | 62549.9908 | 61249.069 | 99381.6277
5156 | 10 | 70 | 40 | 35637.2593 | 0.93554 | 23.5605 | 0.70368 | 99202.0825 | 0.017834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.8533 | 9.0778 | 4.8396 | 0.1527 | 0.065335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875998.074 | 20197223.7867 | 4.6192 | 4.5199 | 30.766 | 17694.5263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67193.3082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4594 | 1144.5043 | 4546.8904 | 21112.1008 | 15.8914 | 98216.9421 | 29050.3171 | 51530.9503 | -4334.6177 | 4226.5565 | 7500 | 5942.8617 | 2026.738 | 0 | 110685.8209 | 61697.0547 | 144931.5721
5157 | 10 | 70 | 40 | 34928.6948 | 0.86056 | 23.3602 | 0.69057 | 105331.7551 | 0.070037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7156 | 7.5695 | 5.5201 | 0.11898 | 0.061425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923527.0255 | 21631238.1933 | 5.5678 | 5.32 | 38.7759 | 13116.6409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84958.0166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.8173 | 1159.1794 | 5477.9498 | 21579.1132 | 15.8723 | 101283.2493 | 26699.1632 | 63615.1374 | -17813.4254 | 4740.9788 | 7500 | 5844.0848 | 2137.3606 | 0 | 117422.4491 | 53732.1718 | 156413.5767
5158 | 10 | 70 | 40 | 28681.1732 | 0.79359 | 24.1042 | 0.69932 | 94330.3288 | 0.060666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7344 | 10.7029 | 4.7413 | 0.1371 | 0.059046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185060.3448 | 16916278.9943 | 5.5382 | 4.622 | 39.7408 | 11284.5302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82284.0669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.0009 | 747.1446 | 4854.7737 | 18396.0119 | 16.2979 | 91181.6141 | 20570.3227 | 64233.0506 | -13854.3448 | 3660.7312 | 7500 | 5654.7109 | 1586.4449 | 0 | 79614.0361 | 62727.9455 | 106237.006
5159 | 10 | 70 | 40 | 37913.671 | 1.0898 | 19.2069 | 0.84367 | 93124.3574 | 0.040783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9407 | 9.4441 | 5.1461 | 0.10249 | 0.04035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968085.8526 | 8015221.8525 | 5.37 | 5.6134 | 40.4652 | 15702.5445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75235.8171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.5864 | 809.4197 | 5170.1811 | 20603.579 | 11.9788 | 91023.0569 | 34620.1838 | 54381.2967 | -9245.722 | 5289.6044 | 7500 | 4594.4697 | 1566.5101 | 0 | 44963.2356 | 57332.9072 | 86336.6712
5160 | 10 | 70 | 40 | 33572.3597 | 1.3313 | 23.4702 | 0.84254 | 95583.5492 | 0.051437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6612 | 10.4414 | 5.0645 | 0.073792 | 0.065179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232846.3846 | 18714570.1643 | 5.698 | 5.2017 | 41.1741 | 20522.6567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78149.2617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.3784 | 857.405 | 5622.7304 | 15937.6641 | 14.6469 | 92871.4175 | 35269.3913 | 68953.1653 | -11933.3797 | 5544.5105 | 7500 | 3443.5451 | 2652.3919 | 0 | 96053.799 | 73066.1835 | 134417.2399
5161 | 10 | 70 | 40 | 33131.984 | 0.67863 | 15.6353 | 0.65749 | 86993.6415 | 0.062478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1949 | 10.6231 | 4.6432 | 0.1337 | 0.048157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755063.315 | 17784755.5906 | 4.885 | 4.8096 | 35.2095 | 16289.4413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74990.1948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.1382 | 596.7354 | 3830.1752 | 22662.8965 | 10.8221 | 84004.5885 | 20938.1751 | 36094.3714 | -13151.8334 | 3667.3433 | 7500 | 4170.7397 | 1296.2128 | 0 | 94618.4531 | 51310.3852 | 103823.0767
5162 | 10 | 70 | 40 | 38714.3426 | 1.0418 | 27.0645 | 0.79481 | 91810.8655 | 0.055426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.443 | 11.0663 | 4.7676 | 0.11503 | 0.043139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979492.0583 | 18675135.0585 | 4.6914 | 5.2714 | 41.8234 | 18861.1268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76419.1735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.5445 | 876.1615 | 4031.1132 | 21610.7165 | 17.3473 | 89006.8726 | 34207.2522 | 74258.0127 | -12337.5688 | 5424.8262 | 7500 | 4484.8105 | 1717.5937 | 0 | 99176.5343 | 60275.6243 | 154155.8364
5163 | 10 | 70 | 40 | 34910.2248 | 1.2257 | 21.3831 | 0.87308 | 93948.1607 | 0.023351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6893 | 9.8256 | 4.0634 | 0.077127 | 0.057989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036306.7732 | 5635412.3751 | 5.1548 | 5.14 | 48.9423 | 12192.4617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86798.0509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.3392 | 938.7504 | 4022.8246 | 17581.4522 | 13.1183 | 92728.4511 | 34657.5453 | 71736.503 | -5366.7219 | 5054.4614 | 7500 | 2811.5548 | 2151.2076 | 0 | 26759.9085 | 52850.6328 | 92453.8259
5164 | 10 | 70 | 40 | 30654.1817 | 1.0467 | 17.5926 | 0.79306 | 95865.2882 | 0.049529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8374 | 9.658 | 3.4469 | 0.1128 | 0.053295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808928.6252 | 14238994.2578 | 5.7106 | 4.9151 | 38.254 | 14485.5774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79526.36 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2397 | 709.1676 | 4626.3207 | 17064.5785 | 11.2872 | 93244.6796 | 27179.2066 | 50144.4573 | -11530.6776 | 4417.2827 | 7500 | 3653.1944 | 1727.8514 | 0 | 72047.8972 | 50320.7986 | 104818.4133
5165 | 10 | 70 | 40 | 39787.8851 | 0.87559 | 17.9648 | 0.77156 | 100178.0348 | 0.057021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5084 | 10.7051 | 4.8641 | 0.070786 | 0.044252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017273.223 | 13251088.041 | 5.0849 | 4.7071 | 38.5473 | 13386.6815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65511.1278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.3652 | 997.9306 | 5360.615 | 24375.231 | 11.6655 | 97031.8354 | 30825.3083 | 41267.1556 | -13843.2776 | 5057.2876 | 7500 | 3186.5605 | 1642.5304 | 0 | 65338.8313 | 58266.8814 | 82707.5147
5166 | 10 | 70 | 40 | 43681.6702 | 0.94176 | 28.3187 | 0.71027 | 101827.765 | 0.05035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6748 | 13.0214 | 4.8201 | 0.13187 | 0.044909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957652.8857 | 16649441.4797 | 5.6764 | 5.6907 | 48.7472 | 15738.7226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76114.8378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.3634 | 994.184 | 4922.85 | 25787.9351 | 19.0305 | 98998.6318 | 35787.4702 | 70696.9025 | -12448.1858 | 5646.9816 | 7500 | 6670.1617 | 1861.2707 | 0 | 85665.0856 | 53378.0045 | 148001.6821
5167 | 10 | 70 | 40 | 34754.1351 | 1.4412 | 11.987 | 0.80185 | 93304.7198 | 0.070597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6653 | 10.4892 | 3.766 | 0.10601 | 0.038885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936372.6247 | 17637778.1409 | 5.4336 | 5.2694 | 40.6706 | 17165.0055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62124.1826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.5858 | 927.6615 | 4682.3446 | 15514.8216 | 7.653 | 89690.3603 | 38478.6269 | 26924.7861 | -15903.1816 | 6227.6259 | 7500 | 3915.0077 | 1777.3236 | 0 | 92921.6315 | 57326.2416 | 104515.5786
5168 | 10 | 70 | 40 | 35220.439 | 1.2796 | 21.2148 | 0.89279 | 99338.5357 | 0.052293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8745 | 8.5516 | 5.6661 | 0.071689 | 0.047997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902935.6271 | 11633716.5066 | 5.6679 | 5.0312 | 35.8911 | 16891.316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84535.9144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9121 | 925.007 | 4990.1416 | 17210.7675 | 12.8723 | 96473.6022 | 36019.3432 | 70523.5542 | -12605.7077 | 5688.3299 | 7500 | 3391.0369 | 2003.8303 | 0 | 62382.4366 | 58319.5416 | 116583.2818
5169 | 10 | 70 | 40 | 33189.5491 | 0.71992 | 23.2093 | 0.72568 | 97226.4589 | 0.043052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5071 | 13.1239 | 6.5909 | 0.12286 | 0.03832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216777.8178 | 17950207.2794 | 4.2571 | 4.3396 | 37.0261 | 19135.0658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77176.2237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.8061 | 830.4262 | 4571.8793 | 22183.6868 | 15.463 | 94912.0029 | 22011.7246 | 59783.0924 | -10183.6065 | 3629.7867 | 7500 | 6093.7831 | 1020.863 | 0 | 85924.7107 | 74004.6153 | 101775.7386
5170 | 10 | 70 | 40 | 34767.1137 | 1.0794 | 29.7509 | 0.75723 | 100564.3258 | 0.051461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7753 | 8.5311 | 3.863 | 0.097699 | 0.061015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095520.3778 | 16177341.5227 | 5.3643 | 5.2132 | 42.8074 | 15372.7042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62933.3742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.8992 | 813.1803 | 4421.1063 | 19003.4353 | 19.4744 | 97709.5412 | 31527.3569 | 64673.7191 | -12561.0523 | 5073.5312 | 7500 | 3028.9861 | 2271.994 | 0 | 82393.1232 | 61155.7369 | 122751.9213
5171 | 10 | 70 | 40 | 29364.5514 | 0.72543 | 30.4143 | 0.79815 | 100279.7596 | 0.040078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6544 | 8.8507 | 4.3233 | 0.12888 | 0.037585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295963.4627 | 16137898.8835 | 5.07 | 4.8836 | 36.6175 | 20026.8091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78768.6794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.4161 | 993.7129 | 5211.3982 | 19566.6676 | 19.458 | 98055.6671 | 19595.7674 | 86301.4322 | -9786.007 | 3275.9885 | 7500 | 5151.1083 | 903.6871 | 0 | 84722.4576 | 78826.5609 | 118837.8734
5172 | 10 | 70 | 40 | 36024.9808 | 1.0981 | 26.6172 | 0.83898 | 114786.3825 | 0.035533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6459 | 8.3122 | 5.6703 | 0.10848 | 0.048861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881982.6814 | 16117732.074 | 4.6538 | 5.2218 | 37.1958 | 18676.398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68066.7291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.7293 | 1177.198 | 5976.9653 | 19486.1507 | 16.6441 | 112526.4331 | 33077.6603 | 67884.053 | -9943.7771 | 5122.6674 | 7500 | 5992.6349 | 1837.0565 | 0 | 90366.9564 | 58348.7356 | 143488.5157
5173 | 10 | 70 | 40 | 32376.7806 | 1.2537 | 27.272 | 0.72125 | 102065.2714 | 0.04899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4548 | 9.1716 | 6.2337 | 0.080331 | 0.048059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031714.8409 | 16356088.8319 | 5.2294 | 5.2738 | 47.2159 | 13517.5682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73768.7758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 310.0414 | 1127.2674 | 4432.2052 | 16052.4437 | 18.2148 | 99305.0824 | 32648.6739 | 66813.4465 | -12144.8317 | 5200.5333 | 7500 | 3584.3633 | 1834.3595 | 0 | 80661.0907 | 54658.5318 | 131439.1036
5174 | 10 | 70 | 40 | 42720.2232 | 1.3608 | 29.0476 | 0.72238 | 107386.7045 | 0.041231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0993 | 10.4029 | 4.5637 | 0.10604 | 0.057431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907354.8095 | 13456814.2757 | 4.9193 | 4.472 | 47.2175 | 17594.6621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78170.6574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.1437 | 1019.651 | 4357.7121 | 19948.9076 | 19.3885 | 104937.2602 | 45542.6314 | 75505.5839 | -10777.5546 | 6872.6571 | 7500 | 4212.9441 | 2896.89 | 0 | 57451.1185 | 53776.0376 | 135428.2327
5175 | 10 | 70 | 40 | 41496.1753 | 1.4763 | 26.9504 | 0.80428 | 94563.0133 | 0.059651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5723 | 12.9454 | 6.5687 | 0.09499 | 0.046701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142332.494 | 12041368.5047 | 5.102 | 5.0601 | 41.7272 | 18774.247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83432.934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.3628 | 1030.6063 | 4567.9289 | 18163.9908 | 17.1829 | 91458.4348 | 46664.3689 | 81493.5016 | -13660.145 | 7204.0179 | 7500 | 4895.6309 | 2469.261 | 0 | 60898.66 | 67130.2921 | 130335.0032
5176 | 10 | 70 | 40 | 34835.9224 | 0.60371 | 29.8598 | 0.77175 | 99777.2638 | 0.044184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2259 | 9.1527 | 6.3283 | 0.10078 | 0.051668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081468.7124 | 13449544.3283 | 4.3255 | 5.1049 | 44.6912 | 17969.4826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76847.6547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.0305 | 919.2378 | 5682.8201 | 24848.6061 | 19.3875 | 97340.4252 | 19974.6325 | 80477.0522 | -10722.0902 | 3385.5822 | 7500 | 5399.996 | 1283.8679 | 0 | 67832.6777 | 62223.237 | 112908.4813
5177 | 10 | 70 | 40 | 34056.1407 | 1.427 | 17.5542 | 0.79594 | 97948.7091 | 0.06041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0407 | 8.8351 | 5.7461 | 0.093275 | 0.046844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087609.368 | 13917121.6254 | 5.5377 | 4.2706 | 43.6485 | 12222.2965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79433.5788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 748.4231 | 886.4794 | 5978.0916 | 15324.3286 | 11.2444 | 94692.7394 | 37463.6241 | 50120.43 | -14326.2666 | 5991.6705 | 7500 | 5333.5839 | 2059.9856 | 0 | 57999.9994 | 57240.2517 | 94902.7753
5178 | 10 | 70 | 40 | 29851.7215 | 1.2824 | 20.5754 | 0.72993 | 103929.3795 | 0.063304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3138 | 10.2686 | 5.1903 | 0.13872 | 0.055469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101178.1703 | 11135727.5615 | 4.733 | 4.4495 | 33.9016 | 12742.9408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82901.0638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.2287 | 1009.3492 | 5281.7913 | 14564.7461 | 13.6757 | 100312.041 | 30573.9508 | 57199.4545 | -15916.2895 | 5151.4255 | 7500 | 6636.2835 | 2097.2205 | 0 | 56559.0655 | 64940.6355 | 84860.4753
5179 | 10 | 70 | 40 | 33423.0148 | 0.95626 | 21.0385 | 0.68056 | 89815.4109 | 0.043405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1774 | 12.228 | 4.1925 | 0.1078 | 0.038571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1425116.9968 | 12606538.0321 | 4.2547 | 4.8862 | 31.3833 | 15886.5174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72417.334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9086 | 968.587 | 5130.6586 | 19572.132 | 14.3752 | 87660.0591 | 27701.7656 | 48254.0607 | -9483.5478 | 4361.6989 | 7500 | 4680.8942 | 1234.7466 | 0 | 74192.6745 | 86609.7307 | 71832.5619
5180 | 10 | 70 | 40 | 38575.8503 | 1.4166 | 20.2075 | 0.78828 | 102452.261 | 0.059378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.781 | 12.2221 | 5.6465 | 0.087977 | 0.048815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825149.3619 | 18559133.3011 | 5.2631 | 5.5517 | 36.4573 | 14245.5657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76255.4606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.318 | 1188.0929 | 6137.6648 | 17459.1612 | 12.9996 | 99103.8317 | 42233.3783 | 54964.2648 | -14733.089 | 6666.7448 | 7500 | 5107.2262 | 2388.5201 | 0 | 109344.6299 | 51775.087 | 161696.5881
5181 | 10 | 70 | 40 | 35575.7351 | 1.0855 | 28.0206 | 0.58814 | 100679.9736 | 0.051491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9231 | 10.94 | 4.6615 | 0.080399 | 0.051883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165364.145 | 15462010.5866 | 5.3133 | 5.547 | 45.8657 | 14865.0881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72904.5646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7727 | 723.4895 | 6235.3011 | 19379.5013 | 20.1622 | 97820.2444 | 32392.4675 | 57291.5026 | -12582.8087 | 5192.7499 | 7500 | 4008.5188 | 1977.3464 | 0 | 80772.5161 | 61966.8686 | 114585.4241
5182 | 10 | 70 | 40 | 33929.1284 | 1.0853 | 26.7422 | 0.66642 | 101908.3991 | 0.057403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2904 | 9.2734 | 5.1954 | 0.073277 | 0.061053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1429493.3738 | 16903915.7271 | 5.666 | 4.2789 | 42.6638 | 16104.1638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73690.0592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.7168 | 1001.9976 | 4314.6831 | 18484.1097 | 18.4175 | 98686.7546 | 30890.0374 | 61344.8588 | -14175.2357 | 5086.6657 | 7500 | 2968.933 | 2279.3003 | 0 | 71106.8792 | 75944.402 | 91057.0368
5183 | 10 | 70 | 40 | 34158.5219 | 1.0927 | 13.4198 | 0.79212 | 104731.105 | 0.049737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9109 | 10.5331 | 6.1107 | 0.1387 | 0.053711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849520.876 | 20581898.1362 | 4.8936 | 5.0662 | 40.4051 | 14346.5142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96061.5877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 323.1511 | 1229.556 | 5043.3377 | 18532.1439 | 8.6145 | 101856.2429 | 31252.756 | 46160.2763 | -12649.3933 | 5041.5879 | 7500 | 6963.4142 | 1987.4337 | 0 | 106599.5326 | 50906.4054 | 141949.2019
5184 | 10 | 70 | 40 | 31060.729 | 1.1233 | 16.7916 | 0.78097 | 105190.7904 | 0.059331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9853 | 8.2272 | 5.3894 | 0.1221 | 0.045995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1509465.4474 | 14187000.3271 | 5.259 | 5.0108 | 44.9998 | 14405.6065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73595.456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6457 | 1106.4282 | 4885.7387 | 16565.6793 | 10.8464 | 101755.5296 | 28990.0995 | 43753.7072 | -15115.1476 | 4886.0096 | 7500 | 5829.2772 | 1649.4199 | 0 | 68188.7148 | 75969.557 | 69712.5236
5185 | 10 | 70 | 40 | 42120.9681 | 1.259 | 22.6201 | 0.78945 | 99635.5679 | 0.057672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4833 | 12.3406 | 5.5793 | 0.092806 | 0.047911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088036.2538 | 16236794.2305 | 5.3816 | 4.5722 | 34.0715 | 14158.7667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71315.385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.8402 | 1103.8944 | 4393.5625 | 20821.7785 | 14.5421 | 96471.2742 | 42598.3792 | 57608.6142 | -13922.8924 | 6666.2992 | 7500 | 4030.7987 | 2344.1419 | 0 | 82745.9601 | 65584.0598 | 123987.2411
5186 | 10 | 70 | 40 | 31204.8916 | 1.244 | 35.5574 | 0.77414 | 97315.4031 | 0.042253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.462 | 9.5737 | 5.3663 | 0.084703 | 0.03643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795103.9464 | 18591095.2498 | 4.685 | 5.1368 | 46.4093 | 12610.2174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80450.5581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.9116 | 946.1212 | 4201.5794 | 15555.6667 | 23.056 | 95041.3344 | 31298.4499 | 100574.4286 | -10005.9023 | 4884.0975 | 7500 | 3660.3421 | 1305.8804 | 0 | 91657.6334 | 44569.8773 | 186305.0524
5187 | 10 | 70 | 40 | 31907.2582 | 1.1624 | 30.4813 | 0.81749 | 96796.8031 | 0.061247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2858 | 10.8753 | 4.2301 | 0.091103 | 0.048177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104258.5493 | 12853299.8381 | 5.4427 | 4.4685 | 47.4119 | 13513.6407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81681.6781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.011 | 882.7287 | 3908.8335 | 16648.6578 | 19.2909 | 93535.3096 | 30517.2009 | 91404.7952 | -14350.5717 | 5046.7256 | 7500 | 3346.6785 | 1784.4791 | 0 | 53891.6302 | 57463.7932 | 121677.1447
5188 | 10 | 70 | 40 | 32731.4207 | 0.84355 | 23.2901 | 0.83378 | 99424.5555 | 0.063526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1813 | 9.7188 | 4.4458 | 0.12158 | 0.04133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839664.6833 | 17208262.1216 | 4.7492 | 4.3781 | 49.6165 | 21846.408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64822.899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.277 | 880.0255 | 5006.5011 | 20414.9958 | 14.606 | 95952.0769 | 24632.8498 | 56292.7976 | -15278.9057 | 4302.4762 | 7500 | 5250.5819 | 1305.1027 | 0 | 70790.5452 | 54590.6986 | 100204.7491
5189 | 10 | 70 | 40 | 36350.106 | 1.4464 | 31.2421 | 0.79531 | 98030.4397 | 0.046682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2795 | 9.9369 | 5.2939 | 0.10795 | 0.04569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 574069.0613 | 9463349.6352 | 4.9286 | 4.5865 | 33.6524 | 13082.3108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75876.3519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.2658 | 897.422 | 5498.5972 | 16179.9468 | 20.0193 | 95502.6651 | 40340.3184 | 85154.0436 | -11122.208 | 6185.1869 | 7500 | 5239.5408 | 2074.1317 | 0 | 49373.9807 | 40411.3684 | 144333.6257
5190 | 10 | 70 | 40 | 42662.154 | 1.4903 | 32.0653 | 0.79153 | 94403.7001 | 0.039661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1736 | 9.757 | 5.7444 | 0.1305 | 0.050692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021890.6994 | 14891277.1098 | 4.2862 | 4.6184 | 33.8012 | 16733.0559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71223.2131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2709 | 926.0596 | 4402.2821 | 18529.1179 | 20.5903 | 92331.4832 | 48266.0721 | 81728.8449 | -9117.7543 | 7140.9314 | 7500 | 5788.8038 | 2656.7752 | 0 | 79492.6182 | 65256.0283 | 158200.263
5191 | 10 | 70 | 40 | 33204.0118 | 1.1297 | 30.4792 | 0.73097 | 99698.4804 | 0.041885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9759 | 10.0351 | 6.0538 | 0.12179 | 0.041309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996600.8701 | 12075807.4667 | 4.8738 | 5.6181 | 42.3276 | 16800.5626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78916.2715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.2081 | 864.4664 | 5189.8229 | 17644.9312 | 20.2465 | 97388.7604 | 31118.1612 | 80752.6801 | -10162.768 | 4869.2482 | 7500 | 5854.3189 | 1476.2882 | 0 | 67234.63 | 58684.7684 | 129957.7902
5192 | 10 | 70 | 40 | 41592.04 | 1.092 | 24.6583 | 0.77132 | 96333.475 | 0.02816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1245 | 11.4477 | 4.6107 | 0.12174 | 0.060808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862016.3362 | 20305868.7597 | 5.2006 | 4.6186 | 31.1582 | 17145.3222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73601.6828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2642 | 922.7307 | 5054.9561 | 22574.7503 | 16.0141 | 94827.2585 | 38034.5794 | 63622.388 | -6627.3527 | 5592.6554 | 7500 | 5211.7273 | 2495.9998 | 0 | 110755.0854 | 60111.5677 | 166473.515
5193 | 10 | 70 | 40 | 43182.4455 | 0.69258 | 15.0555 | 0.81258 | 100828.8843 | 0.054462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7833 | 10.2979 | 5.7885 | 0.073959 | 0.046838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1643877.2898 | 12820352.127 | 4.4355 | 5.7319 | 49.4865 | 13266.3956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85114.0413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.9159 | 1088.049 | 4205.2379 | 29307.7827 | 9.5545 | 97802.2105 | 27749.3256 | 46821.2358 | -13317.3651 | 4605.6142 | 7500 | 3405.8107 | 1583.2563 | 0 | 68423.5416 | 77446.5963 | 69324.8229
5194 | 10 | 70 | 40 | 33905.9876 | 1.3595 | 29.1953 | 0.71491 | 102898.1812 | 0.052267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9182 | 11.1757 | 5.0503 | 0.12788 | 0.050182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983062.6177 | 12699053.4923 | 4.7284 | 5.5897 | 49.6766 | 9559.5862 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72262.0164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.134 | 909.3652 | 5166.2066 | 15844.3304 | 19.5687 | 99932.0563 | 36123.3144 | 69563.8339 | -13050.9497 | 5730.0706 | 7500 | 5992.5971 | 2110.4283 | 0 | 65548.5599 | 47875.5515 | 131642.303
5195 | 10 | 70 | 40 | 39099.8921 | 1.078 | 30.0024 | 0.77137 | 93083.6384 | 0.043221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9618 | 9.7013 | 5.0296 | 0.11734 | 0.043096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051662.6896 | 12755415.5172 | 4.6535 | 5.3664 | 49.1116 | 12294.0258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69848.4031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7567 | 1067.4343 | 5747.045 | 21388.8968 | 19.4843 | 90859.2351 | 35421.9906 | 73467.805 | -9787.3749 | 5432.3961 | 7500 | 5474.2266 | 1718.2628 | 0 | 63874.6905 | 53491.3555 | 129610.6412
5196 | 10 | 70 | 40 | 39205.2819 | 1.3226 | 23.1009 | 0.80426 | 106923.126 | 0.045784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2858 | 9.6908 | 3.9078 | 0.087368 | 0.032623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236147.4773 | 13977403.5793 | 4.5297 | 4.8431 | 35.5566 | 14486.3575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67397.0789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4574 | 853.7869 | 5749.9658 | 18702.9225 | 14.7287 | 104218.397 | 41004.7188 | 56426.4296 | -11900.8075 | 6323.9316 | 7500 | 3452.0005 | 1514.1716 | 0 | 75214.1857 | 71502.8103 | 108031.82
5197 | 10 | 70 | 40 | 34406.6952 | 0.95517 | 22.8827 | 0.82143 | 104011.1317 | 0.031464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7629 | 11.0781 | 3.9762 | 0.14013 | 0.054671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759295.2972 | 15461250.6625 | 4.8561 | 5.2529 | 44.6088 | 10716.9675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73511.2186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.6304 | 903.5978 | 4742.2455 | 20160.425 | 14.45 | 102195.742 | 28492.5404 | 61989.6808 | -7987.7147 | 4376.8023 | 7500 | 5628.8734 | 1756.224 | 0 | 78891.9361 | 41814.994 | 138833.3485
5198 | 10 | 70 | 40 | 36121.7229 | 1.0745 | 27.2057 | 0.67789 | 94600.9153 | 0.038835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1103 | 12.039 | 5.1432 | 0.094459 | 0.04459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784107.4182 | 12690657.6464 | 5.0339 | 4.8022 | 39.1359 | 12027.6606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77114.4587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.6244 | 1075.5864 | 4349.8408 | 19798.6539 | 18.6169 | 92567.1438 | 32646.1382 | 66231.8911 | -8948.5948 | 5002.2391 | 7500 | 4198.5718 | 1637.0526 | 0 | 63334.3477 | 46342.463 | 125259.1827
5199 | 10 | 70 | 40 | 36899.6832 | 1.1333 | 23.544 | 0.85105 | 93386.7281 | 0.041136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4561 | 8.2237 | 5.24 | 0.1162 | 0.045837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729649.2713 | 18763289.3787 | 5.6117 | 5.3672 | 42.1294 | 11167.8102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77269.6545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.0248 | 951.6312 | 4829.1925 | 19570.149 | 14.6232 | 91261.4895 | 34659.0683 | 68930.639 | -9351.0498 | 5301.4256 | 7500 | 5185.6242 | 1783.4784 | 0 | 98233.9221 | 41905.2521 | 170337.8557
5200 | 10 | 70 | 40 | 33898.4752 | 1.5264 | 29.1383 | 0.65886 | 97164.9438 | 0.054361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0851 | 9.4632 | 4.9592 | 0.1099 | 0.047273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828719.717 | 16052900.795 | 5.6858 | 4.837 | 32.7795 | 16221.2076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73085.5824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.3492 | 881.2649 | 5855.9826 | 14427.6606 | 20.1528 | 94253.5655 | 38941.6292 | 65670.7516 | -12810.0642 | 6099.1475 | 7500 | 4917.6671 | 2116.126 | 0 | 87401.7113 | 56287.6886 | 143549.2799
5201 | 10 | 70 | 40 | 35954.8489 | 0.99305 | 16.6642 | 0.84283 | 99448.1611 | 0.065643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2366 | 8.4803 | 5.8662 | 0.06132 | 0.051015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110753.4726 | 9738265.6773 | 5.0555 | 5.3399 | 48.8994 | 14379.1675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74983.5783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.0845 | 1042.1352 | 3870.9185 | 20625.7031 | 10.3979 | 95861.2147 | 30658.2915 | 46987.2053 | -15782.5643 | 5154.6351 | 7500 | 2698.1793 | 1929.9966 | 0 | 48063.0198 | 57975.1699 | 69233.5934
5202 | 10 | 70 | 40 | 32232.147 | 1.1904 | 28.3213 | 0.68779 | 92996.9002 | 0.04382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5316 | 11.2009 | 4.3736 | 0.1126 | 0.071497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287216.0652 | 17658576.404 | 5.0517 | 4.5427 | 35.5548 | 14291.9055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71094.261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7786 | 1050.7379 | 4958.7875 | 16557.1215 | 19.2732 | 90744.1358 | 31350.051 | 64326.4468 | -9912.1633 | 4885.3227 | 7500 | 4816.4887 | 2563.5643 | 0 | 88148.824 | 73665.575 | 120012.9593
5203 | 10 | 70 | 40 | 35571.8301 | 1.0479 | 28.3589 | 0.792 | 104967.8563 | 0.061403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6633 | 11.6175 | 5.2364 | 0.11718 | 0.050233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132775.0733 | 20525533.8284 | 4.331 | 5.6119 | 34.5621 | 14187.8481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64577.3472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3871 | 802.5807 | 4690.4964 | 19788.8334 | 18.2055 | 101422.2242 | 31565.9936 | 65567.7095 | -15600.7813 | 5267.0514 | 7500 | 4852.9055 | 1941.867 | 0 | 129396.1161 | 67287.7761 | 163203.0856
5204 | 10 | 70 | 40 | 35357.1299 | 1.3087 | 28.5133 | 0.77127 | 96269.7673 | 0.032174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7288 | 10.1021 | 5.1188 | 0.094904 | 0.042852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764195.3654 | 17609536.8512 | 5.261 | 4.2889 | 41.053 | 9521.725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75491.5424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.6667 | 1004.6942 | 5116.381 | 16998.1255 | 18.5182 | 94551.9462 | 36718.0089 | 75454.2755 | -7558.4128 | 5470.935 | 7500 | 4294.6045 | 1720.6746 | 0 | 76608.1679 | 42140.701 | 158067.5525
5205 | 10 | 70 | 40 | 35020.7774 | 1.4413 | 23.7108 | 0.66532 | 103336.9067 | 0.060996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4034 | 9.0211 | 4.6753 | 0.15519 | 0.061261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049653.5802 | 16262166.9526 | 4.3994 | 4.9357 | 46.5537 | 14656.2286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61155.042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7485 | 944.949 | 3343.7612 | 15632.6301 | 16.3398 | 99869.0999 | 38776.2946 | 45077.3187 | -15258.35 | 6228.2475 | 7500 | 5253.8993 | 2800.3615 | 0 | 77802.0402 | 56786.6839 | 111393.1278
5206 | 10 | 70 | 40 | 38726.4014 | 1.1061 | 19.4045 | 0.66045 | 93375.5063 | 0.051407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4917 | 11.0354 | 4.283 | 0.095892 | 0.051361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177780.5975 | 14248685.2649 | 5.4065 | 5.1835 | 46.4661 | 16353.7586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78342.1156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.4452 | 992.4244 | 6906.6406 | 20854.2032 | 13.4088 | 90727.5523 | 35744.3963 | 46971.8333 | -11650.9977 | 5591.7415 | 7500 | 4669.7661 | 2107.853 | 0 | 69304.7 | 63668.3466 | 96570.9459
5207 | 10 | 70 | 40 | 34937.6987 | 1.4334 | 26.6166 | 0.8189 | 96051.1506 | 0.046997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8505 | 10.6516 | 5.3182 | 0.10959 | 0.040482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033350.6963 | 12953415.3469 | 5.0195 | 5.1377 | 32.6084 | 14212.4947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64017.4612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.9089 | 832.487 | 5366.4398 | 15664.5309 | 16.8317 | 93557.9243 | 38546.3357 | 62640.4417 | -10970.1958 | 5931.3424 | 7500 | 5523.8674 | 1762.2928 | 0 | 76307.7742 | 64327.7945 | 122914.0639
5208 | 10 | 70 | 40 | 35541.4507 | 0.55607 | 19.3651 | 0.72208 | 99277.0798 | 0.047778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4961 | 9.0879 | 5.301 | 0.12232 | 0.052484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986744.0178 | 11432393.3802 | 4.9627 | 4.6655 | 30.2854 | 12410.5472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84250.1317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.9158 | 947.8149 | 5368.1712 | 26036.821 | 12.9279 | 96657.8512 | 19009.2594 | 54233.5282 | -11524.6059 | 3303.7514 | 7500 | 5576.5992 | 1272.6226 | 0 | 64506.0493 | 62458.8868 | 81418.3175
5209 | 10 | 70 | 40 | 34093.2391 | 1.3594 | 24.9319 | 0.78994 | 97899.4451 | 0.033807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9598 | 8.1563 | 4.7836 | 0.10679 | 0.052415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869543.2935 | 13299182.0431 | 4.4415 | 5.3633 | 46.5061 | 14639.0741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79151.7015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.1826 | 1116.0574 | 4635.3021 | 15932.1429 | 16.024 | 96064.7172 | 36322.1926 | 70507.8006 | -8072.8027 | 5448.8621 | 7500 | 4973.0135 | 2096.1746 | 0 | 68661.1687 | 49556.9699 | 137879.4394
5210 | 10 | 70 | 40 | 35067.7956 | 1.2908 | 19.138 | 0.68143 | 105942.9537 | 0.075007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4016 | 9.1779 | 5.3304 | 0.07574 | 0.040676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920421.4537 | 13219068.5929 | 5.5838 | 5.6941 | 35.1958 | 17048.4806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71603.64 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 711.1661 | 1019.3803 | 5810.8776 | 17029.0432 | 13.0702 | 101588.0017 | 36077.5047 | 43447.3011 | -19161.7888 | 6102.2844 | 7500 | 4153.5177 | 1821.7629 | 0 | 80544.1604 | 59748.3771 | 100736.3653
5211 | 10 | 70 | 40 | 29281.6217 | 1.0894 | 29.4804 | 0.78016 | 102599.9945 | 0.057773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8654 | 10.1876 | 5.4719 | 0.099706 | 0.046553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 601947.144 | 17056658.8056 | 4.787 | 5.0079 | 42.9742 | 11493.0508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90549.3051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.0466 | 1071.9377 | 4484.6326 | 15915.6491 | 19.0513 | 99335.9344 | 26731.9452 | 94434.9379 | -14361.8643 | 4531.6839 | 7500 | 4130.4096 | 1548.3558 | 0 | 84973.9688 | 36600.569 | 172888.8679
5212 | 10 | 70 | 40 | 38886.4703 | 1.0213 | 20.8 | 0.75694 | 104044.7947 | 0.042901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3106 | 8.1579 | 5.223 | 0.10597 | 0.051246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830531.9979 | 18077889.7839 | 4.8999 | 5.3403 | 40.0941 | 14203.2322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 51824.0034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5336 | 1302.5814 | 4407.5157 | 21957.0757 | 13.6175 | 101576.6154 | 33858.7892 | 37222.5091 | -10859.989 | 5285.8389 | 7500 | 4439.6922 | 1988.0927 | 0 | 98685.4568 | 50089.9382 | 128030.4516
5213 | 10 | 70 | 40 | 30695.7323 | 0.97193 | 25.2751 | 0.72945 | 96789.7228 | 0.048076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6444 | 9.4027 | 5.7171 | 0.10618 | 0.048315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864043.8847 | 8719945.4558 | 4.3939 | 5.5594 | 47.0364 | 11179.5351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67177.4796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.5049 | 826.7381 | 4606.8592 | 17818.0986 | 16.8038 | 94220.3858 | 25755.2672 | 56907.7664 | -11305.0829 | 4209.2995 | 7500 | 4846.6159 | 1492.633 | 0 | 46356.1188 | 45694.8322 | 90067.7857
5214 | 10 | 70 | 40 | 36574.9783 | 1.0196 | 22.8351 | 0.7825 | 102547.2764 | 0.052322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1448 | 8.7558 | 4.7489 | 0.13497 | 0.049434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1360511.4212 | 14481483.3958 | 5.1503 | 5.5537 | 41.721 | 17007.928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80565.6597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.2089 | 988.2129 | 4887.8714 | 20671.9388 | 14.7376 | 99588.1887 | 31806.079 | 65238.3398 | -13019.9861 | 5139.9297 | 7500 | 5471.9919 | 1864.8722 | 0 | 79706.9498 | 74604.0127 | 109104.1637
5215 | 10 | 70 | 40 | 38119.5879 | 1.7055 | 26.1197 | 0.81681 | 97137.5542 | 0.058224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6504 | 10.9812 | 5.3224 | 0.089805 | 0.044135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 645919.5325 | 16252085.3978 | 5.0889 | 4.8247 | 39.5106 | 14717.5848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70592.6083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3939 | 989.0436 | 3403.8279 | 14677.3987 | 16.5369 | 94023.4995 | 46884.3782 | 67647.7363 | -13701.8406 | 7236.5764 | 7500 | 3515.3602 | 2344.1021 | 0 | 80920.3996 | 42842.7791 | 159503.9331
5216 | 10 | 70 | 40 | 32079.2408 | 1.0234 | 29.8097 | 0.63181 | 107539.4422 | 0.053565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0451 | 8.5416 | 6.7438 | 0.079405 | 0.063685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999925.3353 | 15500404.6087 | 5.6479 | 4.3392 | 45.5475 | 15615.6783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83685.8738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1277 | 1098.0258 | 5179.9316 | 18092.8711 | 20.9316 | 104363.6761 | 27972.7394 | 74296.7552 | -13973.3709 | 4676.682 | 7500 | 4176.4153 | 2185.9538 | 0 | 64030.8884 | 56163.8055 | 114702.2576
5217 | 10 | 70 | 40 | 30740.0651 | 1.2497 | 23.8552 | 0.79916 | 107438.9001 | 0.042942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6226 | 9.1403 | 4.6639 | 0.084454 | 0.040794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109545.9374 | 23330108.3376 | 4.7475 | 4.8575 | 30.1124 | 15788.9093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71932.1034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.9598 | 914.5754 | 4573.3052 | 15275.0582 | 15.253 | 104887.798 | 30930.0139 | 61877.1875 | -11224.8494 | 4909.3897 | 7500 | 3314.5138 | 1469.9142 | 0 | 138037.0096 | 72265.8519 | 164547.3275
5218 | 10 | 70 | 40 | 34182.8402 | 1.0397 | 27.5657 | 0.88775 | 104609.0246 | 0.058715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0282 | 10.5411 | 5.9863 | 0.1076 | 0.050315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990513.3483 | 18470670.3524 | 5.0966 | 5.5601 | 30.8235 | 16479.3555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76143.7286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6873 | 1027.8161 | 5847.1443 | 19103.898 | 16.773 | 101227.6279 | 30157.8844 | 82179.4349 | -14878.1454 | 5030.4423 | 7500 | 6388.4251 | 1857.6476 | 0 | 120810.8688 | 66177.2695 | 172869.2883
5219 | 10 | 70 | 40 | 37318.1801 | 1.3003 | 27.6527 | 0.81656 | 91338.7985 | 0.052385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9011 | 10.4618 | 5.4152 | 0.11819 | 0.052378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050610.4755 | 17019233.5157 | 4.5999 | 4.3457 | 44.9622 | 14616.5602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92858.107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.925 | 1088.8249 | 4817.5667 | 18026.0833 | 17.5099 | 88700.0354 | 38584.1936 | 94184.2053 | -11610.5576 | 5976.1593 | 7500 | 5738.9628 | 2297.3903 | 0 | 73066.4253 | 57483.108 | 158253.6711
5220 | 10 | 70 | 40 | 37239.0984 | 1.2458 | 26.8774 | 0.70789 | 100524.7462 | 0.06782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5676 | 9.4948 | 4.8707 | 0.12226 | 0.037119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 558526.216 | 13866865.979 | 4.589 | 5.0793 | 36.6738 | 13255.4734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63455.2596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2687 | 949.6007 | 5913.8978 | 18544.6386 | 18.086 | 96781.0174 | 37388.9198 | 55785.5099 | -16472.4068 | 6114.4064 | 7500 | 5945.9191 | 1665.769 | 0 | 76520.7944 | 38575.0826 | 135873.8292
5221 | 10 | 70 | 40 | 31913.9358 | 1.3617 | 30.5178 | 0.7169 | 106787.0622 | 0.044833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9911 | 11.9061 | 5.5231 | 0.11338 | 0.047277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157762.7698 | 9615509.8481 | 5.3277 | 4.9338 | 41.9386 | 11026.77 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69572.3534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1377 | 1084.1519 | 4633.6696 | 14895.0329 | 20.4324 | 104141.1625 | 34037.8057 | 70166.3089 | -11641.9586 | 5358.6587 | 7500 | 5446.4133 | 1859.3932 | 0 | 47066.8591 | 59910.8026 | 99882.6776
5222 | 10 | 70 | 40 | 37532.0426 | 0.97071 | 34.0724 | 0.83383 | 98848.9243 | 0.040192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1165 | 11.0507 | 3.1254 | 0.074525 | 0.047242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908434.4156 | 13096154.0505 | 4.9195 | 4.4096 | 40.9521 | 14937.4771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73232.0769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.6164 | 1111.991 | 5183.9239 | 21801.3074 | 21.3673 | 96650.4103 | 31461.4704 | 93041.7777 | -9673.4615 | 4885.7204 | 7500 | 2782.9614 | 1694.0277 | 0 | 59142.2101 | 53762.2124 | 137072.4939
5223 | 10 | 70 | 40 | 35772.9371 | 0.69851 | 20.5354 | 0.81229 | 101799.9261 | 0.041249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3437 | 11.4242 | 6.0176 | 0.10276 | 0.052249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012646.9431 | 17244542.9628 | 5.6854 | 5.431 | 32.2276 | 16233.025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69906.0366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.9147 | 823.0776 | 5466.1224 | 24198.6383 | 13.0342 | 99476.9168 | 23148.5976 | 52437.5826 | -10221.2407 | 3787.0164 | 7500 | 5226.8909 | 1452.246 | 0 | 105586.426 | 65689.3924 | 123228.1264
5224 | 10 | 70 | 40 | 30322.2364 | 0.82673 | 18.0943 | 0.69322 | 106698.4313 | 0.049315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6525 | 10.7348 | 5.0753 | 0.095782 | 0.043051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862601.5563 | 19641529.5347 | 5.6724 | 4.8361 | 43.4063 | 14558.3797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69474.9083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 674.8412 | 920.5653 | 4548.7483 | 19091.2197 | 12.2762 | 103794.089 | 22462.0334 | 40421.1737 | -12779.1061 | 3851.8853 | 7500 | 4234.1385 | 1217.0744 | 0 | 91826.5437 | 50360.5929 | 108373.1501
5225 | 10 | 70 | 40 | 32096.9155 | 1.4276 | 31.1585 | 0.65351 | 99094.2896 | 0.056631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1462 | 9.8897 | 4.3937 | 0.069804 | 0.04545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740929.9658 | 17138927.9294 | 5.7478 | 4.689 | 32.594 | 13325.9693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85349.3852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.251 | 1051.6323 | 3445.5288 | 14438.0062 | 21.6147 | 96003.0631 | 35317.8187 | 81455.4594 | -13601.3968 | 5654.412 | 7500 | 2494.0559 | 1886.1773 | 0 | 90792.2087 | 49268.9153 | 162229.82
5226 | 10 | 70 | 40 | 41703.9841 | 0.65414 | 22.8346 | 0.69861 | 92039.4896 | 0.058016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6587 | 9.1805 | 4.0533 | 0.11627 | 0.048375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 575318.3869 | 11366781.785 | 5.6666 | 4.6821 | 46.1179 | 11926.6564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81338.3858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.5563 | 1046.9142 | 4078.9052 | 28919.8651 | 15.4456 | 89099.2562 | 25568.238 | 60101.2888 | -12937.0273 | 4284.886 | 7500 | 4114.8717 | 1521.3228 | 0 | 50092.8874 | 35120.0858 | 105126.3817
5227 | 10 | 70 | 40 | 33855.9358 | 1.0482 | 22.9363 | 0.72705 | 92823.2719 | 0.038114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9625 | 7.3343 | 5.2118 | 0.091573 | 0.057764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910043.5411 | 7760426.7916 | 4.7426 | 4.6908 | 46.6366 | 15856.0123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71469.3628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.9246 | 1037.3353 | 5393.5825 | 18830.8749 | 15.2694 | 90864.3963 | 30050.1219 | 54794.7174 | -8619.0528 | 4628.1227 | 7500 | 4182.8506 | 1962.1081 | 0 | 35024.293 | 52352.6685 | 77170.4924
5228 | 10 | 70 | 40 | 30763.3198 | 1.1414 | 23.5043 | 0.75842 | 97948.9564 | 0.049185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1017 | 8.6131 | 5.5837 | 0.1169 | 0.059022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954372.1657 | 13923967.3354 | 5.1645 | 4.6963 | 30.1349 | 14565.5499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67992.4798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.9545 | 842.3058 | 4814.5009 | 16241.5351 | 15.3752 | 95289.6908 | 29043.5693 | 55271.6012 | -11700.7686 | 4681.8362 | 7500 | 5004.259 | 2028.1263 | 0 | 78820.9942 | 63121.5596 | 107528.0579
5229 | 10 | 70 | 40 | 38251.7114 | 1.1456 | 25.9231 | 0.62127 | 95367.3511 | 0.060178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.927 | 7.779 | 3.4257 | 0.12077 | 0.049527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728356.2524 | 14628986.3829 | 5.4367 | 5.2514 | 49.754 | 15995.9696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83748.659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2148 | 941.6996 | 6010.0286 | 20147.8707 | 18.3103 | 92209.1739 | 36207.6815 | 63756.1197 | -13895.9799 | 5793.8999 | 7500 | 4726.9321 | 2106.1077 | 0 | 69760.9543 | 44365.0756 | 131590.6397
5230 | 10 | 70 | 40 | 34573.2628 | 1.2055 | 29.9614 | 0.79262 | 102089.4929 | 0.061394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2877 | 12.1519 | 5.4159 | 0.11126 | 0.048576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014140.093 | 11726040.0086 | 5.6492 | 4.5016 | 45.5195 | 16323.9065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72265.655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.2762 | 893.8985 | 6401.1038 | 17609.4614 | 19.2277 | 98641.567 | 33927.6028 | 77568.1832 | -15170.8739 | 5562.1957 | 7500 | 5943.4454 | 1983.0595 | 0 | 50146.7682 | 57460.4463 | 109999.9346
5231 | 10 | 70 | 40 | 35108.7333 | 1.2801 | 12.3183 | 0.92082 | 114070.9129 | 0.060041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2877 | 9.6204 | 4.813 | 0.078182 | 0.062951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978598.3581 | 15824393.2578 | 4.4082 | 4.5179 | 33.2527 | 18983.7131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86346.5231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.2146 | 915.8779 | 5588.1457 | 17151.1823 | 7.3579 | 110301.8441 | 35915.102 | 42830.8796 | -16583.903 | 5920.5039 | 7500 | 3469.6897 | 2735.4087 | 0 | 83249.9534 | 65897.9581 | 99139.6763
5232 | 10 | 70 | 40 | 35015.7365 | 1.3996 | 26.5856 | 0.82421 | 100474.2228 | 0.056206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7287 | 11.9675 | 4.3866 | 0.10503 | 0.059024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835395.3492 | 19425429.2179 | 4.9687 | 5.5998 | 31.0013 | 15640.5918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71160.4115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.8198 | 1101.9282 | 4504.5467 | 15999.7196 | 16.7622 | 97363.0991 | 38032.0338 | 69903.5112 | -13688.9442 | 6029.6458 | 7500 | 4746.7215 | 2612.0708 | 0 | 127922.4803 | 57408.3707 | 185649.1485
5233 | 10 | 70 | 40 | 34805.2318 | 0.76602 | 25.9798 | 0.63966 | 102635.0183 | 0.049882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5852 | 7.9009 | 5.0713 | 0.13012 | 0.043075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182121.8009 | 9161991.139 | 5.3904 | 5.0589 | 45.8362 | 16012.8921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92539.5653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8495 | 1128.9204 | 4983.8553 | 22671.0553 | 18.1625 | 99809.6289 | 24268.3529 | 72341.2816 | -12431.7133 | 4076.4817 | 7500 | 5713.7342 | 1288.7734 | 0 | 43871.1696 | 63806.4554 | 82821.6247
5234 | 10 | 70 | 40 | 38384.3404 | 1.2343 | 17.8623 | 0.87299 | 92099.577 | 0.038976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3113 | 7.3326 | 4.0517 | 0.10256 | 0.051034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749480.2959 | 13295260.2545 | 4.8312 | 5.5564 | 39.246 | 16061.831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73351.8231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5551 | 1207.9372 | 4901.3617 | 19238.4435 | 10.9589 | 90112.4894 | 38291.7939 | 50637.5759 | -8743.1855 | 5758.7383 | 7500 | 4336.5425 | 2157.0043 | 0 | 76284.6961 | 48812.4511 | 127410.7144
5235 | 10 | 70 | 40 | 33625.3269 | 0.99948 | 24.8182 | 0.72154 | 95597.7477 | 0.063654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8281 | 11.3341 | 4.7291 | 0.071479 | 0.048789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106482.6964 | 20125938.4191 | 4.4027 | 4.5844 | 34.4883 | 13552.9771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78048.0058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.814 | 1178.4227 | 5130.9748 | 19220.0137 | 16.5732 | 92252.3111 | 28810.6264 | 64350.2367 | -14719.9208 | 4837.0793 | 7500 | 3261.0721 | 1732.0988 | 0 | 105099.3157 | 65484.2418 | 135386.2665
5236 | 10 | 70 | 40 | 39524.842 | 0.92616 | 26.1103 | 0.68239 | 99147.2112 | 0.043647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9399 | 7.7614 | 4.2584 | 0.090698 | 0.063978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924190.4198 | 11765079.6517 | 5.113 | 4.588 | 35.7696 | 11586.9969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78566.4163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.803 | 978.6098 | 5096.4735 | 23538.4688 | 17.8224 | 96754.823 | 31972.7464 | 65115.4737 | -10526.5079 | 5008.2125 | 7500 | 3362.2692 | 2351.6854 | 0 | 58968.9082 | 54071.3837 | 109681.4037
5237 | 10 | 70 | 40 | 40224.3242 | 1.4949 | 27.6414 | 0.68286 | 104767.1041 | 0.051631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7192 | 9.2064 | 4.8446 | 0.10711 | 0.048884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787761.4937 | 17889242.9738 | 5.262 | 4.8193 | 36.2532 | 16435.792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64956.5481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.7813 | 764.3038 | 4620.4394 | 17424.7745 | 18.8625 | 101783.3082 | 45599.0993 | 57024.8608 | -13128.7019 | 7025.9617 | 7500 | 4257.4691 | 2520.8044 | 0 | 92756.7714 | 52377.0717 | 151179.1931
5238 | 10 | 70 | 40 | 32995.361 | 0.93298 | 26.2806 | 0.65299 | 102860.0344 | 0.069471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2321 | 9.8978 | 5.2609 | 0.12364 | 0.044319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988547.9442 | 22283520.5159 | 5.5875 | 4.7384 | 41.8173 | 13477.8898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76529.9418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.7228 | 903.9755 | 4179.9698 | 19575.0878 | 18.2362 | 98937.8947 | 26840.5463 | 61564.2161 | -17257.4147 | 4725.8075 | 7500 | 4732.7548 | 1537.1885 | 0 | 104399.8327 | 55278.3521 | 138764.5791
5239 | 10 | 70 | 40 | 34756.8369 | 0.82702 | 24.7176 | 0.83876 | 107050.3092 | 0.046368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6785 | 11.8158 | 5.3541 | 0.12302 | 0.042603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 559137.3444 | 16301883.1931 | 4.6813 | 5.5615 | 47.593 | 15404.914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76916.4689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.7913 | 988.6015 | 4848.8093 | 21879.7335 | 15.4581 | 104308.2806 | 25754.2068 | 71220.8113 | -12064.9261 | 4256.2135 | 7500 | 5643.5548 | 1330.8541 | 0 | 85495.7757 | 37620.166 | 151516.3242
5240 | 10 | 70 | 40 | 29320.9161 | 0.88369 | 30.0333 | 0.80246 | 96630.0566 | 0.065439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0263 | 8.9343 | 6.0333 | 0.093646 | 0.053719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1375396.1459 | 11390442.9144 | 4.4111 | 5.6192 | 41.3117 | 18494.7716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73081.5632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 308.3355 | 1132.9431 | 4604.1019 | 17881.6222 | 19.1679 | 93155.3835 | 22878.5879 | 79405.9421 | -15288.5616 | 4064.056 | 7500 | 4156.2929 | 1602.3314 | 0 | 65099.156 | 77013.8332 | 92403.9716
5241 | 10 | 70 | 40 | 33669.0639 | 0.96956 | 20.3994 | 0.71352 | 91383.7947 | 0.059157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3 | 8.577 | 4.7055 | 0.070366 | 0.060382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201175.6194 | 13783396.6429 | 5.2673 | 4.2623 | 44.3868 | 13280.7101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68735.6166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0919 | 894.2101 | 5862.5996 | 19569.9789 | 13.6837 | 88408.0259 | 28198.1699 | 46160.7479 | -13093.3827 | 4652.8976 | 7500 | 2936.6903 | 2062.0151 | 0 | 57327.3246 | 62595.1291 | 73149.3338
5242 | 10 | 70 | 40 | 37013.3348 | 1.0532 | 31.8741 | 0.79757 | 95006.9378 | 0.051793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7829 | 10.4042 | 5.0274 | 0.093376 | 0.040041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661615.4186 | 16499692.1802 | 4.9866 | 4.6128 | 44.9997 | 11919.0816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61507.0589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.3333 | 1411.812 | 4740.313 | 20529.586 | 20.3985 | 92292.7832 | 32967.4976 | 70583.0978 | -11942.2804 | 5231.4287 | 7500 | 4352.9581 | 1537.4255 | 0 | 74019.2905 | 38903.2696 | 145346.1482
5243 | 10 | 70 | 40 | 35173.912 | 1.4658 | 26.4699 | 0.8447 | 91956.2304 | 0.049069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6531 | 12.5119 | 4.9285 | 0.10659 | 0.043575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 648310.713 | 14380863.6053 | 4.9847 | 5.7415 | 45.5292 | 19390.0088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61576.2184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.5733 | 917.6077 | 4884.3452 | 15487.3323 | 16.499 | 89465.4656 | 39373.1594 | 61397.1912 | -10959.3648 | 6043.3264 | 7500 | 4588.0324 | 1932.7554 | 0 | 78571.361 | 45684.7477 | 142761.7132
5244 | 10 | 70 | 40 | 31558.5937 | 0.64039 | 26.6433 | 0.81895 | 98583.2842 | 0.045973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9395 | 12.2801 | 6.1688 | 0.092044 | 0.042666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084949.4629 | 16308250.7729 | 5.2761 | 5.1381 | 41.021 | 15100.1423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91594.7225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6586 | 1028.5027 | 5505.1068 | 22053.6115 | 16.8482 | 96079.3641 | 19009.9644 | 89718.4233 | -11017.2484 | 3272.4259 | 7500 | 5297.2945 | 1024.736 | 0 | 83955.161 | 61428.783 | 137331.9738
5245 | 10 | 70 | 40 | 33533.6325 | 1.0596 | 20.4872 | 0.74764 | 92918.0337 | 0.052417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5368 | 10.1624 | 4.9604 | 0.11755 | 0.054186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019957.6633 | 16565041.8425 | 5.4871 | 5.703 | 32.3366 | 17838.3585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61393.7766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 669.1439 | 823.0349 | 5855.4901 | 18533.3662 | 13.4827 | 90232.0415 | 30000.5327 | 43003.0836 | -11818.3658 | 4819.5055 | 7500 | 6091.5947 | 1916.6899 | 0 | 106497.3385 | 67551.3851 | 120458.9939
5246 | 10 | 70 | 40 | 30734.7633 | 1.2867 | 14.8292 | 0.85352 | 97606.4821 | 0.047613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1957 | 10.7678 | 4.4322 | 0.099427 | 0.039319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933774.9807 | 9588750.6011 | 4.487 | 5.5625 | 46.625 | 14702.9198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67958.1863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.3789 | 1095.3543 | 5613.5214 | 14959.7108 | 9.1977 | 95040.0815 | 31550.105 | 38270.356 | -11292.1626 | 4998.046 | 7500 | 4730.4622 | 1442.3378 | 0 | 51067.5075 | 52155.6549 | 76110.997
5247 | 10 | 70 | 40 | 33547.9574 | 1.2348 | 28.6386 | 0.70104 | 100684.5141 | 0.042206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9698 | 10.533 | 5.513 | 0.11011 | 0.046485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935966.4693 | 14748976.326 | 4.283 | 4.519 | 30.925 | 9745.9249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83850.7391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0866 | 891.2581 | 4685.2569 | 16810.2639 | 19.3452 | 98334.2981 | 33475.3869 | 77925.8209 | -10340.9505 | 5201.4553 | 7500 | 4874.0931 | 1774.6181 | 0 | 81364.0535 | 56612.5612 | 145161.9162
5248 | 10 | 70 | 40 | 34517.5856 | 1.4148 | 28.2833 | 0.64854 | 82306.4139 | 0.036549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4746 | 9.7323 | 4.9947 | 0.14998 | 0.058164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772171.6862 | 13349472.6453 | 4.4244 | 4.5133 | 47.4211 | 12012.1236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56340.4842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2621 | 1079.3754 | 5158.9277 | 15638.6516 | 19.6748 | 80640.0716 | 37757.8681 | 48501.0529 | -7331.9061 | 5598.5878 | 7500 | 7144.8608 | 2389.9704 | 0 | 58216.9697 | 42742.2967 | 117035.1069
5249 | 10 | 70 | 40 | 37091.6138 | 1.4118 | 23.8162 | 0.92806 | 97297.4985 | 0.050635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5807 | 12.0917 | 5.2757 | 0.11284 | 0.056611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228784.6195 | 12129845.0452 | 5.1714 | 4.6941 | 37.9228 | 19335.148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69693.1798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7873 | 1146.3494 | 4621.7004 | 16832.7783 | 14.1683 | 94579.1822 | 40517.671 | 67239.3035 | -11960.5916 | 6261.2739 | 7500 | 5147.4084 | 2601.531 | 0 | 60029.9409 | 74026.297 | 103310.24
5250 | 10 | 70 | 40 | 45163.3129 | 1.0561 | 27.8578 | 0.63908 | 97945.073 | 0.049591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1531 | 10.1859 | 5.2938 | 0.074663 | 0.045851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970764.8669 | 4235098.0507 | 4.5244 | 4.4163 | 35.8663 | 15791.825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80052.1015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0133 | 1009.6675 | 5209.6145 | 25010.312 | 19.4817 | 95264.3049 | 40306.0018 | 67053.0209 | -11795.3796 | 6222.2021 | 7500 | 3498.0714 | 2093.9092 | 0 | 20811.4097 | 60349.4959 | 75339.7396
5251 | 10 | 70 | 40 | 29550.8586 | 1.0804 | 29.7648 | 0.79721 | 98257.7215 | 0.045133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8456 | 7.8543 | 5.3128 | 0.13587 | 0.0447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047871.2937 | 20516398.621 | 5.2177 | 4.7809 | 43.3389 | 17028.2555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74082.1331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.1116 | 932.4875 | 5235.8141 | 16143.0056 | 19.0525 | 95807.1016 | 26815.7061 | 79359.151 | -10782.7275 | 4321.4339 | 7500 | 5924.6405 | 1417.7506 | 0 | 96254.1084 | 60553.3513 | 150256.7117
5252 | 10 | 70 | 40 | 32236.6245 | 0.97314 | 26.8135 | 0.66774 | 106579.0202 | 0.054125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8876 | 13.2774 | 6.2734 | 0.088563 | 0.038439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093687.429 | 20861653.7904 | 4.6423 | 4.8864 | 42.9516 | 13875.3579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73841.7534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.4526 | 1023.1622 | 5930.4851 | 18699.9524 | 18.4531 | 103399.2295 | 27073.3444 | 61735.0348 | -13991.0789 | 4555.2361 | 7500 | 5314.3019 | 1285.1152 | 0 | 102048.3194 | 59505.5152 | 136014.7576
5253 | 10 | 70 | 40 | 34372.5509 | 0.55959 | 24.5188 | 0.85394 | 106646.0578 | 0.056141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.882 | 7.9529 | 5.0887 | 0.051436 | 0.040019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086810.8698 | 15690809.2275 | 4.7647 | 4.9017 | 49.1754 | 14329.0562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69039.8297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.098 | 1101.3152 | 6104.6948 | 25131.0423 | 15.2041 | 103347.6098 | 18483.0171 | 64308.7786 | -14513.1714 | 3417.1382 | 7500 | 2692.1483 | 1003.6739 | 0 | 71973.4787 | 56878.7302 | 97986.3332
5254 | 10 | 70 | 40 | 35612.5744 | 0.80125 | 40.115 | 0.77511 | 103329.17 | 0.058688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8192 | 7.6869 | 4.5153 | 0.12238 | 0.046791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1494930.3236 | 20034697.9672 | 5.0576 | 5.15 | 45.4578 | 8869.7779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81405.1987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.8903 | 940.2807 | 4593.5878 | 22744.1062 | 25.9971 | 99990.6937 | 25736.9364 | 114926.9498 | -14689.2958 | 4416.3924 | 7500 | 4549.5283 | 1516.6877 | 0 | 98883.2374 | 69547.546 | 173292.8902
5255 | 10 | 70 | 40 | 32290.2554 | 1.2651 | 28.7845 | 0.7302 | 104878.4152 | 0.043418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0594 | 12.5475 | 4.9798 | 0.095256 | 0.050421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723335.1418 | 22653394.3029 | 5.1999 | 5.5837 | 34.0535 | 18674.8598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68837.6795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9447 | 1073.6288 | 5353.7666 | 15907.7302 | 19.129 | 102360.8498 | 32765.0502 | 66466.1182 | -11077.2878 | 5150.2747 | 7500 | 4897.5055 | 1905.9199 | 0 | 139735.3945 | 52873.2764 | 194469.6988
5256 | 10 | 70 | 40 | 28242.9667 | 0.86518 | 32.5298 | 0.56768 | 98815.516 | 0.044135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2277 | 9.1379 | 5.7515 | 0.067044 | 0.058245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 603915.8949 | 14616859.2795 | 4.3068 | 5.3923 | 46.6566 | 15356.3304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71867.366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4574 | 804.2204 | 5559.4517 | 17403.6119 | 23.6763 | 96404.815 | 21678.7096 | 63627.5925 | -10607.0844 | 3610.6402 | 7500 | 3506.601 | 1543.5022 | 0 | 76029.8842 | 39571.1385 | 127318.7068
5257 | 10 | 70 | 40 | 38103.4959 | 0.83765 | 25.9607 | 0.66133 | 104876.2741 | 0.030642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0494 | 7.7156 | 4.0452 | 0.092388 | 0.036786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754223.6856 | 16439767.2183 | 5.2893 | 5.2703 | 33.351 | 13380.7586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76203.6236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8467 | 1169.6829 | 3699.8902 | 23844.3224 | 17.9303 | 103093.229 | 28518.347 | 61194.6299 | -7845.3985 | 4371.5046 | 7500 | 2990.0248 | 1180.2477 | 0 | 97068.0915 | 49475.7887 | 145501.6582
5258 | 10 | 70 | 40 | 34328.6254 | 1.4979 | 26.8138 | 0.68353 | 100405.4331 | 0.030529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3827 | 11.2544 | 5.1692 | 0.13332 | 0.049785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278809.4892 | 12784040.3853 | 5.2366 | 5.4493 | 33.1425 | 14450.9106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85833.5172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.0031 | 1160.2697 | 4575.7828 | 14846.2888 | 18.2909 | 98704.6335 | 38964.6731 | 73154.8447 | -7483.5182 | 5772.4046 | 7500 | 6362.9295 | 2109.2222 | 0 | 78255.3509 | 75877.1629 | 128758.7439
5259 | 10 | 70 | 40 | 31446.5244 | 0.8059 | 33.0364 | 0.78865 | 96017.8285 | 0.057451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9122 | 9.8368 | 4.2191 | 0.11027 | 0.060902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 602605.9106 | 12675702.4506 | 5.0157 | 5.2403 | 33.4921 | 14511.5384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67654.8882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.0315 | 906.2298 | 4922.581 | 20031.2993 | 21.2481 | 92979.9198 | 22830.4504 | 79753.7396 | -13366.798 | 3938.479 | 7500 | 4313.7121 | 1760.4509 | 0 | 74868.5283 | 43279.2679 | 138319.2943
5260 | 10 | 70 | 40 | 33993.6501 | 1.1542 | 32.1646 | 0.81188 | 101971.9702 | 0.043374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8427 | 9.5223 | 4.3413 | 0.10553 | 0.053487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769325.4676 | 18986625.0952 | 5.4908 | 5.3272 | 49.6409 | 18453.8822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81677.0774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.9975 | 985.9119 | 5019.4488 | 17818.5737 | 20.4203 | 99526.6133 | 32350.1527 | 95924.6264 | -10759.5702 | 5074.0681 | 7500 | 4310.2657 | 1991.894 | 0 | 91693.0743 | 48448.6824 | 179635.8286
5261 | 10 | 70 | 40 | 39127.4291 | 1.1172 | 22.984 | 0.72796 | 105969.267 | 0.041295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4157 | 9.5992 | 4.6715 | 0.10031 | 0.056536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1444811.4901 | 16826721.1772 | 4.4849 | 4.7996 | 40.4026 | 13460.9864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67839.5107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3193 | 742.8686 | 4282.0531 | 20938.7032 | 15.2934 | 103548.4609 | 36377.452 | 52172.7892 | -10651.547 | 5616.0975 | 7500 | 3835.92 | 2330.3699 | 0 | 83891.9974 | 75641.8068 | 105431.2721
5262 | 10 | 70 | 40 | 37073.4302 | 0.90164 | 14.984 | 0.55897 | 103983.8905 | 0.05988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0344 | 9.3396 | 4.8134 | 0.095356 | 0.043545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051794.9781 | 11921240.5211 | 5.3247 | 4.3213 | 47.262 | 14552.9375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79609.6451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1398 | 993.6226 | 3759.0216 | 22383.646 | 10.9591 | 100557.1664 | 29379.5684 | 32041.7508 | -15077.586 | 4936.7485 | 7500 | 3717.5826 | 1577.7534 | 0 | 48679.6707 | 56475.8184 | 56279.6701
5263 | 10 | 70 | 40 | 38107.5528 | 1.1522 | 23.7921 | 0.73734 | 94151.8119 | 0.045053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5469 | 7.4858 | 5.6006 | 0.14417 | 0.052079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107306.9779 | 19393120.82 | 4.5886 | 5.5787 | 44.2858 | 18262.2905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75228.0688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.5213 | 1100.4467 | 5459.6471 | 19997.3924 | 15.7482 | 91807.7197 | 36220.3208 | 60512.4542 | -10314.0054 | 5573.7838 | 7500 | 7427.1758 | 2130.4785 | 0 | 105801.3441 | 63773.0873 | 151078.4646
5264 | 10 | 70 | 40 | 37251.0412 | 0.90887 | 28.6772 | 0.742 | 98494.0445 | 0.049064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7291 | 8.5372 | 4.3638 | 0.092596 | 0.053124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105076.041 | 13373461.1367 | 4.2774 | 4.8069 | 43.624 | 11084.6907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92944.8635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.2317 | 834.513 | 5640.7354 | 22400.015 | 18.9322 | 95826.4671 | 29702.0526 | 90574.6213 | -11737.3407 | 4773.8195 | 7500 | 3833.8886 | 1861.307 | 0 | 64629.2605 | 56838.1958 | 134299.4129
5265 | 10 | 70 | 40 | 33486.5142 | 1.3635 | 22.1344 | 0.7566 | 103635.7651 | 0.05774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8411 | 8.9763 | 5.6154 | 0.1122 | 0.046375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120923.9489 | 20178673.8083 | 5.5376 | 4.2691 | 48.0728 | 13873.8419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76325.0674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.3012 | 1078.4722 | 6339.8866 | 15612.6079 | 14.4939 | 100340.5937 | 35747.8127 | 58316.1671 | -14498.7543 | 5768.5737 | 7500 | 6112.7543 | 1963.4341 | 0 | 80327.8976 | 58207.1073 | 123030.7778
5266 | 10 | 70 | 40 | 35933.7303 | 0.94342 | 25.315 | 0.90192 | 95219.3041 | 0.037435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7973 | 5.9692 | 5.484 | 0.066019 | 0.037989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170889.1268 | 18352938.8763 | 5.3528 | 5.5592 | 30.3927 | 12710.9274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83564.5946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.1981 | 1157.3453 | 5185.7611 | 21194.1198 | 15.2819 | 93245.2795 | 29479.2209 | 83841.5623 | -8685.7082 | 4554.4655 | 7500 | 2891.769 | 1269.8596 | 0 | 120151.9614 | 71969.6729 | 169033.4577
5267 | 10 | 70 | 40 | 35491.2604 | 1.0712 | 21.8806 | 0.7608 | 104328.8712 | 0.051253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7183 | 10.7178 | 4.0157 | 0.088006 | 0.038363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316926.5804 | 6906923.9222 | 4.5007 | 4.5026 | 36.9608 | 14482.3575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71786.688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.495 | 1192.152 | 5323.302 | 19488.8314 | 14.2941 | 101379.0123 | 32004.858 | 54461.2747 | -12979.3791 | 5164.4984 | 7500 | 3830.2513 | 1454.139 | 0 | 34010.918 | 73925.7498 | 51520.8107
5268 | 10 | 70 | 40 | 37689.5184 | 1.2416 | 21.0721 | 0.6441 | 101740.0303 | 0.042621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4891 | 10.5397 | 5.4123 | 0.10762 | 0.056736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219208.6782 | 12986402.8016 | 4.3584 | 5.6968 | 38.3949 | 11042.5375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78483.5034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.4016 | 1093.0864 | 5444.2381 | 18813.3235 | 14.6949 | 99342.1267 | 37752.3897 | 50050.5938 | -10550.7762 | 5797.1918 | 7500 | 5811.2252 | 2414.0071 | 0 | 78225.2787 | 64946.2698 | 112053.6404
5269 | 10 | 70 | 40 | 38332.6204 | 1.1758 | 31.2279 | 0.64359 | 100269.5718 | 0.031195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1774 | 10.4065 | 5.5404 | 0.061127 | 0.05045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1505110.8732 | 18833825.5894 | 4.7026 | 5.7452 | 41.5078 | 14609.4603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74574.1803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1374 | 1089.4134 | 5202.0667 | 19852.2413 | 21.7833 | 98534.3202 | 36960.7583 | 70431.7233 | -7635.1071 | 5508.7594 | 7500 | 2914.7354 | 2039.765 | 0 | 108649.821 | 78493.1036 | 147877.3518
5270 | 10 | 70 | 40 | 36539.9021 | 1.2916 | 15.5188 | 0.76132 | 94387.9476 | 0.045921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4676 | 11.9349 | 4.6581 | 0.13017 | 0.076175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886801.8942 | 10969891.2183 | 5.6686 | 4.6782 | 34.723 | 12079.4947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84870.1737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2164 | 927.7464 | 5112.0714 | 17735.9952 | 10.1351 | 91993.2778 | 37607.8139 | 45691.4102 | -10536.5473 | 5776.6122 | 7500 | 5814.9343 | 3229.6188 | 0 | 56015.5175 | 53538.5408 | 97560.8189
5271 | 10 | 70 | 40 | 41119.7073 | 1.3879 | 29.2009 | 0.71008 | 97478.8814 | 0.052973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9477 | 10.9836 | 4.0041 | 0.10129 | 0.046608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222076.0154 | 9610113.4053 | 5.6919 | 5.6654 | 31.5488 | 18866.6665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72081.2125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0834 | 1294.0559 | 4804.3117 | 18912.4344 | 19.6255 | 94631.6027 | 44414.5458 | 69020.8862 | -12528.0264 | 6827.3653 | 7500 | 4370.3016 | 2335.4695 | 0 | 61950.9609 | 79320.6476 | 104570.8555
5272 | 10 | 70 | 40 | 30265.2594 | 1.623 | 34.3702 | 0.72706 | 96046.5938 | 0.035969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9168 | 10.7844 | 5.1489 | 0.084841 | 0.061585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021166.3145 | 11548248.7063 | 4.8523 | 4.2584 | 41.7203 | 16342.4065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82694.1276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9325 | 944.701 | 3806.6773 | 12203.5575 | 22.8812 | 94132.6354 | 36123.4037 | 95007.1804 | -8421.4169 | 5443.3674 | 7500 | 3218.8123 | 2460.4172 | 0 | 50096.0878 | 59572.9807 | 131854.8713
5273 | 10 | 70 | 40 | 35488.0299 | 0.84891 | 23.0301 | 0.82243 | 104515.1198 | 0.019158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.202 | 10.5765 | 3.8714 | 0.058308 | 0.071372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129060.8782 | 14706827.537 | 5.1742 | 4.801 | 42.4126 | 12937.2464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59679.2476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.0374 | 1066.0634 | 4393.8612 | 22068.0757 | 14.535 | 103400.5689 | 26839.9086 | 50698.5434 | -4904.0241 | 3960.6527 | 7500 | 2138.8907 | 2074.7093 | 0 | 70106.1899 | 60340.7047 | 98074.1658
5274 | 10 | 70 | 40 | 29352.0012 | 0.994 | 16.677 | 0.70331 | 102442.1099 | 0.036364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6119 | 9.5193 | 4.279 | 0.068951 | 0.04328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051431.7029 | 20378159.2764 | 5.1374 | 5.7246 | 33.5309 | 19339.8239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77965.0357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5227 | 985.3977 | 6969.1334 | 16829.0123 | 11.2509 | 100378.4938 | 25045.9778 | 42304.4769 | -9079.9108 | 3974.8499 | 7500 | 3496.524 | 1262.6113 | 0 | 130016.7189 | 69500.0694 | 135021.1785
5275 | 10 | 70 | 40 | 35918.0182 | 1.1797 | 28.9682 | 0.63565 | 96848.1129 | 0.043643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5116 | 7.6414 | 5.6955 | 0.12832 | 0.05232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206568.2488 | 13044515.3217 | 5.3463 | 4.8675 | 41.6442 | 14019.4045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63898.4423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7944 | 932.568 | 4519.1403 | 18561.1074 | 20.2971 | 94511.404 | 34713.8217 | 55407.04 | -10281.5188 | 5366.5114 | 7500 | 5376.0652 | 2060.7381 | 0 | 63243.5294 | 65146.2268 | 98239.9601
5276 | 10 | 70 | 40 | 34085.2376 | 0.84313 | 22.3002 | 0.88943 | 104344.5901 | 0.060626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2172 | 8.8033 | 2.6554 | 0.078349 | 0.064678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039549.5091 | 15132182.48 | 5.3126 | 4.7923 | 40.1351 | 12357.0506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58048.1514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.5613 | 1115.7731 | 3951.8517 | 21264.4507 | 13.5564 | 100863.8341 | 25641.574 | 50756.3362 | -15315.3264 | 4442.1705 | 7500 | 2221.9586 | 2108.7051 | 0 | 73769.9212 | 57251.3119 | 93874.0271
5277 | 10 | 70 | 40 | 37662.1097 | 1.0941 | 24.7113 | 0.70847 | 99134.593 | 0.045897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7773 | 10.4783 | 5.471 | 0.10663 | 0.041586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961142.5679 | 12382330.7866 | 4.9038 | 5.6193 | 42.5313 | 18612.3606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82702.6379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.3259 | 1135.5135 | 5179.694 | 20417.3582 | 16.623 | 96620.7529 | 34489.5031 | 66892.0048 | -11060.8966 | 5384.2162 | 7500 | 4996.6754 | 1643.3524 | 0 | 68728.2603 | 58909.3845 | 119663.7311
5278 | 10 | 70 | 40 | 33066.6842 | 1.5387 | 28.994 | 0.86012 | 93630.2788 | 0.043815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7842 | 10.9116 | 4.2603 | 0.11044 | 0.046117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 454484.7734 | 8228040.6285 | 5.0428 | 5.4376 | 35.4597 | 10510.5756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89820.7735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.0204 | 787.5184 | 4122.8055 | 13977.5326 | 17.917 | 91362.4362 | 38178.3032 | 99493.7248 | -9978.5077 | 5819.7809 | 7500 | 3739.397 | 1969.8223 | 0 | 48620.8511 | 31505.7463 | 163837.6253
5279 | 10 | 70 | 40 | 34728.0395 | 0.80063 | 24.3131 | 0.74386 | 97849.0777 | 0.043235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9495 | 9.0168 | 6.1842 | 0.1065 | 0.052587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776113.0033 | 13560224.0114 | 5.6548 | 5.4005 | 32.3036 | 15387.9312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71368.572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.6806 | 1244.6797 | 5073.4285 | 22186.9633 | 16.0344 | 95510.0083 | 25082.1525 | 59083.703 | -10291.905 | 4054.8397 | 7500 | 5316.3925 | 1565.017 | 0 | 82554.824 | 53238.93 | 121626.0937
5280 | 10 | 70 | 40 | 32860.6549 | 0.86749 | 23.2272 | 0.74037 | 105914.0276 | 0.053539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2438 | 10.5049 | 4.8175 | 0.11031 | 0.057821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944254.778 | 6919681.7268 | 5.4631 | 4.4587 | 36.1026 | 13436.6625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65941.0138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.9121 | 1333.9865 | 5123.8826 | 20222.8776 | 15.3483 | 102787.7682 | 25275.5546 | 51954.4463 | -13755.5414 | 4295.7 | 7500 | 5107.5047 | 1822.9773 | 0 | 33247.2469 | 56618.2601 | 58829.6284
5281 | 10 | 70 | 40 | 39164.9395 | 0.85722 | 22.5428 | 0.75685 | 105795.8594 | 0.04893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1183 | 8.77 | 4.6809 | 0.12196 | 0.050688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955955.0485 | 10585248.6493 | 5.2087 | 5.3538 | 34.4363 | 14494.6075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74366.6986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.939 | 847.602 | 5953.6217 | 24241.614 | 14.7592 | 102938.2493 | 29846.651 | 57883.7768 | -12573.4845 | 4845.3049 | 7500 | 5464.1173 | 1802.5569 | 0 | 62393.3588 | 59400.0148 | 97762.2663
5282 | 10 | 70 | 40 | 40576.0556 | 1.0082 | 23.5759 | 0.64332 | 100645.3272 | 0.060318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2906 | 9.8236 | 4.3214 | 0.13166 | 0.06127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061608.4079 | 15037617.1019 | 5.3516 | 5.6242 | 39.3429 | 16013.7325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69607.2016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.4236 | 745.8074 | 5623.0199 | 23079.6575 | 16.4482 | 97304.7347 | 34992.7962 | 49614.3363 | -14698.6071 | 5678.08 | 7500 | 5826.5814 | 2553.3683 | 0 | 85805.9764 | 62343.1331 | 114929.3983
5283 | 10 | 70 | 40 | 38222.7907 | 0.91005 | 20.0309 | 0.76098 | 107266.1024 | 0.043262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7285 | 7.3468 | 4.9801 | 0.084739 | 0.053087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 687951.1899 | 11620739.9857 | 5.3811 | 4.4094 | 36.1801 | 17079.166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76953.7154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.4125 | 984.6927 | 3341.9128 | 22969.1479 | 13.0844 | 104700.3515 | 30507.2856 | 53455.7606 | -11289.3039 | 4855.7848 | 7500 | 2831.9609 | 1891.9525 | 0 | 55324.3676 | 48502.0427 | 96575.7654
5284 | 10 | 70 | 40 | 31917.4323 | 1.159 | 27.492 | 0.77783 | 95275.0173 | 0.038995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.868 | 10.4149 | 4.589 | 0.13279 | 0.071285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996244.6204 | 19316501.6099 | 5.2401 | 4.2881 | 35.5637 | 14337.5647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63653.0604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.0495 | 1063.1285 | 4446.199 | 16685.9612 | 17.7895 | 93218.423 | 30462.9421 | 61759.345 | -9049.015 | 4710.9978 | 7500 | 5740.6301 | 2464.7698 | 0 | 90836.6407 | 60283.5345 | 134142.776
5285 | 10 | 70 | 40 | 35539.9036 | 0.83183 | 23.1223 | 0.77513 | 100072.1136 | 0.03274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.016 | 9.377 | 4.4673 | 0.11149 | 0.052902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905561.5279 | 22087896.9144 | 5.6919 | 4.5326 | 42.9123 | 14179.4169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79663.7975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.8087 | 972.1736 | 4336.5736 | 22312.5802 | 14.9846 | 98255.3167 | 26454.6467 | 64828.0731 | -7993.9064 | 4099.5228 | 7500 | 4289.6234 | 1591.732 | 0 | 97702.2549 | 51977.8823 | 146494.0642
5286 | 10 | 70 | 40 | 36422.0418 | 1.2938 | 26.5671 | 0.74321 | 100016.2984 | 0.04087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2072 | 12.8472 | 5.2377 | 0.11415 | 0.057771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 626261.6477 | 15611310.3668 | 5.0633 | 4.5909 | 36.448 | 14967.4636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80049.7201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.8077 | 979.5438 | 5947.257 | 17656.9061 | 17.5273 | 97754.7541 | 37530.2714 | 72363.0095 | -9950.7948 | 5729.7703 | 7500 | 6358.6851 | 2429.4508 | 0 | 77588.3128 | 43455.1947 | 156093.5104
5287 | 10 | 70 | 40 | 34212.5189 | 1.0173 | 28.7262 | 0.66255 | 95480.2528 | 0.048849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3961 | 9.6707 | 4.5483 | 0.080748 | 0.040582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722044.5754 | 15239378.848 | 5.5064 | 5.1508 | 41.7337 | 11979.6697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67761.1831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.5006 | 1050.6984 | 5371.8469 | 19362.0478 | 19.8268 | 92905.4845 | 29700.9422 | 60303.4281 | -11328.9807 | 4748.3777 | 7500 | 3776.2591 | 1414.3089 | 0 | 77414.8007 | 42542.0771 | 130987.0589
5288 | 10 | 70 | 40 | 39786.5211 | 1.1179 | 33.1187 | 0.69657 | 100229.6405 | 0.063419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9703 | 9.3105 | 3.9782 | 0.08561 | 0.051947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830894.2955 | 12980538.1088 | 5.2707 | 4.5468 | 32.3123 | 17605.0215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71711.7496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.9652 | 922.6259 | 5168.2119 | 21283.3178 | 22.4275 | 96734.8439 | 37006.4066 | 76668.6361 | -15377.1049 | 5994.455 | 7500 | 3387.0334 | 2285.4647 | 0 | 68115.9633 | 58121.201 | 127459.653
5289 | 10 | 70 | 40 | 30303.8673 | 1.4146 | 23.2853 | 0.74399 | 97242.3558 | 0.051109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5991 | 9.5823 | 4.832 | 0.080574 | 0.057845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108233.5584 | 9927831.963 | 4.3104 | 5.2617 | 39.214 | 11538.0956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66181.9133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.8822 | 959.4085 | 4332.1128 | 13731.014 | 15.3555 | 94500.4885 | 33145.7066 | 52480.6734 | -12064.2165 | 5263.2614 | 7500 | 3259.4209 | 2234.5141 | 0 | 55035.7818 | 59986.3564 | 86868.7854
5290 | 10 | 70 | 40 | 36909.5147 | 0.89414 | 20.8544 | 0.81547 | 97129.2626 | 0.057681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3096 | 7.8648 | 4.3107 | 0.094003 | 0.05819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214449.9427 | 18224694.0021 | 5.5378 | 5.2052 | 46.0709 | 18254.0032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66429.3794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1072 | 990.5494 | 4581.8491 | 22378.343 | 13.2131 | 94044.0545 | 29062.3434 | 50760.302 | -13574.9157 | 4800.4635 | 7500 | 3602.0342 | 2050.1966 | 0 | 88996.9226 | 67236.8717 | 105960.475
5291 | 10 | 70 | 40 | 32744.0927 | 0.7928 | 23.3867 | 0.76066 | 99548.2802 | 0.065291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9175 | 9.8356 | 4.7994 | 0.087208 | 0.058858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111025.1392 | 14906346.1223 | 4.7 | 5.2431 | 36.9995 | 12562.5843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70859.5164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.9567 | 1184.7687 | 4998.6481 | 21011.261 | 15.2792 | 95976.6267 | 23465.6633 | 57449.5297 | -15715.2757 | 4170.4722 | 7500 | 3719.0984 | 1801.5762 | 0 | 84019.9742 | 62683.0863 | 103727.9521
5292 | 10 | 70 | 40 | 39976.0735 | 0.97705 | 19.9106 | 0.6539 | 106092.4201 | 0.038416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0236 | 11.213 | 4.9865 | 0.10605 | 0.05644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754512.2721 | 14285539.0829 | 5.1566 | 5.1676 | 46.4178 | 15911.296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67548.5504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.5193 | 1336.4921 | 4978.3401 | 23138.7766 | 13.809 | 103835.9465 | 33674.5938 | 41215.825 | -9928.4836 | 5203.0524 | 7500 | 5361.234 | 2155.2892 | 0 | 69834.8804 | 46236.7736 | 108779.6176
5293 | 10 | 70 | 40 | 33662.9458 | 0.81403 | 27.7929 | 0.85899 | 97863.6064 | 0.060242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.644 | 11.151 | 3.8947 | 0.12725 | 0.045234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157883.1257 | 16530799.2942 | 5.25 | 4.5629 | 31.3169 | 13804.5331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95418.9658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.8977 | 895.4118 | 5463.4363 | 21345.7292 | 17.1856 | 94619.3594 | 24634.4332 | 101213.4878 | -14274.687 | 4240.4988 | 7500 | 5320.6147 | 1407.8001 | 0 | 88744.1436 | 71339.8372 | 147446.4541
5294 | 10 | 70 | 40 | 33621.6518 | 1.1041 | 21.1667 | 0.70233 | 102217.0904 | 0.037736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.43 | 9.3604 | 4.8328 | 0.10693 | 0.057532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913120.1965 | 19836095.1452 | 5.3134 | 5.082 | 41.4264 | 14868.7907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75971.3927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.4868 | 911.7724 | 6071.1948 | 18125.551 | 14.2877 | 100081.1103 | 30992.2017 | 52261.037 | -9398.3125 | 4804.7421 | 7500 | 5202.5169 | 2028.8058 | 0 | 100464.962 | 53664.4574 | 140191.4956
5295 | 10 | 70 | 40 | 38757.0409 | 1.2464 | 30.0587 | 0.73511 | 103435.0474 | 0.042538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3939 | 8.7634 | 6.1324 | 0.098309 | 0.043997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026574.294 | 12744252.357 | 5.1374 | 5.6942 | 38.2045 | 10969.5246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68637.4315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.126 | 869.9246 | 5119.502 | 19294.1732 | 19.921 | 101001.8821 | 38925.7355 | 69582.5404 | -10705.9273 | 5966.669 | 7500 | 4910.7337 | 1926.7326 | 0 | 75188.2481 | 56478.1634 | 136816.5686
5296 | 10 | 70 | 40 | 30415.3747 | 1.2306 | 20.0725 | 0.7062 | 102752.7551 | 0.050736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8054 | 8.461 | 4.771 | 0.065452 | 0.054583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754127.3781 | 20923082.5691 | 4.691 | 4.5088 | 33.1034 | 17309.3136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71521.2375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.6873 | 916.0942 | 5534.2973 | 15275.7989 | 13.5197 | 99876.3502 | 30279.1516 | 46866.2131 | -12656.1818 | 4909.3547 | 7500 | 3094.3406 | 1966.7247 | 0 | 109240.0227 | 53558.2208 | 137641.4049
5297 | 10 | 70 | 40 | 31048.2995 | 0.74042 | 24.794 | 0.93023 | 92025.1761 | 0.061269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7755 | 9.7971 | 4.908 | 0.088861 | 0.044317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863733.9075 | 15906661.8002 | 4.3352 | 5.2572 | 35.47 | 17774.5363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72899.2382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.0161 | 946.9801 | 5571.7158 | 20515.7479 | 14.7321 | 88923.3956 | 21065.1033 | 73350.5799 | -13647.834 | 3715.3555 | 7500 | 4034.2359 | 1208.4569 | 0 | 93022.4092 | 57668.6315 | 132579.6752
5298 | 10 | 70 | 40 | 38078.7174 | 0.87625 | 25.3118 | 0.71679 | 103487.7333 | 0.071564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5738 | 10.7075 | 5.0821 | 0.10696 | 0.04841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056719.4574 | 17608843.5669 | 5.4672 | 4.6564 | 43.7519 | 14750.9212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79508.6086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.099 | 1142.395 | 6285.3916 | 23319.6148 | 16.9479 | 99425.1388 | 29518.2052 | 66500.1257 | -17875.4156 | 5128.9125 | 7500 | 5859.8009 | 1822.322 | 0 | 79643.4231 | 58439.6865 | 119657.6873
5299 | 10 | 70 | 40 | 37190.1524 | 0.92203 | 21.8654 | 0.75858 | 96749.5328 | 0.031386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8969 | 11.7104 | 5.555 | 0.096034 | 0.058003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255283.6734 | 16458107.0725 | 4.8727 | 4.5342 | 30.9617 | 12085.5657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84730.8299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.109 | 911.5086 | 4816.3057 | 22199.2891 | 14.3019 | 95065.0245 | 29981.7266 | 64085.9124 | -7411.8364 | 4544.0388 | 7500 | 4854.5984 | 1934.4506 | 0 | 89438.3032 | 74895.807 | 120031.3865
5300 | 10 | 70 | 40 | 33138.3714 | 0.95784 | 24.6204 | 0.77826 | 108740.4809 | 0.036958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5146 | 12.1057 | 5.9018 | 0.091517 | 0.060372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304221.1682 | 25936206.2985 | 4.3197 | 5.2786 | 40.3286 | 16357.7738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68734.9639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.4655 | 894.3414 | 4899.287 | 19388.248 | 15.9275 | 106514.5991 | 27500.2468 | 59750.7881 | -9793.8799 | 4353.4614 | 7500 | 4249.7751 | 1929.0185 | 0 | 142060.7319 | 72541.3945 | 165008.7474
5301 | 10 | 70 | 40 | 38252.838 | 1.2453 | 32.7501 | 0.76625 | 101092.972 | 0.040421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1955 | 9.1027 | 4.8962 | 0.097275 | 0.057544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894087.501 | 11570288.6583 | 4.6652 | 4.4944 | 31.3805 | 13557.4639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79604.9604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6184 | 1063.3287 | 5024.7874 | 19054.9666 | 21.3297 | 98831.922 | 38395.7429 | 90911.8695 | -9948.62 | 5847.5561 | 7500 | 4090.3185 | 2469.6558 | 0 | 62233.5831 | 57930.011 | 143570.095
5302 | 10 | 70 | 40 | 38536.656 | 1.3532 | 23.8113 | 0.7902 | 94671.8383 | 0.05272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5101 | 10.9654 | 4.7667 | 0.10547 | 0.057337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811084.3585 | 16806942.4454 | 4.4447 | 4.6559 | 44.9676 | 15776.1973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76787.3173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.8858 | 879.1715 | 4904.1154 | 18071.4513 | 15.3015 | 91919.5274 | 40930.4095 | 65344.3106 | -12110.168 | 6326.773 | 7500 | 4537.8762 | 2662.4448 | 0 | 77310.0156 | 48867.8198 | 143633.8419
5303 | 10 | 70 | 40 | 39515.5181 | 1.1954 | 25.7802 | 0.80352 | 95404.7464 | 0.042984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5378 | 10.8243 | 6.3377 | 0.07512 | 0.046859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255085.7499 | 18148955.126 | 4.5642 | 5.2032 | 40.9722 | 12119.429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80873.8005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.4765 | 956.103 | 4107.1647 | 20240.8284 | 16.4437 | 93137.2275 | 38549.3793 | 75507.5267 | -9977.0832 | 5870.2518 | 7500 | 3353.164 | 2018.9065 | 0 | 96595.016 | 65745.8593 | 153671.3018
5304 | 10 | 70 | 40 | 26911.5752 | 1.0239 | 24.1584 | 0.82178 | 98263.7038 | 0.034574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3158 | 9.2707 | 5.6017 | 0.12815 | 0.064735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175121.5161 | 15642170.122 | 5.711 | 5.6881 | 35.5752 | 16008.9425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68806.9821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1381 | 1113.4244 | 4541.0156 | 15173.9959 | 15.2527 | 96380.7551 | 23475.1586 | 61277.8569 | -8284.9741 | 3711.5939 | 7500 | 5636.4435 | 1763.4626 | 0 | 94284.9481 | 70194.6727 | 119169.8168
5305 | 10 | 70 | 40 | 38295.4027 | 1.4116 | 34.5181 | 0.82759 | 107945.2487 | 0.050376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7385 | 7.3202 | 5.8381 | 0.14193 | 0.05378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 578119.7299 | 17879302.8226 | 4.2694 | 5.3829 | 46.8458 | 14887.8645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72151.6265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2574 | 920.2408 | 5239.2568 | 17380.9676 | 21.7226 | 104944.6656 | 41828.8702 | 92322.2097 | -13202.5657 | 6516.8425 | 7500 | 6814.1092 | 2572.3104 | 0 | 92777.1778 | 38024.9145 | 199104.0397
5306 | 10 | 70 | 40 | 33011.8051 | 0.98323 | 29.1983 | 0.55713 | 106113.132 | 0.053907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0223 | 9.7101 | 5.0502 | 0.089946 | 0.0363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833860.0708 | 16498202.8781 | 4.3713 | 4.3079 | 48.562 | 13768.262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83872.4735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.7127 | 971.6869 | 4841.1715 | 19041.7751 | 21.3774 | 102959.8251 | 27940.06 | 65595.9119 | -13874.5505 | 4666.1093 | 7500 | 4089.2307 | 1243.1437 | 0 | 68247.7444 | 46597.9112 | 118809.7383
5307 | 10 | 70 | 40 | 26706.6514 | 1.307 | 29.465 | 0.74367 | 90250.3396 | 0.024712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2709 | 6.4708 | 5.2119 | 0.11363 | 0.04997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136173.3571 | 12430708.6521 | 5.1261 | 4.5652 | 44.1078 | 14629.7124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69265.5507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.6925 | 1150.7266 | 4290.4245 | 12852.2361 | 19.4342 | 89010.8342 | 27708.8307 | 69479.2295 | -5453.824 | 4113.0934 | 7500 | 4684.4594 | 1508.4986 | 0 | 55534.1814 | 61418.2506 | 103656.2184
5308 | 10 | 70 | 40 | 34653.6594 | 1.175 | 17.4045 | 0.86263 | 101040.2253 | 0.038437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0919 | 8.8782 | 4.9795 | 0.10397 | 0.056516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919394.3569 | 17407429.6214 | 5.1776 | 5.1642 | 34.6755 | 14722.5043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85190.1636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9565 | 921.1677 | 4025.4857 | 17954.7215 | 10.7402 | 98890.0661 | 33397.8758 | 56773.6599 | -9460.7005 | 5136.379 | 7500 | 4073.3664 | 2130.5534 | 0 | 98939.3553 | 57739.0177 | 140751.4717
5309 | 10 | 70 | 40 | 32812.4536 | 1.264 | 29.8582 | 0.62115 | 96409.4807 | 0.03755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9334 | 9.2339 | 4.958 | 0.12072 | 0.050828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076376.9035 | 18078456.6204 | 4.3 | 4.9657 | 30.6164 | 14144.3188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67256.8116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.7253 | 925.3123 | 4946.0116 | 16174.4676 | 21.0911 | 94404.6909 | 33275.972 | 58964.446 | -8821.0753 | 5080.1564 | 7500 | 5277.2548 | 1895.1619 | 0 | 109501.9758 | 68374.259 | 144299.6326
5310 | 10 | 70 | 40 | 34856.1993 | 1.1278 | 27.0279 | 0.87679 | 103990.1396 | 0.05384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4987 | 11.0222 | 5.2097 | 0.11585 | 0.050183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855369.9106 | 13164195.069 | 4.716 | 4.3542 | 45.76 | 17816.2618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84792.3143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.433 | 998.4444 | 5189.44 | 18542.9426 | 16.547 | 100903.6574 | 32626.5136 | 88870.3056 | -13580.5217 | 5286.4289 | 7500 | 5314.2638 | 1947.0691 | 0 | 55956.159 | 52426.2864 | 131493.9319
5311 | 10 | 70 | 40 | 32736.0215 | 1.0392 | 29.146 | 0.85653 | 97015.7713 | 0.06149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2778 | 9.1178 | 6.4917 | 0.12074 | 0.04785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141232.7822 | 10757926.8933 | 5.0955 | 5.0499 | 47.7826 | 14740.0629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80745.5159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.6814 | 1080.5506 | 5646.6451 | 18300.0701 | 18.0472 | 93734.1608 | 28871.9028 | 89617.7532 | -14439.0862 | 4828.0356 | 7500 | 7077.8734 | 1695.5554 | 0 | 50888.617 | 60000.6823 | 116039.969
5312 | 10 | 70 | 40 | 34827.2455 | 0.81113 | 24.2993 | 0.71929 | 94274.1801 | 0.066096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1673 | 8.6324 | 5.7256 | 0.078513 | 0.046481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961263.3764 | 11429279.3401 | 4.6065 | 4.5363 | 32.2413 | 14415.679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77074.54 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.8857 | 843.3959 | 6227.5098 | 22119.9113 | 16.2472 | 90850.8409 | 25414.6684 | 62061.0308 | -15062.6923 | 4395.6085 | 7500 | 4297.2082 | 1499.5301 | 0 | 61113.1204 | 61350.5723 | 89867.9018
5313 | 10 | 70 | 40 | 37895.2766 | 0.94438 | 22.0693 | 0.63556 | 91855.5298 | 0.051942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2089 | 11.2835 | 4.7883 | 0.10819 | 0.057824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950043.9156 | 19389803.8559 | 5.2002 | 5.3102 | 32.4309 | 18552.7917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73890.4145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.835 | 895.4912 | 5477.2206 | 22339.0949 | 15.464 | 89223.9303 | 31112.3634 | 48806.4683 | -11579.0377 | 4956.1704 | 7500 | 5125.9451 | 2103.3952 | 0 | 117519.2024 | 64777.8189 | 140766.6882
5314 | 10 | 70 | 40 | 36165.5855 | 1.0299 | 25.5087 | 0.77244 | 94638.2957 | 0.066422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0688 | 9.5911 | 5.1648 | 0.11563 | 0.060169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295376.5098 | 12665218.2092 | 4.6131 | 5.7183 | 33.96 | 15367.5723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75683.7732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.3769 | 836.5858 | 4463.9125 | 20322.7106 | 16.556 | 91185.1046 | 31685.7497 | 67757.2841 | -15194.0409 | 5258.178 | 7500 | 4880.3493 | 2322.0319 | 0 | 81381.0257 | 76709.228 | 108881.3497
5315 | 10 | 70 | 40 | 35566.4307 | 1.6176 | 29.1926 | 0.73476 | 96638.2191 | 0.062474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0275 | 11.3221 | 5.7198 | 0.11181 | 0.044695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1704681.6082 | 12400250.1031 | 4.3633 | 4.913 | 41.7956 | 17290.6141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70494.7133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.5703 | 968.3615 | 4033.0324 | 14384.7537 | 19.3508 | 93317.9636 | 42363.354 | 69379.6761 | -14609.1244 | 6676.7766 | 7500 | 4801.8883 | 2190.2425 | 0 | 62316.0091 | 89391.5417 | 91227.2806
5316 | 10 | 70 | 40 | 36824.6109 | 0.90956 | 27.342 | 0.72867 | 99142.4394 | 0.046412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5095 | 9.8924 | 5.6043 | 0.088795 | 0.049458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1340675.0853 | 11636241.3746 | 5.0102 | 5.0745 | 33.5567 | 16079.8683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70210.6316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4636 | 934.4519 | 5266.0433 | 22135.0821 | 18.186 | 96600.5677 | 29379.0577 | 64285.1136 | -11184.2356 | 4695.5567 | 7500 | 4312.7432 | 1704.453 | 0 | 66649.6165 | 80010.1231 | 87332.182
5317 | 10 | 70 | 40 | 37851.1531 | 1.2626 | 23.109 | 0.71265 | 109347.0959 | 0.051709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0273 | 10.4595 | 4.7995 | 0.071096 | 0.051685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118486.9431 | 23661846.8474 | 5.4199 | 5.6107 | 38.1575 | 14366.5392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77848.5314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.388 | 1065.7529 | 4287.1877 | 18673.0553 | 15.5089 | 106228.2568 | 38356.1957 | 59165.8939 | -13722.8923 | 6075.9153 | 7500 | 3021.3915 | 2304.828 | 0 | 136663.6608 | 63982.6349 | 175382.3581
5318 | 10 | 70 | 40 | 35617.6839 | 1.1119 | 27.38 | 0.72743 | 98294.0963 | 0.056179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7613 | 9.8351 | 6.2079 | 0.05678 | 0.052253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132739.8859 | 19860463.4278 | 5.4906 | 4.7666 | 49.7618 | 17260.0343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69014.3732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4044 | 1313.7295 | 4518.9865 | 19117.522 | 18.2238 | 95251.9249 | 33000.3238 | 63190.7041 | -13385.5541 | 5325.2858 | 7500 | 2923.791 | 2042.298 | 0 | 86424.8917 | 61376.6438 | 125645.0966
5319 | 10 | 70 | 40 | 30223.2939 | 1.432 | 24.5619 | 0.66198 | 101919.0113 | 0.057365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3733 | 10.256 | 4.7433 | 0.10893 | 0.044568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889942.2903 | 4651388.4855 | 4.4608 | 5.2858 | 46.1819 | 12484.2076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78595.7248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7891 | 1042.1192 | 3706.0282 | 13561.3785 | 16.9581 | 98699.1224 | 33323.8307 | 59762.7829 | -14167.5111 | 5417.7917 | 7500 | 4230.8898 | 1772.2022 | 0 | 23757.8852 | 48338.1336 | 73259.7378
5320 | 10 | 70 | 40 | 36672.2003 | 0.79095 | 24.1149 | 0.72491 | 90698.6345 | 0.04731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.3633 | 12.9935 | 5.2057 | 0.16 | 0.050142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180536.9447 | 13174235.2635 | 4.9248 | 4.4507 | 45.0955 | 12601.5189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68577.0881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1905 | 1065.2264 | 3951.7704 | 23556.2829 | 16.0733 | 88328.8782 | 26231.8348 | 55147.0948 | -10426.9276 | 4219.8461 | 7500 | 7598.8126 | 1552.9738 | 0 | 57203.9465 | 60701.1635 | 88326.4175
5321 | 10 | 70 | 40 | 35860.218 | 1.235 | 22.2 | 0.77339 | 98603.0012 | 0.049491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1819 | 8.5999 | 4.953 | 0.10824 | 0.045661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056058.1728 | 6977512.9706 | 4.2972 | 5.3239 | 47.1783 | 13368.4289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72414.7249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3147 | 1268.5071 | 5319.6854 | 17966.0395 | 14.4009 | 95909.5944 | 35788.357 | 56476.7393 | -11850.9902 | 5610.117 | 7500 | 5205.2382 | 1880.0881 | 0 | 35694.3749 | 55495.514 | 80808.4104
5322 | 10 | 70 | 40 | 35437.8163 | 1.0991 | 26.4173 | 0.65352 | 97955.8271 | 0.042981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.3894 | 11.7796 | 4.4739 | 0.084269 | 0.05113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924845.7911 | 14735462.464 | 4.7817 | 4.5689 | 46.5644 | 13708.6115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78878.0698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7354 | 1146.7461 | 6534.3338 | 19157.3208 | 18.3256 | 95627.8037 | 32560.991 | 63826.1469 | -10243.3028 | 5070.8214 | 7500 | 4093.3543 | 1902.9058 | 0 | 64860.8882 | 50825.6265 | 118746.1782
5323 | 10 | 70 | 40 | 33902.6472 | 1.125 | 30.8097 | 0.73153 | 91940.7581 | 0.034102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6109 | 7.0233 | 5.2412 | 0.11654 | 0.047075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810188.2926 | 15812095.1008 | 4.3657 | 4.6401 | 31.576 | 13673.745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82060.1929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.9648 | 1277.0354 | 4825.4209 | 18063.8189 | 20.4597 | 90202.8203 | 31677.6566 | 84932.7433 | -7646.926 | 4789.6687 | 7500 | 5618.6644 | 1654.8646 | 0 | 88068.5603 | 53731.5177 | 162863.7141
5324 | 10 | 70 | 40 | 38096.7763 | 1.1048 | 26.0124 | 0.87058 | 97613.2335 | 0.058783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5435 | 12.6289 | 5.5359 | 0.10775 | 0.062662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092294.6129 | 20309993.9119 | 5.3324 | 4.4613 | 49.3679 | 14040.7194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69037.1193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.9544 | 999.5718 | 4684.3365 | 20529.7196 | 15.9807 | 94454.3834 | 35134.1133 | 69255.694 | -13898.9407 | 5647.8096 | 7500 | 5465.5227 | 2597.4391 | 0 | 83768.3146 | 56731.2165 | 138738.7361
5325 | 10 | 70 | 40 | 37857.3979 | 0.95424 | 20.4145 | 0.66917 | 108100.3911 | 0.051202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4222 | 9.104 | 4.8485 | 0.080651 | 0.042644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133142.4695 | 9651203.0228 | 5.0538 | 5.3422 | 40.1407 | 14759.0017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71024.4825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.9181 | 1009.3334 | 5660.4739 | 22193.9264 | 14.038 | 105046.9153 | 31326.943 | 45288.8295 | -13435.2935 | 5100.3681 | 7500 | 3979.7661 | 1596.3366 | 0 | 52430.8605 | 63691.6858 | 70096.1246
5326 | 10 | 70 | 40 | 37206.1608 | 1.4083 | 23.9836 | 0.73783 | 107775.8878 | 0.061126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6481 | 12.6577 | 5.7736 | 0.091374 | 0.05058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893851.8606 | 15302013.0777 | 5.1557 | 4.9982 | 37.1085 | 17653.4923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76423.9094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.0458 | 844.2555 | 4538.0396 | 16917.9448 | 15.8706 | 104151.5074 | 40576.4321 | 62002.2485 | -15947.2736 | 6516.1825 | 7500 | 4007.9764 | 2419.0055 | 0 | 81276.3712 | 57911.6666 | 130439.276
5327 | 10 | 70 | 40 | 30459.4592 | 1.2364 | 23.109 | 0.68769 | 94667.9311 | 0.042573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2879 | 11.6597 | 4.3019 | 0.12836 | 0.053838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747124.202 | 20185414.7587 | 4.5785 | 5.0074 | 43.4446 | 12949.0111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75422.1775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.3435 | 1065.8942 | 5709.596 | 15248.8573 | 15.727 | 92439.1827 | 30421.2038 | 55676.7353 | -9806.4931 | 4752.223 | 7500 | 6248.9973 | 1877.8039 | 0 | 100630.8389 | 43944.8663 | 153356.4427
5328 | 10 | 70 | 40 | 34512.9454 | 0.90648 | 22.8788 | 0.70924 | 109347.6905 | 0.050797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.337 | 9.9494 | 5.2341 | 0.10841 | 0.052686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222792.7912 | 16979398.7784 | 4.3537 | 5.3983 | 44.7918 | 18541.2002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80748.4714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4727 | 1127.7586 | 4525.838 | 20781.3022 | 15.3837 | 106283.042 | 27463.2864 | 60522.0983 | -13484.4537 | 4576.9895 | 7500 | 4900.7154 | 1769.8691 | 0 | 90002.6818 | 68523.9481 | 114727.2387
5329 | 10 | 70 | 40 | 33938.5839 | 1.0658 | 23.743 | 0.70027 | 98581.7036 | 0.053374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4948 | 10.925 | 5.185 | 0.11634 | 0.056332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288968.1253 | 14058511.524 | 4.7389 | 4.8744 | 30.3052 | 14188.9354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73006.5956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 347.7443 | 995.1075 | 4476.558 | 18692.7536 | 16.0451 | 95680.6919 | 30491.6604 | 56199.8909 | -12764.4512 | 4945.0144 | 7500 | 4915.8278 | 2044.4885 | 0 | 83139.7405 | 79539.9682 | 96932.203
5330 | 10 | 70 | 40 | 37841.4236 | 1.2032 | 32.5804 | 0.7302 | 105145.0853 | 0.050759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9283 | 9.5401 | 5.808 | 0.1022 | 0.057788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208114.1778 | 12191616.2056 | 4.5256 | 4.3734 | 46.3419 | 14353.0904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74651.8581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5172 | 952.8444 | 5612.2972 | 19299.3425 | 21.6516 | 102200.4239 | 37084.162 | 81585.5124 | -12956.5103 | 5855.1373 | 7500 | 5115.7426 | 2483.358 | 0 | 52020.5615 | 62946.8696 | 115741.094
5331 | 10 | 70 | 40 | 34446.8579 | 0.90792 | 28.2822 | 0.85723 | 94389.0729 | 0.050752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6114 | 8.8241 | 5.4447 | 0.061387 | 0.049442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171226.0864 | 17657375.3486 | 4.5543 | 5.167 | 36.4291 | 15956.4026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75629.8182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.431 | 1213.5271 | 4600.6168 | 20724.769 | 17.5054 | 91746.0061 | 27444.1777 | 81504.5728 | -11629.4939 | 4459.5049 | 7500 | 2869.9634 | 1618.2398 | 0 | 99465.6695 | 69249.1926 | 143983.4416
5332 | 10 | 70 | 40 | 34248.8742 | 1.2414 | 27.5905 | 0.64892 | 94465.312 | 0.058132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0444 | 11.2944 | 5.5897 | 0.075316 | 0.054626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984225.4879 | 12505987.0044 | 5.3034 | 4.8108 | 48.3928 | 14685.5164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81333.3618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.5105 | 706.3992 | 5556.3332 | 17097.7423 | 19.1888 | 91441.6431 | 34302.2637 | 68333.7436 | -13304.1433 | 5497.6332 | 7500 | 4081.2385 | 2204.1524 | 0 | 55883.3911 | 53495.9321 | 111002.3471
5333 | 10 | 70 | 40 | 31821.3656 | 0.73013 | 25.8007 | 0.917 | 102566.6301 | 0.054488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9346 | 9.8696 | 5.6084 | 0.084093 | 0.033603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803321.4186 | 15920110.229 | 4.4839 | 5.4029 | 43.9738 | 14309.1464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70933.6838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.2439 | 955.8619 | 5494.3832 | 21148.0035 | 15.4443 | 99486.311 | 21346.7241 | 73462.319 | -13553.4042 | 3747.8781 | 7500 | 3990.2366 | 924.3186 | 0 | 84882.7458 | 47439.5629 | 134861.2551
5334 | 10 | 70 | 40 | 42432.5537 | 1.1758 | 16.3983 | 0.86808 | 97432.172 | 0.050846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3874 | 8.8574 | 3.0997 | 0.099848 | 0.038641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946321.9821 | 11682746.1654 | 4.478 | 4.6196 | 44.5267 | 11195.8279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76065.7488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.7693 | 1048.8048 | 4760.4279 | 21975.7069 | 10.0884 | 94698.8957 | 40913.6936 | 47996.6464 | -12026.4155 | 6319.3085 | 7500 | 3430.4632 | 1792.1918 | 0 | 53548.3745 | 49988.2041 | 99486.0585
5335 | 10 | 70 | 40 | 33792.8704 | 0.90084 | 27.0762 | 0.64576 | 90075.9113 | 0.043569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6097 | 7.9373 | 4.6924 | 0.10463 | 0.049222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224914.5097 | 13555496.7132 | 5.6084 | 5.4587 | 36.264 | 12667.632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75762.3844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.69 | 1141.6325 | 5514.0041 | 20412.0545 | 18.8643 | 87906.2387 | 26761.6318 | 62214.6709 | -9546.5591 | 4237.5081 | 7500 | 4645.7558 | 1530.8401 | 0 | 78064.6086 | 68544.5762 | 106863.88
5336 | 10 | 70 | 40 | 35430.4597 | 1.7418 | 22.6717 | 0.81206 | 91355.7449 | 0.047032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1665 | 9.8037 | 4.7086 | 0.11325 | 0.049398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009737.2446 | 15146017.1403 | 4.5359 | 5.3457 | 36.8915 | 21364.7178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70876.0018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.7747 | 1147.414 | 5548.6163 | 13367.4544 | 14.3921 | 88982.6303 | 44126.0105 | 58682.7505 | -10441.704 | 6658.8426 | 7500 | 5575.1657 | 2414.2049 | 0 | 87476.115 | 66989.4083 | 135001.9769
5337 | 10 | 70 | 40 | 33776.9354 | 1.025 | 26.5753 | 0.5796 | 92312.3162 | 0.056165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4233 | 8.9262 | 5.9267 | 0.062757 | 0.04784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132471.7023 | 11585377.8028 | 4.6393 | 4.9991 | 40.8959 | 12719.7478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69903.3127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5884 | 758.9435 | 5227.4191 | 19032.6741 | 19.2138 | 89455.9964 | 29488.5226 | 51459.6048 | -12567.8073 | 4796.1584 | 7500 | 2930.8917 | 1684.0276 | 0 | 59342.5369 | 61153.6143 | 83480.3205
5338 | 10 | 70 | 40 | 35292.5645 | 1.0076 | 21.7877 | 0.66384 | 101099.2966 | 0.04783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9577 | 7.4263 | 5.5852 | 0.10738 | 0.051944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1294026.2345 | 15852932.4675 | 5.3224 | 4.9773 | 34.391 | 18105.6373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73645.1249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 672.8339 | 1249.3232 | 5778.0478 | 20081.5194 | 15.027 | 98429.1477 | 30422.0901 | 49789.3295 | -11748.6549 | 4872.6253 | 7500 | 5830.9862 | 1857.6394 | 0 | 87115.7645 | 78937.866 | 96701.9141
5339 | 10 | 70 | 40 | 33212.0107 | 1.1642 | 41.3365 | 0.76842 | 95854.2824 | 0.055649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0679 | 7.892 | 4.4643 | 0.093695 | 0.060435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1508330.8195 | 16314596.8395 | 4.9986 | 4.8146 | 35.1058 | 16740.8518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85160.3289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.5978 | 913.3083 | 4648.4453 | 17312.4056 | 26.8893 | 92915.1823 | 31799.2102 | 123033.3183 | -12932.0404 | 5133.5472 | 7500 | 3788.463 | 2277.0338 | 0 | 86733.6251 | 86816.8332 | 160516.3239
5340 | 10 | 70 | 40 | 38926.8665 | 1.1795 | 19.9287 | 0.74095 | 93386.5658 | 0.051244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4982 | 7.0054 | 6.065 | 0.10265 | 0.04811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788846.4337 | 10779518.9955 | 4.6484 | 4.5704 | 42.866 | 15029.2713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78086.5001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.0072 | 816.1131 | 4645.5116 | 20118.3849 | 13.1644 | 90746.5628 | 37616.9632 | 52820.1715 | -11616.0133 | 5844.7121 | 7500 | 4285.8071 | 2063.7609 | 0 | 49585.068 | 47973.6483 | 100126.8211
5341 | 10 | 70 | 40 | 36027.9981 | 1.4292 | 29.591 | 0.75063 | 101147.0281 | 0.033834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4684 | 10.8801 | 5.076 | 0.086245 | 0.050995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151236.804 | 10162895.4902 | 4.9183 | 5.028 | 47.0775 | 18439.0041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71187.5326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.0755 | 1031.4062 | 3857.1017 | 16191.769 | 19.4414 | 99249.9058 | 39672.4581 | 72252.2358 | -8347.3382 | 5922.3383 | 7500 | 3267.2501 | 2216.58 | 0 | 48461.2171 | 64408.0745 | 106536.6667
5342 | 10 | 70 | 40 | 37518.2243 | 1.0207 | 31.6105 | 0.70018 | 94222.9342 | 0.055718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1185 | 9.4419 | 5.0278 | 0.1158 | 0.048779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125305.5382 | 21234892.1397 | 5.1568 | 5.3734 | 36.7422 | 16526.6138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70363.0327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.6603 | 910.4091 | 6417.0029 | 21191.9409 | 21.3629 | 91330.3176 | 32652.567 | 72105.0462 | -12727.5129 | 5237.1503 | 7500 | 5880.1196 | 1874.9725 | 0 | 121259.8426 | 67487.3097 | 166294.8755
5343 | 10 | 70 | 40 | 35155.3813 | 1.4581 | 33.6145 | 0.72638 | 97680.1759 | 0.062923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8198 | 8.3912 | 5.9929 | 0.13751 | 0.052638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118596.8153 | 14100684.6738 | 5.3474 | 4.5861 | 40.4032 | 12420.2634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85220.2792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.1287 | 1001.9987 | 4392.5395 | 15545.6122 | 22.3867 | 94300.4586 | 39219.5383 | 95683.7446 | -14870.7559 | 6264.635 | 7500 | 5878.6795 | 2420.2573 | 0 | 65684.4954 | 60561.2676 | 147219.3266
5344 | 10 | 70 | 40 | 31247.6325 | 1.1955 | 25.4084 | 0.66527 | 103052.4389 | 0.052549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8633 | 7.1695 | 5.115 | 0.058521 | 0.056879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959706.5261 | 14622632.3069 | 5.202 | 4.6647 | 41.4111 | 18057.1972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83787.2765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.8997 | 867.3273 | 4650.8692 | 16005.6645 | 17.5102 | 100066.0562 | 30483.936 | 66177.1202 | -13140.084 | 4967.2256 | 7500 | 2381.3409 | 2073.6331 | 0 | 68627.1295 | 58839.8266 | 110230.4748
5345 | 10 | 70 | 40 | 32865.7585 | 1.0406 | 30.0191 | 0.83137 | 94766.4268 | 0.05043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0014 | 9.8221 | 4.62 | 0.087683 | 0.043279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174966.2546 | 18364058.5383 | 4.534 | 5.1435 | 49.2208 | 16964.8218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82969.9017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 256.8122 | 1062.6998 | 4876.267 | 18358.3082 | 18.8513 | 92129.3878 | 29014.9005 | 92658.5746 | -11602.9716 | 4671.8733 | 7500 | 3431.0703 | 1483.9905 | 0 | 88650.4274 | 62947.0554 | 152860.8097
5346 | 10 | 70 | 40 | 31321.4162 | 1.3259 | 23.6317 | 0.79252 | 102242.6003 | 0.044742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9822 | 9.3255 | 6.284 | 0.067392 | 0.055865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104237.9222 | 9141433.1355 | 4.4146 | 5.5627 | 46.6829 | 14922.2144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74236.1537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6458 | 1173.2507 | 3709.4002 | 14913.7201 | 15.1664 | 99714.3922 | 32815.3922 | 62843.1523 | -11124.1154 | 5160.0339 | 7500 | 3183.113 | 2115.7074 | 0 | 48763.1144 | 59186.5184 | 92069.8793
5347 | 10 | 70 | 40 | 32894.7337 | 0.98428 | 28.5405 | 0.76356 | 102596.5943 | 0.036404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4341 | 10.1628 | 4.5727 | 0.08803 | 0.058611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990774.4305 | 6574943.1083 | 4.7476 | 5.7258 | 36.042 | 13029.8528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79643.3465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3591 | 833.811 | 5245.9135 | 18963.0676 | 18.6161 | 100527.6094 | 27863.3322 | 79041.6371 | -9103.5335 | 4360.1774 | 7500 | 3639.3443 | 1875.6341 | 0 | 40723.9485 | 58381.4525 | 97519.0876
5348 | 10 | 70 | 40 | 32065.009 | 1.3775 | 26.3733 | 0.92417 | 101269.2268 | 0.02971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7917 | 12.0766 | 4.0971 | 0.10019 | 0.056787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855125.4652 | 14778014.9909 | 4.7001 | 4.2797 | 44.2457 | 15548.4797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76065.4303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.7303 | 1056.1463 | 5710.92 | 14833.8208 | 15.7237 | 99599.4141 | 34462.3765 | 81006.326 | -7347.1758 | 5150.5228 | 7500 | 4594.7908 | 2146.6744 | 0 | 62839.7898 | 50709.9101 | 139643.3943
5349 | 10 | 70 | 40 | 34006.1596 | 0.66477 | 21.8399 | 0.74029 | 103950.0609 | 0.042087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1849 | 12.536 | 4.7499 | 0.098375 | 0.050506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774557.0564 | 16289820.3208 | 5.21 | 5.0492 | 42.1703 | 18774.9526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63821.6695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4961 | 891.4148 | 5574.2627 | 23441.8936 | 14.4322 | 101530.4036 | 21128.5321 | 47277.1404 | -10646.4921 | 3538.1191 | 7500 | 4963.7628 | 1311.5395 | 0 | 81523.4174 | 51388.2562 | 105207.7631
5350 | 10 | 70 | 40 | 28660.7602 | 0.93616 | 32.4958 | 0.9183 | 95681.5653 | 0.050725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6335 | 12.7413 | 4.1871 | 0.094552 | 0.046729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873957.8045 | 11166921.6177 | 4.3137 | 5.396 | 31.889 | 13401.7566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81622.1005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.6512 | 1003.4745 | 4153.8921 | 16973.2885 | 19.4377 | 93003.6814 | 23374.9433 | 106583.0913 | -11782.6893 | 3914.5594 | 7500 | 3738.4491 | 1342.5475 | 0 | 71228.9192 | 56356.0953 | 149543.7252
5351 | 10 | 70 | 40 | 26947.5058 | 1.302 | 33.1186 | 0.68246 | 99329.8285 | 0.048161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4578 | 10.2376 | 7.2425 | 0.013968 | 0.054422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922078.9235 | 10709089.7772 | 5.6871 | 4.7733 | 44.3579 | 15995.0919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69667.2876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.4708 | 1205.8751 | 6174.9349 | 13004.2027 | 22.6052 | 96688.4653 | 27886.6062 | 73244.1844 | -11621.9984 | 4519.3216 | 7500 | 964.3987 | 1805.1408 | 0 | 48919.2388 | 53863.0875 | 99353.8045
5352 | 10 | 70 | 40 | 26961.6408 | 1.3847 | 21.4187 | 0.82171 | 101168.3339 | 0.058757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9773 | 10.2124 | 4.3579 | 0.061632 | 0.046155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1383675.2743 | 15876079.8816 | 4.2848 | 4.7403 | 40.7317 | 18781.8963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80128.7506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2352 | 1188.7003 | 4569.5475 | 12422.5854 | 13.5235 | 97895.854 | 29078.1107 | 63263.875 | -14398.9118 | 4853.6434 | 7500 | 2624.6767 | 1644.1928 | 0 | 78376.1855 | 78082.1089 | 94859.6633
5353 | 10 | 70 | 40 | 30479.2823 | 1.2334 | 25.6446 | 0.6903 | 87546.4408 | 0.043368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3009 | 9.879 | 3.8398 | 0.10371 | 0.03406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006710.4651 | 5625202.9099 | 4.5352 | 4.7345 | 36.92 | 12220.371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81038.3054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.869 | 883.7786 | 3567.5325 | 15284.3158 | 17.4272 | 85447.3284 | 30389.933 | 66592.5306 | -9236.0945 | 4712.6365 | 7500 | 3336.3707 | 1178.0844 | 0 | 29017.1189 | 57688.9176 | 75801.6621
5354 | 10 | 70 | 40 | 34117.3309 | 0.68537 | 25.6653 | 0.79169 | 102309.7726 | 0.046675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2531 | 9.0948 | 5.2125 | 0.11526 | 0.046432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116351.4195 | 14159628.8996 | 4.9568 | 5.472 | 43.1367 | 14330.5914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76904.1745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.7433 | 1043.5113 | 5285.8127 | 23249.0307 | 16.4792 | 99672.0494 | 21736.6004 | 70644.7846 | -11605.9818 | 3680.3914 | 7500 | 5464.4055 | 1254.2206 | 0 | 76038.689 | 60807.2695 | 113905.8402
5355 | 10 | 70 | 40 | 38161.5224 | 1.4279 | 31.2914 | 0.77934 | 99849.9586 | 0.066485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4615 | 11.719 | 5.005 | 0.10934 | 0.050761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910784.5581 | 15821973.8741 | 5.4233 | 5.6035 | 46.3588 | 16125.6193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67674.5962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3502 | 1055.1838 | 4748.3679 | 17163.2609 | 20.2309 | 96203.1827 | 41996.5231 | 74851.295 | -16045.8139 | 6715.7727 | 7500 | 5076.4691 | 2501.9922 | 0 | 82739.838 | 52753.7347 | 152582.3414
5356 | 10 | 70 | 40 | 33211.819 | 1.2352 | 23.5466 | 0.68833 | 100284.6077 | 0.035374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2917 | 9.1465 | 5.429 | 0.071997 | 0.053007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1351536.4949 | 11201743.9812 | 4.4517 | 5.2217 | 33.2241 | 12720.7232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63753.9135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.095 | 1079.2312 | 5243.0977 | 16637.6916 | 16.0191 | 98318.9278 | 33148.2549 | 47990.8666 | -8648.9918 | 5052.0975 | 7500 | 3410.3502 | 1965.4906 | 0 | 67371.2982 | 77546.4727 | 80242.8935
5357 | 10 | 70 | 40 | 36862.6053 | 0.98841 | 28.4366 | 0.7423 | 95525.3183 | 0.04771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0904 | 7.7907 | 4.6454 | 0.097829 | 0.042048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139868.2305 | 15711462.8858 | 4.8432 | 5.4294 | 38.247 | 13879.6493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79418.0805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.6971 | 1006.4213 | 5328.2314 | 21201.4404 | 18.7703 | 93008.6006 | 31322.3299 | 76768.1698 | -11073.5577 | 4953.473 | 7500 | 4177.215 | 1528.6875 | 0 | 89442.8298 | 64380.3912 | 140238.7561
5358 | 10 | 70 | 40 | 42627.8468 | 0.80212 | 29.8865 | 0.72041 | 92482.0101 | 0.054079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0214 | 9.1191 | 5.8857 | 0.14771 | 0.053442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047175.6737 | 15533080.6745 | 5.3241 | 5.282 | 32.9558 | 16818.2004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70981.5076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7824 | 1022.5516 | 5712.398 | 27211.2299 | 19.9705 | 89725.0926 | 30833.2337 | 70385.8152 | -12130.4371 | 4952.2881 | 7500 | 7439.0711 | 1942.4587 | 0 | 92454.8147 | 67286.0891 | 136091.1553
5359 | 10 | 70 | 40 | 37853.2492 | 1.015 | 21.714 | 0.73911 | 100402.4385 | 0.041319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7676 | 7.526 | 3.5674 | 0.079011 | 0.05077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973223.6165 | 10593165.5072 | 4.9267 | 5.6059 | 45.7859 | 12905.1311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71161.579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.5237 | 1214.5677 | 3776.8056 | 21449.0282 | 14.3585 | 98107.4709 | 32808.442 | 52343.0038 | -10097.8576 | 5095.5289 | 7500 | 2680.2139 | 1898.7309 | 0 | 56566.5383 | 52273.2505 | 96521.3496
5360 | 10 | 70 | 40 | 35317.0857 | 1.1623 | 30.731 | 0.75547 | 99752.8868 | 0.041467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8569 | 10.7647 | 5.7032 | 0.09321 | 0.04809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654615.075 | 20114172.794 | 5.6842 | 5.2637 | 48.6132 | 14410.632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91031.5981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.16 | 1032.4436 | 4775.3019 | 18429.3719 | 20.1358 | 97464.7034 | 33775.4277 | 96449.7497 | -10068.0069 | 5225.432 | 7500 | 4281.7567 | 1844.327 | 0 | 96411.9447 | 40171.1032 | 195249.5276
5361 | 10 | 70 | 40 | 41242.7418 | 1.1116 | 22.0349 | 0.71546 | 97935.4489 | 0.045177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0844 | 9.3635 | 5.1085 | 0.10974 | 0.037095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968039.6808 | 18452661.1214 | 4.8247 | 5.3576 | 48.7769 | 14099.9016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66993.1916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1914 | 1066.321 | 4815.3994 | 22140.9333 | 14.7648 | 95490.5082 | 38203.617 | 48705.0883 | -10757.7389 | 5871.4891 | 7500 | 4850.9989 | 1598.5707 | 0 | 92079.7808 | 52137.0601 | 135914.7459
5362 | 10 | 70 | 40 | 38822.5864 | 1.1517 | 26.6061 | 0.8867 | 102134.0148 | 0.054461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8651 | 9.5625 | 5.0897 | 0.076792 | 0.040085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079396.5074 | 10839085.3398 | 5.1031 | 4.3899 | 48.7697 | 18523.7839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74116.664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7748 | 965.1699 | 5974.8375 | 20378.3493 | 16.1987 | 99068.1899 | 36888.4741 | 77136.3003 | -13489.6293 | 5861.4919 | 7500 | 3794.0977 | 1724.4694 | 0 | 44575.1216 | 60939.2883 | 103051.0374
5363 | 10 | 70 | 40 | 40321.4809 | 1.0787 | 29.3515 | 0.84109 | 96283.6063 | 0.043773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6026 | 8.9259 | 5.0711 | 0.10506 | 0.05153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902714.6526 | 17400172.2013 | 4.3341 | 4.7541 | 43.9905 | 15560.2955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86462.4714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1312 | 1133.7839 | 3332.8255 | 22047.6207 | 18.3322 | 93953.712 | 36547.7204 | 95275.8687 | -10251.5351 | 5614.5231 | 7500 | 3974.0473 | 2123.4062 | 0 | 82751.1092 | 52783.0031 | 170752.1367
5364 | 10 | 70 | 40 | 36232.9188 | 1.1814 | 21.797 | 0.69 | 108566.5435 | 0.04832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.237 | 11.9239 | 5.3291 | 0.10041 | 0.058455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140871.9677 | 17213931.6445 | 4.7213 | 4.4866 | 42.4614 | 17376.3627 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76565.2249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.58 | 927.7924 | 5580.2408 | 18705.4127 | 14.815 | 105670.1452 | 35055.0122 | 53458.0188 | -12744.1522 | 5565.5139 | 7500 | 5431.7433 | 2387.7384 | 0 | 78026.1337 | 65248.1508 | 109431.8575
5365 | 10 | 70 | 40 | 33743.0263 | 1.1462 | 25.719 | 0.74523 | 106811.9448 | 0.04651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.643 | 8.9808 | 4.1938 | 0.12976 | 0.043704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1380207.3938 | 19349987.3467 | 4.2868 | 4.6453 | 39.1264 | 16977.9311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73614.8048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1449 | 873.0279 | 4543.2447 | 17766.9838 | 16.9486 | 104067.7548 | 31952.085 | 64562.9464 | -12074.4358 | 5101.2633 | 7500 | 4880.2597 | 1636.288 | 0 | 95728.187 | 77387.6032 | 121898.9903
5366 | 10 | 70 | 40 | 38943.9189 | 1.1531 | 23.247 | 0.70073 | 94614.53 | 0.056711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1702 | 10.5447 | 4.8032 | 0.052362 | 0.055217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014796.9434 | 12600405.9183 | 4.3731 | 5.6482 | 30.2563 | 13209.8356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76022.9979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.1803 | 1177.3941 | 5947.8781 | 20426.4222 | 15.7059 | 91658.9422 | 37034.9933 | 57329.7688 | -13004.5864 | 5851.4155 | 7500 | 2772.5114 | 2371.3679 | 0 | 86404.5704 | 64711.7068 | 121548.3342
5367 | 10 | 70 | 40 | 30966.1737 | 0.97558 | 23.9174 | 0.75265 | 99058.1897 | 0.062939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0927 | 11.0276 | 6.011 | 0.08446 | 0.044733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976494.6868 | 13340175.7045 | 5.71 | 5.5941 | 38.6708 | 16780.4216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67897.0322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.3891 | 1146.5268 | 5270.4247 | 17938.4591 | 15.6961 | 95629.9361 | 26055.4291 | 55820.0703 | -15084.3155 | 4484.2513 | 7500 | 4439.084 | 1472.2439 | 0 | 75638.0714 | 59787.7494 | 100537.0851
5368 | 10 | 70 | 40 | 30459.6706 | 1.3882 | 20.4293 | 0.70693 | 101845.8864 | 0.075523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6813 | 9.0786 | 6.3639 | 0.071613 | 0.046697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137034.3327 | 11216750.4033 | 4.7911 | 4.7545 | 37.1436 | 12601.3948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78525.8114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3788 | 816.0897 | 5428.1313 | 14007.0153 | 13.7544 | 97631.2009 | 32905.3105 | 52414.9702 | -18544.6164 | 5631.8504 | 7500 | 3747.6973 | 1930.2153 | 0 | 57458.8307 | 63785.6892 | 79258.5688
5369 | 10 | 70 | 40 | 38989.5811 | 1.3797 | 21.4526 | 0.82511 | 94923.8618 | 0.061814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5093 | 11.6285 | 4.2807 | 0.096205 | 0.0597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885052.4137 | 8139560.2912 | 5.5134 | 4.5946 | 39.0646 | 14511.0587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63592.7109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.2813 | 1137.6065 | 5461.7761 | 18015.179 | 13.5191 | 91696.3842 | 41948.8041 | 50451.2681 | -14200.9013 | 6595.0122 | 7500 | 4594.4359 | 2889.7282 | 0 | 38470.4676 | 53281.018 | 84967.7969
5370 | 10 | 70 | 40 | 38221.5362 | 1.1624 | 28.1345 | 0.94049 | 87310.2537 | 0.045225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9036 | 10.3461 | 3.6135 | 0.05719 | 0.067301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005468.2445 | 15211506.2857 | 4.4501 | 4.9538 | 35.7525 | 16323.7165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66792.2043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8575 | 821.3805 | 4263.3533 | 19943.2359 | 16.6213 | 85128.2742 | 36556.6005 | 76899.452 | -9600.7094 | 5575.4262 | 7500 | 2030.9665 | 2753.9869 | 0 | 83530.5935 | 62556.8296 | 142689.4866
5371 | 10 | 70 | 40 | 37349.1252 | 1.2133 | 17.1015 | 0.65085 | 98985.9531 | 0.061286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6348 | 8.301 | 4.8064 | 0.13372 | 0.062839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909932.5047 | 12060897.7373 | 5.3308 | 4.6026 | 47.7168 | 13581.2029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78088.6575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 703.2699 | 1137.9038 | 5326.7334 | 18940.9084 | 11.881 | 95648.6494 | 36816.4336 | 40766.1704 | -14684.1365 | 5925.6544 | 7500 | 6532.9275 | 2732.9288 | 0 | 52005.6751 | 49691.2107 | 87904.4425
5372 | 10 | 70 | 40 | 34960.6819 | 1.1115 | 21.3453 | 0.78155 | 96104.3608 | 0.056959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5575 | 10.3724 | 5.1448 | 0.11807 | 0.055681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855260.1792 | 19797851.5014 | 5.17 | 5.7101 | 32.4764 | 18431.195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70071.4596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.2105 | 1163.848 | 5856.4906 | 18769.0475 | 13.7834 | 93089.3511 | 32383.2688 | 52987.1447 | -13266.0428 | 5233.8105 | 7500 | 6060.9653 | 2138.9074 | 0 | 128297.5179 | 60009.7016 | 161325.8701
5373 | 10 | 70 | 40 | 29439.6329 | 1.1662 | 26.9212 | 0.74813 | 98738.4508 | 0.058723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1965 | 8.0841 | 4.7292 | 0.13415 | 0.048092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114326.5092 | 13224483.0455 | 5.0433 | 4.4254 | 41.8057 | 14946.4013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74038.996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.3403 | 976.8118 | 4780.1666 | 15328.4647 | 17.7121 | 95546.3905 | 28222.3363 | 68183.088 | -14045.0651 | 4715.1297 | 7500 | 5589.8794 | 1664.298 | 0 | 59077.8961 | 62072.0085 | 98835.554
5374 | 10 | 70 | 40 | 34727.499 | 0.83785 | 21.6741 | 0.65994 | 107179.0782 | 0.039976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0832 | 10.8774 | 4.085 | 0.083699 | 0.039003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930177.8659 | 11634995.9474 | 4.2913 | 4.9823 | 47.9741 | 13878.3042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65451.0997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.6642 | 818.1682 | 4438.9247 | 21729.1966 | 14.9814 | 104807.9659 | 25996.605 | 43804.8327 | -10432.8943 | 4188.1655 | 7500 | 3082.8614 | 1198.8912 | 0 | 55560.592 | 50701.6704 | 80197.3831
5375 | 10 | 70 | 40 | 32932.1938 | 1.036 | 40.2958 | 0.66749 | 89091.8299 | 0.051903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0267 | 10.1564 | 4.0849 | 0.123 | 0.04344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109403.0084 | 21047727.3387 | 5.2303 | 5.3536 | 45.3957 | 13031.6963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90781.8328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.3198 | 712.0422 | 5226.8282 | 18443.3603 | 27.7354 | 86541.3158 | 28977.667 | 114026.0028 | -11222.2621 | 4643.2222 | 7500 | 4513.3713 | 1480.3802 | 0 | 107194.9824 | 58090.5353 | 199022.8285
5376 | 10 | 70 | 40 | 36522.5075 | 0.71218 | 18.6519 | 0.7951 | 99309.1706 | 0.053443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7859 | 12.4233 | 3.6681 | 0.094773 | 0.041618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109506.1892 | 10973122.9022 | 4.9146 | 4.7891 | 31.829 | 14252.6482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70918.6071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.134 | 1159.6297 | 5794.5419 | 24517.4122 | 11.9532 | 96383.0383 | 24010.1906 | 47506.3019 | -12874.9821 | 4068.7595 | 7500 | 4120.4935 | 1242.8007 | 0 | 61632.5873 | 68845.7635 | 68360.3881
5377 | 10 | 70 | 40 | 43440.4836 | 0.97669 | 36.3956 | 0.81919 | 102256.1289 | 0.045919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0594 | 7.2728 | 5.0941 | 0.12735 | 0.059367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 616821.156 | 8223631.571 | 4.4674 | 5.2364 | 47.0267 | 20535.2597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73287.9885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.1854 | 1119.3536 | 5429.7252 | 25149.0508 | 23.012 | 99661.93 | 36582.8655 | 98085.3907 | -11414.4752 | 5691.3346 | 7500 | 5896.8942 | 2479.8149 | 0 | 41283.1793 | 45177.2813 | 140927.7227
5378 | 10 | 70 | 40 | 33937.0102 | 1.1078 | 28.2719 | 0.8526 | 90700.9703 | 0.040981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.569 | 9.8682 | 5.4083 | 0.11861 | 0.045738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076552.2599 | 19108513.9459 | 5.5332 | 4.3091 | 44.9939 | 13256.2113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73518.8839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.763 | 1234.8955 | 5043.947 | 18257.3461 | 17.5445 | 88644.5592 | 31359.3283 | 78866.4071 | -9048.209 | 4833.0805 | 7500 | 5452.4513 | 1622.4268 | 0 | 79146.3809 | 57166.4475 | 142565.4185
5379 | 10 | 70 | 40 | 28789.4773 | 1.0757 | 22.4324 | 0.75724 | 103268.3693 | 0.046478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1147 | 8.291 | 5.2175 | 0.11652 | 0.053691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075855.9744 | 21532092.6606 | 4.4025 | 5.2582 | 46.1592 | 15691.413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86856.1636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.2053 | 1119.3959 | 4705.8384 | 15768.5209 | 14.6838 | 100617.0147 | 26041.9129 | 67301.8357 | -11665.9606 | 4270.7048 | 7500 | 5228.2431 | 1682.9131 | 0 | 109661.1203 | 59045.3855 | 150975.3837
5380 | 10 | 70 | 40 | 33480.3868 | 1.0252 | 31.2722 | 0.71383 | 97467.9748 | 0.054848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1112 | 7.9403 | 3.7477 | 0.07348 | 0.056483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972605.3065 | 9495280.7149 | 4.9206 | 5.383 | 46.8913 | 15248.6936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79000.7673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.0273 | 1391.5641 | 5342.9659 | 18863.2884 | 20.9735 | 94521.747 | 29234.1967 | 81360.5643 | -12963.4026 | 4786.0064 | 7500 | 2930.6521 | 1984.0578 | 0 | 48311.8331 | 54156.0486 | 108987.8593
5381 | 10 | 70 | 40 | 32805.3655 | 1.3887 | 28.1024 | 0.66581 | 96102.6194 | 0.039145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5964 | 8.9823 | 4.3345 | 0.097537 | 0.054356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255936.9456 | 19009994.0309 | 5.2378 | 5.0919 | 39.0715 | 15994.2023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69268.0769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.4205 | 979.9058 | 4938.0877 | 15081.1763 | 19.361 | 94020.2906 | 35448.3785 | 60550.2221 | -9162.2468 | 5397.2762 | 7500 | 3860.8543 | 2153.2225 | 0 | 99660.1206 | 71005.6933 | 134402.134
5382 | 10 | 70 | 40 | 33144.3946 | 0.85696 | 22.1083 | 0.82243 | 101480.2614 | 0.045038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1298 | 10.2466 | 5.0726 | 0.087913 | 0.058717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838464.1531 | 13407522.4104 | 5.177 | 4.9647 | 49.2042 | 13386.59 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73952.7206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.2489 | 985.2905 | 4258.5854 | 20518.0822 | 13.9532 | 98954.5152 | 25252.6249 | 60309.0282 | -11113.283 | 4128.936 | 7500 | 3952.3031 | 1779.378 | 0 | 61464.3951 | 46204.7432 | 107068.639
5383 | 10 | 70 | 40 | 37583.9421 | 1.111 | 26.3625 | 0.65565 | 100494.3435 | 0.04696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8508 | 9.1017 | 6.5757 | 0.079475 | 0.050757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992296.4951 | 12227838.6258 | 5.4412 | 5.5961 | 33.9353 | 15118.9171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62108.6155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.6449 | 1232.011 | 5193.0468 | 20182.9002 | 18.2658 | 97887.8179 | 34802.0839 | 50287.4219 | -11468.7129 | 5452.0622 | 7500 | 4469.4719 | 2031.0429 | 0 | 75195.2431 | 62128.2759 | 106140.337
5384 | 10 | 70 | 40 | 35434.6 | 1.1284 | 29.327 | 0.79158 | 95749.7182 | 0.060275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8102 | 8.7521 | 5.3349 | 0.10653 | 0.037913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174954.6329 | 18183948.0576 | 5.7019 | 4.8656 | 48.8414 | 11158.3784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77321.533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.3034 | 1094.0908 | 5921.8701 | 18844.3696 | 18.8314 | 92573.8686 | 33180.4608 | 81153.048 | -13973.7381 | 5386.2568 | 7500 | 5299.907 | 1498.7641 | 0 | 80819.2703 | 57298.6259 | 143565.3431
5385 | 10 | 70 | 40 | 36799.8148 | 1.2576 | 27.3932 | 0.6787 | 104348.8941 | 0.053782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.9261 | 8.9094 | 5.3611 | 0.081519 | 0.051233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884100.7487 | 16220055.1859 | 5.5046 | 5.5023 | 38.9588 | 14202.167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58153.6129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.4782 | 1167.5926 | 4569.4569 | 18205.3518 | 18.7368 | 101255.0551 | 37188.926 | 50340.5464 | -13612.892 | 5910.0623 | 7500 | 3323.7862 | 2222.3347 | 0 | 90767.5228 | 52986.3456 | 130653.9409
5386 | 10 | 70 | 40 | 35250.8524 | 1.0747 | 28.9017 | 0.84603 | 101464.0551 | 0.044897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7369 | 8.7191 | 4.6827 | 0.076828 | 0.054317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979744.0506 | 17175802.1992 | 5.5254 | 4.3465 | 43.269 | 12077.9572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80900.6058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0488 | 977.7186 | 4478.0619 | 19318.127 | 18.0014 | 98946.5208 | 31865.4508 | 88184.0847 | -11077.151 | 5027.6958 | 7500 | 2865.7443 | 2004.3276 | 0 | 73111.6151 | 52805.6708 | 146676.0965
5387 | 10 | 70 | 40 | 37202.7273 | 1.2603 | 28.0075 | 0.77823 | 95764.2343 | 0.051508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5154 | 11.5024 | 5.8512 | 0.13901 | 0.042435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793050.1784 | 14149693.3929 | 5.2121 | 5.3587 | 42.6422 | 15726.7573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69613.7065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.3914 | 848.9609 | 5016.3437 | 18377.0076 | 18.119 | 93043.2417 | 37651.4393 | 68837.1898 | -11972.3674 | 5871.4791 | 7500 | 6673.8574 | 1828.6574 | 0 | 74398.9051 | 48933.126 | 141856.0348
5388 | 10 | 70 | 40 | 32595.1081 | 1.0917 | 23.3394 | 0.73657 | 104944.4142 | 0.053015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7074 | 10.0261 | 5.053 | 0.12295 | 0.052375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875566.8129 | 15028180.8548 | 4.3711 | 4.426 | 35.3529 | 14196.2792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74478.8744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3056 | 961.6385 | 5168.0623 | 17694.3951 | 15.4552 | 101876.6354 | 29801.4261 | 58720.6375 | -13498.2266 | 4896.414 | 7500 | 5533.0443 | 1882.2126 | 0 | 74943.0821 | 54712.7151 | 115065.8748
5389 | 10 | 70 | 40 | 35786.6267 | 1.6324 | 27.1396 | 0.67804 | 98473.6284 | 0.050588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8117 | 9.0444 | 4.4814 | 0.080614 | 0.056686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966641.8714 | 19691713.1169 | 5.6042 | 5.2869 | 36.5402 | 12549.578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72271.0018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.2311 | 1314.6988 | 5186.5745 | 14354.1927 | 18.5701 | 95724.9692 | 42864.8681 | 61932.3421 | -12094.1003 | 6589.3479 | 7500 | 3582.0276 | 2741.4738 | 0 | 109654.5608 | 56459.0211 | 166311.4989
5390 | 10 | 70 | 40 | 36490.8886 | 0.81649 | 23.901 | 0.84241 | 99542.718 | 0.035849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7386 | 6.3139 | 4.9833 | 0.057389 | 0.063197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1458734.4331 | 14232299.4635 | 5.1012 | 4.8365 | 42.034 | 15196.3663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60327.3673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.2419 | 930.887 | 5979.5045 | 23107.1798 | 14.9169 | 97565.6254 | 26767.4176 | 54198.5088 | -8699.2078 | 4185.8184 | 7500 | 2923.6987 | 1941.509 | 0 | 68767.4898 | 76717.6695 | 80867.565
5391 | 10 | 70 | 40 | 33180.4194 | 0.97966 | 32.4362 | 0.84429 | 99571.8953 | 0.051394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0794 | 7.8736 | 4.6411 | 0.11596 | 0.05211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218377.9577 | 6218696.1668 | 5.6966 | 5.0836 | 31.3212 | 14909.2305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79582.5965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.815 | 1007.6157 | 5633.9561 | 19177.2578 | 20.2225 | 96748.91 | 28006.3233 | 97199.7909 | -12421.1352 | 4585.125 | 7500 | 5286.9796 | 1753.6326 | 0 | 36428.326 | 75445.4968 | 92893.5455
5392 | 10 | 70 | 40 | 35383.9009 | 0.97117 | 30.6573 | 0.77361 | 92390.6802 | 0.040636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4078 | 10.2352 | 4.303 | 0.080639 | 0.054564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062476.9677 | 13444179.5866 | 5.6543 | 5.3231 | 44.5781 | 12247.2218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77027.7591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.3887 | 1256.0613 | 6942.9786 | 20548.177 | 19.8847 | 90313.3933 | 29671.4479 | 82979.3824 | -9140.0627 | 4608.7955 | 7500 | 4199.2427 | 1845.6764 | 0 | 67849.5675 | 55776.9252 | 133737.1245
5393 | 10 | 70 | 40 | 39286.5776 | 0.50862 | 30.5353 | 0.769 | 102551.9362 | 0.051145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.21 | 10.7633 | 5.3074 | 0.053845 | 0.053755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972085.8452 | 15605438.0744 | 5.448 | 4.403 | 31.6747 | 15104.6253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87891.0992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4399 | 1162.965 | 4360.8428 | 29554.9046 | 19.8566 | 99658.3363 | 19463.346 | 93855.6851 | -12731.8396 | 3440.3869 | 7500 | 2328.3971 | 1357.3385 | 0 | 80002.1128 | 63076.4436 | 132138.9831
5394 | 10 | 70 | 40 | 34547.8574 | 1.3545 | 31.1984 | 0.71107 | 108694.8871 | 0.055162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1644 | 11.4529 | 6.3872 | 0.0996 | 0.039802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071320.7216 | 13667470.2635 | 5.6241 | 4.8462 | 38.6649 | 14559.9582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85685.7416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8276 | 1017.2673 | 4769.0745 | 16188.9976 | 20.9563 | 105390.8013 | 36717.7196 | 87759.6225 | -14537.9774 | 5903.1527 | 7500 | 4789.3847 | 1724.4365 | 0 | 68038.4933 | 61747.5592 | 136147.2727
5395 | 10 | 70 | 40 | 34734.323 | 0.69244 | 30.5485 | 0.71956 | 100372.2453 | 0.043097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1901 | 8.1659 | 4.6132 | 0.11167 | 0.04437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180238.7454 | 13181684.7798 | 5.6404 | 5.2427 | 43.7283 | 15228.4221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72436.0443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6609 | 1046.8128 | 4722.1505 | 23576.0006 | 20.4226 | 97980.4478 | 22316.6448 | 73348.1503 | -10523.9091 | 3692.4077 | 7500 | 4495.7592 | 1202.4355 | 0 | 66239.1096 | 64036.8315 | 104233.7665
5396 | 10 | 70 | 40 | 38916.1648 | 0.86441 | 21.9229 | 0.65697 | 99285.274 | 0.051671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6425 | 12.5208 | 5.6975 | 0.05959 | 0.050206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123184.1075 | 6264675.8175 | 5.1804 | 5.3266 | 49.3929 | 16630.0491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85791.1191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.8372 | 1045.8316 | 4253.2048 | 23990.8469 | 15.1785 | 96455.4761 | 29850.6358 | 57860.6713 | -12451.111 | 4838.2691 | 7500 | 2687.6844 | 1782.8419 | 0 | 30597.7361 | 60518.0087 | 62148.7188
5397 | 10 | 70 | 40 | 39769.4791 | 0.73671 | 28.1255 | 0.83279 | 104267.8601 | 0.044607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7184 | 9.326 | 4.4786 | 0.099052 | 0.050646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782413.243 | 21276265.1235 | 4.3163 | 4.5621 | 37.1451 | 12284.322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71622.6234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.1708 | 693.5792 | 5120.3602 | 26333.0756 | 17.6482 | 101697.2649 | 26872.807 | 75041.0257 | -11310.6189 | 4361.9071 | 7500 | 4122.0806 | 1621.3727 | 0 | 106349.0249 | 47504.3152 | 167053.2839
5398 | 10 | 70 | 40 | 33611.9765 | 0.65213 | 29.0809 | 0.56323 | 97664.0682 | 0.057172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8627 | 8.4408 | 4.6511 | 0.087392 | 0.041679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050080.2147 | 17245455.132 | 5.0981 | 4.3125 | 49.1855 | 14779.389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77047.8346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.2608 | 996.4961 | 4324.9632 | 23334.6904 | 21.2189 | 94588.8104 | 20554.5722 | 60575.5186 | -13531.1343 | 3638.5682 | 7500 | 3654.4063 | 1113.0465 | 0 | 69497.1161 | 55887.3005 | 97114.7931
5399 | 10 | 70 | 40 | 34860.6639 | 1.1491 | 26.255 | 0.83935 | 104187.2002 | 0.053651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.06 | 11.7948 | 5.1711 | 0.10484 | 0.049626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174666.3108 | 20280546.7152 | 4.3549 | 5.3002 | 30.5374 | 11307.9483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79169.6679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.3613 | 1044.7663 | 5720.5148 | 18325.3916 | 16.4141 | 101105.5883 | 33070.5447 | 77909.5824 | -13559.0926 | 5345.601 | 7500 | 5491.3455 | 1947.0073 | 0 | 130479.4546 | 70584.0075 | 177600.4355
5400 | 10 | 70 | 40 | 37649.8282 | 1.1817 | 28.4531 | 0.7515 | 97796.7304 | 0.041164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2895 | 11.4708 | 5.0359 | 0.095532 | 0.041994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046415.064 | 14613748.7652 | 4.7799 | 4.398 | 47.2791 | 16052.2221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65363.8471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.099 | 730.2633 | 5187.3756 | 19434.0473 | 18.6847 | 95569.6201 | 36431.5617 | 63849.6009 | -9799.2852 | 5570.6878 | 7500 | 4189.9145 | 1716.97 | 0 | 61640.4677 | 57753.754 | 113346.1635
5401 | 10 | 70 | 40 | 32396.2966 | 0.99038 | 23.4084 | 0.7238 | 101873.1336 | 0.044258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1717 | 11.001 | 5.9326 | 0.10128 | 0.051375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139583.0603 | 12055208.4701 | 4.5032 | 4.6936 | 35.5392 | 16857.474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73769.731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.4196 | 866.5848 | 4907.2207 | 18612.1015 | 15.6121 | 99380.9859 | 27568.3903 | 57513.0428 | -10965.4495 | 4435.3034 | 7500 | 4630.791 | 1672.4029 | 0 | 63071.8924 | 69434.578 | 85991.7953
5402 | 10 | 70 | 40 | 36739.4075 | 0.90629 | 23.2081 | 0.6826 | 106387.5251 | 0.034835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1994 | 11.7884 | 6.2347 | 0.12254 | 0.058958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130989.7791 | 15206721.7564 | 5.5915 | 4.7784 | 34.2344 | 12801.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72625.5279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1474 | 1143.134 | 4005.252 | 22124.3283 | 15.8395 | 104333.6416 | 29230.1584 | 53514.4895 | -9037.0875 | 4542.2923 | 7500 | 5727.3243 | 1965.5523 | 0 | 80029.9968 | 66109.3026 | 107363.4236
5403 | 10 | 70 | 40 | 32132.005 | 1.0444 | 24.9139 | 0.62497 | 92131.4887 | 0.056341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.973 | 13.8416 | 4.3505 | 0.069915 | 0.054272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985759.1097 | 18485851.9585 | 5.4375 | 5.6102 | 49.9805 | 14664.7543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73090.9684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0369 | 914.4129 | 5135.5797 | 17910.2698 | 17.5611 | 89271.9396 | 28443.4704 | 53742.5941 | -12582.0159 | 4654.65 | 7500 | 3152.2389 | 1854.078 | 0 | 93502.9038 | 52983.2944 | 127284.625
5404 | 10 | 70 | 40 | 34697.3206 | 1.2533 | 31.9045 | 0.73876 | 114527.7676 | 0.043953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4881 | 10.23 | 4.9999 | 0.10699 | 0.047044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079087.2508 | 14327685.7488 | 4.584 | 5.691 | 34.9743 | 15959.7929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78680.9574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.0323 | 928.8436 | 5021.8383 | 17206.9352 | 21.1011 | 111745.1036 | 34980.7707 | 85002.4859 | -12243.7217 | 5524.4059 | 7500 | 4618.9327 | 1907.4657 | 0 | 90196.8213 | 66200.7766 | 151286.3839
5405 | 10 | 70 | 40 | 33497.6215 | 0.93932 | 19.9141 | 0.74679 | 91422.4179 | 0.054115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5687 | 7.4452 | 4.909 | 0.10353 | 0.060251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826022.5112 | 11592031.8227 | 4.8741 | 4.9953 | 45.7318 | 10480.6948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72024.2712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.9606 | 1027.2558 | 4417.1079 | 19802.6265 | 13.1118 | 88695.3206 | 27389.9901 | 48992.9919 | -11999.2278 | 4475.0201 | 7500 | 3757.0672 | 1978.8928 | 0 | 55762.6918 | 43912.9676 | 93944.4586
5406 | 10 | 70 | 40 | 36731.5754 | 1.1767 | 22.1324 | 0.88789 | 99806.3995 | 0.04564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.502 | 10.1231 | 3.9225 | 0.073768 | 0.053822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028908.772 | 7921102.479 | 4.266 | 5.7085 | 31.1814 | 10941.215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68215.7431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0219 | 964.4867 | 4062.7655 | 19013.2978 | 13.466 | 97289.5315 | 35436.5551 | 59118.5429 | -11074.2192 | 5514.0772 | 7500 | 2620.7251 | 2178.1848 | 0 | 54015.8616 | 62202.7627 | 93106.9648
5407 | 10 | 70 | 40 | 25115.6117 | 0.87165 | 26.9855 | 0.6457 | 94123.308 | 0.052064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9192 | 10.3073 | 5.5551 | 0.06178 | 0.059793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694212.7979 | 20226258.7815 | 5.1732 | 4.5107 | 41.3001 | 14805.0734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72460.8275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.6677 | 1155.6891 | 4388.2821 | 15420.5155 | 18.8018 | 91420.5119 | 19390.1924 | 59299.552 | -11892.3026 | 3378.4256 | 7500 | 2936.8341 | 1482.6047 | 0 | 92202.19 | 44346.0205 | 129951.4757
5408 | 10 | 70 | 40 | 35630.4434 | 1.1731 | 22.7489 | 0.72854 | 89909.6662 | 0.031921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6899 | 11.6795 | 3.9973 | 0.13772 | 0.044226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848325.3124 | 14654101.2837 | 5.5889 | 4.7222 | 43.1404 | 17957.1213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68597.2827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 684.6554 | 1054.3708 | 4206.1936 | 18480.7344 | 15.132 | 88317.8286 | 34299.4179 | 52249.5944 | -7004.0853 | 5107.0714 | 7500 | 5773.9467 | 1657.7351 | 0 | 67375.8095 | 53273.6383 | 113685.8515
5409 | 10 | 70 | 40 | 31203.2211 | 0.88275 | 29.2478 | 0.69348 | 91661.2358 | 0.044977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1967 | 10.0743 | 5.9901 | 0.093664 | 0.044588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142430.239 | 13030734.4254 | 4.9415 | 5.4708 | 47.4082 | 15737.2188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84167.2625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.6889 | 1042.8992 | 5108.763 | 19039.6147 | 19.8405 | 89382.9138 | 24327.2127 | 79179.2379 | -10024.6168 | 3935.4255 | 7500 | 5027.117 | 1287.8633 | 0 | 66917.1202 | 61208.2642 | 116941.0956
5410 | 10 | 70 | 40 | 32353.6439 | 1.2057 | 25.6039 | 0.76036 | 102139.963 | 0.061041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2261 | 7.8688 | 3.3616 | 0.11165 | 0.051274 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998284.2489 | 16743025.7882 | 4.4643 | 4.8868 | 41.5299 | 14853.0906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75827.7691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.1451 | 962.7628 | 6016.1004 | 16477.9882 | 16.7305 | 98709.8192 | 31751.3114 | 67284.8791 | -15092.6325 | 5260.8303 | 7500 | 4224.4129 | 1979.7647 | 0 | 83743.5952 | 57213.2502 | 129438.9109
5411 | 10 | 70 | 40 | 28868.3081 | 1.0565 | 21.9908 | 0.706 | 104823.3526 | 0.052271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4607 | 7.5596 | 5.237 | 0.12002 | 0.044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802491.7083 | 13308278.555 | 4.2893 | 5.6354 | 30.3607 | 16857.8814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91477.3415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.5659 | 988.8542 | 7166.4647 | 15982.6253 | 14.8134 | 101801.4944 | 25771.3658 | 65656.7069 | -13296.1761 | 4334.8049 | 7500 | 6813.3148 | 1399.8599 | 0 | 91100.2093 | 57498.4663 | 131781.6191
5412 | 10 | 70 | 40 | 32353.9125 | 1.2784 | 30.6846 | 0.8101 | 98936.1148 | 0.056442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.664 | 10.7147 | 4.5735 | 0.11698 | 0.043256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258302.4999 | 19559394.3323 | 4.8843 | 5.75 | 31.2942 | 17163.8876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72250.9154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.378 | 1023.5232 | 4375.5274 | 15820.647 | 19.5001 | 95859.9968 | 33066.5311 | 80809.3101 | -13534.9191 | 5343.557 | 7500 | 5346.8281 | 1696.4636 | 0 | 131548.1442 | 79716.6146 | 172059.3004
5413 | 10 | 70 | 40 | 32685.1211 | 1.7815 | 32.3664 | 0.76479 | 96667.1961 | 0.048574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4556 | 12.1975 | 5.09 | 0.11177 | 0.053138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038956.0491 | 15852733.4218 | 5.4201 | 4.449 | 47.6931 | 8349.9649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77191.5543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5066 | 994.185 | 5272.3543 | 12060.7896 | 21.0971 | 94074.91 | 41248.663 | 86989.8973 | -11406.0589 | 6326.5283 | 7500 | 5389.2499 | 2467.3475 | 0 | 66061.2696 | 49589.5292 | 154987.3673
5414 | 10 | 70 | 40 | 30770.1493 | 1.0792 | 28.6087 | 0.84279 | 101345.0791 | 0.047569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.544 | 9.6649 | 4.937 | 0.084974 | 0.039097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 556976.644 | 16248518.7941 | 4.3146 | 4.9857 | 42.4857 | 15202.6048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82376.5794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.4074 | 966.8185 | 3925.1298 | 16820.827 | 17.8512 | 98682.8335 | 27898.6446 | 88616.7008 | -11713.8807 | 4526.6523 | 7500 | 3604.2511 | 1298.931 | 0 | 82214.3461 | 38567.0417 | 165378.6034
5415 | 10 | 70 | 40 | 37663.5479 | 1.1675 | 18.1266 | 0.93633 | 103546.4736 | 0.055395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3971 | 10.3927 | 4.6494 | 0.081816 | 0.049375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020118.0581 | 15180471.9916 | 4.8244 | 5.2954 | 37.1519 | 17746.162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75647.2684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.0812 | 934.4882 | 5015.3436 | 19596.4871 | 10.7338 | 100385.7991 | 36134.1215 | 55924.8078 | -13906.968 | 5784.5579 | 7500 | 3321.0283 | 2096.2583 | 0 | 85842.3446 | 63661.7616 | 119034.3888
5416 | 10 | 70 | 40 | 38456.8773 | 1.0808 | 36.6181 | 0.67113 | 94262.5265 | 0.039824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9543 | 11.674 | 4.9057 | 0.12218 | 0.04607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862619.8824 | 16288562.7407 | 5.0055 | 5.6162 | 43.2674 | 13609.4631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72836.2886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.3119 | 958.7226 | 4831.661 | 21003.2433 | 25.1528 | 92184.9947 | 34907.2681 | 83509.6806 | -9141.1399 | 5322.2427 | 7500 | 5424.3002 | 1799.5936 | 0 | 89329.0401 | 49469.0061 | 169181.9793
5417 | 10 | 70 | 40 | 36297.9386 | 1.4612 | 32.489 | 0.89339 | 104902.9322 | 0.06539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3195 | 10.069 | 6.1619 | 0.093695 | 0.047964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975466.8708 | 16232229.2315 | 4.3856 | 4.4593 | 46.6461 | 15845.2588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71134.4835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.8326 | 976.1811 | 4368.2897 | 16022.9986 | 19.7065 | 101133.5692 | 40549.88 | 90927.6644 | -16585.1971 | 6552.0726 | 7500 | 4432.6076 | 2306.5091 | 0 | 70610.8676 | 54962.0005 | 151332.4035
5418 | 10 | 70 | 40 | 31964.5049 | 1.2641 | 20.9551 | 0.79622 | 103994.0269 | 0.037792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7291 | 11.4725 | 4.268 | 0.13245 | 0.05032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818365.8626 | 12487416.9388 | 4.516 | 4.8513 | 46.873 | 12327.149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91145.4415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5554 | 955.1352 | 5229.2481 | 15755.7328 | 13.4208 | 101817.7475 | 32417.5443 | 68671.6777 | -9575.6297 | 5009.9266 | 7500 | 5937.3393 | 1850.2799 | 0 | 58404.9864 | 45070.3459 | 125145.7785
5419 | 10 | 70 | 40 | 34157.6265 | 1.4001 | 20.9575 | 0.83452 | 102946.0381 | 0.06126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7641 | 10.573 | 4.3519 | 0.057773 | 0.057759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 185888.8877 | 8260593.1962 | 4.7726 | 5.2144 | 33.4331 | 18019.1485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76037.0194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.1932 | 1216.9441 | 5583.716 | 15602.8789 | 13.1377 | 99476.669 | 37109.4954 | 59459.4584 | -15265.2242 | 6001.5718 | 7500 | 2547.1902 | 2544.1652 | 0 | 48968.903 | 26902.4552 | 121963.1047
5420 | 10 | 70 | 40 | 40527.6854 | 1.1001 | 27.7843 | 0.77934 | 99062.7254 | 0.048508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9556 | 9.6689 | 4.4786 | 0.12191 | 0.037666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972043.8822 | 14194971.3928 | 5.5186 | 4.9622 | 35.5185 | 16124.1449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78575.0168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.83 | 980.6647 | 4993.0799 | 21896.865 | 17.9635 | 96409.7359 | 37261.6407 | 77167.0222 | -11673.154 | 5799.8382 | 7500 | 4889.1622 | 1603.3639 | 0 | 75925.2167 | 60986.2256 | 137486.8643
5421 | 10 | 70 | 40 | 33823.3456 | 1.0692 | 20.8157 | 0.82367 | 105514.7862 | 0.050704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.847 | 8.0143 | 6.2541 | 0.12334 | 0.040453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200074.33 | 20636496.4901 | 4.7727 | 4.7616 | 49.7725 | 17153.2065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69837.5689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.6319 | 799.8121 | 4771.9649 | 18593.0518 | 13.1283 | 102562.9039 | 30460.5877 | 53687.2438 | -12988.2818 | 4954.643 | 7500 | 5700.0291 | 1471.0312 | 0 | 91629.4053 | 63887.8762 | 118526.7821
5422 | 10 | 70 | 40 | 31395.2872 | 0.82446 | 28.7968 | 0.79205 | 107391.6774 | 0.06636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9985 | 11.3148 | 4.135 | 0.090339 | 0.05439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844978.0924 | 16894594.3415 | 4.2576 | 5.0602 | 41.0013 | 15302.1426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73488.1708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.213 | 1028.4491 | 5068.7909 | 19792.0155 | 18.4861 | 103476.6974 | 23206.5433 | 75771.1158 | -17225.912 | 4228.7236 | 7500 | 3729.1727 | 1688.0687 | 0 | 88392.3473 | 51392.606 | 135897.4534
5423 | 10 | 70 | 40 | 34887.5962 | 1.1656 | 19.4688 | 0.80123 | 97524.0829 | 0.054204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2919 | 8.8845 | 5.5142 | 0.08126 | 0.057903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037289.0222 | 17279896.7102 | 4.2737 | 5.5674 | 38.1842 | 17539.89 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76755.1794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.3341 | 1136.4749 | 6496.7892 | 18171.0365 | 12.434 | 94610.2852 | 33433.1194 | 53995.9936 | -12820.7096 | 5349.2724 | 7500 | 4682.053 | 2273.3274 | 0 | 102470.4811 | 63536.6699 | 133346.8673
5424 | 10 | 70 | 40 | 33941.4204 | 1.492 | 20.1492 | 0.77521 | 99716.806 | 0.032156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2928 | 9.2444 | 5.0565 | 0.092825 | 0.049447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806175.5109 | 19729573.8393 | 4.5105 | 5.3292 | 48.4146 | 15667.2568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70025.0405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9758 | 1005.4394 | 5414.3993 | 14726.7863 | 13.0573 | 97938.441 | 38429.2681 | 49661.1891 | -7824.8063 | 5720.5923 | 7500 | 4472.2258 | 2076.0913 | 0 | 99213.6591 | 47450.292 | 151797.9273
5425 | 10 | 70 | 40 | 36098.9459 | 1.2069 | 26.791 | 0.74587 | 106709.4514 | 0.057192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4695 | 10.0422 | 5.2998 | 0.1288 | 0.057934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935718.3852 | 18323095.614 | 5.5193 | 5.3258 | 35.781 | 16872.3484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75049.5193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.8948 | 920.5077 | 5978.2084 | 18372.2513 | 17.6488 | 103348.2544 | 35453.3892 | 68611.7655 | -14789.267 | 5746.4505 | 7500 | 7158.9206 | 2443.4205 | 0 | 104201.762 | 59878.9469 | 156447.4944
5426 | 10 | 70 | 40 | 37389.2344 | 1.3575 | 18.4015 | 0.74241 | 93841.3663 | 0.052446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3506 | 8.2162 | 4.0736 | 0.11248 | 0.048734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 581939.0576 | 16390325.3134 | 5.6993 | 4.276 | 34.8367 | 17353.7621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69596.1213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.5163 | 1193.4757 | 5517.7362 | 17491.7704 | 12.1456 | 91127.1731 | 39794.9279 | 43538.5837 | -11942.4503 | 6161.6766 | 7500 | 4843.9295 | 2203.8998 | 0 | 76731.6073 | 44509.2347 | 124322.9398
5427 | 10 | 70 | 40 | 34352.6992 | 0.60932 | 21.1005 | 0.84607 | 95545.1579 | 0.057602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.047 | 8.7354 | 3.7486 | 0.12977 | 0.046934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1432347.5814 | 19819755.3461 | 4.4762 | 4.7203 | 38.2416 | 21506.655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70209.6444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.6721 | 975.7264 | 5687.4474 | 24427.1791 | 13.1421 | 92514.384 | 19851.0402 | 55875.6635 | -13335.4053 | 3530.5901 | 7500 | 5181.1287 | 1216.1767 | 0 | 100189.2294 | 84970.2196 | 95038.2036
5428 | 10 | 70 | 40 | 34573.0545 | 0.88699 | 19.5379 | 0.74381 | 97857.0738 | 0.040637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2281 | 7.1651 | 5.3583 | 0.10315 | 0.045135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234821.4376 | 12219402.3122 | 5.5501 | 5.7148 | 32.1423 | 13870.336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62070.6134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.8791 | 734.1265 | 4548.9673 | 21045.7545 | 12.8855 | 95656.8046 | 27054.5999 | 41291.481 | -9681.1844 | 4285.7626 | 7500 | 4173.8491 | 1419.7243 | 0 | 78846.0532 | 74273.2283 | 80617.0575
5429 | 10 | 70 | 40 | 35790.7492 | 1.0213 | 21.0811 | 0.69624 | 104034.1461 | 0.038592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.203 | 11.2263 | 5.2139 | 0.090104 | 0.047607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295520.5822 | 12828074.4903 | 5.0248 | 5.4182 | 48.8512 | 19157.5739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61907.7625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6327 | 920.723 | 3930.5942 | 20209.9109 | 14.2784 | 101811.4134 | 31161.6766 | 42113.7733 | -9780.0238 | 4851.4731 | 7500 | 3802.1217 | 1695.1638 | 0 | 64254.7982 | 70027.8843 | 75571.0985
5430 | 10 | 70 | 40 | 37683.4886 | 1.1407 | 34.0072 | 0.72509 | 110044.6659 | 0.054985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5312 | 8.6874 | 4.7049 | 0.10476 | 0.047737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211235.5628 | 16057676.1357 | 4.5044 | 5.3162 | 32.5333 | 10679.7557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70546.5127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.1924 | 1413.3172 | 5257.6528 | 19903.0071 | 22.6645 | 106710.1289 | 35560.9631 | 80018.7696 | -14671.9626 | 5753.8425 | 7500 | 5019.6977 | 2015.95 | 0 | 99264.153 | 69502.6958 | 150958.7174
5431 | 10 | 70 | 40 | 41297.9949 | 0.87065 | 21.7943 | 0.60632 | 104965.3423 | 0.064224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3472 | 9.3213 | 5.4216 | 0.11529 | 0.040916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143113.5911 | 17588666.4337 | 4.4651 | 4.8077 | 31.3575 | 14975.312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70517.9945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.6675 | 809.9249 | 5426.8894 | 25370.4225 | 15.5233 | 101259.8038 | 31855.1448 | 44222.0784 | -16304.3697 | 5350.0227 | 7500 | 5488.5643 | 1606.6048 | 0 | 101385.0308 | 71732.0588 | 109371.0173
5432 | 10 | 70 | 40 | 37635.8559 | 1.2124 | 19.2776 | 0.63842 | 98963.6014 | 0.046783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0729 | 11.474 | 4.4983 | 0.13826 | 0.04953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146689.7589 | 14985184.1111 | 4.9886 | 5.672 | 37.9749 | 13840.4999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71252.9788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.2192 | 1003.8686 | 4960.0223 | 19095.8617 | 13.4863 | 96406.33 | 37079.9885 | 41264.9384 | -11251.9941 | 5749.0049 | 7500 | 5806.4841 | 2089.8952 | 0 | 88769.6552 | 64839.7935 | 112168.1786
5433 | 10 | 70 | 40 | 37272.3954 | 1.3278 | 23.41 | 0.69331 | 98473.1238 | 0.04432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1295 | 11.1677 | 5.3388 | 0.088598 | 0.049606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049086.4202 | 17704006.0529 | 5.1361 | 5.4602 | 43.7547 | 13188.4214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70333.8358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.9369 | 998.2242 | 3968.6513 | 17728.6066 | 15.8818 | 96060.8007 | 39087.5777 | 52948.2912 | -10614.2213 | 5983.0405 | 7500 | 3608.4404 | 2178.3 | 0 | 93724.5149 | 56560.2354 | 137855.7081
5434 | 10 | 70 | 40 | 38839.6952 | 1.8009 | 27.8803 | 0.71477 | 100488.6654 | 0.0641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9303 | 10.2126 | 4.9869 | 0.078846 | 0.052358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954869.3162 | 15302194.1594 | 5.6963 | 4.5732 | 31.8481 | 15103.0819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85802.7779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.6009 | 1096.256 | 5562.082 | 14177.114 | 18.6888 | 96947.8914 | 49325.1623 | 78866.2645 | -15579.4058 | 7685.4143 | 7500 | 3848.1255 | 2953.3665 | 0 | 80419.9001 | 62070.3944 | 152948.433
5435 | 10 | 70 | 40 | 35886.5463 | 1.2087 | 35.5294 | 0.80495 | 96257.2062 | 0.038284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5718 | 11.0415 | 5.4259 | 0.11945 | 0.05098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906224.3879 | 22189845.0863 | 5.6774 | 4.4171 | 42.547 | 15858.3928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72916.0485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.5373 | 1345.4616 | 4586.3911 | 18246.6165 | 22.644 | 94216.8858 | 35279.8595 | 93954.9127 | -8977.4099 | 5362.8682 | 7500 | 5882.1552 | 2006.5799 | 0 | 96262.8253 | 53845.9014 | 183425.8894
5436 | 10 | 70 | 40 | 30935.8094 | 1.139 | 27.6157 | 0.68303 | 96935.2749 | 0.043352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1909 | 10.2452 | 4.9881 | 0.082864 | 0.047756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881782.6665 | 24652391.4758 | 5.5463 | 5.5185 | 33.4446 | 15065.8987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83857.1387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.6288 | 991.6199 | 5498.6487 | 16354.9193 | 18.8431 | 94611.8832 | 29161.7802 | 73564.3057 | -10222.9234 | 4606.4168 | 7500 | 3924.6464 | 1614.5621 | 0 | 150473.9436 | 57196.2175 | 203426.5139
5437 | 10 | 70 | 40 | 37441.9732 | 0.91362 | 21.4684 | 0.67831 | 90245.8813 | 0.047388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6291 | 9.0554 | 5.9295 | 0.090992 | 0.054484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044551.504 | 16471556.6473 | 4.4427 | 4.2525 | 37.8074 | 18276.7382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78814.9578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.661 | 961.5852 | 5699.0698 | 22455.0769 | 14.6874 | 87884.1054 | 29973.7926 | 53444.8667 | -10391.8139 | 4727.5132 | 7500 | 4655.2569 | 1890.4338 | 0 | 76065.3566 | 64844.9554 | 103020.4505
5438 | 10 | 70 | 40 | 36466.7873 | 1.2507 | 16.8004 | 0.71374 | 100411.0244 | 0.057155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4954 | 10.0994 | 5.9503 | 0.093274 | 0.050294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1409078.2849 | 18734248.591 | 4.5574 | 4.8012 | 43.3398 | 13269.0237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74503.5661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4886 | 881.9938 | 4363.7531 | 18110.0864 | 11.2682 | 97250.2194 | 36713.4018 | 41217.0042 | -13907.5422 | 5863.5204 | 7500 | 3967.3914 | 2164.3991 | 0 | 89979.6318 | 71796.8479 | 101700.9587
5439 | 10 | 70 | 40 | 36373.2317 | 1.3354 | 31.3527 | 0.8034 | 99266.6814 | 0.060329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4659 | 11.3137 | 4.9302 | 0.11195 | 0.054912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891573.6067 | 13913952.8278 | 5.2243 | 4.4221 | 46.2765 | 15163.8546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77393.0822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.9727 | 915.8548 | 5584.0536 | 17227.4042 | 19.9994 | 95971.2735 | 38291.655 | 87866.253 | -14499.7948 | 6115.2367 | 7500 | 5213.7377 | 2464.5892 | 0 | 58800.8467 | 51049.1232 | 140703.4003
5440 | 10 | 70 | 40 | 32471.5927 | 0.95037 | 23.7889 | 0.79021 | 96033.103 | 0.053214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3486 | 8.806 | 3.6271 | 0.098169 | 0.056173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100380.7293 | 18048427.44 | 4.2653 | 4.5863 | 46.0922 | 12953.2931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88405.632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 321.6384 | 845.6733 | 6331.9596 | 19077.7216 | 15.287 | 93215.4565 | 26787.7421 | 75161.5439 | -12397.6442 | 4417.6385 | 7500 | 3691.3053 | 1821.3022 | 0 | 81339.5165 | 57325.7408 | 130995.6635
5441 | 10 | 70 | 40 | 39022.9055 | 1.1838 | 25.576 | 0.73835 | 102419.7476 | 0.043979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2473 | 7.6195 | 4.9533 | 0.14578 | 0.050358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1488534.6309 | 11754048.0435 | 5.4079 | 5.5118 | 47.5143 | 15744.9456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82319.4326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.4993 | 678.7764 | 5461.5252 | 20118.9185 | 16.9194 | 99929.8239 | 37807.9741 | 71260.6769 | -10955.6644 | 5829.8407 | 7500 | 6671.0384 | 2154.7117 | 0 | 59884.0782 | 74931.0914 | 105221.5641
5442 | 10 | 70 | 40 | 40558.288 | 1.0694 | 26.7332 | 0.60965 | 99112.2771 | 0.057204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5368 | 8.3107 | 3.75 | 0.091586 | 0.041129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863084.2122 | 14295030.5542 | 4.4519 | 5.1011 | 40.4303 | 10958.6799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63582.8731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.849 | 1119.044 | 4233.9179 | 22292.827 | 19.0056 | 95989.7251 | 36530.922 | 49133.9576 | -13739.2291 | 5828.2336 | 7500 | 3160.0987 | 1759.3468 | 0 | 75465.5497 | 48090.288 | 117548.5913
5443 | 10 | 70 | 40 | 39755.0797 | 1.1975 | 26.5669 | 0.7795 | 105819.4403 | 0.056352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2232 | 10.1043 | 3.5667 | 0.1126 | 0.051424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636056.7315 | 17735601.0137 | 4.4951 | 4.955 | 30.6107 | 15926.0059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77598.4332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.124 | 1080.8445 | 5882.8188 | 20340.4954 | 17.1748 | 102534.4293 | 38829.1685 | 72881.0317 | -14454.0484 | 6185.6397 | 7500 | 4610.5187 | 2334.6028 | 0 | 106605.8694 | 47975.4105 | 176517.3719
5444 | 10 | 70 | 40 | 40521.823 | 1.5709 | 23.0312 | 0.64925 | 102260.3615 | 0.058988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7226 | 10.3204 | 4.0968 | 0.093801 | 0.055136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112219.6496 | 20402228.7997 | 4.7676 | 5.1832 | 40.6508 | 13970.0937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70822.2414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.567 | 885.2738 | 5425.6588 | 16823.1884 | 16.0149 | 98939.8015 | 47397.2692 | 49690.933 | -14610.4643 | 7362.7305 | 7500 | 3701.5356 | 2979.4687 | 0 | 107990.2579 | 61685.4547 | 150326.2759
5445 | 10 | 70 | 40 | 40450.8437 | 0.77728 | 18.6603 | 0.71044 | 98708.3793 | 0.054987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8381 | 7.5333 | 5.2748 | 0.13016 | 0.042364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999119.3644 | 15532831.091 | 4.6926 | 4.3508 | 34.8261 | 12393.7018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82206.353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.0645 | 742.8099 | 5278.4207 | 26183.0333 | 12.5387 | 95717.2462 | 28535.6209 | 50322.9933 | -13160.9854 | 4703.0621 | 7500 | 5476.4073 | 1462.3072 | 0 | 76154.3654 | 59024.4739 | 101969.297
5446 | 10 | 70 | 40 | 35706.6251 | 0.84414 | 27.4328 | 0.65064 | 89574.5191 | 0.046096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9526 | 10.0837 | 5.3047 | 0.11312 | 0.051282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120855.3521 | 16506491.8198 | 5.6199 | 4.353 | 30.6691 | 12002.3586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86092.2682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.574 | 949.8788 | 4795.5554 | 22263.326 | 19.0607 | 87293.4203 | 26886.5983 | 72076.7278 | -10036.8348 | 4284.8984 | 7500 | 5152.1028 | 1612.7443 | 0 | 84950.0355 | 68413.5967 | 124012.6757
5447 | 10 | 70 | 40 | 32093.672 | 1.1198 | 14.6931 | 0.57532 | 95975.9428 | 0.059039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5483 | 14.2488 | 5.3059 | 0.10756 | 0.048313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979859.0913 | 10891026.4314 | 5.7414 | 4.2686 | 49.364 | 17015.3668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73882.791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.1774 | 813.4701 | 5213.6835 | 17150.2167 | 10.6485 | 92856.7757 | 29886.9106 | 29882.2813 | -13724.3353 | 4922.0646 | 7500 | 5232.4285 | 1745.3294 | 0 | 42582.6945 | 55312.8364 | 52714.5372
5448 | 10 | 70 | 40 | 35645.3667 | 1.1709 | 26.6147 | 0.73253 | 101778.1201 | 0.059764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.505 | 11.5914 | 5.2202 | 0.108 | 0.040647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087854.4144 | 13584857.0266 | 4.5137 | 4.7875 | 41.386 | 16142.711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74067.2873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9173 | 945.4723 | 3421.3062 | 18510.5325 | 17.6639 | 98430.4758 | 34269.6683 | 66295.6858 | -14729.6348 | 5581.4754 | 7500 | 4198.7127 | 1665.1043 | 0 | 66681.925 | 62385.2869 | 109077.6499
5449 | 10 | 70 | 40 | 32202.4255 | 0.80382 | 25.9535 | 0.81572 | 100124.2449 | 0.058268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3663 | 10.3025 | 4.842 | 0.11002 | 0.057955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718164.3312 | 18496997.6824 | 4.858 | 4.2779 | 49.0805 | 15311.0643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72497.8148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.631 | 1112.9566 | 5392.6873 | 20536.6429 | 16.4416 | 96912.0966 | 23331.5651 | 68959.2071 | -14133.4523 | 4054.2361 | 7500 | 4933.7708 | 1724.5035 | 0 | 74577.1895 | 43451.9984 | 127495.0215
5450 | 10 | 70 | 40 | 30765.1524 | 1.2084 | 23.7917 | 0.8147 | 96999.752 | 0.071494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2344 | 9.6406 | 6.162 | 0.10539 | 0.047691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 500738.0235 | 13782918.2155 | 5.4961 | 4.2933 | 45.5954 | 15177.9466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76690.2693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.6511 | 1197.3427 | 3971.2487 | 15644.9801 | 15.0808 | 93195.4595 | 30240.3445 | 66804.4864 | -16738.8872 | 5156.9167 | 7500 | 4517.0433 | 1805.0552 | 0 | 56595.4904 | 35473.3488 | 120407.1004
5451 | 10 | 70 | 40 | 37838.8092 | 0.83789 | 21.1465 | 0.69956 | 102879.4669 | 0.059769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8696 | 9.3748 | 4.3304 | 0.096081 | 0.033097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1294866.9503 | 12085112.8498 | 5.6137 | 4.4724 | 40.0062 | 12004.5668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88240.2107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.3209 | 1122.9094 | 5315.1575 | 23675.4911 | 14.2961 | 99495.2995 | 28326.6361 | 60448.0147 | -14890.3365 | 4781.6898 | 7500 | 3848.4327 | 1161.5236 | 0 | 54840.2118 | 68019.0334 | 77997.1387
5452 | 10 | 70 | 40 | 37436.6076 | 1.1469 | 23.1106 | 0.79714 | 95159.0084 | 0.049137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6341 | 12.5832 | 5.3257 | 0.099796 | 0.053398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1511226.6282 | 15849253.3593 | 5.2711 | 5.1 | 31.3832 | 17508.0973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65707.9416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.4823 | 1237.364 | 4903.131 | 19704.3358 | 14.7936 | 92578.0158 | 35464.5435 | 54648.7921 | -11356.3672 | 5535.3645 | 7500 | 5134.373 | 2169.3652 | 0 | 94185.6124 | 92504.7299 | 100776.9535
5453 | 10 | 70 | 40 | 33451.1432 | 0.88816 | 29.0795 | 0.70164 | 96052.7137 | 0.047345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8342 | 10.8371 | 5.5499 | 0.11684 | 0.055718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945103.5746 | 13568056.9363 | 4.7124 | 4.9344 | 40.5348 | 20123.0724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75613.9236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.0081 | 790.4026 | 3123.2904 | 20349.5536 | 19.6364 | 93541.1883 | 26203.1791 | 71402.7192 | -11050.712 | 4254.5738 | 7500 | 4293.7298 | 1739.8511 | 0 | 68827.8615 | 60728.9421 | 112442.2604
5454 | 10 | 70 | 40 | 44221.5386 | 0.86385 | 20.8753 | 0.63872 | 99064.9344 | 0.0508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1357 | 9.494 | 4.6533 | 0.10217 | 0.046921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 585587.3375 | 12306124.893 | 4.5691 | 5.5961 | 39.844 | 15562.8609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74090.1048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.7664 | 909.9087 | 4580.7836 | 27269.9967 | 14.6016 | 96288.3204 | 33903.0838 | 46481.8374 | -12217.1018 | 5375.9225 | 7500 | 3979.0842 | 1851.3423 | 0 | 71057.9084 | 40948.6305 | 116983.4462
5455 | 10 | 70 | 40 | 35218.0855 | 0.90454 | 22.5791 | 0.70287 | 98224.7622 | 0.045317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9695 | 8.4699 | 5.6354 | 0.0888 | 0.063364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972728.6065 | 15113677.728 | 5.4889 | 4.8886 | 36.6657 | 13805.924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79760.5532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1628 | 952.1854 | 6607.173 | 21228.9658 | 15.2364 | 95765.0934 | 27978.2395 | 58565.7558 | -10822.5425 | 4482.2949 | 7500 | 4982.2419 | 2084.519 | 0 | 78387.2377 | 57907.9066 | 115249.8397
5456 | 10 | 70 | 40 | 35844.0721 | 0.85131 | 26.4957 | 0.79788 | 104385.1824 | 0.054126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6887 | 7.9841 | 4.5246 | 0.10237 | 0.042436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140925.2519 | 12407224.4822 | 5.7086 | 5.724 | 32.157 | 14506.7193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83216.0975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0351 | 1155.2513 | 5097.2326 | 22259.5409 | 16.9535 | 101270.7789 | 27169.0623 | 79406.7011 | -13703.3751 | 4550.4597 | 7500 | 4564.9513 | 1417.263 | 0 | 79779.7765 | 70301.196 | 120383.6427
5457 | 10 | 70 | 40 | 39055.4706 | 1.2195 | 29.7469 | 0.65369 | 99924.9321 | 0.029713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8214 | 10.7953 | 5.032 | 0.11709 | 0.055047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960723.3803 | 16487532.2166 | 5.3293 | 4.7941 | 47.6729 | 15109.4272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76200.8016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9071 | 553.5306 | 5337.1725 | 19737.4101 | 20.6333 | 98277.1276 | 38636.1211 | 69445.8981 | -7250.3395 | 5713.1982 | 7500 | 5067.9415 | 2308.2064 | 0 | 73880.0562 | 53251.0305 | 142050.0516
5458 | 10 | 70 | 40 | 29441.7278 | 0.91014 | 26.6348 | 0.89164 | 104765.2073 | 0.049861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9281 | 10.3521 | 4.097 | 0.10818 | 0.054211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079737.2647 | 17721116.3433 | 4.3732 | 5.2729 | 39.7628 | 18442.7257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70349.4304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0157 | 1060.5209 | 5464.7242 | 17691.4747 | 16.1713 | 101882.3473 | 23500.5062 | 73609.7193 | -12684.5843 | 3987.5233 | 7500 | 4775.9159 | 1586.539 | 0 | 97531.8772 | 65300.4774 | 134507.0193
5459 | 10 | 70 | 40 | 34567.0485 | 1.0533 | 14.8155 | 0.66635 | 96865.3419 | 0.038068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2984 | 9.717 | 5.2962 | 0.062555 | 0.059149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257410.2457 | 17564773.3774 | 4.6316 | 5.514 | 49.4374 | 15987.0702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72451.7233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.2978 | 944.4521 | 5027.7946 | 19171.9581 | 10.204 | 94823.6189 | 30790.1808 | 33411.6031 | -8983.581 | 4751.5316 | 7500 | 2877.5886 | 2062.7516 | 0 | 89980.476 | 65100.3244 | 97290.2263
5460 | 10 | 70 | 40 | 38753.7152 | 1.0217 | 22.0846 | 0.77195 | 99128.9611 | 0.040839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5835 | 8.0675 | 3.2666 | 0.099174 | 0.055019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747089.5528 | 16558386.3647 | 5.5431 | 4.6144 | 36.5837 | 14482.8759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67981.6792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.8429 | 970.9593 | 4689.4621 | 21877.4106 | 14.3376 | 96889.1528 | 33752.6091 | 52665.311 | -9855.1565 | 5209.1408 | 7500 | 2984.5801 | 2103.4995 | 0 | 81354.5658 | 48396.7903 | 127317.7595
5461 | 10 | 70 | 40 | 39373.6186 | 1.0813 | 25.5054 | 0.72224 | 95708.3964 | 0.04849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0983 | 10.9479 | 6.0357 | 0.083408 | 0.058133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846642.8819 | 14741442.2137 | 5.7184 | 5.6087 | 38.3172 | 13891.2403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71511.924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.5333 | 1182.1778 | 6082.1621 | 21498.9956 | 17.0256 | 93146.2204 | 35749.2459 | 60641.0166 | -11273.5746 | 5569.0277 | 7500 | 4988.843 | 2376.1018 | 0 | 84177.304 | 51363.87 | 138364.0943
5462 | 10 | 70 | 40 | 40768.2317 | 0.8646 | 21.7588 | 0.7038 | 105285.0923 | 0.036933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.716 | 9.8904 | 4.7363 | 0.10595 | 0.05245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831114.9969 | 14063604.2582 | 5.4787 | 4.5814 | 30.7369 | 19040.3477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73019.1151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.4479 | 879.0675 | 4073.2444 | 25129.9231 | 14.6753 | 103131.35 | 31276.6172 | 51723.4109 | -9476.466 | 4848.3339 | 7500 | 3899.0789 | 1866.3932 | 0 | 76138.0063 | 60812.5823 | 106962.7921
5463 | 10 | 70 | 40 | 37919.0634 | 0.85577 | 19.3253 | 0.82561 | 93293.1693 | 0.055169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3414 | 9.1094 | 4.3648 | 0.083275 | 0.053512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031577.4976 | 14135757.3436 | 5.1732 | 5.6501 | 45.392 | 13812.8271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67891.147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.8502 | 1297.587 | 5129.5369 | 23489.4491 | 12.1751 | 90456.8828 | 28859.2287 | 48543.9346 | -12479.6607 | 4704.958 | 7500 | 3831.0244 | 1847.8821 | 0 | 75788.1719 | 55712.3621 | 102883.1769
5464 | 10 | 70 | 40 | 36708.0634 | 1.3646 | 24.9458 | 0.85872 | 101672.8518 | 0.047203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9025 | 9.8561 | 5.9194 | 0.060176 | 0.057804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995130.2837 | 18155581.9304 | 4.6215 | 5.7475 | 47.5568 | 13964.459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66914.5566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5261 | 939.4377 | 3210.2955 | 17104.2321 | 15.4275 | 99022.2923 | 39207.6626 | 63691.5782 | -11662.4619 | 6064.3215 | 7500 | 2235.622 | 2572.7773 | 0 | 98347.2324 | 53516.0205 | 154440.7116
5465 | 10 | 70 | 40 | 35551.8981 | 0.74496 | 29.6583 | 0.76274 | 97889.3825 | 0.055397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0495 | 10.1946 | 4.0252 | 0.10461 | 0.059613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784170.0518 | 20952464.562 | 4.355 | 5.2928 | 37.5967 | 11740.0839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 98516.3946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5181 | 1065.7045 | 3956.4567 | 23432.0279 | 19.3541 | 94901.2532 | 24239.7406 | 101514.1124 | -13147.769 | 4116.9299 | 7500 | 3848.4547 | 1801.2535 | 0 | 119302.6391 | 46806.4288 | 202368.9322
5466 | 10 | 70 | 40 | 34219.1694 | 0.91957 | 18.9593 | 0.8254 | 94945.3996 | 0.047799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7702 | 10.2452 | 4.9207 | 0.1376 | 0.045318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024467.7812 | 17969792.1471 | 4.5969 | 5.7002 | 42.2219 | 10404.5448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81382.3829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.3717 | 1101.3278 | 4534.5194 | 20454.0446 | 11.9459 | 92439.3879 | 27530.2496 | 57076.6555 | -11026.4516 | 4433.8847 | 7500 | 5824.536 | 1474.7606 | 0 | 102355.0128 | 53514.0351 | 141654.6126
5467 | 10 | 70 | 40 | 31471.6298 | 1.2341 | 25.5626 | 0.79386 | 90600.0464 | 0.063767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.441 | 9.1554 | 5.0568 | 0.14485 | 0.046559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174930.7697 | 20426488.8634 | 5.1831 | 5.2256 | 48.6154 | 17121.8126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75741.2043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.9984 | 895.5498 | 5203.1078 | 15775.2099 | 16.3933 | 87424.0103 | 31392.8396 | 69449.015 | -13974.5587 | 5142.7442 | 7500 | 6320.234 | 1757.3638 | 0 | 98703.0774 | 63356.893 | 142933.8225
5468 | 10 | 70 | 40 | 35183.3494 | 1.2346 | 19.79 | 0.61591 | 100221.3625 | 0.055188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8129 | 10.6615 | 3.7699 | 0.084949 | 0.048264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 566322.7853 | 12749073.2061 | 5.0193 | 4.3918 | 43.176 | 18898.2705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68328.4885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.9512 | 1009.6439 | 3940.5639 | 17631.6703 | 14.0202 | 97173.4042 | 35103.3582 | 39423.7487 | -13411.0164 | 5613.4012 | 7500 | 3024.5581 | 1988.4382 | 0 | 55683.3924 | 42465.1718 | 92460.7086
5469 | 10 | 70 | 40 | 38085.0185 | 0.80361 | 27.0966 | 0.65813 | 102950.5247 | 0.034227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1829 | 9.5117 | 4.4604 | 0.092284 | 0.065452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1768143.8367 | 17439723.0128 | 4.4172 | 5.5407 | 40.6957 | 18335.5606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87976.6325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.9826 | 1331.1296 | 4738.9944 | 24291.0577 | 18.7484 | 100997.4035 | 27587.9216 | 73445.1168 | -8593.7331 | 4291.0798 | 7500 | 4251.1726 | 2061.3487 | 0 | 99134.6277 | 94147.463 | 115530.0711
5470 | 10 | 70 | 40 | 33813.2267 | 0.63239 | 27.1861 | 0.80089 | 94868.3939 | 0.054614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1552 | 9.5453 | 6.0032 | 0.040346 | 0.038996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854358.9118 | 18433856.0034 | 4.7849 | 5.545 | 31.8656 | 18114.4693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75502.5833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 701.6679 | 1142.6032 | 3637.1063 | 23735.1737 | 17.366 | 92012.8001 | 20156.106 | 74144.0656 | -12564.6126 | 3524.4187 | 7500 | 1919.8395 | 1008.7174 | 0 | 118955.3651 | 60124.0142 | 154519.8856
5471 | 10 | 70 | 40 | 39827.8393 | 1.1714 | 26.1039 | 0.78584 | 93461.9473 | 0.032418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7763 | 7.8291 | 4.254 | 0.1291 | 0.042996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176324.0583 | 16789380.4125 | 5.2455 | 4.8468 | 36.9587 | 15692.7769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82880.5283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.9961 | 1021.1902 | 5085.3293 | 20676.9152 | 16.8158 | 91781.6674 | 38301.8481 | 76980.4687 | -7393.2314 | 5676.5031 | 7500 | 5430.4263 | 1791.3205 | 0 | 86628.0057 | 68791.3287 | 146124.0123
5472 | 10 | 70 | 40 | 33909.6076 | 0.91839 | 36.0842 | 0.8092 | 106036.9022 | 0.043685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.855 | 11.3885 | 5.1453 | 0.067017 | 0.06162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751890.7909 | 16857966.4596 | 4.9685 | 5.1072 | 32.595 | 15048.6998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72430.2474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5659 | 1191.3943 | 4481.1135 | 20282.3563 | 22.943 | 103476.0541 | 27254.5028 | 95182.0884 | -11267.7316 | 4411.2571 | 7500 | 3273.3002 | 1995.0304 | 0 | 98936.0796 | 51522.6678 | 175761.8591
5473 | 10 | 70 | 40 | 37115.4113 | 1.0696 | 31.8934 | 0.65912 | 94001.7192 | 0.038661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5625 | 11.2439 | 6.2325 | 0.068887 | 0.054852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924894.5764 | 21484443.0634 | 4.6046 | 4.2768 | 48.1438 | 16761.0086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77218.7333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7526 | 800.3085 | 5996.8632 | 20398.7386 | 22.0552 | 91989.8098 | 33433.3453 | 75969.455 | -8852.4015 | 5103.5386 | 7500 | 3945.7043 | 2054.6098 | 0 | 88007.6846 | 53316.7579 | 153845.1782
5474 | 10 | 70 | 40 | 28193.6188 | 1.0887 | 25.5323 | 0.64881 | 102273.7866 | 0.032524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4403 | 9.2833 | 5.0724 | 0.10259 | 0.049335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006351.5258 | 12340723.7991 | 4.9224 | 4.4697 | 46.0664 | 19004.1371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74436.3172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.9936 | 1045.2709 | 4827.0818 | 15330.6336 | 17.7584 | 100429.1696 | 25725.9706 | 57866.0386 | -8116.315 | 4007.8216 | 7500 | 4289.242 | 1451.1894 | 0 | 53263.1202 | 59595.5379 | 86391.5295
5475 | 10 | 70 | 40 | 36796.1997 | 0.97052 | 21.1432 | 0.73969 | 97210.0603 | 0.063885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3423 | 7.4861 | 6.2252 | 0.1046 | 0.048844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042006.5442 | 13148616.9885 | 5.1782 | 4.6003 | 36.0832 | 15753.9867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71167.7527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.4755 | 765.3317 | 4668.4491 | 21376.1658 | 13.9764 | 93796.0667 | 30840.0677 | 51004.1792 | -15021.5718 | 5132.2725 | 7500 | 4515.1091 | 1839.8717 | 0 | 65617.8548 | 63420.1395 | 88007.6438
5476 | 10 | 70 | 40 | 33264.238 | 1.0353 | 29.0515 | 0.64392 | 95992.3133 | 0.059768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1997 | 10.2875 | 5.8387 | 0.12802 | 0.050969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037380.0041 | 19733592.1851 | 5.6971 | 4.5465 | 35.3465 | 16639.0529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81206.3964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3684 | 958.9366 | 4921.5867 | 18636.0138 | 20.2615 | 92834.7223 | 29256.4483 | 71380.2722 | -13893.4005 | 4846.6346 | 7500 | 6305.179 | 1813.0645 | 0 | 97043.5385 | 64648.2446 | 139603.4922
5477 | 10 | 70 | 40 | 32341.8567 | 1.7269 | 24.5686 | 0.59707 | 99488.6271 | 0.051304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9925 | 9.004 | 4.4685 | 0.10975 | 0.049349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231752.5258 | 12174257.2991 | 5.2387 | 5.7007 | 37.6291 | 16219.7466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70241.4275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.4642 | 985.8443 | 5007.372 | 12304.4283 | 17.5901 | 96672.8537 | 40074.8568 | 49017.8404 | -12389.4031 | 6227.4975 | 7500 | 4391.8395 | 2255.575 | 0 | 72277.7104 | 71275.1908 | 98080.7257
5478 | 10 | 70 | 40 | 30709.7353 | 0.94816 | 21.2145 | 0.69934 | 104228.2343 | 0.037822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0958 | 10.1703 | 4.8406 | 0.066415 | 0.056821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 463680.273 | 8595450.0133 | 4.4049 | 5.4769 | 41.5838 | 10761.3449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84884.6287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.0566 | 1069.5855 | 5271.8443 | 18065.0063 | 14.3439 | 102045.316 | 25289.4579 | 58321.3085 | -9604.8409 | 4040.5339 | 7500 | 2956.9601 | 1685.0462 | 0 | 47827.8161 | 30423.7095 | 107592.5723
5479 | 10 | 70 | 40 | 34647.1296 | 1.0547 | 21.4668 | 0.71372 | 95491.2377 | 0.051863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7517 | 9.0324 | 4.9343 | 0.11474 | 0.055523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978590.9045 | 13462204.7244 | 4.2929 | 5.1971 | 37.253 | 14710.2619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76210.8998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.4617 | 1125.7703 | 4836.0638 | 19201.1701 | 14.3981 | 92759.5878 | 30891.9191 | 53871.3415 | -12019.2595 | 4953.3986 | 7500 | 5068.1946 | 2018.5431 | 0 | 75890.4972 | 58691.0217 | 109483.6129
5480 | 10 | 70 | 40 | 33814.9852 | 1.2754 | 22.6532 | 0.6949 | 110194.8882 | 0.050395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9363 | 8.8401 | 4.8317 | 0.089809 | 0.04866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048480.1563 | 13007409.7352 | 5.4804 | 4.7471 | 39.1321 | 11100.1181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74205.1548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1205 | 981.4842 | 4351.4638 | 16562.7764 | 15.3548 | 107130.5948 | 34504.4176 | 54158.4763 | -13482.8907 | 5536.2468 | 7500 | 3327.6036 | 1977.193 | 0 | 63382.7159 | 56986.9818 | 99916.7807
5481 | 10 | 70 | 40 | 33392.5321 | 1.2363 | 26.5195 | 0.7903 | 116035.6567 | 0.026762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.514 | 8.7774 | 5.4677 | 0.072492 | 0.05392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044827.3399 | 8712125.1757 | 5.5228 | 5.4637 | 42.1214 | 13018.9695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74103.1816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.6735 | 902.5589 | 5874.7684 | 16718.2902 | 17.0409 | 114310.8226 | 33348.4837 | 70239.6469 | -7589.2699 | 5013.7482 | 7500 | 3665.5117 | 1984.1707 | 0 | 46494.1327 | 57037.91 | 103618.514
5482 | 10 | 70 | 40 | 33274.9742 | 1.0395 | 18.9819 | 0.74301 | 94998.4377 | 0.03641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4909 | 9.4987 | 5.3741 | 0.088838 | 0.050326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 758082.1977 | 13804641.6962 | 4.2561 | 4.918 | 35.4415 | 18116.173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73602.0661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.5658 | 980.6718 | 4195.5182 | 18598.3295 | 12.5245 | 93082.3543 | 29353.2894 | 47527.5881 | -8430.7667 | 4521.5184 | 7500 | 3948.5564 | 1670.0838 | 0 | 76103.0388 | 53146.3648 | 109046.9433
5483 | 10 | 70 | 40 | 33818.0589 | 0.7518 | 24.6619 | 0.68 | 100257.2876 | 0.053947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3417 | 9.6903 | 5.6734 | 0.081138 | 0.052003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748383.0555 | 21616811.5563 | 5.4053 | 5.2594 | 42.1172 | 17501.7735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76972.9027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1702 | 982.3253 | 6090.3054 | 22204.1346 | 16.8562 | 97275.7791 | 23227.8486 | 60082.7064 | -13118.6375 | 3977.2554 | 7500 | 4363.972 | 1518.0103 | 0 | 111769.8371 | 49033.0024 | 150287.9899
5484 | 10 | 70 | 40 | 38404.4794 | 1.3613 | 24.6629 | 0.76943 | 98511.9012 | 0.051643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2342 | 11.1772 | 3.261 | 0.10082 | 0.055245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158092.6815 | 15352365.9082 | 4.5574 | 4.4367 | 35.1995 | 18765.4592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89784.0032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.0168 | 1034.2158 | 5044.9659 | 17927.8355 | 16.034 | 95705.6179 | 40953.2878 | 77473.3016 | -12347.6465 | 6344.5977 | 7500 | 3956.5572 | 2572.5511 | 0 | 76500.5468 | 72488.0922 | 130465.1035
5485 | 10 | 70 | 40 | 35948.674 | 1.3772 | 17.8233 | 0.71518 | 92778.8054 | 0.064868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8491 | 8.1883 | 5.1504 | 0.11259 | 0.052895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174541.5956 | 13488141.9249 | 4.4439 | 5.3186 | 41.2623 | 15416.0596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78783.3804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 685.6709 | 955.9728 | 5187.7942 | 16633.0907 | 11.9446 | 89471.241 | 38631.1665 | 46314.2915 | -14553.2835 | 6164.8077 | 7500 | 5422.1548 | 2393.2837 | 0 | 73254.9046 | 65419.889 | 99707.4363
5486 | 10 | 70 | 40 | 35704.2452 | 1.4476 | 22.7798 | 0.6632 | 98946.3375 | 0.042171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7416 | 7.6243 | 4.8558 | 0.1256 | 0.062743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907255.7365 | 16970315.6841 | 5.5984 | 4.468 | 35.2707 | 14519.7238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83954.9405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.9469 | 1029.2048 | 6907.9326 | 15881.6632 | 15.7169 | 96638.565 | 39645.164 | 59296.5248 | -10154.1988 | 6030.5216 | 7500 | 6567.1986 | 2777.0531 | 0 | 82446.5611 | 56558.036 | 137550.7884
5487 | 10 | 70 | 40 | 32675.1031 | 1.1462 | 23.2381 | 0.72446 | 101279.4229 | 0.050593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5006 | 7.0455 | 6.0404 | 0.12859 | 0.041987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315858.5401 | 15869573.4687 | 5.5891 | 4.7193 | 49.594 | 17032.2486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74408.516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.1935 | 1156.71 | 5029.9657 | 17204.2738 | 15.4928 | 98452.1203 | 30941.6586 | 57631.8796 | -12440.1315 | 4986.2409 | 7500 | 6054.2306 | 1536.5678 | 0 | 68321.7478 | 68356.8416 | 96175.352
5488 | 10 | 70 | 40 | 35218.8203 | 1.2526 | 27.6449 | 0.72234 | 109268.6299 | 0.042427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.207 | 9.7094 | 4.5645 | 0.12485 | 0.050937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148558.8517 | 18198907.2324 | 5.3236 | 4.404 | 30.7558 | 16373.8823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78196.9759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.2407 | 819.7451 | 3664.7087 | 17471.8234 | 18.4526 | 106704.8606 | 35493.9937 | 71880.7456 | -11280.5847 | 5534.6838 | 7500 | 4223.1877 | 2069.1459 | 0 | 95354.1204 | 74079.3285 | 136695.964
5489 | 10 | 70 | 40 | 34515.9475 | 1.0524 | 16.614 | 0.60184 | 94361.5571 | 0.04154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2899 | 9.8865 | 6.1627 | 0.10733 | 0.053367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811442.627 | 17718299.2502 | 5.6193 | 5.6734 | 30.232 | 15436.6191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74878.4667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1508 | 1104.8837 | 4336.0259 | 19153.4816 | 11.8633 | 92193.3121 | 30724.9318 | 35572.9836 | -9540.2777 | 4777.1187 | 7500 | 5267.9184 | 1871.1267 | 0 | 117642.969 | 56638.53 | 137178.2406
5490 | 10 | 70 | 40 | 31539.963 | 1.0601 | 30.1748 | 0.65777 | 103347.8247 | 0.037719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3883 | 12.1172 | 4.8115 | 0.13567 | 0.044018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114554.2328 | 9759434.2724 | 5.2525 | 5.3746 | 40.653 | 11265.4382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71291.9591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0993 | 985.0091 | 5800.189 | 17427.1283 | 20.8824 | 101189.1793 | 28225.6694 | 66246.9654 | -9498.0401 | 4433.9783 | 7500 | 6647.5623 | 1432.4649 | 0 | 52655.1921 | 59079.6064 | 98564.1859
5491 | 10 | 70 | 40 | 31393.4285 | 1.334 | 21.4207 | 0.7546 | 104457.8723 | 0.035688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2682 | 10.5739 | 4.5119 | 0.085025 | 0.044712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073596.3176 | 12816530.6574 | 5.5916 | 5.5502 | 39.3282 | 17658.697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75336.1682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0356 | 833.7047 | 2990.51 | 14881.0415 | 14.0422 | 102392.4034 | 33024.7739 | 55586.3843 | -9088.0628 | 5062.4657 | 7500 | 2604.4942 | 1661.3121 | 0 | 71750.1854 | 64520.5131 | 103581.0396
5492 | 10 | 70 | 40 | 37654.9455 | 1.0975 | 26.69 | 0.75037 | 98240.1027 | 0.058966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.681 | 9.0777 | 5.4087 | 0.11753 | 0.0667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908446.8996 | 12180042.0814 | 5.5064 | 5.0097 | 38.0671 | 13608.868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78637.804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2573 | 975.3275 | 6210.1102 | 20374.2619 | 17.5379 | 95051.2675 | 34561.367 | 71969.369 | -14030.875 | 5577.9439 | 7500 | 5711.4504 | 2730.641 | 0 | 63277.7847 | 53959.287 | 123338.3939
5493 | 10 | 70 | 40 | 41170.275 | 1.4512 | 35.534 | 0.87025 | 105681.1802 | 0.051125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1056 | 14.496 | 4.259 | 0.086842 | 0.050768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016327.0466 | 18981321.2661 | 4.5444 | 4.7873 | 34.3914 | 16624.4561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75269.0835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5239 | 1178.6346 | 5643.7654 | 18275.8101 | 21.8343 | 102700.4237 | 45788.9298 | 103116.2449 | -13115.3287 | 7050.9978 | 7500 | 4504.4774 | 2627.2829 | 0 | 102940.9734 | 64401.7687 | 196011.8088
5494 | 10 | 70 | 40 | 37921.6515 | 1.2764 | 25.7619 | 0.82295 | 103912.8353 | 0.053668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8014 | 7.7389 | 4.6861 | 0.13596 | 0.049711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1345340.4597 | 12640186.8556 | 4.9789 | 4.7069 | 35.6258 | 12320.7839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75401.5139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6363 | 1035.4296 | 4103.8708 | 18564.3567 | 16.2544 | 100838.358 | 38714.5895 | 71688.4506 | -13527.7 | 6112.6579 | 7500 | 5247.3341 | 2230.192 | 0 | 65290.5781 | 74305.6785 | 108950.4239
5495 | 10 | 70 | 40 | 35321.4507 | 1.2669 | 33.5462 | 0.80937 | 103991.199 | 0.044369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5921 | 11.1312 | 5.2838 | 0.066939 | 0.048147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840876.0456 | 11841713.733 | 5.6158 | 4.8751 | 44.3108 | 17049.3761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73059.4501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.8238 | 1348.3162 | 4737.4554 | 17383.4607 | 21.3273 | 101440.9098 | 35875.9801 | 89270.6648 | -11221.2725 | 5583.0561 | 7500 | 3280.8817 | 1972.8954 | 0 | 55310.0993 | 51600.2931 | 135972.0117
5496 | 10 | 70 | 40 | 36511.6572 | 0.9751 | 20.7094 | 0.75592 | 104528.064 | 0.058459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2378 | 7.9576 | 4.7147 | 0.13017 | 0.064553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824733.6594 | 9145742.6657 | 5.3092 | 4.5543 | 35.5661 | 15316.3209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65536.8543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.3585 | 816.8878 | 4142.7725 | 21156.6158 | 13.566 | 101163.801 | 30710.0828 | 46815.9614 | -14802.7571 | 5101.0104 | 7500 | 4948.8201 | 2416.7605 | 0 | 45407.6883 | 53350.8889 | 74746.6776
5497 | 10 | 70 | 40 | 33333.3976 | 0.94959 | 27.8542 | 0.82251 | 101869.5442 | 0.048453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1136 | 9.9533 | 3.7932 | 0.11931 | 0.046942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1336057.8732 | 12114033.3169 | 4.3144 | 4.869 | 40.9406 | 15101.5227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73311.2916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1643 | 1012.1546 | 5066.361 | 19592.6919 | 17.5789 | 99144.4438 | 27481.4114 | 75330.1105 | -11990.4421 | 4486.9322 | 7500 | 4817.9593 | 1545.8876 | 0 | 61098.2234 | 72210.2643 | 98059.8179
5498 | 10 | 70 | 40 | 29703.1012 | 1.1263 | 30.2916 | 0.68569 | 103107.1974 | 0.052116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0171 | 9.1123 | 5.4812 | 0.047588 | 0.049731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786678.276 | 19520279.9074 | 5.3081 | 4.5912 | 44.6004 | 15002.4266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71526.2928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.2592 | 1017.3034 | 6407.4876 | 15815.0508 | 20.6383 | 100143.4929 | 27776.1008 | 69046.272 | -13040.3 | 4592.1032 | 7500 | 2691.8691 | 1676.1113 | 0 | 86733.1535 | 47224.8763 | 139750.4335
5499 | 10 | 70 | 40 | 34877.8932 | 1.2109 | 26.1948 | 0.76588 | 99901.8444 | 0.062403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0208 | 11.5853 | 5.1518 | 0.11934 | 0.043844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1439122.6213 | 14431787.1343 | 4.4328 | 4.8292 | 34.9205 | 13443.1898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76552.1773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9484 | 1010.661 | 3611.8978 | 17711.5164 | 17.0639 | 96473.3183 | 34332.7536 | 69899.0431 | -15085.515 | 5612.1111 | 7500 | 4944.826 | 1805.9122 | 0 | 78475.1668 | 80505.8976 | 106978.4002
5500 | 10 | 70 | 40 | 32808.9989 | 0.90363 | 24.7825 | 0.71415 | 92778.0706 | 0.036606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4109 | 9.4572 | 3.8818 | 0.12259 | 0.061117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208326.4908 | 18390146.7377 | 4.4523 | 4.5159 | 41.909 | 12087.6972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58971.5616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9332 | 630.7308 | 4883.7985 | 19786.8755 | 16.6181 | 90896.8003 | 26044.2469 | 48146.9261 | -8277.5891 | 4061.1748 | 7500 | 4519.2978 | 1821.7139 | 0 | 85094.2416 | 63124.8563 | 105785.1556
5501 | 10 | 70 | 40 | 39123.9294 | 1.0189 | 26.9292 | 0.77209 | 99381.0747 | 0.045964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9854 | 11.8363 | 5.2633 | 0.10299 | 0.066298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001644.9576 | 15059745.6126 | 4.3056 | 5.4174 | 33.0794 | 20020.6248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77964.8644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 343.3612 | 993.7364 | 5160.3872 | 22121.6698 | 17.4813 | 96857.3576 | 34004.5191 | 73659.8816 | -11104.3549 | 5320.8286 | 7500 | 4644.5986 | 2589.0725 | 0 | 94351.7349 | 68187.6207 | 142778.6597
5502 | 10 | 70 | 40 | 35389.8632 | 1.0579 | 33.2813 | 0.76886 | 106250.7845 | 0.060407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9222 | 9.3693 | 5.1297 | 0.13776 | 0.04651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740086.748 | 13745572.3004 | 4.6384 | 4.4411 | 32.2634 | 11521.0205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79222.2948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.4252 | 1221.9231 | 4467.3486 | 19577.5005 | 21.6441 | 102719.0463 | 31624.7253 | 92192.7828 | -15539.6481 | 5271.2675 | 7500 | 6375.0846 | 1799.4021 | 0 | 71957.2462 | 47641.9086 | 153538.9515
5503 | 10 | 70 | 40 | 34533.411 | 0.63489 | 31.8661 | 0.62885 | 96535.2266 | 0.049475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5781 | 9.3603 | 6.012 | 0.1279 | 0.046423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266270.3049 | 11612252.0001 | 4.3315 | 4.4564 | 33.029 | 18322.3551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69484.4875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.7852 | 1117.2815 | 4615.4398 | 24206.717 | 22.4127 | 93899.1044 | 20653.388 | 65686.4918 | -11598.9376 | 3532.3674 | 7500 | 6202.9174 | 1203.5398 | 0 | 60689.9985 | 79269.4311 | 74600.3341
5504 | 10 | 70 | 40 | 36408.8659 | 0.94883 | 16.2701 | 0.61801 | 94319.2449 | 0.058264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7172 | 9.4148 | 4.6904 | 0.11138 | 0.05097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103563.1933 | 14817744.7306 | 4.7327 | 4.9263 | 38.3975 | 19553.4707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56926.2788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2485 | 842.7065 | 5110.8954 | 21409.4889 | 11.5131 | 91293.5308 | 29998.754 | 27080.0207 | -13313.1419 | 4911.8373 | 7500 | 4565.2503 | 1837.4602 | 0 | 77182.8518 | 68342.5087 | 71420.5237
5505 | 10 | 70 | 40 | 37072.9531 | 0.81474 | 20.5256 | 0.75229 | 89561.9942 | 0.060689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3077 | 7.7286 | 4.1233 | 0.12097 | 0.0476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993641.3329 | 13453209.225 | 5.082 | 4.5043 | 38.3773 | 18494.9884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73794.7693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4017 | 1092.3298 | 4723.5598 | 23498.7453 | 13.4729 | 86571.2981 | 27148.4158 | 52045.104 | -13159.0629 | 4513.9363 | 7500 | 4350.7634 | 1576.9656 | 0 | 63820.6435 | 62436.7618 | 85360.004
5506 | 10 | 70 | 40 | 32544.6301 | 0.80934 | 29.9101 | 0.61595 | 96476.1132 | 0.073201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0389 | 10.8913 | 5.4904 | 0.087977 | 0.055725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953458.6216 | 13084876.4543 | 4.7551 | 5.5677 | 39.2662 | 18471.1045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82434.8574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.233 | 1209.2065 | 5769.2516 | 20690.921 | 21.1894 | 92603.8561 | 23707.4182 | 71889.5821 | -17037.9315 | 4285.3258 | 7500 | 4874.5356 | 1752.6464 | 0 | 75367.0726 | 60123.7663 | 112214.8829
5507 | 10 | 70 | 40 | 34854.0824 | 1.3575 | 28.9591 | 0.67666 | 105215.2352 | 0.041506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0455 | 11.1942 | 3.9083 | 0.10213 | 0.054745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906906.5421 | 12221864.0476 | 5.706 | 4.9818 | 46.5282 | 18373.7198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 50838.3669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.8229 | 993.3453 | 4466.9082 | 16305.3988 | 19.8304 | 102799.5454 | 37097.3671 | 46408.7323 | -10629.035 | 5712.7917 | 7500 | 4201.4127 | 2295.3974 | 0 | 56759.6159 | 54783.9463 | 94562.3358
5508 | 10 | 70 | 40 | 42794.903 | 1.3816 | 23.7697 | 0.72692 | 101702.7297 | 0.054674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8946 | 9.4914 | 5.6829 | 0.096531 | 0.049117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126535.3362 | 11605339.0556 | 4.3545 | 5.1568 | 39.9073 | 13257.0633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70285.3021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.7885 | 794.8783 | 5010.8362 | 19751.9903 | 15.8254 | 98638.1351 | 46085.8254 | 55837.0498 | -13484.2159 | 7114.2957 | 7500 | 4279.2641 | 2564.6382 | 0 | 62486.1229 | 62052.8329 | 110330.1474
5509 | 10 | 70 | 40 | 35272.4395 | 1.1308 | 19.5602 | 0.73748 | 108707.0016 | 0.067795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4966 | 10.847 | 4.5633 | 0.11506 | 0.049184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790486.142 | 9738811.0577 | 5.3514 | 5.6536 | 48.9958 | 16175.076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84182.6124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5776 | 1124.988 | 4129.7854 | 18732.6112 | 12.9461 | 104660.0108 | 33079.6565 | 55679.3967 | -17806.7594 | 5609.9082 | 7500 | 4746.3945 | 2025.0877 | 0 | 50175.0766 | 47173.711 | 93835.0498
5510 | 10 | 70 | 40 | 34396.0423 | 0.52013 | 19.4841 | 0.73586 | 103183.0466 | 0.047078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4408 | 9.1603 | 4.981 | 0.14074 | 0.039496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939293.2218 | 16695605.3291 | 4.6667 | 5.6615 | 39.1002 | 17416.3663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68199.361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.2675 | 1025.7158 | 5523.6818 | 25709.6433 | 12.9074 | 100500.1188 | 17372.798 | 44852.9168 | -11804.8824 | 3098.1416 | 7500 | 6327.2275 | 898.0864 | 0 | 98129.586 | 58542.4747 | 107831.399
5511 | 10 | 70 | 40 | 34699.4448 | 0.74419 | 27.3029 | 0.81092 | 102379.4229 | 0.043579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3228 | 9.8473 | 2.7623 | 0.11111 | 0.056591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250216.6806 | 15391856.6774 | 4.272 | 5.7302 | 41.5868 | 13063.0667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80621.4826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.5037 | 1041.909 | 6195.7374 | 22880.0309 | 17.343 | 99912.8548 | 23638.8278 | 80298.0585 | -10852.8999 | 3892.9301 | 7500 | 4603.0705 | 1616.9153 | 0 | 89628.2325 | 66076.5375 | 134248.5973
5512 | 10 | 70 | 40 | 31787.1109 | 1.1983 | 27.8222 | 0.71527 | 96168.1982 | 0.049062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6504 | 8.8343 | 4.9446 | 0.11254 | 0.058222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091907.1115 | 13409582.9238 | 4.8572 | 4.3704 | 48.0619 | 13999.9683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73696.7333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.3537 | 960.9003 | 5253.5805 | 16255.8884 | 18.6446 | 93563.7149 | 31062.445 | 67635.8861 | -11459.7263 | 4941.9798 | 7500 | 5069.2978 | 2111.7826 | 0 | 55682.7459 | 57190.0084 | 105354.4026
5513 | 10 | 70 | 40 | 37031.1586 | 1.256 | 34.0546 | 0.56852 | 106001.2143 | 0.054369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8666 | 8.4978 | 4.7409 | 0.11271 | 0.044929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733485.3349 | 15207195.3608 | 4.5719 | 4.543 | 42.0336 | 10082.0308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70274.216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4083 | 1145.9173 | 4516.3856 | 18336.7084 | 24.7744 | 102824.6441 | 37388.9005 | 65215.7083 | -13976.9088 | 5959.8531 | 7500 | 5064.6863 | 1965.2841 | 0 | 70405.0738 | 41016.5181 | 138506.0792
5514 | 10 | 70 | 40 | 39128.7516 | 1.1874 | 26.7103 | 0.71622 | 100818.8547 | 0.042277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0799 | 9.8237 | 3.8147 | 0.05365 | 0.048104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027734.8452 | 8499768.4067 | 4.3243 | 4.5615 | 35.0117 | 16815.5443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64837.1544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.518 | 1209.9908 | 3942.4301 | 20132.6312 | 17.89 | 98461.5633 | 37992.2408 | 57188.0433 | -10372.0821 | 5818.8047 | 7500 | 1893.2597 | 2054.3679 | 0 | 43901.0864 | 64636.457 | 81339.2639
5515 | 10 | 70 | 40 | 41658.4829 | 1.3123 | 23.9187 | 0.77451 | 104725.8531 | 0.052719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7186 | 12.0809 | 5.9044 | 0.071552 | 0.047353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062890.6299 | 14928461.3892 | 4.8896 | 4.5452 | 32.0248 | 16062.2742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66274.8253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.8276 | 1016.8793 | 6082.8191 | 19987.3696 | 15.5061 | 101681.3356 | 43342.2265 | 55754.5073 | -13395.877 | 6735.0094 | 7500 | 4119.8588 | 2340.704 | 0 | 79623.8566 | 68169.1779 | 117851.1077
5516 | 10 | 70 | 40 | 28773.6667 | 0.68962 | 12.0964 | 0.7325 | 96835.5485 | 0.069995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0596 | 7.3908 | 4.5211 | 0.087865 | 0.047594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752840.6514 | 12302172.1859 | 5.6008 | 5.4117 | 46.9508 | 12595.0061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78569.24 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3777 | 865.2844 | 5291.2782 | 19561.0021 | 8.0284 | 93115.7952 | 18425.3291 | 31961.8537 | -16366.9147 | 3524.0839 | 7500 | 3742.7981 | 1231.0163 | 0 | 61612.9331 | 42693.439 | 68937.6605
5517 | 10 | 70 | 40 | 30951.4055 | 1.1826 | 18.6776 | 0.73151 | 102005.1449 | 0.051926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7037 | 9.3848 | 5.9384 | 0.078331 | 0.050787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078523.8265 | 12330702.8851 | 5.4014 | 4.7464 | 42.0076 | 17327.854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73712.3104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7284 | 1230.4807 | 4923.5796 | 15968.1068 | 12.4033 | 99083.6835 | 29966.5973 | 46249.4707 | -12854.4305 | 4879.0471 | 7500 | 3824.0442 | 1818.6505 | 0 | 58047.0382 | 62828.4188 | 76601.9987
5518 | 10 | 70 | 40 | 36507.5527 | 1.2224 | 19.51 | 0.8377 | 112490.186 | 0.037644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7654 | 11.9877 | 3.9698 | 0.10678 | 0.033916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896942.8838 | 17338414.3608 | 4.7267 | 5.0703 | 38.5215 | 17807.2155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70267.8474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.8855 | 950.1357 | 4090.887 | 18419.7833 | 12.2085 | 110145.2256 | 36175.5388 | 51305.8718 | -10317.8258 | 5567.9189 | 7500 | 3923.9019 | 1385.9919 | 0 | 92616.4226 | 57392.8779 | 130764.9422
5519 | 10 | 70 | 40 | 36207.7769 | 0.99302 | 20.9328 | 0.84031 | 102719.79 | 0.065289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1519 | 9.9745 | 4.2764 | 0.11519 | 0.056996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934934.2273 | 22755331.582 | 4.6475 | 4.5125 | 31.1782 | 12854.0379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76689.6585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.851 | 1183.2427 | 5567.3347 | 20771.1023 | 13.0798 | 99034.481 | 30873.3492 | 60224.6007 | -16215.3597 | 5210.7405 | 7500 | 5081.9856 | 2179.7562 | 0 | 123403.4221 | 59436.6184 | 158821.8761
5520 | 10 | 70 | 40 | 38107.9825 | 0.81973 | 22.8171 | 0.73146 | 102878.5651 | 0.058579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9149 | 9.2067 | 5.6903 | 0.093191 | 0.059806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698239.3572 | 18009076.2987 | 4.2518 | 5.037 | 36.9277 | 14168.7229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71419.0728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.6298 | 1336.1316 | 5425.8874 | 24087.3814 | 15.1527 | 99560.7309 | 28041.2023 | 54739.0522 | -14598.4704 | 4724.7236 | 7500 | 4825.3992 | 2073.8957 | 0 | 99218.3615 | 45701.4011 | 140822.763
5521 | 10 | 70 | 40 | 40617.0778 | 1.1584 | 24.2233 | 0.8212 | 98601.1199 | 0.046149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6628 | 9.6109 | 5.2792 | 0.048408 | 0.046394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282396.7183 | 16105087.0942 | 4.9103 | 4.4312 | 33.9016 | 18382.665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71906.1489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3688 | 798.3453 | 5686.1706 | 21241.0288 | 15.2985 | 96087.2648 | 38752.0979 | 64174.5371 | -11060.9621 | 5964.9988 | 7500 | 2469.8733 | 2031.1092 | 0 | 81057.8624 | 79170.4055 | 111719.1112
5522 | 10 | 70 | 40 | 37447.7208 | 1.117 | 26.014 | 0.73115 | 97664.5146 | 0.041165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0962 | 10.8912 | 4.2473 | 0.11034 | 0.041053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092863.552 | 7782910.4775 | 4.8125 | 5.7074 | 39.0254 | 16426.6784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79273.8005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6509 | 1021.3857 | 5202.2686 | 20042.6125 | 17.2787 | 95440.3807 | 34810.2165 | 69247.9724 | -9786.1892 | 5348.9685 | 7500 | 4859.9476 | 1611.6621 | 0 | 45933.11 | 64325.4165 | 95200.2715
5523 | 10 | 70 | 40 | 35784.772 | 1.4113 | 14.273 | 0.72656 | 101831.7282 | 0.056491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3847 | 10.1954 | 4.4775 | 0.068292 | 0.048317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080971.6906 | 13822930.1311 | 4.2973 | 5.235 | 46.3031 | 14249.3839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73123.8296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.4312 | 910.5729 | 4768.386 | 16244.4216 | 9.5046 | 98662.8645 | 39080.7009 | 34868.6384 | -13943.0003 | 6188.2609 | 7500 | 2827.67 | 2194.4693 | 0 | 70228.4932 | 57746.1353 | 91199.0971
5524 | 10 | 70 | 40 | 34560.3358 | 1.2331 | 30.9368 | 0.7081 | 90118.2859 | 0.049307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4814 | 8.5325 | 5.0854 | 0.057327 | 0.047055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795765.0124 | 16527828.4487 | 4.2884 | 4.7189 | 32.5241 | 13362.4619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71757.5794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9616 | 978.7599 | 4971.7272 | 17333.2045 | 20.8152 | 87665.6249 | 34454.2625 | 72630.3832 | -10791.7085 | 5362.7434 | 7500 | 2621.3925 | 1852.0625 | 0 | 92075.2586 | 52014.8107 | 153689.5836
5525 | 10 | 70 | 40 | 30506.1123 | 1.3288 | 18.9202 | 0.77 | 104746.559 | 0.057953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8811 | 7.1081 | 5.6849 | 0.061771 | 0.049926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762213.9795 | 6952964.3768 | 5.5404 | 5.292 | 41.8658 | 16271.851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82427.8447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2257 | 1105.303 | 4875.2963 | 14501.9699 | 12.2966 | 101403.98 | 32008.285 | 54596.4503 | -14707.3472 | 5271.9816 | 7500 | 2812.865 | 1931.8246 | 0 | 36120.6061 | 48482.953 | 77051.7123
5526 | 10 | 70 | 40 | 30988.9545 | 1.4158 | 18.5483 | 0.80449 | 100682.2533 | 0.053422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3895 | 11.0527 | 4.9108 | 0.10512 | 0.044691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826366.1207 | 16348350.0183 | 4.4106 | 5.6272 | 42.1885 | 12955.9296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88882.8467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9916 | 1102.5669 | 3623.9891 | 14031.5936 | 11.8244 | 97716.8153 | 33914.7218 | 59763.1626 | -13047.9275 | 5428.9627 | 7500 | 4111.5891 | 1780.7322 | 0 | 92567.9476 | 47743.1417 | 144276.0469
5527 | 10 | 70 | 40 | 37132.997 | 0.94444 | 32.302 | 0.71629 | 101643.2547 | 0.034597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9846 | 9.8791 | 3.5285 | 0.067596 | 0.052249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012843.3737 | 16873947.3709 | 5.6833 | 4.4435 | 31.9631 | 19710.5597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83693.9459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.8385 | 1041.9847 | 4033.8323 | 21888.9324 | 21.6343 | 99694.2382 | 30488.1292 | 89282.2922 | -8575.6727 | 4685.1146 | 7500 | 2503.3759 | 1796.6556 | 0 | 86173.2762 | 69421.5379 | 144431.6331
5528 | 10 | 70 | 40 | 35493.8974 | 1.26 | 30.9675 | 0.74506 | 97153.668 | 0.059891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5346 | 10.235 | 4.455 | 0.074909 | 0.050514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676440.9914 | 20197343.63 | 4.6126 | 5.711 | 37.0171 | 15925.2575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76773.651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8977 | 1018.6646 | 5052.2775 | 17536.2245 | 20.4094 | 93951.4286 | 35915.3459 | 81058.9331 | -14089.8532 | 5766.0761 | 7500 | 3378.421 | 2137.748 | 0 | 123456.4736 | 46432.834 | 198690.3105
5529 | 10 | 70 | 40 | 36147.7209 | 1.1272 | 17.7678 | 0.67951 | 102766.416 | 0.045103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.02 | 10.3855 | 3.6532 | 0.099628 | 0.043893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317229.6128 | 9501159.6697 | 5.2428 | 4.7936 | 35.3554 | 12314.2757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62972.9258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.3392 | 1192.2671 | 4851.436 | 19236.0997 | 12.1475 | 100205.0006 | 33823.2424 | 35392.7296 | -11270.2281 | 5306.4025 | 7500 | 3946.6203 | 1709.4624 | 0 | 49743.9818 | 73266.0194 | 52886.1914
5530 | 10 | 70 | 40 | 42196.2241 | 0.99967 | 21.0478 | 0.79783 | 95683.9677 | 0.047348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.272 | 8.7506 | 4.28 | 0.14706 | 0.05958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692109.4446 | 15436768.6131 | 4.6207 | 5.1481 | 42.5198 | 11954.2409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68766.8062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.0816 | 1204.081 | 3840.2749 | 24116.5197 | 13.468 | 93181.9716 | 36159.4088 | 52123.7291 | -11008.7829 | 5608.5134 | 7500 | 5149.0445 | 2452.5101 | 0 | 79706.5153 | 40975.6711 | 136715.2671
5531 | 10 | 70 | 40 | 39096.0469 | 0.89115 | 13.6833 | 0.84935 | 97469.6655 | 0.042069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.1031 | 9.957 | 5.4277 | 0.099538 | 0.055245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817559.1418 | 17540304.5201 | 5.6662 | 5.5436 | 35.6859 | 12078.2349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71429.9236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.5214 | 773.209 | 3581.2051 | 23743.7635 | 8.5068 | 95201.7774 | 30704.5667 | 36975.6162 | -9978.7078 | 4801.4967 | 7500 | 4326.6089 | 1946.859 | 0 | 103209.6665 | 49710.4412 | 129775.6651
5532 | 10 | 70 | 40 | 32576.6287 | 1.5166 | 22.9593 | 0.76106 | 95106.7695 | 0.039246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0293 | 9.4103 | 4.652 | 0.13251 | 0.039473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705791.4399 | 14376316.7806 | 5.2982 | 4.4401 | 44.6401 | 11652.2628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75255.8424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.7449 | 1266.3644 | 5585.01 | 13941.4108 | 14.9966 | 93040.7428 | 37270.4359 | 59924.0631 | -9090.5174 | 5641.0892 | 7500 | 6836.1119 | 1634.2844 | 0 | 61901.9896 | 40549.2049 | 131068.2517
5533 | 10 | 70 | 40 | 32312.2005 | 1.2727 | 21.1264 | 0.7547 | 91489.1075 | 0.039013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9683 | 9.9325 | 5.8394 | 0.086328 | 0.06214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907873.8143 | 13188373.3248 | 5.4823 | 4.3945 | 35.9139 | 16542.5914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77153.5799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.4682 | 996.602 | 5554.3125 | 15851.1707 | 13.8485 | 89513.3441 | 32922.0596 | 56151.1168 | -8693.3589 | 5024.0261 | 7500 | 4412.0262 | 2291.3259 | 0 | 62660.9785 | 58182.5413 | 104085.633
5534 | 10 | 70 | 40 | 31435.6976 | 0.95646 | 28.5283 | 0.7245 | 106100.133 | 0.05892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9592 | 9.7395 | 5.8447 | 0.1093 | 0.027479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250020.4536 | 16914218.0489 | 4.6542 | 5.2741 | 43.0338 | 11552.6206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86170.7522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2407 | 982.9579 | 4823.1123 | 18406.3078 | 19.0194 | 102658.791 | 26058.7796 | 81939.1607 | -15141.9046 | 4488.2744 | 7500 | 5544.2499 | 905.1876 | 0 | 88689.5289 | 63655.8362 | 136327.4402
5535 | 10 | 70 | 40 | 39761.0382 | 0.95171 | 29.5824 | 0.9528 | 95183.7602 | 0.054703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5532 | 10.4506 | 4.4285 | 0.11975 | 0.03927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821204.7717 | 8446348.0065 | 4.7932 | 4.9166 | 44.7426 | 15036.704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80070.181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.4277 | 1177.5934 | 6127.4233 | 23342.9161 | 17.3567 | 92314.0647 | 32836.2442 | 97891.5373 | -12626.6604 | 5255.9303 | 7500 | 5826.2516 | 1514.8528 | 0 | 40551.8269 | 48621.9075 | 130128.0753
5536 | 10 | 70 | 40 | 38423.7085 | 1.0515 | 29.0123 | 0.78984 | 98939.2538 | 0.067663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9391 | 8.0388 | 5.3043 | 0.10615 | 0.043395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 649656.3849 | 15478156.4749 | 4.7375 | 4.4383 | 42.7816 | 16460.7485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88377.0014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8675 | 797.4955 | 4893.0784 | 21332.4225 | 18.6475 | 95262.9448 | 34182.5719 | 91601.1394 | -16175.7597 | 5659.1696 | 7500 | 4194.8314 | 1802.4096 | 0 | 69158.4087 | 43618.7763 | 154303.9946
5537 | 10 | 70 | 40 | 37511.8145 | 0.91653 | 21.6399 | 0.82177 | 100280.0212 | 0.054235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3456 | 10.0406 | 5.7204 | 0.10723 | 0.04194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059232.7341 | 12714510.6437 | 5.5321 | 4.4149 | 40.9967 | 12833.1673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64032.5141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.3619 | 1198.9299 | 4793.0517 | 22460.2982 | 13.6626 | 97282.1752 | 30103.0327 | 51080.6127 | -13190.5223 | 4918.4512 | 7500 | 5678.6725 | 1513.9841 | 0 | 56420.2239 | 58077.4401 | 85947.0148
5538 | 10 | 70 | 40 | 31399.9871 | 1.2 | 29.9665 | 0.6672 | 98184.0801 | 0.035522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9115 | 10.9234 | 5.3557 | 0.076737 | 0.05279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157296.9326 | 16879838.0889 | 4.875 | 5.2954 | 39.4762 | 18393.8114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81391.9623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.7643 | 1018.1167 | 5275.6004 | 16043.0037 | 20.6291 | 96251.6079 | 30713.9667 | 75998.9752 | -8502.878 | 4711.3767 | 7500 | 3609.5414 | 1825.4125 | 0 | 92244.7515 | 68808.9867 | 139292.1593
5539 | 10 | 70 | 40 | 39088.9809 | 0.74738 | 27.537 | 0.71456 | 111508.9299 | 0.047079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0426 | 10.2996 | 4.2606 | 0.11879 | 0.044827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976542.8632 | 20226166.4486 | 4.6008 | 5.4781 | 37.173 | 15365.0405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65240.7203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.7453 | 1126.212 | 5411.3827 | 25728.422 | 18.4608 | 108609.4488 | 26721.1177 | 59213.3393 | -12757.7172 | 4430.8609 | 7500 | 5629.9027 | 1457.7711 | 0 | 118756.5397 | 59305.6067 | 151646.2075
5540 | 10 | 70 | 40 | 39297.1157 | 0.93828 | 21.1248 | 0.77981 | 111268.0743 | 0.051604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5542 | 12.4453 | 4.6811 | 0.1112 | 0.054431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1342487.9003 | 21347770.8364 | 4.7709 | 5.0303 | 42.3259 | 15073.8303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76013.6018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.8406 | 1124.996 | 4575.6674 | 23244.6196 | 13.6543 | 108100.796 | 32104.9922 | 56785.8997 | -13936.0248 | 5237.3885 | 7500 | 4730.548 | 2092.3174 | 0 | 107655.6384 | 71495.8076 | 130674.9518
5541 | 10 | 70 | 40 | 37658.4779 | 0.63755 | 29.4818 | 0.6476 | 98334.9045 | 0.0454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9761 | 14.115 | 4.1227 | 0.099637 | 0.062452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173633.1263 | 14929652.4629 | 4.8272 | 4.8337 | 40.8962 | 12354.0849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78505.2733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.8385 | 879.8984 | 4736.6924 | 26358.1266 | 20.5193 | 95868.0457 | 22600.7024 | 70360.5686 | -10854.1786 | 3751.5647 | 7500 | 4174.0891 | 1719.5913 | 0 | 73707.3038 | 62548.1624 | 110411.4789
5542 | 10 | 70 | 40 | 31828.2288 | 0.6042 | 21.6296 | 0.73167 | 103997.9206 | 0.060004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3333 | 12.5794 | 5.6501 | 0.094551 | 0.053697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973574.008 | 10432794.3587 | 4.9787 | 5.0524 | 42.8103 | 13473.786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79857.4265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.2189 | 956.7396 | 5460.0301 | 22697.0282 | 14.3623 | 100563.7339 | 18262.4012 | 58034.7716 | -15110.4212 | 3424.068 | 7500 | 5224.1023 | 1349.4374 | 0 | 52205.0651 | 54159.1991 | 76730.2254
5543 | 10 | 70 | 40 | 41007.3934 | 1.0416 | 24.9544 | 0.66406 | 91890.4871 | 0.048024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9402 | 11.2967 | 3.9048 | 0.084611 | 0.054717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037296.8017 | 11821512.7848 | 5.3729 | 5.2501 | 47.8044 | 11915.7621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65245.1938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.6009 | 1042.4834 | 3784.2166 | 22893.4632 | 17.2089 | 89453.837 | 36227.8604 | 50535.3212 | -10721.2603 | 5600.0331 | 7500 | 2972.4269 | 2248.9227 | 0 | 57483.9035 | 53045.792 | 98801.4156
5544 | 10 | 70 | 40 | 34927.8338 | 1.1197 | 24.2875 | 0.65795 | 87964.6817 | 0.047736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5194 | 12.8044 | 3.6123 | 0.05874 | 0.05512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341852.7232 | 12977597.1645 | 4.7885 | 5.3659 | 45.5746 | 14214.8655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67533.7681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.7411 | 1091.7371 | 4490.4526 | 18665.2485 | 16.8064 | 85645.9096 | 32525.1706 | 50522.6171 | -10202.597 | 5063.4199 | 7500 | 2320.6919 | 2048.4263 | 0 | 66980.1469 | 68613.1961 | 88144.6795
5545 | 10 | 70 | 40 | 38826.3463 | 1.03 | 27.7648 | 0.77648 | 102861.7524 | 0.045482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6221 | 9.1219 | 5.2158 | 0.087129 | 0.042221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 657867.9886 | 11647701.1891 | 5.4168 | 4.8895 | 48.0213 | 17495.2229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72354.3136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5681 | 763.7296 | 4472.2336 | 21816.5194 | 17.9796 | 100276.7313 | 34019.6539 | 70799.947 | -11374.0924 | 5339.5961 | 7500 | 3409.7047 | 1654.6195 | 0 | 52846.1825 | 43526.9392 | 120668.672
5546 | 10 | 70 | 40 | 36576.9578 | 1.435 | 24.7059 | 0.75504 | 103318.9897 | 0.055977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.104 | 10.9508 | 4.6991 | 0.072579 | 0.057722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960566.8211 | 20846483.7902 | 4.5345 | 4.3578 | 42.8997 | 13828.3305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78730.357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.2762 | 729.5781 | 5410.3469 | 16385.2808 | 16.1919 | 100132.6027 | 40383.3541 | 67031.0801 | -14020.1026 | 6370.5224 | 7500 | 2918.7108 | 2698.8719 | 0 | 91987.2283 | 53928.5836 | 150941.0814
5547 | 10 | 70 | 40 | 33900.0025 | 1.0772 | 23.64 | 0.78511 | 103790.906 | 0.055086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.63 | 11.6618 | 6.1247 | 0.096909 | 0.044594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 509676.0978 | 17714249.7124 | 5.3971 | 5.4321 | 45.438 | 15698.4784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83905.2404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 331.0102 | 1112.009 | 5228.9853 | 18552.7466 | 15.2347 | 100640.1566 | 30694.5118 | 70524.4485 | -13863.2976 | 5040.7065 | 7500 | 4765.4725 | 1649.796 | 0 | 90948.0326 | 36390.0238 | 160869.6465
5548 | 10 | 70 | 40 | 39884.0953 | 1.3106 | 24.8699 | 0.75895 | 102326.6693 | 0.035953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8573 | 10.7618 | 4.9745 | 0.081984 | 0.054213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348643.5284 | 7723365.574 | 5.2755 | 5.0605 | 38.8513 | 10390.139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69543.9077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.6932 | 1111.0064 | 4350.8967 | 19154.3912 | 16.2638 | 100288.4689 | 41459.408 | 59850.2497 | -8968.0818 | 6204.254 | 7500 | 3300.7891 | 2468.6503 | 0 | 40334.8556 | 69640.2726 | 82509.8523
5549 | 10 | 70 | 40 | 36793.3031 | 0.98316 | 26.8768 | 0.80467 | 108336.6254 | 0.053909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3191 | 8.2265 | 4.9137 | 0.10018 | 0.050023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782355.5756 | 12756361.7587 | 4.4532 | 5.5712 | 31.8502 | 14273.6466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77845.3008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.1215 | 969.1847 | 5618.6975 | 21223.8059 | 17.1322 | 105117.0955 | 31138.9944 | 75857.4862 | -14165.9316 | 5120.0099 | 7500 | 4558.8708 | 1879.7752 | 0 | 83513.7239 | 52753.924 | 142649.0048
5550 | 10 | 70 | 40 | 39967.7466 | 1.128 | 22.7399 | 0.71863 | 103871.8678 | 0.053459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0866 | 8.1699 | 4.1684 | 0.082589 | 0.03859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150989.5022 | 12304820.3131 | 5.348 | 4.945 | 40.8457 | 20457.9831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76308.4483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.7012 | 1185.8894 | 5676.2028 | 21259.3942 | 15.2102 | 100810.4098 | 37416.7048 | 57457.8672 | -13470.4154 | 5932.2734 | 7500 | 3232.3822 | 1680.1962 | 0 | 61138.4245 | 69714.9249 | 91172.508
5551 | 10 | 70 | 40 | 36083.7741 | 1.2362 | 20.6939 | 0.73412 | 96193.1452 | 0.044142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3718 | 9.7265 | 4.6232 | 0.083868 | 0.048593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198814.7779 | 13251496.8791 | 4.2824 | 5.3746 | 41.9861 | 18054.179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78304.5814 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2018 | 1216.2504 | 3696.4475 | 18066.7317 | 13.7222 | 93846.029 | 36034.085 | 54592.0664 | -10327.3114 | 5549.2332 | 7500 | 3342.0372 | 1979.1136 | 0 | 72374.3753 | 68642.6572 | 102400.9422
5552 | 10 | 70 | 40 | 33628.5763 | 0.62345 | 19.6089 | 0.65508 | 98678.1921 | 0.045244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1982 | 10.9231 | 4.776 | 0.11411 | 0.041955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006561.3098 | 14096843.1379 | 4.3045 | 4.2652 | 33.4601 | 14570.8224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81169.6062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.1883 | 1139.4082 | 4953.757 | 23723.854 | 13.5908 | 96211.1141 | 19809.4447 | 48849.265 | -10855.1431 | 3371.3156 | 7500 | 5201.4509 | 1038.1174 | 0 | 70229.5207 | 62649.8811 | 82494.0901
5553 | 10 | 70 | 40 | 40955.221 | 1.2919 | 35.9832 | 0.66119 | 97125.3327 | 0.042705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0029 | 10.057 | 5.8951 | 0.103 | 0.046867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926259.4317 | 13277337.0209 | 4.328 | 4.4955 | 31.3733 | 13301.0939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76583.9352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.6994 | 1045.9387 | 6388.8873 | 19875.9515 | 24.8545 | 94831.7343 | 42158.5392 | 85228.0422 | -10091.8329 | 6369.1065 | 7500 | 5822.9324 | 2190.8191 | 0 | 72157.2705 | 59276.7576 | 152058.1194
5554 | 10 | 70 | 40 | 37192.7646 | 1.4246 | 20.5877 | 0.72018 | 95143.527 | 0.053524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8062 | 10.0051 | 5.1566 | 0.098184 | 0.051106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201670.346 | 18772016.5003 | 4.425 | 4.3016 | 36.9645 | 15815.1333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79560.7249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9016 | 1039.1808 | 4593.3327 | 16758.5274 | 13.7587 | 92335.9629 | 40868.4743 | 54332.3504 | -12353.282 | 6333.3908 | 7500 | 4278.6905 | 2375.575 | 0 | 88760.8175 | 70053.1544 | 122042.8621
5555 | 10 | 70 | 40 | 31303.1548 | 1.1966 | 21.9008 | 0.7855 | 105780.6096 | 0.047692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1656 | 9.5815 | 4.636 | 0.097989 | 0.0505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068662.4591 | 10371149.9407 | 5.3317 | 5.3878 | 48.9775 | 17056.5602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69082.2499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8137 | 1037.9543 | 4370.6074 | 16023.5573 | 14.1108 | 102994.7713 | 30559.195 | 53814.6855 | -12257.6889 | 4922.8313 | 7500 | 3969.3538 | 1824.6127 | 0 | 51154.1554 | 58970.7459 | 82516.3988
5556 | 10 | 70 | 40 | 33269.1529 | 0.97729 | 21.6497 | 0.83273 | 102953.9438 | 0.045559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8262 | 9.1509 | 5.2648 | 0.13836 | 0.043694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950788.0567 | 19051342.7377 | 5.1016 | 5.7449 | 38.2152 | 16078.9577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64452.5282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.9865 | 866.1531 | 4876.1486 | 19254.0763 | 13.5853 | 100362.2687 | 28030.1531 | 51977.4107 | -11403.3702 | 4525.3398 | 7500 | 5684.2864 | 1451.2261 | 0 | 113419.3328 | 58221.5807 | 142962.798
5557 | 10 | 70 | 40 | 33432.3035 | 1.2946 | 31.3406 | 0.75002 | 96273.6157 | 0.056811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6447 | 10.3992 | 3.5012 | 0.138 | 0.046817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108001.5168 | 7816347.1266 | 5.1596 | 5.2252 | 40.509 | 17005.68 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75023.3786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3583 | 1004.6828 | 4997.4946 | 16200.7583 | 20.598 | 93260.9742 | 34463.0905 | 80594.8487 | -13255.6229 | 5516.5409 | 7500 | 5025.5061 | 1895.5307 | 0 | 41276.3645 | 64626.0916 | 98390.1668
5558 | 10 | 70 | 40 | 39557.1746 | 0.97348 | 26.057 | 0.80776 | 99458.8973 | 0.051562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1434 | 10.0659 | 5.2683 | 0.1178 | 0.039425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800266.2092 | 15677410.8001 | 5.7167 | 5.5112 | 46.2559 | 16650.8352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63757.3749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.3747 | 1158.987 | 4268.4629 | 22942.0326 | 16.5808 | 96630.0557 | 33230.2839 | 60417.2909 | -12446.9032 | 5298.4855 | 7500 | 5325.9408 | 1533.1708 | 0 | 80127.044 | 48867.7609 | 132117.5519
5559 | 10 | 70 | 40 | 36756.3351 | 0.7429 | 35.5968 | 0.7054 | 99208.0091 | 0.041412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8343 | 10.6626 | 4.8023 | 0.082875 | 0.044284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746475.6703 | 19270604.0925 | 5.6867 | 4.3389 | 31.8057 | 14355.1005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80363.1727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.6743 | 945.9295 | 4786.2852 | 24253.7937 | 23.9867 | 96935.3361 | 25005.0829 | 93302.2366 | -9999.7615 | 4026.246 | 7500 | 3474.9867 | 1308.6052 | 0 | 96517.146 | 51101.5986 | 170032.9431
5560 | 10 | 70 | 40 | 34136.1646 | 0.9453 | 21.2397 | 0.76623 | 99916.138 | 0.057634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9084 | 12.2585 | 4.6106 | 0.070554 | 0.043254 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845139.1144 | 17926915.3658 | 5.012 | 5.3009 | 31.0334 | 12916.0831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61961.1701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.8249 | 969.0387 | 5660.0249 | 20112.6785 | 13.8333 | 96744.9942 | 28046.9721 | 45891.0739 | -13953.0329 | 4685.5366 | 7500 | 3496.8101 | 1487.4596 | 0 | 112019.8303 | 55144.3477 | 134030.3021
5561 | 10 | 70 | 40 | 36296.4385 | 1.0065 | 15.4057 | 0.83257 | 102482.6785 | 0.042844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1268 | 10.0995 | 5.1229 | 0.10366 | 0.04413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982666.3605 | 21423507.5062 | 5.2858 | 5.0408 | 33.6465 | 13927.5041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80012.5681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.1476 | 1104.7482 | 3303.2768 | 20665.3554 | 9.668 | 100054.7321 | 31262.1662 | 45908.8996 | -10682.9643 | 4921.0855 | 7500 | 3617.7443 | 1593.8948 | 0 | 120773.6459 | 60712.9216 | 144181.5504
5562 | 10 | 70 | 40 | 33224.8582 | 1.0153 | 23.6818 | 0.81771 | 99454.1993 | 0.049557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6176 | 8.3259 | 6.0984 | 0.046624 | 0.052287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217764.089 | 14525545.3184 | 4.4887 | 5.7341 | 33.2123 | 16447.1723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88862.3594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3848 | 926.4331 | 6102.6447 | 18823.4605 | 14.9858 | 96733.9377 | 28802.7954 | 77274.8645 | -11969.1507 | 4665.6521 | 7500 | 2519.5546 | 1790.4896 | 0 | 95144.4421 | 74868.7444 | 130859.9033
5563 | 10 | 70 | 40 | 34178.8718 | 1.3233 | 24.4544 | 0.71169 | 107697.4287 | 0.056064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7408 | 9.4713 | 4.3893 | 0.114 | 0.044294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122297.4986 | 7796702.515 | 5.0964 | 4.5541 | 41.8497 | 16570.2785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71500.3292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4884 | 960.3362 | 4245.9619 | 16298.3529 | 16.4206 | 104370.9798 | 35761.0377 | 57442.2069 | -14636.3751 | 5778.8987 | 7500 | 4378.0187 | 1878.6755 | 0 | 35701.7436 | 64007.7483 | 69796.4577
5564 | 10 | 70 | 40 | 36570.2015 | 1.2385 | 26.1996 | 0.68056 | 97525.3158 | 0.06181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1676 | 10.9012 | 4.6861 | 0.092225 | 0.050048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240662.4682 | 15351603.7637 | 5.483 | 4.6701 | 31.8297 | 10780.1893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66498.4801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0268 | 972.6429 | 5095.0783 | 18286.1901 | 17.9017 | 94209.6089 | 36568.0229 | 55180.0048 | -14589.1105 | 5885.9233 | 7500 | 4345.3175 | 2162.0533 | 0 | 82822.6698 | 71826.0925 | 108048.7885
5565 | 10 | 70 | 40 | 38754.7028 | 1.2406 | 23.303 | 0.65537 | 100896.9231 | 0.062832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.238 | 10.3013 | 4.1703 | 0.07915 | 0.049212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077534.2979 | 17123822.1798 | 5.0815 | 5.1356 | 47.8638 | 12516.5405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80126.3972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.3364 | 961.9195 | 3539.2141 | 19355.6016 | 16.1486 | 97410.8812 | 38798.2024 | 57326.2983 | -15338.5843 | 6236.2015 | 7500 | 2556.0295 | 2252.4262 | 0 | 82244.8606 | 55217.9508 | 126357.4835
5566 | 10 | 70 | 40 | 37739.3578 | 1.1979 | 23.3621 | 0.62779 | 95062.5453 | 0.052094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.97 | 10.0365 | 5.5235 | 0.10264 | 0.040429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968499.5097 | 17560284.636 | 5.6367 | 4.955 | 31.9445 | 17449.0639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67367.8173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.8442 | 1194.174 | 6283.718 | 19304.8889 | 16.4412 | 92331.2281 | 36868.9377 | 46624.4121 | -12017.7959 | 5767.6767 | 7500 | 5931.8453 | 1711.4357 | 0 | 99436.0054 | 65000.2282 | 126822.2889
5567 | 10 | 70 | 40 | 37672.5558 | 1.1967 | 27.7433 | 0.67879 | 99653.7842 | 0.033532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6364 | 11.537 | 6.4236 | 0.10333 | 0.0552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039372.4026 | 11467310.9401 | 5.5853 | 5.6155 | 35.3525 | 15789.7622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77086.9048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4618 | 931.7105 | 3715.2184 | 19282.8899 | 18.9752 | 97801.1992 | 36779.3319 | 67590.559 | -8151.3739 | 5516.0134 | 7500 | 4873.8096 | 2234.7419 | 0 | 68807.4091 | 63886.5659 | 121263.925
5568 | 10 | 70 | 40 | 36204.7452 | 1.4823 | 28.2244 | 0.78719 | 98650.1454 | 0.020081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3442 | 10.4654 | 4.4524 | 0.088473 | 0.055891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954928.2109 | 13602913.2947 | 5.1823 | 5.1188 | 43.9219 | 15323.9731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77424.7139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.3535 | 1088.0048 | 5794.5564 | 15794.2155 | 18.168 | 97547.776 | 40821.0593 | 77861.3177 | -4850.4257 | 5862.265 | 7500 | 4311.1319 | 2404.7442 | 0 | 67624.8291 | 54729.5909 | 146805.3307
5569 | 10 | 70 | 40 | 29716.7045 | 0.97351 | 26.4918 | 0.79141 | 97419.8559 | 0.047036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9105 | 9.1348 | 4.605 | 0.08171 | 0.041929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877678.4433 | 15640365.9157 | 5.3999 | 5.6362 | 44.1626 | 12205.7962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79977.9898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.9755 | 1134.0827 | 5148.3676 | 17234.6051 | 17.0125 | 94889.0316 | 24964.199 | 75813.2558 | -11135.627 | 4091.0217 | 7500 | 3854.9187 | 1258.9677 | 0 | 84208.9509 | 48327.4981 | 142228.1887
5570 | 10 | 70 | 40 | 34900.9571 | 0.68016 | 15.4228 | 0.82473 | 96003.1605 | 0.052863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2021 | 10.8464 | 5.196 | 0.14834 | 0.052463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969940.0835 | 14563418.6842 | 4.9827 | 4.3685 | 36.3206 | 13588.2594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79683.1109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.6556 | 1121.5216 | 4029.3887 | 23852.4388 | 9.7212 | 93204.717 | 22097.0365 | 45431.6918 | -12313.1514 | 3773.2971 | 7500 | 6025.9116 | 1452.917 | 0 | 69395.3464 | 57795.5386 | 85567.5104
5571 | 10 | 70 | 40 | 34968.3671 | 0.85577 | 22.2787 | 0.77467 | 103776.4813 | 0.049451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7844 | 8.9892 | 4.0618 | 0.070447 | 0.050222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754532.9087 | 13787721.9646 | 4.7267 | 4.7183 | 34.934 | 13106.0585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76535.1332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.707 | 1023.0457 | 5585.0108 | 21661.6612 | 14.4416 | 100943.9665 | 26613.4119 | 59981.2219 | -12463.0649 | 4397.9376 | 7500 | 2999.5937 | 1621.0965 | 0 | 72718.5958 | 48259.3491 | 115109.4434
5572 | 10 | 70 | 40 | 31011.9594 | 0.98126 | 21.6258 | 0.86179 | 98590.4426 | 0.050634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6042 | 9.8306 | 3.4902 | 0.11517 | 0.051809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807756.3267 | 14493256.6936 | 4.7866 | 5.1839 | 33.0115 | 16550.5438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71214.8375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.9988 | 1171.9186 | 6112.6477 | 17907.9869 | 13.3513 | 95836.0354 | 26207.9449 | 58926.545 | -12119.3914 | 4321.4084 | 7500 | 5200.2684 | 1643.2275 | 0 | 86055.4325 | 55440.9877 | 122294.4477
5573 | 10 | 70 | 40 | 33954.0814 | 1.3518 | 26.8259 | 0.71076 | 99575.0146 | 0.073162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0132 | 8.4523 | 3.5076 | 0.087177 | 0.052285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848554.3437 | 12191428.7236 | 5.223 | 5.5159 | 37.0748 | 14504.3911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76489.458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.8718 | 1249.2333 | 4858.8993 | 15934.8537 | 18.0224 | 95580.5098 | 36038.4554 | 67337.6136 | -17575.8209 | 5998.7421 | 7500 | 3125.3039 | 2301.9786 | 0 | 70826.0573 | 52741.5074 | 122810.8227
5574 | 10 | 70 | 40 | 35445.5728 | 0.80827 | 26.6581 | 0.714 | 96664.0286 | 0.03719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8054 | 10.6337 | 5.9188 | 0.079993 | 0.047823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092232.1938 | 13061644.6813 | 4.3004 | 5.1955 | 35.9913 | 13208.9094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88503.7669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.1137 | 965.1275 | 5377.5362 | 22548.701 | 17.8772 | 94673.0465 | 25793.7437 | 77714.2183 | -8760.3209 | 4056.9402 | 7500 | 4399.8234 | 1423.9511 | 0 | 75014.9393 | 63244.0301 | 123899.2649
5575 | 10 | 70 | 40 | 39377.7329 | 1.3708 | 27.6208 | 0.77326 | 111439.7531 | 0.064075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4171 | 8.0183 | 4.0864 | 0.091756 | 0.051316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940068.9052 | 11091283.4432 | 5.4494 | 5.1023 | 39.1423 | 14248.414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73204.9222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.2711 | 1138.74 | 4878.6466 | 18284.5354 | 17.9186 | 107514.5895 | 42186.395 | 71024.4329 | -17270.7198 | 6817.5034 | 7500 | 3497.2429 | 2567.6963 | 0 | 57837.7746 | 55384.9687 | 118775.3567
5576 | 10 | 70 | 40 | 30169.5151 | 1.2723 | 27.0074 | 0.76182 | 97325.8538 | 0.041586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.689 | 10.0081 | 5.1436 | 0.049166 | 0.055082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701705.5173 | 14761510.7804 | 5.5961 | 5.2291 | 32.7401 | 15518.718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88327.5387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.3103 | 855.1499 | 5371.512 | 14802.657 | 17.6332 | 95087.0464 | 30733.7162 | 82800.1521 | -9850.7527 | 4797.5439 | 7500 | 2405.3655 | 1939.5189 | 0 | 86688.1838 | 49468.5877 | 157545.1399
5577 | 10 | 70 | 40 | 35900.2689 | 1.2842 | 25.4428 | 0.75669 | 101532.9459 | 0.0322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8999 | 6.8881 | 5.6975 | 0.10355 | 0.033126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790260.3984 | 14246211.6887 | 5.6415 | 4.9673 | 36.0656 | 14861.9817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69839.1444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8525 | 1087.2311 | 5882.5653 | 17497.5799 | 16.6594 | 99719.7268 | 36805.378 | 61342.4386 | -7978.1643 | 5508.835 | 7500 | 5110.42 | 1339.3439 | 0 | 75344.9295 | 51021.9901 | 133951.1906
5578 | 10 | 70 | 40 | 37075.4067 | 1.2025 | 26.2605 | 0.89927 | 99070.7733 | 0.06415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4547 | 13.1168 | 4.6184 | 0.12349 | 0.032995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794631.3829 | 16399204.7025 | 4.8449 | 4.7298 | 44.7704 | 12552.4144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80375.9827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.4163 | 1143.6863 | 4507.2742 | 18916.5543 | 15.8762 | 95577.2787 | 36317.7049 | 83464.5965 | -15371.3759 | 5900.2645 | 7500 | 5768.1993 | 1428.819 | 0 | 75808.062 | 45041.1179 | 155775.1523
5579 | 10 | 70 | 40 | 33016.1319 | 1.0413 | 25.589 | 0.70154 | 107432.1055 | 0.052917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9628 | 9.5644 | 4.823 | 0.12586 | 0.048186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255893.2323 | 20032374.2747 | 4.7112 | 4.975 | 37.3522 | 17779.1432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68784.8326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.6971 | 956.6388 | 3871.9441 | 18434.9761 | 17.2803 | 104297.3605 | 29162.3117 | 57150.8399 | -13792.8778 | 4827.583 | 7500 | 4398.6713 | 1707.3123 | 0 | 106960.7986 | 74140.5342 | 123774.1048
5580 | 10 | 70 | 40 | 34645.3654 | 1.4631 | 22.6698 | 0.79011 | 97439.1479 | 0.045057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6548 | 9.1578 | 5.09 | 0.07677 | 0.061111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137842.54 | 9493812.8797 | 4.3841 | 5.4875 | 47.1672 | 14659.5465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66833.4842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.9741 | 859.3655 | 4477.7751 | 15277.6474 | 14.5687 | 95012.9733 | 38735.436 | 54142.64 | -10675.1686 | 5938.8358 | 7500 | 3037.1215 | 2663.6841 | 0 | 49819.463 | 60054.0088 | 91108.003
5581 | 10 | 70 | 40 | 26857.3684 | 1.1117 | 22.5047 | 0.86274 | 103852.4365 | 0.046959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.7936 | 12.3638 | 5.138 | 0.11506 | 0.048592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846744.1897 | 18046536.5834 | 4.5009 | 4.3 | 48.4481 | 12909.1408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69657.1696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3708 | 854.7541 | 5508.1657 | 14417.0688 | 13.8865 | 101158.8357 | 24880.5992 | 60031.7454 | -11851.8434 | 4123.9879 | 7500 | 6071.1937 | 1470.7846 | 0 | 74317.2641 | 46281.187 | 120262.5444
5582 | 10 | 70 | 40 | 37021.7306 | 0.90178 | 22.5861 | 0.67329 | 103325.5579 | 0.039441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9063 | 11.4176 | 4.4941 | 0.10893 | 0.050432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050489.474 | 9922525.4182 | 4.9834 | 5.1096 | 34.5657 | 10677.9598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64624.6835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.17 | 958.065 | 5489.6852 | 22350.6788 | 15.4955 | 101069.9843 | 29342.1036 | 45822.5411 | -9924.524 | 4612.5054 | 7500 | 5274.1654 | 1707.3004 | 0 | 56267.9728 | 59917.7006 | 80684.364
5583 | 10 | 70 | 40 | 41602.0523 | 1.2154 | 24.1558 | 0.75642 | 97215.4892 | 0.063399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0034 | 10.4521 | 5.3499 | 0.11689 | 0.064086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855999.8223 | 17931550.2395 | 4.4575 | 5.6813 | 36.7413 | 17156.8826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82659.2573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.2369 | 1020.3775 | 4841.4863 | 21073.4949 | 15.8191 | 93826.8608 | 41057.1147 | 68910.5657 | -14909.965 | 6517.4331 | 7500 | 5486.8047 | 3065.5261 | 0 | 110039.4435 | 55922.3376 | 171744.5852
5584 | 10 | 70 | 40 | 28692.0075 | 0.97164 | 38.0855 | 0.7089 | 104232.4575 | 0.054164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.72 | 6.6485 | 5.2557 | 0.097508 | 0.051003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238630.4787 | 16747532.031 | 5.5627 | 4.6108 | 40.5237 | 14725.9418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84499.0743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 677.2602 | 1019.3747 | 6189.3401 | 16657.706 | 25.6136 | 101120.4388 | 24068.603 | 105386.3773 | -13692.8823 | 4127.3723 | 7500 | 5068.9252 | 1545.019 | 0 | 77789.1094 | 67950.6349 | 143841.889
5585 | 10 | 70 | 40 | 28473.1936 | 1.0518 | 24.2384 | 0.85536 | 106060.3141 | 0.05654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6102 | 9.5247 | 4.4539 | 0.12395 | 0.05183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772218.2205 | 22038095.9427 | 4.644 | 4.9716 | 38.7294 | 13993.1406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73649.2673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.8933 | 1026.2351 | 6421.0555 | 15805.6646 | 15.0182 | 102757.0293 | 25335.058 | 67905.9222 | -14534.453 | 4352.0468 | 7500 | 5606.546 | 1655.5422 | 0 | 115542.5398 | 47976.0773 | 165387.1248
5586 | 10 | 70 | 40 | 39190.2897 | 1.2658 | 26.7857 | 0.84412 | 97749.4303 | 0.037981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8083 | 9.5705 | 5.6674 | 0.10664 | 0.066452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241805.6579 | 7215630.8718 | 5.2949 | 5.264 | 44.7384 | 14981.5915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84439.2813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.4672 | 1036.0142 | 4665.5717 | 19299.5861 | 16.7013 | 95693.7121 | 39781.4073 | 85152.4454 | -9045.16 | 5980.4 | 7500 | 4828.8998 | 2916.7631 | 0 | 36364.0216 | 65770.6039 | 107708.1733
5587 | 10 | 70 | 40 | 34076.5832 | 1.6426 | 26.079 | 0.79906 | 107435.2166 | 0.051715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7955 | 10.5561 | 5.1229 | 0.11349 | 0.04552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043232.3336 | 15149923.3741 | 4.3371 | 4.7217 | 49.1519 | 15848.9319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70396.8541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.062 | 841.8016 | 4829.8921 | 13590.7167 | 16.6759 | 104370.5664 | 40971.7329 | 66194.9362 | -13484.4611 | 6417.5158 | 7500 | 4981.9053 | 2144.0398 | 0 | 67982.8717 | 56701.1471 | 126007.3934
5588 | 10 | 70 | 40 | 33761.7945 | 0.80194 | 35.3024 | 0.7624 | 94859.0756 | 0.060216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0439 | 11.1187 | 4.9029 | 0.045306 | 0.039904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124888.0172 | 9926044.62 | 5.4842 | 5.0726 | 30.853 | 16387.357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74190.5292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.6259 | 955.7532 | 5823.8787 | 21553.7775 | 23.0416 | 91715.7941 | 24416.034 | 90963.8976 | -13830.4388 | 4183.2289 | 7500 | 2300.8351 | 1225.1429 | 0 | 58933.0515 | 72794.2857 | 102897.4653
5589 | 10 | 70 | 40 | 28773.1406 | 0.91125 | 26.7664 | 0.6913 | 99759.9562 | 0.047028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2952 | 10.2566 | 5.2812 | 0.081128 | 0.044058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756378.8898 | 8825603.1479 | 5.1862 | 5.0533 | 43.4148 | 14275.2031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65599.7722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5599 | 1123.9529 | 5396.373 | 17279.0132 | 18.1793 | 97168.7863 | 22988.2549 | 56331.3146 | -11401.1478 | 3838.2435 | 7500 | 3929.1478 | 1241.1373 | 0 | 43597.377 | 45665.6207 | 82358.7066
5590 | 10 | 70 | 40 | 41640.7507 | 0.63914 | 28.386 | 0.76644 | 100823.2625 | 0.058723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8687 | 9.0494 | 4.8136 | 0.071434 | 0.056903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774367.4658 | 11675185.7918 | 4.8314 | 4.9391 | 40.2081 | 13910.0336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69473.3883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.0973 | 1147.7349 | 4697.8404 | 29119.4728 | 18.4855 | 97563.8509 | 25042.5559 | 68782.3898 | -14341.4108 | 4300.2379 | 7500 | 3044.8575 | 1795.9235 | 0 | 59318.8725 | 47320.4193 | 108123.007
5591 | 10 | 70 | 40 | 32018.0429 | 1.2269 | 19.9311 | 0.58822 | 105300.7952 | 0.059698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.268 | 11.3286 | 4.2436 | 0.07887 | 0.0515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160997.8831 | 12810403.4667 | 5.1571 | 5.5234 | 43.7541 | 13239.0489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65734.3893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3178 | 765.2881 | 5737.9031 | 16114.6347 | 14.3407 | 101841.0298 | 31806.8163 | 36748.1162 | -15222.968 | 5276.4648 | 7500 | 3636.1791 | 1994.4179 | 0 | 68498.1264 | 61237.8759 | 78999.2768
5592 | 10 | 70 | 40 | 33828.0418 | 1.0514 | 14.6024 | 0.84484 | 103832.943 | 0.036918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1612 | 10.449 | 5.013 | 0.10338 | 0.041062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892046.502 | 10306217.6643 | 4.4879 | 4.2811 | 34.8999 | 16485.1762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72510.654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.6843 | 1092.2207 | 4829.279 | 18782.1902 | 9.1012 | 101709.7871 | 30091.7031 | 39889.8206 | -9341.8859 | 4678.5545 | 7500 | 4976.3019 | 1409.974 | 0 | 50011.6001 | 58068.3044 | 71147.7639
5593 | 10 | 70 | 40 | 35032.4221 | 1.5323 | 24.0547 | 0.70589 | 103478.9656 | 0.039823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9536 | 10.0738 | 5.2738 | 0.096471 | 0.056129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928206.7581 | 11725164.7095 | 4.9973 | 5.7185 | 46.6485 | 11384.4249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66240.7104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.3008 | 1227.9458 | 5730.7769 | 14861.4107 | 16.2048 | 101198.3675 | 40342.0228 | 51998.4769 | -10034.6316 | 6118.0636 | 7500 | 4794.7616 | 2520.368 | 0 | 63079.0261 | 48605.09 | 117712.9973
5594 | 10 | 70 | 40 | 37909.6652 | 1.15 | 27.0182 | 0.64355 | 99211.4704 | 0.050355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8578 | 10.6462 | 5.3467 | 0.10559 | 0.055862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169269.2139 | 15372564.8758 | 4.7962 | 5.7293 | 38.0021 | 18298.0084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77720.8827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.4914 | 1116.1784 | 5489.0119 | 19918.1005 | 18.8474 | 96454.783 | 35983.1295 | 63504.7785 | -12129.4242 | 5653.8987 | 7500 | 6028.4553 | 2318.0724 | 0 | 92397.5941 | 70281.423 | 130975.0813
5595 | 10 | 70 | 40 | 36206.1817 | 1.317 | 30.8196 | 0.7779 | 105815.3862 | 0.058071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.368 | 10.3426 | 5.6455 | 0.083019 | 0.044026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269394.023 | 12619235.0952 | 5.3834 | 5.4465 | 45.1708 | 15059.3936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64005.7769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4887 | 958.3307 | 5112.6978 | 17325.833 | 19.942 | 102431.958 | 37760.6973 | 69622.9045 | -14887.0841 | 6066.8792 | 7500 | 4059.2331 | 1960.3845 | 0 | 65155.9258 | 66738.3055 | 110500.6348
5596 | 10 | 70 | 40 | 34359.2585 | 1.5394 | 27.2423 | 0.74076 | 97772.0018 | 0.046208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1543 | 8.7762 | 4.4241 | 0.13512 | 0.058633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791196.8032 | 16747364.5081 | 5.5583 | 5.1527 | 36.867 | 14371.1516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79752.9968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.7999 | 901.6909 | 4985.1254 | 14518.208 | 17.9974 | 95276.146 | 39682.101 | 73730.1965 | -10981.7658 | 6086.807 | 7500 | 4964.1681 | 2619.3612 | 0 | 90742.8463 | 50134.3098 | 164209.4044
5597 | 10 | 70 | 40 | 44385.241 | 0.96911 | 27.2078 | 0.72347 | 108335.5609 | 0.030396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.252 | 12.3751 | 5.6186 | 0.14691 | 0.05266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016155.2208 | 12579852.6496 | 4.88 | 4.9813 | 39.3222 | 17478.7938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73322.8512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.9215 | 1119.7103 | 5956.803 | 25805.2025 | 18.1494 | 106508.3695 | 37160.077 | 66418.6921 | -8039.6422 | 5560.9701 | 7500 | 8749.1696 | 2149.3012 | 0 | 65086.4911 | 61836.9292 | 122748.1297
5598 | 10 | 70 | 40 | 36459.1295 | 1.017 | 32.127 | 0.61164 | 103178.2753 | 0.058238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.076 | 10.6919 | 5.3721 | 0.096594 | 0.042541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851131.9636 | 19045517.5667 | 4.2896 | 5.4385 | 34.3896 | 15642.8644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68939.4747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1928 | 793.0519 | 6021.2378 | 20636.0749 | 22.8148 | 99869.8015 | 31646.1094 | 64197.5627 | -14557.2845 | 5213.3415 | 7500 | 5018.3654 | 1627.7489 | 0 | 117126.7399 | 55655.5715 | 162117.0119
5599 | 10 | 70 | 40 | 33509.8733 | 1.1445 | 16.8478 | 0.82999 | 108489.6819 | 0.04624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1698 | 8.1291 | 4.0992 | 0.072602 | 0.058332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730277.1702 | 21232162.9271 | 5.1881 | 4.3493 | 45.7178 | 17552.5419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74498.2948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.399 | 754.9033 | 5358.7599 | 17660.7009 | 10.5882 | 105718.3419 | 31698.345 | 46632.775 | -12193.8956 | 5074.0896 | 7500 | 2991.3454 | 2172.3521 | 0 | 88944.9402 | 47113.9248 | 125706.0269
5600 | 10 | 70 | 40 | 34445.2405 | 0.94377 | 24.4753 | 0.74836 | 99757.133 | 0.030092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9987 | 10.7436 | 4.938 | 0.15802 | 0.053369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941754.595 | 20417133.9435 | 4.9352 | 5.2813 | 45.2808 | 17890.6109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64240.2332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7686 | 946.5827 | 4277.5523 | 20312.1935 | 16.1009 | 98091.2885 | 28266.094 | 53797.6718 | -7329.7158 | 4305.1979 | 7500 | 6808.7472 | 1686.3541 | 0 | 103710.3637 | 56186.431 | 142558.282
5601 | 10 | 70 | 40 | 36669.1293 | 0.67212 | 30.712 | 0.82076 | 95079.8383 | 0.046084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5753 | 7.0821 | 4.3894 | 0.13925 | 0.045795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862953.5093 | 7692417.3339 | 4.6572 | 5.5112 | 41.8209 | 18289.5842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75478.4967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 284.7771 | 797.5218 | 5048.4152 | 25173.9144 | 19.4014 | 92659.162 | 22990.4299 | 85370.9316 | -10650.976 | 3792.0804 | 7500 | 4926.0127 | 1274.5509 | 0 | 42606.7933 | 54777.7594 | 103032.0634
5602 | 10 | 70 | 40 | 37805.2027 | 0.90424 | 18.8594 | 0.71142 | 99833.377 | 0.045884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2563 | 11.78 | 5.0396 | 0.087438 | 0.058534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903781.2983 | 15400107.3293 | 5.485 | 4.6892 | 40.8471 | 14905.0576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76944.1698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.34 | 1091.7608 | 4623.7192 | 22792.256 | 12.6656 | 97302.5632 | 30025.8935 | 47657.7468 | -11135.581 | 4780.6748 | 7500 | 3807.7985 | 2053.8276 | 0 | 72532.3356 | 53581.983 | 103640.7127
5603 | 10 | 70 | 40 | 39453.7769 | 1.196 | 12.4481 | 0.81646 | 100447.1642 | 0.059857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6678 | 10.1923 | 6.8598 | 0.12704 | 0.047417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225015.2237 | 15777643.5797 | 5.3063 | 4.2756 | 30.9526 | 17434.8051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76919.593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.3178 | 1010.9307 | 5313.2056 | 20203.5205 | 7.8826 | 97138.2094 | 38500.5129 | 35117.4384 | -14559.4012 | 6147.3851 | 7500 | 6795.2101 | 2139.385 | 0 | 80134.8372 | 78741.5637 | 83033.8038
5604 | 10 | 70 | 40 | 29490.6466 | 1.2057 | 23.1489 | 0.72774 | 100067.3989 | 0.071777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6834 | 9.1326 | 4.3436 | 0.11693 | 0.042727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847421.283 | 18464137.7391 | 4.2606 | 5.4033 | 35.2309 | 16455.1468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73982.2513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7019 | 844.9801 | 5425.5637 | 15019.3296 | 15.405 | 96127.5858 | 28942.6338 | 57291.2437 | -17335.1775 | 5017.0329 | 7500 | 4934.0763 | 1573.3107 | 0 | 111418.2545 | 55746.1706 | 143595.2039
5605 | 10 | 70 | 40 | 36327.7889 | 1.398 | 31.7321 | 0.68958 | 104313.7464 | 0.053722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6783 | 10.9385 | 5.0916 | 0.13117 | 0.042561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136644.6322 | 14057964.722 | 4.8399 | 5.0079 | 47.1807 | 13751.1583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72381.1789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6799 | 792.9752 | 5942.8373 | 16614.0135 | 21.5727 | 101224.3439 | 39427.5507 | 73534.8563 | -13593.3711 | 6213.866 | 7500 | 6378.2388 | 1941.0625 | 0 | 66873.4662 | 59091.8487 | 129183.8208
5606 | 10 | 70 | 40 | 40409.6932 | 1.19 | 31.7582 | 0.81364 | 100871.1853 | 0.045222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4566 | 9.5457 | 4.9096 | 0.099808 | 0.036651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920998.0348 | 18272206.4292 | 4.6435 | 5.5697 | 46.3261 | 13405.4443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84144.3366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.659 | 1054.6258 | 5129.6233 | 20761.9388 | 20.1423 | 98350.4827 | 39295.5087 | 97740.9988 | -11091.0911 | 6040.9045 | 7500 | 4412.8114 | 1624.9806 | 0 | 97271.1317 | 50456.4863 | 192338.7583
5607 | 10 | 70 | 40 | 33393.1051 | 1.1706 | 16.4222 | 0.66197 | 92488.1907 | 0.061687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4675 | 12.6688 | 5.986 | 0.12223 | 0.057691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862886.3412 | 12170092.4121 | 4.4614 | 4.3274 | 43.4137 | 16537.0687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82133.3728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1413 | 1120.0458 | 5977.0769 | 17344.6499 | 11.3383 | 89349.8854 | 32096.9105 | 41755.8358 | -13808.5436 | 5228.3923 | 7500 | 7453.8788 | 2213.8229 | 0 | 53152.4745 | 52348.0658 | 83244.7054
5608 | 10 | 70 | 40 | 31265.0835 | 1.0107 | 21.4309 | 0.7088 | 96280.0786 | 0.039865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5102 | 10.9318 | 4.0219 | 0.094643 | 0.055268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116894.5484 | 19726787.0201 | 5.5323 | 5.7251 | 43.7254 | 17376.3234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74407.5129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.1483 | 1220.305 | 5005.4056 | 17758.9684 | 14.4137 | 94155.9383 | 27012.2303 | 52213.4635 | -9346.2176 | 4259.2446 | 7500 | 4153.4326 | 1727.6904 | 0 | 107848.2354 | 63566.6535 | 131801.4256
5609 | 10 | 70 | 40 | 27724.1677 | 1.187 | 31.1363 | 0.98434 | 102787.8099 | 0.059758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0207 | 7.4517 | 5.3513 | 0.11033 | 0.064209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911717.6988 | 7929038.0373 | 5.3694 | 4.939 | 43.5174 | 12391.6896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79799.0602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3894 | 1067.7215 | 5281.9448 | 14268.0913 | 17.9488 | 99407.2909 | 26912.1528 | 105234.8596 | -14874.2835 | 4587.9722 | 7500 | 5213.7327 | 2162.1338 | 0 | 38094.0666 | 50184.9255 | 124645.7088
5610 | 10 | 70 | 40 | 32549.939 | 1.277 | 20.6441 | 0.64189 | 109873.8219 | 0.04708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6731 | 9.5101 | 4.6362 | 0.087522 | 0.053814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973762.8337 | 18926349.5843 | 5.1706 | 5.126 | 33.7944 | 16918.6526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86114.4996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9222 | 1017.9263 | 5976.1851 | 15928.9577 | 14.4143 | 107016.8046 | 33241.9627 | 53648.2596 | -12570.8763 | 5307.7546 | 7500 | 4071.2512 | 2096.3629 | 0 | 108459.3143 | 63161.814 | 138592.215
5611 | 10 | 70 | 40 | 27295.1891 | 1.1301 | 28.6539 | 0.73116 | 91445.7902 | 0.070493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4476 | 8.9247 | 4.9914 | 0.10368 | 0.065289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306090.6604 | 13463877.3802 | 4.8504 | 5.5854 | 37.468 | 15765.9147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71168.0363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.9099 | 734.53 | 3192.8849 | 14501.9071 | 19.032 | 87908.5523 | 25586.564 | 68477.0997 | -15563.847 | 4450.0667 | 7500 | 3408.5981 | 2132.4091 | 0 | 79539.2348 | 74280.8063 | 101249.3192
5612 | 10 | 70 | 40 | 34482.6156 | 1.0345 | 27.5454 | 0.75635 | 101124.2555 | 0.056216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0492 | 11.1825 | 6.6644 | 0.10653 | 0.052088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115760.5685 | 16925758.3029 | 4.258 | 4.9781 | 31.4395 | 16543.6169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72632.914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 335.4095 | 1002.5328 | 6057.3898 | 19327.2574 | 18.0397 | 97992.4544 | 30310.7164 | 69043.1004 | -13779.9252 | 4983.2509 | 7500 | 6211.4126 | 1905.0672 | 0 | 101232.1625 | 71854.5237 | 135551.2612
5613 | 10 | 70 | 40 | 34955.8979 | 1.4242 | 25.5225 | 0.68641 | 103756.7065 | 0.048458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4659 | 10.3466 | 5.3395 | 0.11257 | 0.049221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061075.0775 | 15332721.3554 | 5.4579 | 5.6585 | 38.4584 | 13705.5141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73698.9019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.7649 | 545.8132 | 4608.1684 | 15754.2331 | 17.382 | 100980.8596 | 38403.3295 | 59994.7882 | -12213.7265 | 5988.8719 | 7500 | 4179.8641 | 2163.5106 | 0 | 88774.0941 | 60576.1589 | 134214.5731
5614 | 10 | 70 | 40 | 39388.3382 | 0.78576 | 20.128 | 0.76132 | 96058.4073 | 0.052881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9861 | 10.8277 | 3.8164 | 0.08111 | 0.054717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875260.0834 | 15552406.7522 | 5.5747 | 4.4688 | 31.3968 | 15251.8107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71930.0986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9381 | 893.4645 | 5786.2513 | 25374.4921 | 13.1453 | 93257.3776 | 28027.6921 | 50226.5116 | -12324.5307 | 4582.0536 | 7500 | 3538.6738 | 1840.1031 | 0 | 80973.5471 | 58676.3016 | 105687.7491
5615 | 10 | 70 | 40 | 36149.6568 | 1.297 | 28.9975 | 0.78612 | 95726.4507 | 0.033804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0566 | 7.9704 | 5.02 | 0.14414 | 0.054145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732495.3934 | 11627738.428 | 5.6809 | 5.1757 | 45.766 | 15072.8949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68562.839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.9957 | 882.2688 | 5238.6783 | 17494.0555 | 18.6769 | 93932.5921 | 37311.2026 | 70761.0668 | -7892.9779 | 5572.4778 | 7500 | 6625.6288 | 2214.4588 | 0 | 56421.7531 | 44709.3235 | 133804.2865
5616 | 10 | 70 | 40 | 35591.0523 | 1.1994 | 32.2931 | 0.68949 | 101635.3457 | 0.041409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3935 | 11.5273 | 5.5297 | 0.12708 | 0.060207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948797.1651 | 20988583.8505 | 5.4411 | 5.6945 | 39.2654 | 17846.0964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73122.2937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.1531 | 960.5634 | 4205.6772 | 18190.0384 | 21.9552 | 99307.2277 | 34802.0278 | 75592.738 | -10243.7189 | 5376.1884 | 7500 | 5580.4988 | 2375.6703 | 0 | 120944.7327 | 59295.5472 | 182632.5898
5617 | 10 | 70 | 40 | 34255.882 | 1.1635 | 21.7084 | 0.71264 | 97896.3812 | 0.046805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3441 | 12.0685 | 4.4666 | 0.077632 | 0.049252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770566.3541 | 16686848.1095 | 5.1099 | 5.0546 | 30.4518 | 14989.2229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62149.9278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.3026 | 1057.8952 | 4429.32 | 17863.0118 | 14.569 | 95365.4783 | 32785.7404 | 44371.29 | -11135.9724 | 5156.7281 | 7500 | 3276.0518 | 1864.0598 | 0 | 100653.1109 | 53940.9324 | 130530.0762
5618 | 10 | 70 | 40 | 35785.422 | 1.0515 | 27.081 | 0.67847 | 109062.3946 | 0.046771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1848 | 9.0815 | 6.7076 | 0.088112 | 0.047005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011168.8293 | 13400537.3 | 5.1318 | 5.1365 | 31.7171 | 15386.9218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72436.6548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9552 | 1001.7865 | 6094.6847 | 19868.1605 | 18.5255 | 106244.8737 | 31834.5231 | 61973.0573 | -12397.092 | 5105.2282 | 7500 | 5369.2665 | 1761.2478 | 0 | 79978.3253 | 65247.1412 | 115877.415
5619 | 10 | 70 | 40 | 34947.8954 | 1.3023 | 24.2892 | 0.85561 | 99526.7008 | 0.050001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6753 | 9.9461 | 3.892 | 0.072592 | 0.047509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096165.2873 | 16130643.4262 | 5.3874 | 5.5606 | 39.7795 | 13164.0579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70757.5832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.2529 | 846.5799 | 5261.8171 | 16862.341 | 15.0476 | 96780.4076 | 36171.1089 | 65391.1812 | -12083.6901 | 5676.6785 | 7500 | 2628.4154 | 1979.3953 | 0 | 90462.0701 | 60724.2563 | 137000.903
5620 | 10 | 70 | 40 | 35737.6952 | 1.4428 | 23.8586 | 0.78408 | 102415.4857 | 0.062847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.232 | 9.3877 | 5.9011 | 0.11495 | 0.043927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694078.0205 | 16357776.0211 | 5.6684 | 4.6114 | 43.5855 | 16039.5224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86629.4117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.9089 | 1169.6625 | 5273.7473 | 15939.1325 | 15.3845 | 98876.1351 | 39597.1255 | 73410.3033 | -15573.1427 | 6359.5814 | 7500 | 5928.6659 | 2050.3475 | 0 | 73018.7821 | 44788.902 | 147502.7609
5621 | 10 | 70 | 40 | 33778.8384 | 1.1292 | 30.3871 | 0.71455 | 103989.3159 | 0.053187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7293 | 11.1967 | 5.1537 | 0.13623 | 0.038224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260488.1749 | 16394427.4212 | 4.647 | 5.1248 | 36.9183 | 14700.9569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80091.6592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.4122 | 1174.8458 | 5713.7515 | 17956.1357 | 20.3716 | 100939.7295 | 31645.4054 | 80215.7398 | -13418.1803 | 5142.6988 | 7500 | 7302.5376 | 1442.7479 | 0 | 90727.7948 | 71632.9654 | 138925.7785
5622 | 10 | 70 | 40 | 37071.6539 | 1.1994 | 22.2692 | 0.68315 | 105675.2319 | 0.052591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6484 | 9.0352 | 4.5741 | 0.090628 | 0.052794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 493995.8828 | 19173258.9988 | 4.4173 | 4.5338 | 40.5318 | 16345.7787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74612.5962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.606 | 1179.8165 | 5760.2514 | 18946.793 | 15.194 | 102610.4415 | 36249.7218 | 52789.5872 | -13485.0775 | 5774.18 | 7500 | 4350.6202 | 2237.3713 | 0 | 90675.8733 | 37570.8606 | 148521.4157
5623 | 10 | 70 | 40 | 31053.6116 | 0.69309 | 31.8522 | 0.84823 | 101041.0633 | 0.049452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.75 | 8.4258 | 4.5605 | 0.12786 | 0.048855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959738.2946 | 12155572.9056 | 4.3603 | 4.9965 | 38.8256 | 15167.9293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78801.8364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.649 | 1185.9324 | 5287.9697 | 21069.9635 | 19.8147 | 98283.205 | 19967.2962 | 94858.2434 | -12134.5763 | 3472.0605 | 7500 | 5489.579 | 1244.9694 | 0 | 64479.9321 | 57347.16 | 127530.3443
5624 | 10 | 70 | 40 | 38246.3149 | 0.71868 | 25.3762 | 0.78505 | 100135.2297 | 0.051843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5814 | 8.7048 | 4.5981 | 0.09339 | 0.056752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 557368.4614 | 10604340.6789 | 5.1047 | 5.3294 | 35.6249 | 12791.3059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79246.9674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0488 | 932.4381 | 6144.1829 | 25581.3422 | 16.3542 | 97271.847 | 25329.9455 | 71496.6809 | -12598.8838 | 4231.4769 | 7500 | 4151.3743 | 1762.537 | 0 | 61237.8291 | 38471.7334 | 124639.2263
5625 | 10 | 70 | 40 | 37565.2314 | 1.2782 | 30.5764 | 0.79096 | 97919.7931 | 0.042603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8911 | 9.814 | 5.8769 | 0.085779 | 0.059924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900133.9063 | 7288156.9982 | 4.7503 | 4.6347 | 30.7762 | 15223.6673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78611.9312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.7542 | 1135.346 | 5541.3064 | 18371.1634 | 19.6405 | 95612.8905 | 38388.136 | 85968.7501 | -10150.3718 | 5859.0145 | 7500 | 4850.2831 | 2576.8349 | 0 | 40721.4044 | 60429.4156 | 115284.6356
5626 | 10 | 70 | 40 | 38459.289 | 1.2906 | 21.0507 | 0.65998 | 102237.8165 | 0.063899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0275 | 10.2432 | 4.8516 | 0.13302 | 0.066347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082892.1789 | 12075611.2262 | 5.7279 | 4.3052 | 31.7021 | 15124.8326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72934.5616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1018 | 1046.2459 | 4851.8135 | 18677.7366 | 14.5502 | 98646.5086 | 39563.1048 | 47411.6103 | -15801.7545 | 6369.1044 | 7500 | 5995.4353 | 3101.4204 | 0 | 60085.6889 | 68536.905 | 85687.7047
5627 | 10 | 70 | 40 | 40135.8718 | 0.9723 | 27.8996 | 0.73774 | 88579.6325 | 0.037746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3887 | 9.5091 | 4.1159 | 0.094642 | 0.056333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1344453.9759 | 18704740.5951 | 4.9577 | 4.7899 | 44.3805 | 18497.1353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68558.5756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.793 | 1143.29 | 6688.23 | 23293.1092 | 18.4629 | 86728.1585 | 33685.5252 | 64696.7341 | -8146.4857 | 5094.1795 | 7500 | 4645.9444 | 2106.1917 | 0 | 87566.9767 | 73697.6752 | 123451.3908
5628 | 10 | 70 | 40 | 36676.9519 | 1.2343 | 27.7139 | 0.61798 | 103818.26 | 0.039791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1477 | 13.0199 | 3.964 | 0.091549 | 0.042564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883483.3156 | 18238639.3734 | 4.3294 | 4.8938 | 47.3129 | 17413.2113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80691.4031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.2298 | 1125.3272 | 4918.1687 | 18382.8476 | 19.6112 | 101532.0201 | 36588.2085 | 65381.7525 | -10059.4553 | 5608.1438 | 7500 | 3968.044 | 1751.9573 | 0 | 86102.8059 | 52610.0551 | 144231.4016
5629 | 10 | 70 | 40 | 32357.9089 | 1.0888 | 19.6162 | 0.8355 | 96852.2304 | 0.042225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8277 | 10.8593 | 5.3898 | 0.096809 | 0.056697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943436.6032 | 20068255.0872 | 5.0446 | 4.33 | 44.8271 | 15853.3693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68553.8093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.4559 | 1086.709 | 5713.8933 | 17593.8911 | 12.2902 | 94590.4836 | 29528.0356 | 50222.8693 | -9951.686 | 4639.5209 | 7500 | 4865.0676 | 1930.6152 | 0 | 84866.6976 | 54402.6188 | 119198.5014
5630 | 10 | 70 | 40 | 34949.2788 | 1.3806 | 18.0044 | 0.73716 | 102601.245 | 0.055792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6958 | 10.7723 | 4.6826 | 0.072559 | 0.0442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208032.556 | 15148521.1048 | 5.0809 | 5.5568 | 38.3192 | 16847.1473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73522.9812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9699 | 750.1811 | 4862.3034 | 16139.4727 | 11.9185 | 99447.3155 | 37619.6122 | 44745.5523 | -13877.2897 | 5985.1179 | 7500 | 2956.1276 | 1941.6139 | 0 | 87392.9784 | 70313.4934 | 103950.2194
5631 | 10 | 70 | 40 | 32895.8127 | 0.89341 | 23.2637 | 0.81782 | 96662.9516 | 0.036733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7912 | 9.3231 | 4.7304 | 0.09928 | 0.049151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276535.0194 | 12927963.8715 | 4.6996 | 4.408 | 32.4231 | 15677.9208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62936.4725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.8732 | 845.0626 | 5300.3972 | 19953.0163 | 14.7203 | 94696.2197 | 25885.5928 | 53769.1955 | -8653.6204 | 4062.8465 | 7500 | 4336.1517 | 1465.6361 | 0 | 66885.7655 | 77797.4825 | 77454.0851
5632 | 10 | 70 | 40 | 42264.6252 | 1.1303 | 17.9798 | 0.69561 | 103303.102 | 0.050071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5898 | 8.2302 | 5.5427 | 0.13391 | 0.045503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363694.1203 | 17582910.841 | 5.7293 | 5.7288 | 40.9286 | 9779.0288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64196.7637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.7054 | 1001.7533 | 5706.6075 | 22452.6657 | 12.1822 | 100448.6818 | 39623.9189 | 37219.0178 | -12559.4489 | 6176.5885 | 7500 | 7122.4829 | 2062.7971 | 0 | 98851.7423 | 68077.8781 | 117919.2205
5633 | 10 | 70 | 40 | 32260.3776 | 1.1295 | 32.3455 | 0.87704 | 97928.2078 | 0.058868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4398 | 9.9405 | 5.4778 | 0.12591 | 0.041167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843412.3425 | 17559257.482 | 4.2657 | 5.0945 | 31.5982 | 18155.7274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85852.1612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.7619 | 1209.8588 | 5039.4203 | 17145.6304 | 19.7997 | 94754.6872 | 30229.4944 | 107708.1831 | -13963.4905 | 4983.553 | 7500 | 6389.4271 | 1505.7385 | 0 | 106946.1071 | 59838.4586 | 191460.554
5634 | 10 | 70 | 40 | 43869.8751 | 1.0919 | 24.7025 | 0.67236 | 101064.4722 | 0.0532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6407 | 8.6061 | 4.735 | 0.070827 | 0.04359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729757.3096 | 19257288.4313 | 4.8691 | 4.6547 | 35.0538 | 16168.4546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76647.8166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.6217 | 1105.9144 | 4203.5834 | 23812.3679 | 16.9563 | 98099.9758 | 40115.0144 | 59373.0472 | -13043.7844 | 6273.496 | 7500 | 2915.1246 | 2007.0767 | 0 | 99671.0247 | 50101.1082 | 154709.891
5635 | 10 | 70 | 40 | 33457.0437 | 0.8478 | 21.069 | 0.71457 | 106677.2858 | 0.053739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8892 | 9.9766 | 5.8534 | 0.1253 | 0.056183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1464397.4022 | 20230153.8567 | 5.4077 | 5.4733 | 38.7892 | 14962.3784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74601.3519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.6322 | 865.1452 | 5669.4922 | 20818.0623 | 14.1246 | 103516.8983 | 25277.9627 | 51806.3874 | -13905.705 | 4305.328 | 7500 | 6617.2158 | 1775.3115 | 0 | 113245.4473 | 79352.9479 | 117268.9998
5636 | 10 | 70 | 40 | 32892.2717 | 1.365 | 30.8211 | 0.76657 | 100179.1833 | 0.041958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9832 | 8.6045 | 5.0293 | 0.077958 | 0.064803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359736.4942 | 18580703.1014 | 4.3403 | 4.4601 | 35.3927 | 17062.9294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80108.4109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1569 | 882.2635 | 4629.4004 | 15323.4763 | 20.0698 | 97854.3603 | 35137.5907 | 86127.0713 | -10229.2211 | 5421.011 | 7500 | 3231.5621 | 2578.3408 | 0 | 93353.1566 | 79944.0054 | 143175.5059
5637 | 10 | 70 | 40 | 31366.173 | 0.87061 | 27.0557 | 0.68702 | 104504.9486 | 0.017174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9955 | 9.6701 | 4.9268 | 0.063022 | 0.048013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891586.9193 | 17320282.7835 | 4.305 | 4.489 | 36.8109 | 15717.5096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76913.5302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 655.4813 | 946.8871 | 5420.4132 | 19269.5159 | 18.4199 | 103505.3759 | 24193.3141 | 66420.9439 | -4398.1198 | 3568.7226 | 7500 | 3292.6583 | 1257.5809 | 0 | 85734.1772 | 56052.3551 | 131516.9221
5638 | 10 | 70 | 40 | 36908.5861 | 1.5 | 23.8526 | 0.74066 | 99642.392 | 0.059806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.085 | 8.7125 | 6.1825 | 0.076709 | 0.037598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867402.4267 | 11059107.0242 | 5.4489 | 4.4818 | 34.1252 | 15710.6914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77841.3269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.2694 | 1070.0239 | 5413.5745 | 15943.2535 | 15.759 | 96362.707 | 41930.6653 | 63001.7784 | -14430.6141 | 6606.7673 | 7500 | 4112.6728 | 1823.1406 | 0 | 55156.1773 | 56670.5458 | 109030.0417
5639 | 10 | 70 | 40 | 33581.3353 | 1.0364 | 8.8978 | 0.71445 | 102261.9522 | 0.055544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5147 | 9.4765 | 4.9564 | 0.098875 | 0.04462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058478.6051 | 10617078.6048 | 5.1273 | 4.5277 | 33.3008 | 13548.4654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84801.8328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4855 | 1011.9701 | 4474.4614 | 18802.2184 | 5.9655 | 99132.1835 | 29558.2337 | 24866.9664 | -13770.9824 | 4880.1713 | 7500 | 4265.6756 | 1598.2043 | 0 | 54745.1952 | 64249.0818 | 49394.3825
5640 | 10 | 70 | 40 | 33028.8578 | 1.0763 | 19.4515 | 0.77111 | 91513.554 | 0.046626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5568 | 10.9837 | 4.993 | 0.10942 | 0.047896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050715.0725 | 14517645.0766 | 4.865 | 4.379 | 36.7751 | 13782.9789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75629.786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.8494 | 1033.0244 | 4426.6969 | 18084.6891 | 12.6341 | 89156.6033 | 29888.3375 | 51560.2522 | -10370.5831 | 4714.5551 | 7500 | 4991.0705 | 1657.3034 | 0 | 69096.337 | 61342.214 | 97695.0585
5641 | 10 | 70 | 40 | 37070.6467 | 1.259 | 28.1369 | 0.73734 | 105408.9415 | 0.058824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1775 | 11.4655 | 5.1633 | 0.1123 | 0.057574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794312.3704 | 15549271.9897 | 4.3409 | 5.4769 | 46.2366 | 16502.7042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79894.1237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.5937 | 837.5437 | 5011.9909 | 18325.4141 | 18.6241 | 101995.5171 | 37490.4653 | 76001.9108 | -15019.0675 | 6038.2341 | 7500 | 5325.742 | 2551.5107 | 0 | 82312.072 | 48486.1651 | 153714.7023
5642 | 10 | 70 | 40 | 34407.2437 | 1.106 | 24.6007 | 0.8688 | 105374.5935 | 0.033419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9875 | 8.5602 | 4.9425 | 0.057357 | 0.042063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949287.3388 | 18695628.9689 | 5.3912 | 4.4857 | 36.5537 | 15213.3296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74627.2683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4411 | 915.0267 | 4577.1793 | 18528.5778 | 15.1286 | 103422.2176 | 31757.3318 | 70688.3719 | -8590.4543 | 4858.9589 | 7500 | 2325.3128 | 1500.0691 | 0 | 89904.7953 | 58325.6376 | 141618.7479
5643 | 10 | 70 | 40 | 33085.2928 | 1.2482 | 35.3109 | 0.81311 | 102800.0993 | 0.067398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1615 | 10.5264 | 6.9527 | 0.16298 | 0.056485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108618.4209 | 13477783.826 | 4.592 | 5.4558 | 37.0265 | 11549.7625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73287.1314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5678 | 870.4242 | 6299.3839 | 16454.5076 | 22.4023 | 98995.0264 | 33261.5705 | 94603.1813 | -16742.3207 | 5568.7713 | 7500 | 10216.9109 | 2308.6313 | 0 | 79028.9702 | 61541.6213 | 154204.0934
5644 | 10 | 70 | 40 | 37245.4984 | 1.1808 | 26.4132 | 0.73119 | 94733.837 | 0.023162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1336 | 8.9719 | 5.1445 | 0.073536 | 0.046832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315473.551 | 11548134.1959 | 4.5008 | 4.6873 | 42.9234 | 14205.8016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84657.1257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.2409 | 953.8671 | 3867.3375 | 19235.4915 | 17.5434 | 93513.8221 | 36020.0138 | 75088.8881 | -5368.0655 | 5240.1809 | 7500 | 3052.1212 | 1801.1504 | 0 | 54589.3719 | 69107.0603 | 108816.6006
5645 | 10 | 70 | 40 | 36661.9675 | 1.2737 | 20.6073 | 0.85556 | 93948.8597 | 0.056831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2507 | 11.2113 | 4.1588 | 0.12777 | 0.044084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854167.6007 | 13191303.6692 | 5.1715 | 4.5805 | 36.6338 | 19478.9049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74207.1157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 353.0224 | 1083.2544 | 5384.8675 | 17974.4411 | 12.767 | 91007.9769 | 37375.0528 | 58180.6298 | -12939.8843 | 5893.7415 | 7500 | 5371.4705 | 1906.9217 | 0 | 65028.9596 | 58224.1967 | 110092.695
5646 | 10 | 70 | 40 | 37131.8804 | 1.397 | 24.0623 | 0.88076 | 95602.5146 | 0.041458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7516 | 12.4001 | 5.5708 | 0.094733 | 0.049179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286801.0146 | 11927492.8764 | 4.5491 | 4.3992 | 34.2213 | 15592.8784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55993.0833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.6638 | 938.3527 | 5163.8003 | 16991.5259 | 14.6987 | 93409.9982 | 40280.7091 | 52429.6616 | -9647.072 | 6085.7073 | 7500 | 4753.0048 | 2196.625 | 0 | 59939.9374 | 76258.4768 | 87280.0965
5647 | 10 | 70 | 40 | 37020.621 | 1.2453 | 21.9239 | 0.66105 | 99393.5201 | 0.044152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1944 | 8.5707 | 5.1444 | 0.13061 | 0.041085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257689.7585 | 15759505.6339 | 4.8827 | 5.3123 | 30.2557 | 11449.2607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82794.7383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.0059 | 789.3085 | 4732.3855 | 18441.0122 | 15.1446 | 96967.7643 | 37159.2175 | 56128.8772 | -10673.3256 | 5723.9618 | 7500 | 5543.0211 | 1726.0088 | 0 | 100607.025 | 75278.9068 | 128435.8791
5648 | 10 | 70 | 40 | 37475.2959 | 1.2348 | 25.4089 | 0.91824 | 91861.7894 | 0.043486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7966 | 11.7358 | 4.807 | 0.091602 | 0.044337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837013.1762 | 10809470.4031 | 5.6876 | 5.2871 | 46.6001 | 10364.8455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75022.9169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5579 | 749.3344 | 3479.6203 | 18777.8589 | 15.1991 | 89653.2946 | 37394.8739 | 76596.9747 | -9717.3771 | 5696.8664 | 7500 | 3281.7243 | 1853.8168 | 0 | 53033.5614 | 43944.8763 | 131695.5641
5649 | 10 | 70 | 40 | 35590.7791 | 1.2226 | 18.8383 | 0.71469 | 98525.0547 | 0.053253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4878 | 11.9746 | 4.8201 | 0.096211 | 0.059781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742892.3373 | 22646893.4038 | 4.5287 | 4.6041 | 35.693 | 19355.3001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72573.0874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.2209 | 1054.8605 | 4364.9516 | 17955.533 | 12.6283 | 95632.1913 | 35270.4923 | 45068.2169 | -12728.599 | 5593.9099 | 7500 | 4171.792 | 2454.4017 | 0 | 116004.9493 | 53546.7914 | 149788.3716
5650 | 10 | 70 | 40 | 30926.3985 | 1.2632 | 26.3462 | 0.73484 | 97379.8181 | 0.048935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2851 | 8.1186 | 3.8587 | 0.11953 | 0.04528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023520.657 | 17701143.9721 | 5.7129 | 5.5157 | 46.1583 | 13502.8193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80453.3547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.2766 | 1113.9999 | 4754.0065 | 15252.1866 | 17.4632 | 94749.2993 | 31348.4239 | 71466.9944 | -11574.2828 | 4988.0391 | 7500 | 4505.2377 | 1657.6712 | 0 | 90636.8594 | 54748.2133 | 145780.7295
5651 | 10 | 70 | 40 | 39589.0585 | 1.1742 | 29.3197 | 0.79055 | 92080.1528 | 0.051235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5423 | 9.927 | 6.3039 | 0.17319 | 0.05113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834238.5075 | 19516028.3669 | 5.054 | 5.3206 | 35.373 | 16771.0434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79400.2221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8304 | 817.5594 | 3257.2249 | 20520.6618 | 18.8376 | 89477.5504 | 38136.7934 | 83228.0289 | -11451.4503 | 5905.3472 | 7500 | 6904.7683 | 2216.0638 | 0 | 113150.3301 | 55362.6166 | 190227.2648
5652 | 10 | 70 | 40 | 37956.2922 | 0.98655 | 20.7398 | 0.6656 | 114145.8811 | 0.052177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9045 | 13.1402 | 3.0141 | 0.11771 | 0.047901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1556608.2791 | 10921173.1991 | 4.8366 | 4.4093 | 46.2503 | 13929.058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71853.5923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.0578 | 823.988 | 4829.8286 | 21853.1391 | 14.2902 | 110861.1334 | 32206.3061 | 46342.8851 | -14452.8898 | 5283.203 | 7500 | 4167.6388 | 1857.4104 | 0 | 46570.8163 | 76598.1656 | 52877.2043
5653 | 10 | 70 | 40 | 35805.7082 | 1.52 | 26.593 | 0.75595 | 106297.3999 | 0.05066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8336 | 10.4499 | 4.3551 | 0.09554 | 0.046641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884844.7802 | 12029535.525 | 5.3012 | 4.679 | 47.6399 | 14369.1703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69618.7629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.9512 | 1029.1823 | 5285.3447 | 15294.683 | 17.4198 | 103326.1879 | 41022.0503 | 63862.9698 | -13073.3326 | 6398.9096 | 7500 | 4035.5636 | 2190.4814 | 0 | 52758.3443 | 49509.4176 | 115185.5689
5654 | 10 | 70 | 40 | 37140.7792 | 0.98328 | 23.232 | 0.79162 | 94316.7068 | 0.044384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8048 | 12.601 | 6.2788 | 0.093231 | 0.053425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899950.5194 | 15243586.51 | 5.4723 | 4.3526 | 45.8114 | 11058.6104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79482.5112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5865 | 1262.5478 | 4595.0249 | 21422.7867 | 14.9174 | 92002.9352 | 31435.9851 | 66087.0788 | -10180.5952 | 4913.6557 | 7500 | 5228.8951 | 1926.702 | 0 | 63307.6263 | 47453.1601 | 122766.1878
5655 | 10 | 70 | 40 | 28207.4689 | 0.90704 | 25.7432 | 0.79003 | 97748.8503 | 0.058589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0645 | 10.971 | 4.5757 | 0.10595 | 0.052336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002873.5939 | 19885381.1432 | 5.4468 | 4.9239 | 40.8995 | 18201.6618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71759.0122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.8079 | 994.4259 | 4133.031 | 16979.2822 | 16.5445 | 94595.906 | 22456.3734 | 66008.7657 | -13872.9547 | 3918.8582 | 7500 | 4244.3739 | 1505.3013 | 0 | 98058.782 | 61090.8642 | 128728.6356
5656 | 10 | 70 | 40 | 31699.6301 | 1.4764 | 16.4703 | 0.70372 | 100583.545 | 0.059235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5306 | 11.1844 | 5.6922 | 0.13698 | 0.047527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123748.7094 | 12185017.9911 | 5.4158 | 5.1483 | 49.3448 | 14943.716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57361.9145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.6885 | 1041.9314 | 4218.0626 | 13875.2223 | 11.1089 | 97303.9918 | 35648.8158 | 30754.1374 | -14430.0337 | 5750.8294 | 7500 | 6212.0737 | 2006.0329 | 0 | 57293.8837 | 58872.622 | 71863.1171
5657 | 10 | 70 | 40 | 34316.2279 | 1.3016 | 26.2863 | 0.74224 | 98948.8658 | 0.040836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6432 | 7.9162 | 5.8988 | 0.07858 | 0.059572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354505.3777 | 12950963.3846 | 4.4293 | 4.8117 | 32.6954 | 13835.8756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72752.6136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.629 | 867.6951 | 5263.5415 | 16563.5937 | 17.3515 | 96713.2906 | 35505.2684 | 65003.1143 | -9836.5307 | 5446.787 | 7500 | 3686.1108 | 2381.4756 | 0 | 72935.6358 | 79422.5396 | 103199.3216
5658 | 10 | 70 | 40 | 35989.8608 | 0.90814 | 26.0973 | 0.82267 | 104762.855 | 0.061452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8985 | 11.3471 | 5.2297 | 0.093991 | 0.061925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960075.2184 | 17081851.0252 | 4.7164 | 4.4929 | 37.8529 | 15484.902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79380.3723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.7001 | 1233.8975 | 4066.2345 | 21650.4337 | 16.4685 | 101221.3314 | 28678.8543 | 76433.4477 | -15582.7035 | 4872.5591 | 7500 | 4041.6863 | 2214.5672 | 0 | 82329.5206 | 58259.0222 | 132228.9095
5659 | 10 | 70 | 40 | 34990.5451 | 1.2664 | 22.5973 | 0.78852 | 100743.1394 | 0.047153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6411 | 7.5728 | 6.1766 | 0.047771 | 0.042448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008105.3368 | 23603159.5527 | 5.5574 | 5.6521 | 37.1075 | 12697.9003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75612.0877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.7833 | 734.4338 | 5367.648 | 17225.792 | 14.5351 | 98119.5172 | 35529.5061 | 60960.4249 | -11543.9379 | 5555.8323 | 7500 | 2252.72 | 1730.8956 | 0 | 138785.9853 | 58102.5954 | 182668.8309
5660 | 10 | 70 | 40 | 38582.4902 | 0.72498 | 23.0503 | 0.67346 | 101092.5664 | 0.043824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3059 | 7.621 | 5.3049 | 0.10416 | 0.043729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872682.8305 | 12573105.9871 | 5.036 | 5.0774 | 46.6121 | 14983.9128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76700.8772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7364 | 870.8391 | 5302.4382 | 25715.3022 | 15.8124 | 98643.4685 | 25734.376 | 55514.635 | -10776.0307 | 4173.6879 | 7500 | 4654.252 | 1339.5262 | 0 | 60566.6372 | 49990.7832 | 98716.3004
5661 | 10 | 70 | 40 | 38046.0181 | 1.3781 | 24.2542 | 0.74034 | 93253.8792 | 0.045526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.084 | 7.0134 | 5.3693 | 0.10351 | 0.047018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082851.7441 | 15191902.843 | 4.3165 | 5.2204 | 37.9183 | 17386.6659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69978.814 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7953 | 1071.1391 | 4153.4991 | 17594.1286 | 16.0272 | 90908.0635 | 40903.779 | 57571.7183 | -10321.5889 | 6212.3747 | 7500 | 4059.3796 | 2143.824 | 0 | 85110.5518 | 65585.7224 | 127594.3161
5662 | 10 | 70 | 40 | 33377.0158 | 1.3226 | 28.2634 | 0.87658 | 104561.2678 | 0.037908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3073 | 7.8536 | 5.6317 | 0.10698 | 0.042527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956975.138 | 13937840.4224 | 5.2146 | 5.2906 | 32.5551 | 15583.8994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81112.2081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.388 | 1199.1702 | 4403.2072 | 15922.475 | 17.3055 | 102366.4897 | 34909.0816 | 88882.3486 | -9657.0234 | 5354.4394 | 7500 | 4618.8189 | 1671.2462 | 0 | 83960.8664 | 62040.2613 | 155199.5165
5663 | 10 | 70 | 40 | 35265.321 | 1.392 | 26.6119 | 0.65029 | 96131.9713 | 0.050826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8819 | 8.2949 | 4.6741 | 0.093508 | 0.042758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251556.3932 | 16084640.9954 | 4.5353 | 5.3308 | 41.9389 | 12741.8831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75705.4299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7225 | 1259.756 | 4269.7962 | 16181.8282 | 18.494 | 93436.2292 | 38166.9857 | 61457.2685 | -11861.2654 | 5934.8415 | 7500 | 3771.6873 | 1862.4876 | 0 | 86586.7495 | 65585.9384 | 127832.8163
5664 | 10 | 70 | 40 | 33946.278 | 1.1844 | 20.2445 | 0.70985 | 100349.4153 | 0.049482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1736 | 6.9849 | 6.0536 | 0.073064 | 0.052349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301713.2624 | 17668484.7159 | 4.5792 | 4.4332 | 37.5235 | 12680.0311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63225.073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8875 | 917.4747 | 4460.9402 | 17496.4355 | 13.6077 | 97608.7497 | 32899.685 | 41960.6459 | -12058.9287 | 5229.4135 | 7500 | 3011.0099 | 2009.1948 | 0 | 84843.1055 | 70951.7276 | 94442.3984
5665 | 10 | 70 | 40 | 35390.4212 | 0.95451 | 18.9014 | 0.58969 | 107721.0497 | 0.048897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8838 | 7.2147 | 6.493 | 0.087443 | 0.045889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903470.496 | 14388050.3493 | 5.037 | 4.7569 | 34.7924 | 12884.7307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84598.5535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.2698 | 1090.5084 | 5561.5152 | 20744.499 | 13.5887 | 104813.3853 | 29291.8445 | 44944.9901 | -12793.7234 | 4783.3524 | 7500 | 4540.355 | 1611.0367 | 0 | 75940.6353 | 55074.7653 | 100743.7252
5666 | 10 | 70 | 40 | 41132.631 | 1.0695 | 26.0837 | 0.60619 | 102757.0053 | 0.041457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.925 | 10.0628 | 5.3505 | 0.061697 | 0.04492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973509.2869 | 12831458.4703 | 5.3144 | 4.7368 | 33.7787 | 15200.2339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86436.9775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.8562 | 603.7102 | 4721.3666 | 22607.6035 | 18.5798 | 100400.4801 | 37050.0551 | 64861.1988 | -10368.7107 | 5690.2231 | 7500 | 2528.6423 | 1876.0081 | 0 | 68059.8107 | 61443.8621 | 115753.3654
5667 | 10 | 70 | 40 | 29563.6153 | 0.85188 | 24.0751 | 0.82692 | 93094.1833 | 0.050756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9279 | 8.8423 | 4.4038 | 0.1167 | 0.052662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825680.7163 | 2693601.5656 | 5.1464 | 5.4554 | 47.9808 | 15171.1567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68201.6301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 669.0157 | 860.7425 | 3705.0128 | 18353.4517 | 15.1564 | 90487.1515 | 22420.3273 | 60826.9526 | -11470.94 | 3765.1858 | 7500 | 4660.5787 | 1455.2911 | 0 | 13638.441 | 47855.6778 | 54940.1587
5668 | 10 | 70 | 40 | 37305.8038 | 1.3554 | 26.1919 | 0.75618 | 103641.4165 | 0.046503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.709 | 12.23 | 5.986 | 0.11188 | 0.058826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278183.7712 | 14898952.5243 | 4.4017 | 4.263 | 42.6483 | 17572.0464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75081.5995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.6339 | 901.9571 | 3934.8596 | 17472.8318 | 17.1548 | 100979.0873 | 39665.944 | 67851.853 | -11714.2486 | 6129.9696 | 7500 | 5488.9516 | 2646.617 | 0 | 64843.3068 | 71087.9509 | 111324.4425
5669 | 10 | 70 | 40 | 39122.1526 | 1.0088 | 26.9434 | 0.78918 | 97382.0424 | 0.060595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1479 | 8.7091 | 5.8248 | 0.098086 | 0.045485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328201.8749 | 12462967.5194 | 5.1063 | 4.4702 | 34.3462 | 16565.1919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83950.9742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.9726 | 986.2031 | 4581.5895 | 22245.9658 | 17.3241 | 94135.1841 | 33752.3736 | 80754.7649 | -14286.1766 | 5483.5298 | 7500 | 4258.6207 | 1830.5828 | 0 | 62406.1695 | 79050.9514 | 102648.9133
5670 | 10 | 70 | 40 | 33701.9935 | 1.1685 | 28.3148 | 0.791 | 103141.1276 | 0.044278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9703 | 8.8462 | 5.0257 | 0.065938 | 0.054497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166418.06 | 13949548.4909 | 4.6913 | 4.5028 | 30.0836 | 14480.7478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68476.9646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4535 | 843.0798 | 4102.6023 | 17525.7541 | 18.1874 | 100616.8397 | 32352.4787 | 69349.6421 | -11106.8669 | 5095.8937 | 7500 | 2589.6152 | 2038.2466 | 0 | 77073.8744 | 73887.8033 | 111005.0804
5671 | 10 | 70 | 40 | 36331.6526 | 1.1821 | 26.512 | 0.88321 | 103435.8613 | 0.041391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6619 | 10.8541 | 3.7394 | 0.10503 | 0.060267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071134.1749 | 11689214.3936 | 4.6161 | 4.3246 | 33.7246 | 13475.337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61326.9593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.9267 | 690.8583 | 4483.0738 | 18749.2617 | 16.1729 | 101067.4977 | 35164.7818 | 63406.4981 | -10420.7998 | 5436.5806 | 7500 | 3310.0586 | 2404.73 | 0 | 58185.461 | 64403.8364 | 100583.4739
5672 | 10 | 70 | 40 | 30846.9395 | 1.4741 | 23.7816 | 0.58566 | 107372.4207 | 0.065913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.095 | 11.0781 | 4.1731 | 0.12172 | 0.045821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011497.2395 | 13989426.3291 | 4.6388 | 4.9663 | 38.7106 | 14924.4909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80657.3151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7317 | 1313.2496 | 5178.9673 | 13519.2685 | 17.1357 | 103484.0642 | 34655.3421 | 53603.8079 | -17108.7689 | 5781.3675 | 7500 | 5343.3398 | 1944.2961 | 0 | 73301.8962 | 59448.9487 | 105572.3319
5673 | 10 | 70 | 40 | 38679.0222 | 0.71698 | 24.8647 | 0.69563 | 96254.7652 | 0.039751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8183 | 5.9012 | 5.4602 | 0.10687 | 0.042856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074843.1001 | 21155024.3511 | 4.6272 | 5.1624 | 33.3062 | 18612.8511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72020.0214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.1435 | 585.5265 | 4985.4303 | 25895.3605 | 16.8468 | 94137.1932 | 25567.3235 | 57744.8726 | -9317.3169 | 4060.5862 | 7500 | 4257.1022 | 1277.2187 | 0 | 125062.8196 | 70092.3707 | 146060.2353
5674 | 10 | 70 | 40 | 27667.4924 | 1.3661 | 30.5173 | 0.86687 | 100955.2622 | 0.048684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3868 | 9.3955 | 6.5397 | 0.11377 | 0.056478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212655.0935 | 17734509.0534 | 4.345 | 5.5529 | 42.5224 | 14527.7302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62399.3379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.103 | 1050.76 | 5733.0655 | 12881.3687 | 18.7872 | 98241.9093 | 29572.2474 | 73194.8657 | -11938.7527 | 4768.6074 | 7500 | 6229.4311 | 1976.6647 | 0 | 98996.6615 | 65375.0305 | 144924.6945
5675 | 10 | 70 | 40 | 28667.7171 | 0.99788 | 28.4848 | 0.80353 | 104751.4186 | 0.065957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3423 | 8.6801 | 5.3506 | 0.086912 | 0.049555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676105.0646 | 19255159.1045 | 5.3758 | 4.7754 | 33.4196 | 14062.4155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72205.0929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.7283 | 796.2244 | 5764.8132 | 16400.9694 | 18.1688 | 100955.4787 | 24533.4955 | 74486.8254 | -16702.1357 | 4377.0824 | 7500 | 3962.3534 | 1591.9643 | 0 | 103362.6053 | 46379.943 | 156732.2476
5676 | 10 | 70 | 40 | 36880.8634 | 0.82926 | 26.72 | 0.81904 | 100842.1926 | 0.047684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9006 | 7.7908 | 3.9024 | 0.10315 | 0.052906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818029.9953 | 22315106.9162 | 5.7483 | 5.7072 | 47.2118 | 14722.4454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78400.3975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9859 | 859.6903 | 5164.9015 | 23187.7923 | 16.8958 | 98186.8078 | 27386.1421 | 77022.2232 | -11683.6928 | 4454.9542 | 7500 | 3587.5131 | 1729.8577 | 0 | 116554.2618 | 47343.7295 | 179207.5297
5677 | 10 | 70 | 40 | 32179.3454 | 0.99805 | 18.8423 | 0.62746 | 101079.2838 | 0.046983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.812 | 7.6059 | 5.6232 | 0.058263 | 0.045972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332633.4926 | 8710759.6261 | 4.7787 | 4.9884 | 35.3204 | 17232.1558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63585.1938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.4324 | 843.0801 | 4268.6187 | 18408.3256 | 13.2628 | 98456.3024 | 27542.0396 | 35477.0801 | -11541.1181 | 4467.3653 | 7500 | 2139.1573 | 1507.3176 | 0 | 48006.4533 | 78931.3789 | 36166.9163
5678 | 10 | 70 | 40 | 34842.3449 | 0.80083 | 23.5127 | 0.76136 | 97784.6534 | 0.056032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2089 | 8.3615 | 6.6646 | 0.12457 | 0.056658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052236.6167 | 9333872.9519 | 5.7127 | 5.5978 | 36.8546 | 15895.4326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64126.8713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.3757 | 1037.4562 | 4385.5905 | 22257.4619 | 15.3555 | 94766.0684 | 25169.7661 | 52309.8227 | -13281.7741 | 4251.9451 | 7500 | 6258.537 | 1768.1356 | 0 | 54353.2167 | 63466.71 | 74862.9391
5679 | 10 | 70 | 40 | 39418.7156 | 1.3267 | 23.0402 | 0.89301 | 99972.8837 | 0.046921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7787 | 12.7478 | 4.0195 | 0.13289 | 0.050672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899102.4365 | 18142941.1988 | 4.3974 | 5.3472 | 32.3422 | 13126.0318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74824.0388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.3973 | 1087.8422 | 3590.7295 | 18760.9978 | 13.9781 | 97381.966 | 41315.4357 | 67805.8452 | -11400.0379 | 6335.2532 | 7500 | 5220.6963 | 2356.0956 | 0 | 113513.5301 | 56943.9729 | 175702.8452
5680 | 10 | 70 | 40 | 32449.0876 | 1.4232 | 35.7886 | 0.72055 | 97695.1446 | 0.041394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6938 | 9.1491 | 5.7376 | 0.10612 | 0.046447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 707137.9644 | 15648429.9652 | 4.3052 | 5.2664 | 49.6326 | 16888.9147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87819.9191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.47 | 968.8552 | 5526.0304 | 14632.3376 | 23.9125 | 95458.0778 | 35633.5 | 104296.4254 | -9843.0939 | 5464.6651 | 7500 | 5564.2333 | 1862.8909 | 0 | 77448.0761 | 44461.1497 | 183465.5472
5681 | 10 | 70 | 40 | 36002.9135 | 1.4731 | 19.9893 | 0.71533 | 95686.4047 | 0.064735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5898 | 10.6102 | 6.1263 | 0.10127 | 0.042281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201173.3964 | 9727997.7451 | 4.3026 | 5.671 | 37.0637 | 16282.7099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69918.0572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.9693 | 594.9498 | 4679.6399 | 15787.8371 | 13.3951 | 92282.0162 | 40430.153 | 46105.3449 | -14979.3095 | 6436.3042 | 7500 | 4464.2967 | 1997.3023 | 0 | 59582.8906 | 70418.2578 | 81118.7244
5682 | 10 | 70 | 40 | 29763.8909 | 1.0457 | 25.677 | 0.76718 | 105050.6135 | 0.045352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2911 | 8.8155 | 5.7019 | 0.10934 | 0.055969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979642.071 | 9879434.5817 | 4.8657 | 4.6211 | 47.4906 | 14910.5836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71028.8629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9963 | 1190.277 | 5815.184 | 16578.8856 | 16.7144 | 102417.9936 | 26370.0105 | 63660.2254 | -11583.5277 | 4310.3029 | 7500 | 5942.8301 | 1770.6079 | 0 | 43445.0445 | 53871.3545 | 87544.1392
5683 | 10 | 70 | 40 | 32381.0994 | 1.2147 | 29.6726 | 0.66257 | 101529.4976 | 0.036408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4696 | 12.3359 | 4.254 | 0.11438 | 0.049139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091345.7121 | 16948780.1983 | 4.7592 | 5.6704 | 42.2709 | 15628.3024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63520.4361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.9775 | 747.1902 | 5103.2554 | 16408.6155 | 20.4798 | 99481.8443 | 31944.9678 | 58393.2732 | -9009.6743 | 4910.4874 | 7500 | 4984.109 | 1770.9982 | 0 | 95560.7564 | 61525.2317 | 134529.6859
5684 | 10 | 70 | 40 | 35065.9005 | 0.56252 | 34.087 | 0.72302 | 103245.1975 | 0.032524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9277 | 9.493 | 4.679 | 0.083873 | 0.066283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402419.5647 | 12528473.548 | 4.9633 | 4.6483 | 49.1967 | 12682.8045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69831.1396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.0379 | 777.1512 | 3794.0204 | 25595.9025 | 22.7441 | 101383.0593 | 18939.9962 | 79209.4161 | -8193.4081 | 3088.0071 | 7500 | 2776.3414 | 1502.2583 | 0 | 54366.5858 | 67578.3264 | 91610.8705
5685 | 10 | 70 | 40 | 34515.9011 | 1.5759 | 18.7707 | 0.65093 | 94663.1629 | 0.065604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5483 | 8.6382 | 5.1565 | 0.097347 | 0.054006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017726.0544 | 15433542.3657 | 5.6976 | 5.1121 | 30.5881 | 15037.7309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73627.7379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.1452 | 1024.9718 | 3977.9844 | 14289.7745 | 13.04 | 91250.8036 | 40452.2531 | 42193.5251 | -15014.3811 | 6441.4874 | 7500 | 3639.0319 | 2553.2328 | 0 | 92200.4017 | 66341.9045 | 113623.6464
5686 | 10 | 70 | 40 | 35492.0828 | 0.93989 | 22.9726 | 0.79029 | 102321.2908 | 0.066189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2839 | 7.5141 | 6.6664 | 0.070189 | 0.047931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733815.517 | 13410855.4446 | 4.3587 | 4.3906 | 35.8955 | 10692.649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67190.8943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1179 | 1115.3215 | 5007.1852 | 20974.966 | 14.7619 | 98600.6004 | 29034.2335 | 55168.9123 | -16371.0375 | 4969.8024 | 7500 | 3444.0405 | 1748.3223 | 0 | 65833.7289 | 44359.0751 | 106968.9274
5687 | 10 | 70 | 40 | 36829.9277 | 1.4141 | 25.6886 | 0.84463 | 101211.9846 | 0.050174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4479 | 9.3413 | 5.356 | 0.091053 | 0.050385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227679.5259 | 14902106.7026 | 5.203 | 5.6944 | 31.8451 | 13580.2852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59324.4585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.0402 | 864.0343 | 3880.7374 | 16692.7443 | 16.0127 | 98409.6377 | 40274.3669 | 57401.9275 | -12330.3263 | 6251.022 | 7500 | 3789.3459 | 2311.628 | 0 | 97371.3616 | 73969.7514 | 128599.5742
5688 | 10 | 70 | 40 | 33416.1008 | 0.96601 | 26.6462 | 0.7183 | 92035.5679 | 0.044374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8364 | 13.8587 | 4.4008 | 0.085036 | 0.054774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998177.2042 | 16364845.2765 | 4.5192 | 5.707 | 41.3752 | 14183.5358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78055.9993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.5337 | 1099.2035 | 6244.3532 | 19461.6124 | 17.8263 | 89778.2651 | 27908.9766 | 68844.9508 | -9932.1322 | 4417.7131 | 7500 | 4370.245 | 1775.9827 | 0 | 94493.5774 | 56619.7692 | 142759.5441
5689 | 10 | 70 | 40 | 37539.3943 | 0.93923 | 29.5682 | 0.77217 | 92061.8582 | 0.05719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9431 | 9.5931 | 4.0068 | 0.098632 | 0.045657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1342592.7116 | 15570286.2579 | 4.5134 | 5.2325 | 33.8622 | 14427.4927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79546.8818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.092 | 1032.4122 | 5137.2061 | 22193.1278 | 19.1937 | 89162.1238 | 30692.5329 | 82525.6799 | -12758.8311 | 4972.0352 | 7500 | 3754.6057 | 1666.1223 | 0 | 92616.7859 | 78111.656 | 132857.2748
5690 | 10 | 70 | 40 | 32485.3531 | 0.61652 | 22.826 | 0.696 | 97588.6648 | 0.044066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2214 | 10.6398 | 5.4575 | 0.10704 | 0.050244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013409.5231 | 10808929.6016 | 4.83 | 4.5834 | 45.5382 | 12589.5958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76064.3771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.0901 | 1027.2137 | 6053.4022 | 23006.4366 | 15.4623 | 95211.5372 | 18957.8331 | 56011.2408 | -10459.3616 | 3230.772 | 7500 | 6109.4448 | 1191.3987 | 0 | 48151.2688 | 53688.5057 | 77004.0909
5691 | 10 | 70 | 40 | 31415.3302 | 1.0175 | 33.6099 | 0.70106 | 94616.6977 | 0.051105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8243 | 10.8832 | 4.8228 | 0.083584 | 0.05768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180118.7602 | 11950243.9577 | 5.649 | 4.8938 | 33.3483 | 15507.7838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67936.9394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 678.0337 | 1103.5669 | 5194.5292 | 17776.3247 | 22.703 | 91949.0614 | 27278.0109 | 74098.4499 | -11737.5998 | 4443.5599 | 7500 | 4051.3109 | 1881.123 | 0 | 65181.9305 | 71987.6341 | 100709.1511
5692 | 10 | 70 | 40 | 34333.1606 | 1.0682 | 26.8127 | 0.63806 | 105233.0196 | 0.046116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7109 | 8.2452 | 4.5896 | 0.11829 | 0.058398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142966.2812 | 16510896.8598 | 4.8775 | 4.4301 | 48.6031 | 12970.2993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92824.4872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8797 | 870.573 | 3713.4843 | 18884.202 | 18.7615 | 102552.0158 | 30897.9174 | 74734.5331 | -11796.4169 | 4940.4148 | 7500 | 3847.3138 | 2117.5101 | 0 | 69046.9568 | 57952.6343 | 123335.5947
5693 | 10 | 70 | 40 | 32839.0967 | 0.8281 | 31.6727 | 0.87337 | 103291.0055 | 0.048391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0917 | 10.7265 | 5.1746 | 0.097344 | 0.058437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814112.7547 | 23126776.9078 | 5.1474 | 4.7433 | 42.3695 | 18867.5872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74015.0671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6137 | 1306.8232 | 4797.026 | 20660.0265 | 19.4277 | 100531.3694 | 24358.1405 | 90631.0158 | -12142.3989 | 4070.7975 | 7500 | 4827.4709 | 1745.9495 | 0 | 109150.949 | 53065.3837 | 177076.5405
5694 | 10 | 70 | 40 | 30675.8272 | 1.3316 | 29.1456 | 0.75293 | 100166.2835 | 0.066353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3922 | 6.4575 | 5.4052 | 0.12622 | 0.055943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826345.0512 | 14497809.4266 | 5.3931 | 4.4632 | 48.8563 | 17397.5933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75843.0518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9377 | 992.3 | 6355.6938 | 14559.9223 | 19.1241 | 96515.0734 | 32231.8098 | 76005.6609 | -16065.3244 | 5386.5388 | 7500 | 6611.382 | 2211.6586 | 0 | 59989.1657 | 49843.5877 | 124027.3036
5695 | 10 | 70 | 40 | 31730.1402 | 1.1383 | 23.0877 | 0.67126 | 103948.0179 | 0.069406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8681 | 7.3549 | 5.0966 | 0.079179 | 0.055482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098749.1695 | 16949366.0299 | 5.3707 | 5.0472 | 34.1761 | 13574.9165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76685.2952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.9958 | 888.3571 | 4377.5382 | 16780.814 | 15.8576 | 99988.0099 | 29898.6526 | 55444.0084 | -17424.0351 | 5152.7936 | 7500 | 3033.8258 | 2098.2505 | 0 | 94561.114 | 65414.4961 | 114850.1135
5696 | 10 | 70 | 40 | 35461.2255 | 1.2772 | 23.4571 | 0.77056 | 106968.729 | 0.054389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0632 | 10.998 | 5.0076 | 0.079132 | 0.058113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697895.9473 | 18960253.6296 | 4.7155 | 4.7826 | 46.2695 | 12788.0796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66613.5953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9667 | 949.3769 | 4770.8855 | 17352.1968 | 15.2405 | 103761.9824 | 36218.0574 | 54733.4236 | -14109.6849 | 5808.5488 | 7500 | 3485.0517 | 2477.4266 | 0 | 87522.1666 | 40879.934 | 142755.0556
5697 | 10 | 70 | 40 | 35062.7606 | 0.97237 | 28.7981 | 0.8885 | 101779.9236 | 0.050843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2635 | 8.9417 | 5.6046 | 0.075999 | 0.056062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127671.9976 | 7067499.5216 | 4.5991 | 5.3666 | 47.5312 | 12342.4576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79902.0033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.7451 | 1139.3669 | 4423.5865 | 20348.0204 | 17.5156 | 98924.8454 | 29429.4805 | 90149.6047 | -12562.3438 | 4787.7755 | 7500 | 3502.0025 | 1970.0067 | 0 | 35976.12 | 57172.8994 | 103579.7466
5698 | 10 | 70 | 40 | 34774.8218 | 1.2442 | 22.5468 | 0.68116 | 100600.566 | 0.054693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7355 | 9.2859 | 4.7522 | 0.085506 | 0.051568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969385.7494 | 16893772.3332 | 5.3386 | 4.6848 | 41.9871 | 12430.6961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72104.9662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.2955 | 825.7505 | 3663.5103 | 17333.0674 | 15.4006 | 97568.119 | 34883.5088 | 51527.6048 | -13342.7666 | 5579.2199 | 7500 | 3089.6387 | 2111.6387 | 0 | 78731.13 | 53337.0632 | 116742.9111
5699 | 10 | 70 | 40 | 35099.279 | 1.0058 | 31.1235 | 0.79085 | 103753.5122 | 0.051179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9114 | 8.2773 | 4.0052 | 0.097991 | 0.05075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009197.9856 | 12442560.0282 | 5.03 | 5.53 | 48.0541 | 16564.3259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74166.2792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8884 | 1207.0881 | 3963.4869 | 19992.0808 | 19.9931 | 100824.1208 | 30214.3963 | 82549.6347 | -12889.3218 | 4914.9706 | 7500 | 3623.2643 | 1830.7223 | 0 | 63968.8535 | 56485.7725 | 125226.7474
5700 | 10 | 70 | 40 | 38620.4825 | 0.93546 | 28.8733 | 0.75309 | 99329.502 | 0.062415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0241 | 10.6047 | 6.4473 | 0.065771 | 0.053908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767044.6899 | 14619448.3291 | 5.0509 | 4.4444 | 40.5034 | 15192.2555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59129.7555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.7938 | 868.8966 | 4963.6738 | 22880.493 | 18.9438 | 95919.9537 | 31479.979 | 58713.0017 | -15002.0124 | 5218.249 | 7500 | 3254.9024 | 2064.6448 | 0 | 66629.0631 | 48161.168 | 111696.6596
5701 | 10 | 70 | 40 | 34500.1155 | 1.0289 | 27.7906 | 0.70256 | 99150.2488 | 0.022744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9855 | 9.8486 | 5.0469 | 0.13122 | 0.052492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124545.9703 | 13216435.1084 | 4.3432 | 4.6299 | 32.5713 | 13405.167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70507.1699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6231 | 871.1715 | 4200.2611 | 19398.5081 | 18.7565 | 97896.2803 | 30203.2146 | 63697.4306 | -5517.4613 | 4456.8944 | 7500 | 5152.0207 | 1717.0674 | 0 | 72153.3954 | 67980.1623 | 111382.3995
5702 | 10 | 70 | 40 | 34819.8031 | 1.2908 | 22.8409 | 0.765 | 99384.3513 | 0.09015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2306 | 11.8644 | 4.6759 | 0.10315 | 0.044113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236449.1116 | 16760825.0833 | 4.2918 | 4.9254 | 40.9293 | 13307.9737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76502.4419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6424 | 1014.6918 | 4553.3842 | 16909.144 | 14.8864 | 94494.8461 | 35821.3183 | 60853.8727 | -21513.8225 | 6213.0448 | 7500 | 4262.0247 | 2011.5805 | 0 | 85513.4885 | 66166.5802 | 114494.9267
5703 | 10 | 70 | 40 | 37680.188 | 0.73823 | 28.8908 | 0.64013 | 102679.4328 | 0.033201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6237 | 8.9964 | 5.5066 | 0.089759 | 0.043882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953937.3317 | 19524625.2338 | 4.8671 | 5.3197 | 41.5145 | 14339.244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66856.5064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3175 | 1081.1851 | 5178.4398 | 24928.4848 | 20.1922 | 100789.287 | 25503.4065 | 58155.8014 | -8316.6416 | 3989.9039 | 7500 | 4141.2209 | 1285.0195 | 0 | 104414.516 | 54825.2804 | 141847.9461
5704 | 10 | 70 | 40 | 34215.3792 | 0.71943 | 22.7453 | 0.73043 | 93276.4348 | 0.061179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7851 | 8.0522 | 6.4127 | 0.12267 | 0.054623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133516.677 | 8592454.0572 | 4.3847 | 5.6795 | 37.7474 | 22694.163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76531.4638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.3246 | 786.3899 | 5583.4569 | 22875.5449 | 15.1137 | 90136.9967 | 22679.6688 | 58405.8545 | -13813.5275 | 3945.6017 | 7500 | 6508.9436 | 1581.8115 | 0 | 52049.137 | 73272.2383 | 65585.2513
5705 | 10 | 70 | 40 | 36372.8023 | 1.3745 | 23.3214 | 0.71191 | 98141.9662 | 0.051782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9039 | 7.6367 | 4.2913 | 0.098983 | 0.057032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363761.3415 | 20712226.5778 | 4.2841 | 4.604 | 44.2012 | 13514.2245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65874.8523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.0569 | 1049.1612 | 4203.0226 | 16854.5081 | 15.6579 | 95338.8097 | 39036.5884 | 50483.2724 | -12333.8885 | 6082.5953 | 7500 | 3466.9012 | 2546.0571 | 0 | 95518.0495 | 69617.3381 | 122682.2373
5706 | 10 | 70 | 40 | 35414.5864 | 1.0343 | 33.718 | 0.73776 | 98149.7119 | 0.037701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4022 | 11.3446 | 4.1455 | 0.10365 | 0.055098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898397.4754 | 11808330.0235 | 5.5634 | 5.1549 | 39.1632 | 16184.5976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74386.6432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3062 | 907.1103 | 4564.3549 | 19852.1366 | 22.3129 | 96100.6471 | 31124.8995 | 84838.157 | -9015.885 | 4799.1377 | 7500 | 3919.3431 | 1940.7045 | 0 | 61937.6331 | 55486.5179 | 131557.472
5707 | 10 | 70 | 40 | 31173.53 | 1.1958 | 20.9236 | 0.83674 | 94030.2477 | 0.04033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5815 | 10.1862 | 5.5868 | 0.13396 | 0.057188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1367122.3606 | 19728180.26 | 4.2645 | 4.9666 | 44.8644 | 15551.754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91418.7419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.6083 | 920.8638 | 4057.9595 | 15964.9493 | 13.1002 | 91931.806 | 30417.1615 | 71521.0373 | -9233.1435 | 4716.1636 | 7500 | 5177.8127 | 1979.5122 | 0 | 96991.1819 | 71390.6758 | 137679.05
5708 | 10 | 70 | 40 | 36207.0062 | 1.0747 | 24.4897 | 0.80005 | 107174.7768 | 0.043579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7524 | 12.0557 | 4.4388 | 0.09706 | 0.055862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021376.2786 | 17014727.2418 | 4.6657 | 4.2586 | 36.5083 | 17938.6905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72048.3133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.5535 | 1015.741 | 5327.6272 | 19842.4145 | 15.6509 | 104592.6491 | 32729.1835 | 63681.6397 | -11361.3618 | 5162.981 | 7500 | 4563.8627 | 2116.8063 | 0 | 79678.7122 | 64356.929 | 119714.8947
5709 | 10 | 70 | 40 | 33581.7415 | 1.23 | 27.4901 | 0.78285 | 107737.1912 | 0.057339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5064 | 11.1485 | 5.8296 | 0.10601 | 0.037142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873633.6344 | 15893597.8171 | 5.3455 | 4.4271 | 30.668 | 15552.8935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79744.0702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.6051 | 1308.3375 | 5418.8389 | 16871.6126 | 17.7383 | 104334.9969 | 33420.2579 | 77764.4713 | -14969.6551 | 5480.6081 | 7500 | 6181.2978 | 1494.0084 | 0 | 83777.3815 | 59522.7354 | 141125.6344
5710 | 10 | 70 | 40 | 37627.2753 | 1.0464 | 29.3084 | 0.78185 | 100289.7842 | 0.064232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7199 | 9.5611 | 6.2656 | 0.10748 | 0.043916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034596.1057 | 12336727.6842 | 5.3561 | 4.8739 | 45.8992 | 15445.0544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75899.2507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.457 | 835.9853 | 3869.6297 | 20950.6253 | 18.9222 | 96748.8657 | 33353.2999 | 78829.8983 | -15580.0413 | 5509.2874 | 7500 | 4599.4908 | 1775.7374 | 0 | 57085.7414 | 57247.0846 | 115826.3292
5711 | 10 | 70 | 40 | 36255.4578 | 0.75909 | 15.4873 | 0.72509 | 97025.2716 | 0.037862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5761 | 9.5763 | 5.9012 | 0.072017 | 0.049337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110056.591 | 17368494.6488 | 5.2305 | 4.8678 | 33.0709 | 16274.7591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79829.7366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 690.7631 | 1014.7115 | 3508.737 | 23707.4563 | 10.3217 | 94991.102 | 25096.0028 | 41236.6502 | -8950.346 | 3973.6416 | 7500 | 2965.815 | 1438.8845 | 0 | 95910.9761 | 69663.1227 | 99508.5016
5712 | 10 | 70 | 40 | 37892.4889 | 0.96005 | 30.0747 | 0.7126 | 107962.2522 | 0.050976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3253 | 11.0633 | 5.4538 | 0.10434 | 0.050708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088635.9522 | 13055732.9408 | 4.9627 | 4.3346 | 45.4048 | 16885.2279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85143.1695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.2648 | 1256.1269 | 4271.5031 | 22142.372 | 20.1842 | 104925.9045 | 31500.2337 | 84210.6737 | -13359.9296 | 5119.3116 | 7500 | 5346.3475 | 1905.2408 | 0 | 55061.8287 | 61096.3681 | 116187.3383
5713 | 10 | 70 | 40 | 37741.1043 | 1.3062 | 20.9767 | 0.62217 | 88105.6568 | 0.026552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7129 | 10.8885 | 6.5873 | 0.092144 | 0.043775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185297.6075 | 15378803.9242 | 5.1394 | 5.4737 | 35.3463 | 10979.4041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78172.3135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5266 | 924.8522 | 4626.628 | 18170.3285 | 14.8091 | 86806.1983 | 39141.5517 | 48213.9487 | -5717.6176 | 5687.1389 | 7500 | 4715.5715 | 1827.1729 | 0 | 91335.7134 | 65834.3031 | 126869.1764
5714 | 10 | 70 | 40 | 38151.2216 | 1.1817 | 19.8403 | 0.7956 | 100817.0038 | 0.039739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9361 | 9.2441 | 4.4639 | 0.078994 | 0.046297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1497645.4824 | 18140019.7221 | 5.258 | 4.3736 | 41.4168 | 15138.5437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85787.1447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.3719 | 873.3142 | 5203.6037 | 19693.3894 | 12.7112 | 98599.7126 | 36915.6645 | 61158.3373 | -9756.0814 | 5633.9711 | 7500 | 3150.0577 | 1914.3938 | 0 | 80020.5893 | 78776.4009 | 107760.5315
5715 | 10 | 70 | 40 | 35821.9692 | 1.2035 | 23.9794 | 0.71471 | 98377.0002 | 0.053225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1102 | 9.4947 | 4.0016 | 0.10052 | 0.036533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376364.9077 | 12234856.0545 | 4.9011 | 4.3828 | 39.8227 | 15037.3287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67017.3609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.4075 | 835.255 | 5012.0713 | 18266.0281 | 16.0745 | 95490.0192 | 35111.882 | 52976.584 | -12702.7162 | 5570.6962 | 7500 | 3620.3514 | 1493.6648 | 0 | 55771.7129 | 74720.8066 | 74621.3686
5716 | 10 | 70 | 40 | 35928.3043 | 0.93182 | 26.4585 | 0.82147 | 98607.302 | 0.059331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4773 | 15.2735 | 6.2097 | 0.087883 | 0.054489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 683047.6871 | 12110318.8306 | 5.4989 | 5.2428 | 41.7021 | 15687.5344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74402.552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.1102 | 1027.3493 | 6165.4586 | 21328.9197 | 16.7078 | 95387.0394 | 29198.7693 | 72548.2434 | -14169.1555 | 4855.8539 | 7500 | 5548.3819 | 1941.9627 | 0 | 62573.5942 | 44610.4153 | 125387.2346
5717 | 10 | 70 | 40 | 33376.3843 | 0.67694 | 13.895 | 0.74699 | 97031.3905 | 0.04888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2131 | 9.4029 | 5.2709 | 0.098017 | 0.053325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881250.3566 | 15925810.7494 | 5.5159 | 5.4652 | 39.467 | 16522.2289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66483.5485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.9003 | 1011.24 | 5287.3743 | 22851.6283 | 9.1477 | 94413.1893 | 21049.5121 | 31561.932 | -11520.0852 | 3581.4558 | 7500 | 4842.2829 | 1401.6877 | 0 | 87932.0712 | 54916.7621 | 91432.0944
5718 | 10 | 70 | 40 | 32971.8943 | 1.0709 | 27.1082 | 0.72038 | 101412.7523 | 0.046117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1654 | 13.6093 | 6.0411 | 0.12108 | 0.047633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004750.4774 | 17022853.1832 | 4.7635 | 5.0403 | 36.994 | 12938.7718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74471.2957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.4933 | 603.4284 | 5769.2513 | 18107.8221 | 18.1143 | 98829.0142 | 29728.1443 | 66978.9517 | -11368.448 | 4754.5283 | 7500 | 6519.4872 | 1662.1889 | 0 | 92342.1118 | 58268.7582 | 139848.206
5719 | 10 | 70 | 40 | 37212.2742 | 1.3372 | 28.5481 | 0.79596 | 96562.1156 | 0.052653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9802 | 8.3204 | 5.4336 | 0.1207 | 0.04515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832452.4174 | 7233743.9991 | 4.5398 | 5.5196 | 44.1155 | 13879.505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77218.3694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3468 | 1064.016 | 5110.3736 | 17607.4298 | 18.2864 | 93758.3824 | 39209.6888 | 79239.123 | -12336.4261 | 6106.3374 | 7500 | 5657.3191 | 2023.5024 | 0 | 39209.3339 | 48157.6601 | 118451.2184
5720 | 10 | 70 | 40 | 36409.927 | 0.70268 | 23.7318 | 0.64413 | 104163.1532 | 0.059846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5284 | 10.69 | 6.6057 | 0.086699 | 0.053414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832470.8372 | 10917442.1204 | 5.7293 | 5.2715 | 30.7783 | 12595.398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72997.224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3618 | 1014.476 | 4996.2999 | 24572.0215 | 16.5495 | 100732.4348 | 23675.8109 | 52429.2727 | -15095.1611 | 4160.7 | 7500 | 4673.4696 | 1631.1262 | 0 | 66783.053 | 54401.2848 | 91356.9864
5721 | 10 | 70 | 40 | 33420.8039 | 1.198 | 28.8254 | 0.66362 | 106346.4237 | 0.050444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8296 | 9.4549 | 4.2445 | 0.11909 | 0.048097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081253.0828 | 15445567.9513 | 4.8951 | 5.0577 | 31.6264 | 14894.0889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77446.8608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.6873 | 965.2979 | 4486.2494 | 17094.2039 | 19.8835 | 103386.3356 | 32653.2001 | 69252.8239 | -13024.3878 | 5255.6225 | 7500 | 4607.261 | 1855.2653 | 0 | 91670.6098 | 68302.4707 | 131467.924
5722 | 10 | 70 | 40 | 38859.4777 | 1.3686 | 29.7592 | 0.71561 | 103369.8982 | 0.059322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9751 | 9.3186 | 5.5439 | 0.085358 | 0.066348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 514663.2583 | 10314890.9428 | 5.622 | 4.4055 | 39.4654 | 10677.9103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82903.4473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2941 | 906.6928 | 5405.3306 | 18066.4816 | 19.9389 | 99994.6328 | 41585.9923 | 81413.3813 | -14851.1675 | 6585.8513 | 7500 | 4260.2022 | 3207.051 | 0 | 46471.5576 | 33101.3524 | 143071.5157
5723 | 10 | 70 | 40 | 31240.2347 | 0.99003 | 26.6939 | 0.83627 | 86058.5669 | 0.034359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6923 | 7.0149 | 3.8888 | 0.085454 | 0.043599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189247.9323 | 9383323.2139 | 5.1471 | 5.6479 | 39.9576 | 14319.6721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79432.3131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.2929 | 1086.1866 | 5988.3158 | 17951.4355 | 16.7173 | 84419.6622 | 26577.5983 | 79246.5106 | -7211.1809 | 4067.7993 | 7500 | 3324.0545 | 1301.6569 | 0 | 53636.1481 | 65797.8717 | 102644.7152
5724 | 10 | 70 | 40 | 34741.8121 | 0.93185 | 20.3049 | 0.64431 | 105276.9023 | 0.05098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.675 | 8.8563 | 6.1808 | 0.14579 | 0.049349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181294.8702 | 14017913.9811 | 4.2913 | 5.0507 | 45.6329 | 11476.2848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66801.4976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.6562 | 1024.8869 | 4720.9195 | 20624.1739 | 14.1582 | 102315.8582 | 28235.2766 | 41060.3546 | -13028.594 | 4653.9409 | 7500 | 7399.5633 | 1685.6239 | 0 | 69380.911 | 59336.6879 | 87550.3885
5725 | 10 | 70 | 40 | 36658.2105 | 0.89029 | 21.0466 | 0.82171 | 108095.4251 | 0.062028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5503 | 10.76 | 4.4474 | 0.11188 | 0.050557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638622.9542 | 18386473.0296 | 4.8 | 5.6278 | 41.1602 | 15026.3586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76652.9027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.7893 | 901.7789 | 5430.5666 | 22273.9645 | 13.2884 | 104407.5853 | 28768.4921 | 59468.5196 | -16226.4951 | 4924.6434 | 7500 | 4605.1344 | 1827.3395 | 0 | 104224.155 | 42248.9947 | 152842.7942
5726 | 10 | 70 | 40 | 31947.6768 | 0.92723 | 27.8059 | 0.69646 | 97788.9311 | 0.056983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7598 | 8.638 | 6.4652 | 0.061532 | 0.049972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854146.1134 | 13888499.0834 | 4.5085 | 4.8328 | 47.0054 | 11548.4042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87303.2306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.5096 | 1234.7772 | 4527.3391 | 19014.6347 | 18.8309 | 94719.7622 | 25866.0843 | 78354.4072 | -13504.3434 | 4360.6025 | 7500 | 3059.1127 | 1599.3312 | 0 | 64657.5051 | 45678.7022 | 126213.9975
5727 | 10 | 70 | 40 | 34977.2342 | 1.2354 | 14.0706 | 0.63922 | 94392.9586 | 0.065179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6382 | 11.0025 | 5.473 | 0.11492 | 0.053045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125715.5037 | 11016122.937 | 4.7194 | 4.8548 | 48.7763 | 19321.9855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72605.3504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.7268 | 937.8297 | 4355.8569 | 17519.8158 | 9.8392 | 91011.995 | 34914.8369 | 30722.6939 | -14876.2396 | 5678.4591 | 7500 | 5275.1509 | 2210.7383 | 0 | 50330.3525 | 63554.9339 | 58201.0579
5728 | 10 | 70 | 40 | 38156.3499 | 1.1909 | 20.978 | 0.73759 | 100034.2751 | 0.051491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3617 | 7.8732 | 6.0864 | 0.066964 | 0.061697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1617850.089 | 9648553.8092 | 4.3826 | 5.1241 | 48.9786 | 13628.1887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70893.9703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.9237 | 1018.9098 | 5718.989 | 19594.909 | 13.8836 | 97192.9099 | 37122.882 | 50295.2443 | -12502.0066 | 5832.2647 | 7500 | 3457.7246 | 2640.9664 | 0 | 46725.2833 | 77081.5185 | 63990.8403
5729 | 10 | 70 | 40 | 34984.9289 | 1.0309 | 23.5215 | 0.77049 | 95771.9161 | 0.048594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7681 | 9.6175 | 5.5663 | 0.091233 | 0.046696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173708.153 | 10967956.0274 | 5.2221 | 5.0712 | 39.2494 | 16396.9212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79968.8664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3538 | 1181.2475 | 4147.9719 | 19649.2156 | 15.2829 | 93202.6134 | 30671.4265 | 65882.9624 | -11304.9318 | 4879.1168 | 7500 | 3683.8238 | 1672.1992 | 0 | 57171.9247 | 67682.9652 | 92473.5564
5730 | 10 | 70 | 40 | 30495.8565 | 1.2543 | 24.3107 | 0.88146 | 94417.4337 | 0.047813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7519 | 10.1765 | 4.1402 | 0.13596 | 0.054805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944050.1336 | 19691077.9596 | 4.7113 | 4.799 | 35.3687 | 15595.5783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65925.3968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2958 | 1130.3094 | 4594.6591 | 15114.3092 | 14.8447 | 91924.6316 | 30763.0945 | 62405.3525 | -10968.3293 | 4870.7602 | 7500 | 5674.5865 | 1959.221 | 0 | 104813.8385 | 59270.0068 | 147748.5172
5731 | 10 | 70 | 40 | 37715.8287 | 0.88164 | 29.8864 | 0.81494 | 98229.5338 | 0.055342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3097 | 9.9016 | 4.9401 | 0.092917 | 0.04708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 604025.1483 | 14056033.2387 | 4.2504 | 4.2971 | 37.0886 | 16973.1444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63384.4955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7359 | 1032.8085 | 4903.4001 | 23027.734 | 18.9414 | 95233.9639 | 29376.1893 | 69374.4689 | -13180.5076 | 4818.7986 | 7500 | 4170.4147 | 1665.079 | 0 | 66617.9849 | 44185.844 | 126156.5839
5732 | 10 | 70 | 40 | 35411.4157 | 1.2922 | 26.6198 | 0.70596 | 94761.0021 | 0.046012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2377 | 11.6484 | 4.8493 | 0.057982 | 0.04743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037916.9862 | 13640721.6867 | 5.2538 | 5.4453 | 32.9118 | 17386.6044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75220.6213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.2595 | 850.3661 | 5214.5378 | 17182.1773 | 17.9321 | 92352.142 | 36458.4767 | 65349.6507 | -10598.9842 | 5623.8818 | 7500 | 2502.442 | 1957.7246 | 0 | 83745.1528 | 67447.7114 | 125090.6331
5733 | 10 | 70 | 40 | 32052.3597 | 0.98521 | 27.3084 | 0.76847 | 102591.5377 | 0.04138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4656 | 9.8431 | 4.9168 | 0.098582 | 0.032551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892728.4748 | 13360245.841 | 5.42 | 5.349 | 44.6474 | 15582.1902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72415.6353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5544 | 756.7489 | 5466.4597 | 18467.8058 | 17.7635 | 100243.1257 | 27169.1079 | 69119.9037 | -10333.0126 | 4341.7332 | 7500 | 4625.5229 | 1037.2805 | 0 | 68148.0006 | 52129.9326 | 119478.6037
5734 | 10 | 70 | 40 | 37868.5595 | 1.2621 | 25.9336 | 0.80927 | 100661.3552 | 0.05459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7977 | 10.2594 | 5.3292 | 0.10335 | 0.042477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904755.1341 | 16941317.7088 | 5.5849 | 5.4033 | 37.313 | 11554.5395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93099.9577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.722 | 941.5712 | 6549.7183 | 18686.964 | 16.4884 | 97632.7135 | 38363.1911 | 87934.8061 | -13326.0236 | 6052.2897 | 7500 | 5515.5957 | 1886.8265 | 0 | 95204.0934 | 52181.0709 | 176949.7079
5735 | 10 | 70 | 40 | 37707.7554 | 1.3432 | 21.7148 | 0.73641 | 95294.9018 | 0.037467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.584 | 10.5917 | 4.7281 | 0.13524 | 0.053313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970060.7207 | 18086056.651 | 5.5417 | 4.9262 | 46.3282 | 14878.4795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83951.9225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.7398 | 924.6682 | 3473.0454 | 17782.3948 | 14.3807 | 93317.6307 | 39850.7212 | 61570.7975 | -8699.9925 | 5968.4671 | 7500 | 5457.9955 | 2335.4026 | 0 | 83695.8305 | 53902.458 | 143776.7639
5736 | 10 | 70 | 40 | 34345.7441 | 0.91802 | 32.036 | 0.75458 | 98372.3209 | 0.057873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4825 | 10.6781 | 3.2409 | 0.11462 | 0.059655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150661.5841 | 13110396.543 | 4.4506 | 5.2067 | 46.4565 | 16725.7382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74793.8704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.0939 | 1070.2172 | 5231.5385 | 20547.5384 | 21.0013 | 95237.3931 | 27596.4115 | 82532.9639 | -13793.6826 | 4614.2789 | 7500 | 4305.6976 | 2020.2788 | 0 | 65873.758 | 62955.3511 | 117694.355
5737 | 10 | 70 | 40 | 30375.807 | 1.5384 | 26.0496 | 0.63252 | 89491.3205 | 0.052204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3228 | 9.0428 | 4.7898 | 0.11992 | 0.04098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692874.1979 | 14415293.6535 | 5.3979 | 4.6943 | 41.7293 | 12224.1045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62351.7779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 253.3561 | 1093.3579 | 6034.6456 | 12842.0304 | 18.2841 | 86914.731 | 35067.5531 | 48418.9649 | -11336.9942 | 5480.0748 | 7500 | 5238.8219 | 1648.258 | 0 | 67399.3406 | 41553.3844 | 117862.6347
5738 | 10 | 70 | 40 | 30939.8701 | 0.88184 | 20.6732 | 0.89751 | 95442.9594 | 0.04544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4409 | 11.0955 | 4.0316 | 0.082131 | 0.049727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123417.5757 | 12034207.7056 | 4.5134 | 4.5419 | 34.9774 | 17124.496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79359.8534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.5592 | 945.8879 | 4062.4596 | 18888.5066 | 12.5106 | 93046.5384 | 24102.727 | 64778.268 | -10544.2521 | 3937.0213 | 7500 | 3009.5687 | 1436.8824 | 0 | 61596.6045 | 69426.8405 | 86389.9793
5739 | 10 | 70 | 40 | 34132.1347 | 1.0296 | 17.7555 | 0.67715 | 98401.3873 | 0.033527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4589 | 8.7167 | 5.5527 | 0.10599 | 0.050929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848532.4314 | 13091581.1899 | 4.8192 | 4.996 | 34.3019 | 13086.8587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84623.8187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.0438 | 758.3267 | 4820.2511 | 19183.1691 | 12.1551 | 96572.3613 | 29897.9312 | 47392.2914 | -8047.7146 | 4572.0027 | 7500 | 4972.9157 | 1708.9591 | 0 | 73385.1501 | 53036.1436 | 108345.392
5740 | 10 | 70 | 40 | 27778.8338 | 1.2008 | 29.08 | 0.73258 | 98192.3848 | 0.049203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2767 | 10.8727 | 5.2369 | 0.11578 | 0.047744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216161.8927 | 7611411.7727 | 5.5392 | 5.7263 | 35.7641 | 13916.0544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74965.5161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0356 | 908.7923 | 4629.7341 | 14186.0669 | 19.2997 | 95525.5441 | 27185.5337 | 73318.7901 | -11734.099 | 4430.743 | 7500 | 5328.6011 | 1552.5892 | 0 | 46258.0862 | 69826.9478 | 84013.2964
5741 | 10 | 70 | 40 | 32949.1244 | 1.3364 | 27.241 | 0.74378 | 98352.6542 | 0.051483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5517 | 12.2278 | 5.7561 | 0.13605 | 0.053157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219809.8434 | 8859576.702 | 4.6948 | 4.6817 | 43.5009 | 12543.3066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79286.5191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.6286 | 961.3348 | 3011.3261 | 15596.9382 | 17.9662 | 95559.4597 | 34704.3724 | 73536.6898 | -12290.0556 | 5489.6162 | 7500 | 4968.6402 | 2141.7511 | 0 | 41320.6514 | 63117.2141 | 94254.4513
5742 | 10 | 70 | 40 | 30200.029 | 1.0673 | 19.4799 | 0.71148 | 98063.829 | 0.056376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8416 | 10.335 | 4.9742 | 0.10108 | 0.046524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091340.6933 | 18891916.2327 | 5.4304 | 4.6188 | 48.9471 | 13577.9672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72423.9962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.4834 | 990.2088 | 4418.5442 | 16618.8431 | 13.0819 | 95018.2949 | 27162.3717 | 46336.8988 | -13400.3502 | 4530.7812 | 7500 | 4107.9508 | 1547.0934 | 0 | 80558.3243 | 56393.4515 | 101949.6186
5743 | 10 | 70 | 40 | 37838.8431 | 1.0875 | 24.5121 | 0.57265 | 102763.79 | 0.057366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5782 | 12.0305 | 3.9497 | 0.10933 | 0.030689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887113.9787 | 13613026.6285 | 4.7739 | 4.5912 | 48.1188 | 12142.4539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66632.2185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.2187 | 862.4797 | 4226.3197 | 20589.0395 | 17.7912 | 99517.1808 | 34499.6073 | 44783.1165 | -14285.0804 | 5585.2725 | 7500 | 4246.9186 | 1258.0129 | 0 | 59308.3811 | 47213.2124 | 95683.016
5744 | 10 | 70 | 40 | 30142.7673 | 1.4302 | 19.9526 | 0.70866 | 99540.2248 | 0.039946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2785 | 8.1001 | 4.3804 | 0.10201 | 0.047314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321244.2555 | 10446569.8544 | 5.0212 | 5.3602 | 36.6793 | 15543.2224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86992.18 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.0209 | 931.0587 | 5467.4215 | 13539.0309 | 13.4205 | 97339.7301 | 33207.4728 | 56824.2363 | -9682.1765 | 5124.153 | 7500 | 4387.3971 | 1779.3885 | 0 | 59814.8695 | 75434.0547 | 83521.286
5745 | 10 | 70 | 40 | 30471.4564 | 0.99921 | 17.6213 | 0.71846 | 94555.7337 | 0.051027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6993 | 10.8302 | 6.2442 | 0.14809 | 0.047278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1403846.6527 | 16778251.1064 | 5.1227 | 4.5512 | 47.3192 | 12430.7992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71361.2216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6768 | 926.9428 | 4347.541 | 17419.977 | 11.7876 | 91893.8105 | 26102.9589 | 41630.0468 | -11712.4623 | 4281.9022 | 7500 | 7213.7242 | 1485.8023 | 0 | 72308.9287 | 68354.8407 | 80456.0602
5746 | 10 | 70 | 40 | 32792.2809 | 0.96645 | 28.4766 | 0.65175 | 102025.4984 | 0.048451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0529 | 10.9666 | 4.3004 | 0.14268 | 0.062246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066647.554 | 19216379.1212 | 4.7597 | 4.5188 | 49.3981 | 13766.9988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77236.0285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.461 | 972.2108 | 4653.5876 | 19093.564 | 19.7737 | 99296.3273 | 27397.4338 | 67217.9494 | -12008.3528 | 4476.5995 | 7500 | 6495.4165 | 2045.1484 | 0 | 81558.709 | 55443.857 | 129239.0467
5747 | 10 | 70 | 40 | 34947.5015 | 0.86409 | 22.7409 | 0.75844 | 98934.1026 | 0.054124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2914 | 10.5182 | 4.5479 | 0.11738 | 0.054153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690763.3074 | 12717084.3903 | 5.6069 | 5.2304 | 47.5954 | 16170.4912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72259.1584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.3624 | 1357.7894 | 5454.9922 | 21548.0833 | 14.8757 | 95982.434 | 26798.8365 | 56833.1387 | -12987.3416 | 4455.6711 | 7500 | 5662.5694 | 1770.9281 | 0 | 61321.6425 | 43614.7801 | 107740.6646
5748 | 10 | 70 | 40 | 33791.1629 | 1.2704 | 22.9976 | 0.68964 | 101485.1831 | 0.063283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2819 | 10.7553 | 4.7434 | 0.063753 | 0.04477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784627.2207 | 15114593.1775 | 5.2333 | 5.6061 | 32.8459 | 12462.9487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76327.885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.2155 | 909.9286 | 4956.3931 | 16597.9913 | 15.6341 | 97954.0444 | 34386.3433 | 56203.6795 | -15537.01 | 5647.3745 | 7500 | 2738.5283 | 1855.6744 | 0 | 95483.1419 | 50352.2313 | 137925.5008
5749 | 10 | 70 | 40 | 31057.5354 | 1.3119 | 29.7041 | 0.79068 | 100217.8223 | 0.055213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1488 | 10.247 | 5.2616 | 0.08533 | 0.047854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103203.7439 | 16849929.5688 | 4.3755 | 5.1015 | 30.7412 | 18252.74 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83628.406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4944 | 826.9257 | 6238.1977 | 14904.6327 | 19.0832 | 97168.6257 | 32305.8054 | 88820.7625 | -13416.465 | 5232.5721 | 7500 | 4067.3516 | 1837.7991 | 0 | 104153.2729 | 73695.5157 | 156805.5828
5750 | 10 | 70 | 40 | 35543.1979 | 1.2789 | 17.2261 | 0.85617 | 98933.9514 | 0.045862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2864 | 9.6264 | 3.8381 | 0.11309 | 0.054267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636792.1716 | 12208821.1425 | 4.4312 | 5.4329 | 48.7383 | 15515.6888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70215.5217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0044 | 726.1535 | 4993.216 | 17375.1761 | 10.6686 | 96427.1162 | 36336.0436 | 46044.2804 | -11030.0748 | 5633.8985 | 7500 | 3943.6869 | 2243.9253 | 0 | 62455.1218 | 40546.0056 | 112580.8761
5751 | 10 | 70 | 40 | 32658.841 | 1.095 | 32.2883 | 0.74776 | 100529.9382 | 0.035476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3688 | 11.0748 | 6.2973 | 0.17952 | 0.048679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017908.1194 | 17205408.9548 | 4.4924 | 4.8342 | 46.1505 | 10762.9507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74117.8679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.4845 | 1067.1475 | 3879.7984 | 17696.1621 | 21.2477 | 98553.7976 | 29925.3579 | 81830.5761 | -8695.0186 | 4615.8283 | 7500 | 9226.7059 | 1649.1392 | 0 | 80845.7212 | 51785.4131 | 155112.8969
5752 | 10 | 70 | 40 | 39663.6259 | 1.2634 | 30.1636 | 0.73412 | 106487.1991 | 0.06126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6206 | 8.9136 | 5.0642 | 0.10028 | 0.049639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946063.7759 | 23588011.8795 | 4.9921 | 5.119 | 41.6009 | 13856.3348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86691.1632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.3728 | 1127.3318 | 6013.7952 | 19558.1508 | 20.0016 | 102898.4374 | 40210.9501 | 88095.9702 | -15790.5515 | 6456.6795 | 7500 | 4818.639 | 2352.3294 | 0 | 121161.7553 | 53965.7976 | 200839.9744
5753 | 10 | 70 | 40 | 36368.3852 | 0.97496 | 23.109 | 0.81637 | 93125.9782 | 0.067818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9969 | 9.158 | 4.4913 | 0.11172 | 0.04279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895997.839 | 12176131.5169 | 4.4548 | 5.3247 | 33.5667 | 10711.7899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87745.246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9521 | 1045.392 | 3572.1313 | 21075.2089 | 14.6343 | 89657.8824 | 30586.3526 | 74361.4532 | -15259.6215 | 5112.4466 | 7500 | 3674.6032 | 1605.591 | 0 | 74110.4386 | 53430.1378 | 128261.126
5754 | 10 | 70 | 40 | 34635.4281 | 1.3267 | 26.1593 | 0.67252 | 105075.1111 | 0.035218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5419 | 8.131 | 4.213 | 0.083092 | 0.056493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929580.936 | 14871488.9069 | 4.8696 | 4.2836 | 47.3368 | 17803.8489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84510.3151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.1018 | 936.7445 | 3724.1933 | 16484.69 | 17.9547 | 103024.5271 | 36301.4764 | 69337.6132 | -9022.5698 | 5504.8603 | 7500 | 2824.1885 | 2282.4595 | 0 | 61000.8595 | 54828.5851 | 120900.3025
5755 | 10 | 70 | 40 | 37099.3779 | 1.1912 | 30.3475 | 0.76673 | 103121.4265 | 0.037656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1811 | 11.0673 | 5.5299 | 0.076878 | 0.049349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029198.1743 | 17668285.7225 | 4.2699 | 5.0111 | 30.2313 | 9127.381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61154.4646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2087 | 780.7524 | 5279.9843 | 19048.9161 | 19.7596 | 100971.1118 | 36100.9234 | 64749.7423 | -9461.3845 | 5504.7116 | 7500 | 3631.8168 | 1993.7913 | 0 | 108867.6478 | 61386.8703 | 157500.3784
5756 | 10 | 70 | 40 | 28981.8561 | 1.1907 | 31.2767 | 0.68211 | 104080.9156 | 0.066461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1539 | 10.7557 | 5.2389 | 0.075915 | 0.031276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592163.1682 | 13228074.275 | 4.5063 | 5.592 | 43.4207 | 11330.5379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74069.857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.0223 | 1274.8116 | 5721.2481 | 14884.9132 | 21.3522 | 100280.9609 | 28193.8858 | 73510.5703 | -16719.8006 | 4876.9046 | 7500 | 3991.0788 | 1119.4885 | 0 | 73203.473 | 35904.1994 | 139771.4011
5757 | 10 | 70 | 40 | 36478.8347 | 1.4223 | 21.9933 | 0.75908 | 94971.4879 | 0.051537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5157 | 11.6273 | 5.5081 | 0.058199 | 0.050413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191442.16 | 9471864.9203 | 4.5116 | 4.3808 | 47.3498 | 15328.6222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91306.7473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 705.1598 | 1407.4678 | 4739.5126 | 16457.7752 | 14.3816 | 92271.5599 | 40042.1189 | 69500.3916 | -11879.683 | 6191.4691 | 7500 | 3190.6053 | 2290.8527 | 0 | 40095.6243 | 62777.228 | 94154.1509
5758 | 10 | 70 | 40 | 36243.0972 | 1.1168 | 23.345 | 0.81491 | 95073.3017 | 0.053783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5539 | 10.5162 | 5.0202 | 0.097827 | 0.0488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961569.4793 | 15176262.5729 | 4.9434 | 5.4806 | 38.6747 | 15699.7822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82882.772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 290.5549 | 885.7226 | 4847.6195 | 19399.6848 | 14.7959 | 92254.4351 | 33686.8249 | 70857.5768 | -12403.0131 | 5357.971 | 7500 | 3847.7105 | 1919.0455 | 0 | 86370.1309 | 58047.4801 | 139088.7663
5759 | 10 | 70 | 40 | 32011.2326 | 1.088 | 23.3923 | 0.69893 | 91761.8807 | 0.04383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3163 | 9.6571 | 4.3525 | 0.12667 | 0.047323 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029540.2929 | 18240705.4881 | 5.7473 | 5.1988 | 39.8825 | 12482.8949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72035.8015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.7206 | 1203.3263 | 4742.1487 | 17412.7869 | 15.8201 | 89538.5358 | 29196.8914 | 54547.5322 | -9782.7175 | 4583.9379 | 7500 | 5309.7988 | 1592.1088 | 0 | 94992.6612 | 57091.8703 | 130848.3425
5760 | 10 | 70 | 40 | 31146.8714 | 0.86686 | 27.9547 | 0.67937 | 98047.5677 | 0.049427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8229 | 10.9543 | 5.8853 | 0.11922 | 0.050961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020390.7005 | 12852109.6233 | 4.5277 | 5.4141 | 49.5497 | 10801.571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67613.9428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.951 | 1123.9999 | 3485.1935 | 19175.0042 | 19.1136 | 95372.7421 | 23943.7344 | 59778.7293 | -11769.2327 | 3991.2238 | 7500 | 5617.5766 | 1492.8294 | 0 | 64872.9715 | 50617.2167 | 104810.6154
5761 | 10 | 70 | 40 | 31822.3863 | 1.1931 | 20.9355 | 0.74902 | 98763.0193 | 0.050489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8527 | 11.163 | 5.2681 | 0.088081 | 0.045998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100323.2317 | 14352495.9889 | 4.9863 | 5.5596 | 41.4202 | 14853.3349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56605.1301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 331.8164 | 934.3402 | 6537.5036 | 16321.4842 | 13.7671 | 96011.5793 | 31001.8043 | 40576.9309 | -12106.3358 | 4973.7632 | 7500 | 4590.9154 | 1679.1531 | 0 | 79751.7615 | 61606.2547 | 96361.7378
5762 | 10 | 70 | 40 | 30522.4335 | 1.1301 | 30.9023 | 0.65216 | 110566.8156 | 0.02745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6301 | 12.066 | 5.3912 | 0.14196 | 0.053679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744127.6379 | 10530146.55 | 4.5768 | 5.2174 | 35.3285 | 11452.745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72135.7533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 302.9176 | 959.1442 | 3985.8915 | 16216.8436 | 21.4532 | 108881.3324 | 28611.1798 | 68161.8163 | -7416.1261 | 4357.5674 | 7500 | 5580.6872 | 1716.7855 | 0 | 60852.2379 | 45900.3971 | 123463.751
5763 | 10 | 70 | 40 | 39396.186 | 1.064 | 28.3666 | 0.70093 | 101477.7705 | 0.052575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8709 | 9.9396 | 5.774 | 0.061743 | 0.048311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064141.2011 | 13190159.3517 | 4.6836 | 4.4825 | 49.7392 | 13457.5291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76002.8563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.9678 | 1116.8469 | 5235.9354 | 21719.5285 | 19.1626 | 98535.6011 | 35353.3151 | 69952.8811 | -12945.5454 | 5618.6303 | 7500 | 3056.2577 | 1992.2121 | 0 | 55518.3399 | 54910.7188 | 111135.372
5764 | 10 | 70 | 40 | 33803.305 | 1.092 | 26.4444 | 0.69596 | 106135.2743 | 0.031916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.524 | 9.2413 | 6.5022 | 0.099092 | 0.054144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969883.9786 | 18587376.6565 | 4.5059 | 4.9347 | 48.9242 | 14997.2051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92363.2288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.8487 | 987.0744 | 5039.9642 | 18347.0368 | 17.9139 | 104256.4286 | 30912.5364 | 78790.8117 | -8266.9208 | 4723.8185 | 7500 | 5255.6085 | 1877.1758 | 0 | 86649.4027 | 53055.6067 | 154386.8262
5765 | 10 | 70 | 40 | 38475.5121 | 0.75691 | 23.7186 | 0.71397 | 104767.09 | 0.05943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9654 | 8.4253 | 5.3726 | 0.11238 | 0.049942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631892.915 | 14910578.6692 | 5.2205 | 4.5537 | 35.152 | 11637.6087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80913.5671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.9218 | 1076.7901 | 4941.9826 | 25189.9081 | 15.9062 | 101340.0407 | 26571.208 | 63212.5809 | -15079.0168 | 4554.198 | 7500 | 5491.6999 | 1669.3119 | 0 | 74710.0791 | 40972.9772 | 127657.0838
5766 | 10 | 70 | 40 | 35423.1645 | 1.1601 | 32.1068 | 0.76234 | 99788.0872 | 0.067621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4242 | 8.6758 | 6.218 | 0.086685 | 0.049079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898970.3774 | 19132739.5994 | 4.7769 | 4.6252 | 32.9402 | 11866.4147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71739.7525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.5719 | 919.7816 | 5555.2482 | 18507.5161 | 20.9565 | 96082.4713 | 33831.2967 | 79991.8916 | -16304.7096 | 5619.2945 | 7500 | 4554.1345 | 2024.138 | 0 | 102338.452 | 55203.7059 | 164350.7917
5767 | 10 | 70 | 40 | 31940.2214 | 1.5246 | 21.3661 | 0.77231 | 90264.2872 | 0.05382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3057 | 10.6086 | 4.6938 | 0.093787 | 0.042542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944483.8795 | 14454196.0832 | 4.9037 | 4.6963 | 37.2188 | 13650.1726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79651.6061 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2621 | 1066.4204 | 3702.4144 | 13608.2308 | 13.8684 | 87586.1685 | 36663.9812 | 59720.8635 | -11783.7223 | 5725.2548 | 7500 | 3751.5976 | 1787.6373 | 0 | 72874.545 | 56119.455 | 120120.7022
5768 | 10 | 70 | 40 | 36654.3873 | 0.95632 | 26.7373 | 0.68312 | 101043.9914 | 0.043639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7855 | 9.7645 | 5.4396 | 0.084185 | 0.042628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899020.3571 | 12007779.3584 | 5.6595 | 4.4276 | 39.7799 | 12323.4418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69098.4933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.006 | 1144.0092 | 5794.7111 | 21463.6973 | 18.2429 | 98606.298 | 30381.38 | 58694.9347 | -10725.8509 | 4803.7345 | 7500 | 4285.0125 | 1502.9274 | 0 | 54065.9761 | 51329.7543 | 99178.3599
5769 | 10 | 70 | 40 | 29847.9979 | 1.1882 | 35.5715 | 0.85665 | 94811.3501 | 0.051489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.647 | 8.074 | 4.6251 | 0.090682 | 0.04499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 604995.6338 | 14651544.6415 | 5.3978 | 5.3342 | 32.085 | 14051.9599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69434.8344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.3365 | 1089.9917 | 4119.9774 | 15351.1471 | 22.0244 | 92118.4442 | 28993.7017 | 94064.3585 | -11848.7861 | 4684.2087 | 7500 | 3674.3795 | 1546.7288 | 0 | 89222.7461 | 43677.7682 | 174159.569
5770 | 10 | 70 | 40 | 38312.5301 | 0.8381 | 26.5348 | 0.76239 | 99915.8322 | 0.048451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0258 | 10.9288 | 5.8654 | 0.093554 | 0.055609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179063.7869 | 14132653.0599 | 4.8427 | 5.0767 | 31.1288 | 16775.8929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59200.842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.2783 | 1179.7997 | 4381.8684 | 23969.0462 | 17.3191 | 97243.1263 | 28686.9679 | 54557.6658 | -11759.906 | 4636.9117 | 7500 | 4311.554 | 1892.5225 | 0 | 85114.9783 | 75578.8084 | 99361.8859
5771 | 10 | 70 | 40 | 36182.8345 | 1.115 | 24.8221 | 0.81223 | 97657.8424 | 0.061501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8397 | 9.9004 | 6.5814 | 0.077228 | 0.038675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889922.1395 | 14155536.7773 | 4.4601 | 4.9974 | 41.2829 | 16349.7789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75519.1869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1406 | 1023.8244 | 4687.5419 | 19387.3316 | 15.7556 | 94353.943 | 33591.0059 | 68469.1154 | -14537.1574 | 5477.0871 | 7500 | 3806.1365 | 1554.705 | 0 | 72517.5616 | 54226.8472 | 124151.607
5772 | 10 | 70 | 40 | 35197.4125 | 0.89317 | 29.1607 | 0.69314 | 86231.5944 | 0.041935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.913 | 9.1346 | 3.4516 | 0.070339 | 0.053294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1389045.5407 | 16007547.0851 | 5.3956 | 4.3094 | 44.8685 | 13849.0004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90869.6261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.4155 | 1187.7728 | 4968.7347 | 21351.9273 | 19.7851 | 84231.4965 | 27690.9705 | 85195.8485 | -8800.4307 | 4317.9214 | 7500 | 2452.5628 | 1688.9488 | 0 | 66667.0343 | 70580.8855 | 116131.97
5773 | 10 | 70 | 40 | 37058.6703 | 1.088 | 33.2866 | 0.67446 | 102882.4232 | 0.037966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3061 | 11.8132 | 4.3134 | 0.10672 | 0.048116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077998.6491 | 12754091.3856 | 4.87 | 5.5974 | 41.8325 | 15191.5205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73175.236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.4021 | 947.3199 | 4715.7248 | 20159.2087 | 22.8218 | 100719.5833 | 33798.9232 | 76576.0171 | -9516.4958 | 5194.4772 | 7500 | 4135.9168 | 1834.3849 | 0 | 71199.5977 | 60765.9911 | 129956.8301
5774 | 10 | 70 | 40 | 35287.0462 | 1.1857 | 30.8922 | 0.72352 | 105333.6567 | 0.050021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1832 | 10.3445 | 4.2458 | 0.11311 | 0.049645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915888.82 | 16740752.7162 | 5.4774 | 5.6514 | 34.6222 | 16051.3431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83671.5023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.9133 | 1169.3607 | 4517.4966 | 18174.0483 | 20.6066 | 102425.9849 | 34225.9957 | 86061.5822 | -12793.7557 | 5455.6325 | 7500 | 4571.9445 | 1987.8494 | 0 | 102577.5226 | 58941.6665 | 170645.1046
5775 | 10 | 70 | 40 | 30515.3324 | 0.7761 | 29.8013 | 0.72727 | 95615.5406 | 0.023567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6493 | 9.1021 | 5.3751 | 0.1351 | 0.046778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233068.8515 | 24296050.1137 | 4.3593 | 5.185 | 36.8748 | 13108.6779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88020.9162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9259 | 908.3517 | 4751.1652 | 19764.9703 | 19.8373 | 94362.7911 | 21500.7242 | 87704.5479 | -5512.0976 | 3270.8479 | 7500 | 6049.7269 | 1122.9596 | 0 | 137168.5892 | 68838.5017 | 189966.7964
5776 | 10 | 70 | 40 | 32643.0828 | 1.3016 | 29.6876 | 0.77223 | 99911.335 | 0.045708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3941 | 10.7557 | 4.0106 | 0.089239 | 0.044701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968377.0502 | 19057662.5968 | 5.5198 | 5.616 | 42.0345 | 12363.0991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70202.5264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.3625 | 800.5538 | 3983.1382 | 15756.671 | 19.2705 | 97388.1105 | 33772.8237 | 73130.3898 | -11102.1875 | 5289.1259 | 7500 | 3147.6002 | 1735.2498 | 0 | 104430.2022 | 53203.6428 | 164699.5612
5777 | 10 | 70 | 40 | 36012.3331 | 0.99866 | 22.473 | 0.74973 | 107655.7096 | 0.055517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5538 | 10.9328 | 5.3206 | 0.1193 | 0.036394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725342.6071 | 20792264.8793 | 5.5081 | 5.7267 | 37.7919 | 18326.542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66317.8399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.8732 | 708.7022 | 4939.427 | 20593.8576 | 14.7723 | 104362.4794 | 30836.9511 | 51069.3518 | -14490.213 | 5098.9398 | 7500 | 5232.0572 | 1361.983 | 0 | 122687.6512 | 50670.9683 | 158625.7527
5778 | 10 | 70 | 40 | 37156.6476 | 1.1087 | 23.964 | 0.64931 | 96921.7062 | 0.045519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1523 | 11.2259 | 4.8291 | 0.12047 | 0.037396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171891.0534 | 22291133.0579 | 4.4463 | 4.2809 | 43.6206 | 12566.5689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76462.3596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.7784 | 837.5122 | 5093.1215 | 19979.6732 | 16.663 | 94483.9597 | 34353.9486 | 55825.1747 | -10726.0847 | 5345.0114 | 7500 | 5557.5334 | 1467.0106 | 0 | 96192.3821 | 61088.319 | 134426.6571
5779 | 10 | 70 | 40 | 37033.4537 | 1.1733 | 26.805 | 0.74125 | 94993.3857 | 0.050011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.004 | 11.3357 | 7.1955 | 0.067097 | 0.038093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944618.4406 | 18628537.8447 | 5.2472 | 4.6875 | 47.8486 | 13584.9007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76122.163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.9895 | 644.1056 | 4785.7639 | 19206.2946 | 17.7037 | 92371.6687 | 35654.3183 | 69281.2541 | -11535.5547 | 5572.3187 | 7500 | 3394.6632 | 1557.9307 | 0 | 81805.7701 | 51024.4156 | 142206.2847
5780 | 10 | 70 | 40 | 37359.8917 | 1.0561 | 24.2103 | 0.88148 | 94947.8327 | 0.031826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5184 | 6.3117 | 5.3677 | 0.024519 | 0.0476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023156.6434 | 19244249.7729 | 5.6833 | 5.6258 | 42.7102 | 15656.017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69951.8127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.9647 | 1138.6739 | 4803.4539 | 20688.5342 | 14.7832 | 93271.7477 | 33342.7149 | 65944.8494 | -7374.7743 | 4999.6781 | 7500 | 1035.4181 | 1746.662 | 0 | 104274.8346 | 58463.3317 | 153006.0511
5781 | 10 | 70 | 40 | 35895.3917 | 0.94347 | 19.3587 | 0.80098 | 97649.6359 | 0.053715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.883 | 9.662 | 6.747 | 0.10858 | 0.04779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926852.9901 | 14038787.9351 | 5.3882 | 5.1096 | 32.4216 | 11670.5278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66790.676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1103 | 934.6417 | 6165.1555 | 21170.8607 | 12.3654 | 94758.0126 | 29449.062 | 46708.707 | -12723.1425 | 4800.402 | 7500 | 7028.9064 | 1683.735 | 0 | 81668.6974 | 56774.9221 | 109341.4453
5782 | 10 | 70 | 40 | 32274.391 | 0.98041 | 29.7157 | 0.65313 | 97310.2711 | 0.050061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2115 | 11.1927 | 3.4383 | 0.093195 | 0.048057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923882.5606 | 5046512.7548 | 5.3417 | 5.7258 | 40.5931 | 12643.8857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78944.9088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.5314 | 877.3777 | 4321.4586 | 18645.8146 | 20.6182 | 94621.976 | 27257.1526 | 71819.7863 | -11828.4983 | 4446.3475 | 7500 | 2960.0555 | 1568.2875 | 0 | 28806.6754 | 52308.5209 | 80221.2856
5783 | 10 | 70 | 40 | 33149.465 | 0.98092 | 28.261 | 0.68103 | 101493.087 | 0.052649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0618 | 8.7302 | 4.9036 | 0.075141 | 0.061305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042974.8154 | 18723466.0177 | 4.8225 | 5.06 | 36.7374 | 15957.0431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72566.5376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2404 | 920.0985 | 6244.6763 | 19145.9005 | 19.305 | 98546.4062 | 28007.1291 | 64990.2762 | -12965.3954 | 4618.9418 | 7500 | 3785.1478 | 2078.2785 | 0 | 102150.6757 | 63192.773 | 136972.2807
5784 | 10 | 70 | 40 | 29041.8919 | 1.1357 | 26.1768 | 0.75803 | 114533.543 | 0.063585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8557 | 9.9421 | 6.023 | 0.10676 | 0.052024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023575.0141 | 13086817.788 | 4.2877 | 5.2233 | 35.8413 | 13030.9165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78671.0503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.2703 | 1213.3165 | 5196.3388 | 15382.01 | 17.1272 | 110529.7342 | 27319.7638 | 71194.0055 | -17616.7589 | 4813.3557 | 7500 | 5781.0373 | 1837.8568 | 0 | 75737.5927 | 60030.9686 | 116535.8842
5785 | 10 | 70 | 40 | 28365.0536 | 1.1081 | 20.6318 | 0.6355 | 99548.1677 | 0.044705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4198 | 9.2186 | 5.512 | 0.074602 | 0.049947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 651652.9676 | 13266024.8742 | 5.2115 | 5.4503 | 45.6388 | 14457.4626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83305.141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8082 | 836.0068 | 4334.8465 | 15256.7207 | 14.4573 | 97088.5986 | 26216.6658 | 51436.8024 | -10822.1039 | 4242.2533 | 7500 | 2942.5718 | 1555.1247 | 0 | 68552.5237 | 40857.7112 | 110766.1267
5786 | 10 | 70 | 40 | 34416.32 | 0.97181 | 18.6297 | 0.63345 | 109229.2301 | 0.069565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3891 | 11.6916 | 6.0654 | 0.16385 | 0.058942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993405.2321 | 20347188.7595 | 4.6603 | 4.2749 | 31.5374 | 11835.2173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68700.6522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.7221 | 935.8627 | 4796.3594 | 19979.2151 | 13.0693 | 105058.6511 | 28874.2099 | 38200.1582 | -18350.5479 | 5070.5939 | 7500 | 7965.6559 | 2193.5637 | 0 | 104126.3012 | 60988.0517 | 114591.8832
5787 | 10 | 70 | 40 | 35089.0764 | 1.3807 | 18.4784 | 0.85276 | 101938.288 | 0.059423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2563 | 11.5205 | 4.6462 | 0.12413 | 0.037975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728021.5473 | 12736182.155 | 5.2903 | 4.5403 | 39.551 | 15260.7681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70185.4345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.46 | 1326.5915 | 4082.2975 | 16203.8713 | 11.466 | 98604.163 | 37770.4103 | 49217.0283 | -14670.15 | 6054.7675 | 7500 | 5626.8561 | 1687.5691 | 0 | 59533.6903 | 46943.8281 | 105776.3433
5788 | 10 | 70 | 40 | 35088.7081 | 1.315 | 23.7494 | 0.68717 | 100403.6092 | 0.055162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5416 | 7.3954 | 6.4424 | 0.096131 | 0.045475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167501.1329 | 15134461.6199 | 5.1355 | 5.0002 | 45.2448 | 16323.9441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65058.7146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.2146 | 1080.5585 | 7444.6963 | 16809.8258 | 16.1676 | 97351.5305 | 36557.7647 | 49326.3951 | -13429.1461 | 5812.6869 | 7500 | 6191.7682 | 1940.059 | 0 | 72676.8135 | 63817.5591 | 102758.7822
5789 | 10 | 70 | 40 | 39697.7748 | 1.1375 | 24.4193 | 0.71105 | 98382.586 | 0.041145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2614 | 10.8493 | 3.1142 | 0.071607 | 0.037616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886480.7571 | 8572464.4408 | 4.5896 | 5.06 | 44.3202 | 18028.2812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78327.056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.0241 | 935.1052 | 5881.8236 | 21004.8671 | 16.4029 | 96143.1643 | 37385.8154 | 62790.0609 | -9853.4552 | 5704.0597 | 7500 | 2933.3099 | 1574.7877 | 0 | 42720.6032 | 54449.3102 | 96305.8715
5790 | 10 | 70 | 40 | 33219.913 | 1.5356 | 19.508 | 0.9235 | 97383.63 | 0.047235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5034 | 9.6072 | 6.0276 | 0.12372 | 0.0589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947223.916 | 14030132.2145 | 5.3015 | 5.6874 | 30.3049 | 12704.5307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74400.7142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.1859 | 1078.8242 | 5086.5639 | 14066.6593 | 11.635 | 94843.1927 | 38306.5076 | 58575.5696 | -11177.9241 | 5911.5308 | 7500 | 5961.7673 | 2555.5161 | 0 | 94106.7998 | 60729.2789 | 141010.4882
5791 | 10 | 70 | 40 | 37262.5259 | 1.2757 | 33.8584 | 0.83435 | 98853.9452 | 0.038168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3986 | 8.6774 | 6.082 | 0.063907 | 0.054183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019098.4594 | 14960021.6319 | 5.2541 | 4.939 | 47.2023 | 16274.8972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81141.4352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7601 | 639.8615 | 5141.2145 | 18248.2813 | 21.227 | 96764.8947 | 38028.4892 | 102493.1197 | -9191.8223 | 5750.6479 | 7500 | 2987.5527 | 2286.9002 | 0 | 69384.9038 | 56918.1327 | 162321.6586
5792 | 10 | 70 | 40 | 34485.8019 | 1.0413 | 22.1751 | 0.85968 | 103304.439 | 0.035412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7794 | 13.1967 | 5.475 | 0.099649 | 0.054059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176123.4286 | 14076561.3321 | 5.5819 | 4.4467 | 41.2041 | 11354.1846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65456.4686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.3928 | 1139.219 | 5377.4044 | 19255.8975 | 13.7066 | 101277.3885 | 30459.8089 | 55431.631 | -8919.0219 | 4702.5202 | 7500 | 5544.198 | 1865.7861 | 0 | 62629.8317 | 61461.5188 | 97753.2352
5793 | 10 | 70 | 40 | 33228.7755 | 1.1409 | 32.5556 | 0.81652 | 103651.0841 | 0.052506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0638 | 9.2442 | 4.8039 | 0.13388 | 0.047155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1367281.5391 | 16737418.314 | 4.5573 | 5.2843 | 46.8447 | 12356.4709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65935.766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.9019 | 863.1346 | 3744.257 | 17548.3916 | 20.6149 | 100649.7785 | 31360.7677 | 78732.0102 | -13205.7444 | 5090.7604 | 7500 | 4482.3619 | 1761.8712 | 0 | 84660.6295 | 67077.3502 | 133305.3063
5794 | 10 | 70 | 40 | 36716.6378 | 1.2367 | 21.9567 | 0.71898 | 94824.2425 | 0.063955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6478 | 12.4713 | 3.8525 | 0.1024 | 0.050241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102326.8667 | 17110082.6506 | 5.2254 | 5.5216 | 48.0464 | 16874.2672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81252.2999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.5974 | 911.9795 | 4625.916 | 18377.9117 | 14.6835 | 91490.483 | 36677.4523 | 59097.0273 | -14668.5417 | 5905.7523 | 7500 | 3946.4556 | 2177.6762 | 0 | 87342.2044 | 60482.8175 | 127495.2089
5795 | 10 | 70 | 40 | 31926.6171 | 1.2542 | 20.0459 | 0.86454 | 103468.8783 | 0.038386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5626 | 11.8466 | 6.2574 | 0.085409 | 0.05871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811252.9485 | 16854625.4775 | 5.3892 | 4.8934 | 38.3121 | 17404.8595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84306.9534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0743 | 904.3689 | 5286.9825 | 15824.7442 | 12.3569 | 101269.9172 | 32203.7458 | 64823.5527 | -9675.4286 | 4986.9772 | 7500 | 4735.2797 | 2148.8801 | 0 | 85674.5924 | 53313.6933 | 139083.9061
5796 | 10 | 70 | 40 | 38408.8076 | 1.1182 | 26.9392 | 0.6901 | 100588.6765 | 0.07414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4456 | 8.446 | 4.51 | 0.081931 | 0.046061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211071.1013 | 12772722.9485 | 4.565 | 5.1999 | 35.7063 | 15547.8329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76520.4155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.3762 | 1248.1685 | 4524.3761 | 20543.5418 | 18.309 | 96500.666 | 35730.5316 | 66038.6218 | -17987.2462 | 5982.2678 | 7500 | 3344.4136 | 2022.3633 | 0 | 73166.7492 | 71275.4707 | 104522.2303
5797 | 10 | 70 | 40 | 37143.3485 | 1.0654 | 27.382 | 0.69516 | 100278.1987 | 0.059142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2554 | 10.0377 | 5.4924 | 0.024328 | 0.043238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154518.338 | 16323158.1246 | 5.611 | 5.7407 | 40.4993 | 17301.1042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76270.7856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0188 | 1051.2215 | 4465.4182 | 20461.6191 | 18.5573 | 97013.6085 | 33363.4589 | 67306.5278 | -14364.1967 | 5435.3721 | 7500 | 1162.0762 | 1724.8851 | 0 | 92769.1417 | 66926.883 | 127970.382
5798 | 10 | 70 | 40 | 29324.3779 | 1.3437 | 22.4317 | 0.78931 | 95789.1888 | 0.052631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3826 | 10.2561 | 4.2969 | 0.10639 | 0.061719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684391.22 | 17701650.8397 | 5.4449 | 4.9961 | 31.1014 | 13065.0048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72243.6013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3125 | 920.6213 | 5225.7978 | 13824.9861 | 14.4221 | 93009.0549 | 30998.7834 | 57864.0143 | -12232.5893 | 4981.1707 | 7500 | 4485.08 | 2256.3837 | 0 | 103241.7206 | 47215.6971 | 151878.8663
5799 | 10 | 70 | 40 | 34728.8794 | 0.91549 | 24.3129 | 0.73898 | 103124.7617 | 0.052995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3228 | 8.5621 | 4.5026 | 0.11422 | 0.05232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054317.1653 | 15600258.1106 | 5.1737 | 5.4207 | 46.5654 | 16141.0501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64899.4274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.6365 | 961.6409 | 4694.8875 | 20806.1078 | 16.0782 | 100111.2992 | 27845.5432 | 53442.7711 | -13259.2347 | 4615.1238 | 7500 | 4150.4561 | 1772.1962 | 0 | 79548.4294 | 58453.7197 | 107161.5654
5800 | 10 | 70 | 40 | 40465.6919 | 0.95634 | 29.1145 | 0.8325 | 110587.6345 | 0.047012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5013 | 11.643 | 6.064 | 0.11345 | 0.042997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759842.6551 | 11882202.0473 | 5.4887 | 4.4637 | 45.6823 | 10365.0011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78386.3116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.6297 | 1222.2227 | 6233.9803 | 23695.1922 | 18.2718 | 107716.1681 | 33540.9994 | 84991.951 | -12634.4522 | 5352.4358 | 7500 | 6970.7097 | 1689.1041 | 0 | 50568.9146 | 41134.4588 | 136845.2036
5801 | 10 | 70 | 40 | 30133.6561 | 1.5013 | 28.48 | 0.78915 | 98558.7518 | 0.054772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3203 | 10.8441 | 5.2981 | 0.11151 | 0.052792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896197.2626 | 16124420.6951 | 4.4942 | 4.5691 | 43.1572 | 17720.7584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92743.5234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.759 | 1041.1707 | 5001.5948 | 13006.9519 | 18.3124 | 95583.6142 | 34253.4083 | 94297.5857 | -13090.6053 | 5477.7519 | 7500 | 5264.1933 | 2122.4452 | 0 | 74241.5546 | 55023.039 | 155043.2948
5802 | 10 | 70 | 40 | 32667.801 | 0.86669 | 19.8155 | 0.84424 | 102680.0758 | 0.062374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2519 | 10.3795 | 4.7619 | 0.048497 | 0.055491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955397.8566 | 17527556.1946 | 5.2948 | 5.5373 | 32.1148 | 15435.1661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66893.0945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7871 | 1119.5752 | 4594.2848 | 20113.1516 | 12.3544 | 99157.8085 | 25109.299 | 49909.1992 | -15497.976 | 4380.9598 | 7500 | 2220.8543 | 1784.25 | 0 | 110752.0294 | 62193.6203 | 123964.9953
5803 | 10 | 70 | 40 | 35805.0607 | 1.4001 | 26.324 | 0.63983 | 103066.1113 | 0.049399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6257 | 10.604 | 4.72 | 0.10639 | 0.065841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973391.951 | 17023980.9947 | 4.3001 | 4.9875 | 37.3259 | 16902.0982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82268.0855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.9247 | 884.6658 | 6219.3783 | 16355.2618 | 18.4014 | 100255.913 | 38899.5978 | 65178.3191 | -12364.8726 | 6065.8492 | 7500 | 4915.4604 | 2931.2342 | 0 | 92258.9751 | 60602.3523 | 144782.2108
5804 | 10 | 70 | 40 | 34899.7786 | 1.2067 | 19.98 | 0.71747 | 101841.3605 | 0.056961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0978 | 9.9387 | 3.4728 | 0.077382 | 0.044168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976888.4192 | 13775965.4673 | 5.6016 | 4.681 | 45.1312 | 16401.0465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76580.5482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5372 | 874.2545 | 4443.5233 | 17764.7045 | 13.3728 | 98646.2254 | 34270.1484 | 50598.2624 | -14058.5944 | 5539.982 | 7500 | 2797.9924 | 1795.8809 | 0 | 61438.1192 | 56188.2486 | 93693.5422
5805 | 10 | 70 | 40 | 35298.212 | 1.3146 | 24.2588 | 0.602 | 91441.9406 | 0.057252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1867 | 7.1759 | 4.1574 | 0.13304 | 0.051334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918407.8337 | 14390085.2966 | 4.4952 | 5.3407 | 39.7846 | 14692.458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64720.1487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5662 | 820.7664 | 5626.7013 | 16914.1105 | 17.3205 | 88558.6488 | 36768.203 | 44905.0587 | -12686.4842 | 5795.3647 | 7500 | 5467.645 | 2183.4791 | 0 | 79827.1342 | 54537.4659 | 115222.9347
5806 | 10 | 70 | 40 | 32809.835 | 0.88954 | 20.7584 | 0.74042 | 109944.7846 | 0.044468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0425 | 7.0024 | 4.7126 | 0.11836 | 0.057552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820680.1053 | 16757949.2742 | 4.4862 | 5.3712 | 31.8051 | 19916.5987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70678.7247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.3408 | 1010.4448 | 5366.6094 | 19943.9489 | 13.7165 | 107242.5727 | 25731.7723 | 49770.8951 | -11889.7322 | 4242.3067 | 7500 | 5365.8455 | 1791.9364 | 0 | 106066.4171 | 60316.3745 | 128263.0663
5807 | 10 | 70 | 40 | 36455.445 | 1.1214 | 28.1819 | 0.71384 | 100045.3036 | 0.068122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2061 | 8.7717 | 4.4409 | 0.095069 | 0.044663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232716.2798 | 16893097.5106 | 4.6565 | 5.5297 | 31.6024 | 17474.9413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86747.0044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 673.4481 | 911.494 | 5577.3862 | 19463.1502 | 18.9008 | 96303.1253 | 33984.5896 | 80510.3134 | -16465.5845 | 5650.1439 | 7500 | 4600.5925 | 1852.1393 | 0 | 109696.8416 | 78392.7694 | 148936.2665
5808 | 10 | 70 | 40 | 33266.4726 | 1.1141 | 27.6468 | 0.72403 | 101665.9727 | 0.057472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7095 | 10.0919 | 4.9352 | 0.089836 | 0.041013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234803.7156 | 14004891.6496 | 5.2665 | 4.9202 | 42.6121 | 13145.8023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81768.7801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.2104 | 1060.3791 | 6085.6554 | 17834.0082 | 18.4365 | 98448.1773 | 30864.9288 | 75311.2736 | -14158.2999 | 5082.1958 | 7500 | 4401.0788 | 1529.7926 | 0 | 67954.5931 | 64867.3757 | 113618.1872
5809 | 10 | 70 | 40 | 23997.6563 | 1.0962 | 25.7931 | 0.86054 | 99588.7176 | 0.050397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6872 | 10.645 | 4.5161 | 0.094368 | 0.053374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1441211.9228 | 13836463.7288 | 5.2097 | 4.3399 | 48.142 | 15337.5252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80937.0928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.9234 | 964.8977 | 5135.5007 | 12994.0773 | 15.9352 | 96819.2324 | 22007.1582 | 79786.572 | -12185.7351 | 3753.16 | 7500 | 4035.9727 | 1470.2534 | 0 | 56445.2064 | 72301.3021 | 90511.2855
5810 | 10 | 70 | 40 | 39061.4829 | 1.1692 | 20.8675 | 0.71849 | 99866.8453 | 0.053254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5399 | 10.1023 | 4.0394 | 0.099107 | 0.043746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732392.1338 | 11618499.8457 | 4.8145 | 5.5481 | 36.5058 | 16457.0495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76827.5975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.5021 | 975.3809 | 5913.0592 | 20303.9617 | 13.9589 | 96934.5565 | 37515.0425 | 53077.3548 | -12902.0704 | 5910.4732 | 7500 | 4259.2343 | 1897.6695 | 0 | 69274.2244 | 49743.1846 | 116788.7437
5811 | 10 | 70 | 40 | 28771.2218 | 0.9414 | 23.5001 | 0.7957 | 92049.536 | 0.046061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.213 | 10.5594 | 4.5273 | 0.095176 | 0.055711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074922.1009 | 16498073.6076 | 5.3335 | 5.1647 | 49.2388 | 12234.104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65396.103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.8907 | 857.9435 | 4471.9241 | 16988.8037 | 15.0551 | 89707.1554 | 23564.8362 | 55227.0696 | -10306.4746 | 3849.0076 | 7500 | 4134.3976 | 1573.8088 | 0 | 78066.664 | 54294.3187 | 109314.9905
5812 | 10 | 70 | 40 | 33204.396 | 1.2038 | 27.474 | 0.70019 | 108091.5293 | 0.054663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6547 | 4.7303 | 4.8688 | 0.070224 | 0.040425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979927.5025 | 14551982.6634 | 4.633 | 5.2052 | 49.4526 | 16629.6663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75513.5428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.7894 | 889.1269 | 5271.7592 | 16928.454 | 18.5674 | 104835.0397 | 32551.8839 | 67257.2015 | -14328.554 | 5322.5876 | 7500 | 2749.6601 | 1579.1968 | 0 | 70672.3469 | 54899.5134 | 118404.8094
5813 | 10 | 70 | 40 | 37987.503 | 1.1493 | 25.1876 | 0.67552 | 104399.4676 | 0.057389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6738 | 8.4931 | 4.0134 | 0.049884 | 0.044586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185713.5924 | 16206784.2178 | 5.5174 | 5.1652 | 39.4552 | 13148.499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83698.6088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.0826 | 1252.1815 | 5240.1345 | 19966.6757 | 17.2588 | 101099.8727 | 36041.6547 | 66363.2367 | -14518.2178 | 5809.8151 | 7500 | 2089.2166 | 1901.1736 | 0 | 84947.7068 | 64816.0688 | 125318.5169
5814 | 10 | 70 | 40 | 36385.2659 | 0.92602 | 24.0431 | 0.75832 | 102605.7934 | 0.037625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3558 | 10.5366 | 4.5849 | 0.14394 | 0.051443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918727.484 | 14469655.9002 | 4.9876 | 5.7103 | 37.1737 | 12338.0607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64359.5482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.9826 | 868.3549 | 5940.6094 | 21670.3693 | 15.7286 | 100467.9745 | 29429.7932 | 53511.581 | -9406.4031 | 4592.365 | 7500 | 6958.8573 | 1733.9212 | 0 | 87258.559 | 53676.6981 | 127901.9755
5815 | 10 | 70 | 40 | 32597.0382 | 1.1811 | 25.5047 | 0.72189 | 103148.5313 | 0.048055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5715 | 11.7882 | 5.1327 | 0.1038 | 0.042367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903562.6601 | 18833141.4325 | 5.6826 | 4.3201 | 39.0741 | 13377.0142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66321.1683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4793 | 1514.4377 | 5029.4708 | 16831.3567 | 17.0283 | 100411.5767 | 31531.3631 | 56216.1431 | -12042.6 | 5041.9683 | 7500 | 5965.3128 | 1567.7967 | 0 | 83597.8277 | 52952.7229 | 126425.0888
5816 | 10 | 70 | 40 | 30692.0876 | 1.0556 | 30.5029 | 0.71129 | 97928.5114 | 0.050669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2936 | 11.1141 | 4.3294 | 0.11474 | 0.05178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956261.709 | 14893503.6046 | 4.859 | 5.5265 | 34.9203 | 14252.1645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62367.6843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5963 | 847.4128 | 5043.8745 | 17000.6996 | 20.4867 | 95190.7297 | 27382.7762 | 62469.1648 | -12046.2393 | 4476.9488 | 7500 | 4642.4542 | 1701.4014 | 0 | 90605.2449 | 58813.8483 | 127917.9027
5817 | 10 | 70 | 40 | 34439.2521 | 1.1495 | 21.9848 | 0.69173 | 97330.3641 | 0.051375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9497 | 8.8984 | 4.1692 | 0.095966 | 0.052759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1379240.7733 | 10721660.5826 | 5.6617 | 4.6846 | 45.9796 | 13132.8572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75581.2949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9317 | 933.0728 | 4635.9496 | 18100.5785 | 14.9281 | 94571.9275 | 32677.3472 | 53335.1484 | -12137.1209 | 5203.9625 | 7500 | 3692.0727 | 2015.0844 | 0 | 47346.2667 | 68814.094 | 70818.6671
5818 | 10 | 70 | 40 | 37251.6434 | 0.9866 | 23.4567 | 0.82038 | 97882.4238 | 0.050356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3084 | 13.5442 | 4.8421 | 0.099524 | 0.048451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659574.0805 | 10499965.5822 | 4.6408 | 4.6762 | 47.4147 | 14427.7093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80660.9979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.951 | 980.3797 | 4830.7754 | 21446.852 | 14.8212 | 95162.5905 | 31609.5829 | 69654.9717 | -11967.2664 | 5047.9602 | 7500 | 4822.1727 | 1795.0732 | 0 | 47032.5255 | 40678.4405 | 114816.5793
5819 | 10 | 70 | 40 | 34683.0966 | 0.35383 | 17.2088 | 0.76433 | 103539.0555 | 0.053993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1271 | 11.1767 | 4.6025 | 0.055715 | 0.05301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674401.5785 | 10414250.909 | 5.6982 | 4.9604 | 38.5368 | 16454.1564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84838.3696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.5974 | 1109.7771 | 4380.7655 | 28452.7707 | 11.2199 | 100457.3776 | 12460.6519 | 50808.8682 | -13559.3828 | 2537.5211 | 7500 | 2228.9012 | 987.2526 | 0 | 52955.2217 | 46211.8422 | 69707.1917
5820 | 10 | 70 | 40 | 37584.6802 | 1.4779 | 24.1925 | 0.63123 | 96597.043 | 0.057289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4747 | 8.6156 | 5.0447 | 0.054642 | 0.039111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078503.1341 | 12803385.3416 | 4.4729 | 5.1768 | 46.0657 | 12687.893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71744.0392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.1204 | 819.252 | 4341.38 | 16436.6942 | 16.993 | 93549.2931 | 42295.972 | 51652.4206 | -13410.0995 | 6593.338 | 7500 | 2134.018 | 1892.629 | 0 | 64200.1442 | 56189.8798 | 106668.5426
5821 | 10 | 70 | 40 | 37833.4326 | 0.94677 | 28.3481 | 0.82008 | 100866.2454 | 0.058903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2548 | 13.9587 | 5.742 | 0.083515 | 0.052457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935303.6905 | 13292759.8068 | 4.7545 | 4.5114 | 45.6469 | 13112.2452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57628.5152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7245 | 1150.3241 | 4952.1797 | 22272.8118 | 17.9149 | 97595.5643 | 31121.2416 | 60124.9887 | -14390.9968 | 5131.5298 | 7500 | 4418.0655 | 1975.6823 | 0 | 58411.3397 | 51000.789 | 103291.0617
5822 | 10 | 70 | 40 | 34815.725 | 1.1458 | 29.6319 | 0.84208 | 102635.2543 | 0.03116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1294 | 8.7447 | 5.4478 | 0.091679 | 0.050406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321796.0659 | 17640280.6468 | 4.6405 | 5.1888 | 41.6104 | 16046.1981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89201.7226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.8945 | 1071.6914 | 6332.5344 | 18335.8405 | 18.497 | 100861.0758 | 32959.769 | 99325.4363 | -7806.3851 | 4974.2321 | 7500 | 4766.376 | 1840.2192 | 0 | 92701.8815 | 72078.7624 | 164182.7666
5823 | 10 | 70 | 40 | 34037.4216 | 1.0382 | 24.1533 | 0.73192 | 99470.1314 | 0.041268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9633 | 9.5574 | 3.8389 | 0.13212 | 0.057334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996607.7822 | 9107334.2522 | 4.3712 | 4.5187 | 34.7001 | 14788.0932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74940.0515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.9253 | 1205.6005 | 5014.9488 | 19038.1091 | 16.0358 | 97199.2583 | 29998.6251 | 60831.9605 | -9991.8416 | 4706.1256 | 7500 | 6014.0934 | 1980.3482 | 0 | 46800.6604 | 61398.3224 | 86441.6493
5824 | 10 | 70 | 40 | 29794.5414 | 0.8891 | 19.7769 | 0.7437 | 103761.8581 | 0.065842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7174 | 8.5662 | 4.5031 | 0.068025 | 0.049951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919475.0178 | 11115326.4415 | 5.2828 | 5.1625 | 44.8011 | 17159.1332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75870.197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.0594 | 1109.4985 | 5030.4422 | 18115.5573 | 13.044 | 100008.1958 | 23357.9682 | 51082.8841 | -16516.1143 | 4205.3962 | 7500 | 2871.6004 | 1541.7439 | 0 | 55000.0427 | 54739.7432 | 74303.778
5825 | 10 | 70 | 40 | 31680.9979 | 1.2988 | 17.234 | 0.83176 | 101578.0357 | 0.050797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4993 | 8.8305 | 5.0476 | 0.099603 | 0.030805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123102.8211 | 14326300.0488 | 4.437 | 4.7855 | 34.67 | 13675.7387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59772.9118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3371 | 1002.0941 | 5676.7422 | 15315.8047 | 10.8202 | 98731.1745 | 32730.3864 | 38336.9035 | -12526.1893 | 5235.2848 | 7500 | 4390.6525 | 1183.6708 | 0 | 77554.7728 | 66228.1508 | 88177.3307
5826 | 10 | 70 | 40 | 35738.8261 | 0.91652 | 20.2804 | 0.72976 | 96746.9801 | 0.064531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.499 | 11.7811 | 6.0475 | 0.077205 | 0.050269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175816.32 | 11921898.522 | 4.3073 | 5.5951 | 35.8038 | 15164.6637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71905.0862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5717 | 1107.4972 | 4058.8638 | 21398.9299 | 13.4809 | 93315.5443 | 28679.7924 | 48891.9208 | -15098.3177 | 4842.688 | 7500 | 3985.4038 | 1786.6832 | 0 | 73512.9068 | 69187.0216 | 84914.0557
5827 | 10 | 70 | 40 | 32432.8492 | 1.2118 | 28.284 | 0.73261 | 102862.069 | 0.033063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4477 | 8.6747 | 5.0665 | 0.11021 | 0.055226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052084.9798 | 13996023.4497 | 4.7845 | 4.9985 | 31.1648 | 16255.0638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89725.7855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8942 | 1037.8779 | 5391.3321 | 16461.3047 | 18.771 | 100976.3285 | 31943.089 | 85356.0867 | -8297.2579 | 4866.1101 | 7500 | 5242.704 | 1972.3753 | 0 | 83172.1839 | 68688.3301 | 143066.9611
5828 | 10 | 70 | 40 | 32014.2253 | 1.1469 | 11.0906 | 0.76918 | 96498.2629 | 0.058111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9024 | 8.4813 | 4.8056 | 0.086565 | 0.046475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348696.4155 | 18822568.7516 | 4.5655 | 4.8847 | 45.6205 | 9522.9389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89739.0793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.2852 | 944.1558 | 5806.1878 | 16850.2463 | 7.2113 | 93410.6249 | 30327.9579 | 34812.2836 | -13585.6071 | 4973.5656 | 7500 | 4363.7643 | 1696.4804 | 0 | 89596.4263 | 64172.6846 | 95512.1863
5829 | 10 | 70 | 40 | 33373.4726 | 0.70299 | 25.6925 | 0.89965 | 98408.2957 | 0.075355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7643 | 11.9438 | 4.4092 | 0.11738 | 0.059779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842140.9028 | 20228271.9556 | 4.564 | 5.6469 | 33.6801 | 12120.427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72715.173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.2948 | 865.6499 | 5207.6848 | 22518.9854 | 15.5295 | 94344.7143 | 21708.9743 | 73900.6887 | -17879.7581 | 4065.1737 | 7500 | 5046.0427 | 1783.5675 | 0 | 129292.8031 | 52191.9892 | 173225.5027
5830 | 10 | 70 | 40 | 36772.0028 | 0.99313 | 29.1109 | 0.6219 | 92092.224 | 0.048473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6178 | 11.2655 | 4.3746 | 0.17811 | 0.056683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737776.1915 | 14824139.3759 | 4.9809 | 5.245 | 42.4623 | 13772.7238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87970.4863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2124 | 927.5001 | 4472.3048 | 21093.5025 | 20.5547 | 89627.6704 | 31357.0007 | 75269.3097 | -10844.0358 | 4943.9822 | 7500 | 6325.7994 | 2056.808 | 0 | 77101.96 | 44729.9735 | 148980.8505
5831 | 10 | 70 | 40 | 35767.4381 | 1.2457 | 27.4662 | 0.95892 | 107102.0335 | 0.061071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1891 | 9.534 | 5.3379 | 0.1054 | 0.045361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049853.5805 | 13082245.6401 | 5.0808 | 4.7282 | 49.5341 | 16913.4429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79096.3402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7614 | 1154.6111 | 4825.092 | 17812.802 | 16.0599 | 103503.5273 | 35909.2721 | 90219.3281 | -15833.4271 | 5873.2313 | 7500 | 4848.0129 | 1955.34 | 0 | 57305.3503 | 57884.41 | 129892.6975
5832 | 10 | 70 | 40 | 36967.147 | 0.57092 | 23.7735 | 0.81846 | 104371.5623 | 0.069349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4012 | 10.7779 | 5.2805 | 0.10482 | 0.052018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987024.7856 | 8555731.3841 | 5.222 | 5.4709 | 30.6383 | 15900.9716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87968.765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5344 | 1281.8577 | 5471.8125 | 26857.1952 | 15.0375 | 100398.5976 | 20219.9035 | 76849.5642 | -17481.0448 | 3837.5947 | 7500 | 5628.3432 | 1465.1237 | 0 | 55132.3045 | 65607.3378 | 87544.4512
5833 | 10 | 70 | 40 | 33732.3045 | 1.3208 | 36.7475 | 0.78266 | 102056.1121 | 0.05704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8514 | 7.5319 | 2.7467 | 0.096603 | 0.046282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947748.6876 | 18615024.135 | 4.856 | 4.3057 | 34.4011 | 18220.5705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70085.5652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.5329 | 983.7764 | 5161.9677 | 16107.5444 | 23.7143 | 98849.862 | 35249.5201 | 91343.9237 | -14107.5002 | 5676.4502 | 7500 | 2960.8648 | 1928.1897 | 0 | 90580.0297 | 62766.746 | 158364.732
5834 | 10 | 70 | 40 | 37489.7868 | 0.91975 | 18.3543 | 0.81304 | 104527.2813 | 0.055226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4749 | 12.2608 | 3.5979 | 0.10743 | 0.050942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833572.7099 | 10885935.1622 | 4.9332 | 4.9084 | 43.0757 | 14508.6956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79594.641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.0891 | 928.4023 | 4957.6449 | 22406.6862 | 11.6449 | 101346.2611 | 30166.2012 | 53402.9259 | -13996.4889 | 4976.9729 | 7500 | 4018.9645 | 1860.837 | 0 | 52939.321 | 49236.8333 | 91631.9003
5835 | 10 | 70 | 40 | 37344.5531 | 1.4513 | 27.9628 | 0.7964 | 94605.398 | 0.060214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6399 | 10.0497 | 5.7075 | 0.10091 | 0.053833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654102.6825 | 15588299.1146 | 5.743 | 4.9818 | 30.7876 | 16724.8918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74990.4769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2378 | 1106.8842 | 4971.4255 | 16577.2707 | 17.9071 | 91470.6281 | 41534.5648 | 75408.2708 | -13792.9878 | 6513.3093 | 7500 | 5013.1588 | 2573.4552 | 0 | 90437.5354 | 49567.231 | 165620.0755
5836 | 10 | 70 | 40 | 34136.3429 | 1.0119 | 25.3705 | 0.65396 | 101700.0049 | 0.044684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6253 | 11.8222 | 4.8876 | 0.12501 | 0.056102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891484.6818 | 19491071.9391 | 5.2226 | 4.6426 | 40.7724 | 13480.7369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68821.9486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.3263 | 848.0173 | 4248.6088 | 19376.8693 | 17.5952 | 99188.4197 | 29518.9472 | 53511.5861 | -11050.9748 | 4706.3635 | 7500 | 4874.7389 | 1937.8888 | 0 | 91744.5177 | 51667.4145 | 131075.6529
5837 | 10 | 70 | 40 | 35597.9627 | 0.94807 | 17.8155 | 0.60516 | 92832.7607 | 0.046606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9764 | 7.1041 | 5.1561 | 0.10638 | 0.04619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898583.7359 | 10262928.6196 | 4.5863 | 4.5816 | 49.6518 | 13971.2215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85873.7912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6851 | 1091.1013 | 4218.1024 | 20941.4759 | 12.6976 | 90442.874 | 29312.9735 | 43949.7618 | -10515.5014 | 4645.1368 | 7500 | 4333.5719 | 1574.7346 | 0 | 44250.2492 | 49002.2097 | 76048.7167
5838 | 10 | 70 | 40 | 33790.8523 | 1.1695 | 24.7049 | 0.70717 | 97317.8939 | 0.043493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5077 | 11.1739 | 4.7071 | 0.089014 | 0.039389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929547.7141 | 16512277.9671 | 5.4339 | 5.4662 | 48.7541 | 14792.0265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85875.4086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.2604 | 861.1357 | 5331.4582 | 17561.6141 | 16.6308 | 94977.8255 | 32458.4763 | 69336.3767 | -10296.3011 | 5060.136 | 7500 | 3850.2719 | 1462.8592 | 0 | 82455.3473 | 51324.3655 | 140502.8008
5839 | 10 | 70 | 40 | 40878.8145 | 0.63217 | 18.8004 | 0.8297 | 92484.213 | 0.037462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2097 | 6.9178 | 5.7243 | 0.11435 | 0.050361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126186.2847 | 21909252.1453 | 5.3664 | 5.1515 | 42.6646 | 15425.8204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78407.4984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.512 | 1041.6248 | 5088.9877 | 28698.3924 | 11.8173 | 90565.5172 | 24360.8441 | 54752.4535 | -8442.2614 | 3842.0096 | 7500 | 5125.6203 | 1420.0975 | 0 | 110539.2808 | 62568.8102 | 136529.2343
5840 | 10 | 70 | 40 | 43545.3456 | 0.80662 | 22.5714 | 0.80062 | 93216.9108 | 0.063361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1312 | 10.3641 | 6.3579 | 0.13252 | 0.04642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153708.2321 | 19858615.404 | 5.5146 | 5.3557 | 35.0472 | 12701.0765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83737.9726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.2093 | 918.5079 | 5675.2135 | 27726.9076 | 14.4204 | 89969.5703 | 31636.8761 | 68255.0157 | -14288.2983 | 5195.4247 | 7500 | 7292.1862 | 1770.0684 | 0 | 114874.4151 | 66352.6197 | 155883.0682
5841 | 10 | 70 | 40 | 34477.4359 | 0.79413 | 22.3885 | 0.71384 | 95235.1425 | 0.051285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1625 | 11.8438 | 3.6729 | 0.10728 | 0.059079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063834.0332 | 23129084.3707 | 5.4253 | 5.2736 | 30.6722 | 19131.6512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70902.3067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.49 | 1090.0156 | 4929.324 | 22107.0637 | 15.0153 | 92540.7287 | 24740.7443 | 52277.2073 | -11855.4206 | 4105.1542 | 7500 | 4318.736 | 1780.0218 | 0 | 143113.8077 | 72669.6879 | 153310.5627
5842 | 10 | 70 | 40 | 36512.7089 | 0.83219 | 24.0525 | 0.79537 | 96382.3143 | 0.054108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5512 | 7.0627 | 4.0154 | 0.13233 | 0.053091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885210.5491 | 6191554.7062 | 5.7296 | 4.5826 | 30.0662 | 14752.7878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88211.4923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.8724 | 1394.8943 | 4662.8393 | 22918.7707 | 15.4119 | 93507.644 | 27187.8763 | 76220.4105 | -12648.5495 | 4487.6958 | 7500 | 5429.786 | 1748.6612 | 0 | 33736.665 | 59853.8201 | 83808.7253
5843 | 10 | 70 | 40 | 37647.9434 | 0.89447 | 24.3462 | 0.75125 | 101574.5094 | 0.052646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7449 | 11.9202 | 5.2651 | 0.099869 | 0.054853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816186.8955 | 16729007.1268 | 4.7297 | 5.5615 | 48.6153 | 18546.9013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65790.7192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.7929 | 1183.4833 | 5400.1248 | 22821.8258 | 15.99 | 98625.6129 | 29652.235 | 54975.9378 | -12975.1446 | 4843.6913 | 7500 | 5313.1063 | 1950.0391 | 0 | 86772.4517 | 50664.9477 | 127367.369
5844 | 10 | 70 | 40 | 37974.6152 | 1.0646 | 28.5602 | 0.80858 | 97526.7003 | 0.039189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.803 | 10.2758 | 5.1584 | 0.10496 | 0.045818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890774.7322 | 12513094.8645 | 5.0716 | 4.3797 | 36.3422 | 15913.8008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58577.4236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.8815 | 992.0424 | 5157.8126 | 20929.4492 | 18.1654 | 95411.1704 | 34090.332 | 60890.1318 | -9308.3317 | 5221.2896 | 7500 | 4643.6113 | 1755.8205 | 0 | 59591.7485 | 56499.5195 | 107885.0826
5845 | 10 | 70 | 40 | 34820.5016 | 1.2267 | 21.2676 | 0.76737 | 96436.9351 | 0.063029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4774 | 12.0298 | 4.4456 | 0.10844 | 0.037556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868606.9452 | 17461272.7321 | 5.74 | 5.3349 | 39.3986 | 12328.9465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61357.0955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.0001 | 870.5014 | 5677.2374 | 17526.3103 | 13.8426 | 93094.6873 | 34588.3826 | 45557.2728 | -14705.8902 | 5623.4297 | 7500 | 5186.4479 | 1550.0452 | 0 | 93750.8244 | 50207.27 | 128843.2424
5846 | 10 | 70 | 40 | 34387.2198 | 1.1178 | 26.901 | 0.73444 | 93227.3304 | 0.043194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2074 | 9.8187 | 3.7342 | 0.15775 | 0.06264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801381.7193 | 15418852.2222 | 4.884 | 5.2001 | 30.1145 | 13683.7659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93131.6554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8245 | 933.5458 | 5351.2239 | 18396.3918 | 17.8349 | 91000.8492 | 31981.6559 | 84433.897 | -9796.5171 | 4964.2167 | 7500 | 5984.8372 | 2282.2806 | 0 | 96785.7786 | 54473.1035 | 169663.0453
5847 | 10 | 70 | 40 | 41381.2503 | 1.1034 | 28.5901 | 0.70121 | 102206.7515 | 0.054698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1307 | 11.2652 | 4.977 | 0.10962 | 0.050533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718487.0261 | 14656121.0048 | 5.0628 | 4.888 | 38.6773 | 12149.046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79731.2369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.3489 | 819.8393 | 4759.945 | 22316.7574 | 19.3106 | 99125.6161 | 38128.9856 | 73986.9409 | -13556.9958 | 6034.6837 | 7500 | 4737.0484 | 2238.1788 | 0 | 74762.1729 | 43790.2412 | 150040.7734
5848 | 10 | 70 | 40 | 33334.3008 | 1.4204 | 29.9564 | 0.70916 | 99656.2876 | 0.053525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9351 | 9.5311 | 4.4724 | 0.11204 | 0.050366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988023.4148 | 13822210.5021 | 4.5843 | 5.0786 | 40.6314 | 14308.1134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69416.6672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.3759 | 821.1237 | 4904.5013 | 15054.7229 | 20.1436 | 96715.4779 | 36559.1557 | 68116.8847 | -12939.5627 | 5782.5556 | 7500 | 4035.219 | 2137.5644 | 0 | 72201.005 | 56705.7771 | 126687.0445
5849 | 10 | 70 | 40 | 33450.1365 | 1.0294 | 20.3625 | 0.80765 | 104369.895 | 0.04623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.682 | 7.417 | 5.4771 | 0.10945 | 0.04947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134017.1846 | 15792450.4681 | 5.6451 | 4.3902 | 41.3526 | 14216.382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68393.3422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2176 | 940.8995 | 4696.6912 | 18802.1345 | 12.9582 | 101704.3456 | 29296.0042 | 50641.0916 | -11728.4176 | 4717.9428 | 7500 | 4993.868 | 1712.998 | 0 | 69171.1826 | 62441.0932 | 93863.5763
5850 | 10 | 70 | 40 | 36985.3382 | 1.2865 | 23.3388 | 0.71592 | 96460.98 | 0.06079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5426 | 11.1941 | 4.9349 | 0.094743 | 0.044743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155265.0598 | 10788338.4748 | 4.29 | 5.2297 | 42.2202 | 17667.8559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88923.4787 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.094 | 907.0669 | 4248.7962 | 18003.5149 | 15.6345 | 93234.6412 | 37963.6467 | 68509.5572 | -14195.8908 | 6051.7242 | 7500 | 3748.764 | 1987.3135 | 0 | 57278.8391 | 66282.248 | 102561.7059
5851 | 10 | 70 | 40 | 34230.5828 | 1.2276 | 20.2011 | 0.67553 | 105457.187 | 0.053289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9529 | 9.5712 | 5.9043 | 0.10184 | 0.060733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096188.1901 | 8734898.4503 | 4.4032 | 4.4566 | 36.2975 | 15713.3457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76596.8307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.9856 | 1245.4558 | 5281.2985 | 17220.9437 | 13.8419 | 102358.7351 | 34019.2783 | 48709.488 | -13633.1882 | 5479.4548 | 7500 | 5309.0255 | 2442.4556 | 0 | 43155.3478 | 65692.4396 | 67289.4222
5852 | 10 | 70 | 40 | 36903.6466 | 1.2142 | 22.6079 | 0.68435 | 103158.829 | 0.042191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4586 | 8.512 | 4.5286 | 0.098407 | 0.035305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874605.0411 | 13926343.9326 | 5.6588 | 5.0424 | 41.8616 | 14376.1391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72611.6122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.6292 | 940.4217 | 5616.1651 | 18705.8078 | 15.4148 | 100751.6859 | 36395.6776 | 52230.1724 | -10591.4294 | 5614.8576 | 7500 | 4515.4956 | 1454.9362 | 0 | 68945.8253 | 51338.7608 | 114726.7744
5853 | 10 | 70 | 40 | 29045.1519 | 0.88031 | 23.7263 | 0.86095 | 100178.65 | 0.060583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8698 | 7.2163 | 4.5624 | 0.11671 | 0.061546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181358.8506 | 11104671.4135 | 4.9787 | 4.9357 | 43.9037 | 19475.5719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74956.355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.3915 | 920.8309 | 4576.9598 | 17746.9841 | 14.655 | 96839.2179 | 22596.3356 | 67995.1205 | -14693.5015 | 3988.746 | 7500 | 4468.1834 | 1801.7845 | 0 | 53703.9282 | 68234.8397 | 79125.7569
5854 | 10 | 70 | 40 | 35740.504 | 0.91185 | 24.8002 | 0.83476 | 98972.9163 | 0.047549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3728 | 9.3426 | 4.8351 | 0.10942 | 0.052506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1380430.6455 | 15532342.6072 | 5.3545 | 5.132 | 39.7695 | 12840.4216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71992.2194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.9796 | 1020.3553 | 5250.3628 | 21455.9266 | 15.5445 | 96374.0787 | 28569.1549 | 66633.6419 | -11434.8857 | 4600.7306 | 7500 | 4882.0413 | 1772.9526 | 0 | 80979.7274 | 72742.1932 | 110761.1698
5855 | 10 | 70 | 40 | 34499.2969 | 0.80366 | 22.4286 | 0.83072 | 102261.0034 | 0.037149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8948 | 10.924 | 4.2723 | 0.12551 | 0.05697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129231.205 | 17570016.554 | 5.3162 | 5.0966 | 48.7612 | 13220.561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75138.0338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.898 | 917.4026 | 5175.8761 | 22003.4411 | 14.0899 | 100157.044 | 24991.7117 | 62655.9788 | -9257.4211 | 3978.4496 | 7500 | 5286.3274 | 1663.4909 | 0 | 82522.0113 | 57597.7999 | 121742.7489
5856 | 10 | 70 | 40 | 25644.845 | 1.023 | 16.7128 | 0.73776 | 100091.5506 | 0.057771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.926 | 9.1291 | 4.8698 | 0.031422 | 0.044898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982116.7716 | 15739468.068 | 5.5867 | 4.4695 | 31.2901 | 20563.1622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73208.4106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2965 | 1099.9054 | 5120.2172 | 14467.0025 | 11.0598 | 96907.3933 | 22355.685 | 41384.9468 | -14010.2922 | 3913.645 | 7500 | 1308.3233 | 1289.6554 | 0 | 82100.0791 | 69390.07 | 76451.9725
5857 | 10 | 70 | 40 | 36842.9705 | 1.3111 | 25.3067 | 0.7027 | 101751.9924 | 0.039781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7789 | 8.1424 | 6.7656 | 0.12809 | 0.05372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014739.0461 | 15237580.1969 | 4.6876 | 5.3659 | 34.5225 | 12028.3885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80776.4634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.0995 | 1101.5662 | 4959.7288 | 17689.5748 | 17.0786 | 99511.797 | 38306.7915 | 66463.7992 | -9856.86 | 5829.7536 | 7500 | 6580.3883 | 2298.5279 | 0 | 91268.3131 | 59626.6047 | 148764.1088
5858 | 10 | 70 | 40 | 34764.7413 | 0.97654 | 21.8797 | 0.72702 | 95653.8585 | 0.059419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4066 | 12.5193 | 5.2673 | 0.098924 | 0.049817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267323.6692 | 11321721.8141 | 5.3174 | 4.2759 | 35.4212 | 15056.3787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72593.9094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9245 | 1168.9557 | 3160.2273 | 20128.0424 | 14.5662 | 92525.5044 | 29273.3979 | 53091.1057 | -13764.7578 | 4840.9769 | 7500 | 4082.9264 | 1769.9877 | 0 | 53097.9769 | 73637.0781 | 66254.5357
5859 | 10 | 70 | 40 | 27191.1109 | 1.1507 | 23.8918 | 0.73324 | 101744.0071 | 0.054193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9458 | 8.6882 | 5.6422 | 0.075831 | 0.061238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963942.4413 | 6470349.6886 | 4.396 | 5.2303 | 35.8548 | 9758.8561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74611.3579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.0798 | 1201.6214 | 4589.7924 | 14281.1772 | 15.8505 | 98704.6859 | 25819.8675 | 59996.9333 | -13373.0135 | 4346.172 | 7500 | 3727.4501 | 1953.4061 | 0 | 37364.3696 | 54011.3599 | 73323.8251
5860 | 10 | 70 | 40 | 36915.982 | 0.9443 | 32.4646 | 0.83715 | 99143.6647 | 0.062642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6117 | 10.5111 | 4.268 | 0.12012 | 0.059268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946088.1106 | 14557085.1519 | 5.1364 | 4.6612 | 33.5437 | 15681.5802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67262.6858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.7223 | 1154.6598 | 4919.2219 | 21762.7817 | 20.3212 | 95728.3496 | 30306.4006 | 81679.2119 | -15027.3863 | 5059.9204 | 7500 | 5464.6482 | 2201.0398 | 0 | 76775.9693 | 60806.1551 | 133153.6488
5861 | 10 | 70 | 40 | 30007.3222 | 1.4065 | 31.1698 | 0.75811 | 98367.5092 | 0.055254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7904 | 10.0496 | 4.1698 | 0.093527 | 0.056631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915140.0753 | 16764195.2898 | 5.6054 | 4.9395 | 31.4607 | 13990.639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72190.6188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.1182 | 1084.7758 | 4730.5915 | 13658.5392 | 20.3931 | 95372.4329 | 32697.566 | 77797.5577 | -13178.3356 | 5271.2016 | 7500 | 3932.6883 | 2190.9124 | 0 | 95617.0236 | 59337.7901 | 152490.8239
5862 | 10 | 70 | 40 | 31735.0815 | 1.0522 | 28.095 | 0.65589 | 105106.3933 | 0.046194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4756 | 9.5323 | 3.6375 | 0.1097 | 0.059435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907648.5304 | 16112016.0628 | 4.985 | 4.9476 | 33.7702 | 15771.699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80770.818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.6203 | 1034.095 | 5324.3051 | 17612.4812 | 19.4636 | 102424.1184 | 28245.2007 | 69716.7066 | -11802.0097 | 4579.3285 | 7500 | 4802.8408 | 1997.6075 | 0 | 89875.1508 | 58893.1294 | 136021.6958
5863 | 10 | 70 | 40 | 35598.5175 | 1.4561 | 23.0064 | 0.7965 | 92396.5673 | 0.044984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3971 | 11.6498 | 5.7833 | 0.12135 | 0.060907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843844.9215 | 17807070.8514 | 4.3445 | 4.6 | 30.9082 | 12669.143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68126.411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.3379 | 1181.3125 | 4156.2505 | 15759.7787 | 14.7323 | 90099.6249 | 39677.4777 | 56368.4923 | -10106.5464 | 6031.9731 | 7500 | 5645.4438 | 2696.4158 | 0 | 99730.2126 | 54937.0324 | 152606.4365
5864 | 10 | 70 | 40 | 29044.4943 | 1.5668 | 31.5346 | 0.82835 | 103782.2117 | 0.039387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4237 | 10.0929 | 5.9692 | 0.12922 | 0.045826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949433.4643 | 13358850.7226 | 5.1857 | 4.4785 | 44.7093 | 16340.9144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79202.1942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5065 | 733.111 | 4702.0238 | 12085.3686 | 19.8366 | 101519.708 | 33918.2513 | 92650.7924 | -9955.0165 | 5237.894 | 7500 | 5866.7622 | 1761.7152 | 0 | 58135.035 | 55184.2219 | 139931.2119
5865 | 10 | 70 | 40 | 35199.1535 | 1.2985 | 31.8205 | 0.85625 | 109390.0337 | 0.067108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3356 | 8.6242 | 4.6098 | 0.081312 | 0.039092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113428.8445 | 13708843.1993 | 5.7034 | 5.0907 | 42.3318 | 17515.1715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80682.4568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.3272 | 934.3055 | 4717.7425 | 17019.363 | 19.7063 | 105358.1014 | 36359.5809 | 97740.2727 | -17740.5022 | 6052.6945 | 7500 | 3357.6371 | 1736.5904 | 0 | 67996.8404 | 64307.0337 | 138696.08
5866 | 10 | 70 | 40 | 43408.6646 | 1.1993 | 30.4079 | 0.74953 | 101428.8213 | 0.043576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3246 | 8.9114 | 4.8857 | 0.10744 | 0.054947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205138.5066 | 8730743.4587 | 4.8431 | 4.7675 | 42.7852 | 12502.6168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74001.4318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7897 | 1085.6324 | 4573.8951 | 22187.3092 | 19.9904 | 98985.3333 | 42442.7107 | 77091.1912 | -10751.3472 | 6448.6698 | 7500 | 4696.9209 | 2600.6099 | 0 | 41573.3837 | 62879.7218 | 108722.4172
5867 | 10 | 70 | 40 | 31536.2533 | 1.1623 | 30.1694 | 0.85251 | 107072.5643 | 0.046279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3915 | 9.5104 | 4.7636 | 0.073857 | 0.054622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103682.2609 | 16366076.995 | 4.9224 | 4.5796 | 36.0552 | 16216.4446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77853.1525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0767 | 1170.7753 | 5220.891 | 16455.9662 | 18.7229 | 104335.1791 | 30160.5743 | 89114.4778 | -12044.495 | 4855.3157 | 7500 | 3419.8873 | 1946.4829 | 0 | 81985.2158 | 66725.8922 | 140211.5665
5868 | 10 | 70 | 40 | 32984.2938 | 1.4071 | 31.9018 | 0.65261 | 105948.2266 | 0.036281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4098 | 7.1108 | 6.2647 | 0.11169 | 0.052857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761757.6567 | 15268227.354 | 5.6106 | 4.9566 | 39.4362 | 17090.0646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59425.6122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.5029 | 1041.7397 | 4472.0197 | 15008.0691 | 22.1414 | 103818.8174 | 35952.4494 | 58001.3037 | -9369.4005 | 5478.7852 | 7500 | 4985.593 | 2125.4379 | 0 | 76834.3571 | 50292.1605 | 131216.3654
5869 | 10 | 70 | 40 | 30579.5198 | 1.2147 | 23.9241 | 0.75108 | 97706.4953 | 0.049121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9084 | 11.0332 | 5.3436 | 0.047355 | 0.056608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047348.9574 | 15651085.9022 | 5.1199 | 5.67 | 34.1888 | 18325.2042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79372.6441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.0031 | 1072.0874 | 5043.5892 | 15495.9853 | 15.7144 | 95057.2224 | 30167.0691 | 65163.2669 | -11656.8006 | 4832.19 | 7500 | 2347.3766 | 2007.6376 | 0 | 97919.9515 | 67729.0463 | 130551.6449
5870 | 10 | 70 | 40 | 43505.3092 | 1.0847 | 19.6198 | 0.67825 | 103023.0467 | 0.033856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5173 | 11.2277 | 5.1384 | 0.095962 | 0.057117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036982.4861 | 15881895.697 | 4.3311 | 5.2546 | 42.6376 | 15446.371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73215.8064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5605 | 1105.9659 | 4549.6012 | 23709.6336 | 13.4231 | 101089.4969 | 39591.3511 | 45369.1857 | -8507.619 | 5921.2139 | 7500 | 4634.5865 | 2482.2173 | 0 | 84174.7649 | 58868.9173 | 122296.783
5871 | 10 | 70 | 40 | 38903.5479 | 1.4643 | 21.9079 | 0.84343 | 97269.2669 | 0.047879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4039 | 9.2186 | 4.4054 | 0.10052 | 0.035625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251282.8903 | 16351801.0807 | 5.0385 | 5.3928 | 30.9412 | 17320.7405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77606.7317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.4518 | 1016.7841 | 6039.6726 | 17144.1027 | 13.6651 | 94697.6612 | 43518.8904 | 63969.1282 | -11315.0649 | 6630.2114 | 7500 | 4659.6488 | 1733.5981 | 0 | 103919.1289 | 79956.2027 | 140659.3383
5872 | 10 | 70 | 40 | 34481.4038 | 1.5253 | 18.3545 | 0.72401 | 100422.1059 | 0.040019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4546 | 9.8555 | 4.5254 | 0.12007 | 0.05418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839510.7621 | 14138846.4102 | 5.3307 | 4.9481 | 47.4365 | 14267.3772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67608.9959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0936 | 1159.5173 | 5899.908 | 14685.2589 | 12.24 | 98198.1287 | 39592.2897 | 41339.6215 | -9785.4995 | 6000.4832 | 7500 | 5850.2978 | 2386.1161 | 0 | 65391.6049 | 47672.4748 | 110602.439
5873 | 10 | 70 | 40 | 32523.8108 | 1.5863 | 22.6531 | 0.78392 | 101951.8499 | 0.044951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6377 | 10.0642 | 5.1372 | 0.083324 | 0.069432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907407.6483 | 13796958.951 | 4.8733 | 4.45 | 30.0199 | 16448.6144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69956.826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.016 | 1021.0185 | 4912.565 | 13386.6556 | 14.6085 | 99419.1923 | 38274.3104 | 56277.7562 | -11143.6933 | 5905.024 | 7500 | 3881.5165 | 3009.1523 | 0 | 75088.5558 | 62724.782 | 116067.8397
5874 | 10 | 70 | 40 | 31810.5865 | 0.91578 | 24.1371 | 0.75283 | 106479.6418 | 0.05944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5583 | 9.1118 | 4.9937 | 0.11344 | 0.060709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935115.9837 | 15619217.6692 | 5.3516 | 5.5963 | 38.1192 | 16288.7312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84321.8643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.5998 | 772.2341 | 5093.169 | 19054.6551 | 15.8387 | 102996.0063 | 25511.8627 | 69973.6184 | -15327.9965 | 4425.282 | 7500 | 4746.2747 | 1971.7832 | 0 | 90229.9741 | 57793.0016 | 131237.797
5875 | 10 | 70 | 40 | 36174.8893 | 0.95864 | 24.933 | 0.75166 | 92742.8138 | 0.038809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9358 | 9.9524 | 5.8828 | 0.093997 | 0.050612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809661.4971 | 16004092.9233 | 5.5748 | 5.6098 | 48.2784 | 14479.2112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68344.9002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.25 | 1128.3637 | 4326.3472 | 21155.406 | 16.3716 | 90750.3304 | 30038.9666 | 58512.6329 | -8766.9272 | 4635.7609 | 7500 | 4437.9425 | 1722.0157 | 0 | 81867.2032 | 46440.1754 | 133507.4192
5876 | 10 | 70 | 40 | 38002.3047 | 1.1154 | 25.7498 | 0.79384 | 87879.4605 | 0.061127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2801 | 10.7921 | 5.0535 | 0.079659 | 0.049866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359601.6414 | 19489808.2264 | 4.7774 | 5.1653 | 34.8865 | 11401.6643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70636.2616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.5377 | 946.973 | 5409.2677 | 20358.0372 | 16.5136 | 84924.1698 | 35288.5349 | 65241.497 | -13003.2792 | 5613.3796 | 7500 | 3763.9844 | 2054.4197 | 0 | 111726.263 | 74794.0235 | 143390.776
5877 | 10 | 70 | 40 | 34497.8473 | 1.3987 | 29.6236 | 0.74597 | 100997.0847 | 0.05041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9106 | 9.0268 | 4.7433 | 0.081584 | 0.049113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054170.0996 | 13883243.1704 | 5.6386 | 5.44 | 48.5379 | 13016.2894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79112.0883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.9147 | 936.0177 | 4777.4469 | 15770.9459 | 19.5137 | 98187.7375 | 37453.8027 | 79981.516 | -12361.1273 | 5868.6277 | 7500 | 3462.1789 | 2115.4274 | 0 | 68740.6342 | 54528.9323 | 138232.1275
5878 | 10 | 70 | 40 | 32827.6979 | 1.2419 | 25.1849 | 0.66255 | 97002.3756 | 0.065251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9572 | 9.1511 | 4.5272 | 0.14434 | 0.067967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719951.7256 | 11678592.5732 | 5.0165 | 5.3582 | 30.462 | 15194.9313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73958.0689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.037 | 790.9783 | 4626.0338 | 16383.3963 | 17.3826 | 93524.1802 | 32888.6032 | 57704.2287 | -15304.06 | 5428.8805 | 7500 | 5014.4193 | 2708.1476 | 0 | 74540.1301 | 51580.566 | 118899.7834
5879 | 10 | 70 | 40 | 33003.722 | 1.6033 | 25.236 | 0.79945 | 109895.8462 | 0.05024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8895 | 9.0889 | 5.3854 | 0.079953 | 0.044499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826858.3382 | 10469978.4538 | 5.2013 | 5.1742 | 38.5549 | 14440.9567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71493.7913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0449 | 997.1216 | 5048.1921 | 13455.5789 | 16.1333 | 106849.1454 | 39096.2861 | 65078.6869 | -13405.4836 | 6157.0949 | 7500 | 3788.8052 | 2010.8959 | 0 | 56167.7847 | 50916.5313 | 115477.5389
5880 | 10 | 70 | 40 | 37712.6095 | 0.78301 | 32.9592 | 0.80346 | 107717.5378 | 0.059986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5229 | 10.1317 | 5.6575 | 0.097567 | 0.049191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947714.6738 | 19264753.7053 | 4.6096 | 4.9054 | 33.5289 | 12747.5266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71701.5579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9511 | 813.7756 | 4050.0871 | 24332.3853 | 21.0235 | 104161.6016 | 26760.4484 | 85580.883 | -15646.1194 | 4615.1037 | 7500 | 4020.8683 | 1666.1968 | 0 | 108252.1632 | 57961.3293 | 164788.2147
5881 | 10 | 70 | 40 | 38005.7091 | 1.1891 | 28.3738 | 0.69049 | 93734.5144 | 0.046612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0489 | 9.8681 | 4.3634 | 0.15204 | 0.051675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934178.7271 | 12339149.4574 | 4.9108 | 5.4047 | 47.2374 | 13585.8531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65685.8794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.5413 | 1308.7667 | 4966.5741 | 19536.8904 | 19.2798 | 91321.0672 | 36937.6376 | 59735.1192 | -10619.1677 | 5690.4175 | 7500 | 7036.5504 | 2158.1873 | 0 | 62819.8586 | 50829.6359 | 120428.967
5882 | 10 | 70 | 40 | 36303.5875 | 1.268 | 19.1991 | 0.85937 | 99934.8992 | 0.03198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5104 | 12.4698 | 5.2277 | 0.087583 | 0.030834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122076.1461 | 14072959.1391 | 4.7377 | 5.0387 | 37.5185 | 15840.4864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90817.9672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.2008 | 943.554 | 3986.4828 | 17856.1887 | 11.8692 | 98162.3264 | 36894.7975 | 66569.0228 | -7799.32 | 5509.9422 | 7500 | 4041.6869 | 1246.9089 | 0 | 75789.1745 | 66074.286 | 123677.9267
5883 | 10 | 70 | 40 | 33832.1256 | 0.97181 | 24.9975 | 0.66317 | 91933.7286 | 0.03754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2723 | 8.5728 | 5.4784 | 0.097296 | 0.057535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219041.5692 | 14732271.7202 | 4.5747 | 4.4889 | 36.6115 | 15470.5383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68749.5013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.3253 | 1001.1871 | 3900.0538 | 19640.0905 | 17.2473 | 90022.5544 | 28384.0702 | 53282.5332 | -8409.1666 | 4388.1245 | 7500 | 3727.1761 | 1852.9896 | 0 | 72560.2838 | 70785.3229 | 92500.6879
5884 | 10 | 70 | 40 | 31750.8351 | 1.0275 | 15.8242 | 0.61681 | 103776.3417 | 0.053167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2634 | 6.3446 | 6.0256 | 0.087429 | 0.050276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809072.8025 | 12853044.467 | 4.5063 | 4.628 | 38.6431 | 18857.2495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77916.3778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.0204 | 1111.3894 | 4073.284 | 17866.4929 | 11.205 | 100734.1388 | 27768.6844 | 35990.9504 | -13385.6927 | 4612.4835 | 7500 | 3818.816 | 1701.9983 | 0 | 63373.7393 | 54504.5726 | 76876.4065
5885 | 10 | 70 | 40 | 29721.3598 | 0.79906 | 33.1162 | 0.78298 | 102725.8668 | 0.050375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6448 | 8.7071 | 5.2789 | 0.10231 | 0.038348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896349.1465 | 16751093.9497 | 5.3786 | 5.3751 | 31.2664 | 16803.6974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60337.2398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.3531 | 1075.4615 | 5796.5418 | 19004.9889 | 21.3672 | 99870.4142 | 21432.7419 | 70890.4889 | -12563.9912 | 3698.3219 | 7500 | 5306.1212 | 1040.8962 | 0 | 104404.6841 | 61387.1117 | 140322.1513
5886 | 10 | 70 | 40 | 34201.3577 | 1.1261 | 26.8106 | 0.82308 | 104932.9961 | 0.050092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4674 | 8.9986 | 4.4439 | 0.1064 | 0.045212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999318.2611 | 16983689.344 | 5.4572 | 5.2611 | 30.1284 | 11615.8324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80317.385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.6326 | 1209.3262 | 6182.686 | 18212.3322 | 16.9148 | 102032.3069 | 31978.051 | 79480.5197 | -12763.0325 | 5147.4473 | 7500 | 5277.0715 | 1708.089 | 0 | 105923.1392 | 62465.3991 | 161785.886
5887 | 10 | 70 | 40 | 30264.7828 | 0.77963 | 19.1308 | 0.82081 | 98169.7691 | 0.05745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8317 | 9.9874 | 5.1262 | 0.094617 | 0.052308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057515.9335 | 10497301.4054 | 4.2599 | 5.7471 | 44.3888 | 17437.1929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68170.1491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 676.1788 | 1090.9481 | 5006.6882 | 19564.036 | 12.085 | 95063.7893 | 21401.4936 | 48031.5186 | -13666.3111 | 3762.333 | 7500 | 4600.1488 | 1444.4097 | 0 | 59363.36 | 60852.7198 | 71584.2328
5888 | 10 | 70 | 40 | 37746.0891 | 1.1137 | 23.3912 | 0.66751 | 104895.0486 | 0.046385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0633 | 10.7788 | 4.9284 | 0.083002 | 0.040042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841023.4642 | 12201516.8662 | 4.3836 | 5.0052 | 46.6049 | 15946.1957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76920.4043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9847 | 722.1028 | 4805.6567 | 20239.2026 | 16.0999 | 102207.2567 | 35013.773 | 56085.2074 | -11826.2846 | 5503.0499 | 7500 | 3466.2978 | 1617.2794 | 0 | 59134.7315 | 49685.5129 | 106808.5414
5889 | 10 | 70 | 40 | 34965.1551 | 1.4087 | 26.5606 | 0.72787 | 102057.648 | 0.051548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0222 | 9.1069 | 5.4549 | 0.070833 | 0.060207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986836.4202 | 12500784.7054 | 5.7072 | 5.5001 | 46.8206 | 13644.6295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76306.6931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.6959 | 1230.2269 | 5158.7701 | 15895.5043 | 17.6741 | 99155.6463 | 38139.3017 | 67809.9726 | -12768.8076 | 5987.2753 | 7500 | 3419.509 | 2645.6731 | 0 | 63431.5409 | 53148.8422 | 123015.6229
5890 | 10 | 70 | 40 | 36581.4698 | 1.3633 | 29.0809 | 0.81797 | 101644.4155 | 0.052998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9701 | 9.4759 | 4.8451 | 0.095553 | 0.047801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839849.8316 | 19545059.8913 | 4.8006 | 5.6543 | 49.2102 | 18305.3525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82365.5582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5226 | 1089.9459 | 5878.1535 | 17057.927 | 18.3997 | 98674.0682 | 39047.0855 | 87976.3186 | -13069.528 | 6129.585 | 7500 | 4599.2198 | 2150.443 | 0 | 102163.0557 | 51175.9717 | 185320.2078
5891 | 10 | 70 | 40 | 36669.8242 | 0.85709 | 21.5203 | 0.80952 | 95764.1448 | 0.048773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0448 | 11.755 | 5.6258 | 0.090733 | 0.050177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003056.8711 | 15645444.6 | 4.2881 | 4.5655 | 37.9969 | 14147.3881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82700.1655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5091 | 960.1944 | 4087.7148 | 22698.7948 | 13.6806 | 93185.6688 | 27942.0587 | 64834.4303 | -11345.2944 | 4509.7402 | 7500 | 4142.5514 | 1660.7995 | 0 | 77360.9771 | 58744.6039 | 117860.6588
5892 | 10 | 70 | 40 | 35218.9506 | 0.97615 | 30.0906 | 0.64024 | 93403.6674 | 0.047708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4683 | 8.8706 | 4.1553 | 0.1286 | 0.054898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825311.6871 | 14456462.6781 | 4.3153 | 4.3143 | 40.2273 | 15064.7626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76887.9942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.1496 | 975.263 | 4755.8449 | 20395.5086 | 21.0294 | 90942.9414 | 29646.884 | 69669.3286 | -10827.1943 | 4709.9358 | 7500 | 4378.1742 | 1897.7377 | 0 | 65719.8154 | 50664.332 | 122030.3494
5893 | 10 | 70 | 40 | 37127.1886 | 1.1217 | 35.1165 | 0.66882 | 96944.0191 | 0.068218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6083 | 9.4412 | 5.1523 | 0.12193 | 0.056804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659833.664 | 17229462.0259 | 4.9154 | 5.3288 | 49.093 | 18981.2836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65609.7202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.5287 | 1208.3792 | 4763.7375 | 19818.5362 | 24.1525 | 93312.8354 | 34617.3048 | 71934.5268 | -15977.2083 | 5706.1053 | 7500 | 5380.8721 | 2378.9154 | 0 | 85074.6143 | 44833.638 | 151781.4923
5894 | 10 | 70 | 40 | 31989.9429 | 1.0506 | 23.971 | 0.70353 | 100397.3213 | 0.046118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8272 | 7.4607 | 3.5438 | 0.079323 | 0.055394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040432.9803 | 15447311.399 | 5.5109 | 4.9436 | 36.4944 | 17851.6213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71866.7233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.8584 | 761.9478 | 4757.233 | 17769.1281 | 16.1697 | 97839.3571 | 28441.6297 | 56065.3868 | -11255.0425 | 4572.2173 | 7500 | 2318.1564 | 1858.8763 | 0 | 81112.6011 | 65145.9662 | 105467.8589
5895 | 10 | 70 | 40 | 36977.8338 | 0.79638 | 23.8771 | 0.754 | 95320.4285 | 0.047666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0364 | 11.5637 | 4.687 | 0.13997 | 0.05366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737462.0437 | 15922867.3397 | 4.751 | 5.5577 | 41.7259 | 15420.854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87167.2536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.6573 | 1357.6359 | 4690.6778 | 23680.5124 | 15.6579 | 92811.405 | 26594.6428 | 71645.1891 | -11039.7033 | 4307.229 | 7500 | 6513.4401 | 1696.3496 | 0 | 88734.2011 | 46638.8327 | 149312.5156
5896 | 10 | 70 | 40 | 30024.4387 | 1.4053 | 29.3085 | 0.62689 | 97124.0935 | 0.056773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8446 | 8.9934 | 5.4241 | 0.090793 | 0.059376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103285.8959 | 12722028.5895 | 5.1609 | 4.9533 | 35.0025 | 17231.7018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62483.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2903 | 802.2182 | 5301.5612 | 13675.0148 | 20.6365 | 94086.8867 | 32698.8479 | 54185.3046 | -13363.71 | 5282.8569 | 7500 | 4178.309 | 2302.2022 | 0 | 69228.228 | 68575.7745 | 93436.264
5897 | 10 | 70 | 40 | 34554.2102 | 0.91522 | 25.2056 | 0.70545 | 104030.3266 | 0.052392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9032 | 9.63 | 5.6737 | 0.093666 | 0.04799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108657.2166 | 17106349.4974 | 5.7092 | 5.0194 | 34.4379 | 14764.1305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65566.3506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.4859 | 994.0329 | 5052.8133 | 20704.6459 | 16.9843 | 101024.4841 | 27699.1286 | 53904.4867 | -13225.7069 | 4593.0984 | 7500 | 4657.6996 | 1617.7672 | 0 | 93590.7973 | 66841.2935 | 113495.9774
5898 | 10 | 70 | 40 | 34871.218 | 0.74795 | 23.7493 | 0.71201 | 105578.7002 | 0.05501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4019 | 10.3302 | 4.9278 | 0.088012 | 0.047598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011884.9768 | 12188089.6214 | 5.0633 | 5.0306 | 48.3002 | 15113.0034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68809.7157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1371 | 771.7306 | 5262.2316 | 22944.9937 | 15.9443 | 102378.036 | 23852.4486 | 53706.0401 | -14082.9224 | 4122.0771 | 7500 | 3560.8572 | 1440.0255 | 0 | 57224.9459 | 55048.5286 | 82274.9436
5899 | 10 | 70 | 40 | 33603.3505 | 1.3095 | 24.2991 | 0.89032 | 86331.5726 | 0.035692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1095 | 11.9396 | 4.5029 | 0.11385 | 0.059001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 553313.0123 | 12667765.1021 | 5.6647 | 5.1319 | 30.7548 | 13742.0232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81273.8858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.6799 | 841.9982 | 5322.6194 | 16148.387 | 14.7642 | 84624.3092 | 34909.9271 | 77494.3407 | -7511.9589 | 5221.7068 | 7500 | 4836.3838 | 2261.1656 | 0 | 75769.4204 | 41541.9086 | 158939.077
5900 | 10 | 70 | 40 | 40933.8446 | 0.95723 | 23.1572 | 0.6627 | 107313.0369 | 0.05532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8388 | 7.4333 | 5.108 | 0.11628 | 0.055499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927057.158 | 18309401.6042 | 4.4767 | 4.2555 | 49.6854 | 13638.0359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79077.3066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.4002 | 1268.7198 | 4777.2217 | 23957.3963 | 15.9818 | 104041.7425 | 33952.8968 | 56741.4444 | -14393.695 | 5517.5099 | 7500 | 5194.4595 | 2247.4549 | 0 | 73888.3947 | 49768.3329 | 120880.1322
5901 | 10 | 70 | 40 | 41986.7009 | 0.92216 | 34.4818 | 0.8116 | 103713.7123 | 0.056359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4837 | 9.4704 | 5.8739 | 0.11171 | 0.03898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947563.1257 | 16378579.7596 | 5.14 | 4.3697 | 49.0188 | 11346.3643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79184.7669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.0961 | 1071.6617 | 5117.885 | 25060.5538 | 21.8948 | 100493.7116 | 33852.2943 | 99669.8785 | -14168.0029 | 5489.8253 | 7500 | 5615.5304 | 1570.6019 | 0 | 66840.7997 | 48496.9621 | 157873.9652
5902 | 10 | 70 | 40 | 35712.1075 | 0.88956 | 30.888 | 0.67665 | 106054.5177 | 0.050436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4817 | 10.7475 | 4.9544 | 0.089819 | 0.051402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990687.9625 | 17041870.7276 | 4.3377 | 4.9558 | 38.6878 | 12483.6355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84181.2977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.948 | 890.9405 | 5086.6899 | 21707.9721 | 21.1514 | 103103.0206 | 28008.2707 | 81963.9201 | -12986.5872 | 4620.4098 | 7500 | 4108.6565 | 1743.0913 | 0 | 89945.6208 | 56105.8202 | 148797.5619
5903 | 10 | 70 | 40 | 30916.368 | 1.2961 | 21.356 | 0.82438 | 101617.2338 | 0.043608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.5572 | 9.1243 | 4.2819 | 0.11658 | 0.062039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849949.5754 | 15357528.2857 | 5.7177 | 4.3379 | 30.4691 | 13854.9795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81120.9669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4312 | 895.7898 | 5139.145 | 14968.6076 | 13.4637 | 99167.435 | 31895.5207 | 64023.0661 | -10779.1146 | 5013.3349 | 7500 | 5190.8709 | 2282.7229 | 0 | 78868.9523 | 56804.4409 | 127190.9123
5904 | 10 | 70 | 40 | 33186.0537 | 0.95662 | 18.3194 | 0.78022 | 98751.3147 | 0.046025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9213 | 14.195 | 4.7593 | 0.1222 | 0.032619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733921.3972 | 15906085.7539 | 5.2098 | 5.2567 | 34.5402 | 15942.8098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69452.0549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.8823 | 924.9699 | 4013.6679 | 19429.5 | 11.8383 | 96240.3068 | 27513.1075 | 45012.9865 | -11048.4349 | 4432.9106 | 7500 | 5233.4383 | 1061.2551 | 0 | 92020.6946 | 50358.6246 | 121367.3331
5905 | 10 | 70 | 40 | 34727.1193 | 0.91867 | 28.0743 | 0.69384 | 107635.0897 | 0.050308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3379 | 11.2927 | 5.3207 | 0.10116 | 0.054778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040813.5552 | 19291554.6426 | 4.9242 | 4.9364 | 32.8729 | 11994.0459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82108.3535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.3676 | 950.6942 | 5670.064 | 20768.0638 | 19.0406 | 104647.0619 | 27918.1112 | 74174.3588 | -13147.3223 | 4618.0802 | 7500 | 5051.5339 | 1856.6377 | 0 | 109293.9412 | 62230.0682 | 155035.2726
5906 | 10 | 70 | 40 | 32058.535 | 0.93557 | 21.1494 | 0.69882 | 97029.5973 | 0.032293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5715 | 12.3077 | 4.9482 | 0.12733 | 0.051977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081077.6863 | 24677992.5747 | 4.5144 | 4.4922 | 42.2009 | 15544.3933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63965.5806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.8249 | 1138.8902 | 4915.6355 | 18991.7076 | 14.304 | 95291.8838 | 26133.6549 | 43786.5616 | -7645.9396 | 4034.2374 | 7500 | 5818.2693 | 1539.0029 | 0 | 113025.5994 | 61047.3902 | 133143.9957
5907 | 10 | 70 | 40 | 38378.422 | 0.7842 | 29.6556 | 0.63835 | 99508.2348 | 0.050405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7986 | 9.4578 | 5.6621 | 0.15394 | 0.057202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021941.2755 | 13196335.0778 | 5.7232 | 4.9312 | 31.1826 | 16639.9729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79104.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3509 | 1150.172 | 4523.8914 | 24745.592 | 20.7474 | 96740.5808 | 27265.66 | 70468.1597 | -12177.6776 | 4469.1319 | 7500 | 7213.3637 | 1876.2746 | 0 | 75294.5515 | 67553.2319 | 114356.232
5908 | 10 | 70 | 40 | 42024.2714 | 1.1847 | 28.0037 | 0.69389 | 92121.7194 | 0.063901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5511 | 9.7597 | 3.6268 | 0.069563 | 0.045226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 612008.0539 | 15929215.5238 | 5.399 | 5.4031 | 34.1196 | 12231.2464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53610.6993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.7712 | 1143.551 | 5201.3239 | 21655.3122 | 18.9921 | 88885.6733 | 40737.9183 | 48311.9698 | -14238.6033 | 6432.364 | 7500 | 2711.9449 | 2135.1028 | 0 | 94661.3854 | 41133.7859 | 147118.2961
5909 | 10 | 70 | 40 | 40498.2383 | 0.92468 | 27.675 | 0.73247 | 102569.8148 | 0.043807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1711 | 9.4223 | 5.5693 | 0.11121 | 0.048342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808970.4367 | 12171397.7151 | 5.7031 | 5.5584 | 49.9696 | 14803.0906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66756.2139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4237 | 992.2877 | 4440.7601 | 24138.0944 | 18.3683 | 100085.8746 | 32720.2878 | 62127.8541 | -10929.3369 | 5135.0129 | 7500 | 4660.7899 | 1821.9338 | 0 | 60569.1828 | 46252.4758 | 117353.2486
5910 | 10 | 70 | 40 | 30554.314 | 1.412 | 32.3741 | 0.68378 | 96090.4134 | 0.042335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5977 | 9.1804 | 4.458 | 0.072325 | 0.047539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798679.304 | 19297322.376 | 4.4165 | 4.9585 | 43.6628 | 13087.813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80547.9486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6823 | 1192.65 | 5644.0977 | 13864.6612 | 22.0808 | 93840.6828 | 33379.3056 | 82910.6191 | -9898.8146 | 5160.982 | 7500 | 3340.6601 | 1800.7301 | 0 | 95552.7994 | 46141.1597 | 173605.122
5911 | 10 | 70 | 40 | 39874.5796 | 1.0406 | 27.3863 | 0.74291 | 95942.0522 | 0.066936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0606 | 10.1918 | 6.1337 | 0.096212 | 0.039705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279155.9035 | 18090439.4368 | 5.4139 | 5.5321 | 43.0767 | 16603.0749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87527.3164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.2296 | 928.3881 | 5034.1442 | 22273.2856 | 18.0708 | 92414.6647 | 35202.588 | 81535.996 | -15520.5054 | 5757.5657 | 7500 | 4839.8883 | 1677.8462 | 0 | 96879.5783 | 69894.4195 | 147978.5375
5912 | 10 | 70 | 40 | 36431.3519 | 1.1955 | 26.3968 | 0.79536 | 95736.8339 | 0.046107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6463 | 8.8879 | 4.7766 | 0.091209 | 0.055669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904390.5298 | 13346830.6984 | 5.5134 | 4.4284 | 32.2718 | 12541.7419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63672.0435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.0713 | 958.8941 | 4099.4039 | 18660.2151 | 16.9141 | 93298.1939 | 35542.2737 | 60378.4073 | -10730.016 | 5507.1642 | 7500 | 3672.6131 | 2250.1016 | 0 | 67894.2889 | 56674.8296 | 115340.0031
5913 | 10 | 70 | 40 | 30027.8226 | 0.59316 | 30.8679 | 0.71778 | 94851.3064 | 0.057833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8735 | 12.0407 | 5.7571 | 0.11893 | 0.055352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717011.4987 | 16140242.7046 | 5.7321 | 5.3793 | 38.9719 | 11562.935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80538.7605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.2399 | 1082.2317 | 4494.5961 | 21545.867 | 20.6566 | 91830.6801 | 16963.9111 | 82240.6978 | -13290.756 | 3134.4536 | 7500 | 5741.2323 | 1273.377 | 0 | 87850.1826 | 43011.5548 | 148401.5436
5914 | 10 | 70 | 40 | 40245.0134 | 0.98336 | 32.5926 | 0.84633 | 97419.5923 | 0.042374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0608 | 12.2836 | 6.5281 | 0.085509 | 0.044368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777617.4437 | 14226952.1062 | 5.7126 | 5.0191 | 47.8652 | 13241.0641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62621.3522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.6022 | 889.7018 | 5818.3222 | 23212.2505 | 20.2969 | 95136.6404 | 34065.5258 | 76997.3653 | -10044.9885 | 5263.5323 | 7500 | 5183.4901 | 1714.0075 | 0 | 65656.1203 | 44056.7077 | 142278.3451
5915 | 10 | 70 | 40 | 36359.4781 | 0.70611 | 20.8099 | 0.77526 | 106025.0323 | 0.041986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0834 | 9.4749 | 3.8988 | 0.09338 | 0.048949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228636.3696 | 13734875.9728 | 5.6507 | 5.0051 | 49.5355 | 15723.3254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75075.2455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.615 | 986.2298 | 4857.8911 | 24491.0227 | 13.4851 | 103562.9036 | 23736.9108 | 54991.4182 | -10833.3661 | 3905.0842 | 7500 | 3652.1868 | 1402.9212 | 0 | 62372.8897 | 63670.7573 | 83057.2874
5916 | 10 | 70 | 40 | 36133.0796 | 0.98192 | 22.8375 | 0.68088 | 100527.8879 | 0.041729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5447 | 10.6775 | 5.3017 | 0.12184 | 0.05478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254670.4856 | 12962944.3228 | 5.6221 | 5.3207 | 42.1689 | 17184.4275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87680.5542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.7832 | 1125.9848 | 5379.0363 | 20857.4673 | 15.6015 | 98207.5546 | 30551.2248 | 63444.8481 | -10209.4666 | 4794.8952 | 7500 | 6037.2873 | 1927.8206 | 0 | 67271.6302 | 70014.1874 | 101304.0521
5917 | 10 | 70 | 40 | 30735.3194 | 0.97373 | 25.8443 | 0.7847 | 99591.3453 | 0.054323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7764 | 9.918 | 6.1005 | 0.071403 | 0.056469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982706.0621 | 15583860.6568 | 5.1957 | 5.245 | 32.3509 | 13661.1113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63391.0162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4443 | 926.4604 | 5242.6908 | 17823.102 | 16.6591 | 96609.3216 | 25824.4347 | 58225.6338 | -13120.9043 | 4331.1807 | 7500 | 3719.2608 | 1795.0543 | 0 | 93529.4069 | 61545.8609 | 120258.206
5918 | 10 | 70 | 40 | 36791.6164 | 1.2829 | 19.3768 | 0.73197 | 96890.7651 | 0.070141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1013 | 12.3563 | 5.245 | 0.092704 | 0.048783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953895.7346 | 10110739.3495 | 5.5332 | 4.431 | 30.7528 | 12391.2688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67662.1194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.7115 | 1129.1997 | 5419.1002 | 17945.5522 | 12.8642 | 93161.2569 | 37692.1284 | 44065.0548 | -16409.836 | 6151.8435 | 7500 | 4712.3784 | 2202.6123 | 0 | 52953.9793 | 60319.3066 | 78548.8541
5919 | 10 | 70 | 40 | 36179.0999 | 1.2147 | 23.3493 | 0.70154 | 94956.1916 | 0.054602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9774 | 10.2324 | 5.3908 | 0.11965 | 0.048481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678274.4261 | 15650622.8796 | 4.5863 | 4.3517 | 37.7227 | 15136.0705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67896.7284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.1407 | 1060.9248 | 5984.8414 | 18332.9241 | 15.7678 | 92098.58 | 35692.3515 | 51475.6005 | -12573.4913 | 5641.7821 | 7500 | 6315.2641 | 2007.4721 | 0 | 73631.2002 | 45411.8156 | 124278.3635
5920 | 10 | 70 | 40 | 32027.567 | 1.2007 | 19.81 | 0.76615 | 92986.1732 | 0.04185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3745 | 8.7369 | 4.7558 | 0.1402 | 0.056088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930939.8726 | 10559027.0813 | 4.8043 | 5.0947 | 45.2768 | 19156.4405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74486.9421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.1645 | 1038.834 | 5751.0377 | 16357.6035 | 12.9027 | 90833.7675 | 31339.9269 | 51450.1782 | -9470.5854 | 4856.5956 | 7500 | 6500.8861 | 1999.2591 | 0 | 52083.3581 | 57014.0763 | 89245.5424
5921 | 10 | 70 | 40 | 37487.2458 | 1.1655 | 30.6302 | 0.87184 | 99916.8713 | 0.034313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3034 | 9.3285 | 5.5135 | 0.11666 | 0.070001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865179.5259 | 18387623.1674 | 5.2119 | 5.3297 | 46.4103 | 14435.2376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80058.1267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.1631 | 926.4585 | 5170.1997 | 19526.4235 | 18.8044 | 98016.5799 | 35921.6447 | 94674.9598 | -8361.2822 | 5412.1535 | 7500 | 5897.3657 | 2780.5821 | 0 | 92347.1326 | 49211.2656 | 186961.2907
5922 | 10 | 70 | 40 | 40472.3814 | 1.4557 | 33.3804 | 0.76364 | 96709.166 | 0.052425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5147 | 9.5939 | 4.9133 | 0.071471 | 0.065038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845830.2872 | 18298311.6841 | 5.1064 | 4.6475 | 32.0372 | 14720.5333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74293.3157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.404 | 979.7503 | 5610.9757 | 17920.9118 | 21.772 | 93913.1489 | 45102.9393 | 86242.7819 | -12302.4753 | 6907.1902 | 7500 | 3423.4305 | 3297.0891 | 0 | 98987.653 | 56176.7147 | 182981.8939
5923 | 10 | 70 | 40 | 34402.6716 | 1.3237 | 27.0676 | 0.78117 | 96247.4689 | 0.056261 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2333 | 9.9784 | 6.0764 | 0.08207 | 0.052056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741857.8194 | 13103661.3728 | 5.6079 | 5.3503 | 42.4698 | 16865.6362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81729.7791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3359 | 963.0589 | 5757.9129 | 16401.4928 | 17.4822 | 93264.3864 | 36002.3577 | 78340.9655 | -13125.563 | 5718.2112 | 7500 | 4516.4838 | 2184.7208 | 0 | 68136.3624 | 47991.4234 | 141282.1151
5924 | 10 | 70 | 40 | 33935.2831 | 0.9776 | 15.4904 | 0.79837 | 89904.1526 | 0.036294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4363 | 8.964 | 6.9569 | 0.14041 | 0.040514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925059.0411 | 23370933.0956 | 4.767 | 4.9766 | 40.7371 | 12170.7504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68442.125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3668 | 1053.9006 | 4648.1206 | 19636.1525 | 9.909 | 88096.5702 | 28598.2613 | 38200.2741 | -7953.3627 | 4389.0793 | 7500 | 7096.6718 | 1305.1107 | 0 | 118999.0867 | 51813.3203 | 146321.8009
5925 | 10 | 70 | 40 | 40780.2429 | 1.0901 | 22.4835 | 0.67562 | 98687.1814 | 0.043188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3361 | 9.2504 | 4.6931 | 0.065215 | 0.053118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065434.2545 | 15900581.6133 | 5.3671 | 5.2135 | 39.2238 | 14914.8565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83614.9244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.1406 | 952.2099 | 3377.6502 | 22156.6288 | 15.405 | 96330.6201 | 37247.2282 | 59186.5406 | -10368.87 | 5717.0978 | 7500 | 2328.5358 | 2228.8621 | 0 | 84700.4564 | 61485.884 | 127053.9669
5926 | 10 | 70 | 40 | 34565.7719 | 1.2764 | 24.3955 | 0.71668 | 100569.8931 | 0.060081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4259 | 5.2049 | 4.6608 | 0.11063 | 0.053518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013828.4164 | 12803356.2795 | 4.2749 | 5.1414 | 34.7478 | 13829.1481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61802.5133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.9832 | 951.7079 | 4872.2704 | 16920.966 | 16.3354 | 97244.7217 | 35289.6119 | 49813.5632 | -14630.7542 | 5714.3188 | 7500 | 4368.5779 | 2244.5446 | 0 | 74343.8369 | 61207.489 | 103436.2099
5927 | 10 | 70 | 40 | 28465.3853 | 1.1811 | 22.4344 | 0.72679 | 101365.5948 | 0.059009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9385 | 8.5604 | 4.0954 | 0.074246 | 0.042238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939653.9646 | 11908361.8869 | 4.6092 | 4.5441 | 43.5341 | 15637.699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78873.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3023 | 1053.1002 | 3685.6161 | 14697.8579 | 14.9375 | 98072.9266 | 27535.0549 | 59130.8872 | -14487.7401 | 4648.9033 | 7500 | 2505.8012 | 1441.1838 | 0 | 54131.5933 | 54581.6218 | 87824.0618
5928 | 10 | 70 | 40 | 26736.5893 | 1.2011 | 23.4207 | 0.82989 | 94143.6038 | 0.035165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7596 | 10.3189 | 5.1566 | 0.11337 | 0.036712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146904.2751 | 8473872.9961 | 5.729 | 5.1409 | 39.0236 | 14214.8139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72680.9786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4857 | 977.7777 | 5698.2985 | 13652.1963 | 14.7199 | 92309.0792 | 26168.7861 | 63237.9577 | -8071.9083 | 4065.4051 | 7500 | 5263.898 | 1095.3921 | 0 | 44203.2602 | 64483.3523 | 78979.4385
5929 | 10 | 70 | 40 | 33040.9464 | 1.2835 | 24.0252 | 0.67853 | 96458.123 | 0.057176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0554 | 10.9272 | 4.7596 | 0.072743 | 0.037593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1437569.0527 | 8254874.6052 | 5.3433 | 4.6073 | 43.4389 | 12500.874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71615.0753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.17 | 1167.7318 | 4465.5639 | 16110.5729 | 16.4345 | 93420.6482 | 33860.7469 | 54360.4559 | -13364.8895 | 5441.2387 | 7500 | 3010.6419 | 1501.287 | 0 | 37235.3254 | 72144.9882 | 57399.8181
5930 | 10 | 70 | 40 | 36283.2203 | 1.1557 | 20.2389 | 0.73422 | 102606.4805 | 0.031674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4278 | 8.5955 | 6.2637 | 0.1094 | 0.05848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102859.0438 | 9374932.2895 | 5.0711 | 5.707 | 36.4636 | 13878.9259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82298.1169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.027 | 931.1592 | 4580.6107 | 19003.1617 | 13.4197 | 100803.7504 | 34560.1173 | 56120.3722 | -7932.0125 | 5200.0599 | 7500 | 5030.7043 | 2231.9337 | 0 | 56970.3334 | 64034.4241 | 95647.0842
5931 | 10 | 70 | 40 | 36344.3651 | 0.97899 | 21.8583 | 0.65049 | 103729.3854 | 0.03645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9845 | 9.6205 | 5.1047 | 0.10142 | 0.049076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952342.0956 | 13446370.1632 | 5.7081 | 5.3449 | 33.9394 | 17168.4374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70498.3303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.0588 | 944.6316 | 4278.2366 | 21013.7917 | 15.1887 | 101634.9357 | 30661.1468 | 47019.2397 | -9215.5789 | 4748.3188 | 7500 | 4760.11 | 1710.2898 | 0 | 78634.4901 | 62281.8644 | 103536.152
5932 | 10 | 70 | 40 | 40399.6001 | 1.2995 | 23.3273 | 0.73986 | 109513.0402 | 0.043866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0857 | 9.4761 | 6.2163 | 0.061261 | 0.036458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695959.3548 | 12582914.2946 | 4.5438 | 4.2649 | 34.0214 | 13057.4855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77023.3876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4053 | 958.3398 | 4337.4988 | 19523.0641 | 15.4187 | 106857.4509 | 41753.072 | 60914.1324 | -11684.5929 | 6412.5041 | 7500 | 2835.7171 | 1715.8846 | 0 | 61640.5462 | 45979.6164 | 125107.6472
5933 | 10 | 70 | 40 | 31555.6996 | 1.3332 | 27.3862 | 0.76959 | 99736.3959 | 0.058053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1761 | 9.6214 | 3.961 | 0.075325 | 0.052541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793606.2633 | 11567827.5378 | 5.4138 | 4.4836 | 33.1345 | 19905.6442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83728.4126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.4029 | 1135.8277 | 3984.9049 | 14964.0434 | 17.8029 | 96548.3125 | 33183.3124 | 80239.3559 | -14027.5671 | 5389.9791 | 7500 | 2998.0626 | 2078.4938 | 0 | 58777.7776 | 58031.0839 | 118108.3304
5934 | 10 | 70 | 40 | 32331.1101 | 1.2786 | 28.5482 | 0.78371 | 104374.243 | 0.053251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6293 | 8.3373 | 5.9371 | 0.089405 | 0.064972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052123.2443 | 11580908.2179 | 5.189 | 5.5338 | 42.9156 | 16905.5393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77909.3584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6286 | 810.1068 | 3192.101 | 15808.2284 | 18.4123 | 101309.7949 | 33045.7634 | 78968.1891 | -13483.5715 | 5337.5474 | 7500 | 3111.8784 | 2545.2531 | 0 | 62566.6821 | 60819.8497 | 118771.8922
5935 | 10 | 70 | 40 | 34870.683 | 1.2836 | 21.291 | 0.78931 | 94527.8607 | 0.063419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.57 | 11.1375 | 4.0805 | 0.10972 | 0.047876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 628753.6589 | 11914489.5021 | 4.6267 | 5.0471 | 36.295 | 17278.2453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74440.3331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.1322 | 1192.3445 | 6112.4777 | 17001.437 | 13.6887 | 91231.8996 | 35738.4919 | 56591.6864 | -14502.2289 | 5767.5189 | 7500 | 5385.6498 | 2026.6292 | 0 | 65665.4049 | 45946.4461 | 118226.7061
5936 | 10 | 70 | 40 | 36717.7759 | 1.0635 | 29.7581 | 0.68669 | 104929.2287 | 0.038643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2524 | 10.372 | 5.0023 | 0.14184 | 0.048554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208369.0262 | 18462010.6283 | 5.4682 | 4.6282 | 40.1515 | 13646.1243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80536.8354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.1758 | 1106.8862 | 5256.9653 | 20249.4374 | 20.2634 | 102684.4508 | 32936.677 | 76467.3533 | -9877.0226 | 5099.3242 | 7500 | 6668.9481 | 1817.1963 | 0 | 86709.6627 | 65819.9799 | 141502.1591
5937 | 10 | 70 | 40 | 34462.4982 | 1.3507 | 21.0516 | 0.77741 | 103378.2018 | 0.052733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7403 | 11.1145 | 5.5277 | 0.084687 | 0.0515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103886.7568 | 18956307.2376 | 5.1338 | 5.5267 | 43.1865 | 13031.8457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69660.2223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2436 | 1038.9493 | 5166.1247 | 16183.1832 | 13.6252 | 100372.0833 | 36558.6299 | 51732.0318 | -13226.9212 | 5800.2806 | 7500 | 4253.7225 | 2192.3848 | 0 | 102139.8589 | 58963.3879 | 137986.5994
5938 | 10 | 70 | 40 | 37375.3546 | 0.73183 | 14.779 | 0.79046 | 102065.2669 | 0.049931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.393 | 10.6604 | 5.3328 | 0.10471 | 0.039329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041188.4242 | 11815796.972 | 5.6767 | 4.9143 | 37.5018 | 12490.8659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74074.8252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6266 | 1077.9178 | 4471.9302 | 24815.5375 | 9.4958 | 99252.8305 | 25119.6341 | 39134.6663 | -12374.7201 | 4188.9391 | 7500 | 4942.3424 | 1209.1451 | 0 | 60486.2447 | 59114.7676 | 71091.4839
5939 | 10 | 70 | 40 | 33223.0257 | 1.1581 | 26.0995 | 0.84712 | 99196.4459 | 0.054993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4782 | 7.3789 | 6.8784 | 0.12618 | 0.057972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214943.2405 | 9693785.3028 | 4.2801 | 5.4317 | 43.7856 | 19210.8526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75589.097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.5339 | 952.294 | 5034.3512 | 17377.3502 | 16.2461 | 96190.1659 | 31691.3511 | 74480.5874 | -13227.6321 | 5137.1579 | 7500 | 6650.5022 | 2185.7887 | 0 | 52362.6481 | 69422.2523 | 97358.1511
5940 | 10 | 70 | 40 | 36114.8948 | 0.7708 | 20.7278 | 0.67741 | 98306.1318 | 0.046348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7781 | 8.9497 | 4.7183 | 0.083112 | 0.048938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923346.5187 | 16271730.5853 | 5.1719 | 4.4035 | 44.2502 | 15659.9018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63166.1426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 726.5283 | 767.2058 | 5420.4541 | 23461.3536 | 14.1878 | 95789.1606 | 25307.0825 | 41310.5695 | -11074.6734 | 4133.9647 | 7500 | 3830.1398 | 1484.8195 | 0 | 70078.3888 | 53624.6407 | 88945.6506
5941 | 10 | 70 | 40 | 35700.3912 | 1.2996 | 12.9046 | 0.79665 | 102505.8003 | 0.039439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0725 | 10.8237 | 4.5534 | 0.11662 | 0.050828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728288.5804 | 12253775.9642 | 4.674 | 5.2042 | 40.7672 | 16123.1182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81673.1075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.7058 | 1158.1652 | 5604.6633 | 17251.2543 | 8.2628 | 100268.238 | 36898.2737 | 37911.0298 | -9845.2743 | 5637.1255 | 7500 | 6078.6547 | 2102.9251 | 0 | 65187.1057 | 47321.37 | 104148.4702
5942 | 10 | 70 | 40 | 33234.6213 | 1.2995 | 28.4405 | 0.66828 | 108340.7353 | 0.059104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6661 | 8.4233 | 5.9713 | 0.10799 | 0.054931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1406895.2182 | 15839763.136 | 4.3331 | 4.7147 | 39.4315 | 16262.9739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78446.1729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.5259 | 1061.537 | 5280.2955 | 16060.7986 | 19.5668 | 104815.9453 | 34347.6454 | 69610.5326 | -15509.076 | 5640.372 | 7500 | 5145.26 | 2273.9744 | 0 | 79019.4473 | 77588.0023 | 110440.1535
5943 | 10 | 70 | 40 | 38090.5175 | 1.0688 | 26.9249 | 0.84868 | 96771.408 | 0.042791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2111 | 9.1873 | 5.3516 | 0.13109 | 0.059721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251426.7902 | 11544535.6059 | 5.5754 | 4.511 | 48.1285 | 10788.7041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72781.0195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.1329 | 822.6749 | 5497.2191 | 20944.2957 | 16.7453 | 94481.6152 | 34292.4436 | 74088.4213 | -10075.0886 | 5296.314 | 7500 | 6574.3087 | 2321.4895 | 0 | 48311.6562 | 60257.4958 | 108052.049
5944 | 10 | 70 | 40 | 33233.7872 | 0.75178 | 30.0635 | 0.77692 | 88450.6572 | 0.051765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4046 | 9.7085 | 5.8292 | 0.09757 | 0.041332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250818.5272 | 18958193.021 | 5.184 | 4.5253 | 34.303 | 18244.8305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68933.553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.7915 | 1210.3486 | 5331.6117 | 21820.6715 | 19.4634 | 85925.1248 | 22826.2314 | 73070.4088 | -11112.3425 | 3798.2816 | 7500 | 5265.4154 | 1152.2375 | 0 | 95872.731 | 77132.846 | 121240.1172
5945 | 10 | 70 | 40 | 31597.4073 | 1.0511 | 33.8762 | 0.77325 | 104173.2942 | 0.039779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6553 | 10.8963 | 4.2364 | 0.12728 | 0.058355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154545.1462 | 18952135.0862 | 4.5688 | 5.0758 | 45.6963 | 13207.5933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68527.1278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.1713 | 1045.5386 | 5056.6484 | 17546.2785 | 21.9769 | 101879.9258 | 28102.2576 | 81542.5025 | -10090.8207 | 4453.8755 | 7500 | 5037.8253 | 1907.5755 | 0 | 93403.0436 | 59953.5459 | 151902.7134
5946 | 10 | 70 | 40 | 39494.6844 | 1.177 | 26.0145 | 0.56122 | 108288.2961 | 0.043203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9581 | 10.0561 | 6.3351 | 0.12984 | 0.057994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052928.2005 | 15965881.1332 | 4.7315 | 4.8318 | 37.717 | 12095.8587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85114.8413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.193 | 1043.327 | 6046.3174 | 20440.1518 | 19.0028 | 105701.5905 | 38109.0652 | 59680.4608 | -11381.5045 | 5897.2374 | 7500 | 7969.584 | 2510.1191 | 0 | 82477.0843 | 59098.6803 | 133663.366
5947 | 10 | 70 | 40 | 34976.4027 | 1.3688 | 29.9396 | 0.7314 | 98390.906 | 0.051037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1894 | 9.042 | 4.8145 | 0.090112 | 0.035936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260545.8702 | 14483144.5509 | 4.5369 | 5.5353 | 30.5353 | 15104.1076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75612.4771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2053 | 902.1706 | 5235.7936 | 16259.4339 | 19.8833 | 95620.5145 | 37433.9375 | 76038.7382 | -12189.7226 | 5855.3057 | 7500 | 3938.8132 | 1544.3531 | 0 | 96468.23 | 78716.5393 | 137873.1158
5948 | 10 | 70 | 40 | 30518.0681 | 1.3922 | 25.7308 | 0.7876 | 100693.6383 | 0.04888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9533 | 7.9428 | 5.0869 | 0.12987 | 0.055438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965856.6128 | 10563084.38 | 4.9739 | 5.4472 | 49.4754 | 17870.622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72209.9975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.895 | 969.4397 | 5568.8866 | 14001.9689 | 16.5591 | 97976.6103 | 33032.1983 | 66229.0588 | -11954.9236 | 5241.0272 | 7500 | 6197.3493 | 2132.4979 | 0 | 52951.2821 | 55583.2779 | 105745.212
5949 | 10 | 70 | 40 | 36971.9135 | 1.454 | 23.6109 | 0.70915 | 96153.4095 | 0.048442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0843 | 11.9671 | 5.7413 | 0.12738 | 0.053235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846047.3389 | 20593899.4923 | 4.7053 | 5.2621 | 31.9945 | 15703.2982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75999.2928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.2025 | 970.3639 | 6075.782 | 16386.4041 | 15.8768 | 93581.8025 | 41171.019 | 58778.9708 | -11315.0706 | 6310.3142 | 7500 | 6931.1652 | 2465.5543 | 0 | 126618.9869 | 57203.3138 | 181257.626
5950 | 10 | 70 | 40 | 34815.5704 | 0.7022 | 32.4269 | 0.78023 | 103203.8176 | 0.05369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9924 | 8.7337 | 5.5864 | 0.084917 | 0.061082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218039.1647 | 16136353.6275 | 5.0539 | 5.2226 | 44.9267 | 14723.2622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70476.8551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2724 | 1197.3449 | 6227.8483 | 23502.4155 | 20.9546 | 100149.0984 | 22626.3096 | 80853.1385 | -13440.7647 | 3915.2457 | 7500 | 4702.0878 | 1755.2504 | 0 | 81143.6456 | 64439.9685 | 124614.9445
5951 | 10 | 70 | 40 | 39394.0899 | 1.4607 | 29.5088 | 0.76833 | 111400.6398 | 0.051751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9215 | 10.799 | 4.2731 | 0.11565 | 0.055696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917766.7847 | 8750063.7614 | 5.4401 | 4.4757 | 37.5391 | 15474.3966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70279.6251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 672.167 | 995.4283 | 5052.8227 | 17394.8986 | 19.1963 | 108220.6721 | 43998.3824 | 72475.8074 | -13991.8577 | 6861.3208 | 7500 | 4978.0425 | 2804.7453 | 0 | 41319.5882 | 56549.2448 | 109396.7842
5952 | 10 | 70 | 40 | 28435.093 | 1.1817 | 31.4464 | 0.72107 | 96453.4356 | 0.044924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.1403 | 7.9573 | 5.4525 | 0.078644 | 0.051703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030087.143 | 15008935.5379 | 5.2615 | 5.2118 | 31.0446 | 17423.7047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79612.4109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.9482 | 1104.4393 | 4730.6404 | 14677.843 | 21.0051 | 94058.7917 | 27514.5001 | 83125.8697 | -10536.4329 | 4401.3911 | 7500 | 3578.9682 | 1670.1884 | 0 | 91630.3201 | 68881.7607 | 140003.0439
5953 | 10 | 70 | 40 | 30891.171 | 1.1725 | 27.3518 | 0.64454 | 106099.3601 | 0.049024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0319 | 10.8946 | 6.2359 | 0.088516 | 0.042381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817709.981 | 12993885.9734 | 4.5006 | 4.6498 | 37.4587 | 17897.6461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72310.1048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.2855 | 1147.1254 | 4911.8949 | 16027.7564 | 19.0695 | 103228.1067 | 29726.8291 | 59889.4556 | -12633.5153 | 4832.697 | 7500 | 5112.6136 | 1503.2365 | 0 | 65453.4321 | 54537.3231 | 106847.4255
5954 | 10 | 70 | 40 | 33372.6625 | 1.1897 | 27.565 | 0.6694 | 101301.3136 | 0.040537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7556 | 10.1123 | 3.4454 | 0.12862 | 0.053447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793129.22 | 10710736.8924 | 4.7651 | 4.5521 | 39.6531 | 15733.3748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78985.8704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.3627 | 1269.7013 | 5932.3122 | 17149.0444 | 18.9525 | 99029.1688 | 32447.2363 | 68026.0271 | -9997.4371 | 5040.0954 | 7500 | 5430.0093 | 1977.104 | 0 | 50903.5248 | 50203.086 | 111123.4738
5955 | 10 | 70 | 40 | 30948.6136 | 0.92551 | 28.5436 | 0.63485 | 102165.8873 | 0.053967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7992 | 10.8909 | 6.3087 | 0.074829 | 0.051031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072946.2723 | 15617750.3013 | 5.1452 | 5.2347 | 45.4394 | 18069.4656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83738.2687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.2299 | 874.9567 | 5272.6554 | 18437.7324 | 20.0086 | 99126.5252 | 25021.7623 | 71470.5169 | -13373.1929 | 4237.4413 | 7500 | 3888.1046 | 1587.103 | 0 | 78067.7689 | 61627.683 | 116771.821
5956 | 10 | 70 | 40 | 35477.2437 | 1.4971 | 24.5896 | 0.82776 | 97170.5173 | 0.060437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 9.8596 | 12.7128 | 4.6166 | 0.077804 | 0.044692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1425771.1141 | 19002058.2052 | 4.7118 | 5.7301 | 37.4437 | 15385.0856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75567.969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.3889 | 1010.0035 | 4691.8739 | 15349.917 | 15.473 | 93939.0342 | 40254.6534 | 68892.2335 | -14218.5259 | 6365.2757 | 7500 | 2979.1657 | 2087.9183 | 0 | 115438.1401 | 79284.507 | 150014.3539
5957 | 10 | 70 | 40 | 32065.8649 | 0.9369 | 22.0883 | 0.94868 | 101821.727 | 0.05796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7402 | 9.5202 | 4.1523 | 0.087827 | 0.047709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248267.7327 | 18363250.3503 | 5.4209 | 4.8937 | 43.6192 | 10829.1241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88964.2656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.4216 | 1074.3977 | 4695.4269 | 18981.9842 | 12.9896 | 98572.0709 | 26167.7615 | 80945.6692 | -14298.4866 | 4450.8888 | 7500 | 3445.74 | 1558.5288 | 0 | 87237.6982 | 62514.0064 | 134493.7934
5958 | 10 | 70 | 40 | 33810.1965 | 0.65423 | 26.5189 | 0.79594 | 110476.1539 | 0.040577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8081 | 6.9818 | 3.3695 | 0.10804 | 0.037846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217337.0713 | 13163401.1284 | 5.1568 | 5.4702 | 49.516 | 13834.1781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74206.1903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.7774 | 1017.3315 | 5528.8946 | 23444.6696 | 16.9868 | 107995.796 | 20731.0537 | 70733.8652 | -10913.5746 | 3500.5036 | 7500 | 3816.6801 | 972.3234 | 0 | 65862.3697 | 61348.9168 | 100854.3042
5959 | 10 | 70 | 40 | 34798.7422 | 1.231 | 24.2665 | 0.82334 | 99444.1611 | 0.063499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9372 | 8.1168 | 5.5517 | 0.10257 | 0.050905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766225.2985 | 14683210.8768 | 4.6562 | 5.3983 | 30.4949 | 12425.0323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74817.3966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.4863 | 1030.7012 | 5688.1096 | 17473.3167 | 15.3075 | 95972.457 | 34650.8511 | 67028.7646 | -15275.4982 | 5667.2178 | 7500 | 5097.0211 | 2117.3669 | 0 | 95310.3302 | 51123.5321 | 150972.5214
5960 | 10 | 70 | 40 | 33333.9477 | 1.2972 | 30.8986 | 0.89058 | 108573.2496 | 0.03093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8951 | 6.4333 | 4.6778 | 0.13144 | 0.056153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974112.7041 | 14908448.962 | 5.5033 | 4.6647 | 44.5513 | 14231.8544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64776.7157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9643 | 945.0781 | 5311.6377 | 16129.7363 | 18.7713 | 106710.1206 | 34408.4228 | 78556.5804 | -8197.7676 | 5195.8503 | 7500 | 5209.741 | 2141.3836 | 0 | 66879.3389 | 54152.8435 | 137540.7059
5961 | 10 | 70 | 40 | 39614.227 | 1.1671 | 29.9739 | 0.77283 | 95591.2249 | 0.055604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4371 | 9.777 | 6.0812 | 0.12382 | 0.051245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046929.1709 | 12105274.9049 | 4.5185 | 4.7101 | 40.5611 | 11289.6381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66291.4718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.5079 | 1207.5418 | 6450.5183 | 20616.0924 | 19.4498 | 92662.5119 | 37996.2692 | 69765.5806 | -12886.3371 | 5975.066 | 7500 | 8186.5735 | 2247.3008 | 0 | 59124.9773 | 56255.3225 | 121654.1078
5962 | 10 | 70 | 40 | 33852.6605 | 0.85363 | 30.4477 | 0.68328 | 98295.6043 | 0.057763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2278 | 8.3356 | 5.1529 | 0.12414 | 0.051715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943874.8546 | 20390144.7932 | 5.0308 | 4.7482 | 33.9741 | 17073.0708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84393.7707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.0039 | 959.2683 | 4921.4428 | 20995.6475 | 20.7726 | 95169.0057 | 25714.0261 | 81651.2775 | -13757.0339 | 4355.5342 | 7500 | 5023.3279 | 1653.1785 | 0 | 108940.8623 | 61758.829 | 159322.3436
5963 | 10 | 70 | 40 | 37063.0044 | 1.1149 | 29.7523 | 0.81117 | 102744.2561 | 0.048964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7942 | 9.9338 | 4.7771 | 0.12245 | 0.059381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113816.5596 | 12915805.3767 | 4.3588 | 4.8268 | 35.3667 | 18419.6382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77159.3858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0349 | 669.1647 | 5704.7868 | 19860.3823 | 18.8963 | 99967.1967 | 34405.2442 | 83764.3696 | -12219.0614 | 5444.4632 | 7500 | 5520.2682 | 2372.8251 | 0 | 69846.2406 | 69949.5934 | 126684.7561
5964 | 10 | 70 | 40 | 34594.8737 | 1.1217 | 17.6953 | 0.79717 | 97389.1679 | 0.049567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3178 | 9.2427 | 4.572 | 0.085504 | 0.048033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073015.8234 | 14195645.3191 | 5.5425 | 4.3058 | 45.4589 | 20108.8961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79174.6995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.5534 | 1201.0268 | 4472.0543 | 18466.5213 | 11.327 | 94724.8652 | 32256.7049 | 50420.8529 | -11722.9323 | 5120.9986 | 7500 | 3384.271 | 1805.3512 | 0 | 58453.1922 | 63661.0691 | 83557.3695
5965 | 10 | 70 | 40 | 39936.14 | 1.1266 | 31.1621 | 0.70811 | 101704.1825 | 0.054353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4141 | 9.1185 | 4.8997 | 0.1006 | 0.047847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924689.8745 | 19357999.9539 | 5.6384 | 5.6851 | 37.1229 | 14238.5156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72301.9713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7816 | 978.4245 | 5111.8717 | 21260.1663 | 20.9666 | 98657.2289 | 37351.9473 | 73715.0695 | -13406.5958 | 5919.4977 | 7500 | 4470.11 | 2078.7688 | 0 | 114134.761 | 55876.6937 | 175886.8647
5966 | 10 | 70 | 40 | 33683.9706 | 1.1577 | 22.1486 | 0.74242 | 105733.6003 | 0.051368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8186 | 11.1832 | 5.8643 | 0.096606 | 0.051368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967921.7517 | 15543215.0134 | 5.0491 | 5.7121 | 30.7099 | 11674.5246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83939.7851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0572 | 824.7528 | 5474.123 | 17622.2308 | 14.6187 | 102737.3992 | 32123.4796 | 63205.6913 | -13183.2847 | 5193.2889 | 7500 | 4906.843 | 1957.9327 | 0 | 104597.6162 | 60349.0591 | 145952.5078
5967 | 10 | 70 | 40 | 36549.7001 | 1.1846 | 23.8335 | 0.59897 | 99519.8388 | 0.049536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3892 | 12.5973 | 5.1131 | 0.08451 | 0.052131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898657.7313 | 3343347.2107 | 5.5767 | 5.1771 | 44.2409 | 15191.2854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87049.1518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.1234 | 1070.9885 | 5061.9684 | 18835.4645 | 17.0457 | 96798.9444 | 35428.4712 | 59087.552 | -11971.9352 | 5568.5729 | 7500 | 4391.1101 | 2130.615 | 0 | 16543.0601 | 52144.6511 | 66532.7949
5968 | 10 | 70 | 40 | 37961.6558 | 0.8182 | 25.6991 | 1.0321 | 98998.4278 | 0.060124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5647 | 9.8113 | 5.6881 | 0.046578 | 0.053888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744717.5069 | 14394126.2667 | 4.616 | 4.7685 | 34.7836 | 15598.999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80295.4982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.4516 | 971.6019 | 6385.142 | 24015.512 | 14.4235 | 95722.8945 | 27892.2877 | 90537.8087 | -14412.3466 | 4692.907 | 7500 | 2688.3325 | 1856.0976 | 0 | 77109.3006 | 50380.6479 | 147483.7395
5969 | 10 | 70 | 40 | 36067.8826 | 0.98745 | 23.1758 | 0.78701 | 104944.6337 | 0.03642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4251 | 9.5211 | 5.4715 | 0.048794 | 0.058486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1488676.2168 | 9168089.4136 | 4.7652 | 5.2763 | 31.467 | 16709.8479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65896.2463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5656 | 1100.3327 | 3854.4677 | 20755.4301 | 14.9197 | 102827.3619 | 30624.905 | 54404.2781 | -9315.9956 | 4749.5998 | 7500 | 2070.0082 | 2038.7972 | 0 | 56977.9755 | 90467.9414 | 58581.6268
5970 | 10 | 70 | 40 | 36348.9622 | 1.3427 | 27.5421 | 0.82168 | 108587.9847 | 0.061796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9046 | 7.7812 | 4.8103 | 0.11167 | 0.050863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032951.7953 | 16401879.3657 | 4.5869 | 4.4572 | 49.4746 | 13783.6798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60069.1267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.1575 | 845.7392 | 4570.3111 | 17146.4365 | 17.3899 | 104896.9567 | 38405.0514 | 60983.2428 | -16240.5233 | 6238.4934 | 7500 | 4574.9525 | 2328.8636 | 0 | 69030.9036 | 54116.42 | 118704.564
5971 | 10 | 70 | 40 | 37620.0262 | 1.3239 | 21.584 | 0.87925 | 94988.617 | 0.067743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1955 | 11.6483 | 4.1552 | 0.10321 | 0.051144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191504.9857 | 16617534.413 | 4.5292 | 5.5063 | 41.5261 | 16600.4996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89876.3553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.5022 | 750.0844 | 4886.5156 | 17932.9943 | 13.1959 | 91455.0149 | 39374.0638 | 75388.54 | -15547.8494 | 6327.6228 | 7500 | 4033.1403 | 2375.198 | 0 | 92646.416 | 67161.9251 | 144935.2064
5972 | 10 | 70 | 40 | 39440.7258 | 1.3209 | 18.0724 | 0.77281 | 97298.8769 | 0.058206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2696 | 10.6966 | 5.3787 | 0.11352 | 0.056948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806365.4905 | 21319334.616 | 5.0759 | 4.3472 | 48.9823 | 14686.2513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70057.3119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.8843 | 1029.9942 | 4524.4753 | 18832.4273 | 11.7272 | 94180.6205 | 41216.5969 | 44452.9304 | -13720.3284 | 6465.4862 | 7500 | 4600.5078 | 2702.3546 | 0 | 86778.2804 | 46311.4628 | 133684.3652
5973 | 10 | 70 | 40 | 35002.525 | 1.1426 | 24.2378 | 0.57943 | 95333.2756 | 0.050651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1509 | 10.5296 | 4.3809 | 0.089751 | 0.058445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749279.6368 | 16246934.2022 | 5.7193 | 5.4251 | 30.5706 | 16078.7747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73221.1648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8212 | 838.6397 | 5984.7335 | 18467.4866 | 17.5254 | 92668.9782 | 33070.0768 | 49148.6457 | -11722.9083 | 5231.819 | 7500 | 3951.7966 | 2244.2121 | 0 | 102510.2331 | 53863.6769 | 138070.198
5974 | 10 | 70 | 40 | 31829.1277 | 0.91019 | 30.7927 | 0.72862 | 102286.0373 | 0.050145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9316 | 8.5233 | 5.1447 | 0.12427 | 0.039173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956936.5076 | 13351295.8186 | 4.8937 | 5.6063 | 37.1994 | 14381.4304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77948.3251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5021 | 1231.2825 | 5442.479 | 19125.5077 | 20.4817 | 99455.6072 | 25407.2402 | 80372.6771 | -12453.8922 | 4233.0287 | 7500 | 6085.8918 | 1217.0179 | 0 | 79356.4627 | 57422.9786 | 134295.4475
5975 | 10 | 70 | 40 | 43008.0245 | 1.0699 | 25.2023 | 0.86669 | 102826.9161 | 0.055724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5173 | 9.9361 | 3.7845 | 0.12173 | 0.039029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895357.9125 | 15194306.9464 | 4.5034 | 5.4473 | 47.0089 | 15103.4438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76179.8246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.5197 | 998.5984 | 5545.736 | 23633.7675 | 15.5168 | 99669.8218 | 38748.5139 | 73784.1889 | -13891.2148 | 6139.7932 | 7500 | 4822.8827 | 1758.7546 | 0 | 79037.8509 | 50879.2641 | 147021.5054
5976 | 10 | 70 | 40 | 37222.012 | 1.0125 | 15.7256 | 0.71569 | 107204.6415 | 0.046047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7688 | 8.0261 | 4.4798 | 0.079697 | 0.042689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050352.5498 | 7513667.2272 | 4.4423 | 5.1495 | 39.3423 | 13873.4427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75560.6503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5095 | 1018.6185 | 6002.824 | 21121.2076 | 10.5358 | 104477.4109 | 32201.6087 | 39214.8112 | -11999.8143 | 5130.6395 | 7500 | 3613.2057 | 1607.5052 | 0 | 40601.5701 | 59711.9792 | 58157.547
5977 | 10 | 70 | 40 | 37123.7287 | 1.1018 | 23.1207 | 0.80895 | 95560.9552 | 0.044819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9023 | 9.7657 | 4.5868 | 0.084919 | 0.041773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141593.1126 | 11753490.5735 | 5.0487 | 5.0525 | 48.9952 | 15732.5491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72050.8089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.9807 | 1217.0168 | 6129.4612 | 20038.5427 | 14.7027 | 93193.9798 | 34170.3721 | 60652.6366 | -10414.6919 | 5300.714 | 7500 | 4236.3044 | 1625.1314 | 0 | 55077.0088 | 60499.9435 | 97647.5318
5978 | 10 | 70 | 40 | 36609.1025 | 1.3512 | 23.4817 | 0.66143 | 94516.6861 | 0.040328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2986 | 11.5058 | 5.1849 | 0.11076 | 0.053012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034634.7398 | 16224090.1937 | 4.4595 | 5.2039 | 37.7717 | 17532.6876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74343.5039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.0537 | 1188.2733 | 5241.3754 | 17186.6544 | 16.2172 | 92407.513 | 38844.8963 | 54006.4304 | -9280.3615 | 5867.3668 | 7500 | 5954.3346 | 2282.8643 | 0 | 90435.8585 | 63682.4671 | 131928.9222
5979 | 10 | 70 | 40 | 34666.4523 | 1.2089 | 22.5938 | 0.84993 | 97058.6953 | 0.046229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5196 | 12.6733 | 5.3027 | 0.060462 | 0.043504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 575875.3791 | 20520978.9369 | 5.2681 | 5.5003 | 42.1823 | 15970.9286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73724.3997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.5893 | 1309.3557 | 4778.8799 | 17623.4615 | 14.0418 | 94579.9313 | 34085.9816 | 63048.9488 | -10906.5615 | 5319.6782 | 7500 | 2991.8637 | 1698.5617 | 0 | 110941.5671 | 40215.1231 | 174464.9166
5980 | 10 | 70 | 40 | 34860.5415 | 0.8708 | 28.5072 | 0.79444 | 87498.429 | 0.042356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6189 | 11.6058 | 4.8907 | 0.077176 | 0.052889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923121.4042 | 11242626.5494 | 4.8154 | 5.7273 | 49.4735 | 10688.7109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84217.7966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.3414 | 1082.0675 | 5551.4326 | 21413.9434 | 18.2758 | 85448.8485 | 26893.1963 | 86166.6549 | -9018.1545 | 4222.7087 | 7500 | 4007.1643 | 1639.1683 | 0 | 59295.8917 | 46733.347 | 133973.2827
5981 | 10 | 70 | 40 | 32847.0825 | 1.3618 | 30.294 | 0.68127 | 96668.1921 | 0.040931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0917 | 9.6655 | 5.9838 | 0.10713 | 0.040554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867439.9684 | 20625211.7678 | 5.256 | 4.4711 | 43.2552 | 18109.6259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78387.1049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.3589 | 967.2587 | 4637.1164 | 15329.2604 | 20.691 | 94479.1353 | 35035.6443 | 75275.1797 | -9631.8502 | 5370.1245 | 7500 | 4697.6311 | 1598.3694 | 0 | 90885.5085 | 54174.5697 | 156556.0376
5982 | 10 | 70 | 40 | 33898.012 | 1.2395 | 20.1966 | 0.7496 | 104641.1372 | 0.067664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3389 | 7.1493 | 4.8188 | 0.11074 | 0.042242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 629282.6048 | 11711457.8416 | 4.3278 | 5.6582 | 39.4534 | 15114.0403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81737.479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5955 | 1242.1569 | 4868.3291 | 16940.6837 | 13.2769 | 100752.9111 | 33914.6566 | 56559.7088 | -17108.1951 | 5680.4136 | 7500 | 5024.0171 | 1761.1322 | 0 | 69159.8282 | 42535.7393 | 119955.822
5983 | 10 | 70 | 40 | 37345.5815 | 1.0574 | 20.837 | 0.78431 | 105919.2493 | 0.050206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4409 | 13.1098 | 5.1943 | 0.10374 | 0.046158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238185.9078 | 18034940.5771 | 4.9791 | 4.9927 | 36.8941 | 11179.9098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82722.7005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.9686 | 850.8443 | 5331.2159 | 20666.1689 | 13.4344 | 102984.7712 | 33358.8252 | 61236.1632 | -12911.7036 | 5344.7852 | 7500 | 5515.4758 | 1810.6648 | 0 | 96502.9684 | 67124.847 | 131232.3319
5984 | 10 | 70 | 40 | 35915.4032 | 1.4134 | 29.3467 | 0.77295 | 97923.5287 | 0.048587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7897 | 13.4962 | 5.268 | 0.13169 | 0.034062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807597.3732 | 16695680.179 | 4.5005 | 4.6077 | 40.1717 | 11521.5095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71871.7426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.344 | 714.4468 | 4686.297 | 16283.988 | 19.0416 | 95296.881 | 39262.8304 | 74064.3997 | -11557.2501 | 6065.3222 | 7500 | 5897.8234 | 1516.3285 | 0 | 80333.7565 | 46382.0821 | 156701.1284
5985 | 10 | 70 | 40 | 33605.2625 | 1.3429 | 24.7675 | 0.80691 | 99403.246 | 0.049696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9763 | 9.7378 | 5.2287 | 0.099091 | 0.046535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961913.1936 | 17908196.03 | 5.299 | 4.7689 | 34.3659 | 17748.0726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73497.8276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.7637 | 988.9424 | 3392.6514 | 15849.8161 | 15.7678 | 96676.8778 | 35510.8928 | 66145.4534 | -11996.0201 | 5581.2945 | 7500 | 3472.2153 | 1906.2503 | 0 | 94679.7598 | 62986.7281 | 139813.1178
5986 | 10 | 70 | 40 | 36808.3848 | 1.1978 | 29.1419 | 0.75357 | 104826.6482 | 0.054228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3382 | 10.0391 | 5.6391 | 0.12019 | 0.054075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802926.0628 | 14058342.7329 | 4.9347 | 5.6337 | 36.152 | 15955.006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75455.2436 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.835 | 835.5712 | 5897.625 | 18828.9012 | 19.1148 | 101693.2881 | 35958.9674 | 75659.4934 | -13786.7846 | 5753.2499 | 7500 | 6369.2252 | 2283.3733 | 0 | 85169.3154 | 52645.4417 | 152261.3982
5987 | 10 | 70 | 40 | 36237.7667 | 1.0651 | 20.7949 | 0.82365 | 103303.8698 | 0.053256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2299 | 10.319 | 4.719 | 0.092396 | 0.048151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106209.0706 | 15749508.0158 | 5.1387 | 5.2594 | 35.9436 | 14064.0387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72762.9424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4096 | 1102.5606 | 5146.9093 | 19966.0876 | 13.1153 | 100270.5183 | 32543.3583 | 55879.0375 | -13346.7465 | 5260.6208 | 7500 | 4280.4259 | 1859.1289 | 0 | 89307.0977 | 64777.2181 | 118505.7045
5988 | 10 | 70 | 40 | 38079.1374 | 1.5227 | 21.09 | 0.72427 | 96554.4942 | 0.034455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6073 | 8.5495 | 5.7673 | 0.053957 | 0.057282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102766.03 | 8701396.8524 | 4.8752 | 4.4941 | 36.8106 | 15191.3211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69144.0888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.7898 | 991.5455 | 5869.8835 | 16241.0713 | 14.0621 | 94710.627 | 43676.1323 | 48593.6722 | -8113.0154 | 6453.3268 | 7500 | 2711.2471 | 2713.0967 | 0 | 42395.9257 | 65079.9407 | 80850.4448
5989 | 10 | 70 | 40 | 36163.1865 | 1.0244 | 28.7891 | 0.69492 | 92919.483 | 0.046014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1672 | 11.1068 | 4.7529 | 0.087777 | 0.049716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 604458.3974 | 13831857.0472 | 4.6308 | 5.1081 | 40.2011 | 20356.7139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87504.4428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.1698 | 1215.575 | 4884.1077 | 20384.3033 | 19.5136 | 90557.3493 | 31557.7663 | 81164.9479 | -10393.3882 | 4943.4271 | 7500 | 4133.6549 | 1803.7828 | 0 | 72941.9032 | 46438.6798 | 147213.4142
5990 | 10 | 70 | 40 | 38306.4112 | 0.95106 | 22.7157 | 0.74727 | 99359.4533 | 0.036709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0158 | 10.7447 | 4.1074 | 0.15636 | 0.055573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943343.3586 | 12089036.0852 | 4.7866 | 5.4144 | 42.0364 | 14414.2014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84889.5751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.4835 | 1086.7451 | 5597.1935 | 22497.1421 | 14.9524 | 97339.1652 | 31618.5383 | 65902.5734 | -8889.2674 | 4858.5543 | 7500 | 7001.9082 | 1981.7 | 0 | 65453.0511 | 54198.049 | 121229.0089
5991 | 10 | 70 | 40 | 38255.1112 | 1.1111 | 31.7404 | 0.71453 | 107646.7057 | 0.066244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0043 | 12.2345 | 5.3375 | 0.094528 | 0.044381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110081.3682 | 13974394.9695 | 5.3085 | 5.5039 | 36.5524 | 14621.0145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68024.456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.0986 | 1077.0635 | 4279.1225 | 20542.5896 | 21.2792 | 103729.1567 | 35425.0433 | 71161.9962 | -17237.2152 | 5894.1942 | 7500 | 4681.2853 | 1919.9348 | 0 | 81452.7149 | 65036.7906 | 125761.1629
5992 | 10 | 70 | 40 | 41335.9337 | 1.2831 | 23.563 | 0.73535 | 104430.9481 | 0.050444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.381 | 11.3569 | 5.3624 | 0.11652 | 0.054241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113119.4249 | 15979584.3952 | 4.5779 | 4.3997 | 38.2986 | 13506.3152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74723.8322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9167 | 1064.2793 | 5555.4741 | 20160.1227 | 15.614 | 101524.1448 | 42351.6219 | 59398.5002 | -12789.9341 | 6562.5124 | 7500 | 5738.8378 | 2612.554 | 0 | 75352.5216 | 62786.1313 | 123940.4822
5993 | 10 | 70 | 40 | 30672.6713 | 0.91511 | 21.7827 | 0.71112 | 102573.3247 | 0.054716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3739 | 10.4579 | 5.2506 | 0.10219 | 0.049756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 700283.2279 | 16518556.8307 | 4.9042 | 4.8599 | 30.7327 | 17409.4329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78996.6442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5862 | 982.4462 | 4348.2192 | 18380.0192 | 14.6313 | 99480.113 | 24585.3043 | 56493.3373 | -13610.1313 | 4192.6479 | 7500 | 4202.2415 | 1531.0748 | 0 | 96110.6541 | 52608.9446 | 128396.184
5994 | 10 | 70 | 40 | 39126.7269 | 1.0428 | 31.7896 | 0.86248 | 98715.9769 | 0.058246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0737 | 8.0888 | 5.7976 | 0.06982 | 0.047334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284867.1215 | 9774624.764 | 4.4752 | 4.275 | 34.6089 | 14529.2544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60685.3714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.6892 | 1063.2428 | 5009.1974 | 21829.2637 | 19.6187 | 95550.1439 | 34594.9264 | 73859.5435 | -13929.6652 | 5576.2482 | 7500 | 3398.7914 | 1937.2121 | 0 | 47614.3118 | 74711.8301 | 85839.5381
5995 | 10 | 70 | 40 | 37617.6994 | 1.1936 | 26.4897 | 0.7462 | 96065.8027 | 0.046386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1312 | 11.4679 | 5.8589 | 0.11117 | 0.050597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321899.0964 | 12736443.0207 | 5.3974 | 5.0645 | 46.1983 | 13743.7716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77645.0267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.6841 | 899.6897 | 3584.4704 | 19288.3061 | 17.447 | 93604.1813 | 36658.7866 | 70211.9373 | -10831.1344 | 5665.5515 | 7500 | 5010.0054 | 2103.9069 | 0 | 60811.3067 | 66991.492 | 110138.868
5996 | 10 | 70 | 40 | 36002.726 | 1.5775 | 32.0356 | 0.80034 | 102601.0166 | 0.038146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1622 | 10.43 | 6.4916 | 0.1458 | 0.054995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986416.8139 | 18163851.4514 | 5.2103 | 5.6832 | 44.8808 | 14375.0052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74948.2975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6316 | 1109.2601 | 5752.9103 | 14891.6428 | 20.4701 | 100433.9731 | 42222.1664 | 86681.4391 | -9534.9914 | 6343.2895 | 7500 | 8864.7862 | 2560.3591 | 0 | 98330.4625 | 54657.3028 | 188310.2085
5997 | 10 | 70 | 40 | 39449.0831 | 0.73345 | 15.4155 | 0.77999 | 92843.4789 | 0.049453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4266 | 9.3951 | 3.6715 | 0.12027 | 0.052924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363757.8528 | 17205697.6706 | 5.6572 | 5.5605 | 31.5013 | 16399.9117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87812.0722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.0158 | 898.1406 | 3747.7239 | 26168.5602 | 9.963 | 90309.305 | 26561.0458 | 47879.2989 | -11150.3648 | 4309.5049 | 7500 | 4161.7208 | 1673.9565 | 0 | 109237.8253 | 83924.3126 | 106248.6747
5998 | 10 | 70 | 40 | 35791.035 | 1.5959 | 33.2476 | 0.77244 | 95202.6847 | 0.065695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.551 | 11.1438 | 4.5138 | 0.085863 | 0.053329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1340346.815 | 12844353.0788 | 5.6362 | 4.8743 | 49.184 | 11616.3201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 48565.5412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.2475 | 962.4085 | 5450.2642 | 14652.1855 | 21.5788 | 91766.1885 | 42277.6991 | 56670.015 | -15120.583 | 6696.7817 | 7500 | 4060.946 | 2621.1549 | 0 | 57115.9185 | 64088.1396 | 97733.7925
5999 | 10 | 70 | 40 | 36950.0569 | 1.7143 | 25.167 | 0.70851 | 92144.0843 | 0.062074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9251 | 10.2283 | 5.786 | 0.12006 | 0.052014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017171.4292 | 23084738.9571 | 4.8187 | 4.3016 | 40.652 | 13718.9892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65920.5243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3989 | 1128.3194 | 5516.6176 | 14157.1279 | 16.9293 | 88998.1593 | 45585.858 | 54303.8142 | -13842.0701 | 7068.3377 | 7500 | 6436.385 | 2698.3631 | 0 | 102548.8536 | 57356.0012 | 154943.5402
6000 | 10 | 70 | 40 | 38788.085 | 1.3055 | 27.8095 | 0.81542 | 101029.2731 | 0.068431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0977 | 10.5085 | 6.2381 | 0.10307 | 0.04512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717228.7956 | 9143042.2259 | 4.6568 | 5.3932 | 44.7185 | 14980.7558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77331.8018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9356 | 1128.986 | 4284.7774 | 18681.9606 | 17.6203 | 97233.5203 | 40212.2488 | 78794.7025 | -16701.3121 | 6513.2615 | 7500 | 5336.0862 | 2156.8885 | 0 | 48027.9879 | 44321.2 | 127518.6633
6001 | 10 | 70 | 40 | 32104.6792 | 1.4188 | 20.3567 | 0.83511 | 97218.6101 | 0.03305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1734 | 7.5914 | 5.2712 | 0.045258 | 0.060865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996193.827 | 13883815.8308 | 5.0213 | 4.7719 | 36.1132 | 12035.0922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83321.805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6756 | 902.3425 | 4254.2279 | 14512.9722 | 12.7569 | 95437.0685 | 35183.414 | 63323.0894 | -7838.783 | 5279.2102 | 7500 | 1633.0367 | 2358.2949 | 0 | 71993.9349 | 57584.3958 | 121847.8012
6002 | 10 | 70 | 40 | 38540.1279 | 1.2243 | 26.3694 | 0.69034 | 110781.064 | 0.036963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3548 | 9.8689 | 4.0929 | 0.085597 | 0.052064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1364652.435 | 9631267.1361 | 5.3068 | 5.5781 | 33.3539 | 16225.0438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75502.3797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.8399 | 870.7452 | 4595.6123 | 19425.0869 | 17.9193 | 108513.0795 | 38230.0822 | 63800.4943 | -9979.1318 | 5826.8745 | 7500 | 3070.4955 | 2226.5619 | 0 | 59888.3827 | 81530.1053 | 89033.654
6003 | 10 | 70 | 40 | 27471.9984 | 1.5612 | 25.253 | 0.62735 | 104454.6808 | 0.055832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8321 | 8.4124 | 5.6688 | 0.10574 | 0.046931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038774.0724 | 12376500.604 | 4.4314 | 5.6596 | 42.1335 | 10535.3334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82681.6641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.4433 | 1066.7994 | 6020.2757 | 11466.9647 | 17.7764 | 101241.5083 | 32010.0674 | 61817.938 | -14137.9586 | 5236.9612 | 7500 | 5949.2807 | 1803.8624 | 0 | 70452.2707 | 54292.9381 | 116339.4837
6004 | 10 | 70 | 40 | 35426.4974 | 1.2456 | 24.9348 | 0.73431 | 98238.2386 | 0.050909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.3048 | 9.6782 | 5.0422 | 0.12117 | 0.042598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062765.074 | 18432538.1153 | 5.0285 | 4.3716 | 31.7164 | 15025.6178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78169.7193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.1899 | 1165.6008 | 4697.2212 | 17644.1927 | 16.5326 | 95478.9734 | 35564.6094 | 65679.9789 | -12140.7672 | 5597.5778 | 7500 | 5873.3737 | 1750.0556 | 0 | 94958.7013 | 67430.7535 | 137352.776
6005 | 10 | 70 | 40 | 38596.6813 | 1.154 | 26.5596 | 0.79233 | 104352.9335 | 0.06983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7592 | 11.2842 | 4.7714 | 0.056976 | 0.047849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318605.374 | 18747237.1916 | 5.0193 | 4.9725 | 33.1061 | 12741.2514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83623.4081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7261 | 940.5383 | 4013.9086 | 20234.6117 | 17.0473 | 100353.6566 | 36724.1392 | 79545.388 | -17596.8183 | 6093.4669 | 7500 | 2367.2582 | 2139.9451 | 0 | 106186.9329 | 76120.0401 | 146840.2719
6006 | 10 | 70 | 40 | 32104.6385 | 1.2962 | 30.187 | 0.83275 | 103331.3684 | 0.053059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6269 | 12.0473 | 5.2059 | 0.06098 | 0.052785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772426.108 | 12623043.5298 | 4.6077 | 4.7434 | 31.2362 | 12587.837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72417.2603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.7176 | 1097.8879 | 4936.4734 | 15543.0607 | 18.9422 | 100308.2813 | 33123.1555 | 81431.9564 | -13301.5829 | 5336.8212 | 7500 | 3049.4826 | 2067.5495 | 0 | 71721.6687 | 51030.0336 | 139899.0174
6007 | 10 | 70 | 40 | 29739.4561 | 0.91583 | 16.614 | 0.69022 | 101830.8607 | 0.053313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2707 | 10.8677 | 2.9752 | 0.074936 | 0.049831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845307.4647 | 17403591.7475 | 4.3587 | 5.2001 | 33.4113 | 12582.1607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72983.0176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4407 | 995.3463 | 5391.1983 | 17813.5508 | 11.2908 | 98837.6121 | 23851.8107 | 38850.4848 | -13170.2942 | 4065.4695 | 7500 | 2694.186 | 1486.8861 | 0 | 104212.4062 | 52993.3633 | 116497.5858
6008 | 10 | 70 | 40 | 32946.9059 | 1.1368 | 27.0374 | 0.75865 | 99814.9512 | 0.052304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3807 | 11.1687 | 4.4409 | 0.16593 | 0.03598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935004.7941 | 12756244.9079 | 5.2971 | 5.6867 | 45.8871 | 13744.5442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77036.1153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.5704 | 927.0349 | 4543.3377 | 17438.8979 | 17.6841 | 96935.7167 | 31016.0159 | 72054.0985 | -12668.6317 | 5010.5236 | 7500 | 6268.6637 | 1323.1422 | 0 | 68196.2902 | 51527.3283 | 127172.7741
6009 | 10 | 70 | 40 | 33929.8714 | 0.91775 | 24.9218 | 0.71611 | 102273.8641 | 0.061287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8164 | 11.4869 | 4.7144 | 0.12315 | 0.051067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668189.2255 | 18146252.9761 | 5.2795 | 5.1481 | 39.1463 | 16908.9574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86859.6004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.453 | 1107.7256 | 4648.805 | 20301.7733 | 16.6931 | 98825.6359 | 27256.1963 | 71473.7344 | -15172.204 | 4653.2989 | 7500 | 5708.6765 | 1744.0651 | 0 | 95887.9135 | 46146.7227 | 152904.958
6010 | 10 | 70 | 40 | 34031.8549 | 1.4055 | 19.8519 | 0.66671 | 96330.2275 | 0.048167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1754 | 9.5249 | 4.6765 | 0.12 | 0.047502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838938.8755 | 15020598.7987 | 5.5008 | 5.5775 | 31.3723 | 14122.3738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77039.6054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.795 | 971.0013 | 4259.124 | 15498.8887 | 13.6699 | 93768.3462 | 37065.9325 | 47625.8131 | -11272.2776 | 5748.3459 | 7500 | 4746.9102 | 2004.0779 | 0 | 96315.2207 | 55764.6411 | 133969.3817
6011 | 10 | 70 | 40 | 34293.8861 | 1.1218 | 25.9962 | 0.62986 | 97274.1358 | 0.045576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6766 | 12.5528 | 6.6629 | 0.11039 | 0.04768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054888.3514 | 13907519.4753 | 5.4507 | 5.1699 | 48.1262 | 12501.5011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71752.9668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.5454 | 732.6874 | 4644.2967 | 18305.7374 | 18.2738 | 94824.5495 | 31976.2974 | 55410.3245 | -10778.1798 | 5024.2828 | 7500 | 5501.1379 | 1758.2365 | 0 | 66316.5561 | 54202.054 | 108506.6016
6012 | 10 | 70 | 40 | 33305.7387 | 0.88034 | 29.3151 | 0.75173 | 95020.9118 | 0.040682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3813 | 10.7758 | 3.7069 | 0.065954 | 0.055704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962395.7246 | 17527600.298 | 4.5822 | 4.2595 | 31.9966 | 15420.8913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71346.5419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.3391 | 878.2239 | 5602.3755 | 20349.9838 | 19.2483 | 92882.0674 | 25911.5098 | 71822.9144 | -9410.9153 | 4113.2783 | 7500 | 2513.2003 | 1681.6694 | 0 | 88824.5535 | 62626.1809 | 130330.0295
6013 | 10 | 70 | 40 | 40823.4854 | 1.2283 | 34.0094 | 0.76999 | 101939.2512 | 0.041479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2244 | 6.4086 | 3.8295 | 0.080928 | 0.05166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1265692.2196 | 18981106.2582 | 5.4369 | 5.2814 | 32.8921 | 17508.1259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85604.6966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8467 | 846.5477 | 4275.9913 | 20529.5545 | 22.1035 | 99600.2378 | 40587.8617 | 101919.9117 | -10291.6589 | 6167.4773 | 7500 | 2571.5262 | 2338.4394 | 0 | 112718.1916 | 78577 | 184934.7491
6014 | 10 | 70 | 40 | 35552.5171 | 1.1437 | 28.0934 | 0.68304 | 102983.5548 | 0.049109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9524 | 10.0607 | 4.3491 | 0.11347 | 0.047477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155650.9647 | 12626420.5595 | 5.1369 | 5.2762 | 31.8997 | 13972.7327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70809.9596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1511 | 932.3878 | 5317.811 | 18746.4535 | 19.169 | 100191.8666 | 33612.1272 | 63193.5271 | -12283.428 | 5340.3874 | 7500 | 4602.7775 | 1860.8753 | 0 | 76975.0366 | 70760.5894 | 110040.7137
6015 | 10 | 70 | 40 | 39507.4466 | 0.66418 | 14.2491 | 0.62751 | 103657.3168 | 0.037355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4553 | 10.7093 | 4.5153 | 0.097172 | 0.051122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725403.5788 | 6754678.7532 | 4.8907 | 5.6001 | 31.0969 | 12586.4914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74837.7971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.3518 | 912.3757 | 4100.2428 | 27243.2398 | 10.0295 | 101512.9323 | 24528.4136 | 31578.4847 | -9435.292 | 3926.3411 | 7500 | 3598.8761 | 1473.1935 | 0 | 44502.8352 | 48786.8912 | 58885.9611
6016 | 10 | 70 | 40 | 33117.3917 | 0.87722 | 17.9483 | 0.79376 | 100544.2757 | 0.031821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6932 | 11.418 | 4.1131 | 0.072563 | 0.04523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302457.1068 | 13382793.5079 | 5.0234 | 4.4251 | 41.4612 | 13126.9708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73450.9686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.0217 | 918.7593 | 3846.2675 | 20270.2218 | 11.5109 | 98769.6708 | 25694.3397 | 47283.2544 | -7808.2616 | 3984.4336 | 7500 | 2801.5507 | 1322.6757 | 0 | 60067.9301 | 68440.6572 | 72405.2655
6017 | 10 | 70 | 40 | 32412.0139 | 0.76266 | 18.2531 | 0.87635 | 93847.5239 | 0.051862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7164 | 10.9732 | 4.8609 | 0.12171 | 0.052128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865706.7092 | 17336368.9305 | 4.6426 | 4.2687 | 31.0738 | 14707.5068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77920.388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.0444 | 900.0118 | 4837.589 | 21152.0179 | 11.1777 | 91162.9746 | 22519.992 | 55132.1361 | -11812.0165 | 3799.8886 | 7500 | 5936.1557 | 1453.8083 | 0 | 89446.5179 | 57929.1424 | 116047.3397
6018 | 10 | 70 | 40 | 39057.3124 | 1.2564 | 27.5317 | 0.79196 | 97055.2552 | 0.043592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8885 | 11.6831 | 4.496 | 0.091812 | 0.061607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956921.5325 | 15156551.1679 | 5.4938 | 4.35 | 48.8588 | 13476.3143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71792.9386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.8834 | 755.0901 | 6235.3488 | 19335.5248 | 17.6749 | 94716.2775 | 39443.5752 | 70765.3518 | -10291.5018 | 6011.5585 | 7500 | 4247.2071 | 2718.1918 | 0 | 61041.093 | 51048.4833 | 130386.9923
6019 | 10 | 70 | 40 | 34666.2397 | 1.0097 | 24.4474 | 0.72627 | 103979.339 | 0.044274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2845 | 10.3357 | 4.9382 | 0.12181 | 0.041545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895418.681 | 15686983.3939 | 4.8562 | 5.5518 | 48.5508 | 13376.47 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84440.727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.2473 | 734.5139 | 5697.5989 | 19701.6816 | 16.2826 | 101434.7349 | 29929.1162 | 68944.6795 | -11196.2582 | 4771.2467 | 7500 | 5307.0397 | 1454.8254 | 0 | 80982.0622 | 48633.368 | 139059.3435
6020 | 10 | 70 | 40 | 30177.1474 | 0.35175 | 20.1689 | 0.7906 | 106486.718 | 0.024757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.79 | 10.2383 | 4.5979 | 0.10497 | 0.051316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061828.7572 | 14932864.3138 | 5.5205 | 5.0392 | 39.8791 | 14428.4832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71031.2684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9422 | 766.7904 | 4643.2715 | 24785.1005 | 12.9579 | 105021.5564 | 10784.0937 | 51220.4702 | -6446.711 | 1868.5893 | 7500 | 4436.0607 | 703.766 | 0 | 76063.3362 | 60438.535 | 85691.0701
6021 | 10 | 70 | 40 | 36088.7555 | 1.1364 | 18.8819 | 0.7115 | 101468.6641 | 0.059149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5323 | 11.5235 | 2.978 | 0.052229 | 0.051828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938878.7644 | 17097366.5985 | 4.3868 | 5.6139 | 46.1314 | 16868.7853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80359.0917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0171 | 965.3611 | 5863.8414 | 19106.4123 | 12.6801 | 98164.9618 | 33964.6863 | 49836.9833 | -14536.2901 | 5527.9474 | 7500 | 1917.8996 | 2102.7701 | 0 | 92560.6194 | 54713.6429 | 124160.9732
6022 | 10 | 70 | 40 | 30144.6606 | 0.87792 | 34.869 | 0.7598 | 101418.6007 | 0.059436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.556 | 9.7671 | 4.3193 | 0.091633 | 0.053542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989432.1031 | 14329595.57 | 5.1421 | 5.082 | 49.2766 | 15235.3638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84999.0302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.2307 | 933.3256 | 3796.227 | 18443.4706 | 22.7919 | 98100.7805 | 23402.3798 | 102654.3865 | -14598.409 | 4092.6803 | 7500 | 3300.602 | 1608.2956 | 0 | 67155.061 | 53937.3205 | 141177.6758
6023 | 10 | 70 | 40 | 34840.5695 | 1.215 | 29.6608 | 0.88294 | 105239.0829 | 0.062414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6453 | 9.7125 | 4.6832 | 0.071075 | 0.044223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908851.5307 | 17694561.4874 | 5.2258 | 5.1787 | 30.9694 | 12517.5241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89959.0711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.0063 | 1097.4269 | 7229.6646 | 17652.3249 | 18.0965 | 101626.7374 | 34376.4892 | 104031.1431 | -15894.3201 | 5668.1608 | 7500 | 3813.3016 | 1839.7177 | 0 | 107663.039 | 57986.564 | 191010.9672
6024 | 10 | 70 | 40 | 37400.8813 | 0.84316 | 23.078 | 0.62618 | 105821.8058 | 0.06143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1538 | 12.4859 | 4.9515 | 0.12038 | 0.040527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980230.0193 | 12111669.1786 | 4.3975 | 4.6704 | 40.8248 | 16489.2813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82786.4957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.4819 | 1286.6515 | 4346.1552 | 23332.5667 | 16.256 | 102245.7536 | 28136.6292 | 56477.0615 | -15734.6295 | 4808.0899 | 7500 | 5392.9897 | 1430.151 | 0 | 58704.8061 | 58449.5709 | 88265.5271
6025 | 10 | 70 | 40 | 32182.4179 | 1.3562 | 23.5625 | 0.69891 | 90689.1223 | 0.05409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7637 | 11.745 | 5.1646 | 0.084592 | 0.051354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 642869.9492 | 14670455.0474 | 4.6606 | 4.3374 | 31.9181 | 13079.4396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73587.2667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.6521 | 983.8398 | 4998.8132 | 15066.2476 | 15.9353 | 87985.12 | 34232.3406 | 56126.624 | -11897.6099 | 5400.997 | 7500 | 3949.7092 | 2035.7052 | 0 | 75554.5691 | 44658.605 | 128243.7302
6026 | 10 | 70 | 40 | 27749.3443 | 1.1621 | 19.1249 | 0.71508 | 98029.8767 | 0.04289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0721 | 9.145 | 5.3914 | 0.092404 | 0.041598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1446578.8716 | 8628934.8607 | 4.4344 | 4.9215 | 41.7603 | 11802.2949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67924.2188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8579 | 858.7407 | 3792.9424 | 14481.4816 | 12.8177 | 95704.9774 | 26535.7255 | 42841.4833 | -10229.5569 | 4249.0277 | 7500 | 3685.7416 | 1297.2422 | 0 | 43360.5972 | 73012.7436 | 46227.5169
6027 | 10 | 70 | 40 | 34011.0054 | 1.0161 | 27.1542 | 0.63449 | 102593.5208 | 0.063621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2533 | 9.4251 | 5.6667 | 0.07539 | 0.036495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118219.9655 | 21674542.0818 | 5.7092 | 4.7008 | 32.0537 | 13287.7447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75464.2447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.0944 | 840.4186 | 5067.5901 | 19260.1965 | 19.0384 | 99005.1369 | 29501.6178 | 61244.9961 | -15788.889 | 4997.43 | 7500 | 3287.9004 | 1338.5845 | 0 | 116377.8711 | 68077.5294 | 140381.9816
6028 | 10 | 70 | 40 | 29306.2042 | 1.089 | 16.1432 | 0.86128 | 96241.9622 | 0.039365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6044 | 11.7516 | 5.7382 | 0.14645 | 0.059081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120062.4847 | 16083671.8255 | 4.7533 | 5.3366 | 48.8046 | 16414.1517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58382.7321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1802 | 982.3314 | 3904.0969 | 15933.1645 | 9.9693 | 94144.9914 | 26746.0793 | 36044.9114 | -9226.6716 | 4215.5778 | 7500 | 6266.2922 | 1827.9557 | 0 | 80116.2348 | 60413.5897 | 93076.7899
6029 | 10 | 70 | 40 | 40020.4892 | 1.0739 | 27.4288 | 0.69443 | 100712.0548 | 0.04553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0942 | 9.9276 | 4.3348 | 0.070244 | 0.05825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166408.2125 | 9513457.1219 | 4.5306 | 4.4256 | 40.0909 | 16564.0655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66601.0678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7946 | 862.3125 | 5201.7113 | 21941.8622 | 18.5966 | 98178.3856 | 36157.2541 | 58823.5701 | -11148.1446 | 5616.8507 | 7500 | 3017.6454 | 2401.3374 | 0 | 44089.4234 | 66965.8862 | 79492.0503
6030 | 10 | 70 | 40 | 35924.4763 | 0.61646 | 26.6625 | 0.69632 | 97261.3731 | 0.047134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.8406 | 12.1012 | 4.9754 | 0.099608 | 0.05083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896227.4864 | 18136848.7342 | 5.0053 | 4.9166 | 34.9205 | 14536.4036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66997.5497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.5996 | 842.8838 | 4591.5031 | 25442.8816 | 18.0579 | 94729.4501 | 20963.1896 | 57648.655 | -11140.4611 | 3546.1836 | 7500 | 4018.7505 | 1322.9433 | 0 | 98597.1332 | 56300.3405 | 126156.0535
6031 | 10 | 70 | 40 | 31509.02 | 0.94003 | 19.2613 | 0.79492 | 100323.3098 | 0.055232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4109 | 9.5167 | 4.3831 | 0.12824 | 0.065498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264894.1884 | 15850500.0327 | 4.9463 | 5.7226 | 42.8234 | 13900.389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55001.2482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.7392 | 1121.7172 | 5363.4165 | 18619.7085 | 12.345 | 97269.8712 | 25778.6231 | 38040.6456 | -13435.1299 | 4344.3994 | 7500 | 5454.5934 | 2088.4293 | 0 | 89047.1946 | 66751.9383 | 92066.8172
6032 | 10 | 70 | 40 | 41117.967 | 0.84208 | 23.4143 | 0.70546 | 98628.3002 | 0.06173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7907 | 12.4065 | 5.1407 | 0.10336 | 0.054987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980316.9344 | 18592018.246 | 4.8581 | 5.5923 | 39.861 | 11855.0499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63667.3457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4997 | 912.0521 | 5436.7423 | 25666.9583 | 15.7771 | 95279.3353 | 30902.0175 | 48623.6008 | -14735.4459 | 5122.9928 | 7500 | 5135.2819 | 2067.5199 | 0 | 106350.7629 | 54343.2154 | 136623.5145
6033 | 10 | 70 | 40 | 32911.7301 | 1.2711 | 39.9624 | 0.60747 | 103046.4659 | 0.054882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9519 | 11.9213 | 4.6571 | 0.11699 | 0.047143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114243.821 | 17928456.6782 | 5.2892 | 5.69 | 49.12 | 12465.1774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72430.4554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.2984 | 1089.7015 | 4902.9293 | 16159.0495 | 28.4455 | 99929.7449 | 33505.3612 | 83417.8736 | -13713.5723 | 5414.4119 | 7500 | 5482.2375 | 1873.4206 | 0 | 92979.9939 | 56110.699 | 160349.0274
6034 | 10 | 70 | 40 | 34399.6257 | 1.2319 | 21.1539 | 0.93934 | 97573.6099 | 0.046414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2474 | 7.9041 | 5.2155 | 0.071725 | 0.045154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025573.22 | 15296209.745 | 5.0908 | 5.4296 | 46.8445 | 13668.8818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68629.399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.1858 | 793.7708 | 4977.2936 | 17264.8932 | 12.5053 | 95071.8729 | 34269.465 | 59354.8184 | -11007.6428 | 5350.9379 | 7500 | 3019.4748 | 1773.3265 | 0 | 78090.146 | 54714.0875 | 123636.4384
6035 | 10 | 70 | 40 | 33406.4722 | 1.2666 | 24.468 | 0.78759 | 103956.0647 | 0.050364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4653 | 12.4639 | 5.3183 | 0.098217 | 0.034092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004812.8269 | 16840382.4452 | 5.0471 | 4.5962 | 49.5642 | 15080.8859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70758.331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2222 | 826.8908 | 4929.2102 | 16443.6267 | 15.7465 | 101067.0021 | 33925.691 | 61711.655 | -12711.8757 | 5409.645 | 7500 | 4456.1523 | 1353.598 | 0 | 71897.4424 | 54283.6443 | 119258.6636
6036 | 10 | 70 | 40 | 36151.0423 | 1.1064 | 20.2442 | 0.709 | 95826.0004 | 0.054722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3186 | 10.0566 | 5.4043 | 0.1341 | 0.055032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037106.9052 | 16993603.247 | 5.2627 | 4.6155 | 39.0717 | 14195.5487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78154.6502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.7354 | 1235.1194 | 3843.246 | 19463.2781 | 13.614 | 92935.9874 | 33375.5285 | 51817.7694 | -12716.0575 | 5334.9443 | 7500 | 5393.2404 | 2154.8071 | 0 | 81251.5883 | 59621.9258 | 114489.8946
6037 | 10 | 70 | 40 | 39031.285 | 1.2332 | 17.9159 | 0.73081 | 103123.7896 | 0.044042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0752 | 7.6403 | 5.3038 | 0.092439 | 0.057219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993889.6056 | 11704241.8545 | 5.5216 | 4.3718 | 49.5209 | 13806.5711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85894.0176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 284.4153 | 1043.9096 | 4837.9421 | 19574.4647 | 11.9021 | 100613.1931 | 38913.6406 | 51654.6967 | -11046.6247 | 5986.1211 | 7500 | 3637.0066 | 2513.9135 | 0 | 47038.1314 | 52598.0833 | 93598.8019
6038 | 10 | 70 | 40 | 35506.3364 | 0.94659 | 30.9018 | 0.67576 | 89218.6979 | 0.055929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4129 | 13.7589 | 4.3584 | 0.10938 | 0.047522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234836.1089 | 12294404.9057 | 4.2557 | 4.5454 | 30.0562 | 16299.2109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77294.3668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0486 | 730.9694 | 5619.5312 | 20904.9533 | 21.1714 | 86469.5203 | 29202.7664 | 75210.4655 | -12096.3816 | 4728.0278 | 7500 | 4710.5507 | 1649.0725 | 0 | 69457.2077 | 79226.3967 | 101135.3124
6039 | 10 | 70 | 40 | 41068.2457 | 0.98086 | 29.9004 | 0.72605 | 98102.123 | 0.062612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5319 | 8.0698 | 6.122 | 0.10623 | 0.04996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716025.6288 | 11881121.7721 | 5.1745 | 5.313 | 35.1976 | 13513.2884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61426.0106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3416 | 1074.9303 | 4336.3937 | 23720.2805 | 19.9168 | 94724.2963 | 34695.9304 | 61324.9475 | -14862.4375 | 5647.7783 | 7500 | 4734.0162 | 2070.9243 | 0 | 68743.4615 | 46729.9785 | 123124.6422
6040 | 10 | 70 | 40 | 34112.2116 | 1.362 | 29.5515 | 0.82094 | 97220.7412 | 0.062766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9869 | 10.1978 | 3.5691 | 0.070061 | 0.056719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189676.8386 | 19158084.7269 | 4.6239 | 4.3668 | 38.5206 | 18848.9436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72233.2867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.1504 | 1118.7204 | 4568.3078 | 15918.5156 | 18.6664 | 93865.1645 | 36387.3919 | 78626.628 | -14764.5372 | 5872.1768 | 7500 | 2943.4587 | 2444.4961 | 0 | 89309.5329 | 71354.7431 | 136964.4041
6041 | 10 | 70 | 40 | 40274.8232 | 0.84148 | 29.2416 | 0.7785 | 97349.145 | 0.049781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1943 | 8.344 | 5.2029 | 0.13558 | 0.058807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934113.1112 | 9048358.742 | 5.3553 | 5.4648 | 45.1897 | 17332.6519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77791.7523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.4719 | 879.5374 | 5902.0694 | 25149.0264 | 18.9146 | 94674.5986 | 30251.5936 | 80335.7163 | -11768.0045 | 4850.5935 | 7500 | 6457.5169 | 2093.5572 | 0 | 46893.0156 | 55354.1868 | 111259.8019
6042 | 10 | 70 | 40 | 39514.0988 | 1.1837 | 27.93 | 0.72672 | 104563.4204 | 0.03875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.565 | 7.5113 | 4.1687 | 0.12436 | 0.060371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253082.1169 | 14945353.2274 | 4.2507 | 4.9671 | 35.723 | 11877.0173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80800.7563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.4934 | 1015.2946 | 5762.3173 | 20373.9455 | 18.5973 | 102320.3751 | 38280.3067 | 75409.1227 | -9869.3995 | 5826.9216 | 7500 | 5809.6262 | 2581.8614 | 0 | 82798.9664 | 69522.6126 | 138814.7929
6043 | 10 | 70 | 40 | 34962.0176 | 1.0694 | 19.0178 | 0.74536 | 100429.0641 | 0.041865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1 | 9.9052 | 4.9892 | 0.049832 | 0.051651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960542.3871 | 15981590.0272 | 5.3287 | 5.5231 | 38.8922 | 13987.2384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79963.8284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.8667 | 886.9762 | 4379.6783 | 19217.1851 | 12.5317 | 98103.5368 | 31489.6651 | 51865.4037 | -10232.3204 | 4924.1731 | 7500 | 2052.9629 | 1866.7213 | 0 | 90294.8511 | 56163.2329 | 123598.2239
6044 | 10 | 70 | 40 | 32387.1608 | 0.97573 | 27.857 | 0.86616 | 94065.303 | 0.042422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2641 | 9.4761 | 4.5498 | 0.13091 | 0.048593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886629.5381 | 17578177.2354 | 4.8504 | 4.3989 | 43.8983 | 17593.2015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71395.9843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.6085 | 916.4209 | 4108.1136 | 18759.976 | 17.1564 | 91858.4887 | 27254.3695 | 76398.1091 | -9709.9829 | 4314.7647 | 7500 | 4900.6058 | 1538.8384 | 0 | 76649.9126 | 54190.0486 | 134656.5687
6045 | 10 | 70 | 40 | 37597.4525 | 0.71887 | 25.5451 | 0.7966 | 94320.289 | 0.063659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5937 | 9.5604 | 4.8141 | 0.055333 | 0.049029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746367.6362 | 12277553.9368 | 5.2301 | 4.5162 | 32.9693 | 17410.5 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87754.579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.267 | 783.5487 | 3713.6389 | 25144.7144 | 16.357 | 91019.2929 | 24905.476 | 80629.8088 | -14524.383 | 4292.8926 | 7500 | 2122.9159 | 1544.7838 | 0 | 63336.3964 | 53372.4487 | 116435.4418
6046 | 10 | 70 | 40 | 38527.2166 | 1.7414 | 18.4886 | 0.65765 | 99215.3659 | 0.058657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2062 | 8.0069 | 4.4456 | 0.091982 | 0.049579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800323.4548 | 15377314.5527 | 5.4843 | 5.1342 | 49.7252 | 11992.912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73126.2519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9442 | 865.0003 | 4300.3612 | 14538.8541 | 12.7959 | 96011.4653 | 47976.725 | 41629.0386 | -14097.1626 | 7409.8917 | 7500 | 3315.4551 | 2696.3107 | 0 | 71731.49 | 43173.0381 | 124988.7104
6047 | 10 | 70 | 40 | 30644.9474 | 1.0103 | 25.8886 | 0.61025 | 98235.623 | 0.067317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.443 | 10.9871 | 5.4319 | 0.16904 | 0.059562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660797.939 | 10934700.7102 | 4.9838 | 4.8891 | 42.4276 | 18118.0211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90170.71 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.2096 | 1236.3868 | 4073.4391 | 17410.643 | 18.399 | 94603.7392 | 26468.6089 | 67534.159 | -15980.2889 | 4596.0363 | 7500 | 7636.3341 | 2009.1776 | 0 | 53303.5144 | 45856.6129 | 107210.9285
6048 | 10 | 70 | 40 | 38638.5181 | 0.95008 | 20.0572 | 0.74082 | 97884.9066 | 0.042832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7063 | 9.2662 | 4.6842 | 0.11291 | 0.052755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888570.8938 | 11299203.945 | 4.7859 | 5.6057 | 33.2992 | 13334.5756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75967.9726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0237 | 1098.5847 | 5522.0568 | 22704.6602 | 13.2502 | 95566.5648 | 31867.7158 | 51711.1944 | -10200.7042 | 4973.7244 | 7500 | 5352.013 | 1925.7962 | 0 | 71743.8438 | 55897.8731 | 108975.7102
6049 | 10 | 70 | 40 | 27516.0742 | 0.79383 | 27.5979 | 0.74618 | 98344.4345 | 0.051476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5618 | 9.2041 | 5.5312 | 0.088123 | 0.052955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742238.7124 | 13685162.155 | 4.5647 | 4.4718 | 44.1225 | 14965.4139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79292.2222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3825 | 1088.8735 | 5119.776 | 17646.386 | 18.1772 | 95551.8393 | 19739.3763 | 74699.4604 | -12287.4189 | 3450.4722 | 7500 | 4177.6041 | 1341.0747 | 0 | 60961.9077 | 45526.4438 | 114056.0328
6050 | 10 | 70 | 40 | 35094.7312 | 1.3419 | 24.7964 | 0.70112 | 101039.8022 | 0.041104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3782 | 10.5644 | 5.8899 | 0.10206 | 0.043346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773195.1061 | 14859231.8258 | 4.4759 | 5.6981 | 42.886 | 17155.8869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77349.5846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.0324 | 889.1455 | 5509.1529 | 16561.8322 | 16.749 | 98742.1754 | 37065.798 | 62246.1975 | -10109.5581 | 5676.3183 | 7500 | 5365.5797 | 1805.833 | 0 | 84252.88 | 49439.1414 | 144363.907
6051 | 10 | 70 | 40 | 32231.5321 | 1.1347 | 34.9017 | 0.84684 | 97169.5095 | 0.031392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.284 | 10.1054 | 4.9979 | 0.065449 | 0.055455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921222.6336 | 14404153.6128 | 5.4882 | 5.1034 | 36.563 | 19471.2332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75724.5173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.7729 | 1040.0542 | 4516.0585 | 17080.271 | 21.7286 | 95477.4037 | 30302.5221 | 99752.5111 | -7445.2654 | 4589.8175 | 7500 | 2769.3869 | 1868.1103 | 0 | 77870.72 | 61303.0637 | 155904.7387
6052 | 10 | 70 | 40 | 42176.9192 | 1.0786 | 27.5531 | 0.68185 | 88385.9731 | 0.040811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.572 | 11.1699 | 4.7721 | 0.085369 | 0.050474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019352.1713 | 9119087.0927 | 5.3945 | 5.5395 | 45.5443 | 13952.7234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83052.5712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.6728 | 983.4743 | 4641.6161 | 23063.6323 | 18.8129 | 86390.2581 | 38226.5739 | 72590.1734 | -8781.146 | 5752.203 | 7500 | 3402.1835 | 2130.8993 | 0 | 47622.097 | 55290.0112 | 113152.9729
6053 | 10 | 70 | 40 | 28359.4915 | 0.88046 | 20.6763 | 0.59996 | 102528.0623 | 0.036563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1846 | 7.7696 | 3.8658 | 0.13157 | 0.050763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866623.2939 | 18782752.5447 | 5.1598 | 5.3925 | 43.4087 | 17248.9351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76979.7799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.2019 | 937.5021 | 4630.3228 | 17326.6165 | 14.7795 | 100451.5481 | 22065.75 | 45393.7939 | -9136.6624 | 3572.3086 | 7500 | 4777.3291 | 1330.931 | 0 | 98612.39 | 53217.0726 | 120898.7675
6054 | 10 | 70 | 40 | 33055.308 | 1.0662 | 27.4218 | 0.66425 | 92686.8683 | 0.053426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9559 | 9.1372 | 5.745 | 0.11471 | 0.03697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737866.8809 | 15487270.9658 | 4.8718 | 5.2145 | 41.8369 | 16034.2746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71845.3642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.1067 | 917.8361 | 4781.4745 | 18201.2963 | 18.9086 | 89956.7334 | 29708.0234 | 61163.5067 | -12012.5935 | 4791.6799 | 7500 | 5443.1529 | 1300.1577 | 0 | 80980.1119 | 47227.3687 | 131646.6704
6055 | 10 | 70 | 40 | 34743.2803 | 0.86498 | 25.4693 | 0.75247 | 94451.841 | 0.063411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2755 | 9.7745 | 4.7035 | 0.14 | 0.063478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920474.1863 | 18917936.9798 | 5.4507 | 5.6398 | 45.5027 | 14147.3675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69843.3901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8466 | 1119.6317 | 4264.4964 | 21411.4966 | 16.7162 | 91158.9138 | 26663.5673 | 61134.8494 | -14488.88 | 4530.2337 | 7500 | 5605.5695 | 2110.6116 | 0 | 100313.4678 | 51491.0376 | 141878.3817
6056 | 10 | 70 | 40 | 34280.9891 | 1.2637 | 27.1022 | 0.71645 | 92267.5958 | 0.069672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4252 | 9.685 | 4.996 | 0.10443 | 0.068368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073847.0287 | 13025354.1576 | 5.3097 | 5.2698 | 37.0545 | 19352.2343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70886.9425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.351 | 827.5503 | 4178.5603 | 16901.5743 | 18.1501 | 88739.3404 | 34758.8295 | 63458.7147 | -15524.3238 | 5697.3401 | 7500 | 3689.6463 | 2858.8481 | 0 | 72387.1089 | 67755.9376 | 107070.2262
6057 | 10 | 70 | 40 | 31466.5294 | 0.95529 | 20.4171 | 0.79128 | 98021.2049 | 0.044012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2158 | 8.2321 | 5.1929 | 0.13387 | 0.056761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953389.2761 | 7628125.668 | 4.9277 | 5.4433 | 47.654 | 12872.3898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67352.3734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.1778 | 1138.8837 | 4739.3216 | 18436.4466 | 13.1124 | 95636.4598 | 26060.1657 | 49198.8238 | -10492.8785 | 4200.5406 | 7500 | 6185.214 | 1749.9335 | 0 | 38915.3331 | 50729.6711 | 72587.461
6058 | 10 | 70 | 40 | 36894.1946 | 1.3251 | 26.7647 | 0.7058 | 100540.5317 | 0.045298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4331 | 9.9667 | 5.1034 | 0.11785 | 0.038977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157277.5332 | 15448234.1338 | 5.3836 | 4.3436 | 37.1636 | 17100.7879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75709.7732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.0725 | 1010.0134 | 4542.3856 | 17575.3354 | 18.0313 | 98023.8876 | 38637.7185 | 66120.5682 | -11073.2338 | 5950.1746 | 7500 | 5686.4369 | 1702.1537 | 0 | 71442.8161 | 69180.8693 | 116785.7649
6059 | 10 | 70 | 40 | 32668.3999 | 0.96973 | 25.3505 | 0.79924 | 100054.0341 | 0.056248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6234 | 9.5698 | 3.7217 | 0.072588 | 0.052038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765267.1876 | 15267046.1405 | 5.5809 | 4.8223 | 42.6123 | 16444.3194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81846.3323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5706 | 844.089 | 5630.2552 | 18986.5732 | 16.2085 | 96953.6811 | 27363.6535 | 74824.5842 | -13641.5531 | 4573.144 | 7500 | 2851.7176 | 1746.6384 | 0 | 72034.1942 | 48498.5956 | 128753.7832
6060 | 10 | 70 | 40 | 35976.0417 | 1.0564 | 31.0045 | 0.72465 | 100706.3762 | 0.05481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.453 | 8.8194 | 6.1609 | 0.08477 | 0.05056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982763.6154 | 15347187.2178 | 4.8291 | 5.535 | 32.7191 | 16660.2324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79762.6403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.2262 | 843.0772 | 5760.7197 | 19919.3706 | 20.6684 | 97664.3513 | 32113.3421 | 82443.4568 | -13384.9099 | 5204.3947 | 7500 | 4213.8304 | 1931.2783 | 0 | 97195.4862 | 64226.3445 | 152990.5342
6061 | 10 | 70 | 40 | 36285.835 | 0.76432 | 20.0376 | 0.71553 | 98756.9326 | 0.053091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3449 | 11.9581 | 6.1879 | 0.10669 | 0.052063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990767.9285 | 8614229.0121 | 5.7429 | 4.352 | 43.1894 | 13075.8974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65747.5479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.8169 | 1101.9585 | 5717.4306 | 23657.968 | 13.4259 | 95865.9589 | 25255.734 | 43470.1535 | -12720.2843 | 4228.8841 | 7500 | 6162.3901 | 1615.904 | 0 | 36509.3096 | 54299.3119 | 57722.7789
6062 | 10 | 70 | 40 | 30755.0354 | 1.4725 | 24.8906 | 0.68575 | 88240.5255 | 0.059506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.089 | 6.6815 | 4.81 | 0.11005 | 0.043166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195908.921 | 10486469.7216 | 5.4912 | 5.1443 | 37.6972 | 16569.163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83435.6648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.9761 | 1027.9566 | 4977.3674 | 13491.0411 | 16.9579 | 85350.4652 | 34527.9885 | 66187.3698 | -12716.2653 | 5491.9799 | 7500 | 4375.2272 | 1739.9318 | 0 | 56156.6459 | 69969.8505 | 93293.0272
6063 | 10 | 70 | 40 | 36196.6936 | 1.1249 | 24.6376 | 0.76076 | 98326.4745 | 0.048225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1949 | 10.3735 | 5.3278 | 0.097358 | 0.054759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910408.2487 | 20326925.5811 | 5.2954 | 5.0631 | 41.2884 | 14596.5751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78850.8021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.9347 | 1241.3262 | 6045.9234 | 19287.0378 | 16.0955 | 95708.3996 | 33819.3117 | 67355.4592 | -11519.5294 | 5321.3066 | 7500 | 5956.9939 | 2138.6371 | 0 | 102825.5586 | 53342.9361 | 160054.8017
6064 | 10 | 70 | 40 | 31348.8467 | 1.1993 | 25.1119 | 0.74494 | 108270.6018 | 0.063862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6173 | 9.7914 | 4.7511 | 0.063075 | 0.063854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886451.4554 | 13786856.3763 | 5.5247 | 5.7452 | 41.0767 | 12484.2827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87809.3792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8201 | 863.9267 | 3702.7327 | 16023.1961 | 16.5513 | 104469.5454 | 30651.3011 | 75170.0421 | -16724.648 | 5212.0276 | 7500 | 2186.6621 | 2442.6202 | 0 | 78039.5734 | 50310.4636 | 134167.1149
6065 | 10 | 70 | 40 | 34984.7682 | 1.0662 | 22.6459 | 0.74239 | 103072.4609 | 0.047497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3676 | 8.2037 | 6.298 | 0.12045 | 0.048992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1368244.961 | 20051808.5993 | 5.4492 | 5.6115 | 47.1143 | 17174.3776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86060.5953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.0367 | 963.3611 | 4163.2625 | 19264.1434 | 14.9472 | 100368.868 | 31441.2495 | 66255.0623 | -11895.8086 | 5020.5993 | 7500 | 5300.9584 | 1805.2815 | 0 | 104133.3047 | 71788.9876 | 137771.6594
6066 | 10 | 70 | 40 | 31869.1656 | 1.3111 | 15.8636 | 0.63664 | 101462.2996 | 0.05056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3499 | 10.5544 | 5.3627 | 0.08538 | 0.043784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815290.5918 | 15441428.3495 | 5.1946 | 5.3538 | 31.9637 | 18241.2574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92069.4878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.4053 | 831.5748 | 4698.9036 | 15301.2066 | 11.109 | 98631.7617 | 33135.9181 | 43775.4195 | -12454.3664 | 5286.0904 | 7500 | 4025.6866 | 1698.6811 | 0 | 95135.9448 | 58255.8114 | 119847.5628
6067 | 10 | 70 | 40 | 36700.6915 | 1.2807 | 15.5882 | 0.8514 | 105951.369 | 0.064904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7496 | 11.4896 | 5.0826 | 0.11836 | 0.039765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931166.8743 | 17964072.3064 | 5.2388 | 5.3182 | 46.6288 | 17870.0441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59441.504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.8347 | 966.6258 | 4285.9264 | 17922.853 | 9.6799 | 102172.153 | 37555.677 | 35119.439 | -16628.5503 | 6146.7973 | 7500 | 5049.1987 | 1793.9801 | 0 | 89771.5598 | 55216.7625 | 111091.3391
6068 | 10 | 70 | 40 | 32913.598 | 1.2169 | 29.2757 | 0.71324 | 102083.0064 | 0.060034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3134 | 14.5234 | 3.5311 | 0.11622 | 0.055875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 688516.966 | 17039728.2789 | 5.4271 | 4.5322 | 31.97 | 13996.0682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67346.8213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.4688 | 1136.6153 | 5433.6893 | 16657.5989 | 19.6409 | 98710.4077 | 32511.9982 | 64886.9899 | -14839.4345 | 5348.7929 | 7500 | 5100.6266 | 2193.4984 | 0 | 89305.1564 | 47784.5565 | 144223.0714
6069 | 10 | 70 | 40 | 37733.8299 | 1.0651 | 23.908 | 0.83435 | 96700.312 | 0.046891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5513 | 11.151 | 5.0352 | 0.10081 | 0.064297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158093.1949 | 13719641.2875 | 5.5817 | 4.5324 | 44.981 | 14133.9969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85467.1198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.1489 | 886.8521 | 4388.7159 | 20791.1885 | 14.9887 | 94195.8114 | 33885.2829 | 76230.2974 | -11019.8027 | 5299.3462 | 7500 | 4654.6058 | 2500.793 | 0 | 59501.3508 | 61376.5558 | 117175.3175
6070 | 10 | 70 | 40 | 34569.744 | 0.89027 | 19.3374 | 0.67282 | 97406.1836 | 0.065893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9488 | 10.6279 | 5.2966 | 0.09517 | 0.058568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778671.7028 | 18612279.0643 | 5.0168 | 5.332 | 36.339 | 15168.024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77653.8344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.8425 | 1030.0544 | 5764.0373 | 21005.238 | 13.2702 | 93879.785 | 27129.0119 | 47114.4823 | -15516.1539 | 4657.2715 | 7500 | 5083.4641 | 2001.9734 | 0 | 106617.7241 | 50647.772 | 133940.0013
6071 | 10 | 70 | 40 | 32437.7806 | 0.70381 | 21.9282 | 0.75785 | 107284.981 | 0.069589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6724 | 10.465 | 6.56 | 0.084053 | 0.057132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058246.1449 | 11506223.5872 | 4.5695 | 4.7229 | 38.8579 | 15148.6287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93009.4477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.9395 | 1381.2118 | 3611.4819 | 21877.5373 | 14.3488 | 103187.2985 | 21120.4866 | 70495.6753 | -18029.803 | 3994.2848 | 7500 | 4113.2315 | 1674.8612 | 0 | 57539.0951 | 61636.4854 | 86771.3461
6072 | 10 | 70 | 40 | 37881.6277 | 1.0847 | 19.9072 | 0.69266 | 97146.0366 | 0.065461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4536 | 10.5643 | 4.9779 | 0.14118 | 0.050653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034060.2174 | 10617734.4232 | 5.309 | 4.6785 | 45.4331 | 15939.6433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76024.8654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.9974 | 1210.5333 | 4869.2128 | 20644.4508 | 13.5104 | 93651.6608 | 34474.3538 | 48631.8224 | -15375.2537 | 5649.3481 | 7500 | 6556.5789 | 2100.2349 | 0 | 47589.3142 | 57922.0047 | 79204.394
6073 | 10 | 70 | 40 | 39437.1628 | 1.3207 | 26.7515 | 0.74577 | 92319.0962 | 0.058205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1711 | 10.2462 | 5.3329 | 0.092099 | 0.045965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930292.7539 | 12953942.0853 | 5.2343 | 5.0492 | 42.2288 | 13490.0342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69683.4458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.6658 | 1240.1598 | 4103.9098 | 18833.632 | 17.6237 | 89360.504 | 41207.0616 | 63605.6903 | -13017.8056 | 6420.6785 | 7500 | 3916.4178 | 2166.0509 | 0 | 64736.9542 | 52633.4404 | 123901.6074
6074 | 10 | 70 | 40 | 35756.3273 | 1.1598 | 23.3198 | 0.71625 | 91748.9812 | 0.050441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0704 | 9.0777 | 4.3845 | 0.088326 | 0.052259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952045.0944 | 18383132.1062 | 5.3584 | 4.7659 | 33.7597 | 13878.7515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84930.8941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.6591 | 1021.325 | 5838.4779 | 18684.7737 | 15.6188 | 89195.3591 | 34143.1071 | 65404.6342 | -11235.9373 | 5347.8604 | 7500 | 4185.7602 | 2051.1918 | 0 | 97968.9381 | 59117.6282 | 146247.9264
6075 | 10 | 70 | 40 | 33879.7881 | 1.2334 | 37.5953 | 0.70902 | 93868.6628 | 0.056969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0578 | 10.4037 | 4.5845 | 0.07779 | 0.065901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225601.9394 | 12709654.9299 | 4.9793 | 5.3782 | 48.5565 | 17361.9409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64010.9339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.273 | 1040.5954 | 4707.2684 | 16989.6827 | 25.2822 | 90923.2589 | 33780.2109 | 78816.9737 | -12959.7773 | 5405.1763 | 7500 | 3425.6292 | 2614.3403 | 0 | 63484.0773 | 65617.1744 | 116449.456
6076 | 10 | 70 | 40 | 27999.0447 | 0.85915 | 11.4392 | 0.78736 | 99922.1923 | 0.021118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9184 | 11.9304 | 5.7253 | 0.15042 | 0.045073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201532.6988 | 22188637.6464 | 4.641 | 5.2656 | 32.5698 | 14537.5471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68545.2241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.8661 | 939.5768 | 5806.1024 | 17311.5803 | 7.3627 | 98748.2882 | 21374.9288 | 27942.2491 | -5165.1782 | 3232.2229 | 7500 | 8712.8431 | 1069.2579 | 0 | 135318.2858 | 72850.3403 | 127134.2691
6077 | 10 | 70 | 40 | 27701.1289 | 0.91018 | 27.2904 | 0.83859 | 102116.33 | 0.039219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9279 | 10.0629 | 5.1617 | 0.11236 | 0.05405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816256.6882 | 18778809.6004 | 5.679 | 5.4955 | 40.3416 | 15989.7432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66035.8767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.8302 | 1074.102 | 6916.3747 | 16645.2055 | 17.0687 | 99899.5301 | 22111.8468 | 67499.585 | -9753.9196 | 3616.8171 | 7500 | 6194.6811 | 1434.7853 | 0 | 102529.0197 | 51146.7987 | 149986.0167
6078 | 10 | 70 | 40 | 42928.205 | 1.0338 | 20.4404 | 0.84675 | 98868.7893 | 0.050251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7796 | 8.9644 | 4.1434 | 0.080043 | 0.062054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965869.7118 | 16417422.6083 | 4.8629 | 4.6997 | 34.6461 | 9168.2135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96285.4925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.423 | 1002.208 | 4505.5476 | 24070.3788 | 12.7261 | 96127.2217 | 37715.6525 | 74276.9768 | -12062.8975 | 5885.8348 | 7500 | 2869.4448 | 2680.6693 | 0 | 86330.3603 | 54381.2627 | 150814.7783
6079 | 10 | 70 | 40 | 35908.6513 | 1.0905 | 25.9481 | 0.74579 | 94224.6702 | 0.042002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3222 | 9.1471 | 4.8765 | 0.11876 | 0.054655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773847.5699 | 23489963 | 4.556 | 5.427 | 31.3044 | 13342.8339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70889.8727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.4902 | 1172.3316 | 5424.4688 | 19506.3792 | 17.0943 | 92035.7305 | 32804.5442 | 62764.5106 | -9631.3347 | 5066.1052 | 7500 | 5906.5878 | 2032.1932 | 0 | 151235.0841 | 51804.74 | 205872.9505
6080 | 10 | 70 | 40 | 36237.7776 | 0.9254 | 24.4511 | 0.77942 | 103136.9853 | 0.043422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8075 | 11.4716 | 4.9908 | 0.10226 | 0.053754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740923.0935 | 17181538.2778 | 5.4696 | 5.109 | 39.1906 | 13422.7163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66422.7121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8151 | 1016.8517 | 5402.1797 | 21590.0429 | 15.8077 | 100661.0058 | 29295.4695 | 57411.5717 | -10894.3096 | 4666.2121 | 7500 | 4694.1653 | 1840.9519 | 0 | 89592.9544 | 45823.6494 | 138283.366
6081 | 10 | 70 | 40 | 32861.9937 | 1.1686 | 28.0451 | 0.73404 | 100798.375 | 0.060813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3145 | 9.0241 | 4.8927 | 0.12058 | 0.063548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148244.1641 | 9230560.7871 | 4.5524 | 4.4114 | 43.4635 | 15630.9675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68592.1275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0054 | 933.2709 | 5944.9985 | 17087.8389 | 18.5977 | 97425.7091 | 31548.3097 | 64802.045 | -14839.7299 | 5217.5086 | 7500 | 5805.3766 | 2433.4807 | 0 | 40912.9262 | 63257.8925 | 80122.0245
6082 | 10 | 70 | 40 | 34647.9676 | 1.3409 | 25.991 | 0.83605 | 87956.0661 | 0.051742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9238 | 10.2019 | 4.7124 | 0.10648 | 0.041801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271684.2592 | 16666750.9373 | 5.5957 | 5.6132 | 37.5571 | 14085.0306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77038.1588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 316.9881 | 805.3309 | 5908.4162 | 16360.4872 | 16.2791 | 85445.7609 | 36574.9608 | 74818.873 | -11045.343 | 5667.3966 | 7500 | 4545.7416 | 1738.7368 | 0 | 96630.5619 | 70984.6698 | 145446.2578
6083 | 10 | 70 | 40 | 34223.4334 | 1.2082 | 29.1855 | 0.76316 | 98737.9969 | 0.041804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.924 | 6.3835 | 5.4373 | 0.11738 | 0.048238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 634782.2494 | 12277632.4247 | 4.362 | 4.6725 | 41.1842 | 16392.7431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67980.7659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.9829 | 979.3113 | 3737.0683 | 17405.3385 | 19.0411 | 96454.9353 | 33636.1898 | 68962.7025 | -10045.4709 | 5205.0651 | 7500 | 4327.4209 | 1842.8048 | 0 | 59328.7783 | 43443.5936 | 127313.8969
6084 | 10 | 70 | 40 | 36701.0657 | 0.8347 | 28.8903 | 0.6815 | 102650.9362 | 0.031131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3455 | 9.1695 | 4.8316 | 0.14782 | 0.055318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144630.5624 | 18018618.8965 | 5.6024 | 4.7786 | 44.4793 | 15130.4594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67978.9528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5318 | 816.5872 | 4667.5635 | 23004.6534 | 19.7297 | 100878.1255 | 27392.8246 | 62272.78 | -7800.3671 | 4215.3633 | 7500 | 5890.586 | 1711.4537 | 0 | 82491.8502 | 62076.1925 | 121598.2982
6085 | 10 | 70 | 40 | 33718.0299 | 1.1076 | 23.717 | 0.76439 | 101285.2925 | 0.042253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2482 | 11.6669 | 5.2851 | 0.1198 | 0.063038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1347131.8734 | 13155717.9924 | 5.1711 | 4.412 | 39.0522 | 14793.1095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68788.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.1807 | 866.3561 | 5493.7176 | 18141.6768 | 15.4626 | 98918.4222 | 31152.7062 | 56779.8539 | -10414.2295 | 4889.5284 | 7500 | 5600.3678 | 2262.2113 | 0 | 60484.8931 | 73814.5884 | 84440.7429
6086 | 10 | 70 | 40 | 37818.9667 | 1.3856 | 21.0704 | 0.59655 | 98942.7881 | 0.051711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6807 | 9.1638 | 5.4438 | 0.082863 | 0.063408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003898.4438 | 16930822.9157 | 5.7129 | 4.7826 | 32.5133 | 13008.1905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80733.2269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.0261 | 1065.621 | 5918.8623 | 17416.1034 | 15.09 | 96120.577 | 40805.7266 | 48281.7241 | -12417.7289 | 6328.8328 | 7500 | 4351.3811 | 2945.3128 | 0 | 91587.5899 | 61779.7897 | 127603.0485
6087 | 10 | 70 | 40 | 40534.3466 | 1.5055 | 22.4671 | 0.85694 | 102764.7956 | 0.041362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4709 | 11.0447 | 4.8898 | 0.12761 | 0.054427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788061.1463 | 12369892.2871 | 4.4475 | 5.14 | 36.4777 | 14918.2789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78648.8611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.1398 | 1185.1669 | 5860.5095 | 17455.2528 | 13.9084 | 100413.415 | 46158.1876 | 67313.004 | -10346.0749 | 6929.8043 | 7500 | 6465.3627 | 2768.2221 | 0 | 69511.3517 | 50749.798 | 145550.0594
6088 | 10 | 70 | 40 | 38514.5533 | 0.89766 | 27.5871 | 0.7325 | 99124.1518 | 0.043167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4157 | 9.7067 | 5.4561 | 0.09353 | 0.051841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246481.5817 | 15945017.6653 | 4.7423 | 4.7126 | 31.487 | 15497.0544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72255.2183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 288.8024 | 804.2166 | 3189.2966 | 23305.5911 | 18.3097 | 96758.3024 | 30417.9245 | 67034.3297 | -10409.7376 | 4789.1362 | 7500 | 2882.1038 | 1822.1826 | 0 | 89256.8861 | 77231.6618 | 116061.1636
6089 | 10 | 70 | 40 | 36451.4442 | 1.1759 | 28.8083 | 0.74872 | 92005.9057 | 0.036375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6832 | 11.4413 | 4.9213 | 0.14688 | 0.061704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187191.0777 | 18651918.625 | 4.8601 | 4.9957 | 32.9472 | 13164.7056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66749.3876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.1664 | 1004.2431 | 5426.2743 | 18876.8116 | 18.9473 | 90151.9872 | 35149.2652 | 65820.9736 | -8157.2415 | 5294.2802 | 7500 | 7071.5442 | 2397.6247 | 0 | 106906.6371 | 70389.3622 | 151593.7213
6090 | 10 | 70 | 40 | 40334.6082 | 0.81953 | 31.1881 | 0.93873 | 104766.6853 | 0.047064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.535 | 7.4201 | 4.6951 | 0.13849 | 0.054895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062939.6806 | 18713974.9559 | 5.2923 | 5.6036 | 31.0477 | 14044.0321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69191.9249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.5585 | 1201.4875 | 5514.1716 | 25497.687 | 18.4434 | 102043.4133 | 29673.8425 | 88182.7154 | -11982.3967 | 4785.1526 | 7500 | 6379.7652 | 1927.9322 | 0 | 122029.382 | 67139.9768 | 181356.4165
6091 | 10 | 70 | 40 | 30568.0471 | 0.83861 | 25.8473 | 0.72713 | 100658.2461 | 0.042935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3715 | 11.7232 | 4.0029 | 0.075682 | 0.052817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952765.8452 | 19978229.5438 | 5.1139 | 5.1615 | 48.4348 | 11535.894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67899.473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2052 | 1361.7521 | 4559.6395 | 19118.5146 | 17.2066 | 98268.5608 | 22899.0649 | 58670.2878 | -10514.6151 | 3771.1868 | 7500 | 3411.6097 | 1461.8823 | 0 | 95796.2539 | 49091.1205 | 133904.5498
6092 | 10 | 70 | 40 | 37255.6098 | 0.98884 | 27.6303 | 0.69532 | 102103.1175 | 0.061936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.841 | 9.2824 | 5.5059 | 0.12534 | 0.037627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771531.4538 | 11696397.5369 | 4.6553 | 5.506 | 43.7894 | 12261.2996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74418.966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0224 | 1111.486 | 4658.6299 | 21422.2593 | 18.7239 | 98624.8113 | 31666.7012 | 66280.4098 | -15304.5471 | 5262.4265 | 7500 | 5871.9157 | 1453.267 | 0 | 63267.4868 | 44145.9374 | 121851.7225
6093 | 10 | 70 | 40 | 33731.7326 | 0.99198 | 21.5432 | 0.56237 | 93946.0179 | 0.055532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7652 | 9.9378 | 3.9028 | 0.14805 | 0.046975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079965.0612 | 12154287.66 | 5.119 | 5.3297 | 35.6207 | 15364.3741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82576.8759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.5584 | 823.0514 | 4848.8254 | 19361.9656 | 15.7266 | 91071.406 | 28739.5339 | 48031.9517 | -12648.2922 | 4699.0932 | 7500 | 5166.213 | 1620.0982 | 0 | 70166.5664 | 65126.4206 | 88148.7436
6094 | 10 | 70 | 40 | 34596.3038 | 1.1358 | 27.4682 | 0.88317 | 93515.0832 | 0.06091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7173 | 11.1559 | 5.847 | 0.05222 | 0.040133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1415485.59 | 12897140.0678 | 4.2812 | 4.3015 | 37.1541 | 16670.7056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77455.0614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.2182 | 1103.6304 | 4856.5291 | 18323.0734 | 16.7567 | 90381.2063 | 32546.4608 | 82966.4194 | -13789.0582 | 5288.4367 | 7500 | 2636.664 | 1557.7276 | 0 | 61069.154 | 80379.6704 | 99396.1339
6095 | 10 | 70 | 40 | 31683.0814 | 1.1575 | 28.5457 | 0.78433 | 99225.9619 | 0.050531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1711 | 11.3499 | 4.3455 | 0.12614 | 0.034046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109560.4677 | 16352575.9633 | 4.4229 | 5.6401 | 31.3345 | 14579.9587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64128.5741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5695 | 1093.4053 | 3620.7105 | 16576.7589 | 18.4043 | 96459.3773 | 30212.645 | 65035.372 | -12172.9723 | 4870.3672 | 7500 | 4733.9646 | 1216.9955 | 0 | 109447.3773 | 69695.3376 | 141148.4118
6096 | 10 | 70 | 40 | 36603.9833 | 1.4534 | 21.2462 | 0.85519 | 96627.2447 | 0.061663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.703 | 6.2857 | 5.0274 | 0.14144 | 0.053308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711659.8918 | 16973795.0164 | 5.5555 | 5.1131 | 31.9314 | 15779.939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84266.2144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.697 | 1117.7603 | 5244.2311 | 16229.007 | 13.1655 | 93349.7311 | 40749.9526 | 68092.8604 | -14421.0598 | 6445.3035 | 7500 | 5520.0023 | 2521.7124 | 0 | 99219.1108 | 50729.4955 | 164898.3867
6097 | 10 | 70 | 40 | 36561.7151 | 0.92389 | 26.9955 | 0.79736 | 98010.5067 | 0.041462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4553 | 11.8023 | 5.1041 | 0.1231 | 0.049735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094535.0112 | 21303136.2144 | 4.5317 | 4.9873 | 32.9401 | 16509.961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73595.5188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.622 | 1199.2736 | 4992.4443 | 21801.4443 | 17.2784 | 95762.5522 | 29520.5415 | 71514.1233 | -9890.9999 | 4634.7414 | 7500 | 6491.774 | 1691.8147 | 0 | 123116.5889 | 69275.1081 | 165303.4759
6098 | 10 | 70 | 40 | 38209.1292 | 1.205 | 21.4917 | 0.70683 | 96747.0821 | 0.074061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7932 | 9.4394 | 5.0304 | 0.12644 | 0.045186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164876.868 | 12964813.3124 | 5.2106 | 5.7058 | 41.7147 | 12138.1174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76148.4379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1828 | 998.1112 | 4925.2061 | 19467.2443 | 14.4706 | 92819.2977 | 37483.7699 | 53465.0794 | -17282.2513 | 6177.4849 | 7500 | 5815.1436 | 2048.7214 | 0 | 73028.7843 | 61455.9408 | 106780.7914
6099 | 10 | 70 | 40 | 32903.3014 | 0.92446 | 26.124 | 0.81273 | 90952.1277 | 0.054597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2009 | 8.0272 | 4.2681 | 0.090598 | 0.048318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1339920.1399 | 14111951.3561 | 5.7167 | 5.3912 | 36.2304 | 15195.3511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72936.7291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.7825 | 962.9776 | 5155.6217 | 19613.7237 | 16.5773 | 88215.2691 | 26579.1553 | 69630.2436 | -12042.1782 | 4367.2039 | 7500 | 4000.866 | 1548.7227 | 0 | 80126.6744 | 76350.1059 | 105360.5818
6100 | 10 | 70 | 40 | 37227.0198 | 1.07 | 13.1775 | 0.65148 | 91048.9648 | 0.062607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8164 | 9.9529 | 4.7718 | 0.046066 | 0.053031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740176.5222 | 9904685.2236 | 5.1131 | 4.7362 | 34.0868 | 12947.3389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80208.6729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.8437 | 1058.2993 | 4378.3981 | 20455.1094 | 9.1516 | 87914.2321 | 33543.8208 | 32290.7122 | -13792.8241 | 5424.5603 | 7500 | 1823.6475 | 2111.3338 | 0 | 52564.7744 | 47922.1794 | 73543.8455
6101 | 10 | 70 | 40 | 33352.2469 | 0.82533 | 22.7633 | 0.89608 | 92286.5205 | 0.061598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8046 | 9.0072 | 4.949 | 0.14665 | 0.071223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973237.217 | 16042240.1919 | 5.6078 | 5.6239 | 33.9613 | 15465.101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77210.7192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.4246 | 1133.1219 | 5046.9272 | 21015.459 | 13.7865 | 89159.4801 | 24673.5757 | 69310.5903 | -13758.9778 | 4213.8932 | 7500 | 6756.8758 | 2202.7659 | 0 | 98571.5562 | 61551.0901 | 137919.1892
6102 | 10 | 70 | 40 | 30789.0649 | 0.62274 | 22.5681 | 0.8592 | 109447.9219 | 0.042818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8866 | 12.686 | 4.7335 | 0.12334 | 0.073627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827238.3796 | 15396036.6291 | 5.6183 | 5.024 | 38.2117 | 15128.8061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63812.4641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.5486 | 986.9814 | 4697.7919 | 21729.3518 | 13.9533 | 106856.5308 | 18119.4262 | 54973.2066 | -11402.1207 | 3174.9259 | 7500 | 5696.4542 | 1715.6656 | 0 | 79768.1867 | 51797.0417 | 107748.7028
6103 | 10 | 70 | 40 | 37465.7014 | 1.2419 | 25.6296 | 0.7525 | 95072.7163 | 0.053907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9464 | 10.2597 | 6.0253 | 0.097484 | 0.048444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113358.1628 | 17013463.8833 | 4.7227 | 5.1786 | 39.1144 | 13209.2032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77808.6019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.4796 | 907.3161 | 5296.8048 | 18698.2876 | 16.8211 | 92247.4676 | 37534.8275 | 68537.4278 | -12431.0941 | 5884.0005 | 7500 | 4747.2716 | 2092.0586 | 0 | 91935.5096 | 61947.1716 | 143852.8299
6104 | 10 | 70 | 40 | 36099.8029 | 0.99874 | 21.8099 | 0.65489 | 101251.7706 | 0.065566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8705 | 9.4834 | 4.3038 | 0.12534 | 0.056635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1323123.4164 | 16055966.1805 | 4.4957 | 4.4183 | 37.1879 | 12533.0043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77860.2663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.9579 | 989.6977 | 5426.1109 | 20643.0493 | 15.1179 | 97604.0003 | 30913.5072 | 52104.5828 | -16050.1894 | 5205.9828 | 7500 | 5326.2606 | 2163.9814 | 0 | 77426.6467 | 72055.1736 | 92535.5986
6105 | 10 | 70 | 40 | 39179.1536 | 0.73462 | 28.1131 | 0.73302 | 98103.733 | 0.057145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9305 | 11.563 | 4.9683 | 0.10625 | 0.056425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981484.3272 | 16833033.781 | 4.7611 | 5.5514 | 41.4028 | 14410.4171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63825.7506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.9467 | 1169.1087 | 5675.9427 | 25972.5173 | 18.6534 | 95016.0934 | 26413.2726 | 60377.1967 | -13585.614 | 4440.1902 | 7500 | 5301.1546 | 1838.8235 | 0 | 94052.5791 | 56122.7615 | 130214.8412
6106 | 10 | 70 | 40 | 35420.1753 | 1.3034 | 23.6413 | 0.74324 | 105318.0774 | 0.030471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8646 | 11.0995 | 5.5696 | 0.11346 | 0.052831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199574.5449 | 12218827.5914 | 5.4719 | 5.0799 | 42.1677 | 16379.7677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92517.7266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4314 | 750.0109 | 3673.0522 | 17079.6183 | 15.5968 | 103537.4069 | 36681.1139 | 74425.8099 | -7834.9499 | 5483.0345 | 7500 | 4330.5748 | 2126.0547 | 0 | 61021.2938 | 66890.3147 | 116842.617
6107 | 10 | 70 | 40 | 34894.947 | 1.0975 | 21.6384 | 0.75219 | 97270.3553 | 0.045866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2014 | 10.1373 | 4.7805 | 0.084372 | 0.050109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078599.4561 | 16128338.947 | 5.163 | 4.6018 | 47.4813 | 16147.5173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71274.5774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.6244 | 1064.9985 | 3452.6107 | 18881.1177 | 14.2041 | 94805.4474 | 32027.6586 | 52987.5045 | -10845.5944 | 5035.4559 | 7500 | 2776.2776 | 1851.8997 | 0 | 70036.6862 | 59047.6739 | 102322.2143
6108 | 10 | 70 | 40 | 34635.9068 | 1.464 | 24.2965 | 0.73866 | 96578.9896 | 0.049655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2664 | 10.2654 | 3.4905 | 0.076754 | 0.043727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795634.549 | 14972596.7402 | 5.3876 | 5.6194 | 49.4104 | 15183.8302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72846.2439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.4695 | 1151.0013 | 5694.3266 | 15265.5939 | 16.0702 | 93932.2336 | 38740.6258 | 59925.5844 | -11645.7262 | 5999.6513 | 7500 | 3217.4338 | 1925.4926 | 0 | 76342.6335 | 46268.0642 | 135737.6311
6109 | 10 | 70 | 40 | 37737.5269 | 1.0597 | 24.9136 | 0.68829 | 95958.2543 | 0.036626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7015 | 12.5865 | 4.6693 | 0.07457 | 0.049603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1399401.5848 | 13431659.2673 | 5.1945 | 5.6538 | 47.8826 | 18650.6903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74745.4918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.2248 | 916.3167 | 5445.3235 | 20855.4565 | 16.9495 | 94011.4732 | 33764.1409 | 59528.2297 | -8565.8366 | 5130.862 | 7500 | 3346.3961 | 1867.9333 | 0 | 70246.8457 | 74097.4491 | 98721.1221
6110 | 10 | 70 | 40 | 30007.0906 | 1.2055 | 23.0718 | 0.73804 | 87581.9435 | 0.056223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4826 | 7.8754 | 6.4244 | 0.11429 | 0.054864 | 0 | 0.2 | 0.4 | 609734.7355 | 17702063.3861 | 4.3279 | 5.3887 | 46.274 | 15568.9431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76809.1477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.3353 | 1112.1182 | 5301.7924 | 15284.4993 | 15.2655 | 84869.2129 | 29445.1826 | 59959.892 | -11936.0146 | 4751.1252 | 7500 | 5943.1905 | 1913.1467 | 0 | 92317.0362 | 40111.0079 | 149782.5506
6111 | 10 | 70 | 40 | 35013.7678 | 1.2324 | 22.5529 | 0.6789 | 103851.0909 | 0.037372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9208 | 10.5455 | 4.8883 | 0.14433 | 0.052076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925186.9519 | 13666356.1285 | 4.947 | 4.8771 | 42.9405 | 15663.5597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73816.2369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.8988 | 1034.3649 | 4860.8651 | 17567.6255 | 15.4242 | 101701.713 | 34892.2846 | 52621.2498 | -9457.263 | 5339.7793 | 7500 | 6488.8282 | 2040.9197 | 0 | 66142.2659 | 54268.6093 | 111299.4553
6112 | 10 | 70 | 40 | 31969.619 | 0.83152 | 27.148 | 0.76927 | 100061.9891 | 0.049153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4857 | 10.3197 | 3.8108 | 0.098618 | 0.042982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042176.61 | 13639213.2855 | 4.4302 | 4.5653 | 38.3236 | 17813.5875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77490.5439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0331 | 982.8059 | 4459.1813 | 20074.6298 | 17.6513 | 97347.1153 | 23789.9784 | 73590.4016 | -11945.4447 | 3981.1877 | 7500 | 3347.7129 | 1255.9224 | 0 | 66845.6092 | 63936.4171 | 104428.9504
6113 | 10 | 70 | 40 | 32968.5853 | 1.2469 | 19.1238 | 0.74832 | 103138.0716 | 0.046113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8927 | 11.2601 | 4.9217 | 0.12649 | 0.057435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241940.4857 | 16877192.8904 | 4.934 | 5.4848 | 30.2696 | 13845.6198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77788.6715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1819 | 1066.1858 | 5489.9762 | 16407.7966 | 12.5807 | 100510.5741 | 33121.5775 | 50898.3159 | -11560.9889 | 5228.808 | 7500 | 6135.4576 | 2204.1424 | 0 | 110765.6502 | 76858.0357 | 127434.927
6114 | 10 | 70 | 40 | 38410.3708 | 1.3677 | 27.8985 | 0.73659 | 96658.9465 | 0.047559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4657 | 9.9118 | 4.5905 | 0.11706 | 0.05233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232471.5317 | 7949788.1823 | 4.5307 | 5.7451 | 36.8373 | 10732.3871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76849.0981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.6215 | 1057.0535 | 5795.686 | 17866.3876 | 18.474 | 94120.3385 | 41087.9664 | 72426.4693 | -11169.8754 | 6290.0061 | 7500 | 5538.7318 | 2415.8215 | 0 | 49110.1377 | 66466.512 | 106732.7454
6115 | 10 | 70 | 40 | 38622.6156 | 1.2108 | 27.2136 | 0.80903 | 102047.8456 | 0.055225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5675 | 10.0851 | 5.0931 | 0.14358 | 0.044136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711143.5871 | 11089678.6321 | 4.4899 | 4.4851 | 36.6955 | 13920.8111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80914.7927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.1318 | 1124.3053 | 5242.0892 | 19614.4687 | 17.3045 | 98942.3117 | 38016.2937 | 80179.0323 | -13664.3492 | 6025.978 | 7500 | 6836.487 | 1952.0288 | 0 | 54643.6981 | 46148.421 | 135340.7477
6116 | 10 | 70 | 40 | 33387.3104 | 0.60719 | 25.3741 | 0.83858 | 100849.1648 | 0.055012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.106 | 8.8085 | 4.8087 | 0.082116 | 0.057318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957513.9028 | 9852006.0125 | 5.1865 | 5.5566 | 47.2792 | 12018.0939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64530.5493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.8461 | 997.379 | 5815.1437 | 23769.0794 | 15.8703 | 97791.758 | 19236.4619 | 61328.7061 | -13452.5901 | 3454.1113 | 7500 | 3949.3296 | 1453.0794 | 0 | 51016.8689 | 50176.6938 | 84309.2731
6117 | 10 | 70 | 40 | 33147.6337 | 1.5627 | 25.5012 | 0.83222 | 94485.9542 | 0.041734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8062 | 9.7839 | 5.217 | 0.15013 | 0.055799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737999.6574 | 16449588.7506 | 5.1739 | 5.6563 | 30.582 | 13865.036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78457.5822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6619 | 930.4366 | 5469.4093 | 13824.418 | 16.0066 | 92304.78 | 38646.4314 | 74492.321 | -9597.1665 | 5859.9463 | 7500 | 7328.7485 | 2399.8422 | 0 | 109579.9667 | 51072.6235 | 185137.4661
6118 | 10 | 70 | 40 | 34170.3935 | 1.3004 | 21.9537 | 0.68138 | 100747.0282 | 0.054789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2703 | 12.581 | 5.625 | 0.12576 | 0.046784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968925.6971 | 12637887.7294 | 5.1207 | 4.592 | 41.7808 | 16381.1315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85943.6178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.2787 | 811.5526 | 4689.496 | 16504.0876 | 14.9936 | 97704.9079 | 35332.6117 | 59817.7448 | -13385.3296 | 5643.0461 | 7500 | 6229.5193 | 1937.6399 | 0 | 58326.4203 | 57370.0282 | 104031.6243
6119 | 10 | 70 | 40 | 39871.6597 | 1.3823 | 31.1775 | 0.6374 | 102450.3393 | 0.060658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3138 | 10.6984 | 4.7495 | 0.10473 | 0.055878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899797.2352 | 18685282.9912 | 4.3942 | 4.6302 | 44.1276 | 13242.7631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83316.671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.8303 | 1015.0652 | 4683.3113 | 18395.4048 | 21.8237 | 99031.019 | 42952.5097 | 77932.4478 | -15045.0093 | 6784.0442 | 7500 | 4628.744 | 2782.2453 | 0 | 86415.5858 | 50289.0557 | 163661.5118
6120 | 10 | 70 | 40 | 35600.3873 | 1.0725 | 28.388 | 0.72796 | 106149.0415 | 0.060485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4554 | 9.1465 | 4.9506 | 0.08022 | 0.059601 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849353.3904 | 17720236.7723 | 5.5252 | 4.7223 | 45.5099 | 12803.9185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83841.9905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.0897 | 823.6423 | 4360.2447 | 19534.0716 | 18.8891 | 102616.2046 | 32132.6313 | 79640.2872 | -15544.4825 | 5340.7691 | 7500 | 2961.7656 | 2336.241 | 0 | 79542.2566 | 47259.6558 | 146649.8125
6121 | 10 | 70 | 40 | 33726.7436 | 1.0888 | 20.4855 | 0.91305 | 105323.5284 | 0.052515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8897 | 11.146 | 5.0455 | 0.12096 | 0.047415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103567.6964 | 12519964.1074 | 4.7792 | 5.1049 | 46.7094 | 16308.2408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73634.0099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.9007 | 824.3229 | 6215.1593 | 18337.6522 | 12.2896 | 102273.3084 | 30778.1829 | 60349.2626 | -13420.9683 | 5024.7124 | 7500 | 6349.1062 | 1748.6114 | 0 | 61016.4413 | 60534.0324 | 98811.3162
6122 | 10 | 70 | 40 | 35816.7505 | 1.4352 | 38.1436 | 0.9499 | 99897.3612 | 0.063633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3022 | 11.1448 | 4.8711 | 0.10337 | 0.052797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900777.8268 | 14185579.115 | 5.0617 | 4.8603 | 47.9752 | 14613.9491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67539.3506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.8299 | 857.8691 | 4202.5408 | 16043.0389 | 22.4161 | 96402.6095 | 39547.4232 | 106222.6572 | -15376.9075 | 6340.6563 | 7500 | 4143.2257 | 2457.0191 | 0 | 64706.9954 | 50273.0712 | 165267.9982
6123 | 10 | 70 | 40 | 36180.8327 | 1.1751 | 30.1888 | 0.83219 | 99822.2198 | 0.059463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5697 | 9.8814 | 4.8234 | 0.090931 | 0.04847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786821.8388 | 18429467.0949 | 5.4486 | 5.3834 | 49.2347 | 14128.0805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62138.4085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.7718 | 943.8393 | 5763.6899 | 18744.6805 | 18.9492 | 96555.1442 | 34872.3044 | 69840.9379 | -14375.1329 | 5641.6296 | 7500 | 4315.0466 | 2006.9826 | 0 | 90307.4144 | 44916.4627 | 155192.7199
6124 | 10 | 70 | 40 | 31019.8741 | 0.99739 | 24.8327 | 0.82065 | 96986.2847 | 0.06264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0936 | 9.5583 | 4.9981 | 0.12564 | 0.065593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089266.0782 | 18457097.9949 | 5.4114 | 5.0908 | 47.0782 | 16616.7661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78346.1223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.7158 | 1125.1483 | 4407.0383 | 17751.5288 | 15.6882 | 93645.4039 | 26536.6907 | 71643.2499 | -14699.8756 | 4526.0141 | 7500 | 5299.3933 | 2178.9136 | 0 | 87741.4645 | 60111.0445 | 130614.806
6125 | 10 | 70 | 40 | 38877.1762 | 1.1006 | 21.8006 | 0.72948 | 103558.9509 | 0.038604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8437 | 10.1004 | 4.3943 | 0.13507 | 0.05687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903660.6187 | 11993032.1831 | 5.1986 | 5.1236 | 46.2613 | 11232.1204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64329.2552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0157 | 1112.9181 | 4220.3639 | 20999.3788 | 14.4936 | 101345.7372 | 35755.5948 | 47005.3472 | -9738.1401 | 5474.8005 | 7500 | 5534.0341 | 2285.1398 | 0 | 58184.9952 | 47609.4934 | 104392.2781
6126 | 10 | 70 | 40 | 33624.5109 | 1.4787 | 38.8053 | 0.83993 | 107590.6694 | 0.061005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.561 | 9.4352 | 4.9795 | 0.051943 | 0.053927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1450813.1337 | 14513307.3743 | 5.1079 | 4.5881 | 44.4984 | 17531.7352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71068.3268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.5539 | 856.517 | 4846.6303 | 14698.7511 | 24.2525 | 103979.5787 | 37851.5196 | 103424.5433 | -15888.7991 | 6141.2918 | 7500 | 2218.4676 | 2430.6843 | 0 | 64898.9298 | 77022.8656 | 131553.7716
6127 | 10 | 70 | 40 | 37227.5747 | 1.0688 | 25.2425 | 0.69842 | 93153.732 | 0.054852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2853 | 10.8221 | 4.4272 | 0.12193 | 0.052301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1627639.3602 | 11523920.4258 | 4.3402 | 4.7258 | 42.8396 | 18476.5562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71829.9917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5273 | 1031.4546 | 4573.4987 | 20469.8858 | 17.0761 | 90337.7173 | 33515.3778 | 58658.9054 | -12390.4647 | 5333.8342 | 7500 | 4746.2434 | 2047.4664 | 0 | 55206.0523 | 86472.0821 | 68145.3328
6128 | 10 | 70 | 40 | 30291.2698 | 1.0227 | 27.4194 | 0.7747 | 102724.7258 | 0.043153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3052 | 9.935 | 4.2373 | 0.091952 | 0.045572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040696.7225 | 11533384.5183 | 4.7396 | 4.9606 | 32.0185 | 15171.381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75652.7859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 740.2714 | 1056.2139 | 6033.4034 | 17090.5046 | 17.7736 | 100273.7293 | 26401.5303 | 72972.9637 | -10784.3846 | 4265.105 | 7500 | 4765.9076 | 1426.5577 | 0 | 67041.0128 | 66196.3323 | 107392.3603
6129 | 10 | 70 | 40 | 27295.9185 | 1.205 | 28.2393 | 0.74209 | 100814.2329 | 0.042706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6048 | 9.24 | 4.9493 | 0.10435 | 0.051071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827630.3969 | 18401271.2492 | 5.3514 | 4.5685 | 32.4017 | 15130.7334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83800.9025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.6821 | 974.7563 | 5109.8868 | 13906.9586 | 18.6423 | 98433.4498 | 26777.9197 | 80424.102 | -10475.4454 | 4297.2549 | 7500 | 4582.6319 | 1610.7546 | 0 | 96601.7816 | 55421.2991 | 155897.7002
6130 | 10 | 70 | 40 | 36719.6666 | 1.1217 | 22.3654 | 0.83497 | 105678.8174 | 0.048995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2783 | 8.7774 | 5.086 | 0.03829 | 0.04359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957711.0721 | 23039846.7549 | 5.2785 | 5.1431 | 31.8297 | 10524.4746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79113.7504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.3406 | 1070.4538 | 5818.0321 | 19601.4456 | 14.0168 | 102820.6381 | 34236.4419 | 66049.5427 | -12575.989 | 5443.5691 | 7500 | 1927.8177 | 1741.5415 | 0 | 136784.8471 | 57647.9885 | 183459.7826
6131 | 10 | 70 | 40 | 33062.9294 | 1.1173 | 30.8365 | 0.73816 | 96863.4991 | 0.059167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5271 | 8.6543 | 4.2956 | 0.076249 | 0.048434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1344154.7105 | 17799167.0304 | 4.9288 | 5.3288 | 34.7626 | 16360.1538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70238.9846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.6813 | 974.3904 | 4558.3202 | 17693.0647 | 20.4016 | 93708.7662 | 30739.7294 | 73294.0225 | -13880.8251 | 5047.9529 | 7500 | 2669.2241 | 1794.4344 | 0 | 104761.1867 | 79160.013 | 132765.7119
6132 | 10 | 70 | 40 | 35187.8827 | 0.78422 | 27.8782 | 0.74677 | 96463.943 | 0.050181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0254 | 10.935 | 6.8466 | 0.12834 | 0.037959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754361.6652 | 9100939.5696 | 4.7839 | 4.588 | 44.8294 | 15044.0135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82750.0434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.441 | 1016.8491 | 5546.6494 | 22688.1071 | 18.3556 | 93792.7281 | 24999.5512 | 78798.8879 | -11753.3455 | 4134.0949 | 7500 | 7846.7939 | 1151.7593 | 0 | 40941.4804 | 45866.8196 | 107752.4026
6133 | 10 | 70 | 40 | 34689.2676 | 0.97269 | 29.7785 | 0.73097 | 99572.4599 | 0.037789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4923 | 10.4534 | 5.629 | 0.067373 | 0.057007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806212.4872 | 12543514.4223 | 5.3862 | 4.9476 | 32.0504 | 11566.0981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62103.4306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.3551 | 886.0958 | 4513.1353 | 20127.7079 | 19.7811 | 97488.8602 | 29123.1195 | 62087.5052 | -9167.839 | 4535.806 | 7500 | 3300.0915 | 1897.792 | 0 | 71316.481 | 51070.7485 | 119522.2078
6134 | 10 | 70 | 40 | 33098.4754 | 1.243 | 22.4457 | 0.71217 | 109143.9872 | 0.042232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4212 | 11.2838 | 5.889 | 0.097564 | 0.057335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786011.2807 | 20614496.1745 | 4.9841 | 5.3326 | 36.6318 | 15035.7201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65446.1233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.634 | 970.907 | 5333.8848 | 16508.294 | 15.0678 | 106594.7709 | 33180.3628 | 48286.0143 | -11216.5518 | 5215.4859 | 7500 | 4948.4318 | 2194.7272 | 0 | 117686.6206 | 50690.4994 | 157104.5914
6135 | 10 | 70 | 40 | 35932.6895 | 0.95338 | 19.2758 | 0.81566 | 97892.965 | 0.040412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0873 | 9.3827 | 4.4446 | 0.056442 | 0.051157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945520.7361 | 15711593.3941 | 5.0756 | 5.5722 | 48.7988 | 14602.702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69055.9553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.7734 | 1190.6764 | 5193.6693 | 21075.6965 | 12.2117 | 95703.9594 | 29713.9859 | 48781.7971 | -9631.6246 | 4645.0346 | 7500 | 2373.0908 | 1744.0528 | 0 | 80673.7428 | 51747.5841 | 114052.4955
6136 | 10 | 70 | 40 | 36133.7256 | 0.9854 | 29.0877 | 0.72191 | 103533.2772 | 0.05286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.824 | 9.205 | 3.5778 | 0.080139 | 0.043323 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287690.885 | 15691123.2339 | 5.509 | 4.9664 | 42.6847 | 15793.9739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76527.5917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.1116 | 1080.5633 | 5299.9175 | 20817.2434 | 19.4203 | 100515.4736 | 30632.9644 | 73981.9254 | -13278.3357 | 4996.0929 | 7500 | 3192.4838 | 1588.6099 | 0 | 76187.2213 | 69685.0131 | 115115.9489
6137 | 10 | 70 | 40 | 33734.5711 | 0.92823 | 30.4001 | 0.6899 | 104768.305 | 0.054704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5506 | 9.9016 | 4.0863 | 0.070403 | 0.050278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043025.3378 | 17610812.2038 | 4.62 | 5.3373 | 45.9931 | 12595.5078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84808.1235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.6673 | 1158.6326 | 5893.3464 | 20066.9257 | 20.6635 | 101609.5991 | 27335.2909 | 82574.2102 | -13898.306 | 4585.1807 | 7500 | 3225.2978 | 1692.0068 | 0 | 90506.5295 | 54697.6164 | 148822.5936
6138 | 10 | 70 | 40 | 33376.2351 | 1.3219 | 29.0153 | 0.82836 | 110905.7919 | 0.054723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.387 | 10.5946 | 5.4856 | 0.10817 | 0.060822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289832.5729 | 18362095.8917 | 5.6802 | 5.7157 | 47.1517 | 13313.82 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74256.3893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.2925 | 1001.0773 | 5531.7276 | 15928.1463 | 18.2518 | 107560.9194 | 34896.1776 | 79926.2191 | -14717.4389 | 5666.0819 | 7500 | 5627.4849 | 2529.33 | 0 | 96288.3625 | 64779.7167 | 152936.5005
6139 | 10 | 70 | 40 | 35141.4611 | 0.94968 | 16.4724 | 0.84809 | 101012.7958 | 0.054878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1163 | 10.7414 | 4.6662 | 0.057289 | 0.054659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096736.7286 | 12616846.8602 | 4.7643 | 4.5944 | 33.0572 | 15194.089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65011.1832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.971 | 943.115 | 5316.0984 | 20654.3488 | 10.248 | 97957.7676 | 28974.2247 | 40465.7062 | -13442.1244 | 4780.2333 | 7500 | 2713.6071 | 1917.6783 | 0 | 66951.3125 | 67954.6875 | 71905.9502
6140 | 10 | 70 | 40 | 36179.1077 | 1.4996 | 21.6959 | 0.79687 | 99735.5644 | 0.052936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.877 | 9.8312 | 4.4503 | 0.052185 | 0.056707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084568.9168 | 6403218.0326 | 4.7373 | 4.8455 | 43.6941 | 15237.6353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80407.4157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1318 | 952.0787 | 4896.2774 | 15631.196 | 13.8902 | 96824.3626 | 41095.8234 | 62763.9822 | -12809.2883 | 6392.6085 | 7500 | 2029.1531 | 2660.5806 | 0 | 30730.6388 | 60106.8088 | 80256.6895
6141 | 10 | 70 | 40 | 33125.3573 | 1.3047 | 25.4531 | 0.7913 | 101508.5596 | 0.044968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8488 | 9.0548 | 5.0668 | 0.069211 | 0.059673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914278.4888 | 16366935.5402 | 4.5107 | 4.2804 | 41.565 | 15334.7204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73410.2051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9885 | 996.1491 | 6063.9692 | 15961.1243 | 16.3464 | 98985.9804 | 34328.466 | 66851.955 | -11099.3483 | 5364.6563 | 7500 | 3330.1692 | 2349.524 | 0 | 72204.2189 | 54113.5803 | 126716.0608
6142 | 10 | 70 | 40 | 31613.1408 | 0.92681 | 28.999 | 0.9853 | 108571.7936 | 0.039482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9174 | 11.9769 | 5.2982 | 0.10771 | 0.048607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999188.7394 | 18110520.4193 | 4.5871 | 5.6179 | 41.8411 | 16080.0044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63789.4605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.1489 | 1009.7989 | 4785.0495 | 18819.9508 | 16.7077 | 106199.2421 | 25586.3799 | 78405.1502 | -10439.2263 | 4132.6645 | 7500 | 5108.1367 | 1474.3361 | 0 | 102283.8752 | 58318.2678 | 155733.0484
6143 | 10 | 70 | 40 | 34604.8007 | 0.87942 | 28.4498 | 0.67913 | 95614.3388 | 0.053006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3255 | 9.7607 | 5.0438 | 0.10182 | 0.046868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063925.0006 | 19559281.9191 | 4.3606 | 4.8497 | 39.3341 | 16694.0561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74922.8107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 676.2125 | 955.2795 | 4971.3077 | 21154.5998 | 19.4547 | 92819.7996 | 26900.4017 | 67393.7762 | -12295.9725 | 4426.6917 | 7500 | 4970.5899 | 1522.7307 | 0 | 100221.6906 | 63130.0638 | 137509.8445
6144 | 10 | 70 | 40 | 29474.4541 | 0.84096 | 21.4877 | 0.55999 | 101117.3328 | 0.050129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4754 | 10.221 | 6.4354 | 0.098914 | 0.060657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321086.3964 | 11354335.7265 | 4.7265 | 5.6049 | 44.3262 | 18569.9217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68998.2783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.4682 | 862.4304 | 3913.8541 | 18410.3193 | 15.7069 | 98320.127 | 22128.2697 | 39886.5922 | -12307.7055 | 3777.2153 | 7500 | 4562.3654 | 1681.5675 | 0 | 61931.8178 | 72843.1913 | 56316.9312
6145 | 10 | 70 | 40 | 36016.7894 | 0.67732 | 24.8049 | 0.7905 | 104242.6542 | 0.041365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3443 | 8.1234 | 4.1245 | 0.094295 | 0.054243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706899.0047 | 18739859.5531 | 4.6545 | 5.2948 | 36.2334 | 17436.2226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66165.9974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.1068 | 1270.2422 | 4489.1162 | 24654.147 | 15.9374 | 101857.3297 | 22725.2848 | 58673.0133 | -10495.4277 | 3746.321 | 7500 | 3720.7065 | 1491.4715 | 0 | 107979.759 | 49698.0089 | 145643.1194
6146 | 10 | 70 | 40 | 33916.5207 | 0.79351 | 20.7148 | 0.73315 | 101284.3151 | 0.040257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.84 | 10.6713 | 6.4629 | 0.097884 | 0.047077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094576.1171 | 9289143.4029 | 4.4275 | 4.6196 | 39.0432 | 13371.8754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87958.0953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5878 | 780.9552 | 4096.4022 | 21754.9686 | 13.7435 | 99028.0537 | 24323.1042 | 61318.0206 | -9927.5499 | 3928.8542 | 7500 | 4524.0641 | 1357.5063 | 0 | 45579.5508 | 61334.0853 | 77269.4649
6147 | 10 | 70 | 40 | 32511.5082 | 1.3173 | 29.3391 | 0.84166 | 100832.3046 | 0.061756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8364 | 13.4683 | 4.7131 | 0.11813 | 0.043237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985046.945 | 13410518.1646 | 5.3879 | 5.2792 | 48.8351 | 16405.8383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83684.5069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.3621 | 908.7993 | 5026.4166 | 15555.3354 | 18.3185 | 97407.1192 | 33912.3456 | 92224.9167 | -15070.8156 | 5553.9201 | 7500 | 5370.2342 | 1762.4739 | 0 | 64889.8136 | 55090.6746 | 141052.2139
6148 | 10 | 70 | 40 | 37351.0373 | 0.93162 | 24.1782 | 0.65289 | 101119.8364 | 0.056231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.596 | 9.7698 | 4.0858 | 0.12827 | 0.043771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179494.6186 | 21433717.2193 | 5.5938 | 5.082 | 36.4842 | 19141.7944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59749.186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9761 | 801.4693 | 6227.7919 | 22176.0445 | 16.7783 | 97987.3483 | 30349.9855 | 44213.8006 | -13782.9478 | 4988.7885 | 7500 | 5387.751 | 1602.6677 | 0 | 115203.2112 | 72765.6822 | 122697.5746
6149 | 10 | 70 | 40 | 31858.6433 | 1.3782 | 17.7321 | 0.74232 | 100358.1566 | 0.051712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1551 | 8.8625 | 4.7051 | 0.16617 | 0.046819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905080.3554 | 13329093.9867 | 5.5237 | 5.5679 | 34.1797 | 18939.7469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81284.9299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.4334 | 934.3453 | 5409.5787 | 14732.3397 | 11.7043 | 97495.5317 | 34252.6072 | 48996.5846 | -12595.5495 | 5446.983 | 7500 | 7642.6144 | 1871.7102 | 0 | 81051.6884 | 61639.3308 | 112527.3074
6150 | 10 | 70 | 40 | 43073.3659 | 1.4346 | 28.3668 | 0.71711 | 102519.9126 | 0.048796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7689 | 9.9322 | 3.1787 | 0.13969 | 0.04619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974995.1553 | 13963743.087 | 4.4594 | 5.3563 | 41.9371 | 11452.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68165.1353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.6641 | 972.8072 | 6449.5083 | 19299.767 | 18.99 | 99758.3028 | 47547.1978 | 63917.1566 | -12151.0832 | 7230.8444 | 7500 | 5449.7385 | 2451.3001 | 0 | 75672.2162 | 52620.1803 | 144997.19
6151 | 10 | 70 | 40 | 27549.0226 | 1.213 | 36.4205 | 0.78491 | 103710.3298 | 0.056145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0679 | 11.4435 | 4.8726 | 0.08064 | 0.049307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131705.4519 | 13481820.3623 | 4.6716 | 4.8069 | 36.0569 | 16976.077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57772.0394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.1672 | 937.7741 | 4946.4626 | 13973.1897 | 23.4738 | 100502.43 | 27151.6658 | 74795.8009 | -14114.7594 | 4573.5672 | 7500 | 3586.9084 | 1655.1068 | 0 | 71179.9239 | 68766.6053 | 107561.6082
6152 | 10 | 70 | 40 | 37616.8592 | 0.6748 | 26.1968 | 0.72127 | 106948.8211 | 0.042409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0159 | 9.4718 | 5.0551 | 0.06014 | 0.049687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144836.6129 | 15476144.586 | 5.1099 | 5.5966 | 43.765 | 14981.5955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69345.9042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.1908 | 1206.4567 | 5121.2435 | 25785.7668 | 17.4965 | 104440.5385 | 23662.1849 | 60332.7822 | -11036.4437 | 3907.4797 | 7500 | 3025.4825 | 1424.9638 | 0 | 83867.1444 | 62306.4974 | 110377.0963
6153 | 10 | 70 | 40 | 30119.9568 | 1.1921 | 20.0065 | 0.72724 | 96591.8736 | 0.054661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4375 | 10.4911 | 5.0617 | 0.12214 | 0.045824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992717.3198 | 15270014.2672 | 4.5591 | 4.6897 | 30.3764 | 21255.5268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80413.082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 319.4387 | 1380.821 | 4202.417 | 15457.4555 | 13.3176 | 93681.9311 | 29325.0027 | 53788.1083 | -12803.747 | 4788.4909 | 7500 | 5047.8857 | 1610.4734 | 0 | 87453.1681 | 71513.6001 | 105195.7822
6154 | 10 | 70 | 40 | 35640.1964 | 1.0917 | 24.2855 | 0.74297 | 94498.598 | 0.057383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8204 | 12.0286 | 5.4691 | 0.082923 | 0.046995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799230.4795 | 17229380.0914 | 5.3438 | 4.2938 | 33.6525 | 19032.9425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83978.8586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.1335 | 1029.947 | 5574.451 | 19346.5398 | 16.0242 | 91512.2353 | 32587.3132 | 69377.4801 | -13139.9958 | 5253.8053 | 7500 | 4762.949 | 1812.1247 | 0 | 83482.0588 | 57080.9243 | 134554.8109
6155 | 10 | 70 | 40 | 32528.8754 | 1.4757 | 20.0179 | 0.92222 | 103237.521 | 0.057656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4286 | 10.3149 | 5.2396 | 0.051562 | 0.050629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029824.1259 | 17301180.4288 | 4.3075 | 5.1241 | 49.8216 | 19328.6017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82266.7992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6946 | 953.2094 | 4288.8456 | 14243.7272 | 11.9477 | 99959.7187 | 36570.2965 | 66390.7569 | -14422.3304 | 5875.904 | 7500 | 2037.2993 | 2183.4178 | 0 | 83339.4318 | 59415.853 | 130058.923
6156 | 10 | 70 | 40 | 33164.7042 | 1.2055 | 30.4054 | 0.65998 | 101943.4876 | 0.042988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1416 | 10.2168 | 5.1813 | 0.11232 | 0.069178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920958.5086 | 14982344.0611 | 5.5397 | 4.9205 | 36.0953 | 17764.6254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71277.9008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.598 | 1047.7765 | 3905.5774 | 16892.7612 | 21.016 | 99520.3242 | 32543.8859 | 66925.3841 | -10661.9191 | 5094.4165 | 7500 | 4874.2714 | 2586.5841 | 0 | 78743.6171 | 59885.6048 | 127720.6353
6157 | 10 | 70 | 40 | 34133.675 | 1.372 | 26.1365 | 0.70189 | 97585.4258 | 0.045247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2477 | 10.6577 | 4.8348 | 0.12959 | 0.049065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020185.8156 | 19484623.0319 | 5.6704 | 4.6977 | 32.1238 | 10359.936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65209.5167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4249 | 867.6229 | 4630.004 | 15839.4698 | 17.6466 | 95145.4772 | 36588.4104 | 55361.9678 | -10735.7741 | 5650.0569 | 7500 | 5546.021 | 2034.6434 | 0 | 104538.049 | 60280.8624 | 146202.5121
6158 | 10 | 70 | 40 | 34011.4087 | 1.1365 | 34.3759 | 0.7609 | 100394.5345 | 0.039622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9471 | 14.5086 | 4.7452 | 0.11664 | 0.054637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828180.8288 | 16297726.9068 | 5.3424 | 5.4999 | 39.8567 | 14859.4707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81095.696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2612 | 1229.7839 | 5146.9564 | 18005.9892 | 22.4557 | 98192.9586 | 32010.8389 | 96667.7494 | -9686.9337 | 4961.4062 | 7500 | 5903.7093 | 1989.5524 | 0 | 90507.8408 | 50755.9205 | 179098.2428
6159 | 10 | 70 | 40 | 29871.9883 | 0.87534 | 25.1225 | 0.76637 | 99171.0641 | 0.043717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.2719 | 11.4834 | 5.3983 | 0.11486 | 0.048931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 647838.6658 | 17978652.1622 | 4.4637 | 4.8809 | 37.0986 | 14426.8126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72891.0765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.7536 | 864.6291 | 4677.0097 | 18303.027 | 16.3609 | 96774.3048 | 23137.9225 | 63864.6519 | -10545.7408 | 3805.6588 | 7500 | 5786.5652 | 1366.7089 | 0 | 95354.873 | 43609.0697 | 146661.5697
6160 | 10 | 70 | 40 | 39257.7431 | 1.0362 | 21.662 | 0.80161 | 100971.1121 | 0.049121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6201 | 12.1042 | 5.7418 | 0.10147 | 0.062508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746611.6868 | 17043802.2121 | 5.6811 | 5.7122 | 47.0748 | 16974.9272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72375.3403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.105 | 913.5927 | 5755.9911 | 21982.969 | 13.8317 | 98233.309 | 34549.5481 | 56671.91 | -12046.3338 | 5453.4273 | 7500 | 5204.3144 | 2501.9031 | 0 | 89390.5099 | 46788.0364 | 142437.2427
6161 | 10 | 70 | 40 | 33661.4864 | 1.112 | 20.289 | 0.75296 | 96970.7292 | 0.03048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.908 | 11.0995 | 4.8328 | 0.11797 | 0.042279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992652.1525 | 15696350.1917 | 4.2629 | 4.4375 | 34.4084 | 17002.6412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57619.8777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.7835 | 913.1043 | 4993.3921 | 18066.8576 | 13.3126 | 95330.7039 | 31189.2577 | 40197.9818 | -7216.1111 | 4696.4432 | 7500 | 5473.8771 | 1457.3415 | 0 | 79946.1655 | 63653.7092 | 99591.2465
6162 | 10 | 70 | 40 | 35257.9983 | 1.3193 | 8.5865 | 0.7847 | 96732.8682 | 0.052538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0479 | 9.6129 | 4.665 | 0.12483 | 0.04289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 459024.0582 | 19370854.8395 | 5.665 | 4.4587 | 45.4626 | 16409.2025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82122.4859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.6806 | 1214.2338 | 5254.5062 | 16850.9609 | 5.5349 | 93930.2386 | 36814.0749 | 25061.2473 | -12331.5704 | 5779.6343 | 7500 | 5716.9142 | 1819.3806 | 0 | 82111.9616 | 35039.6113 | 117432.0312
6163 | 10 | 70 | 40 | 37007.0145 | 1.0642 | 22.2168 | 0.86061 | 100628.3434 | 0.057936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8933 | 11.7125 | 3.6315 | 0.10877 | 0.043993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1243598.7744 | 21710696.2453 | 4.3115 | 5.3726 | 48.9022 | 10424.1549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77550.041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.9445 | 773.2378 | 4867.6431 | 20400.9527 | 13.7253 | 97418.0946 | 33212.1236 | 65851.7805 | -14125.0948 | 5399.9446 | 7500 | 3935.4705 | 1743.5677 | 0 | 110151.1559 | 59232.9729 | 154435.9752
6164 | 10 | 70 | 40 | 36380.816 | 0.68327 | 18.9862 | 0.82892 | 93537.3435 | 0.060471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0775 | 8.4866 | 4.9976 | 0.097149 | 0.047358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778839.7558 | 15005279.5751 | 4.9627 | 4.8318 | 35.3279 | 14184.0975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65227.0279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.7734 | 948.9096 | 4222.2466 | 24820.6139 | 11.9393 | 90424.9456 | 23120.4041 | 45964.7859 | -13694.5507 | 3998.2835 | 7500 | 3823.5512 | 1389.7404 | 0 | 79837.0448 | 50239.0138 | 101700.2454
6165 | 10 | 70 | 40 | 36000.5458 | 1.1939 | 21.3501 | 0.81665 | 104042.735 | 0.044987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.519 | 9.8326 | 4.8154 | 0.097864 | 0.042083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768293.9806 | 2992826.1472 | 5.7434 | 5.1619 | 47.0908 | 14274.681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73187.1549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6449 | 956.2536 | 4672.4756 | 18456.1232 | 13.5183 | 101456.0827 | 35088.8451 | 57318.1574 | -11381.2701 | 5485.7179 | 7500 | 4359.8566 | 1694.3398 | 0 | 14268.5948 | 44948.8145 | 69385.4271
6166 | 10 | 70 | 40 | 36914.0229 | 0.86796 | 27.731 | 0.77267 | 84790.908 | 0.050375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8339 | 10.8386 | 5.916 | 0.059808 | 0.043037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735830.3628 | 10834174.8549 | 5.5717 | 5.1873 | 45.8398 | 15267.4664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77757.416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.4654 | 1088.3692 | 5383.4295 | 22711.4564 | 17.9961 | 82433.9707 | 28405.1331 | 75696.1718 | -10370.5242 | 4512.4648 | 7500 | 3142.3417 | 1425.3432 | 0 | 52810.7594 | 45016.2092 | 118105.4806
6167 | 10 | 70 | 40 | 39032.9475 | 0.9186 | 38.3883 | 0.7621 | 90498.3115 | 0.067168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7203 | 9.7612 | 4.3211 | 0.11464 | 0.045991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1507660.4436 | 14050812.4609 | 5.0486 | 5.6849 | 37.9275 | 11489.5686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68164.2386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.2355 | 1139.0106 | 4194.0039 | 23344.0595 | 25.0599 | 87159.7682 | 31377.7759 | 90852.0055 | -14689.5908 | 5184.975 | 7500 | 4871.3892 | 1750.1741 | 0 | 83317.6794 | 78588.4969 | 131575.9114
6168 | 10 | 70 | 40 | 39303.2136 | 1.1191 | 23.6485 | 0.69657 | 104081.9307 | 0.047093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6801 | 10.6441 | 5.9309 | 0.074746 | 0.049928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054212.5352 | 10373313.3486 | 5.435 | 4.6939 | 48.4749 | 17358.6286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71262.1999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.9751 | 978.0559 | 4941.1239 | 21011.0035 | 16.0144 | 101374.7727 | 36584.4203 | 54402.1693 | -11911.495 | 5722.3278 | 7500 | 3500.5476 | 2096.9024 | 0 | 45093.2938 | 58897.1483 | 84091.018
6169 | 10 | 70 | 40 | 39700.7334 | 0.89951 | 27.5339 | 0.71066 | 98728.2544 | 0.039195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4823 | 10.1324 | 5.0392 | 0.096022 | 0.059065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950370.9837 | 13711103.6378 | 4.8182 | 5.1063 | 47.1457 | 15411.3979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75914.454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.8108 | 1072.2846 | 5822.9564 | 23998.4998 | 18.499 | 96586.311 | 31404.4672 | 68587.6267 | -9424.551 | 4862.5382 | 7500 | 4734.1603 | 2107.9309 | 0 | 66475.8714 | 53334.59 | 122913.4537
6170 | 10 | 70 | 40 | 35473.511 | 1.186 | 26.8596 | 0.75616 | 100096.5006 | 0.05705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2049 | 12.1695 | 5.0202 | 0.11491 | 0.053505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826056.6569 | 13056511.2899 | 5.3849 | 5.2707 | 36.9071 | 15469.4828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80728.4711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.6549 | 1046.4294 | 5163.9627 | 18267.0101 | 17.5923 | 96951.2895 | 34413.0018 | 74813.0859 | -13838.9291 | 5545.8415 | 7500 | 5612.1982 | 2177.8479 | 0 | 72569.1097 | 52785.944 | 136006.2121
6171 | 10 | 70 | 40 | 34601.1196 | 1.0154 | 25.8003 | 0.58041 | 105791.1161 | 0.044029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5591 | 10.0362 | 4.9557 | 0.085369 | 0.060314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210249.0641 | 14982238.564 | 4.7338 | 5.3849 | 38.4263 | 15693.3409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69261.6713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 661.8863 | 1013.528 | 3813.1505 | 19602.8005 | 18.645 | 103216.3404 | 29996.6383 | 49558.2548 | -11329.0131 | 4788.6683 | 7500 | 3360.7403 | 2119.8065 | 0 | 84705.995 | 69177.4252 | 101523.6649
6172 | 10 | 70 | 40 | 26901.1332 | 1.0314 | 27.4027 | 0.8202 | 92489.0431 | 0.060851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3232 | 9.0399 | 4.1378 | 0.11267 | 0.044515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805259.3324 | 12020781.6226 | 4.5014 | 5.708 | 40.8159 | 12663.3831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77324.4354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.9973 | 927.0731 | 6068.3519 | 15104.2974 | 17.3163 | 89392.5276 | 23593.6716 | 77992.5776 | -13624.668 | 4058.4382 | 7500 | 4917.1964 | 1325.9564 | 0 | 69944.876 | 47137.6614 | 128570.3868
6173 | 10 | 70 | 40 | 29247.6359 | 1.444 | 28.1712 | 0.64279 | 97440.3233 | 0.060998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4243 | 8.5785 | 4.8076 | 0.091153 | 0.056186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954746.3281 | 17187508.3979 | 4.2846 | 5.1892 | 38.2868 | 13076.852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63436.0912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.4018 | 1129.0592 | 4957.1679 | 13035.9915 | 19.66 | 94170.2777 | 32423.2889 | 53991.9587 | -14388.2007 | 5308.7605 | 7500 | 3645.5348 | 2189.1979 | 0 | 95349.8044 | 55352.252 | 130668.0925
6174 | 10 | 70 | 40 | 36571.4832 | 1.1148 | 15.8946 | 0.75465 | 96341.4811 | 0.049709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3362 | 8.658 | 4.6655 | 0.067602 | 0.041543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069573.3981 | 14371446.7511 | 4.4227 | 4.4485 | 33.4529 | 17252.557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77065.8977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1725 | 921.7666 | 4497.0454 | 19598.0613 | 10.4194 | 93698.4105 | 33946.8438 | 42195.5048 | -11629.5108 | 5345.4942 | 7500 | 2561.0303 | 1629.8639 | 0 | 74225.9178 | 68347.8511 | 87427.2929
6175 | 10 | 70 | 40 | 33315.5602 | 0.90034 | 27.0172 | 0.59146 | 104698.0758 | 0.04316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4651 | 12.958 | 4.3554 | 0.059238 | 0.048363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034231.0119 | 13409404.0987 | 5.1108 | 4.6842 | 30.1208 | 17673.4251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79973.1431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.3335 | 1091.6206 | 5519.1403 | 20129.3196 | 19.4041 | 102199.578 | 26372.4813 | 60885.0197 | -10993.3905 | 4274.0912 | 7500 | 2947.2144 | 1517.1137 | 0 | 75867.1952 | 70307.68 | 98062.0451
6176 | 10 | 70 | 40 | 28371.3671 | 1.0273 | 17.5058 | 0.74433 | 104981.0577 | 0.056993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.157 | 9.943 | 5.2132 | 0.11659 | 0.048809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962182.003 | 16896445.9597 | 4.8454 | 4.6071 | 40.6437 | 15890.7735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72894.8658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.4821 | 1313.0614 | 5307.5789 | 15966.153 | 11.542 | 101685.6188 | 24810.4281 | 43473.0063 | -14499.931 | 4278.4279 | 7500 | 5673.2792 | 1532.6704 | 0 | 79980.3171 | 57173.0732 | 95575.1248
6177 | 10 | 70 | 40 | 34104.8195 | 0.85326 | 17.6927 | 0.72937 | 94304.4571 | 0.052397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3152 | 8.569 | 3.6283 | 0.083154 | 0.046458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894798.6185 | 13130369.0154 | 5.7346 | 4.9031 | 46.9441 | 15338.0402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85065.3167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.114 | 923.9884 | 5108.9474 | 21156.3989 | 11.7633 | 91579.4171 | 25896.8413 | 50438.498 | -11990.1762 | 4271.018 | 7500 | 3029.4385 | 1456.3186 | 0 | 59785.1937 | 51114.2924 | 89272.8395
6178 | 10 | 70 | 40 | 33304.3876 | 0.99762 | 15.0788 | 0.82549 | 89834.6508 | 0.063225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4524 | 11.4622 | 3.5571 | 0.022652 | 0.058545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838754.4891 | 21821804.7959 | 4.4476 | 4.48 | 33.6582 | 16378.1536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71773.9519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.3515 | 1028.7259 | 4725.4077 | 19056.4832 | 9.5004 | 86711.7406 | 28495.8088 | 40038.3474 | -13740.8053 | 4733.547 | 7500 | 871.2495 | 2033.9648 | 0 | 112963.2181 | 56303.7606 | 126591.5697
6179 | 10 | 70 | 40 | 31153.9883 | 0.77545 | 25.7182 | 0.7906 | 101903.8184 | 0.031115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0729 | 9.5019 | 4.6687 | 0.10996 | 0.061305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888509.4144 | 20072501.775 | 5.4049 | 4.7929 | 35.3663 | 17371.8663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79454.9234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.396 | 1096.4949 | 6427.2654 | 20185.9774 | 16.5232 | 100144.7835 | 21936.0217 | 73058.2395 | -7739.7535 | 3468.12 | 7500 | 5880.4302 | 1560.4699 | 0 | 104555.951 | 58478.3863 | 151741.0925
6180 | 10 | 70 | 40 | 46294.121 | 1.1331 | 20.44 | 0.7962 | 98726.1436 | 0.053943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9385 | 6.542 | 4.1757 | 0.10822 | 0.061877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864820.2813 | 22173874.1994 | 4.2973 | 5.671 | 44.3024 | 16692.2896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64416.0303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5108 | 1131.2788 | 4490.4731 | 24554.6092 | 13.091 | 95790.3831 | 43479.0236 | 47339.232 | -12917.3462 | 6724.0117 | 7500 | 3894.9898 | 3053.6686 | 0 | 123850.0901 | 52230.3255 | 170693.3441
6181 | 10 | 70 | 40 | 33083.9657 | 1.1513 | 27.2021 | 0.91988 | 92654.3534 | 0.044139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0229 | 8.5589 | 5.8003 | 0.082564 | 0.044516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1423648.7665 | 21127973.3412 | 5.1033 | 5.0719 | 48.1167 | 13651.1231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71003.8162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.4882 | 1064.9694 | 4128.0078 | 17370.1178 | 16.2568 | 90393.7538 | 31427.6957 | 77715.4473 | -9946.6384 | 4898.0369 | 7500 | 3430.3806 | 1600.3169 | 0 | 100005.9168 | 69934.1151 | 146697.0409
6182 | 10 | 70 | 40 | 30459.1811 | 1.2114 | 22.3284 | 0.70826 | 105256.4043 | 0.043452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2884 | 8.3864 | 3.6355 | 0.11641 | 0.053738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022008.8263 | 16090129.4228 | 4.273 | 4.881 | 41.5711 | 14120.1458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74795.0259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 346.8745 | 985.5715 | 4005.1695 | 15463.6098 | 15.0218 | 102727.8132 | 29991.1426 | 54649.0781 | -11125.8008 | 4775.3342 | 7500 | 3395.689 | 1883.4313 | 0 | 80804.3742 | 57465.1534 | 114408.0953
6183 | 10 | 70 | 40 | 37932.6288 | 0.83577 | 24.6267 | 0.79114 | 98073.0574 | 0.04799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2897 | 8.1117 | 6.2794 | 0.083165 | 0.032344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940139.0717 | 14646471.4846 | 5.3231 | 4.2833 | 37.1119 | 16155.8717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66149.5564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8396 | 826.6614 | 5018.9136 | 23762.3947 | 15.8172 | 95474.271 | 28340.4681 | 58274.4793 | -11434.6601 | 4569.5581 | 7500 | 4106.1572 | 1084.7501 | 0 | 67024.3367 | 58496.6248 | 100968.4645
6184 | 10 | 70 | 40 | 39420.376 | 1.2533 | 28.3105 | 0.76804 | 100910.4251 | 0.061891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.294 | 9.9192 | 4.6473 | 0.083621 | 0.064927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032816.8416 | 11726936.3153 | 5.1775 | 4.731 | 33.5248 | 15548.2301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55468.4755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.824 | 946.6447 | 5313.9581 | 19549.2827 | 18.4198 | 97475.2345 | 39742.1865 | 54862.1544 | -15114.8388 | 6350.9624 | 7500 | 3642.3194 | 3026.432 | 0 | 62657.2394 | 64825.6653 | 97840.7899
6185 | 10 | 70 | 40 | 34045.273 | 1.4648 | 22.0693 | 0.83714 | 101358.0776 | 0.064472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6618 | 8.4736 | 4.8859 | 0.070581 | 0.056338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860137.0309 | 19690846.1179 | 4.9144 | 4.6316 | 32.4964 | 18286.3032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78424.8272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.6031 | 992.9103 | 5794.9168 | 14999.0197 | 13.8144 | 97766.2964 | 38092.5066 | 64739.3584 | -15803.8374 | 6168.8644 | 7500 | 3029.6262 | 2550.7616 | 0 | 105880.8383 | 60086.5817 | 152071.5366
6186 | 10 | 70 | 40 | 33575.1104 | 1.1654 | 18.947 | 0.77847 | 99682.2081 | 0.032925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6226 | 7.6605 | 4.5325 | 0.096518 | 0.0527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994512.4974 | 14086228.2967 | 4.9131 | 5.0964 | 39.3186 | 14318.1769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66715.5602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.7496 | 1158.4859 | 4948.1075 | 17489.7793 | 12.2559 | 97862.3188 | 32170.6621 | 44640.3534 | -8007.5128 | 4879.1725 | 7500 | 3884.6641 | 1887.2107 | 0 | 74371.5794 | 57733.6207 | 103592.5088
6187 | 10 | 70 | 40 | 32029.7921 | 0.82619 | 27.7312 | 0.6568 | 103134.1556 | 0.055319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5833 | 9.9893 | 4.6985 | 0.11311 | 0.056948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826420.0054 | 9240371.2693 | 5.3705 | 4.3085 | 40.3447 | 14646.5969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68156.9451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8727 | 989.8179 | 4791.1868 | 20172.4971 | 19.2018 | 99990.2876 | 23714.5899 | 58133.7876 | -13833.0191 | 4087.8169 | 7500 | 5051.6611 | 1708.5736 | 0 | 40604.1161 | 50239.9886 | 76727.5375
6188 | 10 | 70 | 40 | 30351.3542 | 1.2595 | 25.4904 | 0.73794 | 107563.8164 | 0.049432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6764 | 11.2562 | 5.4719 | 0.04022 | 0.050228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814361.4124 | 15967624.387 | 4.9078 | 5.6596 | 41.3835 | 16166.3488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57163.1712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.005 | 958.4907 | 5631.0656 | 14999.0834 | 16.8667 | 104629.0586 | 30704.5416 | 49295.7748 | -12912.9344 | 4983.2153 | 7500 | 2174.8621 | 1837.0265 | 0 | 90442.7867 | 50784.3424 | 123240.9303
6189 | 10 | 70 | 40 | 40879.3935 | 1.2115 | 21.4458 | 0.7197 | 95860.3142 | 0.056147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5366 | 9.7864 | 4.4967 | 0.11472 | 0.043817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183988.4833 | 18764395.6635 | 4.3288 | 5.4919 | 34.6299 | 16586.7778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73058.7192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8998 | 890.1241 | 4990.963 | 20752.1166 | 14.336 | 92895.1216 | 40254.5537 | 51943.5543 | -13046.8476 | 6292.6979 | 7500 | 4944.561 | 2023.676 | 0 | 115840.3705 | 72024.9397 | 143727.6261
6190 | 10 | 70 | 40 | 30573.6153 | 1.4473 | 27.6516 | 0.7124 | 89220.6225 | 0.043738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7783 | 11.6773 | 4.2981 | 0.063207 | 0.056987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079301.018 | 19219973.1973 | 5.4928 | 5.1426 | 34.9138 | 13908.5756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64515.2208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.2915 | 1002.0168 | 5024.6877 | 13602.1557 | 18.5601 | 87063.3069 | 33942.9193 | 58654.2196 | -9492.1882 | 5212.5912 | 7500 | 2553.5417 | 2180.1903 | 0 | 107386.8768 | 64209.225 | 143728.9257
6191 | 10 | 70 | 40 | 40445.3389 | 1.3114 | 17.7788 | 0.75034 | 109795.4839 | 0.054497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7636 | 11.0867 | 4.8922 | 0.11602 | 0.043815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047913.8283 | 15219170.6432 | 4.6899 | 4.8458 | 38.6022 | 15502.0665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76114.4516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.7653 | 607.5975 | 5352.9868 | 19415.2512 | 11.6827 | 106497.5501 | 42060.1753 | 46400.2773 | -14510.909 | 6629.3859 | 7500 | 5506.5438 | 2131.8456 | 0 | 77944.9493 | 61698.7637 | 111963.5046
6192 | 10 | 70 | 40 | 38928.6581 | 1.1674 | 23.1955 | 0.73042 | 104558.1202 | 0.051004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6549 | 8.3631 | 6.5309 | 0.095496 | 0.057632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033771.0703 | 19526640.5316 | 4.7633 | 5.5612 | 37.2632 | 17826.8689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83763.5666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 659.0011 | 1154.7138 | 5562.4738 | 20255.5016 | 15.4129 | 101615.9281 | 37346.313 | 65190.3277 | -12945.6453 | 5890.1825 | 7500 | 5628.2851 | 2491.4759 | 0 | 115538.3285 | 64280.6025 | 162358.6649
6193 | 10 | 70 | 40 | 29756.9166 | 1.1261 | 18.0804 | 0.77307 | 85335.7445 | 0.041663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6345 | 11.3147 | 4.4845 | 0.12639 | 0.067783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658029.9703 | 11212781.4198 | 5.536 | 5.7048 | 40.7734 | 17152.7627 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76535.4314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.096 | 1081.5058 | 5383.9009 | 15845.579 | 11.7307 | 83369.1546 | 27822.6753 | 48597.9635 | -8652.9955 | 4326.7353 | 7500 | 6494.9393 | 2152.5167 | 0 | 63279.7027 | 45339.0625 | 106182.4747
6194 | 10 | 70 | 40 | 29953.697 | 0.74862 | 25.8679 | 0.70608 | 94419.5922 | 0.039464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.631 | 12.2411 | 4.4951 | 0.10147 | 0.03488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166380.3064 | 15107724.9632 | 5.1732 | 4.7863 | 42.4278 | 16466.6207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91486.7217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.1253 | 1175.2877 | 4651.6023 | 19701.9058 | 17.4244 | 92357.2153 | 20503.5824 | 77246.6474 | -9074.4583 | 3355.6108 | 7500 | 4872.2771 | 859.028 | 0 | 71801.9818 | 65428.1537 | 111636.5155
6195 | 10 | 70 | 40 | 35103.282 | 1.0771 | 32.5619 | 0.71786 | 103800.7616 | 0.052103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6074 | 11.4756 | 6.0556 | 0.061937 | 0.047506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972152.7834 | 10537077.8592 | 4.4976 | 5.072 | 42.4243 | 13797.6918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67901.4481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2107 | 1015.1878 | 3372.6798 | 19211.4777 | 21.7892 | 100817.8981 | 31783.6086 | 73148.183 | -13124.5993 | 5143.347 | 7500 | 2789.4064 | 1793.3369 | 0 | 53917.5251 | 54607.7261 | 108343.0815
6196 | 10 | 70 | 40 | 31483.5315 | 1.3278 | 17.4173 | 0.74733 | 97016.9509 | 0.050164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2222 | 9.8531 | 5.5882 | 0.1466 | 0.048256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310190.3361 | 14993097.3419 | 5.0365 | 4.7741 | 42.7041 | 19024.658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68945.0254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.1144 | 973.8684 | 4697.6162 | 14975.7073 | 11.4644 | 94331.3258 | 33015.6485 | 41042.2901 | -11816.7501 | 5230.2149 | 7500 | 6602.4535 | 1852.3842 | 0 | 71143.4863 | 73844.9077 | 80724.8196
6197 | 10 | 70 | 40 | 40626.5687 | 1.0704 | 21.249 | 0.89908 | 105419.186 | 0.052181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3811 | 9.149 | 6.346 | 0.12352 | 0.042407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975389.5899 | 14102930.2909 | 4.3096 | 4.585 | 46.8277 | 17479.9871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73143.4663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.691 | 797.41 | 4143.8982 | 22318.7301 | 12.8478 | 102385.3306 | 36615.6771 | 61449.3993 | -13348.9641 | 5815.6116 | 7500 | 5235.1525 | 1810.0877 | 0 | 62991.7824 | 56523.2309 | 111545.5156
6198 | 10 | 70 | 40 | 39713.6201 | 1.2054 | 33.106 | 0.66591 | 99902.805 | 0.047449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1094 | 11.5144 | 4.9241 | 0.096573 | 0.043267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182138.806 | 22416764.5261 | 4.9611 | 5.0318 | 30.5342 | 15381.8359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73149.3608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.2619 | 835.4393 | 5995.6185 | 20228.9824 | 22.8069 | 97284.9973 | 38969.2754 | 75337.5091 | -11518.3538 | 6022.9164 | 7500 | 4940.6327 | 1912.5941 | 0 | 135017.3914 | 75038.8679 | 183143.0973
6199 | 10 | 70 | 40 | 31612.7682 | 1.0659 | 27.8636 | 0.81219 | 98592.3858 | 0.0384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5104 | 6.2619 | 5.4958 | 0.1395 | 0.058914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031587.901 | 14405535.3637 | 5.488 | 4.7973 | 49.2028 | 14252.4889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62908.5857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.7629 | 1124.7446 | 4707.1617 | 17410.7207 | 17.6866 | 96496.3133 | 28404.095 | 64022.4652 | -9222.7191 | 4441.2377 | 7500 | 5532.7381 | 1920.389 | 0 | 63382.1031 | 54630.1935 | 111350.1156
6200 | 10 | 70 | 40 | 29092.1149 | 1.068 | 19.5633 | 0.84377 | 99177.9604 | 0.052197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.333 | 7.5453 | 4.3466 | 0.061952 | 0.047501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106574.1799 | 13938616.4464 | 4.7257 | 5.687 | 32.8238 | 14420.6469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81469.6281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.7494 | 857.0929 | 4693.1019 | 16003.1562 | 12.2004 | 96322.8544 | 26177.9174 | 59985.6114 | -12562.4664 | 4344.7576 | 7500 | 2176.7323 | 1514.724 | 0 | 90605.873 | 67877.9167 | 111865.2325
6201 | 10 | 70 | 40 | 30189.481 | 1.0026 | 28.7028 | 0.6299 | 97819.2256 | 0.049598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3814 | 10.3558 | 3.1121 | 0.077615 | 0.064422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932225.7533 | 15187061.1504 | 5.3881 | 5.1143 | 44.4684 | 14787.6282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77170.2023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.5668 | 855.5004 | 5796.5924 | 17226.0434 | 20.176 | 95141.5048 | 25926.8753 | 65801.9268 | -11781.9717 | 4262.2157 | 7500 | 2825.1275 | 2015.2805 | 0 | 74532.3489 | 53026.3582 | 118055.4448
6202 | 10 | 70 | 40 | 31410.7126 | 1.4595 | 29.7591 | 0.72589 | 102489.8179 | 0.051639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1382 | 12.053 | 4.6509 | 0.094665 | 0.044642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132926.1009 | 14945956.0973 | 4.6231 | 4.3831 | 35.8586 | 15753.178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72579.9054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.7468 | 825.5551 | 5057.2415 | 13879.0707 | 19.8244 | 99570.458 | 35063.2838 | 72106.0013 | -12845.1832 | 5572.898 | 7500 | 4258.5194 | 1825.928 | 0 | 72723.1346 | 67760.2326 | 118444.3493
6203 | 10 | 70 | 40 | 36723.0624 | 0.87773 | 8.6687 | 0.77013 | 97741.9034 | 0.06036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9904 | 10.0467 | 4.1712 | 0.081085 | 0.041422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829690.9253 | 16076304.2265 | 5.0009 | 5.6785 | 33.7611 | 11928.5662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77098.2981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.6734 | 896.978 | 5381.1239 | 22470.7872 | 5.6336 | 94495.4745 | 28504.5503 | 23400.5113 | -14284.2871 | 4768.3969 | 7500 | 3132.2946 | 1449.6763 | 0 | 101816.3851 | 51352.4838 | 104935.0434
6204 | 10 | 70 | 40 | 30172.8127 | 0.88314 | 22.1052 | 0.76206 | 111021.0109 | 0.03265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.998 | 8.8859 | 5.8463 | 0.11098 | 0.054891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1428436.7098 | 15739989.6927 | 5.2783 | 5.3026 | 46.933 | 13237.7483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82150.9882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9408 | 1090.2103 | 4318.0438 | 18406.8481 | 14.4306 | 109010.9328 | 23531.9292 | 63047.7521 | -8844.3439 | 3753.9717 | 7500 | 4835.7326 | 1512.374 | 0 | 78117.0336 | 70356.4071 | 103098.042
6205 | 10 | 70 | 40 | 35378.273 | 1.2071 | 31.2472 | 0.8305 | 99520.7263 | 0.05687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3512 | 9.6915 | 5.4355 | 0.10708 | 0.040073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 440518.8726 | 16732815.4355 | 4.8103 | 5.2463 | 33.1499 | 16735.9204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70465.4888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.5776 | 953.0274 | 5675.8679 | 18003.5798 | 19.6321 | 96403.3388 | 34749.3864 | 81846.4099 | -13716.5052 | 5584.092 | 7500 | 5348.358 | 1642.3658 | 0 | 100141.3675 | 37892.9995 | 185202.4748
6206 | 10 | 70 | 40 | 35504.5537 | 0.90542 | 19.9834 | 0.58348 | 101085.2682 | 0.056216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3567 | 11.1202 | 3.6908 | 0.076098 | 0.051915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 681378.6952 | 17317823.2647 | 4.9142 | 5.3965 | 46.2588 | 15672.3819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70721.6596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.0379 | 1301.0159 | 3940.3491 | 21391.1053 | 14.4166 | 97954.6915 | 28226.8969 | 39369.3485 | -13774.5376 | 4698.9969 | 7500 | 2823.5395 | 1790.4367 | 0 | 88892.2833 | 43102.3627 | 116424.6014
6207 | 10 | 70 | 40 | 37801.2512 | 1.2227 | 28.8256 | 0.87791 | 94457.4357 | 0.042899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3698 | 8.6264 | 3.9859 | 0.11014 | 0.050742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088964.4517 | 18399492.8168 | 5.1908 | 5.6937 | 31.0759 | 14527.8763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67546.8992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.5893 | 750.9792 | 6092.203 | 19069.7533 | 17.6365 | 92216.7797 | 37462.9959 | 75578.9081 | -9858.8866 | 5714.912 | 7500 | 4619.8295 | 2128.3551 | 0 | 122047.6574 | 68893.725 | 176300.0462
6208 | 10 | 70 | 40 | 28571.908 | 0.99323 | 33.8516 | 0.69865 | 103358.8267 | 0.036345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6193 | 9.089 | 4.7412 | 0.047236 | 0.048929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840083.884 | 11510355.5752 | 4.889 | 4.491 | 38.6894 | 15997.1595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65848.0263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5091 | 932.0829 | 5466.7208 | 16388.739 | 22.8971 | 101277.8188 | 24366.338 | 72133.2035 | -9156.4348 | 3886.9882 | 7500 | 1983.9145 | 1395.857 | 0 | 54527.5017 | 52987.1066 | 103650.2613
6209 | 10 | 70 | 40 | 28600.3835 | 1.2604 | 32.1695 | 0.76569 | 101781.4215 | 0.048659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8448 | 9.2405 | 5.5053 | 0.12506 | 0.057097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203992.3687 | 18663943.1151 | 4.8365 | 4.8308 | 32.8717 | 17330.1031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77323.7013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.8012 | 867.0123 | 5437.1401 | 14127.028 | 20.9581 | 99047.2932 | 28946.711 | 86690.7265 | -12030.1647 | 4689.0394 | 7500 | 6361.2542 | 1965.0023 | 0 | 103904.9193 | 75443.3351 | 152584.1529
6210 | 10 | 70 | 40 | 36293.9883 | 1.2635 | 17.4107 | 0.78059 | 104301.6688 | 0.049401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4557 | 10.8241 | 3.6988 | 0.14564 | 0.039494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963631.2524 | 10703965.3761 | 4.4104 | 4.9496 | 47.6078 | 13506.786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67392.7477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.4889 | 930.3521 | 4406.276 | 17896.0402 | 11.2487 | 101457.6971 | 36795.8961 | 41527.1125 | -12513.4754 | 5788.4231 | 7500 | 5471.4658 | 1677.8605 | 0 | 50800.995 | 51787.6747 | 85260.6029
6211 | 10 | 70 | 40 | 37512.3367 | 1.1065 | 27.922 | 0.64145 | 103761.0201 | 0.058822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5825 | 10.1634 | 6.9948 | 0.11929 | 0.060683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211354.7039 | 9211064.0767 | 4.5544 | 5.0011 | 46.34 | 14161.2471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81952.9972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.1823 | 1205.5119 | 4649.594 | 20195.6642 | 19.5006 | 100401.0384 | 34633.3451 | 69015.3171 | -14783.9195 | 5634.3883 | 7500 | 6669.1017 | 2509.454 | 0 | 44501.4452 | 62886.3129 | 92792.8188
6212 | 10 | 70 | 40 | 32951.176 | 0.79691 | 30.456 | 0.70221 | 109268.0159 | 0.050419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1302 | 9.1381 | 5.0821 | 0.066772 | 0.055412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831051.9095 | 5848830.5679 | 5.2426 | 5.3956 | 40.9572 | 13007.7708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82421.2095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.33 | 985.5034 | 5334.9056 | 21095.5421 | 20.5593 | 106228.104 | 23711.2679 | 81569.3468 | -13375.6124 | 4059.0362 | 7500 | 3052.0276 | 1650.792 | 0 | 31558.1658 | 48523.0537 | 91201.9702
6213 | 10 | 70 | 40 | 37358.9407 | 1.3746 | 20.0039 | 0.86087 | 98790.0868 | 0.054132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9872 | 10.1627 | 5.8197 | 0.13786 | 0.038128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787327.9335 | 12033079.9574 | 4.6548 | 5.0649 | 33.2327 | 15583.1484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72332.8437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.6189 | 790.9997 | 5157.2752 | 17310.5462 | 12.3563 | 95842.304 | 40096.789 | 55316.9936 | -12970.2444 | 6266.4583 | 7500 | 6315.4098 | 1753.5791 | 0 | 69924.2483 | 53341.1899 | 120862.0439
6214 | 10 | 70 | 40 | 31392.8383 | 1.0707 | 18.6766 | 0.81063 | 96892.4441 | 0.042551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6819 | 11.3094 | 4.6484 | 0.092989 | 0.052444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 612352.0422 | 13876176.824 | 5.7491 | 4.6421 | 33.7858 | 12293.2871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79687.2327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.4185 | 1008.4636 | 4334.1027 | 17242.4103 | 11.8655 | 94612.4732 | 28300.8561 | 54276.1108 | -10031.8716 | 4477.2837 | 7500 | 3656.4912 | 1723.3551 | 0 | 71296.7651 | 41377.6706 | 119821.3199
6215 | 10 | 70 | 40 | 39254.4505 | 0.80853 | 28.1733 | 0.87608 | 100867.3812 | 0.04636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7905 | 10.5096 | 3.9853 | 0.12852 | 0.055556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 599429.2259 | 17884402.125 | 5.144 | 5.6588 | 49.8469 | 15282.8441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78968.8545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9091 | 1042.9698 | 4944.7442 | 24968.0491 | 17.2551 | 98284.1717 | 28572.8026 | 86219.7589 | -11366.1221 | 4596.969 | 7500 | 5141.7233 | 1874.4208 | 0 | 92083.1224 | 38611.2316 | 176011.4433
6216 | 10 | 70 | 40 | 31956.2218 | 1.1476 | 18.4242 | 0.79541 | 101107.9518 | 0.060139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4623 | 9.3454 | 4.8781 | 0.094763 | 0.048736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909695.7629 | 17381024.8979 | 5.1725 | 4.5648 | 34.8525 | 13296.1165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83932.4218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1213 | 1126.6162 | 4573.5159 | 16813.4284 | 11.8052 | 97761.7911 | 30285.5866 | 55554.6683 | -14723.1071 | 5038.24 | 7500 | 3931.1743 | 1802.1408 | 0 | 87838.4551 | 55734.9725 | 121492.1855
6217 | 10 | 70 | 40 | 29994.7613 | 1.1487 | 24.3996 | 0.70926 | 107386.6003 | 0.058668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3329 | 6.7051 | 5.3125 | 0.1237 | 0.049141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864989.5791 | 18251715.3689 | 5.7303 | 4.433 | 38.8972 | 10033.5546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66959.3756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.0444 | 1138.7849 | 4861.2839 | 15771.6945 | 16.4061 | 103918.2087 | 28446.1335 | 53523.9609 | -15260.923 | 4820.9224 | 7500 | 5230.3559 | 1738.7599 | 0 | 83080.594 | 48011.3484 | 121068.4551
6218 | 10 | 70 | 40 | 36886.5191 | 1.3589 | 28.7589 | 0.72548 | 92551.6756 | 0.059337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0553 | 11.3507 | 4.0534 | 0.15629 | 0.054269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820740.5968 | 21447044.3649 | 5.6676 | 4.4511 | 44.3696 | 19199.4283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76394.5323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3313 | 997.1126 | 4825.3656 | 17243.0744 | 19.1625 | 89528.8625 | 39286.8893 | 73311.282 | -13300.3772 | 6176.5552 | 7500 | 6545.6148 | 2460.1351 | 0 | 91825.2434 | 52901.354 | 160903.9887
6219 | 10 | 70 | 40 | 41557.197 | 1.0169 | 22.185 | 0.7234 | 98199.8354 | 0.052111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3654 | 9.0796 | 5.3976 | 0.051675 | 0.060482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249454.4705 | 10074273.2689 | 5.5858 | 4.8571 | 36.293 | 16262.5523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79954.9705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.103 | 1199.9956 | 5328.7561 | 23523.7442 | 14.7994 | 95377.4973 | 36066.9057 | 59051.1644 | -12418.2875 | 5683.203 | 7500 | 2636.8146 | 2522.7951 | 0 | 52083.7414 | 73233.539 | 79892.7977
6220 | 10 | 70 | 40 | 33522.8735 | 1.3029 | 18.2456 | 0.88724 | 107078.2094 | 0.057448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9629 | 10.5187 | 4.5299 | 0.09313 | 0.038814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855332.7221 | 13482352.0425 | 5.7213 | 5.5205 | 48.465 | 14440.1007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74953.9609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.5376 | 1095.9846 | 5038.8999 | 16169.4557 | 11.1051 | 103690.5009 | 34706.8357 | 53520.4823 | -14905.9175 | 5651.9569 | 7500 | 4132.8833 | 1610.108 | 0 | 67545.6729 | 48145.3638 | 111616.6577
6221 | 10 | 70 | 40 | 38019.684 | 0.70918 | 32.6813 | 0.74225 | 99954.2053 | 0.045801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8476 | 11.8237 | 6.1138 | 0.11589 | 0.047389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910234.207 | 17615244.1292 | 5.4205 | 4.9767 | 44.6654 | 18307.3796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74088.3476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.7818 | 908.1054 | 4462.0701 | 25565.2943 | 21.5727 | 97424.8234 | 24908.7794 | 82301.5819 | -11129.2807 | 4083.0778 | 7500 | 5809.7876 | 1420.1266 | 0 | 84030.295 | 55564.5722 | 143359.7954
6222 | 10 | 70 | 40 | 34919.0727 | 1.292 | 22.7996 | 0.67138 | 92984.4129 | 0.033893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5915 | 11.0409 | 4.017 | 0.063213 | 0.054911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962814.8426 | 12908629.6529 | 5.5679 | 4.4106 | 37.1624 | 14839.2725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75490.3713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.1823 | 1164.144 | 5410.4481 | 16946.0209 | 15.6587 | 91237.4036 | 35946.1036 | 53906.8919 | -7686.8411 | 5373.7167 | 7500 | 2892.0853 | 2165.6794 | 0 | 60232.2617 | 58168.9069 | 102160.9905
6223 | 10 | 70 | 40 | 37311.159 | 0.83767 | 30.9941 | 0.64516 | 102237.6171 | 0.061714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.3837 | 9.6715 | 3.5416 | 0.080928 | 0.057522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106428.7721 | 15445985.4755 | 4.7452 | 4.9666 | 44.1788 | 15409.6336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69405.1567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2952 | 1145.3745 | 6532.7402 | 23348.1888 | 21.6013 | 98766.9991 | 27925.9404 | 65190.7219 | -15270.719 | 4750.6528 | 7500 | 3218.7044 | 2005.6183 | 0 | 75424.4918 | 60937.7063 | 109807.7042
6224 | 10 | 70 | 40 | 37177.6627 | 1.2354 | 16.1181 | 0.68658 | 106036.5284 | 0.045018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2623 | 8.9233 | 3.8928 | 0.1163 | 0.041787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058899.0614 | 21689000.3109 | 5.5157 | 5.4129 | 46.6293 | 14422.4261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74087.3203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.4591 | 952.8232 | 4931.8656 | 18621.8671 | 10.9761 | 103398.5678 | 37111.5913 | 38095.5429 | -11607.0267 | 5775.2986 | 7500 | 4224.1852 | 1771.2435 | 0 | 109267.599 | 56891.9127 | 135246.5211
6225 | 10 | 70 | 40 | 40971.3757 | 0.97928 | 22.5407 | 0.61865 | 108680.2076 | 0.063717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5405 | 6.6699 | 4.9651 | 0.10607 | 0.042879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1303381.7117 | 18990383.469 | 5.1523 | 5.5681 | 43.1724 | 16771.7976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79078.8558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.304 | 997.1655 | 4802.0903 | 23685.2591 | 15.9446 | 104873.2711 | 34572.2332 | 52161.8248 | -16750.5207 | 5747.857 | 7500 | 4397.3065 | 1808.8924 | 0 | 102989.8589 | 71012.8194 | 121414.6329
6226 | 10 | 70 | 40 | 34422.27 | 1.0734 | 24.849 | 0.77334 | 96948.0912 | 0.04932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7656 | 8.6438 | 4.9838 | 0.12099 | 0.049233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967459.3824 | 15417967.4169 | 5.7284 | 4.7956 | 39.5188 | 16437.6635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85314.9555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.0231 | 787.0247 | 5294.4491 | 18877.8615 | 16.1198 | 94308.8644 | 31088.8169 | 74473.5448 | -11612.5977 | 4955.0406 | 7500 | 5328.9724 | 1790.4688 | 0 | 74899.1091 | 58559.0354 | 129864.3194
6227 | 10 | 70 | 40 | 37284.6758 | 0.93697 | 29.3987 | 0.72828 | 100463.7321 | 0.05179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3017 | 10.3466 | 4.3627 | 0.08673 | 0.050041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911398.5464 | 10180127.6139 | 4.777 | 5.1399 | 32.727 | 20392.4164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76035.5367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.4154 | 1265.1161 | 5153.1021 | 22070.3891 | 19.5581 | 97593.8439 | 30428.5734 | 74823.2715 | -12627.5078 | 4927.9376 | 7500 | 3747.6695 | 1809.8906 | 0 | 60295.4518 | 64498.0869 | 106407.1998
6228 | 10 | 70 | 40 | 34032.6843 | 1.2847 | 22.944 | 0.82161 | 96233.2902 | 0.066734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1015 | 10.7111 | 4.594 | 0.086913 | 0.052593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993701.4651 | 18170607.7959 | 5.0564 | 5.538 | 31.0593 | 16925.4543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73885.1649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.0896 | 952.4265 | 6733.2852 | 16583.417 | 14.4873 | 92705.6804 | 34898.5345 | 62482.7938 | -15521.483 | 5716.199 | 7500 | 4704.7269 | 2206.4631 | 0 | 118002.9839 | 66551.4892 | 153438.729
6229 | 10 | 70 | 40 | 34849.5131 | 0.72579 | 27.5043 | 0.73788 | 106110.0046 | 0.049326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4454 | 12.8926 | 4.795 | 0.073138 | 0.037764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1393152.5586 | 16635420.9583 | 4.8774 | 5.5091 | 42.0393 | 12856.2621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80025.2259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.2016 | 938.7241 | 5569.1958 | 23216.7681 | 18.1998 | 103221.0413 | 23265.49 | 74459.5435 | -12711.4382 | 3957.1655 | 7500 | 3792.3543 | 1096.8012 | 0 | 91270.2882 | 71607.9469 | 121022.2576
6230 | 10 | 70 | 40 | 34868.241 | 0.83322 | 25.0394 | 0.72923 | 97206.5673 | 0.058341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6394 | 9.4707 | 5.0722 | 0.051051 | 0.040418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999020.0326 | 5779521.0037 | 5.6326 | 5.7237 | 43.6871 | 13105.9823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72730.8255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3613 | 1111.8261 | 4764.404 | 21873.9395 | 16.6492 | 94084.1506 | 25988.603 | 61022.8006 | -13738.6333 | 4391.8057 | 7500 | 2325.8559 | 1302.7973 | 0 | 31510.3862 | 54439.1899 | 65864.4256
6231 | 10 | 70 | 40 | 29103.4615 | 1.1699 | 24.3066 | 0.72922 | 97583.5362 | 0.039927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2883 | 11.8768 | 5.0324 | 0.14469 | 0.052544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033349.7228 | 18565330.0123 | 4.7634 | 4.8357 | 30.3929 | 18177.0822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62369.7314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.2077 | 1159.3109 | 4155.6653 | 15121.7931 | 16.162 | 95427.3158 | 27963.3367 | 50797.6473 | -9487.37 | 4397.5747 | 7500 | 6072.1863 | 1695.891 | 0 | 108708.9803 | 70474.7381 | 127173.5083
6232 | 10 | 70 | 40 | 33727.8134 | 1.2884 | 26.0673 | 0.69496 | 101426.0191 | 0.03623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7062 | 12.5697 | 4.9689 | 0.11237 | 0.040651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080265.5118 | 12076308.9596 | 5.1708 | 5.6329 | 31.5256 | 10418.016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72714.3269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.9928 | 1047.9219 | 5228.0763 | 16400.3763 | 17.6683 | 99390.345 | 34654.8741 | 61073.3378 | -8956.9659 | 5276.4478 | 7500 | 5643.8763 | 1574.2672 | 0 | 78676.3605 | 63880.7277 | 121561.4701
6233 | 10 | 70 | 40 | 39792.8756 | 1.0953 | 18.42 | 0.82919 | 95346.1384 | 0.050252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.0449 | 10.2664 | 4.8249 | 0.066164 | 0.052096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804456.9044 | 11854580.7274 | 4.8739 | 4.375 | 45.3961 | 16363.1296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77746.0088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.0951 | 937.6439 | 4111.7542 | 21558.0747 | 11.5815 | 92702.2035 | 36469.6018 | 53166.2847 | -11633.3135 | 5689.4555 | 7500 | 2418.1982 | 2175.4148 | 0 | 50569.6824 | 49036.3207 | 97319.003
6234 | 10 | 70 | 40 | 37237.9875 | 1.1908 | 17.9707 | 0.6413 | 101504.6805 | 0.057156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4895 | 10.011 | 4.2235 | 0.067576 | 0.06633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684334.9912 | 20732722.5607 | 5.1326 | 4.8447 | 42.0468 | 16127.6397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80188.6111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1053 | 1001.1944 | 5735.4057 | 19124.0459 | 12.5517 | 98309.4105 | 36227.8832 | 43453.8591 | -14059.1878 | 5806.7602 | 7500 | 2983.8352 | 2826.8812 | 0 | 100224.9076 | 44984.6796 | 139980.2592
6235 | 10 | 70 | 40 | 36225.1857 | 0.90601 | 33.6212 | 0.76097 | 98993.835 | 0.057197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1302 | 10.2925 | 4.4549 | 0.1112 | 0.061442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181123.6596 | 18247465.2096 | 5.0362 | 4.8511 | 45.7736 | 14135.0841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83086.0756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.086 | 1171.5628 | 4728.7319 | 21817.9805 | 21.9618 | 95875.3873 | 28814.4102 | 96873.5962 | -13721.1697 | 4775.7404 | 7500 | 4783.7894 | 2153.6213 | 0 | 84977.4919 | 61919.0749 | 154238.4048
6236 | 10 | 70 | 40 | 29920.5383 | 1.3427 | 22.3724 | 0.48445 | 102936.9077 | 0.044398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8068 | 7.8369 | 5.9226 | 0.082784 | 0.056298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166727.5926 | 21478848.162 | 4.6786 | 4.6371 | 35.7269 | 19483.7718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75237.5312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.2148 | 942.4628 | 5847.2084 | 14113.9621 | 17.0598 | 100410.8914 | 31613.1525 | 39971.1056 | -11114.4714 | 4995.6315 | 7500 | 4395.7823 | 2064.194 | 0 | 110210.3079 | 73153.501 | 116482.2015
6237 | 10 | 70 | 40 | 39432.094 | 0.78468 | 24.4975 | 0.86011 | 101834.0465 | 0.048582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.715 | 10.2845 | 4.6986 | 0.066162 | 0.04133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860944.2953 | 11736258.2778 | 5.2234 | 5.6745 | 42.5485 | 13874.4116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72941.6429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.338 | 893.9075 | 3760.9928 | 25418.08 | 15.1385 | 99102.7779 | 28028.0279 | 68266.3385 | -12017.5818 | 4563.0895 | 7500 | 2623.6669 | 1384.1624 | 0 | 65098.7612 | 49963.2397 | 115483.2248
6238 | 10 | 70 | 40 | 32053.0782 | 1.3006 | 24.2037 | 0.66593 | 96715.9619 | 0.043524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.072 | 10.306 | 4.755 | 0.091367 | 0.060042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156971.4846 | 7706696.5875 | 4.5453 | 4.576 | 36.3458 | 18139.716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85806.9549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3757 | 968.6022 | 4287.9761 | 15480.5078 | 16.6738 | 94388.7563 | 33145.1407 | 64611.4413 | -10239.7048 | 5150.189 | 7500 | 3843.3259 | 2269.5654 | 0 | 38836.1145 | 70851.0033 | 74265.0687
6239 | 10 | 70 | 40 | 39132.7162 | 1.0184 | 33.1333 | 0.67551 | 102653.2352 | 0.040681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6397 | 9.3728 | 5.1325 | 0.053757 | 0.049264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252587.211 | 17640218.1129 | 4.324 | 4.9124 | 31.2345 | 13245.6553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78439.0266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9106 | 958.5247 | 5643.2595 | 22132.2663 | 22.7034 | 100342.6768 | 34000.8997 | 81811.0634 | -10166.4571 | 5262.2498 | 7500 | 2670.171 | 1902.661 | 0 | 104422.3235 | 75586.6625 | 151816.2488
6240 | 10 | 70 | 40 | 30086.1899 | 1.276 | 31.7471 | 0.794 | 95376.1515 | 0.06149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2923 | 9.4396 | 6.2123 | 0.050341 | 0.053321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258789.6788 | 8308163.753 | 4.756 | 4.5664 | 39.7073 | 16191.4951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69974.2713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.2087 | 1054.8387 | 5703.1409 | 14731.8391 | 20.3578 | 92150.0287 | 30708.7015 | 79695.6405 | -14194.9402 | 5063.179 | 7500 | 2923.6232 | 1981.4629 | 0 | 39583.8459 | 70859.7137 | 82401.7992
6241 | 10 | 70 | 40 | 33687.6406 | 1.1444 | 21.409 | 0.75502 | 93160.75 | 0.047354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8261 | 9.3685 | 4.1825 | 0.10854 | 0.043673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779007.0924 | 6557157.2227 | 4.5639 | 4.8617 | 43.7439 | 12360.376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77234.1552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5658 | 984.7873 | 5152.0717 | 17755.8669 | 14.0313 | 90724.4054 | 31863.5475 | 56980.9988 | -10719.9162 | 5005.3122 | 7500 | 4461.5646 | 1604.373 | 0 | 31711.9284 | 44570.3366 | 83837.4718
6242 | 10 | 70 | 40 | 38782.0471 | 0.79419 | 26.8058 | 0.76192 | 88116.7607 | 0.045278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8087 | 8.8907 | 3.992 | 0.14285 | 0.038716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 606315.1143 | 13429691.5535 | 5.6065 | 4.523 | 35.7263 | 11137.2207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67995.8244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.8693 | 862.9071 | 5619.0734 | 24866.3823 | 17.5006 | 85912.0639 | 27831.3297 | 63271.4078 | -9700.6662 | 4392.7986 | 7500 | 5232.9032 | 1248.2352 | 0 | 65503.405 | 39028.1151 | 126251.2981
6243 | 10 | 70 | 40 | 37040.8745 | 1.4626 | 24.1924 | 0.82027 | 98783.2546 | 0.065437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2114 | 7.9739 | 5.5535 | 0.10952 | 0.036531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964099.2094 | 14057653.9961 | 5.5058 | 4.7041 | 40.0706 | 15524.877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65245.2986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4959 | 1077.7744 | 4802.9965 | 16338.7017 | 15.287 | 95231.2611 | 41404.3457 | 58103.3308 | -15628.7714 | 6609.2603 | 7500 | 4878.7042 | 1772.0604 | 0 | 67028.5512 | 57195.6776 | 114471.8035
6244 | 10 | 70 | 40 | 35424.191 | 1.2481 | 26.5564 | 0.73178 | 97344.4315 | 0.055607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.155 | 10.2893 | 4.2638 | 0.11636 | 0.045825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052873.7273 | 13343976.7837 | 4.3567 | 4.6325 | 37.4869 | 16848.6842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92138.2753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.5396 | 856.7454 | 4605.2654 | 17618.7887 | 17.6327 | 94361.8478 | 35610.8046 | 82221.8986 | -13123.3685 | 5664.7262 | 7500 | 4556.2222 | 1905.2013 | 0 | 67241.3386 | 64006.0827 | 127570.7403
6245 | 10 | 70 | 40 | 41214.9377 | 1.0942 | 23.1705 | 0.68396 | 97243.4087 | 0.057829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9521 | 10.4514 | 5.4416 | 0.072773 | 0.050933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892558.4925 | 15444997.3908 | 4.547 | 4.6321 | 30.0191 | 15353.9879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65473.9049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.0546 | 1128.0252 | 4704.1655 | 22342.0086 | 15.8018 | 94146.8091 | 37745.8583 | 48245.5975 | -13625.0384 | 5986.6966 | 7500 | 3766.3443 | 2237.945 | 0 | 88115.3245 | 60873.6849 | 119099.0428
6246 | 10 | 70 | 40 | 35182.6325 | 0.99888 | 20.1614 | 0.78585 | 98929.2489 | 0.057056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2293 | 9.6269 | 4.7498 | 0.093415 | 0.050332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119962.5518 | 11347132.2037 | 5.6841 | 5.097 | 49.5657 | 14558.2389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73521.1368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.4057 | 825.824 | 5377.9176 | 20116.9418 | 12.9876 | 95820.3864 | 30131.3813 | 52742.6211 | -13678.9954 | 4952.5658 | 7500 | 3939.0742 | 1829.5101 | 0 | 52340.7347 | 58252.9817 | 81503.9101
6247 | 10 | 70 | 40 | 32795.5194 | 1.014 | 15.2759 | 0.78956 | 94954.5756 | 0.050797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0203 | 9.814 | 4.6787 | 0.13354 | 0.06605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045897.2632 | 21248043.5274 | 4.4659 | 4.8483 | 39.5872 | 13824.0003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85528.0042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.7084 | 844.4563 | 4052.0614 | 18593.6584 | 9.8201 | 92293.334 | 28403.7221 | 46662.7515 | -11709.463 | 4595.1955 | 7500 | 5031.1561 | 2227.6185 | 0 | 108141.9373 | 59318.9381 | 131533.98
6248 | 10 | 70 | 40 | 34897.4674 | 1.3396 | 30.0485 | 0.5784 | 96328.0823 | 0.053448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5453 | 6.9857 | 3.2676 | 0.083759 | 0.046129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176164.256 | 14022040.2605 | 4.6507 | 5.2514 | 36.0181 | 14235.4713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79860.3569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.9589 | 949.1129 | 5290.8286 | 16490.0391 | 21.7395 | 93489.5479 | 36814.8568 | 66356.3764 | -12489.5517 | 5789.5249 | 7500 | 2923.6496 | 1960.1122 | 0 | 80459.2563 | 68093.0585 | 121221.166
6249 | 10 | 70 | 40 | 31138.6906 | 1.2082 | 23.3766 | 0.72292 | 108349.3044 | 0.044361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5398 | 8.6936 | 5.2619 | 0.10308 | 0.052322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049950.0124 | 19389096.9025 | 5.1596 | 4.4078 | 36.3996 | 13661.9321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77204.605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.6421 | 908.4376 | 4776.0863 | 15836.2151 | 15.5986 | 105692.6326 | 30604.9509 | 60049.8626 | -11689.3558 | 4893.8676 | 7500 | 4574.4943 | 1879.3222 | 0 | 92569.1093 | 61457.9853 | 128924.2658
6250 | 10 | 70 | 40 | 31868.9393 | 1.1401 | 16.943 | 0.76128 | 98363.6498 | 0.061137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2121 | 12.1516 | 6.5339 | 0.093947 | 0.061512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873879.9696 | 20258892.2522 | 4.5261 | 4.483 | 36.7388 | 13738.5464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68267.8935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.4655 | 845.8449 | 5670.6745 | 16837.7119 | 11.0655 | 95055.2218 | 30062.4547 | 40124.8078 | -14557.0834 | 4997.5561 | 7500 | 5435.9093 | 2256.2212 | 0 | 99609.6861 | 53315.2028 | 122114.349
6251 | 10 | 70 | 40 | 45190.9627 | 1.1203 | 24.2161 | 0.74022 | 103849.5798 | 0.041842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8739 | 9.0658 | 5.0906 | 0.077647 | 0.051888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831203.0422 | 12250966.2207 | 5.139 | 4.4678 | 45.7001 | 13903.4754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85058.0879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.2023 | 1043.4885 | 4937.5839 | 24142.5044 | 16.003 | 101446.1591 | 42096.9164 | 69859.0001 | -10575.0513 | 6390.637 | 7500 | 3494.6864 | 2433.7652 | 0 | 52715.0892 | 47556.4579 | 126358.5851
6252 | 10 | 70 | 40 | 33989.1198 | 1.1881 | 21.9481 | 0.58544 | 97833.1826 | 0.039668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6271 | 10.7879 | 4.7079 | 0.10995 | 0.046895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819280.3332 | 12320486.9093 | 4.691 | 5.063 | 42.1949 | 14834.749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90365.6893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.4262 | 1178.1155 | 4249.1341 | 17481.8889 | 15.8166 | 95685.3415 | 33014.4617 | 55407.6044 | -9450.5005 | 5083.5071 | 7500 | 4778.3734 | 1749.6432 | 0 | 62751.8745 | 49321.0295 | 111513.9344
6253 | 10 | 70 | 40 | 31797.6458 | 0.80669 | 24.5616 | 0.79023 | 102069.8889 | 0.062861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9435 | 8.2888 | 5.271 | 0.1175 | 0.044563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899592.8321 | 21142311.2814 | 4.569 | 4.5806 | 32.7912 | 16065.577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77934.9671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.6171 | 1149.9555 | 4461.3567 | 20245.9664 | 15.7834 | 98541.6781 | 23103.3587 | 68412.4404 | -15524.1276 | 4109.2701 | 7500 | 5198.2665 | 1344.0155 | 0 | 113062.535 | 59549.4307 | 147656.3278
6254 | 10 | 70 | 40 | 34181.2643 | 0.81901 | 24.7579 | 0.75619 | 96303.4108 | 0.053071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1828 | 8.6863 | 6.1374 | 0.081927 | 0.035197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188444.1294 | 23161543.7135 | 5.559 | 5.6803 | 39.3137 | 14449.145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70117.8025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.5233 | 923.2338 | 4091.4576 | 21614.0623 | 16.2156 | 93485.3332 | 25134.4038 | 59897.2153 | -12399.5417 | 4192.4887 | 7500 | 3595.45 | 1083.0294 | 0 | 132609.4295 | 66334.096 | 155278.379
6255 | 10 | 70 | 40 | 29933.1595 | 1.1986 | 32.6121 | 0.74699 | 99722.0053 | 0.048919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6463 | 7.9325 | 5.4993 | 0.12013 | 0.056599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177125.6024 | 11258828.7115 | 5.2409 | 5.1153 | 31.0839 | 12778.1369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61146.4585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.5509 | 1011.3032 | 5342.2084 | 15305.1332 | 21.47 | 97029.067 | 29256.0526 | 68130.4204 | -11848.9285 | 4719.9629 | 7500 | 5200.6098 | 1960.6851 | 0 | 67545.7393 | 71536.1858 | 100928.3558
6256 | 10 | 70 | 40 | 35818.7645 | 1.0809 | 21.8957 | 0.78006 | 93571.9253 | 0.041299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3549 | 9.1385 | 5.0353 | 0.12707 | 0.055835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155566.7335 | 17302350.1529 | 5.0844 | 4.8839 | 38.2733 | 13553.0553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77533.8442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8538 | 1136.7957 | 4740.0663 | 19561.837 | 14.1506 | 91434.1221 | 32513.855 | 60050.6482 | -9406.3338 | 5012.5641 | 7500 | 5530.8153 | 2054.1551 | 0 | 88633.4822 | 64730.3201 | 127158.8659
6257 | 10 | 70 | 40 | 32941.7982 | 1.4396 | 29.9323 | 0.78385 | 101288.8146 | 0.04415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7199 | 7.0357 | 4.0372 | 0.09989 | 0.04706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277447.8212 | 16669141.7674 | 4.9827 | 4.9191 | 33.9108 | 13968.9327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80644.102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.4893 | 987.0451 | 4972.5939 | 14719.0058 | 19.3035 | 98816.9125 | 36445.5849 | 85715.0962 | -10876.369 | 5639.3043 | 7500 | 3871.4869 | 1947.775 | 0 | 92269.3012 | 74512.6026 | 147999.5769
6258 | 10 | 70 | 40 | 31598.01 | 1.1751 | 32.2496 | 0.77419 | 96195.3468 | 0.060411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3313 | 10.9561 | 4.8175 | 0.070948 | 0.037952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899452.8484 | 15608780.7444 | 5.7245 | 4.8754 | 35.6644 | 14733.2211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71377.5115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.0192 | 1201.1852 | 5354.8179 | 16370.778 | 20.9106 | 92997.6308 | 30454.4639 | 80935.2574 | -14069.9504 | 5020.7983 | 7500 | 3865.6325 | 1398.5328 | 0 | 81441.7274 | 56149.0756 | 140397.3864
6259 | 10 | 70 | 40 | 30815.768 | 1.5252 | 27.0679 | 0.7072 | 98282.8601 | 0.04541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6746 | 9.7271 | 5.7566 | 0.080167 | 0.05433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952369.2462 | 23611037.3701 | 5.1047 | 4.4817 | 36.4793 | 13012.1562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77938.8391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3427 | 1109.2425 | 3274.8755 | 13124.9189 | 18.2212 | 95816.7357 | 35381.6982 | 68949.9754 | -10850.9476 | 5492.7753 | 7500 | 2860.1206 | 2190.2758 | 0 | 114540.6646 | 56313.3993 | 169751.163
6260 | 10 | 70 | 40 | 31858.7997 | 0.85895 | 20.0894 | 0.65807 | 97989.1411 | 0.052315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2369 | 10.1573 | 3.9179 | 0.12507 | 0.051659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121475.9988 | 15524620.2612 | 4.4994 | 4.4185 | 38.6147 | 16324.8159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69881.8705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2904 | 949.1927 | 5240.1463 | 19700.2627 | 13.9005 | 95161.9427 | 24317.0741 | 43248.8963 | -12439.6729 | 4083.6129 | 7500 | 5034.8357 | 1548.2849 | 0 | 73347.6214 | 65755.952 | 80884.7004
6261 | 10 | 70 | 40 | 34362.1731 | 0.83251 | 11.8757 | 0.70969 | 95926.3775 | 0.048123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7141 | 9.7993 | 4.2759 | 0.074283 | 0.055403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960195.2736 | 16040821.8165 | 5.7012 | 5.0193 | 35.5207 | 14930.8147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65496.1005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.4365 | 1121.7152 | 5509.9189 | 21565.0127 | 7.9832 | 93377.5087 | 25594.3207 | 25494.4237 | -11215.0224 | 4181.7929 | 7500 | 3311.1979 | 1700.4286 | 0 | 86244.0946 | 59244.4743 | 83566.7618
6262 | 10 | 70 | 40 | 41934.8625 | 0.92531 | 19.3446 | 0.77665 | 97671.1308 | 0.04857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6971 | 9.706 | 5.4151 | 0.1319 | 0.050947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141536.3647 | 17137704.7389 | 5.0629 | 4.8383 | 43.069 | 12573.9729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84209.3295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.649 | 1007.1148 | 4518.4546 | 24985.6641 | 12.5258 | 95052.1132 | 33898.3967 | 57421.2493 | -11523.6777 | 5332.3389 | 7500 | 5957.9789 | 1993.8718 | 0 | 81926.3165 | 60136.0864 | 122370.3881
6263 | 10 | 70 | 40 | 43933.0443 | 1.1843 | 25.5547 | 0.75231 | 97544.7242 | 0.054879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1611 | 12.8218 | 5.4079 | 0.11514 | 0.055098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 703321.2561 | 16069758.7347 | 4.6484 | 5.3997 | 44.7979 | 15877.1887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79197.3575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.369 | 1322.073 | 5508.0956 | 22643.9193 | 16.7738 | 94594.5717 | 42578.25 | 69542.5925 | -12980.6708 | 6605.2031 | 7500 | 6822.5185 | 2671.0634 | 0 | 84456.7942 | 44624.1972 | 162571.5537
6264 | 10 | 70 | 40 | 33347.2687 | 1.2095 | 30.1241 | 0.69373 | 106188.988 | 0.041815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.494 | 8.1664 | 5.6407 | 0.1107 | 0.034416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091577.3349 | 11510267.3841 | 4.6469 | 4.8212 | 31.898 | 17672.3153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80857.8551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.3071 | 1265.3232 | 5605.8169 | 16947.3672 | 20.4321 | 103733.0011 | 32799.8029 | 78368.1577 | -10806.3424 | 5138.2296 | 7500 | 5577.2756 | 1297.8791 | 0 | 65484.8235 | 71313.3127 | 114046.5133
6265 | 10 | 70 | 40 | 34996.3347 | 1.0135 | 20.2579 | 0.7236 | 103708.0293 | 0.048849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.451 | 10.9804 | 4.8236 | 0.13915 | 0.041024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1338372.2041 | 18898096.5366 | 5.1816 | 5.309 | 43.3863 | 12828.6655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81321.1217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.9099 | 891.2742 | 5892.1181 | 19847.3012 | 13.5124 | 100911.4009 | 30298.0671 | 54855.0294 | -12305.1648 | 4890.1929 | 7500 | 7114.1388 | 1472.3959 | 0 | 97761.4337 | 68390.2467 | 123195.8462
6266 | 10 | 70 | 40 | 33787.0365 | 1.3848 | 22.4211 | 0.71688 | 100465.2779 | 0.040071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6525 | 11.4063 | 4.2228 | 0.11423 | 0.04506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1419686.3562 | 17303914.2082 | 5.0011 | 5.1002 | 36.7871 | 10950.1151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82996.3735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.496 | 1119.2769 | 4723.9798 | 15566.4834 | 15.0117 | 98237.461 | 36441.1062 | 61495.8375 | -9802.3943 | 5572.1808 | 7500 | 4864.9336 | 1842.8185 | 0 | 94529.3601 | 75198.7885 | 127245.0539
6267 | 10 | 70 | 40 | 29837.7203 | 1.3899 | 18.1979 | 0.80215 | 102604.4842 | 0.047535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.232 | 9.3241 | 4.4514 | 0.080136 | 0.056876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721800.601 | 19753142.7301 | 4.856 | 5.6238 | 31.8478 | 17475.8555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73463.5667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.4391 | 869.6199 | 3996.8815 | 13707.7948 | 11.6163 | 99911.034 | 32259.8511 | 48350.6911 | -11851.181 | 5129.3699 | 7500 | 2700.0532 | 2141.2062 | 0 | 128906.4184 | 52979.3954 | 162157.0135
6268 | 10 | 70 | 40 | 34174.456 | 0.43725 | 26.6268 | 0.76552 | 92102.1216 | 0.052009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5857 | 11.4319 | 5.5905 | 0.10917 | 0.056736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115676.0784 | 22740829.3363 | 4.8868 | 5.2348 | 43.763 | 18326.6468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76493.7665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.761 | 1005.2422 | 5854.1036 | 26756.6863 | 17.3488 | 89460.1409 | 14835.5395 | 70970.949 | -11624.7151 | 2741.282 | 7500 | 6178.4845 | 1141.4956 | 0 | 116641.5497 | 64447.1767 | 143937.4085
6269 | 10 | 70 | 40 | 33554.6699 | 0.86891 | 29.9985 | 0.7881 | 98167.8491 | 0.059243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6534 | 10.4803 | 4.4929 | 0.044665 | 0.056234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306108.3102 | 6470201.5017 | 5.5327 | 4.5705 | 31.9044 | 14904.5121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55136.1427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9542 | 1137.3535 | 4405.2215 | 20633.5746 | 19.3002 | 94966.608 | 25842.1906 | 58986.1409 | -14085.4608 | 4393.3367 | 7500 | 1943.5197 | 1813.248 | 0 | 34113.837 | 79079.9714 | 41426.8406
6270 | 10 | 70 | 40 | 32900.1879 | 1.2248 | 22.5627 | 0.745 | 92166.1503 | 0.047859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4842 | 10.1115 | 4.6557 | 0.078332 | 0.050927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804335.9199 | 8875770.7654 | 4.4131 | 5.6215 | 30.8582 | 18288.4559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88465.3235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.7295 | 1161.8734 | 5925.1392 | 16577.8103 | 14.8706 | 89730.4446 | 32644.7552 | 68048.5411 | -10717.1049 | 5111.5777 | 7500 | 3900.2579 | 1910.5779 | 0 | 59798.5131 | 58617.2754 | 109579.8427
6271 | 10 | 70 | 40 | 33858.4768 | 0.89439 | 23.2254 | 0.69543 | 100750.5757 | 0.052762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1824 | 8.6301 | 4.2567 | 0.12013 | 0.04519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158872.1394 | 16158192.5151 | 5.5202 | 5.3244 | 33.1356 | 16743.9116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.2153 | 977.2657 | 4399.8302 | 20525.5996 | 15.7379 | 97819.2669 | 26665.7545 | 59461.2593 | -12897.7584 | 4431.9907 | 7500 | 4581.6918 | 1469.9512 | 0 | 96019.4347 | 72415.9395 | 114816.3842
6272 | 10 | 70 | 40 | 29874.5584 | 0.94669 | 28.9174 | 0.73598 | 98833.4556 | 0.040838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0074 | 9.2045 | 4.2486 | 0.11934 | 0.042557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285984.822 | 9927819.6879 | 5.1628 | 5.105 | 43.3572 | 14750.9276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83395.3862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.2335 | 887.2942 | 5130.1739 | 17588.1403 | 19.1553 | 96600.3577 | 24572.8363 | 81411.3739 | -9825.6305 | 3956.5681 | 7500 | 4459.8602 | 1235.8204 | 0 | 49573.3549 | 68155.3507 | 94728.8327
6273 | 10 | 70 | 40 | 35472.6579 | 1.0924 | 22.87 | 0.82146 | 97930.8375 | 0.056732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5432 | 10.3801 | 6.8133 | 0.12377 | 0.050656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 630821.0084 | 7664444.981 | 4.663 | 5.6745 | 36.3172 | 15084.2181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84335.2964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.0106 | 990.105 | 6411.0738 | 19248.658 | 14.4417 | 94870.5675 | 32447.9998 | 71079.8207 | -13465.1877 | 5254.9635 | 7500 | 7906.698 | 1953.7389 | 0 | 46999.5214 | 43836.8761 | 115840.6786
6274 | 10 | 70 | 40 | 34966.5066 | 0.91709 | 22.7119 | 0.81458 | 92711.94 | 0.057312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5867 | 8.2153 | 5.14 | 0.10382 | 0.05287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267048.8728 | 15864420.5114 | 4.7422 | 5.0275 | 41.9373 | 17495.6088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74758.5401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.6787 | 1011.3108 | 5676.4787 | 20929.7719 | 14.3973 | 89785.5842 | 28073.4695 | 62158.766 | -12875.9655 | 4622.4422 | 7500 | 4927.4456 | 1793.6722 | 0 | 80402.8104 | 70994.8208 | 105607.8196
6275 | 10 | 70 | 40 | 37852.553 | 0.94712 | 29.366 | 0.60883 | 96875.4844 | 0.067781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4857 | 11.4989 | 3.0521 | 0.11403 | 0.059755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818892.7055 | 17550149.5177 | 5.4129 | 4.3888 | 47.2098 | 13749.6835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71785.8124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2661 | 743.8797 | 4463.468 | 22279.6835 | 20.887 | 93269.6995 | 31145.739 | 60867.75 | -15865.4537 | 5226.1833 | 7500 | 3514.2608 | 2292.0578 | 0 | 72560.4938 | 46406.012 | 120835.0189
6276 | 10 | 70 | 40 | 38554.9961 | 0.89377 | 26.6655 | 0.74992 | 102124.5685 | 0.068295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6519 | 8.2979 | 5.6016 | 0.10341 | 0.057484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806014.7612 | 19921459.9683 | 5.657 | 5.1583 | 34.7316 | 14660.1719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68129.1024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5536 | 995.3289 | 5132.7802 | 23380.8342 | 17.5263 | 98295.1344 | 30348.3237 | 62264.4088 | -16849.5102 | 5178.4799 | 7500 | 4626.7145 | 2184.7994 | 0 | 111413.5447 | 52337.0008 | 154329.76
6277 | 10 | 70 | 40 | 32624.3491 | 1.3639 | 24.723 | 0.84208 | 104786.0965 | 0.051362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.449 | 10.7239 | 6.4559 | 0.090205 | 0.056464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233069.7675 | 9377352.3568 | 5.0216 | 5.5083 | 47.93 | 12014.3581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76432.0317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.0883 | 893.0396 | 6131.9786 | 15208.0321 | 15.4328 | 101817.1147 | 34832.6339 | 71007.1239 | -13063.5202 | 5554.9939 | 7500 | 5300.4427 | 2302.0703 | 0 | 48104.4541 | 60848.8224 | 100689.3762
6278 | 10 | 70 | 40 | 38536.4574 | 1.2106 | 26.3641 | 0.8149 | 95167.5904 | 0.033987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9522 | 9.8008 | 3.8166 | 0.073249 | 0.048493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079922.5237 | 15615022.7459 | 4.7497 | 4.7679 | 31.1054 | 17280.0278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73678.5173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3823 | 782.079 | 4734.9432 | 19572.445 | 16.7094 | 93374.6537 | 37928.025 | 71134.5736 | -7888.9217 | 5656.2687 | 7500 | 2924.3391 | 2013.1233 | 0 | 89002.0539 | 71163.2684 | 137106.1935
6279 | 10 | 70 | 40 | 31830.7244 | 1.0959 | 19.8283 | 0.92412 | 100086.4252 | 0.036384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7449 | 9.1339 | 3.493 | 0.071552 | 0.058403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090639.3863 | 14851998.0832 | 5.545 | 4.7518 | 30.9679 | 17201.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75356.7696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.83 | 1003.5856 | 4316.868 | 17238.6684 | 11.822 | 98069.1565 | 29184.1122 | 60333.2922 | -8875.9823 | 4526.041 | 7500 | 2591.0385 | 1940.0527 | 0 | 82649.1798 | 71766.4859 | 108081.2483
6280 | 10 | 70 | 40 | 32482.5645 | 0.80151 | 29.8664 | 0.71521 | 93953.1643 | 0.047617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4396 | 9.6428 | 5.6123 | 0.066365 | 0.049191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 739157.9893 | 12651957.3826 | 4.8039 | 5.5422 | 42.583 | 15131.4361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68195.6985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9732 | 1237.9177 | 6407.2099 | 20742.0989 | 20.0152 | 91482.6525 | 23480.9312 | 67180.8741 | -10870.2518 | 3872.4913 | 7500 | 3850.4476 | 1398.1005 | 0 | 69501.1085 | 46102.704 | 119810.9975
6281 | 10 | 70 | 40 | 37720.0481 | 1.2845 | 25.1048 | 0.81004 | 103356.9783 | 0.03006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1162 | 8.4368 | 3.7575 | 0.13791 | 0.048574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102707.3015 | 8847265.3553 | 5.023 | 4.575 | 44.8328 | 15278.4635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79388.4498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.8967 | 1206.4476 | 4825.3833 | 18382.0013 | 15.9546 | 101632.8429 | 38676.0937 | 72642.2813 | -7586.1958 | 5739.4447 | 7500 | 5429.6175 | 2046.1556 | 0 | 39413.4366 | 60332.8165 | 103528.017
6282 | 10 | 70 | 40 | 37157.049 | 1.1737 | 25.9499 | 0.79199 | 99352.9014 | 0.033388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0887 | 8.5873 | 5.662 | 0.12026 | 0.059184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852504.8577 | 12530456.6637 | 5.592 | 5.2439 | 31.6501 | 15025.5406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65854.2319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.1495 | 1277.8958 | 4764.0801 | 19265.6753 | 16.6591 | 97513.7562 | 35782.7473 | 61183.814 | -8092.2388 | 5376.5664 | 7500 | 5867.5536 | 2335.4468 | 0 | 75297.6641 | 57115.8389 | 128135.7144
6283 | 10 | 70 | 40 | 35032.1456 | 0.91376 | 21.3819 | 0.83297 | 107819.9208 | 0.04769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9971 | 9.6208 | 5.1753 | 0.092406 | 0.046417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883422.3059 | 15569889.1535 | 5.292 | 5.3152 | 45.4655 | 14929.1033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77304.7616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2982 | 837.1592 | 5233.3283 | 21008.1422 | 13.4154 | 104980.4995 | 28048.0068 | 61585.1284 | -12493.454 | 4595.2833 | 7500 | 4002.3582 | 1565.4847 | 0 | 78571.328 | 50783.4917 | 122590.6436
6284 | 10 | 70 | 40 | 37775.6594 | 1.2364 | 29.4679 | 0.74313 | 97750.469 | 0.041641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1797 | 10.9935 | 5.8602 | 0.093435 | 0.04816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077811.9369 | 11183930.361 | 4.8686 | 4.267 | 40.3045 | 18532.3584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67323.1038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.6532 | 880.8211 | 4520.9599 | 18911.1643 | 19.442 | 95498.9472 | 37728.9902 | 67497.3135 | -9906.696 | 5754.1146 | 7500 | 4336.3654 | 2033.8898 | 0 | 49453.0817 | 64977.0718 | 99419.9874
6285 | 10 | 70 | 40 | 34002.927 | 0.92072 | 19.908 | 0.72976 | 107699.5831 | 0.040388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3553 | 7.8546 | 6.3725 | 0.089558 | 0.048379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101968.3401 | 14903041.9814 | 4.5036 | 5.3883 | 33.0977 | 14081.2664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66368.1814 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.0393 | 954.3393 | 5542.1846 | 20311.7246 | 13.2333 | 105292.7042 | 27382.4048 | 44298.9477 | -10590.2675 | 4386.7272 | 7500 | 4862.5015 | 1557.6038 | 0 | 92335.8579 | 67055.325 | 104678.4503
6286 | 10 | 70 | 40 | 37961.2276 | 0.95628 | 21.0189 | 0.78332 | 92225.9583 | 0.056948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4072 | 10.0159 | 5.0915 | 0.13047 | 0.043902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819379.8187 | 19684762.8321 | 4.4927 | 4.7764 | 43.3228 | 13142.7044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71682.5425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.1997 | 856.1363 | 6033.7137 | 22229.4462 | 13.5591 | 89333.1459 | 31463.5628 | 53473.3608 | -12728.3746 | 5075.2018 | 7500 | 6663.4578 | 1635.3314 | 0 | 94289.1041 | 47183.258 | 140188.3862
6287 | 10 | 70 | 40 | 41269.3847 | 1.2703 | 19.8418 | 0.82914 | 95642.3057 | 0.051788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.409 | 8.3003 | 5.1666 | 0.093615 | 0.054315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694855.473 | 15761743.5681 | 5.1513 | 4.8862 | 46.4373 | 13562.7451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79455.1401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.0028 | 629.6932 | 5348.7211 | 20272.3771 | 12.4758 | 92910.2488 | 41994.0151 | 58526.4311 | -12021.0506 | 6466.1701 | 7500 | 3877.7012 | 2577.6854 | 0 | 73148.716 | 41485.0011 | 140584.6673
6288 | 10 | 70 | 40 | 35197.6157 | 0.71844 | 31.8899 | 0.69603 | 107607.7412 | 0.041812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4175 | 9.7961 | 4.6604 | 0.11923 | 0.05129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 621903.1819 | 23194233.4368 | 4.8014 | 5.5614 | 43.4841 | 16778.2928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65419.685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.6461 | 1103.5784 | 4084.5832 | 23545.3619 | 21.6019 | 105119.1049 | 23304.5077 | 67303.7288 | -10949.9999 | 3853.3926 | 7500 | 4796.8238 | 1450.5849 | 0 | 126509.0665 | 42567.6018 | 181200.5027
6289 | 10 | 70 | 40 | 34763.6782 | 1.1486 | 36.2946 | 0.70591 | 101214.2432 | 0.038935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7247 | 11.7533 | 5.4133 | 0.090264 | 0.047822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957727.4528 | 14719932.454 | 4.7878 | 4.3371 | 48.3948 | 16986.3366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72152.3107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.1459 | 912.3415 | 4774.4713 | 18279.9605 | 24.45 | 99032.7838 | 32967.4354 | 85460.9818 | -9598.4213 | 5086.2608 | 7500 | 4556.1524 | 1785.2295 | 0 | 60622.0148 | 54751.1863 | 133628.4671
6290 | 10 | 70 | 40 | 36985.6909 | 1.3734 | 21.2474 | 0.77944 | 100773.6579 | 0.067138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7274 | 9.6177 | 4.6127 | 0.086253 | 0.040336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838278.9498 | 16719330.2879 | 4.9923 | 4.3793 | 43.3607 | 14699.8005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71929.5295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.8027 | 852.9137 | 5365.5612 | 17148.9091 | 13.7363 | 97057.7123 | 39673.5636 | 54026.6669 | -16350.161 | 6418.1182 | 7500 | 3725.7832 | 1900.0465 | 0 | 72735.1823 | 49510.5113 | 120118.6884
6291 | 10 | 70 | 40 | 36032.3878 | 1.2823 | 31.5779 | 0.70499 | 103067.2066 | 0.027216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9535 | 9.6377 | 6.6025 | 0.10296 | 0.042025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022761.7156 | 14189627.2559 | 5.7157 | 5.3017 | 41.1696 | 14930.7917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75139.8957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9526 | 1008.2287 | 4454.2189 | 17580.5855 | 21.2835 | 101509.3207 | 36903.6046 | 77352.0881 | -6854.698 | 5452.64 | 7500 | 5238.0901 | 1681.7993 | 0 | 74088.2767 | 58523.0332 | 142838.7677
6292 | 10 | 70 | 40 | 33200.479 | 1.2624 | 22.2926 | 0.74567 | 99488.1482 | 0.06671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7604 | 8.4727 | 5.495 | 0.13991 | 0.044238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082088.0387 | 13030194.2286 | 4.5657 | 4.3173 | 38.9914 | 15781.9046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76149.9071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.0373 | 1214.9602 | 4871.0113 | 16381.1698 | 14.687 | 95842.5165 | 33638.6184 | 57916.6257 | -16040.7794 | 5576.6964 | 7500 | 6797.243 | 1810.6674 | 0 | 59811.7606 | 63230.4087 | 93780.4234
6293 | 10 | 70 | 40 | 40277.6832 | 0.98711 | 14.4547 | 0.94028 | 97182.101 | 0.045746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5302 | 11.5112 | 5.0613 | 0.073065 | 0.034935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376932.662 | 13541698.4711 | 5.1569 | 4.7745 | 41.5195 | 9888.9393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80244.944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7565 | 980.1598 | 5245.5091 | 23182.4709 | 8.5405 | 94725.8085 | 34190.4246 | 47458.07 | -10807.6873 | 5327.7851 | 7500 | 3715.0748 | 1366.0588 | 0 | 64947.0786 | 68323.7248 | 85373.0798
6294 | 10 | 70 | 40 | 33224.037 | 1.2574 | 19.6442 | 0.74951 | 101987.6305 | 0.065066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6111 | 9.9329 | 5.6472 | 0.096045 | 0.034884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907590.2981 | 10286107.2408 | 4.8721 | 4.7042 | 35.9331 | 14981.9743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70125.229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.5266 | 1158.2346 | 5692.7154 | 16437.9405 | 12.9144 | 98340.8614 | 33572.193 | 47192.538 | -16045.7839 | 5567.9559 | 7500 | 5096.7126 | 1425.5451 | 0 | 53013.8737 | 56596.4485 | 80726.5859
6295 | 10 | 70 | 40 | 33370.3241 | 1.0852 | 21.1418 | 0.7689 | 98251.6517 | 0.056288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9567 | 9.4496 | 4.593 | 0.0819 | 0.051997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954567.7473 | 16096711.5646 | 5.3741 | 4.3564 | 41.3857 | 19479.2563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79928.4282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.1145 | 813.6141 | 4446.7351 | 18180.529 | 13.749 | 95204.9771 | 30379.5901 | 59089.8606 | -13405.3682 | 4969.438 | 7500 | 3359.2209 | 1896.4668 | 0 | 70529.674 | 60056.2297 | 104262.6524
6296 | 10 | 70 | 40 | 35961.6147 | 1.1379 | 34.4609 | 0.82741 | 100744.0191 | 0.050995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.719 | 10.7835 | 4.6177 | 0.068385 | 0.045497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876741.7012 | 20400882.6528 | 5.7181 | 5.3445 | 34.291 | 13683.5916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82385.7875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.4244 | 940.3257 | 4862.5774 | 19023.1555 | 21.6888 | 97909.6509 | 33876.9183 | 105223.7927 | -12471.2202 | 5388.0955 | 7500 | 2956.9165 | 1799.2093 | 0 | 118551.5351 | 54968.5857 | 207856.6616
6297 | 10 | 70 | 40 | 38714.4873 | 0.631 | 23.3542 | 0.82432 | 102728.6219 | 0.056208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8275 | 12.3442 | 4.7198 | 0.066845 | 0.048964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712052.3316 | 13240406.876 | 4.5152 | 4.2501 | 41.5672 | 13320.982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85108.3437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.2662 | 1154.6282 | 5854.3484 | 27196.7518 | 14.7239 | 99547.5797 | 23035.471 | 73450.9985 | -13996.5854 | 4005.4169 | 7500 | 3501.7934 | 1439.4103 | 0 | 58014.0524 | 43521.6856 | 113428.8715
6298 | 10 | 70 | 40 | 35748.9911 | 1.0177 | 17.7462 | 0.82688 | 96721.0094 | 0.060266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1828 | 11.2649 | 3.8027 | 0.1199 | 0.033202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840918.8635 | 14752677.9137 | 5.0231 | 5.069 | 31.1792 | 13938.4712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75572.1247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6112 | 1012.33 | 5121.5058 | 20226.7198 | 11.1723 | 93513.4324 | 31044.5426 | 49680.5664 | -14113.3385 | 5103.8836 | 7500 | 4995.9766 | 1243.7331 | 0 | 88166.3416 | 55835.9983 | 117785.7071
6299 | 10 | 70 | 40 | 38397.8738 | 1.1713 | 18.4117 | 0.78481 | 100831.8362 | 0.049381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6581 | 9.8709 | 5.2343 | 0.12362 | 0.048548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802440.3409 | 12304192.9678 | 4.6774 | 4.2632 | 35.813 | 15830.7653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74270.5392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9959 | 1048.1714 | 4492.7207 | 19936.3388 | 11.8674 | 98083.536 | 36923.0701 | 48605.0353 | -12092.521 | 5779.6801 | 7500 | 5546.7999 | 2059.3804 | 0 | 58280.4374 | 52693.2255 | 99908.6568
6300 | 10 | 70 | 40 | 34278.2106 | 0.77899 | 33.0541 | 0.70093 | 99868.0864 | 0.04385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.538 | 8.7067 | 4.1804 | 0.07729 | 0.049918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837956.0076 | 13974753.8307 | 5.6005 | 4.7339 | 45.1462 | 13433.5091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54763.0063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.5544 | 928.4144 | 4144.4502 | 22166.3365 | 22.3291 | 97447.2542 | 24223.7481 | 58733.0903 | -10651.662 | 3960.1625 | 7500 | 2975.9037 | 1450.8905 | 0 | 62972.9685 | 47556.7925 | 103608.3091
6301 | 10 | 70 | 40 | 43720.8911 | 0.89108 | 35.4401 | 0.80062 | 105573.3721 | 0.053301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0805 | 8.4216 | 5.1817 | 0.086025 | 0.0472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080517.4681 | 12199883.7006 | 5.5618 | 5.0475 | 47.1466 | 15988.1995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89582.6612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.8932 | 1199.8225 | 4961.8031 | 26553.6269 | 22.642 | 102470.8293 | 34334.5284 | 114649.2467 | -13651.188 | 5523.5224 | 7500 | 4099.9404 | 1913.4529 | 0 | 57244.5482 | 59104.322 | 152509.729
6302 | 10 | 70 | 40 | 36452.4275 | 1.073 | 16.6759 | 0.80996 | 96409.4644 | 0.04162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4264 | 8.6366 | 5.629 | 0.13724 | 0.043566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 758914.1334 | 23552422.3687 | 4.3702 | 4.7382 | 34.4681 | 12686.2401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84208.2363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6483 | 1179.8203 | 4756.5795 | 19996.5004 | 10.5983 | 94189.9145 | 32911.8541 | 51177.6891 | -9766.0194 | 5089.0675 | 7500 | 6473.7985 | 1627.2446 | 0 | 127001.7104 | 48316.8279 | 173698.517
6303 | 10 | 70 | 40 | 31364.1299 | 1.3129 | 21.226 | 0.8946 | 100292.9977 | 0.047083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6771 | 8.3603 | 3.4079 | 0.088722 | 0.060211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927907.8297 | 10242638.1753 | 5.0761 | 5.3467 | 30.6615 | 13852.5678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68978.5397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8141 | 1136.9166 | 4795.4584 | 15043.8825 | 12.8661 | 97684.9636 | 32640.4949 | 57665.3568 | -11475.3499 | 5157.9567 | 7500 | 2960.6103 | 2279.3831 | 0 | 64868.3212 | 60560.0343 | 101036.7388
6304 | 10 | 70 | 40 | 42283.7888 | 0.82769 | 30.8664 | 0.65596 | 101142.8654 | 0.062818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.399 | 8.1028 | 4.909 | 0.12002 | 0.049525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188877.9804 | 17647058.9942 | 5.4139 | 4.5011 | 41.8938 | 16134.6115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68483.2352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.8331 | 1174.0496 | 3938.4287 | 26608.1601 | 21.3827 | 97649.0608 | 31351.2573 | 64947.4519 | -15372.74 | 5223.6705 | 7500 | 4296.5999 | 1898.7451 | 0 | 79138.3527 | 66359.5214 | 112623.8161
6305 | 10 | 70 | 40 | 27178.2668 | 1.1247 | 27.3208 | 0.70152 | 106521.0511 | 0.075946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4005 | 10.9238 | 4.2198 | 0.084592 | 0.045834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996348.7315 | 23683174.5561 | 5.3559 | 4.9718 | 32.6653 | 14157.8714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73585.9509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.0946 | 1025.832 | 3937.3427 | 14483.5403 | 18.4501 | 102088.6811 | 25389.453 | 65276.4081 | -19502.428 | 4667.1338 | 7500 | 3418.6737 | 1570.0197 | 0 | 133854.9107 | 62428.6338 | 159745.5372
6306 | 10 | 70 | 40 | 36492.4033 | 1.2701 | 32.7223 | 0.67743 | 97431.7323 | 0.061826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9249 | 11.8583 | 4.6713 | 0.11622 | 0.036896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173834.2759 | 7835312.1274 | 5.5995 | 4.506 | 41.9177 | 14173.145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76956.0425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.0135 | 1056.2951 | 4702.4314 | 17927.3375 | 22.3976 | 94118.3405 | 37130.1316 | 79454.8093 | -14578.9238 | 5961.8797 | 7500 | 5248.1353 | 1614.4477 | 0 | 34970.8557 | 63748.2214 | 93553.1141
6307 | 10 | 70 | 40 | 29052.6553 | 1.3176 | 30.7891 | 0.76984 | 97491.6849 | 0.037986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7758 | 10.192 | 6.7597 | 0.15203 | 0.058365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921790.9689 | 13659730.9849 | 5.0222 | 5.6288 | 48.6628 | 8975.0051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64848.6275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.383 | 1084.8345 | 4614.9365 | 13897.8857 | 20.0122 | 95441.1377 | 30309.5392 | 69886.4219 | -9022.4077 | 4688.4488 | 7500 | 8003.3004 | 2008.3748 | 0 | 70992.7124 | 45232.8677 | 139133.5222
6308 | 10 | 70 | 40 | 34804.8362 | 1.4173 | 21.5034 | 0.73557 | 93667.012 | 0.062439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1986 | 11.4691 | 5.5726 | 0.14339 | 0.055094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096051.3828 | 8584836.7179 | 5.125 | 5.5266 | 47.9678 | 14708.9021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54534.8669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.5324 | 1019.4413 | 4968.713 | 15746.517 | 14.2474 | 90450.6582 | 38116.6383 | 39570.5301 | -14151.9566 | 6069.8484 | 7500 | 7059.0069 | 2454.4197 | 0 | 44022.8485 | 58101.3578 | 72539.9776
6309 | 10 | 70 | 40 | 32275.7356 | 1.6189 | 25.5845 | 0.76752 | 103533.1031 | 0.054008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1347 | 9.3711 | 6.3102 | 0.1013 | 0.04409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905472.1154 | 13690283.1668 | 4.2654 | 4.5405 | 31.1868 | 8617.2155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67832.1227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.1049 | 919.2661 | 5102.4328 | 13044.2195 | 16.651 | 100450.7825 | 38463.0321 | 60597.632 | -13562.2105 | 6080.5205 | 7500 | 4891.0725 | 1967.6332 | 0 | 75508.9323 | 53724.2628 | 127722.3494
6310 | 10 | 70 | 40 | 31588.9105 | 0.89931 | 22.332 | 0.62995 | 94849.3904 | 0.055933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4046 | 8.0921 | 3.3971 | 0.10997 | 0.050066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153112.7626 | 10117878.7311 | 4.6772 | 4.9938 | 48.8531 | 15906.2123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67631.0489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.6635 | 983.8041 | 4519.87 | 19097.1772 | 15.6973 | 91926.4874 | 24983.4667 | 44870.6948 | -12860.7734 | 4200.4884 | 7500 | 3377.1323 | 1543.4948 | 0 | 47480.8994 | 61183.8973 | 59911.5058
6311 | 10 | 70 | 40 | 35204.0314 | 1.2159 | 19.5866 | 0.62841 | 103125.7351 | 0.059423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8911 | 10.5306 | 4.9872 | 0.12452 | 0.048154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105250.5109 | 23102576.2925 | 4.8702 | 5.21 | 35.9797 | 16839.5552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76230.3828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.3531 | 802.6836 | 5304.8072 | 17826.7452 | 13.7794 | 99752.7691 | 34754.5724 | 44268.1357 | -14841.0504 | 5654.4437 | 7500 | 5258.2835 | 1998.4137 | 0 | 130826.2718 | 67480.2454 | 147938.8252
6312 | 10 | 70 | 40 | 33121.0035 | 1.1506 | 22.3116 | 0.81192 | 114843.5852 | 0.052713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.016 | 10.7251 | 6.7177 | 0.10594 | 0.056464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 358452.8148 | 10625975.7376 | 4.3235 | 4.617 | 37.1827 | 15691.2755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86109.2881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.7139 | 900.9142 | 4604.6046 | 17396.7445 | 14.1646 | 111505.3024 | 31448.5179 | 70153.6474 | -14688.4446 | 5194.5426 | 7500 | 5416.1805 | 2152.708 | 0 | 53669.6073 | 31817.9032 | 129028.8561
6313 | 10 | 70 | 40 | 37259.8394 | 1.6135 | 25.9252 | 0.64019 | 96975.2421 | 0.03186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8978 | 6.8188 | 4.3079 | 0.13064 | 0.042693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062637.1654 | 15935744.0567 | 4.3744 | 5.1663 | 44.2057 | 17877.6551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68853.5224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8478 | 1178.9873 | 4937.077 | 15104.1397 | 18.1189 | 95261.5595 | 44311.3994 | 53748.901 | -7540.2036 | 6504.4067 | 7500 | 5133.3028 | 2038.1349 | 0 | 81578.2984 | 61590.8531 | 131683.3865
6314 | 10 | 70 | 40 | 35170.9528 | 1.1129 | 25.1806 | 0.66725 | 105540.4587 | 0.074599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1792 | 12.8164 | 4.9845 | 0.10517 | 0.040675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018741.2582 | 18154926.8672 | 4.6731 | 4.922 | 41.5182 | 11034.1415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76307.1802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.018 | 995.4294 | 5436.9823 | 18867.3288 | 17.334 | 101225.1838 | 32607.248 | 59875.0811 | -18987.2094 | 5618.6499 | 7500 | 5200.4715 | 1677.3362 | 0 | 90863.6207 | 54268.5441 | 130086.6539
6315 | 10 | 70 | 40 | 34383.5655 | 0.879 | 16.8321 | 0.7635 | 98827.8961 | 0.061719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5875 | 7.7075 | 4.6997 | 0.10506 | 0.039875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730414.1501 | 17783481.3514 | 4.3123 | 4.3206 | 32.3769 | 14731.232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67418.5372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.4126 | 804.5289 | 4901.1758 | 21024.2713 | 10.9794 | 95472.7432 | 26718.5885 | 39458.2648 | -14762.6729 | 4554.6869 | 7500 | 4508.2595 | 1332.9667 | 0 | 91414.9418 | 50305.3597 | 110419.6756
6316 | 10 | 70 | 40 | 41136.8794 | 1.2904 | 20.033 | 0.73024 | 102441.3401 | 0.042056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3647 | 9.4506 | 4.8725 | 0.14098 | 0.04963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290237.0649 | 19219469.7216 | 5.3914 | 4.5262 | 46.2384 | 17722.2914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71522.9933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.1886 | 1010.6758 | 5028.0133 | 19981.4363 | 13.3128 | 100058.4973 | 42310.8862 | 48064.6985 | -10484.5082 | 6414.1829 | 7500 | 6265.3163 | 2336.4128 | 0 | 82631.9782 | 69673.5166 | 115365.4501
6317 | 10 | 70 | 40 | 35698.7054 | 1.3064 | 28.7332 | 0.81308 | 108055.9755 | 0.043741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5284 | 10.4023 | 6.175 | 0.10053 | 0.044301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829248.229 | 16006829.122 | 4.4442 | 5.6841 | 37.3617 | 11649.2733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72999.6284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.9044 | 931.2143 | 5189.8802 | 17184.9509 | 18.2295 | 105443.1002 | 37027.5089 | 76676.7579 | -11496.6513 | 5757.0066 | 7500 | 5302.4549 | 1871.85 | 0 | 97408.375 | 48858.7089 | 171188.5931
6318 | 10 | 70 | 40 | 35866.4862 | 1.4388 | 22.5797 | 0.73857 | 108514.253 | 0.054339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6223 | 9.6611 | 5.5385 | 0.075469 | 0.046579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708589.5833 | 14633076.157 | 4.7838 | 5.2558 | 31.0774 | 16658.3652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76636.6996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1621 | 754.6007 | 5527.08 | 16033.0532 | 14.9355 | 105264.1119 | 39666.8659 | 58582.9886 | -14300.6208 | 6290.2739 | 7500 | 3549.2516 | 2150.4057 | 0 | 91253.2161 | 52033.1653 | 142659.2156
6319 | 10 | 70 | 40 | 32581.9076 | 0.78216 | 22.5765 | 0.7197 | 99533.4998 | 0.04833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3046 | 11.2455 | 4.9099 | 0.05157 | 0.0491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825089.5399 | 18262375.9235 | 4.8936 | 4.4885 | 42.0644 | 17275.512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75984.2869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.7086 | 921.0235 | 3707.1862 | 21032.0207 | 15.0918 | 96877.588 | 23099.774 | 56871.5499 | -11686.0118 | 3871.0802 | 7500 | 2036.0865 | 1395.0008 | 0 | 82780.2041 | 52060.5435 | 113807.1402
6320 | 10 | 70 | 40 | 29349.0075 | 0.80089 | 25.9045 | 0.83448 | 96267.934 | 0.057485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6345 | 10.6177 | 4.5049 | 0.093129 | 0.042547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 573934.8507 | 14109849.1545 | 5.3236 | 5.2974 | 49.1366 | 16545.5269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76331.7404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 255.1842 | 1061.1403 | 5171.3408 | 18747.6302 | 16.2391 | 93220.3172 | 21202.7544 | 73776.9569 | -13409.5141 | 3719.3509 | 7500 | 3661.7099 | 1161.4553 | 0 | 68433.1487 | 39023.4924 | 127022.3696
6321 | 10 | 70 | 40 | 37030.5623 | 1.0301 | 31.1865 | 0.74797 | 93266.2468 | 0.057376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.065 | 9.0102 | 4.7379 | 0.058373 | 0.050087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984538.977 | 16099514.2408 | 5.4228 | 5.0079 | 49.1576 | 13854.8998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70372.7811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.4509 | 1047.8661 | 4891.1245 | 20807.2239 | 20.5202 | 90319.1542 | 32446.6767 | 75061.8056 | -12967.2078 | 5223.9425 | 7500 | 2539.9194 | 1920.376 | 0 | 73893.1627 | 52406.7511 | 133211.9239
6322 | 10 | 70 | 40 | 37077.1403 | 0.80524 | 20.4403 | 0.66127 | 103063.3431 | 0.053339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3949 | 7.5091 | 6.0497 | 0.095314 | 0.061963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823097.8084 | 18982839.9235 | 4.523 | 4.6995 | 39.5615 | 16951.9169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66663.7301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5172 | 1001.074 | 3878.6859 | 23626.7073 | 14.118 | 100032.4481 | 26900.866 | 42146.7902 | -13335.9381 | 4491.1619 | 7500 | 4126.1332 | 2042.4675 | 0 | 93722.7113 | 52767.6555 | 114826.5365
6323 | 10 | 70 | 40 | 35250.9172 | 0.99845 | 26.6361 | 0.68647 | 100832.4721 | 0.060042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8862 | 9.6834 | 4.5902 | 0.071915 | 0.060243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908587.11 | 19256117.496 | 5.5916 | 4.9941 | 43.2555 | 15920.2218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75221.6974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.6705 | 1282.3053 | 5766.2326 | 20160.8473 | 18.1398 | 97500.7432 | 30180.1397 | 63910.3048 | -14659.6072 | 5019.9402 | 7500 | 3485.3035 | 2219.5758 | 0 | 93134.6559 | 53695.7586 | 137094.5541
6324 | 10 | 70 | 40 | 32291.9016 | 1.0727 | 27.9643 | 0.7368 | 105541.9578 | 0.042618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6368 | 10.3565 | 4.4958 | 0.076079 | 0.049299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199623.9331 | 16550751.4586 | 4.4807 | 5.2913 | 47.7781 | 14243.1834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78528.8098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4826 | 998.2629 | 4084.1244 | 17716.8609 | 18.5154 | 103054.5989 | 29150.0815 | 74201.0465 | -10944.3792 | 4649.5039 | 7500 | 2932.8453 | 1682.304 | 0 | 83251.4488 | 61821.5825 | 130601.2685
6325 | 10 | 70 | 40 | 37299.1759 | 1.0104 | 13.9899 | 0.70123 | 97607.6132 | 0.044437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1589 | 9.774 | 5.9475 | 0.054496 | 0.060659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158721.689 | 31284075.4029 | 4.2919 | 4.9392 | 37.262 | 11014.9134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79439.6295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8701 | 1080.0018 | 5895.7816 | 21190.5307 | 9.4491 | 95210.2545 | 32217.2905 | 36072.1761 | -10548.3783 | 5042.8861 | 7500 | 3098.1859 | 2245.127 | 0 | 168212.4546 | 63084.4146 | 180755.3274
6326 | 10 | 70 | 40 | 34074.9015 | 1.5917 | 26.9626 | 0.70698 | 98793.2721 | 0.048258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4415 | 10.8032 | 5.1751 | 0.062277 | 0.052716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025036.5964 | 11907389.1825 | 5.2677 | 4.4129 | 44.9221 | 16419.7387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74416.7416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5755 | 917.1583 | 4537.2647 | 13982.633 | 18.1526 | 96160.9742 | 40184.537 | 65560.7176 | -11582.1111 | 6192.4444 | 7500 | 2631.3182 | 2395.8919 | 0 | 50868.7599 | 58260.7067 | 105490.851
6327 | 10 | 70 | 40 | 33338.7711 | 0.85345 | 21.8462 | 0.84905 | 100587.0248 | 0.043964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7698 | 12.2957 | 5.417 | 0.057256 | 0.048526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849878.0303 | 16355310.7823 | 4.4002 | 4.9437 | 47.1311 | 13376.0143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74023.1047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.1215 | 935.3105 | 5484.7096 | 20678.9257 | 13.5839 | 98142.4582 | 25319.6907 | 61160.0796 | -10756.0929 | 4115.9523 | 7500 | 2727.5205 | 1465.8986 | 0 | 77918.4952 | 47294.0121 | 122157.532
6328 | 10 | 70 | 40 | 32962.083 | 1.1951 | 26.4026 | 0.75265 | 95217.1004 | 0.031824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0953 | 6.4632 | 5.0265 | 0.12734 | 0.044043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043466.7232 | 12314848.9021 | 5.6165 | 5.2176 | 34.4859 | 14440.9919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70047.1806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.9423 | 1083.6335 | 5507.6823 | 16887.4315 | 17.327 | 93536.3841 | 32149.303 | 63571.8386 | -7395.1518 | 4838.3377 | 7500 | 5423.8338 | 1563.9904 | 0 | 69972.9709 | 63416.6659 | 114208.4566
6329 | 10 | 70 | 40 | 28661.5434 | 1.0105 | 31.3513 | 0.65895 | 93522.3101 | 0.052875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9289 | 9.6553 | 5.1834 | 0.10773 | 0.040211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204137.9962 | 15617615.5172 | 5.5172 | 5.5815 | 32.9708 | 13964.2133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77641.4141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1895 | 830.7585 | 6076.2126 | 16282.248 | 21.6823 | 90795.5616 | 24758.5908 | 75071.4531 | -11997.6937 | 4116.397 | 7500 | 5183.9441 | 1214.8732 | 0 | 97222.8918 | 71981.127 | 131089.3294
6330 | 10 | 70 | 40 | 35210.7353 | 0.98947 | 31.2106 | 0.73914 | 99947.43 | 0.061643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7312 | 8.8974 | 5.1745 | 0.10961 | 0.05255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050727.3384 | 23482185.6646 | 4.5662 | 5.069 | 44.9256 | 15502.0415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79540.5672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.6824 | 855.3831 | 5165.4083 | 20239.2806 | 20.6378 | 96558.3955 | 29942.9094 | 84096.7269 | -14911.752 | 5003.2333 | 7500 | 4543.4155 | 1929.6977 | 0 | 116531.9989 | 58390.0693 | 176246.1605
6331 | 10 | 70 | 40 | 36369.4878 | 0.97477 | 23.2015 | 0.78312 | 99558.324 | 0.032005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9816 | 8.7663 | 4.4115 | 0.1033 | 0.04707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236346.6472 | 18407439.5311 | 4.59 | 4.9922 | 45.5076 | 19189.2625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78098.2949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.2423 | 1197.6663 | 3634.8299 | 21078.0308 | 14.9688 | 97791.0754 | 30582.9141 | 64296.0628 | -7775.8936 | 4648.4973 | 7500 | 3300.9709 | 1605.9197 | 0 | 89450.9672 | 69345.3399 | 124264.0985
6332 | 10 | 70 | 40 | 35105.5249 | 1.2861 | 30.2796 | 0.67847 | 97477.8126 | 0.064622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1542 | 10.1228 | 5.1287 | 0.10397 | 0.058772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985305.2763 | 17218032.5733 | 5.0223 | 4.9796 | 40.7418 | 14328.0186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74345.6774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.1324 | 1022.8337 | 4543.9069 | 17092.9216 | 20.7137 | 94015.6308 | 36025.2067 | 71118.7076 | -15233.6 | 5851.879 | 7500 | 4652.9635 | 2524.244 | 0 | 87054.4619 | 56549.8364 | 142944.0262
6333 | 10 | 70 | 40 | 33525.7193 | 1.1237 | 26.9092 | 0.79726 | 95974.4291 | 0.040422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0862 | 10.0098 | 3.2208 | 0.095309 | 0.03766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132862.9284 | 9655301.139 | 5.7166 | 4.921 | 45.9186 | 17583.5488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73530.1477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.7635 | 1260.1844 | 4065.4501 | 17875.9034 | 17.224 | 93827.8088 | 31299.6317 | 71214.7755 | -9445.1293 | 4849.5289 | 7500 | 3351.813 | 1340.4446 | 0 | 44591.8707 | 63346.8613 | 91356.0738
6334 | 10 | 70 | 40 | 35418.6662 | 1.2989 | 25.7909 | 0.64602 | 98150.54 | 0.039289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0473 | 10.5393 | 4.3598 | 0.10274 | 0.050207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062814.4985 | 21260050.5509 | 5.7187 | 4.7699 | 42.5494 | 17050.9694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74076.9226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.7502 | 1075.5508 | 4613.6548 | 17121.6298 | 17.9663 | 96016.0555 | 36594.0728 | 57962.3673 | -9391.7318 | 5567.5894 | 7500 | 4451.3524 | 2051.6265 | 0 | 98965.3201 | 61601.2326 | 142099.3642
6335 | 10 | 70 | 40 | 30922.5808 | 1.0191 | 21.7233 | 0.73207 | 101809.3123 | 0.049714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1712 | 6.696 | 4.8248 | 0.096312 | 0.041158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900556.1012 | 16717367.3621 | 4.9942 | 5.2073 | 45.0314 | 15600.396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76603.5116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0872 | 993.3382 | 5515.7759 | 17481.9538 | 14.4213 | 99015.9589 | 26881.254 | 55935.5568 | -12290.755 | 4423.7597 | 7500 | 4372.4423 | 1336.3229 | 0 | 83891.8082 | 52317.5058 | 119732.883
6336 | 10 | 70 | 40 | 34717.1178 | 0.95398 | 30.122 | 0.80465 | 100693.111 | 0.0571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.63 | 9.5479 | 5.9142 | 0.098699 | 0.059562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199712.3957 | 13549410.1365 | 4.5264 | 4.5631 | 36.9675 | 16106.0364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71458.3388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1541 | 1025.6239 | 5100.3323 | 20355.9517 | 19.201 | 97526.4381 | 28722.3322 | 78039.393 | -13933.3605 | 4776.3361 | 7500 | 4554.7305 | 2087.9801 | 0 | 67499.7539 | 70253.2305 | 108993.9348
6337 | 10 | 70 | 40 | 34362.4288 | 1.2095 | 28.5799 | 0.66558 | 100657.2664 | 0.055254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.38 | 11.2738 | 4.3537 | 0.13087 | 0.03393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098302.5861 | 9777112.7306 | 4.8984 | 4.5265 | 35.9046 | 12024.4237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70266.2678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.2699 | 1032.6215 | 4858.9947 | 17463.1455 | 19.6924 | 97592.4483 | 33798.5666 | 62449.1874 | -13485.1996 | 5440.2176 | 7500 | 5805.2465 | 1354.7657 | 0 | 48595.6838 | 62405.7851 | 89052.6829
6338 | 10 | 70 | 40 | 39449.3003 | 1.3433 | 29.0286 | 0.94464 | 105289.6797 | 0.042445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3526 | 10.1201 | 5.0153 | 0.068014 | 0.055123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145914.7126 | 11213265.06 | 5.0541 | 5.375 | 33.3676 | 18169.2029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69759.857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.9087 | 1039.6031 | 4175.2606 | 18602.5136 | 17.1097 | 102818.2338 | 41693.5734 | 83145.6867 | -10874.3616 | 6354.2184 | 7500 | 2656.9478 | 2570.7569 | 0 | 67873.034 | 72993.3938 | 127926.4617
6339 | 10 | 70 | 40 | 30304.6518 | 1.4799 | 24.266 | 0.78657 | 100335.8555 | 0.058835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8648 | 10.1686 | 5.9413 | 0.092063 | 0.044527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808469.6068 | 14837371.1528 | 5.0734 | 5.1889 | 40.3815 | 14673.0797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68990.2392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1654 | 1038.0278 | 4712.0009 | 13238.5987 | 15.6255 | 97086.0924 | 34132.1064 | 59611.3424 | -14298.9578 | 5536.0599 | 7500 | 4457.9556 | 1809.2013 | 0 | 78175.2885 | 49476.8601 | 127446.1362
6340 | 10 | 70 | 40 | 36667.453 | 0.60071 | 24.6201 | 0.72994 | 100205.9423 | 0.05278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5838 | 10.9157 | 4.364 | 0.12237 | 0.056885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184613.7942 | 18779813.4817 | 4.9926 | 4.4315 | 39.3438 | 12272.1699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66843.2983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6171 | 1065.5806 | 4821.7131 | 26199.0406 | 16.3639 | 97289.475 | 20936.8248 | 55187.3774 | -12832.4559 | 3647.3797 | 7500 | 5125.262 | 1522.807 | 0 | 86814.454 | 63969.0023 | 103932.6468
6341 | 10 | 70 | 40 | 32200.3365 | 1.3887 | 21.5599 | 0.86888 | 103897.7269 | 0.061709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4326 | 10.4737 | 5.5958 | 0.070985 | 0.04767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943752.82 | 12505991.3612 | 4.915 | 5.6243 | 48.2514 | 14551.4395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68442.3292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.4687 | 974.2776 | 4125.1052 | 14803.011 | 13.2579 | 100371.0447 | 34794.651 | 56820.7907 | -15517.4016 | 5701.7921 | 7500 | 2965.0001 | 1994.8942 | 0 | 65403.5615 | 51814.9865 | 107848.3014
6342 | 10 | 70 | 40 | 31004.5219 | 1.0544 | 35.0309 | 0.81441 | 102202.8282 | 0.070145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3827 | 9.3125 | 5.9033 | 0.072549 | 0.04599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877494.3367 | 10901416.0477 | 4.4748 | 5.5723 | 32.2987 | 12886.3267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79108.4348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2799 | 1055.8462 | 3731.2197 | 17185.6358 | 22.2084 | 98268.6374 | 27637.7721 | 101436.5407 | -17310.4395 | 4837.7134 | 7500 | 2997.9539 | 1632.9195 | 0 | 70742.248 | 55685.5807 | 143789.1275
6343 | 10 | 70 | 40 | 39402.8948 | 1.015 | 32.7147 | 0.71145 | 92544.5281 | 0.037891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4376 | 10.5834 | 6.2831 | 0.1158 | 0.055623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697582.4042 | 12676556.2221 | 4.7293 | 4.6703 | 37.153 | 16101.9723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71310.0278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.494 | 1073.4446 | 3692.9543 | 22328.3068 | 21.9702 | 90602.8365 | 34149.1762 | 76619.4831 | -8543.4431 | 5181.9362 | 7500 | 4920.3207 | 2115.4992 | 0 | 63971.7708 | 47499.7004 | 138415.0426
6344 | 10 | 70 | 40 | 35444.5289 | 0.88826 | 30.4145 | 0.68949 | 95620.8978 | 0.056064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8129 | 10.5347 | 4.0004 | 0.088836 | 0.038075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086884.4564 | 14557712.5815 | 5.0809 | 4.7204 | 41.8136 | 16771.2566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81935.5893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.9571 | 945.3487 | 5262.4929 | 21560.9315 | 20.678 | 92667.4302 | 27767.1949 | 79776.7355 | -12995.2575 | 4588.1002 | 7500 | 3560.2873 | 1282.1329 | 0 | 68990.6856 | 62731.9363 | 117737.9426
6345 | 10 | 70 | 40 | 30847.0257 | 1.5003 | 27.6407 | 0.65283 | 103871.585 | 0.043545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.389 | 9.3319 | 3.9845 | 0.10554 | 0.046801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732588.6594 | 21478167.6893 | 4.4305 | 4.6874 | 41.0398 | 17220.0775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78884.9705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.8115 | 653.4215 | 5795.3636 | 13322.4114 | 19.1817 | 101370.9661 | 35049.2285 | 66729.1341 | -11002.7231 | 5456.876 | 7500 | 4112.865 | 1874.4208 | 0 | 104073.974 | 48495.1053 | 165298.67
6346 | 10 | 70 | 40 | 34392.1832 | 0.96541 | 23.9304 | 0.83269 | 106271.5889 | 0.06146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2958 | 11.3531 | 4.4096 | 0.094184 | 0.046397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693897.3965 | 13473351.027 | 5.2552 | 5.5249 | 32.104 | 17505.4582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69332.2264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.19 | 882.3747 | 5196.3178 | 20036.8253 | 15.0167 | 102678.6425 | 28710.7158 | 61800.8182 | -15808.9639 | 4890.9129 | 7500 | 4012.5262 | 1665.4843 | 0 | 85075.7734 | 51472.5995 | 126374.6674
6347 | 10 | 70 | 40 | 30931.6392 | 1.1824 | 21.867 | 0.81052 | 96636.6866 | 0.042224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8126 | 9.5802 | 4.3205 | 0.11164 | 0.043213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1429851.2759 | 18737819.3664 | 4.2854 | 5.4261 | 41.9308 | 14091.4618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72129.9561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.1219 | 1159.376 | 5952.233 | 15959.9732 | 13.8932 | 94379.9826 | 29943.332 | 57515.1805 | -9929.4977 | 4694.7308 | 7500 | 5263.6904 | 1488.962 | 0 | 103301.3025 | 74469.5465 | 125308.1539
6348 | 10 | 70 | 40 | 32071.549 | 1.0513 | 22.047 | 0.76374 | 105889.7296 | 0.053691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2313 | 11.0124 | 5.1157 | 0.081453 | 0.050977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061375.5933 | 13982798.7701 | 4.7806 | 5.2321 | 37.8669 | 16457.9559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71833.5659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8185 | 1067.7342 | 5280.9657 | 17808.1009 | 14.3791 | 102755.4589 | 28526.8962 | 55081.4062 | -13790.7911 | 4740.8784 | 7500 | 4057.7053 | 1773.7709 | 0 | 77487.1117 | 63735.8341 | 101641.1434
6349 | 10 | 70 | 40 | 37476.1581 | 1.3558 | 28.0975 | 0.72025 | 94054.2607 | 0.049659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5598 | 9.9554 | 5.3123 | 0.085944 | 0.047882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293311.7575 | 9430964.9526 | 4.7276 | 5.2893 | 35.1462 | 14847.0318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76834.9297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.4355 | 694.2936 | 5953.3639 | 17548.4292 | 18.7767 | 91476.4805 | 39855.4578 | 71616.5078 | -11342.2328 | 6132.7512 | 7500 | 4109.7216 | 2155.1977 | 0 | 55110.0152 | 74894.0663 | 100243.3522
6350 | 10 | 70 | 40 | 34479.2136 | 1.2674 | 22.0497 | 0.72113 | 95803.6792 | 0.032398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7759 | 8.2307 | 5.026 | 0.11755 | 0.064451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757905.1503 | 10884342.5627 | 5.402 | 4.3152 | 32.2568 | 13715.8293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76769.8726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.3691 | 904.4727 | 4450.0068 | 16964.2961 | 14.7279 | 94082.3712 | 35029.8348 | 56209.3044 | -7573.7554 | 5241.8714 | 7500 | 4383.4795 | 2479.5976 | 0 | 54233.2178 | 50710.93 | 106792.6201
6351 | 10 | 70 | 40 | 38523.9015 | 1.0108 | 22.35 | 0.77772 | 100334.8887 | 0.054871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2029 | 9.4085 | 5.1996 | 0.11354 | 0.051649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817376.8068 | 15502962.9097 | 5.2689 | 5.525 | 31.6036 | 15374.9166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83962.9524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.5198 | 1048.6316 | 4832.8773 | 21880.9304 | 14.4631 | 97300.7336 | 33285.9421 | 66220.1555 | -13350.2826 | 5362.0169 | 7500 | 5255.561 | 2032.613 | 0 | 98783.6108 | 55766.7262 | 149322.8905
6352 | 10 | 70 | 40 | 33422.8434 | 1.4702 | 31.5555 | 0.89465 | 94149.1991 | 0.046863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.174 | 9.8945 | 4.1888 | 0.10281 | 0.0492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341670.103 | 10772896.8748 | 5.1148 | 4.393 | 36.9086 | 13578.4437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69736.6209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.8904 | 1016.228 | 5008.7154 | 14680.3484 | 19.1268 | 91712.2043 | 37484.99 | 86673.9106 | -10722.7771 | 5771.411 | 7500 | 4520.8297 | 2084.0526 | 0 | 50945.4968 | 74185.9718 | 110071.9418
6353 | 10 | 70 | 40 | 38632.8078 | 0.95471 | 29.119 | 0.72971 | 104532.2585 | 0.045162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0627 | 10.388 | 5.0675 | 0.083883 | 0.03498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854287.5135 | 14708565.808 | 5.3934 | 4.4524 | 40.4167 | 17947.2841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83830.3273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 309.3827 | 1115.215 | 4353.6094 | 22642.56 | 19.3566 | 101923.4826 | 31980.4956 | 81838.7798 | -11478.614 | 5068.234 | 7500 | 3394.9907 | 1301.172 | 0 | 66544.9923 | 54706.845 | 131443.2054
6354 | 10 | 70 | 40 | 34457.928 | 1.3702 | 28.7476 | 0.59635 | 96157.9687 | 0.031881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1087 | 8.2686 | 3.5548 | 0.060808 | 0.046929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1374583.7347 | 16274207.5529 | 5.3818 | 4.609 | 32.2495 | 20104.1199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75532.9274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9155 | 1017.2887 | 4396.8855 | 16005.9173 | 20.5904 | 94457.6294 | 36904.0213 | 61613.3427 | -7481.4927 | 5491.5153 | 7500 | 2036.9832 | 1891.4689 | 0 | 86306.7084 | 87209.7282 | 107052.8189
6355 | 10 | 70 | 40 | 37225.3187 | 0.85194 | 21.7409 | 0.86102 | 95113.5924 | 0.043278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7324 | 7.6172 | 4.0024 | 0.11463 | 0.04735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152430.5245 | 13916501.5404 | 5.6639 | 5.6172 | 47.1603 | 17758.2798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71222.6501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.7597 | 902.2338 | 5893.3219 | 23109.2034 | 13.4281 | 92837.6803 | 28232.2306 | 59205.4215 | -10014.0135 | 4466.8275 | 7500 | 4332.9414 | 1552.3165 | 0 | 71848.7043 | 63737.8155 | 103386.6128
6356 | 10 | 70 | 40 | 37528.274 | 1.0518 | 32.1233 | 0.65317 | 96752.3211 | 0.049405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1184 | 8.5461 | 5.7271 | 0.13268 | 0.034738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882335.7262 | 16504405.6846 | 4.9868 | 5.1941 | 37.325 | 13181.7823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64188.9052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.5246 | 983.913 | 4597.556 | 20831.4843 | 22.2883 | 94113.9503 | 33393.5794 | 63130.1455 | -11608.8313 | 5268.8312 | 7500 | 5954.9427 | 1343.3474 | 0 | 91006.4715 | 52794.5913 | 143193.8952
6357 | 10 | 70 | 40 | 34252.7723 | 1.0488 | 30.3503 | 0.72874 | 94200.6826 | 0.034762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4114 | 8.2011 | 5.1225 | 0.091046 | 0.067965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317010.5124 | 13935541.521 | 5.1695 | 5.4514 | 48.7934 | 11524.8104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73267.5257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.1012 | 985.6018 | 4867.054 | 19045.4387 | 20.1861 | 92385.8615 | 30414.6671 | 74470.6073 | -7985.2128 | 4638.5371 | 7500 | 4019.775 | 2313.834 | 0 | 69932.9835 | 63266.2805 | 122038.9108
6358 | 10 | 70 | 40 | 30539.0462 | 1.2215 | 31.4532 | 0.69177 | 99829.0014 | 0.023849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6748 | 9.6018 | 4.9645 | 0.1179 | 0.052609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049791.1265 | 12576944.0835 | 5.6078 | 4.579 | 43.7895 | 13028.8574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72241.5718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1249 | 1113.9864 | 4133.8925 | 15416.4297 | 21.3569 | 98505.4947 | 30245.233 | 72937.081 | -5823.4292 | 4481.5686 | 7500 | 4508.0779 | 1730.4284 | 0 | 55745.6127 | 56412.9329 | 114911.6395
6359 | 10 | 70 | 40 | 28929.4037 | 0.78203 | 20.2319 | 0.75077 | 99264.1878 | 0.042896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 31.3266 | 9.0165 | 6.0435 | 0.10706 | 0.055048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879455.8957 | 10334939.4311 | 4.3932 | 4.3955 | 34.9125 | 15248.3144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78964.0594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.2636 | 939.3322 | 4143.0429 | 18675.6352 | 13.2914 | 96909.7118 | 20507.5369 | 54804.7213 | -10359.6944 | 3435.7466 | 7500 | 5584.0106 | 1388.1123 | 0 | 51539.3242 | 56236.0587 | 78163.6989
6360 | 10 | 70 | 40 | 34308.065 | 1.3619 | 21.4436 | 0.5823 | 94517.7458 | 0.045459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8638 | 9.6939 | 5.5431 | 0.093821 | 0.043991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073955.0003 | 13663467.217 | 4.9779 | 4.6059 | 40.2513 | 15338.0096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69559.5126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.5973 | 1212.6277 | 5095.4874 | 16010.6253 | 15.4802 | 92143.5802 | 36594.8794 | 41480.804 | -10446.3285 | 5633.0124 | 7500 | 4742.675 | 1818.7237 | 0 | 64732.9806 | 61648.3366 | 90408.41
6361 | 10 | 70 | 40 | 33813.1602 | 0.94217 | 21.3949 | 0.77047 | 94215.9798 | 0.057216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2004 | 10.066 | 4.7034 | 0.094151 | 0.054107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850398.0506 | 17271427.4388 | 4.8186 | 4.9003 | 41.2861 | 13724.7221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61547.3827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.2563 | 1160.0394 | 3801.7447 | 19957.3821 | 13.9013 | 91247.0418 | 27711.5561 | 46120.8354 | -13063.3273 | 4584.7351 | 7500 | 3767.9303 | 1820.6863 | 0 | 85962.7204 | 49918.1217 | 114487.0147
6362 | 10 | 70 | 40 | 32451.3958 | 1.2424 | 21.8889 | 0.67056 | 97446.1297 | 0.040507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6414 | 10.5616 | 5.8109 | 0.10551 | 0.040856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037030.9713 | 16477962.504 | 5.1193 | 4.8936 | 37.3221 | 13651.3298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65490.2222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.2702 | 994.2744 | 2323.2188 | 16191.7954 | 15.0402 | 95262.0535 | 32519.2008 | 44852.4876 | -9609.9352 | 5025.9019 | 7500 | 3605.7533 | 1507.0816 | 0 | 85643.4002 | 60211.2715 | 110832.6185
6363 | 10 | 70 | 40 | 35873.5065 | 1.0707 | 18.7985 | 0.67589 | 93314.7195 | 0.04961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.532 | 6.993 | 5.0809 | 0.0814 | 0.050853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892140.3062 | 20764962.6082 | 5.0132 | 5.2813 | 49.8119 | 10808.8712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72582.7543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.2532 | 1101.9748 | 5135.298 | 19704.1941 | 12.8783 | 90759.7075 | 32338.6248 | 42970.8388 | -11242.0528 | 5102.3784 | 7500 | 3306.4302 | 1904.3945 | 0 | 100746.1795 | 45539.5634 | 137087.23
6364 | 10 | 70 | 40 | 43807.0624 | 0.82207 | 20.159 | 0.97319 | 106507.8085 | 0.048316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4712 | 9.6228 | 4.5999 | 0.036519 | 0.051695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 685166.4138 | 16105453.4198 | 5.5124 | 4.3678 | 37.0842 | 12193.0192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73665.847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.0025 | 933.2508 | 4142.2083 | 27653.4311 | 11.6935 | 103666.6204 | 32307.2627 | 62361.3765 | -12501.2275 | 5176.0883 | 7500 | 1514.911 | 1963.8651 | 0 | 74674.1903 | 43063.3289 | 129933.1375
6365 | 10 | 70 | 40 | 33629.0149 | 1.2224 | 26.3931 | 0.82418 | 95130.8655 | 0.045781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3221 | 7.6309 | 5.3914 | 0.10033 | 0.047352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907759.0108 | 12461192.7987 | 4.6716 | 5.5736 | 34.8249 | 12048.7848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85078.6331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1708 | 1008.9069 | 4338.7328 | 16967.9674 | 16.6412 | 92724.5707 | 33322.095 | 82968.1111 | -10587.6969 | 5195.8508 | 7500 | 4183.5405 | 1805.7717 | 0 | 76947.7693 | 54416.4531 | 146918.9883
6366 | 10 | 70 | 40 | 35295.2511 | 0.86564 | 18.4918 | 0.75377 | 103709.5904 | 0.050454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4093 | 10.9896 | 5.025 | 0.052423 | 0.043965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 629511.1138 | 8795628.2264 | 4.9953 | 4.8126 | 30.1072 | 13988.054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75372.5413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9314 | 996.4033 | 4783.8735 | 21743.629 | 12.1279 | 100822.3107 | 27103.2442 | 47966.2076 | -12704.0305 | 4479.6007 | 7500 | 2468.5065 | 1445.4726 | 0 | 51222.4997 | 46034.2427 | 83447.258
6367 | 10 | 70 | 40 | 33178.2196 | 0.98008 | 31.8222 | 0.75471 | 101645.6039 | 0.064355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2002 | 7.8025 | 3.4802 | 0.10469 | 0.050789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884271.8604 | 12401526.1542 | 5.1687 | 4.4292 | 31.0558 | 12268.8849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78361.0658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1754 | 953.2063 | 4122.8434 | 19171.5093 | 20.8596 | 98050.082 | 28013.4206 | 85903.7482 | -15820.2963 | 4796.6083 | 7500 | 3697.5385 | 1787.9893 | 0 | 65238.1477 | 56433.0189 | 124684.1374
6368 | 10 | 70 | 40 | 38210.3806 | 1.1445 | 28.1811 | 0.72566 | 100087.7006 | 0.046115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2151 | 9.5553 | 4.5259 | 0.063906 | 0.041017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818529.7801 | 17297345.2134 | 4.5109 | 5.7092 | 36.4958 | 10844.7113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79999.1229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.248 | 1454.0927 | 3430.9221 | 20138.9077 | 18.7756 | 97537.8398 | 36142.9457 | 75242.8089 | -11219.3876 | 5619.3134 | 7500 | 2637.2736 | 1691.6477 | 0 | 106853.6498 | 48051.3292 | 176416.9225
6369 | 10 | 70 | 40 | 33123.7579 | 1.0905 | 25.4587 | 0.61645 | 91062.2546 | 0.052886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4749 | 10.8246 | 4.1051 | 0.072744 | 0.056269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132334.3592 | 19791641.2328 | 5.492 | 4.496 | 40.8852 | 15816.4417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69545.2799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.3936 | 947.343 | 4922.7539 | 17993.2972 | 18.0309 | 88406.6875 | 30260.9214 | 51657.3289 | -11684.4954 | 4846.6926 | 7500 | 2902.9553 | 2001.5957 | 0 | 89563.3362 | 64250.9469 | 112797.3879
6370 | 10 | 70 | 40 | 37176.7001 | 1.6034 | 24.0234 | 0.76819 | 104885.0111 | 0.045976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1806 | 10.7466 | 5.7967 | 0.12046 | 0.051588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048970.7932 | 10271931.6065 | 4.6722 | 4.5648 | 42.5777 | 13209.9174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73217.6321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0129 | 1143.9193 | 5696.4445 | 15155.8771 | 15.6291 | 102220.8708 | 44041.6459 | 61460.6323 | -11722.2175 | 6726.6525 | 7500 | 6683.4479 | 2546.9018 | 0 | 47321.8929 | 57165.3045 | 107393.6512
6371 | 10 | 70 | 40 | 41728.0673 | 1.3005 | 24.6442 | 0.83478 | 106413.4507 | 0.039663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.015 | 9.7158 | 4.2869 | 0.1085 | 0.053031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723625.2668 | 14157509.4306 | 5.0905 | 5.3122 | 31.8916 | 15108.8178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68782.828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.199 | 992.0352 | 7343.7171 | 20153.2834 | 15.4466 | 104077.4916 | 43149.5678 | 63263.8559 | -10278.2198 | 6515.6775 | 7500 | 5667.4216 | 2536.0024 | 0 | 86985.0771 | 50672.6424 | 154666.7401
6372 | 10 | 70 | 40 | 40111.4634 | 1.0756 | 21.6224 | 0.76704 | 97230.1284 | 0.055392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.1701 | 11.9323 | 6.3802 | 0.097103 | 0.039747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257732.2691 | 12126663.5374 | 4.6015 | 5.0182 | 48.0927 | 13185.6668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78227.1497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9223 | 876.3878 | 5375.593 | 21970.7493 | 14.0761 | 94262.3845 | 36281.4283 | 59032.466 | -13058.0732 | 5752.0548 | 7500 | 5674.0502 | 1678.0081 | 0 | 57698.8535 | 62920.4702 | 97638.3176
6373 | 10 | 70 | 40 | 40419.8606 | 0.80802 | 25.4761 | 0.71112 | 104284.2869 | 0.060653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7149 | 9.9201 | 5.473 | 0.11243 | 0.026413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133444.6689 | 14593138.2372 | 5.1339 | 5.18 | 43.0418 | 11347.6641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88135.804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.257 | 1020.9938 | 4786.0201 | 25716.7089 | 17.1122 | 100804.0143 | 29406.3035 | 73716.474 | -15313.1994 | 4954.9831 | 7500 | 5914.7599 | 960.5561 | 0 | 74189.3546 | 58587.4392 | 122741.7926
6374 | 10 | 70 | 40 | 41544.5807 | 1.384 | 29.5338 | 0.81134 | 98186.0931 | 0.063713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5329 | 10.2639 | 4.4249 | 0.10923 | 0.053742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031633.1152 | 13352345.6323 | 5.1788 | 4.7844 | 37.8409 | 17512.0541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81542.6024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3451 | 967.5627 | 4893.8088 | 19148.9447 | 18.7557 | 94746.9764 | 44791.272 | 87887.7988 | -15132.1135 | 7039.9701 | 7500 | 4633.7879 | 2776.8229 | 0 | 67328.1768 | 63482.2393 | 143343.4757
6375 | 10 | 70 | 40 | 33000.4674 | 1.3637 | 33.0251 | 0.7846 | 102416.5695 | 0.059366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9389 | 10.6048 | 6.1392 | 0.15822 | 0.051412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072289.5943 | 17276384.5283 | 5.5608 | 4.7363 | 30.7572 | 13409.5236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64929.4325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.0319 | 1096.0807 | 6096.6987 | 15384.3056 | 21.289 | 99069.9536 | 35232.3235 | 76201.3651 | -14725.1096 | 5712.3569 | 7500 | 9994.7131 | 2155.483 | 0 | 96204.6564 | 67281.497 | 150994.2915
6376 | 10 | 70 | 40 | 31536.0733 | 1.2506 | 30.0885 | 0.83984 | 93213.2469 | 0.033998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0031 | 11.8586 | 5.3888 | 0.10298 | 0.049932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941973.7008 | 18047177.6021 | 5.154 | 5.4254 | 32.0959 | 15654.8727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79287.7245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3898 | 1007.9947 | 5843.0175 | 15662.4929 | 18.8056 | 91456.5357 | 31747.1607 | 89459.1029 | -7729.5294 | 4804.2545 | 7500 | 5514.4487 | 1760.6313 | 0 | 112418.184 | 61772.5873 | 183701.6654
6377 | 10 | 70 | 40 | 33587.3713 | 1.4189 | 24.592 | 0.79661 | 107340.3354 | 0.035887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4237 | 8.9887 | 5.5151 | 0.091827 | 0.044029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112207.5925 | 14911382.3917 | 5.2756 | 4.7674 | 39.3129 | 11706.3408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68636.8554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8796 | 783.9913 | 5231.9419 | 15182.0448 | 15.7467 | 105206.1428 | 36810.6531 | 60711.7308 | -9390.4473 | 5597.019 | 7500 | 4011.799 | 1808.6594 | 0 | 73213.3645 | 60263.489 | 119999.2894
6378 | 10 | 70 | 40 | 39475.5482 | 0.71806 | 20.505 | 0.7259 | 93152.9259 | 0.043281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0974 | 12.527 | 5.0644 | 0.09834 | 0.051286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004108.5088 | 20558460.0939 | 5.5607 | 4.5275 | 45.3048 | 10650.5565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71357.4676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.7315 | 960.6137 | 3650.5089 | 26412.6675 | 13.6597 | 90923.797 | 26125.7614 | 48846.7404 | -9808.1672 | 4167.0726 | 7500 | 4252.3774 | 1568.5396 | 0 | 88822.2858 | 51471.6751 | 120002.9349
6379 | 10 | 70 | 40 | 33531.5838 | 0.96858 | 22.6279 | 0.83382 | 111770.3519 | 0.039493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1961 | 7.9446 | 6.1269 | 0.087483 | 0.037556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071456.4078 | 18544082.7499 | 5.2993 | 5.0261 | 49.003 | 18416.4933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81264.0598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9089 | 881.4258 | 4483.3615 | 19500.8279 | 14.1904 | 109327.1989 | 28061.5118 | 68566.6526 | -10749.8731 | 4489.1402 | 7500 | 3874.2269 | 1237.4017 | 0 | 85833.2584 | 60430.5363 | 128381.7822
6380 | 10 | 70 | 40 | 34154.373 | 0.83495 | 22.3357 | 0.49461 | 109694.1795 | 0.045807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1347 | 8.0205 | 4.3763 | 0.10786 | 0.051512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099072.6454 | 17756882.0609 | 4.5378 | 4.3569 | 47.825 | 14500.7782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75929.7797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.594 | 864.0967 | 4516.6752 | 21405.2821 | 16.9352 | 106917.9584 | 25498.1818 | 41006.0798 | -12215.3729 | 4230.6475 | 7500 | 3594.785 | 1599.4678 | 0 | 74385.2677 | 58071.7537 | 87527.303
6381 | 10 | 70 | 40 | 37569.1231 | 1.4691 | 25.5119 | 0.68037 | 105182.8219 | 0.049477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0855 | 9.7261 | 5.7195 | 0.088066 | 0.043206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910623.3637 | 9107281.8016 | 5.1813 | 5.2328 | 46.645 | 19813.1195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69529.6741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.9205 | 1001.0755 | 4485.65 | 16510.9549 | 17.4336 | 102310.4401 | 42116.3364 | 56167.958 | -12638.4801 | 6521.0749 | 7500 | 4192.2591 | 2067.8689 | 0 | 44904.959 | 56329.9697 | 94502.0064
6382 | 10 | 70 | 40 | 37629.8873 | 1.4497 | 24.504 | 0.64484 | 98900.9209 | 0.041788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8976 | 10.5638 | 5.5003 | 0.11469 | 0.038534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966447.7275 | 19034752.461 | 4.4801 | 4.9529 | 49.3185 | 15023.4444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76806.6289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4917 | 1271.5434 | 4032.8221 | 16718.4361 | 17.0811 | 96614.9506 | 41822.9023 | 57012.8772 | -10058.2695 | 6321.2974 | 7500 | 5132.4367 | 1787.7809 | 0 | 88789.6424 | 52812.1477 | 145496.5196
6383 | 10 | 70 | 40 | 35788.1645 | 1.0999 | 25.0878 | 0.65142 | 91071.9917 | 0.058233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9609 | 11.5766 | 4.6144 | 0.12393 | 0.054369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117835.6801 | 7851062.2269 | 4.5659 | 4.6616 | 45.204 | 11933.4597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80089.4786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.667 | 1005.3067 | 3626.8893 | 19338.5872 | 17.4238 | 88151.9643 | 32899.1546 | 61380.6291 | -12848.1205 | 5278.2173 | 7500 | 4653.1132 | 2106.2006 | 0 | 35935.4499 | 57426.2685 | 79478.3758
6384 | 10 | 70 | 40 | 31695.7735 | 0.81582 | 25.1851 | 0.63044 | 94024.247 | 0.046038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1573 | 9.7459 | 3.2087 | 0.11802 | 0.060244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936228.2422 | 13736601.3319 | 5.284 | 4.7846 | 39.8551 | 10566.8426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66741.4052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8349 | 1173.911 | 5129.5744 | 20078.2664 | 17.6979 | 91632.7776 | 23235.014 | 49970.4182 | -10522.4651 | 3817.4461 | 7500 | 4183.1978 | 1687.9101 | 0 | 67168.6067 | 51147.308 | 95892.8197
6385 | 10 | 70 | 40 | 28548.1701 | 1.0022 | 22.5818 | 0.64994 | 106146.2331 | 0.049821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5982 | 8.4676 | 3.7366 | 0.11775 | 0.052316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188945.0111 | 13709116.3759 | 5.2523 | 5.6369 | 44.9778 | 18381.4134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79949.5509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5806 | 1282.1864 | 5864.5626 | 16292.9374 | 15.6963 | 103227.6945 | 24510.4654 | 55049.0782 | -12841.5698 | 4134.8527 | 7500 | 5130.9022 | 1587.677 | 0 | 73491.2008 | 66884.1704 | 91678.4361
6386 | 10 | 70 | 40 | 29911.9 | 1.2764 | 34.0103 | 0.74111 | 100249.679 | 0.041171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1485 | 11.5008 | 3.685 | 0.040586 | 0.047036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199822.9075 | 11761590.4348 | 5.3918 | 4.9939 | 34.4611 | 17977.1666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82527.5528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3224 | 835.4161 | 5271.9697 | 14642.6217 | 22.4643 | 97966.3367 | 30538.5566 | 95286.3155 | -10046.7064 | 4783.0891 | 7500 | 1612.0933 | 1651.2005 | 0 | 64624.2798 | 74314.7728 | 121634.0555
6387 | 10 | 70 | 40 | 35256.344 | 1.2793 | 27.2675 | 0.77343 | 98857.7573 | 0.046231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5721 | 10.483 | 5.3034 | 0.057506 | 0.06301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231806.694 | 10811486.5471 | 5.5227 | 5.2047 | 38.0784 | 12107.2844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75331.4747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1699 | 1095.4973 | 6213.7265 | 17231.5125 | 17.6878 | 96332.9623 | 36049.6629 | 72165.5537 | -11109.0982 | 5599.7732 | 7500 | 3229.3098 | 2589.6603 | 0 | 58153.3426 | 66811.5741 | 107366.6301
6388 | 10 | 70 | 40 | 35200.7579 | 1.0673 | 29.1458 | 0.65474 | 99062.5794 | 0.054083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5216 | 12.1433 | 5.6122 | 0.11752 | 0.034899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986250.3633 | 15926338.0027 | 4.5554 | 4.9631 | 46.4483 | 15527.5696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81218.6951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.9705 | 1105.5497 | 4032.891 | 19371.5587 | 20.2046 | 96109.285 | 31658.3984 | 72619.32 | -12994.495 | 5118.2295 | 7500 | 5304.1165 | 1310.9832 | 0 | 76316.874 | 55154.9503 | 131678.4761
6389 | 10 | 70 | 40 | 37605.4215 | 0.94475 | 21.7112 | 0.72734 | 98431.8596 | 0.043329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7274 | 9.9881 | 3.6337 | 0.081977 | 0.058162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635385.3801 | 18292850.5375 | 4.7274 | 4.5082 | 30.2237 | 15039.7934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74103.5229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.5264 | 830.8918 | 5841.6787 | 22163.5406 | 14.4515 | 96073.8017 | 30883.762 | 53796.7951 | -10375.4551 | 4850.4834 | 7500 | 3073.7325 | 2070.5743 | 0 | 100787.4337 | 47307.669 | 145279.6569
6390 | 10 | 70 | 40 | 35555.7208 | 0.93525 | 21.4331 | 0.69158 | 95339.2442 | 0.047948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6158 | 11.5387 | 5.5424 | 0.083029 | 0.03949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779814.2483 | 15965246.7228 | 4.8707 | 5.3254 | 48.5567 | 20174.724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81326.6867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.706 | 888.6249 | 5180.2727 | 21067.2716 | 14.5548 | 92815.0638 | 28976.8985 | 55939.4673 | -11106.3936 | 4635.9416 | 7500 | 3929.4694 | 1343.6488 | 0 | 79277.2665 | 50878.0594 | 119618.239
6391 | 10 | 70 | 40 | 29895.1924 | 1.0237 | 20.69 | 0.70905 | 96320.3676 | 0.051648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5508 | 13.9281 | 4.4301 | 0.1174 | 0.048061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935268.6016 | 12884979.0841 | 5.1904 | 4.5529 | 34.6906 | 12804.6758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65929.8676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.806 | 1086.1465 | 5041.8381 | 16858.2881 | 13.9134 | 93576.2608 | 26073.8086 | 44677.9352 | -12074.0702 | 4300.3255 | 7500 | 5492.3957 | 1516.9019 | 0 | 65095.8648 | 56552.9735 | 86030.1882
6392 | 10 | 70 | 40 | 32007.1096 | 0.75259 | 28.5708 | 0.75583 | 95981.6582 | 0.053492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6335 | 7.5045 | 5.0999 | 0.070535 | 0.042371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840560.4597 | 13725146.5404 | 4.6965 | 5.6034 | 44.1978 | 15689.7544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78144.1871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.4068 | 982.0649 | 6100.3373 | 21005.7128 | 18.7166 | 93151.0135 | 22002.7936 | 77005.3662 | -12454.8366 | 3769.2313 | 7500 | 3265.7368 | 1172.1504 | 0 | 75017.1289 | 50270.4555 | 127007.1152
6393 | 10 | 70 | 40 | 35594.4091 | 1.0585 | 22.9625 | 0.67286 | 96167.6898 | 0.044766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3588 | 8.4071 | 4.0277 | 0.12903 | 0.038199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082639.7027 | 10343875.4135 | 5.3942 | 4.5618 | 43.3036 | 17965.9304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84461.6634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.0579 | 964.85 | 5280.7286 | 19684.0404 | 15.7575 | 93788.433 | 31820.7374 | 60854.3894 | -10468.73 | 4983.923 | 7500 | 4965.1673 | 1397.305 | 0 | 46228.6367 | 62953.2238 | 84328.205
6394 | 10 | 70 | 40 | 37491.6546 | 1.1595 | 18.8723 | 0.72873 | 93906.1095 | 0.058132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7554 | 10.3502 | 5.1514 | 0.10019 | 0.051248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658593.4636 | 12666854.0896 | 4.6514 | 4.7289 | 43.0665 | 18906.1478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60246.9577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.637 | 1017.9742 | 3953.3305 | 19594.6237 | 12.5521 | 90900.3422 | 35794.0618 | 38077.3766 | -13225.3761 | 5696.0125 | 7500 | 4305.6534 | 2142.4439 | 0 | 60005.136 | 46347.2318 | 93948.0762
6395 | 10 | 70 | 40 | 30206.281 | 0.91828 | 18.7567 | 0.74835 | 103395.6848 | 0.054172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1318 | 8.2603 | 6.0467 | 0.11753 | 0.041979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820277.3601 | 18874961.4296 | 4.8813 | 4.6084 | 49.835 | 13878.4059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76441.7729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.0312 | 794.6376 | 6182.4489 | 18068.3949 | 12.339 | 100308.2038 | 24275.7722 | 49058.0802 | -13584.9165 | 4148.9125 | 7500 | 6421.5352 | 1278.305 | 0 | 80985.6955 | 45805.0275 | 114278.3567
6396 | 10 | 70 | 40 | 37857.7864 | 0.91921 | 19.9194 | 0.86517 | 103072.9766 | 0.065848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3796 | 11.2111 | 3.4548 | 0.13394 | 0.031408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867715.0058 | 13272546.5587 | 4.5573 | 4.7287 | 38.162 | 13862.7882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85335.1784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.2377 | 895.226 | 4224.7171 | 22633.542 | 12.2746 | 99343.9078 | 30448.4889 | 65237.113 | -16407.9024 | 5164.7778 | 7500 | 4210.348 | 1190.561 | 0 | 67118.8581 | 52352.191 | 112110.0535
6397 | 10 | 70 | 40 | 35440.3375 | 0.63609 | 28.4476 | 0.798 | 102190.7906 | 0.055305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7403 | 10.3532 | 6.0547 | 0.047864 | 0.042876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641498.6224 | 9496081.5691 | 4.4394 | 4.8366 | 36.6099 | 12525.4932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69561.3282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.1435 | 1161.3233 | 4839.0851 | 24825.8687 | 18.2013 | 99076.4771 | 21228.9376 | 71274.7057 | -13702.9794 | 3741.0932 | 7500 | 2321.8794 | 1177.2711 | 0 | 50342.772 | 41634.5705 | 102249.1092
6398 | 10 | 70 | 40 | 33952.6584 | 1.339 | 25.0486 | 0.70571 | 96810.0232 | 0.038885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4768 | 10.2695 | 4.7632 | 0.054217 | 0.05083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868362.4398 | 10493804.5614 | 4.5737 | 5.5169 | 47.31 | 15498.5683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73986.123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.6727 | 1279.3028 | 3877.1682 | 16049.1411 | 16.876 | 94726.1379 | 35807.0347 | 60465.8862 | -9169.0954 | 5446.5672 | 7500 | 2138.9777 | 2031.9228 | 0 | 54952.9397 | 50094.0086 | 109080.2242
6399 | 10 | 70 | 40 | 35943.3726 | 0.96961 | 21.5389 | 0.83489 | 95378.5088 | 0.031141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9436 | 10.4916 | 5.9749 | 0.071193 | 0.04676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1329245.3656 | 13311531.0739 | 4.5362 | 5.4264 | 40.253 | 14598.4076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74503.4831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1792 | 991.8978 | 5098.1393 | 20891.3441 | 13.4994 | 93730.75 | 30104.0571 | 59897.0003 | -7250.1389 | 4550.6921 | 7500 | 3503.1826 | 1561.7597 | 0 | 74389.2497 | 71915.9166 | 102339.886
6400 | 10 | 70 | 40 | 29274.4379 | 0.86606 | 21.4031 | 0.63305 | 102502.0041 | 0.061008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2799 | 11.3103 | 3.968 | 0.091744 | 0.043329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055986.7868 | 13191987.6142 | 4.8204 | 4.2904 | 39.3758 | 14488.1594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65985.8687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.2796 | 1026.921 | 6251.6955 | 18030.3499 | 15.0183 | 99061.5711 | 22488.1761 | 42130.5087 | -15137.9052 | 4001.532 | 7500 | 4130.9012 | 1272.5246 | 0 | 59438.1611 | 60551.8777 | 65272.0207
6401 | 10 | 70 | 40 | 34044.1097 | 1.3098 | 21.7781 | 0.81653 | 91672.3367 | 0.040121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.577 | 11.3474 | 4.8943 | 0.14729 | 0.044288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962507.8636 | 14488454.8248 | 5.4617 | 5.3738 | 46.5292 | 17054.5022 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80556.2049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.6736 | 864.0413 | 4984.5644 | 16357.216 | 13.7902 | 89637.0135 | 35373.7874 | 64346.8298 | -8955.4222 | 5374.3041 | 7500 | 6933.5201 | 1746.9295 | 0 | 72694.1855 | 55696.5887 | 129317.5455
6402 | 10 | 70 | 40 | 33435.9821 | 1.1677 | 24.5229 | 0.66812 | 108914.9181 | 0.061696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0986 | 8.6599 | 4.7578 | 0.14886 | 0.051107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108193.6059 | 14425062.1619 | 4.333 | 4.9427 | 47.2727 | 14794.9976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71845.962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.4081 | 855.3054 | 3726.1497 | 17394.9179 | 16.873 | 105218.7176 | 32082.1284 | 54961.3621 | -16263.2818 | 5378.4046 | 7500 | 5403.1973 | 2017.4068 | 0 | 68751.7399 | 58961.2464 | 100869.7108
6403 | 10 | 70 | 40 | 38953.9709 | 1.3605 | 25.8254 | 0.77348 | 95214.9631 | 0.033892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0847 | 10.6803 | 5.2555 | 0.099088 | 0.055539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002045.9802 | 14056035.4646 | 5.5796 | 5.6869 | 34.6482 | 16855.1925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76341.1742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.9838 | 1132.7794 | 4562.4497 | 18192.8797 | 16.7519 | 93426.0678 | 41522.1823 | 69268.6201 | -7871.1393 | 6144.8713 | 7500 | 4808.4944 | 2504.8093 | 0 | 86325.0308 | 63759.9809 | 146442.8881
6404 | 10 | 70 | 40 | 34812.9264 | 1.394 | 17.5987 | 0.83474 | 93938.0671 | 0.031922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2362 | 10.5377 | 5.5899 | 0.083665 | 0.055505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813935.7356 | 19215512.2366 | 5.0845 | 4.5388 | 48.9915 | 14202.7786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70777.0725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.6212 | 1007.055 | 5076.7479 | 15956.3815 | 11.0308 | 92274.8536 | 37713.0897 | 46485.3953 | -7318.1393 | 5591.6342 | 7500 | 4068.3844 | 2277.8913 | 0 | 81407.406 | 46122.2068 | 131603.4548
6405 | 10 | 70 | 40 | 36424.3528 | 0.98261 | 34.9026 | 0.65783 | 99508.1773 | 0.067245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4105 | 8.016 | 6.1863 | 0.098506 | 0.04863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1466834.8939 | 22317561.3028 | 4.3967 | 4.9214 | 30.6473 | 16917.283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80421.8426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.8854 | 842.4583 | 5616.369 | 21017.4238 | 24.1536 | 95833.1219 | 30813.8581 | 86446.1346 | -16170.2438 | 5199.8408 | 7500 | 5209.567 | 1855.9322 | 0 | 133592.4779 | 90773.4106 | 163674.1562
6406 | 10 | 70 | 40 | 33547.2258 | 1.3885 | 24.8565 | 0.82354 | 91603.8167 | 0.04464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6687 | 10.0007 | 4.6056 | 0.14641 | 0.055902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770443.9536 | 9751612.1267 | 4.8367 | 5.2768 | 37.9264 | 18408.5747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79703.4135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3802 | 924.1246 | 2952.0273 | 15423.7051 | 15.6779 | 89343.7971 | 36247.0415 | 73156.1631 | -9944.0861 | 5554.5147 | 7500 | 4742.2174 | 2278.9691 | 0 | 54329.3832 | 52697.9825 | 121166.2204
6407 | 10 | 70 | 40 | 38299.3328 | 1.0742 | 28.6131 | 0.66561 | 87923.8771 | 0.035714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2276 | 9.7617 | 4.2127 | 0.077969 | 0.050574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052226.8677 | 17028131.0375 | 4.4313 | 4.6666 | 39.1817 | 16075.6227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84523.2451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.6079 | 898.4354 | 5601.9593 | 20995.1039 | 19.715 | 86184.0602 | 34608.4578 | 75209.6489 | -7655.1943 | 5189.5025 | 7500 | 3188.7455 | 1926.2825 | 0 | 84177.8446 | 62095.5463 | 142049.7412
6408 | 10 | 70 | 40 | 35343.2166 | 0.90286 | 28.7716 | 0.86051 | 109141.7677 | 0.065087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7713 | 8.8451 | 4.8552 | 0.077507 | 0.054086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893951.0827 | 12875896.4598 | 4.893 | 4.7814 | 32.0606 | 10716.4609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64297.5222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.195 | 1024.7738 | 5007.3613 | 21324.4244 | 17.7757 | 105237.9545 | 28037.5843 | 70700.7091 | -17176.7781 | 4883.91 | 7500 | 3182.8641 | 1938.7346 | 0 | 71944.4202 | 54512.0064 | 116499.4379
6409 | 10 | 70 | 40 | 33635.1663 | 1.0296 | 27.4221 | 0.69486 | 106316.4708 | 0.041503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8685 | 8.5128 | 5.3063 | 0.10368 | 0.047122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998966.7566 | 12944838.3141 | 4.7755 | 5.7277 | 39.0346 | 18124.759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86552.1183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.2683 | 897.3614 | 4295.0863 | 18904.1229 | 18.5877 | 103875.6312 | 29462.0869 | 76464.1988 | -10739.6943 | 4679.3381 | 7500 | 4233.5059 | 1618.3332 | 0 | 76721.3304 | 61902.6474 | 128036.4515
6410 | 10 | 70 | 40 | 32610.5709 | 0.99604 | 22.0616 | 0.70977 | 97347.3819 | 0.050304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9726 | 10.3913 | 5.1101 | 0.079831 | 0.053821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 685315.0088 | 22177519.3237 | 5.5833 | 4.9109 | 36.6019 | 15610.8941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63925.6486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1767 | 847.5028 | 5827.5756 | 18675.9958 | 14.8298 | 94645.1751 | 27869.1501 | 46229.4076 | -11889.71 | 4533.5231 | 7500 | 3627.96 | 1790.8299 | 0 | 115301.1978 | 46712.0255 | 148250.3329
6411 | 10 | 70 | 40 | 37150.6594 | 1.1983 | 23.2364 | 0.74632 | 107934.3901 | 0.030203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6275 | 9.4031 | 5.8364 | 0.09821 | 0.043078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861425.4718 | 10093015.9226 | 5.4536 | 5.0184 | 48.9694 | 13996.8536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71840.3774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.2789 | 1140.9801 | 5047.6167 | 18998.8762 | 15.3033 | 106125.3813 | 36303.5665 | 56991.9706 | -7959.6386 | 5439.3158 | 7500 | 4635.3036 | 1719.7508 | 0 | 46451.82 | 47785.4427 | 103296.646
6412 | 10 | 70 | 40 | 36205.3317 | 1.4613 | 21.5789 | 0.71677 | 100197.7236 | 0.06936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4131 | 12.0812 | 4.0412 | 0.12603 | 0.047403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695964.9334 | 13882447.5292 | 5.161 | 5.4983 | 40.2212 | 21081.1778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73846.7493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.9097 | 1345.307 | 4656.3424 | 15981.1845 | 14.4486 | 96383.0506 | 40448.2944 | 52654.5688 | -16784.5611 | 6550.5785 | 7500 | 5924.3584 | 2279.0306 | 0 | 77120.9685 | 51103.7815 | 124589.4566
6413 | 10 | 70 | 40 | 37881.1469 | 1.1741 | 21.6836 | 0.74017 | 109241.8949 | 0.060169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1259 | 8.5028 | 4.6768 | 0.10721 | 0.055769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829994.0237 | 18301424.3667 | 5.5234 | 5.3387 | 44.4876 | 15789.6788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83855.0638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.1489 | 696.3439 | 5075.2614 | 19637.0141 | 14.3298 | 105624.8051 | 36488.2657 | 61664.9012 | -15915.1954 | 5957.1832 | 7500 | 4441.8189 | 2438.3606 | 0 | 93062.9107 | 49827.8885 | 145810.3563
6414 | 10 | 70 | 40 | 37566.4859 | 1.1062 | 26.2236 | 0.68064 | 95766.708 | 0.033903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3256 | 9.6375 | 3.8285 | 0.11032 | 0.048177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318690.0616 | 9225634.9885 | 4.826 | 4.801 | 40.1223 | 16677.7297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68399.7607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.5577 | 881.6111 | 4595.9655 | 20227.8584 | 17.9173 | 93966.8898 | 34677.2551 | 56815.3199 | -7919.1998 | 5215.2264 | 7500 | 4077.3852 | 1844.0832 | 0 | 45712.1798 | 73636.5264 | 74285.7234
6415 | 10 | 70 | 40 | 40456.97 | 0.64999 | 24.2972 | 0.8587 | 93627.0645 | 0.04933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8306 | 13.8194 | 5.3422 | 0.01008 | 0.049872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986607.7514 | 16595910.0343 | 4.9231 | 5.3388 | 45.882 | 17920.5386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75740.4099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.1182 | 930.4863 | 5600.8852 | 28120.3761 | 15.0266 | 91077.7446 | 24673.1877 | 70216.0796 | -11217.0079 | 4056.4115 | 7500 | 503.2191 | 1484.7862 | 0 | 84647.7878 | 57790.6416 | 124073.8224
6416 | 10 | 70 | 40 | 30919.5392 | 1.2352 | 27.7454 | 0.73895 | 102005.131 | 0.038201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6351 | 9.2442 | 3.5321 | 0.070402 | 0.05235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083155.37 | 14068586.245 | 5.099 | 5.7028 | 32.0156 | 15137.2992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70525.4827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.7926 | 1330.1582 | 6927.8937 | 15489.0346 | 18.3485 | 99847.6105 | 30861.0091 | 66272.6499 | -9493.0904 | 4792.7368 | 7500 | 3097.196 | 1841.461 | 0 | 92036.6894 | 68246.8217 | 128661.8301
6417 | 10 | 70 | 40 | 35582.06 | 1.1961 | 28.0258 | 0.6322 | 95892.559 | 0.03685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1492 | 7.6307 | 5.0849 | 0.11375 | 0.03963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1371524.4385 | 18769479.4632 | 4.5806 | 5.095 | 34.0872 | 14047.215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74832.9461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.8911 | 921.361 | 4565.6693 | 18219.3037 | 19.6748 | 93935.3131 | 34725.5124 | 62493.1908 | -8611.882 | 5264.7006 | 7500 | 4917.6534 | 1531.29 | 0 | 108293.9662 | 78854.1147 | 137260.3167
6418 | 10 | 70 | 40 | 35964.1075 | 1.3709 | 25.4486 | 0.7924 | 93226.0059 | 0.032839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7907 | 11.7512 | 4.3969 | 0.095247 | 0.056002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062866.6053 | 13627797.0492 | 4.2927 | 5.2532 | 34.7801 | 15952.397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78168.0765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.4689 | 1192.7179 | 4919.5042 | 16698.6626 | 16.3335 | 91528.4338 | 38530.8898 | 71250.6326 | -7469.317 | 5712.4221 | 7500 | 4875.1374 | 2347.9235 | 0 | 80636.5785 | 65595.9197 | 137788.3473
6419 | 10 | 70 | 40 | 36393.3648 | 1.3875 | 12.7417 | 0.73779 | 111103.2545 | 0.049377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6463 | 9.6034 | 4.6305 | 0.099292 | 0.041485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997590.3366 | 15078003.7091 | 5.3002 | 5.6164 | 48.9003 | 10798.4779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83422.6312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.7309 | 770.0873 | 4561.6912 | 16742.0503 | 8.4317 | 108075.2671 | 39302.629 | 35955.0286 | -13323.1445 | 6180.1098 | 7500 | 3730.4878 | 1881.7182 | 0 | 77397.2866 | 49952.6005 | 108671.5149
6420 | 10 | 70 | 40 | 35044.0426 | 1.3112 | 32.7248 | 0.70457 | 92783.399 | 0.041941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.717 | 11.535 | 5.0363 | 0.077409 | 0.045652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973244.5562 | 14441429.0601 | 4.9503 | 4.3159 | 36.4511 | 15124.6609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90139.3019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.0557 | 1212.3054 | 4178.8646 | 16824.1662 | 22.0617 | 90631.0293 | 36439.7528 | 96116.3368 | -9470.4267 | 5551.4371 | 7500 | 3379.1048 | 1860.0512 | 0 | 67965.7959 | 59394.0581 | 149947.9937
6421 | 10 | 70 | 40 | 28394.0662 | 1.0627 | 27.7343 | 0.68657 | 103027.8041 | 0.060316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5988 | 11.6125 | 5.9747 | 0.083103 | 0.036382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831324.3204 | 17558681.4082 | 4.5671 | 5.5128 | 32.5598 | 12896.4354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78615.2767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9571 | 883.0158 | 5656.1854 | 15665.9809 | 18.8866 | 99608.2774 | 25456.1706 | 69556.4614 | -15045.9175 | 4400.2243 | 7500 | 4521.3592 | 1174.9619 | 0 | 111975.0524 | 53249.6063 | 156288.7059
6422 | 10 | 70 | 40 | 29788.5417 | 0.93903 | 13.6721 | 0.85017 | 106182.802 | 0.065424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3094 | 9.1827 | 3.4662 | 0.10513 | 0.042524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 682416.5199 | 15634802.1469 | 5.622 | 5.3228 | 30.0358 | 15021.3898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81664.8074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.8539 | 910.0242 | 5594.2025 | 17612.7967 | 8.4959 | 102365.5136 | 24351.4899 | 42270.8289 | -16796.069 | 4358.1016 | 7500 | 4268.7358 | 1360.1845 | 0 | 98275.6365 | 49811.9773 | 115776.9308
6423 | 10 | 70 | 40 | 38612.5216 | 0.9511 | 17.9804 | 0.7895 | 102387.8526 | 0.058767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7476 | 8.0141 | 5.015 | 0.062472 | 0.046647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1300164.9784 | 16250350.8329 | 4.8337 | 5.2396 | 41.9737 | 12324.7696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67531.5879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8672 | 1140.9118 | 4957.0372 | 22676.3763 | 11.559 | 99075.4189 | 31872.2907 | 43364.6966 | -14574.7083 | 5245.2378 | 7500 | 2652.4636 | 1795.7916 | 0 | 85302.1456 | 67198.2208 | 95959.697
6424 | 10 | 70 | 40 | 31897.7709 | 0.94933 | 25.3347 | 0.81873 | 102060.2698 | 0.052311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6387 | 13.286 | 3.3175 | 0.11357 | 0.029131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140298.8966 | 11263080.7681 | 4.5425 | 5.1226 | 43.1991 | 12038.7298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91546.9726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.326 | 1013.8671 | 5097.8722 | 18751.5392 | 16.0226 | 99115.8374 | 26292.4634 | 85249.3004 | -12955.5025 | 4384.706 | 7500 | 4756.2445 | 937.4627 | 0 | 57567.9912 | 59478.5093 | 114254.1564
6425 | 10 | 70 | 40 | 43288.4144 | 0.65591 | 25.2167 | 0.83298 | 97355.1446 | 0.056783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4927 | 11.0658 | 4.6725 | 0.088352 | 0.047164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949490.5398 | 14264173.4722 | 5.0202 | 4.5202 | 42.2085 | 14623.0956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76603.7484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8609 | 860.2345 | 5762.5983 | 29988.9738 | 15.8213 | 94310.1439 | 26598.8813 | 71972.1839 | -13398.003 | 4453.8603 | 7500 | 3964.3897 | 1541.7435 | 0 | 64728.7487 | 54583.9112 | 112777.8932
6426 | 10 | 70 | 40 | 35709.0234 | 0.93845 | 20.9633 | 0.69246 | 95071.7467 | 0.067671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1352 | 10.0917 | 4.3139 | 0.10337 | 0.060855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900823.97 | 10695148.9632 | 5.2774 | 5.2126 | 31.6694 | 20287.1011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83709.7585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3701 | 862.8615 | 4924.9657 | 21120.2336 | 14.2287 | 91538.7284 | 29177.5797 | 56375.3517 | -15545.2806 | 4938.1927 | 7500 | 4089.1317 | 2205.5904 | 0 | 64488.3586 | 64746.6679 | 88482.2563
6427 | 10 | 70 | 40 | 32939.729 | 1.2431 | 26.4098 | 0.86966 | 103772.5851 | 0.061682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1901 | 10.2877 | 5.2634 | 0.098151 | 0.046767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096052.0399 | 13574482.8905 | 4.4034 | 4.6663 | 47.3901 | 12234.7232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84629.6292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.1713 | 840.2281 | 3922.457 | 16428.4918 | 16.2333 | 100251.6553 | 33022.4744 | 86124.0738 | -15492.0912 | 5458.7655 | 7500 | 3650.5289 | 1873.6931 | 0 | 61126.1254 | 55867.437 | 127396.1328
6428 | 10 | 70 | 40 | 39770.2666 | 1.0932 | 17.542 | 0.62861 | 102869.2656 | 0.038309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8441 | 9.7166 | 5.0154 | 0.10292 | 0.056024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098102.7238 | 19898922.8786 | 4.6069 | 4.3594 | 41.4427 | 14556.4073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68951.7853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.305 | 886.5468 | 4332.4366 | 21571.1578 | 12.3397 | 100687.4023 | 36398.2176 | 35870.7988 | -9600.1988 | 5553.8149 | 7500 | 4238.8385 | 2283.6592 | 0 | 89184.5079 | 61202.0482 | 110227.5898
6429 | 10 | 70 | 40 | 31815.5801 | 1.0502 | 14.0263 | 0.80534 | 100517.1084 | 0.042512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.993 | 10.9462 | 4.3508 | 0.08127 | 0.0491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024554.8941 | 10316528.1244 | 5.3599 | 4.4034 | 38.7482 | 13462.6991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64208.5498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.6095 | 808.4809 | 4950.1397 | 17676.8158 | 8.9375 | 98153.9628 | 28277.5285 | 32674.7763 | -10397.8408 | 4496.7705 | 7500 | 3169.2067 | 1620.4836 | 0 | 47277.1084 | 58538.5436 | 56079.4896
6430 | 10 | 70 | 40 | 35137.8459 | 1.173 | 14.8979 | 0.72947 | 99487.297 | 0.040033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7142 | 8.7483 | 6.4504 | 0.054428 | 0.050237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107660.9159 | 16406679.0136 | 4.4621 | 5.0299 | 42.7254 | 15308.7544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67056.1257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3552 | 803.0375 | 5340.3767 | 18226.4202 | 9.9046 | 97283.2388 | 33822.8514 | 33483.1624 | -9697.8562 | 5208.9694 | 7500 | 2694.2553 | 1920.5931 | 0 | 83100.0523 | 61643.3489 | 96388.6787
6431 | 10 | 70 | 40 | 33059.4266 | 1.2125 | 24.9363 | 0.79645 | 114684.3551 | 0.037725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.546 | 6.971 | 5.8664 | 0.030152 | 0.044843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1554665.4144 | 7559896.3716 | 4.6477 | 4.2609 | 31.6719 | 14256.3554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66888.7085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 317.793 | 1525.2699 | 4926.357 | 16773.1378 | 15.9685 | 112288.5867 | 32572.5775 | 59984.3676 | -10541.3808 | 5090.8606 | 7500 | 1379.2854 | 1675.5226 | 0 | 38483.9554 | 90982.1687 | 45163.0196
6432 | 10 | 70 | 40 | 34756.3291 | 1.2128 | 17.7006 | 0.70165 | 99891.5405 | 0.062663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2231 | 13.1605 | 5.2632 | 0.12048 | 0.053644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982024.9925 | 16929153.9688 | 5.594 | 5.1398 | 43.8882 | 16833.8708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65209.83 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.6268 | 1120.3687 | 5410.1642 | 17630.7804 | 11.9526 | 96449.3453 | 34251.0975 | 37483.1107 | -15145.6586 | 5604.7102 | 7500 | 6621.567 | 2206.656 | 0 | 83489.7024 | 57372.8629 | 104638.3223
6433 | 10 | 70 | 40 | 35956.8599 | 1.1298 | 18.8971 | 0.79477 | 106438.8051 | 0.044341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6745 | 11.8397 | 4.0307 | 0.10676 | 0.053656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188679.3886 | 15664869.8715 | 4.9601 | 4.8916 | 34.4847 | 14276.4516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75959.6746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.0122 | 998.2793 | 4600.3141 | 19106.8201 | 12.1126 | 103830.1268 | 33700.0796 | 51535.1029 | -11478.1847 | 5302.5007 | 7500 | 4024.7579 | 2088.1676 | 0 | 85483.7385 | 70068.8814 | 108087.2811
6434 | 10 | 70 | 40 | 38340.017 | 1.2535 | 31.559 | 0.74018 | 96175.0821 | 0.039614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7533 | 9.4566 | 5.8173 | 0.11676 | 0.051427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1522749.8971 | 16630158.6328 | 5.136 | 5.307 | 37.5069 | 11256.1118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86401.8577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.2685 | 782.4806 | 5248.4741 | 19010.8935 | 20.856 | 94066.4915 | 38658.2471 | 92475.7129 | -9277.7987 | 5841.7771 | 7500 | 5420.2943 | 2204.969 | 0 | 92881.3387 | 79439.0375 | 156265.5029
6435 | 10 | 70 | 40 | 30279.9848 | 1.3447 | 27.4711 | 0.77135 | 92898.217 | 0.040817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2777 | 9.6917 | 5.3213 | 0.060959 | 0.046876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044146.7909 | 14466458.3578 | 4.3889 | 5.7376 | 37.8719 | 15822.3425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70609.5173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.2887 | 1048.777 | 5914.2174 | 14267.1526 | 17.8405 | 90800.3042 | 32025.6645 | 68000.7529 | -9230.816 | 4935.178 | 7500 | 3286.7518 | 1697.906 | 0 | 88285.7319 | 62329.4521 | 134171.7169
6436 | 10 | 70 | 40 | 30413.1853 | 0.89162 | 23.1126 | 0.77855 | 102198.3685 | 0.041633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8454 | 8.1656 | 6.4736 | 0.10907 | 0.054206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117983.8104 | 11748050.4611 | 5.5767 | 4.7477 | 32.4942 | 13188.5487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68314.8631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.657 | 1017.3352 | 5337.3578 | 18465.6578 | 14.9497 | 99844.8393 | 23895.0551 | 55765.1033 | -10355.5286 | 3897.038 | 7500 | 6239.2653 | 1550.4192 | 0 | 63395.0756 | 67521.6776 | 84364.7503
6437 | 10 | 70 | 40 | 35515.9433 | 1.5445 | 23.3781 | 0.74695 | 92193.1333 | 0.058429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.064 | 8.2027 | 4.82 | 0.12039 | 0.052161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053184.6452 | 14544014.4925 | 4.9137 | 5.3819 | 47.9028 | 13579.4215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87350.1446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.994 | 1138.5896 | 5352.6521 | 14964.4518 | 15.3911 | 89227.3969 | 41102.983 | 69766.0439 | -13049.2399 | 6408.4446 | 7500 | 5281.1434 | 2453.343 | 0 | 73281.6781 | 55300.4462 | 137443.9497
6438 | 10 | 70 | 40 | 32313.0727 | 0.76909 | 28.2028 | 0.70596 | 97654.0244 | 0.038007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6319 | 8.8355 | 4.7807 | 0.12066 | 0.050245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000726.118 | 21900420.0296 | 5.3202 | 5.0709 | 32.7474 | 19031.148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82675.0844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.5728 | 1371.1204 | 4655.3569 | 21011.6878 | 18.9984 | 95598.9096 | 22602.7697 | 76097.8155 | -9042.5051 | 3639.6462 | 7500 | 5178.0592 | 1342.1986 | 0 | 126011.3254 | 67441.7802 | 165887.5294
6439 | 10 | 70 | 40 | 34290.5849 | 0.99528 | 20.6065 | 0.73247 | 99639.1379 | 0.061556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9757 | 10.1591 | 4.721 | 0.088532 | 0.059906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 627808.4482 | 16611243.7548 | 4.2986 | 5.6117 | 48.632 | 13283.8964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70877.8458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3624 | 948.1521 | 4565.908 | 19646.4656 | 13.6769 | 96265.2475 | 29288.2386 | 49115.6427 | -14845.1177 | 4909.9076 | 7500 | 3683.164 | 2158.7602 | 0 | 87977.6092 | 37985.2141 | 131802.9905
6440 | 10 | 70 | 40 | 34324.9447 | 1.3735 | 31.1737 | 0.72241 | 107047.3588 | 0.05107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5524 | 9.1455 | 5.1844 | 0.070405 | 0.055175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1381489.4981 | 17980387.6022 | 4.5539 | 5.4579 | 39.2566 | 13884.3669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77256.605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.7277 | 977.4173 | 5383.6368 | 15914.3757 | 20.8073 | 104031.3072 | 36821.138 | 80086.9931 | -13270.627 | 5838.7541 | 7500 | 3663.1913 | 2364.4486 | 0 | 102303.8113 | 74243.698 | 151064.0115
6441 | 10 | 70 | 40 | 43970.1594 | 1.3468 | 27.8838 | 0.69071 | 111549.5392 | 0.025376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3595 | 7.7504 | 5.1549 | 0.081975 | 0.050347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032191.9404 | 15753591.2692 | 4.7287 | 4.473 | 32.1458 | 17899.905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73863.7207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.1219 | 1248.709 | 4314.8879 | 20693.4523 | 18.9445 | 109976.6174 | 46553.4142 | 66029.1282 | -6920.8559 | 6771.5239 | 7500 | 3461.41 | 2502.2197 | 0 | 82983.7543 | 68387.6023 | 140492.992
6442 | 10 | 70 | 40 | 33274.0692 | 1.2986 | 22.3851 | 0.81289 | 97110.7593 | 0.054311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5588 | 7.324 | 4.8153 | 0.13492 | 0.043048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948959.1956 | 17202095.5009 | 5.5626 | 4.5475 | 33.4175 | 8593.0229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87125.5839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.675 | 1023.7967 | 4648.2639 | 16087.8058 | 14.2035 | 94203.657 | 34372.5268 | 71282.6158 | -12791.2501 | 5475.4421 | 7500 | 5460.6706 | 1729.9626 | 0 | 87741.9328 | 53954.5338 | 146817.3668
6443 | 10 | 70 | 40 | 41170.8272 | 1.0685 | 26.9311 | 0.91201 | 100508.6873 | 0.082805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1768 | 7.83 | 5.8176 | 0.10587 | 0.061427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195231.3845 | 14786057.6675 | 5.5198 | 5.7229 | 31.2306 | 17023.3949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76567.2183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6489 | 1210.6038 | 5157.174 | 22641.1962 | 16.166 | 95957.4967 | 37059.262 | 82425.3889 | -20025.2388 | 6289.5239 | 7500 | 5264.1369 | 2835.558 | 0 | 97292.8776 | 76514.2432 | 142127.2652
6444 | 10 | 70 | 40 | 35394.7991 | 1.2268 | 28.5148 | 0.75834 | 107756.7076 | 0.05228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8169 | 8.9356 | 5.6669 | 0.080512 | 0.041218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127584.633 | 18478427.0924 | 5.1536 | 5.3513 | 49.6112 | 16200.0988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70081.779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.3133 | 1001.7678 | 4666.3182 | 17815.2621 | 18.6538 | 104649.7822 | 35159.0739 | 69108.2072 | -13670.4719 | 5637.061 | 7500 | 3692.2315 | 1705.2965 | 0 | 90533.8983 | 60174.4495 | 139490.847
6445 | 10 | 70 | 40 | 31900.4465 | 1.1951 | 23.8309 | 0.8123 | 97946.6693 | 0.036227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9973 | 11.5802 | 5.5343 | 0.12022 | 0.063505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893246.836 | 14044009.7423 | 5.388 | 4.3323 | 49.8315 | 16886.3144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61043.9321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.8072 | 1108.3161 | 4386.9886 | 16343.0774 | 15.1259 | 95980.9546 | 31114.7382 | 53139.0664 | -8649.1445 | 4775.0403 | 7500 | 5540.507 | 2225.6139 | 0 | 56030.4719 | 51654.1005 | 100022.1927
6446 | 10 | 70 | 40 | 37991.8681 | 0.91627 | 26.0891 | 0.86848 | 98538.6929 | 0.023767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8758 | 9.9023 | 4.5923 | 0.07251 | 0.040111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113531.713 | 13679870.9185 | 5.6222 | 4.3459 | 43.7375 | 16688.5365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70362.2572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9377 | 888.8792 | 5678.2686 | 22751.0861 | 16.0467 | 97236.7763 | 30481.564 | 70660.554 | -5728.4328 | 4507.8854 | 7500 | 3374.3581 | 1327.0806 | 0 | 57750.7389 | 62733.5228 | 107140.2253
6447 | 10 | 70 | 40 | 37379.4888 | 0.95631 | 28.0715 | 0.71605 | 95313.8609 | 0.053243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7492 | 8.3672 | 4.6074 | 0.1074 | 0.060245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164341.4311 | 14501584.8237 | 4.804 | 5.3576 | 31.6517 | 13155.5491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76043.7424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9501 | 996.6713 | 4489.1224 | 21888.4321 | 18.8034 | 92515.8093 | 30982.1135 | 70477.7452 | -12311.4272 | 4983.782 | 7500 | 3917.0209 | 2203.6725 | 0 | 90978.3877 | 70640.2759 | 128091.0188
6448 | 10 | 70 | 40 | 35590.3738 | 1.5102 | 18.751 | 0.70387 | 106188.6261 | 0.056509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6601 | 10.012 | 4.3513 | 0.086621 | 0.06755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134320.5403 | 19105900.0075 | 5.5423 | 5.6372 | 43.3319 | 16969.4159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67591.1701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8272 | 1051.4804 | 6260.629 | 15285.9814 | 12.6461 | 102883.1375 | 40608.7848 | 41263.6509 | -14544.15 | 6433.6926 | 7500 | 4247.0329 | 3189.6749 | 0 | 103407.7668 | 64089.0568 | 128017.3961
6449 | 10 | 70 | 40 | 32887.9618 | 0.78396 | 30.4465 | 0.7141 | 93531.055 | 0.065672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9582 | 11.8621 | 4.815 | 0.070292 | 0.041063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101827.0284 | 14880699.2237 | 5.2208 | 5.6018 | 37.9838 | 12451.921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80368.569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.4451 | 966.9763 | 5095.2298 | 21208.2446 | 20.4167 | 90156.0778 | 23359.4343 | 80608.2954 | -14849.8996 | 4102.4042 | 7500 | 3228.6842 | 1236.3732 | 0 | 86541.0023 | 61449.7091 | 130276.5849
6450 | 10 | 70 | 40 | 33347.8115 | 0.89229 | 22.5735 | 0.526 | 91481.5384 | 0.020755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2832 | 8.8943 | 3.2351 | 0.095601 | 0.053649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162026.3579 | 14592621.6659 | 4.6856 | 5.5827 | 41.1556 | 15006.6785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76482.5064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7153 | 1209.9202 | 4306.1647 | 20239.8061 | 16.8175 | 90425.1233 | 26216.0108 | 44023.28 | -4648.2264 | 3859.8046 | 7500 | 3319.8894 | 1519.8195 | 0 | 82392.2329 | 64543.3189 | 99639.4919
6451 | 10 | 70 | 40 | 32656.8784 | 1.0435 | 20.2976 | 0.82372 | 101649.7297 | 0.049014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9336 | 12.2435 | 4.7196 | 0.098075 | 0.038416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672987.703 | 17453774.8831 | 5.7239 | 4.9455 | 46.3596 | 14529.4724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78626.5011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.3256 | 873.4821 | 5300.4774 | 18212.5204 | 12.8011 | 98899.4714 | 28888.7159 | 58941.9333 | -12101.1361 | 4685.5329 | 7500 | 4534.1988 | 1321.0941 | 0 | 80601.6194 | 41594.1109 | 132777.8473
6452 | 10 | 70 | 40 | 30942.8143 | 1.1338 | 23.1292 | 0.90872 | 98520.8552 | 0.058031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1205 | 11.3225 | 5.3716 | 0.086395 | 0.03094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125893.331 | 15061201.5395 | 4.327 | 5.7212 | 40.4578 | 18822.292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75382.5281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.1931 | 1079.3863 | 5990.4427 | 16406.1465 | 13.9093 | 95372.7678 | 29073.3355 | 69501.6461 | -13851.5845 | 4819.0958 | 7500 | 4965.7728 | 1094.3186 | 0 | 88678.2115 | 67243.4265 | 124537.3692
6453 | 10 | 70 | 40 | 34048.6897 | 0.9644 | 33.4132 | 0.76277 | 90291.921 | 0.055669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2664 | 11.2869 | 5.0126 | 0.10377 | 0.035982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986006.5893 | 9438651.643 | 5.5229 | 5.331 | 42.3307 | 15933.4623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72570.2264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.7885 | 731.0063 | 4671.6739 | 19847.9454 | 21.804 | 87522.3951 | 28401.4886 | 84247.8594 | -12185.9137 | 4624.3986 | 7500 | 4609.6477 | 1221.2468 | 0 | 49119.6238 | 57370.9352 | 110167.4161
6454 | 10 | 70 | 40 | 29770.7018 | 1.1727 | 26.7275 | 0.819 | 100701.9509 | 0.047104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1477 | 8.4363 | 4.2323 | 0.056642 | 0.050652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986559.8208 | 14425721.51 | 4.2572 | 4.9235 | 30.8956 | 18285.745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72483.8559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 696.6634 | 1257.4276 | 4855.5006 | 15444.7045 | 16.9009 | 98082.1329 | 28651.9946 | 71226.8858 | -11527.1992 | 4617.7347 | 7500 | 2599.36 | 1716.6817 | 0 | 86314.9536 | 67714.5256 | 123385.8857
6455 | 10 | 70 | 40 | 33101.1308 | 1.073 | 23.0611 | 0.7023 | 102527.8406 | 0.046525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5198 | 10.4711 | 5.3953 | 0.07972 | 0.058664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1568645.1902 | 16218268.591 | 5.3599 | 4.3819 | 30.3654 | 14770.2504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90517.2391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5355 | 902.1018 | 4926.6742 | 18157.285 | 15.5666 | 99892.891 | 29887.6916 | 67837.9917 | -11593.7781 | 4790.2217 | 7500 | 3798.8483 | 2062.4966 | 0 | 85153.7385 | 94203.4844 | 95233.7257
6456 | 10 | 70 | 40 | 34117.6151 | 0.80261 | 23.7157 | 0.88645 | 101949.7681 | 0.040755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8097 | 12.0327 | 4.3673 | 0.10858 | 0.042926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159956.9896 | 11651417.7264 | 4.8218 | 5.1693 | 46.5905 | 13734.8864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81742.9361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8543 | 866.5563 | 5090.9341 | 21772.7514 | 14.4409 | 99650.8741 | 24689.7274 | 75814.7442 | -10115.1338 | 3990.424 | 7500 | 4534.2651 | 1257.1904 | 0 | 57442.5491 | 60275.5482 | 104838.2181
6457 | 10 | 70 | 40 | 40694.2218 | 1.5778 | 32.7406 | 0.72112 | 98903.8749 | 0.043358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.705 | 9.9631 | 5.3497 | 0.11113 | 0.051629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106182.0948 | 13627543.1243 | 4.3655 | 5.7012 | 46.9634 | 12167.6832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74222.2559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.9142 | 1133.0801 | 3332.7979 | 16829.7525 | 21.8689 | 96532.9813 | 47728.9386 | 80692.4342 | -10431.9314 | 7149.1364 | 7500 | 4008.014 | 2708.9923 | 0 | 74256.4399 | 56387.1877 | 157224.8362
6458 | 10 | 70 | 40 | 34633.1458 | 0.94028 | 27.7295 | 0.62853 | 107685.1215 | 0.040658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.197 | 9.7344 | 5.215 | 0.096612 | 0.054358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115035.2595 | 14246945.4734 | 5.6107 | 4.2639 | 47.6348 | 15101.3678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86142.3104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6574 | 1074.0333 | 4924.9345 | 20462.9713 | 19.5067 | 105262.6686 | 28340.3491 | 70832.5919 | -10658.7928 | 4521.491 | 7500 | 4808.4274 | 1803.9005 | 0 | 56763.2297 | 59385.443 | 104525.7538
6459 | 10 | 70 | 40 | 38582.3233 | 1.1273 | 18.9733 | 0.79218 | 103435.293 | 0.058496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0676 | 11.549 | 5.9768 | 0.112 | 0.055667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176657.0645 | 14515987.868 | 4.7428 | 4.906 | 42.5804 | 16838.9747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73385.3476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5766 | 1105.6709 | 4751.3959 | 20531.1971 | 12.179 | 100104.1482 | 36102.2524 | 49860.0403 | -14657.037 | 5826.6688 | 7500 | 5836.8937 | 2380.5634 | 0 | 71368.3476 | 66143.2645 | 98074.4647
6460 | 10 | 70 | 40 | 26865.1777 | 0.97895 | 30.452 | 0.81457 | 101030.1275 | 0.052211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7069 | 9.6428 | 5.1155 | 0.088432 | 0.040168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942643.9561 | 10908217.3439 | 4.8241 | 4.8104 | 42.7084 | 17846.0468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85467.5071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3422 | 930.4319 | 4461.5937 | 15533.4083 | 19.3039 | 98120.9531 | 22663.5388 | 95279.9486 | -12800.3676 | 3880.6572 | 7500 | 3804.3779 | 1144.048 | 0 | 52452.9778 | 57285.6376 | 116639.5431
6461 | 10 | 70 | 40 | 39077.3947 | 1.0533 | 30.7384 | 0.67764 | 111453.9514 | 0.039563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4413 | 10.6046 | 3.8887 | 0.07486 | 0.066488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110596.2048 | 17153378.381 | 4.6308 | 5.571 | 33.7473 | 13383.8726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87666.8077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.159 | 930.787 | 5763.8669 | 21673.3633 | 21.0372 | 109013.464 | 34808.0628 | 85047.0713 | -10738.1448 | 5407.6314 | 7500 | 3515.6166 | 2638.835 | 0 | 107944.9126 | 66167.9315 | 169956.0533
6462 | 10 | 70 | 40 | 38696.0447 | 1.011 | 31.5701 | 0.73066 | 103487.3201 | 0.053535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6064 | 10.0532 | 4.2837 | 0.11859 | 0.056757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976360.4712 | 9044153.0157 | 5.6455 | 4.2621 | 36.0586 | 13777.2086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83889.6385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4671 | 960.5592 | 6180.322 | 21976.7784 | 20.9748 | 100432.9469 | 33438.5327 | 88883.1281 | -13439.2417 | 5388.3168 | 7500 | 5379.6605 | 2244.5881 | 0 | 41461.3564 | 58457.4671 | 112398.8737
6463 | 10 | 70 | 40 | 33551.0126 | 1.3573 | 30.8348 | 0.72829 | 88657.6999 | 0.03886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.213 | 6.7342 | 4.9716 | 0.081841 | 0.044825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674628.2888 | 20236177.2612 | 5.1273 | 4.385 | 36.86 | 15466.8121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73752.4841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1547 | 937.5233 | 2893.4494 | 15697.4859 | 20.5134 | 86750.4994 | 35707.0533 | 76122.4129 | -8391.6819 | 5384.7981 | 7500 | 2386.846 | 1771.555 | 0 | 95569.5371 | 45964.0978 | 170086.4228
6464 | 10 | 70 | 40 | 38753.1957 | 1.3581 | 23.3894 | 0.74957 | 106184.6017 | 0.046941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7171 | 11.6092 | 6.2545 | 0.13374 | 0.043098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1424282.9396 | 20623764.104 | 5.4933 | 5.6346 | 35.1751 | 17813.3908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72350.1588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.4336 | 864.8629 | 4317.7509 | 18123.633 | 15.3761 | 103431.584 | 41259.1255 | 57976.6765 | -12113.2776 | 6371.7532 | 7500 | 5981.6027 | 2015.4716 | 0 | 124831.3192 | 83910.4413 | 149912.2298
6465 | 10 | 70 | 40 | 34253.1035 | 0.83477 | 32.2608 | 0.85221 | 95132.175 | 0.061593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.0231 | 10.1084 | 3.614 | 0.086623 | 0.057415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202903.0555 | 19112955.3384 | 5.5208 | 4.3955 | 43.2283 | 14998.1362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62640.9464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.9499 | 1250.8691 | 5670.3327 | 21469.31 | 20.0242 | 91909.0129 | 25567.5869 | 76651.0921 | -14181.913 | 4361.8954 | 7500 | 3967.4899 | 1838.069 | 0 | 82265.5903 | 65025.7149 | 122944.0957
6466 | 10 | 70 | 40 | 36694.0522 | 1.0697 | 26.3531 | 0.76071 | 100257.7266 | 0.043692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2143 | 8.376 | 4.861 | 0.088489 | 0.03842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 536579.8382 | 17859160.9977 | 5.2161 | 5.3523 | 31.2768 | 14997.0735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71620.4173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.8114 | 1098.5314 | 5017.809 | 20166.1701 | 17.2167 | 97836.0865 | 33055.7642 | 65435.2966 | -10655.2162 | 5163.7448 | 7500 | 3884.5541 | 1456.0801 | 0 | 111386.0447 | 41680.5452 | 175545.7229
6467 | 10 | 70 | 40 | 42289.094 | 1.2639 | 22.5198 | 0.7652 | 97240.8587 | 0.039417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9053 | 12.2682 | 4.7377 | 0.1306 | 0.054934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 443869.3894 | 16019789.7149 | 5.4157 | 5.1488 | 32.3276 | 17822.5626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82826.9156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.7593 | 1239.4789 | 5001.8433 | 20847.896 | 14.6755 | 95119.3889 | 42882.3961 | 64972.0368 | -9334.4671 | 6420.827 | 7500 | 6167.0005 | 2588.8012 | 0 | 93941.0851 | 39460.4752 | 175677.2044
6468 | 10 | 70 | 40 | 40003.118 | 1.4937 | 28.99 | 0.6914 | 103208.9258 | 0.036336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.36 | 10.128 | 4.6628 | 0.044783 | 0.048561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148663.6127 | 12518031.4871 | 5.5882 | 5.0841 | 44.2754 | 16372.4114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77979.5513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9906 | 814.6652 | 4363.5743 | 17340.4532 | 19.6885 | 101131.4301 | 45325.3296 | 72532.8625 | -9140.981 | 6741.6937 | 7500 | 1869.7404 | 2402.838 | 0 | 60865.7213 | 63588.3502 | 124508.8543
6469 | 10 | 70 | 40 | 30328.6986 | 1.0594 | 31.5517 | 0.75872 | 99868.5787 | 0.044329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9363 | 9.1667 | 5.6799 | 0.087733 | 0.063479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902705.6654 | 14949957.4103 | 5.2487 | 5.0302 | 42.1218 | 15029.3819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79881.5724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2493 | 1192.1658 | 5384.2571 | 16763.9392 | 20.636 | 97421.591 | 27129.5189 | 87196.4789 | -10766.746 | 4363.2011 | 7500 | 4276.3931 | 2032.8245 | 0 | 74513.9217 | 53060.4959 | 143185.0963
6470 | 10 | 70 | 40 | 41406.0025 | 1.1914 | 14.6749 | 0.62808 | 110370.9963 | 0.043278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9235 | 12.903 | 5.597 | 0.11471 | 0.056481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637745.9898 | 12754713.3195 | 5.3249 | 4.5911 | 30.0846 | 16304.8222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74360.4151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.806 | 1286.227 | 5033.6659 | 21257.5029 | 10.3259 | 107730.0223 | 40296.9992 | 32339.3443 | -11620.2858 | 6210.1316 | 7500 | 6075.7615 | 2574.3466 | 0 | 70430.472 | 48785.318 | 105021.4513
6471 | 10 | 70 | 40 | 36808.3634 | 1.348 | 22.085 | 0.74151 | 93133.1478 | 0.066909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9821 | 10.0916 | 5.4606 | 0.082524 | 0.045302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858019.4596 | 14593475.1724 | 4.9603 | 4.5642 | 35.5958 | 14379.4587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73968.7442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8525 | 970.739 | 5564.1587 | 17311.6068 | 14.5842 | 89710.397 | 38993.5131 | 55482.4482 | -15060.1033 | 6245.5657 | 7500 | 4039.4618 | 2076.6217 | 0 | 73321.0299 | 53930.402 | 118668.1352
6472 | 10 | 70 | 40 | 33858.2485 | 1.1321 | 22.2492 | 0.84835 | 96574.0466 | 0.029887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3139 | 10.3491 | 4.1782 | 0.074624 | 0.055165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295538.9042 | 12731519.1257 | 4.3452 | 4.6519 | 31.8507 | 13506.02 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73695.8767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.1116 | 1073.4877 | 3832.6357 | 17968.648 | 13.8399 | 94972.2445 | 31779.2009 | 61973.0738 | -7047.9293 | 4766.4072 | 7500 | 2697.9737 | 1929.8238 | 0 | 70750.7778 | 77226.7608 | 97122.5671
6473 | 10 | 70 | 40 | 38001.8527 | 1.3103 | 33.9582 | 0.78387 | 105749.8082 | 0.060216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9596 | 10.9908 | 5.0759 | 0.099602 | 0.059529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850488.1848 | 11782398.0707 | 5.4177 | 4.3927 | 46.7126 | 15341.1818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69833.8202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9859 | 1226.2533 | 4104.0536 | 18253.3511 | 21.8996 | 102245.6629 | 39497.0032 | 84210.1575 | -15418.2392 | 6336.3463 | 7500 | 4480.212 | 2768.4192 | 0 | 48986.0553 | 49423.6677 | 128936.2865
6474 | 10 | 70 | 40 | 35891.5027 | 0.95913 | 34.737 | 0.74094 | 102061.3325 | 0.046137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9217 | 9.9739 | 5.9652 | 0.099724 | 0.053968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033653.8555 | 17275576.9465 | 4.6128 | 4.8583 | 30.0396 | 15125.1659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74567.8622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.3749 | 1204.3359 | 5564.9536 | 20983.9187 | 22.9465 | 99459.9169 | 29815.168 | 87919.5218 | -11446.2286 | 4771.2024 | 7500 | 5577.8901 | 1889.8349 | 0 | 102790.2439 | 67818.2046 | 160999.4277
6475 | 10 | 70 | 40 | 32119.5377 | 1.2078 | 29.6257 | 0.85682 | 102463.1917 | 0.056975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7149 | 11.5014 | 5.8534 | 0.089222 | 0.05707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147185.1927 | 9106789.4478 | 4.7302 | 4.3519 | 40.5001 | 18820.2845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74154.6007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6488 | 1103.6222 | 5012.192 | 16338.6428 | 18.3412 | 99247.7941 | 31561.7897 | 83679.8359 | -14147.7493 | 5176.4897 | 7500 | 5010.1811 | 2168.2302 | 0 | 41084.0103 | 68130.3775 | 93902.4098
6476 | 10 | 70 | 40 | 40160.8327 | 1.1399 | 17.3623 | 0.72511 | 98550.9236 | 0.049267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8725 | 11.0131 | 4.9596 | 0.070868 | 0.060543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197932.907 | 13724413.3506 | 4.278 | 4.6213 | 43.9645 | 15116.8008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62632.4595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.7644 | 819.9497 | 5160.7348 | 21220.3211 | 11.5712 | 95870.927 | 37881.0233 | 36271.3108 | -11791.9851 | 5891.5885 | 7500 | 3147.1805 | 2617.9452 | 0 | 63692.5006 | 64526.7955 | 80682.7682
6477 | 10 | 70 | 40 | 32184.5531 | 1.5526 | 28.5914 | 0.7674 | 97509.9537 | 0.029275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8703 | 8.1514 | 5.3414 | 0.088305 | 0.049392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858492.9637 | 19821687.8279 | 4.999 | 4.7651 | 39.1434 | 10751.1338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71068.4978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.3463 | 887.6429 | 5799.7709 | 13499.3335 | 18.6092 | 95925.4612 | 37370.4392 | 70941.7609 | -6971.7673 | 5523.4966 | 7500 | 4206.5805 | 2002.3327 | 0 | 98301.9267 | 48317.4727 | 170557.2966
6478 | 10 | 70 | 40 | 30302.0821 | 1.4948 | 17.3479 | 0.82746 | 92102.281 | 0.04058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5165 | 9.991 | 4.4083 | 0.10526 | 0.061611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939149.8331 | 17746861.9869 | 5.4717 | 4.8056 | 32.3967 | 15347.7845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53826.1701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.8859 | 1048.1719 | 4991.3508 | 13127.3686 | 10.918 | 90034.3064 | 34349.4269 | 34609.8995 | -9099.088 | 5243.6325 | 7500 | 4621.1737 | 2371.1235 | 0 | 97328.7433 | 61071.4879 | 115853.4236
6479 | 10 | 70 | 40 | 28770.5892 | 1.1584 | 23.4294 | 0.61793 | 92865.4381 | 0.044758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4601 | 8.7408 | 3.7868 | 0.12832 | 0.072677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694154.0169 | 16788946.2191 | 4.3374 | 4.2698 | 46.8673 | 13962.2919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72142.0149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.5529 | 957.5663 | 5045.561 | 15045.5921 | 16.5798 | 90568.2805 | 27449.9943 | 49414.0672 | -10107.4933 | 4366.0372 | 7500 | 4259.1773 | 2328.8795 | 0 | 70067.2356 | 41737.2926 | 113540.6051
6480 | 10 | 70 | 40 | 35479.0016 | 1.3043 | 21.1413 | 0.65009 | 99815.5517 | 0.058753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6702 | 9.7604 | 5.549 | 0.10468 | 0.056472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818559.7407 | 25821785.5167 | 4.7011 | 4.5706 | 37.9125 | 13178.8546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64623.3856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.039 | 925.0126 | 4916.1447 | 17098.9718 | 14.6939 | 96587.0622 | 36760.0597 | 41665.5711 | -14205.3537 | 5888.3215 | 7500 | 4434.3763 | 2440.5564 | 0 | 126413.3708 | 49616.9526 | 161279.9496
6481 | 10 | 70 | 40 | 33392.8843 | 1.211 | 28.1393 | 0.68708 | 97820.7342 | 0.046466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7525 | 9.3954 | 4.9855 | 0.069929 | 0.041258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 703456.1935 | 17863577.482 | 5.4761 | 5.1351 | 46.6116 | 13784.4773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76350.3967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.7728 | 1021.852 | 5986.7633 | 16956.0185 | 19.157 | 95309.9021 | 32873.7317 | 68580.3196 | -11047.6613 | 5163.2477 | 7500 | 3459.1591 | 1563.495 | 0 | 85834.0153 | 42003.1226 | 151923.1844
6482 | 10 | 70 | 40 | 33801.5623 | 0.92209 | 21.8577 | 0.80066 | 101657.4343 | 0.052531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6184 | 9.5166 | 4.5538 | 0.13695 | 0.058108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836352.0072 | 7093831.3304 | 4.4265 | 4.6028 | 33.6429 | 11499.0354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84134.1916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.2827 | 1012.7546 | 5880.1452 | 20175.9069 | 13.9641 | 98712.5148 | 27251.3108 | 66411.6104 | -12957.6457 | 4515.4817 | 7500 | 6075.7395 | 1925.7574 | 0 | 37695.4269 | 51320.8761 | 87096.8047
6483 | 10 | 70 | 40 | 35592.1769 | 1.4807 | 17.2268 | 0.85026 | 98504.802 | 0.043014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3016 | 10.6806 | 6.4574 | 0.10833 | 0.056685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046768.4041 | 17856621.2519 | 4.5202 | 4.3924 | 30.0725 | 17045.6587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78413.6338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.1917 | 1047.0929 | 4338.1256 | 15540.9837 | 10.7044 | 96161.9633 | 40102.3864 | 51145.0167 | -10308.4906 | 6102.3737 | 7500 | 5332.5607 | 2538.8028 | 0 | 96906.6919 | 70371.068 | 128948.2736
6484 | 10 | 70 | 40 | 33013.3859 | 1.0901 | 21.6837 | 0.73962 | 94445.8462 | 0.050858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.164 | 12.0108 | 5.7986 | 0.14245 | 0.047872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025256.696 | 16374977.0182 | 4.5129 | 4.7946 | 43.6217 | 15746.3856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81714.5101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 316.6408 | 802.919 | 5537.2659 | 17937.5008 | 14.3343 | 91795.696 | 30151.7702 | 60055.1675 | -11660.6608 | 4830.3446 | 7500 | 6811.7248 | 1697.1756 | 0 | 78400.0224 | 58196.2467 | 119589.2977
6485 | 10 | 70 | 40 | 37300.5053 | 1.139 | 31.8331 | 0.75886 | 98993.276 | 0.051487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.392 | 9.2582 | 4.2734 | 0.089803 | 0.044522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075646.2162 | 19942229.8 | 4.6737 | 5.341 | 45.001 | 17601.2764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73624.0917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3869 | 892.2957 | 4663.6036 | 19719.8989 | 20.8184 | 96181.7031 | 35161.2128 | 81094.5797 | -12370.9206 | 5556.8689 | 7500 | 3263.9206 | 1815.8213 | 0 | 103456.122 | 61471.246 | 164006.3587
6486 | 10 | 70 | 40 | 39662.6714 | 1.2108 | 31.1919 | 0.92571 | 105140.313 | 0.040101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3504 | 10.2453 | 4.7847 | 0.068145 | 0.052055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019242.1627 | 18093340.5502 | 4.2905 | 4.3068 | 37.988 | 15079.9666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79713.6885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.94 | 896.3321 | 3823.3338 | 20142.1427 | 18.5805 | 102807.0935 | 39041.0573 | 100529.6381 | -10266.1658 | 5955.1464 | 7500 | 2406.9104 | 2275.1825 | 0 | 84716.9145 | 60402.5503 | 171756.1332
6487 | 10 | 70 | 40 | 38334.261 | 1.1763 | 15.4916 | 0.71808 | 102471.327 | 0.058974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7971 | 10.4446 | 5.4822 | 0.09385 | 0.060092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988984.0486 | 18799609.6536 | 5.4146 | 5.5154 | 39.3017 | 14256.9816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78777.8205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2945 | 1162.7559 | 6399.0921 | 19847.04 | 10.3652 | 99144.6582 | 36974.4421 | 40384.9422 | -14637.3428 | 5944.285 | 7500 | 5252.9044 | 2621.6977 | 0 | 105225.0158 | 57440.9077 | 131825.0367
6488 | 10 | 70 | 40 | 33451.4805 | 1.1911 | 14.518 | 0.66068 | 103193.1407 | 0.038295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4529 | 7.8998 | 4.2844 | 0.04432 | 0.041211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781430.5245 | 6144082.8866 | 5.1357 | 5.6846 | 42.9251 | 15511.111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75721.5804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.0027 | 952.1859 | 5091.9274 | 17176.6159 | 10.0308 | 101005.1781 | 32549.7291 | 33977.5731 | -9627.0353 | 5031.1204 | 7500 | 1723.183 | 1521.746 | 0 | 34074.4996 | 48123.4791 | 58627.3369
6489 | 10 | 70 | 40 | 34880.9227 | 1.1104 | 22.3481 | 0.79196 | 99724.8833 | 0.05984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9876 | 11.5281 | 5.9656 | 0.11228 | 0.049595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015971.1961 | 13870773.7855 | 5.4963 | 5.2281 | 37.3866 | 20740.7224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82118.1908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.3357 | 820.1347 | 4938.478 | 18737.5334 | 14.3471 | 96440.6298 | 32286.7787 | 65702.7653 | -14450.7156 | 5294.0327 | 7500 | 5025.1796 | 1927.0327 | 0 | 75728.3564 | 66312.0181 | 112701.4118
6490 | 10 | 70 | 40 | 34449.3235 | 0.85343 | 21.2314 | 0.79075 | 99495.8592 | 0.031914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4099 | 9.5623 | 5.5204 | 0.032678 | 0.058222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785346.0302 | 13748713.4648 | 4.8894 | 5.7439 | 37.8762 | 11084.2458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73284.2007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8839 | 763.463 | 5714.3529 | 21368.0162 | 13.6395 | 97734.7 | 26162.6145 | 55637.2175 | -7749.1005 | 4044.5721 | 7500 | 1539.6275 | 1728.3225 | 0 | 82751.7639 | 46062.0179 | 125552.9995
6491 | 10 | 70 | 40 | 32980.7269 | 1.2222 | 29.4497 | 0.77379 | 100679.565 | 0.05981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6886 | 11.5601 | 4.2226 | 0.1446 | 0.05057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110049.0765 | 14533316.4232 | 4.8367 | 4.8464 | 38.5954 | 17619.479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80792.3462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.2718 | 852.6055 | 4951.8771 | 16642.6322 | 19.0995 | 97365.5131 | 32676.1893 | 83622.0567 | -14581.8283 | 5355.2099 | 7500 | 5517.3655 | 1987.6203 | 0 | 74125.9931 | 66560.0205 | 129642.586
6492 | 10 | 70 | 40 | 36988.4067 | 0.95936 | 23.9564 | 0.69117 | 102733.1769 | 0.048448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6597 | 9.0688 | 5.7309 | 0.11013 | 0.058904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744300.8986 | 17204968.2507 | 5.5311 | 5.0533 | 40.0111 | 15178.6525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68686.3455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.4767 | 1136.4019 | 4213.7202 | 21622.4958 | 16.272 | 99985.2521 | 30731.8217 | 52781.2871 | -12090.869 | 4936.0202 | 7500 | 4678.3576 | 2133.9728 | 0 | 87684.8543 | 47374.2002 | 130981.2445
6493 | 10 | 70 | 40 | 36404.8659 | 1.0517 | 23.1646 | 0.75414 | 110726.4754 | 0.05052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4852 | 12.0136 | 4.2953 | 0.12344 | 0.05753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975174.0202 | 17524844.098 | 5.0982 | 5.482 | 42.0374 | 16323.9647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69966.6286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9214 | 1199.1861 | 4112.2537 | 20209.4668 | 15.1894 | 107639.9044 | 32390.7983 | 55799.6321 | -13580.9123 | 5254.3369 | 7500 | 5221.3055 | 2218.5871 | 0 | 95093.79 | 57449.7335 | 132447.8041
6494 | 10 | 70 | 40 | 31672.2933 | 1.4097 | 20.9156 | 0.74429 | 97148.4311 | 0.068403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4545 | 9.3304 | 4.8421 | 0.11725 | 0.05597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862198.5515 | 15576751.42 | 4.3465 | 5.3393 | 31.9643 | 12568.4276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75205.5965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6983 | 1022.042 | 3694.3948 | 14390.5481 | 13.7905 | 93499.9229 | 34563.4905 | 53584.6069 | -16053.4362 | 5703.4941 | 7500 | 4462.6272 | 2342.9306 | 0 | 98159.7695 | 54884.682 | 135378.8005
6495 | 10 | 70 | 40 | 34849.8789 | 0.69813 | 26.7961 | 0.64129 | 94451.2877 | 0.046597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2458 | 9.5345 | 5.2945 | 0.10165 | 0.056862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260108.6626 | 11961542.1618 | 5.5103 | 5.1932 | 33.7858 | 18395.7495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71859.371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6426 | 1088.1517 | 4529.2249 | 23579.1981 | 18.716 | 92020.1713 | 22541.3617 | 58062.9133 | -10696.9122 | 3733.7398 | 7500 | 4940.7122 | 1558.2148 | 0 | 68694.4782 | 78246.0089 | 78088.4988
6496 | 10 | 70 | 40 | 39234.5957 | 0.96578 | 28.7597 | 0.86764 | 102827.5705 | 0.05114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2837 | 11.0143 | 4.7097 | 0.10217 | 0.056062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848596.0804 | 17025847.1015 | 4.7599 | 5.5518 | 46.6866 | 14415.6592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68586.6961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.034 | 1106.4628 | 3913.4967 | 22853.3036 | 17.6976 | 99926.4693 | 32762.5842 | 75871.5254 | -12764.845 | 5254.4522 | 7500 | 4237.038 | 2162.0362 | 0 | 89733.0432 | 48431.0928 | 156324.7413
6497 | 10 | 70 | 40 | 34502.571 | 0.88254 | 9.8411 | 0.60923 | 91128.9492 | 0.060116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3889 | 8.9696 | 4.536 | 0.068627 | 0.04063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068453.1331 | 11721247.4133 | 5.5459 | 5.7112 | 33.4948 | 17393.9247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82325.2326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5897 | 1154.2446 | 6991.8054 | 21055.2693 | 6.9981 | 88114.2151 | 26894.6035 | 23405.3663 | -13264.83 | 4485.9048 | 7500 | 3408.241 | 1337.6998 | 0 | 73773.7632 | 68398.2771 | 59142.4716
6498 | 10 | 70 | 40 | 38876.8597 | 1.4631 | 16.5644 | 0.65817 | 92159.921 | 0.051939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.15 | 6.7565 | 5.9119 | 0.05378 | 0.037689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910691.3147 | 14332641.4033 | 5.002 | 4.6415 | 48.8137 | 14713.345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80276.709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.2403 | 807.9088 | 4999.8911 | 17143.6262 | 11.4608 | 89519.766 | 43466.467 | 40970.0288 | -11616.6818 | 6641.7484 | 7500 | 2348.3169 | 1837.1947 | 0 | 62254.7936 | 50485.0768 | 102916.7908
6499 | 10 | 70 | 40 | 44265.7729 | 0.81761 | 22.9078 | 0.85648 | 100073.1709 | 0.049404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7897 | 9.6737 | 7.0225 | 0.093144 | 0.05751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032018.9699 | 16005855.2532 | 5.3047 | 5.5985 | 36.1801 | 14838.2329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77258.7235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.5949 | 891.414 | 4574.1032 | 28012.9482 | 14.1849 | 97344.3372 | 32505.6494 | 67391.8664 | -12006.8685 | 5172.5019 | 7500 | 4533.0503 | 2183.2733 | 0 | 95320.8835 | 61976.7457 | 140623.6107
6500 | 10 | 70 | 40 | 37332.9383 | 1.005 | 26.3587 | 0.56448 | 98879.8859 | 0.051603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6128 | 5.8345 | 5.3483 | 0.15004 | 0.058621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015891.717 | 16097241.4091 | 4.8186 | 5.1808 | 47.1604 | 14843.0715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64109.413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.322 | 985.825 | 5172.0766 | 21273.6094 | 19.2191 | 96065.2939 | 32118.6578 | 45771.1107 | -12384.2049 | 5143.1435 | 7500 | 6568.5476 | 2212.8098 | 0 | 79086.0052 | 55374.9792 | 110641.0904
6501 | 10 | 70 | 40 | 32311.2056 | 1.0507 | 28.7708 | 0.88731 | 96015.3746 | 0.056942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1755 | 9.1368 | 5.9319 | 0.1241 | 0.051766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947194.6037 | 9474303.6894 | 5.2462 | 5.2847 | 35.1928 | 17987.2038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82230.7748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.1804 | 785.4331 | 5682.8664 | 17946.9853 | 17.5106 | 93003.9966 | 28728.4406 | 92593.4555 | -13250.0632 | 4734.8505 | 7500 | 6038.2313 | 1798.9274 | 0 | 54436.4229 | 61931.2644 | 120649.0006
6502 | 10 | 70 | 40 | 29640.655 | 0.98749 | 29.5906 | 0.78039 | 105391.2285 | 0.04859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2364 | 8.3628 | 4.8707 | 0.046904 | 0.052396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197448.4936 | 7057912.8685 | 5.2795 | 5.4137 | 48.1184 | 15651.094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72509.5632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.8552 | 1058.6708 | 4823.8051 | 17056.5017 | 19.12 | 102564.0625 | 25168.3067 | 75921.1858 | -12439.5306 | 4199.5845 | 7500 | 2144.4857 | 1614.9891 | 0 | 35299.2581 | 62990.6247 | 76417.6546
6503 | 10 | 70 | 40 | 35590.8152 | 1.092 | 24.8659 | 0.72484 | 105912.3463 | 0.039076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0378 | 10.211 | 4.7576 | 0.071309 | 0.052808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151243.0715 | 15956003.4002 | 4.483 | 5.0381 | 34.0434 | 13738.0989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70752.398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.5079 | 1117.9805 | 5154.3093 | 19316.9694 | 16.5745 | 103621.4641 | 32547.6917 | 58663.416 | -10079.8816 | 5058.8884 | 7500 | 3075.2808 | 1960.7279 | 0 | 91440.191 | 68176.8919 | 121989.4222
6504 | 10 | 70 | 40 | 38746.9724 | 1.2603 | 29.5097 | 0.79723 | 104792.239 | 0.045852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6507 | 9.8461 | 4.2682 | 0.126 | 0.035766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955131.1254 | 17944191.6614 | 5.4717 | 5.2374 | 31.4618 | 17247.0739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77760.8974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.1768 | 1302.057 | 5139.3995 | 19139.4744 | 18.8889 | 102137.5394 | 39214.9959 | 82587.7366 | -11680.6785 | 6066.4489 | 7500 | 5534.8723 | 1592.4608 | 0 | 108481.1694 | 64574.855 | 174722.1504
6505 | 10 | 70 | 40 | 30311.574 | 1.368 | 18.9193 | 0.70848 | 99609.0003 | 0.041433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0717 | 10.0992 | 5.4656 | 0.086842 | 0.054531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263888.5596 | 19064858.1885 | 5.6552 | 4.3719 | 45.5208 | 12659.1108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73288.2923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.1844 | 840.8533 | 4643.0338 | 14096.9173 | 12.7267 | 97325.9643 | 32429.3133 | 45383.937 | -10045.3585 | 5040.6213 | 7500 | 3671.8586 | 2017.3925 | 0 | 79315.8608 | 63925.4669 | 101388.1582
6506 | 10 | 70 | 40 | 35200.7893 | 1.0552 | 29.7434 | 0.7844 | 105037.3474 | 0.052825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2109 | 10.9941 | 4.8876 | 0.08726 | 0.051026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723059.9309 | 17909035.3989 | 4.9491 | 5.4572 | 31.1681 | 10852.8481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82996.3983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9806 | 881.0701 | 5193.8612 | 19502.6085 | 19.1757 | 101977.7327 | 31396.3615 | 87708.0331 | -13462.3046 | 5111.4993 | 7500 | 3971.7873 | 1914.2711 | 0 | 114858.988 | 46886.0309 | 192112.6048
6507 | 10 | 70 | 40 | 39669.7021 | 1.3027 | 33.6059 | 0.74134 | 104068.3299 | 0.062679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.513 | 9.1355 | 4.7597 | 0.1185 | 0.044503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021742.4522 | 20252503.4564 | 5.6179 | 5.3756 | 48.9875 | 17215.628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68045.0459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.9298 | 1232.855 | 5165.3967 | 19135.9759 | 22.1943 | 100481.3077 | 41067.4522 | 77650.0383 | -15782.8978 | 6572.9039 | 7500 | 5214.8874 | 2146.8832 | 0 | 98835.0538 | 57285.9093 | 165918.4118
6508 | 10 | 70 | 40 | 44094.7195 | 1.1132 | 20.3666 | 0.7975 | 106527.8033 | 0.05145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8265 | 9.9198 | 6.0656 | 0.088967 | 0.055042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124889.609 | 24542384.3081 | 4.947 | 4.5033 | 30.7226 | 14445.242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71276.2717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.868 | 1032.0918 | 4234.6077 | 23650.7042 | 13.0346 | 103504.3524 | 40888.0306 | 52260.1042 | -13303.1837 | 6394.8845 | 7500 | 4622.929 | 2583.4131 | 0 | 132859.3161 | 70998.9111 | 162806.5827
6509 | 10 | 70 | 40 | 34876.2385 | 0.93578 | 20.0651 | 0.88689 | 90816.9045 | 0.057052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4407 | 9.7169 | 4.1731 | 0.10389 | 0.044967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963998.1311 | 14783161.1188 | 4.4329 | 5.4874 | 33.4314 | 13144.8356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76383.7564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5187 | 813.7129 | 5138.6624 | 20658.5759 | 12.2149 | 87963.149 | 28435.3252 | 59962.1076 | -12556.5241 | 4651.9614 | 7500 | 3951.5212 | 1535.3015 | 0 | 92790.2296 | 59213.9478 | 127055.9746
6510 | 10 | 70 | 40 | 29961.7845 | 1.1956 | 27.5115 | 0.67069 | 106312.9901 | 0.037674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7868 | 11.1309 | 4.3712 | 0.083501 | 0.052108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109221.347 | 9571489.5023 | 4.7791 | 4.6513 | 39.1053 | 16711.3107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78178.8178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.0018 | 1281.2411 | 4516.5694 | 15345.5912 | 18.9021 | 104095.0622 | 29232.3865 | 67307.328 | -9758.8829 | 4587.298 | 7500 | 3948.6818 | 1754.3988 | 0 | 46737.369 | 65274.1799 | 86034.3994
6511 | 10 | 70 | 40 | 31705.7902 | 1.0462 | 23.0339 | 0.73803 | 99507.2488 | 0.045415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4573 | 10.5691 | 4.38 | 0.12918 | 0.043315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777922.4693 | 11635601.7453 | 4.6395 | 5.0844 | 31.3902 | 11569.123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65733.8931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4641 | 1122.835 | 5232.8574 | 17654.8022 | 15.2404 | 97010.121 | 28101.976 | 51229.1933 | -10987.3623 | 4509.3616 | 7500 | 5874.7293 | 1433.5518 | 0 | 70240.0227 | 50169.3131 | 107732.1593
6512 | 10 | 70 | 40 | 38127.3909 | 1.3034 | 22.2591 | 0.74771 | 101793.7488 | 0.035239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4476 | 8.7243 | 4.727 | 0.073635 | 0.050369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851618.0329 | 17094969.9044 | 5.5917 | 4.3641 | 45.8526 | 13112.7886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68218.7179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2522 | 993.7201 | 4715.4394 | 18384.4811 | 14.6482 | 99806.0088 | 39485.8195 | 51920.187 | -8746.0561 | 5921.6021 | 7500 | 3193.5714 | 2189.0959 | 0 | 70890.7386 | 47538.1885 | 124816.7699
6513 | 10 | 70 | 40 | 35804.1653 | 0.69079 | 19.8809 | 0.72466 | 102635.7117 | 0.041561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8473 | 12.2972 | 4.8711 | 0.11119 | 0.057738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968838.2692 | 18224947.3102 | 4.7087 | 5.6457 | 34.355 | 15294.1036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85779.5123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.2377 | 837.4639 | 6080.3276 | 24324.6166 | 13.253 | 100276.1411 | 22959.0975 | 56853.2562 | -10382.1107 | 3771.16 | 7500 | 5599.9552 | 1598.0939 | 0 | 114642.3742 | 60866.7847 | 141675.0416
6514 | 10 | 70 | 40 | 37153.5693 | 0.94957 | 23.4885 | 0.74689 | 91169.2081 | 0.063316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8501 | 11.2328 | 5.8652 | 0.10025 | 0.051212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899680.9928 | 19498022.6023 | 5.469 | 5.657 | 37.7285 | 13689.545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73672.0359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8447 | 766.8485 | 5039.8326 | 21838.3155 | 15.4644 | 87995.4149 | 30630.5076 | 59114.9992 | -13964.6903 | 5038.2653 | 7500 | 4861.4401 | 1893.7195 | 0 | 114000.4425 | 53844.7218 | 155229.9621
6515 | 10 | 70 | 40 | 30713.8311 | 1.2737 | 19.4658 | 0.94724 | 101380.5409 | 0.046387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7351 | 7.2181 | 6.9268 | 0.10139 | 0.050389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869030.7032 | 17772162.5977 | 5.5195 | 4.8477 | 44.0777 | 12956.5502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71245.5872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.728 | 1116.9406 | 5102.6352 | 15058.3173 | 11.4566 | 98782.6566 | 31311.0276 | 57061.8397 | -11430.6911 | 4974.051 | 7500 | 5267.1475 | 1839.5349 | 0 | 83023.3375 | 48755.8021 | 130790.445
6516 | 10 | 70 | 40 | 29577.2214 | 1.3059 | 24.1069 | 0.66978 | 97950.3384 | 0.047921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8312 | 12.0299 | 3.8665 | 0.087152 | 0.048296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007489.4672 | 15100909.7617 | 5.0576 | 5.5071 | 37.8136 | 14804.5332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75090.1954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.513 | 1134.9661 | 5146.0146 | 14242.0314 | 16.5714 | 95358.4604 | 30670.38 | 56584.5004 | -11404.2634 | 4885.126 | 7500 | 3963.6822 | 1731.5967 | 0 | 87084.4897 | 59716.4477 | 121299.0638
6517 | 10 | 70 | 40 | 28847.4998 | 0.96296 | 24.3157 | 0.71347 | 102415.9562 | 0.037564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6113 | 8.3812 | 4.0085 | 0.11138 | 0.040086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788859.0429 | 15379508.0505 | 5.4527 | 5.03 | 40.4132 | 14500.5778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78920.1122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3927 | 1088.1599 | 5648.4339 | 16829.5282 | 16.3112 | 100285.5036 | 24035.9433 | 63171.4189 | -9373.9913 | 3855.4456 | 7500 | 4954.0247 | 1134.3141 | 0 | 77820.9436 | 48446.3067 | 124651.7923
6518 | 10 | 70 | 40 | 38874.1108 | 1.0747 | 17.738 | 0.7625 | 104922.9403 | 0.054389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9011 | 8.9114 | 3.7393 | 0.1265 | 0.058825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770766.4561 | 16452580.4601 | 4.4457 | 4.9375 | 43.4825 | 15917.361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71315.1238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.0325 | 1153.4164 | 5341.3135 | 21303.9917 | 11.5768 | 101777.543 | 35140.2381 | 43938.8891 | -13839.7482 | 5644.9782 | 7500 | 5026.1143 | 2437.1979 | 0 | 81240.9021 | 47880.3662 | 119208.2053
6519 | 10 | 70 | 40 | 38040.3531 | 0.56841 | 18.2269 | 0.76722 | 96723.4086 | 0.042806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6789 | 12.2254 | 4.869 | 0.082027 | 0.062425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906727.5894 | 10205178.0832 | 4.6441 | 5.3833 | 44.6062 | 17082.3094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73430.6689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.5359 | 979.8058 | 5522.0465 | 27675.7866 | 11.8645 | 94433.9497 | 20729.1329 | 46719.6734 | -10073.6192 | 3448.2219 | 7500 | 4070.2158 | 1579.8672 | 0 | 53601.312 | 54219.657 | 73355.1469
6520 | 10 | 70 | 40 | 37007.0537 | 1.2432 | 30.2026 | 0.75423 | 100370.3646 | 0.061341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2439 | 10.3917 | 4.858 | 0.091616 | 0.044754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273992.6932 | 16101138.661 | 5.1943 | 4.4818 | 35.4515 | 14586.2918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76318.4938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.0872 | 942.2591 | 5314.6136 | 18456.0946 | 19.8033 | 96983.3703 | 37101.9183 | 79366.1578 | -14902.7748 | 5978.0923 | 7500 | 4241.8906 | 1963.6319 | 0 | 79162.4507 | 73446.8512 | 126964.5156
6521 | 10 | 70 | 40 | 33606.9173 | 1.1756 | 29.67 | 0.81316 | 108319.0212 | 0.061518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2841 | 8.8278 | 5.5408 | 0.054674 | 0.050846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231656.1392 | 12496152.2229 | 4.5699 | 5.0567 | 37.4047 | 14483.1817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76415.5748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.6082 | 775.635 | 4500.3169 | 17407.0061 | 18.823 | 104653.4218 | 32399.8224 | 82887.9884 | -16128.6374 | 5413.3516 | 7500 | 2289.5066 | 2020.1648 | 0 | 67968.7493 | 69714.3591 | 114636.5867
6522 | 10 | 70 | 40 | 34876.5522 | 1.0223 | 29.7836 | 0.72027 | 95067.1777 | 0.052293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2072 | 8.3642 | 3.6319 | 0.071684 | 0.04389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065323.0649 | 19320359.9612 | 4.3625 | 4.4339 | 49.727 | 14922.8796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79382.6541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3556 | 870.4308 | 4692.8301 | 19682.2278 | 19.9033 | 92325.4385 | 30388.6488 | 78432.7336 | -12063.6524 | 4887.5773 | 7500 | 2612.6519 | 1574.434 | 0 | 81271.7492 | 56426.5615 | 138177.5809
6523 | 10 | 70 | 40 | 36972.0879 | 0.78291 | 26.1633 | 0.73479 | 90263.8608 | 0.064263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2053 | 10.7741 | 5.1066 | 0.074301 | 0.063166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085080.4928 | 17966542.754 | 4.6774 | 4.4083 | 46.1592 | 10012.4154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71155.2345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.4264 | 946.5911 | 4713.7393 | 23855.9138 | 17.3425 | 87075.4308 | 26232.3481 | 62764.9895 | -14029.0917 | 4443.0046 | 7500 | 3400.9349 | 2059.7808 | 0 | 77031.2077 | 53738.0978 | 115665.0761
6524 | 10 | 70 | 40 | 32658.3077 | 1.1522 | 29.0899 | 0.69484 | 100468.5682 | 0.061802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9643 | 12.1996 | 5.6813 | 0.090318 | 0.05237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799480.8664 | 12167109.3766 | 5.5831 | 4.338 | 43.1671 | 13584.6451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76761.7976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7163 | 1023.4413 | 5878.4009 | 17138.2586 | 19.7183 | 97053.247 | 31040.0982 | 71938.3106 | -15027.4136 | 5159.8884 | 7500 | 5399.9509 | 1983.289 | 0 | 51669.3082 | 46857.566 | 112805.8658
6525 | 10 | 70 | 40 | 36908.4292 | 1.1603 | 26.1745 | 0.71258 | 94721.6435 | 0.035639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.094 | 9.4051 | 5.0641 | 0.092586 | 0.05025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119448.2666 | 11219248.3345 | 5.3222 | 5.4816 | 34.9213 | 12886.5641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68610.1369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4948 | 955.1667 | 4795.4703 | 19280.8189 | 17.5669 | 92851.19 | 35255.2205 | 59056.9779 | -8229.995 | 5313.2223 | 7500 | 4024.1863 | 1959.5553 | 0 | 66819.3319 | 65051.861 | 106646.6382
6526 | 10 | 70 | 40 | 36455.2284 | 1.0428 | 32.7862 | 0.5866 | 103884.7458 | 0.040903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6978 | 10.5818 | 5.0314 | 0.12913 | 0.050391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165434.3178 | 21713770.245 | 4.6042 | 4.316 | 48.1076 | 14161.4003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70997.5424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.3683 | 783.9763 | 4667.9067 | 20338.9808 | 23.6116 | 101533.8239 | 32232.4952 | 65137.362 | -10344.0566 | 5032.3037 | 7500 | 5522.3629 | 1861.1701 | 0 | 89743.0964 | 60239.9738 | 136444.7599
6527 | 10 | 70 | 40 | 33995.0579 | 1.1853 | 19.2716 | 0.75354 | 93765.3695 | 0.049698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0286 | 9.1514 | 4.5715 | 0.097293 | 0.054056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757225.1024 | 25516899.8701 | 5.6748 | 5.4523 | 40.055 | 11228.9119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75065.242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7538 | 1087.2799 | 5328.1763 | 17512.4038 | 12.6409 | 91193.5115 | 32965.3084 | 49773.5585 | -11316.1751 | 5192.3546 | 7500 | 4522.6057 | 2060.0366 | 0 | 138840.9635 | 43964.7475 | 185573.9045
6528 | 10 | 70 | 40 | 38189.7838 | 0.70713 | 23.3592 | 0.75324 | 90109.0624 | 0.047449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1651 | 6.6634 | 4.4796 | 0.042339 | 0.040732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981836.4489 | 16972469.0798 | 5.4863 | 5.5069 | 39.1803 | 16297.7561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75736.299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.7898 | 926.282 | 4798.4712 | 25709.2026 | 15.3247 | 87747.8788 | 24961.1623 | 60850.4404 | -10389.2078 | 4044.3809 | 7500 | 1704.2394 | 1209.067 | 0 | 94817.2875 | 59239.9197 | 125457.4501
6529 | 10 | 70 | 40 | 37977.3331 | 0.8044 | 30.0451 | 0.79188 | 102246.2439 | 0.061441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2895 | 13.1926 | 6.8227 | 0.082925 | 0.066632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210176.8151 | 7337076.2538 | 4.7553 | 4.4698 | 32.3185 | 13837.2958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63325.3408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.0411 | 1053.7408 | 6240.4906 | 24211.6741 | 19.2894 | 98790.4427 | 27531.318 | 68111.336 | -15205.5253 | 4692.8479 | 7500 | 5507.4053 | 2295.0173 | 0 | 38469.0866 | 72841.3855 | 66060.1002
6530 | 10 | 70 | 40 | 30740.6243 | 0.95172 | 21.4449 | 0.76404 | 108064.8929 | 0.052094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3552 | 10.6614 | 5.8724 | 0.10441 | 0.051302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782415.0368 | 15130128.9347 | 4.7812 | 5.6574 | 43.9507 | 11828.3304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84799.8602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.4255 | 990.565 | 3787.3664 | 18047.1768 | 13.984 | 104959.9877 | 25386.8949 | 63267.7431 | -13661.5829 | 4305.0511 | 7500 | 4479.3166 | 1620.986 | 0 | 83447.0055 | 44104.7931 | 132240.6212
6531 | 10 | 70 | 40 | 29517.8932 | 1.1061 | 28.3716 | 0.67512 | 96322.8689 | 0.055782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2137 | 10.5429 | 5.7234 | 0.10848 | 0.058863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256260.3439 | 10883003.4287 | 4.5628 | 5.5581 | 48.4013 | 11633.7212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72358.2389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.3537 | 701.2599 | 5024.6879 | 15895.0798 | 19.4447 | 93362.4304 | 27245.6269 | 64592.8893 | -13025.9293 | 4518.9362 | 7500 | 4776.1487 | 1952.2955 | 0 | 56809.0781 | 61167.2345 | 93201.8107
6532 | 10 | 70 | 40 | 35374.0931 | 1.4028 | 24.4617 | 0.85309 | 107171.6932 | 0.059702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5266 | 8.888 | 4.5054 | 0.12082 | 0.046388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928101.338 | 15675757.1603 | 5.3289 | 4.3368 | 46.3857 | 15220.0006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66354.329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.4157 | 671.1329 | 4714.4816 | 16134.7823 | 15.1758 | 103650.2065 | 38478.6217 | 61615.6427 | -15494.5415 | 6202.3173 | 7500 | 4828.1969 | 2111.6608 | 0 | 64777.1311 | 52534.4044 | 117484.6247
6533 | 10 | 70 | 40 | 32778.3432 | 1.2468 | 30.4545 | 0.76002 | 96424.1684 | 0.062449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3467 | 11.7131 | 4.6709 | 0.071249 | 0.044173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988014.6797 | 13164078.4707 | 5.35 | 4.9909 | 42.5637 | 16395.1301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79450.6725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.5293 | 1074.5461 | 5846.2813 | 16314.2035 | 19.9038 | 93112.6154 | 32928.2794 | 83825.8776 | -14570.8333 | 5388.8763 | 7500 | 3458.7747 | 1747.0854 | 0 | 64603.382 | 57803.0569 | 127078.3851
6534 | 10 | 70 | 40 | 31721.1581 | 1.2151 | 19.4936 | 0.65065 | 100876.6973 | 0.065068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6639 | 10.2139 | 4.091 | 0.11917 | 0.050121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1337669.0414 | 13705014.4275 | 4.8463 | 4.9432 | 47.9132 | 14354.2837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69911.5958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9982 | 1206.1865 | 5434.3462 | 16070.7336 | 13.5443 | 97269.5162 | 31300.8489 | 41591.9659 | -15871.5967 | 5247.6975 | 7500 | 5256.381 | 1930.4121 | 0 | 63948.4356 | 67339.7106 | 73564.4338
6535 | 10 | 70 | 40 | 30704.885 | 1.234 | 18.5856 | 0.75137 | 88611.0508 | 0.051829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8599 | 10.1981 | 6.441 | 0.062175 | 0.049181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910896.9001 | 9702718.9626 | 5.1348 | 4.6506 | 35.662 | 15161.8545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59107.6064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.1186 | 1168.5107 | 5324.9783 | 15391.877 | 12.2058 | 86077.88 | 30626.016 | 37709.4085 | -11145.9514 | 4863.0837 | 7500 | 3543.1149 | 1755.3747 | 0 | 49302.92 | 57106.2791 | 67047.6874
6536 | 10 | 70 | 40 | 36063.2689 | 1.1968 | 21.655 | 0.72174 | 102234.8041 | 0.068073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4557 | 12.4283 | 5.9518 | 0.11842 | 0.05357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127845.2156 | 13419716.8047 | 4.9541 | 5.5294 | 38.0922 | 14906.8926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69613.6235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7153 | 820.2294 | 5456.7427 | 18458.3111 | 14.4593 | 98413.4299 | 35209.9157 | 50091.6578 | -16814.0465 | 5838.6755 | 7500 | 6326.5933 | 2295.6202 | 0 | 77606.8519 | 64984.4856 | 103070.7822
6537 | 10 | 70 | 40 | 37731.4151 | 0.69452 | 26.2088 | 0.82675 | 97182.5055 | 0.041839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5703 | 8.8208 | 4.2712 | 0.13111 | 0.039732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062456.6183 | 13229565.9557 | 4.5704 | 5.0911 | 33.3318 | 14981.583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84685.7959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.8231 | 960.9795 | 4069.2322 | 25580.4414 | 16.5012 | 94933.5372 | 24301.9474 | 82209.3128 | -9895.4601 | 3923.9842 | 7500 | 4703.5518 | 1144.284 | 0 | 77302.8938 | 65844.9013 | 125345.6125
6538 | 10 | 70 | 40 | 35247.1003 | 1.1015 | 19.8929 | 0.78505 | 93633.9153 | 0.030165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3748 | 9.2621 | 5.9359 | 0.13929 | 0.060044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363771.5003 | 12496131.7203 | 4.4785 | 4.5599 | 45.1085 | 14451.6447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66404.1177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8691 | 958.664 | 4812.4683 | 19029.3282 | 12.8204 | 92066.5429 | 32435.5441 | 46964.6226 | -6896.4387 | 4846.4519 | 7500 | 6256.3414 | 2135.7923 | 0 | 56232.9006 | 70009.378 | 79465.8363
6539 | 10 | 70 | 40 | 32495.5286 | 1.0373 | 27.0725 | 0.66792 | 105348.0632 | 0.035843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9562 | 10.5858 | 4.0518 | 0.046889 | 0.04992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815783.6766 | 9837407.7031 | 4.6338 | 4.7416 | 34.8772 | 18066.0503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81666.7076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1073 | 1229.2472 | 4093.5274 | 18185.1884 | 18.6293 | 103255.9916 | 28620.6804 | 68952.4197 | -9205.1149 | 4469.6572 | 7500 | 1783.7012 | 1637.6256 | 0 | 52314.239 | 56108.2893 | 99964.9187
6540 | 10 | 70 | 40 | 35430.0993 | 1.0929 | 23.5875 | 0.79788 | 100234.4415 | 0.063664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4263 | 10.2685 | 4.586 | 0.072709 | 0.059721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072169.128 | 15175761.7602 | 5.3066 | 5.0593 | 43.1749 | 17561.8943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77691.9519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.7063 | 1017.0027 | 3513.7603 | 19220.4609 | 15.0927 | 96726.2358 | 32419.2767 | 65998.1809 | -15436.105 | 5373.1125 | 7500 | 2515.8315 | 2355.1421 | 0 | 74986.1748 | 62179.6192 | 113531.9942
6541 | 10 | 70 | 40 | 32071.4777 | 0.78531 | 17.7264 | 0.93433 | 95578.5374 | 0.045006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7944 | 10.1559 | 3.8706 | 0.12406 | 0.049109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298495.507 | 12788874.036 | 5.6243 | 5.5429 | 42.006 | 13144.1712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71101.294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.0019 | 864.105 | 6396.7065 | 20666.095 | 10.5086 | 93201.3505 | 22810.7654 | 51320.1357 | -10459.6226 | 3755.7502 | 7500 | 5697.8295 | 1353.6965 | 0 | 69049.397 | 67925.9049 | 83102.0468
6542 | 10 | 70 | 40 | 31652.3547 | 1.4684 | 32.0371 | 0.59379 | 100523.3108 | 0.052614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5195 | 8.6601 | 5.5393 | 0.075977 | 0.04083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842082.5562 | 15413457.8598 | 4.9052 | 4.9467 | 36.3748 | 14245.5702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80064.3707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.4366 | 877.1853 | 5748.7968 | 13916.6044 | 22.9794 | 97606.709 | 35471.5005 | 72519.5089 | -12833.0477 | 5627.7659 | 7500 | 3765.2321 | 1686.4656 | 0 | 82595.2012 | 52593.5818 | 143739.0446
6543 | 10 | 70 | 40 | 43478.693 | 0.70231 | 27.1546 | 0.78379 | 95689.8095 | 0.048635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3547 | 7.5074 | 6.0896 | 0.072738 | 0.0573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068764.9251 | 14778564.9163 | 5.3126 | 4.2891 | 44.4459 | 13108.512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72051.8575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.8438 | 840.2922 | 4705.8033 | 29348.661 | 17.5126 | 93120.5459 | 28260.0641 | 69472.1638 | -11304.7595 | 4550.558 | 7500 | 3300.9737 | 1913.7527 | 0 | 61707.6201 | 56958.5884 | 108441.7846
6544 | 10 | 70 | 40 | 36069.818 | 1.1001 | 21.9381 | 0.6844 | 98285.2226 | 0.055063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3071 | 9.2397 | 5.497 | 0.09081 | 0.054138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802961.4456 | 14484398.9723 | 5.4667 | 4.378 | 47.0753 | 19768.409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71740.2636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 661.973 | 917.3266 | 4908.4679 | 19488.8864 | 14.9577 | 95302.8227 | 33161.8633 | 50077.7535 | -13122.5593 | 5331.0078 | 7500 | 4620.9866 | 2118.2247 | 0 | 59730.3727 | 51831.4934 | 97586.1559
6545 | 10 | 70 | 40 | 34872.8572 | 0.93173 | 32.7447 | 0.74234 | 96391.0779 | 0.03988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.338 | 10.1569 | 4.6216 | 0.14747 | 0.058011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013642.148 | 15005261.0355 | 5.6053 | 5.6759 | 32.0908 | 14426.8678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78447.1908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.5259 | 1085.3015 | 5077.1963 | 20703.4068 | 21.6134 | 94263.7172 | 28338.9007 | 87321.4166 | -9360.3873 | 4440.881 | 7500 | 6978.3803 | 1890.8015 | 0 | 96151.94 | 64058.1379 | 159203.7949
6546 | 10 | 70 | 40 | 32330.0055 | 1.271 | 25.023 | 0.75587 | 101882.1079 | 0.058679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3521 | 10.4083 | 4.5738 | 0.12813 | 0.05716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919975.8259 | 16944727.7329 | 5.5185 | 4.6588 | 31.7008 | 17371.1578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78646.0402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8401 | 831.7474 | 5706.5419 | 15874.7791 | 16.392 | 98590.8451 | 32910.4526 | 67878.854 | -14481.5564 | 5380.9183 | 7500 | 6122.5231 | 2257.4216 | 0 | 91339.515 | 62748.7478 | 136159.3804
6547 | 10 | 70 | 40 | 40149.8221 | 1.3608 | 26.96 | 0.82904 | 104925.1221 | 0.053407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5882 | 11.457 | 6.4758 | 0.055079 | 0.053294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658847.7699 | 16088565.4837 | 5.1104 | 4.3056 | 43.4076 | 18185.9156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76531.9253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.2314 | 973.3937 | 5045.9934 | 18747.8799 | 16.9524 | 101835.5841 | 42803.8845 | 76590.1237 | -13593.9672 | 6673.9284 | 7500 | 2967.41 | 2610.503 | 0 | 68608.8984 | 45530.9211 | 148629.8597
6548 | 10 | 70 | 40 | 34850.3786 | 1.3747 | 32.3961 | 0.61131 | 101981.0949 | 0.046003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1711 | 11.9892 | 4.5166 | 0.13521 | 0.046531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002432.5001 | 14848825.0249 | 5.1015 | 5.3506 | 47.0284 | 18441.2988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78818.1549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.5303 | 1124.7687 | 3904.9718 | 16147.4914 | 23.0102 | 99389.1848 | 37405.7744 | 73978.1485 | -11404.4046 | 5802.8323 | 7500 | 5353.5646 | 1981.7314 | 0 | 74629.2553 | 58487.8337 | 136759.0682
6549 | 10 | 70 | 40 | 31863.4667 | 0.78662 | 20.1938 | 0.75898 | 102190.1534 | 0.036244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0589 | 9.2712 | 3.7275 | 0.078727 | 0.055329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887865.3754 | 11110634.0839 | 5.3241 | 4.2747 | 43.3948 | 16149.0334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67816.3446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7104 | 943.4538 | 4053.8785 | 20517.0027 | 13.2056 | 100138.3608 | 22692.928 | 47391.6515 | -9027.887 | 3651.0249 | 7500 | 2634.9094 | 1482.6317 | 0 | 46772.1923 | 53004.6198 | 70092.8309
6550 | 10 | 70 | 40 | 40660.2235 | 1.4348 | 22.9825 | 0.65193 | 97508.8445 | 0.049549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4433 | 8.383 | 5.3534 | 0.098625 | 0.049991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 559744.3417 | 13898345.2047 | 4.6715 | 4.729 | 45.0882 | 20232.936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56674.2545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7396 | 1132.8882 | 4940.7357 | 18216.5536 | 15.9571 | 94842.2469 | 44887.34 | 39815.8504 | -11733.0296 | 6842.5479 | 7500 | 4417.0555 | 2510.5578 | 0 | 64349.2902 | 43040.8625 | 115548.7497
6551 | 10 | 70 | 40 | 35501.2001 | 0.93329 | 30.3241 | 0.71585 | 104416.8495 | 0.042641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1144 | 7.7461 | 5.5422 | 0.11076 | 0.061384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995823.8598 | 15226646.6033 | 4.5172 | 5.6799 | 43.5415 | 13911.9745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65261.4959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.988 | 1179.1703 | 5556.3735 | 21058.0489 | 20.3146 | 101954.7105 | 28886.3025 | 65323.4356 | -10833.4114 | 4606.6916 | 7500 | 5180.6119 | 2075.4277 | 0 | 85336.1351 | 55180.4151 | 132894.7779
6552 | 10 | 70 | 40 | 34725.4652 | 1.0345 | 20.5592 | 0.82306 | 96127.4307 | 0.037295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1063 | 8.42 | 4.6751 | 0.079014 | 0.048607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916592.4842 | 16856907.1833 | 5.3375 | 5.0709 | 33.7609 | 17852.444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73997.4876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2409 | 922.5793 | 3803.8795 | 19463.647 | 12.9709 | 94141.9549 | 30523.6364 | 56151.3786 | -8736.0934 | 4699.8876 | 7500 | 2685.6355 | 1676.6663 | 0 | 95221.8399 | 61405.7605 | 128317.1904
6553 | 10 | 70 | 40 | 32446.2893 | 1.0857 | 23.0097 | 0.70172 | 102177.5427 | 0.040135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0279 | 10.5607 | 5.8931 | 0.082935 | 0.047171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794235.8 | 16652550.9651 | 4.7309 | 4.3828 | 49.1554 | 15055.8133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66288.555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.8371 | 1121.1503 | 3750.1487 | 17672.3981 | 15.537 | 99908.1956 | 29547.7824 | 49535.468 | -9985.127 | 4644.2824 | 7500 | 3400.6542 | 1607.8945 | 0 | 68893.2395 | 46156.5302 | 108987.6639
6554 | 10 | 70 | 40 | 32453.2718 | 1.0053 | 30.2806 | 0.73108 | 99478.8205 | 0.04557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3722 | 12.2326 | 5.672 | 0.097912 | 0.036364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889484.3233 | 14050934.3971 | 4.6484 | 5.4556 | 46.6593 | 15203.2481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78555.6558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.6008 | 879.9903 | 5725.1436 | 18489.4464 | 20.1134 | 96973.9991 | 27927.6508 | 79869.636 | -11021.2141 | 4487.7062 | 7500 | 4795.7989 | 1197.7157 | 0 | 73131.9047 | 50867.3596 | 137021.8386
6555 | 10 | 70 | 40 | 26311.7297 | 0.88753 | 25.183 | 0.86448 | 95819.4031 | 0.04431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6441 | 8.6154 | 6.4305 | 0.16503 | 0.050986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204139.4328 | 11625102.4396 | 5.7112 | 4.2596 | 39.2698 | 14204.038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79955.1732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.0614 | 882.2144 | 5646.4659 | 16012.02 | 15.5241 | 93472.6089 | 20599.4194 | 77228.0947 | -10325.8945 | 3446.1723 | 7500 | 9671.7159 | 1289.5914 | 0 | 50745.6683 | 66805.3622 | 93349.4052
6556 | 10 | 70 | 40 | 33413.4015 | 1.1058 | 24.9588 | 0.71535 | 101978.1043 | 0.06102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.496 | 10.1742 | 4.2767 | 0.13277 | 0.05022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895936.0121 | 19046099.9883 | 4.3375 | 5.3384 | 41.3915 | 18707.8071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82879.9163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.5266 | 625.9665 | 5044.1749 | 17995.8497 | 16.725 | 98554.5493 | 30835.1037 | 68241.3977 | -15063.642 | 5134.2016 | 7500 | 5266.0411 | 1892.3853 | 0 | 103955.7156 | 56789.7236 | 150971.4793
6557 | 10 | 70 | 40 | 35157.7314 | 1.1349 | 22.679 | 0.85743 | 100969.8108 | 0.052502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1307 | 9.4127 | 3.7723 | 0.075391 | 0.05882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221805.1881 | 16289557.9349 | 4.3496 | 5.335 | 45.5787 | 17205.1891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68683.5576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.1232 | 638.9154 | 6028.6883 | 18629.6764 | 14.0357 | 98046.3684 | 33056.11 | 59364.986 | -12863.1468 | 5300.5331 | 7500 | 3165.8708 | 2288.2795 | 0 | 84715.4429 | 66734.7416 | 115793.3338
6558 | 10 | 70 | 40 | 32727.4257 | 1.3041 | 23.0225 | 0.72125 | 97742.5443 | 0.054991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3308 | 8.4467 | 4.6202 | 0.06081 | 0.053291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039798.9601 | 18211198.1798 | 4.6528 | 5.0483 | 30.7656 | 17414.3803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75311.9256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.1514 | 1103.9038 | 5745.3827 | 15774.9908 | 15.3766 | 94780.4226 | 33904.8698 | 57582.7027 | -13033.3355 | 5426.7167 | 7500 | 2746.8115 | 2122.541 | 0 | 110515.1819 | 69645.2581 | 137120.2298
6559 | 10 | 70 | 40 | 28817.4149 | 1.4757 | 22.8459 | 0.66274 | 105727.2949 | 0.043983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9988 | 7.2854 | 5.9413 | 0.088191 | 0.046017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904649.3005 | 15464649.3879 | 4.8065 | 5.4131 | 46.1002 | 14231.9226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75768.4395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.4764 | 1253.3482 | 5765.5764 | 12618.6959 | 15.7666 | 103156.7548 | 32397.4379 | 53638.8749 | -11310.3768 | 5114.6231 | 7500 | 4841.2164 | 1727.4035 | 0 | 79987.9657 | 50708.6198 | 123188.5249
6560 | 10 | 70 | 40 | 39378.2863 | 0.78304 | 23.3153 | 0.75355 | 104259.2897 | 0.052053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.11 | 11.2642 | 4.5421 | 0.11128 | 0.045342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072253.9141 | 23236690.4324 | 4.9388 | 5.3709 | 40.2568 | 16619.4898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80742.5498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.7805 | 1081.543 | 3924.5746 | 25406.6758 | 15.2933 | 101266.073 | 27943.2211 | 64772.1708 | -13170.1534 | 4622.9154 | 7500 | 4215.5128 | 1538.4431 | 0 | 127100.5797 | 62853.1718 | 161669.5177
6561 | 10 | 70 | 40 | 34482.0199 | 1.0532 | 28.1075 | 0.8545 | 100724.7222 | 0.039829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.516 | 10.3416 | 4.6441 | 0.10732 | 0.044322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146732.3429 | 16420061.3307 | 5.4646 | 5.2984 | 39.6259 | 13068.8761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84579.2685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.467 | 893.2168 | 5355.526 | 19125.9001 | 17.4239 | 98504.5251 | 30712.2396 | 90360.8311 | -9768.8674 | 4789.5464 | 7500 | 4901.7122 | 1558.0222 | 0 | 88052.5775 | 62924.3336 | 155181.7279
6562 | 10 | 70 | 40 | 31059.0428 | 0.91225 | 22.2724 | 0.64339 | 104859.4395 | 0.039377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.629 | 12.9614 | 4.2449 | 0.085539 | 0.040168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140021.2375 | 14438996.9042 | 5.4634 | 4.5852 | 42.7897 | 14465.7612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91533.4169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6555 | 1100.552 | 4491.9191 | 18641.3264 | 15.5381 | 102574.0576 | 24835.4328 | 61641.2102 | -10055.6804 | 4006.5943 | 7500 | 3794.7033 | 1181.1882 | 0 | 65090.8203 | 62118.3725 | 95875.8963
6563 | 10 | 70 | 40 | 37952.3605 | 0.67471 | 20.6543 | 0.74652 | 97250.5676 | 0.045904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3322 | 9.4201 | 5.2036 | 0.11204 | 0.040593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 591160.6368 | 7283829.3323 | 5.7069 | 5.576 | 45.3915 | 14927.1959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81627.2898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.4469 | 1110.5798 | 6245.6795 | 26017.1518 | 13.6012 | 94784.1698 | 23870.4174 | 57572.2006 | -10852.1504 | 3924.4378 | 7500 | 5866.8055 | 1169.1975 | 0 | 37976.7269 | 38938.4603 | 88089.175
6564 | 10 | 70 | 40 | 38125.685 | 1.6077 | 27.8042 | 0.83492 | 103589.9475 | 0.042238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9046 | 10.7694 | 4.2984 | 0.10422 | 0.041565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246898.5048 | 9662743.3307 | 5.0501 | 4.4637 | 46.5349 | 13023.3866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91226.833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.718 | 1126.0643 | 5881.6827 | 15505.7655 | 17.4258 | 101170.1172 | 45239.839 | 94679.0786 | -10647.253 | 6823.3318 | 7500 | 5040.9602 | 2081.5534 | 0 | 41299.6857 | 63080.1215 | 128937.0742
6565 | 10 | 70 | 40 | 31974.9212 | 0.98803 | 21.1552 | 0.78858 | 96824.7833 | 0.057164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3761 | 10.9423 | 5.5081 | 0.10458 | 0.051854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202785.7707 | 15389687.5822 | 4.898 | 5.2121 | 43.4557 | 16940.7054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83463.2852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.0015 | 981.9645 | 5676.6482 | 18394.1588 | 13.607 | 93776.3956 | 27161.5247 | 63000.1754 | -13412.9058 | 4531.4434 | 7500 | 5706.4679 | 1724.5775 | 0 | 78865.4362 | 66834.2692 | 108242.4499
6566 | 10 | 70 | 40 | 37677.3402 | 0.94056 | 19.8687 | 0.73783 | 106718.8663 | 0.04215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1181 | 8.7178 | 5.1838 | 0.095765 | 0.056246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791547.3363 | 18156394.7917 | 5.3422 | 4.7743 | 32.4962 | 15262.445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65684.0879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6483 | 1343.8683 | 5430.1047 | 22258.1006 | 13.1477 | 104231.0748 | 30838.4792 | 44146.3291 | -10946.2824 | 4879.666 | 7500 | 4745.1945 | 2014.3831 | 0 | 99168.1427 | 53729.5504 | 128616.3617
6567 | 10 | 70 | 40 | 27633.5276 | 1.0806 | 28.9033 | 0.79622 | 101313.5611 | 0.045588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.096 | 10.7415 | 4.3702 | 0.073497 | 0.039957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913585.1853 | 17777119.2596 | 5.1295 | 5.5848 | 37.1887 | 15778.5982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83174.2937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.5009 | 1062.7421 | 5394.6193 | 15094.462 | 18.5113 | 98761.5648 | 25078.1312 | 86434.8865 | -11228.7837 | 4112.3144 | 7500 | 3240.7616 | 1205.9811 | 0 | 104575.4107 | 56876.77 | 164041.9318
6568 | 10 | 70 | 40 | 38758.275 | 1.2387 | 22.0043 | 0.83411 | 94088.7981 | 0.049991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9872 | 10.2892 | 4.5389 | 0.090279 | 0.052128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1390008.3973 | 19372828.9988 | 4.9069 | 4.5571 | 39.091 | 14406.8042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76706.7274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0405 | 1157.6234 | 5847.2292 | 19377.6499 | 13.7971 | 91493.055 | 38761.2501 | 62954.7807 | -11421.2693 | 5988.5603 | 7500 | 4407.2753 | 2291.1763 | 0 | 92475.3365 | 75274.7066 | 127682.4033
6569 | 10 | 70 | 40 | 39115.4246 | 0.8162 | 21.7545 | 0.72898 | 95838.3489 | 0.056832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9495 | 8.3796 | 4.2119 | 0.14216 | 0.06296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044754.0532 | 17041432.4909 | 4.4584 | 4.6424 | 46.4377 | 15727.4303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87376.2483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.3723 | 1223.2509 | 5226.0294 | 24773.038 | 14.4671 | 92838.2783 | 28684.7731 | 63675.1159 | -13200.3107 | 4725.8196 | 7500 | 6220.7648 | 2183.7592 | 0 | 76965.55 | 57709.959 | 119045.5129
6570 | 10 | 70 | 40 | 30829.9424 | 0.84702 | 28.3749 | 0.72045 | 98705.6328 | 0.052298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6529 | 9.1392 | 4.8761 | 0.12008 | 0.050356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045329.9202 | 21016073.7003 | 5.5816 | 4.9408 | 38.1692 | 16055.0808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66561.6524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 319.23 | 703.9965 | 5313.0251 | 19191.7179 | 18.96 | 95858.6873 | 23276.4491 | 62667.4174 | -12526.5602 | 3947.2088 | 7500 | 4598.551 | 1458.8316 | 0 | 107394.0215 | 62418.2582 | 135897.6611
6571 | 10 | 70 | 40 | 39349.7969 | 1.2992 | 22.9661 | 0.6509 | 98976.1052 | 0.054428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7621 | 11.6426 | 5.1304 | 0.080225 | 0.04908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046390.4952 | 14633148.8935 | 5.2112 | 4.7466 | 34.3349 | 16106.4444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63486.8696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.2423 | 810.8687 | 5946.2403 | 19018.7422 | 15.9549 | 96006.8844 | 40662.1095 | 44511.6734 | -13064.5717 | 6349.3251 | 7500 | 4165.7496 | 2287.1654 | 0 | 77267.8755 | 65343.6535 | 104335.6734
6572 | 10 | 70 | 40 | 32116.0958 | 1.0476 | 29.4395 | 0.68905 | 99330.1167 | 0.065341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8548 | 9.3845 | 5.4856 | 0.08857 | 0.044801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009956.798 | 9926062.6545 | 4.3775 | 4.3221 | 38.5014 | 13611.3945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78487.1112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.0363 | 1194.3629 | 4651.1256 | 17869.2038 | 20.0201 | 95763.6272 | 28493.7841 | 73930.2286 | -15692.5539 | 4854.1465 | 7500 | 4000.757 | 1596.1136 | 0 | 46175.2932 | 58197.2865 | 92660.4826
6573 | 10 | 70 | 40 | 29219.1556 | 1.1005 | 20.2549 | 0.92548 | 99860.3806 | 0.050899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1118 | 8.6896 | 4.9458 | 0.11885 | 0.057712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155574.1184 | 16239468.0891 | 5.2686 | 5.339 | 45.1093 | 17997.6459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75350.9353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.9009 | 1056.8771 | 4460.1736 | 15783.9076 | 12.0671 | 97056.1004 | 26870.496 | 61695.6723 | -12338.8331 | 4425.2714 | 7500 | 5033.9094 | 1874.4399 | 0 | 82654.8623 | 65073.3425 | 112642.4757
6574 | 10 | 70 | 40 | 41667.3316 | 1.6424 | 29.5485 | 0.68711 | 95761.5451 | 0.041021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3105 | 10.4535 | 5.0465 | 0.12506 | 0.03654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852243.2149 | 15095224.6307 | 5.6145 | 5.7414 | 43.955 | 15340.2033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65334.6406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.29 | 1235.825 | 4735.4383 | 16619.9065 | 20.1159 | 93588.275 | 50094.8501 | 61627.059 | -9562.3888 | 7417.6395 | 7500 | 6105.3009 | 1989.2739 | 0 | 82331.0516 | 50495.5956 | 157007.1906
6575 | 10 | 70 | 40 | 36270.3917 | 1.1428 | 32.3577 | 0.71296 | 95562.5263 | 0.05884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0575 | 10.0593 | 4.896 | 0.083806 | 0.044627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021441.8601 | 19301741.4047 | 4.3964 | 5.4561 | 42.9471 | 14838.7065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81336.4375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.4594 | 675.6782 | 4562.5336 | 19133.9087 | 21.7121 | 92467.1144 | 34272.9659 | 86587.9479 | -13619.8123 | 5513.1913 | 7500 | 3138.3769 | 1805.7718 | 0 | 105331.8333 | 57456.9208 | 173073.354
6576 | 10 | 70 | 40 | 33690.5187 | 1.405 | 28.848 | 0.80169 | 98384.1774 | 0.051109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7334 | 9.7806 | 4.3976 | 0.087133 | 0.048571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887739.532 | 22519612.4375 | 5.1809 | 5.4157 | 38.1646 | 12924.1178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73454.5276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.043 | 1216.8142 | 4140.5347 | 15347.2017 | 18.4194 | 95610.086 | 36686.634 | 76603.1919 | -12206.0024 | 5754.4938 | 7500 | 3467.5072 | 2051.3692 | 0 | 126777.8652 | 52300.3092 | 194334.7497
6577 | 10 | 70 | 40 | 35214.166 | 1.4407 | 27.9497 | 0.58299 | 98386.3863 | 0.060119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5077 | 10.6473 | 5.3667 | 0.08161 | 0.04898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846905.4254 | 11182639.6312 | 4.552 | 5.7235 | 33.1276 | 17209.74 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68586.2954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3757 | 846.5983 | 5696.0803 | 15724.0661 | 20.1691 | 95131.3782 | 38980.1998 | 53363.9076 | -14322.0356 | 6198.0419 | 7500 | 4012.5893 | 2228.1041 | 0 | 73097.9294 | 57900.7205 | 113158.0161
6578 | 10 | 70 | 40 | 40725.2571 | 1.0022 | 26.3277 | 0.6682 | 101516.9503 | 0.047244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 32.6192 | 7.9898 | 5.1621 | 0.11197 | 0.041143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901499.7556 | 22411697.4104 | 4.8468 | 5.2686 | 49.4554 | 10326.044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95713.6 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5045 | 1288.8977 | 5059.3271 | 23242.4247 | 18.114 | 98868.1718 | 34965.6648 | 78616.3516 | -11654.6254 | 5485.864 | 7500 | 5668.0405 | 1656.5303 | 0 | 109373.0915 | 45532.1038 | 186078.8134
6579 | 10 | 70 | 40 | 37165.162 | 1.2534 | 19.4626 | 0.59216 | 102269.7833 | 0.043228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.433 | 6.908 | 4.2281 | 0.11189 | 0.046623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196031.9292 | 22610708.2046 | 5.6171 | 4.8536 | 46.7932 | 12830.5417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84983.1552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.4873 | 981.1781 | 5367.5982 | 18429.8601 | 13.9728 | 99825.4274 | 37470.6039 | 46654.013 | -10755.1656 | 5771.4567 | 7500 | 4222.6946 | 1974.9319 | 0 | 102492.4662 | 60722.0694 | 134608.9313
6580 | 10 | 70 | 40 | 38738.252 | 0.8501 | 20.4219 | 0.69826 | 103742.3407 | 0.054683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8862 | 8.5267 | 3.9042 | 0.091308 | 0.048109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726052.8495 | 11974654.1195 | 4.556 | 5.19 | 31.0194 | 12707.5296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80349.0574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.8155 | 757.4916 | 4696.1106 | 24073.154 | 13.8163 | 100615.7399 | 29330.196 | 53075.3968 | -13757.0438 | 4848.2379 | 7500 | 3091.4657 | 1711.8725 | 0 | 74393.5578 | 48995.5006 | 111198.1824
6581 | 10 | 70 | 40 | 40230.0071 | 1.1457 | 16.9721 | 0.74627 | 103051.1339 | 0.046111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7696 | 13.9547 | 3.697 | 0.09238 | 0.048262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319847.4029 | 14437926.1222 | 5.1027 | 5.5449 | 35.5515 | 15096.9154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64461.3732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.7309 | 1102.4715 | 4957.1106 | 21188.7752 | 11.178 | 100426.0004 | 38082.4639 | 37349.8228 | -11550.5873 | 5904.0846 | 7500 | 3896.8124 | 2091.3204 | 0 | 86585.5528 | 75978.9714 | 93880.4983
6582 | 10 | 70 | 40 | 37088.863 | 1.2357 | 24.7996 | 0.844 | 102797.6326 | 0.055862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6783 | 12.0874 | 5.7359 | 0.081846 | 0.05722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909030.5488 | 11549580.4055 | 5.0936 | 5.008 | 33.4253 | 15462.0778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72344.7689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3671 | 698.685 | 5651.213 | 18574.8913 | 15.464 | 99633.7421 | 37027.9435 | 67538.4382 | -13921.1179 | 5907.2174 | 7500 | 4121.7818 | 2480.8178 | 0 | 65337.0364 | 58908.973 | 117083.1442
6583 | 10 | 70 | 40 | 29065.563 | 0.90718 | 27.6579 | 0.96161 | 97874.1417 | 0.076126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2487 | 8.4052 | 5.8284 | 0.10107 | 0.047305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039444.6886 | 13149824.1112 | 5.2451 | 4.4656 | 46.6025 | 14565.2697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75953.7845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.0486 | 1231.2784 | 4811.9248 | 17494.4226 | 16.1477 | 93792.1413 | 23142.2808 | 87424.185 | -17960.8021 | 4265.4809 | 7500 | 5177.9174 | 1480.9402 | 0 | 55865.5743 | 56265.6236 | 110629.953
6584 | 10 | 70 | 40 | 43531.8238 | 1.1718 | 21.7178 | 0.84313 | 97272.3934 | 0.034739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9286 | 8.5512 | 4.7866 | 0.10015 | 0.04966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184965.6801 | 10904765.667 | 4.5384 | 5.4617 | 42.8774 | 13444.4587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71686.8885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.7707 | 1230.2017 | 4373.0594 | 22594.5592 | 13.5489 | 95399.6432 | 41874.5291 | 58560.259 | -8240.101 | 6215.729 | 7500 | 4042.4099 | 2265.4743 | 0 | 59362.7637 | 62925.3503 | 108655.7138
6585 | 10 | 70 | 40 | 38980.5863 | 1.1884 | 20.3974 | 0.68655 | 108984.9344 | 0.064061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.347 | 8.9118 | 5.1794 | 0.084188 | 0.061894 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924846.7893 | 12418808.2247 | 5.0713 | 5.2679 | 31.3512 | 12821.957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67834.0046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 332.1214 | 1342.0667 | 5817.0652 | 20045.9697 | 13.8905 | 105147.0853 | 37869.233 | 44139.2181 | -16886.5358 | 6205.4969 | 7500 | 4112.309 | 2818.9582 | 0 | 76543.3452 | 58747.1357 | 103554.8888
6586 | 10 | 70 | 40 | 34914.5864 | 0.82881 | 28.3514 | 0.69898 | 103344.0577 | 0.043944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5252 | 8.4081 | 6.3007 | 0.12587 | 0.041026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085106.0127 | 15912702.0614 | 5.0185 | 5.7082 | 34.2839 | 15846.8129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69524.2053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.1422 | 937.6518 | 5799.7546 | 21957.0618 | 19.1732 | 100833.6629 | 25915.0494 | 63810.6029 | -11045.737 | 4215.008 | 7500 | 7238.1474 | 1269.1585 | 0 | 100313.1544 | 66949.5822 | 132265.8015
6587 | 10 | 70 | 40 | 34677.2002 | 1.2907 | 27.8314 | 0.65926 | 98170.7951 | 0.051566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5691 | 9.4495 | 4.9967 | 0.079476 | 0.049449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724539.145 | 14431224.8384 | 4.6145 | 5.1648 | 48.7417 | 15853.6243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71047.6497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.7362 | 912.8764 | 5023.0828 | 16840.4159 | 19.2446 | 95378.354 | 35673.5685 | 61007.2274 | -12286.7411 | 5621.4639 | 7500 | 3173.3007 | 2040.206 | 0 | 70070.5883 | 44332.0976 | 128467.5161
6588 | 10 | 70 | 40 | 33711.9455 | 1.0562 | 16.7726 | 0.73495 | 96558.8998 | 0.060269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7067 | 10.2056 | 4.1196 | 0.1103 | 0.04918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870534.2339 | 16230196.9694 | 4.6645 | 5.5544 | 47.4308 | 17386.4777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78781.6457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 649.1561 | 935.3558 | 4985.2071 | 18668.0311 | 11.1168 | 93356.5193 | 30087.8287 | 44557.4316 | -14090.4742 | 4972.1153 | 7500 | 4728.985 | 1794.6989 | 0 | 85195.2129 | 52027.9424 | 112717.8558
6589 | 10 | 70 | 40 | 34627.8656 | 1.2523 | 22.5786 | 0.78728 | 103192.4552 | 0.063155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2277 | 10.6612 | 3.6425 | 0.091326 | 0.043419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936005.3208 | 10306971.7137 | 4.9941 | 5.2694 | 45.4305 | 14394.2785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76188.1677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1523 | 706.2488 | 4692.2431 | 17182.043 | 14.5331 | 99609.0408 | 34891.6451 | 61296.9059 | -15767.0235 | 5730.4671 | 7500 | 3373.265 | 1826.1286 | 0 | 52073.7255 | 52396.6671 | 98528.4467
6590 | 10 | 70 | 40 | 42919.0055 | 1.3297 | 32.5621 | 0.64555 | 105479.7832 | 0.06154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2885 | 12.664 | 5.6806 | 0.065208 | 0.048177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711359.3444 | 14498051.0351 | 5.2222 | 4.4687 | 49.6235 | 13555.2942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75906.9247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.9805 | 948.484 | 5842.9259 | 20392.7062 | 22.6892 | 101909.056 | 45052.5985 | 74942.0739 | -15711.1995 | 7111.4397 | 7500 | 3747.9913 | 2514.5591 | 0 | 59948.1141 | 41294.3585 | 143811.2185
6591 | 10 | 70 | 40 | 36734.3755 | 0.9547 | 24.6401 | 0.62882 | 109131.4352 | 0.061528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.848 | 11.3993 | 5.6282 | 0.11888 | 0.03668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288846.8859 | 17720899.8141 | 5.6157 | 5.2139 | 36.0288 | 19620.3716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78309.3172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.3041 | 868.075 | 4440.5182 | 21530.0214 | 17.3307 | 105437.7924 | 30408.7081 | 57239.9882 | -16252.0283 | 5149.7041 | 7500 | 5037.3043 | 1386.3634 | 0 | 98156.7012 | 78628.0098 | 109998.7312
6592 | 10 | 70 | 40 | 34623.9589 | 1.1209 | 14.021 | 0.62875 | 115712.9601 | 0.058606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5401 | 13.3788 | 4.5029 | 0.10882 | 0.05359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874407.014 | 10024096.9069 | 4.7431 | 4.4515 | 33.2526 | 15678.4352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74024.9357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.3114 | 962.831 | 4604.4705 | 18490.3454 | 9.8621 | 111979.5215 | 32267.227 | 30786.483 | -16427.1296 | 5413.7717 | 7500 | 4761.6447 | 2129.3417 | 0 | 51497.7832 | 57597.8036 | 60331.3181
6593 | 10 | 70 | 40 | 36587.2612 | 1.386 | 35.4674 | 0.60045 | 101343.946 | 0.059962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0249 | 9.1482 | 4.1211 | 0.11083 | 0.061257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906276.8519 | 14439446.9077 | 5.0332 | 4.5329 | 45.5197 | 16196.3199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76542.7668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.7996 | 1035.6432 | 6214.8168 | 16845.7735 | 25.3453 | 97999.7094 | 39482.9755 | 77476.9126 | -14714.6414 | 6290.8599 | 7500 | 4803.7262 | 2828.3409 | 0 | 63293.8859 | 52957.5046 | 134004.555
6594 | 10 | 70 | 40 | 31677.3037 | 1.2757 | 24.9461 | 0.75861 | 105157.7758 | 0.042331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8461 | 10.1302 | 4.6329 | 0.08549 | 0.047913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921881.5247 | 11716196.529 | 5.7499 | 4.9324 | 38.568 | 15689.2064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82191.261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.4137 | 1147.0773 | 4283.0843 | 15513.0681 | 16.3166 | 102695.9618 | 32328.4712 | 70926.4747 | -10831.9817 | 5075.5985 | 7500 | 3289.3831 | 1784.852 | 0 | 59147.4306 | 56349.1977 | 112871.0307
6595 | 10 | 70 | 40 | 35569.8933 | 1.2088 | 25.9087 | 0.81117 | 98842.4882 | 0.058851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6051 | 10.6399 | 3.8298 | 0.15192 | 0.053904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954365.6818 | 11040080.9729 | 5.042 | 4.5765 | 34.0878 | 14311.3369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78385.6006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.2918 | 616.8961 | 5721.3108 | 18083.717 | 16.4551 | 95640.213 | 34972.3527 | 74102.7331 | -14090.0106 | 5637.603 | 7500 | 5498.1279 | 2230.3821 | 0 | 56864.305 | 59406.3155 | 113309.1776
6596 | 10 | 70 | 40 | 36256.8651 | 1.3313 | 32.0698 | 0.73182 | 93760.461 | 0.068242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1319 | 8.4584 | 5.3727 | 0.14473 | 0.051998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803766.9867 | 15305730.5992 | 5.0204 | 4.9552 | 36.7294 | 13002.7146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73052.9104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9738 | 1208.9522 | 6135.7743 | 17211.6969 | 21.293 | 90247.3065 | 38090.3364 | 78727.9373 | -15457.88 | 6147.1429 | 7500 | 8015.0019 | 2345.9828 | 0 | 81430.7555 | 49409.2361 | 157390.0407
6597 | 10 | 70 | 40 | 34357.4996 | 1.0352 | 19.0329 | 0.79302 | 102155.7839 | 0.054218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.014 | 12.5846 | 4.7654 | 0.095147 | 0.051465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751396.4248 | 14828247.4496 | 4.3 | 4.3792 | 31.8669 | 9940.0941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79706.2816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6295 | 778.7321 | 3359.6959 | 19250.2798 | 12.2115 | 99102.7887 | 30214.4397 | 54370.5798 | -13433.1789 | 4948.6586 | 7500 | 3519.6798 | 1869.2349 | 0 | 77958.246 | 46885.9969 | 120061.663
6598 | 10 | 70 | 40 | 31365.1189 | 0.96511 | 21.2272 | 0.86242 | 102907.4264 | 0.058823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5169 | 10.8812 | 4.9071 | 0.086176 | 0.054911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980520.0491 | 20035736.7642 | 5.025 | 4.5549 | 38.1148 | 15140.9244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71984.3903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.1672 | 1079.5562 | 4058.9285 | 18276.3484 | 13.1006 | 99575.0471 | 26177.541 | 58498.6152 | -14662.4691 | 4474.7633 | 7500 | 3470.6813 | 1803.4054 | 0 | 96562.737 | 58663.1607 | 125162.1134
6599 | 10 | 70 | 40 | 40640.9667 | 1.5088 | 33.208 | 0.85909 | 97694.6274 | 0.058274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1708 | 8.5651 | 4.5294 | 0.085955 | 0.056482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001300.9953 | 16576048.0869 | 4.4168 | 4.9152 | 38.2457 | 15195.9956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81587.8963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3977 | 688.8861 | 5521.015 | 17468.9381 | 20.533 | 94560.0935 | 46344.0572 | 103413.1407 | -13791.9489 | 7168.5383 | 7500 | 3784.7123 | 2971.6714 | 0 | 87155.2304 | 59558.4727 | 184986.9286
6600 | 10 | 70 | 40 | 34591.8508 | 0.87225 | 28.0728 | 0.80474 | 98391.1763 | 0.033126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1272 | 12.358 | 4.0642 | 0.1193 | 0.045714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705592.4702 | 11216227.2751 | 5.6925 | 5.5604 | 39.4305 | 16514.017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71360.7622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.186 | 762.1215 | 4895.8851 | 21231.6428 | 17.8938 | 96584.04 | 26720.4161 | 72638.1931 | -7951.3996 | 4133.1013 | 7500 | 4679.2633 | 1386.7133 | 0 | 62624.2027 | 47270.4285 | 124460.0617
6601 | 10 | 70 | 40 | 35378.8687 | 1.0734 | 32.2509 | 0.77588 | 103462.0252 | 0.060759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1621 | 9.0936 | 4.2493 | 0.086553 | 0.059258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127236.2108 | 9391819.6648 | 4.4192 | 5.2824 | 37.5742 | 16201.503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68131.4339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9209 | 922.7135 | 4795.3183 | 19402.8119 | 20.8917 | 100003.2797 | 31952.1134 | 77392.0309 | -15218.4804 | 5295.9836 | 7500 | 3218.633 | 2303.3199 | 0 | 53296.1497 | 66625.5115 | 99114.2387
6602 | 10 | 70 | 40 | 31327.4693 | 0.47442 | 19.5974 | 0.6509 | 92243.6121 | 0.043476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5422 | 10.3105 | 5.162 | 0.11106 | 0.049275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904926.4482 | 15883292.9039 | 4.6062 | 5.2259 | 42.4115 | 13514.5412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70585.2578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.3459 | 1035.1924 | 5352.9415 | 24022.7132 | 13.6146 | 90026.4311 | 14609.5122 | 42229.9972 | -9755.5965 | 2594.7279 | 7500 | 5472.353 | 938.3871 | 0 | 83299.5981 | 51508.2338 | 95380.745
6603 | 10 | 70 | 40 | 35121.088 | 1.2979 | 30.8993 | 0.7275 | 98491.817 | 0.054703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2855 | 13.0193 | 4.7352 | 0.13078 | 0.050025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934756.3545 | 12564076.9405 | 4.6163 | 5.4613 | 31.3836 | 15312.4851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85275.3991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.3163 | 1047.4698 | 4140.4616 | 16987.1313 | 20.5655 | 95522.417 | 36267.9133 | 88122.0859 | -13065.3599 | 5750.6647 | 7500 | 5873.7571 | 2111.3846 | 0 | 81092.7289 | 61700.6286 | 151952.546
6604 | 10 | 70 | 40 | 34549.2237 | 1.2887 | 24.098 | 0.82893 | 100730.5284 | 0.039259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5696 | 10.4706 | 4.3218 | 0.033717 | 0.037546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176545.2166 | 17558421.8462 | 4.3871 | 4.2586 | 46.8739 | 16669.1238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75459.655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.4144 | 1246.9838 | 5318.6308 | 16797.5383 | 15.1537 | 98541.6181 | 35503.3709 | 67493.1201 | -9631.2054 | 5433.8123 | 7500 | 1473.5172 | 1497.3894 | 0 | 72986.5139 | 63742.8148 | 118513.7037
6605 | 10 | 70 | 40 | 35317.7762 | 1.181 | 26.3803 | 0.76925 | 99468.8003 | 0.047301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0438 | 9.2159 | 4.1176 | 0.052941 | 0.038796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1393478.878 | 17325409.222 | 5.3352 | 4.9635 | 47.2488 | 19483.4044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73241.7967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.8202 | 1050.5432 | 5552.7213 | 18237.589 | 17.1523 | 96870.3759 | 34160.3746 | 67587.6327 | -11433.0671 | 5362.4217 | 7500 | 2081.0523 | 1526.9088 | 0 | 80495.7557 | 75032.3642 | 112248.7145
6606 | 10 | 70 | 40 | 42621.6091 | 1.2002 | 28.7009 | 0.88786 | 105182.3191 | 0.055311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.051 | 10.2943 | 5.0009 | 0.09902 | 0.053192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114069.1864 | 13939612.3379 | 5.7453 | 5.2531 | 33.3454 | 16781.649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83937.1288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.9164 | 1045.8004 | 5095.0713 | 21773.3075 | 17.4627 | 101976.5172 | 41696.6032 | 94330.3685 | -14105.5281 | 6554.7432 | 7500 | 4841.6062 | 2558.9528 | 0 | 80967.398 | 70103.0982 | 154241.0455
6607 | 10 | 70 | 40 | 28495.7538 | 1.3926 | 23.2276 | 0.72415 | 90440.6111 | 0.044609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9707 | 11.6256 | 4.5105 | 0.07316 | 0.035721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800506.4072 | 17661559.9664 | 4.8126 | 4.6696 | 42.4049 | 13525.318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67932.7299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.2153 | 1077.7933 | 5257.2471 | 13071.7811 | 15.4884 | 88210.8254 | 30847.9454 | 52574.3158 | -9811.0572 | 4810.6492 | 7500 | 3091.302 | 1261.2373 | 0 | 82931.3209 | 47137.5192 | 126068.1943
6608 | 10 | 70 | 40 | 34858.1517 | 0.9733 | 36.8969 | 0.82442 | 98861.8569 | 0.03786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4513 | 9.3066 | 4.321 | 0.14412 | 0.049678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877117.1345 | 15018163.9113 | 5.4611 | 4.511 | 41.0322 | 12716.4581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91225.3683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.9811 | 938.6665 | 4554.3014 | 20218.8011 | 23.2607 | 96789.2721 | 29278.7011 | 124396.2574 | -9119.3729 | 4554.0024 | 7500 | 5560.8352 | 1660.4237 | 0 | 68110.7794 | 50165.1452 | 181776.4812
6609 | 10 | 70 | 40 | 33174.1874 | 1.3344 | 16.6925 | 0.6769 | 98883.3168 | 0.038344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.9009 | 11.7304 | 4.9911 | 0.11813 | 0.040176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034434.7471 | 6348507.152 | 4.8072 | 4.6709 | 49.6994 | 17696.2182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75820.9012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.0036 | 1001.4995 | 4453.35 | 15720.928 | 11.429 | 96784.0949 | 34906.5187 | 39907.9005 | -9236.5766 | 5328.0512 | 7500 | 4855.4986 | 1571.0799 | 0 | 27677.4708 | 58006.3683 | 54503.5747
6610 | 10 | 70 | 40 | 36216.5425 | 0.92091 | 29.3358 | 0.64518 | 103850.5153 | 0.040018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.849 | 9.0538 | 4.4475 | 0.12219 | 0.046405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201832.589 | 18583153.8473 | 4.6757 | 4.3825 | 41.034 | 18153.7826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67960.3361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.458 | 1036.5908 | 5846.0511 | 21631.6993 | 20.4454 | 101550.6787 | 29169.6864 | 60419.7502 | -10119.2808 | 4601.0752 | 7500 | 5329.1022 | 1567.0808 | 0 | 83955.3367 | 69465.104 | 112957.6466
6611 | 10 | 70 | 40 | 29886.5842 | 1.2252 | 18.6046 | 0.73588 | 96149.6711 | 0.045169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8137 | 10.7997 | 4.263 | 0.091688 | 0.053224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1392589.2448 | 18283763.5684 | 4.863 | 4.991 | 36.9899 | 10620.0226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69204.9718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5755 | 914.232 | 4148.0068 | 15056.1085 | 12.3246 | 93749.7068 | 29660.9514 | 43460.6115 | -10559.8432 | 4695.2949 | 7500 | 3194.2762 | 1834.1463 | 0 | 97999.315 | 73451.4649 | 104333.2873
6612 | 10 | 70 | 40 | 34995.4818 | 1.3465 | 26.783 | 0.65342 | 99035.3519 | 0.047256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5782 | 8.4905 | 5.3463 | 0.090062 | 0.050765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955961.8795 | 20217347.733 | 5.6918 | 5.0417 | 38.6621 | 13717.0764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75070.6651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.4162 | 991.9882 | 4980.8123 | 16472.2863 | 18.5804 | 96450.6902 | 37046.391 | 61577.6367 | -11372.5113 | 5751.8911 | 7500 | 4376.5785 | 2143.0642 | 0 | 104205.3783 | 55825.1974 | 155403.2309
6613 | 10 | 70 | 40 | 30808.2764 | 1.1559 | 20.1244 | 0.72442 | 102926.4398 | 0.053181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3009 | 9.4168 | 5.2801 | 0.10575 | 0.057298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 628265.1854 | 10819902.599 | 4.3692 | 5.5456 | 30.8888 | 17437.1933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66234.9017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4818 | 966.6635 | 6197.1848 | 16133.9804 | 13.4172 | 99908.3913 | 29348.592 | 44425.063 | -13279.4131 | 4821.1639 | 7500 | 5303.7138 | 2027.4801 | 0 | 72041.021 | 48918.864 | 103268.7566
6614 | 10 | 70 | 40 | 33976.4735 | 0.99946 | 28.4444 | 0.68327 | 104553.2184 | 0.061138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6208 | 12.7055 | 4.165 | 0.093919 | 0.049472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689914.6229 | 22220561.7522 | 5.3514 | 5.5186 | 38.4085 | 11736.6781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75257.3681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.2763 | 826.2141 | 5596.424 | 19421.012 | 19.406 | 101036.5563 | 29110.9229 | 68020.2227 | -15473.3131 | 4924.6537 | 7500 | 4102.9525 | 1788.1261 | 0 | 126208.6357 | 42233.3991 | 183948.8013
6615 | 10 | 70 | 40 | 39477.6903 | 1.0608 | 40.7678 | 0.76846 | 99124.0572 | 0.042459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1884 | 9.6848 | 3.4538 | 0.084673 | 0.0479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863092.5078 | 16188531.1484 | 5.497 | 5.0828 | 47.5572 | 13138.918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72679.1934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5015 | 955.1815 | 5046.8108 | 21804.624 | 26.5186 | 96796.5539 | 35346.1327 | 103561.5944 | -10241.0144 | 5450.1552 | 7500 | 3093.5126 | 1916.0651 | 0 | 76295.0046 | 47442.4762 | 175478.9741
6616 | 10 | 70 | 40 | 32693.554 | 1.146 | 26.6037 | 0.77395 | 104419.1102 | 0.055521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4883 | 9.2138 | 5.471 | 0.070805 | 0.038809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138109.7236 | 12878541.0138 | 5.373 | 4.8236 | 38.3571 | 15426.4675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73242.4097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.3799 | 1117.8251 | 5991.0614 | 17216.2183 | 17.2522 | 101224.6324 | 30954.6714 | 68493.2878 | -14055.7026 | 5088.0692 | 7500 | 3842.0196 | 1449.2575 | 0 | 64584.0253 | 65771.2634 | 102084.3648
6617 | 10 | 70 | 40 | 35530.0945 | 1.0226 | 18.3602 | 0.85306 | 97824.3685 | 0.05776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3618 | 9.3278 | 5.8234 | 0.095699 | 0.059724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223872.361 | 16247867.9154 | 4.7091 | 5.3094 | 40.7285 | 17370.4565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75758.9538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.3565 | 955.9598 | 4989.2162 | 20048.1181 | 11.3907 | 94712.9315 | 30963.9528 | 52800.0679 | -13690.3227 | 5066.7051 | 7500 | 4267.4021 | 2220.9293 | 0 | 88000.0613 | 69824.0799 | 107304.7157
6618 | 10 | 70 | 40 | 34286.2256 | 1.2914 | 24.3114 | 0.73225 | 102905.2852 | 0.058257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8774 | 11.9551 | 6.4342 | 0.1083 | 0.048247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285042.309 | 18306067.5309 | 5.2392 | 5.6668 | 34.6242 | 16214.884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82990.6097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.119 | 737.1358 | 4871.0406 | 16643.895 | 16.1379 | 99604.5313 | 35284.6613 | 67832.5376 | -14523.3173 | 5706.9906 | 7500 | 6150.6478 | 2020.9026 | 0 | 113240.1152 | 76390.4575 | 146822.0802
6619 | 10 | 70 | 40 | 33426.4702 | 1.5895 | 29.3056 | 0.63865 | 106538.0565 | 0.047411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.96 | 9.3434 | 4.8497 | 0.091639 | 0.047378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943440.9601 | 13144670.8827 | 4.8166 | 4.6478 | 39.3427 | 14238.7704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63580.1567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.1776 | 766.0654 | 3418.0172 | 13733.2337 | 20.4991 | 103748.5364 | 39386.473 | 55991.6256 | -12273.8881 | 6126.5512 | 7500 | 3009.8308 | 2130.3855 | 0 | 63863.4022 | 55411.3445 | 110323.0356
6620 | 10 | 70 | 40 | 36275.6882 | 1.3161 | 27.8221 | 0.78348 | 102656.1453 | 0.055955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1923 | 10.4871 | 5.6911 | 0.061702 | 0.042048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017241.1512 | 19727305.9175 | 5.2532 | 5.7251 | 31.5836 | 19134.6112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70264.3135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.4622 | 1150.5624 | 4570.7957 | 17367.68 | 17.9462 | 99491.4709 | 37816.0166 | 69392.1149 | -13924.5673 | 6014.806 | 7500 | 2742.5192 | 1856.2068 | 0 | 129990.0432 | 69422.2699 | 171964.8694
6621 | 10 | 70 | 40 | 32954.08 | 1.3041 | 29.7869 | 0.77603 | 105515.9482 | 0.044317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7501 | 8.3487 | 5.6963 | 0.10074 | 0.058652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1386754.5595 | 19514447.12 | 4.659 | 5.7255 | 41.7321 | 15295.376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77946.9949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4325 | 1140.7218 | 5746.0647 | 15884.3021 | 19.2939 | 102931.2576 | 34139.5558 | 81789.6214 | -11372.6384 | 5355.8427 | 7500 | 5114.2501 | 2305.5333 | 0 | 112059.6218 | 73994.5321 | 162897.2545
6622 | 10 | 70 | 40 | 34659.2141 | 1.06 | 29.1721 | 0.77487 | 100447.1045 | 0.050066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6702 | 8.9738 | 6.6255 | 0.089798 | 0.054116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972673.8722 | 14139273.9425 | 4.805 | 4.9543 | 36.2101 | 16692.586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76981.3732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 697.4796 | 1179.7477 | 5424.2909 | 19151.4463 | 18.9079 | 97671.8621 | 31015.5355 | 79015.2028 | -12211.0666 | 4982.1203 | 7500 | 5472.5195 | 1978.7905 | 0 | 76293.7545 | 61099.888 | 132946.9684
6623 | 10 | 70 | 40 | 33675.1631 | 1.155 | 23.9587 | 0.76741 | 105458.6552 | 0.0593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3189 | 7.9526 | 4.9225 | 0.12168 | 0.042749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693655.9715 | 11750881.226 | 5.1034 | 5.6414 | 30.8642 | 10042.7716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74648.6101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.0731 | 851.1751 | 5392.23 | 17644.44 | 15.5939 | 102016.4138 | 32061.4461 | 62442.6865 | -15145.8625 | 5306.3828 | 7500 | 5153.5253 | 1664.9124 | 0 | 77812.4932 | 44818.1034 | 131977.4805
6624 | 10 | 70 | 40 | 35646.5699 | 0.92809 | 26.0502 | 0.88807 | 105638.175 | 0.061136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4787 | 10.0475 | 5.1049 | 0.099929 | 0.054438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751421.0901 | 12922734.796 | 5.3501 | 4.366 | 35.8171 | 18420.2538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80756.859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 314.2617 | 1004.2678 | 5612.2064 | 21205.8408 | 15.8481 | 102085.145 | 28881.4582 | 82389.2001 | -15633.3319 | 4903.2993 | 7500 | 4545.7991 | 1959.0857 | 0 | 61357.431 | 52936.7507 | 122966.1909
6625 | 10 | 70 | 40 | 33055.6983 | 1.3957 | 28.5421 | 0.67851 | 90728.2806 | 0.036147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5045 | 11.442 | 4.0984 | 0.073013 | 0.050746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069730.5439 | 15616199.9917 | 5.5344 | 4.6863 | 41.3504 | 14303.5393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83536.6508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8786 | 948.8635 | 6674.5413 | 15136.727 | 19.5245 | 88911.419 | 35837.9426 | 75329.3802 | -7994.1908 | 5378.0144 | 7500 | 3461.7987 | 2003.0134 | 0 | 72941.3568 | 59795.6883 | 134661.6271
6626 | 10 | 70 | 40 | 36589.3419 | 1.3346 | 26.5225 | 0.68129 | 103721.5792 | 0.069392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0084 | 11.5996 | 5.3685 | 0.10496 | 0.043842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734762.1046 | 16212938.6218 | 4.9775 | 4.2836 | 34.4957 | 12892.6805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73931.0047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.8362 | 1037.8344 | 5678.1609 | 17337.5477 | 18.1149 | 99770.9809 | 38503.5883 | 62158.337 | -17382.6327 | 6322.652 | 7500 | 5445.7076 | 2034.4602 | 0 | 78105.6584 | 47373.4504 | 135314.3203
6627 | 10 | 70 | 40 | 40997.3807 | 1.4426 | 20.5894 | 0.79382 | 104460.1944 | 0.032465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1224 | 10.4678 | 4.7138 | 0.043995 | 0.053726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043831.0633 | 14021005.2249 | 5.566 | 5.4517 | 34.1295 | 17250.5837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83982.0665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.491 | 1100.0177 | 4674.4513 | 18287.1635 | 13.2043 | 102579.5092 | 45420.4343 | 62021.4457 | -8275.0148 | 6701.0209 | 7500 | 1956.2098 | 2642.3242 | 0 | 83585.6927 | 66537.9921 | 135014.1207
6628 | 10 | 70 | 40 | 36502.69 | 1.3301 | 29.0711 | 0.80212 | 111735.4513 | 0.047281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0075 | 13.3951 | 5.2084 | 0.12299 | 0.056668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943756.558 | 6955191.0515 | 5.0602 | 5.048 | 43.3163 | 15374.5606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78733.734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6838 | 1231.6308 | 3763.8872 | 17340.0781 | 18.5574 | 108817.7882 | 38325.2238 | 82778.8996 | -12837.718 | 6016.875 | 7500 | 5524.2381 | 2502.4911 | 0 | 34490.3865 | 54585.122 | 109715.274
6629 | 10 | 70 | 40 | 38811.9901 | 1.3109 | 24.635 | 0.80129 | 89130.658 | 0.045394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1813 | 11.9932 | 5.7502 | 0.15258 | 0.049804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042535.9865 | 15607055.769 | 4.9945 | 4.433 | 41.5023 | 13020.2301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90055.2397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 710.9034 | 1083.5642 | 3470.3541 | 18636.1725 | 15.7329 | 86894.9705 | 40351.6352 | 80167.9688 | -9837.0252 | 6107.1351 | 7500 | 7542.2161 | 2232.3516 | 0 | 70193.8779 | 57273.0769 | 146985.0826
6630 | 10 | 70 | 40 | 32463.5049 | 1.1563 | 20.1048 | 0.82542 | 96690.8474 | 0.062701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3499 | 8.3569 | 4.4824 | 0.060371 | 0.050735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897229.2102 | 15032165.9673 | 4.5336 | 4.8117 | 45.4191 | 15100.5629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85943.7532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.9196 | 790.0881 | 4606.1487 | 16996.6214 | 12.6675 | 93356.9332 | 30933.767 | 63918.8617 | -14669.2222 | 5123.2174 | 7500 | 2388.6799 | 1907.7355 | 0 | 70774.3105 | 51532.95 | 116344.3998
6631 | 10 | 70 | 40 | 38692.1701 | 0.65956 | 24.7603 | 0.70014 | 113438.5468 | 0.036548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8362 | 12.738 | 5.9318 | 0.12915 | 0.048276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804490.8432 | 12727102.2526 | 5.278 | 5.6419 | 40.9516 | 21536.3128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81326.0675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.1622 | 953.0895 | 5665.8733 | 26750.072 | 16.7338 | 111141.9987 | 23884.1962 | 65276.3336 | -10104.8116 | 3880.0311 | 7500 | 7147.5093 | 1374.7779 | 0 | 71481.668 | 55918.9033 | 114520.8011
6632 | 10 | 70 | 40 | 29377.3563 | 1.3257 | 25.2534 | 0.67334 | 91521.0514 | 0.04579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4977 | 8.107 | 4.9791 | 0.078755 | 0.055942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 599530.3843 | 14534111.9028 | 5.5929 | 4.3993 | 38.205 | 14012.1065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65856.1471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.2781 | 1122.0173 | 4685.1016 | 13989.6387 | 17.325 | 89205.6295 | 30775.4353 | 52213.572 | -10187.8561 | 4824.1055 | 7500 | 3333.3117 | 1980.6968 | 0 | 66593.8021 | 40589.4308 | 116443.6365
6633 | 10 | 70 | 40 | 39072.997 | 0.94649 | 35.1949 | 0.71177 | 98992.5924 | 0.049151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9337 | 10.1529 | 5.9622 | 0.068804 | 0.041098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995135.9774 | 16681953.7383 | 4.7815 | 4.9191 | 48.9036 | 14811.1822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67314.9292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.7807 | 973.017 | 4560.1277 | 23006.0834 | 23.6316 | 96306.8211 | 32133.8271 | 77838.1815 | -11817.3935 | 5110.1066 | 7500 | 3150.8008 | 1541.4054 | 0 | 76923.5271 | 53867.8287 | 138512.6264
6634 | 10 | 70 | 40 | 37658.8225 | 1.4251 | 22.947 | 0.81601 | 100814.3678 | 0.054199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6829 | 10.9556 | 5.0007 | 0.12378 | 0.042271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887414.9503 | 16059844.9219 | 4.3088 | 5.5101 | 33.7428 | 17317.8479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65130.8451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8853 | 1194.1546 | 4923.5527 | 16963.5353 | 14.5347 | 97802.5213 | 41390.5743 | 54790.2337 | -13252.1248 | 6460.1939 | 7500 | 5785.1503 | 2004.2409 | 0 | 101011.3879 | 59497.9579 | 146191.6983
6635 | 10 | 70 | 40 | 37228.862 | 1.1267 | 19.7075 | 0.85681 | 94361.9002 | 0.054235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.778 | 8.8722 | 4.8723 | 0.062091 | 0.044974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870320.8474 | 10801553.6381 | 4.4721 | 4.8774 | 46.7092 | 13897.7658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70849.3275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.6617 | 931.1226 | 4558.4631 | 19817.2525 | 12.201 | 91540.9692 | 34823.219 | 53183.0893 | -12412.0961 | 5513.3673 | 7500 | 2300.033 | 1819.8657 | 0 | 50921.7015 | 48776.2127 | 94872.9669
6636 | 10 | 70 | 40 | 29701.7766 | 1.5134 | 22.2023 | 0.74265 | 98849.2842 | 0.034172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6384 | 8.5742 | 5.7567 | 0.076852 | 0.037266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053459.6918 | 17873469.7922 | 5.292 | 5.5705 | 44.8912 | 14822.4254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76061.4076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.4325 | 1090.3264 | 4010.5656 | 12734.2889 | 14.6523 | 96976.9459 | 33934.9755 | 57426.1576 | -8238.2884 | 5133.8526 | 7500 | 3398.1466 | 1404.1549 | 0 | 94753.143 | 57837.7938 | 137474.3479
6637 | 10 | 70 | 40 | 31014.6332 | 1.0597 | 28.8181 | 0.80606 | 102917.3324 | 0.048604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1133 | 10.1422 | 5.7979 | 0.096968 | 0.052601 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853318.4974 | 13073120.1967 | 4.2909 | 5.619 | 41.2644 | 14568.7205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76307.1198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.6283 | 860.004 | 5226.2353 | 17140.177 | 18.3553 | 100155.7779 | 27748.9124 | 79838.8287 | -12150.84 | 4533.3129 | 7500 | 4924.0118 | 1750.1271 | 0 | 75023.7089 | 50896.1731 | 138271.8887
6638 | 10 | 70 | 40 | 30638.2431 | 0.95563 | 28.7437 | 0.68196 | 97587.0001 | 0.048867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9636 | 10.7184 | 5.3381 | 0.088959 | 0.051951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147931.247 | 13230006.5876 | 4.6901 | 5.6712 | 47.994 | 12521.0887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73595.6273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1523 | 906.7801 | 4046.2218 | 17947.7177 | 19.6245 | 94954.4983 | 25381.0508 | 67112.6761 | -11583.0078 | 4175.5249 | 7500 | 3607.8529 | 1592.1014 | 0 | 70355.3513 | 57956.2233 | 110185.3264
6639 | 10 | 70 | 40 | 40631.0802 | 1.0143 | 30.334 | 0.71859 | 91038.6165 | 0.049869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6494 | 11.2797 | 4.9252 | 0.097392 | 0.060606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070736.5826 | 14030548.4387 | 4.8124 | 5.5505 | 44.4735 | 15741.8122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77914.8117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7926 | 932.0958 | 4996.3816 | 23032.3076 | 20.2901 | 88533.0633 | 35197.5451 | 78257.0264 | -11024.4339 | 5478.4288 | 7500 | 4664.1422 | 2436.8734 | 0 | 75532.2931 | 59659.6314 | 138382.2437
6640 | 10 | 70 | 40 | 39784.1987 | 1.1251 | 30.9681 | 0.79658 | 103081.8455 | 0.049986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.219 | 9.3699 | 6.042 | 0.093131 | 0.044829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795169.2765 | 9549676.6194 | 5.3885 | 5.655 | 38.7958 | 16408.7983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75316.7001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.1976 | 1119.6718 | 6940.1606 | 21196.55 | 19.8297 | 100238.2908 | 37175.2975 | 83890.6381 | -12511.6409 | 5840.003 | 7500 | 5923.9919 | 1921.4719 | 0 | 55114.3954 | 51369.7353 | 133484.4216
6641 | 10 | 70 | 40 | 31532.3438 | 1.3773 | 22.9996 | 0.59992 | 99913.1621 | 0.061828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1567 | 11.7992 | 4.1746 | 0.11178 | 0.037426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941965.5568 | 12309869.1029 | 4.8527 | 5.6102 | 47.4086 | 16519.6996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67321.2795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.5814 | 1052.5083 | 3647.3367 | 14588.6003 | 16.4406 | 96515.3132 | 33887.4868 | 44156.1204 | -14950.5353 | 5543.0839 | 7500 | 4046.4963 | 1522.6079 | 0 | 64866.1022 | 54011.693 | 92559.6691
6642 | 10 | 70 | 40 | 33144.8811 | 0.88677 | 30.4011 | 0.82987 | 92617.7789 | 0.051857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7981 | 9.7723 | 4.6191 | 0.08486 | 0.04792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175694.2745 | 10656913.1431 | 5.1317 | 5.4631 | 44.6165 | 15235.2773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60820.9353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0443 | 1004.1386 | 5433.4042 | 20178.961 | 19.1073 | 89968.6596 | 25931.8403 | 68689.9483 | -11656.1251 | 4255.0983 | 7500 | 3866.1881 | 1496.5385 | 0 | 55920.6743 | 63383.5001 | 92620.6626
6643 | 10 | 70 | 40 | 40353.93 | 1.1008 | 29.9054 | 0.77653 | 95783.5232 | 0.026143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0823 | 9.1154 | 4.9728 | 0.077949 | 0.047177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871453.4191 | 13708342.0633 | 5.4058 | 4.7337 | 39.0216 | 12271.7357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65426.2832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.5687 | 721.927 | 5046.3517 | 21794.4541 | 19.3652 | 94392.3996 | 37118.9518 | 68960.2038 | -6120.9439 | 5436.5384 | 7500 | 2961.7587 | 1882.4312 | 0 | 66868.8675 | 50468.3545 | 134139.4531
6644 | 10 | 70 | 40 | 26917.2786 | 0.87242 | 21.1959 | 0.68791 | 109524.6529 | 0.056321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6442 | 8.3327 | 4.8678 | 0.061278 | 0.066706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691424.4088 | 18291875.5183 | 5.0984 | 5.6012 | 30.5841 | 13402.5869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77492.3424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.7028 | 1035.8861 | 5994.724 | 16519.6144 | 14.4232 | 106126.4638 | 20795.3283 | 52482.7899 | -14952.032 | 3759.37 | 7500 | 3014.7864 | 1840.5367 | 0 | 121025.031 | 48260.5089 | 147205.3015
6645 | 10 | 70 | 40 | 33026.9476 | 0.89177 | 27.3392 | 0.69586 | 100508.2848 | 0.04781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3458 | 9.748 | 6.1358 | 0.090687 | 0.051227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902133.0657 | 15891312.6706 | 5.3713 | 5.4233 | 47.63 | 17039.8525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78334.9248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.3948 | 860.0311 | 5118.5085 | 20050.9591 | 18.5211 | 97854.8019 | 25951.977 | 69076.8673 | -11675.3248 | 4259.031 | 7500 | 4516.1951 | 1601.2984 | 0 | 79760.5395 | 52870.0608 | 128120.5226
6646 | 10 | 70 | 40 | 35281.3982 | 1.0303 | 21.8108 | 0.67607 | 98459.3424 | 0.041645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6954 | 12.1682 | 5.2698 | 0.11035 | 0.041518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079041.2945 | 12400145.1128 | 5.5918 | 4.456 | 40.6445 | 14767.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84335.0441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.2451 | 953.046 | 4682.7023 | 19821.4742 | 14.9403 | 96191.2544 | 30919.8479 | 57942.3841 | -9979.5871 | 4830.8833 | 7500 | 5183.3247 | 1472.0766 | 0 | 55653.8135 | 61062.7979 | 92459.945
6647 | 10 | 70 | 40 | 37436.6869 | 1.1004 | 25.0364 | 0.71199 | 103852.2114 | 0.059467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5483 | 11.7809 | 5.3027 | 0.10883 | 0.052518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334707.6677 | 11831686.135 | 5.5968 | 5.4485 | 49.8483 | 18295.3217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71002.4514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.9248 | 881.7048 | 5507.6656 | 20223.2614 | 16.8086 | 100453.026 | 34426.851 | 58419.4767 | -14956.4158 | 5616.9365 | 7500 | 4899.4047 | 2165.0516 | 0 | 58050.1836 | 70238.3576 | 85883.1307
6648 | 10 | 70 | 40 | 33754.841 | 1.579 | 19.1219 | 0.83362 | 91018.9257 | 0.054373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2581 | 10.9547 | 5.7527 | 0.095872 | 0.039724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158677.264 | 12217673.3246 | 4.9723 | 5.2632 | 43.3929 | 17352.793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65416.8883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.0515 | 885.1444 | 4976.6701 | 13949.8217 | 11.9931 | 88291.1123 | 39610.0386 | 46634.6759 | -12002.3787 | 6140.1969 | 7500 | 4473.3795 | 1790.1668 | 0 | 63084.0401 | 65450.8888 | 91779.2303
6649 | 10 | 70 | 40 | 33348.9188 | 0.95289 | 23.9228 | 0.79133 | 108343.5632 | 0.044086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2491 | 9.639 | 3.6993 | 0.092142 | 0.051374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697416.2703 | 16161805.3812 | 5.3753 | 4.7093 | 48.2808 | 14394.1137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73821.6433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.1036 | 979.8933 | 5054.5008 | 19565.612 | 15.3635 | 105703.2927 | 27566.6136 | 63186.3599 | -11617.19 | 4475.4248 | 7500 | 3378.8873 | 1687.5059 | 0 | 70723.3192 | 41923.6553 | 124977.2654
6650 | 10 | 70 | 40 | 41990.558 | 1.0634 | 22.261 | 0.67593 | 105811.3444 | 0.050951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4964 | 9.0152 | 3.5144 | 0.04373 | 0.046999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944450.2799 | 18040574.7739 | 4.3308 | 5.4431 | 38.3643 | 15667.8847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61299.0727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.7426 | 969.8558 | 4544.2316 | 23158.2907 | 15.2499 | 102836.9467 | 37664.5346 | 42977.0584 | -13087.3502 | 5942.3162 | 7500 | 1554.124 | 2049.7716 | 0 | 104337.9313 | 57441.8525 | 131496.5336
6651 | 10 | 70 | 40 | 37382.6774 | 1.0001 | 13.1778 | 0.96914 | 90569.9765 | 0.062017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.687 | 12.6071 | 5.9739 | 0.066738 | 0.047483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084682.3092 | 15652648.8552 | 5.7295 | 4.722 | 36.1036 | 14684.3483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77609.7833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.7158 | 933.5811 | 4890.9015 | 21360.4608 | 7.6613 | 87480.6225 | 32044.4332 | 42812.9961 | -13593.1575 | 5207.903 | 7500 | 3311.2205 | 1814.9669 | 0 | 78721.5057 | 64287.0474 | 93532.8205
6652 | 10 | 70 | 40 | 43767.4123 | 0.83229 | 24.8378 | 0.81911 | 97025.3878 | 0.053763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8513 | 10.0976 | 5.0748 | 0.099437 | 0.049774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988348.5784 | 16284660.4924 | 5.6963 | 4.2824 | 48.666 | 17188.9859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80406.9838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.0102 | 844.9897 | 4029.6253 | 27470.9397 | 15.705 | 94149.6914 | 32592.9453 | 73434.3901 | -12653.0643 | 5224.4161 | 7500 | 3723.0629 | 1908.5649 | 0 | 64355.6197 | 56063.6734 | 120022.2612
6653 | 10 | 70 | 40 | 33052.3749 | 0.83125 | 26.9538 | 0.84468 | 102717.3483 | 0.057014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1727 | 8.3383 | 5.0146 | 0.10406 | 0.055713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1458255.999 | 20795959.3246 | 4.9235 | 5.1997 | 36.7941 | 15470.8518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72520.2586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.172 | 1234.4337 | 4420.0954 | 20757.6546 | 16.8009 | 99491.7644 | 24589.4406 | 73629.4955 | -14192.5691 | 4229.2829 | 7500 | 4552.3702 | 1729.3785 | 0 | 115909.7855 | 81458.0717 | 136489.1124
6654 | 10 | 70 | 40 | 30764.7686 | 1.2465 | 27.8442 | 0.71295 | 101845.1678 | 0.04248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.8373 | 11.8403 | 4.2873 | 0.1029 | 0.051278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156207.9076 | 16559984.0189 | 5.195 | 5.1513 | 45.2407 | 15173.9349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81749.4396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.891 | 958.3746 | 4181.0039 | 15314.9024 | 18.6836 | 99452.5897 | 30899.7324 | 74887.5385 | -10527.3439 | 4862.0661 | 7500 | 4555.8148 | 1829.8341 | 0 | 81607.001 | 62210.1741 | 133404.4688
6655 | 10 | 70 | 40 | 31315.5184 | 1.2834 | 29.22 | 0.86122 | 95933.5132 | 0.067772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9169 | 11.4352 | 4.8501 | 0.11404 | 0.033195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102912.8908 | 12681366.053 | 4.9351 | 4.935 | 31.4492 | 16135.4827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77902.4109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.8288 | 806.44 | 4579.9206 | 15269.9953 | 18.0455 | 92363.2298 | 32091.0462 | 87051.4072 | -15709.2467 | 5345.3073 | 7500 | 4323.4386 | 1302.2869 | 0 | 73732.4151 | 70799.3101 | 124837.3445
6656 | 10 | 70 | 40 | 30508.485 | 1.3837 | 28.3332 | 0.78381 | 93963.9088 | 0.035061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.463 | 8.8594 | 5.4941 | 0.080367 | 0.048215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991370.6935 | 11214120.4916 | 4.3306 | 4.2837 | 35.7104 | 15322.8941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69372.7953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0117 | 1116.3552 | 4840.2884 | 14064.2616 | 18.2726 | 92138.2187 | 32888.4467 | 69793.0508 | -8033.0363 | 4978.5514 | 7500 | 3652.0045 | 1761.7632 | 0 | 53994.1625 | 60938.0235 | 105596.9193
6657 | 10 | 70 | 40 | 32524.0921 | 0.98482 | 29.8973 | 0.80298 | 98561.1591 | 0.061932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6435 | 10.3407 | 4.3558 | 0.11021 | 0.056774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106770.1623 | 16383238.9302 | 5.4525 | 5.4648 | 43.8048 | 11524.8455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68335.2298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.9275 | 995.0769 | 3603.8459 | 18743.7931 | 19.0756 | 95203.7136 | 27560.5981 | 73950.8368 | -14772.7601 | 4670.0354 | 7500 | 4168.6194 | 1945.9432 | 0 | 85944.196 | 57255.8919 | 133711.5769
6658 | 10 | 70 | 40 | 33351.6079 | 1.0011 | 18.2236 | 0.71256 | 100650.9609 | 0.028751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6382 | 9.5489 | 5.1833 | 0.077668 | 0.047999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802050.2366 | 17982817.5847 | 5.1271 | 4.9749 | 41.9344 | 14093.6192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69668.7132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.3093 | 1043.2081 | 5927.0752 | 19046.6926 | 12.2308 | 99044.4673 | 28609.8305 | 41751.3509 | -7068.5721 | 4335.8589 | 7500 | 4105.9194 | 1527.4489 | 0 | 89235.8423 | 47960.1696 | 122037.5092
6659 | 10 | 70 | 40 | 42529.7695 | 1.0871 | 24.1968 | 0.80372 | 101754.2989 | 0.046154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1783 | 9.9333 | 4.6957 | 0.1098 | 0.051394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123380.5167 | 20477830.7086 | 4.4166 | 5.5598 | 40.3125 | 15151.5276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63311.4177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.1334 | 1092.8845 | 3996.6132 | 23146.16 | 15.4321 | 99159.8008 | 38767.219 | 55490.7214 | -11415.7917 | 5989.0343 | 7500 | 4179.2406 | 2259.0642 | 0 | 117349.8561 | 63554.92 | 156564.4241
6660 | 10 | 70 | 40 | 37845.4417 | 0.93633 | 19.5829 | 0.73905 | 100359.4961 | 0.031662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2219 | 8.8422 | 5.4158 | 0.096647 | 0.043573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298433.5888 | 12974627.6746 | 4.7218 | 5.2346 | 39.6567 | 17222.1458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60144.0734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7612 | 706.8596 | 6533.7094 | 22410.369 | 12.9497 | 98596.9163 | 30870.1455 | 39894.7366 | -7755.3512 | 4686.3603 | 7500 | 5190.4622 | 1498.7006 | 0 | 70300.3517 | 73649.8793 | 78535.5264
6661 | 10 | 70 | 40 | 33976.1742 | 0.51094 | 26.106 | 0.81063 | 105529.869 | 0.035968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7788 | 11.7207 | 5.3255 | 0.10774 | 0.049047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256115.2618 | 23390339.7573 | 5.4243 | 5.6589 | 45.9455 | 17428.9416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86018.7391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9321 | 1026.3959 | 4371.8049 | 25526.8285 | 16.5854 | 103426.9576 | 16898.6914 | 81894.3637 | -9252.8104 | 2875.4901 | 7500 | 4787.7156 | 1035.1056 | 0 | 123944.4237 | 68157.213 | 161525.7666
6662 | 10 | 70 | 40 | 33802.8592 | 1.0648 | 24.5072 | 0.80236 | 98129.6845 | 0.050844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7124 | 9.8469 | 6.5807 | 0.085638 | 0.046952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949881.8202 | 18839296.1043 | 4.8154 | 5.082 | 46.5346 | 17238.3283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71898.0155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.6251 | 1091.7019 | 5032.4687 | 18628.4717 | 15.6419 | 95376.9474 | 30348.7749 | 63739.4921 | -12112.0431 | 4885.1414 | 7500 | 4646.7925 | 1683.4398 | 0 | 91493.6959 | 55371.4507 | 136813.843
6663 | 10 | 70 | 40 | 25389.3529 | 0.74212 | 25.5089 | 0.71585 | 101282.9764 | 0.053658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7777 | 8.3773 | 4.2562 | 0.117 | 0.04405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224133.5336 | 12559591.643 | 5.2871 | 4.9323 | 32.3662 | 9002.0057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78621.4375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4722 | 1024.0038 | 5149.2818 | 16760.5281 | 17.0889 | 98286.882 | 17257.6496 | 66199.3263 | -13182.8153 | 3167.7905 | 7500 | 4709.9603 | 1024.1527 | 0 | 70993.7137 | 68634.0038 | 89035.7739
6664 | 10 | 70 | 40 | 38308.8805 | 1.281 | 24.4374 | 0.69851 | 95583.7845 | 0.048137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6477 | 9.149 | 4.1667 | 0.09311 | 0.051373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029390.2924 | 18508363.5459 | 5.2298 | 4.4907 | 37.241 | 15722.0952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70436.1045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.9663 | 743.8693 | 5927.5371 | 18705.2305 | 16.5306 | 93043.2748 | 39207.3 | 55692.1079 | -11178.2426 | 6034.2835 | 7500 | 4236.7489 | 2275.2255 | 0 | 88605.7485 | 61994.0817 | 130379.09
6665 | 10 | 70 | 40 | 27001.5651 | 1.2156 | 19.1782 | 0.88287 | 89598.0756 | 0.023349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.376 | 9.579 | 6.0262 | 0.13509 | 0.058499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926221.0858 | 10068969.7286 | 5.202 | 5.1383 | 30.237 | 12049.0177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77122.4918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.9543 | 927.5207 | 5057.2839 | 13676.0457 | 11.7014 | 88434.939 | 26651.0388 | 57663.3185 | -5117.8012 | 3948.1588 | 7500 | 7012.2046 | 1695.1348 | 0 | 61767.9482 | 59074.1006 | 102045.9019
6666 | 10 | 70 | 40 | 38148.3847 | 1.2011 | 29.3991 | 0.76043 | 101444.5097 | 0.039938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9931 | 9.6165 | 5.43 | 0.1073 | 0.053979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710617.2048 | 10773010.4482 | 4.2547 | 5.2493 | 44.0739 | 16248.5496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82183.2605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.6938 | 808.1728 | 4940.8292 | 19479.1603 | 19.2097 | 99202.3744 | 37338.4486 | 83739.8449 | -9865.3952 | 5698.3455 | 7500 | 4989.0848 | 2257.5622 | 0 | 56247.3497 | 45523.2725 | 142381.968
6667 | 10 | 70 | 40 | 30294.8427 | 0.78473 | 32.884 | 0.77164 | 108163.2771 | 0.052599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1276 | 12.6635 | 4.7701 | 0.087975 | 0.052185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659549.0888 | 9898798.7363 | 5.2857 | 5.0546 | 42.8366 | 13606.8695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78328.0688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.3493 | 869.9132 | 4425.1603 | 19527.668 | 21.3524 | 105025.8849 | 21534.3495 | 90324.8295 | -13804.5255 | 3788.9945 | 7500 | 3687.3962 | 1451.2279 | 0 | 49090.8614 | 41160.8317 | 122412.3018
6668 | 10 | 70 | 40 | 28819.3961 | 0.95667 | 24.7907 | 0.72037 | 93214.7931 | 0.072224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4837 | 9.1074 | 5.2172 | 0.095764 | 0.039147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983524.15 | 9336793.5243 | 5.3381 | 5.2901 | 36.3259 | 15858.0597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70684.6294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.3205 | 929.0599 | 5879.4673 | 16872.4379 | 16.5658 | 89522.3889 | 23893.9165 | 58137.2791 | -16246.5784 | 4261.7263 | 7500 | 4361.2954 | 1224.4688 | 0 | 52604.0855 | 60680.8479 | 75055.3452
6669 | 10 | 70 | 40 | 35470.0514 | 1.1612 | 26.7148 | 0.73312 | 92344.6269 | 0.029564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.737 | 8.4836 | 6.0904 | 0.078229 | 0.056564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828997.7981 | 18777093.3954 | 5.6188 | 5.1904 | 47.1436 | 12605.935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71698.7188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.316 | 1362.1118 | 4512.458 | 18520.4051 | 17.7246 | 90829.4012 | 33899.2926 | 64458.764 | -6666.9933 | 5031.6776 | 7500 | 3856.1632 | 2088.8851 | 0 | 90265.0454 | 45686.5881 | 154746.2467
6670 | 10 | 70 | 40 | 33687.3863 | 1.3706 | 25.4608 | 0.61405 | 97844.4624 | 0.042221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1197 | 8.3374 | 5.2344 | 0.11095 | 0.040063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890230.4688 | 14672742.5743 | 4.8357 | 5.633 | 35.7568 | 14941.7046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81808.6884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.2881 | 1025.279 | 4505.2275 | 15644.5868 | 18.0566 | 95559.7475 | 36085.599 | 60573.002 | -10052.7457 | 5539.2477 | 7500 | 4507.6397 | 1628.7514 | 0 | 89693.3833 | 55873.2008 | 139601.6766
6671 | 10 | 70 | 40 | 38100.3468 | 1.3991 | 30.5166 | 0.65668 | 102239.1519 | 0.066393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.925 | 10.2624 | 4.4436 | 0.042672 | 0.057502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855906.1272 | 14084657.6273 | 4.2742 | 4.2937 | 41.3532 | 17564.1786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76216.7691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.0493 | 1074.8323 | 3878.1744 | 17413.8622 | 21.1318 | 98510.2009 | 41372.9692 | 71527.635 | -16407.3846 | 6653.2062 | 7500 | 1651.0588 | 2807.8523 | 0 | 62918.6049 | 53961.8194 | 124062.1225
6672 | 10 | 70 | 40 | 36882.3922 | 1.024 | 16.8823 | 0.8905 | 110965.6272 | 0.054585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3762 | 10.5461 | 4.5952 | 0.072697 | 0.039972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893889.0257 | 14196199.3538 | 4.396 | 4.3175 | 49.229 | 17010.0504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70856.6857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.3586 | 1159.0184 | 4753.7967 | 20794.2729 | 10.2567 | 107627.2348 | 32176.2387 | 46947.1443 | -14688.9266 | 5293.7245 | 7500 | 3286.1326 | 1553.0502 | 0 | 58448.9962 | 51989.7787 | 88526.581
6673 | 10 | 70 | 40 | 33326.0254 | 1.0919 | 26.9339 | 0.70409 | 99991.7971 | 0.044381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0502 | 9.9812 | 5.8271 | 0.1041 | 0.063883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191540.0229 | 14339038.8909 | 5.5708 | 4.7538 | 35.424 | 12676.1869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 98623.8912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.2694 | 1060.9904 | 4863.243 | 18088.8942 | 18.1626 | 97538.9747 | 30474.2624 | 86505.4706 | -10792.4185 | 4820.5124 | 7500 | 5598.2005 | 2260.1737 | 0 | 73692.401 | 67751.4041 | 132307.1979
6674 | 10 | 70 | 40 | 32692.3364 | 1.1374 | 23.0197 | 0.7749 | 109197.1963 | 0.056703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.854 | 10.5571 | 4.645 | 0.14336 | 0.057163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136599.5567 | 12302381.3315 | 5.4599 | 5.146 | 31.017 | 13159.4704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84851.1392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.1828 | 1014.0562 | 4271.2419 | 17299.025 | 14.92 | 105786.579 | 30786.6228 | 68726.407 | -15006.716 | 5124.0706 | 7500 | 5870.7875 | 2149.7763 | 0 | 73834.3505 | 69969.2519 | 109016.0468
6675 | 10 | 70 | 40 | 31118.5201 | 1.0498 | 23.5911 | 0.69437 | 96872.4522 | 0.037154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4538 | 8.9289 | 5.5038 | 0.096212 | 0.038948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864559.5417 | 11202854.243 | 4.6432 | 5.0911 | 48.1075 | 19032.0813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76491.7531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.954 | 890.6268 | 4884.7182 | 17293.6763 | 15.9953 | 94879.057 | 27649.6877 | 58102.0306 | -8770.939 | 4310.4701 | 7500 | 4869.1352 | 1232.1712 | 0 | 53946.186 | 53214.7903 | 95623.9517
6676 | 10 | 70 | 40 | 33522.8433 | 1.0004 | 16.6392 | 0.78429 | 103575.4657 | 0.027095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1105 | 9.3969 | 4.5908 | 0.11963 | 0.0541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 562055.7292 | 8533525.2348 | 4.8103 | 4.4244 | 39.8194 | 15632.9871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66876.9685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.1696 | 1143.1353 | 2906.0942 | 19151.1954 | 10.728 | 102016.8068 | 28743.2958 | 39532.2381 | -6858.0994 | 4341.0086 | 7500 | 3762.0818 | 1723.6689 | 0 | 39352.3848 | 40006.5197 | 78090.0588
6677 | 10 | 70 | 40 | 39039.9224 | 0.80951 | 32.0162 | 0.779 | 109066.1544 | 0.048995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4822 | 12.5457 | 5.298 | 0.12395 | 0.051721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786611.1059 | 13564003.8229 | 4.6036 | 5.6716 | 41.4209 | 13653.3676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71647.041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.3369 | 1049.6147 | 5376.0157 | 24817.9802 | 20.7035 | 106116.3441 | 28443.8843 | 81052.5598 | -12979.1654 | 4679.3026 | 7500 | 6039.5138 | 1776.2634 | 0 | 77637.5386 | 47076.3084 | 147073.5887
6678 | 10 | 70 | 40 | 30784.571 | 1.2099 | 28.1055 | 0.89993 | 93327.3622 | 0.052676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.178 | 11.4116 | 4.7167 | 0.10289 | 0.04092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171173.7183 | 11746442.9646 | 5.6862 | 4.4521 | 42.6233 | 17025.8364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71314.4652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.1767 | 748.2742 | 4614.0625 | 15641.8906 | 16.9853 | 90616.372 | 30285.3609 | 79302.9694 | -11928.3572 | 4865.1253 | 7500 | 3985.5779 | 1461.1573 | 0 | 51276.4794 | 66075.729 | 100672.5839
6679 | 10 | 70 | 40 | 33185.4194 | 1.0638 | 30.3602 | 0.81861 | 103775.0572 | 0.045049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1352 | 9.8924 | 5.211 | 0.11498 | 0.057627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004182.2564 | 10337549.1814 | 4.5252 | 5.2855 | 46.0994 | 15406.7281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92786.4034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6972 | 989.5586 | 5429.5167 | 18297.8859 | 19.2022 | 101191.5644 | 29775.0669 | 103531.0685 | -11367.3683 | 4760.8546 | 7500 | 5351.8474 | 2013.6145 | 0 | 52741.5678 | 55897.0493 | 138409.6022
6680 | 10 | 70 | 40 | 25644.8948 | 1.0469 | 19.1247 | 0.77945 | 104527.4041 | 0.058173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4476 | 11.9239 | 4.8676 | 0.099996 | 0.055378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212025.7446 | 12376081.3659 | 5.4089 | 4.9176 | 47.1135 | 12560.2299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75780.9918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.6513 | 953.1197 | 5046.6608 | 14274.3223 | 12.364 | 101179.3626 | 22741.1448 | 51233.0439 | -14731.3827 | 4010.8223 | 7500 | 4703.0435 | 1630.169 | 0 | 56958.1923 | 60939.5999 | 73105.4331
6681 | 10 | 70 | 40 | 38110.6687 | 1.0175 | 21.1347 | 0.8807 | 103889.1809 | 0.03562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2782 | 10.7224 | 5.0331 | 0.096506 | 0.055619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262129.5765 | 15139262.401 | 4.6695 | 5.406 | 45.8588 | 14424.801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71485.5661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.0699 | 1221.3456 | 3806.8136 | 21565.3368 | 12.9108 | 101838.7976 | 33090.6639 | 58788.9359 | -9021.6866 | 5067.3324 | 7500 | 4310.4198 | 2068.5668 | 0 | 78721.1458 | 65441.2531 | 115084.1249
6682 | 10 | 70 | 40 | 35920.8784 | 0.90813 | 21.2013 | 0.75943 | 96101.5355 | 0.05172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0616 | 8.8632 | 4.9018 | 0.15051 | 0.058287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187629.6153 | 19144601.0882 | 4.5135 | 5.2502 | 42.1773 | 17989.3842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78747.5005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.8926 | 1091.9828 | 5080.3968 | 21609.076 | 13.8609 | 93359.8849 | 28623.6049 | 57803.6037 | -12063.2628 | 4647.066 | 7500 | 6742.2479 | 1987.9977 | 0 | 101392.6055 | 67991.2696 | 128642.5933
6683 | 10 | 70 | 40 | 34970.3236 | 0.89369 | 33.5017 | 0.7931 | 101028.5795 | 0.067736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1826 | 12.0427 | 5.452 | 0.091576 | 0.050978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772588.4362 | 13212665.6151 | 5.0746 | 5.7092 | 34.0936 | 17662.2953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69458.3477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5985 | 1093.1498 | 5657.7905 | 21207.9321 | 21.4937 | 97270.6387 | 27524.783 | 83404.9716 | -16534.9392 | 4774.2905 | 7500 | 4868.6984 | 1786.3181 | 0 | 83435.3228 | 54164.4743 | 142594.9708
6684 | 10 | 70 | 40 | 32288.7895 | 1.017 | 21.8831 | 0.72914 | 102904.9001 | 0.051829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5111 | 10.0389 | 5.3416 | 0.11091 | 0.051449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277702.1074 | 8100174.4168 | 4.4497 | 4.7024 | 46.2775 | 18206.8582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81590.4149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.7943 | 1033.9581 | 5181.3778 | 18275.62 | 14.5512 | 99963.0784 | 28026.339 | 59821.1763 | -12944.0156 | 4620.2351 | 7500 | 5435.0016 | 1744.6481 | 0 | 37093.6876 | 69633.022 | 61664.05
6685 | 10 | 70 | 40 | 33320.6391 | 0.86303 | 26.6687 | 0.77137 | 102573.104 | 0.062141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1212 | 8.7534 | 5.1531 | 0.12246 | 0.041186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087559.366 | 14293000.8827 | 5.5962 | 5.5584 | 42.7252 | 12968.2026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59662.8604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.4681 | 711.8326 | 5458.9151 | 20557.2109 | 17.3193 | 99067.4313 | 25526.8564 | 55781.125 | -15424.9599 | 4433.33 | 7500 | 5264.1214 | 1340.1242 | 0 | 76777.1232 | 58462.0323 | 102735.688
6686 | 10 | 70 | 40 | 35862.8025 | 0.66671 | 22.7476 | 0.85959 | 96437.1488 | 0.072363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8699 | 6.2393 | 5.9382 | 0.10886 | 0.042507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166389.1972 | 12221581.4241 | 4.3296 | 4.2776 | 49.1425 | 19177.2252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78788.6498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.2234 | 1169.6196 | 5594.0187 | 24694.9719 | 14.0612 | 92609.9075 | 22335.6613 | 68439.2249 | -16839.8615 | 4086.1571 | 7500 | 5514.085 | 1274.8028 | 0 | 50019.7084 | 64856.0433 | 77473.7346
6687 | 10 | 70 | 40 | 34459.604 | 1.028 | 18.1215 | 0.74394 | 106045.3686 | 0.062749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8833 | 9.4785 | 4.4165 | 0.11321 | 0.041078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882632.6108 | 15577264.2374 | 5.4471 | 5.3445 | 41.149 | 15265.5905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74285.8081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.4564 | 1077.7434 | 4559.7997 | 19384.8846 | 11.9506 | 102386.1906 | 30149.4388 | 45841.4882 | -16100.3833 | 5104.9871 | 7500 | 4707.0054 | 1539.1124 | 0 | 82614.3865 | 52894.9041 | 108461.1309
6688 | 10 | 70 | 40 | 37393.9446 | 1.0872 | 26.9122 | 0.78177 | 93421.9064 | 0.051545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2546 | 6.3464 | 5.6544 | 0.10807 | 0.049071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974090.835 | 9976749.2211 | 5.4536 | 4.9319 | 42.5365 | 13237.3272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72303.8182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.8687 | 914.0624 | 5198.4854 | 20349.777 | 17.376 | 90765.6334 | 34088.3353 | 68950.463 | -11687.6009 | 5368.3701 | 7500 | 4502.2179 | 1933.4425 | 0 | 48291.4939 | 54074.7463 | 104871.9755
6689 | 10 | 70 | 40 | 34005.2795 | 1.3237 | 29.3582 | 0.77952 | 101666.6871 | 0.048349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3782 | 10.6508 | 3.6526 | 0.10986 | 0.052553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927038.419 | 8149893.255 | 4.5431 | 5.3388 | 39.7748 | 15251.527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71036.2799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5073 | 1153.3531 | 6264.5799 | 16211.7108 | 18.9792 | 98952.7801 | 35587.1376 | 73728.657 | -11941.191 | 5588.2872 | 7500 | 5163.1033 | 2155.4495 | 0 | 45137.7157 | 55476.1741 | 107442.985
6690 | 10 | 70 | 40 | 29501.0012 | 1.2148 | 18.8163 | 0.75984 | 99906.1371 | 0.047169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.027 | 10.7196 | 4.1784 | 0.13803 | 0.041814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163827.1398 | 13195800.8854 | 4.9557 | 4.2634 | 39.7672 | 14855.9374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74313.1659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2012 | 1287.886 | 3309.8657 | 14948.5924 | 12.2988 | 97303.4416 | 29104.8176 | 48433.2134 | -11451.8604 | 4674.7659 | 7500 | 5093.9625 | 1434.6633 | 0 | 58562.5479 | 65360.0313 | 77992.0789
6691 | 10 | 70 | 40 | 36502.8972 | 1.125 | 22.8392 | 0.8537 | 97432.1014 | 0.035079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8657 | 8.6773 | 4.9707 | 0.1074 | 0.057867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625554.3 | 13623856.2506 | 4.3652 | 5.2106 | 49.3049 | 14083.0179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71124.9747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.4623 | 1050.4783 | 4943.0207 | 19449.9634 | 14.1644 | 95538.1045 | 34105.8677 | 61699.3211 | -8333.5865 | 5163.0386 | 7500 | 4603.1586 | 2192.8028 | 0 | 66843.4669 | 38545.564 | 135228.5051
6692 | 10 | 70 | 40 | 32984.7085 | 1.0311 | 29.324 | 0.73089 | 101442.88 | 0.049185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5247 | 9.4197 | 6.8914 | 0.10171 | 0.057223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768383.231 | 12374556.5907 | 4.3974 | 4.7465 | 31.8066 | 17557.3184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69848.7731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.3961 | 1039.159 | 5846.2854 | 18522.7253 | 19.48 | 98688.7904 | 28923.9664 | 68758.8967 | -12117.994 | 4691.3798 | 7500 | 6255.9406 | 1970.3052 | 0 | 70020.5541 | 55381.5809 | 120621.4678
6693 | 10 | 70 | 40 | 40435.5765 | 0.84702 | 14.9437 | 0.85979 | 105645.8995 | 0.048863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6679 | 9.1916 | 5.2718 | 0.11235 | 0.056915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980323.1046 | 15501301.2874 | 5.2344 | 5.6837 | 30.3009 | 12184.0888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71946.9986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.261 | 981.7219 | 4753.2452 | 25171.266 | 9.2363 | 102796.2323 | 30528.621 | 41063.2212 | -12538.5353 | 4936.0589 | 7500 | 4952.0626 | 2061.9241 | 0 | 104127.6227 | 61891.0827 | 120739.8924
6694 | 10 | 70 | 40 | 30082.3045 | 1.1887 | 34.2914 | 0.7423 | 100334.8679 | 0.040341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2885 | 8.9702 | 3.9959 | 0.072221 | 0.034076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 572136.6375 | 15199768.439 | 5.1332 | 4.6048 | 34.3509 | 13360.9217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77473.8264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.9125 | 838.6503 | 4690.3373 | 15466.9567 | 22.6349 | 98095.1252 | 29230.6955 | 90307.1799 | -9854.8678 | 4593.0121 | 7500 | 2262.4467 | 1148.6933 | 0 | 78181.4845 | 40275.1906 | 163093.4536
6695 | 10 | 70 | 40 | 27767.7003 | 1.0283 | 12.5154 | 0.83204 | 98006.1376 | 0.026275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.457 | 9.912 | 5.4378 | 0.09522 | 0.049308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1390985.5503 | 16637149.1695 | 4.8764 | 4.2643 | 47.113 | 14399.5992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65616.6794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6407 | 1111.3867 | 4271.8325 | 15617.6455 | 7.8565 | 96575.6285 | 24300.1096 | 30570.462 | -6294.24 | 3700.7037 | 7500 | 4037.5506 | 1339.2494 | 0 | 68089.6358 | 69922.6238 | 63320.8473
6696 | 10 | 70 | 40 | 33904.3818 | 0.66784 | 17.8063 | 0.74342 | 90601.3469 | 0.050533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6678 | 13.1699 | 7.1563 | 0.12826 | 0.043162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183510.2724 | 19918876.9378 | 4.4998 | 5.1675 | 32.1701 | 16030.9332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73171.0192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.312 | 968.499 | 5243.9139 | 23331.6502 | 11.7462 | 88075.1093 | 21145.4633 | 44342.8854 | -11115.4453 | 3569.4691 | 7500 | 7732.394 | 1130.761 | 0 | 120767.9436 | 73893.8583 | 121179.6127
6697 | 10 | 70 | 40 | 40525.2514 | 0.91468 | 22.701 | 0.80274 | 96742.3528 | 0.051809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.921 | 11.6661 | 4.6745 | 0.099331 | 0.061588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058677.9181 | 14404562.0456 | 5.2864 | 4.3589 | 30.0292 | 17796.3394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76705.5441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.3307 | 1239.2868 | 5204.4393 | 24289.771 | 14.486 | 93977.7594 | 32470.9608 | 63013.2277 | -12164.211 | 5177.5201 | 7500 | 4814.1834 | 2340.3411 | 0 | 75944.1605 | 71776.7262 | 107319.4564
6698 | 10 | 70 | 40 | 37167.463 | 1.094 | 20.9748 | 0.62612 | 96668.0274 | 0.057508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7079 | 8.9232 | 4.5987 | 0.086506 | 0.053227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1524968.8535 | 14297283.2966 | 4.7376 | 4.9367 | 35.0199 | 16789.256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78649.9902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.3183 | 1148.186 | 5181.5352 | 20150.4544 | 14.775 | 93606.5291 | 34034.0173 | 48761.5864 | -13470.5923 | 5471.3931 | 7500 | 3793.2024 | 2137.4548 | 0 | 78512.3228 | 87737.1814 | 79002.2031
6699 | 10 | 70 | 40 | 37467.2388 | 1.1414 | 24.123 | 0.74379 | 97398.2814 | 0.045264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6099 | 9.7795 | 5.0987 | 0.1117 | 0.042329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708066.8421 | 17518353.9376 | 5.3774 | 5.5371 | 45.5212 | 13367.1747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85170.1208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.1231 | 910.3799 | 4760.0298 | 19780.9278 | 15.9097 | 94962.1417 | 35372.6219 | 69953.1716 | -10719.0147 | 5483.3678 | 7500 | 5391.2627 | 1703.5368 | 0 | 91516.5182 | 42087.9489 | 164113.5155
6700 | 10 | 70 | 40 | 36408.7611 | 1.1021 | 18.8371 | 0.75697 | 98612.8254 | 0.047596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2011 | 10.5199 | 3.9577 | 0.095412 | 0.03866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256810.328 | 10128632.0817 | 4.5908 | 4.8139 | 38.8993 | 12251.2194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69753.3291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.121 | 987.3828 | 4534.8144 | 19649.8301 | 12.3323 | 96020.9134 | 33517.8619 | 45373.6033 | -11404.4129 | 5273.1047 | 7500 | 3963.2984 | 1496.2034 | 0 | 51496.63 | 67430.5539 | 69785.7349
6701 | 10 | 70 | 40 | 34031.9494 | 1.072 | 28.0691 | 0.8997 | 99364.3828 | 0.014949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4682 | 10.6116 | 5.5044 | 0.080673 | 0.040716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983526.3556 | 15383347.1069 | 5.6212 | 4.3483 | 39.9377 | 17616.7535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77434.1692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.946 | 1021.6597 | 4521.8757 | 18678.8502 | 16.9655 | 98536.6035 | 30706.1985 | 85979.3836 | -3642.2292 | 4409.2894 | 7500 | 3790.0352 | 1317.6459 | 0 | 68037.2847 | 60201.1362 | 137896.4721
6702 | 10 | 70 | 40 | 31494.9316 | 1.0835 | 27.7274 | 0.88876 | 106744.9089 | 0.052133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9723 | 10.888 | 3.9261 | 0.11107 | 0.051559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 699316.1855 | 16523434.072 | 5.5817 | 5.6509 | 33.1858 | 12914.2174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78760.6445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.9166 | 973.2585 | 5707.5453 | 17175.5165 | 16.862 | 103675.6639 | 28638.8301 | 85577.2054 | -13504.6784 | 4738.4099 | 7500 | 4627.6498 | 1793.0697 | 0 | 103442.6095 | 46479.3425 | 176333.7536
6703 | 10 | 70 | 40 | 30126.3681 | 1.0042 | 25.0576 | 0.74039 | 92771.7824 | 0.0485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2999 | 11.4851 | 5.6777 | 0.10997 | 0.053914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937400.6906 | 16231102.8301 | 4.354 | 4.4298 | 49.7808 | 16853.1992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84442.3311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7039 | 984.2792 | 4718.0947 | 17174.3817 | 16.5576 | 90287.672 | 25903.9727 | 71776.0294 | -10930.086 | 4206.3364 | 7500 | 5470.8208 | 1664.4571 | 0 | 68202.7275 | 53355.8599 | 120438.3981
6704 | 10 | 70 | 40 | 30982.7599 | 1.3167 | 28.7691 | 0.81462 | 100657.9499 | 0.052505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9146 | 9.6365 | 6.2288 | 0.063933 | 0.037222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200903.1838 | 14936858.4866 | 5.6911 | 5.6537 | 48.3309 | 10628.9246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78057.2078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.1791 | 1001.8808 | 4865.6467 | 14829.215 | 18.2365 | 97743.3997 | 32307.09 | 82214.2264 | -12824.0212 | 5196.056 | 7500 | 3156.3706 | 1419.5205 | 0 | 76655.3603 | 58010.7832 | 137613.8193
6705 | 10 | 70 | 40 | 35754.2862 | 1.1001 | 31.8065 | 0.75132 | 101970.6848 | 0.05012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9196 | 11.7081 | 5.254 | 0.092044 | 0.056074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289449.1262 | 17767534.6406 | 4.286 | 5.1812 | 47.5081 | 13218.1014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81295.8907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.5127 | 1212.0583 | 4015.0825 | 19317.8127 | 20.8889 | 99150.342 | 32872.9469 | 88755.6887 | -12409.5081 | 5247.4824 | 7500 | 3936.5685 | 2159.6214 | 0 | 88385.3541 | 64491.3842 | 151956.7697
6706 | 10 | 70 | 40 | 40065.2014 | 1.351 | 33.7539 | 0.81226 | 97054.1941 | 0.033758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4244 | 8.7644 | 4.9225 | 0.065833 | 0.055006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949245.9951 | 16996344.3452 | 4.7645 | 4.2953 | 32.5495 | 15676.4635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58191.857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3901 | 794.5637 | 4557.0156 | 18811.5346 | 21.4247 | 95237.8979 | 42507.3335 | 71746.1653 | -7991.7033 | 6286.5649 | 7500 | 2691.3816 | 2537.9942 | 0 | 85464.7275 | 61762.3397 | 148980.124
6707 | 10 | 70 | 40 | 37873.2976 | 0.5698 | 24.0534 | 0.90927 | 94147.3054 | 0.066064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7327 | 7.0625 | 5.3252 | 0.10113 | 0.052752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038528.0795 | 17224479.2631 | 5.039 | 5.2225 | 46.9325 | 15386.6772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75256.0189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9105 | 926.6109 | 4512.6007 | 27532.8383 | 14.4606 | 90730.1919 | 20680.9184 | 72191.0678 | -15035.2995 | 3748.9386 | 7500 | 3947.1801 | 1451.4807 | 0 | 84890.2106 | 56914.3218 | 122460.1749
6708 | 10 | 70 | 40 | 39886.0177 | 0.91042 | 22.044 | 0.63144 | 107523.9073 | 0.058585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6196 | 10.2013 | 5.2561 | 0.10187 | 0.042362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638415.876 | 12789229.3055 | 4.464 | 5.7046 | 38.0063 | 14140.6974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86334.8444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.7879 | 1100.1043 | 4550.8767 | 23963.7495 | 15.482 | 104055.8708 | 31844.5364 | 56652.9305 | -15259.3607 | 5283.858 | 7500 | 4722.3531 | 1642.8404 | 0 | 77316.7714 | 42521.6825 | 127182.2465
6709 | 10 | 70 | 40 | 38664.3833 | 1.2745 | 25.07 | 0.74025 | 97430.3434 | 0.046417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1398 | 11.4599 | 4.762 | 0.093691 | 0.056063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835378.247 | 24012490.0926 | 5.1299 | 5.2816 | 36.0782 | 16225.1799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76575.2742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0025 | 893.2909 | 5340.7474 | 18947.3792 | 16.5671 | 94932.1082 | 39434.0082 | 65111.3328 | -10992.2352 | 6053.6527 | 7500 | 4368.6898 | 2490.9226 | 0 | 136442.1559 | 54442.2128 | 195966.314
6710 | 10 | 70 | 40 | 34133.4356 | 0.43619 | 17.3611 | 0.66578 | 102879.3948 | 0.036218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8876 | 8.9146 | 5.922 | 0.089698 | 0.052834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267787.7666 | 17663958.4966 | 4.9892 | 4.6876 | 48.6538 | 16216.7929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66407.4409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3412 | 1068.1223 | 5890.6955 | 26740.538 | 11.961 | 100815.2154 | 14785.7952 | 35860.6211 | -9082.389 | 2577.0535 | 7500 | 4893.5044 | 999.3099 | 0 | 77578.3097 | 66088.2469 | 69023.9579
6711 | 10 | 70 | 40 | 37787.991 | 1.1103 | 14.6261 | 0.72689 | 94547.369 | 0.051116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0556 | 7.7158 | 5.2548 | 0.089502 | 0.058753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196303.2604 | 17875351.0671 | 4.5095 | 4.6238 | 40.1969 | 14064.3572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61802.7414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8604 | 911.5871 | 6057.7694 | 20300.9949 | 9.7379 | 91881.1211 | 34973.9921 | 30210.2517 | -11731.4906 | 5491.759 | 7500 | 4286.7662 | 2368.125 | 0 | 86239.5387 | 65686.8249 | 93652.1172
6712 | 10 | 70 | 40 | 39059.755 | 1.166 | 30.955 | 0.73284 | 102319.1513 | 0.05529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1435 | 11.0111 | 4.3425 | 0.123 | 0.059044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302684.5118 | 17987033.2109 | 5.7014 | 4.6426 | 47.663 | 15938.1869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75048.9966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.7925 | 988.7238 | 4528.7588 | 20339.4005 | 20.5411 | 99201.7325 | 37440.7091 | 78155.3274 | -13716.6423 | 5950.7932 | 7500 | 4779.7987 | 2578.7682 | 0 | 77375.4787 | 67660.8589 | 132403.3741
6713 | 10 | 70 | 40 | 35969.4373 | 0.86831 | 18.7399 | 0.75088 | 101099.707 | 0.052931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7173 | 10.1754 | 6.072 | 0.093822 | 0.052366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062597.6699 | 10787472.1706 | 4.6196 | 5.1092 | 45.2447 | 11392.2786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85567.4363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.666 | 806.6672 | 5804.5985 | 22125.9477 | 12.3105 | 98148.9217 | 27686.9792 | 55015.161 | -12983.4554 | 4576.4399 | 7500 | 5241.6898 | 1758.8842 | 0 | 53660.6217 | 54618.4941 | 87837.8263
6714 | 10 | 70 | 40 | 28169.73 | 0.83121 | 33.7109 | 0.70591 | 97505.0311 | 0.049967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.698 | 9.5003 | 4.9404 | 0.090213 | 0.064992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221871.81 | 17450992.8576 | 5.2592 | 5.2295 | 31.6038 | 12482.518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73286.7066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.4006 | 1105.016 | 4877.671 | 17691.621 | 22.7095 | 94816.3059 | 20956.2179 | 80625.6301 | -11830.3907 | 3587.9623 | 7500 | 4074.7464 | 1711.4851 | 0 | 105727.5288 | 72862.7632 | 139490.4168
6715 | 10 | 70 | 40 | 35304.4089 | 0.63856 | 21.3283 | 0.67812 | 109780.6963 | 0.046943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7305 | 8.1262 | 5.2756 | 0.080282 | 0.054258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004768.7732 | 11621996.1749 | 4.9764 | 5.1562 | 44.6392 | 16203.8896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80159.5883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.2458 | 671.8231 | 3735.1799 | 24696.5159 | 14.5931 | 106934.3248 | 21215.786 | 53989.4528 | -12524.0347 | 3666.2871 | 7500 | 2781.279 | 1460.0082 | 0 | 58066.0893 | 57342.129 | 78812.7387
6716 | 10 | 70 | 40 | 30343.1614 | 1.435 | 21.7025 | 0.73662 | 97190.3679 | 0.035186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8538 | 11.1157 | 6.0788 | 0.086704 | 0.046205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770382.827 | 15888261.7888 | 4.404 | 4.6383 | 39.6238 | 11665.8967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80375.0137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.2225 | 805.8365 | 4775.6269 | 13592.1964 | 14.3709 | 95295.3379 | 33501.9299 | 58928.3493 | -8338.132 | 5081.0336 | 7500 | 4180.8648 | 1723.0835 | 0 | 77699.6442 | 45160.0436 | 135116.7298
6717 | 10 | 70 | 40 | 40914.9793 | 0.96195 | 19.4355 | 0.59945 | 104951.0317 | 0.052935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4221 | 8.3308 | 5.012 | 0.11509 | 0.043159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120733.9681 | 9448511.7717 | 4.4849 | 4.4768 | 33.0274 | 15239.0155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65196.7382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.7385 | 975.299 | 4957.7328 | 23883.19 | 13.8965 | 101887.6116 | 34063.5785 | 36112.4315 | -13479.0485 | 5475.9446 | 7500 | 5175.2201 | 1734.5642 | 0 | 49369.6734 | 69182.7613 | 56769.6026
6718 | 10 | 70 | 40 | 38014.0339 | 0.87932 | 27.4756 | 0.67358 | 94211.7771 | 0.048095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0602 | 10.9483 | 5.4398 | 0.086885 | 0.051957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 630709.4999 | 12700531.0296 | 5.0483 | 5.341 | 48.8675 | 12873.1305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69279.2999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.3155 | 976.024 | 2220.3956 | 23239.9918 | 18.847 | 91709.9332 | 29548.0843 | 59778.2632 | -11008.113 | 4707.6789 | 7500 | 3045.2451 | 1795.2162 | 0 | 62726.6329 | 37635.0692 | 120457.9384
6719 | 10 | 70 | 40 | 36704.3386 | 1.0034 | 36.0057 | 0.69471 | 92527.161 | 0.037286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4163 | 9.8745 | 4.2072 | 0.092206 | 0.053614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 679149.0074 | 13697987.8201 | 5.7073 | 4.2796 | 38.7701 | 15287.5415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60657.1893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.2827 | 1062.492 | 5245.6568 | 20933.5343 | 24.4079 | 90616.4884 | 31541.6087 | 70348.9347 | -8406.9592 | 4818.2025 | 7500 | 3693.946 | 1895.9638 | 0 | 60475.8733 | 45158.0201 | 126709.5497
6720 | 10 | 70 | 40 | 34894.6942 | 1.1431 | 16.9604 | 0.75301 | 98576.8392 | 0.043435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7725 | 10.0828 | 4.893 | 0.10797 | 0.042689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186747.328 | 13569409.2241 | 4.4446 | 5.1397 | 42.5593 | 13244.0943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69435.7368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.2626 | 978.8145 | 4744.4346 | 18405.7491 | 11.1283 | 96209.6077 | 32977.8903 | 40496.1064 | -10415.8189 | 5138.3082 | 7500 | 4540.8309 | 1609.9074 | 0 | 70290.3851 | 62983.5132 | 89154.096
6721 | 10 | 70 | 40 | 31319.9437 | 1.0677 | 28.0466 | 0.76691 | 104078.4123 | 0.035781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1006 | 10.1023 | 5.8721 | 0.1215 | 0.052002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840067.0452 | 11020078.5343 | 5.584 | 4.5423 | 33.6568 | 12025.4419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72007.1635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.7019 | 1065.0573 | 5115.5889 | 17231.8819 | 18.2596 | 102015.0971 | 28176.1235 | 70473.1587 | -9078.5868 | 4401.2502 | 7500 | 6282.5849 | 1679.8026 | 0 | 55880.8923 | 52014.4634 | 113300.762
6722 | 10 | 70 | 40 | 35204.5721 | 1.106 | 26.0853 | 0.8363 | 101444.4055 | 0.054651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8866 | 9.1784 | 4.3227 | 0.11448 | 0.061616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986862.1825 | 15252050.7843 | 4.3837 | 5.7095 | 41.5635 | 15600.7942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77457.8352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.9835 | 770.6474 | 5069.9124 | 18957.8615 | 16.3359 | 98388.8396 | 32493.4212 | 75516.9548 | -13444.4899 | 5259.8703 | 7500 | 4455.5669 | 2378.6584 | 0 | 88252.7857 | 57459.0761 | 144953.6913
6723 | 10 | 70 | 40 | 28887.692 | 1.1727 | 13.6085 | 0.6744 | 98286.4406 | 0.043375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9293 | 8.5014 | 4.2369 | 0.095727 | 0.051723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912090.6435 | 13733767.9211 | 4.3922 | 5.2868 | 39.6522 | 18404.1675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77542.9699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.7246 | 977.5224 | 4635.7283 | 14986.3243 | 9.3305 | 95929.4047 | 27802.7353 | 33172.8388 | -10370.9578 | 4430.415 | 7500 | 3525.0623 | 1681.8606 | 0 | 75838.514 | 58044.4649 | 85536.0033
6724 | 10 | 70 | 40 | 33814.2648 | 0.80623 | 16.956 | 0.92752 | 89712.8875 | 0.066227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4636 | 12.1036 | 5.4951 | 0.098906 | 0.048343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132732.2668 | 21153371.9816 | 5.4029 | 5.0445 | 35.4462 | 15754.5006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75313.596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1313 | 941.8697 | 5055.2474 | 21535.5053 | 10.0902 | 86448.8609 | 24557.5189 | 51708.7935 | -14361.717 | 4235.4092 | 7500 | 5059.9086 | 1502.7765 | 0 | 115409.8027 | 68093.0176 | 127519.4749
6725 | 10 | 70 | 40 | 32825.4409 | 1.2111 | 30.4764 | 0.78809 | 102711.9341 | 0.055509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5345 | 10.0757 | 5.0401 | 0.12222 | 0.051966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924470.7461 | 6221293.6937 | 5.4425 | 4.4093 | 40.2747 | 16546.8294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92719.3736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.669 | 818.6975 | 4109.0253 | 16667.7781 | 19.6078 | 99570.3434 | 32315.3257 | 100773.6893 | -13822.9993 | 5259.0466 | 7500 | 4672.737 | 2005.7914 | 0 | 27901.9237 | 56399.1422 | 110206.3723
6726 | 10 | 70 | 40 | 34482.5195 | 1.2733 | 26.6319 | 0.66348 | 98518.2367 | 0.041106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6452 | 10.4247 | 4.6646 | 0.13136 | 0.046525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191674.6872 | 13660274.8173 | 4.6649 | 4.429 | 47.4831 | 14722.2541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85501.1237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4249 | 1115.4811 | 5382.3772 | 16909.3913 | 18.3718 | 96277.8208 | 35146.2565 | 70624.5121 | -9857.8302 | 5399.1908 | 7500 | 6486.4785 | 1843.637 | 0 | 58081.6564 | 62119.0634 | 113104.8376
6727 | 10 | 70 | 40 | 32085.7086 | 1.1993 | 24.823 | 0.69071 | 106621.2249 | 0.04782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5259 | 12.8064 | 5.5243 | 0.10218 | 0.048233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059456.6814 | 17945986.3539 | 5.1284 | 4.4183 | 30.5598 | 15401.0909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77392.9745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9846 | 1000.3568 | 4221.8541 | 16399.9627 | 16.865 | 103805.8088 | 31371.4918 | 61589.4285 | -12387.831 | 5041.5667 | 7500 | 4932.6108 | 1784.7151 | 0 | 95234.2602 | 68839.2968 | 126226.9453
6728 | 10 | 70 | 40 | 30185.6418 | 0.83115 | 23.1371 | 0.74059 | 100423.2686 | 0.054476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4312 | 10.5599 | 4.0285 | 0.094411 | 0.036926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1382702.1209 | 16585103.2153 | 5.3665 | 5.7305 | 33.7221 | 12753.8226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78317.4161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.5135 | 1038.5821 | 4650.3854 | 18958.327 | 15.2868 | 97407.9998 | 22454.6296 | 61480.8679 | -13267.1828 | 3881.104 | 7500 | 3960.2417 | 1051.8408 | 0 | 104853.4146 | 78499.0983 | 113415.8177
6729 | 10 | 70 | 40 | 37541.7388 | 1.0548 | 21.8188 | 0.78407 | 95501.262 | 0.039767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8416 | 9.2893 | 4.2624 | 0.10497 | 0.05671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1281681.2293 | 16267036.9829 | 5.1916 | 5.6483 | 45.0413 | 10553.1284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72162.9876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.3976 | 934.1766 | 6040.2863 | 20804.8269 | 14.0693 | 93399.4224 | 33473.8238 | 55922.7055 | -9248.0944 | 5133.5598 | 7500 | 4574.0119 | 2136.6779 | 0 | 87463.8165 | 62803.7964 | 124152.7045
6730 | 10 | 70 | 40 | 37422.9795 | 0.84351 | 20.1473 | 0.70223 | 92473.8112 | 0.066348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4906 | 9.5294 | 6.125 | 0.10067 | 0.052755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049227.1889 | 20696031.8254 | 5.04 | 4.5378 | 36.8415 | 15119.8851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81627.1344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.6305 | 1055.1246 | 6269.2802 | 23341.7615 | 13.6003 | 89103.2746 | 28162.4359 | 53441.5841 | -14830.3611 | 4755.6031 | 7500 | 6127.2002 | 1841.3296 | 0 | 101212.2315 | 62564.4788 | 125645.5445
6731 | 10 | 70 | 40 | 36773.2505 | 1.2403 | 30.1747 | 0.70869 | 99396.5082 | 0.046693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4803 | 11.1959 | 4.0748 | 0.094945 | 0.039753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078705.1147 | 16006484.4159 | 4.5953 | 4.4682 | 30.3285 | 12260.4155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75295.4022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.0368 | 1014.1133 | 5312.9799 | 18369.7046 | 20.2957 | 96832.9135 | 36807.0918 | 74384.3301 | -11279.8168 | 5713.5458 | 7500 | 4018.6791 | 1667.0178 | 0 | 87612.632 | 66925 | 139498.4799
6732 | 10 | 70 | 40 | 33408.7703 | 0.9962 | 27.1954 | 0.78402 | 105426.7751 | 0.060896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6879 | 13.7351 | 5.0056 | 0.098972 | 0.05376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022772.2691 | 17466685.4278 | 5.2214 | 5.6002 | 35.8096 | 15142.7793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77036.7275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.1399 | 778.4488 | 4804.4947 | 19131.3838 | 17.5368 | 101894.5395 | 28554.7729 | 74407.4029 | -15541.8367 | 4853.122 | 7500 | 4478.3876 | 1914.8922 | 0 | 104910.6987 | 62129.3019 | 148948.1377
6733 | 10 | 70 | 40 | 33811.0197 | 0.62876 | 26.0511 | 0.80433 | 103057.3131 | 0.035024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2527 | 9.341 | 5.5547 | 0.050421 | 0.051232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112182.6009 | 18587406.3908 | 5.1318 | 4.6716 | 45.4279 | 14865.2179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71394.0561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.0618 | 938.5862 | 4951.8073 | 23781.8454 | 16.609 | 101057.081 | 20058.3485 | 67410.951 | -8801.0214 | 3278.0132 | 7500 | 2478.3315 | 1232.5884 | 0 | 83636.4087 | 60021.7407 | 116771.8794
6734 | 10 | 70 | 40 | 31722.9995 | 1.1147 | 15.3889 | 0.78753 | 100812.1043 | 0.045579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7035 | 7.9935 | 5.6646 | 0.095234 | 0.048362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195904.831 | 16703291.3206 | 4.57 | 4.814 | 39.1038 | 13206.2646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61993.3842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.7811 | 898.2876 | 5613.7873 | 17000.6837 | 9.904 | 98273.2492 | 29444.6316 | 34003.3308 | -11170.9627 | 4703.6691 | 7500 | 4374.4012 | 1669.5793 | 0 | 84739.9437 | 65565.3028 | 89699.2902
6735 | 10 | 70 | 40 | 37478.7985 | 0.99082 | 25.3694 | 0.7583 | 96189.6885 | 0.051603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7241 | 9.7148 | 3.7327 | 0.1392 | 0.058089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654397.1088 | 18208062.4645 | 4.981 | 4.3974 | 31.0203 | 13561.2024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70608.2177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9149 | 866.5932 | 3851.0635 | 21526.7258 | 16.5964 | 93451.6798 | 31904.1455 | 61944.6955 | -12047.2382 | 5093.0472 | 7500 | 4841.6489 | 2171.3912 | 0 | 95735.55 | 46267.2726 | 150875.9675
6736 | 10 | 70 | 40 | 29346.5471 | 1.0989 | 29.4111 | 0.73527 | 106639.8111 | 0.046441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9569 | 9.8387 | 4.3153 | 0.10868 | 0.054088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765813.7461 | 12202411.1724 | 4.3701 | 4.2982 | 35.5396 | 15433.8553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77677.6585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.7524 | 814.8145 | 5271.608 | 15866.8469 | 19.49 | 103904.0542 | 26959.4004 | 77064.7938 | -12037.3308 | 4418.7121 | 7500 | 4462.3073 | 1754.1219 | 0 | 59029.1378 | 50766.0869 | 118385.0556
6737 | 10 | 70 | 40 | 32083.8687 | 0.95738 | 21.8349 | 0.80835 | 98806.825 | 0.041797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7197 | 7.8863 | 6.1763 | 0.078302 | 0.047617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 528142.9283 | 17211714.3662 | 5.2111 | 4.353 | 30.17 | 14449.9911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75336.4723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.1536 | 1148.7185 | 5636.1271 | 18776.1445 | 13.8897 | 96522.5273 | 26615.4484 | 59856.7334 | -10050.9099 | 4248.826 | 7500 | 4267.8898 | 1484.8847 | 0 | 90567.2783 | 41301.1734 | 143188.9773
6738 | 10 | 70 | 40 | 32725.4464 | 0.96788 | 24.3621 | 0.8699 | 95250.524 | 0.042692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0173 | 8.9509 | 3.6312 | 0.071294 | 0.049689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824895.395 | 13279717.4293 | 5.2351 | 4.8511 | 49.7747 | 16100.8646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62109.4933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.5532 | 901.3208 | 2907.0885 | 19039.4555 | 14.9726 | 93001.8582 | 27371.9817 | 58318.0649 | -9894.1297 | 4342.194 | 7500 | 1850.1215 | 1583.5559 | 0 | 59179.3654 | 48224.2652 | 102026.8885
6739 | 10 | 70 | 40 | 37192.2545 | 1.3797 | 20.5448 | 0.76641 | 93602.7295 | 0.060237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2672 | 10.7353 | 3.9435 | 0.11316 | 0.056496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778659.9362 | 13352960.8579 | 5.0027 | 5.1882 | 46.6887 | 15284.0995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66942.0721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.0054 | 686.9359 | 4578.9838 | 17184.1123 | 13.3794 | 90499.9979 | 40016.2843 | 47966.6667 | -13652.0189 | 6297.7131 | 7500 | 3806.6113 | 2611.3288 | 0 | 65636.8172 | 46495.5359 | 113687.8665
6740 | 10 | 70 | 40 | 28990.8612 | 1.2763 | 27.6996 | 0.84342 | 101997.2108 | 0.03038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3477 | 11.446 | 4.4964 | 0.14523 | 0.039841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921322.0709 | 13774327.1234 | 5.6412 | 4.8866 | 40.1466 | 11061.3955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74276.824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.2503 | 1198.6572 | 7296.6301 | 14193.1868 | 17.2778 | 100277.8023 | 29595.3488 | 77409.5542 | -7565.3972 | 4500.9051 | 7500 | 8602.6073 | 1316.1306 | 0 | 67708.327 | 50843.9178 | 138223.558
6741 | 10 | 70 | 40 | 41393.0742 | 1.1286 | 26.4705 | 0.78316 | 99060.3764 | 0.044058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1884 | 9.7902 | 3.343 | 0.11493 | 0.050176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140364.4397 | 9568805.7302 | 4.8254 | 4.7641 | 38.6261 | 14192.3004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69661.5946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 353.2811 | 1105.4622 | 5535.4736 | 22011.107 | 17.0775 | 96647.8292 | 38763.9344 | 65433.4519 | -10615.2076 | 5939.0052 | 7500 | 4068.6636 | 2187.1366 | 0 | 48028.7382 | 64448.0202 | 96857.702
6742 | 10 | 70 | 40 | 29300.0827 | 1.1809 | 24.1643 | 0.71312 | 100948.4707 | 0.054298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7549 | 7.5231 | 5.3539 | 0.074558 | 0.059381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970465.3884 | 7449794.9702 | 4.5099 | 4.3349 | 45.5919 | 18100.8297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68466.1479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2504 | 1115.3972 | 4840.3386 | 15131.1646 | 16.2128 | 97927.196 | 28337.8362 | 54440.8927 | -13293.6087 | 4684.3275 | 7500 | 3132.3057 | 2041.5389 | 0 | 31782.5631 | 57436.156 | 61189.6996
6743 | 10 | 70 | 40 | 33670.8781 | 0.87117 | 19.9445 | 0.81252 | 92259.2877 | 0.067412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3836 | 9.6713 | 4.8053 | 0.079943 | 0.038185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149198.9822 | 18591773.0477 | 4.3639 | 5.6237 | 31.5534 | 14371.9549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85969.7245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.04 | 1064.2731 | 5361.3507 | 20678.8851 | 12.6576 | 88843.6545 | 25983.986 | 62645.474 | -15028.7862 | 4471.0781 | 7500 | 3531.4763 | 1253.0636 | 0 | 123793.9464 | 71215.8257 | 142934.4126
6744 | 10 | 70 | 40 | 32799.1025 | 1.0344 | 33.7766 | 0.83325 | 101957.69 | 0.054925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3178 | 10.7127 | 5.5166 | 0.10763 | 0.036031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078465.6562 | 21270686.9096 | 5.7072 | 5.0223 | 39.198 | 15393.105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68465.7531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4017 | 941.5889 | 5249.4464 | 18384.7488 | 21.1887 | 98871.5127 | 28828.7073 | 86184.2764 | -13579.1799 | 4768.8947 | 7500 | 5353.5932 | 1261.1136 | 0 | 108394.2953 | 62550.1741 | 166161.5264
6745 | 10 | 70 | 40 | 28448.6188 | 0.77968 | 23.3246 | 0.65333 | 93210.4941 | 0.047889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6518 | 8.3782 | 5.144 | 0.075094 | 0.049005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234198.9937 | 14740482.0959 | 5.6061 | 5.1871 | 32.1788 | 19229.0353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77397.9351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.1896 | 998.2868 | 4942.3907 | 18389.5098 | 16.182 | 90745.6623 | 20118.218 | 55282.9785 | -10845.2602 | 3412.7739 | 7500 | 3126.3113 | 1227.4703 | 0 | 86784.9869 | 79560.3799 | 87047.0989
6746 | 10 | 70 | 40 | 32709.4523 | 0.83376 | 26.847 | 0.71425 | 105999.9218 | 0.062694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8051 | 8.8772 | 5.5724 | 0.090658 | 0.041851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097609.5981 | 20008348.7014 | 4.4918 | 5.6497 | 43.0672 | 16434.2163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68252.5156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 271.0855 | 1249.3692 | 4817.5591 | 20513.4452 | 18.0014 | 102345.4193 | 24392.0141 | 60373.3027 | -16079.8111 | 4319.2639 | 7500 | 3975.0913 | 1326.7249 | 0 | 112275.543 | 62167.0909 | 135915.0379
6747 | 10 | 70 | 40 | 35586.9705 | 1.1058 | 18.4411 | 0.80483 | 93834.2204 | 0.057301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7673 | 9.8985 | 4.9388 | 0.10006 | 0.049348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319079.2781 | 16974760.7716 | 5.6966 | 4.8801 | 36.8705 | 13939.4668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79490.144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.1955 | 1116.1967 | 5466.5304 | 19166.1454 | 11.7539 | 90873.0281 | 32841.6503 | 53156.6646 | -13029.2463 | 5281.5998 | 7500 | 4760.3116 | 1912.9104 | 0 | 87090.3027 | 73560.4546 | 105953.7384
6748 | 10 | 70 | 40 | 30793.3866 | 1.2945 | 21.2762 | 0.69656 | 101096.6483 | 0.075711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.45 | 8.9869 | 5.9808 | 0.11177 | 0.051235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232568.9266 | 15082665.4675 | 4.8191 | 4.8305 | 44.5281 | 16855.5085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69353.2811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.7858 | 1261.5263 | 7089.7901 | 14922.8854 | 14.408 | 96902.7431 | 31741.0023 | 47633.2573 | -18453.183 | 5467.5507 | 7500 | 7128.9502 | 2056.0005 | 0 | 71343.7852 | 67381.2156 | 87036.1476
6749 | 10 | 70 | 40 | 37813.8009 | 1.2719 | 27.5827 | 0.71359 | 110595.8912 | 0.069136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6019 | 8.1043 | 3.2601 | 0.10163 | 0.069779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194612.8897 | 15562027.5433 | 5.3791 | 5.5717 | 34.4782 | 15253.0952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74441.9866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4258 | 1000.3884 | 5277.7276 | 18558.3209 | 18.5015 | 106398.696 | 38510.96 | 67601.9432 | -18467.6588 | 6390.854 | 7500 | 3285.2257 | 3273.0143 | 0 | 94618.7751 | 71330.1116 | 131383.0019
6750 | 10 | 70 | 40 | 36426.7498 | 0.90975 | 34.4513 | 0.62527 | 106827.4856 | 0.055657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7066 | 9.5919 | 4.9065 | 0.076039 | 0.046792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041098.4947 | 16790585.153 | 4.7671 | 5.2036 | 34.8841 | 15068.7206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86328.2715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0594 | 960.321 | 5305.8707 | 21893.5425 | 24.2796 | 103551.4456 | 29066.4146 | 87810.313 | -14414.576 | 4853.0199 | 7500 | 3519.1572 | 1666.6442 | 0 | 96946.1584 | 63612.5229 | 153334.6084
6751 | 10 | 70 | 40 | 37090.1039 | 1.115 | 25.2813 | 0.79401 | 96385.7911 | 0.04139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9073 | 9.6579 | 5.27 | 0.096318 | 0.040122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852378.1451 | 16603245.0314 | 5.2056 | 5.6046 | 35.6238 | 14281.5374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67396.6269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.2942 | 902.7991 | 5466.0006 | 19873.7983 | 16.2116 | 94178.9177 | 34432.6111 | 61126.804 | -9710.2427 | 5292.8162 | 7500 | 4551.1588 | 1558.6071 | 0 | 100136.2832 | 53555.0302 | 151333.0076
6752 | 10 | 70 | 40 | 37683.6563 | 0.7792 | 21.0185 | 0.76592 | 105682.6634 | 0.049104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.51 | 9.7482 | 4.8471 | 0.10717 | 0.043023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109191.494 | 12879260.1802 | 5.1847 | 4.459 | 36.1646 | 16900.0477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60249.5252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.7772 | 1116.8154 | 5253.207 | 24365.5721 | 13.6916 | 102818.1059 | 26636.1685 | 44144.2626 | -12604.053 | 4409.7699 | 7500 | 4879.255 | 1392.439 | 0 | 62337.4636 | 67575.6675 | 71119.638
6753 | 10 | 70 | 40 | 30460.2011 | 1.3215 | 30.4335 | 0.67396 | 105354.4004 | 0.045356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6221 | 11.4027 | 5.3916 | 0.10514 | 0.044241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846428.5537 | 16961337.1175 | 4.7374 | 4.8018 | 33.3212 | 17359.0256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78882.1058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7729 | 876.8663 | 5110.6783 | 14539.6398 | 20.8715 | 102713.9821 | 31841.1225 | 75426.9241 | -11617.8402 | 5057.8669 | 7500 | 5230.0568 | 1642.3147 | 0 | 93422.2045 | 57887.9364 | 150614.7129
6754 | 10 | 70 | 40 | 38134.71 | 1.2253 | 22.0326 | 0.76877 | 100062.5775 | 0.036945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.881 | 9.734 | 5.0136 | 0.11842 | 0.045728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191433.6548 | 6719067.162 | 5.1159 | 4.815 | 35.1396 | 14399.9979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70775.0192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.6786 | 1340.8118 | 5183.0832 | 19210.4688 | 14.3294 | 98015.0358 | 37848.4824 | 54519.9843 | -9009.1835 | 5714.8108 | 7500 | 6006.7792 | 1917.9932 | 0 | 35580.8209 | 69722.8936 | 70356.7936
6755 | 10 | 70 | 40 | 37528.1068 | 1.0049 | 23.2644 | 0.85847 | 109424.7894 | 0.042868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7583 | 10.7058 | 4.5919 | 0.056093 | 0.044284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920813.7308 | 12527354.4461 | 5.4335 | 4.4592 | 34.7984 | 17194.3962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72111.2817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.918 | 918.1915 | 4511.0633 | 21385.868 | 14.3896 | 106830.9779 | 32284.4774 | 63997.0333 | -11412.7707 | 5105.5737 | 7500 | 2279.0387 | 1659.4141 | 0 | 61517.1695 | 60190.0789 | 102739.8571
6756 | 10 | 70 | 40 | 32170.2828 | 0.88462 | 23.8102 | 0.69778 | 97402.8781 | 0.049815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6584 | 12.7961 | 6.1886 | 0.14402 | 0.05619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179910.9417 | 12086090.469 | 5.0653 | 5.0428 | 38.1803 | 14785.7574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60550.8863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.6304 | 1130.1973 | 5057.381 | 19609.1841 | 16.113 | 94725.0682 | 25122.1974 | 46607.6416 | -11782.3632 | 4152.6026 | 7500 | 8155.3653 | 1712.5382 | 0 | 63900.245 | 67109.7519 | 78258.4748
6757 | 10 | 70 | 40 | 36391.098 | 0.82004 | 28.0774 | 0.78219 | 95205.5851 | 0.034723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8676 | 9.2561 | 4.3327 | 0.10313 | 0.05198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658143.2949 | 23654456.8653 | 4.8832 | 4.3247 | 38.9652 | 14827.9521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59827.8657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3477 | 919.6517 | 3650.1602 | 22998.2568 | 18.124 | 93373.429 | 26785.6825 | 59549.0677 | -8061.4869 | 4148.8118 | 7500 | 3161.4109 | 1582.8047 | 0 | 107776.5211 | 43697.2112 | 158745.6005
6758 | 10 | 70 | 40 | 39104.1654 | 1.1384 | 20.669 | 0.59386 | 100331.6329 | 0.038456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8109 | 11.868 | 4.1195 | 0.13166 | 0.05873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117678.4932 | 12977974.3737 | 4.8891 | 5.4269 | 44.8102 | 18893.0878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79557.5154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.7755 | 939.8081 | 5095.3089 | 20679.4543 | 14.8248 | 98195.5275 | 36849.4222 | 46495.1557 | -9398.8639 | 5602.8225 | 7500 | 5046.324 | 2415.0642 | 0 | 68029.3925 | 64570.1701 | 97969.1472
6759 | 10 | 70 | 40 | 44502.2245 | 1.0097 | 31.8244 | 0.64837 | 101751.921 | 0.063314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8335 | 9.1138 | 3.2539 | 0.072867 | 0.058865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749261.3878 | 19255057.8135 | 4.6958 | 4.8618 | 45.2091 | 12594.9091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 102466.5768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.9288 | 805.6913 | 6402.1654 | 25291.5491 | 22.1402 | 98209.8144 | 38421.3509 | 99231.2137 | -15585.2689 | 6200.1331 | 7500 | 2562.0458 | 2678.6986 | 0 | 91296.9877 | 43086.1361 | 189219.0248
6760 | 10 | 70 | 40 | 40570.2249 | 1.4852 | 26.337 | 0.81155 | 98116.948 | 0.039169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4351 | 9.6256 | 4.4739 | 0.10441 | 0.047542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676112.937 | 9518838.3229 | 4.9346 | 5.4281 | 36.3951 | 19603.431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67167.0073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.0593 | 833.6347 | 4822.239 | 17670.0644 | 16.7235 | 95989.6705 | 45800.3209 | 64570.6592 | -9360.021 | 6819.9768 | 7500 | 4193.7578 | 2379.7275 | 0 | 55519.9801 | 50383.7178 | 127040.6837
6761 | 10 | 70 | 40 | 34093.731 | 0.87139 | 25.752 | 0.65357 | 109709.3049 | 0.042875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8885 | 11.4545 | 5.2806 | 0.10626 | 0.052126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296774.1139 | 9842588.7849 | 4.5634 | 5.6101 | 35.335 | 12734.0488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70163.0055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.8516 | 1184.4792 | 4339.2769 | 20935.9563 | 17.8636 | 107108.3475 | 26315.5494 | 55347.9329 | -11444.2125 | 4294.2545 | 7500 | 5018.0329 | 1642.8725 | 0 | 60833.1013 | 72758.8832 | 76748.6477
6762 | 10 | 70 | 40 | 35267.4059 | 1.1446 | 22.9598 | 0.73784 | 99843.6863 | 0.059385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7654 | 11.1575 | 6.7808 | 0.087743 | 0.040311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936185.0069 | 15752791.3715 | 4.4301 | 4.3334 | 39.8908 | 17055.8238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77852.5885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.1277 | 1145.6978 | 5124.5879 | 18586.4747 | 15.193 | 96580.1087 | 33361.8624 | 60466.2272 | -14359.7412 | 5434.8786 | 7500 | 4654.7525 | 1607.9681 | 0 | 71980.5187 | 57615.4096 | 113031.0568
6763 | 10 | 70 | 40 | 38533.4611 | 0.55626 | 15.3753 | 0.81708 | 99780.22 | 0.050697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.875 | 7.3207 | 5.0125 | 0.11035 | 0.057922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696350.9939 | 17803169.7757 | 5.026 | 5.3457 | 47.0685 | 14117.3229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79545.3359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.1081 | 1182.8479 | 4849.0915 | 28225.7255 | 9.7329 | 96989.1509 | 20615.4712 | 44882.7127 | -12280.7039 | 3569.4243 | 7500 | 5137.1074 | 1517.4117 | 0 | 89567.1754 | 41925.1765 | 118583.4223
6764 | 10 | 70 | 40 | 37252.3764 | 1.3443 | 18.374 | 0.84951 | 97640.5018 | 0.054203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4391 | 10.6617 | 4.6403 | 0.10645 | 0.047898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889075.6844 | 19184545.5667 | 5.4817 | 4.8389 | 47.796 | 14440.1998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77376.1595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0937 | 970.504 | 5172.8013 | 17556.9052 | 11.4219 | 94723.279 | 39390.9424 | 53792.2032 | -12835.7804 | 6161.9591 | 7500 | 4622.2564 | 2166.2159 | 0 | 86221.2242 | 49695.9293 | 137323.0916
6765 | 10 | 70 | 40 | 34576.4135 | 1.2417 | 15.3126 | 0.6404 | 103417.3332 | 0.041358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6255 | 6.6421 | 4.5865 | 0.1016 | 0.056174 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874423.1138 | 21875727.6964 | 5.1232 | 4.8036 | 47.7877 | 15881.8008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73271.8517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.5265 | 807.9714 | 5020.1133 | 17257.9168 | 10.7006 | 101051.2408 | 34636.9934 | 33793.2066 | -10410.8068 | 5364.0505 | 7500 | 3417.5939 | 2211.53 | 0 | 98697.1061 | 50559.2123 | 124650.4613
6766 | 10 | 70 | 40 | 34834.8478 | 1.3276 | 21.8017 | 0.78855 | 109891.6644 | 0.06087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8959 | 10.0775 | 4.5512 | 0.1004 | 0.041153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201364.704 | 12248516.147 | 5.5625 | 4.5926 | 39.0812 | 14274.313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66663.9665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.5092 | 1018.2825 | 5905.9708 | 16571.1966 | 14.023 | 106211.3517 | 36527.3023 | 51855.4284 | -16193.376 | 5979.7302 | 7500 | 4552.6021 | 1806.1339 | 0 | 57770.0052 | 66888.57 | 82909.2562
6767 | 10 | 70 | 40 | 34987.5034 | 1.4653 | 24.2221 | 0.74146 | 107040.3275 | 0.068602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5307 | 10.7309 | 4.9011 | 0.10376 | 0.047007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 485176.0319 | 12287217.4071 | 5.7262 | 5.6255 | 33.51 | 18501.8552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72617.5657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5827 | 769.9792 | 4823.4051 | 15409.1464 | 15.9959 | 103008.8357 | 39156.7139 | 59736.2702 | -17738.564 | 6433.6838 | 7500 | 4545.9818 | 2219.6795 | 0 | 75844.8468 | 41656.3929 | 136042.2191
6768 | 10 | 70 | 40 | 32402.8419 | 0.66847 | 23.9199 | 0.73041 | 100076.1698 | 0.0421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4253 | 10.4182 | 6.0454 | 0.098992 | 0.075161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702265.6621 | 18358671.5815 | 4.4891 | 4.4338 | 44.1729 | 17684.5098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77566.1181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.7411 | 979.1544 | 4961.0679 | 22290.4706 | 15.8944 | 97745.9282 | 20224.7427 | 62251.1324 | -10253.063 | 3390.612 | 7500 | 4996.2574 | 1870.4067 | 0 | 81266.0363 | 46583.6781 | 124662.4464
6769 | 10 | 70 | 40 | 28247.5723 | 1.1263 | 32.7541 | 0.75678 | 104999.1221 | 0.038137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9288 | 9.9691 | 3.8568 | 0.097874 | 0.060077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 561135.4734 | 11218791.5705 | 4.5349 | 5.1576 | 45.216 | 15039.0941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78199.0247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.179 | 912.4711 | 4681.5315 | 15040.3266 | 21.4456 | 102781.9918 | 26414.4913 | 88431.2314 | -9755.373 | 4203.1424 | 7500 | 3550.8492 | 1853.2996 | 0 | 56453.5499 | 37872.8513 | 140778.3396
6770 | 10 | 70 | 40 | 32320.9494 | 1.1147 | 29.8387 | 0.89754 | 95271.0221 | 0.062912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2242 | 10.9913 | 4.0239 | 0.13633 | 0.039225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977206.5653 | 24479083.1557 | 4.3381 | 4.5171 | 39.4607 | 14711.7776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71478.3132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.429 | 1044.1763 | 5316.1969 | 17320.8635 | 18.057 | 91975.1954 | 30000.1719 | 84214.0132 | -14501.6373 | 4985.6362 | 7500 | 5833.3214 | 1435.3068 | 0 | 117270.884 | 57290.4963 | 179447.1998
6771 | 10 | 70 | 40 | 32802.454 | 1.1152 | 32.3588 | 0.6955 | 101588.6005 | 0.042569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9233 | 10.9686 | 3.998 | 0.10686 | 0.044965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234747.8249 | 13975360.0055 | 5.5311 | 4.3302 | 38.0531 | 11632.6673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71161.2608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.2407 | 958.9379 | 5343.4012 | 17573.7679 | 21.926 | 99197.1432 | 30457.3722 | 74241.1806 | -10522.4122 | 4801.4891 | 7500 | 4681.9013 | 1584.5725 | 0 | 63341.9228 | 66487.2569 | 109598.7695
6772 | 10 | 70 | 40 | 26423.8312 | 0.89303 | 27.7816 | 0.71854 | 94275.4915 | 0.045696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8939 | 10.1572 | 3.9216 | 0.13975 | 0.060483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810758.552 | 15275802.2612 | 5.7018 | 4.4911 | 39.8158 | 9285.2932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74747.4672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6511 | 711.8484 | 3204.1672 | 16030.8194 | 18.5834 | 91895.2298 | 20786.0237 | 68754.1828 | -10473.1517 | 3480.7171 | 7500 | 4551.8149 | 1545.1317 | 0 | 69582.1655 | 44445.5078 | 121281.3761
6773 | 10 | 70 | 40 | 35509.1334 | 1.2785 | 34.4294 | 0.76835 | 94040.1729 | 0.050656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3029 | 10.9775 | 4.2612 | 0.10167 | 0.048908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142772.5866 | 14713126.5614 | 5.468 | 4.7329 | 30.1108 | 13454.6739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81674.5035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.1808 | 1110.3013 | 5154.4519 | 17362.3035 | 22.3971 | 91411.7599 | 36293.6599 | 98273.2172 | -11565.0172 | 5661.2537 | 7500 | 4323.9806 | 2032.1408 | 0 | 83184.4171 | 71624.8136 | 154078.8386
6774 | 10 | 70 | 40 | 33609.4241 | 0.97442 | 29.7976 | 0.73487 | 102740.2706 | 0.053297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4779 | 10.3657 | 4.1895 | 0.064014 | 0.035575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812440.9137 | 12017330.0855 | 5.5644 | 5.3231 | 48.7126 | 19238.3247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77589.6276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4267 | 1150.0635 | 5014.8133 | 19482.2798 | 19.7506 | 99721.2039 | 28254.2887 | 77954.5392 | -13283.8933 | 4672.3425 | 7500 | 2861.1835 | 1219.9468 | 0 | 58355.4786 | 51180.3695 | 116353.5165
6775 | 10 | 70 | 40 | 30082.6636 | 1.1536 | 21.2562 | 0.66874 | 97130.0301 | 0.046522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2339 | 12.9686 | 6.2621 | 0.10299 | 0.051703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269400.2234 | 18395668.4781 | 4.2608 | 4.7981 | 43.2895 | 17131.807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75368.769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.3757 | 943.6888 | 5240.5446 | 15774.1355 | 14.6203 | 94633.9306 | 28617.0564 | 50013.7991 | -10982.8378 | 4579.261 | 7500 | 5749.888 | 1737.6975 | 0 | 89129.1715 | 69888.0915 | 106455.9442
6776 | 10 | 70 | 40 | 35504.6237 | 1.3395 | 22.2275 | 0.69023 | 102143.6056 | 0.038598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3084 | 10.5047 | 5.1141 | 0.10539 | 0.054351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977368.7188 | 13600352.6903 | 5.3085 | 5.3114 | 38.7166 | 14399.5051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77878.9009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7384 | 915.8488 | 6225.2834 | 16777.4165 | 15.1056 | 99960.9439 | 37454.4145 | 55464.439 | -9603.7114 | 5697.9393 | 7500 | 5741.5685 | 2272.9521 | 0 | 74345.4638 | 57418.1219 | 121454.9439
6777 | 10 | 70 | 40 | 32628.1163 | 1.157 | 25.5361 | 0.63708 | 95175.5957 | 0.04076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3216 | 11.1895 | 5.9617 | 0.059453 | 0.053816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960503.6245 | 16100341.1632 | 4.2639 | 4.905 | 39.7433 | 16587.2778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77793.4613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8479 | 830.7374 | 4706.2748 | 17076.2882 | 17.8781 | 93029.1953 | 31103.6564 | 59574.4663 | -9444.1619 | 4822.7673 | 7500 | 2793.2218 | 1904.881 | 0 | 83155.7286 | 58281.3303 | 123129.2291
6778 | 10 | 70 | 40 | 30864.7605 | 1.2589 | 26.4416 | 0.67335 | 97885.9635 | 0.057633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.126 | 11.2317 | 5.0371 | 0.12521 | 0.057683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862751.8418 | 24773638.7079 | 4.2514 | 4.9872 | 46.7882 | 19502.7986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83189.4681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7754 | 979.1089 | 6702.3562 | 15257.912 | 18.14 | 94779.2885 | 31213.697 | 69060.5169 | -13669.3698 | 5099.4351 | 7500 | 6817.907 | 2158.8946 | 0 | 119916.532 | 54050.8465 | 174046.7663
6779 | 10 | 70 | 40 | 33978.0376 | 0.98274 | 33.8886 | 0.83539 | 99764.7093 | 0.040277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7988 | 9.1774 | 4.8986 | 0.10656 | 0.047834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950464.8963 | 16179800.9336 | 4.8934 | 4.8115 | 45.8498 | 15421.0392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72408.4861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.5481 | 1044.9812 | 5622.9831 | 19604.5223 | 21.2335 | 97541.1818 | 28747.0306 | 91633.7262 | -9783.5211 | 4522.6942 | 7500 | 5252.8675 | 1587.8203 | 0 | 75033.1265 | 53843.2588 | 150650.4854
6780 | 10 | 70 | 40 | 31986.7366 | 1.1065 | 23.4868 | 0.83823 | 99065.265 | 0.048986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3389 | 10.3592 | 5.7451 | 0.13888 | 0.050998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882672.802 | 11582426.9673 | 5.5531 | 5.2586 | 34.9958 | 13364.2123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70768.2619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.5572 | 1192.0855 | 6323.5955 | 17220.6784 | 14.6927 | 96386.4637 | 29532.1164 | 62234.3789 | -11786.7259 | 4753.7242 | 7500 | 7888.7568 | 1779.3068 | 0 | 65857.1479 | 54446.0232 | 113312.682
6781 | 10 | 70 | 40 | 33347.4547 | 0.94942 | 24.1637 | 0.64049 | 103771.2665 | 0.061741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2663 | 9.9652 | 5.5379 | 0.1001 | 0.067097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121751.6529 | 12258732.9964 | 5.686 | 5.6531 | 38.883 | 13285.3449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85787.0245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1736 | 962.6597 | 4104.8546 | 19602.7357 | 16.8849 | 100247.0462 | 27489.4381 | 62442.3075 | -15506.5695 | 4705.786 | 7500 | 4153.1457 | 2317.3807 | 0 | 70024.286 | 62546.0125 | 100579.7619
6782 | 10 | 70 | 40 | 37600.0531 | 1.2336 | 31.6654 | 0.71296 | 108741.6865 | 0.050304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5417 | 10.8631 | 3.2649 | 0.097832 | 0.042659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833648.3942 | 14177833.303 | 4.7297 | 5.3454 | 30.5087 | 16676.1776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56302.505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.2079 | 1050.4101 | 4903.9762 | 18853.2305 | 21.2476 | 105723.2017 | 37493.6452 | 58655.0874 | -13281.3328 | 5931.0462 | 7500 | 3758.2864 | 1856.9777 | 0 | 90974.5871 | 58768.1332 | 134120.1641
6783 | 10 | 70 | 40 | 35762.7059 | 1.2681 | 22.1175 | 0.78474 | 104530.7444 | 0.037456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8735 | 8.7931 | 5.2079 | 0.10918 | 0.038638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118524.1744 | 17736487.7279 | 4.9606 | 4.3085 | 36.4891 | 17755.2026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79226.7228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.07 | 984.7988 | 4424.3712 | 17588.9278 | 14.2566 | 102362.4961 | 36347.5563 | 62279.6594 | -9540.2921 | 5543.2022 | 7500 | 4418.0722 | 1571.9631 | 0 | 83266.0162 | 68603.3565 | 122782.8208
6784 | 10 | 70 | 40 | 34313.7508 | 1.3091 | 26.0383 | 0.73817 | 97766.3914 | 0.044437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2667 | 10.3285 | 4.9554 | 0.087919 | 0.050952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192873.9597 | 13137472.0289 | 4.4045 | 4.9626 | 34.0949 | 16508.8804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90787.1727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.0349 | 885.2958 | 5234.2602 | 16493.5223 | 17.227 | 95365.1705 | 35640.4569 | 79995.6714 | -10565.3722 | 5510.345 | 7500 | 4317.3228 | 2060.666 | 0 | 74347.2572 | 72866.8959 | 125939.4512
6785 | 10 | 70 | 40 | 33919.0948 | 1.0871 | 25.425 | 0.82015 | 100439.1849 | 0.056049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5404 | 13.549 | 4.7148 | 0.095608 | 0.043127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089060.5525 | 5908427.2691 | 4.8263 | 5.2256 | 46.745 | 15297.7132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68114.6006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.2249 | 1078.2286 | 4205.4468 | 18459.8484 | 16.0669 | 97337.6935 | 30918.4928 | 63742.2456 | -13646.5622 | 5057.8011 | 7500 | 4613.9683 | 1600.9262 | 0 | 29373.3685 | 58926.7064 | 70233.5339
6786 | 10 | 70 | 40 | 34468.2989 | 0.94543 | 24.265 | 0.68324 | 101577.6501 | 0.055996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2533 | 11.5267 | 5.6699 | 0.14091 | 0.04348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069846.8801 | 14922751.7816 | 5.4036 | 5.6101 | 47.2433 | 16850.1123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83348.3041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.4866 | 1079.0754 | 3795.2519 | 20306.8847 | 16.555 | 98443.9224 | 28322.8285 | 64262.1103 | -13788.402 | 4712.9262 | 7500 | 5822.434 | 1504.0026 | 0 | 77487.2092 | 59500.2758 | 116322.8329
6787 | 10 | 70 | 40 | 32440.8843 | 1.3345 | 31.045 | 0.55095 | 103376.8091 | 0.069821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6519 | 11.2165 | 5.3111 | 0.089931 | 0.048399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836937.1617 | 15667674.396 | 4.5614 | 4.857 | 31.0477 | 17731.5423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74753.8916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9927 | 1000.184 | 5578.5395 | 15373.2574 | 22.8082 | 99415.4681 | 34135.2538 | 61573.7105 | -17429.9005 | 5730.3938 | 7500 | 4313.0333 | 2035.5745 | 0 | 91465.5862 | 59538.2058 | 129785.4459
6788 | 10 | 70 | 40 | 33437.8109 | 1.1035 | 20.8891 | 0.64617 | 97824.919 | 0.053474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1239 | 9.9221 | 5.496 | 0.040525 | 0.042925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625562.4267 | 17963077.9098 | 4.4104 | 5.1305 | 36.803 | 10948.2122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86404.4481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0612 | 1078.5647 | 4975.7888 | 18032.101 | 14.5504 | 94940.9073 | 30811.4199 | 54769.1137 | -12689.6514 | 4983.9491 | 7500 | 1980.4142 | 1570.18 | 0 | 100384.0004 | 39251.6074 | 150057.8185
6789 | 10 | 70 | 40 | 32885.0908 | 1.2296 | 24.4023 | 0.84555 | 99772.4381 | 0.040392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.081 | 10.1522 | 4.4985 | 0.098616 | 0.045548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953698.6754 | 12461228.2445 | 5.0276 | 4.3589 | 31.358 | 15148.724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73684.0773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.431 | 1002.1628 | 4997.2754 | 16525.3554 | 15.203 | 97542.4557 | 32719.4708 | 67784.345 | -9811.9227 | 5065.6981 | 7500 | 4135.5525 | 1693.4664 | 0 | 64465.3858 | 62500.3562 | 111051.6398
6790 | 10 | 70 | 40 | 41407.4292 | 1.1842 | 22.0725 | 0.82787 | 91243.6928 | 0.052779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3385 | 9.2616 | 5.0451 | 0.12123 | 0.04618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994467.0453 | 12842292.2837 | 5.2944 | 4.8829 | 38.4459 | 15993.7744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71708.9805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.6147 | 1132.1745 | 5040.3023 | 21343.5623 | 13.8882 | 88588.1555 | 40127.7339 | 58688.6105 | -11684.364 | 6191.0376 | 7500 | 5804.3613 | 2098.3702 | 0 | 65208.8935 | 59929.8159 | 114004.8271
6791 | 10 | 70 | 40 | 32407.7219 | 0.81001 | 23.2435 | 0.83541 | 103405.7929 | 0.052786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.513 | 10.0137 | 4.222 | 0.10254 | 0.049687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829717.5751 | 11569845.6115 | 5.1046 | 4.431 | 37.8348 | 18866.6302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80494.4205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.8981 | 1251.0116 | 5289.8793 | 20596.0601 | 14.5635 | 100395.8914 | 23623.3237 | 69868.954 | -13243.5666 | 4038.876 | 7500 | 4491.1586 | 1472.8662 | 0 | 54430.835 | 55842.5833 | 96339.8637
6792 | 10 | 70 | 40 | 40392.2079 | 1.3233 | 24.9092 | 0.74908 | 99643.311 | 0.05923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1542 | 9.4638 | 4.1706 | 0.090077 | 0.05218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983270.8018 | 17266408.6897 | 4.436 | 4.502 | 41.8554 | 16124.4889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71250.9649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8234 | 1314.3184 | 5823.7202 | 19261.785 | 16.3797 | 96394.6637 | 42260.8459 | 60773.7783 | -14294.048 | 6643.2966 | 7500 | 4157.9872 | 2544.2231 | 0 | 79754.182 | 57682.6759 | 131657.5892
6793 | 10 | 70 | 40 | 31689.3612 | 0.61597 | 25.7037 | 0.77258 | 90760.2452 | 0.056363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6585 | 11.3661 | 4.773 | 0.14641 | 0.062257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015325.8276 | 18280701.2196 | 4.3829 | 4.8324 | 43.6896 | 14877.3414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74923.7643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.424 | 989.7572 | 3939.2086 | 22449.6719 | 16.6813 | 87942.2172 | 18479.3787 | 67599.412 | -12399.3234 | 3285.728 | 7500 | 5840.762 | 1501.3485 | 0 | 88439.2628 | 56883.9894 | 123362.5793
6794 | 10 | 70 | 40 | 38190.895 | 1.1059 | 27.3054 | 0.76827 | 109327.38 | 0.055991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3376 | 9.6644 | 4.938 | 0.13183 | 0.046817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970845.821 | 12474013.2822 | 4.3035 | 5.3168 | 46.1816 | 12811.5709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61056.9342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0243 | 625.7755 | 4107.3991 | 20568.1709 | 17.7635 | 105954.8728 | 35245.4482 | 58259.7046 | -14839.0319 | 5721.2005 | 7500 | 4670.0881 | 1965.8603 | 0 | 64357.206 | 51925.0326 | 110955.4434
6795 | 10 | 70 | 40 | 38567.1137 | 0.69344 | 17.3436 | 0.72886 | 100597.3649 | 0.04881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7623 | 8.1275 | 4.9409 | 0.081578 | 0.048959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934687.1349 | 17932941.784 | 4.3519 | 5.2325 | 44.8607 | 11194.2344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77283.7789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2242 | 949.2589 | 4624.8118 | 26162.7934 | 11.5345 | 97886.7261 | 24808.6406 | 44895.2412 | -11926.8105 | 4118.8263 | 7500 | 3353.1281 | 1480.0227 | 0 | 92294.5016 | 49372.2615 | 117151.2885
6796 | 10 | 70 | 40 | 37277.002 | 0.66882 | 31.6806 | 0.83617 | 88730.261 | 0.030926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0674 | 10.9105 | 5.8328 | 0.097198 | 0.056924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209144.7067 | 11358734.7111 | 4.8706 | 5.2989 | 44.9843 | 15314.1316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71724.6458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4999 | 773.8418 | 3602.3937 | 25638.5324 | 19.8415 | 87207.8406 | 23276.9391 | 84916.1341 | -6698.65 | 3586.3425 | 7500 | 3683.9819 | 1498.3478 | 0 | 58167.8306 | 64637.523 | 111293.4031
6797 | 10 | 70 | 40 | 35073.5972 | 0.66082 | 31.2169 | 0.70831 | 99434.5935 | 0.062651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9773 | 7.6361 | 4.6994 | 0.1566 | 0.050854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164809.9309 | 9588218.8645 | 5.6269 | 5.6295 | 34.5678 | 15653.5058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82168.7809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.9482 | 1151.2466 | 5095.2799 | 24231.2682 | 21.0011 | 96008.7744 | 21684.658 | 83941.6284 | -15073.6043 | 3888.0704 | 7500 | 6513.8409 | 1451.195 | 0 | 58336.2359 | 70249.9566 | 97992.0678
6798 | 10 | 70 | 40 | 35478.3594 | 1.1294 | 26.5312 | 0.7231 | 97443.8289 | 0.058916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0186 | 9.9763 | 5.4276 | 0.12361 | 0.048879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935528.8381 | 19479906.3514 | 4.5885 | 5.684 | 33.3733 | 15639.1473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88568.4517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.3476 | 1164.2753 | 6020.6435 | 18857.0592 | 17.7017 | 94283.452 | 33242.6005 | 78201.5193 | -13905.6585 | 5390.507 | 7500 | 6505.8957 | 1933.8328 | 0 | 125843.5569 | 60393.3558 | 184318.898
6799 | 10 | 70 | 40 | 38012.9732 | 1.1857 | 22.4614 | 0.69999 | 96749.4843 | 0.048804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8577 | 10.6616 | 6.3548 | 0.14841 | 0.042751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 432579.4432 | 20570266.3919 | 4.7481 | 5.145 | 34.7513 | 15395.2659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67932.9221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.5794 | 851.9731 | 6854.0188 | 19577.2432 | 15.1814 | 94142.8752 | 36871.4599 | 49455.1579 | -11469.0799 | 5734.0374 | 7500 | 9230.7349 | 1799.1683 | 0 | 117853.699 | 35609.427 | 181365.7504
6800 | 10 | 70 | 40 | 34765.8606 | 1.4693 | 30.4767 | 0.78461 | 101486.7675 | 0.062863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5267 | 9.6651 | 6.1445 | 0.12592 | 0.039051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760888.5306 | 12709296.3805 | 4.9639 | 5.7056 | 33.6618 | 12360.9626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77595.5757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.4526 | 906.0803 | 4154.0879 | 15277.6762 | 19.6461 | 97978.6409 | 38976.3687 | 84040.0037 | -15435.7569 | 6266.4947 | 7500 | 5727.0888 | 1796.0476 | 0 | 81071.6889 | 48577.776 | 161364.1595
6801 | 10 | 70 | 40 | 35893.4633 | 1.246 | 31.2738 | 0.66321 | 95665.2747 | 0.043255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8128 | 9.2781 | 4.7448 | 0.097569 | 0.045872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988374.5308 | 16017550.2195 | 5.3902 | 5.2473 | 43.1097 | 13791.4303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78428.2716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5005 | 1315.853 | 5479.1838 | 17872.9507 | 21.5772 | 93377.3668 | 36041.0251 | 76048.7955 | -10066.7946 | 5534.0446 | 7500 | 4634.0599 | 1863.1935 | 0 | 81723.8121 | 54952.8371 | 148325.2991
6802 | 10 | 70 | 40 | 38191.4088 | 0.8405 | 20.966 | 0.82474 | 93850.941 | 0.057681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3206 | 9.6261 | 5.2276 | 0.097401 | 0.039799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135097.5544 | 14576739.292 | 4.4546 | 4.5915 | 31.7172 | 13775.229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80670.5123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.6377 | 1004.7884 | 3130.1834 | 23861.1723 | 13.2151 | 90869.8794 | 28660.4729 | 62526.7971 | -13116.6711 | 4717.3287 | 7500 | 3664.2974 | 1377.9402 | 0 | 79967.4274 | 69746.2547 | 105551.338
6803 | 10 | 70 | 40 | 38183.9249 | 1.3358 | 22.6721 | 0.68945 | 97316.8599 | 0.044427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2606 | 10.3785 | 3.7308 | 0.093124 | 0.046935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856245.3432 | 14755734.7277 | 5.522 | 5.5501 | 31.2197 | 11853.3171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75835.9251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.0347 | 1052.8951 | 4994.4279 | 18081.4206 | 15.4145 | 94927.1782 | 40205.0085 | 55038.8146 | -10514.5995 | 6129.1207 | 7500 | 3457.0022 | 2111.3243 | 0 | 94409.088 | 54480.7362 | 143855.0225
6804 | 10 | 70 | 40 | 35512.7242 | 1.1211 | 30.535 | 0.68556 | 103656.023 | 0.048189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2373 | 10.0749 | 3.9615 | 0.088578 | 0.051686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307563.1365 | 12933943.4837 | 4.7907 | 5.1352 | 47.9892 | 15436.0583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75799.7221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.921 | 787.5481 | 4894.9019 | 18962.8699 | 20.8056 | 100898.0415 | 33099.7085 | 73748.2214 | -12135.1185 | 5261.3852 | 7500 | 3494.4567 | 1995.8845 | 0 | 62579.1937 | 67191.764 | 108351.9675
6805 | 10 | 70 | 40 | 34443.1946 | 1.249 | 25.7976 | 0.88301 | 102598.5649 | 0.053653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.098 | 10.0074 | 6.4615 | 0.089126 | 0.052405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318291.6143 | 17729418.2616 | 4.9612 | 4.8577 | 44.6388 | 14723.2628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62598.7075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3306 | 846.4116 | 4736.366 | 17121.7092 | 15.7389 | 99563.8111 | 34642.9708 | 62966.2618 | -13352.9166 | 5547.0752 | 7500 | 4247.6109 | 2133.5279 | 0 | 83849.9846 | 68698.3099 | 118836.2046
6806 | 10 | 70 | 40 | 35913.4106 | 0.77589 | 22.8193 | 0.74208 | 101271.9866 | 0.041533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1101 | 8.5055 | 5.1146 | 0.095915 | 0.037154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 536791.4639 | 15392425.7373 | 5.6298 | 5.4306 | 47.3969 | 13765.1194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57200.1492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.0714 | 1043.7375 | 4556.11 | 23264.0256 | 15.0642 | 98945.2878 | 25298.7699 | 44358.8616 | -10237.4744 | 4080.9828 | 7500 | 3889.1492 | 1112.8495 | 0 | 76936.9631 | 35132.8428 | 117807.2589
6807 | 10 | 70 | 40 | 31613.4075 | 0.73377 | 15.8719 | 0.63192 | 104956.3491 | 0.030543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0189 | 7.2149 | 6.4211 | 0.12283 | 0.051956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753177.2675 | 20711839.3026 | 4.8009 | 4.3739 | 37.9454 | 16459.3445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76191.278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.3526 | 985.9572 | 5067.3183 | 20967.0798 | 11.1442 | 103177.6478 | 21292.6553 | 36020.871 | -7826.2858 | 3385.8204 | 7500 | 6149.1803 | 1291.1211 | 0 | 96977.9937 | 49971.2151 | 114820.1409
6808 | 10 | 70 | 40 | 40550.5697 | 1.4629 | 31.3926 | 0.68642 | 104379.2951 | 0.051737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2922 | 11.7027 | 4.411 | 0.11774 | 0.050096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285493.4935 | 13409457.5225 | 5.4404 | 5.4646 | 46.1438 | 11722.6253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63685.6133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8035 | 925.0029 | 4310.4344 | 17883.7653 | 21.3797 | 101400.5444 | 45333.6089 | 63767.7406 | -13106.5031 | 6988.4138 | 7500 | 4682.2587 | 2569.4587 | 0 | 68636.7273 | 63532.4834 | 122839.2215
6809 | 10 | 70 | 40 | 41935.4916 | 1.0184 | 21.8517 | 0.71738 | 95554.5376 | 0.053929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0799 | 11.3 | 4.75 | 0.10462 | 0.056528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921246.9724 | 11791261.7057 | 4.6216 | 4.2772 | 35.3611 | 13333.3572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63613.7878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4483 | 1135.4463 | 6261.2693 | 23717.115 | 14.6263 | 92713.8289 | 36436.7532 | 45963.49 | -12499.1185 | 5738.6008 | 7500 | 5630.4978 | 2380.8374 | 0 | 56519.6656 | 55958.0794 | 91712.647
6810 | 10 | 70 | 40 | 37438.6236 | 0.86376 | 29.5371 | 0.71713 | 98091.3697 | 0.047668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7819 | 11.2998 | 4.8856 | 0.11533 | 0.050977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109097.984 | 15779002.1265 | 5.1464 | 4.684 | 38.7503 | 15431.5403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79465.4186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.496 | 946.4253 | 3982.7453 | 23088.3172 | 19.7733 | 95509.2798 | 28700.6129 | 77588.4534 | -11361.1957 | 4614.078 | 7500 | 4414.5727 | 1726.3095 | 0 | 77090.044 | 64225.4932 | 126047.3816
6811 | 10 | 70 | 40 | 36540.0883 | 0.81678 | 35.2513 | 0.86688 | 104778.6527 | 0.069682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7265 | 10.499 | 5.3694 | 0.085693 | 0.053003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238792.6252 | 12897764.8413 | 5.1452 | 5.1962 | 35.3765 | 16051.7723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60314.44 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.4626 | 1163.7603 | 4837.3244 | 23134.5586 | 21.7015 | 100771.4185 | 26811.0594 | 81724.8829 | -17631.8307 | 4744.9782 | 7500 | 4404.1814 | 1845.8566 | 0 | 72961.1516 | 73354.6778 | 109005.6015
6812 | 10 | 70 | 40 | 39615.6661 | 0.77223 | 23.6901 | 0.77754 | 93571.0144 | 0.055972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7686 | 10.6649 | 5.0933 | 0.092596 | 0.058417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 657880.9091 | 17202449.1854 | 5.2124 | 4.495 | 42.6442 | 14138.9805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64594.7196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 300.0561 | 1006.2282 | 3408.7739 | 25714.9374 | 15.3318 | 90685.5406 | 27801.4573 | 53989.6845 | -12696.0849 | 4574.2402 | 7500 | 3289.4918 | 1961.1965 | 0 | 76819.6148 | 41684.9268 | 121554.6735
6813 | 10 | 70 | 40 | 36141.4791 | 0.8235 | 15.798 | 0.75559 | 105835.4858 | 0.05572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4577 | 14.1593 | 5.718 | 0.096243 | 0.054226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140925.2015 | 9152572.4516 | 5.6728 | 5.3766 | 37.0917 | 9534.5274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75558.4983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.2901 | 1326.9699 | 4010.7108 | 22796.2862 | 10.3506 | 102586.2574 | 26690.3857 | 41160.0793 | -14296.6051 | 4521.9798 | 7500 | 5072.1639 | 1799.6838 | 0 | 51234.0129 | 60933.4444 | 62748.2559
6814 | 10 | 70 | 40 | 34861.3301 | 1.2353 | 34.1101 | 0.79734 | 94772.9028 | 0.035907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9587 | 11.8263 | 5.0979 | 0.11126 | 0.034327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716672.2285 | 15729226.9388 | 4.4841 | 5.5314 | 36.4886 | 18318.0093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75574.6168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1559 | 984.9396 | 5013.9929 | 17462.5211 | 21.8323 | 92887.5338 | 34797.6181 | 92788.7125 | -8295.6237 | 5254.9385 | 7500 | 5022.0762 | 1323.9174 | 0 | 94466.4671 | 50898.199 | 181959.9071
6815 | 10 | 70 | 40 | 40435.2179 | 0.85566 | 22.1798 | 0.80222 | 100337.0405 | 0.057954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3838 | 10.4596 | 4.5194 | 0.11123 | 0.049776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 603487.3099 | 7773600.5941 | 5.3412 | 5.1156 | 36.2783 | 10643.1624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85328.1811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.072 | 1019.397 | 5843.8492 | 25049.6111 | 14.1575 | 97135.1242 | 30771.2136 | 68452.8921 | -14088.4319 | 5065.1001 | 7500 | 5103.0761 | 1850.4435 | 0 | 42486.2535 | 38166.3939 | 108974.153
6816 | 10 | 70 | 40 | 34272.8043 | 1.6608 | 23.7698 | 0.78871 | 97757.6557 | 0.049468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0027 | 12.1267 | 4.9739 | 0.11491 | 0.045731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291325.8549 | 12318153.6104 | 5.092 | 4.5239 | 36.4196 | 18241.6953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82045.3917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5321 | 1113.0521 | 4103.5566 | 13530.3138 | 15.2876 | 95088.5522 | 41484.981 | 69592.2647 | -11744.0556 | 6379.6594 | 7500 | 4965.0996 | 2141.2617 | 0 | 60360.9315 | 77007.7272 | 103672.4149
6817 | 10 | 70 | 40 | 37409.8456 | 1.2238 | 26.412 | 0.72317 | 102930.1011 | 0.055316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9634 | 9.7187 | 4.1499 | 0.081306 | 0.042753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950356.5819 | 18754894.495 | 4.9739 | 4.5145 | 37.935 | 17887.6962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85358.8141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.4022 | 616.214 | 4975.7886 | 18860.0988 | 17.6215 | 99792.6268 | 37099.4934 | 75034.4878 | -13804.8866 | 5909.7677 | 7500 | 2610.3583 | 1854.4063 | 0 | 90006.3335 | 60179.0945 | 146030.8657
6818 | 10 | 70 | 40 | 35717.9212 | 1.2826 | 28.7748 | 0.83213 | 97826.5432 | 0.055022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2879 | 9.5768 | 4.5794 | 0.10139 | 0.053069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249338.3201 | 13824839.8301 | 5.1472 | 4.913 | 43.4357 | 14098.8031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74176.414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.8968 | 1043.6927 | 4731.5319 | 17424.7376 | 18.0623 | 94860.235 | 36586.3672 | 79461.1829 | -13051.7564 | 5793.2115 | 7500 | 4218.1173 | 2256.4405 | 0 | 66591.0677 | 65935.174 | 123419.4568
6819 | 10 | 70 | 40 | 33222.49 | 0.60358 | 33.9102 | 0.71147 | 99898.7037 | 0.046929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.212 | 8.645 | 4.9306 | 0.10665 | 0.056823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 648280.3113 | 16715348.8984 | 4.8149 | 5.2374 | 32.834 | 17198.2785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82762.8259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2181 | 1120.9432 | 4498.4717 | 23699.4687 | 22.7728 | 97309.3139 | 19046.0426 | 92176.359 | -11393.3154 | 3300.632 | 7500 | 4591.538 | 1376.5337 | 0 | 100432.1163 | 48510.1445 | 168519.7617
6820 | 10 | 70 | 40 | 41343.977 | 1.0387 | 15.6677 | 0.71915 | 89943.9021 | 0.041715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1173 | 9.3071 | 4.8419 | 0.11869 | 0.057361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235821.0058 | 12362562.0684 | 4.8774 | 5.3715 | 33.8524 | 14610.948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84644.5348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1665 | 1186.243 | 4295.0487 | 23118.4818 | 10.4767 | 87868.5134 | 36450.9905 | 43938.895 | -9131.7102 | 5531.9909 | 7500 | 4855.7333 | 2328.9484 | 0 | 74545.2932 | 73240.4349 | 92779.7061
6821 | 10 | 70 | 40 | 33082.2128 | 1.2274 | 14.7299 | 0.90004 | 99157.6093 | 0.055587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.281 | 12.0791 | 4.8801 | 0.11857 | 0.057098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001207.586 | 22269850.4415 | 4.4205 | 5.1157 | 49.1387 | 17365.6719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67175.8337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.8086 | 984.8499 | 4628.875 | 16645.0894 | 8.9014 | 96120.5413 | 32874.2468 | 39153.8505 | -13363.0992 | 5306.7172 | 7500 | 5488.8151 | 2223.8798 | 0 | 107404.6617 | 56576.8943 | 130012.1775
6822 | 10 | 70 | 40 | 32335.4942 | 1.119 | 30.6017 | 0.62946 | 106344.906 | 0.060749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9135 | 8.0822 | 4.4291 | 0.098642 | 0.047276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237727.9346 | 18019797.1496 | 5.1774 | 4.6147 | 44.807 | 17411.3284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72502.9728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.2324 | 880.2414 | 4667.3379 | 17287.1045 | 21.5161 | 102790.3703 | 30096.7794 | 65873.2014 | -15639.9571 | 5069.2972 | 7500 | 3472.6811 | 1758.9256 | 0 | 80581.1427 | 67996.2978 | 110715.7724
6823 | 10 | 70 | 40 | 35604.569 | 1.3162 | 19.1041 | 0.76923 | 100721.214 | 0.054718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9816 | 9.9112 | 3.3313 | 0.055207 | 0.049158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745159.1013 | 19647421.5171 | 5.0171 | 4.7371 | 35.7368 | 17551.5614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71403.684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9563 | 1105.9235 | 4939.5962 | 17046.1852 | 12.4215 | 97683.7711 | 37116.7677 | 47716.2338 | -13364.7486 | 5884.8628 | 7500 | 2123.9636 | 2123.205 | 0 | 101798.1489 | 51823.7054 | 139074.7277
6824 | 10 | 70 | 40 | 31710.5632 | 1.5049 | 25.1667 | 0.83475 | 98109.3959 | 0.063941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6401 | 12.0235 | 4.4361 | 0.11538 | 0.038125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841512.4074 | 16750540.338 | 4.9791 | 4.6941 | 34.9626 | 16737.4609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69237.3804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.6568 | 1086.9911 | 4257.9126 | 13660.34 | 15.7743 | 94660.8707 | 36100.4464 | 65030.5726 | -15173.5112 | 5858.409 | 7500 | 4710.2236 | 1639.2787 | 0 | 87226.9952 | 55924.7272 | 136967.6871
6825 | 10 | 70 | 40 | 45897.5006 | 1.0109 | 24.5814 | 0.82988 | 103980.5818 | 0.040562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9981 | 12.0764 | 4.6991 | 0.084639 | 0.044951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705884.7617 | 13827542.6573 | 4.8746 | 5.0363 | 41.718 | 14317.6573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80189.1105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5284 | 868.6593 | 5153.018 | 26067.7302 | 15.4495 | 101646.8978 | 39659.5407 | 73228.0018 | -10268.2096 | 6039.5413 | 7500 | 3825.2154 | 1992.5329 | 0 | 70104.6974 | 44201.7578 | 147879.5621
6826 | 10 | 70 | 40 | 38000.3153 | 0.9696 | 28.1261 | 0.72239 | 106896.5767 | 0.054205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5892 | 8.5093 | 4.3708 | 0.118 | 0.044962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159641.1185 | 9452056.8602 | 4.8139 | 4.9556 | 34.8537 | 14935.9154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71206.5192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.9755 | 1274.4122 | 4903.9954 | 22087.0893 | 18.7733 | 103702.69 | 31826.4519 | 66598.1001 | -14053.1014 | 5206.6882 | 7500 | 4830.5818 | 1718.188 | 0 | 52113.8099 | 69034.0839 | 86706.6346
6827 | 10 | 70 | 40 | 38183.9346 | 1.2487 | 20.5419 | 0.68362 | 104362.1691 | 0.035823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9267 | 11.8132 | 5.477 | 0.10452 | 0.047082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071408.5093 | 8882611.0883 | 5.7129 | 5.4095 | 42.426 | 13528.452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65721.3196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0258 | 1092.5155 | 4001.0769 | 18984.3524 | 14.0119 | 102290.8544 | 38399.1645 | 42916.625 | -9113.7847 | 5796.3194 | 7500 | 4664.0467 | 2002.9622 | 0 | 46538.0251 | 58504.2432 | 80199.1151
6828 | 10 | 70 | 40 | 42262.3962 | 0.80916 | 34.2526 | 0.76281 | 100435.107 | 0.022165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2944 | 10.5073 | 3.1734 | 0.13125 | 0.054927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736802.8179 | 15289173.2501 | 4.7134 | 4.3051 | 43.0427 | 15240.2918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71834.9874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.1091 | 1135.134 | 4546.0791 | 26871.9005 | 22.3513 | 99196.9978 | 30780.9914 | 85493.2126 | -5447.6807 | 4531.2949 | 7500 | 5003.9129 | 1826.7177 | 0 | 66238.575 | 45948.4848 | 149978.539
6829 | 10 | 70 | 40 | 33680.5553 | 1.2311 | 18.6836 | 0.68226 | 95920.2905 | 0.064794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6373 | 8.7576 | 3.7319 | 0.062921 | 0.053829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017637.1711 | 13646349.8754 | 5.7068 | 5.4091 | 40.9411 | 16594.2833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86389.5193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.7088 | 860.5902 | 4709.1544 | 16911.5742 | 12.754 | 92504.521 | 33537.9622 | 51225.6329 | -15029.3859 | 5500.3446 | 7500 | 1998.4998 | 2173.0481 | 0 | 72808.9043 | 60092.1321 | 99622.8739
6830 | 10 | 70 | 40 | 30759.8191 | 0.99359 | 27.197 | 0.75669 | 96664.77 | 0.037079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1113 | 8.6629 | 5.3757 | 0.094602 | 0.050664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999466.1347 | 21222201.8378 | 5.6125 | 5.4624 | 38.2101 | 12594.9367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87061.9531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7325 | 1071.2897 | 6494.7422 | 17640.2084 | 17.808 | 94679.6584 | 26239.2214 | 81742.0237 | -8734.491 | 4116.0368 | 7500 | 5280.0225 | 1530.5206 | 0 | 118820.5687 | 56898.3713 | 179595.5315
6831 | 10 | 70 | 40 | 38130.0048 | 1.0467 | 13.2514 | 0.81859 | 100843.9737 | 0.071395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3752 | 11.2266 | 4.4493 | 0.080174 | 0.044663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126866.6942 | 17582855.3065 | 5.1802 | 4.9975 | 40.8369 | 14327.73 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65423.8617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1506 | 1109.6018 | 4731.6872 | 21226.2525 | 8.3813 | 96894.2856 | 33807.5045 | 31861.7016 | -17378.6277 | 5682.5625 | 7500 | 3666.3637 | 1862.7736 | 0 | 88672.7629 | 62557.696 | 93117.345
6832 | 10 | 70 | 40 | 32503.1001 | 1.0776 | 25.4595 | 0.7113 | 97996.5937 | 0.032802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.148 | 10.7401 | 4.5451 | 0.045783 | 0.058463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912137.3153 | 17044640.8085 | 5.7298 | 4.4479 | 36.9675 | 12447.6466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82590.5847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9203 | 1096.0047 | 3150.8292 | 17784.1255 | 17.0993 | 96214.1507 | 29437.9494 | 69047.8656 | -7842.7491 | 4496.6363 | 7500 | 1717.7358 | 1929.4436 | 0 | 80008.2001 | 53615.5617 | 132679.5199
6833 | 10 | 70 | 40 | 31808.1157 | 1.0418 | 31.9565 | 0.758 | 100276.6816 | 0.041913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5168 | 9.2537 | 5.1472 | 0.046683 | 0.072523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949171.1987 | 18843696.9886 | 4.8703 | 4.5538 | 41.1828 | 12938.2264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74370.9971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7151 | 727.9971 | 5384.079 | 17755.9682 | 20.9092 | 97952.0369 | 28104.2949 | 82160.134 | -10228.437 | 4462.6759 | 7500 | 2051.4192 | 2375.3998 | 0 | 87573.3772 | 53387.226 | 150611.638
6834 | 10 | 70 | 40 | 31398.6925 | 1.0886 | 32.4603 | 0.6994 | 104386.3426 | 0.038107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.803 | 9.5897 | 4.7751 | 0.12487 | 0.042656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025468.7711 | 15500174.1376 | 4.6204 | 5.2775 | 39.2013 | 14692.767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72361.6316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.077 | 964.6947 | 4557.8173 | 17074.492 | 21.9469 | 102183.8495 | 28648.401 | 76076.7504 | -9690.9694 | 4503.524 | 7500 | 4836.0495 | 1409.9304 | 0 | 85394.0207 | 59530.5218 | 139147.1849
6835 | 10 | 70 | 40 | 30862.3958 | 1.3681 | 24.1961 | 0.76523 | 96007.3773 | 0.061697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3937 | 9.8763 | 5.5824 | 0.11552 | 0.045485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990130.2194 | 13667579.4727 | 5.4976 | 5.0408 | 30.4956 | 17278.5504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73403.0222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.815 | 1002.9994 | 5052.0684 | 14352.5811 | 15.7676 | 92749.1474 | 33019.6295 | 61868.0999 | -14336.2114 | 5386.7922 | 7500 | 5050.5947 | 1798.3025 | 0 | 81223.8563 | 67284.7615 | 114226.3022
6836 | 10 | 70 | 40 | 43067.3076 | 1.0378 | 24.0776 | 0.76676 | 97369.3579 | 0.054964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9287 | 10.6156 | 5.8276 | 0.11669 | 0.050119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791565.4069 | 20867350.8527 | 5.2639 | 4.6024 | 32.235 | 17039.6578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90458.9184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.3195 | 1069.4526 | 5431.64 | 24095.3573 | 15.677 | 94420.0061 | 37943.9007 | 75991.1469 | -12977.1479 | 5973.5548 | 7500 | 6196.3668 | 2197.33 | 0 | 110933.2566 | 55693.3831 | 178065.0249
6837 | 10 | 70 | 40 | 32060.7096 | 0.85738 | 24.107 | 0.68988 | 95562.1093 | 0.053986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3866 | 11.0357 | 4.2949 | 0.12471 | 0.053832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824910.7294 | 20064769.2916 | 4.6944 | 5.1883 | 35.4324 | 13351.5808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83912.5533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.6652 | 803.3266 | 5608.8866 | 19842.5844 | 16.3861 | 92718.2246 | 24436.2505 | 64788.0654 | -12513.0929 | 4104.3977 | 7500 | 5108.0462 | 1621.6484 | 0 | 114761.917 | 51475.392 | 158331.8402
6838 | 10 | 70 | 40 | 26373.8533 | 1.2814 | 20.5303 | 0.57009 | 93990.2543 | 0.043226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8841 | 11.1056 | 4.1978 | 0.10231 | 0.054388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994194.2015 | 10416644.5712 | 4.3197 | 5.5063 | 40.8838 | 15392.0178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79547.0175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2337 | 941.9104 | 4638.4607 | 12875.0364 | 14.9225 | 91743.9066 | 26997.6339 | 44608.6716 | -9883.9295 | 4290.5573 | 7500 | 4086.3789 | 1712.7034 | 0 | 58904.5347 | 57918.4597 | 80298.0906
6839 | 10 | 70 | 40 | 37347.3181 | 0.97207 | 22.6034 | 0.79215 | 99079.4119 | 0.052571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3572 | 9.4955 | 4.1618 | 0.13141 | 0.058022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991094.1018 | 23379902.8204 | 5.3773 | 5.3936 | 49.7058 | 16327.9645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59736.5057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7964 | 1201.7884 | 5543.9162 | 21677.5479 | 14.5094 | 96207.0132 | 31339.5404 | 48350.6455 | -12638.5541 | 5052.741 | 7500 | 5474.5237 | 2151.6957 | 0 | 114526.6517 | 54946.9946 | 146810.2493
6840 | 10 | 70 | 40 | 36199.981 | 0.70988 | 25.0537 | 0.91135 | 103256.8119 | 0.056085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6947 | 9.0454 | 4.6684 | 0.11245 | 0.046602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730840.4844 | 9294330.211 | 5.6767 | 5.3422 | 40.243 | 16139.3466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86337.5072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.1735 | 941.108 | 4340.7869 | 24332.0915 | 15.0445 | 100066.3452 | 23735.779 | 86416.5546 | -14038.0533 | 4103.4021 | 7500 | 4144.9582 | 1403.4934 | 0 | 49505.6161 | 47657.5268 | 115114.2233
6841 | 10 | 70 | 40 | 33406.0757 | 1.4163 | 25.3099 | 0.70099 | 96198.643 | 0.054256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7193 | 11.7244 | 4.9224 | 0.12485 | 0.04071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166791.97 | 15221123.4214 | 4.8704 | 5.3861 | 47.7419 | 15175.941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70365.1085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.0166 | 928.8947 | 5564.5128 | 15122.4098 | 17.0971 | 93321.7183 | 36567.3318 | 57788.9695 | -12658.4688 | 5766.2609 | 7500 | 6181.5348 | 1722.8897 | 0 | 76964.1745 | 61468.1699 | 118364.5225
6842 | 10 | 70 | 40 | 39344.3414 | 1.0756 | 28.502 | 0.77917 | 99798.1726 | 0.046122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6982 | 12.119 | 4.6195 | 0.12149 | 0.043313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011588.2366 | 18563602.0961 | 4.5652 | 5.7233 | 44.1281 | 16024.2087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73511.4873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.0192 | 909.9391 | 5160.4366 | 21551.7135 | 18.4292 | 97255.2803 | 35585.2558 | 74046.0575 | -11188.7262 | 5541.4293 | 7500 | 5074.0822 | 1761.5877 | 0 | 103936.4316 | 57672.9012 | 164583.2166
6843 | 10 | 70 | 40 | 31097.4488 | 1.5843 | 26.5835 | 0.8166 | 101961.4388 | 0.03755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7207 | 10.0894 | 6.4432 | 0.10224 | 0.066001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808651.566 | 15215598.4689 | 5.7363 | 4.4422 | 44.3922 | 14309.7676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71954.6046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.6753 | 1217.2576 | 4933.5227 | 12813.5941 | 16.8325 | 99841.2432 | 36567.7094 | 70163.1853 | -9328.8608 | 5560.1037 | 7500 | 5626.5705 | 2693.3582 | 0 | 64874.8383 | 47507.124 | 136149.7806
6844 | 10 | 70 | 40 | 33731.9656 | 1.3706 | 28.418 | 0.6364 | 101922.0101 | 0.039871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5404 | 9.2068 | 5.7395 | 0.12699 | 0.058284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264003.5727 | 20686103.4199 | 5.6915 | 4.4705 | 31.1725 | 14791.5795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64856.2006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4153 | 1247.6795 | 5161.7347 | 15665.4585 | 19.9032 | 99673.049 | 36133.014 | 55223.7005 | -9895.4292 | 5535.9651 | 7500 | 6461.1614 | 2368.1432 | 0 | 107838.2018 | 77776.8844 | 133387.8725
6845 | 10 | 70 | 40 | 33218.2577 | 0.75929 | 28.7387 | 0.64425 | 100174.6568 | 0.052302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6239 | 10.3373 | 4.4711 | 0.083283 | 0.054954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244657.2615 | 21684610.3852 | 5.5432 | 4.5606 | 37.5276 | 15673.2135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76300.5461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 320.5722 | 1161.4055 | 3589.7193 | 21719.0235 | 20.0396 | 97285.1089 | 22998.4684 | 66374.1732 | -12714.0107 | 3920.9431 | 7500 | 2913.9177 | 1581.455 | 0 | 103915.0498 | 71387.4829 | 125102.5137
6846 | 10 | 70 | 40 | 37635.6738 | 0.90541 | 27.5413 | 0.73328 | 97086.789 | 0.037471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5129 | 9.5978 | 5.9376 | 0.091322 | 0.052748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923570.0894 | 12405554.935 | 4.8302 | 4.2955 | 47.5156 | 15593.0639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74130.3082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.089 | 1307.2826 | 4436.6378 | 22675.1213 | 18.2713 | 95072.1342 | 29921.105 | 68718.6851 | -8864.4812 | 4625.744 | 7500 | 4275.4766 | 1790.8138 | 0 | 50990.1358 | 52314.9923 | 106642.4867
6847 | 10 | 70 | 40 | 33795.7614 | 1.2663 | 33.812 | 0.73453 | 96334.3708 | 0.05607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.885 | 9.7687 | 4.9204 | 0.1691 | 0.060591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 699013.1308 | 23205405.1156 | 4.3984 | 4.8427 | 46.8041 | 16247.669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79270.7367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.0255 | 923.7862 | 5107.0342 | 16637.8221 | 22.4156 | 93358.5438 | 34315.8786 | 90339.508 | -13093.6388 | 5486.4513 | 7500 | 7405.6191 | 2439.8304 | 0 | 108806.7875 | 44234.5426 | 198965.8935
6848 | 10 | 70 | 40 | 35127.9584 | 1.0837 | 38.3234 | 0.68902 | 98850.8879 | 0.057898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9024 | 10.2402 | 5.3502 | 0.086064 | 0.055061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019791.0672 | 17031458.9573 | 4.4235 | 4.7716 | 32.7182 | 14656.7469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81420.7916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.2331 | 802.1245 | 4683.761 | 19154.5889 | 26.0618 | 95699.3893 | 31946.739 | 99834.5526 | -13866.5939 | 5211.5266 | 7500 | 3893.4402 | 2106.0614 | 0 | 95148.936 | 64015.7802 | 167758.8816
6849 | 10 | 70 | 40 | 35371.4897 | 1.0357 | 21.2183 | 0.81145 | 102953.2823 | 0.039836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.368 | 9.2221 | 5.1819 | 0.093448 | 0.041477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1410901.4328 | 15993464.6821 | 5.254 | 5.2164 | 40.5763 | 12580.5852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74132.4246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3955 | 987.315 | 4393.3632 | 19812.6523 | 13.474 | 100683.5274 | 31117.6748 | 57410.0558 | -9986.9215 | 4858.2914 | 7500 | 4035.7896 | 1478.9516 | 0 | 84019.3779 | 73167.1287 | 107266.0908
6850 | 10 | 70 | 40 | 36626.7192 | 0.89951 | 26.7539 | 0.69387 | 99213.1169 | 0.039328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9577 | 9.7629 | 3.7026 | 0.13625 | 0.057037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 570595.9924 | 13001118.4997 | 5.7417 | 5.5251 | 43.7573 | 18265.619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74568.3633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.7483 | 619.636 | 4828.3215 | 22140.3275 | 18.1448 | 97053.4143 | 28972.7834 | 64197.2286 | -9502.6914 | 4536.0607 | 7500 | 5522.7971 | 1898.8858 | 0 | 68344.0913 | 41854.7654 | 129614.3901
6851 | 10 | 70 | 40 | 37970.1321 | 0.85549 | 27.671 | 0.82674 | 102689.8626 | 0.039951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5366 | 9.4761 | 5.1465 | 0.10732 | 0.045793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125965.7168 | 13977935.2332 | 4.8951 | 4.692 | 44.5379 | 13847.4388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79428.8583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.9949 | 1182.1175 | 4796.9445 | 23524.7774 | 17.4219 | 100419.4661 | 28890.7094 | 81407.1543 | -9989.7446 | 4555.0422 | 7500 | 5125.0108 | 1530.9199 | 0 | 64199.5148 | 59998.3482 | 123220.2586
6852 | 10 | 70 | 40 | 35247.2403 | 1.2249 | 27.6072 | 0.72425 | 98091.0256 | 0.04762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4394 | 10.9352 | 3.9518 | 0.11873 | 0.050739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262232.8039 | 13589138.2363 | 5.3185 | 4.3005 | 31.9014 | 12923.451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74888.9881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.3369 | 1030.6282 | 4308.5565 | 17759.8146 | 18.4078 | 95511.5184 | 34974.8516 | 68893.6452 | -11349.8318 | 5468.2392 | 7500 | 4839.4834 | 2036.3604 | 0 | 68112.1661 | 74946.6745 | 105528.2396
6853 | 10 | 70 | 40 | 31887.6619 | 0.72748 | 21.1828 | 0.80762 | 95319.8613 | 0.065433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3879 | 9.0669 | 4.4532 | 0.058146 | 0.068169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011250.6571 | 10778939.3017 | 5.2946 | 5.5179 | 31.0231 | 17515.2001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77438.7894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.6963 | 918.8834 | 4882.857 | 21223.5576 | 13.4804 | 91892.6366 | 21328.2085 | 59647.0279 | -15079.7889 | 3839.8872 | 7500 | 2397.8058 | 1921.1735 | 0 | 69326.0053 | 68053.6349 | 82826.6844
6854 | 10 | 70 | 40 | 37518.6097 | 1.0228 | 16.3405 | 0.7133 | 103388.2362 | 0.05239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3151 | 10.5676 | 5.2261 | 0.069422 | 0.049821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037321.0219 | 15921064.8516 | 4.6338 | 5.4685 | 33.4451 | 15771.8505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76667.4495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.9601 | 1085.7881 | 4636.2871 | 21166.9033 | 10.9624 | 100401.0489 | 32703.4128 | 41232.3202 | -13143.6245 | 5269.8486 | 7500 | 3208.0742 | 1926.9733 | 0 | 99001.448 | 65333.1769 | 112365.2755
6855 | 10 | 70 | 40 | 30495.4351 | 1.052 | 25.2585 | 0.79811 | 106505.0882 | 0.035704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6938 | 9.7448 | 5.5424 | 0.10763 | 0.057081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246752.3092 | 6487732.2416 | 4.6843 | 4.3749 | 34.1435 | 18034.0351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67095.5013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.4841 | 877.1494 | 5018.7135 | 16926.5966 | 16.1598 | 104398.1865 | 27137.677 | 61048.1921 | -9270.3679 | 4271.6392 | 7500 | 4952.9236 | 1789.572 | 0 | 32347.2872 | 76888.9328 | 52887.9905
6856 | 10 | 70 | 40 | 31532.1259 | 0.98158 | 24.6529 | 0.81951 | 95444.4597 | 0.048703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0652 | 10.9542 | 3.7976 | 0.083008 | 0.047268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951596.7545 | 8471315.9424 | 4.2564 | 5.5621 | 49.499 | 11054.8229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80068.18 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5856 | 1216.5784 | 6064.8986 | 18205.0265 | 15.5846 | 92878.2584 | 26654.1987 | 72608.0594 | -11291.2858 | 4330.9244 | 7500 | 3630.8742 | 1502.4753 | 0 | 44208.5593 | 48202.8791 | 100940.9265
6857 | 10 | 70 | 40 | 40450.7497 | 1.095 | 16.3196 | 0.7044 | 97728.2958 | 0.050016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2379 | 7.9889 | 6.6906 | 0.11837 | 0.060139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833081.6568 | 18174916.1431 | 4.8062 | 4.3177 | 40.0173 | 11826.6131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69379.204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.2123 | 760.7865 | 5771.5212 | 21917.7933 | 11.0031 | 95030.84 | 37065.9129 | 36885.6838 | -11868.8053 | 5785.2873 | 7500 | 6301.8165 | 2553.5564 | 0 | 81715.4794 | 47859.5813 | 118079.3498
6858 | 10 | 70 | 40 | 34745.6757 | 1.2819 | 26.8896 | 0.71623 | 102454.5731 | 0.041407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4369 | 8.9329 | 3.5875 | 0.10675 | 0.045397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830068.3498 | 18874374.4385 | 4.3496 | 5.5191 | 45.7383 | 15170.9931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76813.6921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.8335 | 1087.5795 | 4235.5374 | 16956.7998 | 18.0099 | 100107.7758 | 35577.7518 | 68207.5129 | -10325.9082 | 5486.9709 | 7500 | 3434.3161 | 1828.1884 | 0 | 101108.9267 | 48764.779 | 164052.9797
6859 | 10 | 70 | 40 | 37098.2153 | 1.3803 | 29.7989 | 0.81769 | 111271.5095 | 0.049569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4685 | 11.1143 | 4.7338 | 0.07336 | 0.051302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1327549.6161 | 13024644.8978 | 4.6362 | 4.7056 | 37.0714 | 17325.6786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70436.3744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.2631 | 1163.8702 | 4555.6813 | 17134.7964 | 18.8569 | 108227.3254 | 39926.8377 | 77071.1978 | -13394.41 | 6269.5718 | 7500 | 3358.2805 | 2360.671 | 0 | 66455.159 | 77150.0617 | 112397.2462
6860 | 10 | 70 | 40 | 28920.2691 | 1.1555 | 29.2313 | 0.6728 | 97090.5309 | 0.045225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6421 | 9.5058 | 6.3021 | 0.075148 | 0.045508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907784.6096 | 16711809.9251 | 5.7282 | 4.9781 | 31.3298 | 15873.5714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78960.699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8316 | 1055.5845 | 5644.8023 | 15148.5606 | 20.06 | 94664.1131 | 27543.417 | 72416.8957 | -10676.2383 | 4413.9894 | 7500 | 4274.0702 | 1474.2985 | 0 | 95904.7344 | 60970.1605 | 141881.0065
6861 | 10 | 70 | 40 | 34165.3215 | 0.79735 | 29.4454 | 0.83221 | 103365.879 | 0.043687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4932 | 10.1742 | 5.685 | 0.093438 | 0.052824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877755.838 | 25731806.497 | 5.4065 | 4.9101 | 35.6452 | 16167.3365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64997.2917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.3361 | 1115.1695 | 3938.674 | 21867.5414 | 18.4824 | 100869.4219 | 24595.5604 | 71256.4194 | -10984.4111 | 4031.4297 | 7500 | 4309.5652 | 1562.9786 | 0 | 136467.9921 | 56596.3951 | 182143.1391
6862 | 10 | 70 | 40 | 32255.5714 | 1.1672 | 22.1998 | 0.68527 | 107202.7385 | 0.052083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7462 | 9.2181 | 5.3774 | 0.14782 | 0.049087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 685172.2961 | 20179050.8324 | 5.6909 | 5.6771 | 31.0362 | 14880.7863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71192.2798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.3929 | 1004.1263 | 6284.3059 | 16785.8123 | 15.1288 | 104123.2497 | 30939.5181 | 50340.4615 | -13549.7505 | 5054.67 | 7500 | 7429.5504 | 1821.0552 | 0 | 131636.7305 | 49114.2819 | 172057.9533
6863 | 10 | 70 | 40 | 40698.9119 | 0.83651 | 22.909 | 0.75176 | 97052.414 | 0.051342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7901 | 7.8785 | 4.5259 | 0.12433 | 0.034276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177997.3685 | 23415502.513 | 5.1288 | 4.3228 | 33.4913 | 14722.5111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84482.96 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4251 | 820.5785 | 4295.4724 | 25484.7139 | 15.0418 | 94303.5853 | 30428.3961 | 66464.7217 | -12094.846 | 4894.9248 | 7500 | 4656.5694 | 1231.4082 | 0 | 115223.0627 | 70959.5828 | 147344.6541
6864 | 10 | 70 | 40 | 36183.0172 | 0.9217 | 30.3989 | 0.68575 | 96206.2406 | 0.049422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9078 | 9.1769 | 5.8524 | 0.053059 | 0.051454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962169.5407 | 19636363.5786 | 4.6669 | 4.6738 | 46.569 | 17824.2602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73476.6502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.4458 | 839.2539 | 3381.0233 | 21602.106 | 20.7107 | 93581.9162 | 29161.8224 | 71186.1304 | -11547.0274 | 4688.4267 | 7500 | 2159.5542 | 1770.5603 | 0 | 88579.8146 | 56437.4338 | 137061.8475
6865 | 10 | 70 | 40 | 34258.7045 | 1.3671 | 18.6597 | 0.88361 | 98140.8654 | 0.054847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3462 | 8.5152 | 5.9936 | 0.11444 | 0.037915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047476.9152 | 14764365.1162 | 5.1045 | 4.4843 | 48.3224 | 15509.4112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71241.5159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.4944 | 1199.1835 | 5042.3312 | 15941.0741 | 11.3803 | 95174.3534 | 36635.2608 | 51859.2318 | -13052.6527 | 5799.9288 | 7500 | 5697.1343 | 1613.9913 | 0 | 62193.1539 | 56841.0623 | 101404.9859
6866 | 10 | 70 | 40 | 30169.3847 | 0.82527 | 31.1211 | 0.94644 | 97934.0083 | 0.046245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7126 | 10.8123 | 5.0675 | 0.070641 | 0.0437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873252.7359 | 18048312.3214 | 5.4024 | 4.4877 | 44.2992 | 12471.929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82596.0728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.8227 | 917.9771 | 5072.405 | 19010.5849 | 18.3245 | 95432.0627 | 22317.5995 | 105694.3458 | -11008.5608 | 3722.5531 | 7500 | 3224.8727 | 1193.9571 | 0 | 78540.9182 | 48357.7308 | 162827.9548
6867 | 10 | 70 | 40 | 33376.3168 | 0.83189 | 26.1828 | 0.89268 | 107151.9222 | 0.059251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3485 | 12.3363 | 4.9611 | 0.071019 | 0.043754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899362.9719 | 12081433.312 | 5.5092 | 4.553 | 33.231 | 11254.3631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71555.2127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 328.8355 | 977.6667 | 5166.2567 | 20953.5441 | 15.8877 | 103657.2431 | 24845.5455 | 73666.9756 | -15376.5881 | 4337.5056 | 7500 | 3081.9285 | 1392.9168 | 0 | 61993.6053 | 54386.53 | 107055.3593
6868 | 10 | 70 | 40 | 31735.5715 | 0.87347 | 15.4318 | 0.75925 | 92699.9713 | 0.061076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9024 | 8.458 | 5.6721 | 0.09152 | 0.044857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887129.4099 | 12967032.5564 | 4.3199 | 5.3946 | 40.6195 | 15336.5594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67637.2671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.9629 | 1112.4513 | 5355.783 | 19465.2121 | 10.09 | 89585.0863 | 24540.7189 | 36130.6624 | -13705.4942 | 4192.4791 | 7500 | 4789.074 | 1380.2759 | 0 | 72195.0622 | 53410.478 | 83612.3004
6869 | 10 | 70 | 40 | 35549.3294 | 0.83877 | 27.9724 | 0.70975 | 94089.6992 | 0.055739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0155 | 8.464 | 4.9654 | 0.12193 | 0.061669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680617.7499 | 15199930.297 | 5.5009 | 4.9258 | 42.0634 | 12921.2241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79324.6887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8119 | 1055.9254 | 4433.6389 | 22231.9666 | 18.8033 | 91200.0909 | 26634.7255 | 72733.8336 | -12714.2766 | 4416.3996 | 7500 | 4792.9318 | 1998.9513 | 0 | 73799.3199 | 41615.7827 | 137546.1025
6870 | 10 | 70 | 40 | 33644.6201 | 0.7016 | 26.0883 | 0.7927 | 98619.9764 | 0.055603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1022 | 11.1134 | 4.0706 | 0.078524 | 0.056474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005923.4177 | 12337305.1439 | 4.9772 | 5.5486 | 38.0343 | 15913.8496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76935.0678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.5209 | 1064.7909 | 4618.3403 | 22719.5715 | 16.7414 | 95598.5262 | 21850.0971 | 71911.0392 | -13294.3812 | 3800.4209 | 7500 | 2966.2262 | 1575.2255 | 0 | 71585.0435 | 60614.7121 | 107278.9593
6871 | 10 | 70 | 40 | 36977.2357 | 0.62824 | 27.7361 | 0.7748 | 93553.3312 | 0.061938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2197 | 12.3747 | 5.0077 | 0.092095 | 0.046104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806034.5878 | 5015516.3834 | 4.4892 | 4.3234 | 39.0855 | 15474.112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66458.0214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1888 | 1144.7667 | 5845.8397 | 26016.4639 | 17.9779 | 90366.182 | 21921.5435 | 64851.115 | -14023.4565 | 3855.3085 | 7500 | 4976.6226 | 1304.5567 | 0 | 23075.3993 | 50772.6486 | 62688.4405
6872 | 10 | 70 | 40 | 31733.0917 | 1.1166 | 28.5925 | 0.6163 | 90154.5672 | 0.047208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4856 | 7.4863 | 4.8745 | 0.087461 | 0.056905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1410804.9812 | 17790762.4754 | 5.4593 | 5.2136 | 32.9412 | 14206.5684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83030.2552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.3725 | 1179.4496 | 6056.1448 | 16988.2138 | 20.252 | 87804.0338 | 29489.7559 | 69251.1252 | -10342.3467 | 4658.4996 | 7500 | 4246.3368 | 1945.6423 | 0 | 104235.1833 | 82217.0441 | 128767.1523
6873 | 10 | 70 | 40 | 35424.7647 | 0.82663 | 20.4459 | 0.83591 | 94272.4331 | 0.03532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2241 | 11.0514 | 5.6962 | 0.1051 | 0.050728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040290.1861 | 10030658.5454 | 4.9678 | 4.4886 | 40.5404 | 14846.9817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63852.6175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.8937 | 1119.1425 | 4909.6947 | 22305.1738 | 12.807 | 92427.3864 | 26239.1817 | 48776.2045 | -8118.2054 | 4077.8637 | 7500 | 5241.768 | 1518.256 | 0 | 46231.5907 | 59539.2966 | 71927.3627
6874 | 10 | 70 | 40 | 36243.333 | 0.87922 | 21.4775 | 0.67541 | 103978.8262 | 0.066554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.6464 | 9.7019 | 5.9463 | 0.09729 | 0.060047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760396.6147 | 14034286.3265 | 4.4321 | 5.1881 | 48.9418 | 15042.6852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73307.4062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.7235 | 932.9709 | 5117.5849 | 22158.7263 | 14.7175 | 100177.3936 | 28169.2135 | 49555.9163 | -16726.3033 | 4873.9457 | 7500 | 5197.7605 | 2148.0111 | 0 | 68671.2698 | 44876.0094 | 104513.8042
6875 | 10 | 70 | 40 | 34196.5906 | 1.3136 | 31.9516 | 0.85902 | 105844.5019 | 0.036044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1071 | 8.5474 | 5.4713 | 0.10532 | 0.04419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050226.1281 | 9574949.098 | 5.2395 | 5.4929 | 40.6952 | 14919.0538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74792.8983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.4777 | 760.5887 | 5631.8263 | 16395.8336 | 19.7569 | 103730.8968 | 35601.5141 | 91207.6732 | -9299.8622 | 5426.6637 | 7500 | 5260.6362 | 1760.0204 | 0 | 52699.3555 | 59949.4319 | 130206.569
6876 | 10 | 70 | 40 | 32664.4935 | 1.0688 | 28.1863 | 0.76011 | 108569.8608 | 0.06718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3934 | 10.1089 | 4.7462 | 0.094374 | 0.03977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 687048.8885 | 12893986.8409 | 5.342 | 4.2955 | 45.4591 | 15747.081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66470.4428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9248 | 876.3058 | 4884.0126 | 17960.4191 | 18.4205 | 104563.9618 | 29408.1489 | 64913.3491 | -17625.9557 | 5098.4678 | 7500 | 3889.5475 | 1488.1823 | 0 | 53288.2539 | 43633.349 | 104326.6447
6877 | 10 | 70 | 40 | 33508.2632 | 1.2854 | 21.1838 | 0.65045 | 96105.7677 | 0.048628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4725 | 7.8381 | 5.7793 | 0.11442 | 0.049049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113849.1301 | 21243536.8221 | 4.4701 | 4.4939 | 36.0744 | 17224.182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76266.2217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.2874 | 1020.7794 | 5162.6582 | 16321.0611 | 14.7204 | 93525.7192 | 34374.4041 | 49293.5807 | -11352.2133 | 5386.5758 | 7500 | 5349.1771 | 1939.1355 | 0 | 105931.3424 | 68183.7238 | 130238.2784
6878 | 10 | 70 | 40 | 32203.7364 | 1.3921 | 17.0041 | 0.84925 | 95172.8831 | 0.052904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.624 | 9.6344 | 5.6848 | 0.087785 | 0.050587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 456222.9562 | 12096355.8347 | 5.6718 | 4.4339 | 44.8415 | 17488.0284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85473.246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3442 | 758.8415 | 5931.0198 | 14776.8357 | 10.5719 | 92396.5167 | 34853.8014 | 54978.3788 | -12216.0125 | 5505.3903 | 7500 | 4434.35 | 2044.0447 | 0 | 51333.5112 | 36126.6232 | 112306.8408
6879 | 10 | 70 | 40 | 31745.4496 | 0.81299 | 19.8579 | 0.73679 | 103798.6579 | 0.035965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6065 | 8.933 | 4.8422 | 0.14382 | 0.038892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039824.6668 | 25249916.1793 | 5.6811 | 5.4849 | 33.7536 | 15311.5566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76029.74 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.0829 | 1126.2833 | 4933.3403 | 20141.5948 | 13.1481 | 101730.4448 | 23207.7097 | 51013.9285 | -9100.1377 | 3725.6385 | 7500 | 6178.6862 | 1063.4778 | 0 | 151829.8889 | 64726.6601 | 170692.5318
6880 | 10 | 70 | 40 | 36472.1133 | 1.3773 | 25.2919 | 0.94453 | 101083.903 | 0.047105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9039 | 10.2323 | 5.7679 | 0.086112 | 0.055097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 578068.9307 | 12374498.8036 | 4.4887 | 4.9412 | 43.1593 | 17364.0515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81040.7025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0109 | 882.4602 | 4296.9268 | 16874.0422 | 14.9082 | 98454.0967 | 39196.1421 | 84150.0193 | -11571.1476 | 6057.0966 | 7500 | 3759.9125 | 2449.3806 | 0 | 61293.884 | 41424.3666 | 151410.9209
6881 | 10 | 70 | 40 | 29658.1911 | 0.90022 | 25.4846 | 0.74013 | 99507.6829 | 0.03575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3968 | 9.4091 | 4.9389 | 0.06623 | 0.050531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269678.9524 | 14361373.4452 | 4.6975 | 4.8841 | 40.9899 | 15805.3636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75393.8745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.3303 | 959.7022 | 5347.2454 | 17920.8299 | 16.8422 | 97536.7023 | 23474.7224 | 65158.8912 | -8672.3146 | 3735.5231 | 7500 | 2865.3782 | 1385.3826 | 0 | 71780.0373 | 70043.264 | 97184.3563
6882 | 10 | 70 | 40 | 41562.1059 | 1.3314 | 20.551 | 0.69903 | 100047.103 | 0.054568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0576 | 12.093 | 4.9709 | 0.088986 | 0.044743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876762.4167 | 13378322.5798 | 4.2638 | 5.6617 | 45.6281 | 15355.0207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68535.8163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.1817 | 535.2542 | 4617.821 | 19729.2195 | 13.8976 | 97038.1258 | 43665.7728 | 45599.0151 | -13239.4998 | 6769.4078 | 7500 | 3660.2154 | 2223.0133 | 0 | 73638.1475 | 50879.0137 | 118937.0585
6883 | 10 | 70 | 40 | 43925.1305 | 0.71751 | 23.3507 | 0.69098 | 97828.4245 | 0.031555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.525 | 5.9894 | 4.7272 | 0.10204 | 0.054793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749851.0233 | 14374016.3344 | 5.4007 | 4.5544 | 32.3025 | 14533.1676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83205.1277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3211 | 1090.5993 | 4072.0479 | 29398.8526 | 15.8623 | 96116.0413 | 29052.5558 | 62307.7915 | -7534.4861 | 4425.0352 | 7500 | 3450.4637 | 1779.5139 | 0 | 75270.4355 | 51104.1406 | 125147.1688
6884 | 10 | 70 | 40 | 33892.9984 | 1.0696 | 25.4283 | 0.69309 | 104436.2609 | 0.042333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5842 | 7.8521 | 6.5452 | 0.10521 | 0.052162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881290.2601 | 14288662.5889 | 5.12 | 5.2706 | 39.4517 | 19792.3147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72350.2707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.8856 | 914.1206 | 7023.8798 | 18627.6226 | 17.2533 | 101991.21 | 30530.7516 | 59146.6903 | -10758.2239 | 4826.0913 | 7500 | 6404.8404 | 1847.6266 | 0 | 77210.5077 | 58196.4471 | 118511.8369
6885 | 10 | 70 | 40 | 36390.5779 | 0.79441 | 21.7306 | 0.80008 | 106073.9627 | 0.045536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4867 | 9.3897 | 3.6403 | 0.071332 | 0.0514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207016.203 | 11826149.5643 | 4.5989 | 5.1849 | 41.1055 | 17216.3722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66583.5271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.5846 | 932.9222 | 4219.9107 | 23330.1856 | 13.8874 | 103405.0383 | 26120.7847 | 52222.6361 | -11743.2673 | 4286.2388 | 7500 | 2544.5814 | 1616.971 | 0 | 62568.8231 | 68703.026 | 76413.7418
6886 | 10 | 70 | 40 | 34734.6336 | 0.92781 | 33.2958 | 0.78566 | 106031.5139 | 0.06281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9495 | 9.4267 | 4.9513 | 0.1309 | 0.050879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939332.5051 | 17435899.5513 | 5.137 | 5.5707 | 43.7556 | 15707.6319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67860.6385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.351 | 1228.4193 | 4949.9499 | 20666.615 | 21.4508 | 102369.3134 | 28136.0374 | 80380.7995 | -16113.6824 | 4831.4847 | 7500 | 5902.9933 | 1804.1778 | 0 | 94020.1866 | 54541.5834 | 151920.4134
6887 | 10 | 70 | 40 | 35812.2395 | 0.87667 | 23.7903 | 0.70688 | 106643.7233 | 0.045365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6952 | 10.2123 | 6.3269 | 0.085468 | 0.033523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828555.7039 | 15437550.4109 | 5.3874 | 5.3946 | 41.5069 | 12294.1764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82439.105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7362 | 833.5803 | 5237.6199 | 21926.4463 | 16.0177 | 103970.4261 | 27771.5863 | 64076.7305 | -11762.5076 | 4512.3521 | 7500 | 4272.8669 | 1110.2213 | 0 | 82361.3169 | 47462.1683 | 132380.398
6888 | 10 | 70 | 40 | 41369.4635 | 1.1009 | 25.8195 | 0.73046 | 103422.3075 | 0.037243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0531 | 8.3926 | 3.4648 | 0.090227 | 0.054466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958766.0455 | 18436533.6964 | 5.6506 | 5.5219 | 39.3966 | 15485.784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73980.6143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.0589 | 1186.9293 | 4495.1405 | 22341.2536 | 17.156 | 101289.0917 | 38056.4199 | 64092.4907 | -9386.1496 | 5766.4885 | 7500 | 3592.3582 | 2305.1619 | 0 | 102455.43 | 57296.9231 | 157085.2765
6889 | 10 | 70 | 40 | 36648.6934 | 0.90259 | 27.3029 | 0.77469 | 100035.9501 | 0.048208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.747 | 12.2342 | 5.0769 | 0.12094 | 0.051501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223369.3037 | 12470570.7122 | 4.3379 | 5.2499 | 41.4029 | 18916.3864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66068.536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 282.0929 | 1157.563 | 3052.3694 | 22115.3693 | 17.6982 | 97373.276 | 29066.6483 | 63456.9444 | -11715.7659 | 4685.9095 | 7500 | 4328.8832 | 1771.2229 | 0 | 67012.399 | 70908.5889 | 95197.6524
6890 | 10 | 70 | 40 | 34129.9358 | 0.82966 | 23.1051 | 0.77346 | 96944.1731 | 0.061633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8142 | 8.7564 | 5.0055 | 0.14006 | 0.047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992096.7346 | 7689118.5249 | 4.8069 | 4.8655 | 31.4716 | 13715.2846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80827.6502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9775 | 1316.1595 | 5042.2299 | 21453.4395 | 14.9875 | 93657.5231 | 25352.9927 | 65613.4248 | -14461.2602 | 4349.9574 | 7500 | 6691.9868 | 1500.5326 | 0 | 44269.227 | 62865.5061 | 77951.355
6891 | 10 | 70 | 40 | 33585.3307 | 0.5692 | 20.6388 | 0.79679 | 105394.8155 | 0.051379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3158 | 10.7042 | 4.2405 | 0.11865 | 0.053016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167241.9987 | 15720892.1862 | 5.0341 | 4.277 | 46.9805 | 14371.9476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97045.7649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.378 | 1063.7214 | 5138.4676 | 24423.7055 | 13.214 | 102407.6094 | 18323.2504 | 72054.8778 | -13143.7069 | 3310.5565 | 7500 | 5267.8284 | 1288.1696 | 0 | 64302.9543 | 61024.4458 | 97879.4843
6892 | 10 | 70 | 40 | 34220.4283 | 1.3531 | 26.763 | 0.72252 | 95565.6346 | 0.053939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0391 | 11.5939 | 4.7011 | 0.06867 | 0.052882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031236.8628 | 12652357.437 | 5.488 | 4.6155 | 47.9337 | 12906.2563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77856.2149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3011 | 939.1785 | 4360.0309 | 16048.0018 | 17.8622 | 92724.0838 | 36344.8531 | 69297.9825 | -12502.8234 | 5726.3088 | 7500 | 2791.1199 | 2222.5226 | 0 | 54332.1809 | 53745.8767 | 111966.2676
6893 | 10 | 70 | 40 | 39332.2091 | 0.9558 | 28.5426 | 0.63158 | 98353.765 | 0.064316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0834 | 8.7466 | 4.6579 | 0.090554 | 0.057216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077678.4715 | 12634132.5227 | 5.6491 | 4.6386 | 35.2113 | 15007.7482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80762.4208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 720.9848 | 1230.4688 | 3842.6524 | 23038.3901 | 20.0445 | 94876.7203 | 32587.638 | 68632.847 | -15298.9968 | 5387.5604 | 7500 | 3776.0047 | 2262.4248 | 0 | 63532.3554 | 64990.5756 | 103389.2579
6894 | 10 | 70 | 40 | 28535.7377 | 0.83856 | 27.7168 | 0.94567 | 109510.78 | 0.039835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1251 | 11.5609 | 5.2028 | 0.10668 | 0.040787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840328.1723 | 13262258.6023 | 4.3084 | 5.7371 | 32.847 | 12377.8236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66988.5428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.9956 | 721.4326 | 4592.8143 | 17847.907 | 16.3271 | 107096.5548 | 21375.6613 | 76298.0169 | -10622.5909 | 3570.3102 | 7500 | 4239.0635 | 1068.7881 | 0 | 87949.4306 | 52956.0968 | 138422.583
6895 | 10 | 70 | 40 | 33022.4 | 0.88284 | 16.1582 | 0.70979 | 105078.6186 | 0.050128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0645 | 9.7153 | 4.7724 | 0.11596 | 0.051602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053249.9979 | 15744570.8401 | 5.3117 | 5.0403 | 39.6586 | 17011.5234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73154.6569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.2856 | 785.2667 | 5179.8386 | 20148.5854 | 10.8614 | 102171.8982 | 25747.6293 | 38748.3007 | -12789.5696 | 4300.1958 | 7500 | 4895.8298 | 1628.6042 | 0 | 80946.9651 | 62782.8424 | 88195.113
6896 | 10 | 70 | 40 | 32276.4124 | 1.2542 | 21.8918 | 0.78904 | 102312.4242 | 0.043655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8763 | 8.8113 | 4.8159 | 0.082961 | 0.054325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331588.7449 | 16442624.4339 | 5.536 | 5.1607 | 36.4681 | 14728.0511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67094.7718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.7615 | 1019.0608 | 5982.4604 | 15997.7248 | 14.0771 | 99843.2069 | 32557.3752 | 52432.3362 | -10864.5558 | 5108.8041 | 7500 | 3732.2368 | 2036.961 | 0 | 89818.1775 | 75281.4952 | 107039.8397
6897 | 10 | 70 | 40 | 29114.3984 | 0.99057 | 29.7285 | 0.8506 | 94868.038 | 0.04205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2124 | 10.6702 | 4.2571 | 0.1454 | 0.044937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037420.2114 | 13010398.8772 | 4.8899 | 4.302 | 36.1979 | 18149.1677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64710.2947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9563 | 1023.1871 | 4360.5351 | 16724.8435 | 18.4691 | 92661.6812 | 24779.1098 | 72860.1265 | -9707.9697 | 3977.3859 | 7500 | 5741.0682 | 1311.7974 | 0 | 61393.8464 | 65521.4142 | 102333.9502
6898 | 10 | 70 | 40 | 34534.5226 | 0.93857 | 25.4549 | 0.77915 | 106240.7373 | 0.049951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2063 | 9.9736 | 5.0435 | 0.13427 | 0.048336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167889.4583 | 20326684.3182 | 4.5086 | 5.2926 | 47.7749 | 12735.3666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83239.4788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 663.3818 | 1070.7707 | 3403.2675 | 20424.2515 | 16.4591 | 103312.0495 | 28220.5421 | 74879.7449 | -12886.2266 | 4643.1163 | 7500 | 5449.4926 | 1647.2005 | 0 | 102185.8915 | 59056.5414 | 152583.22
6899 | 10 | 70 | 40 | 38749.0235 | 0.67146 | 23.5335 | 0.68903 | 94991.4025 | 0.059836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.815 | 8.1272 | 5.2635 | 0.11701 | 0.048066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918837.648 | 12434345.0542 | 4.961 | 4.5565 | 48.4308 | 15782.4819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78525.8392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.163 | 1067.2342 | 5090.382 | 26611.5485 | 16.0039 | 91863.27 | 24274.9499 | 59126.9919 | -13763.7833 | 4159.8781 | 7500 | 5233.3255 | 1467.5176 | 0 | 53338.1655 | 52001.716 | 89335.3293
6900 | 10 | 70 | 40 | 30687.8955 | 0.82646 | 20.6334 | 0.84283 | 104397.0151 | 0.056454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9829 | 9.4752 | 4.7417 | 0.10887 | 0.052568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078722.9506 | 16344652.6207 | 4.7128 | 4.38 | 40.4493 | 16954.9884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88173.0662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.7473 | 1129.7725 | 3329.7175 | 19324.397 | 12.8745 | 101150.3749 | 22726.997 | 68412.6715 | -14285.2166 | 3981.2628 | 7500 | 4116.2132 | 1536.0482 | 0 | 74269.6848 | 63352.4782 | 104905.1826
6901 | 10 | 70 | 40 | 36808.6853 | 0.97507 | 19.6226 | 0.82201 | 100829.5216 | 0.045505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5832 | 11.186 | 5.8159 | 0.061688 | 0.046396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005084.4088 | 15904649.4411 | 5.7345 | 4.7228 | 45.9008 | 20416.8015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67876.0776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.101 | 1141.6921 | 5041.3463 | 21329.0442 | 12.3873 | 98294.2817 | 30959.2821 | 49110.6275 | -11155.0557 | 4909.0551 | 7500 | 3019.5764 | 1671.6201 | 0 | 70672.6521 | 61025.7567 | 95662.001
6902 | 10 | 70 | 40 | 32125.6883 | 0.79359 | 34.2621 | 0.71881 | 93450.2193 | 0.053692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6778 | 9.2639 | 5.6723 | 0.099546 | 0.056584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905235.868 | 10586059.3836 | 5.2312 | 5.0741 | 36.1419 | 15053.3639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75836.4546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.7477 | 1046.5108 | 5383.4757 | 20605.3166 | 22.9147 | 90684.1161 | 23040.7434 | 86054.5374 | -12170.854 | 3893.0644 | 7500 | 5482.9605 | 1616.7616 | 0 | 57730.5796 | 56425.3605 | 116722.4323
6903 | 10 | 70 | 40 | 39184.8724 | 0.98048 | 27.4979 | 0.8274 | 101399.1689 | 0.045379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2531 | 11.8246 | 5.885 | 0.080445 | 0.057734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144416.5137 | 15756045.8731 | 4.9618 | 4.355 | 32.6603 | 14833.1286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72632.8029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.7174 | 950.4155 | 4993.6469 | 22637.2941 | 17.3065 | 98856.5508 | 33095.1566 | 74022.8273 | -11187.5198 | 5202.0785 | 7500 | 4243.2724 | 2204.3134 | 0 | 79632.3235 | 70282.4272 | 124430.0247
6904 | 10 | 70 | 40 | 38602.3283 | 0.90979 | 19.6644 | 0.72749 | 97863.5458 | 0.053184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6864 | 9.3211 | 4.7745 | 0.11198 | 0.032375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978109.7107 | 16493268.0952 | 4.3219 | 4.5374 | 49.1922 | 12821.1396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82656.2949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.5938 | 1049.7424 | 4813.9426 | 23200.6419 | 13.088 | 94993.8152 | 30803.3728 | 54358.3907 | -12626.8145 | 4978.9611 | 7500 | 4678.9639 | 1183.0769 | 0 | 71317.8497 | 51109.278 | 111084.5226
6905 | 10 | 70 | 40 | 35986.7767 | 1.1324 | 19.5152 | 0.79634 | 99130.4422 | 0.073091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8546 | 10.3009 | 4.3744 | 0.10446 | 0.049866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010815.5698 | 17827949.9614 | 4.8255 | 5.528 | 49.7914 | 16384.8888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56031.6097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7791 | 1095.4494 | 5624.2099 | 19094.831 | 12.4978 | 95157.509 | 33783.8914 | 39319.7572 | -17480.9062 | 5685.6795 | 7500 | 4820.2313 | 2080.9117 | 0 | 90734.2774 | 55742.6836 | 110701.1588
6906 | 10 | 70 | 40 | 33439.124 | 0.87565 | 25.6761 | 0.65901 | 97103.6705 | 0.034962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8769 | 9.2136 | 6.2182 | 0.11004 | 0.047021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956622.7996 | 10928585.3655 | 4.6787 | 4.3293 | 46.9733 | 17900.5097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76335.175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.3132 | 1242.2177 | 4547.5196 | 20485.1437 | 17.7568 | 95222.2974 | 25907.9606 | 60452.4135 | -8278.0416 | 4042.6338 | 7500 | 5633.9024 | 1395.1608 | 0 | 45693.7389 | 56137.665 | 86210.1035
6907 | 10 | 70 | 40 | 37785.8016 | 1.1459 | 30.2306 | 0.69595 | 94977.0342 | 0.04105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5737 | 11.4504 | 4.4781 | 0.10121 | 0.037973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 675923.335 | 12696164.4855 | 4.6826 | 5.2089 | 30.2136 | 12586.5342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82308.7987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.8128 | 774.7549 | 6069.508 | 19898.7955 | 20.4788 | 92820.091 | 35774.0121 | 80266.4378 | -9490.55 | 5461.9762 | 7500 | 4911.6179 | 1522.2389 | 0 | 80133.5884 | 46920.2655 | 159159.0557
6908 | 10 | 70 | 40 | 32850.5604 | 1.0253 | 22.0065 | 0.76887 | 96623.152 | 0.057436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3707 | 10.3312 | 4.6764 | 0.070038 | 0.047901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831869.6199 | 23580697.3816 | 4.5756 | 5.624 | 40.2511 | 17300.7832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64517.8937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 658.4668 | 1086.4157 | 4465.8244 | 18507.3389 | 14.3115 | 93566.8687 | 28686.443 | 49646.5451 | -13447.6468 | 4741.3651 | 7500 | 3142.1233 | 1666.9068 | 0 | 136033.491 | 53172.18 | 164797.0475
6909 | 10 | 70 | 40 | 31595.613 | 0.79863 | 19.3227 | 0.88471 | 97694.5485 | 0.054656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6801 | 9.3893 | 4.3341 | 0.11671 | 0.062804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865160.3696 | 14701144.642 | 5.1376 | 4.9534 | 33.2532 | 12755.7487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84274.8188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.1655 | 1135.5184 | 5311.01 | 20208.2543 | 11.7774 | 94751.6654 | 22774.7174 | 63587.9916 | -12948.6859 | 3904.9909 | 7500 | 4862.0384 | 1799.9946 | 0 | 82467.5375 | 54231.3682 | 119717.2163
6910 | 10 | 70 | 40 | 36492.9152 | 1.4505 | 29.9268 | 0.68606 | 100833.9246 | 0.046286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.298 | 10.8572 | 4.2593 | 0.086327 | 0.037671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227154.033 | 19079593.0429 | 5.4895 | 5.2045 | 35.6894 | 14845.1151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71472.7745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.5906 | 1033.226 | 6198.7584 | 16206.5422 | 20.3855 | 98255.6012 | 40572.746 | 68194.4952 | -11344.623 | 6230.6298 | 7500 | 4347.9238 | 1722.6591 | 0 | 106465.1819 | 71327.8531 | 152361.1597
6911 | 10 | 70 | 40 | 34603.0392 | 0.91219 | 18.6052 | 0.69895 | 98873.4649 | 0.040292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.762 | 7.9732 | 4.5533 | 0.10952 | 0.061588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104677.9445 | 11795650.1844 | 5.4535 | 4.3729 | 49.4487 | 16771.6623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84411.4944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.497 | 1197.3504 | 6071.0084 | 20769.1376 | 12.5824 | 96669.0013 | 27667.8033 | 50839.5447 | -9699.64 | 4370.4545 | 7500 | 4876.9173 | 1975.5507 | 0 | 47543.0211 | 59914.9694 | 75158.6822
6912 | 10 | 70 | 40 | 33353.6717 | 1.5403 | 19.9038 | 0.70364 | 97921.6638 | 0.05557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1828 | 9.2232 | 5.107 | 0.13598 | 0.043855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993799.1531 | 13625021.3203 | 4.6356 | 5.6031 | 37.5769 | 16624.4912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63260.2638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0528 | 972.6891 | 3316.8816 | 14085.8482 | 13.4254 | 94923.3562 | 38535.6471 | 40982.8947 | -13192.5532 | 6067.5207 | 7500 | 4918.2229 | 1952.9592 | 0 | 81111.0641 | 61077.769 | 106797.9866
6913 | 10 | 70 | 40 | 29868.6894 | 1.0569 | 26.1987 | 0.79743 | 101982.5315 | 0.062578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5797 | 10.5919 | 5.4321 | 0.1203 | 0.046224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837067.6512 | 16902991.6368 | 5.1519 | 5.677 | 30.2206 | 12499.771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92680.0129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.5364 | 923.7431 | 3471.1011 | 16532.583 | 16.7677 | 98472.9782 | 26672.2127 | 87405.997 | -15442.0343 | 4590.4422 | 7500 | 4921.4251 | 1557.3581 | 0 | 113884.1253 | 55012.7469 | 176076.7793
6914 | 10 | 70 | 40 | 40048.2759 | 1.068 | 35.0253 | 0.83261 | 94126.6454 | 0.035645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3387 | 10.0877 | 4.3829 | 0.08438 | 0.04259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747289.9719 | 21200699.8956 | 5.6837 | 4.611 | 49.9362 | 16063.9852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79940.3859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3727 | 819.557 | 4276.7741 | 22030.324 | 21.98 | 92267.6627 | 36035.9038 | 104285.0909 | -8179.5238 | 5416.4647 | 7500 | 3175.4693 | 1693.1015 | 0 | 88800.4756 | 45123.9847 | 193602.9973
6915 | 10 | 70 | 40 | 36639.5586 | 1.3986 | 22.4082 | 0.79749 | 100811.2485 | 0.059228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1437 | 10.7714 | 5.7878 | 0.12461 | 0.048967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819029.2733 | 10701141.9915 | 5.3905 | 4.8296 | 36.8136 | 14397.7132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70679.3925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8826 | 910.0293 | 5801.4498 | 16750.9817 | 14.3412 | 97524.6344 | 39777.1539 | 57016.9783 | -14461.102 | 6315.2396 | 7500 | 6685.2364 | 2269.6255 | 0 | 54915.3253 | 51448.5857 | 108569.8713
6916 | 10 | 70 | 40 | 30160.56 | 0.7556 | 22.9032 | 0.78136 | 102795.9307 | 0.052518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6022 | 12.012 | 4.6474 | 0.14621 | 0.051662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199356.3024 | 13092705.7195 | 4.9247 | 5.0094 | 48.2421 | 17392.8532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72727.155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0949 | 1116.5058 | 5756.9984 | 19760.597 | 14.791 | 99818.7305 | 20799.9259 | 58997.9517 | -13099.6811 | 3645.277 | 7500 | 7719.1613 | 1382.1804 | 0 | 61515.77 | 64752.9025 | 83707.6826
6917 | 10 | 70 | 40 | 36987.7441 | 1.2775 | 29.1408 | 0.78746 | 99000.3011 | 0.059558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2195 | 11.3595 | 4.8136 | 0.11876 | 0.046824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924694.9326 | 15832140.5135 | 4.4169 | 5.6313 | 30.4003 | 16096.6644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79260.4542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.9711 | 988.2115 | 4777.1032 | 18096.066 | 18.7551 | 95755.0306 | 37783.3561 | 82317.9846 | -14279.1901 | 6032.3185 | 7500 | 5858.7326 | 2073.0782 | 0 | 107809.7236 | 62888.2807 | 172207.7227
6918 | 10 | 70 | 40 | 33819.4287 | 0.801 | 19.4756 | 0.69692 | 87714.9087 | 0.04232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.176 | 8.9553 | 6.8778 | 0.12727 | 0.041138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977322.7547 | 9938015.0593 | 5.6082 | 5.59 | 40.0144 | 15823.025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79243.2525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.1229 | 1042.4647 | 6116.0864 | 21601.898 | 13.186 | 85661.9826 | 24435.0614 | 49840.8703 | -9032.8752 | 3888.6995 | 7500 | 8070.0419 | 1174.1109 | 0 | 55468.9823 | 58096.3651 | 83248.5259
6919 | 10 | 70 | 40 | 28378.1246 | 1.28 | 18.8536 | 0.7622 | 97871.7674 | 0.033429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.33 | 10.675 | 6.238 | 0.10623 | 0.05381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955928.0754 | 7770471.2445 | 5.188 | 4.5626 | 44.8998 | 15164.0782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66281.4117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3686 | 1132.387 | 6003.9432 | 13864.4836 | 12.3069 | 96057.8561 | 29027.2821 | 43391.8593 | -7981.2096 | 4449.258 | 7500 | 6502.5853 | 1757.1778 | 0 | 34336.6974 | 54193.396 | 64790.2542
6920 | 10 | 70 | 40 | 33936.1179 | 1.3294 | 28.8034 | 0.71517 | 99407.3733 | 0.031778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2151 | 10.7014 | 5.0686 | 0.092537 | 0.04565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 685026.6005 | 12024207.3159 | 5.3043 | 5.5564 | 38.1649 | 14953.7934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80459.3064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2561 | 993.076 | 4790.3408 | 16127.9169 | 19.3032 | 97655.1984 | 35616.402 | 76437.9041 | -7709.5695 | 5330.2024 | 7500 | 3995.8632 | 1785.8434 | 0 | 69058.2436 | 45338.4317 | 146676.4575
6921 | 10 | 70 | 40 | 38969.8313 | 1.7668 | 22.4979 | 0.89821 | 97525.2473 | 0.045267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4308 | 11.4994 | 6.1969 | 0.11406 | 0.060045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974045.9173 | 12220917.5052 | 5.202 | 5.5124 | 44.7178 | 14913.6429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71886.1981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.8696 | 959.5584 | 4234.2785 | 14498.4077 | 13.6096 | 95085.7325 | 48942.8473 | 63895.2529 | -10733.8651 | 7333.2307 | 7500 | 5159.7334 | 3231.7506 | 0 | 64455.9591 | 54760.27 | 135024.639
6922 | 10 | 70 | 40 | 33859.3008 | 1.0564 | 21.5985 | 0.8895 | 104614.8091 | 0.038993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0987 | 6.1797 | 4.6544 | 0.13874 | 0.035574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957250.3052 | 16621745.4548 | 5.2952 | 4.2603 | 43.7772 | 15316.4584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82005.003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.7854 | 978.2159 | 5336.8131 | 18747.1399 | 13.1293 | 102356.7401 | 30224.3217 | 69451.7195 | -9935.5034 | 4733.3876 | 7500 | 5686.8484 | 1235.852 | 0 | 69512.1282 | 54881.5936 | 123527.1604
6923 | 10 | 70 | 40 | 35203.8654 | 0.93458 | 17.6677 | 0.71766 | 102717.6134 | 0.049404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3141 | 11.1447 | 4.2679 | 0.064121 | 0.063693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 619656.7191 | 16849187.576 | 4.6279 | 5.6761 | 37.2506 | 16939.6295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81121.9464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.8175 | 1120.6576 | 4866.2307 | 20866.6182 | 11.8239 | 99916.6787 | 28674.4944 | 47405.8874 | -12324.1129 | 4670.1546 | 7500 | 2812.2072 | 2183.1475 | 0 | 102014.8084 | 44789.8333 | 138146.7532
6924 | 10 | 70 | 40 | 34950.7897 | 1.0366 | 26.8789 | 0.69746 | 103495.0337 | 0.033538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8471 | 12.892 | 4.6194 | 0.10644 | 0.055905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205978.0178 | 19338905.8884 | 5.2279 | 4.4473 | 48.74 | 15799.8699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74613.7075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.7408 | 812.9192 | 5677.7542 | 19566.6457 | 18.1929 | 101570.7039 | 30768.288 | 64809.6832 | -8467.0514 | 4716.5591 | 7500 | 4781.4664 | 1935.2477 | 0 | 80228.8104 | 63202.3496 | 123070.6539
6925 | 10 | 70 | 40 | 32949.9908 | 1.2319 | 30.7786 | 0.81998 | 90096.3171 | 0.056422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1172 | 10.8093 | 5.8614 | 0.074281 | 0.056057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881773.3016 | 11461206.0182 | 4.3687 | 5.5018 | 43.3098 | 13195.7757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69072.2665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9862 | 1086.9831 | 4824.9344 | 16537.0621 | 19.4519 | 87296.0226 | 32825.8575 | 78235.8452 | -12321.2959 | 5235.6033 | 7500 | 3868.1407 | 2154.0709 | 0 | 62817.5863 | 49833.8395 | 130481.9685
6926 | 10 | 70 | 40 | 37875.6187 | 1.086 | 24.7946 | 0.62997 | 96003.9245 | 0.049532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1139 | 9.712 | 4.4451 | 0.10642 | 0.059821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 666520.9951 | 7078345.9296 | 5.6013 | 4.4525 | 31.7341 | 15501.3074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79348.1072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.4787 | 911.4945 | 4805.452 | 20625.7001 | 17.4281 | 93379.337 | 34499.8371 | 58451.3209 | -11548.1852 | 5415.8029 | 7500 | 4033.8155 | 2377.806 | 0 | 36462.3221 | 48356.5156 | 88836.2039
6927 | 10 | 70 | 40 | 29185.9243 | 1.3557 | 27.3472 | 0.7435 | 103253.8086 | 0.043625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3661 | 10.5841 | 5.5203 | 0.081383 | 0.072183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072881.7302 | 20313801.9643 | 5.3055 | 4.7455 | 39.0323 | 13363.5863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74744.3542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.4963 | 1086.0661 | 5332.1107 | 13667.6975 | 18.0391 | 100763.5941 | 31036.4537 | 69573.2258 | -10956.9438 | 4907.3003 | 7500 | 4097.5454 | 2599.7989 | 0 | 99601.1057 | 60382.1788 | 147976.3073
6928 | 10 | 70 | 40 | 33080.0228 | 0.98214 | 22.4103 | 0.58947 | 93834.1015 | 0.049881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.313 | 10.5709 | 4.7631 | 0.12441 | 0.039596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893762.0208 | 17660717.3601 | 5.3258 | 4.7818 | 37.5069 | 15936.4061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69238.683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.9345 | 1127.7441 | 5902.8821 | 19092.7571 | 16.1133 | 91251.0049 | 27974.5314 | 43599.9826 | -11365.6253 | 4515.4237 | 7500 | 6411.5045 | 1312.237 | 0 | 89049.3115 | 55955.6663 | 113041.6991
6929 | 10 | 70 | 40 | 37494.0983 | 1.2421 | 32.9895 | 0.67959 | 103031.0153 | 0.045952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6177 | 8.9097 | 5.1679 | 0.11636 | 0.043403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989597.4152 | 17301405.3494 | 4.5561 | 4.8484 | 46.3744 | 15590.8557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73132.9662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.6749 | 1013.7963 | 6119.2256 | 18710.1592 | 22.5532 | 100415.3246 | 37567.8783 | 76323.4887 | -11509.0388 | 5831.3991 | 7500 | 6263.3502 | 1857.6349 | 0 | 81181.8235 | 55382.2616 | 149634.2743
6930 | 10 | 70 | 40 | 36687.5957 | 1.0158 | 27.8348 | 0.63199 | 93424.6005 | 0.064052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2345 | 10.8182 | 4.7974 | 0.10044 | 0.04569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151059.8142 | 11708413.8536 | 5.5491 | 4.5458 | 40.2239 | 13790.1279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78622.0683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.1667 | 969.1906 | 4979.9032 | 20779.7242 | 19.543 | 90135.1581 | 31815.743 | 65191.9941 | -14473.5465 | 5231.268 | 7500 | 4460.2087 | 1754.266 | 0 | 53895.3989 | 63442.8923 | 91932.44
6931 | 10 | 70 | 40 | 37064.5549 | 1.0588 | 26.0023 | 0.85879 | 103331.0672 | 0.044969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.245 | 11.7244 | 6.4912 | 0.11811 | 0.058932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259387.4677 | 14360583.9953 | 5.372 | 5.673 | 43.5267 | 15491.4774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74662.008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.5368 | 840.4371 | 4241.6181 | 20493.5991 | 16.0802 | 100763.1747 | 33141.9116 | 74079.9348 | -11298.7268 | 5215.3362 | 7500 | 5161.8952 | 2255.7723 | 0 | 78399.7454 | 67691.1116 | 126764.7569
6932 | 10 | 70 | 40 | 35595.9857 | 1.1808 | 13.0691 | 0.68349 | 104768.2174 | 0.055188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8554 | 10.9148 | 3.7521 | 0.11653 | 0.053379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810206.6804 | 2741162.8447 | 4.9214 | 5.2983 | 37.96 | 16801.4254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77054.9583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.6829 | 1168.5239 | 4515.8474 | 18383.2586 | 8.9152 | 101581.9802 | 34425.4541 | 32007.9704 | -14019.4435 | 5558.7177 | 7500 | 4766.1743 | 2177.7542 | 0 | 15283.729 | 52843.2449 | 34857.1113
6933 | 10 | 70 | 40 | 32945.1745 | 1.2326 | 20.1219 | 0.75329 | 101180.5192 | 0.060364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7583 | 8.8027 | 5.3017 | 0.12661 | 0.052397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019448.6306 | 18155786.1714 | 4.9469 | 5.4441 | 43.3392 | 11388.7684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74646.1711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.4371 | 1110.4336 | 6588.7972 | 16528.4677 | 13.2005 | 97819.6828 | 32833.4138 | 51665.442 | -14787.6804 | 5389.3806 | 7500 | 6995.49 | 2072.5765 | 0 | 96845.1068 | 53733.1473 | 134780.5819
6934 | 10 | 70 | 40 | 31932.7566 | 0.94711 | 32.3816 | 0.78448 | 105660.0574 | 0.049553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6069 | 10.3549 | 5.1402 | 0.14298 | 0.049099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1503428.7545 | 11063965.8163 | 5.2005 | 5.5025 | 40.9837 | 12004.6532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84494.9519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6571 | 636.4454 | 4658.8588 | 18795.467 | 20.8757 | 102770.2622 | 26274.5792 | 97219.1353 | -12715.0988 | 4367.3806 | 7500 | 5747.3993 | 1573.8323 | 0 | 60842.0269 | 76232.835 | 114576.4198
6935 | 10 | 70 | 40 | 29218.2983 | 1.0226 | 18.8843 | 0.7708 | 100068.919 | 0.048424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9957 | 9.7439 | 4.5352 | 0.074764 | 0.047685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919508.6208 | 11832110.3689 | 4.8684 | 5.7294 | 39.3591 | 9504.2783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77404.9274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.8949 | 1290.3919 | 5880.0566 | 16486.5212 | 12.2678 | 97393.5798 | 25463.5542 | 51214.5836 | -11771.4921 | 4198.4392 | 7500 | 3369.5381 | 1469.373 | 0 | 69646.9281 | 49623.6049 | 101467.3191
6936 | 10 | 70 | 40 | 35892.6146 | 1.3778 | 19.8712 | 0.88667 | 98654.4205 | 0.063103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7951 | 9.5681 | 6.2367 | 0.11648 | 0.045544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796692.8572 | 8446247.4596 | 4.5566 | 4.3019 | 30.7355 | 19119.8132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84709.6419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.5761 | 1112.6042 | 5382.3311 | 16601.3582 | 12.0985 | 95231.4094 | 38582.5129 | 65842.3757 | -15061.2488 | 6189.6379 | 7500 | 6743.4573 | 2068.9922 | 0 | 44302.9285 | 59163.1216 | 97005.5341
6937 | 10 | 70 | 40 | 28327.6239 | 0.76448 | 32.8387 | 0.7404 | 105880.9237 | 0.050797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8851 | 9.374 | 3.3974 | 0.084518 | 0.053087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058553.0781 | 13006521.9807 | 4.5042 | 5.4983 | 45.5679 | 14774.372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59033.3036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5948 | 933.1921 | 4087.5673 | 18467.6898 | 21.699 | 102913.4682 | 19719.8681 | 65761.2903 | -13056.8042 | 3495.4637 | 7500 | 2844.5555 | 1361.9278 | 0 | 69239.5945 | 57690.8357 | 99175.0601
6938 | 10 | 70 | 40 | 38916.7648 | 0.95138 | 17.0326 | 0.69958 | 103803.0877 | 0.052536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7296 | 12.4393 | 4.2716 | 0.11804 | 0.062383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094828.4198 | 15580403.8168 | 4.5863 | 4.4993 | 34.4439 | 15483.0145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91163.3414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8588 | 886.1212 | 4665.709 | 22851.4953 | 11.5148 | 100795.7236 | 32130.539 | 50301.8434 | -13232.4021 | 5197.2927 | 7500 | 5013.6144 | 2379.6214 | 0 | 79576.0329 | 66905.4407 | 101961.1009
6939 | 10 | 70 | 40 | 35325.6819 | 1.1059 | 19.978 | 0.61489 | 103225.6681 | 0.029558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4311 | 9.6066 | 5.9355 | 0.10069 | 0.059448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971082.747 | 13273538.4394 | 4.5104 | 4.3655 | 48.8897 | 9885.6284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62581.0923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.7782 | 1107.9096 | 4331.2822 | 19025.0643 | 14.1616 | 101532.2422 | 32601.2352 | 36399.8681 | -7451.0738 | 4903.3768 | 7500 | 4468.7422 | 2139.4288 | 0 | 55201.678 | 48003.0563 | 87760.199
6940 | 10 | 70 | 40 | 34453.4443 | 1.0943 | 27.5012 | 0.76047 | 107137.3069 | 0.032122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7618 | 10.2292 | 4.4877 | 0.077083 | 0.047311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142360.8432 | 14168346.1229 | 5.6417 | 5.3635 | 41.3495 | 16792.0512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70319.995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.8796 | 932.0696 | 4681.3037 | 18675.431 | 17.9692 | 105228.591 | 31556.0267 | 67028.7964 | -8398.3498 | 4819.6337 | 7500 | 3485.9543 | 1673.547 | 0 | 74769.3241 | 65373.428 | 117061.5044
6941 | 10 | 70 | 40 | 33132.7039 | 1.2892 | 22.4788 | 0.73971 | 107539.678 | 0.039107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8123 | 10.2504 | 4.639 | 0.11199 | 0.053672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817108.3047 | 18008924.6839 | 5.4368 | 5.1095 | 42.7015 | 15255.9909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84579.1532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.7216 | 1023.0863 | 5568.0774 | 16103.7033 | 14.8593 | 105211.7616 | 34058.0013 | 64445.7484 | -10242.832 | 5274.7599 | 7500 | 5515.0342 | 2077.8604 | 0 | 89949.6643 | 49446.023 | 149132.2135
6942 | 10 | 70 | 40 | 33894.1216 | 1.4581 | 26.1084 | 0.75274 | 99702.4817 | 0.042686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2701 | 9.0706 | 4.7506 | 0.11811 | 0.057082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076515.2004 | 14413453.5422 | 5.1336 | 4.5479 | 43.041 | 15359.0165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82851.1827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.8444 | 1313.273 | 4095.6518 | 14988.567 | 17.1331 | 97349.0434 | 37811.1093 | 74361.8015 | -10355.1282 | 5793.0756 | 7500 | 5020.9921 | 2427.0175 | 0 | 64924.5241 | 60226.4522 | 127256.9397
6943 | 10 | 70 | 40 | 33270.7649 | 1.2997 | 20.2354 | 0.76733 | 110374.7453 | 0.056861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8928 | 12.5413 | 6.0735 | 0.083094 | 0.041954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744602.6586 | 12404425.1729 | 5.6813 | 5.2888 | 30.3925 | 17991.3443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63087.8439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1145 | 1357.762 | 4901.7169 | 16076.1951 | 13.1711 | 106917.8609 | 34389.1397 | 44567.0844 | -15210.2911 | 5627.5213 | 7500 | 4998.6884 | 1732.8363 | 0 | 76811.2408 | 55675.8511 | 104740.3687
6944 | 10 | 70 | 40 | 35880.091 | 0.8867 | 31.388 | 0.68391 | 95979.6106 | 0.046716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6622 | 9.1955 | 3.9885 | 0.073218 | 0.045686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275480.144 | 13962196.4991 | 5.0724 | 4.5418 | 47.9542 | 16093.2634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84640.7737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.079 | 1027.1406 | 3536.1752 | 21844.9743 | 21.4065 | 93502.9177 | 28070.2334 | 84483.4836 | -10897.4489 | 4499.4681 | 7500 | 2675.4975 | 1508.7286 | 0 | 59781.6464 | 66595.7613 | 111025.8474
6945 | 10 | 70 | 40 | 37398.5308 | 1.1442 | 36.4194 | 0.77305 | 90270.4363 | 0.044884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0736 | 10.8462 | 4.5705 | 0.065575 | 0.053013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126227.8002 | 14377821.552 | 4.4064 | 4.6152 | 46.3858 | 16328.2797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75173.6717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6293 | 851.1194 | 5240.2916 | 19713.8807 | 23.6294 | 88031.2782 | 35369.3001 | 96147.2783 | -9852.2954 | 5429.2377 | 7500 | 3023.7332 | 2112.4538 | 0 | 64714.3817 | 61608.3275 | 142835.762
6946 | 10 | 70 | 40 | 35495.0568 | 1.2397 | 23.5755 | 0.79819 | 103961.5042 | 0.05191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0952 | 9.9806 | 5.0631 | 0.12569 | 0.047693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999677.7955 | 14646603.5642 | 4.7521 | 5.2913 | 49.1437 | 14867.397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79503.7234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5316 | 837.9364 | 5914.2402 | 17736.328 | 15.0824 | 100984.9 | 35517.4576 | 67523.5744 | -13097.0583 | 5650.3782 | 7500 | 5934.7029 | 1977.8417 | 0 | 72165.8215 | 54016.9272 | 129155.7908
6947 | 10 | 70 | 40 | 33444.8131 | 0.81265 | 35.8656 | 0.72594 | 106431.0108 | 0.053838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2416 | 9.0829 | 5.7467 | 0.10564 | 0.052926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921965.8229 | 15936731.3343 | 5 | 4.5001 | 46.7708 | 12648.1609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77260.3323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7101 | 1162.3178 | 4212.7272 | 21223.7898 | 23.8917 | 103272.238 | 24442.0465 | 92510.6631 | -13898.6006 | 4190.9944 | 7500 | 4375.8042 | 1627.982 | 0 | 68575.809 | 49573.7129 | 139750.9857
6948 | 10 | 70 | 40 | 40579.8572 | 1.376 | 19.2277 | 0.69687 | 97096.6992 | 0.034436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8472 | 9.9567 | 5.6094 | 0.093845 | 0.059216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163659.7862 | 15795314.198 | 4.4463 | 5.611 | 36.5039 | 14512.7075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82985.2593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.4882 | 926.9131 | 5057.0224 | 18788.9165 | 13.0185 | 95243.4463 | 43581.8814 | 51526.8278 | -8154.3128 | 6443.0428 | 7500 | 4190.6993 | 2800.2367 | 0 | 96204.4011 | 67400.8323 | 136691.944
6949 | 10 | 70 | 40 | 31871.0891 | 1.0686 | 22.5054 | 1.0351 | 107760.7177 | 0.050639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5074 | 10.9925 | 4.1088 | 0.090026 | 0.057483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177380.3946 | 17814754.4825 | 4.6847 | 4.492 | 30.5465 | 15269.4663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75108.784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 223.6001 | 1108.7183 | 5171.7294 | 17525.8027 | 12.6103 | 104749.8131 | 28690.5728 | 74320.8801 | -13247.9805 | 4729.5621 | 7500 | 3282.1074 | 1995.3553 | 0 | 97305.3814 | 74671.6656 | 129904.213
6950 | 10 | 70 | 40 | 35942.8063 | 1.0079 | 19.1739 | 0.82706 | 86465.9341 | 0.050214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5263 | 11.5184 | 5.5214 | 0.10148 | 0.058285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165208.6644 | 18992639.8691 | 4.8665 | 5.5803 | 40.3029 | 14810.9624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82511.5214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3645 | 822.4921 | 5741.5934 | 20448.2589 | 12.0699 | 84070.0249 | 30989.0949 | 58616.4972 | -10542.0002 | 4875.1494 | 7500 | 5213.5308 | 2085.4845 | 0 | 107778.3569 | 65022.8146 | 141493.2989
6951 | 10 | 70 | 40 | 33365.2095 | 1.2848 | 25.9692 | 0.78849 | 96183.8 | 0.049802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4797 | 7.6416 | 4.8097 | 0.099198 | 0.054273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189561.4464 | 13553940.3012 | 5.2138 | 5.3053 | 39.3863 | 14081.2421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69014.7092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5012 | 1059.6172 | 4103.3301 | 16256.5229 | 16.7042 | 93540.1774 | 34217.3731 | 63941.8327 | -11631.9395 | 5382.5042 | 7500 | 4036.0972 | 2144.0531 | 0 | 73546.3877 | 65964.3812 | 113171.9273
6952 | 10 | 70 | 40 | 33127.7996 | 0.94308 | 18.615 | 0.88906 | 115197.9418 | 0.034972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6645 | 11.5453 | 3.9607 | 0.10473 | 0.049904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043087.3389 | 16979951.6616 | 5.1832 | 5.0569 | 34.2864 | 16076.7889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80746.1797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3066 | 963.4546 | 5152.7691 | 19542.8617 | 11.3185 | 112965.3267 | 27169.8758 | 58916.665 | -9823.5066 | 4310.2832 | 7500 | 4211.3144 | 1578.7332 | 0 | 95251.9561 | 65198.6733 | 123916.6477
6953 | 10 | 70 | 40 | 34714.9134 | 1.0328 | 28.2529 | 0.71447 | 100773.4872 | 0.062552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.629 | 7.4575 | 5.3136 | 0.12985 | 0.062449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1447227.9427 | 16630440.3163 | 5.4059 | 4.3226 | 40.0709 | 15455.1847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64606.3098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.1856 | 1195.8294 | 5182.5459 | 19476.602 | 18.9418 | 97306.9533 | 30476.6227 | 60155.6958 | -15252.7489 | 5097.0703 | 7500 | 6112.9277 | 2336.2041 | 0 | 73484.4141 | 78007.8099 | 91902.3759
6954 | 10 | 70 | 40 | 36238.8322 | 1.034 | 31.1787 | 0.72014 | 97933.4999 | 0.058923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9613 | 10.4476 | 4.8014 | 0.079243 | 0.054733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1418113.271 | 14257547.2389 | 4.765 | 4.9407 | 33.8668 | 12666.9423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81651.1925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5415 | 873.1871 | 5204.2848 | 20317.7788 | 20.8371 | 94756.8527 | 31842.1068 | 84440.2216 | -13977.2477 | 5204.1234 | 7500 | 3671.9883 | 2090.5341 | 0 | 79813.951 | 79928.0258 | 120657.6516
6955 | 10 | 70 | 40 | 35965.6416 | 1.2558 | 12.3746 | 0.73852 | 102880.9443 | 0.063996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2728 | 10.1111 | 5.0636 | 0.11005 | 0.0587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233816.1745 | 13577292.489 | 5.0013 | 5.5179 | 43.1124 | 13319.7219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78653.0763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.9928 | 1234.5885 | 4313.5735 | 17811.0747 | 8.1854 | 99261.6373 | 36309.1338 | 32949.0478 | -15924.951 | 5933.3807 | 7500 | 4813.56 | 2556.2504 | 0 | 73399.4858 | 64701.0852 | 82834.8221
6956 | 10 | 70 | 40 | 34017.7354 | 1.1207 | 19.4077 | 0.84001 | 100871.4202 | 0.061835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1891 | 11.4032 | 5.0574 | 0.097965 | 0.034008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010810.585 | 9896847.6356 | 5.5551 | 4.7013 | 31.6785 | 15948.0174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74682.2866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5461 | 1149.1631 | 4094.6484 | 18168.7139 | 12.1288 | 97440.5938 | 31698.0429 | 54360.0402 | -15095.636 | 5253.7585 | 7500 | 4148.5461 | 1311.3338 | 0 | 53766.2793 | 65827.2621 | 77115.1029
6957 | 10 | 70 | 40 | 35395.9426 | 1.1727 | 21.3426 | 0.77491 | 95028.4783 | 0.04869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3659 | 11.6941 | 4.3163 | 0.098414 | 0.048544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080097.7174 | 18073573.9954 | 5.4728 | 5.6875 | 42.5836 | 11488.9091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66712.0324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.6785 | 1059.6523 | 5946.4807 | 18363.4048 | 13.833 | 92474.148 | 34065.0757 | 50098.3487 | -11239.0532 | 5337.4216 | 7500 | 4772.1021 | 1901.6673 | 0 | 99682.7871 | 56745.5072 | 135372.8421
6958 | 10 | 70 | 40 | 37142.2307 | 1.1354 | 22.2862 | 0.65909 | 88957.7437 | 0.043815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0334 | 9.4209 | 5.6679 | 0.10858 | 0.038541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066662.1564 | 16942628.2651 | 4.6307 | 5.4395 | 39.4128 | 14055.1438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86740.7905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5644 | 1216.4432 | 4578.5157 | 19674.9477 | 15.4118 | 86803.0712 | 34934.566 | 59629.2043 | -9480.5594 | 5346.9829 | 7500 | 4983.3959 | 1512.4974 | 0 | 95679.2168 | 60561.4382 | 139543.8657
6959 | 10 | 70 | 40 | 33246.396 | 0.82199 | 20.8596 | 0.75064 | 97549.1358 | 0.054444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0468 | 9.1226 | 4.3497 | 0.048005 | 0.05435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376996.151 | 8119862.6736 | 4.2863 | 5.6489 | 41.874 | 16253.229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71967.1465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1518 | 919.23 | 5256.1508 | 20987.9143 | 13.7048 | 94621.8445 | 24516.9634 | 51491.5478 | -12880.0816 | 4138.1231 | 7500 | 1878.4408 | 1650.7007 | 0 | 46484.1072 | 74439.2248 | 50340.5767
6960 | 10 | 70 | 40 | 37803.5253 | 1.278 | 30.7837 | 0.84045 | 102385.9389 | 0.035364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0028 | 11.3501 | 5.2544 | 0.092857 | 0.045849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237747.6136 | 13829391.1028 | 5.1168 | 4.8186 | 36.7016 | 13074.4041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85654.7259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.2558 | 1248.3922 | 4329.4599 | 18489.797 | 19.2335 | 100379.6006 | 38627.4564 | 98932.769 | -8827.8885 | 5809.7181 | 7500 | 4096.3631 | 1955.0123 | 0 | 71515.005 | 69161.5239 | 150446.9116
6961 | 10 | 70 | 40 | 35358.2597 | 1.2001 | 28.6353 | 0.7122 | 87534.7643 | 0.054725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7367 | 11.8402 | 4.4866 | 0.069107 | 0.044809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027698.2768 | 15596403.5681 | 4.6196 | 4.6356 | 45.5456 | 12856.2133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79962.2997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.4397 | 1236.878 | 3822.1008 | 18064.3856 | 19.2225 | 84894.6267 | 34587.7482 | 75266.4891 | -11616.6054 | 5432.0182 | 7500 | 2950.259 | 1786.4606 | 0 | 70650.2059 | 54531.366 | 132025.2096
6962 | 10 | 70 | 40 | 35113.7703 | 1.2286 | 17.796 | 0.76726 | 94642.1929 | 0.046026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6944 | 11.7112 | 4.6823 | 0.1004 | 0.042816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020428.352 | 16918369.0509 | 4.8879 | 4.492 | 36.5697 | 17561.2439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73489.4479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5577 | 932.6929 | 3738.4996 | 17655.61 | 11.5838 | 92235.6415 | 34916.3206 | 45653.5018 | -10588.8262 | 5413.1339 | 7500 | 3723.3566 | 1701.0421 | 0 | 82665.979 | 63893.172 | 107091.3357
6963 | 10 | 70 | 40 | 41813.8869 | 1.0136 | 30.9835 | 0.80482 | 92402.8313 | 0.039826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9111 | 11.2714 | 5.3497 | 0.15476 | 0.06337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181844.8929 | 12372979.8186 | 4.6813 | 5.1595 | 30.242 | 15519.5671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84298.6423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.0843 | 952.3585 | 4150.6999 | 23712.7948 | 19.7483 | 90366.1873 | 36202.1842 | 94711.7313 | -8961.2336 | 5487.5331 | 7500 | 7580.6164 | 2552.2408 | 0 | 77365.3899 | 75516.8494 | 146921.6127
6964 | 10 | 70 | 40 | 40000.4118 | 1.0129 | 24.0374 | 0.70255 | 98916.384 | 0.05407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0492 | 9.6068 | 5.5833 | 0.14182 | 0.041203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118828.0743 | 19320374.544 | 5.3622 | 5.2422 | 41.4352 | 15234.8111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70895.178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.231 | 872.4559 | 4591.7581 | 22692.9142 | 16.2234 | 95968.1465 | 34614.9953 | 55397.4811 | -12972.2447 | 5519.6878 | 7500 | 6132.6635 | 1669.2078 | 0 | 100548.2856 | 62765.2293 | 135644.8471
6965 | 10 | 70 | 40 | 36234.0294 | 1.0245 | 32.3887 | 0.58879 | 99910.3228 | 0.060707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0862 | 11.6036 | 5.2931 | 0.079641 | 0.053567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082437.9063 | 17425512.9259 | 4.7104 | 4.8181 | 37.5478 | 14746.4156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69191.1054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.4675 | 941.4838 | 5207.43 | 20422.7929 | 23.2967 | 96573.1386 | 31622.4729 | 62908.6613 | -14683.6106 | 5217.9446 | 7500 | 3961.8116 | 2051.4406 | 0 | 90055.2029 | 63185.0701 | 125448.8534
6966 | 10 | 70 | 40 | 36811.6978 | 1.0272 | 23.8033 | 0.72452 | 101640.2459 | 0.064212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6465 | 8.4031 | 6.3733 | 0.091578 | 0.049769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862293.8874 | 15184764.7402 | 4.4419 | 5.7018 | 47.4373 | 16892.5001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79342.3582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7866 | 1006.98 | 4151.7576 | 20717.3733 | 15.8691 | 98052.7502 | 32188.6491 | 62952.1764 | -15784.9809 | 5363.296 | 7500 | 4108.0947 | 1959.106 | 0 | 82183.7205 | 51203.8868 | 129266.1752
6967 | 10 | 70 | 40 | 39414.7951 | 0.91338 | 34.4792 | 0.77566 | 97439.3555 | 0.029744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7903 | 10.7966 | 5.2385 | 0.095864 | 0.057088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301136.1317 | 18940792.5664 | 4.8124 | 5.3439 | 44.354 | 15396.3851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79099.8486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.9676 | 1123.0444 | 5465.6504 | 23641.4067 | 22.3379 | 95830.8854 | 31546.7767 | 96037.9724 | -7077.2685 | 4736.5564 | 7500 | 4851.8783 | 1984.5963 | 0 | 98590.788 | 68833.8205 | 169337.4792
6968 | 10 | 70 | 40 | 40958.9917 | 1.1543 | 26.085 | 0.68894 | 103762.635 | 0.053052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6019 | 9.4765 | 5.0243 | 0.14426 | 0.043297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150332.4991 | 16604842.4854 | 5.7054 | 5.3064 | 39.3171 | 18721.8331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70753.2184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.4468 | 1104.1764 | 5131.6281 | 21468.9254 | 17.7399 | 100727.3343 | 38980.1326 | 59043.805 | -13355.3232 | 6138.1625 | 7500 | 5955.8647 | 1950.5533 | 0 | 88901.0601 | 68940.6753 | 126173.5798
6969 | 10 | 70 | 40 | 40977.5145 | 1.2705 | 27.762 | 0.77446 | 98153.4003 | 0.039516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7414 | 9.1326 | 3.6739 | 0.078475 | 0.053265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946569.0222 | 16693681.6542 | 4.4588 | 5.7029 | 49.9315 | 19426.9908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68698.1889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.7025 | 705.6945 | 6003.8537 | 20126.8078 | 17.9982 | 96006.707 | 41701.4134 | 67075.7029 | -9445.4508 | 6266.7915 | 7500 | 2881.1891 | 2449.9014 | 0 | 88273.7486 | 56237.9132 | 150465.3828
6970 | 10 | 70 | 40 | 32249.2918 | 1.198 | 29.8997 | 0.72524 | 95728.7976 | 0.050357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2261 | 11.9006 | 5.3183 | 0.11653 | 0.042715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022203.7904 | 10442486.3746 | 5.1688 | 4.6431 | 40.5241 | 14622.8382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71801.5269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.6625 | 1137.1931 | 4873.3292 | 16495.2068 | 19.9253 | 93068.7563 | 31508.17 | 71617.6155 | -11704.1815 | 5017.8494 | 7500 | 5605.5976 | 1573.1123 | 0 | 49391.9419 | 58547.3003 | 101962.8047
6971 | 10 | 70 | 40 | 42537.7845 | 0.91994 | 26.4661 | 0.81856 | 109348.8429 | 0.054179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0924 | 10.0784 | 4.8351 | 0.11992 | 0.040592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712793.0424 | 7017467.7253 | 5.4807 | 5.4635 | 31.8412 | 14683.4422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69665.4023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.8488 | 1144.952 | 5755.762 | 25421.0668 | 16.7397 | 106083.203 | 34233.4355 | 67759.0919 | -14368.8155 | 5554.1925 | 7500 | 5714.4665 | 1654.7188 | 0 | 43781.4348 | 49748.3039 | 102080.2205
6972 | 10 | 70 | 40 | 35616.1036 | 0.83943 | 24.5317 | 0.72675 | 102919.6963 | 0.05767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9197 | 11.177 | 5.9046 | 0.072367 | 0.048689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848680.9953 | 15868069.4239 | 4.2904 | 4.496 | 30.169 | 15075.8525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75648.8026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.2945 | 908.2901 | 5587.4664 | 22265.5043 | 16.3342 | 99651.1724 | 26701.1985 | 62012.4995 | -14381.505 | 4528.711 | 7500 | 3736.5102 | 1618.3424 | 0 | 88439.0138 | 58224.2597 | 121930.5107
6973 | 10 | 70 | 40 | 30392.1681 | 0.6713 | 24.358 | 0.78977 | 97256.0578 | 0.047654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.2924 | 8.4208 | 4.5254 | 0.12671 | 0.054354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955935.9384 | 14614989.4154 | 5.2298 | 5.5574 | 42.1288 | 13332.928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78460.9315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.4753 | 1088.948 | 5800.8314 | 20874.2684 | 15.6566 | 94696.7181 | 19035.7994 | 68271.8003 | -11261.0946 | 3291.0477 | 7500 | 6759.1314 | 1312.8968 | 0 | 79909.398 | 53603.2975 | 121215.6814
6974 | 10 | 70 | 40 | 30424.3521 | 0.75274 | 28.5735 | 0.87511 | 94683.9029 | 0.055607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2563 | 11.2733 | 5.436 | 0.066967 | 0.049259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892508.0688 | 13334118.4212 | 5.247 | 5.1397 | 39.8632 | 12505.5343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66985.2538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0283 | 825.8734 | 4284.5968 | 19965.2945 | 17.5097 | 91782.8472 | 20918.1154 | 74111.2309 | -12764.6453 | 3640.6309 | 7500 | 2917.1227 | 1316.2236 | 0 | 69751.2252 | 51186.8192 | 116203.0842
6975 | 10 | 70 | 40 | 34643.3759 | 1.0585 | 15.9966 | 0.77461 | 97966.456 | 0.056466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8707 | 10.3908 | 4.8674 | 0.094667 | 0.049674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931095.5396 | 17321346.7578 | 4.4106 | 4.5447 | 44.2566 | 15003.9977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70153.4775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1169 | 609.1819 | 4829.1927 | 19158.9453 | 10.3698 | 94919.202 | 30968.8612 | 39474.3414 | -13407.9177 | 5049.8841 | 7500 | 3799.8518 | 1841.0843 | 0 | 78576.8945 | 53284.6545 | 100518.345
6976 | 10 | 70 | 40 | 36744.5096 | 0.87498 | 26.1542 | 0.70797 | 103230.8561 | 0.047351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1701 | 12.2883 | 4.3515 | 0.1114 | 0.056243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154593.4437 | 16619308.1972 | 4.4061 | 4.5105 | 49.4254 | 18882.9867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67832.731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.9818 | 1290.363 | 4460.6717 | 22518.4336 | 17.5986 | 100531.3506 | 28452.152 | 58034.8047 | -11877.8242 | 4612.221 | 7500 | 4874.4661 | 1903.8991 | 0 | 71137.9946 | 63985.1487 | 100652.5645
6977 | 10 | 70 | 40 | 29424.8537 | 1.334 | 21.5409 | 0.64864 | 101752.9802 | 0.046197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6557 | 10.3213 | 5.9823 | 0.058143 | 0.040764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928536.9773 | 12998008.7772 | 4.5967 | 4.7938 | 41.8181 | 17808.3334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70920.0429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.8408 | 1188.4802 | 5877.8099 | 13947.5924 | 14.9837 | 99156.1277 | 30954.5225 | 46503.8186 | -11426.1508 | 4925.196 | 7500 | 3546.9564 | 1473.5644 | 0 | 63387.6092 | 57070.8619 | 89794.6543
6978 | 10 | 70 | 40 | 42847.2389 | 0.63176 | 28.9292 | 0.53926 | 105145.9574 | 0.037266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1254 | 8.9296 | 3.4507 | 0.12183 | 0.0499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841520.028 | 10263168.6003 | 4.5499 | 5.4628 | 41.4663 | 14965.8994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67302.0504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.6105 | 1025.6448 | 3993.2644 | 30087.2186 | 21.3931 | 102975.9033 | 25520.0406 | 50719.1137 | -9548.2381 | 4068.4453 | 7500 | 4010.2919 | 1490.0103 | 0 | 56809.9402 | 50701.938 | 89867.6657
6979 | 10 | 70 | 40 | 33810.9124 | 0.92538 | 26.1822 | 0.78027 | 106613.515 | 0.050829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2045 | 8.9939 | 4.6183 | 0.13681 | 0.05277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038092.416 | 6792499.2916 | 4.6048 | 4.2937 | 37.0799 | 15457.0683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87265.5584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6306 | 816.7504 | 4132.1194 | 20144.3621 | 16.9189 | 103623.6491 | 27333.1006 | 80837.479 | -13155.4102 | 4538.8734 | 7500 | 4949.4738 | 1757.9191 | 0 | 31837.2659 | 62231.5344 | 83367.1673
6980 | 10 | 70 | 40 | 37512.1014 | 0.97607 | 19.3092 | 0.90321 | 103558.2743 | 0.050818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7706 | 14.8376 | 5.1288 | 0.091867 | 0.05341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350301.1876 | 15177654.8133 | 5.5705 | 4.6634 | 34.9411 | 15709.2131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61161.4626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.0933 | 1233.6356 | 5201.262 | 21724.465 | 11.6479 | 100654.7361 | 31575.2728 | 46857.4367 | -12775.5681 | 5093.3451 | 7500 | 5063.2603 | 1996.6034 | 0 | 77220.1778 | 78611.7539 | 83918.774
6981 | 10 | 70 | 40 | 38627.693 | 1.0958 | 25.7104 | 0.74384 | 104982.6841 | 0.052858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3788 | 8.4452 | 5.6542 | 0.084361 | 0.036808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200951.4644 | 13080712.6635 | 4.3037 | 4.2652 | 35.8156 | 15137.4309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71972.2634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 323.55 | 1074.4191 | 4475.7162 | 20920.5035 | 16.9562 | 101922.7792 | 35414.3791 | 63006.1917 | -13463.5813 | 5659.0332 | 7500 | 3320.1439 | 1528.7727 | 0 | 62672.85 | 70304.4268 | 95333.3624
6982 | 10 | 70 | 40 | 31932.3248 | 1.1332 | 29.0395 | 0.70275 | 98188.8424 | 0.04251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.876 | 11.246 | 5.6382 | 0.13647 | 0.054437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108569.3896 | 12307560.7237 | 5.5107 | 5.3129 | 35.953 | 17855.8678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90250.3229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.6725 | 926.5523 | 6188.3559 | 16936.3793 | 19.5971 | 95880.5655 | 29991.8911 | 85217.3303 | -10156.4181 | 4715.4006 | 7500 | 7754.122 | 1883.9911 | 0 | 69664.7407 | 68669.7693 | 127901.2883
6983 | 10 | 70 | 40 | 37950.7128 | 1.1195 | 26.6045 | 0.87674 | 102742.3661 | 0.051675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2685 | 12.3634 | 3.6019 | 0.12857 | 0.054307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870498.2043 | 12508296.3226 | 4.5526 | 4.4954 | 32.7096 | 13176.1472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62728.1607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.748 | 929.9677 | 5926.7754 | 20283.7777 | 16.2882 | 99813.7949 | 35333.8702 | 64712.3858 | -12885.7131 | 5612.2755 | 7500 | 5228.6001 | 2236.9616 | 0 | 65856.095 | 55315.8425 | 118278.6324
6984 | 10 | 70 | 40 | 38208.1524 | 1.1216 | 22.7894 | 0.72198 | 105682.4497 | 0.036529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0653 | 11.3435 | 5.1952 | 0.074628 | 0.055892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1314826.6014 | 12998042.8423 | 5.2302 | 5.3305 | 36.1316 | 17038.8035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81253.4275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9348 | 1191.709 | 4437.2144 | 20396.843 | 15.2148 | 103543.9737 | 35622.6187 | 61546.9739 | -9409.2941 | 5436.3165 | 7500 | 3461.3452 | 2230.0629 | 0 | 74206.8099 | 77139.9092 | 103454.9239
6985 | 10 | 70 | 40 | 40242.0426 | 1.0639 | 31.3581 | 0.82716 | 101623.6004 | 0.039558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0988 | 8.6991 | 5.1236 | 0.10911 | 0.061429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041994.0421 | 14362277.6301 | 4.6518 | 4.7269 | 49.7247 | 14602.2382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81969.8291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.8483 | 1115.7145 | 5300.4012 | 22188.2657 | 19.7387 | 99398.6538 | 36107.5538 | 95244.1538 | -9789.7651 | 5525.9522 | 7500 | 5060.9308 | 2491.4086 | 0 | 63591.1917 | 55197.8669 | 150533.5587
6986 | 10 | 70 | 40 | 36463.0402 | 1.0476 | 30.2972 | 0.78387 | 100454.9579 | 0.058364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3428 | 9.6373 | 5.3407 | 0.11923 | 0.042381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 651832.6194 | 14089620.541 | 4.691 | 5.2917 | 44.3948 | 16669.9537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68568.3701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.63 | 1107.8675 | 4594.3565 | 20288.114 | 19.5385 | 97226.9554 | 32349.8524 | 73770.727 | -14203.2111 | 5287.2981 | 7500 | 5432.2795 | 1644.6487 | 0 | 72907.2059 | 43428.6935 | 141260.1069
6987 | 10 | 70 | 40 | 34103.4749 | 1.1847 | 20.8349 | 0.73241 | 95373.8768 | 0.053717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0591 | 8.9481 | 5.7471 | 0.10496 | 0.052242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1385013.6779 | 11373565.3331 | 4.907 | 4.4937 | 40.5809 | 15984.6744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75047.2973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.9169 | 972.7094 | 5395.4206 | 17574.1547 | 13.8288 | 92549.5178 | 33058.6406 | 52578.2325 | -12427.1798 | 5273.8776 | 7500 | 5599.0431 | 2022.1376 | 0 | 52544.1088 | 75456.1026 | 70692.7577
6988 | 10 | 70 | 40 | 32644.3822 | 1.3279 | 26.5431 | 0.74993 | 107081.6467 | 0.054552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1941 | 10.6853 | 4.9461 | 0.080594 | 0.038172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086466.4102 | 16166448.2395 | 4.7251 | 4.6343 | 47.3895 | 13620.6469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86400.1141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.595 | 1038.8341 | 4316.1641 | 15526.5057 | 17.4457 | 103862.0113 | 34235.7529 | 78601.1386 | -14166.3958 | 5541.972 | 7500 | 3501.655 | 1552.6559 | 0 | 71648.4376 | 56872.0059 | 131543.2103
6989 | 10 | 70 | 40 | 33873.7534 | 1.1241 | 19.3025 | 0.78954 | 96089.873 | 0.032086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0605 | 10.1104 | 4.4981 | 0.07228 | 0.043855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786910.2529 | 15751100.8879 | 5.4777 | 4.5449 | 39.0202 | 17534.2625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56761.8483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.0479 | 1339.0456 | 5695.4788 | 18057.9017 | 12.4087 | 94379.9041 | 31631.7035 | 39130.5753 | -7523.863 | 4775.7861 | 7500 | 3767.7571 | 1537.2006 | 0 | 73815.2905 | 52025.9396 | 102608.5105
6990 | 10 | 70 | 40 | 35132.7472 | 1.4616 | 20.8163 | 0.83365 | 95535.5539 | 0.059683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5869 | 7.0991 | 5.8746 | 0.12634 | 0.050927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914913.2293 | 14512563.3918 | 4.7125 | 4.5163 | 41.8448 | 16472.2816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69937.277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1793 | 1031.852 | 2925.4435 | 15505.5331 | 13.0555 | 92397.3829 | 39254.4282 | 54277.0072 | -13807.9524 | 6203.5674 | 7500 | 4221.821 | 2318.7516 | 0 | 66695.457 | 55146.2716 | 111516.8084
6991 | 10 | 70 | 40 | 35117.7884 | 1.3207 | 27.8453 | 0.81008 | 94300.6697 | 0.035679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.098 | 11.5808 | 5.5682 | 0.069167 | 0.053777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943241.229 | 20761707.2823 | 5.0888 | 5.2655 | 33.1382 | 13158.0801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67824.5033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.7264 | 981.2138 | 5602.0275 | 16770.7847 | 17.6958 | 92436.4777 | 36694.0073 | 68838.3282 | -8202.4452 | 5507.5508 | 7500 | 3439.8886 | 2173.7848 | 0 | 123675.957 | 58469.1575 | 181157.9141
6992 | 10 | 70 | 40 | 33500.0505 | 0.83906 | 20.2923 | 0.61814 | 101530.6019 | 0.035609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5103 | 9.7194 | 5.7918 | 0.092017 | 0.050305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659129.1777 | 18034661.9768 | 5.7125 | 5.1966 | 44.3778 | 16661.2202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84940.7901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6982 | 938.9369 | 4832.6367 | 20946.9953 | 14.3582 | 99527.4153 | 25106.1103 | 50404.7777 | -8814.0209 | 3966.5759 | 7500 | 4520.1521 | 1464.501 | 0 | 89055.4837 | 43724.5249 | 129479.0549
6993 | 10 | 70 | 40 | 33102.5059 | 1.1581 | 21.5947 | 0.75619 | 94487.429 | 0.069833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6617 | 10.5808 | 4.4414 | 0.07026 | 0.057381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938461.8266 | 14157413.9226 | 5.1524 | 4.8927 | 45.3944 | 16888.2709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71973.3855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.2836 | 930.2565 | 6843.8452 | 17314.3369 | 14.1437 | 90866.0997 | 31576.338 | 53627.1837 | -15933.8489 | 5289.0883 | 7500 | 3594.085 | 2227.467 | 0 | 66489.0105 | 55004.7621 | 99364.5616
6994 | 10 | 70 | 40 | 36050.2409 | 1.582 | 18.7171 | 0.68802 | 91991.7206 | 0.061412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5033 | 10.1347 | 4.7238 | 0.15622 | 0.034545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033543.4503 | 16340853.283 | 4.4859 | 4.3162 | 44.2365 | 16489.273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75292.5983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.1693 | 1292.7115 | 5381.8078 | 14873.6139 | 12.7358 | 88883.9294 | 42353.2539 | 45035.2451 | -13674.2814 | 6617.504 | 7500 | 7461.0173 | 1677.8053 | 0 | 70493.4225 | 58991.2574 | 108472.7093
6995 | 10 | 70 | 40 | 35106.4151 | 1.3129 | 13.827 | 0.70637 | 101439.0361 | 0.044318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3053 | 7.1155 | 6.3012 | 0.10242 | 0.043448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 682536.9313 | 15901235.6037 | 4.8653 | 5.4042 | 40.3488 | 18238.151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84564.2288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.9159 | 913.4468 | 4870.1667 | 16838.0902 | 9.3122 | 98954.2038 | 36536.6497 | 38179.1488 | -10933.2622 | 5655.2353 | 7500 | 4911.5129 | 1803.3529 | 0 | 87561.4873 | 47633.0314 | 123581.0934
6996 | 10 | 70 | 40 | 38824.3274 | 1.5479 | 25.6746 | 0.64534 | 105485.022 | 0.04763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5925 | 10.7434 | 3.6878 | 0.075382 | 0.04598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669432.2528 | 18133193.4155 | 5.1763 | 4.592 | 32.8808 | 16584.4046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63253.2031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.61 | 957.6821 | 5348.3551 | 16327.2048 | 17.8921 | 102710.4966 | 44994.2453 | 49226.3958 | -12207.9121 | 6886.5241 | 7500 | 2771.3689 | 2323.9763 | 0 | 95312.8966 | 48890.6949 | 147916.8
6997 | 10 | 70 | 40 | 29860.1737 | 1.1956 | 30.6406 | 0.69265 | 98471.9837 | 0.055088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2766 | 10.9613 | 4.144 | 0.10983 | 0.057696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264423.1799 | 10137022.9728 | 5.6804 | 5.4161 | 36.0903 | 13276.0339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69037.3969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.362 | 1062.8233 | 4136.7116 | 15293.9017 | 20.7949 | 95482.6034 | 29132.5439 | 67971.805 | -13153.2735 | 4783.9152 | 7500 | 4373.6511 | 2025.7802 | 0 | 57990.0731 | 71110.1703 | 89514.3248
6998 | 10 | 70 | 40 | 32132.4828 | 1.1026 | 35.815 | 0.73235 | 95322.4715 | 0.032375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3377 | 10.4133 | 4.9576 | 0.13112 | 0.055839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159984.172 | 12839679.4249 | 4.8183 | 5.5324 | 42.4488 | 18762.114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68191.2999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.8107 | 1248.1032 | 4040.6257 | 17336.6458 | 23.7725 | 93611.0209 | 29591.674 | 82119.339 | -7530.3824 | 4498.2359 | 7500 | 5330.6991 | 1843.5034 | 0 | 70499.0526 | 67443.0778 | 126409.0437
6999 | 10 | 70 | 40 | 40394.109 | 1.2391 | 32.9365 | 0.78762 | 95438.095 | 0.046763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4896 | 9.4079 | 4.061 | 0.11977 | 0.06405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004371.1445 | 16735856.3303 | 4.8312 | 5.121 | 32.4211 | 13885.4775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80162.1188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6673 | 722.5065 | 4285.0924 | 20191.8544 | 21.1962 | 92972.9437 | 40404.5091 | 94113.2344 | -10846.666 | 6176.8681 | 7500 | 4238.5929 | 2903.6896 | 0 | 99180.2268 | 62762.6607 | 180907.7943
7000 | 10 | 70 | 40 | 33977.1447 | 1.5933 | 26.5869 | 0.78482 | 93739.9883 | 0.054634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3148 | 11.5367 | 5.6103 | 0.073253 | 0.041026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781997.8343 | 19120436.1039 | 4.5987 | 4.9973 | 48.9601 | 13128.2332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66034.2959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.3243 | 1167.0134 | 5322.5098 | 13930.2214 | 17.1367 | 90917.3235 | 40093.8466 | 62403.9039 | -12419.7252 | 6231.9628 | 7500 | 4075.4819 | 1876.5095 | 0 | 89906.6306 | 43803.9344 | 155864.6757
7001 | 10 | 70 | 40 | 43192.7613 | 1.2289 | 16.0393 | 0.7318 | 105830.7145 | 0.043731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8526 | 8.8766 | 4.7895 | 0.13208 | 0.052248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907009.7958 | 15057749.6846 | 5.6571 | 5.4225 | 42.4446 | 10081.906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72197.6963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1524 | 964.8739 | 6707.6485 | 21714.0017 | 10.6495 | 103272.2134 | 42957.5193 | 38913.0097 | -11257.405 | 6550.1536 | 7500 | 7044.5959 | 2511.8166 | 0 | 79180.1342 | 48148.1799 | 125251.6444
7002 | 10 | 70 | 40 | 35675.8431 | 1.2292 | 29.9414 | 0.84505 | 105086.2569 | 0.056202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1316 | 9.0067 | 4.6903 | 0.10119 | 0.035825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006505.6161 | 8670423.8142 | 5.4025 | 5.7053 | 39.8489 | 13842.2404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81740.313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.317 | 983.6209 | 5682.4618 | 17931.8639 | 18.6592 | 101832.5702 | 35487.9583 | 92221.1424 | -14316.2213 | 5721.8639 | 7500 | 4745.3162 | 1504.4637 | 0 | 49718.1035 | 57472.3924 | 125110.2344
7003 | 10 | 70 | 40 | 31573.4695 | 0.91284 | 26.0385 | 0.65163 | 89096.8934 | 0.036883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2782 | 9.7322 | 4.8821 | 0.073139 | 0.053723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774411.7049 | 15953542.4421 | 5.5031 | 4.8534 | 38.1169 | 15402.4442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68496.2032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.7117 | 1049.0033 | 4578.1854 | 18943.854 | 18.0819 | 87276.76 | 25259.2311 | 54499.5581 | -8008.5871 | 3937.5566 | 7500 | 3088.4584 | 1552.5717 | 0 | 80427.8143 | 49775.1417 | 118481.4615
7004 | 10 | 70 | 40 | 31538.0511 | 1.026 | 28.2077 | 0.75324 | 101606.1117 | 0.039988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4132 | 6.6202 | 5.6885 | 0.070593 | 0.049451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867560.3697 | 16605110.92 | 4.6992 | 5.3307 | 40.0014 | 15379.3842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68839.2314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.4646 | 1131.328 | 4667.2983 | 17761.5959 | 18.5056 | 99357.6124 | 27552.9104 | 66788.931 | -9893.3968 | 4366.8001 | 7500 | 2748.9864 | 1584.8989 | 0 | 91143.3107 | 52911.4251 | 138881.0154
7005 | 10 | 70 | 40 | 35208.7053 | 0.93344 | 23.8462 | 0.53038 | 92090.1105 | 0.059642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8582 | 10.988 | 4.3236 | 0.12261 | 0.047878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906094.3481 | 10786882.0477 | 5.1443 | 5.4813 | 33.9996 | 16422.9353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71563.8586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5278 | 837.3861 | 5224.4881 | 20882.7615 | 17.7221 | 89067.1793 | 28651.8877 | 43826.3118 | -13300.8977 | 4727.5685 | 7500 | 5021.6503 | 1661.2528 | 0 | 65582.0706 | 59301.4196 | 84368.4243
7006 | 10 | 70 | 40 | 36261.6351 | 1.1185 | 33.8742 | 0.89212 | 98341.5035 | 0.039606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6388 | 12.1404 | 5.1384 | 0.07771 | 0.031645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790391.8095 | 14185861.4915 | 4.95 | 5.2997 | 37.0931 | 14813.2492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73378.8629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.325 | 1011.1392 | 5761.4362 | 19391.4733 | 20.5613 | 96185.8227 | 33740.3235 | 97688.3567 | -9484.9954 | 5184.5421 | 7500 | 4263.1528 | 1204.1568 | 0 | 80050.5599 | 50419.8333 | 169726.263
7007 | 10 | 70 | 40 | 33942.2513 | 1.4137 | 17.2758 | 0.7207 | 104512.561 | 0.046185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0727 | 12.4752 | 4.5028 | 0.090849 | 0.043924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1381756.3751 | 26433441.8582 | 5.2286 | 5.5633 | 32.1573 | 16203.7881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78741.3892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.6933 | 740.6301 | 6386.7702 | 15387.024 | 11.542 | 101845.9714 | 37110.4547 | 45148.5365 | -11732.9941 | 5782.9451 | 7500 | 4068.3956 | 1864.3087 | 0 | 167943.2478 | 83775.2994 | 173909.5951
7008 | 10 | 70 | 40 | 36779.6832 | 1.1026 | 30.0207 | 0.68337 | 96579.233 | 0.049881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5349 | 9.5807 | 4.7604 | 0.066642 | 0.038417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838382.4886 | 19088165.9586 | 5.6319 | 5.6547 | 41.7186 | 14232.1349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71347.8915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.0157 | 1139.798 | 4844.7232 | 19843.9745 | 20.4802 | 93920.5803 | 33871.4174 | 68068.9896 | -11698.072 | 5339.4635 | 7500 | 3190.0882 | 1505.5136 | 0 | 105310.718 | 49725.3523 | 163362.766
7009 | 10 | 70 | 40 | 34233.0096 | 1.1958 | 21.3749 | 0.7691 | 99704.7781 | 0.056494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6212 | 8.8686 | 5.7461 | 0.083956 | 0.052002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984587.6325 | 15633023.58 | 4.711 | 5.0113 | 36.0565 | 16311.3041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78774.77 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.4969 | 924.2359 | 3966.4461 | 17531.2045 | 13.899 | 96601.9449 | 33403.6102 | 58891.3373 | -13652.4659 | 5396.7639 | 7500 | 3169.0014 | 2059.7644 | 0 | 85695.7477 | 61369.519 | 121094.2401
7010 | 10 | 70 | 40 | 29527.8506 | 1.0996 | 28.2594 | 0.62922 | 87215.9891 | 0.046891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.495 | 9.4415 | 4.3776 | 0.088921 | 0.06063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797689.0565 | 24384108.0134 | 5.5597 | 4.5355 | 34.4638 | 19489.1316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69687.1871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8823 | 684.3331 | 5382.1394 | 15958.1689 | 19.8718 | 84957.1308 | 27139.3635 | 58450.7093 | -9938.9765 | 4313.2772 | 7500 | 3494.9908 | 1919.3843 | 0 | 121876.1614 | 56942.9051 | 157812.0048
7011 | 10 | 70 | 40 | 31660.0267 | 1.0872 | 23.21 | 0.68591 | 104520.8316 | 0.064435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2984 | 7.5747 | 4.119 | 0.11816 | 0.045122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283492.8899 | 14390801.7334 | 4.3366 | 4.8152 | 34.8852 | 17052.3692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74427.6909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 688.9733 | 801.6128 | 5471.6459 | 17230.1524 | 15.8115 | 100819.0674 | 28859.7486 | 55065.4087 | -16287.7626 | 4940.8715 | 7500 | 5033.1282 | 1636.2814 | 0 | 78309.5043 | 76897.3692 | 88159.811
7012 | 10 | 70 | 40 | 37776.0002 | 1.4358 | 21.0675 | 0.6452 | 104166.8294 | 0.059294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7724 | 9.8818 | 4.3785 | 0.079221 | 0.046596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253630.6259 | 13224876.8598 | 5.1827 | 5.01 | 49.7187 | 16677.5258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71414.5792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.115 | 997.122 | 5008.4027 | 16914.5816 | 14.6827 | 100767.0689 | 41722.8371 | 45596.9591 | -14958.9463 | 6611.1713 | 7500 | 3195.2323 | 2260.9658 | 0 | 60850.0389 | 65521.0211 | 87257.2369
7013 | 10 | 70 | 40 | 37408.2741 | 1.3121 | 16.2473 | 0.72994 | 101216.0366 | 0.057575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6906 | 8.4477 | 5.1547 | 0.084912 | 0.051205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275520.6009 | 15628812.9924 | 4.5181 | 4.6193 | 31.9774 | 15447.8163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65128.0215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.4334 | 1188.6716 | 4406.5561 | 17950.0634 | 10.7989 | 98006.8541 | 38916.4214 | 35484.552 | -14120.4026 | 6176.8646 | 7500 | 3488.1114 | 2321.3818 | 0 | 85638.242 | 78034.2947 | 87370.8758
7014 | 10 | 70 | 40 | 36648.7718 | 0.94712 | 30.5942 | 0.8222 | 99811.294 | 0.061271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0306 | 12.4361 | 4.5322 | 0.072798 | 0.04953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899242.5954 | 20753589.4268 | 4.3502 | 5.654 | 39.005 | 14018.5016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76566.5765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.6637 | 902.711 | 4737.7439 | 21571.1623 | 19.3113 | 96446.9644 | 30155.2189 | 86389.0791 | -14803.05 | 5025.4284 | 7500 | 2963.206 | 1826.8516 | 0 | 123136.2449 | 53442.0738 | 188750.9051
7015 | 10 | 70 | 40 | 28319.1127 | 1.2017 | 27.8676 | 0.75166 | 100064.6392 | 0.043929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1182 | 11.2657 | 5.9221 | 0.098643 | 0.046268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076279.2679 | 16297397.5881 | 5.6338 | 5.585 | 46.7961 | 13585.2803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74202.9913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0908 | 1235.8432 | 4988.1729 | 14455.1819 | 18.2985 | 97634.7156 | 27727.8616 | 71004.9363 | -10691.6637 | 4440.0753 | 7500 | 5360.9606 | 1507.7528 | 0 | 84072.2712 | 56680.4224 | 134241.7717
7016 | 10 | 70 | 40 | 33121.1904 | 1.1702 | 31.7631 | 0.73447 | 102590.7397 | 0.044109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5862 | 7.7017 | 5.3979 | 0.10335 | 0.043189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929814.9039 | 20695909.7946 | 4.3514 | 4.5221 | 47.3813 | 12610.375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85831.9208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6328 | 1125.0899 | 6243.8721 | 17206.5262 | 21.0581 | 100089.3747 | 31829.3284 | 91882.8662 | -11006.0057 | 5018.3679 | 7500 | 5629.3679 | 1590.731 | 0 | 90649.1695 | 49628.5111 | 173465.3142
7017 | 10 | 70 | 40 | 32828.0123 | 1.2952 | 28.2439 | 0.73536 | 102302.8057 | 0.055478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5053 | 11.013 | 3.9377 | 0.074631 | 0.040771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185256.4465 | 14359312.318 | 5.3268 | 5.3412 | 48.8643 | 20289.8749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78415.8351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5427 | 1327.3063 | 5514.9608 | 15902.6775 | 18.7156 | 99175.493 | 33850.6697 | 74717.1269 | -13760.176 | 5464.3465 | 7500 | 3592.6313 | 1635.1292 | 0 | 70341.4618 | 66824.937 | 116516.2524
7018 | 10 | 70 | 40 | 34720.9571 | 0.92693 | 29.2747 | 0.63412 | 101192.2194 | 0.047498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.671 | 10.0533 | 5.5874 | 0.11966 | 0.04726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909194.8553 | 12110491.6432 | 4.4824 | 4.5545 | 41.8392 | 12657.5221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62979.3186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.4241 | 888.0483 | 4880.5565 | 20668.6641 | 20.5295 | 98537.9083 | 28104.5859 | 55076.6442 | -11678.9688 | 4552.5496 | 7500 | 5727.3722 | 1579.0958 | 0 | 56482.5145 | 51092.3889 | 96251.4044
7019 | 10 | 70 | 40 | 34506.102 | 1.12 | 28.0852 | 0.56983 | 97663.6259 | 0.052831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3004 | 10.7057 | 6.3666 | 0.054832 | 0.057535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734257.7513 | 15744326.5248 | 5.2809 | 4.3867 | 35.2655 | 12902.9327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77203.375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.4557 | 1165.5459 | 4456.7844 | 18437.0699 | 20.4168 | 94818.4728 | 32138.0641 | 59202.8157 | -12518.6736 | 5154.1155 | 7500 | 2659.5979 | 2176.4491 | 0 | 75902.9379 | 46928.1554 | 125287.1511
7020 | 10 | 70 | 40 | 31364.0234 | 1.2829 | 31.2359 | 0.77515 | 102762.9805 | 0.063263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5807 | 9.7432 | 4.7893 | 0.12731 | 0.060223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1389539.585 | 20064532.5165 | 4.3198 | 4.5491 | 38.4235 | 12708.6591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69285.8667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1078 | 1077.0338 | 5033.4813 | 15298.0081 | 20.2425 | 99188.5389 | 32132.0306 | 76168.9373 | -15727.543 | 5352.0245 | 7500 | 5885.9641 | 2365.5963 | 0 | 98193.2239 | 74118.4662 | 137751.7675
7021 | 10 | 70 | 40 | 37050.2043 | 0.81322 | 23.9452 | 0.80519 | 105621.6604 | 0.053367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5073 | 7.8898 | 5.4602 | 0.077102 | 0.054155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780855.0889 | 14317276.036 | 4.4876 | 5.5649 | 32.3359 | 14036.3238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79932.5746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3672 | 954.2012 | 3445.5081 | 23504.2572 | 15.259 | 102513.9227 | 27091.8943 | 69430.8871 | -13674.0457 | 4538.1291 | 7500 | 2729.7182 | 1803.7512 | 0 | 92695.9509 | 52095.8946 | 140020.3904
7022 | 10 | 70 | 40 | 40479.0247 | 1.2902 | 21.1974 | 0.69231 | 100300.6146 | 0.047906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9331 | 6.3274 | 4.6231 | 0.1148 | 0.059698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040947.5916 | 17436990.5853 | 4.511 | 4.813 | 34.8444 | 14297.5187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74686.1476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2573 | 1114.9792 | 5066.8798 | 19663.0732 | 14.3888 | 97647.3884 | 41631.903 | 50851.035 | -11674.1953 | 6395.3509 | 7500 | 4563.538 | 2802.1089 | 0 | 94419.0206 | 62865.9026 | 133622.8585
7023 | 10 | 70 | 40 | 36983.9303 | 0.87109 | 37.1861 | 0.81337 | 106663.4939 | 0.032031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4175 | 8.2162 | 4.7789 | 0.098561 | 0.026145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1337509.2539 | 16563632.6721 | 4.9303 | 5.22 | 35.8804 | 13634.2873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67828.3851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.8694 | 868.3985 | 3721.1826 | 22714.5607 | 23.5885 | 104768.5858 | 28538.7392 | 92230.3747 | -8337.5956 | 4404.7657 | 7500 | 3283.1848 | 845.2335 | 0 | 93942.1358 | 75011.7638 | 147395.0742
7024 | 10 | 70 | 40 | 37384.1892 | 0.6728 | 19.0402 | 0.7308 | 102472.0092 | 0.068177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6376 | 9.4762 | 5.2932 | 0.10569 | 0.050043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989516.028 | 17434673.5134 | 5.5106 | 5.6 | 42.5206 | 10900.291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78036.6883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9499 | 1377.0898 | 4938.6221 | 25654.9497 | 12.649 | 98636.0182 | 23458.4792 | 49874.2308 | -16878.3603 | 4241.5253 | 7500 | 5140.7198 | 1557.8464 | 0 | 94762.4861 | 52392.133 | 117264.7944
7025 | 10 | 70 | 40 | 39674.0242 | 1.3558 | 26.4977 | 0.68007 | 105689.0156 | 0.033762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9238 | 9.9705 | 4.6475 | 0.09492 | 0.036959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863258.5145 | 18960258.5993 | 4.4037 | 5.6867 | 48.9556 | 15904.2521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82135.9925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.4639 | 1027.9875 | 5519.8078 | 18577.8871 | 18.1103 | 103710.872 | 42192.2742 | 68890.5143 | -8703.8318 | 6287.7415 | 7500 | 4254.7725 | 1705.5946 | 0 | 101036.9421 | 49768.9793 | 173395.028
7026 | 10 | 70 | 40 | 35071.6576 | 0.9628 | 25.6569 | 0.9276 | 95965.275 | 0.046075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1974 | 11.4273 | 5.2859 | 0.015748 | 0.04972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892779.4103 | 14955182.7737 | 4.4165 | 4.5289 | 33.5505 | 14952.964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81636.4358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4566 | 1067.8688 | 4593.5826 | 20462.5295 | 15.2673 | 93522.509 | 29218.2563 | 84816.814 | -10748.1701 | 4646.6411 | 7500 | 718.8024 | 1695.6379 | 0 | 78426.5138 | 57529.8482 | 138744.6473
7027 | 10 | 70 | 40 | 38799.08 | 1.1784 | 30.3784 | 0.79549 | 94182.9921 | 0.046918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5239 | 10.7364 | 3.3034 | 0.068223 | 0.0545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 471765.5611 | 11606234.8321 | 5.5849 | 4.5968 | 45.7311 | 19754.7263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72143.8047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5409 | 1049.917 | 6553.1594 | 20064.4884 | 19.4639 | 91742.2966 | 37469.1832 | 78741.4377 | -10739.0603 | 5770.2657 | 7500 | 2953.9275 | 2308.1065 | 0 | 50598.9143 | 38849.0123 | 135753.7624
7028 | 10 | 70 | 40 | 32408.41 | 1.2026 | 28.6369 | 0.62279 | 89526.7208 | 0.059241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2069 | 10.2782 | 5.9832 | 0.077087 | 0.05351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949852.9588 | 10394361.2384 | 5.4501 | 4.8183 | 30.388 | 13157.0785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69089.8628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.8931 | 1003.1272 | 4357.0968 | 16533.7636 | 20.2098 | 86607.3642 | 31749.2927 | 58222.1536 | -12845.1689 | 5121.3658 | 7500 | 3548.3659 | 2011.3266 | 0 | 59447.4289 | 61233.7286 | 93521.0361
7029 | 10 | 70 | 40 | 35802.9268 | 1.3958 | 23.3033 | 0.72129 | 96161.2708 | 0.051583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5542 | 11.1867 | 5.6022 | 0.067439 | 0.056251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201710.1082 | 13447413.4917 | 4.9979 | 5.2663 | 40.6539 | 13040.8534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71061.7427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.2324 | 1075.4443 | 4016.2742 | 16393.652 | 15.5638 | 93425.0849 | 38818.5497 | 54998.1379 | -12039.2177 | 6034.638 | 7500 | 3121.2685 | 2491.408 | 0 | 71739.1524 | 64593.4118 | 108070.525
7030 | 10 | 70 | 40 | 30879.5163 | 0.71379 | 28.687 | 0.71794 | 101334.0389 | 0.050424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1315 | 11.8694 | 4.8872 | 0.10981 | 0.056253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727990.7186 | 21693417.3975 | 4.5227 | 4.7446 | 37.498 | 10422.4155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88155.5099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.7035 | 1080.4091 | 4342.7106 | 20710.6353 | 19.1955 | 98514.5597 | 20337.762 | 83672.7784 | -12405.7085 | 3539.3282 | 7500 | 4862.2544 | 1461.2794 | 0 | 111214.2958 | 43023.2886 | 177158.701
7031 | 10 | 70 | 40 | 37284.9134 | 0.80565 | 29.8123 | 0.57809 | 104330.2832 | 0.067352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3773 | 9.9309 | 5.1672 | 0.097854 | 0.05196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767893.1229 | 17266129.9097 | 4.9084 | 5.5849 | 39.6413 | 17843.9371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64649.7282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.6897 | 825.762 | 4436.9966 | 23753.6064 | 21.5724 | 100471.1518 | 27062.6139 | 53270.9406 | -16980.1779 | 4738.8944 | 7500 | 3807.2011 | 1807.2056 | 0 | 98785.9791 | 51222.1223 | 128770.5345
7032 | 10 | 70 | 40 | 36778.2627 | 1.1458 | 29.1315 | 0.79837 | 94722.7101 | 0.061001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5183 | 8.5438 | 3.8706 | 0.054673 | 0.051138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287231.3056 | 12869724.6471 | 5.3487 | 5.2165 | 43.136 | 11779.9027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70810.3567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.847 | 1074.3825 | 6752.3955 | 19369.3969 | 18.6349 | 91543.6964 | 34817.7316 | 74326.3226 | -13987.6602 | 5610.1972 | 7500 | 2559.3515 | 2105.645 | 0 | 65367.4864 | 65371.1966 | 112927.8774
7033 | 10 | 70 | 40 | 31000.5782 | 1.291 | 20.2533 | 0.70228 | 97710.8915 | 0.030533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8553 | 10.0658 | 4.8682 | 0.063601 | 0.050121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103716.9688 | 16569419.457 | 5.2708 | 5.262 | 43.1677 | 14756.1528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85181.1295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.578 | 956.5603 | 4055.1682 | 15052.4498 | 13.6715 | 96055.5001 | 31896.2568 | 56064.7317 | -7283.7219 | 4796.9591 | 7500 | 2581.8588 | 1764.6167 | 0 | 85001.5384 | 60690.5121 | 121631.7275
7034 | 10 | 70 | 40 | 28998.7223 | 1.4002 | 19.2961 | 0.78587 | 99441.6808 | 0.060451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.79 | 11.6258 | 4.2616 | 0.069861 | 0.047585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160152.8788 | 13425344.5346 | 5.3727 | 5.6825 | 46.9362 | 16152.971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81901.098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3318 | 940.8352 | 5197.3417 | 13245.8682 | 12.4301 | 96133.8837 | 31505.7082 | 56233.3818 | -14554.3071 | 5194.0274 | 7500 | 2986.6006 | 1814.0134 | 0 | 70813.8018 | 62542.3517 | 98950.8744
7035 | 10 | 70 | 40 | 28908.9488 | 1.3149 | 25.1376 | 0.68104 | 92544.0909 | 0.051501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2658 | 8.6127 | 4.5414 | 0.10153 | 0.031523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069781.142 | 13473837.9213 | 5.0961 | 4.8898 | 35.3778 | 18615.825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63369.4375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.6593 | 824.7876 | 5757.0624 | 13850.2299 | 17.1714 | 89914.9666 | 30117.4378 | 50481.4548 | -11568.147 | 4819.9373 | 7500 | 4268.5018 | 1115.1543 | 0 | 72146.1334 | 68099.7327 | 90780.7396
7036 | 10 | 70 | 40 | 31969.2868 | 1.1797 | 24.3003 | 0.7628 | 103738.6187 | 0.062009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2813 | 11.6484 | 5.8047 | 0.043934 | 0.049021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227936.8453 | 16139863.2888 | 5.6727 | 4.3803 | 46.2017 | 15191.6253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73837.8809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.0589 | 1212.3435 | 5251.6826 | 16520.7601 | 15.8571 | 100200.4856 | 30897.0534 | 62343.1299 | -15567.7854 | 5173.8648 | 7500 | 2395.1077 | 1861.5004 | 0 | 66764.1074 | 64652.7173 | 96714.261
7037 | 10 | 70 | 40 | 34892.1807 | 0.9661 | 22.1028 | 0.67874 | 96642.5791 | 0.058454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.822 | 11.7609 | 3.4398 | 0.072448 | 0.041234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188556.2498 | 20130521.9611 | 4.8041 | 4.9515 | 45.8402 | 15119.6389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75151.7251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5902 | 1409.0482 | 4164.8741 | 20320.2904 | 15.1178 | 93532.3874 | 29143.7805 | 52493.3636 | -13684.8432 | 4818.3673 | 7500 | 2949.7601 | 1458.1895 | 0 | 96139.427 | 63171.377 | 117646.6678
7038 | 10 | 70 | 40 | 34522.3404 | 1.0797 | 21.3645 | 0.63208 | 101521.7368 | 0.049911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2069 | 9.3481 | 5.7159 | 0.10208 | 0.044914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820609.4561 | 15505557.3443 | 4.4758 | 4.5438 | 37.733 | 14947.6223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65657.5267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.1291 | 755.5463 | 5596.575 | 18866.8456 | 14.9994 | 98725.3808 | 31310.9896 | 41791.6557 | -12303.9665 | 5028.1293 | 7500 | 5247.2529 | 1657.5053 | 0 | 76194.6559 | 51571.2225 | 104854.9997
7039 | 10 | 70 | 40 | 32076.9172 | 1.0861 | 20.429 | 0.63102 | 101698.8819 | 0.05081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.572 | 10.1824 | 3.3631 | 0.11745 | 0.046217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894908.9279 | 7248858.7315 | 4.2999 | 5.4137 | 33.8289 | 12025.5639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66299.9901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.9171 | 993.377 | 4553.1449 | 17467.0358 | 14.3511 | 98847.8912 | 29219.7628 | 40296.2843 | -12544.3592 | 4758.0877 | 7500 | 3819.473 | 1613.989 | 0 | 44802.3058 | 54498.746 | 64966.7972
7040 | 10 | 70 | 40 | 31581.5864 | 0.86126 | 26.6853 | 0.72257 | 98926.7031 | 0.050407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.566 | 10.4674 | 4.333 | 0.095759 | 0.050596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936927.2009 | 16378524.0409 | 5.2718 | 4.7935 | 35.3314 | 14488.0654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84844.6613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4862 | 843.8134 | 5910.8331 | 19503.6117 | 17.8098 | 96175.0969 | 24155.9495 | 75303.7187 | -12107.0673 | 4041.0608 | 7500 | 4104.8931 | 1500.6235 | 0 | 85708.4532 | 57858.9185 | 132348.713
7041 | 10 | 70 | 40 | 38262.1544 | 1.4833 | 21.0185 | 0.68716 | 91542.3364 | 0.042993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6697 | 7.0631 | 5.6223 | 0.13864 | 0.045786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950575.3499 | 17058118.0145 | 4.4542 | 4.7959 | 35.3586 | 13103.0498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77999.2808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.4 | 1050.602 | 5507.7687 | 16682.76 | 14.3085 | 89366.1462 | 43158.7888 | 52337.0672 | -9575.2367 | 6473.3968 | 7500 | 7042.438 | 2175.3467 | 0 | 91451.8033 | 57086.5101 | 143477.094
7042 | 10 | 70 | 40 | 32652.23 | 1.3657 | 32.7205 | 0.88961 | 94798.6298 | 0.036373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2468 | 7.7292 | 6.1246 | 0.12166 | 0.051135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099331.3065 | 22142051.1713 | 4.6997 | 5.0505 | 39.6308 | 16975.4794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77976.6609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.5415 | 1201.9866 | 5602.0227 | 15205.3603 | 19.8888 | 92888.533 | 34893.7392 | 100056.8652 | -8404.4258 | 5274.7733 | 7500 | 6426.6605 | 1979.6557 | 0 | 116174.982 | 64766.9719 | 199135.2782
7043 | 10 | 70 | 40 | 36458.8323 | 1.039 | 25.182 | 0.69863 | 95169.5717 | 0.042507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.504 | 12.3925 | 5.161 | 0.10566 | 0.058242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279236.454 | 15163397.5016 | 5.0439 | 5.3802 | 40.124 | 16193.8924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76517.2153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.5231 | 656.9991 | 5428.6606 | 20383.5755 | 17.0332 | 92932.4269 | 32150.5136 | 62352.28 | -9843.4374 | 4990.1295 | 7500 | 4803.3328 | 2133.0898 | 0 | 82958.6156 | 71447.31 | 115597.2138
7044 | 10 | 70 | 40 | 41897.2563 | 0.75266 | 26.7483 | 0.80459 | 94549.0089 | 0.055282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8961 | 13.623 | 3.7969 | 0.063779 | 0.048284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042206.6042 | 11105135.8191 | 5.6713 | 4.9816 | 43.6909 | 16722.5281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71934.7113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.0127 | 1164.6414 | 5552.0862 | 27495.508 | 17.051 | 91668.7385 | 28803.4966 | 69757.3948 | -12673.1897 | 4709.3501 | 7500 | 2961.7314 | 1668.8777 | 0 | 53198.5094 | 59840.7122 | 96085.4581
7045 | 10 | 70 | 40 | 33048.9278 | 0.9053 | 25.9769 | 0.77993 | 89142.063 | 0.051707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2662 | 9.7711 | 6.7502 | 0.089912 | 0.041719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047410.3913 | 9856808.6022 | 4.3815 | 4.4064 | 45.0662 | 14620.8152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77446.4263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.625 | 915.1203 | 4789.9529 | 19912.9308 | 16.7894 | 86599.6214 | 26271.994 | 71153.6913 | -11186.7432 | 4272.3745 | 7500 | 4410.6153 | 1308.1782 | 0 | 43100.3237 | 57309.6298 | 89520.8039
7046 | 10 | 70 | 40 | 39769.5989 | 0.76619 | 30.4765 | 0.77057 | 99253.5343 | 0.05019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1502 | 9.6223 | 5.5896 | 0.091454 | 0.052203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677413.8164 | 18218724.5456 | 5.0251 | 4.3373 | 34.0338 | 14073.8347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86418.0745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.6682 | 977.717 | 4782.1071 | 25902.3314 | 19.801 | 96504.5668 | 27734.5352 | 92255.4723 | -12095.4572 | 4527.9241 | 7500 | 4052.1823 | 1734.8338 | 0 | 89369.6079 | 46111.8922 | 168967.2061
7047 | 10 | 70 | 40 | 37484.681 | 1.2935 | 23.438 | 0.61991 | 93984.2561 | 0.056677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.692 | 8.3975 | 4.8298 | 0.098011 | 0.048545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077737.2211 | 18296684.398 | 4.6815 | 5.1185 | 38.7496 | 12980.1591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86769.9519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5712 | 854.9283 | 4553.6868 | 18175.322 | 16.5676 | 91050.1193 | 38618.7179 | 59614.5534 | -12910.2018 | 6061.3526 | 7500 | 3867.8116 | 2159.626 | 0 | 98416.2507 | 60394.8548 | 142933.2557
7048 | 10 | 70 | 40 | 32549.2006 | 1.132 | 30.2158 | 0.62718 | 94568.3122 | 0.071588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7111 | 9.0301 | 4.9504 | 0.11751 | 0.066586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785178.8958 | 22950437.8248 | 5.6349 | 5.6367 | 48.4416 | 13207.8908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72615.2534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.5627 | 870.4245 | 5870.1304 | 17275.5347 | 21.2718 | 90854.6033 | 30547.3318 | 64946.6254 | -16340.3191 | 5174.0596 | 7500 | 5410.5168 | 2528.5877 | 0 | 117529.13 | 44155.3986 | 173140.5335
7049 | 10 | 70 | 40 | 33581.0963 | 0.79421 | 20.6269 | 0.67801 | 92865.9502 | 0.045618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9523 | 8.7528 | 5.3906 | 0.091329 | 0.055595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827013.4018 | 19504421.5499 | 5.7206 | 4.5673 | 40.0201 | 11986.2187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65438.3307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2743 | 933.0118 | 4155.9943 | 21531.4076 | 14.1141 | 90525.2455 | 24099.3774 | 42619.1967 | -10299.1006 | 3921.3822 | 7500 | 3880.3863 | 1600.0814 | 0 | 89961.6532 | 47755.4101 | 115527.5665
7050 | 10 | 70 | 40 | 36526.722 | 1.3127 | 25.1886 | 0.80827 | 92646.0834 | 0.046454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5457 | 8.6578 | 5.4491 | 0.073278 | 0.056831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744670.8753 | 13738080.3419 | 5.0424 | 4.6015 | 44.1357 | 13711.9164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66618.6371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.4423 | 884.6818 | 4836.3874 | 17521.3703 | 16.0237 | 90268.6541 | 38010.7034 | 61054.9542 | -10460.6887 | 5826.8078 | 7500 | 3101.1495 | 2430.4205 | 0 | 61964.7069 | 44368.6508 | 125059.4027
7051 | 10 | 70 | 40 | 36624.6827 | 1.3604 | 12.7113 | 0.78199 | 104758.9992 | 0.047639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9222 | 10.0821 | 4.9585 | 0.11099 | 0.027432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908598.5527 | 14483228.1589 | 4.502 | 4.2866 | 47.5624 | 12642.2249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89307.9433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.3715 | 915.0495 | 5431.7517 | 17106.0809 | 8.2061 | 102003.0511 | 39037.2036 | 40235.1682 | -12126.1718 | 6069.8149 | 7500 | 4877.8974 | 1222.0752 | 0 | 59966.1662 | 48752.612 | 98029.5417
7052 | 10 | 70 | 40 | 33667.5345 | 1.1021 | 18.9071 | 0.72095 | 103518.6019 | 0.054654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1849 | 7.9598 | 5.0581 | 0.093508 | 0.052321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031859.4629 | 16659601.2629 | 5.0774 | 4.8627 | 38.1698 | 14052.008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74277.5728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.4176 | 981.7968 | 5374.1851 | 18170.0977 | 12.6301 | 100400.3891 | 30994.8735 | 46624.2241 | -13720.1363 | 5072.7645 | 7500 | 3745.3153 | 1947.993 | 0 | 85138.6596 | 59817.3461 | 107486.3475
7053 | 10 | 70 | 40 | 33015.6234 | 1.1072 | 16.8016 | 0.82176 | 95896.9937 | 0.049688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.544 | 9.2282 | 4.6018 | 0.10904 | 0.05409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208827.1504 | 8851601.7529 | 5.5806 | 4.7387 | 39.5688 | 13403.5254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78434.5199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.0755 | 1130.0814 | 4714.217 | 17767.3933 | 10.608 | 93267.1988 | 30496.4602 | 48579.6165 | -11571.0973 | 4871.7618 | 7500 | 4356.0096 | 1934.0362 | 0 | 42682.2683 | 65998.508 | 62850.5474
7054 | 10 | 70 | 40 | 39057.8939 | 1.076 | 19.9626 | 0.8902 | 101153.6613 | 0.041698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3139 | 10.8507 | 4.5132 | 0.12423 | 0.055415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845055.2981 | 13233064.738 | 5.6422 | 4.8358 | 38.7453 | 16959.8438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69225.0245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.783 | 1167.0788 | 4845.864 | 21389.6518 | 12.1302 | 98820.5975 | 35336.4842 | 54220.4377 | -10265.4805 | 5450.3559 | 7500 | 5167.3906 | 2216.739 | 0 | 65636.1421 | 54139.9941 | 111122.0749
7055 | 10 | 70 | 40 | 32149.9143 | 1.0911 | 25.435 | 0.71411 | 92389.7615 | 0.059454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2087 | 11.0922 | 4.2915 | 0.12542 | 0.053522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 651173.3608 | 13625993.0841 | 4.2764 | 4.8473 | 45.1737 | 16926.7529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87554.6256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.9238 | 912.6085 | 6299.1199 | 17458.0018 | 17.056 | 89366.4063 | 29383.8251 | 73362.2011 | -13302.7633 | 4827.4105 | 7500 | 6203.0893 | 1896.3096 | 0 | 65255.7517 | 43436.1634 | 131689.6606
7056 | 10 | 70 | 40 | 33606.2124 | 0.91964 | 28.7512 | 0.69685 | 96760.5616 | 0.056427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3981 | 9.4349 | 4.7592 | 0.079296 | 0.032592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767320.6135 | 17298412.2813 | 4.5105 | 4.7554 | 42.5243 | 13266.7703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85042.0791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.4659 | 710.8021 | 5326.8887 | 20086.8273 | 19.4668 | 93752.8308 | 27038.7702 | 78956.8115 | -13234.0153 | 4503.6391 | 7500 | 3442.5837 | 1077.3142 | 0 | 83240.8775 | 45440.2563 | 147085.7246
7057 | 10 | 70 | 40 | 35409.4706 | 1.0648 | 18.8555 | 0.67554 | 106199.8004 | 0.063266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.647 | 9.598 | 5.042 | 0.094721 | 0.035402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106030.5541 | 15449419.142 | 5.387 | 5.107 | 45.1244 | 18564.8094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67235.4593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.0403 | 1011.6674 | 4596.0688 | 19513.628 | 12.9198 | 102505.6212 | 31791.6852 | 39908.8481 | -16254.3885 | 5338.2809 | 7500 | 3872.5633 | 1387.0544 | 0 | 75192.521 | 63615.0261 | 85121.5384
7058 | 10 | 70 | 40 | 30255.7085 | 0.79822 | 27.1841 | 0.73007 | 96970.2288 | 0.057129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0722 | 8.819 | 4.6954 | 0.10075 | 0.049732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059588.6003 | 14231392.6574 | 4.8435 | 4.7955 | 47.0208 | 10603.9212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83448.3428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3987 | 933.3748 | 5164.8524 | 19355.7169 | 18.0668 | 93919.0985 | 21799.9831 | 76082.396 | -13424.9734 | 3801.6807 | 7500 | 4334.144 | 1387.6232 | 0 | 65119.8395 | 52936.9984 | 113663.6948
7059 | 10 | 70 | 40 | 32985.7219 | 1.2103 | 31.2831 | 0.7002 | 94743.9055 | 0.059329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0528 | 12.1554 | 3.7726 | 0.11377 | 0.052823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213276.78 | 12934079.3597 | 5.157 | 4.456 | 40.8523 | 14530.2466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78972.3514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.2046 | 983.3932 | 4716.2058 | 16755.9648 | 21.1415 | 91649.9023 | 32459.5142 | 80091.3553 | -13613.6141 | 5265.7247 | 7500 | 4492.2915 | 2041.4887 | 0 | 58645.9661 | 66448.48 | 110434.2465
7060 | 10 | 70 | 40 | 32650.8539 | 1.0007 | 25.847 | 0.80455 | 98787.0696 | 0.038543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4511 | 9.6166 | 5.8859 | 0.058363 | 0.055397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906038.7208 | 20019323.2977 | 5.4102 | 4.6214 | 49.6368 | 16758.0335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76848.947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.0998 | 1242.4469 | 4321.192 | 18650.1684 | 16.4769 | 96679.106 | 28001.3709 | 72008.9234 | -9275.0395 | 4389.6069 | 7500 | 2626.9342 | 1784.739 | 0 | 84935.0792 | 52084.3509 | 139887.263
7061 | 10 | 70 | 40 | 40533.1646 | 1.1131 | 29.5281 | 0.84616 | 101318.5715 | 0.053307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1171 | 8.9636 | 4.7276 | 0.099907 | 0.042622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982134.364 | 16205529.4337 | 4.8632 | 5.6065 | 49.7247 | 13741.9708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90128.8326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7544 | 832.6164 | 4688.0837 | 21741.717 | 18.3902 | 98340.7194 | 37582.8951 | 100385.0691 | -13102.5492 | 5932.1342 | 7500 | 3802.5635 | 1855.7166 | 0 | 83509.3246 | 52005.4938 | 175459.6602
7062 | 10 | 70 | 40 | 33286.0744 | 1.4011 | 24.8355 | 0.69868 | 96569.5858 | 0.062327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3785 | 10.4583 | 6.3237 | 0.10738 | 0.049535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1550644.8376 | 15405449.8952 | 5.6809 | 5.6276 | 30.5904 | 12593.3606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72506.187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.8127 | 822.0813 | 5144.4195 | 15196.4648 | 16.7984 | 93259.3902 | 36179.2193 | 58274.0546 | -14564.8606 | 5831.4469 | 7500 | 5606.4008 | 2120.0765 | 0 | 100609.5779 | 90758.7325 | 110797.1831
7063 | 10 | 70 | 40 | 28617.7726 | 1.1224 | 33.7521 | 0.7541 | 94127.8294 | 0.074355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3826 | 9.406 | 4.2291 | 0.11047 | 0.054145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071918.5656 | 18193479.3058 | 5.3268 | 4.3294 | 30.8241 | 14628.3841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78968.222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.2913 | 939.4105 | 4527.4432 | 15270.7347 | 22.1323 | 90291.5396 | 26694.0757 | 91759.3567 | -16879.6751 | 4682.4568 | 7500 | 4013.112 | 1860.7928 | 0 | 93675.8584 | 68410.0221 | 144895.9552
7064 | 10 | 70 | 40 | 39617.0004 | 0.97448 | 31.2937 | 0.66453 | 101950.7775 | 0.040224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7501 | 8.5286 | 4.6675 | 0.092551 | 0.057523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076557.4665 | 16045406.2656 | 4.7357 | 4.3165 | 43.3603 | 16783.6923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77148.7634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.154 | 789.8232 | 4659.0999 | 22963.8567 | 21.575 | 99681.5148 | 33306.2873 | 74978.4128 | -9984.7562 | 5156.3558 | 7500 | 3380.7427 | 2176.9395 | 0 | 69389.0317 | 61489.4431 | 124413.5705
7065 | 10 | 70 | 40 | 32112.5371 | 0.96319 | 27.3546 | 0.78502 | 99825.9503 | 0.032493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2693 | 9.732 | 4.3192 | 0.12346 | 0.047861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965818.4825 | 15028089.8995 | 5.2615 | 4.9002 | 33.9087 | 17305.5746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76215.0229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0408 | 913.6304 | 4514.5941 | 18731.9678 | 17.6295 | 98027.1593 | 26761.1385 | 74120.0597 | -7914.6804 | 4136.3757 | 7500 | 4822.2517 | 1453.0042 | 0 | 82210.6429 | 63081.414 | 130007.3783
7066 | 10 | 70 | 40 | 32452.1191 | 1.1095 | 22.2122 | 0.64829 | 93593.5059 | 0.049178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.354 | 9.6869 | 5.7723 | 0.096864 | 0.052424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072116.8327 | 13135606.2797 | 5.0308 | 4.64 | 47.8314 | 14008.7183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79120.8355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.1235 | 971.2308 | 3980.9189 | 17441.8947 | 15.4537 | 91052.8452 | 30020.4487 | 53473.4313 | -11178.9071 | 4782.6162 | 7500 | 4320.5399 | 1840.1882 | 0 | 57514.5257 | 56508.511 | 91764.3318
7067 | 10 | 70 | 40 | 31154.556 | 0.86084 | 25.532 | 0.98885 | 97352.8829 | 0.063317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.974 | 11.4971 | 5.4508 | 0.087533 | 0.061863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744859.0277 | 9913106.1944 | 5.4769 | 5.2114 | 31.8005 | 14209.4741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57307.9216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.5784 | 1293.5024 | 5132.8021 | 19244.3685 | 14.681 | 93963.7507 | 23820.3751 | 62184.9157 | -14912.1816 | 4169.0646 | 7500 | 4379.3624 | 1892.9117 | 0 | 59260.4952 | 50880.006 | 97414.9371
7068 | 10 | 70 | 40 | 30836.026 | 1.365 | 24.6989 | 0.5532 | 92485.0202 | 0.067646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0455 | 9.3821 | 4.2611 | 0.089806 | 0.060263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013452.0656 | 15046877.7152 | 5.3316 | 4.7617 | 48.6771 | 14142.5282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73941.5742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7233 | 1032.5962 | 5230.8236 | 14365.3645 | 18.123 | 89049.3671 | 32941.3229 | 48623.5581 | -15116.8736 | 5424.4707 | 7500 | 3817.5601 | 2399.2177 | 0 | 66368.0636 | 54000.5438 | 97956.7758
7069 | 10 | 70 | 40 | 37320.6451 | 1.1597 | 26.3454 | 0.82215 | 92533.1905 | 0.046433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9196 | 8.6799 | 3.8987 | 0.058376 | 0.052811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280024.16 | 17188789.2197 | 5.0159 | 5.6199 | 37.0563 | 17764.3452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79500.4438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.7804 | 998.2496 | 5942.6931 | 19503.3328 | 16.63 | 90159.7085 | 35634.6248 | 77238.3927 | -10443.3211 | 5501.9915 | 7500 | 2543.1465 | 2132.5788 | 0 | 102241.0985 | 75460.0104 | 146888.5013
7070 | 10 | 70 | 40 | 32438.421 | 0.81568 | 29.1957 | 0.73342 | 95221.3138 | 0.046722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4156 | 10.2553 | 4.5298 | 0.094388 | 0.038028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125514.5165 | 19967535.7009 | 5.4373 | 4.5325 | 30.8491 | 14518.5943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83392.6307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.7249 | 880.1675 | 5542.4769 | 20550.2821 | 19.3674 | 92763.9037 | 23776.2778 | 81961.0282 | -10812.6047 | 3909.1621 | 7500 | 4468.3679 | 1091.0637 | 0 | 106914.7217 | 70961.3366 | 147846.68
7071 | 10 | 70 | 40 | 38277.8123 | 0.92598 | 26.5095 | 0.73324 | 96244.3388 | 0.054471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3093 | 10.4215 | 5.1941 | 0.11525 | 0.043549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256785.857 | 20036397.9876 | 4.3582 | 5.3275 | 33.5966 | 17991.0373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66946.0827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.3639 | 1035.4169 | 3909.6117 | 22798.1257 | 17.5872 | 93354.8288 | 30959.3731 | 59731.5549 | -12713.844 | 5005.6061 | 7500 | 4596.2269 | 1599.9067 | 0 | 122298.0504 | 77879.4187 | 141097.4554
7072 | 10 | 70 | 40 | 29845.7198 | 1.4362 | 28.9806 | 0.76172 | 102739.366 | 0.050515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3342 | 10.0582 | 3.5903 | 0.10391 | 0.044786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143593.0758 | 17518019.0219 | 5.5703 | 5.4406 | 30.5461 | 11525.0093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79404.3708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.1392 | 1252.2455 | 7422.0187 | 13360.4729 | 18.9226 | 99875.7199 | 32970.4937 | 79864.9623 | -12600.0429 | 5272.5733 | 7500 | 5151.9452 | 1733.1316 | 0 | 111365.246 | 69222.9152 | 162035.3941
7073 | 10 | 70 | 40 | 31403.4931 | 0.93242 | 32.1086 | 0.77815 | 95224.5271 | 0.03931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5749 | 8.8427 | 5.4965 | 0.11102 | 0.043831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163924.2727 | 16822848.9696 | 5.4175 | 5.6141 | 34.3238 | 18849.9436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75584.0414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.8878 | 749.7565 | 3858.3496 | 18636.5021 | 20.7731 | 93152.5849 | 25533.982 | 85678.4788 | -9116.5455 | 4043.6093 | 7500 | 4541.343 | 1300.8232 | 0 | 103149.5767 | 73627.8692 | 149003.3983
7074 | 10 | 70 | 40 | 38552.0761 | 1.1613 | 21.962 | 0.8341 | 101533.708 | 0.045555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2909 | 10.6758 | 4.4708 | 0.081257 | 0.054877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298100.3059 | 13082269.3413 | 5.6236 | 5.09 | 39.1682 | 14368.838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85512.2786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2379 | 1034.0899 | 4919.4427 | 20127.8094 | 13.7706 | 98978.0169 | 36848.5335 | 70046.039 | -11245.041 | 5717.0385 | 7500 | 3746.3834 | 2302.6294 | 0 | 67694.366 | 71152.6371 | 111457.3117
7075 | 10 | 70 | 40 | 30244.5638 | 1.1969 | 19.7877 | 0.683 | 104258.2028 | 0.042762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5853 | 7.3413 | 5.5543 | 0.075446 | 0.058066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901021.0105 | 15890165.5624 | 4.3238 | 5.0257 | 39.855 | 12310.6556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81235.3608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0713 | 747.7257 | 5930.3779 | 15479.1757 | 13.502 | 101792.9038 | 29530.7762 | 51061.676 | -10847.3157 | 4695.3622 | 7500 | 3811.0181 | 2001.0245 | 0 | 83672.3587 | 51365.1223 | 120059.7779
7076 | 10 | 70 | 40 | 35242.9226 | 1.198 | 23.6585 | 0.83003 | 96308.1805 | 0.060594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1348 | 9.4039 | 4.6756 | 0.065679 | 0.045352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934524.8362 | 13912525.7857 | 5.7223 | 4.4938 | 39.6915 | 13262.1098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72308.7139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.421 | 941.105 | 4806.8543 | 18026.4003 | 14.8682 | 93097.1557 | 34433.0445 | 63561.2037 | -14128.5089 | 5566.5066 | 7500 | 2573.7233 | 1852.8626 | 0 | 63474.5066 | 53856.281 | 110977.0574
7077 | 10 | 70 | 40 | 32884.8354 | 0.99116 | 31.7765 | 0.77758 | 102732.1563 | 0.049918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6344 | 10.4764 | 5.2953 | 0.1104 | 0.053163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853290.6331 | 14714284.7916 | 4.2571 | 5.1854 | 39.4893 | 11560.3467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80963.7864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8357 | 822.2119 | 5875.0778 | 18884.5068 | 20.5649 | 99902.0308 | 28000.6571 | 90773.8055 | -12452.5521 | 4586.2987 | 7500 | 5652.1192 | 1789.5315 | 0 | 80304.6617 | 48725.6454 | 157428.8763
7078 | 10 | 70 | 40 | 32898.3124 | 1.2894 | 22.9867 | 0.63651 | 97589.9774 | 0.045284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4315 | 9.8434 | 6.0547 | 0.13011 | 0.04212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248850.8013 | 13437698.9289 | 4.3015 | 4.7187 | 30.3058 | 14537.2324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73583.3736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.1178 | 1032.9356 | 6209.2746 | 15987.8194 | 16.0983 | 95147.959 | 33820.9859 | 50687.0149 | -10744.881 | 5273.5593 | 7500 | 7498.1528 | 1630.2717 | 0 | 78105.7801 | 77853.5127 | 95917.3709
7079 | 10 | 70 | 40 | 29712.0517 | 1.0382 | 25.7893 | 0.77623 | 104407.8369 | 0.043532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9097 | 8.4524 | 4.8917 | 0.114 | 0.041916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157076.5292 | 16638603.1062 | 4.5453 | 4.2594 | 49.6026 | 11108.6819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67263.9848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.6282 | 1056.7173 | 4984.8335 | 16619.05 | 16.7027 | 101895.095 | 26186.0032 | 61120.5772 | -11056.0645 | 4252.5651 | 7500 | 4922.8008 | 1308.2627 | 0 | 67117.0616 | 56236.624 | 105114.5821
7080 | 10 | 70 | 40 | 32744.4679 | 1.1317 | 21.8848 | 0.79922 | 102106.8112 | 0.054327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.468 | 10.6552 | 5.315 | 0.11188 | 0.054497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853293.6315 | 15262728.1489 | 5.5747 | 4.6836 | 31.7189 | 13207.8433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77683.5758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.6433 | 999.943 | 5470.9229 | 17382.0356 | 13.9928 | 99049.2359 | 30724.8644 | 61308.4447 | -13453.3313 | 5019.452 | 7500 | 5479.3486 | 2007.6673 | 0 | 82514.6945 | 55281.8544 | 125819.2858
7081 | 10 | 70 | 40 | 42187.7096 | 0.93518 | 30.6466 | 0.68615 | 101716.9054 | 0.060502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0393 | 10.0938 | 5.5092 | 0.14534 | 0.042662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048934.7147 | 8921530.8145 | 5.1931 | 4.3088 | 30.2217 | 18119.5286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73381.0324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.9096 | 1087.2864 | 6470.3706 | 24997.7947 | 20.8748 | 98330.6245 | 34379.8298 | 71706.9459 | -14899.6361 | 5607.0134 | 7500 | 7805.9772 | 1755.6457 | 0 | 46473.469 | 71391.5601 | 88937.6849
7082 | 10 | 70 | 40 | 36679.9467 | 0.87521 | 27.0651 | 0.61594 | 104274.2375 | 0.057961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6381 | 10.4226 | 5.9086 | 0.066945 | 0.057684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839902.6549 | 12093298.911 | 5.7096 | 4.4647 | 31.9177 | 18672.9211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81376.434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2141 | 906.2924 | 5092.8777 | 22475.9602 | 19.1739 | 100946.3023 | 28407.9729 | 64215.2458 | -14642.9151 | 4777.4487 | 7500 | 3406.1889 | 2022.6348 | 0 | 62039.0376 | 59931.1399 | 97794.4737
7083 | 10 | 70 | 40 | 37127.1414 | 1.3897 | 30.4158 | 0.68397 | 93598.7615 | 0.043993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3316 | 8.9545 | 4.2874 | 0.099622 | 0.057374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854493.7203 | 17243957.7726 | 4.3652 | 5.7084 | 30.6254 | 18472.0604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58096.7123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.6655 | 1000.9886 | 4783.3583 | 17058.6861 | 20.7429 | 91322.5876 | 40136.9108 | 56196.2997 | -10015.1655 | 6088.9115 | 7500 | 3795.0168 | 2563.9951 | 0 | 118542.4081 | 61515.3049 | 163293.0714
7084 | 10 | 70 | 40 | 38014.3043 | 1.18 | 33.2842 | 0.78024 | 98548.7655 | 0.04377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8539 | 10.8401 | 3.9357 | 0.079319 | 0.048315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858628.6103 | 18001328.424 | 4.6241 | 5.47 | 36.0912 | 14740.3195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69701.1918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.35 | 1174.587 | 5797.7688 | 19640.8397 | 21.5085 | 96164.1745 | 36746.9293 | 82078.1472 | -10492.2006 | 5656.5702 | 7500 | 3796.8438 | 2005.8652 | 0 | 107217.6172 | 54013.067 | 180496.7054
7085 | 10 | 70 | 40 | 39080.7437 | 1.324 | 20.2609 | 0.52958 | 107737.1983 | 0.041468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8764 | 11.87 | 6.0353 | 0.11192 | 0.047623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145266.7831 | 17741424.3784 | 5.2749 | 5.0311 | 48.2289 | 17991.9436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72188.9027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.6152 | 914.8822 | 3609.7378 | 18628.4379 | 15.0644 | 105265.8014 | 40904.6118 | 37513.1595 | -10874.1461 | 6246.709 | 7500 | 4641.4015 | 2183.4029 | 0 | 82840.823 | 63221.6749 | 107734.2867
7086 | 10 | 70 | 40 | 39299.9747 | 1.2186 | 28.2616 | 0.76921 | 102716.35 | 0.050814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2175 | 10.5594 | 5.2848 | 0.085923 | 0.057034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235079.5695 | 12347062.5357 | 5.3121 | 5.0027 | 38.9779 | 12562.2561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83270.336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3828 | 1415.96 | 5035.8881 | 19871.3854 | 18.376 | 99836.6106 | 38857.1787 | 82318.1447 | -12670.8537 | 6079.0196 | 7500 | 4210.009 | 2544.6444 | 0 | 63619.1051 | 66729.2286 | 125728.0193
7087 | 10 | 70 | 40 | 30635.3788 | 1.3653 | 24.3942 | 0.64995 | 99787.5503 | 0.056894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7868 | 7.8091 | 3.9919 | 0.096274 | 0.051723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832200.8662 | 18802724.5344 | 5.5657 | 4.8681 | 48.6 | 9868.6744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80961.8384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.4513 | 1149.3711 | 4235.5582 | 14268.9622 | 16.956 | 96660.4927 | 32732.8332 | 60220.8034 | -13759.0536 | 5311.9717 | 7500 | 3378.5753 | 2016.5095 | 0 | 84132.4128 | 42621.5093 | 138912.5431
7088 | 10 | 70 | 40 | 33999.8275 | 1.2059 | 24.2599 | 0.82935 | 90410.8829 | 0.040807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3279 | 9.4907 | 5.872 | 0.11492 | 0.049434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402809.2539 | 12837902.0333 | 4.3867 | 5.0303 | 31.1817 | 13031.24 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63203.1615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0656 | 950.7292 | 4639.8342 | 17314.4365 | 15.252 | 88369.6577 | 33370.782 | 56932.837 | -8981.3909 | 5103.0029 | 7500 | 5359.2554 | 1851.4481 | 0 | 77622.9907 | 82920.6877 | 95838.2375
7089 | 10 | 70 | 40 | 33767.9842 | 0.80948 | 19.7112 | 0.72273 | 104106.6766 | 0.043493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6941 | 11.3954 | 6.2205 | 0.069366 | 0.045146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743639.5049 | 9312523.3219 | 4.3202 | 4.2623 | 40.9614 | 15126.3054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72377.5486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3795 | 978.4377 | 5319.3378 | 21466.9767 | 13.1541 | 101603.3807 | 24602.015 | 47458.2535 | -11014.5022 | 4034.1727 | 7500 | 3649.6342 | 1336.714 | 0 | 41460.1183 | 46904.3134 | 72122.092
7090 | 10 | 70 | 40 | 37294.7499 | 1.2745 | 28.6793 | 0.70041 | 99260.3275 | 0.053152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5162 | 10.8387 | 4.6335 | 0.077434 | 0.051437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825389.8948 | 20886914.9952 | 4.3697 | 5.6564 | 34.6561 | 11003.3954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76467.9284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.8717 | 1031.1437 | 5234.6016 | 18276.3386 | 19.3795 | 96351.3199 | 38036.8227 | 71113.9162 | -12799.6334 | 5975.2217 | 7500 | 3521.6383 | 2255.7779 | 0 | 132276.0028 | 49634.0631 | 198245.6831
7091 | 10 | 70 | 40 | 37640.9124 | 1.2228 | 23.7712 | 0.73419 | 104042.1325 | 0.052687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2557 | 10.8959 | 5.6977 | 0.086455 | 0.045685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882916.9552 | 8490833.3084 | 5.2557 | 5.7273 | 35.9558 | 14830.9354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65662.4871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.5193 | 596.8736 | 4069.8248 | 18987.3105 | 15.7622 | 101019.2785 | 37307.2039 | 52589.5428 | -13300.5576 | 5906.8343 | 7500 | 3716.1175 | 1980.5594 | 0 | 51889.0416 | 55299.7677 | 92288.9742
7092 | 10 | 70 | 40 | 36330.0091 | 1.0785 | 16.0925 | 0.72598 | 98126.9153 | 0.038853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8084 | 9.0621 | 6.111 | 0.11554 | 0.04428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674978.6663 | 13951307.7374 | 5.4674 | 5.342 | 36.8954 | 11131.831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75081.6906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.4339 | 1027.4864 | 4733.6766 | 19867.5119 | 10.7197 | 96016.4001 | 32924.9945 | 40339.7038 | -9286.2671 | 5061.1459 | 7500 | 5794.2929 | 1644.8099 | 0 | 78334.2679 | 41628.7923 | 120684.1555
7093 | 10 | 70 | 40 | 34214.321 | 1.1889 | 34.795 | 0.75395 | 103959.0363 | 0.077469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0013 | 9.9478 | 5.3687 | 0.057538 | 0.050136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202605.2045 | 13066475.7537 | 4.2854 | 5.1208 | 38.7246 | 12956.4662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76946.7642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.906 | 826.4601 | 5636.9918 | 17589.376 | 22.818 | 99548.4337 | 33249.89 | 92158.7123 | -19406.6511 | 5732.1867 | 7500 | 2748.2342 | 2109.2648 | 0 | 71165.4716 | 65882.9277 | 129374.1809
7094 | 10 | 70 | 40 | 37832.1241 | 1.177 | 16.7695 | 0.74074 | 102052.573 | 0.037388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0033 | 9.2427 | 4.8423 | 0.11657 | 0.051596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799824.5154 | 13710048.4589 | 5.6466 | 5.3036 | 41.9753 | 13413.4962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84285.6785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3364 | 963.4908 | 5064.0538 | 19579.7138 | 11.0788 | 99939.5099 | 36504.8206 | 47964.4217 | -9297.478 | 5549.5915 | 7500 | 5000.2333 | 2101.5739 | 0 | 71050.2382 | 47169.4456 | 119203.9557
7095 | 10 | 70 | 40 | 40551.2381 | 0.59797 | 27.9141 | 0.92714 | 86616.8855 | 0.034065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2278 | 9.0858 | 4.2991 | 0.1086 | 0.044879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701224.4615 | 13770236.7137 | 5.2855 | 4.9559 | 31.2096 | 12756.7665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84814.4126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.6806 | 941.7331 | 4791.594 | 29018.5274 | 16.6147 | 84981.3353 | 23065.4216 | 95834.6729 | -7196.4209 | 3588.3511 | 7500 | 4328.3798 | 1181.964 | 0 | 79920.0738 | 47673.4604 | 160548.9819
7096 | 10 | 70 | 40 | 33264.4173 | 0.94637 | 22.9244 | 0.72318 | 99714.293 | 0.062575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1243 | 10.4361 | 4.472 | 0.11255 | 0.055331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162902.0045 | 10140683.3431 | 5.6085 | 5.7064 | 36.7419 | 15461.3219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78097.0565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4339 | 1183.2285 | 3924.6189 | 19587.4064 | 15.2947 | 96282.9376 | 27354.0217 | 59586.4454 | -15097.964 | 4662.0298 | 7500 | 4538.2231 | 1893.2461 | 0 | 60391.348 | 68124.8633 | 82702.4869
7097 | 10 | 70 | 40 | 34197.9768 | 1.1896 | 26.0941 | 0.80051 | 104973.0931 | 0.068729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3209 | 10.365 | 5.2948 | 0.13013 | 0.058273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907259.1023 | 18793472.1973 | 4.9456 | 5.485 | 38.1983 | 20404.6721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89172.2953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.1304 | 940.7495 | 5233.5232 | 17574.0732 | 16.672 | 101012.3126 | 33247.8072 | 84018.7232 | -17427.434 | 5609.3264 | 7500 | 5800.2138 | 2399.0427 | 0 | 107744.2324 | 60627.5057 | 168264.4061
7098 | 10 | 70 | 40 | 30096.7447 | 1.6319 | 35.0812 | 0.66685 | 102319.8642 | 0.039483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8685 | 10.3491 | 4.3901 | 0.11117 | 0.042068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053974.4252 | 17333323.5835 | 5.2037 | 5.4693 | 49.7211 | 14842.9282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77203.4132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3197 | 808.5345 | 4622.3667 | 12075.4304 | 24.1548 | 100083.8486 | 36042.6284 | 84355.2645 | -9838.4687 | 5520.1224 | 7500 | 4112.2976 | 1704.3505 | 0 | 86436.4287 | 55906.6128 | 159926.0107
7099 | 10 | 70 | 40 | 31177.3429 | 0.74995 | 28.6492 | 0.72233 | 101068.9581 | 0.054878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5089 | 10.9154 | 4.9143 | 0.11206 | 0.049434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841753.7007 | 10875467.6163 | 5.7312 | 5.5752 | 47.6358 | 13034.1567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63243.9015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.673 | 931.9206 | 5543.2332 | 20491.4397 | 19.1231 | 98012.2419 | 21371.8063 | 60246.3335 | -13449.5515 | 3744.8638 | 7500 | 5339.4881 | 1358.7146 | 0 | 55396.7099 | 46464.417 | 95043.9477
7100 | 10 | 70 | 40 | 29150.3758 | 1.1227 | 24.3704 | 0.69847 | 103314.9098 | 0.043749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6767 | 10.4208 | 5.5709 | 0.062674 | 0.042656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1326789.7414 | 12557043.8289 | 5.6715 | 4.6575 | 38.1269 | 22074.3667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75624.0078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9527 | 910.2838 | 4477.4912 | 15551.7344 | 16.4858 | 100816.2179 | 27197.2828 | 59626.9788 | -10994.2448 | 4386.5233 | 7500 | 2881.8858 | 1373.2928 | 0 | 60610.9891 | 80956.275 | 71626.4328
7101 | 10 | 70 | 40 | 37151.2645 | 1.2176 | 17.463 | 0.70652 | 107785.7075 | 0.037611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3643 | 9.8658 | 5.7202 | 0.12835 | 0.053036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950362.707 | 14493031.4435 | 5.1628 | 5.5548 | 30.7944 | 14704.6424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74371.5222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.0475 | 1038.9653 | 4667.7795 | 18795.765 | 11.76 | 105540.7885 | 36710.999 | 42413.974 | -9877.6434 | 5613.614 | 7500 | 6611.189 | 2185.1262 | 0 | 94579.9954 | 62415.6833 | 123321.5709
7102 | 10 | 70 | 40 | 29552.7168 | 1.1701 | 17.8848 | 0.6945 | 108256.6307 | 0.043761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6286 | 12.5326 | 4.9913 | 0.15267 | 0.051996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101514.9639 | 9384917.1991 | 5.1806 | 5.1496 | 38.3876 | 14647.5805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78125.6065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6896 | 779.4985 | 3677.1527 | 15354.0893 | 12.1253 | 105637.6663 | 28397.2551 | 44995.8742 | -11523.4431 | 4582.7938 | 7500 | 5546.8828 | 1748.9007 | 0 | 50273.2045 | 63352.7603 | 68168.7078
7103 | 10 | 70 | 40 | 41508.0895 | 0.97008 | 33.1105 | 0.79067 | 93948.4097 | 0.038509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.387 | 10.212 | 3.8672 | 0.083329 | 0.048586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171600.3152 | 14206346.9812 | 4.899 | 4.2519 | 47.3259 | 15432.4054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68504.5638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.895 | 934.1052 | 4956.0879 | 24119.3986 | 21.2718 | 91945.4588 | 34777.3818 | 81100.8904 | -8812.9839 | 5284.2224 | 7500 | 3438.2811 | 1884.3186 | 0 | 57823.6369 | 62101.5937 | 120894.1536
7104 | 10 | 70 | 40 | 38897.3476 | 1.2358 | 21.1733 | 0.79676 | 104321.6275 | 0.050744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9101 | 9.9029 | 5.3817 | 0.11646 | 0.041842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256755.3717 | 20276520.2128 | 5.3584 | 4.7781 | 48.5328 | 18886.2122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67270.8663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.4204 | 1005.6305 | 5740.0569 | 19479.2268 | 13.5564 | 101400.8307 | 38836.2415 | 51239.5507 | -12851.506 | 6087.355 | 7500 | 5876.2514 | 1869.4316 | 0 | 89770.1856 | 68378.8832 | 119948.6265
7105 | 10 | 70 | 40 | 33711.9353 | 1.2427 | 16.9157 | 0.7239 | 105324.3905 | 0.044427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4025 | 9.7217 | 4.159 | 0.085243 | 0.043327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043310.366 | 17128253.4084 | 4.4692 | 4.6686 | 47.5406 | 16754.2641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87974.5215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1877 | 803.0453 | 5333.6965 | 16817.2509 | 11.2812 | 102738.0691 | 33789.3689 | 49569.701 | -11379.8142 | 5308.5741 | 7500 | 3293.5316 | 1688.1089 | 0 | 76903.3307 | 58227.1739 | 108445.6271
7106 | 10 | 70 | 40 | 35462.5738 | 1.2812 | 13.1488 | 0.7662 | 98161.7168 | 0.058181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6065 | 9.6 | 4.7757 | 0.112 | 0.045475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065420.693 | 14366521.1417 | 5.0467 | 5.4763 | 45.1546 | 15306.4192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80579.2262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.3292 | 1044.9329 | 5041.1406 | 17313.8587 | 8.5639 | 95017.1394 | 36297.4301 | 36945.2248 | -13836.1407 | 5802.4222 | 7500 | 4923.3387 | 1936.6211 | 0 | 75310.1939 | 58688.6787 | 96190.4115
7107 | 10 | 70 | 40 | 38169.4894 | 1.0931 | 21.7101 | 0.74491 | 99864.7321 | 0.056001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8522 | 8.236 | 4.5639 | 0.081112 | 0.042671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000984.1293 | 12096210.9168 | 4.9267 | 4.5385 | 38.2292 | 11574.5598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65847.3318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.2762 | 1195.9309 | 5220.6203 | 20703.9042 | 14.3094 | 96783.6032 | 34931.1704 | 48731.9389 | -13556.9673 | 5598.9796 | 7500 | 3586.2701 | 1753.5032 | 0 | 58176.4556 | 55933.3023 | 90788.0483
7108 | 10 | 70 | 40 | 35576.1031 | 0.83178 | 21.1982 | 0.73741 | 100122.7669 | 0.051631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3066 | 11.6492 | 5.8152 | 0.06267 | 0.057748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946353.1967 | 14270100.8369 | 4.5817 | 5.5915 | 41.3826 | 15247.2048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74960.5883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.2267 | 1055.7418 | 4581.3439 | 22335.9221 | 14.0307 | 97271.2601 | 26480.362 | 53727.7147 | -12546.6298 | 4384.9849 | 7500 | 3022.6106 | 1858.5172 | 0 | 80708.2202 | 55476.5042 | 109659.2757
7109 | 10 | 70 | 40 | 38139.3317 | 1.1762 | 21.3176 | 0.68355 | 101086.4907 | 0.056067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0506 | 10.5173 | 5.9375 | 0.11438 | 0.069008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1356050.7117 | 18037859.4497 | 5.177 | 4.8411 | 37.8828 | 15649.4958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69841.9718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9977 | 873.261 | 5089.614 | 19747.0593 | 14.5415 | 97964.0683 | 36784.5447 | 47325.5657 | -13738.6585 | 5862.7543 | 7500 | 5674.7072 | 2969.3538 | 0 | 91906.1484 | 76039.5942 | 108244.8215
7110 | 10 | 70 | 40 | 35505.3818 | 1.346 | 15.914 | 0.68546 | 101839.2885 | 0.049481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2174 | 8.6825 | 4.9485 | 0.048281 | 0.064846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949928.3781 | 13917019.8406 | 4.3969 | 5.2541 | 31.2964 | 11029.1389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81290.6456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0534 | 1014.554 | 3966.0889 | 16717.4856 | 10.8439 | 99058.0199 | 37575.7924 | 41215.1827 | -12237.5816 | 5877.5974 | 7500 | 1913.2195 | 2797.3373 | 0 | 87386.5984 | 58249.9104 | 113778.2357
7111 | 10 | 70 | 40 | 29615.6214 | 1.2367 | 25.2822 | 0.86423 | 109879.9383 | 0.048374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9373 | 9.3627 | 5.3698 | 0.13187 | 0.055715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 567362.8738 | 12815834.316 | 5.1976 | 4.2524 | 34.0431 | 15705.412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78984.1542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.9911 | 881.5628 | 4708.0337 | 14823.8903 | 15.5874 | 106945.2914 | 29583.4621 | 76573.5879 | -12912.4464 | 4830.438 | 7500 | 5332.2722 | 1975.2536 | 0 | 61387.1447 | 42534.4079 | 131735.3042
7112 | 10 | 70 | 40 | 34801.4847 | 1.0174 | 28.3521 | 0.76531 | 99444.2901 | 0.045499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3978 | 10.8427 | 5.0582 | 0.10366 | 0.03051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236479.1515 | 19218529.7128 | 5.5339 | 5.1796 | 43.1828 | 12303.9021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64009.4765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1509 | 1320.6995 | 5305.5239 | 19694.1536 | 18.4751 | 96944.1981 | 30214.6622 | 63222.4191 | -11000.4049 | 4798.0228 | 7500 | 5188.2998 | 1074.4216 | 0 | 96393.0854 | 63754.6611 | 133635.8449
7113 | 10 | 70 | 40 | 32663.7803 | 0.89215 | 26.8869 | 0.65407 | 98246.0248 | 0.050803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4872 | 10.1442 | 5.0484 | 0.085195 | 0.048127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914546.6773 | 11738836.5178 | 4.5868 | 5.6719 | 43.0941 | 11179.2173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76983.8681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.7154 | 1165.9736 | 4694.5372 | 19826.1841 | 18.6456 | 95492.1981 | 25675.1924 | 63444.6573 | -12116.8378 | 4248.6628 | 7500 | 3680.2503 | 1500.7455 | 0 | 65903.9299 | 49272.8231 | 110563.7773
7114 | 10 | 70 | 40 | 32568.4424 | 1.3937 | 29.7666 | 0.75022 | 105098.2393 | 0.060621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9773 | 8.2912 | 4.4233 | 0.098958 | 0.056437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838394.2463 | 16306252.3827 | 4.6959 | 5.1891 | 41.0775 | 16340.7954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78710.9048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.777 | 848.6278 | 5100.043 | 14930.5467 | 19.5613 | 101592.6268 | 35275.7913 | 80326.9871 | -15424.6951 | 5761.606 | 7500 | 3914.7334 | 2386.538 | 0 | 86120.322 | 52115.9573 | 153745.3253
7115 | 10 | 70 | 40 | 36675.9794 | 1.1017 | 27.5702 | 0.77879 | 101805.0487 | 0.055004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2192 | 11.1754 | 4.6765 | 0.09384 | 0.054359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893112.8008 | 15243816.8976 | 4.481 | 5.5668 | 49.8945 | 13128.4325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63728.9016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5717 | 1005.7632 | 4849.7854 | 19798.6019 | 17.8305 | 98719.1229 | 33754.755 | 62069.689 | -13578.0734 | 5440.0001 | 7500 | 4217.5865 | 2170.3832 | 0 | 78811.3181 | 47871.7716 | 132513.8869
7116 | 10 | 70 | 40 | 43938.1584 | 1.0515 | 22.5317 | 0.84675 | 109898.7705 | 0.049687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7615 | 8.9707 | 3.8843 | 0.058299 | 0.050079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142735.2865 | 10551107.02 | 4.3243 | 5.7283 | 48.8993 | 15744.7433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77057.4725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 672.5786 | 786.4737 | 5152.1996 | 24393.8979 | 14.0282 | 106885.0553 | 39088.521 | 65526.1613 | -13260.347 | 6147.0484 | 7500 | 2470.5219 | 2259.3718 | 0 | 56764.9356 | 60596.0486 | 105900.1644
7117 | 10 | 70 | 40 | 31286.0088 | 1.1769 | 27.2967 | 0.77831 | 95738.6272 | 0.030315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3974 | 9.0991 | 6.0111 | 0.11841 | 0.047845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870956.8387 | 13444658.0645 | 4.5623 | 5.3123 | 43.0996 | 16369.5372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79840.6505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.0142 | 932.3392 | 6644.0777 | 16192.7484 | 17.6585 | 94128.1418 | 30186.5208 | 76952.5322 | -7086.136 | 4551.7707 | 7500 | 6499.4872 | 1598.3735 | 0 | 71107.4657 | 52645.1904 | 138664.8238
7118 | 10 | 70 | 40 | 34779.8647 | 1.3815 | 27.3711 | 0.89129 | 97184.8565 | 0.048884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1945 | 7.423 | 4.6349 | 0.082751 | 0.057004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853915.8219 | 10592430.7789 | 4.75 | 4.5318 | 31.5566 | 14043.707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68299.3002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.3002 | 1022.3129 | 5237.2351 | 16053.5992 | 16.6217 | 94562.2529 | 37452.531 | 73417.6577 | -11539.4555 | 5817.5668 | 7500 | 3615.6069 | 2433.9515 | 0 | 57079.0959 | 56279.1257 | 119497.8286
7119 | 10 | 70 | 40 | 34930.1378 | 1.0263 | 26.408 | 0.75135 | 101229.4636 | 0.050969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1345 | 8.6368 | 4.94 | 0.0517 | 0.05138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135246.5708 | 10642866.5801 | 4.8399 | 4.7582 | 43.6834 | 18538.014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75528.7254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.6369 | 944.5042 | 5930.8606 | 19668.3129 | 17.3432 | 98382.891 | 30523.6498 | 68465.0519 | -12524.9194 | 4934.5383 | 7500 | 2462.8143 | 1860.8261 | 0 | 50074.2942 | 65509.3659 | 87786.8894
7120 | 10 | 70 | 40 | 36136.8168 | 0.83288 | 22.8258 | 0.7575 | 107268.9114 | 0.05481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9058 | 9.6243 | 3.9934 | 0.10151 | 0.049255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062520.8254 | 17884101.7446 | 5.3188 | 5.0388 | 40.903 | 16071.6381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77910.4972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9827 | 1282.5607 | 5085.9197 | 22674.0277 | 14.9391 | 104028.6412 | 26925.5783 | 61445.4517 | -14257.1887 | 4551.5837 | 7500 | 4252.6614 | 1645.429 | 0 | 90436.6079 | 61509.7362 | 120990.3871
7121 | 10 | 70 | 40 | 29490.5283 | 0.89104 | 20.0462 | 0.83951 | 98712.0457 | 0.057042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2881 | 9.0493 | 5.5368 | 0.094296 | 0.048622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189127.3299 | 15265363.2832 | 5.1826 | 4.5269 | 32.7113 | 15575.3124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66578.1681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.5544 | 1024.9618 | 5305.636 | 17911.2092 | 12.5314 | 95610.7531 | 23158.6381 | 50031.956 | -13645.6874 | 4000.4667 | 7500 | 4540.5647 | 1427.6154 | 0 | 79404.0506 | 73137.6547 | 83279.9493
7122 | 10 | 70 | 40 | 33762.0335 | 1.9276 | 24.8607 | 0.76406 | 104288.5117 | 0.040626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2447 | 11.9322 | 5.7907 | 0.10985 | 0.040096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198535.7167 | 13569582.5082 | 5.4205 | 5.1818 | 46.9599 | 17628.7652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66210.3661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.6761 | 754.8487 | 6276.2506 | 11480.0945 | 16.2113 | 101944.2555 | 44563.878 | 57268.116 | -10314.7271 | 6710.6382 | 7500 | 5952.9852 | 1974.8341 | 0 | 65631.6386 | 65541.7494 | 113745.6135
7123 | 10 | 70 | 40 | 33297.316 | 0.86767 | 26.3057 | 0.63437 | 99929.2649 | 0.072457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5573 | 7.7356 | 5.9742 | 0.10517 | 0.057503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772678.6466 | 12837595.3058 | 5.6203 | 4.7114 | 39.5591 | 11696.3097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79383.6371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7202 | 1025.5508 | 5562.2521 | 20489.556 | 18.4449 | 95958.352 | 25615.5201 | 62402.4468 | -17472.0167 | 4572.1884 | 7500 | 5472.18 | 1929.6315 | 0 | 61505.5913 | 45319.2127 | 106206.3287
7124 | 10 | 70 | 40 | 34975.9252 | 0.87494 | 27.7708 | 0.89456 | 93632.5757 | 0.02891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3658 | 8.166 | 4.4534 | 0.074086 | 0.050747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940521.2674 | 20962754.939 | 4.8426 | 4.4563 | 48.5753 | 20178.2799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68945.2733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.1759 | 967.7259 | 5165.575 | 21435.1312 | 16.8335 | 92129.9396 | 27081.588 | 75407.3263 | -6611.599 | 4099.3347 | 7500 | 2794.3191 | 1526.8111 | 0 | 88261.5089 | 57202.6999 | 142856.5893
7125 | 10 | 70 | 40 | 37967.6405 | 1.3547 | 25.1058 | 0.7885 | 104209.4216 | 0.038014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5143 | 11.5361 | 5.2031 | 0.056715 | 0.055291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795853.899 | 11463502.06 | 4.3696 | 4.3263 | 44.2725 | 22626.371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72761.1352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.6075 | 959.6576 | 5342.8204 | 17789.3838 | 16.1487 | 102015.9778 | 40356.5134 | 65172.212 | -9651.1526 | 6096.2884 | 7500 | 2921.4528 | 2473.8867 | 0 | 49712.3516 | 55341.0636 | 109240.4887
7126 | 10 | 70 | 40 | 33666.3028 | 1.1045 | 21.1811 | 0.67478 | 103550.8574 | 0.057539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1609 | 9.637 | 4.3106 | 0.10632 | 0.048629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005639.1706 | 14102680.681 | 4.5669 | 4.5813 | 47.1452 | 14884.5309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68927.1975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.0309 | 1039.2524 | 5957.5168 | 18145.0985 | 14.5194 | 100269.6772 | 31042.4085 | 45916.7577 | -14437.193 | 5123.6498 | 7500 | 5013.5234 | 1828.6668 | 0 | 62271.7861 | 55013.3264 | 89246.273
7127 | 10 | 70 | 40 | 28415.0425 | 0.9152 | 28.5198 | 0.66861 | 101097.9148 | 0.055022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.142 | 8.3358 | 5.6706 | 0.1068 | 0.05927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1535819.594 | 14386344.7492 | 5.3656 | 4.5521 | 48.7465 | 15515.4267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97183.6697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.6732 | 925.5023 | 5319.574 | 17026.2751 | 19.6177 | 98032.4011 | 22777.5347 | 86513.9044 | -13488.2606 | 3938.7916 | 7500 | 5267.5877 | 1713.4183 | 0 | 60745.9868 | 75879.1694 | 99089.7935
7128 | 10 | 70 | 40 | 41252.4083 | 0.74172 | 22.543 | 0.86152 | 104095.3392 | 0.030344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.017 | 12.4289 | 4.2518 | 0.087326 | 0.051375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893642.3067 | 21746419.7495 | 5.0028 | 4.5222 | 38.594 | 16038.6245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73316.1909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 322.8659 | 841.4004 | 4984.6554 | 27238.5203 | 13.9197 | 102342.6219 | 28027.7761 | 63222.7121 | -7711.956 | 4296.3999 | 7500 | 3272.0092 | 1620.0036 | 0 | 103475.0885 | 55438.8334 | 148263.1999
7129 | 10 | 70 | 40 | 38029.1044 | 0.99826 | 34.3977 | 0.645 | 106709.6313 | 0.043983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2123 | 11.7292 | 5.1336 | 0.085591 | 0.051675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118487.6409 | 7044301.0961 | 4.9211 | 5.1791 | 37.7203 | 9322.6274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72407.1769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3628 | 839.3032 | 5378.1653 | 21752.1337 | 23.9756 | 104115.1698 | 32553.9416 | 75463.742 | -11415.6308 | 5142.4653 | 7500 | 3923.6094 | 1950.3759 | 0 | 38591.6619 | 59249.5954 | 94460.5699
7130 | 10 | 70 | 40 | 37017.9939 | 0.78305 | 32.027 | 0.75942 | 96372.5444 | 0.045457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7026 | 11.1007 | 4.5338 | 0.084906 | 0.060175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264914.0462 | 15701041.7365 | 5.4614 | 5.6495 | 34.5891 | 10511.3255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73008.6892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3177 | 915.1556 | 3394.4869 | 23883.7467 | 20.9387 | 93951.8902 | 26268.4945 | 80954.4013 | -10650.8784 | 4238.7106 | 7500 | 2813.5272 | 1872.0179 | 0 | 96275.2633 | 69778.8508 | 139492.6857
7131 | 10 | 70 | 40 | 34950.9294 | 1.0001 | 24.4776 | 0.73265 | 101654.1251 | 0.044371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5073 | 10.8509 | 4.5922 | 0.11548 | 0.054483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711259.8175 | 18609436.9155 | 4.4009 | 4.9858 | 42.7505 | 11485.0572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61362.6132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.8998 | 1286.9877 | 4637.355 | 19971.2853 | 16.2445 | 99161.087 | 29959.2882 | 50520.2768 | -10969.3676 | 4761.3059 | 7500 | 5190.9574 | 1903.9425 | 0 | 93632.4429 | 41229.0864 | 141269.7597
7132 | 10 | 70 | 40 | 28629.2588 | 0.84469 | 23.8101 | 0.73458 | 107192.9355 | 0.045999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2388 | 9.4424 | 5.3778 | 0.14527 | 0.043806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742733.1254 | 14793665.2675 | 4.3618 | 4.9683 | 38.6104 | 15431.6337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81172.3763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.9716 | 1145.0765 | 5967.6929 | 17845.1136 | 15.7845 | 104468.8072 | 21568.2905 | 65145.3825 | -11986.1643 | 3681.0045 | 7500 | 7668.9935 | 1183.4745 | 0 | 78291.3916 | 48170.8864 | 124881.4865
7133 | 10 | 70 | 40 | 36176.9803 | 1.1114 | 28.1391 | 0.80188 | 93108.5814 | 0.052532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4191 | 9.9674 | 4.8429 | 0.088628 | 0.042865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190342.6075 | 9231681.8888 | 5.3232 | 4.3535 | 36.4042 | 18631.0367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75841.5671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.465 | 1115.9771 | 5281.8908 | 19423.0143 | 17.9649 | 90411.2445 | 33507.932 | 77163.2226 | -11868.2825 | 5300.48 | 7500 | 4020.8011 | 1667.5478 | 0 | 43352.854 | 72814.2059 | 87830.3491
7134 | 10 | 70 | 40 | 31472.7968 | 0.9684 | 28.727 | 0.90105 | 99826.0423 | 0.063441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4522 | 11.4456 | 5.0294 | 0.095629 | 0.037389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201767.0745 | 15111382.8278 | 4.4798 | 4.9511 | 48.0516 | 15453.9316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75390.978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.2821 | 941.1882 | 5277.8626 | 18305.3289 | 17.35 | 96344.1232 | 26334.9359 | 85771.8879 | -15320.444 | 4536.958 | 7500 | 4855.3851 | 1245.0186 | 0 | 71291.2664 | 62994.0469 | 123220.961
7135 | 10 | 70 | 40 | 31540.9963 | 0.93036 | 31.0138 | 0.67263 | 100170.3057 | 0.052342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3439 | 9.9503 | 5.5205 | 0.1043 | 0.050435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187598.1065 | 14295259.9058 | 4.5426 | 5.1951 | 37.3572 | 14588.1902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65463.4532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5964 | 993.7295 | 4796.8374 | 18739.7071 | 21.2854 | 97278.754 | 25602.5784 | 63685.8601 | -12722.8275 | 4276.2991 | 7500 | 4536.1273 | 1582.9326 | 0 | 79843.5765 | 67880.7394 | 106423.8071
7136 | 10 | 70 | 40 | 35187.1427 | 1.1048 | 16.9494 | 0.77839 | 93610.1164 | 0.041553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5733 | 10.2197 | 5.0933 | 0.15689 | 0.062166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981264.5865 | 23379778.7862 | 4.8478 | 4.3925 | 30.9563 | 17229.8173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73512.4355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9142 | 930.7281 | 5389.8807 | 18961.8221 | 10.9642 | 91458.4299 | 32450.641 | 43998.78 | -9467.4206 | 5007.7344 | 7500 | 7136.6591 | 2284.8513 | 0 | 123439.9733 | 66334.3185 | 146016.9
7137 | 10 | 70 | 40 | 35981.377 | 0.81361 | 24.6294 | 0.81351 | 103022.3588 | 0.03822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7521 | 12.7371 | 4.9165 | 0.093594 | 0.050942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724725.7709 | 20008536.9194 | 5.162 | 4.735 | 37.1753 | 14277.5994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75231.1165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2308 | 985.995 | 4019.7401 | 22821.2798 | 15.6221 | 100842.2398 | 26320.1945 | 67763.0081 | -9592.5235 | 4180.2089 | 7500 | 4118.8642 | 1562.9374 | 0 | 100942.6267 | 46886.2809 | 155909.0355
7138 | 10 | 70 | 40 | 35669.5117 | 1.0484 | 23.4814 | 0.7571 | 96287.3214 | 0.048186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1316 | 11.2614 | 5.6277 | 0.085009 | 0.044768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016471.5982 | 15630700.352 | 5.3097 | 4.3361 | 44.2367 | 17672.9019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60130.092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7343 | 924.2071 | 5238.2582 | 19837.6977 | 15.3716 | 93725.5492 | 31663.6279 | 48763.9626 | -11271.7976 | 5012.2522 | 7500 | 4175.8468 | 1646.8894 | 0 | 66091.8783 | 59472.77 | 94109.8896
7139 | 10 | 70 | 40 | 34040.3704 | 1.3899 | 25.6382 | 0.72884 | 95313.167 | 0.048971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7617 | 9.0926 | 4.2928 | 0.12376 | 0.061319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 533509.9158 | 13262902.8488 | 5.3922 | 4.2702 | 48.7465 | 10745.6799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76212.6616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.8195 | 1162.1839 | 5032.7356 | 15638.5964 | 17.0511 | 92736.5839 | 36803.548 | 65444.8946 | -11336.9658 | 5716.6023 | 7500 | 5262.0681 | 2572.7627 | 0 | 52707.2554 | 31714.7075 | 132955.4577
7140 | 10 | 70 | 40 | 31599.0843 | 1.0939 | 20.0503 | 0.71744 | 99398.9245 | 0.043516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8832 | 10.9044 | 5.3881 | 0.0843 | 0.053296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010350.1778 | 6395814.13 | 5.2712 | 5.7188 | 33.7971 | 16476.0571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80157.538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.31 | 1225.5328 | 5566.6608 | 17132.1269 | 13.4201 | 97007.5613 | 28933.9148 | 53146.1345 | -10521.9979 | 4593.8924 | 7500 | 4488.08 | 1796.9545 | 0 | 40420.8694 | 64454.4299 | 65903.4177
7141 | 10 | 70 | 40 | 30502.7912 | 0.95794 | 21.8794 | 0.71166 | 95813.1375 | 0.046581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8154 | 9.645 | 5.545 | 0.10824 | 0.056886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889649.2914 | 5225020.3999 | 5.5577 | 5.5693 | 43.9875 | 18550.6573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72607.5246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.1643 | 1121.5321 | 5573.0922 | 17845.2633 | 14.6918 | 93347.8051 | 25315.0557 | 52187.2049 | -10847.4629 | 4120.9794 | 7500 | 5635.6847 | 1720.5453 | 0 | 27748.6611 | 55235.8456 | 58144.8226
7142 | 10 | 70 | 40 | 35450.8405 | 0.95711 | 22.2811 | 0.71028 | 96589.6432 | 0.046743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0108 | 10.5192 | 4.9302 | 0.043863 | 0.043244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773274.2373 | 15298360.8608 | 5.0714 | 5.1345 | 32.7003 | 16436.6643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67075.3099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.7776 | 940.1078 | 4758.0058 | 20749.6747 | 14.9731 | 94095.8232 | 29402.3315 | 49018.6889 | -10972.8081 | 4685.6336 | 7500 | 1842.7784 | 1487.1588 | 0 | 89780.8294 | 53876.1794 | 118868.433
7143 | 10 | 70 | 40 | 27286.0419 | 1.1718 | 30.7967 | 0.71218 | 98776.4447 | 0.061033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.276 | 11.0587 | 4.7996 | 0.082166 | 0.040057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872140.6735 | 18293376.6772 | 4.4675 | 4.9514 | 41.0769 | 15111.5632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77096.1904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.0818 | 924.5852 | 4335.1263 | 14162.6226 | 20.6736 | 95459.6974 | 26246.8386 | 78044.932 | -14593.688 | 4479.9454 | 7500 | 3743.3174 | 1317.0864 | 0 | 93132.2329 | 52326.9639 | 147543.7007
7144 | 10 | 70 | 40 | 37484.4404 | 0.61903 | 32.1438 | 0.69408 | 100447.7725 | 0.034819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4938 | 11.1964 | 5.7584 | 0.09364 | 0.052881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953529.6144 | 16700854.1281 | 4.7895 | 5.4885 | 45.5162 | 16548.2459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81292.6682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.5975 | 1109.7696 | 5467.1139 | 26509.6722 | 21.7976 | 98509.4599 | 21949.5365 | 84106.8415 | -8528.5753 | 3518.8145 | 7500 | 5496.5749 | 1365.7134 | 0 | 88060.9538 | 55227.5607 | 148242.2985
7145 | 10 | 70 | 40 | 39744.065 | 1.0095 | 29.0616 | 0.73087 | 98316.3039 | 0.044298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6678 | 11.6816 | 4.4091 | 0.093142 | 0.049741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992797.0173 | 21700829.4378 | 4.5607 | 4.3549 | 30.3602 | 14364.0414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78916.733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.6265 | 1103.468 | 4640.852 | 22589.9908 | 19.3059 | 95909.0173 | 34308.1483 | 76989.0834 | -10592.0609 | 5330.4708 | 7500 | 4288.3698 | 1946.0116 | 0 | 116001.0272 | 64642.744 | 171128.3062
7146 | 10 | 70 | 40 | 34587.2577 | 1.2264 | 21.6639 | 0.75042 | 100878.764 | 0.034952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2169 | 10.4901 | 4.7037 | 0.11158 | 0.058778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008309.5605 | 7726333.2571 | 5.2522 | 5.1909 | 41.2808 | 15613.1441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71717.4536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.0149 | 871.7432 | 3203.2852 | 17412.5388 | 14.2349 | 98924.7542 | 34349.4379 | 53278.5481 | -8597.6429 | 5212.5786 | 7500 | 4260.8578 | 2248.6852 | 0 | 40051.6848 | 58530.1698 | 79773.9797
7147 | 10 | 70 | 40 | 30321.4741 | 1.5882 | 31.4812 | 0.77813 | 111044.9856 | 0.05508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.049 | 12.3156 | 3.7433 | 0.12451 | 0.063135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105038.4443 | 17706572.7115 | 4.2934 | 5.0938 | 30.9406 | 13713.2569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69224.2201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0487 | 873.1599 | 5582.5448 | 12467.1568 | 20.3674 | 107674.3971 | 35708.6345 | 76934.1672 | -14830.5894 | 5783.7868 | 7500 | 5304.7398 | 2680.0507 | 0 | 109127.3759 | 69028.7499 | 159179.4157
7148 | 10 | 70 | 40 | 35310.0139 | 1.1556 | 30.6456 | 0.66596 | 94101.0972 | 0.057576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.364 | 8.065 | 4.2524 | 0.077197 | 0.051866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774559.1637 | 10306483.2847 | 5.0448 | 5.4344 | 47.8494 | 18597.2416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65032.286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.7104 | 1150.0513 | 5290.1184 | 18494.8433 | 21.1113 | 91117.4349 | 33630.3412 | 62003.9641 | -13128.1143 | 5395.182 | 7500 | 3299.7938 | 2053.7905 | 0 | 52221.0718 | 49296.2909 | 103679.7383
7149 | 10 | 70 | 40 | 33796.1397 | 1.1734 | 28.6141 | 0.80669 | 100420.8797 | 0.057245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4972 | 10.7215 | 4.8502 | 0.092141 | 0.038563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818224.2279 | 16047494.2455 | 5.4933 | 5.7028 | 44.1552 | 15596.5686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81737.5173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6107 | 1102.7784 | 4259.3891 | 17526.2735 | 18.219 | 97254.883 | 32539.7324 | 84967.3903 | -13930.3855 | 5296.2726 | 7500 | 3625.5848 | 1499.0147 | 0 | 87105.1329 | 49274.1259 | 159328.6165
7150 | 10 | 70 | 40 | 35279.8722 | 1.2305 | 27.6779 | 0.78279 | 102805.9745 | 0.043158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3132 | 10.816 | 5.248 | 0.12554 | 0.053633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1337972.5998 | 19132852.8589 | 5.6462 | 4.4042 | 47.0855 | 12644.8804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81723.4094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2077 | 1223.484 | 5993.3333 | 17720.3151 | 17.8601 | 100352.7583 | 35119.1143 | 80234.2047 | -10794.1514 | 5453.4807 | 7500 | 6905.4091 | 2146.6779 | 0 | 78913.9844 | 66066.1678 | 139412.5519
7151 | 10 | 70 | 40 | 38996.9057 | 0.72266 | 20.5793 | 0.64361 | 105040.2164 | 0.042141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0222 | 13.2256 | 4.8058 | 0.083284 | 0.052625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053542.2059 | 19489541.5428 | 5.3454 | 5.6945 | 37.5321 | 15269.1471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67572.2342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.5592 | 1030.0083 | 4742.305 | 26025.3025 | 14.3552 | 102592.0753 | 25943.2064 | 42057.8129 | -10771.8208 | 4201.8803 | 7500 | 4049.0636 | 1622.9161 | 0 | 115392.3183 | 62425.4656 | 127569.9114
7152 | 10 | 70 | 40 | 28144.4757 | 1.2292 | 26.1897 | 0.82732 | 104703.9271 | 0.041797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2728 | 9.8106 | 4.9166 | 0.14551 | 0.041963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960296.4797 | 14322845.0642 | 5.7364 | 5.5617 | 33.7771 | 14351.6012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76887.0183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4825 | 968.6346 | 4254.4033 | 14146.5448 | 16.4839 | 102283.3102 | 27995.8617 | 74625.1858 | -10650.7142 | 4474.0543 | 7500 | 5835.6499 | 1377.9445 | 0 | 87055.7508 | 59968.8643 | 138244.8684
7153 | 10 | 70 | 40 | 37721.6124 | 0.90066 | 25.9313 | 0.74701 | 99504.1149 | 0.053975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0518 | 9.2339 | 3.7184 | 0.09614 | 0.051678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858573.2589 | 13928183.5056 | 4.48 | 5.3104 | 46.748 | 19376.155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72630.7139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0191 | 975.7046 | 5615.0117 | 22787.4909 | 17.0715 | 96543.5011 | 29868.2431 | 64349.3922 | -13026.7008 | 4876.3154 | 7500 | 3717.8476 | 1849.5379 | 0 | 71001.207 | 53770.5593 | 116365.2831
7154 | 10 | 70 | 40 | 34091.7075 | 1.1343 | 32.9759 | 0.70973 | 94576.0337 | 0.058639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4003 | 8.2317 | 4.8597 | 0.10194 | 0.043193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911387.8512 | 22697771.8506 | 4.5189 | 5.0464 | 41.1214 | 11655.611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72942.0062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.5619 | 748.2365 | 4778.307 | 18070.2665 | 22.1669 | 91522.8577 | 32042.8819 | 78842.8264 | -13433.9744 | 5197.8331 | 7500 | 4048.4807 | 1647.7863 | 0 | 117366.8201 | 50524.2019 | 182688.4523
7155 | 10 | 70 | 40 | 32643.5899 | 1.172 | 30.5969 | 0.70949 | 93748.9332 | 0.052036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4527 | 8.9102 | 4.9588 | 0.084624 | 0.039277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072301.6523 | 18817901.5211 | 5.3017 | 5.5729 | 32.7346 | 18376.4207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69528.9329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1339 | 793.0597 | 5562.8972 | 16941.7569 | 20.5705 | 91058.3254 | 31403.666 | 69712.9452 | -11838.6743 | 5011.9401 | 7500 | 3804.7103 | 1444.7862 | 0 | 118229.9082 | 70261.6573 | 155007.6244
7156 | 10 | 70 | 40 | 40147.4586 | 0.99374 | 20.5984 | 0.61617 | 98736.2201 | 0.064877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3131 | 10.6527 | 3.6419 | 0.11065 | 0.046425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007365.4315 | 19250976.0284 | 5.5134 | 5.2408 | 34.7732 | 14576.3923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86258.8938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.9644 | 841.0214 | 3692.9981 | 23021.8587 | 14.5908 | 95215.8006 | 34251.1997 | 51820.6119 | -15489.8458 | 5626.0403 | 7500 | 3627.3174 | 1916.9767 | 0 | 109645.6103 | 61632.9516 | 137264.9588
7157 | 10 | 70 | 40 | 38471.4903 | 0.79954 | 27.7644 | 0.81742 | 95187.8269 | 0.068282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9558 | 9.5322 | 5.3686 | 0.13114 | 0.039358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825066.6982 | 16039070.646 | 5.143 | 5.3103 | 43.3836 | 13728.9367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62100.9899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5417 | 764.2938 | 4399.6888 | 24593.4524 | 17.5721 | 91619.1812 | 27756.076 | 63295.1356 | -15702.0411 | 4754.2213 | 7500 | 5456.8554 | 1373.3372 | 0 | 83087.4074 | 47982.0799 | 129538.9119
7158 | 10 | 70 | 40 | 34180.9338 | 1.0033 | 17.6506 | 0.68883 | 105345.653 | 0.047647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4838 | 13.3472 | 4.5456 | 0.14893 | 0.054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895157.8794 | 10610178.1747 | 4.4639 | 5.3006 | 44.4824 | 11122.8417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62786.8204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4307 | 971.356 | 3330.7918 | 19495.496 | 12.0046 | 102573.8368 | 29370.8756 | 35449.4589 | -12195.9913 | 4757.1017 | 7500 | 6006.098 | 1885.3996 | 0 | 55305.7385 | 47835.4792 | 80243.2019
7159 | 10 | 70 | 40 | 30309.9383 | 1.2634 | 29.7624 | 0.65747 | 106471.5822 | 0.051352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7282 | 8.1618 | 4.189 | 0.10563 | 0.049781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825776.512 | 17123927.5664 | 5.0326 | 5.3067 | 37.0359 | 14322.9971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84708.6143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5653 | 1051.6594 | 5226.2698 | 14946.5347 | 20.6005 | 103455.3954 | 30726.8073 | 77609.2912 | -13271.2221 | 5008.4384 | 7500 | 4095.0224 | 1829.9196 | 0 | 96594.1065 | 51555.2501 | 158537.1132
7160 | 10 | 70 | 40 | 44212.8162 | 1.0862 | 27.4588 | 0.68145 | 104115.2798 | 0.051046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4529 | 10.4399 | 4.2871 | 0.068186 | 0.044564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082036.6191 | 10782811.1426 | 5.6716 | 4.2837 | 30.7678 | 16695.9002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82022.3309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1721 | 1081.6412 | 6048.1943 | 24075.2918 | 18.7527 | 101183.1794 | 40275.0487 | 71409.6851 | -12901.2413 | 6286.4727 | 7500 | 3220.1909 | 2056.1539 | 0 | 54473.233 | 71046.1465 | 101273.3965
7161 | 10 | 70 | 40 | 32835.9998 | 0.8337 | 21.2925 | 0.71458 | 100524.3015 | 0.044346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0081 | 10.2245 | 5.151 | 0.12984 | 0.04652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092746.3829 | 14070850.8637 | 5.4123 | 4.6094 | 35.7878 | 17034.0989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80748.0694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7054 | 611.2873 | 5992.8512 | 20593.4511 | 14.2744 | 98060.2962 | 24485.0976 | 56670.1302 | -10841.6233 | 4007.536 | 7500 | 6182.8627 | 1368.3124 | 0 | 70188.8415 | 67252.5169 | 92308.6401
7162 | 10 | 70 | 40 | 40284.4248 | 1.1763 | 33.2504 | 0.76188 | 100587.4366 | 0.048705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5292 | 9.3411 | 5.1703 | 0.084847 | 0.066478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941880.2783 | 19783656.851 | 5.282 | 4.4504 | 48.3503 | 18420.6599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72552.7384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6862 | 927.5424 | 5001.0799 | 20857.0806 | 21.7086 | 97882.8193 | 38854.6885 | 83739.5883 | -11900.3161 | 6030.9595 | 7500 | 3569.0083 | 2942.5919 | 0 | 82291.8924 | 55575.9811 | 157452.4316
7163 | 10 | 70 | 40 | 38761.3152 | 1.1957 | 18.1205 | 0.78017 | 95216.9181 | 0.048641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4815 | 8.9774 | 4.7381 | 0.097213 | 0.048493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152695.2218 | 19859726.9837 | 4.7785 | 4.7633 | 39.2779 | 17404.0973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74000.2564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.333 | 840.59 | 5149.055 | 19852.1829 | 11.7101 | 92660.029 | 37818.2646 | 47437.2075 | -11250.3117 | 5849.4908 | 7500 | 3928.7461 | 2081.9247 | 0 | 98919.4533 | 67752.6348 | 124532.1404
7164 | 10 | 70 | 40 | 33790.1131 | 1.4417 | 25.7023 | 0.74824 | 101849.6381 | 0.047012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6895 | 10.5111 | 5.7777 | 0.14105 | 0.0507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011348.2808 | 15430611.1919 | 4.7351 | 5.5068 | 42.4163 | 13638.5576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72730.1009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.8013 | 693.9745 | 4509.54 | 15080.3719 | 16.9092 | 99205.046 | 37419.4824 | 63952.5973 | -11636.2049 | 5819.0558 | 7500 | 6623.4428 | 2165.3211 | 0 | 84604.1864 | 56098.0068 | 140349.874
7165 | 10 | 70 | 40 | 31299.2147 | 1.0452 | 21.964 | 0.76673 | 102065.1894 | 0.061275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1778 | 10.1366 | 3.6346 | 0.094848 | 0.053188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214782.1643 | 12097457.3191 | 5.4953 | 5.6045 | 38.2825 | 10822.783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73791.6446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.17 | 1016.6412 | 4929.2873 | 17438.9993 | 14.301 | 98624.6273 | 27720.4308 | 56546.5711 | -15138.473 | 4714.4619 | 7500 | 3500.0192 | 1840.4044 | 0 | 69522.0109 | 64615.6225 | 91589.8027
7166 | 10 | 70 | 40 | 30016.4914 | 1.4176 | 24.5844 | 0.64731 | 101506.5158 | 0.028024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6413 | 10.168 | 4.5941 | 0.12905 | 0.036623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354369.9776 | 11345578.0606 | 4.8747 | 5.1878 | 48.3128 | 14529.0662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84702.3906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1178 | 1001.9497 | 4731.8288 | 13577.48 | 17.1135 | 99927.0256 | 32878.0229 | 63280.7371 | -6949.757 | 4910.0417 | 7500 | 5458.2179 | 1319.7726 | 0 | 55108.5719 | 67974.9779 | 95530.6292
7167 | 10 | 70 | 40 | 31369.9755 | 0.68889 | 20.787 | 0.85093 | 100370.9002 | 0.046415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2567 | 8.9631 | 4.3123 | 0.076508 | 0.048496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661071.3033 | 24363460.1476 | 4.3058 | 4.7034 | 45.3927 | 14911.114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73743.8102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5788 | 843.3399 | 5827.7475 | 21334.7412 | 12.9117 | 97797.366 | 20070.4687 | 58075.3045 | -11323.5507 | 3435.8894 | 7500 | 3292.4025 | 1222.9568 | 0 | 113091.4994 | 41761.6344 | 153603.3362
7168 | 10 | 70 | 40 | 31263.8183 | 1.4304 | 23.7144 | 0.66294 | 110837.7012 | 0.055259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4573 | 8.8122 | 5.0634 | 0.16714 | 0.049878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942875.6586 | 11707866.1943 | 5.6306 | 5.5704 | 35.9956 | 13683.0095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71411.625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.708 | 1035.238 | 6121.5279 | 14040.8329 | 16.3641 | 107462.6515 | 34445.9708 | 52489.879 | -14850.2185 | 5612.9645 | 7500 | 8096.3718 | 2054.7798 | 0 | 68934.0382 | 56873.2403 | 107410.5453
7169 | 10 | 70 | 40 | 34263.2424 | 0.89474 | 26.501 | 0.73725 | 105235.7664 | 0.044669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7407 | 13.4539 | 5.197 | 0.072092 | 0.044144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225350.3336 | 17240512.7739 | 5.6633 | 4.9408 | 42.1957 | 16998.9235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71953.5376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.2488 | 838.3059 | 4839.4351 | 20766.9456 | 17.5421 | 102637.7576 | 26992.5937 | 64461.9735 | -11431.2388 | 4385.6983 | 7500 | 3268.0928 | 1420.9392 | 0 | 83409.8454 | 68577.6316 | 111430.2725
7170 | 10 | 70 | 40 | 33474.4213 | 1.3735 | 27.5627 | 0.67854 | 107558.148 | 0.048432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.193 | 10.1679 | 4.8712 | 0.10409 | 0.053322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772164.3305 | 24558803.4688 | 4.6938 | 4.5491 | 35.8046 | 10408.8229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70347.4031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9361 | 1030.6931 | 5043.0434 | 15520.0862 | 18.8543 | 104682.1297 | 35908.6703 | 61261.5411 | -12654.4807 | 5676.2713 | 7500 | 4556.6408 | 2221.4218 | 0 | 123572.2083 | 45885.137 | 182157.136
7171 | 10 | 70 | 40 | 39102.2219 | 1.163 | 15.6857 | 0.81031 | 102940.816 | 0.036057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5033 | 12.4368 | 5.0623 | 0.082092 | 0.044445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817321.1589 | 17953697.2685 | 4.7119 | 5.6167 | 42.3756 | 13894.1284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75181.4266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.0046 | 1035.8638 | 5551.7411 | 20395.7592 | 9.9671 | 100884.4698 | 37412.9255 | 42993.4386 | -9047.9232 | 5657.8654 | 7500 | 4489.6009 | 1845.6145 | 0 | 100361.4934 | 48224.2368 | 142988.7782
7172 | 10 | 70 | 40 | 32799.6189 | 0.94468 | 32.2841 | 0.77774 | 104075.1013 | 0.045094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1117 | 11.7177 | 5.5294 | 0.09824 | 0.048391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886504.0213 | 16251360.1707 | 4.7661 | 5.6921 | 44.643 | 15632.2541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73639.4486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.5726 | 799.9327 | 5174.9688 | 19331.9383 | 20.8915 | 101481.6137 | 26935.3612 | 83894.9738 | -11411.3452 | 4376.6683 | 7500 | 4949.6609 | 1554.4267 | 0 | 89496.5609 | 51926.902 | 155369.4047
7173 | 10 | 70 | 40 | 40391.6341 | 1.082 | 18.088 | 0.70803 | 100731.1651 | 0.036263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9288 | 12.8693 | 5.4982 | 0.093194 | 0.049384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285834.7848 | 15200224.1457 | 4.9552 | 5.6282 | 36.4392 | 11473.1274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82372.1299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.8744 | 1020.5941 | 5678.9869 | 22045.6022 | 12.1706 | 98707.5748 | 36692.0638 | 48742.8563 | -8903.7971 | 5550.722 | 7500 | 4890.4667 | 2011.8819 | 0 | 91544.9752 | 69971.7758 | 118057.393
7174 | 10 | 70 | 40 | 30576.1662 | 0.93548 | 25.9966 | 0.77694 | 98609.8562 | 0.057664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5661 | 10.0982 | 5.0762 | 0.10622 | 0.0485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198681.3592 | 12919550.1309 | 5.2564 | 5.321 | 42.7692 | 15590.8202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71459.7904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2786 | 1215.9933 | 6065.7511 | 18114.4503 | 16.8303 | 95478.5324 | 24923.4318 | 65502.6737 | -13777.8247 | 4249.1033 | 7500 | 5502.4856 | 1512.5184 | 0 | 67301.4429 | 65707.3569 | 97006.4742
7175 | 10 | 70 | 40 | 40007.5843 | 1.118 | 20.7388 | 0.72654 | 107375.9227 | 0.037907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.172 | 10.7196 | 5.2555 | 0.15869 | 0.056876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028597.6976 | 13293442.3304 | 4.4728 | 4.5008 | 44.457 | 15218.393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85053.8234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.5499 | 898.0645 | 4147.5157 | 21400.6982 | 13.8105 | 105122.096 | 37213.7722 | 58928.3497 | -9916.8377 | 5684.5442 | 7500 | 6373.4272 | 2372.9353 | 0 | 59519.7563 | 57415.4015 | 110260.5458
7176 | 10 | 70 | 40 | 39997.4944 | 1.1072 | 27.9599 | 0.72602 | 110562.9876 | 0.033138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2337 | 9.0818 | 5.4181 | 0.095555 | 0.060512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820728.1227 | 20645338.2607 | 5.268 | 4.3717 | 45.7658 | 9551.1491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79537.2469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 659.9709 | 1242.479 | 4663.5183 | 21525.1502 | 18.6246 | 108531.5338 | 36944.6883 | 74250.5733 | -8938.3964 | 5587.2849 | 7500 | 5083.9958 | 2481.4568 | 0 | 86654.7165 | 42757.4948 | 166806.8245
7177 | 10 | 70 | 40 | 32778.0656 | 0.97958 | 24.3122 | 0.67667 | 103545.831 | 0.048132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2743 | 7.9444 | 5.4539 | 0.13085 | 0.054818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056812.4172 | 7345443.8462 | 5.3821 | 4.2694 | 30.6815 | 14111.0557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83839.2713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.5134 | 983.8406 | 4165.2666 | 18945.6207 | 16.6482 | 100794.0153 | 27664.8897 | 64253.9618 | -12107.9893 | 4519.211 | 7500 | 4915.6343 | 1818.2242 | 0 | 37374.6273 | 67285.8234 | 68652.7356
7178 | 10 | 70 | 40 | 32562.4967 | 0.80902 | 26.4484 | 0.86332 | 107608.5275 | 0.05363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8797 | 9.4417 | 4.2632 | 0.099011 | 0.061639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240802.1674 | 16334000.428 | 4.3439 | 4.6744 | 44.3231 | 16856.4508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73693.3421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.5883 | 1188.9606 | 5464.6069 | 20705.9555 | 16.3148 | 104426.948 | 23713.0824 | 74678.2421 | -13998.9501 | 4097.8879 | 7500 | 3966.1596 | 1853.8662 | 0 | 76165.1776 | 67833.1515 | 110142.3143
7179 | 10 | 70 | 40 | 27844.2514 | 0.96357 | 19.4861 | 0.76657 | 101311.3232 | 0.040923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1119 | 10.2096 | 4.5176 | 0.13372 | 0.041735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932547.4718 | 20098914.4591 | 5.5308 | 5.2911 | 42.7357 | 13235.3195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90986.9575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0063 | 818.4056 | 5883.8916 | 16238.6764 | 12.6887 | 99017.5181 | 23211.15 | 61847.0987 | -10092.7422 | 3787.5811 | 7500 | 6014.1733 | 1160.1784 | 0 | 103355.8888 | 52240.0908 | 144543.2372
7180 | 10 | 70 | 40 | 38002.3221 | 1.2726 | 28.4751 | 0.68123 | 103343.4809 | 0.046875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4601 | 10.7113 | 5.5753 | 0.14488 | 0.039989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900027.3992 | 12689250.6639 | 5.0142 | 4.8355 | 33.8667 | 15787.21 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70286.126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.9917 | 1103.4339 | 4865.0469 | 18643.5275 | 19.4492 | 100667.8017 | 38717.5893 | 63439.9787 | -11772.9882 | 6004.3941 | 7500 | 7639.8631 | 1762.2951 | 0 | 69116.3801 | 58475.5622 | 123931.9502
7181 | 10 | 70 | 40 | 34935.6509 | 1.1386 | 25.0749 | 0.7719 | 101596.9671 | 0.02467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7185 | 11.3218 | 5.0306 | 0.13146 | 0.058068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 569430.8462 | 20327879.6158 | 4.639 | 4.8494 | 48.8826 | 13088.4729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65355.6133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.0624 | 994.6865 | 4736.2266 | 18473.2197 | 16.2794 | 100204.0049 | 32924.8624 | 57483.844 | -6129.0335 | 4865.5947 | 7500 | 5834.6166 | 2073.6407 | 0 | 92908.5042 | 35441.4974 | 162020.5316
7182 | 10 | 70 | 40 | 37773.4098 | 0.94236 | 20.635 | 0.70485 | 98550.8067 | 0.049604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4885 | 10.3682 | 6.1617 | 0.13189 | 0.057448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065739.2829 | 10219920.6868 | 5.7258 | 4.969 | 45.3985 | 15825.2034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67082.331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.1182 | 873.3989 | 4157.8886 | 22292.3843 | 13.9091 | 95852.7301 | 30962.051 | 45118.775 | -11871.5374 | 4953.8053 | 7500 | 5978.5566 | 2088.7047 | 0 | 47871.0999 | 59109.353 | 73492.1023
7183 | 10 | 70 | 40 | 30480.1094 | 0.88566 | 14.7823 | 0.81663 | 100578.9773 | 0.060861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.262 | 8.6395 | 4.8643 | 0.12723 | 0.058444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 572599.9488 | 14120426.4152 | 4.3545 | 4.3574 | 31.924 | 13221.0719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65122.6603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.773 | 971.7319 | 4706.6582 | 18568.0695 | 9.3598 | 97211.0477 | 23824.0799 | 35312.4779 | -14818.8906 | 4163.7917 | 7500 | 5513.256 | 1786.037 | 0 | 73692.7554 | 41345.3003 | 95628.207
7184 | 10 | 70 | 40 | 43284.1554 | 1.218 | 31.0232 | 0.6353 | 98071.5753 | 0.073672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8934 | 10.8593 | 5.6568 | 0.12931 | 0.054875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215706.5778 | 15220813.6512 | 5.4982 | 5.276 | 33.8909 | 15563.189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76963.4549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.6757 | 953.397 | 5212.4428 | 21892.6183 | 21.7412 | 94110.5039 | 42783.0741 | 71437.5436 | -17428.7143 | 6908.5858 | 7500 | 6542.448 | 2782.4561 | 0 | 88571.397 | 73200.3531 | 135896.4372
7185 | 10 | 70 | 40 | 33191.4031 | 0.98927 | 15.1035 | 0.67907 | 101925.1459 | 0.0383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6639 | 8.7919 | 4.5196 | 0.10455 | 0.051724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171026.487 | 10926720.8486 | 5.562 | 5.3908 | 35.9053 | 16390.1109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72173.3358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.6732 | 993.2686 | 4508.9688 | 19080.724 | 10.3285 | 99763.7923 | 28221.3582 | 34462.7642 | -9509.9557 | 4434.1289 | 7500 | 4036.5663 | 1683.3218 | 0 | 62637.2166 | 70106.871 | 63358.5294
7186 | 10 | 70 | 40 | 35478.4977 | 1.2283 | 25.392 | 0.81938 | 89318.9297 | 0.049988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1906 | 11.2118 | 3.932 | 0.097197 | 0.053195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831206.0833 | 17965724.5986 | 5.6236 | 5.0127 | 42.7285 | 16798.471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72797.1765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.0591 | 919.3326 | 4861.5993 | 17842.1702 | 16.053 | 86854.9504 | 35272.655 | 67985.3151 | -10841.5088 | 5477.3336 | 7500 | 3992.319 | 2138.465 | 0 | 87643.6756 | 51567.4261 | 147600.8285
7187 | 10 | 70 | 40 | 30466.9411 | 1.142 | 20.3453 | 0.65688 | 98213.4143 | 0.046234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7254 | 8.9895 | 3.4426 | 0.086343 | 0.058466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157886.4606 | 12627419.4294 | 4.8318 | 4.4789 | 47.5 | 18057.4428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68652.5487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.0953 | 1044.4775 | 5230.6467 | 16080.0943 | 14.087 | 95704.9156 | 28773.6937 | 42965.0179 | -11037.3943 | 4603.9817 | 7500 | 3181.9372 | 1975.5987 | 0 | 53979.97 | 64102.8888 | 67839.9159
7188 | 10 | 70 | 40 | 36714.2163 | 1.2331 | 30.0175 | 0.62591 | 110604.4518 | 0.048033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8241 | 9.4365 | 6.1306 | 0.10063 | 0.05194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217917.7603 | 20485786.2126 | 4.6342 | 5.0629 | 46.984 | 13198.9887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76593.8538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.7233 | 949.4466 | 5592.3714 | 18413.4259 | 21.1472 | 107670.9972 | 36601.5807 | 67940.7047 | -12907.2 | 5786.3317 | 7500 | 5366.9165 | 2205.8292 | 0 | 99233.4569 | 61875.2341 | 149852.3854
7189 | 10 | 70 | 40 | 35938.5128 | 1.3386 | 22.0096 | 0.84481 | 98384.3969 | 0.03576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.8851 | 12.66 | 6.497 | 0.10458 | 0.052081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124681.9532 | 12998656.825 | 4.8951 | 5.433 | 44.2442 | 12877.555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82286.5993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.6172 | 1131.5244 | 5416.3948 | 16991.6629 | 13.718 | 96435.0965 | 37893.6999 | 68228.8278 | -8576.9216 | 5694.201 | 7500 | 5751.093 | 2176.6046 | 0 | 68615.3851 | 59123.5166 | 128159.3731
7190 | 10 | 70 | 40 | 35999.0773 | 1.1809 | 24.102 | 0.79084 | 99167.6265 | 0.067618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5151 | 6.7818 | 4.9771 | 0.14827 | 0.052147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002628.1179 | 11916380.1677 | 5.5006 | 4.6688 | 48.8752 | 13927.9469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87136.7032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.2866 | 782.021 | 6054.2626 | 18590.1718 | 15.4827 | 95485.2108 | 34817.811 | 75105.0245 | -16202.629 | 5747.385 | 7500 | 6651.8118 | 2199.7034 | 0 | 51253.848 | 53288.809 | 113784.1456
7191 | 10 | 70 | 40 | 37413.4718 | 0.97147 | 28.3954 | 0.71838 | 101765.6647 | 0.062916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2976 | 9.7954 | 5.3984 | 0.096243 | 0.068259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637872.3237 | 14275273.4327 | 4.8915 | 5.4763 | 41.4442 | 15912.737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79561.7212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1842 | 1063.4516 | 5706.1651 | 21723.2547 | 18.9956 | 98244.9714 | 31380.4342 | 74786.1461 | -15491.0504 | 5234.9731 | 7500 | 5225.5337 | 2622.6412 | 0 | 78424.6297 | 43008.0202 | 146675.2874
7192 | 10 | 70 | 40 | 34639.563 | 1.3317 | 30.5972 | 0.84391 | 101533.6945 | 0.058287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1306 | 11.0075 | 5.4438 | 0.071296 | 0.0552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776286.3527 | 13931404.5553 | 4.9256 | 5.2951 | 38.2134 | 12872.5709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82974.5849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.4914 | 888.5383 | 4987.0135 | 16440.1831 | 19.08 | 98275.2577 | 36398.7598 | 95563.0786 | -14337.1223 | 5847.2551 | 7500 | 3367.3233 | 2368.9249 | 0 | 77345.1365 | 47281.4865 | 166771.8695
7193 | 10 | 70 | 40 | 38841.9525 | 1.0252 | 23.7187 | 0.74341 | 99216.3801 | 0.050057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9685 | 9.2643 | 4.8262 | 0.11981 | 0.056807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814832.7103 | 16467740.8206 | 5.4809 | 4.957 | 39.6798 | 14706.3407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78518.9672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.4588 | 1040.1895 | 4768.8082 | 21884.1218 | 15.6464 | 96475.6546 | 33915.6614 | 63382.7879 | -12059.1922 | 5367.8566 | 7500 | 4999.3864 | 2238.0457 | 0 | 82926.7477 | 50106.7439 | 138164.5496
7194 | 10 | 70 | 40 | 31920.7126 | 1.6082 | 31.2605 | 0.78761 | 106266.2703 | 0.040867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4756 | 12.8298 | 5.587 | 0.067913 | 0.068416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231566.7383 | 16973064.4998 | 5.0922 | 4.3324 | 46.959 | 15207.4269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79607.3286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.217 | 1166.8384 | 5009.1687 | 12978.6232 | 20.1176 | 103863.5332 | 37884.1788 | 88704.9708 | -10572.0431 | 5816.4652 | 7500 | 3440.9274 | 2920.6551 | 0 | 70161.9498 | 64441.2973 | 141415.8067
7195 | 10 | 70 | 40 | 30144.5925 | 0.9279 | 31.8534 | 0.70016 | 92472.5752 | 0.049177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7738 | 10.9632 | 5.6052 | 0.089813 | 0.053555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224954.7079 | 22026018.804 | 5.3213 | 5.2892 | 40.6286 | 16998.2752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86290.4939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9488 | 910.7492 | 5285.2334 | 17934.6979 | 21.5273 | 89962.4283 | 24419.7892 | 89104.5047 | -11044.6467 | 4011.2113 | 7500 | 4466.173 | 1576.6767 | 0 | 116892.866 | 69564.9446 | 167361.6296
7196 | 10 | 70 | 40 | 32947.9487 | 1.2341 | 26.7559 | 0.67344 | 97787.5866 | 0.05007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5871 | 12.9534 | 6.2907 | 0.10021 | 0.04894 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154707.7387 | 12580062.9186 | 4.531 | 5.5521 | 34.8367 | 15636.3494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68309.6647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.936 | 835.7361 | 4398.2123 | 16515.3656 | 18.3548 | 95085.6354 | 32865.1661 | 57388.1022 | -11888.5854 | 5214.1606 | 7500 | 4620.1574 | 1872.8811 | 0 | 77712.3968 | 69519.3877 | 105764.891
7197 | 10 | 70 | 40 | 29753.5101 | 1.4708 | 19.3899 | 0.61473 | 94648.4533 | 0.049574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2747 | 7.8531 | 4.8785 | 0.10847 | 0.033544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006283.0233 | 6729880.6327 | 4.421 | 4.6595 | 45.471 | 14053.3585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61379.2926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.0779 | 1079.5452 | 5353.7812 | 13064.3992 | 13.7458 | 92058.7858 | 33378.2218 | 34642.6109 | -11394.5368 | 5253.4671 | 7500 | 4672.7826 | 1293.3705 | 0 | 30836.7773 | 54891.8151 | 51290.8783
7198 | 10 | 70 | 40 | 29046.4104 | 1.0071 | 23.6952 | 0.766 | 103034.2828 | 0.050931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8855 | 11.779 | 5.478 | 0.077988 | 0.04102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043762.0254 | 11855035.2565 | 5.3323 | 5.3645 | 45.3392 | 14576.3886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90540.8263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 328.8285 | 1064.3794 | 6709.5505 | 16532.4767 | 15.4345 | 100139.1037 | 25027.8672 | 74792.3292 | -12738.7881 | 4198.9832 | 7500 | 4431.1275 | 1264.1634 | 0 | 60343.846 | 56994.2827 | 107825.2457
7199 | 10 | 70 | 40 | 31658.0269 | 0.86251 | 24.8364 | 0.65441 | 93153.7887 | 0.044635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3341 | 11.0378 | 5.5283 | 0.078449 | 0.050619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702027.7407 | 12537608.3235 | 4.267 | 4.7336 | 39.8365 | 13282.2703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78476.3286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.9769 | 1224.6114 | 3508.3825 | 19537.1687 | 17.2204 | 90855.7933 | 24241.7163 | 59767.6572 | -10111.1796 | 3929.1376 | 7500 | 3359.7559 | 1459.7271 | 0 | 62564.6981 | 43718.8549 | 108992.6577
7200 | 10 | 70 | 40 | 30908.1009 | 0.97335 | 29.0924 | 0.84788 | 100986.3998 | 0.068229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3913 | 9.8485 | 5.0141 | 0.11797 | 0.054334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637995.1984 | 16124371.338 | 4.3346 | 4.4304 | 34.6753 | 16569.81 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78161.5178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7347 | 1080.1858 | 4862.7016 | 17927.1979 | 18.1014 | 97203.226 | 25961.8061 | 85907.3352 | -16645.9644 | 4568.2109 | 7500 | 5383.3604 | 1821.7101 | 0 | 81465.8549 | 46420.3616 | 149541.9517
7201 | 10 | 70 | 40 | 33477.9629 | 1.0558 | 19.0385 | 0.76904 | 96531.3315 | 0.043118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4881 | 11.033 | 5.1 | 0.062611 | 0.056628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059008.7031 | 19017696.6925 | 4.7994 | 4.3142 | 49.2283 | 16154.8306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73548.9619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.3688 | 1017.4226 | 4117.8643 | 18541.969 | 12.3802 | 94229.968 | 29871.9879 | 48970.9963 | -10125.9993 | 4697.1799 | 7500 | 2437.4939 | 1952.2312 | 0 | 77317.4476 | 57596.2778 | 105025.0597
7202 | 10 | 70 | 40 | 41789.5884 | 1.2846 | 30.1583 | 0.71209 | 104712.824 | 0.066592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3632 | 10.7811 | 5.386 | 0.10995 | 0.038502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874832.3887 | 11870355.5073 | 4.7168 | 4.4905 | 36.9803 | 10549.9872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83481.611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8195 | 1128.3033 | 5379.0353 | 20363.5056 | 20.2461 | 100882.4425 | 42852.1656 | 82748.4779 | -16853.6787 | 6882.3865 | 7500 | 5423.2013 | 1944.8256 | 0 | 57916.5016 | 50026.6649 | 138387.2149
7203 | 10 | 70 | 40 | 35936.7024 | 1.6416 | 22.5983 | 0.81794 | 91262.8052 | 0.047398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9559 | 8.231 | 4.346 | 0.066697 | 0.050733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 618462.5988 | 18249056.8785 | 4.6468 | 5.4825 | 45.1906 | 17252.7731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68616.251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.972 | 981.503 | 5368.168 | 14340.4178 | 14.2984 | 88873.9206 | 43192.5692 | 56951.1558 | -10511.0922 | 6535.9586 | 7500 | 2687.8022 | 2433.7005 | 0 | 96865.26 | 42426.0289 | 163229.3252
7204 | 10 | 70 | 40 | 36585.9506 | 1.016 | 26.5444 | 0.80049 | 99591.8963 | 0.063142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.003 | 10.9204 | 4.1333 | 0.077389 | 0.040851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786324.0372 | 18819924.6686 | 5.6288 | 4.299 | 41.2278 | 15194.1532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78985.9772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.34 | 824.7763 | 5066.9365 | 20719.353 | 16.9599 | 96134.2306 | 31733.1953 | 75704.4116 | -15213.7288 | 5265.8617 | 7500 | 2893.6008 | 1578.8251 | 0 | 80990.6583 | 48684.6986 | 141768.1255
7205 | 10 | 70 | 40 | 27568.2592 | 1.4037 | 27.5908 | 0.71645 | 91242.3908 | 0.053016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7028 | 11.0509 | 4.3766 | 0.10885 | 0.054176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770153.7095 | 11535010.044 | 4.8715 | 4.7538 | 36.1518 | 17153.0281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64610.8063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.2255 | 1045.7114 | 4586.8543 | 12567.9171 | 18.4774 | 88575.1202 | 30000.6843 | 58882.3217 | -11735.9906 | 4814.4245 | 7500 | 4370.2978 | 1914.3298 | 0 | 59831.842 | 52345.9979 | 103231.9115
7206 | 10 | 70 | 40 | 30367.0623 | 1.2912 | 31.1303 | 0.68347 | 104724.7627 | 0.040858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0014 | 11.4464 | 3.8311 | 0.066526 | 0.05548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131481.0647 | 11035295.212 | 4.3842 | 4.9692 | 34.5951 | 16241.4037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72752.6505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.1496 | 1050.1946 | 5966.4769 | 14743.323 | 21.2361 | 102357.4397 | 31247.4785 | 71982.9361 | -10416.2211 | 4902.5645 | 7500 | 3195.1905 | 1996.3055 | 0 | 62041.6715 | 69251.6299 | 103198.2957
7207 | 10 | 70 | 40 | 35093.8473 | 1.0536 | 26.5095 | 0.73106 | 95769.05 | 0.066121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1223 | 9.7858 | 6.2485 | 0.091998 | 0.036877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854623.2631 | 9694614.8789 | 4.6825 | 4.2675 | 38.6 | 17532.5238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73017.3752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.641 | 842.0835 | 5080.151 | 19460.9429 | 17.6086 | 92290.1232 | 31265.8088 | 64991.9933 | -15307.2776 | 5207.974 | 7500 | 4601.6882 | 1409.5867 | 0 | 44103.7966 | 55209.2634 | 88564.3065
7208 | 10 | 70 | 40 | 35408.0731 | 1.1104 | 27.5326 | 0.68971 | 100695.3151 | 0.050008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.011 | 10.6689 | 5.0168 | 0.14729 | 0.044717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235829.432 | 12448209.1379 | 5.5767 | 4.2689 | 42.0421 | 15891.0376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64731.3766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.3706 | 1148.8984 | 5322.7824 | 19020.69 | 18.7163 | 97916.3987 | 32774.7661 | 57069.0772 | -12227.2325 | 5222.8166 | 7500 | 6989.1253 | 1714.1286 | 0 | 52773.9847 | 68006.4144 | 83810.2517
7209 | 10 | 70 | 40 | 35180.853 | 1.0869 | 35.4885 | 0.73003 | 110074.8123 | 0.046852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5981 | 9.7814 | 3.9441 | 0.083041 | 0.056397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826571.6492 | 6402166.1879 | 4.2674 | 5.1235 | 44.1337 | 14138.0541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57587.3854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.6521 | 1200.2099 | 5061.8898 | 19149.28 | 23.5864 | 107226.2313 | 32063.146 | 68541.031 | -12533.756 | 5144.8419 | 7500 | 3374.677 | 2129.5862 | 0 | 32650.9655 | 48167.2395 | 90703.2521
7210 | 10 | 70 | 40 | 29624.7536 | 1.2735 | 14.8468 | 0.82615 | 100419.8476 | 0.040885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7679 | 11.5273 | 4.774 | 0.12837 | 0.042405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 652781.9692 | 22254783.7244 | 5.6955 | 4.519 | 49.8669 | 12825.277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61543.8723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.0355 | 697.0922 | 4918.2626 | 14525.717 | 9.3508 | 98148.3633 | 30198.0733 | 33824.6734 | -9994.5307 | 4733.4669 | 7500 | 5170.0075 | 1473.2021 | 0 | 91500.4302 | 38225.5605 | 126179.7622
7211 | 10 | 70 | 40 | 29263.8351 | 1.3322 | 20.2777 | 0.77628 | 93532.0195 | 0.053002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.223 | 7.4509 | 5.0159 | 0.087541 | 0.049744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118728.2858 | 18991277.0702 | 4.5774 | 4.3545 | 35.4713 | 12655.4918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95643.9151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.1679 | 1079.0794 | 4471.6856 | 13885.3532 | 13.1326 | 90798.5315 | 30756.9637 | 68337.8714 | -12027.3473 | 4935.5118 | 7500 | 3620.0785 | 1801.9075 | 0 | 92530.8868 | 64326.2321 | 133129.6404
7212 | 10 | 70 | 40 | 38915.2434 | 1.1139 | 23.2084 | 0.65427 | 98103.6365 | 0.060579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6122 | 9.3789 | 4.7594 | 0.14868 | 0.05521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775193.6638 | 19079308.0017 | 4.2803 | 4.3346 | 30.4608 | 12452.3401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70600.7356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.5749 | 860.4301 | 5584.9162 | 20864.1294 | 16.0928 | 94833.5814 | 36102.228 | 50236.6495 | -14388.2422 | 5810.0186 | 7500 | 7274.4112 | 2354.2724 | 0 | 102178.8456 | 51630.8287 | 145437.3545
7213 | 10 | 70 | 40 | 38313.9141 | 1.1319 | 22.0866 | 0.6634 | 98105.242 | 0.04687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9529 | 10.2163 | 5.3704 | 0.082036 | 0.04859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016126.6193 | 17584310.4923 | 4.6922 | 4.7579 | 41.6244 | 11485.7509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88160.0431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.9933 | 1072.735 | 5215.1683 | 20336.1618 | 15.2369 | 95565.4821 | 35955.5046 | 60387.0911 | -11174.9435 | 5591.0221 | 7500 | 4224.7467 | 1993.886 | 0 | 85116.4218 | 54553.2086 | 135040.5201
7214 | 10 | 70 | 40 | 39114.6023 | 0.99792 | 21.067 | 0.78072 | 100821.5619 | 0.050303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4867 | 9.8771 | 4.3159 | 0.12438 | 0.037109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112128.6184 | 15220377.1091 | 4.327 | 4.7796 | 32.2127 | 12750.013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71004.3149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5664 | 1193.9257 | 5158.5222 | 22377.2494 | 13.61 | 98022.9924 | 33474.7058 | 52948.1015 | -12313.706 | 5323.5389 | 7500 | 5599.3797 | 1449.9334 | 0 | 86203.8431 | 67079.975 | 113105.8214
7215 | 10 | 70 | 40 | 33505.5006 | 1.1238 | 26.6104 | 0.81659 | 101853.5979 | 0.038193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8226 | 9.6485 | 4.6185 | 0.096987 | 0.054623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 525610.0811 | 19489123.0864 | 4.2884 | 5.0196 | 42.0599 | 15886.6399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68434.7902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1042 | 833.5121 | 4442.8294 | 17864.2665 | 16.8496 | 99699.7163 | 31282.4682 | 66797.7314 | -9477.0789 | 4849.169 | 7500 | 3711.3936 | 1944.0443 | 0 | 99814.1852 | 38047.0687 | 168374.8442
7216 | 10 | 70 | 40 | 38595.4638 | 1.1291 | 27.7635 | 0.73651 | 95493.1155 | 0.062303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4845 | 12.3266 | 5.5848 | 0.095936 | 0.062067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188302.492 | 18551951.801 | 4.7973 | 4.9572 | 33.4852 | 13658.7878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71478.5849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.219 | 938.749 | 4471.8528 | 20517.7568 | 18.3854 | 92221.0398 | 36155.4139 | 67033.2354 | -14397.1332 | 5817.8158 | 7500 | 4465.8081 | 2650.2357 | 0 | 104766.0624 | 70393.9313 | 143597.5069
7217 | 10 | 70 | 40 | 29766.6048 | 1.0271 | 22.3432 | 0.8685 | 106342.3431 | 0.055197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6419 | 7.8291 | 3.0997 | 0.052819 | 0.04978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765900.998 | 23158916.4279 | 5.154 | 5.3885 | 37.4071 | 15326.079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70034.666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7214 | 991.2238 | 3525.2329 | 16753.18 | 13.7426 | 103107.7644 | 26026.8497 | 60234.4008 | -14232.1464 | 4427.581 | 7500 | 1612.3494 | 1617.6665 | 0 | 131299.639 | 49670.1929 | 168816.147
7218 | 10 | 70 | 40 | 24970.2429 | 1.4113 | 18.4391 | 0.73634 | 99660.6366 | 0.057996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1445 | 8.682 | 6.5328 | 0.073635 | 0.064214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941238.1425 | 15228815.1468 | 4.854 | 4.2869 | 49.2616 | 15167.5589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79577.1498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.0153 | 1012.2963 | 5251.3018 | 11335.1789 | 12.2119 | 96478.0256 | 27270.1281 | 49554.6864 | -14003.4885 | 4582.8165 | 7500 | 3702.8196 | 2159.8592 | 0 | 61427.3031 | 51989.3549 | 90204.7694
7219 | 10 | 70 | 40 | 40780.0498 | 1.0385 | 27.1454 | 0.78137 | 108437.5938 | 0.046469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5413 | 10.7201 | 4.0225 | 0.14196 | 0.061379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154741.8539 | 11757454.7804 | 5.2592 | 4.7002 | 37.9457 | 14613.867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77214.4504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5141 | 1096.3716 | 5274.4781 | 22806.4188 | 17.5304 | 105654.0225 | 35947.2619 | 74241.2235 | -12247.7137 | 5656.3376 | 7500 | 6299.7517 | 2548.1262 | 0 | 58087.4748 | 65992.6727 | 112039.7893
7220 | 10 | 70 | 40 | 36042.1606 | 1.308 | 18.5399 | 0.78541 | 101578.6554 | 0.027471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2537 | 8.0763 | 4.375 | 0.12636 | 0.048234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101938.1552 | 15978478.1681 | 5.1669 | 5.509 | 41.9944 | 14669.2409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67835.3503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.5648 | 995.2401 | 5169.7878 | 17334.2826 | 11.946 | 100029.028 | 37415.7559 | 44729.9316 | -6818.3603 | 5520.1702 | 7500 | 5039.0381 | 1954.2043 | 0 | 86964.3305 | 61165.0053 | 121140.0652
7221 | 10 | 70 | 40 | 35500.7129 | 1.1616 | 23.2602 | 0.73795 | 102133.3722 | 0.036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5111 | 11.8899 | 4.6794 | 0.1247 | 0.052265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009017.877 | 15849178.1787 | 4.972 | 5.5089 | 34.5531 | 10967.0424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90542.2849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7763 | 984.6063 | 5366.9286 | 18531.7778 | 15.3909 | 100096.3614 | 33937.8702 | 71250.3502 | -8962.8477 | 5179.1203 | 7500 | 6173.6018 | 1986.7027 | 0 | 96398.1514 | 58272.8103 | 155190.1386
7222 | 10 | 70 | 40 | 41861.995 | 0.42705 | 20.1235 | 0.76779 | 102671.8922 | 0.04816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7606 | 9.9969 | 5.7714 | 0.035178 | 0.055766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733688.4574 | 18873451.6647 | 4.4132 | 4.2646 | 41.4041 | 14803.2026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75997.7487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.7563 | 1246.5013 | 5409.2893 | 32963.2218 | 13.0949 | 99941.715 | 17797.5464 | 53416.2255 | -12012.7796 | 3168.889 | 7500 | 1816.2172 | 1297.0072 | 0 | 83377.4903 | 45983.9166 | 110376.6792
7223 | 10 | 70 | 40 | 34292.2201 | 1.1843 | 27.8146 | 0.82135 | 100956.1617 | 0.036991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.673 | 12.8458 | 5.0882 | 0.12328 | 0.057737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077106.094 | 21469751.6572 | 5.4625 | 5.1328 | 33.3327 | 18816.7297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71102.8183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1804 | 859.0198 | 5118.1161 | 17675.1618 | 17.5653 | 98887.7962 | 33234.1166 | 72875.7611 | -9100.808 | 5091.778 | 7500 | 5756.4995 | 2157.6909 | 0 | 123113.0795 | 70380.6197 | 170247.498
7224 | 10 | 70 | 40 | 36812.3097 | 1.2553 | 24.2221 | 0.78134 | 104461.5482 | 0.041236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9226 | 11.72 | 5.3486 | 0.10551 | 0.048568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914767.7625 | 15352757.5394 | 5.7119 | 5.0177 | 39.4484 | 11940.093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77083.847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4906 | 1009.056 | 4629.6435 | 18234.7589 | 15.6429 | 102078.5783 | 37155.1017 | 66131.9561 | -10485.0675 | 5711.7419 | 7500 | 4833.9053 | 2036.0345 | 0 | 77897.1045 | 51804.8238 | 138975.9527
7225 | 10 | 70 | 40 | 39177.5744 | 1.2847 | 20.3106 | 0.772 | 95649.8203 | 0.055457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.56 | 9.4195 | 4.8851 | 0.13564 | 0.053705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895091.4154 | 17479308.7113 | 5.3465 | 4.6636 | 32.6564 | 14474.9046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61199.6678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.4211 | 943.2705 | 4800.9446 | 19090.1069 | 13.1855 | 92726.9392 | 40174.9351 | 43605.2287 | -12860.6767 | 6270.32 | 7500 | 5739.3628 | 2471.5273 | 0 | 93121.5618 | 57847.0249 | 128175.2341
7226 | 10 | 70 | 40 | 35052.9285 | 1.2424 | 23.4063 | 0.69966 | 98063.5686 | 0.059084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7321 | 10.0959 | 5.4448 | 0.091036 | 0.055964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178601.7811 | 15574398.4609 | 4.5292 | 5.6028 | 34.3619 | 15083.3176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74786.2299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.9971 | 751.4843 | 5445.3203 | 17488.9202 | 15.823 | 94874.1538 | 35128.0165 | 56712.8577 | -14033.425 | 5655.3078 | 7500 | 4493.8756 | 2322.9026 | 0 | 97790.0954 | 70516.5185 | 125053.1121
7227 | 10 | 70 | 40 | 39581.785 | 1.0964 | 17.516 | 0.7361 | 96468.7707 | 0.049883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5322 | 11.1926 | 5.7673 | 0.1085 | 0.048559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266717.2557 | 14305202.4028 | 4.6951 | 5.0209 | 34.6167 | 16832.7418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82792.8632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.5577 | 1024.3472 | 6592.3435 | 21429.8188 | 11.602 | 93813.0597 | 36303.9323 | 48963.5112 | -11685.1282 | 5670.092 | 7500 | 6675.4799 | 2020.7856 | 0 | 80429.8752 | 76157.5257 | 99721.0223
7228 | 10 | 70 | 40 | 30996.7975 | 0.86984 | 21.1162 | 0.72298 | 97084.9349 | 0.047396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8293 | 10.7785 | 4.7061 | 0.097963 | 0.029226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007359.5283 | 10808491.0071 | 4.5442 | 5.1828 | 33.3032 | 18421.5422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85272.5315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.2365 | 1069.8163 | 4695.7379 | 19050.7665 | 14.0898 | 94543.7582 | 23892.062 | 59915.8359 | -11181.1773 | 3947.7641 | 7500 | 3964.7467 | 846.8162 | 0 | 64291.8882 | 66671.5599 | 86506.3758
7229 | 10 | 70 | 40 | 36142.2406 | 1.3835 | 24.5088 | 0.61538 | 99919.618 | 0.046066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5021 | 8.7605 | 5.1243 | 0.11219 | 0.062542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856876.2008 | 19219777.9864 | 5.5664 | 5.5402 | 31.2914 | 18151.0216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70182.3033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2872 | 1162.2078 | 4318.1953 | 16663.819 | 17.3685 | 97376.6699 | 38956.8431 | 50112.7326 | -11188.9714 | 6000.8232 | 7500 | 4791.6403 | 2754.531 | 0 | 122436.3532 | 60750.343 | 160613.609
7230 | 10 | 70 | 40 | 36658.0661 | 1.326 | 26.5694 | 0.8054 | 101532.9951 | 0.045835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3696 | 12.0096 | 5.95 | 0.068287 | 0.056193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953883.233 | 16378669.8201 | 5.7417 | 5.0691 | 44.0085 | 14390.1653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76109.4166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.5623 | 879.948 | 6095.8107 | 17454.5219 | 16.9293 | 98961.7862 | 38407.0885 | 73370.2194 | -11313.3193 | 5933.6202 | 7500 | 3864.9805 | 2447.1764 | 0 | 79291.5892 | 53714.9306 | 145786.4243
7231 | 10 | 70 | 40 | 30708.845 | 1.153 | 31.6914 | 0.80047 | 91300.4402 | 0.044054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7775 | 7.6671 | 4.4236 | 0.11215 | 0.062347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927306.821 | 15106648.7998 | 4.7659 | 5.748 | 46.7971 | 18748.8572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80533.2529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.3557 | 1079.5508 | 5258.652 | 16107.8514 | 20.2487 | 89077.0804 | 29201.9873 | 92152.1044 | -9782.7834 | 4584.6363 | 7500 | 5032.8901 | 2097.9109 | 0 | 82095.1963 | 55878.6823 | 157003.2597
7232 | 10 | 70 | 40 | 33730.4964 | 1.0649 | 22.0579 | 0.6502 | 106224.4125 | 0.052651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3218 | 10.3786 | 3.5499 | 0.18148 | 0.04636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039396.4151 | 6625686.2702 | 5.3873 | 4.6619 | 33.7932 | 13844.7065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73277.5409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.7107 | 913.3986 | 4496.598 | 18586.6629 | 15.3299 | 103140.2318 | 30287.667 | 49300.5217 | -13570.3951 | 4967.1339 | 7500 | 6298.7583 | 1690.1177 | 0 | 34541.8359 | 63205.7249 | 57809.9146
7233 | 10 | 70 | 40 | 29254.2736 | 1.125 | 30.7676 | 0.7532 | 95864.0619 | 0.050558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3859 | 11.1504 | 4.943 | 0.12304 | 0.058878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150830.6117 | 16074082.9492 | 5.2806 | 5.5798 | 45.2984 | 15263.7194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81275.1261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7225 | 1136.4926 | 5674.0448 | 15587.7113 | 20.1854 | 93189.7645 | 27333.1245 | 86006.4575 | -11766.9086 | 4452.8843 | 7500 | 6401.3692 | 1924.2218 | 0 | 85007.5226 | 62052.8373 | 144805.8341
7234 | 10 | 70 | 40 | 30066.6572 | 1.1185 | 33.0342 | 0.66783 | 94206.9682 | 0.053128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7104 | 12.3765 | 6.5801 | 0.047006 | 0.041574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1417074.1324 | 17454078.0878 | 4.8142 | 4.4283 | 47.4853 | 15917.3924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74925.4387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0197 | 1008.8199 | 4157.7989 | 16078.7066 | 22.733 | 91447.2848 | 27975.9013 | 77182.2636 | -12142.6074 | 4563.7303 | 7500 | 2357.481 | 1392.517 | 0 | 73873.8337 | 72277.8578 | 110425.2617
7235 | 10 | 70 | 40 | 43563.9098 | 1.2694 | 36.2882 | 0.89235 | 85396.8087 | 0.057529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.706 | 9.7353 | 4.4245 | 0.071986 | 0.046432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917845.4142 | 12947568.3254 | 5.2727 | 5.6171 | 40.7185 | 14441.1627 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77099.7576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6998 | 819.9297 | 5788.1732 | 21409.6254 | 22.0237 | 82691.3219 | 44308.5688 | 109979.2656 | -11904.1416 | 6774.2876 | 7500 | 3063.9841 | 2308.5791 | 0 | 72651.1735 | 53783.8395 | 180897.8776
7236 | 10 | 70 | 40 | 33891.8755 | 1.2566 | 21.6495 | 0.68379 | 98750.7418 | 0.058058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2921 | 10.0712 | 5.4192 | 0.070954 | 0.050026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965549.0655 | 12743222.4907 | 4.6948 | 4.9147 | 34.7137 | 13900.884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64401.2863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1559 | 1025.4965 | 2774.0422 | 16776.383 | 14.7659 | 95593.8491 | 34230.9849 | 44331.2457 | -13890.3278 | 5524.2249 | 7500 | 2551.2674 | 2028.295 | 0 | 70128.3299 | 59048.386 | 93355.634
7237 | 10 | 70 | 40 | 36934.3818 | 0.84194 | 17.871 | 0.75086 | 97031.6834 | 0.053861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3673 | 8.742 | 5.7917 | 0.14436 | 0.060029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850911.9574 | 12120918.9887 | 5.6224 | 5.0234 | 35.9505 | 16626.024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76459.1289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.6108 | 1115.418 | 4251.8764 | 23057.2057 | 11.7398 | 94150.629 | 27754.3522 | 46878.7328 | -12676.6393 | 4566.6178 | 7500 | 6258.0465 | 2011.968 | 0 | 64927.9777 | 55631.0936 | 91589.962
7238 | 10 | 70 | 40 | 30115.4876 | 1.2645 | 27.3074 | 0.73015 | 95339.8915 | 0.032308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2861 | 10.3423 | 5.1929 | 0.11076 | 0.031159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062511.4942 | 17396700.6127 | 4.9904 | 5.6644 | 43.0287 | 15010.0294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94938.5677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.8224 | 803.0013 | 4755.9386 | 14841.424 | 18.1478 | 93631.6398 | 30548.1272 | 86959.3785 | -7516.3078 | 4627.6809 | 7500 | 4737.2778 | 1058.2931 | 0 | 96465.1414 | 59300.1262 | 165079.465
7239 | 10 | 70 | 40 | 31460.8482 | 1.3456 | 29.7934 | 0.75589 | 95203.0153 | 0.045853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8266 | 9.1482 | 6.0682 | 0.11446 | 0.065225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843633.3572 | 13694995.7698 | 4.4986 | 5.2579 | 43.6569 | 13606.2421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75058.6939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.4743 | 791.1397 | 4592.8452 | 14815.8984 | 19.5169 | 92791.1984 | 33289.8996 | 77134.0972 | -10611.9944 | 5192.9689 | 7500 | 4928.6688 | 2485.9431 | 0 | 71428.9067 | 48522.3474 | 142826.1426
7240 | 10 | 70 | 40 | 36544.7611 | 1.3266 | 16.6025 | 0.78095 | 100821.0261 | 0.062467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9105 | 12.3308 | 4.3669 | 0.090981 | 0.04284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906577.9764 | 11278945.9656 | 4.7766 | 5.071 | 49.0497 | 17526.0975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75735.4897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.9826 | 908.7198 | 5638.6893 | 17394.0464 | 10.7244 | 97357.4498 | 38301.4295 | 44517.9893 | -15239.736 | 6162.3943 | 7500 | 4248.8582 | 1937.6074 | 0 | 53434.547 | 53059.8556 | 87803.2342
7241 | 10 | 70 | 40 | 36198.7301 | 1.2268 | 31.6004 | 0.75875 | 106278.027 | 0.06371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9318 | 8.3493 | 6.894 | 0.10809 | 0.041357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783358.1674 | 14854297.6849 | 5.4663 | 4.268 | 43.9962 | 12853.246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70167.9707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7271 | 1062.9109 | 5136.222 | 18219.3422 | 20.6675 | 102555.6267 | 35958.7757 | 76713.9975 | -16378.5611 | 5913.7373 | 7500 | 6103.6629 | 1795.0481 | 0 | 61760.4628 | 45152.3403 | 134214.7829
7242 | 10 | 70 | 40 | 37965.6584 | 1.1315 | 22.1531 | 0.86032 | 91955.0314 | 0.036472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0022 | 11.516 | 5.4776 | 0.088142 | 0.056765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956317.5322 | 13480834.48 | 4.3932 | 5.5317 | 45.5333 | 15205.9314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73791.2543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.526 | 995.9174 | 5949.5438 | 20155.2224 | 13.6881 | 90097.227 | 35620.872 | 62463.8907 | -8174.3395 | 5359.5955 | 7500 | 4513.5493 | 2232.918 | 0 | 72429.0479 | 53991.444 | 127954.0898
7243 | 10 | 70 | 40 | 39398.0849 | 1.314 | 26.5496 | 0.64188 | 110482.9056 | 0.059408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5811 | 8.5519 | 4.5465 | 0.13136 | 0.057491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871474.9129 | 11967497.7997 | 5.4048 | 5.6024 | 40.1614 | 15354.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97048.4092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.7523 | 1108.507 | 5184.4915 | 18884.7765 | 18.5378 | 106870.1891 | 41026.6168 | 77753.6587 | -15895.9527 | 6574.3418 | 7500 | 5825.1945 | 2774.0651 | 0 | 67206.9937 | 52977.0466 | 139787.8712
7244 | 10 | 70 | 40 | 36440.8966 | 0.9222 | 21.33 | 0.88997 | 99491.9114 | 0.044338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5539 | 11.493 | 4.5535 | 0.10725 | 0.03336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248758.1204 | 14950342.3353 | 4.2578 | 4.8617 | 36.0379 | 16545.4711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78859.8851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.1924 | 786.3938 | 4751.7291 | 21750.0652 | 12.9627 | 97053.6669 | 29381.6628 | 65984.5756 | -10728.2759 | 4667.6732 | 7500 | 4444.2039 | 1142.8688 | 0 | 80775.0622 | 73709.6308 | 109458.1398
7245 | 10 | 70 | 40 | 38027.7978 | 1.1036 | 28.553 | 0.69359 | 103983.6057 | 0.062885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.627 | 11.8695 | 6.0302 | 0.078424 | 0.036827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 450382.3154 | 15154246.5013 | 5.5391 | 4.5856 | 32.1988 | 12710.2743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78730.4419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3821 | 1059.1728 | 4681.0235 | 20506.438 | 19.3679 | 100387.8977 | 35042.7195 | 72314.211 | -15821.1151 | 5754.4009 | 7500 | 3838.5832 | 1555.3497 | 0 | 79690.3982 | 34718.1441 | 155156.4033
7246 | 10 | 70 | 40 | 33150.9413 | 1.0878 | 24.0654 | 0.7347 | 99484.8498 | 0.044332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7781 | 11.6841 | 4.8692 | 0.078731 | 0.037636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786871.0827 | 17918397.1821 | 4.8826 | 4.9601 | 36.4958 | 17390.6246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74760.5239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9884 | 1069.4948 | 4516.0476 | 18034.8685 | 15.9526 | 97047.0922 | 30232.1456 | 60651.6541 | -10726.1331 | 4783.4188 | 7500 | 3420.2648 | 1321.3176 | 0 | 96147.6185 | 53158.1966 | 140172.0897
7247 | 10 | 70 | 40 | 39179.0788 | 0.56484 | 26.8642 | 0.81256 | 100116.012 | 0.060926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3991 | 9.9055 | 5.2012 | 0.083691 | 0.055138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163304.1623 | 15935489.3469 | 5.2082 | 5.1528 | 42.6177 | 15527.4293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71360.283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.4828 | 864.6668 | 5704.9573 | 28561.2152 | 17.0487 | 96760.0853 | 21235.7271 | 70043.4567 | -14766.0775 | 3807.8578 | 7500 | 3913.8188 | 1540.9669 | 0 | 80840.281 | 64250.9532 | 109865.0777
7248 | 10 | 70 | 40 | 33795.672 | 0.94722 | 17.2452 | 0.73185 | 103732.5372 | 0.067044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2021 | 6.7017 | 5.285 | 0.11557 | 0.045225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 653505.104 | 21150778.1029 | 5.2494 | 4.692 | 34.2223 | 15239.1837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69740.2077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 677.1078 | 769.1087 | 4736.1823 | 19890.6997 | 11.4499 | 99912.7312 | 27809.9446 | 40416.9543 | -16807.1464 | 4830.0021 | 7500 | 5147.4632 | 1603.2154 | 0 | 110570.5811 | 46047.7998 | 135023.2145
7249 | 10 | 70 | 40 | 39731.879 | 1.2051 | 25.7406 | 0.65233 | 104591.8668 | 0.05696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9535 | 12.6158 | 4.6263 | 0.051849 | 0.046206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882607.1096 | 16792900.4056 | 5.1258 | 4.6062 | 34.2055 | 17731.0011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73806.8967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.9962 | 1079.979 | 4963.8866 | 20241.6205 | 17.8681 | 101310.5286 | 38980.517 | 58104.4816 | -14437.8879 | 6205.2601 | 7500 | 2509.0565 | 2104.3899 | 0 | 86630.4813 | 59352.1678 | 128244.1307
7250 | 10 | 70 | 40 | 36290.1746 | 1.082 | 19.2562 | 0.70852 | 98088.2293 | 0.045289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8463 | 10.6884 | 5.1741 | 0.12809 | 0.040574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845989.6382 | 15815142.1463 | 4.7888 | 4.2692 | 46.4515 | 14746.7877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74240.7141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.2534 | 992.1631 | 5087.9685 | 19806.9202 | 12.953 | 95633.4712 | 32966.5087 | 46794.9431 | -10800.936 | 5160.6084 | 7500 | 6733.2415 | 1536.7778 | 0 | 65390.5434 | 48737.4387 | 106544.2483
7251 | 10 | 70 | 40 | 37411.2948 | 1.1423 | 23.6403 | 0.70849 | 103950.915 | 0.046757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6136 | 7.6204 | 6.1224 | 0.097495 | 0.063309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 739843.1266 | 15968994.9262 | 5.0279 | 4.7259 | 31.1179 | 10656.9761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74316.2993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9247 | 1043.2566 | 5608.1324 | 19741.1108 | 15.9024 | 101266.2164 | 35340.3681 | 57505.0543 | -11812.6737 | 5546.7055 | 7500 | 5067.9257 | 2577.2783 | 0 | 89511.0284 | 47562.7208 | 143672.9658
7252 | 10 | 70 | 40 | 36231.0622 | 1.2296 | 22.6535 | 0.80795 | 95546.5357 | 0.060822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3264 | 8.8893 | 4.6025 | 0.10135 | 0.062687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757778.8971 | 16884370.0807 | 5.5066 | 4.3811 | 32.0717 | 19195.0935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65019.1743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4623 | 954.7782 | 5406.2815 | 18206.6834 | 14.4136 | 92349.1717 | 36048.7576 | 53575.261 | -14068.4015 | 5782.9249 | 7500 | 4345.0356 | 2660.6373 | 0 | 85363.1836 | 56311.69 | 124895.7086
7253 | 10 | 70 | 40 | 37962.6093 | 0.93143 | 27.1044 | 0.79002 | 98952.1482 | 0.065772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5503 | 11.5129 | 3.8494 | 0.11576 | 0.049906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061484.3886 | 15013073.9565 | 4.4101 | 4.5372 | 33.4431 | 13428.6983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85953.4767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.8734 | 914.7381 | 4802.5195 | 22541.5075 | 17.4194 | 95376.2439 | 30842.2037 | 83245.4816 | -15733.9792 | 5176.6842 | 7500 | 4391.1143 | 1896.1385 | 0 | 79027.0111 | 64146.2282 | 132198.426
7254 | 10 | 70 | 40 | 32314.1571 | 0.87856 | 23.7597 | 0.83212 | 101392.1797 | 0.034667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4711 | 8.8064 | 5.3895 | 0.060108 | 0.040355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972132.7103 | 17419257.5997 | 4.5083 | 5.448 | 37.7953 | 11390.1289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76609.7152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.0966 | 1054.1324 | 4840.5181 | 19763.7375 | 14.9143 | 99444.1365 | 25100.8393 | 67763.803 | -8571.3904 | 3950.8311 | 7500 | 2563.0347 | 1170.1724 | 0 | 101114.331 | 54737.3013 | 145854.3199
7255 | 10 | 70 | 40 | 36213.1759 | 1.2751 | 31.7271 | 0.69578 | 106602.9916 | 0.050608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6872 | 8.4353 | 5.3206 | 0.11993 | 0.049873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003207.2347 | 14491188.0889 | 4.3611 | 4.7533 | 39.2606 | 18945.1446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69818.4577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7987 | 964.6684 | 6176.7566 | 17740.1989 | 21.4945 | 103626.2496 | 36945.9539 | 71442.0527 | -13097.6647 | 5845.0484 | 7500 | 6168.0036 | 2139.531 | 0 | 72950.245 | 62774.4418 | 127118.728
7256 | 10 | 70 | 40 | 36495.8331 | 1.1265 | 21.4037 | 0.73726 | 93402.2175 | 0.053245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3855 | 9.6178 | 5.7198 | 0.10682 | 0.062859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817040.3443 | 17846299.8054 | 5.148 | 5.7473 | 36.8066 | 18321.2729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81060.4782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.779 | 1036.8357 | 4536.7657 | 19429.3954 | 14.168 | 90660.1894 | 34132.8754 | 58653.359 | -12064.9235 | 5397.8069 | 7500 | 4717.6822 | 2490.2782 | 0 | 108339.5916 | 55286.0262 | 153880.6437
7257 | 10 | 70 | 40 | 40282.8193 | 1.2165 | 26.3558 | 0.84874 | 99611.2946 | 0.061608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7657 | 11.0542 | 4.8058 | 0.085572 | 0.055581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118138.4859 | 9677189.777 | 5.187 | 5.6069 | 37.195 | 12077.6345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81128.3625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2593 | 1253.4958 | 5214.9829 | 20392.6282 | 16.3908 | 96235.5317 | 39780.3822 | 80844.0467 | -14853.3567 | 6339.9725 | 7500 | 4204.3517 | 2586.2764 | 0 | 57031.3145 | 62373.0331 | 121059.9542
7258 | 10 | 70 | 40 | 36670.5315 | 1.3398 | 19.5412 | 0.87701 | 105325.0087 | 0.068082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7798 | 9.5914 | 4.9406 | 0.14723 | 0.056465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884324.323 | 19789534.6535 | 4.8428 | 4.9112 | 46.0726 | 13455.0115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73173.5063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0628 | 889.8452 | 3878.3501 | 17325.7773 | 11.962 | 101387.6089 | 38689.5084 | 55459.4889 | -17324.5593 | 6344.387 | 7500 | 5339.656 | 2629.2742 | 0 | 93467.611 | 49122.1875 | 142983.1786
7259 | 10 | 70 | 40 | 37170.9887 | 1.1541 | 24.1956 | 0.70717 | 103431.6001 | 0.042908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5877 | 12.522 | 3.0618 | 0.092378 | 0.043722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905233.1618 | 18139798.102 | 5.0083 | 4.7226 | 37.0229 | 16670.5108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69784.8236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8163 | 877.2252 | 5332.7498 | 19485.4636 | 16.288 | 100977.6036 | 35371.0502 | 55183.4528 | -10797.5848 | 5488.0197 | 7500 | 3293.5807 | 1761.0635 | 0 | 91916.2171 | 57493.1615 | 132222.6378
7260 | 10 | 70 | 40 | 36872.2155 | 1.3824 | 16.5442 | 0.80142 | 94747.4655 | 0.060277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4669 | 10.9994 | 5.3678 | 0.11494 | 0.043491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830255.1721 | 16861614.6034 | 4.8708 | 4.4721 | 39.9006 | 13721.3035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78003.113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4715 | 1024.6315 | 5543.6615 | 17011.0225 | 10.565 | 91604.7716 | 39722.3861 | 46639.3094 | -13827.8532 | 6268.5592 | 7500 | 5834.8091 | 2000.9044 | 0 | 78317.0957 | 49686.9032 | 122768.3074
7261 | 10 | 70 | 40 | 32427.106 | 1.5113 | 18.9774 | 0.67219 | 98319.8613 | 0.0565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8969 | 8.5896 | 5.1843 | 0.13533 | 0.058906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134793.4613 | 16441224.9562 | 5.1324 | 4.7208 | 35.0157 | 17976.1406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69449.4868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.019 | 873.342 | 4797.2783 | 13918.9607 | 13.0277 | 95259.7921 | 37016.2906 | 41320.0853 | -13464.3045 | 5877.3385 | 7500 | 5656.3584 | 2540.9816 | 0 | 85607.7021 | 70775.1241 | 101279.3279
7262 | 10 | 70 | 40 | 34179.3261 | 1.2069 | 23.5823 | 0.72626 | 93967.7056 | 0.028985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9978 | 10.3064 | 4.277 | 0.12147 | 0.032339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974213.8956 | 16086454.5011 | 5.3982 | 5.2529 | 44.6071 | 14931.4167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62178.0099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.4453 | 976.5955 | 3947.2452 | 17395.404 | 15.7064 | 92455.778 | 33567.8443 | 48970.8223 | -6652.4816 | 4985.6191 | 7500 | 4205.6875 | 1183.3489 | 0 | 80779.6448 | 54832.4647 | 119708.0205
7263 | 10 | 70 | 40 | 35063.6542 | 1.2758 | 29.7147 | 0.72046 | 102135.6666 | 0.048815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3493 | 11.5503 | 3.9586 | 0.096239 | 0.042442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288677.1768 | 9233977.9866 | 5.22 | 4.4733 | 49.6155 | 14634.5049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70285.1669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.2123 | 959.6049 | 5339.7771 | 17170.5139 | 19.8551 | 99383.3241 | 35786.2807 | 69298.4229 | -12110.3069 | 5625.8941 | 7500 | 3996.2053 | 1752.4899 | 0 | 38223.2121 | 64889.3495 | 85182.8486
7264 | 10 | 70 | 40 | 34075.4099 | 1.0303 | 30.3741 | 0.80364 | 100919.1002 | 0.052077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0498 | 9.6111 | 4.4048 | 0.12826 | 0.04612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785863.5701 | 15077326.1146 | 4.7931 | 4.7976 | 38.8184 | 16855.7258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77958.8442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6951 | 882.51 | 3586.7635 | 19143.9571 | 19.3726 | 98020.4596 | 29862.9056 | 85766.6938 | -12754.0185 | 4858.7004 | 7500 | 4626.8674 | 1644.6451 | 0 | 76043.8376 | 51396.7807 | 146152.8508
7265 | 10 | 70 | 40 | 31168.4987 | 0.84495 | 28.4581 | 0.8287 | 102040.2972 | 0.044058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2111 | 10.9331 | 6.3164 | 0.050484 | 0.062174 | 0 | 0.2 | 0.4 | 590769.822 | 17061205.1636 | 5.5413 | 5.1959 | 49.6154 | 14886.1657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74681.4837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1 | 1108.9886 | 5572.9625 | 19424.9639 | 17.8978 | 99555.2043 | 23487.0695 | 78865.8014 | -10934.4087 | 3877.301 | 7500 | 2892.6157 | 1769.3105 | 0 | 80413.8071 | 37924.5598 | 149946.9368
7266 | 10 | 70 | 40 | 29285.9502 | 0.78703 | 25.4744 | 0.69124 | 104240.1165 | 0.044043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1124 | 13.4347 | 5.8273 | 0.12375 | 0.040699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852593.1915 | 11045626.292 | 4.7173 | 5.3145 | 33.9117 | 17605.3348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71402.319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.6584 | 1144.8867 | 4656.7762 | 18852.9896 | 17.3024 | 101702.3059 | 20865.9212 | 58350.098 | -11166.3665 | 3534.5351 | 7500 | 6459.2266 | 1055.7822 | 0 | 66196.7123 | 58012.6884 | 94783.2207
7267 | 10 | 70 | 40 | 36029.219 | 0.9037 | 27.6319 | 0.67967 | 102300.5958 | 0.051896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.823 | 10.8224 | 4.772 | 0.076038 | 0.0514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040533.2555 | 17988872.182 | 5.2155 | 4.4956 | 40.9985 | 15071.6029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75394.1549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.2201 | 791.1057 | 4207.6303 | 21728.0783 | 18.8898 | 99372.35 | 28602.2815 | 65910.8365 | -12884.2816 | 4695.0078 | 7500 | 2901.7723 | 1771.1869 | 0 | 81951.16 | 59516.1127 | 120931.8509
7268 | 10 | 70 | 40 | 36291.3115 | 0.87172 | 27.0756 | 0.68942 | 111759.9702 | 0.058525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3725 | 12.0813 | 4.8342 | 0.10617 | 0.058193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119197.5191 | 10895326.6476 | 5.383 | 5.7393 | 30.776 | 13804.4329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82619.0586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.554 | 1119.8874 | 4897.0059 | 22281.3575 | 18.4087 | 108158.9677 | 28019.9079 | 71605.4539 | -15844.411 | 4798.9856 | 7500 | 4787.6723 | 2049.6545 | 0 | 72819.9035 | 70012.0078 | 105725.1589
7269 | 10 | 70 | 40 | 31129.6213 | 1.0886 | 31.69 | 0.84883 | 102772.6377 | 0.039509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1353 | 9.7983 | 4.7356 | 0.10871 | 0.042474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143022.3465 | 11812681.873 | 4.8727 | 5.2009 | 43.8116 | 15126.7433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88520.1212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.1496 | 1209.054 | 4326.0122 | 16928.3261 | 19.7072 | 100525.2615 | 28402.5904 | 106072.1261 | -9888.4551 | 4482.2629 | 7500 | 4605.2539 | 1397.2887 | 0 | 60218.1974 | 62352.083 | 140437.1814
7270 | 10 | 70 | 40 | 34100.1398 | 0.99292 | 23.5153 | 0.67556 | 92528.2394 | 0.046283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0965 | 10.3892 | 6.122 | 0.11574 | 0.0423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1697177.1464 | 13201617.1138 | 4.3803 | 5.4209 | 32.8806 | 17703.843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85688.0587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9398 | 1028.2684 | 4279.0842 | 19563.1975 | 16.1125 | 90162.4654 | 29073.8846 | 63432.6793 | -10409.4057 | 4605.9902 | 7500 | 5117.3703 | 1429.9578 | 0 | 82871.0426 | 99608.5127 | 84013.0062
7271 | 10 | 70 | 40 | 38677.5022 | 1.0922 | 21.3392 | 0.86014 | 98941.4018 | 0.049984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6719 | 8.5723 | 4.4202 | 0.071584 | 0.051156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310777.7653 | 22966891.8701 | 5.0417 | 5.5071 | 31.2149 | 16128.2646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66119.0668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9191 | 1186.3372 | 4977.7014 | 20990.0368 | 13.1865 | 96212.1976 | 35374.9306 | 53904.6458 | -12008.4987 | 5563.5425 | 7500 | 2805.4869 | 2088.8516 | 0 | 147996.5969 | 81390.2718 | 161835.2837
7272 | 10 | 70 | 40 | 37470.2854 | 0.91835 | 27.9237 | 0.80298 | 97989.1861 | 0.029877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6118 | 9.647 | 3.9855 | 0.13376 | 0.04453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749971.7117 | 15272618.5282 | 4.8781 | 4.4929 | 37.1739 | 15255.1964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72492.5547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9413 | 1184.4616 | 4270.6223 | 22412.6203 | 17.8163 | 96364.4508 | 30115.3303 | 73271.1761 | -7148.8357 | 4545.9541 | 7500 | 5147.7697 | 1485.7225 | 0 | 73986.3777 | 49000.4854 | 139903.0094
7273 | 10 | 70 | 40 | 34685.6777 | 1.0575 | 30.2607 | 0.75384 | 94314.493 | 0.050259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.601 | 10.6278 | 4.1728 | 0.13446 | 0.047681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015024.9612 | 11627655.1607 | 4.2757 | 5.7208 | 37.016 | 12934.1876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92782.8023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.1344 | 1233.0534 | 5328.982 | 19193.2281 | 19.8458 | 91698.7834 | 30984.8992 | 96632.4639 | -11509.1225 | 4934.4734 | 7500 | 5914.224 | 1726.8399 | 0 | 71900.6086 | 58712.7203 | 149371.6661
7274 | 10 | 70 | 40 | 30404.6852 | 1.1347 | 21.6896 | 0.56829 | 96074.566 | 0.061041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7187 | 8.3779 | 3.9318 | 0.082826 | 0.045944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138954.8856 | 16808527.9467 | 5.4371 | 5.1402 | 35.1559 | 13933.9871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77096.0757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.7441 | 1133.4824 | 4954.0679 | 16112.7915 | 15.7811 | 92848.1433 | 28583.7874 | 45552.3707 | -14196.2599 | 4773.7412 | 7500 | 3149.8396 | 1609.733 | 0 | 93657.6059 | 66806.1559 | 103824.6619
7275 | 10 | 70 | 40 | 38078.3039 | 0.59835 | 20.6842 | 0.69665 | 97840.1303 | 0.057659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7672 | 8.8015 | 4.7254 | 0.14818 | 0.059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866465.2732 | 13856496.6752 | 5.6306 | 4.4503 | 33.0801 | 14241.139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81441.0447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 652.8293 | 1044.5992 | 5279.7134 | 27243.0416 | 14.0064 | 94733.5045 | 21670.5245 | 54384.8412 | -13669.1533 | 3799.1645 | 7500 | 7358.2734 | 1645.1542 | 0 | 69539.077 | 55907.1275 | 96320.7539
7276 | 10 | 70 | 40 | 32854.8511 | 1.035 | 35.1825 | 0.75531 | 104489.3677 | 0.05992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1896 | 9.3661 | 4.6782 | 0.11307 | 0.061355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027979.582 | 12903462.8985 | 4.5518 | 4.3949 | 39.9793 | 17075.0216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73352.6248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4728 | 1199.7802 | 4625.721 | 18410.5275 | 23.0546 | 101043.7144 | 28888.6472 | 88961.4256 | -15160.8744 | 4875.0187 | 7500 | 4486.0247 | 2195.2781 | 0 | 59460.9142 | 61559.8784 | 119646.5557
7277 | 10 | 70 | 40 | 34776.1446 | 1.1002 | 30.7261 | 0.67916 | 97823.0235 | 0.042922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3033 | 12.6396 | 5.12 | 0.096767 | 0.042557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144401.7811 | 14695380.8771 | 5.6631 | 5.0071 | 31.6106 | 13778.8455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69640.3912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.7288 | 947.4753 | 5091.0103 | 18788.4006 | 21.011 | 95501.3019 | 31975.488 | 67656.2094 | -10215.575 | 4989.3294 | 7500 | 4365.457 | 1558.3839 | 0 | 84494.5352 | 70323.4475 | 122000.3803
7278 | 10 | 70 | 40 | 36750.0528 | 1.1307 | 17.0823 | 0.64045 | 106148.2397 | 0.042728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3555 | 9.208 | 4.0346 | 0.060646 | 0.052353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851119.6355 | 17025627.6167 | 4.3519 | 5.4345 | 32.9491 | 19852.2375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72070.8758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4661 | 863.1522 | 4829.9987 | 19519.1622 | 11.9369 | 103640.234 | 34461.7813 | 37083.2954 | -11035.2251 | 5378.8493 | 7500 | 2117.6071 | 2066.7648 | 0 | 107081.4046 | 60876.2408 | 123778.2365
7279 | 10 | 70 | 40 | 34924.3956 | 1.0303 | 25.3112 | 0.63084 | 101134.5839 | 0.054483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5353 | 10.5892 | 4.5484 | 0.10782 | 0.055437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944156.6949 | 13423068.1866 | 5.5119 | 4.8147 | 45.0866 | 12605.1572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72329.0374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9006 | 909.5058 | 4836.2144 | 19621.1998 | 17.7826 | 98097.561 | 30606.3916 | 54454.1954 | -13362.9007 | 4997.7096 | 7500 | 4855.3124 | 2033.4538 | 0 | 61647.9558 | 51077.3794 | 101654.7387
7280 | 10 | 70 | 40 | 35650.1347 | 1.0635 | 40.7997 | 0.88745 | 99882.6279 | 0.044394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5918 | 10.9016 | 5.2981 | 0.10399 | 0.051141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127639.283 | 7839903.0602 | 5.6979 | 5.6803 | 38.6982 | 15453.7851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71008.2332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.1307 | 1169.6593 | 4381.0028 | 19660.4785 | 24.8299 | 97431.7306 | 31979.3124 | 113399.21 | -10783.9483 | 5025.0508 | 7500 | 4292.1669 | 1886.1286 | 0 | 45079.8223 | 65099.0901 | 133278.6525
7281 | 10 | 70 | 40 | 28923.6001 | 0.90667 | 20.8382 | 0.77046 | 103357.1904 | 0.056281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2199 | 10.0308 | 5.4256 | 0.14411 | 0.049628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1392116.1836 | 15788294.9753 | 5.3595 | 5.1743 | 49.3022 | 13018.3085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68958.9564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.1324 | 1160.8039 | 5464.3372 | 17413.9213 | 13.5397 | 100152.6104 | 23019.3575 | 50329.6059 | -14100.152 | 4009.6355 | 7500 | 7875.0447 | 1460.4692 | 0 | 74736.2851 | 67458.8959 | 87371.35
7282 | 10 | 70 | 40 | 33956.7804 | 1.1379 | 21.0582 | 0.59759 | 95366.9334 | 0.055898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4349 | 10.9134 | 5.1449 | 0.13496 | 0.046831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100506.3722 | 18616701.002 | 4.3073 | 5.4093 | 33.6158 | 15959.6505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77326.7366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3545 | 960.2038 | 5527.4185 | 17963.2723 | 15.0724 | 92429.8781 | 31987.0161 | 46285.7917 | -12923.0433 | 5158.5785 | 7500 | 6410.6138 | 1773.074 | 0 | 115376.4705 | 68383.4883 | 133185.0131
7283 | 10 | 70 | 40 | 32542.4854 | 1.3015 | 27.645 | 0.74201 | 105272.493 | 0.040243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3442 | 9.2144 | 6.0833 | 0.12187 | 0.05769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028386.5424 | 11540107.8368 | 4.9814 | 5.713 | 49.4608 | 17066.2273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77287.8331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4253 | 976.7267 | 3624.0054 | 15708.4934 | 18.2507 | 102928.1649 | 33667.9841 | 72606.2579 | -10315.0437 | 5226.0922 | 7500 | 4581.4671 | 2212.7943 | 0 | 60435.3229 | 57225.6361 | 118689.2387
7284 | 10 | 70 | 40 | 34547.1894 | 1.1526 | 20.9976 | 0.74952 | 100114.3338 | 0.057504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7795 | 9.4537 | 4.5206 | 0.075099 | 0.048897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1393453.8428 | 19563506.3828 | 4.4872 | 5.4812 | 40.4983 | 15418.6706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74173.6501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.369 | 1202.5572 | 4710.4599 | 18125.2954 | 13.8041 | 96943.9495 | 32843.7879 | 53356.7061 | -13949.691 | 5338.8958 | 7500 | 3070.7728 | 1915.9918 | 0 | 110157.7133 | 75315.6057 | 124918.5711
7285 | 10 | 70 | 40 | 34597.9124 | 1.1225 | 27.0113 | 0.82275 | 111119.1289 | 0.044023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8305 | 10.1359 | 4.735 | 0.096468 | 0.059736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859006.5704 | 17714911.5375 | 4.8438 | 4.7353 | 37.979 | 16128.0673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90448.6238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.7852 | 1114.5419 | 5168.0117 | 18460.1329 | 17.0445 | 108415.0413 | 32275.559 | 90147.8543 | -11897.9858 | 5134.4088 | 7500 | 4344.1062 | 2251.0686 | 0 | 89175.9087 | 54330.378 | 164600.5418
7286 | 10 | 70 | 40 | 37311.5236 | 1.0762 | 24.0036 | 0.80732 | 96580.2437 | 0.063742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4194 | 5.7752 | 6.0903 | 0.10197 | 0.062378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 687532.8461 | 11940853.3305 | 4.4077 | 5.4287 | 45.7071 | 17129.4075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66845.0742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.109 | 1003.1286 | 5536.6403 | 20430.6394 | 15.278 | 93195.8599 | 33761.7684 | 58325.9972 | -14891.289 | 5522.2856 | 7500 | 4924.5366 | 2528.2235 | 0 | 62913.6402 | 44963.5894 | 115621.5731
7287 | 10 | 70 | 40 | 36256.0461 | 0.80849 | 28.8774 | 0.74334 | 107169.7782 | 0.069927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1175 | 11.5186 | 5.6987 | 0.058027 | 0.051794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800213.7832 | 12308760.4222 | 4.426 | 4.6226 | 37.873 | 12359.8147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69664.5572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.1662 | 1064.1603 | 4733.3189 | 23061.4874 | 19.0501 | 103056.9982 | 26389.1174 | 68461.4047 | -18096.2318 | 4716.2498 | 7500 | 2749.8801 | 1792.8286 | 0 | 61431.6168 | 48001.3996 | 106943.4661
7288 | 10 | 70 | 40 | 38891.4791 | 0.95505 | 21.1351 | 0.87365 | 102016.2534 | 0.034781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7445 | 10.7894 | 5.8436 | 0.069131 | 0.04757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997594.4632 | 15612370.0694 | 4.5333 | 5.7161 | 47.7297 | 14362.2025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79775.4987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1536 | 1081.993 | 4173.1309 | 22789.8021 | 12.962 | 100049.7902 | 32203.3538 | 65200.824 | -8652.4379 | 4923.5682 | 7500 | 3113.7793 | 1719.0134 | 0 | 84226.7231 | 53946.1357 | 136288.6882
7289 | 10 | 70 | 40 | 31740.8515 | 0.90448 | 23.0995 | 0.67652 | 96767.5723 | 0.025378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4939 | 8.6681 | 4.1195 | 0.080057 | 0.047249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136561.4945 | 16296755.6163 | 5.6646 | 5.5503 | 35.8696 | 15028.058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73190.4066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.273 | 999.7644 | 4689.9032 | 19133.5105 | 15.8191 | 95402.9765 | 25214.682 | 53285.5167 | -6004.2215 | 3807.3528 | 7500 | 2905.69 | 1320.3339 | 0 | 95727.1539 | 67193.0444 | 116563.4635
7290 | 10 | 70 | 40 | 35047.044 | 1.3791 | 15.3011 | 0.7333 | 100807.3086 | 0.041466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7283 | 12.6586 | 4.362 | 0.12771 | 0.04617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109660.0912 | 16580382.3787 | 5.3617 | 4.8528 | 33.371 | 15214.2337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82982.7222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.1709 | 1087.4916 | 5347.4847 | 16198.1953 | 10.1509 | 98494.9948 | 37697.6973 | 42738.1402 | -10174.1807 | 5766.4168 | 7500 | 6022.2832 | 1954.0062 | 0 | 90461.4769 | 68300.7809 | 113665.059
7291 | 10 | 70 | 40 | 33948.2247 | 1.2398 | 34.1556 | 0.70484 | 97337.9161 | 0.04341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7968 | 7.8083 | 4.1545 | 0.059272 | 0.057809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045553.6132 | 12095331.1663 | 5.5154 | 4.2571 | 39.7333 | 10365.3633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77163.8551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.7677 | 1052.8868 | 6183.5128 | 16962.9013 | 23.0228 | 95001.8109 | 33970.6468 | 85904.5702 | -10278.863 | 5265.0893 | 7500 | 2643.6118 | 2233.8867 | 0 | 52748.8155 | 55757.323 | 124230.4343
7292 | 10 | 70 | 40 | 31195.3553 | 0.86024 | 32.6256 | 0.72584 | 95000.5774 | 0.048327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1737 | 10.1925 | 6.4034 | 0.082531 | 0.050154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071759.9395 | 16805133.3615 | 4.8984 | 5.6373 | 44.9443 | 13362.5799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75253.9208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0557 | 766.9687 | 4622.0708 | 19276.0633 | 21.7345 | 92465.7554 | 23838.584 | 81959.195 | -11153.2164 | 3938.746 | 7500 | 4081.9062 | 1449.8526 | 0 | 91074.815 | 57100.3915 | 145589.4909
7293 | 10 | 70 | 40 | 36335.4127 | 1.1641 | 26.3299 | 0.74103 | 97470.4541 | 0.034103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2979 | 10.6699 | 5.5376 | 0.072954 | 0.05267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260071.7924 | 11469692.1279 | 4.3039 | 4.3066 | 30.7477 | 15712.5678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62833.9372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.771 | 920.6823 | 6349.2191 | 18941.6827 | 17.392 | 95627.8996 | 34787.4599 | 56160.4383 | -8107.2398 | 5241.8875 | 7500 | 4034.4869 | 2026.348 | 0 | 60661.1315 | 79030.8273 | 83273.6851
7294 | 10 | 70 | 40 | 36389.5565 | 1.2299 | 22.1047 | 0.82733 | 88452.0504 | 0.059616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5221 | 10.6376 | 3.8976 | 0.13925 | 0.046512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264207.1093 | 10216281.786 | 4.3402 | 4.6873 | 49.4612 | 13109.9221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76186.0463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7864 | 891.7629 | 4656.4721 | 18283.2062 | 13.9127 | 85549.7971 | 36212.7006 | 62411.4273 | -12769.9145 | 5724.8445 | 7500 | 5316.404 | 1954.2919 | 0 | 45402.3147 | 62478.1804 | 89273.8882
7295 | 10 | 70 | 40 | 30876.2292 | 0.91808 | 25.8777 | 0.75417 | 87895.4015 | 0.055254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0102 | 8.3545 | 5.2823 | 0.11731 | 0.063536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027374.9002 | 22197920.4323 | 4.5143 | 5.1765 | 48.5494 | 18342.3454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72406.823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.7889 | 936.8247 | 5255.9114 | 18471.2649 | 16.9681 | 85219.1714 | 24809.9284 | 64511.7991 | -11775.4124 | 4109.6254 | 7500 | 5822.2987 | 1916.3911 | 0 | 108519.0059 | 58795.502 | 146618.1344
7296 | 10 | 70 | 40 | 31796.7237 | 0.70988 | 24.8477 | 0.72573 | 104734.0102 | 0.053086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.433 | 11.2493 | 4.6132 | 0.087611 | 0.06564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876333.7952 | 17112304.9538 | 5.1958 | 4.503 | 46.6394 | 10915.9584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74826.9146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.4664 | 962.8689 | 5104.4463 | 21372.4887 | 16.5541 | 101668.3672 | 20848.47 | 62058.203 | -13488.829 | 3675.9917 | 7500 | 3860.6627 | 1770.9589 | 0 | 73348.7381 | 46059.7516 | 113514.4438
7297 | 10 | 70 | 40 | 34267.5815 | 1.4729 | 15.6904 | 0.78203 | 103315.6496 | 0.033681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2203 | 8.339 | 3.5071 | 0.097786 | 0.044964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005287.4099 | 18402650.0907 | 4.7241 | 5.6515 | 44.7918 | 17454.6431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65231.8178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9298 | 1046.3498 | 5684.7112 | 15028.6156 | 10.1291 | 101386.5744 | 38477.9317 | 36277.2772 | -8487.9309 | 5768.2912 | 7500 | 3619.8057 | 1903.603 | 0 | 100642.9439 | 58546.6822 | 127155.2396
7298 | 10 | 70 | 40 | 35027.0707 | 0.82699 | 23.7305 | 0.70999 | 104578.2852 | 0.048331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6237 | 12.2304 | 4.3932 | 0.12194 | 0.051284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953624.7307 | 16102560.4772 | 4.791 | 4.2594 | 41.5847 | 14259.994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53622.2064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.9167 | 803.1821 | 4327.5885 | 22050.214 | 15.9497 | 101787.6748 | 25953.7134 | 41722.6165 | -12278.6857 | 4296.6348 | 7500 | 5221.8935 | 1617.2263 | 0 | 70111.2938 | 54698.0178 | 89446.6747
7299 | 10 | 70 | 40 | 38355.7149 | 1.0068 | 15.9061 | 0.68726 | 103988.7424 | 0.055033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2544 | 11.2349 | 4.961 | 0.066889 | 0.055101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740186.3685 | 17388676.4651 | 4.698 | 5.6374 | 40.0753 | 17804.2995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66984.4319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3587 | 1150.0949 | 5702.5904 | 21834.143 | 10.8276 | 100835.0044 | 33043.1439 | 34017.6216 | -13876.4474 | 5361.522 | 7500 | 3432.9381 | 2168.2579 | 0 | 100398.644 | 49795.0809 | 122250.5993
7300 | 10 | 70 | 40 | 37813.4429 | 0.93935 | 30.2648 | 0.72527 | 100292.8451 | 0.052254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8988 | 9.3973 | 5.2147 | 0.10826 | 0.052287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017203.0575 | 19921385.3683 | 4.6802 | 5.458 | 32.8049 | 14277.06 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87117.6431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5938 | 1104.4931 | 4075.6912 | 22353.7064 | 20.1684 | 97402.5577 | 30919.4731 | 87957.6952 | -12717.2645 | 5000.3815 | 7500 | 4389.8571 | 1918.9356 | 0 | 124903.535 | 63433.7058 | 186438.9073
7301 | 10 | 70 | 40 | 33686.0104 | 1.3596 | 24.3838 | 0.79233 | 101838.9146 | 0.044072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.003 | 9.8006 | 5.1004 | 0.08354 | 0.043512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908687.1209 | 13494448.363 | 5.4432 | 5.2139 | 43.2989 | 14472.2686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81813.3746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 311.9529 | 1055.7868 | 4557.8241 | 15740.0065 | 15.6507 | 99357.9615 | 35892.0078 | 71447.7355 | -10916.1937 | 5566.3458 | 7500 | 3223.4752 | 1777.639 | 0 | 68190.2132 | 52233.2686 | 130447.9542
7302 | 10 | 70 | 40 | 34718.6021 | 0.99963 | 28.03 | 0.75836 | 98532.8033 | 0.04817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3654 | 13.0053 | 4.9537 | 0.059626 | 0.050267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008641.6406 | 17127774.5922 | 4.8443 | 5.2206 | 33.9436 | 14924.4536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78416.6063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.004 | 854.9138 | 3738.0315 | 19843.2941 | 18.3363 | 95912.1613 | 29750.616 | 76014.6021 | -11530.8251 | 4767.6464 | 7500 | 2424.6217 | 1758.9382 | 0 | 100536.7626 | 62701.4032 | 148520.9587
7303 | 10 | 70 | 40 | 31549.6623 | 1.1642 | 21.8938 | 0.63837 | 104019.2201 | 0.04873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9016 | 8.2909 | 6.084 | 0.14377 | 0.06212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939062.7554 | 18879263.2304 | 5.7356 | 5.173 | 42.3597 | 13060.2887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89958.8852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.35 | 913.3962 | 5232.156 | 16445.234 | 15.317 | 101220.9097 | 30208.8565 | 59164.2685 | -12312.566 | 4878.4963 | 7500 | 7003.059 | 2224.2324 | 0 | 94922.8787 | 52511.3629 | 141077.8624
7304 | 10 | 70 | 40 | 33584.8028 | 0.84856 | 24.6951 | 0.62975 | 106602.6744 | 0.068133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1566 | 8.543 | 4.0215 | 0.084747 | 0.050023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814456.2241 | 18069738.3232 | 5.6872 | 5.2275 | 46.1813 | 14609.5263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62856.3004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.3186 | 919.1951 | 4884.6599 | 20888.7109 | 17.3603 | 102614.6118 | 25392.184 | 46103.8144 | -17547.4755 | 4546.4321 | 7500 | 3463.0673 | 1669.1787 | 0 | 88100.8992 | 47422.4554 | 111805.6446
7305 | 10 | 70 | 40 | 36781.5554 | 1.1562 | 30.6367 | 0.72317 | 95547.4079 | 0.053513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8782 | 8.0954 | 5.5449 | 0.097735 | 0.047263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075880.2248 | 12138964.1061 | 4.4983 | 4.8825 | 44.2719 | 15895.0475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64507.2362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.1623 | 761.5039 | 5460.8123 | 19259.2727 | 20.4402 | 92728.4708 | 35044.5654 | 65774.9019 | -12403.3234 | 5542.9824 | 7500 | 4292.7211 | 1922.7586 | 0 | 58710.1901 | 60120.904 | 106263.8921
7306 | 10 | 70 | 40 | 31984.9538 | 1.4537 | 20.7921 | 0.72947 | 98401.9956 | 0.065934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7008 | 11.7012 | 4.5019 | 0.10433 | 0.060219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047970.0665 | 13307034.4924 | 5.6753 | 5.2176 | 32.4753 | 10303.0535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82716.8428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.6444 | 811.0379 | 6168.454 | 14178.4968 | 13.8233 | 94837.3531 | 35612.9139 | 57644.2079 | -15684.4271 | 5823.6246 | 7500 | 5056.2185 | 2573.8871 | 0 | 78181.8761 | 61251.1474 | 115457.1536
7307 | 10 | 70 | 40 | 33718.0075 | 1.1074 | 14.6809 | 0.93107 | 101598.8321 | 0.0655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8909 | 11.4223 | 5.3427 | 0.12047 | 0.049076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261674.4278 | 16933084.892 | 4.9826 | 4.3205 | 33.6159 | 14089.6649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69195.8527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.1059 | 978.426 | 3399.5431 | 18143.341 | 8.719 | 97942.1922 | 31149.333 | 41253.7742 | -16089.2155 | 5240.531 | 7500 | 4815.6658 | 1887.5868 | 0 | 83463.3161 | 74190.8148 | 85030.1765
7308 | 10 | 70 | 40 | 36487.6707 | 0.82892 | 29.5925 | 0.748 | 92137.8067 | 0.045529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2086 | 9.5085 | 4.1934 | 0.10205 | 0.051045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173841.6506 | 17641487.4416 | 5.6048 | 5.0912 | 38.0801 | 16107.4227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61591.335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9682 | 1116.9027 | 5583.1094 | 22944.9811 | 19.471 | 89819.9263 | 27085.3792 | 62339.4566 | -10198.6736 | 4322.0053 | 7500 | 4535.703 | 1619.2164 | 0 | 92745.1554 | 68236.2576 | 121711.9847
7309 | 10 | 70 | 40 | 36787.646 | 0.95472 | 25.3008 | 0.69688 | 108106.7157 | 0.04781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2173 | 11.203 | 4.7265 | 0.12641 | 0.037904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948454.7448 | 12325882.2154 | 4.6762 | 5.7093 | 43.9055 | 19356.1932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59661.6351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8719 | 1142.2997 | 5432.7569 | 21561.0471 | 17.1303 | 105252.6658 | 30453.1978 | 48746.4943 | -12557.8194 | 4926.9768 | 7500 | 6154.119 | 1370.6754 | 0 | 68800.5307 | 58501.8364 | 96892.3383
7310 | 10 | 70 | 40 | 38777.5516 | 0.98444 | 16.8867 | 0.87627 | 98820.8915 | 0.050349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8184 | 10.2757 | 5.448 | 0.09965 | 0.05418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034528.9816 | 10821107.2764 | 5.4779 | 5.4629 | 34.5399 | 18313.8042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56702.2852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.7401 | 1091.297 | 5121.039 | 22352.3487 | 10.3413 | 96075.3783 | 32850.4057 | 37113.5351 | -12080.2578 | 5224.0201 | 7500 | 4865.6722 | 2077.324 | 0 | 64354.2896 | 66826.2723 | 75078.7166
7311 | 10 | 70 | 40 | 30238.6531 | 1.2215 | 33.0493 | 0.70876 | 99180.2406 | 0.035858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9119 | 9.6279 | 4.5483 | 0.053505 | 0.050951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737965.2974 | 15541160.2963 | 5.4998 | 4.2668 | 41.5626 | 14359.4214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67596.0173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8334 | 1058.8886 | 4143.4722 | 15264.4033 | 22.2282 | 97209.8817 | 29948.4997 | 73145.7092 | -8669.5791 | 4617.4059 | 7500 | 1992.5379 | 1726.7023 | 0 | 66390.0615 | 45660.9577 | 130990.3797
7312 | 10 | 70 | 40 | 33905.1277 | 1.1697 | 30.8536 | 0.77703 | 101517.5149 | 0.042063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5752 | 7.9019 | 4.0995 | 0.12474 | 0.056168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953605.8985 | 15996200.4868 | 5.5099 | 4.7416 | 42.6813 | 13632.1966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79057.9045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9023 | 869.5968 | 3668.5255 | 17619.1786 | 19.9737 | 99155.8089 | 32571.8981 | 86013.9825 | -10391.5066 | 5081.486 | 7500 | 3910.8192 | 2094.7979 | 0 | 74394.5799 | 53543.0781 | 147632.9788
7313 | 10 | 70 | 40 | 35591.6263 | 0.91881 | 29.3104 | 0.69716 | 106452.7407 | 0.051826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3696 | 9.3331 | 5.4087 | 0.092224 | 0.041367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868142.9291 | 10014526.8612 | 5.2297 | 4.3235 | 49.7317 | 11881.8805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80901.6633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 729.2231 | 881.1598 | 4835.4696 | 21283.4202 | 19.842 | 103409.6559 | 28616.4122 | 76601.0289 | -13389.573 | 4728.2268 | 7500 | 4338.5605 | 1435.5478 | 0 | 40100.2372 | 45702.2609 | 104228.1796
7314 | 10 | 70 | 40 | 35683.4832 | 1.1991 | 26.3656 | 0.72966 | 99018.7589 | 0.04818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4789 | 8.5729 | 5.3998 | 0.1145 | 0.038164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190938.7284 | 11843279.0106 | 5.4781 | 4.8541 | 40.6351 | 15324.9289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81650.2259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.072 | 1229.7503 | 5587.6917 | 18240.404 | 17.5268 | 96384.6594 | 34886.1584 | 72169.0404 | -11590.0378 | 5471.0312 | 7500 | 5723.7757 | 1532.4412 | 0 | 57771.3959 | 66427.5916 | 107036.2134
7315 | 10 | 70 | 40 | 33618.7281 | 1.3231 | 27.5757 | 0.83008 | 95456.7668 | 0.057778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9445 | 10.4982 | 5.6327 | 0.09883 | 0.044423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896486.5987 | 13873556.8674 | 4.2728 | 4.375 | 34.0557 | 9462.0309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78789.4628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4705 | 1241.2712 | 5914.9771 | 16033.5265 | 17.3295 | 92419.6774 | 35170.4032 | 80729.0681 | -13363.1933 | 5619.5743 | 7500 | 5368.5252 | 1832.1887 | 0 | 70125.6339 | 51845.2783 | 141136.9219
7316 | 10 | 70 | 40 | 33899.7956 | 1.4732 | 16.3742 | 0.81053 | 100154.8868 | 0.050426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.84 | 9.8012 | 5.2801 | 0.089814 | 0.051432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691187.6318 | 13116208.0932 | 4.872 | 4.761 | 35.6514 | 16637.572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75633.1909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.8911 | 995.8437 | 5242.4917 | 14864.9702 | 10.4033 | 97368.0855 | 38069.6507 | 45159.7004 | -12261.9257 | 5946.3933 | 7500 | 4374.7037 | 2244.6802 | 0 | 68663.2202 | 48470.2912 | 111226.1316
7317 | 10 | 70 | 40 | 36653.8174 | 1.1366 | 18.737 | 0.62583 | 96268.4869 | 0.060551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9224 | 12.5884 | 3.3996 | 0.092284 | 0.04507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202432.7685 | 15288869.5006 | 4.3676 | 5.5233 | 44.7815 | 15195.6877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85679.7185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.9967 | 928.6203 | 6522.8889 | 19403.9754 | 13.2008 | 93061.0418 | 34499.6841 | 47433.9858 | -14112.7584 | 5574.6107 | 7500 | 3996.9068 | 1844.0314 | 0 | 82744.2987 | 64351.6192 | 105129.1399
7318 | 10 | 70 | 40 | 38786.522 | 1.0493 | 31.4429 | 0.88395 | 96310.5684 | 0.027187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4514 | 10.8498 | 4.6893 | 0.080882 | 0.040024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315877.2485 | 15901487.574 | 4.7103 | 5.6386 | 33.1308 | 14455.6881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80332.9937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.7324 | 888.413 | 5135.7266 | 21561.1225 | 19.1729 | 94856.371 | 34450.7989 | 98568.1042 | -6398.4685 | 5090.1901 | 7500 | 3490.3544 | 1495.2824 | 0 | 102041.5231 | 77675.6102 | 168562.1743
7319 | 10 | 70 | 40 | 36334.8276 | 1.1796 | 32.1929 | 0.68216 | 95381.1733 | 0.062045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2803 | 7.8287 | 4.9025 | 0.089118 | 0.048104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216206.3007 | 22853807.2939 | 5.2903 | 4.5978 | 40.9107 | 17573.2904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67712.3378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.1875 | 1245.5311 | 5379.9624 | 18777.3431 | 21.977 | 92126.2686 | 35114.9688 | 69174.4158 | -14321.5811 | 5671.3761 | 7500 | 3936.324 | 2002.3333 | 0 | 106205.0277 | 69578.631 | 145704.2337
7320 | 10 | 70 | 40 | 34999.2337 | 1.1588 | 23.9921 | 0.66399 | 102382.4908 | 0.04691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0166 | 11.301 | 4.9389 | 0.11609 | 0.05135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120309.5753 | 17937262.5173 | 4.8688 | 4.9034 | 43.2624 | 16062.6708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78434.7576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.733 | 1106.2942 | 4178.1836 | 18298.6303 | 16.546 | 99729.7469 | 33401.2069 | 58403.1164 | -11672.0731 | 5273.7872 | 7500 | 5049.2876 | 1987.5743 | 0 | 87127.3316 | 62637.1705 | 124433.0603
7321 | 10 | 70 | 40 | 36663.7752 | 1.5012 | 23.8278 | 0.72753 | 99055.0079 | 0.048553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9501 | 9.5932 | 4.2437 | 0.078945 | 0.041762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027561.1292 | 14867028.8045 | 5.2377 | 5.0283 | 39.2631 | 12861.1843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72935.9371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1191 | 752.7188 | 5666.4295 | 15826.7275 | 15.8587 | 96399.8214 | 41674.0954 | 58123.909 | -11682.8206 | 6401.6338 | 7500 | 3221.4474 | 1962.1451 | 0 | 76837.9131 | 57752.9167 | 126285.4065
7322 | 10 | 70 | 40 | 38189.5179 | 0.91834 | 24.5171 | 0.86789 | 101841.1307 | 0.070388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0036 | 12.9487 | 4.5076 | 0.11893 | 0.061243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919011.203 | 14018086.9243 | 5.2955 | 4.7598 | 31.2057 | 13131.9467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69532.7791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.4469 | 1063.7449 | 4945.456 | 22843.0065 | 15.0848 | 97907.5497 | 30693.0228 | 65585.3424 | -17307.7561 | 5253.8252 | 7500 | 5052.965 | 2361.5409 | 0 | 78343.5958 | 58896.6047 | 118585.9313
7323 | 10 | 70 | 40 | 34997.47 | 0.8445 | 19.5694 | 0.86244 | 93845.9818 | 0.054005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1423 | 10.0593 | 5.3385 | 0.069952 | 0.059281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941891.0977 | 24001301.5735 | 5.4157 | 4.9748 | 30.7739 | 14376.571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74312.4292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.2385 | 1309.6987 | 4676.9187 | 21816.7592 | 12.0773 | 91052.1863 | 26361.4216 | 55675.1346 | -12292.7002 | 4353.053 | 7500 | 3467.7679 | 1893.9548 | 0 | 140455.3816 | 61681.559 | 165732.4543
7324 | 10 | 70 | 40 | 42425.3016 | 0.93848 | 25.804 | 0.7227 | 99513.612 | 0.045254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1172 | 7.3873 | 5.1605 | 0.11221 | 0.058433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855846.3241 | 17362476.3488 | 4.5037 | 4.8506 | 37.23 | 17895.9287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69785.9816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.6432 | 1055.651 | 4697.5697 | 25092.1408 | 17.2204 | 97025.0826 | 34666.3216 | 59901.3202 | -10949.5294 | 5401.4106 | 7500 | 4814.223 | 2316.4963 | 0 | 91269.7136 | 56373.2036 | 138546.7523
7325 | 10 | 70 | 40 | 36242.7066 | 1.2594 | 22.096 | 0.60537 | 96253.7165 | 0.052268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0906 | 10.7416 | 5.4936 | 0.1371 | 0.046227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005708.776 | 17482338.6464 | 4.7995 | 5.0616 | 30.0485 | 18523.1899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68259.8204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.6376 | 1250.6729 | 5750.4052 | 17911.903 | 15.7465 | 93479.0974 | 36661.6072 | 43341.0028 | -12208.3241 | 5751.2277 | 7500 | 7821.5328 | 1951.2882 | 0 | 107441.6844 | 69782.2479 | 128477.771
7326 | 10 | 70 | 40 | 37652.0784 | 0.67488 | 22.6839 | 0.82667 | 99727.3665 | 0.047782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1025 | 9.7028 | 5.3224 | 0.10406 | 0.076189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029623.1539 | 18358970.2741 | 4.3584 | 4.7472 | 35.7932 | 10205.2193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78768.6081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.7975 | 731.978 | 4056.9477 | 25808.7776 | 14.2826 | 97096.0451 | 23686.6015 | 66176.2672 | -11577.8143 | 3944.3345 | 7500 | 4056.9887 | 2205.6084 | 0 | 97099.5708 | 57518.7158 | 135572.841
7327 | 10 | 70 | 40 | 36075.6447 | 0.86564 | 26.3804 | 0.78334 | 96864.2877 | 0.045096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.82 | 9.635 | 4.9883 | 0.086379 | 0.038145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161865.0875 | 18116507.1402 | 5.0968 | 5.1917 | 47.6075 | 16040.0029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81695.556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.4391 | 1053.8867 | 3313.9042 | 22224.4634 | 17.0176 | 94450.3486 | 27702.3626 | 76489.1787 | -10621.332 | 4432.2453 | 7500 | 3151.5108 | 1240.8711 | 0 | 88067.2787 | 62195.9725 | 135766.1426
7328 | 10 | 70 | 40 | 34572.5414 | 1.6215 | 22.0422 | 0.82046 | 89711.2376 | 0.055503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7152 | 9.5311 | 3.7094 | 0.081447 | 0.054021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 582487.1734 | 9683540.296 | 4.9132 | 4.2805 | 43.7398 | 18562.4501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83350.2892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4577 | 842.4865 | 6343.0264 | 13952.3554 | 13.9268 | 86967.6025 | 41240.372 | 67641.9698 | -12071.9942 | 6366.6412 | 7500 | 3301.6979 | 2524.2947 | 0 | 41155.7528 | 42647.93 | 115010.8043
7329 | 10 | 70 | 40 | 33066.4266 | 0.74539 | 16.84 | 0.72335 | 103022.2463 | 0.054812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1739 | 8.7898 | 2.8237 | 0.10874 | 0.061939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100540.4222 | 11058405.6707 | 5.4837 | 4.3571 | 34.9611 | 18591.47 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66205.3957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.5326 | 1164.8255 | 4798.735 | 21788.646 | 11.2342 | 99910.1366 | 22555.5611 | 37113.6288 | -13693.2827 | 3921.2451 | 7500 | 4032.0904 | 1782.5997 | 0 | 52919.0518 | 69842.3541 | 46288.5401
7330 | 10 | 70 | 40 | 35490.9369 | 1.4069 | 28.0474 | 0.86829 | 91805.797 | 0.04764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2419 | 9.7887 | 4.7844 | 0.092451 | 0.053682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054774.9727 | 16050128.8604 | 4.5757 | 5.3381 | 48.9992 | 20095.9686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96835.9779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.7639 | 1095.2628 | 5936.4705 | 16150.2874 | 17.253 | 89390.6027 | 38681.2991 | 104528.8575 | -10626.8552 | 5928.4675 | 7500 | 4528.1459 | 2335.8071 | 0 | 80248.6459 | 61457.3164 | 171667.0512
7331 | 10 | 70 | 40 | 35875.0949 | 1.3153 | 20.5182 | 0.69084 | 95006.5652 | 0.050605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2534 | 11.3297 | 5.4276 | 0.11641 | 0.071157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163326.6022 | 12625491.423 | 4.8618 | 4.2928 | 32.2903 | 15254.7009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70307.708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0583 | 756.0589 | 4465.4325 | 17184.3851 | 13.9393 | 92353.7884 | 37381.4197 | 46255.2486 | -11672.2179 | 5816.1001 | 7500 | 4915.4635 | 3037.4838 | 0 | 63571.497 | 72004.0817 | 84800.9131
7332 | 10 | 70 | 40 | 37684.9458 | 1.2683 | 20.7983 | 0.64849 | 101337.3796 | 0.03494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6449 | 8.578 | 4.4707 | 0.10353 | 0.046232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128062.4683 | 15481807.3705 | 5.3479 | 4.3426 | 37.4321 | 14448.7584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65022.5931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.3188 | 1197.5073 | 4814.9386 | 18532.1537 | 14.4684 | 99375.1679 | 38305.5842 | 41158.7463 | -8633.7313 | 5753.8385 | 7500 | 3927.8982 | 1952.3884 | 0 | 71376.6196 | 65014.2387 | 96327.1051
7333 | 10 | 70 | 40 | 31760.9998 | 1.1379 | 19.1983 | 0.80401 | 102987.8372 | 0.037244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0776 | 12.5497 | 6.4652 | 0.11633 | 0.045401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780311.7846 | 12222255.8648 | 5.6145 | 4.5203 | 35.8771 | 18819.5396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78077.4357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.4397 | 763.4125 | 4293.4283 | 16801.6444 | 12.2421 | 100863.5732 | 29918.7107 | 54311.7573 | -9346.7616 | 4655.2863 | 7500 | 5610.7165 | 1551.2207 | 0 | 59426.1453 | 54629.4492 | 98997.626
7334 | 10 | 70 | 40 | 35250.8452 | 0.92783 | 30.4897 | 0.81002 | 92819.1869 | 0.029376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1171 | 11.0474 | 4.8827 | 0.091385 | 0.053554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099655.5466 | 14835188.1247 | 4.6533 | 5.4444 | 38.1227 | 14047.0584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69425.3292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.3212 | 1145.0591 | 5806.5075 | 20973.5771 | 19.3771 | 91305.779 | 28554.5362 | 77149.7712 | -6658.9948 | 4302.9592 | 7500 | 4394.9876 | 1691.3081 | 0 | 85295.0378 | 62851.8344 | 139377.7711
7335 | 10 | 70 | 40 | 29162.0441 | 0.66922 | 24.7211 | 0.81441 | 100727.793 | 0.050075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9138 | 9.7671 | 4.7608 | 0.096939 | 0.05235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249804.3142 | 15370822.7338 | 4.3832 | 5.6356 | 49.9417 | 14244.7179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72286.216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7836 | 997.3307 | 4399.9941 | 20052.7033 | 15.6724 | 97944.2851 | 18218.6815 | 65409.3822 | -12247.4346 | 3240.8012 | 7500 | 3843.5493 | 1245.1894 | 0 | 80569.6742 | 62843.7581 | 104936.085
7336 | 10 | 70 | 40 | 31893.2103 | 1.2555 | 19.685 | 0.83613 | 101027.479 | 0.074538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5324 | 10.1364 | 5.1502 | 0.083115 | 0.043695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315880.9092 | 21083649.3533 | 4.4559 | 4.6615 | 33.9013 | 14973.4766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68452.982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.1097 | 972.5528 | 3185.0384 | 15796.7081 | 12.3289 | 96900.0368 | 32193.0045 | 50354.9835 | -18160.7458 | 5511.0249 | 7500 | 3336.9306 | 1767.3733 | 0 | 112765.9407 | 77348.7595 | 117919.7523
7337 | 10 | 70 | 40 | 37438.7468 | 1.1808 | 28.1226 | 0.70994 | 92093.2574 | 0.046527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2537 | 10.7595 | 4.8367 | 0.083057 | 0.04559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767693.0953 | 20228947.7624 | 5.082 | 4.8669 | 41.179 | 16201.1755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77524.3931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.3117 | 1196.9412 | 5445.5865 | 19335.1055 | 18.9022 | 89726.3724 | 36207.2825 | 71480.6928 | -10414.294 | 5578.2184 | 7500 | 3924.6032 | 1866.5093 | 0 | 99401.8063 | 48918.0248 | 166626.7937
7338 | 10 | 70 | 40 | 36150.5828 | 1.4511 | 14.3438 | 0.79551 | 89040.094 | 0.065651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2148 | 13.6428 | 4.7947 | 0.051809 | 0.038837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229936.5537 | 21292696.6249 | 4.9984 | 5.1021 | 31.3439 | 12573.7505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75699.926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.7041 | 1130.849 | 5818.3971 | 16049.1274 | 9.1902 | 85828.1645 | 40202.9108 | 39012.5961 | -14132.4899 | 6352.8974 | 7500 | 2759.6391 | 1810.8658 | 0 | 127703.6596 | 73657.4303 | 137552.6486
7339 | 10 | 70 | 40 | 32625.2524 | 1.0762 | 29.6131 | 0.74579 | 92315.7124 | 0.048246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3982 | 8.355 | 4.0837 | 0.11646 | 0.046558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898832.9339 | 22624149.2868 | 4.2612 | 4.3689 | 42.141 | 18063.4155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79122.6219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.9879 | 1256.7317 | 5269.4303 | 17864.3513 | 19.5087 | 89856.6307 | 29521.8021 | 79948.4172 | -10819.9592 | 4692.4453 | 7500 | 4751.2418 | 1603.4623 | 0 | 101785.0073 | 55922.7126 | 163059.7042
7340 | 10 | 70 | 40 | 39744.8729 | 1.5336 | 21.0964 | 0.74412 | 97194.9174 | 0.054323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0602 | 9.948 | 5.0918 | 0.06114 | 0.059451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721329.9994 | 12101472.0269 | 5.6294 | 4.6541 | 45.1856 | 16122.229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78167.9017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.345 | 737.3903 | 5568.3022 | 16848.5364 | 13.911 | 94284.652 | 45792.6731 | 56166.3455 | -12805.1679 | 7032.299 | 7500 | 2885.1769 | 3068.4583 | 0 | 53605.7095 | 45484.0511 | 117761.4434
7341 | 10 | 70 | 40 | 33909.1434 | 1.3742 | 23.6414 | 0.75081 | 99032.6033 | 0.049377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8596 | 9.5404 | 3.4112 | 0.095775 | 0.044394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818880.1017 | 15055172.6438 | 5.5804 | 5.6836 | 40.0529 | 15169.5134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81436.2798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.0761 | 1062.4019 | 5540.9743 | 15715.3284 | 15.531 | 96333.5809 | 36387.6301 | 66048.8091 | -11875.6988 | 5693.2982 | 7500 | 3660.9777 | 1855.0133 | 0 | 85348.9234 | 50571.7471 | 144047.206
7342 | 10 | 70 | 40 | 35531.7365 | 0.9803 | 27.1189 | 0.62073 | 97881.8856 | 0.060862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4803 | 8.8025 | 4.0486 | 0.074581 | 0.054871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971962.0234 | 16620357.1288 | 5.42 | 4.3563 | 35.068 | 13236.3456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67653.6412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 674.683 | 830.2062 | 5030.6335 | 20528.9804 | 19.1608 | 94604.2348 | 30005.5121 | 53839.9454 | -14421.6635 | 4981.4109 | 7500 | 3195.2037 | 2006.1126 | 0 | 79532.646 | 58420.7259 | 108218.4412
7343 | 10 | 70 | 40 | 39846.0612 | 1.5093 | 27.276 | 0.80344 | 96792.6663 | 0.064452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4101 | 9.5284 | 4.4519 | 0.12621 | 0.045206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813748.7921 | 17148747.5739 | 5.0471 | 4.9472 | 34.057 | 14653.9672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65379.5896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.3757 | 868.5388 | 5448.7362 | 17122.2091 | 17.3986 | 93363.7087 | 45447.7043 | 64578.1841 | -15087.4133 | 7126.6407 | 7500 | 5733.1231 | 2364.5181 | 0 | 95008.4119 | 53124.7409 | 159546.428
7344 | 10 | 70 | 40 | 35823.5424 | 0.93276 | 23.1269 | 0.74899 | 102193.0717 | 0.051362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2559 | 9.5119 | 5.3683 | 0.12493 | 0.054475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 472198.6094 | 14563059.7374 | 4.8599 | 5.2881 | 33.3802 | 15504.2488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59448.8593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5197 | 1095.2967 | 4144.1489 | 21255.5022 | 15.2084 | 99297.5292 | 29136.0805 | 47074.5492 | -12740.3868 | 4758.8263 | 7500 | 5337.7581 | 1902.6696 | 0 | 87312.7401 | 38090.7618 | 132191.4752
7345 | 10 | 70 | 40 | 34868.3096 | 1.2432 | 31.4778 | 0.77006 | 89726.998 | 0.050601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0996 | 10.4158 | 4.6499 | 0.14583 | 0.05661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737373.0577 | 16630392.9812 | 4.6172 | 5.6071 | 30.8239 | 14064.16 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84633.2656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.9011 | 1017.0132 | 5204.4859 | 17389.423 | 20.4574 | 87221.8294 | 34957.7731 | 93268.9849 | -11022.7419 | 5445.655 | 7500 | 6562.3077 | 2262.5793 | 0 | 111183.2523 | 51060.7096 | 199097.1009
7346 | 10 | 70 | 40 | 31184.5745 | 1.1234 | 23.9282 | 0.8177 | 97525.7343 | 0.050435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9798 | 9.6948 | 5.114 | 0.11937 | 0.026392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277320.0702 | 16289573.9568 | 4.954 | 5.5653 | 41.2474 | 17204.4469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68703.4088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.5114 | 1107.1096 | 5843.9877 | 16630.5351 | 15.1418 | 94811.6109 | 29108.0787 | 60365.58 | -11942.143 | 4705.5744 | 7500 | 6101.8816 | 911.4929 | 0 | 90880.2092 | 71593.9122 | 116036.7617
7347 | 10 | 70 | 40 | 38399.5428 | 1.1286 | 28.6427 | 0.75084 | 102323.2479 | 0.044361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8305 | 9.8349 | 4.666 | 0.085312 | 0.048962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158148.7438 | 15533290.0668 | 5.0226 | 5.6621 | 44.3205 | 10940.7115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73913.7445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.901 | 952.2336 | 4279.9267 | 20418.4536 | 18.8162 | 99814.3183 | 35962.1784 | 72631.2479 | -11039.2902 | 5583.5301 | 7500 | 3002.2684 | 2006.4686 | 0 | 84780.3471 | 58523.04 | 141903.7103
7348 | 10 | 70 | 40 | 34703.139 | 0.82404 | 35.0795 | 0.75261 | 92879.5938 | 0.076665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3777 | 11.4831 | 5.9344 | 0.11122 | 0.055179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037715.6973 | 15501444.4574 | 5.354 | 4.8303 | 30.9564 | 13948.1506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83101.1884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.3615 | 633.6245 | 5303.7017 | 21882.4089 | 23.0219 | 88979.0754 | 25641.4602 | 100200.1328 | -17162.2809 | 4556.5402 | 7500 | 5202.8804 | 1845.3112 | 0 | 88104.8743 | 65877.4366 | 150011.4817
7349 | 10 | 70 | 40 | 35654.9074 | 0.9562 | 20.4984 | 0.73453 | 99095.2435 | 0.046974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.884 | 9.7241 | 5.5678 | 0.089524 | 0.069094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240585.4286 | 16126873.9664 | 4.5747 | 4.3003 | 40.421 | 13177.1657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78874.1255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9815 | 1031.4993 | 5429.4598 | 20879.7487 | 13.5894 | 96524.2031 | 29550.3175 | 54493.9334 | -11312.5777 | 4726.8393 | 7500 | 4474.7206 | 2397.0418 | 0 | 72350.5803 | 66555.9827 | 97624.8725
7350 | 10 | 70 | 40 | 30722.3794 | 0.71941 | 28.1218 | 0.71298 | 105572.6349 | 0.056969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3103 | 11.0262 | 5.7234 | 0.14285 | 0.039972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193448.6759 | 15966203.3269 | 4.9692 | 4.7891 | 38.0592 | 13567.9301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71883.7645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.1054 | 942.3279 | 5057.9 | 20540.4443 | 18.8696 | 102259.9813 | 20363.8702 | 66508.2554 | -14575.6757 | 3677.2754 | 7500 | 7093.3281 | 1078.8071 | 0 | 80829.5826 | 66583.1999 | 105892.2433
7351 | 10 | 70 | 40 | 36545.9999 | 0.93084 | 27.894 | 0.67696 | 97299.4495 | 0.053008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0269 | 8.9841 | 5.7221 | 0.085431 | 0.054545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006359.5572 | 9376089.2983 | 5.0517 | 5.5959 | 39.1933 | 15852.4599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85816.8079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9162 | 839.9675 | 5604.832 | 21707.517 | 19.0979 | 94455.5162 | 29676.9659 | 75485.9396 | -12513.3064 | 4818.4584 | 7500 | 4262.1486 | 1928.9814 | 0 | 53836.3832 | 59859.4121 | 105136.1587
7352 | 10 | 70 | 40 | 37794.0768 | 0.77767 | 19.0009 | 0.70799 | 92621.9983 | 0.042969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.567 | 12.5926 | 5.453 | 0.099156 | 0.059192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881372.3518 | 16649259.4744 | 5.0932 | 5.1728 | 41.7798 | 13477.6663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70320.9641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.4229 | 1107.133 | 5842.526 | 24457.9381 | 12.7852 | 90421.3591 | 26672.2773 | 43709.9932 | -9682.8123 | 4233.772 | 7500 | 5317.4939 | 1839.2988 | 0 | 85907.2169 | 50763.208 | 114734.0319
7353 | 10 | 70 | 40 | 25080.7851 | 1.5842 | 34.5421 | 0.70753 | 101729.3206 | 0.055428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9805 | 6.9946 | 4.1811 | 0.062061 | 0.054382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135313.7921 | 13802507.1484 | 4.7616 | 5.6503 | 47.1293 | 14385.1144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81802.514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3707 | 956.3572 | 5238.9846 | 10335.4544 | 23.2483 | 98622.2578 | 29490.6614 | 92385.7161 | -13671.0762 | 4864.7772 | 7500 | 2385.7233 | 1941.6962 | 0 | 73605.4854 | 59695.452 | 138807.5314
7354 | 10 | 70 | 40 | 30866.3274 | 1.119 | 27.3004 | 0.62411 | 93342.3152 | 0.063318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2248 | 11.9602 | 3.9207 | 0.12532 | 0.044447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157985.0387 | 23800681.6357 | 5.0665 | 5.2022 | 37.8572 | 18312.9963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62747.7444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4229 | 1149.1811 | 3085.2613 | 16501.1362 | 19.2524 | 90092.7567 | 28730.3823 | 50499.1241 | -14298.0573 | 4800.0193 | 7500 | 4303.9399 | 1565.8467 | 0 | 130110.6462 | 69901.4159 | 143310.4853
7355 | 10 | 70 | 40 | 37665.9489 | 1.0321 | 22.6083 | 0.78784 | 104443.3433 | 0.051688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3282 | 10.1071 | 4.4078 | 0.092681 | 0.048807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775215.287 | 13520192.7612 | 4.9813 | 4.4004 | 46.9603 | 15216.7039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77231.6526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.8602 | 1227.9614 | 5285.7725 | 21139.962 | 14.5477 | 101465.5251 | 33051.9737 | 62253.4364 | -13102.4001 | 5314.7869 | 7500 | 4202.3545 | 1903.8324 | 0 | 56896.0697 | 46206.7934 | 111813.26
7356 | 10 | 70 | 40 | 33485.7161 | 0.81595 | 27.3076 | 0.82728 | 102281.607 | 0.054878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6254 | 10.8667 | 3.3791 | 0.14612 | 0.052492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928396.1743 | 13176630.3143 | 4.7532 | 5.2097 | 43.2794 | 16941.5527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72112.9801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8151 | 1105.4462 | 4853.284 | 21210.5332 | 17.1879 | 99188.1974 | 24550.3657 | 72976.2228 | -13611.0022 | 4187.9414 | 7500 | 5176.4735 | 1613.4448 | 0 | 67920.5662 | 55530.1546 | 114783.8577
7357 | 10 | 70 | 40 | 30781.8869 | 1.1075 | 19.7456 | 0.78559 | 99161.8361 | 0.056571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6819 | 7.7554 | 5.3096 | 0.10489 | 0.04223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709980.3954 | 14468642.0562 | 4.868 | 5.3437 | 38.2247 | 15088.5258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74342.1844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7666 | 1169.6678 | 6122.1229 | 16563.1306 | 12.7216 | 96071.7199 | 28437.5127 | 52217.5746 | -13596.5111 | 4716.6678 | 7500 | 5347.6105 | 1461.8923 | 0 | 81133.2963 | 46553.4129 | 120664.6301
7358 | 10 | 70 | 40 | 35474.9576 | 1.0419 | 21.9687 | 0.64518 | 94995.2607 | 0.035616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8527 | 7.44 | 5.1565 | 0.11865 | 0.051921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067336.4494 | 7822283.185 | 5.5858 | 4.4222 | 36.8221 | 15665.6586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65633.0421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6582 | 990.2763 | 5764.6628 | 19801.7671 | 15.3109 | 93120.6297 | 31346.3809 | 43697.0687 | -8248.3764 | 4781.7813 | 7500 | 5504.976 | 1822.2026 | 0 | 36755.6607 | 63943.145 | 59216.549
7359 | 10 | 70 | 40 | 35968.7896 | 1.4663 | 31.5118 | 0.78735 | 99911.7316 | 0.053017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3461 | 12.2838 | 6.1412 | 0.062394 | 0.049252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1265191.9984 | 16729039.1287 | 5.1461 | 5.3753 | 30.0285 | 14357.6254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83428.601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7832 | 833.8985 | 4140.5536 | 15832.9463 | 20.2823 | 96990.9578 | 40271.6867 | 93686.3904 | -12851.4049 | 6282.9282 | 7500 | 2653.3418 | 2271.1888 | 0 | 107630.3552 | 78868.7705 | 168575.7157
7360 | 10 | 70 | 40 | 30923.5436 | 0.75625 | 27.4874 | 0.7015 | 97130.3123 | 0.054663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6293 | 8.2983 | 5.6481 | 0.069979 | 0.054086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021529.4868 | 15481703.0879 | 4.9417 | 5.3491 | 49.0127 | 18335.5328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78773.9961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.8067 | 699.8276 | 4090.3207 | 20253.1647 | 18.5628 | 94204.0637 | 21340.7578 | 70302.7284 | -12875.4939 | 3705.081 | 7500 | 2544.6229 | 1470.7824 | 0 | 76709.2047 | 58388.2931 | 112309.3902
7361 | 10 | 70 | 40 | 37764.9154 | 1.1215 | 34.3478 | 0.69195 | 105143.8349 | 0.063357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9367 | 11.5747 | 5.8804 | 0.099053 | 0.041118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153094.1713 | 9892023.0007 | 5.0621 | 5.6744 | 36.2416 | 14686.3104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81258.6827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.272 | 1280.1507 | 5399.4211 | 20161.179 | 23.32 | 101481.1889 | 35207.4728 | 89610.1206 | -16115.6423 | 5795.0892 | 7500 | 5575.8885 | 1748.8681 | 0 | 60017.1756 | 67305.1693 | 122033.8032
7362 | 10 | 70 | 40 | 37107.9157 | 1.2504 | 27.6723 | 0.68946 | 91087.4133 | 0.065417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.951 | 9.9909 | 5.3154 | 0.097566 | 0.064481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 476054.3457 | 17983264.1085 | 5.6377 | 5.4626 | 48.765 | 12068.2385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73594.2574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.3827 | 866.8538 | 5279.9511 | 18431.7562 | 18.814 | 87813.1691 | 37352.3191 | 65192.4846 | -14406.6744 | 5981.485 | 7500 | 4275.1514 | 2830.7623 | 0 | 89197.2315 | 30775.8779 | 167146.8817
7363 | 10 | 70 | 40 | 37400.3285 | 1.0316 | 29.0059 | 0.74441 | 99231.3013 | 0.05393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3306 | 10.2188 | 4.1878 | 0.12195 | 0.035887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204996.9353 | 10714594.964 | 4.75 | 4.2807 | 41.5397 | 17274.484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82766.7087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.5971 | 1063.1226 | 5125.5586 | 20997.3154 | 19.1234 | 96281.2381 | 32806.0262 | 81793.9338 | -12980.2784 | 5273.7133 | 7500 | 5062.5306 | 1389.046 | 0 | 46953.4906 | 68399.9225 | 99398.5396
7364 | 10 | 70 | 40 | 37412.0861 | 1.1228 | 39.1204 | 0.67009 | 97032.6987 | 0.040642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5782 | 9.787 | 6.0283 | 0.10341 | 0.04384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025608.5542 | 17716999.2095 | 4.8402 | 5.4346 | 39.3717 | 15390.0135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80746.4986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7376 | 1099.7784 | 4765.9061 | 19958.2346 | 26.8872 | 94850.7121 | 34907.703 | 98778.5741 | -9600.7413 | 5350.7659 | 7500 | 5190.1999 | 1721.6865 | 0 | 99407.7761 | 60131.015 | 183124.9493
7365 | 10 | 70 | 40 | 34815.9524 | 1.1057 | 32.2829 | 0.70664 | 101585.2496 | 0.067866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1177 | 10.6949 | 3.7001 | 0.097996 | 0.046344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874235.6197 | 13236474.6365 | 4.4416 | 5.6508 | 34.8881 | 19869.9772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65622.7519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.7615 | 752.7086 | 4320.7804 | 18752.6471 | 21.7386 | 97799.5244 | 32126.6106 | 69194.5261 | -16657.1911 | 5408.8608 | 7500 | 3058.0461 | 1839.7547 | 0 | 83253.6215 | 60630.7664 | 125093.4624
7366 | 10 | 70 | 40 | 38215.2449 | 1.2255 | 25.6367 | 0.73778 | 102705.8943 | 0.040262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9995 | 7.8664 | 4.5771 | 0.027786 | 0.050459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774708.4962 | 14886166.1022 | 5.6367 | 4.3529 | 30.8716 | 13503.7304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66799.5474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9063 | 948.5428 | 5734.6516 | 19248.5717 | 16.9651 | 100417.6596 | 37933.3464 | 57926.5202 | -10068.2328 | 5791.9624 | 7500 | 1292.5773 | 2145.0005 | 0 | 76263.073 | 52336.7945 | 126447.4525
7367 | 10 | 70 | 40 | 32244.1765 | 0.93264 | 28.9185 | 0.70996 | 101801.7899 | 0.05998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2006 | 9.6864 | 3.0744 | 0.10146 | 0.055322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196074.1144 | 8791800.0013 | 4.4971 | 4.7471 | 36.6184 | 17521.043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81456.3091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.6178 | 987.7868 | 4072.8385 | 19133.0784 | 19.4369 | 98441.4361 | 26222.1961 | 77233.2972 | -14785.5564 | 4488.4706 | 7500 | 3078.1717 | 1822.4752 | 0 | 45722.5192 | 71787.9411 | 79493.6325
7368 | 10 | 70 | 40 | 33722.9699 | 1.2041 | 21.0596 | 0.72182 | 99795.004 | 0.056652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5814 | 8.9153 | 3.7551 | 0.049388 | 0.040685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085510.3295 | 16197597.3051 | 4.5695 | 5.1641 | 46.9085 | 15147.3175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80545.891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0049 | 786.2458 | 6578.5456 | 17190.0067 | 14.0611 | 96680.8205 | 33065.9264 | 56369.9411 | -13702.4075 | 5353.8475 | 7500 | 2075.4831 | 1598.68 | 0 | 80125.7283 | 58563.9198 | 113823.279
7369 | 10 | 70 | 40 | 36880.3375 | 1.1416 | 35.1723 | 0.67363 | 107988.9337 | 0.049025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4969 | 9.0228 | 4.6803 | 0.10342 | 0.03935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077120.8843 | 16431421.4765 | 5.3878 | 5.3885 | 32.5403 | 17974.2279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73277.8231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.0033 | 822.4656 | 6269.8287 | 19469.219 | 24.1259 | 105066.5366 | 34822.2369 | 80945.5947 | -12858.5473 | 5540.883 | 7500 | 5231.3829 | 1600.2487 | 0 | 100183.7795 | 70277.2333 | 152688.3451
7370 | 10 | 70 | 40 | 34340.0243 | 1.0142 | 19.0828 | 0.76667 | 97389.9664 | 0.043202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1689 | 9.4182 | 5.3847 | 0.058212 | 0.04259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090728.2607 | 12902134.431 | 5.2687 | 5.111 | 34.278 | 19672.3483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82988.0626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.5379 | 1101.052 | 2841.9462 | 19467.4366 | 12.4255 | 95063.6699 | 29745.1754 | 55248.1407 | -10235.7043 | 4686.6959 | 7500 | 2021.4125 | 1465.0056 | 0 | 72919.7447 | 71045.0425 | 92305.428
7371 | 10 | 70 | 40 | 34678.318 | 1.0014 | 18.506 | 0.82392 | 94774.6192 | 0.037485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2577 | 10.2573 | 6.2193 | 0.1345 | 0.04284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307603.5012 | 18339968.9115 | 5.4074 | 4.4716 | 35.7136 | 15829.1173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62603.7643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2775 | 963.8111 | 5102.6734 | 19800.526 | 11.67 | 92807.2174 | 29755.5841 | 42796.3111 | -8656.5682 | 4590.3153 | 7500 | 6805.724 | 1443.2822 | 0 | 89042.3928 | 75991.8019 | 97285.2393
7372 | 10 | 70 | 40 | 37237.6548 | 0.93559 | 21.6715 | 0.74553 | 106890.0143 | 0.04467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8619 | 10.3988 | 6.1151 | 0.13719 | 0.049812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946780.3666 | 14235404.4745 | 4.7605 | 5.4149 | 37.6744 | 11897.7272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69510.7166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.5982 | 965.4451 | 6515.8737 | 22059.6804 | 14.2789 | 104251.0936 | 30355.9488 | 51385.9806 | -11611.2512 | 4855.1039 | 7500 | 8055.1514 | 1774.9756 | 0 | 81703.1002 | 54188.0543 | 119830.955
7373 | 10 | 70 | 40 | 33730.5627 | 1.0982 | 22.043 | 0.79276 | 103558.6419 | 0.050147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.681 | 8.4939 | 5.3511 | 0.11804 | 0.051467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054666.7096 | 14506448.0686 | 5.6528 | 5.3406 | 35.9314 | 17430.702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74044.7098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.6904 | 1117.5001 | 5465.4265 | 18244.4502 | 14.1449 | 100692.877 | 30972.2251 | 58481.1556 | -12609.3658 | 5000.8866 | 7500 | 5642.0609 | 1889.0279 | 0 | 82187.4088 | 65790.121 | 113273.2781
7374 | 10 | 70 | 40 | 36191.7593 | 0.8777 | 28.232 | 0.71413 | 99229.3736 | 0.045941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7295 | 12.3734 | 6.3279 | 0.10279 | 0.047748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954830.2006 | 12191674.3683 | 5.0631 | 4.7003 | 45.3423 | 18389.4889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91735.0315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8592 | 752.116 | 5415.8197 | 22145.9746 | 18.9313 | 96710.7795 | 28091.5694 | 85319.5009 | -11081.814 | 4513.7932 | 7500 | 5720.3932 | 1581.8468 | 0 | 55334.5594 | 57191.9936 | 119787.8552
7375 | 10 | 70 | 40 | 39708.6281 | 1.1622 | 22.5864 | 0.74938 | 92801.0345 | 0.037808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8961 | 10.3371 | 5.3893 | 0.091204 | 0.061572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964368.765 | 16296436.2087 | 4.2513 | 5.7333 | 38.8285 | 15160.9449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58549.5694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.2302 | 926.9333 | 5556.84 | 20721.1788 | 14.8497 | 90858.1718 | 37974.8986 | 45297.7262 | -8548.596 | 5703.51 | 7500 | 4381.3224 | 2577.4271 | 0 | 98459.6634 | 57541.9948 | 135803.957
7376 | 10 | 70 | 40 | 29181.0475 | 1.0217 | 35.5382 | 0.90623 | 98593.1891 | 0.037219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7969 | 9.9825 | 4.4292 | 0.033772 | 0.059516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121114.9927 | 17272817.142 | 4.9768 | 5.3327 | 48.7811 | 16612.6186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79493.5372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.5034 | 1005.556 | 2847.9543 | 16473.6206 | 21.4017 | 96560.8912 | 25414.8538 | 112376.4767 | -8942.1108 | 4016.575 | 7500 | 1038.7742 | 1754.5036 | 0 | 85434.0754 | 60662.8885 | 167930.2592
7377 | 10 | 70 | 40 | 35349.2394 | 0.80644 | 17.3433 | 0.68647 | 96793.4845 | 0.065416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2559 | 8.4171 | 4.1164 | 0.081946 | 0.047959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394538.4126 | 12224536.4861 | 4.9204 | 5.3466 | 39.1244 | 12436.1449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66467.6157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.2258 | 842.3625 | 6602.8099 | 22510.4738 | 11.8112 | 93314.1699 | 25677.5312 | 36770.5288 | -15308.9844 | 4446.6769 | 7500 | 3472.8577 | 1565.1854 | 0 | 67630.0361 | 73474.7143 | 58279.1175
7378 | 10 | 70 | 40 | 36100.8085 | 1.0627 | 25.8754 | 0.77246 | 102053.9455 | 0.046405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7445 | 10.2019 | 5.0127 | 0.080047 | 0.047242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975049.2472 | 13903150.7053 | 5.0866 | 5.2822 | 47.5555 | 18851.2378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76254.1211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.4779 | 902.4099 | 5783.5746 | 19917.3101 | 16.7938 | 99437.8481 | 32366.9969 | 69250.9461 | -11510.8283 | 5122.8898 | 7500 | 3923.5385 | 1776.2757 | 0 | 68730.0203 | 57605.1653 | 119554.6738
7379 | 10 | 70 | 40 | 40458.8629 | 0.75387 | 17.2741 | 0.70078 | 97232.9473 | 0.057823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8159 | 10.5309 | 4.7016 | 0.10615 | 0.049943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023225.1982 | 13931723.9409 | 4.5468 | 5.0649 | 31.5459 | 15089.6742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58538.143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.431 | 1013.2337 | 5538.0373 | 26533.432 | 11.6703 | 94136.9552 | 27850.8619 | 32803.8858 | -13622.3651 | 4638.3378 | 7500 | 5068.9126 | 1700.2114 | 0 | 83780.8266 | 65709.7313 | 84010.9396
7380 | 10 | 70 | 40 | 31295.8239 | 1.3678 | 24.4797 | 0.725 | 97322.1443 | 0.070661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.218 | 8.3097 | 4.8051 | 0.093388 | 0.054691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913334.5992 | 11065962.0572 | 5.431 | 4.258 | 40.2682 | 16585.5206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73535.8367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.4655 | 1023.1969 | 5050.9317 | 14556.4446 | 16.3156 | 93548.8312 | 33478.7586 | 60035.1847 | -16602.5777 | 5589.7087 | 7500 | 3771.3935 | 2243.7385 | 0 | 48052.4954 | 55961.0895 | 88107.6122
7381 | 10 | 70 | 40 | 32419.9846 | 1.3173 | 28.5593 | 0.81733 | 101415.9903 | 0.061888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6973 | 7.5675 | 4.8693 | 0.1233 | 0.057336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113606.0123 | 11822723.8272 | 5.3506 | 5.6989 | 42.7785 | 15552.2952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73776.3892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.4641 | 1006.6104 | 4428.7343 | 15511.3745 | 18.0761 | 97963.7029 | 33817.2202 | 77341.2959 | -15190.0646 | 5548.3446 | 7500 | 5036.0475 | 2334.8432 | 0 | 65414.5581 | 62106.8027 | 119695.442
7382 | 10 | 70 | 40 | 36077.8674 | 0.93572 | 27.4315 | 0.68376 | 106775.9002 | 0.057004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2606 | 11.557 | 6.701 | 0.10053 | 0.050028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779515.1124 | 12374975.0281 | 4.9252 | 4.7778 | 36.9604 | 15146.8821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69632.291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5554 | 1028.7712 | 4672.6982 | 21371.0525 | 18.7099 | 103423.4836 | 29413.6297 | 60730.8513 | -14750.6332 | 4921.1406 | 7500 | 5346.7381 | 1806.9265 | 0 | 63602.1691 | 50332.8486 | 108237.9734
7383 | 10 | 70 | 40 | 40959.4814 | 0.64836 | 26.2158 | 0.7816 | 103653.9915 | 0.062862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5182 | 10.3865 | 5.1268 | 0.10066 | 0.051419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260848.0713 | 12758801.5396 | 5.16 | 5.1957 | 37.4107 | 15527.2955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77139.3141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.4802 | 879.8322 | 5252.1073 | 28495.5791 | 16.9279 | 100070.9616 | 24927.8047 | 71645.7468 | -15765.3316 | 4372.789 | 7500 | 4744.0661 | 1650.2255 | 0 | 69925.3645 | 72062.554 | 96938.1111
7384 | 10 | 70 | 40 | 33252.9573 | 0.80896 | 31.8142 | 0.7043 | 95601.4865 | 0.040179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5356 | 7.0169 | 4.4846 | 0.10728 | 0.056017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348122.1408 | 16734572.2298 | 4.6157 | 5.1877 | 43.3392 | 16427.1101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84262.1753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.7772 | 1156.4332 | 5149.8233 | 21145.761 | 21.4511 | 93475.8708 | 24214.3927 | 87321.4123 | -9352.7093 | 3878.4413 | 7500 | 4451.9643 | 1594.5486 | 0 | 86214.9363 | 72423.4549 | 133399.5313
7385 | 10 | 70 | 40 | 28652.4546 | 0.90479 | 23.1017 | 0.7686 | 98350.9147 | 0.049305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4695 | 11.6788 | 5.0385 | 0.064551 | 0.0646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991423.3457 | 14563039.4149 | 5.3034 | 4.2785 | 45.278 | 11765.2233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70414.6144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 721.5883 | 980.7296 | 6919.1559 | 17268.8725 | 15.0261 | 95674.3293 | 22767.1642 | 56864.4481 | -11776.9757 | 3831.3956 | 7500 | 3989.7604 | 1816.5668 | 0 | 60145.7245 | 52081.9844 | 93056.0994
7386 | 10 | 70 | 40 | 35650.9339 | 0.87976 | 26.8214 | 0.81046 | 103726.0959 | 0.033947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0867 | 10.4668 | 4.1812 | 0.088633 | 0.04665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841117.0656 | 11076868.6353 | 5.3945 | 4.9451 | 30.1525 | 13240.6768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76436.0772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.2893 | 826.3469 | 4578.0775 | 21789.9512 | 17.0415 | 101774.1737 | 27721.9655 | 74753.5664 | -8588.4577 | 4309.0166 | 7500 | 3416.1813 | 1475.3338 | 0 | 65319.5063 | 56019.0686 | 119888.0435
7387 | 10 | 70 | 40 | 27584.3977 | 1.4924 | 28.3054 | 0.70187 | 104747.6089 | 0.042401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5845 | 14.0507 | 6.2319 | 0.073914 | 0.044348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016597.3901 | 14162197.0408 | 4.4993 | 5.657 | 44.1595 | 17853.8702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81408.6819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5861 | 1153.653 | 4891.7576 | 11965.9225 | 19.1112 | 102291.393 | 31236.9504 | 74848.8019 | -10807.3498 | 4925.3533 | 7500 | 4329.801 | 1603.152 | 0 | 78575.5607 | 59694.3786 | 132517.8909
7388 | 10 | 70 | 40 | 36867.2416 | 1.0854 | 21.2473 | 0.77222 | 103427.3142 | 0.070577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6306 | 8.7207 | 6.1308 | 0.10452 | 0.05377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851527.5178 | 19014833.0795 | 5.4793 | 4.2976 | 46.8768 | 13205.8415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67350.092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.0335 | 1152.4538 | 5238.9615 | 20083.6507 | 13.7919 | 99421.9575 | 33567.1817 | 50212.1959 | -17623.5692 | 5664.9882 | 7500 | 5608.1533 | 2235.6445 | 0 | 77184.572 | 47274.5942 | 117074.5721
7389 | 10 | 70 | 40 | 33119.866 | 1.0419 | 34.2913 | 0.71967 | 99186.5848 | 0.061031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5075 | 11.3536 | 4.599 | 0.091247 | 0.049574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926352.0691 | 15078842.8093 | 5.3021 | 5.3146 | 42.9693 | 12966.902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76265.9812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.7225 | 1074.3368 | 5216.688 | 18487.0004 | 22.9233 | 95856.1727 | 29265.7312 | 86699.6389 | -14653.8135 | 4894.9932 | 7500 | 4308.3405 | 1781.0362 | 0 | 78173.8575 | 51607.7012 | 146362.0828
7390 | 10 | 70 | 40 | 37102.1841 | 1.3195 | 24.2205 | 0.78033 | 99905.721 | 0.055346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0611 | 8.7357 | 4.4744 | 0.073682 | 0.046954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023858.2184 | 16208350.0103 | 4.4385 | 4.6599 | 48.3484 | 13171.1659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67594.8597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6153 | 797.4088 | 5749.8292 | 17729.6173 | 15.6507 | 96858.8337 | 38745.1335 | 57927.439 | -13406.3041 | 6109.3012 | 7500 | 3257.8311 | 2105.3848 | 0 | 72159.2695 | 53561.08 | 120836.975
7391 | 10 | 70 | 40 | 37260.1008 | 1.1595 | 33.8227 | 0.68213 | 96651.8707 | 0.055402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8535 | 8.499 | 3.6217 | 0.11098 | 0.05011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106755.0196 | 10250123.1636 | 5.6346 | 4.9921 | 40.2957 | 19076.1018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74003.1609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.2473 | 1007.5027 | 3801.0076 | 19473.2146 | 23.0901 | 93701.2484 | 35573.7725 | 79424.7997 | -12982.738 | 5650.9711 | 7500 | 3699.3508 | 2078.31 | 0 | 51305.0439 | 66773.4758 | 105476.0342
7392 | 10 | 70 | 40 | 29289.5107 | 1.3154 | 29.9613 | 0.63814 | 100509.3358 | 0.035551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.333 | 10.3386 | 4.2461 | 0.10051 | 0.041471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632891.8373 | 18185990.3408 | 4.5638 | 4.3498 | 47.9305 | 15439.8664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85742.6315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.9025 | 1129.0546 | 4716.4506 | 14028.5484 | 20.9637 | 98529.4688 | 30521.9247 | 77147.9113 | -8711.4147 | 4698.126 | 7500 | 4165.8213 | 1429.9877 | 0 | 75931.5841 | 40504.7626 | 152179.1777
7393 | 10 | 70 | 40 | 32391.0995 | 1.2832 | 25.1914 | 0.77559 | 93937.6597 | 0.051518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0954 | 11.2607 | 6.2281 | 0.10576 | 0.04669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070968.9134 | 13373959.5184 | 5.3592 | 5.1285 | 45.675 | 14577.5965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67943.6291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5779 | 1324.3123 | 5246.7887 | 15796.7156 | 16.3213 | 91268.0807 | 33188.7678 | 60266.9148 | -11746.1472 | 5249.4299 | 7500 | 6292.3012 | 1798.8515 | 0 | 65022.4444 | 57949.2119 | 109623.3504
7394 | 10 | 70 | 40 | 31309.8955 | 0.93851 | 27.4551 | 0.77988 | 93457.0101 | 0.051377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3006 | 10.4274 | 4.6418 | 0.092365 | 0.036494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701139.6459 | 17128947.1316 | 4.6984 | 5.4208 | 40.3905 | 17268.8433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83686.1713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.4181 | 1109.9656 | 4084.5929 | 18517.7199 | 17.7453 | 90808.2641 | 25584.3511 | 81257.5043 | -11654.4822 | 4207.6511 | 7500 | 3711.8018 | 1127.0137 | 0 | 95004.8331 | 47448.6838 | 159289.9892
7395 | 10 | 70 | 40 | 43483.6699 | 0.88002 | 27.9469 | 0.86278 | 105899.9312 | 0.053626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2774 | 12.1189 | 5.931 | 0.087351 | 0.036853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 634396.6513 | 6344695.1247 | 5.424 | 5.5625 | 36.9706 | 14055.2737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80930.4112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.4209 | 1078.2515 | 4955.0441 | 26573.3754 | 17.2443 | 102769.0662 | 33820.589 | 86616.3229 | -13775.8062 | 5461.216 | 7500 | 4512.4871 | 1477.1646 | 0 | 36983.0779 | 42686.4652 | 119908.5862
7396 | 10 | 70 | 40 | 33403.317 | 0.94194 | 28.686 | 0.75255 | 102227.8471 | 0.053555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5864 | 10.7824 | 4.0924 | 0.13504 | 0.042888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832190.6079 | 10181732.8054 | 4.9137 | 4.9883 | 41.818 | 14168.0205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76318.0779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2792 | 1106.4591 | 4483.3708 | 19717.9459 | 18.8265 | 99209.4956 | 27370.7423 | 75245.4022 | -13280.7467 | 4551.7644 | 7500 | 5081.8958 | 1432.7649 | 0 | 51043.5834 | 49356.661 | 109588.7452
7397 | 10 | 70 | 40 | 43827.9449 | 1.1943 | 27.8605 | 0.88449 | 101937.463 | 0.048748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0359 | 8.6845 | 5.3773 | 0.15701 | 0.041226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592989.6195 | 12322781.4031 | 4.9717 | 5.6506 | 36.2195 | 13741.49 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83032.8641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.2568 | 1226.5735 | 5545.6521 | 22464.5729 | 16.9834 | 99194.1603 | 42726.7438 | 90316.3022 | -12070.5319 | 6569.0688 | 7500 | 8158.6044 | 1987.6459 | 0 | 74701.3791 | 40810.427 | 179078.7854
7398 | 10 | 70 | 40 | 35252.4795 | 0.86615 | 28.3237 | 0.61891 | 101164.8005 | 0.041279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.877 | 9.8199 | 6.3163 | 0.062986 | 0.055654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021824.4224 | 15267273.682 | 4.6415 | 4.4885 | 36.5448 | 14829.5198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77113.9629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2559 | 1141.0869 | 6044.2764 | 21711.1694 | 20.0323 | 98854.6458 | 27082.6202 | 63938.2548 | -10164.6806 | 4319.5242 | 7500 | 3786.7926 | 1764.4032 | 0 | 75115.8935 | 61242.4077 | 112100.4
7399 | 10 | 70 | 40 | 42482.895 | 1.0881 | 24.0017 | 0.74285 | 94587.6116 | 0.051116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2028 | 6.7328 | 3.9734 | 0.12574 | 0.066687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759747.3687 | 17738596.4281 | 5.5422 | 4.5554 | 49.1542 | 14153.787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79411.3353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2328 | 957.9553 | 5177.994 | 23108.0385 | 15.838 | 91920.2394 | 38749.7129 | 64828.8586 | -11736.4379 | 6006.5073 | 7500 | 4405.8671 | 2939.8806 | 0 | 74284.952 | 43904.3296 | 143075.011
7400 | 10 | 70 | 40 | 37338.1995 | 0.99058 | 20.9496 | 0.81699 | 103985.5584 | 0.033091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0576 | 9.4646 | 6.4847 | 0.13611 | 0.04989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165945.5176 | 14630745.129 | 5.4678 | 4.3633 | 42.7273 | 13084.487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86437.7283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.1326 | 1291.8167 | 5620.1333 | 21448.8315 | 13.2623 | 102077.644 | 31778.7361 | 66447.8131 | -8394.8235 | 4849.7595 | 7500 | 8137.4242 | 1775.8273 | 0 | 63002.9502 | 61856.1033 | 113241.5836
7401 | 10 | 70 | 40 | 41793.9164 | 1.6048 | 21.866 | 0.78595 | 106233.9279 | 0.054995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9638 | 10.5806 | 5.1062 | 0.13597 | 0.053061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157972.1813 | 3505154.9257 | 4.9151 | 5.4043 | 33.1626 | 16821.096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63406.6705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.3008 | 909.9053 | 5474.6165 | 17025.0922 | 14.0849 | 103014.2474 | 49537.6483 | 49337.3322 | -14166.5945 | 7626.8675 | 7500 | 6289.3941 | 2970.2011 | 0 | 21488.4863 | 72423.2171 | 58160.118
7402 | 10 | 70 | 40 | 31396.8249 | 1.4477 | 21.6183 | 0.61505 | 98653.1617 | 0.063369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7223 | 10.9026 | 4.9819 | 0.11834 | 0.057432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935868.2891 | 21720180.9795 | 5.2608 | 4.554 | 44.1937 | 14067.901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74867.9844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.9279 | 857.2466 | 5404.0504 | 13964.6014 | 15.3229 | 95216.0232 | 34864.4469 | 47132.1834 | -15123.4093 | 5686.9011 | 7500 | 5526.5318 | 2397.1353 | 0 | 96337.1577 | 52571.3187 | 131749.6281
7403 | 10 | 70 | 40 | 39814.4165 | 1.1498 | 31.9299 | 0.77415 | 106243.1082 | 0.057872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7374 | 11.8221 | 4.8916 | 0.069519 | 0.060692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915698.4029 | 9761764.2223 | 5.2632 | 4.4566 | 44.0493 | 14418.993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68540.7801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.764 | 1072.8284 | 4888.8779 | 20922.1243 | 20.7038 | 102857.4105 | 37784.5845 | 76944.5746 | -14897.0699 | 6070.7523 | 7500 | 3309.6008 | 2704.2017 | 0 | 42495.3685 | 52152.53 | 109759.4825
7404 | 10 | 70 | 40 | 33125.6067 | 1.3415 | 22.2095 | 0.70863 | 102762.0281 | 0.047874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7084 | 5.6922 | 3.5286 | 0.11328 | 0.057727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848829.9956 | 18914776.9962 | 4.5536 | 4.9746 | 35.4823 | 14972.3462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70871.4951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.3479 | 1171.7299 | 4169.2856 | 15636.4744 | 14.9388 | 100045.4701 | 34978.2646 | 51528.562 | -11952.855 | 5506.0506 | 7500 | 3242.9153 | 2332.8099 | 0 | 104397.9251 | 54170.367 | 143363.3054
7405 | 10 | 70 | 40 | 25894.2456 | 1.154 | 27.8711 | 0.69088 | 103306.0631 | 0.064227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.598 | 9.5973 | 4.4599 | 0.12193 | 0.055952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 469759.3678 | 14086667.389 | 5.3374 | 4.3889 | 40.4221 | 17097.5584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70449.3454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.8196 | 1005.5972 | 5189.5966 | 13574.6651 | 18.9341 | 99658.9105 | 24639.161 | 62960.4898 | -16047.4712 | 4350.9348 | 7500 | 5746.22 | 1786.735 | 0 | 62979.7064 | 37309.6739 | 116606.1018
7406 | 10 | 70 | 40 | 35650.0709 | 1.0232 | 25.3038 | 0.65931 | 98183.7257 | 0.047075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.396 | 9.1815 | 4.8889 | 0.09407 | 0.064901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920938.6565 | 12468936.2423 | 5.545 | 5.6511 | 41.4998 | 13754.7089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74201.6894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.2969 | 994.396 | 5738.2637 | 20109.0921 | 17.4964 | 95630.9389 | 31081.9576 | 57932.2708 | -11232.2619 | 4930.5511 | 7500 | 4429.429 | 2348.6141 | 0 | 69113.5295 | 52847.2757 | 113256.8146
7407 | 10 | 70 | 40 | 29529.144 | 0.8001 | 22.9537 | 0.74429 | 95539.2704 | 0.04897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0796 | 8.3049 | 4.2075 | 0.11702 | 0.050388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971051.5222 | 12411316.0882 | 5.4126 | 5.5202 | 48.9595 | 12622.0637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68655.8017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.7445 | 1016.6548 | 4630.2976 | 18871.0676 | 15.1343 | 92956.6027 | 21316.1527 | 53684.4576 | -11363.7376 | 3608.1027 | 7500 | 4472.672 | 1334.3532 | 0 | 62462.3001 | 50714.0617 | 92300.239
7408 | 10 | 70 | 40 | 38084.9505 | 0.79049 | 26.6169 | 0.58751 | 104920.3963 | 0.060957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.395 | 7.5667 | 4.6237 | 0.15092 | 0.043155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855831.1666 | 14957796.3861 | 4.5676 | 4.3007 | 31.4263 | 14435.0361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70292.6274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7329 | 1048.8899 | 4692.1643 | 24470.0789 | 19.1589 | 101401.6357 | 27229.743 | 52424.0724 | -15482.5468 | 4668.9148 | 7500 | 6342.3824 | 1478.8082 | 0 | 77355.7533 | 56871.42 | 104645.7073
7409 | 10 | 70 | 40 | 30429.7023 | 1.2304 | 17.5137 | 0.84638 | 99717.022 | 0.036827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7219 | 10.0406 | 4.4326 | 0.065595 | 0.066274 | 0 | 0.2 | 0.4 | 650537.8508 | 13385650.0868 | 4.7638 | 4.2756 | 37.2326 | 14151.2961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78588.752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8723 | 1045.8921 | 5544.5186 | 15284.802 | 10.9063 | 97682.9677 | 30289.8008 | 51926.8576 | -8949.8391 | 4681.2652 | 7500 | 3025.2403 | 2277.0368 | 0 | 62059.1989 | 43397.1771 | 109412.3834
7410 | 10 | 70 | 40 | 30971.6548 | 1.1115 | 25.2703 | 0.79569 | 98545.6952 | 0.064078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3432 | 7.9196 | 5.1954 | 0.17835 | 0.045212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004464.1224 | 12138420.9185 | 5.734 | 4.3157 | 33.7539 | 15685.2941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66303.5216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.4757 | 861.5352 | 5031.6208 | 16627.3968 | 16.1893 | 95074.5666 | 28688.5161 | 60210.1034 | -15272.9658 | 4854.6929 | 7500 | 8075.1055 | 1610.9482 | 0 | 58315.4134 | 63419.7277 | 90562.0859
7411 | 10 | 70 | 40 | 36209.0003 | 0.91017 | 21.7118 | 0.69194 | 96363.9084 | 0.053283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6902 | 12.4587 | 5.5205 | 0.086597 | 0.032685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060775.219 | 16306038.1009 | 5.0387 | 4.5511 | 45.7009 | 16896.4829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82367.3121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.2795 | 1049.3113 | 4394.5464 | 21757.5469 | 14.741 | 93532.9371 | 28902.9067 | 57416.5155 | -12456.2736 | 4709.4607 | 7500 | 4373.6009 | 1129.7506 | 0 | 71597.0658 | 59843.7824 | 103329.2443
7412 | 10 | 70 | 40 | 32209.4856 | 1.1442 | 23.9382 | 0.78449 | 92566.4166 | 0.05734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5212 | 8.7416 | 5.2965 | 0.086517 | 0.063018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228462.2771 | 19445434.663 | 5.4021 | 5.3952 | 31.9027 | 17401.9614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80761.0527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4332 | 895.6016 | 5144.5624 | 16978.8016 | 15.4323 | 89643.2512 | 30461.368 | 68694.2645 | -12861.9276 | 4946.924 | 7500 | 3720.0591 | 2288.0483 | 0 | 120060.6356 | 77764.2307 | 147045.1412
7413 | 10 | 70 | 40 | 39920.23 | 1.2854 | 29.5099 | 0.67634 | 103388.0816 | 0.034218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4836 | 10.8734 | 4.8972 | 0.10345 | 0.04899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158741.9221 | 17376693.3895 | 4.8883 | 4.7441 | 47.7537 | 11553.8363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74565.8006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.9907 | 823.627 | 5308.9127 | 19444.7791 | 20.2112 | 101427.1692 | 40950.9019 | 69336.3775 | -8628.0147 | 6113.909 | 7500 | 4981.2207 | 2198.3198 | 0 | 78058.9375 | 57521.504 | 142990.1478
7414 | 10 | 70 | 40 | 34931.9531 | 1.1107 | 22.7305 | 0.69911 | 97902.0276 | 0.046559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.369 | 9.1322 | 5.3137 | 0.078031 | 0.053573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1589853.0061 | 15990420.1188 | 5.6274 | 5.4049 | 40.8592 | 17934.4588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74950.403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.9489 | 1077.7169 | 4795.5937 | 18762.3421 | 15.3709 | 95384.1039 | 32339.2221 | 55160.4089 | -11078.864 | 5092.3532 | 7500 | 3382.469 | 2002.2919 | 0 | 85543.045 | 85961.1007 | 93979.8253
7415 | 10 | 70 | 40 | 39623.58 | 1.1567 | 24.4638 | 0.81979 | 97155.7815 | 0.04293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5268 | 8.4442 | 6.1074 | 0.052094 | 0.039136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836825.9298 | 12408477.0401 | 4.4289 | 4.3048 | 39.7147 | 14144.1232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84370.9331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.4419 | 966.829 | 5352.916 | 20741.1244 | 15.4627 | 94849.4827 | 37764.9111 | 75943.2627 | -10147.7146 | 5773.9356 | 7500 | 2598.8102 | 1658.4791 | 0 | 56481.1261 | 50483.2644 | 127089.5458
7416 | 10 | 70 | 40 | 34201.0204 | 1.0724 | 29.16 | 0.75218 | 95616.9193 | 0.049697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6204 | 12.0155 | 5.1344 | 0.10995 | 0.052028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036943.7259 | 11415449.7607 | 5.5856 | 4.9201 | 41.6159 | 14648.1668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79115.262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.7947 | 1064.4665 | 6301.5128 | 18767.3022 | 19.1417 | 92994.3566 | 30867.4364 | 79260.4171 | -11539.2759 | 4920.3365 | 7500 | 6511.0112 | 1878.8679 | 0 | 55526.166 | 58602.4921 | 116322.4671
7417 | 10 | 70 | 40 | 30599.9839 | 1.2805 | 31.5102 | 0.6654 | 100914.7632 | 0.04275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0312 | 12.6303 | 4.0997 | 0.12186 | 0.043421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118054.0763 | 9294198.3381 | 4.381 | 5.5637 | 43.8467 | 10600.2297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76839.4731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.9995 | 1170.821 | 3724.5401 | 14945.7436 | 21.7137 | 98529.1465 | 31308.4805 | 75275.9807 | -10496.7133 | 4915.861 | 7500 | 5110.9966 | 1566.62 | 0 | 51138.6111 | 56775.9233 | 109543.9134
7418 | 10 | 70 | 40 | 34565.6135 | 1.0144 | 21.0062 | 0.73738 | 100394.9437 | 0.053389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8047 | 10.1368 | 4.4026 | 0.08041 | 0.048127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291552.3439 | 14163030.8127 | 5.552 | 4.5788 | 48.647 | 13400.0521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76284.4604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.1577 | 976.6395 | 4237.0012 | 19592.8307 | 13.9039 | 97439.7709 | 29945.5656 | 54179.7591 | -13002.7603 | 4885.3679 | 7500 | 3034.1235 | 1725.6473 | 0 | 59854.6313 | 64209.5586 | 83912.7759
7419 | 10 | 70 | 40 | 27962.9621 | 1.1278 | 26.7995 | 0.69074 | 92771.4885 | 0.069099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1909 | 9.6799 | 3.9193 | 0.08888 | 0.053043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004952.6747 | 9566093.8757 | 4.4012 | 5.7256 | 39.6712 | 14388.1 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70124.4883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5387 | 1033.8793 | 4880.6073 | 14875.8969 | 18.2075 | 89252.5943 | 26174.1304 | 60251.1835 | -15483.1349 | 4525.124 | 7500 | 3443.4002 | 1761.669 | 0 | 56819.8454 | 58053.2844 | 86938.9333
7420 | 10 | 70 | 40 | 36835.5288 | 1.0722 | 22.678 | 0.67036 | 100442.9854 | 0.055761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7438 | 10.7935 | 5.7946 | 0.10429 | 0.02982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204840.0976 | 9959783.8275 | 4.9727 | 5.5664 | 42.4472 | 15409.692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68020.6456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2472 | 902.9215 | 5235.0087 | 20215.7465 | 15.5841 | 97357.0691 | 33239.5646 | 48252.9696 | -13578.0319 | 5369.8029 | 7500 | 5420.8856 | 1175.259 | 0 | 54745.9817 | 65974.0841 | 76152.3474
7421 | 10 | 70 | 40 | 37572.6461 | 0.92061 | 23.0658 | 0.63973 | 96459.3164 | 0.05315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7655 | 6.844 | 6.1166 | 0.099717 | 0.048621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031864.0007 | 12553005.1186 | 4.8927 | 4.9966 | 33.0245 | 19050.8696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68870.592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8525 | 1154.6216 | 5292.3126 | 22445.4588 | 16.1246 | 93632.5252 | 30254.3746 | 47804.4297 | -12437.8813 | 4892.4591 | 7500 | 4800.4897 | 1745.884 | 0 | 71793.1774 | 68719.7097 | 87633.2235
7422 | 10 | 70 | 40 | 42460.851 | 0.85974 | 22.498 | 0.69403 | 110529.4994 | 0.06226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.143 | 8.3173 | 5.7838 | 0.11083 | 0.063782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887435.2862 | 15500040.5311 | 4.6771 | 5.6118 | 42.0253 | 14128.9397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81725.9391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8108 | 974.8073 | 6219.0415 | 26244.5871 | 15.2569 | 106744.7724 | 32432.528 | 59178.0207 | -16652.7985 | 5450.27 | 7500 | 5671.277 | 2551.4065 | 0 | 87027.3493 | 51559.9552 | 131598.0978
7423 | 10 | 70 | 40 | 35989.1356 | 1.0013 | 35.0561 | 0.72417 | 103578.8282 | 0.047418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.789 | 11.1873 | 4.7023 | 0.089413 | 0.046829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125648.0913 | 15226680.3173 | 4.3864 | 5.5502 | 34.2487 | 16036.0585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93262.861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.2513 | 1105.6539 | 4435.7114 | 20550.6454 | 23.3755 | 100866.4162 | 30876.9805 | 108936.2642 | -11934.6129 | 4946.1209 | 7500 | 3886.1919 | 1699.9932 | 0 | 95364.0147 | 69079.6361 | 172195.3163
7424 | 10 | 70 | 40 | 32068.7563 | 1.2617 | 21.5602 | 0.6063 | 104192.4851 | 0.056876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4433 | 9.8355 | 4.7829 | 0.10795 | 0.035918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814328.9523 | 18279784.1343 | 5.0045 | 4.4055 | 31.5115 | 14815.0604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81935.4822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9137 | 933.6602 | 6311.9989 | 15828.571 | 15.3568 | 100928.4025 | 32480.3706 | 50828.444 | -14361.9635 | 5314.913 | 7500 | 5542.8263 | 1401.1168 | 0 | 95297.4665 | 55127.3587 | 128875.8149
7425 | 10 | 70 | 40 | 31914.3379 | 1.2113 | 28.3437 | 0.67893 | 97600.8931 | 0.051281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7711 | 9.49 | 5.6419 | 0.15117 | 0.063262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 671851.3006 | 18573616.316 | 5.2178 | 4.5309 | 48.8173 | 17352.6326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80420.128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.7108 | 1114.4746 | 4089.6402 | 16202.6007 | 19.3843 | 94839.8029 | 31423.4744 | 72051.4563 | -12148.7969 | 5033.8455 | 7500 | 6706.9313 | 2337.2526 | 0 | 78376.1867 | 43741.9102 | 147538.4397
7426 | 10 | 70 | 40 | 33198.7803 | 0.67798 | 18.1786 | 0.68512 | 101261.6052 | 0.056877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8163 | 14.0229 | 5.6723 | 0.11652 | 0.050636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062018.0193 | 11329080.7754 | 5.2776 | 4.6152 | 43.0745 | 10807.5925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72544.0539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.8377 | 1157.9889 | 5898.1824 | 22716.8441 | 12.3894 | 98089.2535 | 20963.8722 | 41997.453 | -13958.3475 | 3720.7934 | 7500 | 7032.8335 | 1382.8058 | 0 | 51496.5894 | 55053.7742 | 65082.2256
7427 | 10 | 70 | 40 | 37958.9476 | 0.88066 | 21.0459 | 0.78798 | 101001.1831 | 0.034623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.791 | 9.7887 | 4.6471 | 0.073899 | 0.04055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279156.8934 | 7156122.5177 | 5.2921 | 5.0891 | 49.1783 | 15298.6261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79006.4866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.2231 | 1463.7948 | 5986.6387 | 23188.8504 | 13.5413 | 99063.0446 | 29540.1945 | 59291.7848 | -8527.8096 | 4552.9943 | 7500 | 3908.0128 | 1355.0444 | 0 | 33461.3989 | 65377.5286 | 65704.0916
7428 | 10 | 70 | 40 | 27278.2824 | 1.435 | 23.3115 | 0.90865 | 100731.5615 | 0.05647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6356 | 7.4033 | 4.639 | 0.097048 | 0.044773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047674.1254 | 17659589.7372 | 4.3723 | 4.7663 | 39.0077 | 11616.0518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75492.3959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.7989 | 1174.8631 | 3919.676 | 12219.892 | 14.0196 | 97598.0557 | 30116.7809 | 70147.235 | -13787.4256 | 4957.2917 | 7500 | 3749.5839 | 1629.0217 | 0 | 89403.3235 | 57545.3061 | 136170.5052
7429 | 10 | 70 | 40 | 34036.4842 | 1.0767 | 21.2023 | 0.79619 | 95888.5063 | 0.049954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.333 | 10.249 | 4.9143 | 0.11175 | 0.072673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172369.3089 | 9588665.6672 | 5.4354 | 4.7608 | 47.3115 | 15171.8271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66707.3427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.1306 | 1097.3 | 3449.9078 | 18632.3015 | 13.5793 | 93245.0576 | 30808.3654 | 50850.9208 | -11631.174 | 4917.9795 | 7500 | 4649.6827 | 2623.1371 | 0 | 42703.5249 | 61878.1837 | 70544.2528
7430 | 10 | 70 | 40 | 32464.1979 | 0.98279 | 34.6434 | 0.75596 | 100508.8875 | 0.045015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4103 | 9.0481 | 6.1905 | 0.13895 | 0.047888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863333.506 | 11093626.3587 | 4.6779 | 5.4116 | 37.0154 | 15175.127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78731.4399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.5741 | 910.331 | 3059.5059 | 18730.5364 | 22.6931 | 98008.5838 | 27467.323 | 94086.958 | -11001.3361 | 4423.7555 | 7500 | 5267.9557 | 1554.8369 | 0 | 64409.6 | 54112.5702 | 139596.5229
7431 | 10 | 70 | 40 | 38787.8382 | 1.0461 | 31.5402 | 0.67956 | 98356.6012 | 0.043031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0168 | 11.2618 | 6.3051 | 0.060399 | 0.048329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787385.9721 | 16838566.9554 | 4.8135 | 4.7413 | 35.3954 | 14110.2263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77703.625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.5439 | 866.8616 | 6983.6557 | 21599.9195 | 21.5628 | 96016.3858 | 34375.8375 | 77527.6912 | -10296.9476 | 5321.4165 | 7500 | 3818.5217 | 1887.533 | 0 | 88321.91 | 50521.3575 | 157934.6048
7432 | 10 | 70 | 40 | 36979.6177 | 0.94841 | 35.4333 | 0.72342 | 101321.713 | 0.038024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2683 | 10.4317 | 5.0128 | 0.06621 | 0.058956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140621.0473 | 18527945.7213 | 5.2137 | 4.6652 | 30.4723 | 15178.7797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68517.1582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8951 | 529.8037 | 5964.0559 | 21750.1655 | 23.637 | 99188.4981 | 30458.9044 | 80825.1762 | -9386.1457 | 4731.3268 | 7500 | 3005.6687 | 2047.2778 | 0 | 103368.2009 | 72812.6257 | 149737.7832
7433 | 10 | 70 | 40 | 35920.7821 | 1.171 | 22.8163 | 0.72643 | 96586.2545 | 0.041024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9029 | 11.6827 | 4.6985 | 0.062652 | 0.042251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089010.8172 | 9035592.3504 | 4.4964 | 5.2295 | 47.5988 | 18346.8956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69428.9873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1647 | 759.5113 | 4071.6188 | 18652.6431 | 15.1949 | 94394.1124 | 34536.278 | 52915.0251 | -9645.4251 | 5302.9266 | 7500 | 2489.6219 | 1644.4242 | 0 | 45014.6049 | 61612.313 | 78145.1427
7434 | 10 | 70 | 40 | 34652.05 | 1.1022 | 27.9445 | 0.81732 | 103413.8471 | 0.055669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1111 | 10.7458 | 5.8002 | 0.15004 | 0.043839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093692.9992 | 11449289.986 | 5.1502 | 4.5254 | 45.924 | 18852.6449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79758.9197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.1549 | 1020.8114 | 6767.7003 | 18700.7324 | 17.6871 | 100241.8479 | 31902.6352 | 81811.6998 | -13956.7968 | 5211.1038 | 7500 | 9337.1776 | 1676.7005 | 0 | 49728.2416 | 63031.1761 | 110179.5856
7435 | 10 | 70 | 40 | 40805.1372 | 1.4892 | 17.7473 | 0.73343 | 90242.258 | 0.056173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.0474 | 9.8398 | 4.4206 | 0.058142 | 0.046105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816987.3965 | 17358883.033 | 5.3204 | 4.5216 | 49.142 | 14826.395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94449.2772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.7343 | 993.0092 | 4329.2049 | 17733.4838 | 11.7728 | 87449.5927 | 46143.3068 | 56428.6254 | -12287.7273 | 7048.0269 | 7500 | 1940.7535 | 2384.9713 | 0 | 72672.9913 | 46821.8755 | 135009.0725
7436 | 10 | 70 | 40 | 35724.0988 | 0.88791 | 20.0345 | 0.62593 | 104455.2968 | 0.050681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8753 | 7.8813 | 4.566 | 0.091105 | 0.045925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1265868.4604 | 18931266.8908 | 4.3945 | 4.7646 | 41.8337 | 19212.7659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82056.9665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.9873 | 983.6403 | 5492.6014 | 21735.2526 | 14.1141 | 101534.3585 | 27977.6923 | 48580.9253 | -12852.1286 | 4607.9163 | 7500 | 3896.509 | 1553.1634 | 0 | 92331.9881 | 72729.0547 | 100867.0111
7437 | 10 | 70 | 40 | 37052.6675 | 0.77232 | 18.955 | 0.63945 | 96051.5994 | 0.042991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0212 | 8.6057 | 5.998 | 0.10151 | 0.044291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109822.5838 | 15397035.7295 | 5.1842 | 4.764 | 32.5052 | 16891.8996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84854.6063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.0193 | 1157.054 | 4236.2428 | 24050.0572 | 13.2529 | 93768.3174 | 26005.2205 | 48384.6472 | -10046.4405 | 4165.4056 | 7500 | 4369.3917 | 1354.0671 | 0 | 84307.1021 | 70817.4354 | 95221.9583
7438 | 10 | 70 | 40 | 37846.1845 | 1.5403 | 23.9631 | 0.66208 | 103805.261 | 0.040548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2278 | 10.6685 | 5.4549 | 0.1362 | 0.032152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 413861.1011 | 14951702.3092 | 4.5409 | 4.7518 | 42.7137 | 14439.3077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72458.6113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.5065 | 1170.578 | 4953.464 | 15983.8383 | 16.5437 | 101476.3033 | 43724.6925 | 53760.1071 | -10247.4141 | 6592.1303 | 7500 | 6707.8667 | 1555.5793 | 0 | 71673.8438 | 31753.9209 | 149512.8847
7439 | 10 | 70 | 40 | 32104.6903 | 1.0296 | 27.5529 | 0.67325 | 104439.7707 | 0.053843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2294 | 11.636 | 4.0571 | 0.1488 | 0.05845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152854.26 | 14517781.8624 | 4.4091 | 4.5042 | 32.2335 | 16057.0362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79204.8003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7471 | 1084.4956 | 5034.9036 | 18043.7651 | 18.9034 | 101339.765 | 28121.8504 | 68507.7753 | -13640.0251 | 4676.3537 | 7500 | 6457.836 | 2006.1137 | 0 | 77576.0063 | 72354.8142 | 108851.0961
7440 | 10 | 70 | 40 | 38277.6048 | 1.0087 | 21.2445 | 0.85753 | 100556.9538 | 0.061188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0804 | 10.6754 | 5.3632 | 0.06161 | 0.053436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126944.4543 | 14747789.8747 | 5.4129 | 4.7532 | 34.0162 | 9373.7639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65085.0955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.7563 | 845.6781 | 6061.1033 | 21766.1991 | 13.1472 | 97171.988 | 33022.8115 | 52701.4158 | -14893.8493 | 5421.7612 | 7500 | 3316.6945 | 2126.3714 | 0 | 77929.378 | 62688.2105 | 104436.3727
7441 | 10 | 70 | 40 | 31904.9485 | 1.3473 | 25.684 | 0.78215 | 96019.6609 | 0.036472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0533 | 10.2093 | 4.0665 | 0.081277 | 0.04471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975912.2995 | 18095205.9138 | 4.6822 | 5.6801 | 35.3722 | 12983.8726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85945.3801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.5627 | 859.9896 | 5319.915 | 15011.0455 | 16.5794 | 94079.7259 | 33787.8061 | 78249.7024 | -8535.7141 | 5132.2209 | 7500 | 3428.263 | 1684.1368 | 0 | 112656.7161 | 58129.809 | 175773.322
7442 | 10 | 70 | 40 | 36707.9549 | 1.178 | 19.6984 | 0.68791 | 95632.9847 | 0.041663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5581 | 10.0032 | 5.1193 | 0.14543 | 0.061027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694745.1741 | 13825292.4815 | 4.28 | 4.7871 | 47.8501 | 19702.2694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79470.9675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.5322 | 1023.0978 | 4631.4551 | 18986.9209 | 13.4042 | 93429.0535 | 35442.068 | 50019.9877 | -9697.2972 | 5429.553 | 7500 | 6806.9119 | 2431.9123 | 0 | 63708.4825 | 47237.7706 | 114403.8476
7443 | 10 | 70 | 40 | 33404.3621 | 0.92511 | 21.611 | 0.78241 | 103666.1857 | 0.051946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2984 | 10.34 | 4.9633 | 0.16194 | 0.044458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045737.767 | 15321458.5929 | 5.7476 | 5.3867 | 37.9897 | 14927.1934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72714.8548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.8727 | 1006.1414 | 5019.8768 | 19905.1507 | 13.9483 | 100695.9865 | 26998.4227 | 55719.5002 | -13068.8766 | 4487.9144 | 7500 | 7562.8186 | 1464.3782 | 0 | 84612.4036 | 61426.8429 | 113849.7182
7444 | 10 | 70 | 40 | 35392.6983 | 1.0419 | 25.5878 | 0.83305 | 97022.881 | 0.049664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9856 | 10.0479 | 5.642 | 0.10747 | 0.041489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 522942.6725 | 13083527.3688 | 4.8297 | 4.4481 | 42.3202 | 15447.9313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78072.4717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.6772 | 1054.4911 | 4313.1686 | 19755.3259 | 16.0535 | 94363.46 | 31274.7449 | 74436.8825 | -11701.4526 | 4985.8762 | 7500 | 4893.6923 | 1518.2339 | 0 | 58738.0515 | 37427.6133 | 134218.4153
7445 | 10 | 70 | 40 | 35596.4751 | 0.84773 | 28.996 | 0.82841 | 99035.8813 | 0.060741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.083 | 10.6919 | 7.1253 | 0.11674 | 0.046047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938810.0187 | 17480719.1917 | 5.4035 | 5.1525 | 31.1188 | 17011.5228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78490.5982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.2759 | 1004.4523 | 4534.4553 | 22150.096 | 18.2391 | 95726.0475 | 26892.7583 | 84431.847 | -14563.2684 | 4566.068 | 7500 | 6468.7334 | 1543.1496 | 0 | 105000.9834 | 63841.566 | 157998.7053
7446 | 10 | 70 | 40 | 34497.5707 | 1.1441 | 21.4774 | 0.76338 | 108802.3619 | 0.050437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0479 | 8.9855 | 3.146 | 0.087772 | 0.042273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236113.2501 | 11791376.3634 | 4.7601 | 4.5447 | 35.3703 | 14809.7878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80384.5918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.6423 | 939.1069 | 3854.3773 | 18185.6289 | 14.0105 | 105774.3016 | 32623.8837 | 60022.6764 | -13323.4655 | 5270.1506 | 7500 | 2514.3502 | 1635.1209 | 0 | 59570.4663 | 71994.4176 | 83818.7649
7447 | 10 | 70 | 40 | 40178.5813 | 1.2726 | 32.3215 | 0.69212 | 95575.1262 | 0.042745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9374 | 10.796 | 6.1872 | 0.047635 | 0.05086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080252.7207 | 8414646.9326 | 5.1153 | 4.6259 | 33.9502 | 20944.9242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69730.5799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.7819 | 1097.8932 | 4269.9499 | 19710.5442 | 21.9422 | 93315.9994 | 40936.0742 | 72375.5302 | -9940.1577 | 6193.1521 | 7500 | 2200.2315 | 2311.8031 | 0 | 43786.1027 | 72108.1626 | 93254.5735
7448 | 10 | 70 | 40 | 38600.1368 | 0.74796 | 20.674 | 0.66575 | 102488.2109 | 0.042999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.767 | 10.3976 | 4.7761 | 0.1135 | 0.048757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923323.5878 | 17591509.7871 | 4.4736 | 5.6821 | 43.7107 | 13330.6134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65814.7967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.7911 | 1074.7942 | 6873.4862 | 25398.3155 | 14.2437 | 100051.4651 | 26403.6426 | 42320.9259 | -10721.6814 | 4261.5095 | 7500 | 6346.9542 | 1524.9666 | 0 | 98564.9783 | 51521.8771 | 124679.4186
7449 | 10 | 70 | 40 | 40266.8154 | 1.5069 | 30.4247 | 0.81988 | 98222.8835 | 0.047104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0286 | 11.0649 | 3.4317 | 0.080752 | 0.058036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903563.5895 | 15130867.664 | 5.2754 | 4.839 | 48.1005 | 15761.2066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76831.0172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6963 | 955.2734 | 5379.9915 | 17326.3742 | 19.2293 | 95667.527 | 45880.8825 | 86015.5411 | -11243.5686 | 6947.6049 | 7500 | 3189.5703 | 2959.3243 | 0 | 68223.9868 | 51488.4017 | 157984.9396
7450 | 10 | 70 | 40 | 32543.4333 | 1.483 | 28.0558 | 0.68655 | 98526.1479 | 0.058818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2118 | 9.7717 | 5.1749 | 0.10359 | 0.050832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073483.938 | 18722906.7222 | 4.7524 | 4.858 | 37.8525 | 17596.7655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72505.6121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.1497 | 797.3709 | 5432.4821 | 14191.9641 | 19.1058 | 95335.9207 | 36702.9383 | 64892.3507 | -14036.9995 | 5870.1122 | 7500 | 4473.7531 | 2190.0198 | 0 | 96957.7177 | 65423.8682 | 139126.0242
7451 | 10 | 70 | 40 | 31571.4838 | 1.048 | 26.2317 | 0.76017 | 97955.3942 | 0.040085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1022 | 10.5843 | 5.7304 | 0.14115 | 0.039157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837828.4083 | 12788610.8632 | 5.0454 | 4.7847 | 41.8518 | 16406.947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80265.9881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.1301 | 912.9631 | 4521.9912 | 17562.9574 | 17.1426 | 95782.4849 | 28017.0528 | 72954.7499 | -9560.8009 | 4409.4412 | 7500 | 6301.0338 | 1267.2337 | 0 | 61411.7287 | 51819.5265 | 120480.9128
7452 | 10 | 70 | 40 | 33198.9994 | 1.1042 | 30.9924 | 0.70777 | 94150.1684 | 0.047542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8836 | 9.3123 | 5.1087 | 0.13761 | 0.05248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851147.1323 | 20461218.7993 | 4.8685 | 4.3695 | 40.7283 | 15450.5714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73919.7832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.4982 | 1152.2772 | 4403.0329 | 17896.3154 | 20.8564 | 91678.2946 | 30605.368 | 74924.521 | -10876.245 | 4843.567 | 7500 | 5490.4298 | 1865.6168 | 0 | 92013.7539 | 51929.774 | 154437.2375
7453 | 10 | 70 | 40 | 28330.2317 | 1.2913 | 31.1837 | 0.68379 | 99726.2277 | 0.039154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5271 | 9.9112 | 6.3918 | 0.081804 | 0.045546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 494984.7512 | 10557509.9059 | 5.3138 | 4.593 | 43.1387 | 10334.8413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65302.8748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.3428 | 863.1195 | 5489.0492 | 13753.4687 | 21.2687 | 97564.8684 | 29153.526 | 64747.7367 | -9509.9807 | 4561.1383 | 7500 | 4207.0075 | 1524.697 | 0 | 47687.8155 | 30941.8912 | 118930.049
7454 | 10 | 70 | 40 | 36420.0558 | 1.3281 | 19.1607 | 0.79173 | 95607.3712 | 0.052232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.776 | 7.6041 | 7.0739 | 0.10276 | 0.040686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145653.969 | 18013166.349 | 5.6899 | 4.4933 | 34.1429 | 13807.3964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76007.9701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5227 | 960.5167 | 4600.3629 | 17320.9035 | 12.3024 | 92853.2352 | 38198.3047 | 52128.216 | -12118.1986 | 5955.0211 | 7500 | 5200.2709 | 1778.2476 | 0 | 89389.2445 | 67890.4015 | 120140.7046
7455 | 10 | 70 | 40 | 36364.2742 | 0.81837 | 20.987 | 0.78429 | 92324.5615 | 0.049408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9942 | 10.9993 | 4.3406 | 0.13119 | 0.056417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709991.7462 | 14641917.444 | 4.4314 | 5.409 | 31.7128 | 13003.1034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72043.6146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.2292 | 1014.1597 | 4475.5668 | 23002.7951 | 13.5313 | 89806.7831 | 26722.9583 | 53713.8298 | -11078.225 | 4327.0977 | 7500 | 5096.7042 | 1791.7323 | 0 | 93588.541 | 48015.2955 | 133647.3427
7456 | 10 | 70 | 40 | 39753.8812 | 1.1807 | 25.184 | 0.78615 | 105993.316 | 0.0341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5994 | 10.1277 | 3.3879 | 0.077076 | 0.050404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209068.3601 | 10823465.2282 | 4.3518 | 5.0481 | 49.0033 | 12591.0974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80470.4508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.5187 | 884.1545 | 4664.0234 | 20531.8602 | 16.2203 | 103989.8404 | 38444.042 | 72130.9814 | -8815.2926 | 5783.9478 | 7500 | 2525.988 | 2139.69 | 0 | 51728.8658 | 60001.0456 | 111437.1769
7457 | 10 | 70 | 40 | 32917.41 | 1.285 | 33.5758 | 0.76972 | 102603.1783 | 0.061778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5812 | 11.4406 | 5.0439 | 0.11209 | 0.049342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821494.7028 | 12274879.8209 | 4.7781 | 5.2917 | 33.757 | 8052.9178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79231.6895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.9971 | 864.9537 | 4775.5425 | 16037.2452 | 21.825 | 99116.581 | 33760.3296 | 93103.7144 | -15341.0281 | 5549.9427 | 7500 | 4554.4026 | 2009.8606 | 0 | 73334.7275 | 47090.1503 | 157381.7989
7458 | 10 | 70 | 40 | 32132.5846 | 1.3943 | 14.1992 | 0.783 | 99613.2078 | 0.075059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2006 | 9.5787 | 6.1418 | 0.12371 | 0.048927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860068.9454 | 11696515.2611 | 5.4043 | 4.4681 | 35.957 | 21008.199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91576.8345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.8416 | 561.1748 | 5510.6564 | 14725.9501 | 9.1615 | 95515.6756 | 34813.269 | 46133.9182 | -18029.1415 | 5859.8854 | 7500 | 6213.4719 | 2104.2615 | 0 | 56534.9552 | 60429.0569 | 80701.5628
7459 | 10 | 70 | 40 | 35550.9082 | 1.3761 | 27.652 | 0.82614 | 96438.4043 | 0.062252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5643 | 9.6786 | 4.5086 | 0.056926 | 0.04978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896110.2586 | 11489871.2597 | 5.3404 | 4.2992 | 45.7769 | 13704.3169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71215.5406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.7215 | 861.5278 | 5101.5984 | 16458.6761 | 17.4158 | 93136.5862 | 38184.4641 | 72897.5975 | -14527.9994 | 6102.3787 | 7500 | 2390.686 | 2229.5344 | 0 | 47369.7844 | 49956.4673 | 112189.9784
7460 | 10 | 70 | 40 | 35459.6356 | 1.3952 | 26.2062 | 0.77148 | 97171.7582 | 0.055474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3836 | 9.9504 | 4.2597 | 0.13298 | 0.056336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282713.0697 | 11832705.0752 | 4.6582 | 4.8394 | 41.3709 | 13662.5578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70669.0885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.461 | 1242.6437 | 5017.9753 | 16242.3053 | 17.0178 | 94201.4768 | 38434.6607 | 64933.3903 | -13069.2382 | 6046.1242 | 7500 | 5769.9539 | 2499.9222 | 0 | 58428.7462 | 68198.3781 | 102345.1812
7461 | 10 | 70 | 40 | 32215.041 | 1.1921 | 28.9976 | 0.74048 | 95078.3345 | 0.049757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9291 | 10.599 | 3.4432 | 0.084311 | 0.034816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933535.15 | 18290765.387 | 4.7343 | 4.2934 | 46.8317 | 14422.8539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79424.9254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9575 | 1215.1233 | 6390.8242 | 16532.0631 | 19.1601 | 92467.4085 | 31365.9557 | 78134.7755 | -11488.0745 | 4985.0888 | 7500 | 3772.427 | 1273.829 | 0 | 75862.5289 | 51789.2554 | 139617.2752
7462 | 10 | 70 | 40 | 33054.0885 | 0.84036 | 23.4569 | 0.68034 | 98701.7596 | 0.052648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1647 | 11.1544 | 5.2695 | 0.10621 | 0.052584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057459.5858 | 13953071.0495 | 5.2345 | 5.716 | 41.8422 | 16056.3173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73686.3699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.319 | 1085.4267 | 4336.2529 | 20653.1137 | 16.0295 | 95836.1884 | 24801.9495 | 54729.2147 | -12608.5133 | 4160.1338 | 7500 | 5062.4124 | 1605.5428 | 0 | 78547.0173 | 60757.2643 | 103040.4928
7463 | 10 | 70 | 40 | 30855.8481 | 1.3984 | 34.3166 | 0.85209 | 98638.3641 | 0.038062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.125 | 9.7157 | 5.5571 | 0.11341 | 0.049824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949224.1371 | 9201244.2667 | 5.0958 | 4.4392 | 32.1521 | 10773.371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83538.7511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.6624 | 968.7725 | 5392.4912 | 14108.6114 | 21.3017 | 96559.5939 | 33494.4734 | 108724.7272 | -9146.5891 | 5130.0869 | 7500 | 5509.8875 | 1875.9805 | 0 | 47600.846 | 57197.3854 | 143492.027
7464 | 10 | 70 | 40 | 35455.958 | 0.93504 | 19.3308 | 0.84135 | 103034.9603 | 0.042661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4275 | 9.3555 | 4.7242 | 0.047519 | 0.046682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954018.4352 | 17261699.4504 | 5.0628 | 5.4145 | 30.5881 | 14090.7238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78438.4313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3463 | 996.1158 | 4147.6923 | 21010.5645 | 12.0718 | 100604.2722 | 28890.7869 | 56938.8151 | -10695.0274 | 4598.7322 | 7500 | 1846.009 | 1575.624 | 0 | 110807.4818 | 62183.3355 | 139279.086
7465 | 10 | 70 | 40 | 38697.4578 | 1.1223 | 22.4708 | 0.77157 | 88374.2006 | 0.049706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8423 | 10.6825 | 5.1317 | 0.08955 | 0.053256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819704.0861 | 13791080.8777 | 4.6988 | 4.4157 | 49.7702 | 16802.7525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60336.4032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7109 | 819.5357 | 5813.9114 | 20649.7293 | 14.5914 | 85949.8475 | 36095.4572 | 47541.33 | -10667.1535 | 5578.6422 | 7500 | 4505.5353 | 2180.5316 | 0 | 57196.0024 | 48725.2619 | 101205.0834
7466 | 10 | 70 | 40 | 32521.1008 | 1.122 | 35.2691 | 0.81437 | 103738.6515 | 0.053314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1913 | 9.168 | 5.3491 | 0.062864 | 0.052313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184961.9565 | 17891647.5875 | 4.4757 | 5.4385 | 30.7082 | 14331.1302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76369.6917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.2315 | 856.3789 | 4961.6246 | 17357.2166 | 22.36 | 100689.3114 | 30327.7683 | 98586.5576 | -13417.0963 | 4963.1036 | 7500 | 2717.8322 | 1905.5927 | 0 | 117057.573 | 73922.0497 | 175719.2815
7467 | 10 | 70 | 40 | 32000.008 | 0.99259 | 26.4663 | 0.80061 | 106258.4706 | 0.043254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5719 | 9.1418 | 5.9028 | 0.087542 | 0.059962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024747.1143 | 19735713.5412 | 4.2537 | 4.3739 | 30.1689 | 14776.3868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71164.1158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.3695 | 518.9001 | 5114.1596 | 18361.6789 | 16.9089 | 103717.3073 | 27276.6581 | 68014.5136 | -11181.1186 | 4408.9117 | 7500 | 4237.0167 | 1940.3067 | 0 | 107312.8189 | 66876.4657 | 142632.6414
7468 | 10 | 70 | 40 | 45670.4347 | 1.0145 | 21.1592 | 0.73042 | 107905.8501 | 0.039095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9503 | 11.2488 | 5.735 | 0.086534 | 0.052122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 713566.8135 | 16167448.5876 | 4.8224 | 4.562 | 46.7638 | 18198.3648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65474.9006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.8693 | 973.6964 | 4775.3009 | 25886.3544 | 14.0599 | 105570.7295 | 39568.1607 | 46482.9578 | -10274.5305 | 6027.4822 | 7500 | 4227.213 | 2305.7928 | 0 | 70838.3753 | 46779.3331 | 119896.1182
7469 | 10 | 70 | 40 | 34470.2976 | 0.91696 | 30.5238 | 0.68835 | 110462.9079 | 0.065535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1609 | 10.9631 | 4.725 | 0.13278 | 0.044558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056511.2924 | 14165313.7508 | 4.3738 | 5.3593 | 35.4857 | 14758.7744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66266.0098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.9476 | 935.1446 | 4653.748 | 20634.2696 | 20.7655 | 106485.1204 | 27672.0561 | 64664.0632 | -17502.2648 | 4854.2647 | 7500 | 5935.4426 | 1587.5043 | 0 | 84206.7408 | 63544.7102 | 115373.0967
7470 | 10 | 70 | 40 | 35040.2451 | 1.5635 | 27.5629 | 0.81428 | 98985.6959 | 0.068096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8006 | 8.2759 | 4.2644 | 0.14875 | 0.046843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292101.6504 | 22205293.7027 | 4.6606 | 5.0142 | 43.961 | 15562.7448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64418.0444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.0715 | 1018.4082 | 5782.6143 | 14607.4499 | 17.4753 | 95284.5812 | 40865.5904 | 64982.3674 | -16284.9049 | 6576.4905 | 7500 | 6640.5419 | 2261.0325 | 0 | 109932.9986 | 68858.8865 | 153615.2298
7471 | 10 | 70 | 40 | 35176.1714 | 1.1838 | 26.3964 | 0.71001 | 102302.0553 | 0.051084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4544 | 10.3477 | 5.4576 | 0.12421 | 0.036666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049623.7379 | 22703810.3678 | 5.2479 | 5.3053 | 37.8162 | 14828.4212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82844.5811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.7978 | 755.9129 | 4561.522 | 18135.6723 | 17.7412 | 99418.9004 | 34080.9983 | 71703.0224 | -12685.8815 | 5429.1957 | 7500 | 5397.3408 | 1461.025 | 0 | 125783.153 | 61616.8805 | 177051.9731
7472 | 10 | 70 | 40 | 37507.6494 | 1.4549 | 22.108 | 0.79588 | 98171.4794 | 0.045321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6425 | 9.2252 | 5.4884 | 0.10291 | 0.049699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792189.2797 | 12876266.1645 | 4.6229 | 5.5071 | 43.6979 | 14065.3543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75538.1444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.2234 | 1225.6889 | 5971.0676 | 16615.9543 | 14.1619 | 95712.9488 | 41783.3902 | 60023.7582 | -10817.5345 | 6362.9365 | 7500 | 5284.2483 | 2320.9882 | 0 | 69801.0658 | 46837.232 | 135421.6208
7473 | 10 | 70 | 40 | 34997.1617 | 1.2343 | 29.8048 | 0.66703 | 98235.5893 | 0.05283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3515 | 12.8739 | 5.0296 | 0.11076 | 0.060473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071898.7185 | 10180969.8307 | 4.6492 | 4.7806 | 46.9069 | 12831.302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80380.3712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.0012 | 844.9243 | 5532.27 | 17540.753 | 20.5198 | 95373.7935 | 34912.8174 | 74633.2063 | -12591.9016 | 5536.7107 | 7500 | 5118.2748 | 2457.4199 | 0 | 46771.4285 | 55704.1243 | 108633.8317
7474 | 10 | 70 | 40 | 35406.6245 | 1.1023 | 23.3184 | 0.71454 | 100503.4044 | 0.051003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.657 | 11.4365 | 4.2219 | 0.10199 | 0.049177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047631.3905 | 12732733.3564 | 5.2912 | 4.6444 | 48.3803 | 17362.5123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74359.3979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2207 | 885.5253 | 5115.8938 | 19106.1501 | 15.6328 | 97675.3663 | 32600.9489 | 57149.5553 | -12443.3673 | 5212.5196 | 7500 | 3934.0457 | 1881.3507 | 0 | 55086.6669 | 58678.0036 | 92243.7161
7475 | 10 | 70 | 40 | 31235.9642 | 1.4124 | 36.0445 | 0.71493 | 92748.8576 | 0.062578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4662 | 11.1663 | 5.5751 | 0.13242 | 0.060052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673752.5727 | 13890383.1254 | 5.4693 | 4.9469 | 47.237 | 16680.1091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72042.9419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.7401 | 1163.4227 | 4690.6018 | 14170.3598 | 24.1593 | 89557.0361 | 34131.2089 | 85624.6604 | -14044.0143 | 5520.1485 | 7500 | 6595.3023 | 2433.0167 | 0 | 64088.5435 | 43541.3533 | 148307.5129
7476 | 10 | 70 | 40 | 30792.8375 | 1.339 | 17.7563 | 0.69079 | 100741.5094 | 0.04972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6272 | 9.6458 | 5.0859 | 0.072047 | 0.049057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269068.4881 | 17322329.2658 | 5.1333 | 4.5305 | 48.8454 | 15061.2211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79592.5139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3931 | 1142.5045 | 5385.3785 | 14555.2761 | 12.0632 | 97977.1295 | 32475.1228 | 45312.2323 | -12163.2717 | 5178.029 | 7500 | 3543.6314 | 1864.3483 | 0 | 73253.5937 | 64895.4857 | 92068.2001
7477 | 10 | 70 | 40 | 35332.9891 | 1.4466 | 22.0337 | 0.82573 | 105768.1325 | 0.037287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6904 | 7.8744 | 5.2253 | 0.088167 | 0.054644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092554.0291 | 12805742.8267 | 5.2449 | 4.6525 | 34.6088 | 15649.2769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80994.8439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.9599 | 791.5202 | 4695.7601 | 15725.7701 | 13.8805 | 103583.9901 | 39214.4381 | 66037.1007 | -9610.2265 | 5938.146 | 7500 | 3800.0163 | 2381.5386 | 0 | 65999.8984 | 66824.0861 | 114436.8254
7478 | 10 | 70 | 40 | 35950.8911 | 1.207 | 27.5793 | 0.62932 | 92212.0618 | 0.0443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8444 | 10.948 | 5.2737 | 0.11815 | 0.045218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 675974.6832 | 8645969.5546 | 4.8183 | 5.4844 | 33.1124 | 18365.6634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82394.2874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.5445 | 1081.5145 | 6073.7445 | 18296.5084 | 19.3926 | 89954.1509 | 35308.7655 | 67454.1879 | -9934.8083 | 5426.1 | 7500 | 5902.9993 | 1800.7907 | 0 | 53929.4709 | 50852.7698 | 116534.7362
7479 | 10 | 70 | 40 | 34484.8298 | 0.96278 | 19.107 | 0.77852 | 101766.1767 | 0.061505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1992 | 11.7189 | 4.7775 | 0.11681 | 0.069825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102658.7886 | 16823274.3854 | 4.3449 | 4.5416 | 37.1266 | 14969.6197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76241.7664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.7911 | 805.4632 | 5005.2558 | 20120.347 | 12.359 | 98323.0722 | 28728.9656 | 51448.1132 | -15149.66 | 4852.5676 | 7500 | 4947.9101 | 2486.8266 | 0 | 83690.8072 | 64618.9026 | 103886.6277
7480 | 10 | 70 | 40 | 38843.3013 | 0.92124 | 20.7209 | 0.61904 | 103639.4378 | 0.049017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4828 | 8.2819 | 6.4242 | 0.11087 | 0.049952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772377.5472 | 14249625.9665 | 4.602 | 5.221 | 32.6742 | 15947.6971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70767.4535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6197 | 928.8247 | 5009.9859 | 23196.3151 | 14.6541 | 100835.1848 | 31293.9724 | 42933.3891 | -12338.7129 | 5027.9627 | 7500 | 5883.6366 | 1843.3628 | 0 | 86156.9069 | 53361.4972 | 114939.0204
7481 | 10 | 70 | 40 | 38256.2124 | 1.1599 | 24.1494 | 0.87742 | 99987.5281 | 0.039846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7075 | 8.0968 | 4.6929 | 0.11653 | 0.050018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801833.8174 | 16478303.6595 | 5.0302 | 5.3746 | 48.8587 | 12815.3593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72786.6521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.4259 | 1166.4672 | 5370.4426 | 19989.9685 | 14.7795 | 97782.6558 | 36532.4878 | 68200.4924 | -9701.4384 | 5578.3792 | 7500 | 5264.3514 | 2047.83 | 0 | 81906.4174 | 44298.2447 | 153030.2752
7482 | 10 | 70 | 40 | 34736.2505 | 0.99624 | 31.7274 | 0.76581 | 104591.483 | 0.047733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4691 | 9.5493 | 4.7882 | 0.075303 | 0.047121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058001.8222 | 14599119.9148 | 4.6536 | 5.327 | 40.9409 | 15348.2391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78530.807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.244 | 775.8684 | 4770.3456 | 19891.1154 | 20.6688 | 101834.6046 | 29690.2703 | 86844.4494 | -12130.2647 | 4796.5487 | 7500 | 2950.024 | 1658.8484 | 0 | 79229.3171 | 60571.5483 | 139967.6448
7483 | 10 | 70 | 40 | 35975.0609 | 1.2996 | 29.4464 | 0.82165 | 99720.2926 | 0.043064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1172 | 7.1291 | 5.5599 | 0.088146 | 0.056675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042073.4804 | 16831000.8524 | 5.0119 | 4.9744 | 44.7563 | 10743.3906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73663.174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8712 | 1135.288 | 5855.4854 | 17383.6529 | 18.5926 | 97345.82 | 37182.816 | 79952.9141 | -10447.6792 | 5713.2025 | 7500 | 4630.1793 | 2376.4821 | 0 | 81150.8487 | 53355.2928 | 154703.4707
7484 | 10 | 70 | 40 | 35527.8417 | 1.0905 | 23.7195 | 0.78548 | 103282.7865 | 0.047493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4897 | 8.3066 | 3.7476 | 0.10633 | 0.054906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923755.4458 | 18017262.7779 | 5.5924 | 4.8579 | 43.6433 | 14843.6678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69952.9724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.2437 | 886.7204 | 5297.179 | 19299.572 | 15.2829 | 100573.9003 | 32456.5394 | 59016.8587 | -11919.0993 | 5160.375 | 7500 | 4037.8261 | 2079.5337 | 0 | 84559.8964 | 53081.6995 | 129810.2305
7485 | 10 | 70 | 40 | 36734.5185 | 1.4023 | 21.4918 | 0.56062 | 89439.0513 | 0.051846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2077 | 12.3074 | 5.0393 | 0.16065 | 0.039478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808394.7264 | 13953227.2436 | 5.5561 | 5.746 | 32.7081 | 14681.7375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68005.6619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.8729 | 920.4818 | 3746.8976 | 16759.9301 | 15.7044 | 86881.3612 | 39949.1768 | 39357.5188 | -11253.8366 | 6140.0459 | 7500 | 5896.3024 | 1779.0416 | 0 | 89531.3898 | 53816.117 | 125083.5217
7486 | 10 | 70 | 40 | 35100.3889 | 1.1262 | 17.8429 | 0.72765 | 102548.0729 | 0.043286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0211 | 7.6562 | 4.3496 | 0.088324 | 0.038758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697709.2843 | 15597918.4817 | 5.6976 | 4.5369 | 44.3769 | 16159.0134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77769.7483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.54 | 994.4067 | 5056.6309 | 18689.3983 | 11.8746 | 100093.8531 | 32821.9811 | 46415.0786 | -10798.5674 | 5140.7698 | 7500 | 3655.8314 | 1462.3489 | 0 | 67919.4361 | 44806.6454 | 109310.233
7487 | 10 | 70 | 40 | 31742.8597 | 0.81573 | 32.6123 | 0.81326 | 107812.8905 | 0.051102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6682 | 8.8031 | 6.1545 | 0.10815 | 0.053485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779882.861 | 14190263.3205 | 5.507 | 5.4788 | 44.4831 | 14974.5353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79687.7138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.2007 | 1209.3519 | 4856.5894 | 20109.0647 | 20.6884 | 104773.3529 | 23267.5901 | 95018.9023 | -13373.9653 | 3998.4831 | 7500 | 5431.7081 | 1569.594 | 0 | 73941.9884 | 46959.2152 | 150395.0855
7488 | 10 | 70 | 40 | 35144.9659 | 1.4639 | 22.8867 | 0.69069 | 106057.5991 | 0.053783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9221 | 12.5505 | 4.8823 | 0.098199 | 0.053105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1369668.5196 | 13712702.2624 | 5.0579 | 4.5945 | 38.865 | 15126.9516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79064.1426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.1268 | 1180.5841 | 5636.7157 | 15490.7337 | 15.5496 | 102913.0424 | 39308.4644 | 58010.1964 | -13836.0495 | 6212.67 | 7500 | 5038.4472 | 2421.4746 | 0 | 65867.5931 | 75289.4748 | 95233.3213
7489 | 10 | 70 | 40 | 38292.5181 | 1.3049 | 23.4359 | 0.78323 | 97560.2685 | 0.062601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1383 | 12.2735 | 5.8708 | 0.085082 | 0.046056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 681549.3102 | 19082927.0863 | 4.3545 | 5.4482 | 46.1946 | 11676.4898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74533.6115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.8428 | 889.4525 | 5504.0312 | 18448.8784 | 15.1191 | 94201.6525 | 39687.2795 | 61987.9197 | -14777.9106 | 6322.6147 | 7500 | 4562.9503 | 2137.1936 | 0 | 100531.7776 | 39131.1442 | 168820.6807
7490 | 10 | 70 | 40 | 35214.1762 | 0.95002 | 32.085 | 0.60794 | 100277.065 | 0.0603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1546 | 9.9103 | 4.2915 | 0.10345 | 0.038655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830852.5216 | 20772676.5227 | 4.3911 | 4.2578 | 46.2342 | 14327.0809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75703.3377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.6267 | 949.108 | 6338.5024 | 20693.1619 | 22.8322 | 96949.6875 | 29042.0287 | 70046.4255 | -14640.4611 | 4863.6868 | 7500 | 4935.5211 | 1379.8442 | 0 | 86875.6376 | 47782.6605 | 142220.0222
7491 | 10 | 70 | 40 | 33848.7333 | 1.1618 | 15.5537 | 0.66058 | 97941.6285 | 0.038386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.008 | 7.0294 | 5.179 | 0.096399 | 0.046613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216309.0001 | 15537143.5816 | 5.4403 | 5.112 | 45.717 | 13847.0555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77085.3185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.9086 | 1123.1467 | 5359.3666 | 17667.7969 | 10.747 | 95860.131 | 32361.8728 | 37052.651 | -9158.5892 | 4976.5132 | 7500 | 4310.2958 | 1702.5443 | 0 | 75102.5218 | 63083.2384 | 90764.5712
7492 | 10 | 70 | 40 | 33046.7823 | 0.84015 | 20.8143 | 0.66887 | 100644.5686 | 0.044415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5801 | 11.0188 | 5.0925 | 0.11666 | 0.052369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927846.2944 | 15001176.9601 | 4.6072 | 5.0636 | 41.74 | 12042.2384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69744.9292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.9125 | 904.3782 | 4199.6327 | 20650.961 | 14.3153 | 98173.8741 | 24791.6425 | 45327.284 | -10871.0559 | 4051.1255 | 7500 | 4565.6973 | 1557.097 | 0 | 77023.1241 | 51312.7579 | 102632.1568
7493 | 10 | 70 | 40 | 32446.8379 | 1.3596 | 21.5332 | 0.75827 | 102086.863 | 0.048042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8897 | 10.9382 | 5.5459 | 0.10563 | 0.052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871715.7606 | 19917383.3981 | 4.6712 | 4.9405 | 30.4424 | 16889.9395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66861.7284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9172 | 956.1208 | 4770.4048 | 15161.744 | 14.087 | 99378.8187 | 34570.1879 | 49785.9713 | -11915.395 | 5448.1302 | 7500 | 5332.4149 | 2079.3057 | 0 | 119178.8812 | 60963.0857 | 151016.4106
7494 | 10 | 70 | 40 | 34083.5823 | 1.031 | 20.7964 | 0.87207 | 99016.0731 | 0.057251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.799 | 5.9692 | 6.4332 | 0.047683 | 0.033915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066142.3874 | 21324949.6564 | 5.521 | 5.06 | 30.4754 | 19030.1082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63317.7601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.0931 | 867.1012 | 5658.3355 | 19141.6748 | 12.7656 | 95894.001 | 29883.8151 | 50849.2768 | -13737.1169 | 4922.4344 | 7500 | 2450.2487 | 1225.2708 | 0 | 127140.7779 | 72897.3009 | 137337.406
7495 | 10 | 70 | 40 | 33066.0347 | 1.196 | 31.3988 | 0.79135 | 101253.9542 | 0.061464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6279 | 8.7436 | 4.1207 | 0.084659 | 0.052243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104637.891 | 18372935.507 | 4.5583 | 5.6851 | 42.91 | 12956.2206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72981.1877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.047 | 1120.6653 | 4281.2439 | 16931.8042 | 20.1643 | 97830.44 | 32268.4611 | 81990.2626 | -15063.4623 | 5329.4854 | 7500 | 3350.3615 | 2043.4923 | 0 | 103675.5823 | 59065.4131 | 162028.77
7496 | 10 | 70 | 40 | 31962.9147 | 1.0544 | 16.6891 | 0.73034 | 88596.6603 | 0.041173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0724 | 10.1457 | 3.5837 | 0.079434 | 0.04593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292063.3985 | 13050482.487 | 4.4143 | 4.3775 | 30.3689 | 17801.0875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79662.1001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6863 | 914.1647 | 4530.8874 | 17717.2301 | 11.09 | 86578.6436 | 28491.3693 | 44603.3625 | -8879.2734 | 4431.8586 | 7500 | 3011.3174 | 1493.9987 | 0 | 70392.1656 | 83224.1196 | 67820.6792
7497 | 10 | 70 | 40 | 35896.7399 | 1.0806 | 25.7659 | 0.84168 | 95101.7064 | 0.053501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0355 | 8.7828 | 5.9345 | 0.13978 | 0.045865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096391.1103 | 24081296.6456 | 4.6091 | 5.1942 | 46.4476 | 15496.6225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79334.5408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.9117 | 973.23 | 4694.0779 | 19607.9922 | 16.0874 | 92296.5409 | 32577.4954 | 76783.7172 | -12342.7281 | 5203.0913 | 7500 | 7181.2495 | 1751.5 | 0 | 120175.7633 | 59549.753 | 179280.3357
7498 | 10 | 70 | 40 | 36385.3002 | 1.175 | 30.267 | 0.75533 | 98262.6696 | 0.049884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0046 | 8.7054 | 4.6917 | 0.13194 | 0.055155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804916.877 | 17716512.7597 | 4.972 | 4.9282 | 37.1241 | 21817.699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73121.1669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.8115 | 870.0526 | 5103.9329 | 18852.018 | 19.8333 | 95557.5356 | 35066.5646 | 76291.9243 | -11902.5897 | 5514.9684 | 7500 | 5168.9744 | 2232.5126 | 0 | 93361.5281 | 58061.9431 | 155171.9396
7499 | 10 | 70 | 40 | 29816.9773 | 1.0378 | 21.7454 | 0.73936 | 84825.7338 | 0.06583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7792 | 8.3641 | 5.1941 | 0.084399 | 0.037916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247761.2154 | 11781441.2715 | 5.453 | 4.846 | 49.6931 | 16052.6825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59162.5402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.7454 | 835.2312 | 5078.8301 | 16681.7428 | 14.3772 | 81757.6786 | 26270.469 | 43592.0184 | -13499.4429 | 4415.3964 | 7500 | 3451.2236 | 1228.733 | 0 | 52152.0036 | 64678.5005 | 60431.9007
7500 | 10 | 70 | 40 | 34150.8301 | 1.4582 | 18.2041 | 0.8625 | 95584.1331 | 0.050105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4569 | 10.2803 | 2.5213 | 0.073238 | 0.054833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952220.7022 | 14075647.9483 | 5.7007 | 4.2974 | 45.0101 | 13454.2795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59168.9553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.1495 | 970.2143 | 4190.8225 | 15100.5786 | 11.2344 | 92941.2475 | 38100.503 | 41239.324 | -11628.6963 | 5911.3798 | 7500 | 2386.5929 | 2378.9896 | 0 | 57855.1575 | 52286.5825 | 91456.668
7501 | 10 | 70 | 40 | 41391.5495 | 1.0814 | 21.7066 | 0.68644 | 98972.5071 | 0.065219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.28 | 10.8459 | 6.2914 | 0.12129 | 0.057731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635783.778 | 16808600.9435 | 4.8156 | 5.1709 | 49.8138 | 18113.6919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74484.9772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.0598 | 1102.7337 | 4515.8673 | 22598.654 | 14.783 | 95425.3916 | 37585.791 | 51570.5863 | -15607.3085 | 6087.653 | 7500 | 6416.1925 | 2579.4263 | 0 | 80439.956 | 42864.1017 | 133708.1948
7502 | 10 | 70 | 40 | 33303.0274 | 0.54398 | 20.5388 | 0.81099 | 94552.7785 | 0.050682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1654 | 8.1619 | 4.5274 | 0.13441 | 0.061616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252014.5357 | 16754378.1073 | 5.2098 | 5.6373 | 35.3171 | 14893.0349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77562.0467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.9217 | 1112.5037 | 3938.1601 | 24562.6604 | 13.0458 | 91908.7088 | 17480.7339 | 58116.5418 | -11633.9066 | 3102.259 | 7500 | 5101.3215 | 1402.9202 | 0 | 102074.7889 | 72862.7166 | 110281.9421
7503 | 10 | 70 | 40 | 32566.7063 | 1.2209 | 33.6299 | 0.78512 | 92676.3435 | 0.078297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1928 | 10.7373 | 4.6804 | 0.090045 | 0.054923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332018.9461 | 12910552.4532 | 4.9354 | 4.8369 | 49.612 | 15882.3231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78894.5062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.8202 | 770.6519 | 5641.2001 | 16445.5378 | 21.6726 | 88703.2777 | 32242.3369 | 94336.2055 | -17481.4892 | 5475.6788 | 7500 | 3733.8451 | 2207.2665 | 0 | 57971.4887 | 67828.9725 | 118156.3599
7504 | 10 | 70 | 40 | 37867.0606 | 0.96168 | 26.9304 | 0.81902 | 95150.5973 | 0.059547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1819 | 9.4393 | 4.4632 | 0.08668 | 0.036284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971296.5148 | 13702776.6242 | 4.389 | 5.3759 | 44.9116 | 15171.1713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75062.403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.1645 | 793.9875 | 4077.3728 | 22107.334 | 17.029 | 92032.076 | 31519.4531 | 74322.1966 | -13721.494 | 5144.3226 | 7500 | 3053.0687 | 1369.9745 | 0 | 72188.774 | 54822.9695 | 126553.326
7505 | 10 | 70 | 40 | 33928.6123 | 0.92057 | 27.1296 | 0.64761 | 110336.9778 | 0.065649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6765 | 11.5579 | 3.7337 | 0.096686 | 0.059975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884859.6463 | 3810280.5465 | 5.0272 | 5.0176 | 38.2098 | 14240.5559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68121.5345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.6756 | 956.9593 | 4115.0783 | 20268.9909 | 18.8822 | 106356.9275 | 27319.2427 | 56183.2046 | -17512.2213 | 4806.8105 | 7500 | 3490.4846 | 2115.8828 | 0 | 20066.2431 | 53463.9694 | 50505.6776
7506 | 10 | 70 | 40 | 40437.5137 | 1.5526 | 27.0917 | 0.75298 | 96190.8714 | 0.054873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8605 | 10.2269 | 5.8044 | 0.093381 | 0.059966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888869.3112 | 11487314.3929 | 4.442 | 5.6706 | 43.145 | 13500.6922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87345.7849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.87 | 877.4713 | 5128.101 | 16960.5954 | 17.776 | 93281.9354 | 46953.8365 | 81368.6043 | -12799.3185 | 7190.1453 | 7500 | 4601.3771 | 3164.4844 | 0 | 64715.9992 | 50503.1542 | 152191.974
7507 | 10 | 70 | 40 | 35137.5879 | 0.83255 | 25.7265 | 0.83608 | 102752.556 | 0.06248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1851 | 10.4064 | 4.6934 | 0.050444 | 0.054213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 645764.0398 | 12101559.6894 | 5.2769 | 4.7288 | 45.2736 | 9521.7796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87399.6186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.1234 | 1269.1794 | 4462.1275 | 22051.0667 | 16.1132 | 99221.935 | 26173.0423 | 84020.1992 | -15534.7327 | 4528.1712 | 7500 | 2277.1654 | 1801.7187 | 0 | 54927.1993 | 35783.3476 | 129909.4158
7508 | 10 | 70 | 40 | 36105.1262 | 1.0415 | 19.8668 | 0.689 | 103428.0498 | 0.049687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1637 | 11.2537 | 4.9511 | 0.11129 | 0.038568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861949.0814 | 18757589.0929 | 5.6301 | 4.2864 | 35.2117 | 14699.1512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76590.0647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7802 | 1107.4463 | 4289.8725 | 20158.401 | 13.5106 | 100591.802 | 31893.4504 | 48681.9451 | -12479.4903 | 5118.3601 | 7500 | 4635.3526 | 1448.8321 | 0 | 87658.0451 | 54676.1455 | 119780.3498
7509 | 10 | 70 | 40 | 37353.2026 | 1.0621 | 13.3672 | 0.79967 | 111351.7262 | 0.048349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4817 | 10.4305 | 4.8901 | 0.044061 | 0.053403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 507429.3843 | 17807834.9297 | 4.5337 | 4.5349 | 31.3887 | 13866.7923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65145.3911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.7529 | 664.174 | 5950.2227 | 20615.4129 | 8.5446 | 108379.2762 | 33475.5794 | 31417.3664 | -13078.7799 | 5371.0403 | 7500 | 2216.0464 | 2105.1851 | 0 | 96949.7109 | 39045.95 | 126910.1985
7510 | 10 | 70 | 40 | 33745.1732 | 1.2283 | 31.4708 | 0.87156 | 106819.4442 | 0.036006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1772 | 10.6915 | 6.3634 | 0.16166 | 0.051563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977423.9901 | 14140550.2853 | 5.3694 | 4.666 | 36.7979 | 14494.4854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76785.2637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.2108 | 1036.5846 | 4494.1043 | 16969.8247 | 19.3235 | 104688.6061 | 33550.697 | 93273.4443 | -9375.6875 | 5151.9358 | 7500 | 8344.1623 | 1949.7049 | 0 | 70334.5659 | 58721.1403 | 152007.6824
7511 | 10 | 70 | 40 | 35968.6524 | 1.1633 | 27.594 | 0.66682 | 99559.7482 | 0.052019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9669 | 9.5317 | 4.4597 | 0.12405 | 0.061623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718163.6437 | 21918135.7846 | 4.7626 | 5.0213 | 47.1424 | 16878.9263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63693.9036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5276 | 1333.4036 | 4288.9037 | 18758.5743 | 18.9999 | 96703.2804 | 34420.1562 | 54739.1705 | -12568.4582 | 5468.1338 | 7500 | 5574.0285 | 2473.105 | 0 | 104799.7679 | 45537.157 | 156868.7467
7512 | 10 | 70 | 40 | 34794.5193 | 0.74505 | 23.8243 | 0.82292 | 94172.1835 | 0.055106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7999 | 10.1419 | 4.0915 | 0.10757 | 0.051494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210186.5627 | 13945129.6642 | 5.5383 | 4.9749 | 45.8818 | 18063.9754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62288.2939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.8148 | 789.7295 | 6063.2862 | 22931.7084 | 15.0321 | 91312.4136 | 23725.6218 | 54764.9669 | -12582.9875 | 4011.9033 | 7500 | 4758.5425 | 1516.2387 | 0 | 65427.2271 | 66969.3162 | 82152.1966
7513 | 10 | 70 | 40 | 34607.4653 | 1.1417 | 24.3798 | 0.77505 | 94654.3335 | 0.067855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9593 | 9.453 | 5.4968 | 0.059283 | 0.052234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865228.9298 | 17596041.4959 | 4.6468 | 4.5858 | 37.191 | 17810.3869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83383.0505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4512 | 956.7211 | 4698.6778 | 18268.2384 | 15.8002 | 91127.45 | 32678.454 | 71538.796 | -15518.2876 | 5413.5151 | 7500 | 2717.6768 | 2075.388 | 0 | 87462.3513 | 56731.9194 | 137135.9743
7514 | 10 | 70 | 40 | 32839.8282 | 0.59289 | 32.8328 | 0.65678 | 101886.935 | 0.053413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4219 | 10.376 | 4.7601 | 0.13304 | 0.054969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757111.088 | 14100343.9105 | 5.4394 | 5.4631 | 31.6938 | 14296.3458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85986.8969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0601 | 758.879 | 5456.4834 | 23567.1576 | 22.7345 | 98886.5246 | 18545.3413 | 86832.2393 | -13201.8059 | 3344.4146 | 7500 | 5634.236 | 1349.2782 | 0 | 88320.2317 | 51645.6797 | 146678.2555
7515 | 10 | 70 | 40 | 39408.2887 | 1.1703 | 19.1531 | 0.91725 | 92657.511 | 0.055887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1971 | 11.7982 | 4.9426 | 0.073297 | 0.035563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149187.8526 | 17064531.7339 | 4.6524 | 4.3812 | 34.86 | 17012.6695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70700.2743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4144 | 852.0446 | 5053.5398 | 20472.0301 | 11.4634 | 89804.4834 | 37872.5172 | 54366.7137 | -12553.3217 | 5937.5805 | 7500 | 3245.0231 | 1549.7877 | 0 | 84264.6519 | 70617.5736 | 111565.3789
7516 | 10 | 70 | 40 | 27255.6798 | 1.3714 | 19.0787 | 0.7671 | 108923.4769 | 0.050074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1783 | 11.4325 | 5.049 | 0.11113 | 0.065086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216181.6448 | 19489474.5265 | 4.4357 | 5.4837 | 36.0031 | 13668.0544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63238.6241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.5228 | 1142.2096 | 4418.1631 | 12651.8661 | 12.4198 | 105913.5791 | 29207.6274 | 42110.1194 | -13243.5501 | 4799.7364 | 7500 | 5126.8872 | 2292.8045 | 0 | 117159.6312 | 69371.1184 | 125582.1375
7517 | 10 | 70 | 40 | 40214.7908 | 0.99091 | 29.7322 | 0.70745 | 99021.6837 | 0.060944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7973 | 10.8346 | 5.0744 | 0.12017 | 0.057292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959886.7982 | 7162115.123 | 4.9676 | 5.2735 | 36.4095 | 14085.6587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71036.3671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.293 | 988.7596 | 6253.6915 | 23097.0518 | 20.0119 | 95701.4571 | 34235.478 | 69049.0807 | -14608.9972 | 5569.3456 | 7500 | 6085.0151 | 2341.8464 | 0 | 40625.8843 | 57775.1869 | 93022.466
7518 | 10 | 70 | 40 | 30947.2579 | 0.95671 | 21.5585 | 0.82603 | 107635.322 | 0.042084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7348 | 9.2723 | 5.3688 | 0.11023 | 0.048784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954341.4323 | 20859568.9924 | 5.2173 | 4.7722 | 32.2706 | 10173.4386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62989.8582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.9786 | 1014.8266 | 5470.3671 | 18117.7922 | 13.5788 | 105130.0598 | 25658.9314 | 50263.7453 | -11023.1533 | 4178.7133 | 7500 | 5259.7217 | 1496.1688 | 0 | 114783.8543 | 56745.0839 | 141372.8977
7519 | 10 | 70 | 40 | 27110.7605 | 0.93468 | 27.1777 | 0.76445 | 98767.6459 | 0.051528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1698 | 12.7779 | 5.8188 | 0.09391 | 0.042635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1329315.3336 | 13324754.1798 | 4.9091 | 5.3192 | 49.0267 | 14877.4682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69990.9989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1452 | 730.8892 | 3953.7066 | 16068.5951 | 17.7183 | 95960.2777 | 22084.3307 | 66207.0243 | -12352.4202 | 3773.9979 | 7500 | 3968.4905 | 1180.9501 | 0 | 65735.9248 | 66991.4836 | 91106.8146
7520 | 10 | 70 | 40 | 38907.863 | 1.1087 | 22.7367 | 0.69617 | 98295.0655 | 0.053449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5818 | 11.0798 | 5.7866 | 0.11698 | 0.057305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947380.532 | 16590281.6306 | 5.6929 | 5.6145 | 37.17 | 12392.9595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62250.171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.2028 | 1202.3827 | 4477.8609 | 20921.0909 | 15.4004 | 95398.5115 | 35973.5443 | 45668.5006 | -12744.8378 | 5690.7064 | 7500 | 5608.5239 | 2393.4399 | 0 | 96476.4589 | 55023.193 | 131543.1432
7521 | 10 | 70 | 40 | 33308.0636 | 1.3672 | 20.2022 | 0.72855 | 94154.9183 | 0.041267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5703 | 10.895 | 5.0487 | 0.13555 | 0.054344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921442.2145 | 18144986.2928 | 4.629 | 4.2917 | 35.4997 | 13676.0883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76024.0119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5838 | 1110.6535 | 4309.4576 | 15497.8608 | 13.438 | 92005.4425 | 35620.4056 | 51424.5338 | -9457.6935 | 5439.0124 | 7500 | 5870.9482 | 2169.359 | 0 | 87039.0278 | 56215.4669 | 129390.1265
7522 | 10 | 70 | 40 | 33872.9476 | 1.0772 | 21.4112 | 0.7132 | 90897.255 | 0.05941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6432 | 9.7968 | 5.4623 | 0.095123 | 0.058381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999461.304 | 9323370.3048 | 5.1562 | 5.4521 | 32.992 | 14762.4837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72150.6277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 322.3166 | 1034.2678 | 5245.9231 | 18538.0675 | 14.3651 | 87924.9114 | 30669.7601 | 50838.3612 | -13078.3118 | 4988.7184 | 7500 | 4199.8637 | 2137.6054 | 0 | 57388.3975 | 62899.576 | 81744.8185
7523 | 10 | 70 | 40 | 43204.4201 | 0.92266 | 29.1467 | 0.89985 | 94245.2419 | 0.032735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0225 | 9.4038 | 4.3796 | 0.081899 | 0.046252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865928.6731 | 13412635.7681 | 5.332 | 4.6582 | 42.2546 | 9196.0947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79962.0869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.0262 | 1056.1869 | 3696.4974 | 25780.2844 | 17.6154 | 92534.4629 | 34848.2714 | 92206.89 | -7527.4275 | 5214.2642 | 7500 | 3354.5986 | 1770.0625 | 0 | 61990.4371 | 45620.1155 | 153736.9809
7524 | 10 | 70 | 40 | 36855.8382 | 1.2169 | 29.7653 | 0.80698 | 96510.8342 | 0.051551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8571 | 9.0529 | 5.5046 | 0.097441 | 0.063251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799559.8556 | 15568144.1815 | 4.9674 | 5.1036 | 30.1514 | 19182.8314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68941.7215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5468 | 1185.41 | 5519.5895 | 18652.7247 | 18.9489 | 93766.4019 | 36406.227 | 74570.3928 | -12075.5023 | 5708.2062 | 7500 | 5232.6294 | 2649.9182 | 0 | 95734.2171 | 59848.5851 | 155877.5032
7525 | 10 | 70 | 40 | 27698.181 | 1.1171 | 26.8995 | 0.83618 | 96330.9578 | 0.055048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9767 | 9.5839 | 4.8425 | 0.091049 | 0.056943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282851.5151 | 18715485.2937 | 5.687 | 5.5284 | 34.678 | 14788.3674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71820.673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5373 | 1099.3086 | 4765.1413 | 14823.6945 | 16.847 | 93408.6635 | 25748.9729 | 72198.0709 | -12858.0948 | 4304.6227 | 7500 | 4211.9588 | 1799.0365 | 0 | 111582.6217 | 74807.7657 | 139679.4231
7526 | 10 | 70 | 40 | 37517.1822 | 1.3766 | 17.7094 | 0.6442 | 108799.5034 | 0.052318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1174 | 10.2365 | 5.574 | 0.12844 | 0.050237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935615.8689 | 16170722.8479 | 5.0649 | 4.9646 | 44.585 | 17516.6132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82571.0079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.4466 | 928.6265 | 5050.2028 | 17364.7839 | 12.3492 | 105660.2247 | 40304.7966 | 44259.7852 | -13812.8262 | 6346.982 | 7500 | 6660.9238 | 2340.2187 | 0 | 77846.7915 | 55845.9489 | 115600.7227
7527 | 10 | 70 | 40 | 36308.151 | 0.96885 | 23.0752 | 0.60155 | 94599.6434 | 0.059858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9656 | 8.054 | 6.1393 | 0.11355 | 0.048242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049028.9394 | 10329319.1125 | 4.4554 | 5.0036 | 44.8486 | 15692.204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66264.9207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.5015 | 977.2519 | 6179.167 | 21112.4075 | 16.4796 | 91483.2739 | 30391.487 | 43705.4864 | -13712.0257 | 4990.0508 | 7500 | 6355.1444 | 1766.839 | 0 | 50854.3342 | 58546.1146 | 73305.2015
7528 | 10 | 70 | 40 | 31575.4177 | 1.3786 | 17.5774 | 0.71649 | 94582.4753 | 0.056474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0012 | 9.0952 | 6.0007 | 0.1328 | 0.053154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929681.1776 | 16201255.6803 | 5.3975 | 5.0713 | 42.0242 | 15166.232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65014.6695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.1538 | 1057.49 | 6014.4422 | 14597.8701 | 11.7712 | 91640.0559 | 33955.0951 | 37748.7444 | -12946.6457 | 5428.191 | 7500 | 7252.7432 | 2117.639 | 0 | 81100.9165 | 54379.6261 | 107777.0573
7529 | 10 | 70 | 40 | 39053.8089 | 1.0851 | 21.3908 | 0.64468 | 100349.8717 | 0.063145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4214 | 8.5096 | 4.3664 | 0.067482 | 0.045579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186155.6253 | 18393529.0805 | 5.2178 | 4.7412 | 44.3575 | 15730.4908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66438.8051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3905 | 902.0297 | 4586.1938 | 21278.8725 | 14.9123 | 96865.7135 | 35549.8729 | 43042.3958 | -15330.2958 | 5793.1033 | 7500 | 2544.9512 | 1937.9457 | 0 | 84662.1713 | 64443.8275 | 101256.3169
7530 | 10 | 70 | 40 | 34766.5051 | 0.91054 | 13.0532 | 0.68286 | 99036.9939 | 0.054983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6177 | 8.444 | 4.3299 | 0.053188 | 0.044282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907602.4654 | 15700230.3118 | 5.297 | 5.1648 | 34.6729 | 14724.8662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80324.8803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.7256 | 1103.4934 | 5072.2211 | 20886.4751 | 8.9075 | 96036.1018 | 27760.0601 | 33300.1766 | -13203.925 | 4600.0513 | 7500 | 2046.7333 | 1495.0411 | 0 | 88934.9876 | 57191.4907 | 95241.6343
7531 | 10 | 70 | 40 | 35768.3003 | 1.0323 | 32.7744 | 0.81859 | 98514.1917 | 0.036599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6748 | 11.9412 | 4.2647 | 0.10697 | 0.047494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198222.4474 | 15164088.3317 | 5.1273 | 5.0808 | 34.9654 | 14902.6063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74387.1251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.7237 | 951.784 | 5168.0218 | 20073.2792 | 20.7294 | 96517.0028 | 31390.0422 | 89598.961 | -8787.6314 | 4821.1272 | 7500 | 4961.3197 | 1680.5652 | 0 | 84620.8524 | 70698.4938 | 145086.7425
7532 | 10 | 70 | 40 | 37436.3088 | 1.1974 | 39.9023 | 0.61148 | 98287.5501 | 0.043033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5822 | 9.731 | 5.6348 | 0.11656 | 0.05662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 531008.5494 | 12959494.9568 | 5.6439 | 5.1053 | 35.7188 | 16256.6663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67333.2138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.0595 | 1045.2243 | 3623.8809 | 19154.586 | 28.339 | 95948.8819 | 36563.4458 | 77859.0291 | -10290.14 | 5619.0566 | 7500 | 4464.0589 | 2335.0608 | 0 | 70680.7075 | 40686.2753 | 154044.9433
7533 | 10 | 70 | 40 | 35701.7778 | 0.9067 | 25.578 | 0.93314 | 108127.6003 | 0.066084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6644 | 7.581 | 5.7058 | 0.11593 | 0.053247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082386.8986 | 15644544.2503 | 5.0712 | 5.4698 | 49.0277 | 13462.9171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83615.8742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6926 | 967.9623 | 4049.8484 | 21494.55 | 15.1732 | 104201.8976 | 28414.4557 | 87000.7678 | -17273.092 | 4941.2236 | 7500 | 4499.6755 | 1931.0521 | 0 | 78815.0972 | 55896.0292 | 139933.1507
7534 | 10 | 70 | 40 | 33210.0331 | 0.9028 | 31.7578 | 0.7622 | 91617.9255 | 0.042164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.801 | 13.0578 | 4.7525 | 0.084041 | 0.05053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851298.7376 | 12618236.4206 | 5.5869 | 4.2812 | 39.8237 | 17880.0615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86724.0643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2239 | 878.7841 | 4414.3742 | 20038.052 | 20.7304 | 89481.4389 | 26343.9622 | 95634.0203 | -9400.5411 | 4171.5575 | 7500 | 3612.437 | 1547.0881 | 0 | 55138.9994 | 54794.5198 | 129753.0036
7535 | 10 | 70 | 40 | 35757.1738 | 1.1091 | 21.1793 | 0.75385 | 92740.2414 | 0.054196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5403 | 9.8952 | 4.4904 | 0.080563 | 0.057039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159838.2574 | 18362377.5141 | 5.5304 | 4.3989 | 41.7426 | 12222.6724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86886.2248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.4252 | 786.8039 | 4431.1227 | 19222.4806 | 13.8898 | 89969.7352 | 33069.3863 | 63335.7821 | -12190.2272 | 5260.6668 | 7500 | 2905.59 | 2202.2986 | 0 | 80466.3798 | 61310.5709 | 121239.3054
7536 | 10 | 70 | 40 | 35618.9249 | 1.1493 | 23.5196 | 0.77411 | 99272.7734 | 0.049877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6989 | 11.3965 | 4.8362 | 0.09904 | 0.043488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104944.3646 | 19055112.1672 | 4.6415 | 5.2441 | 49.5733 | 10156.9528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85116.6204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.9403 | 1221.6 | 6192.6417 | 18721.7236 | 15.2507 | 96540.1903 | 33794.4025 | 70381.7856 | -12023.3656 | 5349.1162 | 7500 | 5127.1624 | 1707.3203 | 0 | 93059.2791 | 53262.8527 | 151632.8479
7537 | 10 | 70 | 40 | 33997.7579 | 1.072 | 30.1454 | 0.74248 | 96796.5219 | 0.048637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1436 | 12.1918 | 5.8119 | 0.093542 | 0.055454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754603.5449 | 20297795.5704 | 4.3195 | 4.3876 | 46.2147 | 14694.241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57985.3611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.9327 | 804.4081 | 5333.338 | 18660.2208 | 19.8961 | 94197.4576 | 30675.0742 | 59430.5979 | -11435.8832 | 4887.7239 | 7500 | 4547.8914 | 1989.3091 | 0 | 87515.6288 | 45085.5408 | 140024.8014
7538 | 10 | 70 | 40 | 36334.9937 | 1.2605 | 21.968 | 0.74609 | 93650.2542 | 0.048912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0958 | 7.7546 | 4.6196 | 0.11465 | 0.046808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923593.1366 | 11158929.6591 | 5.3943 | 4.504 | 40.5712 | 9747.8827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84965.7799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.4806 | 1056.6627 | 5458.3269 | 17946.8294 | 14.4698 | 91121.6184 | 36776.3286 | 63709.0663 | -11125.9972 | 5699.828 | 7500 | 5282.8854 | 1958.1396 | 0 | 50930.1922 | 49411.1605 | 111319.2823
7539 | 10 | 70 | 40 | 35072.9132 | 1.0892 | 30.3877 | 0.73767 | 94742.6172 | 0.030899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.271 | 9.8647 | 5.5169 | 0.088997 | 0.050013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835262.3435 | 15594885.7304 | 4.5092 | 4.8424 | 45.3492 | 17514.3374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78719.1275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.5951 | 1227.5018 | 4419.7996 | 19065.2899 | 20.1102 | 93118.4311 | 32015.2466 | 80903.8023 | -7146.4188 | 4804.6681 | 7500 | 4183.1903 | 1763.6526 | 0 | 73966.5922 | 51455.3619 | 146535.3713
7540 | 10 | 70 | 40 | 30404.0053 | 1.7072 | 22.0906 | 0.71949 | 93521.7932 | 0.053173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5581 | 10.4501 | 4.5885 | 0.087703 | 0.059377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128495.9069 | 18207323.9427 | 5.7492 | 5.5463 | 33.3391 | 12900.7464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66761.2614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2489 | 1176.4861 | 5509.0516 | 11695.3612 | 14.7688 | 90779.9154 | 37417.2882 | 48881.5969 | -12064.2622 | 5845.2672 | 7500 | 4141.271 | 2547.3487 | 0 | 111187.4647 | 66918.6538 | 138537.3207
7541 | 10 | 70 | 40 | 31152.4363 | 1.2146 | 19.7171 | 0.66736 | 104466.755 | 0.053353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1639 | 9.4331 | 5.5081 | 0.11378 | 0.035433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835822.4154 | 5356630.9696 | 4.6116 | 5.148 | 39.1393 | 12963.2051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74947.2654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.5177 | 811.3688 | 4483.3087 | 15787.3296 | 13.5722 | 101393.7796 | 30730.2133 | 46054.5001 | -13521.0917 | 5024.3774 | 7500 | 4894.1988 | 1306.6361 | 0 | 28872.1988 | 49539.506 | 61321.5268
7542 | 10 | 70 | 40 | 34451.3214 | 0.9752 | 22.7889 | 0.80058 | 100838.4489 | 0.06135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6652 | 9.7267 | 5.2211 | 0.09666 | 0.04967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851494.9728 | 10703993.7686 | 4.919 | 5.3825 | 45.9964 | 15945.9403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80867.0943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9313 | 1143.099 | 4785.7531 | 19961.5473 | 14.5596 | 97435.1507 | 28979.5482 | 66547.2767 | -14974.5123 | 4875.8622 | 7500 | 4409.1161 | 1777.4849 | 0 | 54950.8898 | 50315.699 | 103749.9665
7543 | 10 | 70 | 40 | 32155.4515 | 1.1623 | 21.7209 | 0.69455 | 100492.6741 | 0.038704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5623 | 7.5709 | 4.9799 | 0.064783 | 0.039233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044626.2428 | 10791789.9224 | 5.068 | 5.1653 | 48.2075 | 14525.886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72463.6039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.449 | 906.9621 | 5356.4044 | 16779.4571 | 14.7256 | 98339.4946 | 30751.9887 | 50689.9698 | -9473.9898 | 4776.6999 | 7500 | 2590.3909 | 1375.4558 | 0 | 51962.4093 | 55789.3282 | 84383.5963
7544 | 10 | 70 | 40 | 32005.0899 | 1.0405 | 20.896 | 0.71201 | 89823.2187 | 0.062029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1483 | 10.2914 | 4.6141 | 0.05499 | 0.042115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924775.1492 | 14451438.2698 | 5.3091 | 4.4061 | 48.781 | 18305.8091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64668.831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.3459 | 956.9664 | 4114.588 | 17879.0086 | 14.0287 | 86758.7158 | 28252.1626 | 44409.8867 | -13483.8126 | 4684.4342 | 7500 | 2241.2313 | 1447.9703 | 0 | 59267.9456 | 54641.6235 | 79678.1947
7545 | 10 | 70 | 40 | 32389.6616 | 1.2622 | 26.2859 | 0.80558 | 97637.6559 | 0.065563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6724 | 9.7006 | 4.9928 | 0.11579 | 0.052888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954824.0282 | 16089319.8522 | 4.9303 | 5.5402 | 38.2671 | 17961.4528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81245.1053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0179 | 984.998 | 3195.2781 | 15982.654 | 16.747 | 94120.22 | 32814.0152 | 77498.8155 | -15476.7179 | 5429.4108 | 7500 | 4423.9718 | 2107.5265 | 0 | 93047.2557 | 60252.0039 | 147092.2737
7546 | 10 | 70 | 40 | 35208.7832 | 1.2718 | 24.6493 | 0.71462 | 98723.2272 | 0.056152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.298 | 8.0972 | 4.7004 | 0.12039 | 0.049617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127776.9127 | 16699751.9827 | 4.9684 | 5.4339 | 37.6827 | 16674.3157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75318.2566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0618 | 1270.4641 | 4280.8326 | 17280.4199 | 16.5244 | 95669.2382 | 35856.7266 | 61195.5778 | -13437.5513 | 5717.691 | 7500 | 5099.9029 | 2082.1623 | 0 | 95556.0966 | 67043.2683 | 132527.3376
7547 | 10 | 70 | 40 | 30593.9324 | 1.6627 | 29.0164 | 0.70137 | 97132.7055 | 0.048377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0726 | 10.7846 | 4.7606 | 0.060992 | 0.049007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960117.2317 | 14349147.4266 | 4.371 | 4.5821 | 36.7697 | 16206.7034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66829.6021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1944 | 992.1441 | 4776.2618 | 12065.1095 | 19.5967 | 94538.3723 | 37057.6457 | 62951.1421 | -11415.0658 | 5756.06 | 7500 | 2734.2179 | 2070.3495 | 0 | 72305.6895 | 59668.7042 | 119291.3348
7548 | 10 | 70 | 40 | 34686.9007 | 1.0592 | 13.5963 | 0.84468 | 96934.6757 | 0.045482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7586 | 9.6095 | 5.1778 | 0.12657 | 0.043885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804973.3537 | 18206719.1746 | 5.1012 | 4.527 | 34.8873 | 15923.6004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68037.1483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9848 | 862.692 | 5630.7734 | 19175.2044 | 8.4749 | 94498.607 | 31023.3927 | 34845.1551 | -10718.7023 | 4890.766 | 7500 | 6100.0239 | 1575.2904 | 0 | 91438.2535 | 53455.5459 | 113198.6335
7549 | 10 | 70 | 40 | 34381.4682 | 0.88733 | 20.8761 | 0.59796 | 99172.0168 | 0.06295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6241 | 12.1681 | 5.2824 | 0.087909 | 0.049913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631051.0756 | 12913218.3352 | 4.8537 | 5.2885 | 47.3782 | 18669.4775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83434.7257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.2249 | 1078.1291 | 6525.2152 | 20925.1988 | 14.939 | 95739.2169 | 26912.5387 | 49535.483 | -15104.3192 | 4602.2714 | 7500 | 5289.9814 | 1685.9723 | 0 | 64457.6737 | 43793.8731 | 101085.728
7550 | 10 | 70 | 40 | 36861.0548 | 1.2474 | 31.2905 | 0.76741 | 97286.8457 | 0.056733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1528 | 9.6584 | 4.5848 | 0.11806 | 0.059054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845136.0781 | 12428143.3643 | 4.8863 | 4.2602 | 32.674 | 15223.7411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77118.135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.4632 | 1052.734 | 5079.3587 | 18340.0714 | 20.3658 | 94246.6514 | 37041.9669 | 84249.3406 | -13376.8548 | 5875.4209 | 7500 | 4919.1758 | 2546.5624 | 0 | 61650.8771 | 56162.1133 | 134244.3756
7551 | 10 | 70 | 40 | 32668.1236 | 1.2451 | 24.3245 | 0.71408 | 104652.1216 | 0.042259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8854 | 9.9512 | 5.4623 | 0.076939 | 0.0554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902672.3012 | 8451977.5131 | 5.4937 | 4.5194 | 39.421 | 17484.6512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66830.1663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.0244 | 838.7034 | 6114.8275 | 16274.7129 | 16.3116 | 102206.2307 | 32786.8215 | 53550.404 | -10761.9201 | 5133.7097 | 7500 | 3900.4891 | 2087.3894 | 0 | 39170.3428 | 56836.6838 | 76530.5526
7552 | 10 | 70 | 40 | 38771.6306 | 1.1931 | 23.741 | 0.73796 | 95747.1135 | 0.047602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6044 | 10.0146 | 4.5737 | 0.17523 | 0.047271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005850.7878 | 16912122.3789 | 4.4778 | 5.0556 | 32.5846 | 15182.7336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66109.4471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.3058 | 1049.4883 | 5699.0403 | 19885.6016 | 15.709 | 93230.2147 | 37772.058 | 53099.2966 | -11074.3546 | 5832.2978 | 7500 | 8147.0064 | 2023.4628 | 0 | 99779.3533 | 63985.5161 | 139093.604
7553 | 10 | 70 | 40 | 33094.6505 | 1.2014 | 32.2561 | 0.86944 | 93979.1627 | 0.04074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9342 | 10.7793 | 4.4066 | 0.10684 | 0.049286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949147.4253 | 12126909.0804 | 5.4758 | 5.0647 | 41.5895 | 18139.1078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77824.5978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.3217 | 930.4523 | 5119.6066 | 16895.3092 | 19.8292 | 91860.776 | 32398.6826 | 96712.1623 | -9320.9012 | 4991.5809 | 7500 | 4825.617 | 1805.6146 | 0 | 60810.3482 | 58384.8732 | 141338.2311
7554 | 10 | 70 | 40 | 34878.7289 | 0.98656 | 24.96 | 0.71498 | 101973.7714 | 0.053839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6737 | 9.3982 | 4.7839 | 0.11717 | 0.051726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 630995.1142 | 12667530.1716 | 4.9484 | 5.278 | 43.461 | 18305.6911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83626.4684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2489 | 1028.1904 | 5152.5203 | 20081.1343 | 16.7293 | 98947.1869 | 29595.1892 | 68830.5023 | -13316.9718 | 4857.0888 | 7500 | 4911.4251 | 1843.9619 | 0 | 65571.5037 | 44478.8798 | 125313.8194
7555 | 10 | 70 | 40 | 44641.5366 | 0.86452 | 26.3509 | 0.6701 | 108734.1378 | 0.047689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2358 | 9.3692 | 4.8932 | 0.1199 | 0.03679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878180.9827 | 11204621.8811 | 4.6315 | 4.4203 | 32.5879 | 8930.6848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78137.499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.1499 | 898.9383 | 4870.5384 | 27518.6429 | 18.1107 | 105870.6689 | 34245.7875 | 64386.7603 | -12599.2631 | 5446.2838 | 7500 | 5461.519 | 1470.5993 | 0 | 58063.6382 | 51536.5225 | 112438.8026
7556 | 10 | 70 | 40 | 30255.8486 | 0.78906 | 30.4765 | 0.76159 | 95978.0514 | 0.060541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1525 | 9.4459 | 4.201 | 0.11926 | 0.051902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148795.7233 | 13355066.0318 | 4.9732 | 5.6956 | 35.9427 | 15400.7154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79697.0754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.826 | 924.0794 | 5615.2339 | 19455.2726 | 19.9008 | 92780.7982 | 21601.152 | 84285.2861 | -14067.9141 | 3814.4085 | 7500 | 4925.7879 | 1453.0403 | 0 | 81897.8187 | 68066.9325 | 123342.6469
7557 | 10 | 70 | 40 | 33305.2634 | 0.86588 | 14.9377 | 0.66976 | 96923.3245 | 0.057543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5841 | 9.9162 | 4.5946 | 0.11402 | 0.041459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625678.25 | 16407339.8714 | 5.3735 | 5.6829 | 47.5082 | 14919.5658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85318.7106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1844 | 847.4966 | 5057.7417 | 20514.9992 | 10.2685 | 93851.9096 | 25580.5285 | 39837.1498 | -13514.2256 | 4322.3076 | 7500 | 5095.9725 | 1315.2045 | 0 | 86066.4001 | 39798.8259 | 116404.5114
7558 | 10 | 70 | 40 | 34885.9727 | 1.3986 | 27.3441 | 0.78884 | 102262.2183 | 0.048085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.778 | 9.5396 | 4.3496 | 0.11374 | 0.052009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741870.9222 | 13312315.7916 | 4.4681 | 5.6725 | 31.333 | 16095.1891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67471.8741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4328 | 1217.2054 | 4722.4681 | 15949.2696 | 17.5851 | 99547.119 | 37873.4061 | 65845.4124 | -11946.4368 | 5900.1161 | 7500 | 4836.948 | 2252.1833 | 0 | 89452.1899 | 52947.3331 | 148766.4859
7559 | 10 | 70 | 40 | 37486.1187 | 0.93073 | 23.2683 | 0.68869 | 100092.5501 | 0.046293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4577 | 12.4094 | 5.4771 | 0.11691 | 0.053316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 523515.0738 | 13968957.3042 | 5.0485 | 5.3661 | 46.8866 | 19400.5695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82459.1666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.6864 | 791.607 | 5156.2504 | 22267.3103 | 15.8265 | 97532.8434 | 30437.6167 | 61364.1183 | -11262.7097 | 4844.6454 | 7500 | 5713.6199 | 1895.7533 | 0 | 70603.9837 | 40343.8506 | 130753.1768
7560 | 10 | 70 | 40 | 35424.513 | 1.3387 | 23.5752 | 0.66409 | 94849.212 | 0.051022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3038 | 9.2581 | 4.7098 | 0.080182 | 0.050709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788087.5338 | 10303912.317 | 5.5409 | 4.3446 | 47.9607 | 13196.7618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78469.2466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.608 | 964.3535 | 4768.6884 | 16747.2002 | 16.2576 | 92179.3243 | 37354.6256 | 57420.9095 | -11747.5061 | 5817.1122 | 7500 | 3214.766 | 2164.9904 | 0 | 41737.8454 | 44399.102 | 99063.6409
7561 | 10 | 70 | 40 | 39232.7562 | 1.2063 | 30.711 | 0.80814 | 104438.1945 | 0.05197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9679 | 8.6919 | 4.7687 | 0.10416 | 0.05699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151196.6755 | 15264310.823 | 4.8689 | 5.3326 | 46.0745 | 19301.6783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83974.5936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.6132 | 951.508 | 6180.8976 | 19974.4101 | 19.5383 | 101444.5405 | 38516.6921 | 93822.8492 | -13172.0773 | 6063.67 | 7500 | 4764.4731 | 2536.297 | 0 | 77743.9357 | 65731.6379 | 152044.2019
7562 | 10 | 70 | 40 | 40459.2175 | 0.85873 | 26.8322 | 0.71455 | 96826.5308 | 0.048847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6552 | 10.4485 | 5.6428 | 0.10506 | 0.03876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103716.5655 | 13210597.8127 | 4.3316 | 5.2672 | 45.7441 | 12493.3409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71212.5675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.31 | 1242.1775 | 5788.171 | 25021.5547 | 17.9884 | 94215.5745 | 30875.3256 | 62979.0019 | -11488.2075 | 4918.2487 | 7500 | 6170.6086 | 1399.1333 | 0 | 67816.5018 | 57159.2911 | 113011.3211
7563 | 10 | 70 | 40 | 32806.8338 | 0.9045 | 26.2315 | 0.76479 | 107442.969 | 0.053235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.0946 | 11.023 | 5.3835 | 0.0938 | 0.052485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963480.6454 | 12336960.1765 | 5.3166 | 5.259 | 40.2501 | 14310.6338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88860.091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.6212 | 709.1468 | 4942.1512 | 19775.9598 | 17.0982 | 104289.3086 | 26061.7479 | 81159.1341 | -13876.1059 | 4410.2856 | 7500 | 3998.5693 | 1698.8887 | 0 | 65453.188 | 55857.8421 | 120547.8658
7564 | 10 | 70 | 40 | 34534.0504 | 0.70054 | 27.6236 | 0.72828 | 97198.3008 | 0.064685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1297 | 7.7039 | 3.0105 | 0.092394 | 0.033871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262296.7301 | 21351219.8137 | 5.2829 | 4.2691 | 49.0539 | 15077.5597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72688.2328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.5921 | 1153.5812 | 5371.8372 | 23334.0812 | 18.3773 | 93742.7711 | 22399.9384 | 67209.9929 | -15204.3309 | 3993.6235 | 7500 | 3297.8725 | 992.7931 | 0 | 84866.6883 | 64551.9699 | 110504.6079
7565 | 10 | 70 | 40 | 39852.913 | 1.1044 | 21.6308 | 0.75674 | 99854.6995 | 0.049105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1467 | 10.4769 | 5.5566 | 0.10007 | 0.058678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181767.6566 | 4210031.2709 | 4.953 | 5.1561 | 44.4255 | 14914.747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79762.6118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1936 | 1014.0608 | 4737.387 | 21481.0297 | 14.1631 | 97148.0725 | 36743.7666 | 59564.7544 | -11909.1592 | 5743.8941 | 7500 | 4659.6179 | 2473.6861 | 0 | 21096.9753 | 63411.9495 | 62461.5858
7566 | 10 | 70 | 40 | 32898.7972 | 1.1298 | 25.6039 | 0.89137 | 99613.484 | 0.044243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4561 | 8.564 | 5.1031 | 0.10017 | 0.058903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922355.3311 | 15589983.3022 | 5.6493 | 4.314 | 40.2925 | 16261.1299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85058.9322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.8509 | 843.145 | 5649.559 | 17482.5733 | 15.5478 | 97177.4353 | 30832.4478 | 85536.0905 | -10718.6141 | 4864.7443 | 7500 | 4728.5561 | 2103.113 | 0 | 68070.1616 | 56013.1441 | 136903.355
7567 | 10 | 70 | 40 | 34087.0693 | 1.0695 | 15.6825 | 0.89149 | 94004.373 | 0.046887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.441 | 8.5704 | 6.8156 | 0.082304 | 0.036295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167969.5105 | 10906572.2828 | 5.7155 | 5.5356 | 34.3959 | 17372.2265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84138.5027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.4407 | 1092.5935 | 5401.4536 | 18734.7828 | 9.5225 | 91569.8782 | 30704.5728 | 51829.4236 | -10711.7772 | 4846.8979 | 7500 | 4626.6715 | 1291.1528 | 0 | 65354.3732 | 72274.0198 | 83167.2948
7568 | 10 | 70 | 40 | 33038.1549 | 0.96102 | 32.0388 | 0.67392 | 92350.3054 | 0.04473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7136 | 10.3606 | 3.4252 | 0.092673 | 0.036693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145863.0858 | 14629019.4322 | 4.8564 | 4.2655 | 33.3479 | 16265.2046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80482.5007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.2451 | 1262.8425 | 4807.2694 | 19295.2863 | 21.9729 | 90067.2997 | 27485.7372 | 81012.3094 | -10045.2252 | 4367.0507 | 7500 | 3725.6469 | 1176.0816 | 0 | 71847.6353 | 71105.924 | 115963.312
7569 | 10 | 70 | 40 | 31433.0272 | 1.0418 | 20.6594 | 0.69042 | 111304.9661 | 0.047344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.367 | 11.7565 | 5.647 | 0.11306 | 0.053558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977462.5649 | 18140818.0354 | 4.799 | 5.1814 | 32.9801 | 14261.6284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70939.4184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.1821 | 932.4782 | 4749.835 | 17546.272 | 14.0385 | 108394.7208 | 27773.5105 | 46968.4228 | -12805.0793 | 4577.1826 | 7500 | 5347.5506 | 1799.2279 | 0 | 107686.3157 | 61349.2392 | 127497.8916
7570 | 10 | 70 | 40 | 40189.2553 | 1.078 | 15.9113 | 0.75313 | 95132.1376 | 0.026875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4244 | 10.6342 | 4.4709 | 0.10564 | 0.040035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885056.3561 | 9523310.4389 | 4.7974 | 5.5469 | 30.1428 | 15892.1274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93098.3572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.9538 | 1193.6271 | 5312.6145 | 21983.807 | 10.4391 | 93712.0927 | 36410.8966 | 50944.4508 | -6248.1976 | 5347.9469 | 7500 | 5062.6519 | 1571.4044 | 0 | 63573.7429 | 60914.2164 | 103248.6796
7571 | 10 | 70 | 40 | 37203.975 | 1.0738 | 20.5115 | 0.7347 | 86480.3942 | 0.054912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9159 | 7.8547 | 6.2899 | 0.094883 | 0.05258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 587819.9429 | 14796332.4919 | 5.2045 | 5.0351 | 31.6274 | 11429.0928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67530.1005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.7324 | 921.2042 | 5745.0039 | 20398.8655 | 13.5968 | 83863.3123 | 33610.219 | 46694.7247 | -11515.1603 | 5292.5472 | 7500 | 5018.4288 | 2042.4402 | 0 | 86654.6512 | 40463.8303 | 134834.0205
7572 | 10 | 70 | 40 | 38341.5994 | 1.018 | 18.0372 | 0.79869 | 98412.4358 | 0.056784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4772 | 9.6229 | 4.8359 | 0.057265 | 0.050645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204380.1528 | 12070812.154 | 4.7233 | 4.6528 | 32.7172 | 12486.7343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75506.0359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4593 | 985.5342 | 4889.4504 | 21690.2012 | 11.536 | 95334.3021 | 33302.7964 | 49087.3978 | -13543.7884 | 5376.2975 | 7500 | 2541.7181 | 1998.3903 | 0 | 65289.5125 | 70781.1793 | 80771.1448
7573 | 10 | 70 | 40 | 35811.9796 | 1.0573 | 13.9966 | 0.75863 | 95574.2171 | 0.037758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2671 | 9.0327 | 5.0238 | 0.10906 | 0.050182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702735.5751 | 12357275.81 | 5.691 | 5.528 | 36.6372 | 18578.4966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75638.19 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9711 | 948.8883 | 4698.0768 | 19817.7191 | 9.1547 | 93575.9356 | 31988.5211 | 36622.9669 | -8792.4388 | 4902.9677 | 7500 | 4550.7659 | 1805.8062 | 0 | 71412.6267 | 50453.1626 | 99538.0532
7574 | 10 | 70 | 40 | 31156.3528 | 1.0194 | 21.4706 | 0.76117 | 87710.5575 | 0.051628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0322 | 10.4493 | 3.8946 | 0.16093 | 0.045424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922258.0226 | 14291709.0285 | 5.5068 | 5.0279 | 38.1823 | 10567.8257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79736.9496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.302 | 1105.5643 | 4872.4872 | 17610.9943 | 14.0233 | 85212.6857 | 27090.7171 | 59382.4727 | -10990.6356 | 4371.7803 | 7500 | 6402.4622 | 1457.4883 | 0 | 74375.3065 | 51464.8824 | 118124.709
7575 | 10 | 70 | 40 | 33918.7983 | 0.6963 | 17.6918 | 0.73025 | 95152.3055 | 0.069622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9831 | 12.7196 | 4.5966 | 0.057013 | 0.045246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962893.5294 | 14454434.9353 | 4.9673 | 4.7319 | 32.5976 | 13275.3855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68178.2158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.6888 | 1093.3639 | 4966.5559 | 22972.7373 | 11.7569 | 91516.3219 | 21892.122 | 40463.0273 | -15998.3281 | 3973.6072 | 7500 | 2677.0481 | 1319.5584 | 0 | 79021.9702 | 59982.8417 | 80866.1634
7576 | 10 | 70 | 40 | 26862.0867 | 0.59614 | 29.6243 | 0.76347 | 106187.6411 | 0.06144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0828 | 11.2194 | 4.7892 | 0.11331 | 0.048483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800374.2388 | 11652671.8446 | 4.9716 | 4.6151 | 34.3125 | 16958.3158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66952.0548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.4923 | 1065.7189 | 5271.4824 | 19242.2326 | 19.324 | 102598.6677 | 15239.7081 | 68962.8149 | -15791.4828 | 3054.4055 | 7500 | 5645.0283 | 1086.8746 | 0 | 60387.8588 | 54633.5903 | 91451.6171
7577 | 10 | 70 | 40 | 35535.6657 | 0.65759 | 31.8575 | 0.81774 | 104023.5287 | 0.065646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0425 | 10.3841 | 4.7801 | 0.097213 | 0.05597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879859.6652 | 8875549.6463 | 5.7174 | 5.2888 | 31.4528 | 15935.4329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73327.2585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.6459 | 679.9674 | 4953.1719 | 24594.9583 | 20.159 | 100271.4321 | 21881.4148 | 85781.7418 | -16509.2249 | 4003.7891 | 7500 | 4114.8322 | 1644.7199 | 0 | 53761.3052 | 59541.0417 | 102637.5363
7578 | 10 | 70 | 40 | 38694.415 | 1.1836 | 13.7412 | 0.73234 | 101244.8553 | 0.058189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0035 | 12.2606 | 5.3507 | 0.10111 | 0.046594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704483.9074 | 15659232.1369 | 4.7737 | 5.5735 | 47.0987 | 15453.0459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76753.5212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.6269 | 1209.7623 | 4868.4673 | 19952.0792 | 9.1209 | 98001.0816 | 37484.6716 | 35462.4128 | -14272.6043 | 5991.2148 | 7500 | 5105.1871 | 2048.8324 | 0 | 82458.3506 | 43577.3861 | 118200.679
7579 | 10 | 70 | 40 | 40903.5418 | 1.1733 | 24.7828 | 0.7983 | 105912.8453 | 0.061254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3688 | 12.3034 | 3.522 | 0.073131 | 0.050474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003317.4115 | 18078592.7332 | 4.4709 | 4.5651 | 49.0254 | 17228.8185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81011.3761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8461 | 1180.8518 | 4808.4775 | 21212.6598 | 15.8538 | 102343.8376 | 39381.7641 | 72334.8793 | -15703.6339 | 6338.32 | 7500 | 2857.4645 | 2348.0461 | 0 | 78391.3387 | 56562.9682 | 136885.2106
7580 | 10 | 70 | 40 | 32813.5849 | 0.85509 | 21.9008 | 0.7062 | 102254.323 | 0.05529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7637 | 8.2179 | 3.6039 | 0.093393 | 0.063072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240800.495 | 8106573.6103 | 5.2508 | 5.5427 | 41.9871 | 20174.7274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64278.8438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.6888 | 1021.4609 | 5024.8265 | 20334.5268 | 14.7512 | 99138.9117 | 24958.1162 | 45956.8435 | -13707.8096 | 4249.4929 | 7500 | 3153.3378 | 1967.1433 | 0 | 44263.334 | 72534.2754 | 45806.1827
7581 | 10 | 70 | 40 | 36891.9366 | 1.5517 | 17.9336 | 0.73997 | 103800.8894 | 0.049426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9288 | 8.1497 | 5.0156 | 0.12493 | 0.054245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014724.0854 | 16443862.7991 | 5.5812 | 5.601 | 34.9761 | 15570.4859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76985.351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.8123 | 1430.4784 | 5542.2537 | 15481.5905 | 11.8529 | 100969.1639 | 42820.6922 | 46811.8649 | -12459.5919 | 6605.9645 | 7500 | 6528.8758 | 2630.0388 | 0 | 99046.5625 | 62813.4124 | 136670.9943
7582 | 10 | 70 | 40 | 32685.0471 | 0.82219 | 32.4077 | 0.6399 | 95096.039 | 0.052947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1109 | 9.6193 | 5.9137 | 0.10932 | 0.037856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094690.3716 | 21432212.7365 | 5.0148 | 5.4814 | 36.229 | 15816.338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72410.9298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.6428 | 1153.0085 | 5503.8269 | 20631.2748 | 22.6531 | 92319.6871 | 24107.5445 | 70634.2235 | -12215.9483 | 4041.2088 | 7500 | 6328.8129 | 1122.8233 | 0 | 126159.825 | 65779.712 | 161898.7779
7583 | 10 | 70 | 40 | 40606.9216 | 1.0518 | 23.1857 | 0.71706 | 96227.6625 | 0.061499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6681 | 9.5399 | 6.1985 | 0.12804 | 0.048094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015089.7547 | 12626869.0469 | 5.1085 | 5.4028 | 49.8313 | 15192.6244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72876.9481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.6508 | 1033.0388 | 4937.5457 | 22540.7768 | 15.522 | 92972.2539 | 36132.2895 | 55850.6783 | -14323.7979 | 5810.1233 | 7500 | 6315.2532 | 2050.8762 | 0 | 62374.5519 | 54702.9469 | 107007.0276
7584 | 10 | 70 | 40 | 40500.5764 | 1.051 | 20.4771 | 0.65579 | 102284.4171 | 0.043297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4515 | 9.5978 | 5.0734 | 0.066184 | 0.051412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229778.5973 | 13382442.8923 | 5.292 | 5.1161 | 33.7593 | 15095.1767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72168.1462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.1349 | 956.9177 | 5168.5844 | 22491.6446 | 14.1868 | 99835.8893 | 36017.8638 | 45395.6148 | -10773.5222 | 5574.6578 | 7500 | 3207.1379 | 2103.5296 | 0 | 76323.296 | 73531.613 | 91816.9646
7585 | 10 | 70 | 40 | 38884.5379 | 1.0155 | 26.6558 | 0.81723 | 103634.7028 | 0.04134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4267 | 7.5679 | 3.8462 | 0.11719 | 0.064839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990276.8118 | 18079262.2676 | 4.576 | 5.2191 | 39.8164 | 12741.9485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77881.6328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.6057 | 916.2813 | 5069.8073 | 22027.5035 | 16.8723 | 101264.6792 | 33714.0688 | 76195.4579 | -10428.1037 | 5239.3733 | 7500 | 4212.4815 | 2493.3193 | 0 | 97905.0481 | 55686.9875 | 161144.6578
7586 | 10 | 70 | 40 | 35875.3071 | 1.3687 | 25.1461 | 0.61009 | 107019.6187 | 0.032323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0591 | 8.9446 | 6.7029 | 0.097213 | 0.064825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065356.6201 | 13230539.4313 | 4.3918 | 4.8756 | 49.4295 | 10093.0219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75014.9424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.58 | 1042.6424 | 4764.3226 | 16677.8565 | 17.873 | 105101.1998 | 38394.9013 | 54559.6438 | -8441.043 | 5754.0744 | 7500 | 5086.7035 | 2737.6538 | 0 | 60917.9179 | 51707.7725 | 114802.0792
7587 | 10 | 70 | 40 | 33717.5008 | 1.1298 | 19.1758 | 0.89342 | 109324.95 | 0.038243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5529 | 9.8971 | 5.4466 | 0.093382 | 0.041978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738983.76 | 13382449.8066 | 4.8179 | 4.7214 | 30.4676 | 10358.9094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81147.9497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.1176 | 1130.323 | 6119.3726 | 17916.9963 | 11.6311 | 107010.0754 | 31601.009 | 61224.1685 | -10185.4482 | 4936.4408 | 7500 | 5160.3905 | 1520.8943 | 0 | 76395.4912 | 47702.1975 | 130450.7486
7588 | 10 | 70 | 40 | 40385.6474 | 1.2192 | 31.7572 | 0.70106 | 100542.2074 | 0.045763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3471 | 8.098 | 3.624 | 0.12609 | 0.05591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202652.2834 | 18095748.2051 | 5.0308 | 5.5449 | 49.0809 | 14912.1958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74241.4293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.7209 | 1033.0445 | 4256.1931 | 20413.2512 | 21.4515 | 98000.0182 | 39944.7922 | 76510.973 | -11185.6323 | 6135.2245 | 7500 | 3879.2016 | 2517.5775 | 0 | 92381.0045 | 62037.4084 | 155645.7325
7589 | 10 | 70 | 40 | 32457.6648 | 1.0966 | 27.4907 | 0.67429 | 100204.7953 | 0.065991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3352 | 9.1677 | 4.266 | 0.07748 | 0.050649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014897.0275 | 17651326.2928 | 4.893 | 5.1946 | 33.6234 | 13732.8131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71531.5642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2303 | 741.744 | 3988.8451 | 17571.2294 | 18.8498 | 96571.7476 | 29772.8708 | 61809.8478 | -15985.4096 | 5046.5591 | 7500 | 2635.1306 | 1875.9808 | 0 | 103554.4609 | 62072.16 | 134137.2805
7590 | 10 | 70 | 40 | 31161.9197 | 0.52513 | 26.1568 | 0.75316 | 104248.0588 | 0.053253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9113 | 8.8503 | 5.0113 | 0.11389 | 0.054645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224630.881 | 11936900.6789 | 4.2785 | 5.5702 | 48.6354 | 12781.049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75327.2073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.3692 | 1134.4298 | 4863.7328 | 23227.273 | 17.1608 | 101187.1488 | 15869.2935 | 67764.4231 | -13468.0041 | 2996.2892 | 7500 | 5581.4756 | 1201.7139 | 0 | 62826.5602 | 60963.017 | 89308.7344
7591 | 10 | 70 | 40 | 37629.4956 | 0.90886 | 30.3324 | 0.70857 | 94494.05 | 0.059463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8995 | 10.3495 | 3.5437 | 0.14742 | 0.043093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033560.755 | 14874086.6351 | 5.5455 | 5.6627 | 48.2004 | 12862.5755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62618.9443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0572 | 1031.2769 | 5958.9916 | 22627.6779 | 20.4031 | 91401.3818 | 30003.6352 | 62175.9883 | -13607.74 | 4930.7474 | 7500 | 5977.0332 | 1559.4991 | 0 | 76868.183 | 53691.6387 | 121715.7075
7592 | 10 | 70 | 40 | 32985.027 | 0.97738 | 20.1009 | 0.66221 | 107155.0149 | 0.032496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8475 | 11.5796 | 6.7404 | 0.089559 | 0.058103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 670524.9429 | 26429615.1519 | 5.1073 | 5.2042 | 32.6334 | 15027.1223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84247.0986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1437 | 979.2996 | 4533.4485 | 19088.6973 | 13.8763 | 105223.9868 | 27792.6593 | 52440.6819 | -8496.5237 | 4312.955 | 7500 | 4900.4856 | 1839.2226 | 0 | 157079.7029 | 47531.3058 | 199837.8779
7593 | 10 | 70 | 40 | 41307.8687 | 1.1863 | 26.2521 | 0.79716 | 101919.8556 | 0.058019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6876 | 10.7027 | 5.2823 | 0.092586 | 0.051982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158028.4741 | 10815586.108 | 4.3273 | 4.6048 | 44.2202 | 12072.2508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73755.0429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7077 | 1341.652 | 5381.5413 | 21267.3099 | 16.8044 | 98663.84 | 40081.1177 | 69681.0039 | -14326.4685 | 6348.3165 | 7500 | 4744.3062 | 2422.0206 | 0 | 49811.9008 | 59701.9039 | 106560.2933
7594 | 10 | 70 | 40 | 44902.6694 | 1.2549 | 22.0126 | 0.79389 | 95842.1904 | 0.060845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3474 | 10.5946 | 5.3654 | 0.095326 | 0.04391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987768.3718 | 11489671.2896 | 5.3094 | 5.4541 | 47.1783 | 17194.8247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71508.0914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.4877 | 968.8183 | 5959.0803 | 22247.9673 | 14.1164 | 92633.6944 | 45309.4042 | 56463.9141 | -14117.3821 | 7047.7215 | 7500 | 4895.3836 | 2271.312 | 0 | 58330.0438 | 56597.7697 | 111102.6275
7595 | 10 | 70 | 40 | 28926.1804 | 0.90503 | 36.9712 | 0.65976 | 93335.2172 | 0.056083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9351 | 7.3013 | 4.4817 | 0.11083 | 0.045442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749562.9718 | 10559235.9878 | 5.3169 | 5.6948 | 37.5551 | 10985.4584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61679.2497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.9565 | 1061.3447 | 3466.5483 | 17431.4748 | 25.5575 | 90451.3976 | 22989.4113 | 70399.0498 | -12688.8064 | 3918.1481 | 7500 | 3685.3728 | 1306.7791 | 0 | 62552.9918 | 44524.5014 | 115138.4451
7596 | 10 | 70 | 40 | 35987.8541 | 1.1994 | 15.4925 | 0.79828 | 100533.7787 | 0.061246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1097 | 11.4273 | 4.6997 | 0.1147 | 0.06105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033733.5527 | 15460790.1669 | 5.3873 | 4.356 | 47.24 | 14419.1333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79735.6475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2359 | 1164.935 | 5460.6772 | 18392.7826 | 9.9108 | 97146.4173 | 35190.1431 | 44505.9229 | -14904.3904 | 5717.713 | 7500 | 5365.4479 | 2561.9639 | 0 | 63504.3465 | 55630.9361 | 93810.2107
7597 | 10 | 70 | 40 | 34465.3753 | 1.2345 | 21.0095 | 0.77246 | 92919.4549 | 0.059695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4924 | 12.1643 | 5.9298 | 0.095575 | 0.049385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851613.1812 | 16159042.5123 | 5.5433 | 5.7219 | 49.1339 | 17251.3091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71553.9403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.8832 | 913.1014 | 5492.4591 | 17272.7974 | 13.6357 | 89866.6382 | 34385.1558 | 52762.4922 | -13432.3935 | 5516.87 | 7500 | 5028.0657 | 1999.6384 | 0 | 83594.5223 | 50605.2862 | 126749.0646
7598 | 10 | 70 | 40 | 35673.7175 | 1.2312 | 16.1699 | 0.53683 | 99832.1303 | 0.065162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0414 | 11.9009 | 5.6276 | 0.11138 | 0.062047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728570.217 | 15951966.3479 | 5.395 | 5.5841 | 37.1336 | 18517.4488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67791.1639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.5118 | 1259.5443 | 4173.6695 | 17910.644 | 11.9739 | 96257.2356 | 35526.147 | 28444.9979 | -15729.537 | 5814.5964 | 7500 | 5723.3364 | 2647.9271 | 0 | 93169.3907 | 51319.3267 | 111777.532
7599 | 10 | 70 | 40 | 37195.1982 | 1.1938 | 21.8444 | 0.98238 | 104488.158 | 0.062421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6563 | 8.9529 | 3.5164 | 0.014554 | 0.042599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010892.6126 | 15264583.2829 | 4.6397 | 4.5248 | 39.7982 | 16235.7376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68460.6277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.1954 | 953.2319 | 5749.0253 | 19070.1088 | 12.6062 | 100901.1998 | 36250.1788 | 63245.0703 | -15782.6164 | 5916.533 | 7500 | 595.9569 | 1849.8297 | 0 | 72268.3464 | 60085.3247 | 111757.974
7600 | 10 | 70 | 40 | 40453.2736 | 1.2841 | 25.2854 | 0.82443 | 91339.9027 | 0.057155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3703 | 9.9974 | 4.7264 | 0.11737 | 0.04848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635235.8044 | 14626700.0542 | 5.1011 | 5.3675 | 31.0177 | 17709.9816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77529.6606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6043 | 1118.3298 | 4693.6298 | 19718.3946 | 15.9405 | 88464.6483 | 41469.758 | 72451.0321 | -12651.119 | 6433.7613 | 7500 | 5259.1955 | 2289.2433 | 0 | 92243.9977 | 49460.0381 | 165535.8308
7601 | 10 | 70 | 40 | 36530.1926 | 1.0761 | 35.6887 | 0.85072 | 94643.2137 | 0.04648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.044 | 10.9353 | 3.5124 | 0.13663 | 0.048192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592563.268 | 14667801.9725 | 4.7124 | 5.6358 | 47.1027 | 11355.0617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72691.3959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2018 | 969.7594 | 3626.9206 | 20004.5983 | 22.1704 | 92213.2 | 33051.1885 | 98266.7007 | -10692.0602 | 5165.4032 | 7500 | 4701.1458 | 1827.0106 | 0 | 78169.2255 | 35010.3805 | 182978.2334
7602 | 10 | 70 | 40 | 29265.9528 | 0.99868 | 24.1757 | 0.79187 | 106808.6484 | 0.041571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8844 | 8.326 | 5.7129 | 0.079372 | 0.049005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969199.8042 | 16243663.0329 | 5.0328 | 4.3297 | 34.0744 | 12122.7662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80959.6718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.4566 | 1052.9945 | 4871.0555 | 16735.7314 | 15.5212 | 104352.5632 | 25060.4428 | 70066.5494 | -10806.7746 | 4083.7685 | 7500 | 3734.2775 | 1468.8187 | 0 | 79476.2991 | 57929.0759 | 122654.3055
7603 | 10 | 70 | 40 | 35267.3332 | 1.2287 | 27.0265 | 0.79876 | 103695.4163 | 0.059219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7641 | 10.5044 | 5.211 | 0.096908 | 0.044555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845918.2898 | 17814167.9312 | 4.3266 | 5.3138 | 34.9518 | 11373.0878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81397.9457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.4772 | 1019.2525 | 5842.1831 | 17732.1362 | 17.2846 | 100315.283 | 35070.3941 | 79297.0538 | -14872.5862 | 5699.4275 | 7500 | 5129.6734 | 1863.7533 | 0 | 106125.5146 | 50772.4837 | 175040.7467
7604 | 10 | 70 | 40 | 39342.828 | 1.4037 | 26.5362 | 0.61682 | 103000.5046 | 0.032992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9146 | 8.1324 | 4.8075 | 0.10381 | 0.051495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971161.9819 | 10779853.6308 | 5.0938 | 4.5294 | 36.5611 | 17396.3353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55455.8124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8757 | 1046.3497 | 5429.6047 | 17935.9472 | 18.7901 | 101116.2734 | 42813.7616 | 42956.6899 | -8290.6171 | 6346.828 | 7500 | 4438.2688 | 2398.7509 | 0 | 52766.7689 | 61497.1144 | 89433.3367
7605 | 10 | 70 | 40 | 35565.2172 | 0.87977 | 28.5325 | 0.81512 | 93484.22 | 0.040326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.194 | 10.5855 | 4.1381 | 0.095442 | 0.044919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105210.5366 | 13419253.3441 | 4.5324 | 5.6602 | 46.8225 | 13649.8064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80232.7793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.1391 | 776.4327 | 4332.0859 | 21737.4709 | 18.0815 | 91398.2047 | 27655.4926 | 83851.4617 | -9178.4669 | 4336.5 | 7500 | 3454.4504 | 1429.6522 | 0 | 72381.9235 | 57891.8535 | 133539.1599
7606 | 10 | 70 | 40 | 36900.2861 | 0.70757 | 27.7539 | 0.90085 | 99167.3992 | 0.043935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.92 | 8.5771 | 3.4649 | 0.12535 | 0.035654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733085.5507 | 20218014.5602 | 5.215 | 4.6468 | 48.3457 | 11419.4928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83277.3397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.2771 | 916.3067 | 4789.1753 | 24834.9634 | 16.7642 | 96758.914 | 24130.6455 | 91519.1568 | -10597.3351 | 3944.1127 | 7500 | 4547.6503 | 1032.1121 | 0 | 87738.2176 | 40339.5123 | 169475.0478
7607 | 10 | 70 | 40 | 37246.1113 | 0.94637 | 31.6347 | 0.78146 | 95344.9076 | 0.034521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8345 | 6.7541 | 5.388 | 0.11112 | 0.041782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744446.7294 | 16076048.5842 | 4.6197 | 4.6151 | 37.7183 | 15088.6118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66222.0851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4527 | 894.3907 | 4556.3173 | 21931.9413 | 20.4286 | 93520.6706 | 30628.3401 | 74209.0793 | -8026.6431 | 4670.2159 | 7500 | 4652.7094 | 1432.1703 | 0 | 79832.1037 | 48320.1314 | 146577.8442
7608 | 10 | 70 | 40 | 41778.1612 | 1.2848 | 16.5626 | 0.73425 | 102015.8283 | 0.031034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3265 | 9.8125 | 4.3221 | 0.12117 | 0.041936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229462.3989 | 20953157.8421 | 4.9599 | 4.9789 | 32.8333 | 14152.6953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78683.5623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.6657 | 849.432 | 4661.3898 | 20356.3452 | 10.9819 | 100259.4044 | 42843.6322 | 43910.9181 | -7728.2655 | 6316.0704 | 7500 | 4720.5481 | 1944.0135 | 0 | 119614.8139 | 73536.3467 | 145585.384
7609 | 10 | 70 | 40 | 35517.9182 | 1.473 | 22.6976 | 0.7517 | 99848.9119 | 0.047985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9933 | 13.3381 | 3.7389 | 0.11426 | 0.03782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295644.3582 | 16905182.0087 | 5.1499 | 4.3489 | 44.0238 | 17678.4105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83984.6752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.2366 | 1152.0453 | 7033.5532 | 15575.671 | 14.9035 | 97203.3132 | 39884.4945 | 65458.6222 | -11640.6341 | 6155.188 | 7500 | 6169.4957 | 1708.5327 | 0 | 72187.3201 | 71083.5462 | 116339.4728
7610 | 10 | 70 | 40 | 34714.5032 | 1.0757 | 14.075 | 0.73015 | 106761.1757 | 0.051007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3533 | 11.3882 | 6.1752 | 0.076333 | 0.059033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054214.2167 | 17103063.7305 | 5.1654 | 4.3231 | 36.9201 | 13812.385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74106.9288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.1669 | 1186.149 | 5235.28 | 19013.7973 | 9.3539 | 103756.8193 | 31401.4118 | 34986.2184 | -13219.1683 | 5097.1295 | 7500 | 4464.9324 | 2208.4472 | 0 | 79542.5857 | 61426.4302 | 90555.1266
7611 | 10 | 70 | 40 | 32434.6535 | 1.0601 | 30.7687 | 0.74334 | 96320.7632 | 0.058075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7562 | 13.458 | 5.1682 | 0.096114 | 0.041934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169240.995 | 12864812.8271 | 4.2998 | 5.3528 | 44.2434 | 12170.0117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73418.0786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.9836 | 1159.0644 | 4067.785 | 17920.8437 | 20.2978 | 93240.6887 | 29027.6195 | 76875.3132 | -13552.3278 | 4794.3335 | 7500 | 4260.3946 | 1475.5568 | 0 | 68174.3999 | 60248.6154 | 118306.6742
7612 | 10 | 70 | 40 | 34027.2915 | 1.4553 | 20.8766 | 0.7764 | 98585.3349 | 0.061419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6482 | 11.5824 | 5.5014 | 0.07229 | 0.052498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979553.8946 | 17821754.502 | 5.7071 | 5.118 | 48.4349 | 17808.2131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65194.5454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.3555 | 1001.0249 | 4202.7802 | 15070.7018 | 13.5196 | 95254.4479 | 37913.1793 | 47963.4801 | -14655.903 | 6073.3374 | 7500 | 3057.3303 | 2340.1016 | 0 | 83314.2452 | 56419.3091 | 117086.4617
7613 | 10 | 70 | 40 | 33927.6981 | 1.1871 | 18.3289 | 0.77466 | 108206.9671 | 0.055224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1462 | 9.258 | 4.9605 | 0.13245 | 0.04808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 489592.1029 | 12972070.2191 | 4.471 | 5.7077 | 46.158 | 11801.5605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58270.1755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.5494 | 1132.2851 | 5441.7215 | 17460.0201 | 11.8813 | 104914.035 | 32935.3561 | 37570.3619 | -14488.9011 | 5384.7663 | 7500 | 6528.8966 | 1900.1931 | 0 | 71107.9599 | 31530.9895 | 116907.6432
7614 | 10 | 70 | 40 | 36222.2326 | 0.79309 | 26.3369 | 0.66409 | 100109.2116 | 0.05253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9048 | 6.9858 | 5.6813 | 0.11521 | 0.054468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250382.6089 | 14833015.8713 | 4.6889 | 4.3751 | 49.8367 | 14400.7034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79707.4895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.4072 | 975.0941 | 2840.6347 | 23239.4237 | 18.162 | 97209.1948 | 25965.6178 | 65159.558 | -12760.0741 | 4328.07 | 7500 | 3756.8947 | 1730.2096 | 0 | 60970.2345 | 63067.029 | 93583.4815
7615 | 10 | 70 | 40 | 32292.2374 | 1.3161 | 17.8096 | 0.6852 | 102892.4652 | 0.052783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8258 | 8.7514 | 4.8137 | 0.13092 | 0.067113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041995.4514 | 14105514.574 | 4.5564 | 4.812 | 49.0356 | 10962.9493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87830.2689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.3112 | 1042.7403 | 5514.6585 | 15461.0909 | 12.1374 | 99897.6742 | 33662.293 | 49819.5661 | -13177.0801 | 5402.5679 | 7500 | 5696.4958 | 2661.1543 | 0 | 64073.2497 | 51809.6549 | 103828.5919
7616 | 10 | 70 | 40 | 34325.2054 | 0.96196 | 27.3659 | 0.7777 | 94273.619 | 0.038853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5639 | 10.3072 | 5.1229 | 0.13378 | 0.050594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145649.84 | 17924031.3551 | 5.5018 | 4.7627 | 31.5801 | 14041.2228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72755.5994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 314.8637 | 1035.1371 | 5015.136 | 20036.4235 | 17.7092 | 92245.9785 | 28577.564 | 70257.5229 | -8921.6185 | 4446.2251 | 7500 | 5688.6801 | 1651.019 | 0 | 98901.3428 | 70680.5932 | 137420.1422
7617 | 10 | 70 | 40 | 34797.5718 | 0.97532 | 25.577 | 0.78923 | 100928.5626 | 0.042468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0362 | 9.9232 | 4.1854 | 0.046019 | 0.046675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124645.2422 | 18614943.6594 | 5.4473 | 4.8717 | 31.9763 | 14768.5345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83571.2201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3675 | 1212.2562 | 4933.6996 | 20160.8669 | 16.4451 | 98558.2207 | 29273.4098 | 76316.344 | -10429.5043 | 4634.4202 | 7500 | 2013.1065 | 1587.607 | 0 | 104281.7064 | 69953.1648 | 145223.9247
7618 | 10 | 70 | 40 | 32877.2262 | 1.0614 | 30.7337 | 0.69316 | 96547.4199 | 0.039571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3167 | 8.9211 | 5.2204 | 0.059872 | 0.049485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015010.4143 | 8020958.3096 | 4.6663 | 4.5624 | 33.5732 | 15640.4798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71783.6687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.534 | 1331.8302 | 5154.1429 | 18152.307 | 20.8522 | 94432.9272 | 29449.8383 | 70933.1821 | -9303.7679 | 4588.7397 | 7500 | 3001.9976 | 1666.5934 | 0 | 42024.6593 | 64027.4681 | 85833.7743
7619 | 10 | 70 | 40 | 26418.8146 | 0.97343 | 30.508 | 0.78737 | 105948.7933 | 0.047236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9061 | 8.8371 | 6.9221 | 0.106 | 0.058773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961972.6879 | 19010280.5834 | 5.3023 | 4.8863 | 31.4275 | 14658.8323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82213.9201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.8373 | 1044.588 | 4323.2564 | 15322.6441 | 19.636 | 103184.8368 | 22192.3409 | 89382.6271 | -12161.409 | 3776.8846 | 7500 | 4993.3972 | 1629.1893 | 0 | 108378.6353 | 62357.1198 | 163334.5455
7620 | 10 | 70 | 40 | 34740.4306 | 0.88152 | 29.1806 | 0.76731 | 93214.1787 | 0.052303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.106 | 7.7989 | 4.5397 | 0.077668 | 0.047111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939712.7016 | 14530913.4748 | 5.345 | 4.4444 | 49.107 | 11636.7841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86557.9785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.0934 | 1132.5726 | 4807.1935 | 21212.5097 | 18.9937 | 90525.3606 | 27055.8418 | 88175.6235 | -11830.7998 | 4419.0614 | 7500 | 2932.4944 | 1527.9638 | 0 | 59837.605 | 48450.1571 | 131167.6331
7621 | 10 | 70 | 40 | 35877.8577 | 1.0045 | 28.0598 | 0.61029 | 87243.6294 | 0.052936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.802 | 10.6821 | 5.5485 | 0.10418 | 0.039868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068155.754 | 14454210.4069 | 5.5613 | 5.0946 | 40.1797 | 11618.5598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85130.1397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.166 | 932.6429 | 5199.6581 | 20450.5647 | 19.9417 | 84697.0459 | 30854.5862 | 69109.8537 | -11204.9675 | 4897.8814 | 7500 | 5277.591 | 1433.1515 | 0 | 73995.6141 | 57721.5362 | 124142.174
7622 | 10 | 70 | 40 | 34520.6537 | 1.4099 | 20.3433 | 0.72482 | 106698.117 | 0.049358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1928 | 10.4344 | 5.7191 | 0.077636 | 0.050933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142505.1479 | 14321312.0451 | 4.8876 | 5.4518 | 31.4097 | 10945.8506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60242.8602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4672 | 902.2737 | 4879.8284 | 15682.8254 | 13.5601 | 103791.2841 | 37675.6567 | 40864.2023 | -12790.0646 | 5925.4202 | 7500 | 3655.508 | 2215.0225 | 0 | 91503.0005 | 67615.127 | 108933.6187
7623 | 10 | 70 | 40 | 38282.1494 | 1.1099 | 21.9207 | 0.67013 | 105994.6616 | 0.050297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8595 | 7.6778 | 4.624 | 0.11692 | 0.059953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981825.8507 | 16019787.4324 | 5.62 | 5.6194 | 37.5632 | 14043.3642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69316.65 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.5564 | 988.6986 | 4438.9407 | 20570.8664 | 15.0656 | 103052.8257 | 35422.5659 | 47517.082 | -12944.0781 | 5627.9749 | 7500 | 4532.6545 | 2476.4124 | 0 | 92899.5836 | 57969.8406 | 125062.3546
7624 | 10 | 70 | 40 | 37423.09 | 0.73592 | 23.4197 | 0.69911 | 99580.5722 | 0.052175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0707 | 8.7028 | 6.0606 | 0.11955 | 0.04019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977257.4082 | 16473137.8383 | 4.3877 | 5.5528 | 47.2962 | 14003.4341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75987.5409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.1981 | 1159.5151 | 5187.2061 | 24790.3277 | 15.8369 | 96715.0436 | 25265.5245 | 57619.5614 | -12608.3263 | 4223.2843 | 7500 | 6128.0396 | 1245.7392 | 0 | 87271.4393 | 52942.4362 | 123702.8259
7625 | 10 | 70 | 40 | 32627.6038 | 1.3532 | 21.4409 | 0.75812 | 103406.2353 | 0.047315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8172 | 8.4428 | 4.8665 | 0.1097 | 0.048103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068083.0275 | 14570101.2612 | 4.9895 | 4.804 | 35.8341 | 14837.5385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71990.9984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.29 | 1091.8835 | 5526.8108 | 15300.1876 | 14.0279 | 100704.1251 | 34654.8324 | 53367.3283 | -11889.2848 | 5458.0459 | 7500 | 4978.958 | 1926.9437 | 0 | 76428.3532 | 63886.7788 | 108538.3978
7626 | 10 | 70 | 40 | 33297.8288 | 0.64372 | 25.13 | 0.63656 | 98786.7593 | 0.037779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9545 | 11.8395 | 4.2159 | 0.079093 | 0.058552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990250.4998 | 12705445.6364 | 4.4265 | 4.6586 | 35.6879 | 16428.4824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61708.6861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.9025 | 1236.0499 | 4964.5031 | 23225.6831 | 17.5989 | 96720.1448 | 20144.2914 | 46473.9376 | -9093.104 | 3307.8122 | 7500 | 3211.3333 | 1421.4941 | 0 | 66004.5903 | 62008.2393 | 76962.1156
7627 | 10 | 70 | 40 | 33175.8672 | 1.1959 | 19.1507 | 0.7554 | 94958.1818 | 0.048621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4921 | 11.7501 | 3.6549 | 0.094756 | 0.049102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780570.6294 | 18862818.9892 | 4.4787 | 4.5682 | 43.3707 | 16088.2287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84468.5288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1083 | 1400.957 | 3835.3918 | 16988.8962 | 12.5485 | 92409.2826 | 32373.9419 | 55767.6484 | -11215.1568 | 5105.5246 | 7500 | 3555.5669 | 1839.9513 | 0 | 86661.2184 | 48498.8201 | 133089.8747
7628 | 10 | 70 | 40 | 34021.7992 | 0.97059 | 26.215 | 0.77916 | 106456.3388 | 0.062098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8608 | 8.5808 | 4.0436 | 0.056726 | 0.040211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285664.6334 | 1323474.2853 | 5.0846 | 4.7634 | 41.7433 | 13783.0896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74661.827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.1124 | 1177.6674 | 6469.0536 | 19763.6077 | 16.9506 | 102820.3885 | 28516.3829 | 69169.8714 | -15998.1811 | 4876.1536 | 7500 | 2436.1162 | 1439.0799 | 0 | 6330.0746 | 68195.8581 | 36073.6395
7629 | 10 | 70 | 40 | 41850.1132 | 0.9438 | 18.9345 | 0.61495 | 98497.915 | 0.061173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3938 | 8.5257 | 4.9299 | 0.091095 | 0.05073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270311.1868 | 20193193.0407 | 4.5662 | 5.6131 | 43.0328 | 17008.1454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77858.8508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.6283 | 1258.6108 | 5838.9754 | 24678.3523 | 13.4214 | 95183.039 | 34343.5218 | 42924.1211 | -14585.4546 | 5582.6086 | 7500 | 4407.0861 | 2078.5809 | 0 | 112434.4385 | 69957.743 | 124727.1593
7630 | 10 | 70 | 40 | 33196.3035 | 0.94834 | 23.6863 | 0.76344 | 108491.0991 | 0.042184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6592 | 9.2367 | 4.2049 | 0.087985 | 0.04284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998854.7038 | 11042571.9428 | 5.2401 | 4.8466 | 49.1653 | 13062.9387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66179.9174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 347.3998 | 1011.7592 | 4286.1332 | 19525.7264 | 15.4508 | 105959.9847 | 27341.1542 | 54502.1538 | -11136.9036 | 4414.9609 | 7500 | 3070.0117 | 1388.1563 | 0 | 49427.8346 | 52172.6185 | 84334.7493
7631 | 10 | 70 | 40 | 41926.719 | 0.82829 | 18.6002 | 0.71749 | 104599.7199 | 0.058697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8186 | 9.0193 | 4.1105 | 0.13359 | 0.053568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003416.5976 | 22258793.9535 | 5.6987 | 4.8055 | 40.0013 | 11372.3757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79293.4305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8538 | 1027.8653 | 5439.9342 | 26374.5002 | 12.4492 | 101219.6716 | 31104.4376 | 48773.5258 | -14872.2128 | 5159.0428 | 7500 | 5672.988 | 2028.3343 | 0 | 107743.8611 | 54781.8102 | 138328.1666
7632 | 10 | 70 | 40 | 35083.5401 | 0.94686 | 26.6528 | 0.6369 | 98790.2206 | 0.044179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5405 | 7.8051 | 5.4773 | 0.11758 | 0.054536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986686.3423 | 21672138.6938 | 5.1772 | 4.6643 | 33.3061 | 19777.4766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65691.5945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.4867 | 1026.7657 | 4557.8481 | 20652.8558 | 18.6617 | 96377.7255 | 28861.3686 | 52494.724 | -10614.9786 | 4589.7664 | 7500 | 4942.6477 | 1837.113 | 0 | 114711.9142 | 67034.8809 | 137287.6742
7633 | 10 | 70 | 40 | 34290.7894 | 1.1742 | 22.8677 | 0.79932 | 104402.4954 | 0.039048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5303 | 9.6973 | 5.9719 | 0.097944 | 0.049685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029547.0371 | 13023070.3973 | 4.3138 | 4.3789 | 35.2249 | 15298.3776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75491.2727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.1849 | 1222.3479 | 4937.0672 | 17774.4814 | 14.6203 | 102145.8288 | 33032.6159 | 62260.3287 | -9929.333 | 5115.6356 | 7500 | 5222.2122 | 1865.4638 | 0 | 64539.0474 | 63038.3593 | 106567.6112
7634 | 10 | 70 | 40 | 38528.032 | 0.99065 | 19.0804 | 0.66785 | 99076.2539 | 0.04706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.1615 | 13.8409 | 5.1216 | 0.081653 | 0.046894 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328038.377 | 15539455.5413 | 4.2782 | 5.7462 | 33.0285 | 14149.7355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86861.1695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8557 | 986.6967 | 5860.8567 | 22131.5218 | 13.1302 | 96501.0985 | 32793.0205 | 51683.425 | -11330.6838 | 5169.7789 | 7500 | 3972.1089 | 1779.3067 | 0 | 102956.3567 | 78070.3805 | 116452.9325
7635 | 10 | 70 | 40 | 41629.2386 | 0.70997 | 11.3527 | 0.86609 | 107328.4446 | 0.051924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2979 | 7.6785 | 4.9244 | 0.084116 | 0.048373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302772.1473 | 20156571.8488 | 4.8574 | 4.4411 | 35.1533 | 18739.4945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76030.5651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6661 | 1153.445 | 4454.3968 | 27980.1009 | 6.9921 | 104254.6327 | 27298.2755 | 33154.144 | -13524.7725 | 4557.0038 | 7500 | 3489.3198 | 1617.875 | 0 | 99720.239 | 79218.8177 | 84593.267
7636 | 10 | 70 | 40 | 42318.4916 | 0.96589 | 19.0493 | 0.7513 | 93676.649 | 0.019446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7623 | 11.2635 | 4.3952 | 0.095545 | 0.039946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966501.2296 | 14785736.0784 | 5.5194 | 5.2371 | 44.0067 | 18528.6518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78532.0806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.0119 | 1091.5668 | 5329.1143 | 24647.9732 | 12.5108 | 92662.7518 | 35341.0369 | 51348.31 | -4461.1473 | 5091.5032 | 7500 | 4530.5177 | 1492.7522 | 0 | 74261.2031 | 58374.3912 | 116729.7846
7637 | 10 | 70 | 40 | 30879.152 | 1.2704 | 29.1129 | 0.72962 | 97847.9097 | 0.056571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2655 | 6.3985 | 4.5845 | 0.11145 | 0.055219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083879.7386 | 16817401.1894 | 4.7841 | 4.8792 | 33.0415 | 18931.4634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63028.3544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.8753 | 1083.519 | 5486.4989 | 15166.9572 | 19.3535 | 94798.7336 | 31424.3897 | 61511.8928 | -13416.3748 | 5112.4736 | 7500 | 4838.2362 | 2071.9859 | 0 | 94355.8284 | 71088.1838 | 122310.2479
7638 | 10 | 70 | 40 | 38975.8465 | 1.5405 | 26.569 | 0.78533 | 95099.0457 | 0.056778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2737 | 11.3776 | 4.4987 | 0.11296 | 0.050342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158946.871 | 16561808.6142 | 5.3354 | 5.1689 | 41.9476 | 15792.2285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84632.9268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7248 | 1085.8836 | 5088.369 | 16458.4035 | 17.1202 | 92124.859 | 45034.886 | 79967.523 | -13086.4214 | 6946.4691 | 7500 | 5063.7834 | 2566.6156 | 0 | 84614.6248 | 64720.9626 | 153886.5178
7639 | 10 | 70 | 40 | 38611.633 | 1.1025 | 24.01 | 0.8376 | 95408.7969 | 0.050034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3751 | 10.7757 | 4.5551 | 0.091014 | 0.04665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802196.6014 | 15776944.8405 | 4.2642 | 5.5453 | 48.911 | 15674.6002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68077.1466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7073 | 995.3144 | 3897.1615 | 20834.361 | 15.0253 | 92774.4102 | 35554.5439 | 61165.3161 | -11591.3016 | 5562.177 | 7500 | 3554.4656 | 1904.401 | 0 | 82522.1639 | 47156.7095 | 139015.0565
7640 | 10 | 70 | 40 | 36111.3466 | 0.75321 | 24.2784 | 0.68967 | 91488.046 | 0.053069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4818 | 8.8583 | 4.5494 | 0.10351 | 0.047687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132291.7826 | 5762627.0174 | 4.5404 | 5.7377 | 40.3961 | 17829.3398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65407.6563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.7188 | 1126.4631 | 6378.6974 | 23691.1315 | 16.5046 | 88810.9393 | 24840.4302 | 50847.115 | -11779.2696 | 4114.0202 | 7500 | 5064.0714 | 1439.9037 | 0 | 33832.2861 | 66564.1855 | 49294.3715
7641 | 10 | 70 | 40 | 31194.5476 | 0.79666 | 26.2662 | 0.74014 | 93346.1578 | 0.02468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1624 | 6.7324 | 5.4176 | 0.049519 | 0.043148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043028.4151 | 19367416.3428 | 4.4479 | 4.9307 | 48.7898 | 15706.3137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70721.2389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3948 | 1382.5464 | 4492.798 | 19973.8167 | 17.3586 | 92065.7871 | 22441.4618 | 62995.4758 | -5633.6311 | 3406.5502 | 7500 | 2096.4789 | 1078.8075 | 0 | 90483.9155 | 56685.1847 | 127683.8739
7642 | 10 | 70 | 40 | 32480.0849 | 1.1257 | 32.5137 | 0.70794 | 100505.0831 | 0.051395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7429 | 9.6076 | 4.5186 | 0.088841 | 0.044689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039557.0594 | 12571615.9435 | 4.8418 | 4.5458 | 40.5511 | 15436.5545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70454.1889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1255 | 1108.5138 | 4880.152 | 17298.8953 | 21.8781 | 97655.6005 | 30362.3793 | 74931.9206 | -12537.7235 | 4913.3582 | 7500 | 3547.2217 | 1611.5517 | 0 | 58843.5186 | 60091.297 | 109080.9295
7643 | 10 | 70 | 40 | 31502.7458 | 0.94414 | 31.5524 | 0.71334 | 97248.9057 | 0.055971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8653 | 8.5809 | 4.0579 | 0.11879 | 0.047057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859402.4761 | 17174809.625 | 5.2091 | 4.4185 | 43.1417 | 19683.2424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70685.4268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.4387 | 1184.5743 | 6092.9732 | 18573.2138 | 21.1672 | 94250.0803 | 25859.064 | 73408.1811 | -13194.832 | 4340.4774 | 7500 | 5702.2183 | 1499.0923 | 0 | 75047.6369 | 55460.3967 | 124701.4412
7644 | 10 | 70 | 40 | 35502.4733 | 1.147 | 22.6741 | 0.87888 | 96179.1704 | 0.060229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3871 | 8.6471 | 5.4832 | 0.10073 | 0.050494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062615.8049 | 14727790.5331 | 5.7458 | 5.1027 | 33.1648 | 14556.4118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70319.0695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.436 | 884.3403 | 4102.8287 | 18685.47 | 13.8653 | 92991.4387 | 33634.0067 | 61942.7102 | -14026.0193 | 5451.2903 | 7500 | 4181.2823 | 2020.2284 | 0 | 83540.7505 | 65577.8534 | 118666.3956
7645 | 10 | 70 | 40 | 40865.3189 | 1.3587 | 27.1636 | 0.80516 | 98202.3387 | 0.052608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3397 | 8.6995 | 5.2172 | 0.14156 | 0.050973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275545.6422 | 12988761.431 | 5.1194 | 4.6573 | 31.4181 | 19720.9037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71126.9231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0237 | 1046.6836 | 4727.389 | 19104.4592 | 17.3102 | 95353.3697 | 43521.7194 | 70083.7832 | -12535.4636 | 6706.1783 | 7500 | 6793.1464 | 2508.8921 | 0 | 71209.2287 | 82978.8455 | 112808.6391
7646 | 10 | 70 | 40 | 36411.6499 | 0.89442 | 22.5521 | 0.72676 | 109623.49 | 0.041854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1367 | 9.1617 | 5.5352 | 0.10937 | 0.053262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710516.103 | 21416692.1299 | 5.152 | 5.7478 | 48.5754 | 18677.2714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79185.7632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.9821 | 1145.2453 | 4926.4788 | 22073.0963 | 15.0161 | 107085.6884 | 28677.1071 | 59674.3914 | -11166.3269 | 4598.8068 | 7500 | 5415.4895 | 1797.732 | 0 | 113124.0072 | 46647.3216 | 162973.8856
7647 | 10 | 70 | 40 | 37596.4973 | 1.2611 | 28.2865 | 0.7306 | 109862.7534 | 0.05119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0688 | 8.3524 | 4.2198 | 0.11874 | 0.042654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708057.9298 | 16538110.4962 | 5.3566 | 5.3604 | 30.184 | 12678.5459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76223.1671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.1501 | 958.8725 | 4596.6673 | 18563.5821 | 18.7938 | 106760.2214 | 38065.8304 | 72356.2295 | -13651.1409 | 6031.9094 | 7500 | 4500.9823 | 1888.3304 | 0 | 105134.2548 | 48666.3461 | 173160.0497
7648 | 10 | 70 | 40 | 31915.5663 | 0.98852 | 27.6964 | 0.63992 | 98587.4762 | 0.045266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6153 | 10.8551 | 4.8835 | 0.063396 | 0.048697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178286.3757 | 17268944.5298 | 5.2182 | 5.6611 | 33.8594 | 14771.6229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76185.0937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.3445 | 1098.7254 | 6156.854 | 18355.0281 | 19.3597 | 96121.4547 | 27121.0763 | 63513.1021 | -10850.4944 | 4367.2375 | 7500 | 3368.4088 | 1560.8962 | 0 | 108179.5001 | 70664.8985 | 134094.8281
7649 | 10 | 70 | 40 | 34918.7204 | 0.89864 | 26.3722 | 0.72489 | 90494.0638 | 0.044316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.906 | 10.4825 | 5.209 | 0.13352 | 0.036468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735597.681 | 20360509.6336 | 5.0355 | 5.7262 | 30.6839 | 18086.3048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74537.7084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6193 | 1035.1015 | 4847.782 | 21118.1406 | 17.5781 | 88277.4274 | 27601.1597 | 65549.6148 | -9753.1999 | 4364.6914 | 7500 | 5940.7057 | 1168.2342 | 0 | 137451.3667 | 55096.9923 | 184725.5804
7650 | 10 | 70 | 40 | 36338.6163 | 0.94347 | 23.1305 | 0.74564 | 101975.2628 | 0.051893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8563 | 10.406 | 4.6097 | 0.035197 | 0.053234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 534493.1515 | 17347373.5721 | 5.3817 | 5.2355 | 37.632 | 14110.1435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71549.7002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7173 | 920.9567 | 5229.2715 | 21432.368 | 15.2394 | 99056.4907 | 29812.4967 | 56460.8397 | -12842.5972 | 4857.3181 | 7500 | 1514.0802 | 1897.7773 | 0 | 94815.2954 | 37999.2722 | 146015.938
7651 | 10 | 70 | 40 | 37417.2709 | 0.99219 | 25.6874 | 0.72668 | 105927.2506 | 0.040749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1744 | 10.0928 | 5.9464 | 0.14032 | 0.05179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918862.1409 | 9550911.1093 | 5.4869 | 4.6414 | 32.1681 | 13449.4225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71749.0809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.9604 | 845.053 | 4182.8453 | 21474.9174 | 17.1045 | 103539.0335 | 31884.707 | 61581.7968 | -10508.1552 | 4995.0805 | 7500 | 6263.0246 | 1898.6693 | 0 | 50902.3967 | 58375.1663 | 96142.3533
7652 | 10 | 70 | 40 | 33044.643 | 1.1785 | 19.4877 | 0.72777 | 95531.306 | 0.052212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9364 | 11.2653 | 4.0166 | 0.10366 | 0.042118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113478.5926 | 9183769.9005 | 5.6978 | 5.3631 | 37.5348 | 17022.4672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63869.7727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7805 | 1073.8744 | 5968.6222 | 17087.6549 | 12.9684 | 92780.3927 | 31913.9762 | 41639.0331 | -12104.0185 | 5097.9031 | 7500 | 4568.1684 | 1575.8893 | 0 | 50919.2987 | 66859.5579 | 64250.6923
7653 | 10 | 70 | 40 | 29162.6139 | 0.75709 | 22.3105 | 0.77224 | 91881.9466 | 0.061391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0279 | 10.3307 | 4.6477 | 0.10304 | 0.038368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1393780.1086 | 9705529.5716 | 4.4463 | 4.9772 | 43.0535 | 13037.9675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84352.4018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6593 | 1010.6862 | 4413.7693 | 19090.7802 | 14.4819 | 88778.8957 | 20143.6673 | 66035.9615 | -13653.424 | 3590.156 | 7500 | 4267.8434 | 1010.9977 | 0 | 48518.2854 | 71120.1738 | 66293.3136
7654 | 10 | 70 | 40 | 38769.912 | 1.4688 | 21.2923 | 0.61175 | 93316.1509 | 0.050292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8319 | 11.895 | 5.6677 | 0.10642 | 0.044889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886120.4171 | 15547903.2283 | 4.6156 | 4.8605 | 35.4481 | 12345.2938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68905.2987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.7192 | 1002.5185 | 4965.3246 | 17042.1679 | 15.1197 | 90726.4362 | 43455.4884 | 42532.0225 | -11394.7445 | 6626.5075 | 7500 | 5331.4333 | 2183.1858 | 0 | 83877.239 | 53287.6861 | 126823.4458
7655 | 10 | 70 | 40 | 33407.1473 | 1.2652 | 19.458 | 0.70262 | 99277.6735 | 0.048349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6288 | 11.9893 | 3.1588 | 0.1247 | 0.058015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043679.0187 | 16354580.7751 | 4.9472 | 5.06 | 32.0862 | 13105.7902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63824.2707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7224 | 929.638 | 5482.7016 | 16456.5829 | 13.1321 | 96627.5699 | 33901.1289 | 40374.3027 | -11660.4558 | 5341.182 | 7500 | 5033.558 | 2274.2507 | 0 | 96117.6034 | 64212.1079 | 114669.4621
7656 | 10 | 70 | 40 | 36004.9622 | 0.82417 | 32.6676 | 0.79568 | 96894.0701 | 0.048756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7571 | 10.5825 | 4.8665 | 0.051844 | 0.045628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010186.3844 | 14623186.8841 | 4.2504 | 4.8669 | 34.3688 | 15035.9532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71171.9581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.3478 | 695.1917 | 4648.9724 | 22701.6165 | 20.9284 | 94286.0812 | 26606.6915 | 83549.7469 | -11475.1514 | 4335.8387 | 7500 | 2014.2312 | 1452.0185 | 0 | 81264.756 | 62542.5367 | 132705.5948
7657 | 10 | 70 | 40 | 28759.1522 | 1.1856 | 16.648 | 0.83425 | 89217.1118 | 0.050221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4818 | 8.8915 | 5.265 | 0.075995 | 0.045723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059535.4819 | 17731632.583 | 5.3657 | 5.24 | 41.3155 | 15024.1399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75870.0285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.4656 | 1098.1121 | 6127.9483 | 14812.3275 | 10.4378 | 86744.6419 | 27893.6492 | 47117.3096 | -10878.8672 | 4474.2577 | 7500 | 4066.2804 | 1501.479 | 0 | 92371.082 | 60102.1616 | 113943.0292
7658 | 10 | 70 | 40 | 35531.7553 | 0.74437 | 35.7417 | 0.74706 | 102841.2939 | 0.039497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7597 | 11.7038 | 5.3714 | 0.11669 | 0.054071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078132.4515 | 15784666.3132 | 4.3654 | 4.9292 | 37.0127 | 16222.4122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72717.4018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.8364 | 742.1902 | 4396.4748 | 23426.4811 | 23.5295 | 100593.1031 | 24210.5485 | 88804.1335 | -9892.0395 | 3911.3192 | 7500 | 5046.1091 | 1552.2058 | 0 | 84842.1767 | 64849.5533 | 141124.9001
7659 | 10 | 70 | 40 | 33684.8271 | 1.3103 | 22.1454 | 0.85409 | 94700.3245 | 0.039913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3628 | 8.2465 | 6.5117 | 0.098635 | 0.046163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004864.4127 | 17809597.2273 | 4.8247 | 5.1706 | 47.5667 | 15035.722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94487.2811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.4932 | 1065.345 | 4558.6547 | 16180.2292 | 13.7311 | 92608.5393 | 35009.1959 | 79504.0636 | -9203.8549 | 5340.0144 | 7500 | 4938.3408 | 1809.2422 | 0 | 86980.0332 | 54970.3707 | 156906.6646
7660 | 10 | 70 | 40 | 31095.5247 | 1.619 | 20.8394 | 0.74158 | 110911.9491 | 0.059642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5332 | 8.7264 | 4.9249 | 0.091276 | 0.0347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066418.4262 | 12789461.0483 | 4.547 | 5.0302 | 34.895 | 15480.6375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63641.6572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 331.0132 | 904.2347 | 5435.7719 | 12566.4074 | 13.7611 | 107271.207 | 37058.2346 | 45047.3348 | -16019.2652 | 6041.2867 | 7500 | 3723.7385 | 1538.5797 | 0 | 72016.482 | 65196.1642 | 91710.2268
7661 | 10 | 70 | 40 | 38058.3938 | 1.1786 | 23.0822 | 0.62374 | 102004.7209 | 0.041872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.013 | 8.0602 | 4.8036 | 0.075096 | 0.035478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1362313.6377 | 7705386.0664 | 4.3807 | 4.6564 | 45.8867 | 12022.9668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80424.912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.768 | 1137.1401 | 3785.1331 | 19679.0095 | 16.2811 | 99642.3335 | 36758.7687 | 54697.7393 | -10394.5047 | 5652.1328 | 7500 | 2651.4914 | 1471.7681 | 0 | 35174.7445 | 67073.2006 | 66438.9395
7662 | 10 | 70 | 40 | 26207.0959 | 1.1374 | 19.4324 | 0.8659 | 97786.5297 | 0.05326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6891 | 9.7165 | 5.1003 | 0.088983 | 0.049984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402843.3637 | 16639333.1847 | 4.2759 | 4.7539 | 38.6703 | 15205.0648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76255.4453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.7328 | 666.7694 | 4451.1621 | 13866.9777 | 11.9696 | 94914.9891 | 24680.2365 | 56908.0625 | -12634.7783 | 4145.177 | 7500 | 3861.4232 | 1520.6708 | 0 | 84664.8807 | 76990.3043 | 93655.3681
7663 | 10 | 70 | 40 | 35107.9219 | 1.434 | 29.7987 | 0.71439 | 98030.5 | 0.058069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2719 | 8.3123 | 4.2706 | 0.074998 | 0.04762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201199.0465 | 12042960.2998 | 5.398 | 4.9725 | 49.395 | 15758.8584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73407.7065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3711 | 1177.3249 | 4857.6464 | 15735.6379 | 19.979 | 94896.0708 | 38744.568 | 72084.4735 | -13791.4881 | 6133.0793 | 7500 | 2911.4254 | 2143.5598 | 0 | 54835.2759 | 62694.3065 | 107866.5872
7664 | 10 | 70 | 40 | 35873.6174 | 1.1921 | 22.4419 | 0.77268 | 102931.3946 | 0.075213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5631 | 10.0397 | 5.0592 | 0.080336 | 0.058804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221583.8384 | 16086991.7957 | 5.6063 | 5.3155 | 41.9462 | 17808.4071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80176.9082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.7916 | 1145.1098 | 4048.5145 | 18409.3695 | 14.5636 | 98688.879 | 34928.4956 | 63166.0525 | -18667.0684 | 5915.093 | 7500 | 3219.4389 | 2552.8774 | 0 | 83670.5358 | 69382.4335 | 112902.9913
7665 | 10 | 70 | 40 | 39455.3301 | 1.1634 | 26.5552 | 0.75946 | 102170.851 | 0.029952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0683 | 9.0426 | 5.1308 | 0.15005 | 0.041551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835146.1715 | 17099960.7856 | 4.2668 | 5.5099 | 47.0573 | 18446.582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74834.122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0209 | 1005.6908 | 4357.4389 | 20576.2164 | 17.3609 | 100472.5603 | 37758.2274 | 68804.4554 | -7472.4789 | 5607.3427 | 7500 | 6267.0653 | 1710.0327 | 0 | 90480.0367 | 51800.6982 | 158853.9831
7666 | 10 | 70 | 40 | 39720.7277 | 1.1257 | 23.6672 | 0.72235 | 100353.1595 | 0.038981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3467 | 9.2346 | 3.7625 | 0.053594 | 0.0644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808835.3116 | 11326691.0756 | 4.398 | 5.6304 | 31.401 | 14657.4904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70528.2578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.9898 | 1036.2264 | 5214.2332 | 21156.224 | 15.7975 | 98187.6945 | 37129.0073 | 55503.5713 | -9528.0459 | 5648.9164 | 7500 | 2148.5732 | 2670.0261 | 0 | 75647.4097 | 54783.2167 | 121936.2413
7667 | 10 | 70 | 40 | 35137.8284 | 0.63782 | 28.4993 | 0.57563 | 92691.7143 | 0.064817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2674 | 10.0757 | 6.4202 | 0.10862 | 0.047632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195860.6421 | 16102854.4842 | 5.2932 | 5.4901 | 30.6349 | 12274.3822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87128.04 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1976 | 1092.0166 | 4376.675 | 24590.0724 | 20.6507 | 89389.7973 | 21095.5121 | 68383.5247 | -14528.4348 | 3774.0359 | 7500 | 5060.0738 | 1319.3698 | 0 | 103889.8256 | 72501.7808 | 123992.1264
7668 | 10 | 70 | 40 | 31064.2487 | 0.89433 | 23.0413 | 0.7565 | 103611.6934 | 0.05449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4666 | 8.3392 | 5.1756 | 0.087326 | 0.055539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967866.3262 | 10153689.6324 | 5.0987 | 4.5692 | 39.9055 | 15678.9269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76516.2733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 671.2987 | 995.7264 | 4732.6659 | 18832.3325 | 15.0886 | 100499.8994 | 24463.8325 | 60851.0939 | -13691.8935 | 4181.161 | 7500 | 4122.5193 | 1704.3634 | 0 | 47791.6491 | 57602.9529 | 79319.7729
7669 | 10 | 70 | 40 | 29658.2303 | 1.0867 | 21.465 | 0.71548 | 103242.434 | 0.050394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2207 | 10.7558 | 4.3077 | 0.10169 | 0.063727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901752.9777 | 13071073.8889 | 4.9574 | 4.9891 | 44.9435 | 15861.7703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70366.9167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.4052 | 852.2417 | 4450.7557 | 16144.4848 | 14.3827 | 100371.5409 | 27027.4909 | 49835.5431 | -12631.9296 | 4464.814 | 7500 | 3653.3076 | 2088.2811 | 0 | 63170.7695 | 52662.0372 | 92446.2394
7670 | 10 | 70 | 40 | 39075.0627 | 0.90315 | 26.3004 | 0.77654 | 96291.6362 | 0.042857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3522 | 11.5956 | 5.1649 | 0.11647 | 0.063704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876438.7452 | 21991325.9623 | 4.3174 | 4.6654 | 39.1396 | 17021.3471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68548.8954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.7823 | 970.9367 | 4761.4964 | 23572.1733 | 17.0307 | 94009.7117 | 31005.7788 | 63542.7427 | -10040.4681 | 4846.3618 | 7500 | 4949.0249 | 2265.935 | 0 | 109116.0627 | 55374.9382 | 157810.4996
7671 | 10 | 70 | 40 | 30807.0112 | 1.252 | 27.2987 | 0.7697 | 90898.6141 | 0.052629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2505 | 9.5858 | 5.4516 | 0.082702 | 0.036833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332375.8327 | 12695883.1181 | 4.6349 | 5.2132 | 30.1282 | 17160.3092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79221.9754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.2596 | 1111.3115 | 6024.6568 | 15288.3189 | 17.745 | 88260.4842 | 31037.3845 | 75686.2467 | -11607.7716 | 4947.734 | 7500 | 4427.1583 | 1337.54 | 0 | 80446.1985 | 84957.4998 | 108816.9907
7672 | 10 | 70 | 40 | 35519.2553 | 1.5142 | 30.4674 | 0.66437 | 97665.8094 | 0.040466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8985 | 8.5905 | 4.6814 | 0.067646 | 0.044174 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035284.2986 | 15025457.8528 | 4.4354 | 5.2998 | 48.425 | 14712.616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69720.0317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.72 | 751.1934 | 6072.8626 | 15221.2846 | 21.0072 | 95478.9982 | 40595.9414 | 65956.7672 | -9621.9692 | 6127.1031 | 7500 | 2823.4666 | 1986.4773 | 0 | 75332.911 | 55524.2239 | 135176.4734
7673 | 10 | 70 | 40 | 27232.2545 | 1.3208 | 27.7051 | 0.80918 | 94705.7484 | 0.041241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0032 | 10.7788 | 4.2283 | 0.11184 | 0.054684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873160.4969 | 14140836.7957 | 4.2908 | 4.4863 | 49.3851 | 11449.3394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81151.0462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3758 | 876.8064 | 4399.7589 | 13004.1448 | 17.6156 | 92545.0342 | 28456.2195 | 81877.1172 | -9507.1423 | 4465.9545 | 7500 | 4286.2797 | 1792.4146 | 0 | 60452.7448 | 45570.0861 | 133753.502
7674 | 10 | 70 | 40 | 32859.6358 | 0.95189 | 15.9861 | 0.83951 | 103712.7613 | 0.053631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2507 | 10.1233 | 4.4031 | 0.075138 | 0.063798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394615.7188 | 14850647.799 | 4.9189 | 4.4297 | 37.0461 | 12983.1778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68962.9819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.6903 | 1280.5754 | 5674.8951 | 19289.3646 | 9.9933 | 100646.2874 | 27140.5424 | 41327.9816 | -13492.4849 | 4533.513 | 7500 | 3423.1733 | 2122.7987 | 0 | 71044.5158 | 75853.3894 | 67746.6504
7675 | 10 | 70 | 40 | 29726.1507 | 0.79105 | 22.4163 | 0.65338 | 94703.7883 | 0.047243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9148 | 10.9622 | 4.8372 | 0.099628 | 0.06624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032414.0182 | 14725128.2215 | 4.3178 | 5.3912 | 34.4057 | 16645.9849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77628.1074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4081 | 1126.8471 | 4852.1583 | 19093.407 | 15.5514 | 92232.8283 | 21265.4875 | 53291.0148 | -10872.224 | 3570.7593 | 7500 | 4880.4221 | 1735.9663 | 0 | 89730.9434 | 65167.8836 | 105934.4858
7676 | 10 | 70 | 40 | 35712.9838 | 0.94419 | 26.1752 | 0.68865 | 96784.3878 | 0.052058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1444 | 8.8784 | 4.3012 | 0.078636 | 0.046157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020916.9648 | 14902985.4911 | 4.4851 | 5.4986 | 33.5124 | 14318.505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67977.9942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.9097 | 1150.1945 | 4646.602 | 21054.8895 | 17.8041 | 94005.516 | 29316.1885 | 56904.667 | -12227.0359 | 4751.5732 | 7500 | 3138.0231 | 1609.6888 | 0 | 93440.9388 | 63038.6955 | 121395.3479
7677 | 10 | 70 | 40 | 39226.1992 | 1.0257 | 18.5589 | 0.56241 | 102905.7228 | 0.067925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3512 | 9.4613 | 6.7045 | 0.13125 | 0.045417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301740.0291 | 19095084.616 | 4.3696 | 4.923 | 47.1984 | 11802.5717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80538.7583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.3549 | 1161.7744 | 4189.7929 | 22094.5767 | 13.5476 | 99067.4921 | 34263.2449 | 40359.798 | -16888.2154 | 5714.285 | 7500 | 6543.4732 | 1904.7946 | 0 | 90639.8651 | 63719.9691 | 106317.2763
7678 | 10 | 70 | 40 | 32065.1227 | 1.3934 | 28.2067 | 0.7164 | 97632.4103 | 0.042374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5714 | 10.9216 | 5.0613 | 0.064357 | 0.052151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872092.6763 | 14267648.2259 | 5.1788 | 4.5938 | 45.4348 | 18598.0598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70273.0339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8166 | 1186.1239 | 3687.8775 | 14702.0685 | 18.8904 | 95344.4454 | 34726.1084 | 65468.6672 | -10067.0453 | 5354.9027 | 7500 | 2792.1079 | 2049.6254 | 0 | 63108.7158 | 54003.9585 | 116929.1236
7679 | 10 | 70 | 40 | 39008.1777 | 1.103 | 32.3595 | 0.76663 | 97395.171 | 0.047745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.937 | 9.3092 | 3.9139 | 0.087173 | 0.051216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744251.5087 | 18275981.5046 | 5.7181 | 4.405 | 37.0819 | 14112.9274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79481.6519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.1608 | 1142.013 | 4612.6622 | 21041.3791 | 21.0708 | 94827.3263 | 35933.5971 | 89724.7115 | -11298.5168 | 5595.6903 | 7500 | 3249.5551 | 2103.4164 | 0 | 84898.6495 | 47646.487 | 170060.6161
7680 | 10 | 70 | 40 | 32207.2253 | 1.2612 | 17.5391 | 0.82877 | 96583.1604 | 0.049109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1123 | 10.6144 | 5.3339 | 0.0767 | 0.036721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988354.4834 | 13694941.183 | 4.318 | 4.8751 | 38.1356 | 15328.8917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81610.1543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.136 | 998.5405 | 4726.6086 | 15901.4448 | 11.0302 | 93964.9755 | 32611.5611 | 53118.717 | -11520.0135 | 5156.7806 | 7500 | 3555.8927 | 1389.8178 | 0 | 71780.6228 | 59185.9307 | 104407.4476
7681 | 10 | 70 | 40 | 38245.68 | 1.1469 | 34.8405 | 0.70576 | 105609.4038 | 0.058928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2695 | 10.6446 | 5.9413 | 0.10421 | 0.0536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904415.2919 | 18988406.4993 | 5.1008 | 4.3561 | 48.8024 | 12561.5573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75727.7751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0259 | 972.3359 | 4517.205 | 20130.1312 | 23.4724 | 102183.5314 | 36231.0977 | 86088.3586 | -15073.8389 | 5870.0373 | 7500 | 4871.0467 | 2309.2497 | 0 | 77507.5968 | 48090.424 | 157213.1239
7682 | 10 | 70 | 40 | 35654.7686 | 1.0033 | 29.2062 | 0.68929 | 104652.7226 | 0.037817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8388 | 12.6087 | 4.5186 | 0.087032 | 0.040319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936141.2839 | 16299880.3741 | 5.1571 | 4.355 | 33.0048 | 15211.1834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67583.7655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 658.9131 | 1086.0124 | 5845.6225 | 20336.7606 | 19.8587 | 102461.2467 | 30636.016 | 63174.115 | -9642.4938 | 4771.3343 | 7500 | 4972.3861 | 1411.9405 | 0 | 81398.3073 | 60288.2154 | 123933.39
7683 | 10 | 70 | 40 | 32585.7404 | 0.89886 | 25.2725 | 0.80181 | 91908.4993 | 0.055872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1797 | 8.1703 | 4.4179 | 0.10516 | 0.061321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111153.9038 | 19475923.9417 | 4.9172 | 4.617 | 39.8316 | 12848.095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74994.6421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6569 | 789.3193 | 5054.6524 | 19704.723 | 16.1354 | 89079.291 | 25762.0349 | 68523.7236 | -12448.5166 | 4281.0365 | 7500 | 3941.8622 | 1926.7272 | 0 | 93152.4774 | 61025.5301 | 131613.8152
7684 | 10 | 70 | 40 | 32793.1875 | 1.0921 | 24.7416 | 0.84466 | 97682.0151 | 0.051271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0496 | 13.1632 | 6.5596 | 0.11866 | 0.056829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963308.9331 | 15745591.2059 | 5.6224 | 4.618 | 31.4636 | 12897.2506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75606.9895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.9503 | 1401.625 | 4272.2904 | 17797.7942 | 15.4221 | 94919.1496 | 29990.7866 | 70461.7315 | -12156.6083 | 4839.1255 | 7500 | 6877.4982 | 2018.3815 | 0 | 84306.0473 | 60628.5813 | 133208.381
7685 | 10 | 70 | 40 | 34593.0518 | 1.2363 | 31.3944 | 0.75615 | 94239.8443 | 0.04179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0787 | 9.6743 | 6.1537 | 0.15014 | 0.0389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827887.8288 | 13937631.9056 | 4.4759 | 5.4438 | 33.7632 | 13131.9199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83560.0947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7605 | 906.5845 | 4456.5051 | 17319.3157 | 20.5627 | 92061.5116 | 34547.4722 | 90510.0199 | -9584.6639 | 5300.6887 | 7500 | 7143.9394 | 1513.3834 | 0 | 86233.064 | 52468.7138 | 170695.19
7686 | 10 | 70 | 40 | 38465.6239 | 1.571 | 21.661 | 0.75574 | 99515.7779 | 0.042465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5181 | 10.8008 | 5.0337 | 0.1202 | 0.05058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 606507.9721 | 21450793.9205 | 4.3504 | 5.3106 | 30.1675 | 16229.5856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73469.822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.4396 | 1213.6416 | 6042.3822 | 15968.1698 | 14.1907 | 97178.7496 | 44994.9082 | 54883.6521 | -10282.9246 | 6767.3965 | 7500 | 6446.0177 | 2512.2494 | 0 | 139322.7342 | 47066.4805 | 205077.5529
7687 | 10 | 70 | 40 | 31216.5056 | 0.97303 | 24.8213 | 0.77543 | 105046.6718 | 0.050084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.15 | 10.1682 | 4.2127 | 0.058756 | 0.055709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112355.1894 | 14955319.8813 | 4.8029 | 5.659 | 47.7713 | 18117.658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69092.8037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2895 | 931.903 | 4535.9529 | 18109.223 | 16.083 | 102143.3056 | 26214.5653 | 60375.6758 | -12774.8112 | 4362.9018 | 7500 | 2255.2361 | 1783.8658 | 0 | 79276.3025 | 62237.7501 | 106755.986
7688 | 10 | 70 | 40 | 38011.4291 | 0.82968 | 33.4564 | 0.77295 | 103756.3765 | 0.036379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8547 | 12.7166 | 4.9928 | 0.065624 | 0.040364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093111.2072 | 12030743.0244 | 5.0867 | 5.5375 | 44.3119 | 13847.3746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82133.0482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.9219 | 1086.0276 | 4122.8321 | 23893.0105 | 21.7081 | 101665.4457 | 28236.8373 | 96492.5232 | -9200.0955 | 4417.0477 | 7500 | 3036.6038 | 1308.5461 | 0 | 64218.6431 | 58761.8984 | 137248.2073
7689 | 10 | 70 | 40 | 35629.6494 | 1.2004 | 20.0448 | 0.82801 | 104813.7298 | 0.042782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8324 | 11.6241 | 4.919 | 0.09518 | 0.058708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927560.7308 | 14185088.6571 | 4.6575 | 5.621 | 33.4615 | 16582.7359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84110.5875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8248 | 924.5318 | 5505.1463 | 18199.6137 | 12.6114 | 102334.1588 | 34860.0714 | 62522.8845 | -10910.1124 | 5425.3678 | 7500 | 4528.6928 | 2337.7065 | 0 | 90378.9824 | 60887.1707 | 135756.4221
7690 | 10 | 70 | 40 | 30463.2575 | 1.2154 | 28.004 | 0.67557 | 91582.8484 | 0.05236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3925 | 9.9358 | 4.2598 | 0.11228 | 0.048228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126632.6116 | 14243708.274 | 4.6424 | 5.6123 | 34.3589 | 16104.3633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75810.9708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.5712 | 945.5631 | 4189.0793 | 15430.7391 | 19.1881 | 88938.2645 | 30065.0368 | 66834.3776 | -11636.169 | 4817.0104 | 7500 | 3750.8561 | 1705.0763 | 0 | 89280.3305 | 69095.9945 | 123220.5242
7691 | 10 | 70 | 40 | 27369.7371 | 1.0883 | 25.147 | 0.83093 | 107385.3628 | 0.040158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0001 | 9.9399 | 5.3242 | 0.10906 | 0.032525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844831.1192 | 13221723.926 | 5.4119 | 5.5944 | 36.7045 | 12758.7715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75822.5162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0228 | 942.2989 | 5176.4993 | 14885.9428 | 15.7957 | 104999.0081 | 24967.5887 | 70904.3753 | -10499.9606 | 4052.1156 | 7500 | 5309.8342 | 967.2916 | 0 | 77812.9002 | 51039.6338 | 129974.5111
7692 | 10 | 70 | 40 | 43306.7759 | 1.3552 | 11.6205 | 0.78081 | 103637.3692 | 0.051743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7166 | 10.4771 | 5.228 | 0.073621 | 0.050153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830858.7142 | 15465891.3203 | 4.7782 | 5.5807 | 33.925 | 17933.331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79853.2818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.1412 | 1436.5672 | 5122.3744 | 20285.4639 | 7.5069 | 100679.4407 | 46042.6241 | 32848.803 | -13014.8856 | 7079.3431 | 7500 | 3994.3559 | 2605.8527 | 0 | 96761.9634 | 57301.618 | 126516.4386
7693 | 10 | 70 | 40 | 31747.3902 | 0.92769 | 27.535 | 0.84748 | 96727.5627 | 0.044648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8097 | 8.2921 | 5.8036 | 0.12124 | 0.060609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005539.1098 | 8623623.8963 | 4.8399 | 5.6484 | 44.6417 | 13617.4665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71623.1745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.637 | 1015.3866 | 4575.7055 | 18890.5192 | 17.1362 | 94340.6984 | 25713.7421 | 74478.941 | -10502.2032 | 4153.9179 | 7500 | 5321.9443 | 1847.8062 | 0 | 47053.2653 | 54786.1348 | 100781.2789
7694 | 10 | 70 | 40 | 33911.0443 | 1.195 | 30.146 | 0.8479 | 104836.24 | 0.044605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3145 | 7.7504 | 3.7348 | 0.097043 | 0.0473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1419714.1988 | 17406409.1641 | 4.6901 | 4.6269 | 34.4307 | 11472.8447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68472.3689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.528 | 805.9813 | 6342.1859 | 17374.6665 | 18.7568 | 102251.7189 | 33072.7558 | 77984.6508 | -11371.8928 | 5210.445 | 7500 | 3929.0172 | 1808.8373 | 0 | 90995.6931 | 78169.3863 | 130960.12
7695 | 10 | 70 | 40 | 36050.1666 | 1.3717 | 21.13 | 0.77123 | 97171.2613 | 0.051792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5502 | 10.4335 | 4.5914 | 0.11169 | 0.053076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349857.6775 | 15099527.1432 | 5.5504 | 5.5499 | 39.9987 | 14139.4681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81222.543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.6971 | 967.4507 | 4778.0144 | 16731.551 | 13.7234 | 94395.3082 | 38637.2313 | 60158.2979 | -12214.194 | 6020.77 | 7500 | 4599.9294 | 2345.3608 | 0 | 83881.3059 | 72538.5192 | 118390.1823
7696 | 10 | 70 | 40 | 32979.0252 | 0.97766 | 21.4558 | 0.75021 | 111011.0614 | 0.056432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7418 | 7.9645 | 6.223 | 0.12214 | 0.052334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126627.5102 | 7577203.4673 | 4.7653 | 4.2831 | 43.8756 | 15173.5922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73437.5427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.7489 | 809.2247 | 3987.3956 | 19082.216 | 14.0999 | 107560.0564 | 27793.6185 | 54020.1441 | -15184.4221 | 4727.2794 | 7500 | 5143.4887 | 1815.7587 | 0 | 32313.6778 | 61688.4039 | 56441.1412
7697 | 10 | 70 | 40 | 31874.8419 | 1.2407 | 12.7076 | 0.72964 | 96330.3176 | 0.047395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0417 | 7.0705 | 3.6686 | 0.094885 | 0.045819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026621.4919 | 20542936.6312 | 5.2617 | 5.7081 | 31.2761 | 14331.0699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74195.2112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3291 | 957.8265 | 5199.6159 | 15918.8976 | 8.4476 | 93808.9186 | 31911.8886 | 31606.9425 | -11094.1557 | 5035.0761 | 7500 | 3367.2468 | 1693.2395 | 0 | 135763.9834 | 65384.452 | 140399.7692
7698 | 10 | 70 | 40 | 30798.7626 | 1.6048 | 22.8436 | 0.70857 | 93840.6734 | 0.058742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3272 | 8.1007 | 5.8149 | 0.11855 | 0.068732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971076.0238 | 10462959.6045 | 5.429 | 4.3207 | 30.0401 | 14371.5646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64625.8827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.2713 | 1013.0012 | 5303.5642 | 12546.2158 | 15.3658 | 90805.986 | 36505.0937 | 48325.9695 | -13352.6248 | 5800.7714 | 7500 | 5972.306 | 2926.237 | 0 | 54467.5676 | 63874.0563 | 84271.264
7699 | 10 | 70 | 40 | 35679.623 | 0.90854 | 26.3248 | 0.88078 | 96197.0715 | 0.051518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0857 | 10.9314 | 4.4728 | 0.11171 | 0.041602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732533.4199 | 9783950.6688 | 4.7822 | 4.8942 | 44.3878 | 13981.3513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72610.1885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8098 | 975.0173 | 5697.4183 | 21459.0003 | 16.0807 | 93463.2655 | 28441.2456 | 74383.2346 | -12028.7462 | 4620.0818 | 7500 | 4831.3422 | 1410.6624 | 0 | 46969.7152 | 44055.2727 | 112072.2629
7700 | 10 | 70 | 40 | 30793.6654 | 0.6247 | 20.5687 | 0.69579 | 96910.5966 | 0.055293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9502 | 10.7373 | 6.1716 | 0.12304 | 0.045283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856180.4954 | 9713049.9281 | 4.5809 | 4.3733 | 47.0223 | 16764.4357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69516.7246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5509 | 1323.2564 | 4917.0975 | 21708.7316 | 13.9349 | 93957.8347 | 18169.8676 | 46115.9689 | -12992.1521 | 3280.2721 | 7500 | 6887.6491 | 1090.2127 | 0 | 41097.3543 | 50970.3584 | 60178.8142
7701 | 10 | 70 | 40 | 30576.2085 | 1.2022 | 31.9304 | 0.69226 | 92110.7851 | 0.050184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3173 | 10.9735 | 4.8233 | 0.10727 | 0.048954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204789.7545 | 21352178.6717 | 4.9047 | 5.2312 | 49.0571 | 11615.3901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58696.1007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4631 | 959.134 | 5721.1116 | 15603.0807 | 21.675 | 89559.973 | 29946.2555 | 60195.0175 | -11223.5731 | 4775.2736 | 7500 | 5187.7384 | 1715.72 | 0 | 103711.4802 | 58834.5061 | 142973.4059
7702 | 10 | 70 | 40 | 33915.1614 | 0.91896 | 26.4025 | 0.77883 | 108822.1801 | 0.065749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4208 | 9.4125 | 4.0988 | 0.11408 | 0.045278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008282.4391 | 14486078.5764 | 5.2055 | 4.3884 | 44.3159 | 19009.0287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79535.1932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 311.2565 | 920.2712 | 4467.7703 | 20279.2476 | 17.0749 | 104890.9448 | 27271.8276 | 74186.7801 | -17297.4352 | 4787.0481 | 7500 | 3837.7608 | 1590.806 | 0 | 62081.1644 | 60436.2413 | 103521.7106
7703 | 10 | 70 | 40 | 37039.0003 | 1.2002 | 27.2509 | 0.74077 | 97826.9119 | 0.037926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4126 | 10.3858 | 5.2064 | 0.061353 | 0.069094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953889.9349 | 16004806.3075 | 5.5152 | 4.6965 | 36.0677 | 15990.3331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83224.4705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.7879 | 881.1481 | 3907.6727 | 18922.3748 | 18.003 | 95772.5272 | 36233.2511 | 76964.7981 | -9039.2924 | 5496.6003 | 7500 | 2221.5756 | 2787.3992 | 0 | 80641.8041 | 59636.1153 | 143170.0209
7704 | 10 | 70 | 40 | 38930.1424 | 1.2719 | 30.1557 | 0.69594 | 107157.9851 | 0.056165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7642 | 10.7815 | 5.5575 | 0.10985 | 0.050307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081542.3685 | 12808494.9973 | 5.3154 | 5.4974 | 44.682 | 13241.5729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61808.539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7547 | 621.1699 | 5708.3464 | 19106.0872 | 20.4281 | 103842.2827 | 39648.1104 | 60124.4555 | -14589.0906 | 6305.584 | 7500 | 4881.1406 | 2328.1633 | 0 | 67185.588 | 57502.7589 | 115881.1924
7705 | 10 | 70 | 40 | 33529.6096 | 0.89817 | 30.4945 | 0.69393 | 104142.5776 | 0.054901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2789 | 9.4826 | 4.3906 | 0.093015 | 0.035157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885057.77 | 20388771.4821 | 5.6448 | 4.9247 | 32.7271 | 10826.2543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83585.1768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.2251 | 1179.305 | 4187.3864 | 20283.3276 | 20.681 | 100991.61 | 26492.5641 | 82026.591 | -13864.2575 | 4468.2505 | 7500 | 4058.3278 | 1152.952 | 0 | 113123.7499 | 53657.1581 | 171301.0197
7706 | 10 | 70 | 40 | 38694.6193 | 0.73798 | 33.8527 | 0.91597 | 106439.9901 | 0.047548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4771 | 11.492 | 3.7907 | 0.10865 | 0.047903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1379263.6228 | 21840672.4491 | 5.413 | 4.6998 | 40.8735 | 15476.8215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78237.5338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.921 | 990.1611 | 5660.5782 | 25603.0928 | 20.2757 | 103645.1394 | 26183.0528 | 106222.545 | -12297.3428 | 4329.0377 | 7500 | 4695.6219 | 1522.0191 | 0 | 103268.9311 | 74482.151 | 166941.7139
7707 | 10 | 70 | 40 | 34724.6298 | 1.1042 | 24.5984 | 0.80071 | 97282.3773 | 0.043409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6979 | 8.1843 | 4.6168 | 0.05421 | 0.039703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189471.5287 | 15179161.8243 | 4.7525 | 5.3077 | 37.4028 | 13472.9884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81884.3907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.2538 | 959.0145 | 5711.2441 | 18718.602 | 15.7146 | 94947.6293 | 32012.0556 | 72744.1437 | -10272.8914 | 4997.8614 | 7500 | 2281.2292 | 1456.3773 | 0 | 85884.4007 | 66813.9302 | 129789.2463
7708 | 10 | 70 | 40 | 30386.2252 | 1.1743 | 25.0548 | 0.61828 | 102978.103 | 0.052112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6528 | 11.5985 | 3.1399 | 0.11518 | 0.046165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152912.9466 | 9665572.1112 | 5.5014 | 4.7811 | 34.3448 | 14444.5426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72912.2413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.1119 | 984.7134 | 4973.4668 | 15750.2424 | 17.7267 | 100018.3304 | 29271.9655 | 53431.3349 | -13022.9996 | 4794.8433 | 7500 | 4107.0114 | 1624.6181 | 0 | 50935.521 | 68685.0517 | 69957.2429
7709 | 10 | 70 | 40 | 33967.0655 | 0.88169 | 21.3459 | 0.80144 | 98416.7553 | 0.059594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2803 | 11.7914 | 5.1023 | 0.11307 | 0.044142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986143.4742 | 22465556.3259 | 5.1159 | 4.3598 | 39.6839 | 19465.7541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73861.0451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 674.0675 | 963.5526 | 5059.9729 | 20738.3756 | 13.6312 | 95188.721 | 26457.3798 | 56981.7778 | -14203.3509 | 4484.4573 | 7500 | 6130.5397 | 1452.8696 | 0 | 101445.7209 | 62306.4703 | 127942.924
7710 | 10 | 70 | 40 | 38973.5619 | 1.1369 | 19.0379 | 0.60894 | 97056.2552 | 0.046933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1815 | 11.8927 | 5.8095 | 0.12417 | 0.05629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837947.8222 | 11046529.5296 | 4.876 | 5.3403 | 32.8547 | 16887.9807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82460.9579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.6561 | 985.8405 | 5466.1897 | 20628.3895 | 13.5402 | 94540.308 | 36690.3448 | 45334.9566 | -11070.1677 | 5684.6551 | 7500 | 6836.0842 | 2348.5286 | 0 | 67427.6119 | 57345.6674 | 103406.3462
7711 | 10 | 70 | 40 | 33751.9861 | 1.2027 | 21.6164 | 0.74955 | 100835.2563 | 0.057813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7407 | 10.4231 | 7.2298 | 0.13032 | 0.059191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1424264.0072 | 9625358.4914 | 4.6431 | 4.854 | 40.4112 | 11804.1533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73224.1474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.4042 | 739.6858 | 6172.132 | 17218.4534 | 14.2106 | 97625.122 | 33067.0654 | 54227.904 | -14124.5906 | 5380.1492 | 7500 | 8150.1619 | 2337.2975 | 0 | 48262.5417 | 73093.9041 | 71706.6251
7712 | 10 | 70 | 40 | 31981.2106 | 1.0707 | 30.8387 | 0.67193 | 99483.1892 | 0.033648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5937 | 10.3764 | 5.2298 | 0.11073 | 0.052192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022934.4222 | 12390115.8696 | 4.9618 | 5.6207 | 48.2595 | 11257.4678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77595.7772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.0742 | 1032.0983 | 5186.8924 | 17565.8552 | 21.1734 | 97627.4394 | 28830.7108 | 74998.5865 | -8165.2991 | 4433.8762 | 7500 | 5270.4632 | 1698.4455 | 0 | 64665.8737 | 51644.429 | 127588.2276
7713 | 10 | 70 | 40 | 35878.9735 | 0.90977 | 24.5241 | 0.737 | 94795.2003 | 0.048012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8943 | 9.5219 | 4.8795 | 0.11775 | 0.045344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036369.1376 | 12112936.5055 | 4.6644 | 4.7184 | 34.1393 | 18915.8646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78196.7427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7282 | 960.6793 | 4085.6103 | 21564.1368 | 16.2358 | 92282.1547 | 28629.6734 | 64811.7904 | -11057.401 | 4585.5979 | 7500 | 4403.6333 | 1526.075 | 0 | 64855.9543 | 67842.7946 | 97412.5287
7714 | 10 | 70 | 40 | 35188.6386 | 1.2261 | 26.4033 | 0.73597 | 91992.6506 | 0.046575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5764 | 8.7096 | 5.0082 | 0.12131 | 0.056522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800972.0008 | 16488712.8627 | 5.1624 | 4.3117 | 46.6919 | 15270.659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72726.8923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.8468 | 1178.6786 | 4990.6499 | 17718.0393 | 17.4899 | 89625.9078 | 34941.1986 | 64823.8326 | -10413.6686 | 5405.6757 | 7500 | 5243.6315 | 2242.4774 | 0 | 67892.6868 | 47375.4153 | 130260.4186
7715 | 10 | 70 | 40 | 37162.6974 | 0.93144 | 16.7414 | 0.67685 | 100311.816 | 0.060951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6468 | 9.4888 | 5.1349 | 0.071984 | 0.060301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711315.0167 | 16870870.9177 | 5.7207 | 5.2238 | 47.3985 | 12201.618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90339.5551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.2908 | 882.0247 | 4970.2365 | 22066.4797 | 11.4628 | 96947.9723 | 30192.4355 | 47686.6161 | -14800.9121 | 5030.3667 | 7500 | 3251.8986 | 2226.3218 | 0 | 81137.4251 | 40516.0383 | 121708.1134
7716 | 10 | 70 | 40 | 40818.5349 | 1.4057 | 17.2071 | 0.80534 | 97862.1194 | 0.055366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2264 | 10.0473 | 6.0476 | 0.10839 | 0.048741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990208.868 | 11733232.9774 | 4.4839 | 4.3852 | 43.302 | 16747.0641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89378.8153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.9965 | 1144.49 | 3635.5273 | 18587.6659 | 10.9643 | 94876.4926 | 44461.7381 | 55797.9043 | -13136.758 | 6871.4951 | 7500 | 4508.7038 | 2458.17 | 0 | 51915.8613 | 57894.3045 | 102482.8101
7717 | 10 | 70 | 40 | 38066.2173 | 0.8225 | 22.961 | 0.67759 | 103680.4391 | 0.05802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4286 | 7.307 | 3.6228 | 0.069098 | 0.049049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101846.5736 | 15742180.5468 | 5.4074 | 5.4065 | 42.8239 | 13182.0721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77180.138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.467 | 957.3691 | 4878.7325 | 24023.6925 | 15.7149 | 100368.1129 | 28085.0496 | 55925.8848 | -14574.2355 | 4729.1969 | 7500 | 2517.4493 | 1702.4631 | 0 | 82797.3061 | 59220.7032 | 109462.4112
7718 | 10 | 70 | 40 | 27359.7585 | 1.3935 | 17.6089 | 0.80223 | 109896.5331 | 0.064857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2191 | 10.0735 | 6.436 | 0.10248 | 0.055424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045908.453 | 14601189.6538 | 5.1719 | 5.4415 | 33.0582 | 13740.9716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60070.1618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.6571 | 836.9081 | 4159.4265 | 12543.7288 | 11.2398 | 105979.3766 | 29632.0595 | 38259.1019 | -17235.4885 | 5104.7932 | 7500 | 4393.7245 | 2076.5444 | 0 | 89566.3184 | 64055.5193 | 95241.534
7719 | 10 | 70 | 40 | 32679.5503 | 0.89681 | 30.0884 | 0.70687 | 103529.4079 | 0.067423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3658 | 7.0928 | 4.3362 | 0.12131 | 0.06796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696545.1749 | 20890898.4443 | 5.0731 | 4.2574 | 30.7273 | 16121.1383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77187.8411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.2433 | 952.0544 | 4940.4061 | 19784.1614 | 20.2583 | 99695.8917 | 25790.7779 | 75876.541 | -16867.4712 | 4558.6266 | 7500 | 4356.3669 | 2273.794 | 0 | 106888.4157 | 51136.5804 | 159240.4706
7720 | 10 | 70 | 40 | 34137.9508 | 1.2047 | 21.1276 | 0.67557 | 102084.906 | 0.043082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3993 | 11.1573 | 4.2957 | 0.05964 | 0.049622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750535.7004 | 14398080.4403 | 4.8894 | 5.1455 | 43.2857 | 10280.2264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78794.4482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.6698 | 1119.6322 | 4732.5224 | 17396.4463 | 14.4765 | 99653.1368 | 33483.009 | 52407.6235 | -10699.7846 | 5224.7171 | 7500 | 2535.2004 | 1902.828 | 0 | 73070.6369 | 41473.8663 | 123950.3639
7721 | 10 | 70 | 40 | 37232.6033 | 1.33 | 20.8973 | 0.82516 | 93554.0469 | 0.073493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8483 | 11.2588 | 5.51 | 0.074329 | 0.051218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114220.7325 | 12667535.3809 | 4.6635 | 4.5564 | 35.7441 | 18179.5638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75973.4359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.6681 | 955.3267 | 5554.877 | 17687.6878 | 13.1688 | 89784.4372 | 39089.8311 | 58716.2035 | -16586.2827 | 6353.2081 | 7500 | 3972.7704 | 2388.2355 | 0 | 63952.6193 | 69420.0637 | 95966.5215
7722 | 10 | 70 | 40 | 33719.0852 | 1.0338 | 26.5999 | 0.88421 | 101087.2089 | 0.054637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9299 | 8.1336 | 6.0485 | 0.060369 | 0.048282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150910.5825 | 10636081.2032 | 4.6197 | 5.3829 | 37.671 | 15569.2479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68047.8779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.7427 | 924.2266 | 5023.7829 | 18907.0979 | 16.2175 | 98043.1867 | 29623.9747 | 70650.5547 | -13393.6979 | 4865.7626 | 7500 | 2859.7833 | 1724.2412 | 0 | 60968.2535 | 66980.1539 | 97818.7183
7723 | 10 | 70 | 40 | 32616.8685 | 1.1586 | 25.654 | 0.69545 | 91703.0173 | 0.049904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6726 | 11.0693 | 6.5403 | 0.096111 | 0.048885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773657.9431 | 10501627.3377 | 4.3709 | 4.5223 | 43.1865 | 17486.0976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67720.0462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.1445 | 644.2832 | 4810.548 | 17054.8336 | 17.3834 | 89177.4533 | 31124.0699 | 56008.9856 | -11112.4819 | 4928.8707 | 7500 | 4706.6025 | 1768.4185 | 0 | 48048.3109 | 49677.1469 | 93295.6293
7724 | 10 | 70 | 40 | 33336.9767 | 0.92047 | 21.5961 | 0.78044 | 101745.7134 | 0.057367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4684 | 10.1275 | 5.1016 | 0.11875 | 0.051923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 682156.5256 | 18084220.4699 | 4.9222 | 4.8379 | 40.3799 | 13387.8571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67303.4583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.771 | 803.7086 | 3978.9085 | 19916.6607 | 13.954 | 98531.2223 | 26840.632 | 51433.7978 | -14143.7609 | 4532.9849 | 7500 | 4708.6678 | 1727.4748 | 0 | 89690.6521 | 42754.5941 | 129535.8543
7725 | 10 | 70 | 40 | 37794.7845 | 1.1849 | 23.0753 | 0.78749 | 97369.7761 | 0.060303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6425 | 8.6308 | 3.9137 | 0.091677 | 0.067172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931452.8037 | 12580254.5713 | 4.8069 | 4.3943 | 45.4828 | 12443.0103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74880.6482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.6545 | 1115.0279 | 5144.1081 | 19473.9288 | 14.8511 | 94138.7209 | 36641.7114 | 61583.2609 | -14216.6431 | 5872.8957 | 7500 | 3843.9994 | 2895.3503 | 0 | 53945.0252 | 50239.9237 | 107825.676
7726 | 10 | 70 | 40 | 38007.3402 | 1.4883 | 18.9583 | 0.72424 | 99531.4951 | 0.046915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4672 | 9.8684 | 4.5808 | 0.11769 | 0.0611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751835.0868 | 13085341.7864 | 5.5913 | 4.9556 | 38.4468 | 16004.5662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73094.4193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.814 | 953.7864 | 5705.4606 | 16525.4658 | 12.641 | 96952.3494 | 42963.7489 | 46175.9053 | -11348.241 | 6556.628 | 7500 | 5583.3941 | 2940.245 | 0 | 66772.3966 | 49220.6344 | 117923.4424
7727 | 10 | 70 | 40 | 32756.826 | 1.2255 | 21.9008 | 0.653 | 100340.9058 | 0.026283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8977 | 9.8856 | 6.3279 | 0.13944 | 0.04849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147044.1731 | 19596950.2688 | 5.6085 | 4.5336 | 32.4172 | 12697.106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67341.0187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.8211 | 862.7642 | 4783.1181 | 16499.3926 | 15.1969 | 98875.8672 | 32514.8668 | 45144.5972 | -6446.1696 | 4829.3736 | 7500 | 6574.5534 | 1718.7361 | 0 | 101341.0976 | 68521.3268 | 124655.7283
7728 | 10 | 70 | 40 | 37611.069 | 0.933 | 19.6904 | 0.75624 | 102579.5923 | 0.059061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2941 | 13.4015 | 4.6654 | 0.078628 | 0.047117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969795.3547 | 10754719.9513 | 5.2543 | 4.943 | 36.738 | 14583.0522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68597.9461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1207 | 1000.5721 | 4332.8136 | 22313.1296 | 12.8961 | 99244.6276 | 30595.8789 | 46607.4232 | -14673.8446 | 5077.4664 | 7500 | 3695.5967 | 1755.8555 | 0 | 56686.2328 | 58504.0654 | 78740.5434
7729 | 10 | 70 | 40 | 36540.765 | 1.0478 | 22.3479 | 0.63297 | 101694.6211 | 0.042369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2692 | 10.1194 | 6.4142 | 0.10394 | 0.038666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948161.3705 | 21071385.564 | 5.6954 | 4.7558 | 32.5487 | 18672.0289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63535.5976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.4792 | 1065.0154 | 5981.3014 | 20329.3705 | 15.682 | 99311.7729 | 32422.789 | 42352.2464 | -10484.5324 | 5066.9312 | 7500 | 5962.2331 | 1437.9481 | 0 | 113375.9236 | 64705.9194 | 132927.6196
7730 | 10 | 70 | 40 | 38861.4067 | 1.1248 | 19.9621 | 0.75526 | 98843.355 | 0.0385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8222 | 9.4309 | 5.8765 | 0.091128 | 0.050417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716714.094 | 17182852.1482 | 5.5771 | 5.6992 | 46.0798 | 16646.1288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79742.8604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.4954 | 855.5234 | 5091.7036 | 20708.1047 | 13.0812 | 96736.5125 | 36306.6039 | 54869.8774 | -9270.107 | 5520.8894 | 7500 | 4575.536 | 2042.9187 | 0 | 91109.0736 | 45551.0058 | 147103.7862
7731 | 10 | 70 | 40 | 35257.7643 | 0.8825 | 17.1753 | 0.75743 | 94014.9787 | 0.047265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3496 | 10.6046 | 5.4401 | 0.084139 | 0.061559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195616.3026 | 13624589.0673 | 5.6569 | 4.3869 | 43.0706 | 15236.4768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71612.7387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3077 | 948.6062 | 4390.9142 | 21516.5477 | 11.2413 | 91560.8342 | 27482.4332 | 42494.3331 | -10798.2361 | 4413.2359 | 7500 | 3806.4465 | 1993.9419 | 0 | 58405.6797 | 65050.9499 | 70246.8843
7732 | 10 | 70 | 40 | 38657.4556 | 0.80273 | 18.1977 | 0.84387 | 102426.2894 | 0.056007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2199 | 10.7035 | 4.6861 | 0.080927 | 0.029425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002658.1155 | 18489232.4882 | 5.3437 | 4.6463 | 42.4877 | 17065.6542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82275.4936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.901 | 889.6379 | 5140.3755 | 24668.2806 | 11.3481 | 99265.7855 | 27978.35 | 56355.6195 | -13906.217 | 4673.2875 | 7500 | 3470.9906 | 1009.2595 | 0 | 84985.5935 | 59124.8573 | 112942.0262
7733 | 10 | 70 | 40 | 38426.1049 | 1.0785 | 22.5911 | 0.76223 | 106572.7904 | 0.060753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0436 | 10.0221 | 4.7917 | 0.098332 | 0.047279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927474.9419 | 15367207.0025 | 4.4312 | 5.1153 | 48.0135 | 12652.7989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80390.9358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.6833 | 1092.9376 | 4253.852 | 21013.5595 | 14.7465 | 103010.3685 | 34825.0909 | 63064.0382 | -15674.6564 | 5715.6786 | 7500 | 3774.7177 | 1983.3473 | 0 | 74858.6227 | 49355.5235 | 126691.3155
7734 | 10 | 70 | 40 | 32943.9255 | 0.88243 | 19.5565 | 0.69608 | 100176.8173 | 0.063906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.231 | 9.1791 | 5.3706 | 0.062705 | 0.058733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819861.6248 | 13838655.3746 | 5.1174 | 4.3061 | 48.1645 | 16718.4164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72336.8109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4305 | 917.3996 | 6469.3377 | 20105.3618 | 13.2469 | 96657.52 | 25677.1273 | 45640.9864 | -15484.9083 | 4457.5171 | 7500 | 3286.0206 | 1921.5043 | 0 | 56183.4424 | 49116.5299 | 80065.1599
7735 | 10 | 70 | 40 | 32259.5812 | 0.85138 | 13.5615 | 0.71994 | 102176.3513 | 0.041936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9909 | 11.7317 | 5.8928 | 0.10346 | 0.042469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016273.2992 | 17907989.1438 | 5.2357 | 5.386 | 44.1212 | 16021.9696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69081.8664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2243 | 822.2446 | 4383.9898 | 20032.7615 | 9.0643 | 99806.3809 | 24453.6394 | 31067.367 | -10427.8695 | 3977.6253 | 7500 | 4795.4352 | 1239.8275 | 0 | 92962.2956 | 57866.7596 | 97701.5608
7736 | 10 | 70 | 40 | 38663.7627 | 0.91959 | 34.0245 | 0.7816 | 100674.0315 | 0.043923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3554 | 9.6818 | 4.4185 | 0.098075 | 0.0588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907616.2249 | 20000606.364 | 5.246 | 5.4808 | 36.0943 | 11603.0099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76412.3353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.361 | 960.9349 | 5218.2833 | 23110.5177 | 21.9702 | 98229.6359 | 31106.4901 | 92109.5866 | -10755.3406 | 4904.3571 | 7500 | 4397.9802 | 2116.5402 | 0 | 117163.4667 | 53114.4199 | 195428.6601
7737 | 10 | 70 | 40 | 30560.2333 | 1.0593 | 12.8812 | 0.81291 | 106619.5302 | 0.046741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5117 | 10.0808 | 4.8215 | 0.085882 | 0.039249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907034.7626 | 17418561.6 | 4.8861 | 4.4401 | 30.7555 | 17903.7102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71407.4765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7515 | 807.0731 | 4908.4584 | 16893.2521 | 8.1731 | 103866.8377 | 27333.9624 | 33618.9656 | -12111.8473 | 4474.3611 | 7500 | 3429.9984 | 1288.9181 | 0 | 93163.1589 | 63474.8399 | 95222.6774
7738 | 10 | 70 | 40 | 35416.0223 | 1.4516 | 25.6231 | 0.63494 | 103196.2206 | 0.049121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4236 | 10.813 | 3.6303 | 0.10347 | 0.04825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864456.0623 | 13784543.5708 | 5.2222 | 4.3197 | 46.8076 | 15457.2618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66671.5848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.623 | 1076.2859 | 5291.9192 | 15718.2821 | 17.9605 | 100398.1058 | 39395.4804 | 51088.033 | -12311.7052 | 6130.1205 | 7500 | 4108.7438 | 2170.8646 | 0 | 56691.708 | 50066.8888 | 104706.3564
7739 | 10 | 70 | 40 | 35370.6349 | 1.0528 | 29.9878 | 0.64678 | 95583.4334 | 0.0434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8555 | 11.2071 | 5.4589 | 0.11985 | 0.054986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947929.1711 | 17338092.168 | 5.5237 | 5.0173 | 36.5973 | 10159.1849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73533.7349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.5394 | 884.7942 | 3704.8188 | 19622.8503 | 20.8811 | 93289.9268 | 31495.5692 | 66965.0145 | -10091.429 | 4916.2518 | 7500 | 5356.5186 | 1984.0334 | 0 | 92120.1511 | 53181.2815 | 147064.8282
7740 | 10 | 70 | 40 | 34706.0092 | 1.0261 | 28.0646 | 0.78756 | 107925.3729 | 0.064337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6075 | 7.838 | 4.678 | 0.0895 | 0.047377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939389.0337 | 14285484.6658 | 4.6916 | 5.0829 | 38.2124 | 16161.3195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70147.481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4478 | 818.9915 | 5853.928 | 19544.5854 | 18.0614 | 104108.7374 | 30322.8477 | 70169.3991 | -16793.1963 | 5171.5212 | 7500 | 3823.9023 | 1798.2365 | 0 | 76895.3012 | 57800.3153 | 121087.6963
7741 | 10 | 70 | 40 | 38161.4335 | 1.0287 | 17.4772 | 0.81165 | 95917.7531 | 0.058533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3674 | 8.3036 | 5.8428 | 0.1173 | 0.05677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104973.8739 | 16495965.4811 | 4.4667 | 4.9212 | 41.4495 | 15669.2071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67679.678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.5263 | 1097.0088 | 4512.5402 | 21458.692 | 11.0971 | 92826.7557 | 33405.483 | 43180.3634 | -13600.3884 | 5393.7938 | 7500 | 5181.3247 | 2247.3844 | 0 | 83123.6593 | 62602.8307 | 103828.7896
7742 | 10 | 70 | 40 | 35790.3791 | 1.3004 | 23.1469 | 0.76722 | 87950.375 | 0.062878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5544 | 9.3791 | 4.0801 | 0.10137 | 0.054039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762155.6839 | 10281511.7751 | 4.5538 | 5.7271 | 47.3914 | 15600.3521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75352.743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0714 | 849.9389 | 5611.184 | 17287.3474 | 15.0671 | 84909.4144 | 37006.0634 | 60883.6158 | -13380.2266 | 5870.7379 | 7500 | 4162.6452 | 2328.4382 | 0 | 55712.9118 | 45940.6001 | 114143.5856
7743 | 10 | 70 | 40 | 31229.3971 | 0.56849 | 17.3565 | 0.79555 | 105370.4768 | 0.062267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8154 | 10.1967 | 5.5481 | 0.10045 | 0.053525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003325.6452 | 8297040.1726 | 4.5272 | 4.5455 | 43.4686 | 18712.1598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70971.1956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5768 | 1141.3544 | 5450.2426 | 22719.5561 | 11.1202 | 101762.0154 | 17019.6821 | 44259.7124 | -15877.2304 | 3302.2374 | 7500 | 5213.0219 | 1297.2761 | 0 | 37845.988 | 60325.7555 | 40234.9321
7744 | 10 | 70 | 40 | 34656.3456 | 0.66547 | 20.4901 | 0.7737 | 103040.9697 | 0.04395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1635 | 10.0732 | 4.9341 | 0.12002 | 0.05298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949997.689 | 14638620.3509 | 5.5532 | 5.4986 | 30.7591 | 15730.1177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66570.142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.6787 | 793.1933 | 4869.5229 | 23880.746 | 13.2893 | 100537.6002 | 21551.1992 | 47935.2591 | -11014.826 | 3618.5191 | 7500 | 5461.8556 | 1407.0421 | 0 | 93621.1073 | 63456.3582 | 106623.7982
7745 | 10 | 70 | 40 | 37406.9369 | 0.97668 | 18.7671 | 0.6296 | 99954.1563 | 0.041124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5174 | 10.3364 | 4.5535 | 0.13177 | 0.057897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296215.4089 | 15494470.3308 | 4.4158 | 4.6176 | 34.267 | 13751.9626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79446.7202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 314.0607 | 1198.132 | 4932.9581 | 21656.1268 | 13.1941 | 97680.091 | 31501.6201 | 44275.5293 | -10005.887 | 4911.7785 | 7500 | 5316.5041 | 2087.1837 | 0 | 81731.3755 | 74814.2616 | 92503.8427
7746 | 10 | 70 | 40 | 38482.4028 | 0.55754 | 27.641 | 0.77921 | 101721.4608 | 0.058174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2141 | 6.7814 | 5.3362 | 0.092316 | 0.033198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832983.6775 | 12482827.819 | 4.6013 | 5.1645 | 34.1591 | 16510.2842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70682.0298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.8409 | 1072.8584 | 6262.4072 | 28168.2216 | 17.8721 | 98463.2378 | 20628.3625 | 69048.44 | -14336.1815 | 3698.4802 | 7500 | 4676.7823 | 901.1593 | 0 | 72797.7541 | 55822.1799 | 109092.6171
7747 | 10 | 70 | 40 | 39996.9808 | 0.99802 | 27.9397 | 0.83723 | 102831.7513 | 0.041041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0012 | 10.0927 | 4.9015 | 0.10545 | 0.05076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864879.8372 | 23681106.7122 | 5.5877 | 4.7937 | 30.1965 | 11155.0897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76277.6927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.9038 | 1036.3352 | 6287.175 | 22880.6945 | 17.4881 | 100496.9273 | 34232.5725 | 79722.5462 | -10273.2256 | 5300.4276 | 7500 | 5426.1148 | 1974.6737 | 0 | 134772.3305 | 55102.3053 | 203553.1343
7748 | 10 | 70 | 40 | 38588.1222 | 1.1088 | 29.6951 | 0.67513 | 100196.6664 | 0.037904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7977 | 10.8705 | 4.2021 | 0.15502 | 0.049961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750277.1346 | 15821586.5502 | 4.9066 | 5.3601 | 34.8467 | 14572.6597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81455.7806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1817 | 961.9295 | 5172.9139 | 20748.0454 | 20.3517 | 98093.6893 | 35680.1536 | 76107.0761 | -9253.0994 | 5434.4822 | 7500 | 6855.855 | 1992.7693 | 0 | 93557.4406 | 49577.6487 | 168297.0288
7749 | 10 | 70 | 40 | 36674.0107 | 1.0479 | 19.6615 | 0.85913 | 105942.6764 | 0.044678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5878 | 8.9077 | 4.0232 | 0.098332 | 0.053974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949269.8665 | 19981281.7366 | 4.3191 | 5.3469 | 37.2828 | 15862.7232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82944.2321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6894 | 1207.9613 | 5130.8079 | 20401.7471 | 12.1566 | 103326.6948 | 32544.5273 | 62248.1736 | -11510.3187 | 5147.0468 | 7500 | 4250.4945 | 2038.9346 | 0 | 115497.0769 | 58506.9915 | 159208.9436
7750 | 10 | 70 | 40 | 36602.0169 | 1.3224 | 27.4017 | 0.85635 | 97310.5307 | 0.035432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0155 | 6.2759 | 4.6404 | 0.10864 | 0.043381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183036.4695 | 11623550.6872 | 5.5783 | 4.2808 | 43.2174 | 16565.863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61384.8487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 326.5278 | 629.1777 | 4860.5714 | 17462.3479 | 16.9688 | 95400.0211 | 38279.338 | 64041.9583 | -8406.2425 | 5736.1737 | 7500 | 3589.3847 | 1826.3648 | 0 | 48728.5655 | 65773.3453 | 95522.1973
7751 | 10 | 70 | 40 | 40391.6478 | 1.4156 | 34.3838 | 0.73146 | 103871.6161 | 0.069749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9213 | 9.7805 | 6.9334 | 0.12054 | 0.057573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923871.6617 | 12889161.1889 | 4.8247 | 4.7275 | 48.0684 | 13977.7876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74641.0552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.8549 | 995.034 | 5714.6277 | 18291.2401 | 22.8339 | 99895.3461 | 44200.8153 | 86209.3454 | -17495.588 | 7105.8947 | 7500 | 7219.1581 | 3002.6431 | 0 | 57648.1978 | 50518.9924 | 144871.4739
7752 | 10 | 70 | 40 | 35935.5967 | 0.79117 | 20.9786 | 0.8969 | 97140.0295 | 0.03249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8194 | 10.4371 | 5.9898 | 0.11399 | 0.044298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105411.1491 | 14928767.4966 | 4.3297 | 5.1546 | 47.5912 | 13115.526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92715.8536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.7279 | 1064.5622 | 3908.6721 | 23080.2138 | 12.6997 | 95389.8105 | 25710.7658 | 76757.8921 | -7700.9638 | 3980.0265 | 7500 | 5419.7873 | 1293.9869 | 0 | 73755.8379 | 57035.7214 | 129681.6114
7753 | 10 | 70 | 40 | 36373 | 1.2294 | 31.1784 | 0.8811 | 92932.8909 | 0.055822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1653 | 10.5618 | 4.9793 | 0.11778 | 0.057625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972919.2049 | 14451137.2162 | 4.5211 | 4.9699 | 36.6344 | 13023.1121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78484.7033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.8585 | 1023.3688 | 4156.3665 | 18280.8659 | 19.042 | 90074.6278 | 36184.2684 | 95252.5005 | -12576.3579 | 5708.9833 | 7500 | 4673.3788 | 2414.5211 | 0 | 78354.3144 | 57154.5924 | 160357.0162
7754 | 10 | 70 | 40 | 29470.2622 | 0.7771 | 17.2754 | 0.7121 | 105798.9301 | 0.059428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6759 | 6.3056 | 5.0205 | 0.11164 | 0.046739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745423.0336 | 17269673.0599 | 4.6101 | 5.4053 | 31.559 | 16343.2013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70007.2515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.7522 | 1201.278 | 5942.9257 | 19077.3537 | 11.5974 | 102338.275 | 20785.817 | 39750.0404 | -15226.8825 | 3775.0961 | 7500 | 5134.0261 | 1295.0161 | 0 | 110058.2733 | 53210.83 | 119860.5565
7755 | 10 | 70 | 40 | 37791.3924 | 0.92178 | 23.8881 | 0.78125 | 99112.0161 | 0.026733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5412 | 11.803 | 4.9952 | 0.099518 | 0.039988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903840.6331 | 8457852.5359 | 5.0688 | 4.8043 | 41.6675 | 15636.097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64839.0823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.7204 | 1154.316 | 5407.8354 | 22561.3248 | 15.4279 | 97640.3359 | 30460.1351 | 54854.9524 | -6475.3929 | 4551.2263 | 7500 | 4926.7128 | 1335.7437 | 0 | 40832.539 | 53924.3403 | 84061.5761
7756 | 10 | 70 | 40 | 33529.238 | 1.1636 | 26.1185 | 0.76583 | 99852.8592 | 0.041559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0626 | 10.1589 | 4.4456 | 0.087619 | 0.050665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995464.8161 | 19185888.703 | 4.5498 | 5.2285 | 40.2559 | 15931.6585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72275.5948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.812 | 908.0956 | 4182.8797 | 17483.6788 | 17.0147 | 97557.3799 | 32091.1184 | 65798.735 | -10100.1088 | 4997.933 | 7500 | 3085.3743 | 1858.4844 | 0 | 103557.1957 | 58854.8177 | 149933.9143
7757 | 10 | 70 | 40 | 32692.9576 | 1.4539 | 19.3936 | 0.70119 | 94521.2014 | 0.058248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7978 | 11.7265 | 5.1129 | 0.15173 | 0.05628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981003.0996 | 17013276.1974 | 4.3179 | 4.9694 | 41.9307 | 15737.7915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70288.0093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9756 | 917.9578 | 4484.3455 | 14491.4332 | 13.0992 | 91489.8073 | 36403.0489 | 44242.4646 | -13338.134 | 5785.9703 | 7500 | 6743.3593 | 2389.9856 | 0 | 86384.1916 | 57162.4774 | 118948.4088
7758 | 10 | 70 | 40 | 36314.7364 | 1.306 | 25.2569 | 0.64536 | 92145.2533 | 0.044828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6832 | 8.4363 | 3.7194 | 0.12091 | 0.047843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199186.2552 | 15041578.1576 | 5.5484 | 4.3111 | 33.0158 | 14269.2678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77235.3056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.1991 | 848.4438 | 5781.406 | 17485.6317 | 17.6008 | 89862.4167 | 37658.2094 | 59131.6259 | -10044.4811 | 5753.004 | 7500 | 4419.3538 | 2020.1115 | 0 | 73534.7961 | 72001.1396 | 107971.48
7759 | 10 | 70 | 40 | 41718.0233 | 1.0494 | 22.4843 | 0.72203 | 103935.0486 | 0.059924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1036 | 5.5564 | 4.172 | 0.097365 | 0.058142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929940.2031 | 12416101.8199 | 4.8804 | 5.5496 | 36.0126 | 13499.3111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62659.0049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.2492 | 891.4096 | 5031.8454 | 23188.7636 | 15.0107 | 100507.4376 | 37058.5194 | 46829.1502 | -15081.4883 | 5983.2473 | 7500 | 3472.1434 | 2553.2447 | 0 | 74466.9886 | 56085.7404 | 106696.0649
7760 | 10 | 70 | 40 | 32437.1412 | 0.7829 | 31.568 | 0.67687 | 103956.9568 | 0.047806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6075 | 9.225 | 4.78 | 0.099602 | 0.041787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077774.5534 | 23615357.4195 | 5.4257 | 4.6575 | 34.2694 | 11310.7028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74957.7211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.8501 | 799.0022 | 5678.3169 | 20929.9427 | 21.6144 | 101212.6951 | 23014.397 | 74610.3048 | -12074.7515 | 3883.5229 | 7500 | 4442.2169 | 1191.0605 | 0 | 121873.3489 | 62080.6257 | 162359.4738
7761 | 10 | 70 | 40 | 28847.2155 | 0.85535 | 19.729 | 0.70817 | 99069.9643 | 0.055645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5625 | 10.6783 | 3.8921 | 0.094659 | 0.042192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210857.2469 | 10134882.4177 | 5.2804 | 4.9252 | 37.782 | 18091.34 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79284.6705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.926 | 971.6856 | 4306.2385 | 17873.9704 | 13.2737 | 96032.4691 | 21946.4902 | 51180.2551 | -13364.9788 | 3817.9267 | 7500 | 3559.2317 | 1182.2705 | 0 | 52387.7494 | 72093.5408 | 56115.404
7762 | 10 | 70 | 40 | 38832.7888 | 0.99444 | 40.8876 | 0.67072 | 101545.9561 | 0.046881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7369 | 10.5716 | 5.1238 | 0.087418 | 0.061165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925275.7285 | 12038367.1293 | 4.6255 | 4.3305 | 36.6199 | 11997.8908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90363.4634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.8289 | 965.3638 | 4967.4559 | 22259.3719 | 28.0919 | 98916.4971 | 33146.8337 | 115625.9914 | -11569.6196 | 5232.7837 | 7500 | 4088.1405 | 2349.0733 | 0 | 57237.3038 | 53977.4961 | 159633.0106
7763 | 10 | 70 | 40 | 38116.7906 | 1.0678 | 23.9231 | 0.68934 | 105065.148 | 0.043853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0267 | 6.6377 | 5.0566 | 0.093354 | 0.04293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677015.7919 | 16143887.423 | 4.4313 | 5.2573 | 30.1795 | 17108.6406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65693.9076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0972 | 921.5509 | 4882.7659 | 20970.1263 | 16.266 | 102518.1652 | 34293.3287 | 50302.6362 | -11206.7245 | 5366.5189 | 7500 | 3707.4842 | 1690.8939 | 0 | 103607.2397 | 51521.924 | 143739.453
7764 | 10 | 70 | 40 | 44539.9395 | 1.0351 | 24.9263 | 0.77049 | 82551.2893 | 0.053965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1236 | 11.0373 | 4.4444 | 0.078628 | 0.044431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889780.7031 | 22868376.4268 | 4.4382 | 4.9753 | 30.6358 | 20226.395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65121.515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.9607 | 853.65 | 4438.3786 | 24956.9719 | 16.1957 | 80095.5458 | 39165.9351 | 56855.3249 | -10805.2715 | 6005.5488 | 7500 | 3030.8816 | 1958.4172 | 0 | 138144.4887 | 65037.8356 | 176817.489
7765 | 10 | 70 | 40 | 32028.1168 | 1.0868 | 21.2576 | 0.78175 | 95874.6559 | 0.053103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5825 | 11.0248 | 4.3837 | 0.12892 | 0.040807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817461.4395 | 14611941.4605 | 5.4681 | 5.2494 | 39.7147 | 8847.7815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71398.9989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3932 | 877.7127 | 5928.0083 | 17433.97 | 13.7252 | 93067.4372 | 29188.2935 | 53780.339 | -12351.7625 | 4741.8721 | 7500 | 6020.6222 | 1420.2015 | 0 | 77587.4165 | 44345.9937 | 123540.9885
7766 | 10 | 70 | 40 | 34291.1379 | 1.1603 | 19.8595 | 0.6007 | 109480.1854 | 0.047067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4345 | 12.4137 | 5.1386 | 0.075451 | 0.045498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004683.209 | 15151904.8294 | 4.297 | 5.6263 | 41.8287 | 15942.4374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85950.1094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.0436 | 990.3761 | 3868.946 | 17913.9554 | 14.1898 | 106634.2111 | 32754.3651 | 48731.1807 | -12522.2869 | 5238.3102 | 7500 | 3360.849 | 1749.2364 | 0 | 86442.4619 | 58419.3345 | 114834.7818
7767 | 10 | 70 | 40 | 34108.2947 | 0.92909 | 17.9989 | 0.78905 | 99609.1563 | 0.059979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9685 | 9.2591 | 5.1202 | 0.1081 | 0.055648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108474.2488 | 19045695.2294 | 5.1199 | 4.57 | 30.8993 | 15795.2692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67494.2378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.6654 | 1088.506 | 4116.8495 | 20279.4465 | 11.5738 | 96321.2681 | 27657.6965 | 43365.5788 | -14466.708 | 4664.3107 | 7500 | 4638.9375 | 1905.0347 | 0 | 103633.5733 | 71328.1369 | 107570.2867
7768 | 10 | 70 | 40 | 44830.1807 | 1.2009 | 24.7423 | 0.58191 | 106667.3126 | 0.063699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.555 | 9.9682 | 5.1163 | 0.10144 | 0.041397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095598.7283 | 16260195.4589 | 5.1269 | 5.5072 | 49.8506 | 14099.7077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86991.7699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.8414 | 1023.7616 | 3662.3716 | 22893.6773 | 17.8654 | 102931.9076 | 43873.0069 | 59823.3051 | -16435.7819 | 6995.595 | 7500 | 3774.8965 | 2125.487 | 0 | 81693.6254 | 56736.4427 | 132613.6913
7769 | 10 | 70 | 40 | 36939.0304 | 1.1973 | 21.5871 | 0.81126 | 96428.0363 | 0.030622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7227 | 7.4136 | 4.5524 | 0.17207 | 0.04399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123738.5207 | 16359978.3144 | 4.5424 | 4.7926 | 45.223 | 15319.3958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76161.22 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.917 | 810.1566 | 5484.1247 | 18901.7364 | 13.7097 | 94789.6854 | 36074.5879 | 59995.4239 | -7208.744 | 5361.6132 | 7500 | 7144.9248 | 1731.0448 | 0 | 76879.256 | 61043.2752 | 126434.8314
7770 | 10 | 70 | 40 | 42034.9165 | 1.3013 | 20.8954 | 0.76682 | 100683.8895 | 0.045377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6126 | 11.4611 | 5.9431 | 0.11828 | 0.05153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266723.6779 | 16148198.3055 | 5.4179 | 5.6755 | 30.0592 | 14663.9617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93565.4675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.4041 | 960.3811 | 6790.2019 | 20293.1419 | 13.6046 | 98159.3502 | 43483.5494 | 68217.596 | -11107.9727 | 6612.5705 | 7500 | 7224.0175 | 2500.908 | 0 | 108280.3057 | 79212.1594 | 153498.815
7771 | 10 | 70 | 40 | 39328.4258 | 0.83331 | 31.2815 | 0.75989 | 107506.5805 | 0.046965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6993 | 9.9582 | 4.7673 | 0.099091 | 0.046461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970133.4595 | 10880151.3485 | 4.5721 | 4.5637 | 37.6924 | 13728.8676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81740.3938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7977 | 1080.4713 | 5005.1807 | 24670.6512 | 20.4458 | 104717.877 | 29315.5492 | 88570.8868 | -12270.2955 | 4754.1653 | 7500 | 4568.2864 | 1621.1763 | 0 | 53562.7074 | 57051.0463 | 120571.4295
7772 | 10 | 70 | 40 | 32013.7658 | 0.85624 | 31.5816 | 0.73051 | 100925.7289 | 0.037612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0648 | 9.2529 | 5.5102 | 0.092161 | 0.061322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717876.1169 | 16929060.046 | 4.567 | 4.9486 | 36.453 | 13970.0707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77099.9525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.2839 | 971.3347 | 5434.4156 | 19826.1266 | 20.9842 | 98823.621 | 24375.2784 | 81706.1695 | -9249.275 | 3893.9561 | 7500 | 4587.1279 | 1752.5625 | 0 | 91552.1643 | 46622.7522 | 159495.2314
7773 | 10 | 70 | 40 | 40414.7696 | 1.4046 | 21.6428 | 0.76987 | 100229.8447 | 0.060384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6592 | 7.3281 | 5.1499 | 0.097043 | 0.044768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125495.4543 | 14496419.8026 | 4.5482 | 5.3156 | 36.4186 | 17512.2186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58966.6825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 680.6696 | 871.843 | 4791.6392 | 18414.9684 | 14.0671 | 96899.5018 | 43999.6024 | 44671.144 | -14653.5088 | 6902.4643 | 7500 | 4313.2518 | 2267.9709 | 0 | 83856.8045 | 68732.3632 | 110125.3659
7774 | 10 | 70 | 40 | 35791.2986 | 1.3071 | 21.9044 | 0.67026 | 101191.8338 | 0.053255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1898 | 10.304 | 3.5898 | 0.098446 | 0.041807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772452.5883 | 14393814.8917 | 4.7548 | 5.365 | 44.6936 | 13814.1109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79628.5398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0242 | 1164.5974 | 5675.85 | 17223.1566 | 15.0533 | 98220.5492 | 37136.284 | 54554.328 | -13073.6521 | 5869.4937 | 7500 | 4016.0559 | 1800.9805 | 0 | 75048.1618 | 45422.1037 | 127429.5481
7775 | 10 | 70 | 40 | 42245.6523 | 1.0295 | 26.0344 | 0.74849 | 92562.8758 | 0.053331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8606 | 10.4548 | 4.512 | 0.13999 | 0.059822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129187.2602 | 10944144.7981 | 4.8485 | 5.633 | 46.4435 | 11538.587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74374.5934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2772 | 996.0797 | 5969.5422 | 23744.7461 | 17.1252 | 89841.1637 | 37001.8123 | 66261.9958 | -11975.5334 | 5783.1635 | 7500 | 6685.8799 | 2539.1694 | 0 | 58443.7839 | 56911.3207 | 115328.9508
7776 | 10 | 70 | 40 | 36958.6807 | 0.95602 | 26.1437 | 0.73863 | 106452.2506 | 0.071016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6712 | 8.0897 | 4.2924 | 0.11351 | 0.048301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209977.6105 | 14041623.6221 | 5.3682 | 5.0743 | 38.2397 | 16927.2661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81485.1708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3662 | 1038.9464 | 4021.8958 | 21645.4388 | 17.2922 | 102304.6447 | 30626.4837 | 72126.347 | -18249.4656 | 5303.081 | 7500 | 4142.1281 | 1879.94 | 0 | 73942.4059 | 70539.6673 | 106731.2529
7777 | 10 | 70 | 40 | 38936.503 | 1.003 | 17.1579 | 0.77117 | 95464.1494 | 0.042063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1509 | 10.8736 | 4.5964 | 0.10252 | 0.058266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328713.2972 | 16247345.1603 | 4.839 | 4.5038 | 45.7046 | 17530.4261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70589.3814 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.7667 | 1001.7842 | 4785.5822 | 22211.8611 | 11.144 | 93243.2402 | 33449.2837 | 42452.0681 | -9772.0006 | 5162.6627 | 7500 | 4230.4806 | 2207.7489 | 0 | 71061.9263 | 71323.6034 | 84968.5663
7778 | 10 | 70 | 40 | 28546.6382 | 1.1922 | 22.1822 | 0.70206 | 91998.9425 | 0.049211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4973 | 9.8125 | 5.7842 | 0.10647 | 0.054684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152853.0982 | 17158095.4615 | 5.6453 | 5.4711 | 41.9379 | 16409.482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76065.0307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.1329 | 969.8362 | 4643.2891 | 14649.1706 | 14.9754 | 89499.9069 | 27794.935 | 54818.8073 | -10995.7566 | 4468.0471 | 7500 | 4548.5545 | 1793.2669 | 0 | 91551.7502 | 65086.6221 | 116392.9823
7779 | 10 | 70 | 40 | 29400.004 | 1.1356 | 28.0995 | 0.75232 | 90115.3108 | 0.043395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5472 | 6.769 | 5.5323 | 0.083883 | 0.063419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992050.4734 | 13926739.1509 | 4.5755 | 4.4995 | 44.4577 | 15711.2573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72643.101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.2191 | 955.7065 | 4449.143 | 15572.2153 | 18.4441 | 87953.2775 | 27655.5773 | 70140.1691 | -9512.9464 | 4357.2265 | 7500 | 3634.1773 | 2028.1277 | 0 | 62149.7175 | 56408.6149 | 111543.4342
7780 | 10 | 70 | 40 | 29562.581 | 0.97168 | 24.8353 | 0.69932 | 106874.6839 | 0.027565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4142 | 10.8203 | 5.8055 | 0.093744 | 0.043899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047538.662 | 11683182.8249 | 5.006 | 5.152 | 49.6242 | 15264.6383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71749.5611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1598 | 1052.4745 | 3997.5068 | 17162.7422 | 16.7922 | 105238.7225 | 24799.6778 | 57708.8508 | -7198.2303 | 3824.7556 | 7500 | 3901.3723 | 1232.3165 | 0 | 55502.3915 | 56112.573 | 91158.5611
7781 | 10 | 70 | 40 | 36029.3782 | 1.1875 | 27.5931 | 0.74514 | 114010.604 | 0.048355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7978 | 9.0479 | 5.5328 | 0.070985 | 0.056814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130666.4705 | 18588324.1822 | 5.5512 | 4.3911 | 38.4604 | 13502.2638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71918.2245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.6629 | 938.6523 | 5428.2385 | 18537.1385 | 18.1846 | 110966.84 | 34984.4793 | 67664.1765 | -13392.5615 | 5596.061 | 7500 | 3392.739 | 2333.468 | 0 | 84821.6133 | 63445.6052 | 129454.3703
7782 | 10 | 70 | 40 | 36300.6198 | 0.82079 | 30.8652 | 0.82549 | 91362.0004 | 0.052808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5207 | 6.5506 | 6.1858 | 0.1123 | 0.043512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176468.3086 | 14835242.2588 | 5.1161 | 5.684 | 47.1493 | 11981.7261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73861.6877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.2829 | 860.7313 | 5679.7748 | 22931.4104 | 19.4466 | 88701.5344 | 26738.4188 | 84339.8598 | -11706.0503 | 4368.0865 | 7500 | 6092.6607 | 1394.9603 | 0 | 78702.0095 | 58925.3844 | 138504.561
7783 | 10 | 70 | 40 | 39764.9263 | 0.82319 | 21.4463 | 0.81618 | 99529.8188 | 0.048866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3786 | 10.285 | 5.7246 | 0.11406 | 0.05047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953014.0123 | 14773269.4718 | 4.6102 | 4.2629 | 36.022 | 14120.3781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79694.6675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.9719 | 1111.8061 | 5432.1826 | 25086.1531 | 13.5828 | 96844.9349 | 29357.5464 | 62667.8676 | -11813.4892 | 4731.5966 | 7500 | 6368.1924 | 1752.6967 | 0 | 69881.7197 | 57757.0802 | 112689.05
7784 | 10 | 70 | 40 | 36436.6992 | 0.95414 | 28.2401 | 0.70707 | 98639.6373 | 0.06591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6982 | 9.3041 | 4.1788 | 0.078464 | 0.054276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978952.6459 | 17782598.605 | 5.2514 | 5.2089 | 31.5515 | 17373.6504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80286.822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6035 | 724.3796 | 4788.2893 | 21362.2127 | 19.0117 | 95067.6626 | 30148.9731 | 74092.1602 | -15716.6886 | 5081.1607 | 7500 | 2786.3387 | 2024.1124 | 0 | 107476.0929 | 65798.2969 | 147593.8525
7785 | 10 | 70 | 40 | 34210.0988 | 1.1402 | 29.6473 | 0.75829 | 97174.629 | 0.058554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0448 | 12.0129 | 4.7062 | 0.098757 | 0.063074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975237.9888 | 15526710.5439 | 4.7906 | 5.6497 | 38.4082 | 18131.0703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77849.9092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.6832 | 695.9034 | 4907.7542 | 18073.3722 | 19.395 | 94042.0196 | 32273.4532 | 79813.6002 | -13783.4815 | 5250.8941 | 7500 | 4187.4268 | 2430.7692 | 0 | 91620.6227 | 61240.2835 | 148053.0012
7786 | 10 | 70 | 40 | 31169.5406 | 1.2694 | 23.1438 | 0.7691 | 108106.3093 | 0.05006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.864 | 9.7784 | 4.5624 | 0.088062 | 0.043033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161415.908 | 12619897.8502 | 5.1308 | 4.3672 | 38.265 | 14913.9479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72484.6976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.0539 | 954.999 | 3918.6749 | 15318.14 | 15.0492 | 105119.8067 | 31702.8013 | 58673.3057 | -13140.6113 | 5133.3286 | 7500 | 3192.7611 | 1621.316 | 0 | 58168.2974 | 66356.3059 | 86494.8928
7787 | 10 | 70 | 40 | 31847.1652 | 1.0976 | 23.782 | 0.88897 | 105344.9594 | 0.076097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7881 | 12.0939 | 5.6897 | 0.09209 | 0.050726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155063.468 | 10752233.9708 | 5.2797 | 4.2703 | 31.1339 | 17260.1219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60032.9781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.0205 | 756.6073 | 4028.8828 | 17231.2747 | 14.4609 | 100953.0202 | 29231.781 | 55957.6436 | -19324.5326 | 5179.6336 | 7500 | 4108.2097 | 1928.3864 | 0 | 54395.1312 | 74860.4268 | 64115.8261
7788 | 10 | 70 | 40 | 36280.9612 | 0.88095 | 22.0907 | 0.62197 | 98286.4136 | 0.052307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4259 | 9.2808 | 5.2861 | 0.13652 | 0.053351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190300.8425 | 17853832.4867 | 4.8633 | 4.3708 | 45.5611 | 14899.8211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72445.4076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.457 | 853.9005 | 3071.2798 | 22160.2361 | 15.5972 | 95451.0953 | 28241.4501 | 47042.4188 | -12475.4006 | 4620.5218 | 7500 | 4247.7562 | 1809.2371 | 0 | 75987.2809 | 63161.0427 | 93812.2216
7789 | 10 | 70 | 40 | 30458.3537 | 1.0872 | 16.0716 | 0.62727 | 101061.2398 | 0.049073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6024 | 11.1706 | 5.1691 | 0.081671 | 0.045393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905325.8979 | 11765287.3004 | 5.5439 | 4.4613 | 45.8157 | 12005.5609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75083.0473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.7712 | 924.0084 | 4286.2058 | 16576.1467 | 11.3138 | 98323.6539 | 27764.4142 | 35722.9461 | -12045.3777 | 4528.8936 | 7500 | 3471.6066 | 1508.8556 | 0 | 49895.2466 | 48615.8742 | 69730.7107
7790 | 10 | 70 | 40 | 31051.7825 | 0.71794 | 27.6016 | 0.77969 | 96501.4314 | 0.054489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9934 | 10.2488 | 5.9932 | 0.097692 | 0.031277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845011.5533 | 13027197.0635 | 4.9577 | 4.8453 | 31.2465 | 13877.7677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88218.2755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.6323 | 1106.1406 | 3652.5699 | 20777.803 | 17.8418 | 93603.2387 | 20547.9592 | 86099.1192 | -12752.0476 | 3589.4169 | 7500 | 4440.9411 | 823.9706 | 0 | 74705.1703 | 55923.9689 | 129030.5608
7791 | 10 | 70 | 40 | 38159.1402 | 1.115 | 33.6979 | 0.71475 | 95213.3922 | 0.043862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5271 | 10.5275 | 4.3793 | 0.14718 | 0.054648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835686.1178 | 22172333.0427 | 5.3961 | 5.1418 | 49.306 | 15600.3902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79993.8916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4364 | 993.9896 | 4253.8279 | 20446.0078 | 22.5886 | 92904.7264 | 35426.2649 | 88866.9867 | -10158.1296 | 5455.94 | 7500 | 5933.1794 | 2188.3157 | 0 | 104228.8149 | 48279.9036 | 191161.4684
7792 | 10 | 70 | 40 | 32253.8289 | 0.62241 | 32.7275 | 0.77264 | 103487.4384 | 0.055374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8215 | 10.6365 | 3.6329 | 0.10979 | 0.051058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840411.2264 | 15624736.1439 | 4.6855 | 4.9824 | 45.7753 | 16273.2638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81969.9637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.6474 | 1032.1597 | 3662.5071 | 22767.3748 | 21.2389 | 100329.7307 | 18972.9081 | 94172.2149 | -13893.9141 | 3445.5341 | 7500 | 3760.0674 | 1291.1706 | 0 | 75366.4113 | 50272.6692 | 140341.7231
7793 | 10 | 70 | 40 | 31907.4048 | 0.74512 | 20.4182 | 0.759 | 88578.1854 | 0.044843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6312 | 9.0652 | 5.025 | 0.10605 | 0.047926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055819.8165 | 23047725.196 | 5.3852 | 4.4327 | 33.3217 | 17407.1555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81788.9762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.8863 | 1117.5902 | 4692.3261 | 21028.0606 | 13.3522 | 86382.9767 | 21758.6884 | 57792.6041 | -9658.9186 | 3562.8157 | 7500 | 4723.8818 | 1253.2323 | 0 | 115581.1522 | 67961.8259 | 134551.6299
7794 | 10 | 70 | 40 | 29624.3583 | 0.93915 | 19.7357 | 0.6384 | 105851.8626 | 0.06135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7909 | 7.2884 | 5.1133 | 0.098033 | 0.05582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1384555.6392 | 8173694.3312 | 4.744 | 4.7284 | 49.8764 | 13003.906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77333.19 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.947 | 902.1393 | 4994.8752 | 17514.5945 | 13.8069 | 102279.3598 | 24219.5276 | 45849.4128 | -15719.0125 | 4273.4177 | 7500 | 4160.3681 | 1750.7766 | 0 | 36054.3777 | 66873.6003 | 41215.2676
7795 | 10 | 70 | 40 | 29670.3897 | 0.9667 | 29.3002 | 0.77646 | 109085.4348 | 0.051622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7828 | 9.3719 | 5.1132 | 0.10961 | 0.04624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118353.4272 | 18584782.6532 | 5.6092 | 4.4033 | 36.823 | 11584.849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70758.1416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4096 | 1121.8689 | 5246.8036 | 17273.4423 | 18.9742 | 105979.209 | 24793.8949 | 73065.2513 | -13667.3937 | 4224.6147 | 7500 | 5164.4144 | 1433.7438 | 0 | 86914.5162 | 62169.2204 | 127259.8213
7796 | 10 | 70 | 40 | 32820.5234 | 0.88789 | 28.9392 | 0.77341 | 86602.1762 | 0.045894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0219 | 8.0828 | 4.8437 | 0.077654 | 0.049045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008914.0336 | 13716286.1863 | 4.6865 | 4.5726 | 44.8773 | 13162.2542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78346.7263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.3513 | 943.4993 | 5684.7136 | 19968.9296 | 18.7723 | 84406.2917 | 25703.1876 | 79654.1287 | -9661.8916 | 4100.4378 | 7500 | 3581.7725 | 1476.0078 | 0 | 61656.2524 | 54364.8211 | 119645.0741
7797 | 10 | 70 | 40 | 37069.6274 | 0.77996 | 22.365 | 0.81879 | 98246.4426 | 0.0504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8066 | 9.5204 | 3.5066 | 0.10323 | 0.049997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126844.6075 | 12884952.4814 | 5.5378 | 5.5896 | 40.4526 | 16685.5543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83549.6234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.7602 | 897.1222 | 3779.4749 | 23958.4673 | 14.144 | 95514.147 | 26222.3202 | 68686.2597 | -12022.1008 | 4317.3417 | 7500 | 3347.2476 | 1584.2513 | 0 | 71654.0025 | 65150.8059 | 106138.5163
7798 | 10 | 70 | 40 | 29161.3072 | 1.2529 | 18.8444 | 0.69665 | 90321.9684 | 0.041688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3503 | 9.4128 | 4.4643 | 0.090601 | 0.046824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 640126.4579 | 16489641.5511 | 4.6975 | 4.8113 | 46.7837 | 13437.439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68874.1355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.6857 | 1122.4726 | 4915.4806 | 14464.4165 | 12.7605 | 88239.2044 | 29393.7813 | 41902.1638 | -9164.1616 | 4572.4559 | 7500 | 3767.6933 | 1571.3875 | 0 | 76189.9972 | 39071.8174 | 116661.4999
7799 | 10 | 70 | 40 | 38867.5983 | 1.3459 | 32.8496 | 0.80215 | 93230.3424 | 0.06109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8831 | 11.075 | 4.2965 | 0.11168 | 0.044777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786449.4193 | 18617082.385 | 4.7286 | 4.4121 | 33.556 | 12401.5942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75148.5335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0182 | 1173.7451 | 4538.4975 | 18301.8396 | 20.9689 | 90096.9396 | 41131.5175 | 89281.3028 | -13786.9723 | 6458.0215 | 7500 | 4630.2619 | 2122.344 | 0 | 94388.8762 | 49903.9858 | 181821.3658
7800 | 10 | 70 | 40 | 33830.2926 | 0.80803 | 27.0195 | 0.83655 | 102236.788 | 0.07514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8699 | 11.0932 | 5.2577 | 0.1115 | 0.053757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745053.65 | 18463801.4421 | 5.193 | 4.6351 | 33.7457 | 16661.2993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89619.0718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 292.0049 | 1243.5537 | 5614.7939 | 21523.9905 | 16.9186 | 98026.8888 | 24612.6043 | 90523.6381 | -18523.5564 | 4500.6649 | 7500 | 5476.4529 | 1775.7272 | 0 | 96372.714 | 52072.9611 | 160165.2839
7801 | 10 | 70 | 40 | 31999.7237 | 0.93797 | 26.3022 | 0.76693 | 92875.783 | 0.046927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8187 | 10.7888 | 6.5833 | 0.06461 | 0.050104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247185.1552 | 13341984.0186 | 5.293 | 4.5855 | 33.2381 | 13285.8527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75255.2513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.5384 | 907.4608 | 4374.1451 | 18931.4222 | 17.1237 | 90468.5302 | 26136.6031 | 69072.8835 | -10591.9124 | 4217.0886 | 7500 | 2987.4104 | 1550.7801 | 0 | 69352.5008 | 73091.6166 | 97133.7374
7802 | 10 | 70 | 40 | 36343.1222 | 0.88585 | 27.3936 | 0.75163 | 101618.9322 | 0.055491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7947 | 8.0619 | 4.0744 | 0.14156 | 0.036346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846457.3926 | 12170642.5658 | 4.9268 | 5.2451 | 32.856 | 17124.5742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71496.146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.2685 | 1042.3702 | 6213.9895 | 22137.4186 | 17.9877 | 98511.8133 | 28411.4072 | 67248.5628 | -13671.3233 | 4717.7441 | 7500 | 6124.888 | 1258.4985 | 0 | 72954.1282 | 57992.1848 | 116551.7207
7803 | 10 | 70 | 40 | 36264.0818 | 1.0791 | 30.7657 | 0.73436 | 94492.8236 | 0.041214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2542 | 9.0511 | 5.0689 | 0.14998 | 0.066112 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825727.6807 | 17637643.6241 | 5.4537 | 4.9476 | 32.2931 | 13398.3429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74800.7711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.1189 | 1083.7345 | 5085.1687 | 19825.5645 | 20.3981 | 92338.3832 | 32877.0345 | 77550.8151 | -9479.5377 | 5066.581 | 7500 | 6179.8368 | 2458.4219 | 0 | 99627.9235 | 53676.9092 | 168104.1658
7804 | 10 | 70 | 40 | 31342.5616 | 0.87814 | 21.3477 | 0.76769 | 94959.8838 | 0.065456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9741 | 9.3272 | 5.0663 | 0.09648 | 0.06277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807988.4626 | 14392059.1213 | 4.6269 | 4.9632 | 45.0237 | 12626.5042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70585.1353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.7534 | 1000.1497 | 5174.7062 | 19174.0638 | 13.8923 | 91544.3995 | 24336.9956 | 52624.013 | -15028.1308 | 4246.6351 | 7500 | 4045.4704 | 1956.4272 | 0 | 69839.5146 | 45572.1585 | 103948.7667
7805 | 10 | 70 | 40 | 34832.7206 | 1.3577 | 19.911 | 0.71341 | 100476.9171 | 0.057192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4574 | 10.5656 | 4.7305 | 0.13094 | 0.042641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 581345.202 | 13216833.8954 | 4.3058 | 4.5388 | 44.3581 | 13856.2545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81483.1237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3391 | 1091.0115 | 5579.0707 | 16293.3621 | 13.357 | 97312.0256 | 37078.717 | 53404.4419 | -13925.5225 | 5914.4081 | 7500 | 6183.3741 | 1850.9841 | 0 | 60003.4246 | 37730.9189 | 120278.9083
7806 | 10 | 70 | 40 | 38269.2652 | 0.76216 | 28.512 | 0.72492 | 106315.3151 | 0.054521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.78 | 9.0357 | 5.2424 | 0.13433 | 0.061663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852403.7175 | 11112631.1238 | 5.6619 | 5.5143 | 37.715 | 15880.1683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64007.387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.1603 | 878.9024 | 5531.1074 | 24981.3979 | 19.004 | 103120.5173 | 26575.7346 | 60858.2836 | -14057.1106 | 4491.5263 | 7500 | 5766.9843 | 2032.7568 | 0 | 63115.387 | 53932.6239 | 102350.9381
7807 | 10 | 70 | 40 | 32498.2996 | 1.463 | 19.7073 | 0.73701 | 91506.2929 | 0.056043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7796 | 6.5978 | 4.428 | 0.10361 | 0.048794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036043.9667 | 15187443.0493 | 4.9605 | 4.3018 | 44.7211 | 13160.2626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74932.2202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.5044 | 848.2095 | 4142.837 | 14331.743 | 13.0469 | 88680.9583 | 36333.1132 | 49908.3086 | -12431.4723 | 5720.2903 | 7500 | 3256.8233 | 2048.5745 | 0 | 64064.6563 | 55541.6169 | 100858.677
7808 | 10 | 70 | 40 | 35789.2551 | 1.1202 | 14.6332 | 0.53918 | 95838.9364 | 0.041868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0204 | 10.0242 | 4.4283 | 0.09394 | 0.052395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920747.5349 | 17873048.8421 | 4.6651 | 5.4063 | 47.5262 | 18741.1424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78416.86 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.4 | 1147.5324 | 5013.314 | 19120.1114 | 10.8218 | 93619.5433 | 33338.2873 | 29887.9672 | -9765.3293 | 5147.1262 | 7500 | 4001.9779 | 1979.3335 | 0 | 91426.3782 | 55347.087 | 108168.6541
7809 | 10 | 70 | 40 | 31787.5957 | 1.1014 | 20.0128 | 0.65951 | 96238.6611 | 0.055908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3706 | 10.0868 | 4.8468 | 0.10065 | 0.056084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178393.4847 | 12423825.5524 | 5.3072 | 4.3896 | 47.8797 | 16213.5924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69095.1941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3847 | 1112.7196 | 5375.1821 | 17162.3789 | 13.8363 | 93274.2732 | 29250.4336 | 42676.4836 | -13043.3067 | 4793.1673 | 7500 | 4737.9008 | 1973.0023 | 0 | 51205.0071 | 62904.8792 | 66187.8089
7810 | 10 | 70 | 40 | 34555.0656 | 1.1773 | 19.0886 | 0.68345 | 96269.8305 | 0.044052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0517 | 11.2383 | 5.3377 | 0.10321 | 0.0463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777230.2632 | 16748623.4805 | 4.4038 | 4.5847 | 32.1773 | 15187.7395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67028.3712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.0891 | 968.3221 | 4928.0832 | 17880.4529 | 13.0218 | 93925.5901 | 33349.2252 | 40665.1271 | -10314.6581 | 5182.6375 | 7500 | 4719.3359 | 1761.1439 | 0 | 91099.6705 | 53182.1457 | 120780.3362
7811 | 10 | 70 | 40 | 35203.746 | 1.4088 | 18.536 | 0.82283 | 97112.9621 | 0.057832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6061 | 11.6212 | 5.3766 | 0.1143 | 0.04157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959695.0685 | 13744559.7741 | 4.8039 | 5.738 | 39.3194 | 15674.2091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83845.4134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.1244 | 1031.7022 | 4060.7687 | 16003.0453 | 11.696 | 94020.3659 | 38401.4015 | 57350.2617 | -13607.4236 | 6074.9234 | 7500 | 4844.1077 | 1853.4439 | 0 | 81213.1566 | 57569.2915 | 126060.5796
7812 | 10 | 70 | 40 | 37583.063 | 1.2532 | 26.5052 | 0.70183 | 106705.1368 | 0.058945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5065 | 9.2138 | 4.4887 | 0.12704 | 0.032331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063236.0467 | 17050723.3856 | 4.3289 | 4.5086 | 43.8811 | 12952.5314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80189.9738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.7161 | 950.7702 | 5994.7025 | 18638.8326 | 17.8961 | 103242.7439 | 37888.4608 | 69036.1566 | -15234.529 | 6105.8049 | 7500 | 5677.9555 | 1448.873 | 0 | 77279.3825 | 56847.419 | 132854.6853
7813 | 10 | 70 | 40 | 26953.2913 | 1.2842 | 24.1065 | 0.77475 | 108574.5971 | 0.056646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1606 | 7.8591 | 5.474 | 0.14462 | 0.03437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068108.2433 | 6235288.463 | 4.4681 | 4.4875 | 36.6361 | 13691.4499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61291.8845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.3478 | 825.8225 | 4525.3417 | 13137.3096 | 15.6258 | 105186.7835 | 27631.9634 | 51979.9386 | -14906.3802 | 4688.0342 | 7500 | 5679.5098 | 1182.6022 | 0 | 30787.1366 | 62139.4812 | 52403.3234
7814 | 10 | 70 | 40 | 37517.8984 | 0.90261 | 28.5895 | 0.69725 | 110284.5651 | 0.036975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0093 | 12.4551 | 4.8266 | 0.083084 | 0.054564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104168.9846 | 15042235.7828 | 4.9669 | 5.1114 | 45.9305 | 11134.6024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91602.1928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.5986 | 1121.57 | 4096.9723 | 22639.6138 | 19.3531 | 108026 | 29756.5691 | 84608.2593 | -9937.6865 | 4669.7915 | 7500 | 3861.9715 | 1870.1039 | 0 | 73564.3535 | 55733.3458 | 140160.0166
7815 | 10 | 70 | 40 | 35759.1697 | 0.72492 | 17.1925 | 0.72902 | 100975.7206 | 0.045156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3896 | 11.7979 | 4.8548 | 0.10226 | 0.050474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915515.1789 | 15353841.0126 | 4.3243 | 5.1555 | 36.8686 | 13401.2345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73797.7562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.046 | 1189.5213 | 4061.0038 | 23834.4039 | 11.433 | 98456.0352 | 23849.5317 | 42504.0135 | -11086.6159 | 3936.113 | 7500 | 4496.2458 | 1458.1444 | 0 | 86324.0767 | 54782.7457 | 104198.7634
7816 | 10 | 70 | 40 | 33050.0014 | 1.4039 | 25.1955 | 0.79788 | 95318.8692 | 0.047625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4327 | 9.7036 | 4.067 | 0.12439 | 0.0409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867259.2641 | 13875641.9308 | 4.4984 | 5.2526 | 36.5854 | 12998.3361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66228.52 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3449 | 1064.076 | 3632.2872 | 15064.9217 | 16.1216 | 92812.0307 | 35970.1595 | 60095.4096 | -11030.0896 | 5584.0477 | 7500 | 4524.6599 | 1676.2238 | 0 | 79302.3146 | 52366.3027 | 131256.4229
7817 | 10 | 70 | 40 | 35652.0049 | 1.0322 | 30.5853 | 0.74827 | 91256.5556 | 0.048181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6263 | 10.9953 | 5.9249 | 0.1305 | 0.056015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921873.6741 | 16560174.6707 | 5.3755 | 4.4572 | 41.9319 | 11435.406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79640.2176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5128 | 1021.16 | 4997.6439 | 20009.2089 | 20.1213 | 88828.883 | 31285.5921 | 83335.791 | -10681.7592 | 4924.2027 | 7500 | 6526.5866 | 2024.4169 | 0 | 73636.296 | 50362.6958 | 148188.4303
7818 | 10 | 70 | 40 | 31179.9515 | 1.2728 | 23.2508 | 0.82951 | 101033.8683 | 0.035906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6268 | 8.9587 | 5.5972 | 0.073359 | 0.060473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731475.1815 | 20875275.9813 | 5.4517 | 4.8752 | 33.3512 | 10565.585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62729.1974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.0818 | 905.1206 | 5109.1184 | 15294.8945 | 14.6162 | 99023.9715 | 31770.1139 | 54163.8393 | -8843.5457 | 4876.3749 | 7500 | 3477.1369 | 2164.3202 | 0 | 114117.3228 | 45571.7781 | 163653.7842
7819 | 10 | 70 | 40 | 34929.9531 | 1.0432 | 27.9971 | 0.70081 | 101009.2533 | 0.050246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8141 | 10.9416 | 4.1995 | 0.084121 | 0.051824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835677.6815 | 12289834.976 | 5.4581 | 5.2063 | 35.1685 | 12525.8757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84255.3895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.9156 | 1182.1291 | 5194.7396 | 19483.7106 | 18.9143 | 98208.5812 | 30892.485 | 76527.4101 | -12322.9572 | 4972.2842 | 7500 | 3612.8984 | 1891.2589 | 0 | 69236.3772 | 51311.4886 | 130998.268
7820 | 10 | 70 | 40 | 34561.057 | 1.4487 | 20.0152 | 0.68373 | 102998.8297 | 0.045741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3702 | 9.7958 | 4.6982 | 0.13019 | 0.047545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108215.9873 | 9168270.5854 | 4.7003 | 5.0908 | 36.5831 | 15593.8156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69443.8743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5883 | 925.5998 | 3939.6922 | 15363.9194 | 13.6517 | 100395.7892 | 38394.2751 | 44190.611 | -11453.3779 | 5940.5485 | 7500 | 4763.4881 | 2072.9907 | 0 | 50601.5794 | 65901.4534 | 76108.6615
7821 | 10 | 70 | 40 | 31320.9389 | 0.86772 | 16.7749 | 0.71842 | 105544.1629 | 0.043477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9342 | 9.1167 | 5.0716 | 0.097827 | 0.052715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827537.293 | 15013630.827 | 4.6772 | 5.1414 | 39.7239 | 15192.1034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68547.3369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.6695 | 875.3555 | 5895.0313 | 19272.8744 | 11.2216 | 103007.1977 | 24096.1291 | 38066.3185 | -11162.6469 | 3974.4206 | 7500 | 4863.8998 | 1537.6959 | 0 | 80040.8328 | 51123.5104 | 97793.1394
7822 | 10 | 70 | 40 | 38076.4715 | 1.17 | 29.2144 | 0.61443 | 105367.9601 | 0.050923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9483 | 9.4401 | 6.1116 | 0.10687 | 0.040282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067796.995 | 16114686.2461 | 5.4944 | 5.0326 | 46.724 | 13896.8776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75738.7255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.0201 | 966.7902 | 5498.3095 | 19783.7568 | 20.7141 | 102407.6273 | 36585.4293 | 64380.0672 | -13025.4642 | 5791.4554 | 7500 | 5162.9398 | 1712.243 | 0 | 75872.0886 | 56682.9637 | 127295.7956
7823 | 10 | 70 | 40 | 35769.7902 | 1.2669 | 26.1417 | 0.72667 | 106851.5843 | 0.073953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1195 | 8.5693 | 5.0257 | 0.12729 | 0.039565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830870.5883 | 15161361.643 | 5.4356 | 5.2417 | 45.7369 | 15088.6384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84301.8891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.5145 | 999.4941 | 4498.1513 | 17604.0734 | 17.4071 | 102519.7542 | 36331.4334 | 73634.6328 | -19060.0527 | 6130.5815 | 7500 | 4993.5267 | 1780.2099 | 0 | 74999.6615 | 48715.3725 | 137594.6206
7824 | 10 | 70 | 40 | 33337.6602 | 1.0848 | 21.9142 | 0.77405 | 101265.1179 | 0.051063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.033 | 12.1754 | 2.8594 | 0.086788 | 0.047945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922961.8008 | 18831682.2515 | 5.1149 | 5.3911 | 36.0551 | 14350.8817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76348.6557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.8589 | 908.8386 | 3392.5952 | 18166.8576 | 14.2103 | 98412.3284 | 30341.6052 | 58818.2007 | -12552.2739 | 4911.4289 | 7500 | 2492.4839 | 1728.2715 | 0 | 109137.6761 | 56589.8294 | 145787.5629
7825 | 10 | 70 | 40 | 36742.6818 | 0.95359 | 17.7195 | 0.80741 | 105855.332 | 0.038005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.562 | 9.0064 | 5.2755 | 0.12809 | 0.041832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855233.0991 | 21332172.0506 | 4.3554 | 5.0716 | 46.843 | 17173.2282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83295.4823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.0508 | 1116.8203 | 5088.8058 | 21548.2246 | 11.2777 | 103627.7567 | 30388.9145 | 53657.5997 | -9801.3312 | 4747.5039 | 7500 | 5880.6545 | 1457.5818 | 0 | 104497.9175 | 51401.624 | 146927.2166
7826 | 10 | 70 | 40 | 32195.9233 | 1.0785 | 15.0277 | 0.72937 | 94044.7865 | 0.053796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0398 | 12.1808 | 4.3182 | 0.1493 | 0.051241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055119.1052 | 11737932.9655 | 5.61 | 5.7356 | 32.1661 | 12045.1368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85265.2197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0405 | 883.438 | 5413.5176 | 17606.5138 | 9.9915 | 91255.7595 | 29178.8189 | 42941.7366 | -12271.7187 | 4735.6239 | 7500 | 6969.3133 | 1780.9725 | 0 | 75823.6002 | 63634.734 | 93023.6128
7827 | 10 | 70 | 40 | 30212.1229 | 1.2547 | 24.4104 | 0.68224 | 100806.2875 | 0.052575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.344 | 10.2269 | 5.0246 | 0.11001 | 0.047767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981317.3425 | 12720733.9613 | 4.3166 | 4.6824 | 49.8904 | 20109.658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75112.0446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4327 | 1074.7694 | 4610.118 | 14970.7514 | 16.6634 | 97883.6062 | 30482.743 | 58189.0218 | -12859.7975 | 4949.7044 | 7500 | 4890.3777 | 1735.2788 | 0 | 56302.8447 | 58285.6403 | 92904.5326
7828 | 10 | 70 | 40 | 34430.1618 | 1.3604 | 26.6942 | 0.78505 | 106228.0558 | 0.050544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1363 | 10.9024 | 5.3217 | 0.078509 | 0.063077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144598.4221 | 16669595.1453 | 4.985 | 4.3812 | 37.6341 | 11648.9635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75225.7669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4381 | 899.8929 | 5287.7237 | 16081.225 | 17.2036 | 103265.4707 | 36697.8737 | 71393.4743 | -13035.3743 | 5807.3897 | 7500 | 3562.6078 | 2688.5222 | 0 | 78097.3634 | 62805.1786 | 129906.6782
7829 | 10 | 70 | 40 | 37792.779 | 1.0676 | 26.9034 | 0.67037 | 103653.8779 | 0.053824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3359 | 10.6244 | 4.7207 | 0.12437 | 0.042443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202465.8293 | 16372692.4017 | 5.0299 | 5.5013 | 32.2909 | 17958.0613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69251.2894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.2651 | 1098.4243 | 4328.8343 | 20794.4534 | 18.4877 | 100578.308 | 33996.6511 | 58279.8743 | -13532.5073 | 5470.1365 | 7500 | 4958.6753 | 1704.0066 | 0 | 103305.6649 | 76616.1333 | 125066.3681
7830 | 10 | 70 | 40 | 35035.8811 | 1.0694 | 17.9671 | 0.79616 | 93545.1051 | 0.049969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3772 | 9.2586 | 5.8854 | 0.11063 | 0.043799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022179.1071 | 10399988.8803 | 4.4773 | 5.659 | 30.4976 | 17936.414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81206.5826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.3997 | 756.8629 | 5335.4449 | 19258.1432 | 11.5075 | 90965.5165 | 31555.476 | 52456.2012 | -11350.1898 | 5002.3715 | 7500 | 5185.5829 | 1608.0613 | 0 | 70872.7619 | 69559.177 | 93271.0879
7831 | 10 | 70 | 40 | 33247.4054 | 1.0124 | 19.523 | 0.91217 | 104885.6831 | 0.030716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.433 | 8.0485 | 5.1536 | 0.1038 | 0.0469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080984.2156 | 20330210.4583 | 5.6933 | 5.4637 | 47.965 | 14635.7929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73193.5781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.7638 | 995.9004 | 4180.5875 | 18867.2288 | 11.718 | 103098.1907 | 28760.3531 | 57127.3874 | -7864.9665 | 4405.6898 | 7500 | 3728.0928 | 1516.5242 | 0 | 101443.7507 | 57432.8764 | 139183.9551
7832 | 10 | 70 | 40 | 32943.1259 | 0.97905 | 28.2392 | 0.71629 | 96073.6429 | 0.040406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0451 | 11.6435 | 5.8019 | 0.11127 | 0.055162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 627349.7205 | 14208841.714 | 4.9909 | 4.9988 | 44.0092 | 13559.2181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71438.7403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.4787 | 1018.0831 | 5659.6702 | 19046.6474 | 18.9133 | 93925.6167 | 27792.9571 | 66623.0572 | -9451.3154 | 4372.1275 | 7500 | 5855.4321 | 1770.0791 | 0 | 69425.7026 | 39422.1079 | 134465.9324
7833 | 10 | 70 | 40 | 32473.7584 | 1.1842 | 19.6024 | 0.73746 | 97183.0698 | 0.044396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6473 | 9.3719 | 4.7579 | 0.11114 | 0.062994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1366612.3362 | 17829437.384 | 5.5215 | 4.6207 | 46.0142 | 17634.2419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75635.1719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5805 | 966.1478 | 4483.0868 | 16739.3409 | 12.9742 | 94798.3575 | 31468.835 | 50133.0434 | -10492.7343 | 4937.4629 | 7500 | 4656.5056 | 2282.806 | 0 | 78027.5385 | 72786.1759 | 95727.2812
7834 | 10 | 70 | 40 | 27735.0279 | 1.2848 | 26.3594 | 0.59934 | 94444.2694 | 0.047967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8025 | 9.4826 | 6.1919 | 0.12183 | 0.042385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828954.8294 | 17630066.485 | 5.3112 | 5.3149 | 45.5945 | 15015.9452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83541.5006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.9143 | 927.2814 | 5362.0358 | 13513.731 | 18.8484 | 91942.8261 | 28442.5938 | 62748.2237 | -11006.3506 | 4556.9467 | 7500 | 6541.9986 | 1417.591 | 0 | 88793.7184 | 48614.6192 | 140380.1023
7835 | 10 | 70 | 40 | 39591.6161 | 0.91838 | 26.5081 | 0.70289 | 91119.6043 | 0.050041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1275 | 13.4257 | 6.398 | 0.11387 | 0.054561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725251.9425 | 17840807.1098 | 5.2511 | 4.8556 | 36.6647 | 16460.3246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63540.3167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0967 | 859.1499 | 4847.218 | 23681.098 | 17.8874 | 88603.3024 | 31821.0362 | 54775.803 | -11071.7283 | 5021.3085 | 7500 | 6264.3866 | 2010.7627 | 0 | 92601.2684 | 49342.6076 | 139580.2295
7836 | 10 | 70 | 40 | 38587.5436 | 0.88604 | 16.6641 | 0.84415 | 96927.4767 | 0.040997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0487 | 8.8937 | 6.0632 | 0.086775 | 0.054665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120718.8461 | 16720912.0134 | 4.8064 | 5.1756 | 45.3428 | 14287.3056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90807.6611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5771 | 1037.1656 | 7197.3024 | 23502.0338 | 10.3901 | 94729.0424 | 30171.0196 | 56972.3468 | -9673.1111 | 4709.8748 | 7500 | 5332.2123 | 1889.6678 | 0 | 83625.5309 | 59830.9328 | 120696.6083
7837 | 10 | 70 | 40 | 37080.2883 | 1.2351 | 26.4261 | 0.84582 | 96806.3322 | 0.046982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1847 | 9.7393 | 4.429 | 0.11168 | 0.040176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266218.4403 | 8012084.8544 | 5.1199 | 5.2199 | 36.3167 | 17475.0186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63241.7456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.104 | 1181.549 | 5019.861 | 18576.3913 | 16.4615 | 94294.2665 | 37007.794 | 63018.4168 | -11053.0892 | 5726.8498 | 7500 | 5254.9443 | 1688.6589 | 0 | 44881.7796 | 75189.3777 | 78835.9764
7838 | 10 | 70 | 40 | 39831.1859 | 1.1218 | 24.0089 | 0.53281 | 91783.4079 | 0.049497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4485 | 7.3386 | 3.7582 | 0.080402 | 0.043553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206513.3892 | 15708168.969 | 4.9786 | 4.7007 | 44.4641 | 13622.8814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73030.88 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.7377 | 960.7483 | 4648.139 | 21261.5171 | 17.8188 | 89275.9494 | 37139.3376 | 45206.8822 | -11032.8171 | 5743.5172 | 7500 | 2779.5058 | 1835.9398 | 0 | 72151.2242 | 63114.8572 | 98208.7325
7839 | 10 | 70 | 40 | 35302.3735 | 1.217 | 24.4088 | 0.84817 | 96989.2487 | 0.056682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0229 | 11.0331 | 6.355 | 0.10164 | 0.038396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888325.291 | 20388192.9619 | 5.2818 | 5.6674 | 31.7679 | 16072.6832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79979.3354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.3232 | 1005.1583 | 4261.8442 | 17866.0254 | 15.1848 | 93961.0263 | 34872.6962 | 73772.6489 | -13324.1787 | 5576.5955 | 7500 | 4910.4594 | 1571.5219 | 0 | 132521.7188 | 59833.3293 | 187568.1325
7840 | 10 | 70 | 40 | 31789.5876 | 0.81002 | 29.1436 | 0.96228 | 102126.9558 | 0.044222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8616 | 9.3083 | 6.0795 | 0.094243 | 0.039696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663188.0782 | 15303904.2975 | 4.9821 | 4.8862 | 36.9037 | 16436.2826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65439.633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.2386 | 938.8596 | 5518.7639 | 20203.2112 | 17.0088 | 99630.6033 | 23172.7526 | 79409.6752 | -10983.9507 | 3837.5436 | 7500 | 4756.7199 | 1118.0593 | 0 | 80247.9608 | 46396.7734 | 142661.9873
7841 | 10 | 70 | 40 | 35639.4405 | 0.80344 | 24.4909 | 0.69254 | 99879.8238 | 0.052759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2367 | 8.4917 | 4.5832 | 0.058063 | 0.049309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872557.7515 | 17299546.2388 | 5.1903 | 4.7507 | 42.6679 | 14141.7405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81269.7981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.9934 | 861.5674 | 4504.0002 | 22733.4224 | 16.6224 | 96974.0028 | 25812.0361 | 63947.8314 | -12785.6125 | 4308.7261 | 7500 | 2179.1612 | 1559.3177 | 0 | 81378.0214 | 50666.2405 | 123233.2409
7842 | 10 | 70 | 40 | 37809.9396 | 1.2803 | 30.5018 | 0.74295 | 112559.8029 | 0.057588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9577 | 12.7323 | 3.8701 | 0.069415 | 0.052772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104700.111 | 16257959.9564 | 4.7421 | 5.0716 | 31.0293 | 15575.251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78298.8692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.7236 | 1010.7372 | 5999.0024 | 18468.9285 | 20.1261 | 108990.146 | 38682.0221 | 81240.3325 | -15706.4905 | 6243.157 | 7500 | 3368.6238 | 2418.1015 | 0 | 98306.6383 | 70777.2534 | 151275.1314
7843 | 10 | 70 | 40 | 40924.5273 | 1.4025 | 24.375 | 0.83835 | 103106.8418 | 0.062577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3322 | 11.7424 | 5.641 | 0.081753 | 0.059808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022072.3605 | 17821898.7582 | 5.4166 | 4.9403 | 31.8992 | 15098.0945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80112.5361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.9493 | 1004.3672 | 4998.9001 | 18668.6072 | 15.2473 | 99558.6328 | 44511.8403 | 73124.2757 | -15612.1195 | 7031.6252 | 7500 | 4268.7326 | 3086.5624 | 0 | 101384.6847 | 65322.4127 | 159973.1887
7844 | 10 | 70 | 40 | 37047.0898 | 1.177 | 29.5181 | 0.78638 | 98121.6936 | 0.035096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2022 | 9.5564 | 4.8768 | 0.16001 | 0.051989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751749.3238 | 18934202.9829 | 4.3282 | 5.1696 | 35.9896 | 13749.8479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80303.3489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7815 | 1114.8387 | 6072.6627 | 19173.6163 | 19.0094 | 96213.3668 | 35746.9469 | 84388.174 | -8396.6381 | 5390.5406 | 7500 | 8656.2041 | 2056.8609 | 0 | 108154.6273 | 48188.4079 | 195308.3077
7845 | 10 | 70 | 40 | 32185.0436 | 0.87616 | 31.5803 | 0.78094 | 95772.5969 | 0.045773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1072 | 8.6889 | 5.0065 | 0.10084 | 0.053882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005393.8114 | 18017779.1671 | 5.2205 | 4.496 | 48.9264 | 13956.1739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74260.3158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.8257 | 1202.3197 | 4240.1984 | 19711.2058 | 20.3994 | 93350.4995 | 24947.6755 | 83029.6498 | -10657.2285 | 4059.1423 | 7500 | 3830.5198 | 1605.2406 | 0 | 75401.0377 | 53407.1924 | 136308.8448
7846 | 10 | 70 | 40 | 33936.8387 | 1.5693 | 27.7472 | 0.71209 | 100597.6105 | 0.05233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6021 | 10.5571 | 4.4814 | 0.092484 | 0.049599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873710.569 | 18589512.1454 | 5.6025 | 4.9866 | 42.8965 | 16774.4387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79234.7728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.735 | 1174.6427 | 5003.7811 | 14101.4981 | 18.6275 | 97694.3592 | 39670.6812 | 72259.736 | -12774.3056 | 6196.2663 | 7500 | 4396.6554 | 2255.6396 | 0 | 90127.7515 | 53250.0787 | 156382.3456
7847 | 10 | 70 | 40 | 36036.3282 | 1.0711 | 18.5243 | 0.71782 | 94480.5883 | 0.053161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8894 | 10.7363 | 3.9188 | 0.1334 | 0.056531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242839.6828 | 15947309.0948 | 5.3387 | 5.1987 | 37.0377 | 13256.1048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74359.0616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.6618 | 1160.6903 | 4805.4528 | 19789.2893 | 12.3961 | 91711.2162 | 32494.0778 | 45568.8907 | -12185.2371 | 5181.972 | 7500 | 5280.0289 | 2150.0486 | 0 | 87465.3751 | 69291.1652 | 104163.9906
7848 | 10 | 70 | 40 | 34475.4338 | 0.69021 | 23.0893 | 0.81475 | 100237.703 | 0.030449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1768 | 11.353 | 4.6963 | 0.095973 | 0.054594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053496.8409 | 12952770.9254 | 4.6764 | 5.5975 | 46.1302 | 12834.3712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65101.826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.8456 | 877.857 | 5198.2894 | 23429.53 | 14.6351 | 98544.1256 | 22091.8076 | 55038.594 | -7451.7405 | 3471.5086 | 7500 | 4164.7377 | 1391.0093 | 0 | 69339.0571 | 55299.8325 | 100245.1413
7849 | 10 | 70 | 40 | 35688.8736 | 1.0111 | 28.0507 | 0.88008 | 88326.1131 | 0.053467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7386 | 9.5013 | 4.456 | 0.09705 | 0.050971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093397.2369 | 10528257.0666 | 4.3913 | 4.7338 | 49.9411 | 16220.9882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64619.8069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8759 | 936.7009 | 5072.3922 | 20267.7062 | 17.1416 | 85722.4359 | 30842.3348 | 70494.2361 | -11456.1794 | 4911.7701 | 7500 | 4129.854 | 1837.4874 | 0 | 46950.5943 | 58738.3234 | 96471.7739
7850 | 10 | 70 | 40 | 39950.6987 | 0.78421 | 28.3681 | 0.80238 | 99003.8974 | 0.055856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4769 | 10.598 | 5.7197 | 0.07765 | 0.049621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186506.0246 | 14661314.131 | 4.37 | 5.738 | 46.9156 | 12922.9934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81479.1066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.7628 | 1022.8395 | 5043.2451 | 25759.1225 | 18.106 | 95957.0984 | 28383.1523 | 83615.3918 | -13405.9154 | 4697.4572 | 7500 | 3706.8877 | 1710.767 | 0 | 80390.1417 | 60375.7457 | 136222.1368
7851 | 10 | 70 | 40 | 38811.9837 | 0.87992 | 20.2415 | 0.71999 | 100971.2528 | 0.032002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2214 | 7.824 | 5.9572 | 0.099009 | 0.050054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049620.2374 | 10866840.5672 | 4.9995 | 5.5087 | 45.4861 | 11646.5607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85781.6857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.281 | 924.1689 | 4866.4092 | 23719.8173 | 13.5287 | 99179.0679 | 30184.3329 | 57583.1264 | -7885.6138 | 4600.9858 | 7500 | 5081.2745 | 1690.259 | 0 | 57156.2032 | 54237.0581 | 101673.5099
7852 | 10 | 70 | 40 | 42273.3155 | 0.87908 | 23.9033 | 0.80893 | 102233.5777 | 0.041165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5846 | 10.7711 | 4.6417 | 0.093817 | 0.050604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095157.6471 | 12895150.5961 | 5.1133 | 5.7348 | 42.7042 | 15825.4611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82741.4213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.9521 | 1065.4861 | 4973.0422 | 25847.3274 | 15.2004 | 99905.4061 | 32851.9761 | 72008.7666 | -10243.9548 | 5110.5085 | 7500 | 4237.812 | 1898.0849 | 0 | 72327.7464 | 61648.3789 | 124042.5609
7853 | 10 | 70 | 40 | 32826.1188 | 0.88399 | 24.4436 | 0.7758 | 102249.4263 | 0.03944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4717 | 7.824 | 4.2165 | 0.10942 | 0.046034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059063.6331 | 18270891.5711 | 5.3992 | 5.1391 | 33.3637 | 10624.576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63813.935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5586 | 809.6219 | 4957.7633 | 20015.9202 | 15.835 | 100017.3989 | 25620.3972 | 54935.2129 | -9820.9204 | 4099.0066 | 7500 | 3687.3981 | 1384.8984 | 0 | 105028.9457 | 61297.0836 | 131137.8548
7854 | 10 | 70 | 40 | 33043.5097 | 0.99415 | 24.9344 | 0.85268 | 101329.1021 | 0.051694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8721 | 10.4793 | 5.5651 | 0.091091 | 0.046075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949023.5434 | 11525335.861 | 4.7077 | 5.2345 | 37.5435 | 13870.4279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78336.7685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.299 | 1066.067 | 5967.745 | 18943.9325 | 15.4727 | 98439.7862 | 28199.1543 | 74120.3161 | -12712.99 | 4629.4734 | 7500 | 5497.639 | 1565.5243 | 0 | 64332.8343 | 56341.4643 | 116790.4871
7855 | 10 | 70 | 40 | 41211.3776 | 0.89293 | 26.1981 | 0.81672 | 95863.7597 | 0.038742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.166 | 9.4772 | 3.4757 | 0.10555 | 0.059403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1555286.6382 | 17687778.0819 | 5.6786 | 4.7264 | 48.8234 | 13356.8158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84734.3945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.648 | 1034.7417 | 5519.4187 | 25003.5339 | 16.5873 | 93807.7423 | 32415.6874 | 81436.9761 | -9046.4766 | 4976.9022 | 7500 | 4430.6249 | 2169.8603 | 0 | 76584.7678 | 74442.6678 | 126025.6742
7856 | 10 | 70 | 40 | 37677.3363 | 1.2563 | 22.8665 | 0.71617 | 100758.8779 | 0.049583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9917 | 7.0861 | 3.9922 | 0.12439 | 0.042441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074537.7921 | 18680947.6008 | 5.32 | 4.4498 | 44.8716 | 14692.2674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67113.4861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.2839 | 1027.3775 | 4568.6521 | 18652.9723 | 15.3159 | 98001.4875 | 38048.7281 | 50674.6398 | -12132.5177 | 5935.5281 | 7500 | 4362.4562 | 1848.8627 | 0 | 80348.3411 | 58577.4505 | 118008.5878
7857 | 10 | 70 | 40 | 34441.8132 | 1.3502 | 30.7071 | 0.61427 | 97185.9691 | 0.039032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5882 | 8.5964 | 4.0257 | 0.12894 | 0.051469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733363.954 | 16289818.3336 | 4.2508 | 4.7795 | 35.7265 | 14161.8349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80246.0658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8911 | 1021.6856 | 4270.8749 | 16178.6568 | 21.7744 | 95086.1482 | 36526.3129 | 71680.8737 | -9239.2122 | 5548.9113 | 7500 | 4729.7305 | 2096.1375 | 0 | 87069.6707 | 47896.9197 | 158015.5046
7858 | 10 | 70 | 40 | 35941.7746 | 1.2616 | 27.8402 | 0.75088 | 97085.644 | 0.024859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5658 | 9.8415 | 4.8422 | 0.059016 | 0.043962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287768.2893 | 10949019.0328 | 5.3625 | 4.2573 | 45.2797 | 17488.3616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80447.714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.3525 | 959.6709 | 4314.7331 | 17741.1837 | 18.2886 | 95744.403 | 36401.1819 | 76840.4651 | -5901.4602 | 5325.1492 | 7500 | 2480.2123 | 1718.2133 | 0 | 44930.3374 | 69855.1908 | 99438.9081
7859 | 10 | 70 | 40 | 39316.0748 | 1.2966 | 25.0715 | 0.74464 | 95521.8674 | 0.064432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1878 | 8.4369 | 5.3012 | 0.10678 | 0.040256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998691.7975 | 18638551.4164 | 5.3327 | 4.9848 | 42.7086 | 17277.5198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74529.7869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7805 | 804.62 | 4229.8391 | 19030.3499 | 16.5274 | 92139.0007 | 40571.4498 | 63679.1718 | -14884.6135 | 6449.6912 | 7500 | 3885.914 | 1905.5887 | 0 | 91257.4547 | 59062.0045 | 141302.6523
7860 | 10 | 70 | 40 | 32358.2877 | 1.156 | 22.539 | 0.68201 | 110905.0705 | 0.056818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9137 | 9.6301 | 5.5641 | 0.10323 | 0.033767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750691.1698 | 11058286.8135 | 4.6324 | 4.2606 | 41.2258 | 18090.4518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90241.0646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.7907 | 824.768 | 4872.5588 | 16944.6565 | 15.3879 | 107434.2082 | 30827.2624 | 64531.9135 | -15271.7942 | 5146.0245 | 7500 | 4228.8433 | 1275.3373 | 0 | 48601.3848 | 50064.1426 | 96774.829
7861 | 10 | 70 | 40 | 36831.3319 | 1.1839 | 23.1521 | 0.8637 | 109673.314 | 0.028309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3543 | 11.911 | 5.436 | 0.087289 | 0.057842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969188.5681 | 21602040.915 | 5.17 | 5.1365 | 30.3773 | 13717.6866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68241.3948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.6783 | 846.9823 | 6270.5393 | 18988.5944 | 14.2784 | 107949.5128 | 35685.4752 | 60555.5867 | -7584.7252 | 5331.8818 | 7500 | 4710.3274 | 2263.5368 | 0 | 132220.347 | 62783.6843 | 177898.7455
7862 | 10 | 70 | 40 | 33131.3002 | 1.4327 | 20.2649 | 0.68991 | 106501.3182 | 0.052101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6267 | 10.8269 | 5.4627 | 0.076944 | 0.065832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048589.2529 | 12494884.0531 | 5.6463 | 4.5905 | 33.564 | 11235.0077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70450.5182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.8027 | 870.5709 | 5238.9085 | 14860.8647 | 13.7743 | 103440.9326 | 36540.871 | 45726.2923 | -13465.6968 | 5812.6488 | 7500 | 3792.2806 | 2808.5215 | 0 | 63972.3018 | 61230.7912 | 91456.4279
7863 | 10 | 70 | 40 | 33056.1411 | 0.62742 | 24.8697 | 0.72739 | 98530.7172 | 0.060284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6338 | 8.1649 | 5.4193 | 0.11115 | 0.042266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209305.0713 | 16007796.2516 | 5.2446 | 4.8237 | 30.005 | 19072.8034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67176.0088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4877 | 1125.7606 | 6028.5036 | 23268.3003 | 16.5534 | 95262.1289 | 19575.6817 | 55866.0043 | -14381.7885 | 3557.8769 | 7500 | 5571.2389 | 1103.6832 | 0 | 92933.3774 | 80764.2844 | 90961.7896
7864 | 10 | 70 | 40 | 34386.2515 | 1.3667 | 23.0335 | 0.91082 | 100089.5388 | 0.052006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9565 | 7.1455 | 4.8166 | 0.15015 | 0.056437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962144.8458 | 14715434.6723 | 5.05 | 5.0483 | 38.8056 | 14544.4392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80956.1397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.4407 | 1206.3143 | 4765.7575 | 16003.4908 | 13.8355 | 97218.552 | 36765.5213 | 74463.2746 | -12632.3421 | 5791.6462 | 7500 | 6259.1654 | 2399.0003 | 0 | 77240.5316 | 56841.0529 | 140945.7446
7865 | 10 | 70 | 40 | 37357.6785 | 0.79614 | 28.5551 | 0.73679 | 98040.3858 | 0.046268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2049 | 11.6509 | 5.6984 | 0.093783 | 0.042071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013604.1761 | 16656653.7468 | 5.2037 | 5.0604 | 43.0103 | 14964.4651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83554.986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1669 | 1190.4038 | 5764.308 | 23926.9416 | 18.9067 | 95534.4684 | 26861.4739 | 80617.3243 | -11026.0363 | 4342.7383 | 7500 | 5044.0689 | 1340.9549 | 0 | 82727.0977 | 57224.8146 | 140182.807
7866 | 10 | 70 | 40 | 35109.3128 | 1.2463 | 15.7313 | 0.80319 | 96073.9498 | 0.036367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.012 | 9.624 | 4.3842 | 0.096911 | 0.059314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293633.1315 | 11905776.3512 | 4.9444 | 5.3607 | 30.017 | 16776.9555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78834.2449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5461 | 866.9701 | 6065.0361 | 17479.3217 | 10.0359 | 94138.4441 | 35259.9822 | 44898.6445 | -8516.2254 | 5331.5979 | 7500 | 4478.1593 | 2321.0211 | 0 | 76881.5552 | 82753.9416 | 85400.7932
7867 | 10 | 70 | 40 | 34654.3544 | 0.81056 | 19.8875 | 0.65868 | 102987.4875 | 0.057908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9334 | 10.4944 | 4.7964 | 0.11615 | 0.062316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759934.195 | 9176278.0625 | 4.6301 | 4.7181 | 42.1385 | 15700.3409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78738.9968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.1728 | 813.7887 | 4781.3078 | 22017.1365 | 13.7562 | 99703.5506 | 25274.4356 | 48277.7596 | -14449.3227 | 4338.5147 | 7500 | 4826.775 | 1984.2914 | 0 | 43879.0739 | 47710.0708 | 73921.4567
7868 | 10 | 70 | 40 | 32787.5237 | 1.0074 | 20.565 | 0.70033 | 99690.8475 | 0.041633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.452 | 8.0814 | 5.3525 | 0.059781 | 0.042646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833762.3643 | 11569826.2959 | 5.5033 | 5.0607 | 35.9721 | 17245.3873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77841.8754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.74 | 923.2791 | 5428.0407 | 18658.0669 | 13.897 | 97395.0479 | 28258.9137 | 51904.4243 | -10101.5183 | 4475.8824 | 7500 | 2767.1842 | 1400.9272 | 0 | 62602.2903 | 55451.4499 | 93356.6538
7869 | 10 | 70 | 40 | 40549.1786 | 1.102 | 23.2514 | 0.73658 | 94025.9649 | 0.0426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4432 | 8.2182 | 4.9525 | 0.079569 | 0.057568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 585707.1407 | 18974620.3401 | 4.4447 | 5.1087 | 34.2443 | 14983.2248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74298.0722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.0803 | 1135.4348 | 4254.4059 | 21885.8014 | 15.3969 | 91810.9439 | 37326.7545 | 58357.7157 | -9746.0926 | 5689.3635 | 7500 | 3276.8342 | 2403.8356 | 0 | 109899.147 | 42585.3499 | 172122.2081
7870 | 10 | 70 | 40 | 36137.4622 | 1.2925 | 31.7781 | 0.74306 | 104972.0277 | 0.053231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.237 | 8.3026 | 5.3932 | 0.04907 | 0.038619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090767.6114 | 15864605.7374 | 4.9498 | 4.8675 | 35.1465 | 14066.683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79539.4593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7443 | 957.3147 | 4349.6222 | 17531.7736 | 20.967 | 101891.1569 | 37211.3773 | 85991.1734 | -13555.8313 | 5909.5874 | 7500 | 1939.1298 | 1675.048 | 0 | 85269.913 | 64709.6063 | 147230.7912
7871 | 10 | 70 | 40 | 32535.7376 | 1.2711 | 24.9471 | 0.82831 | 102855.5407 | 0.029614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9463 | 10.6156 | 4.8675 | 0.065809 | 0.037773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638783.7628 | 16348344.1065 | 4.2976 | 5.554 | 42.1529 | 13438.7466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90987.1023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.6069 | 908.2851 | 6214.4696 | 15975.0609 | 15.6931 | 101165.0192 | 33121.3534 | 84199.2232 | -7438.2944 | 4973.4515 | 7500 | 3268.7329 | 1378.8224 | 0 | 91805.1104 | 40340.8078 | 178467.5916
7872 | 10 | 70 | 40 | 33282.8457 | 1.1438 | 36.9013 | 0.84506 | 110000.5149 | 0.072835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8604 | 10.0006 | 5.444 | 0.12807 | 0.049192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005606.8008 | 14671093.7329 | 4.8367 | 5.0347 | 49.9911 | 16462.192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60205.5373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9654 | 941.6216 | 5630.6961 | 17548.4594 | 22.9964 | 105607.1022 | 31468.7726 | 83715.3354 | -19331.016 | 5484.8252 | 7500 | 6503.5641 | 1980.2398 | 0 | 68346.2451 | 55548.6444 | 130119.3218
7873 | 10 | 70 | 40 | 31414.4982 | 1.0657 | 19.4226 | 0.79191 | 98751.9357 | 0.047257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0571 | 11.7997 | 5.54 | 0.052199 | 0.041095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816518.4092 | 12247158.9357 | 4.8849 | 4.7396 | 49.2019 | 10084.8967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79885.9733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.3951 | 1082.497 | 5267.6313 | 17303.0861 | 12.4693 | 96174.6069 | 28222.8242 | 55546.965 | -11340.2467 | 4547.6819 | 7500 | 2812.2328 | 1371.6489 | 0 | 54241.447 | 42044.7385 | 100857.8145
7874 | 10 | 70 | 40 | 30844.5215 | 1.3397 | 17.1135 | 0.57 | 106033.2837 | 0.062345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.052 | 10.1418 | 4.664 | 0.070403 | 0.053656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861977.9044 | 22161436.0717 | 5.2473 | 4.3335 | 47.5416 | 13737.4515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60001.7414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8627 | 1049.582 | 4092.368 | 14573.7313 | 12.4396 | 102397.657 | 32541.5803 | 28044.0048 | -15996.7571 | 5424.4986 | 7500 | 2663.6622 | 2136.2046 | 0 | 90697.3412 | 48001.8437 | 105008.6907
7875 | 10 | 70 | 40 | 39859.5441 | 1.0995 | 22.1686 | 0.77377 | 104337.2064 | 0.054215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9803 | 9.4342 | 4.7804 | 0.053895 | 0.051533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013466.3834 | 18398195.605 | 4.556 | 4.306 | 48.6687 | 19614.1619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73350.5388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0453 | 966.7042 | 6539.677 | 21543.0889 | 14.3775 | 101219.1794 | 36632.9105 | 57147.9738 | -13719.3187 | 5840.8964 | 7500 | 2845.3085 | 2209.1452 | 0 | 75588.0817 | 59475.8378 | 114569.1596
7876 | 10 | 70 | 40 | 38601.694 | 1.1315 | 31.5354 | 0.79793 | 102300.6394 | 0.051467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8151 | 10.5458 | 6.3202 | 0.1131 | 0.043044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278490.19 | 15126984.6035 | 5.0548 | 5.327 | 31.8288 | 12266.3865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89162.3668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.3004 | 726.1451 | 4472.662 | 20492.6891 | 20.1776 | 99396.2127 | 36218.0098 | 101268.2283 | -12779.4774 | 5726.1601 | 7500 | 5021.5827 | 1808.988 | 0 | 93389.8162 | 75174.6278 | 162978.68
7877 | 10 | 70 | 40 | 34867.6732 | 0.98644 | 23.4307 | 0.66067 | 108964.7912 | 0.037544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3432 | 10.7296 | 4.8247 | 0.12936 | 0.051058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019679.3064 | 24976740.255 | 4.3966 | 4.5989 | 46.7026 | 17391.4034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73584.0818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.6163 | 1142.0169 | 5246.4418 | 20076.1991 | 16.1889 | 106699.3058 | 29582.9483 | 53288.3323 | -9968.1359 | 4648.0215 | 7500 | 6367.3577 | 1741.793 | 0 | 111728.1556 | 58258.1143 | 146630.3582
7878 | 10 | 70 | 40 | 36971.2728 | 0.82933 | 30.8514 | 0.69078 | 103618.0651 | 0.042895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4664 | 8.4471 | 5.106 | 0.10835 | 0.048831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270688.3395 | 10120134.9967 | 5.3063 | 4.6776 | 44.4975 | 18318.9887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58889.3355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.0492 | 1029.1615 | 4092.5436 | 23243.6864 | 20.9599 | 101160.3776 | 27455.1728 | 58250.6037 | -10813.8251 | 4410.4871 | 7500 | 4364.4449 | 1580.6805 | 0 | 45808.1408 | 70424.528 | 68131.1769
7879 | 10 | 70 | 40 | 33400.0782 | 1.053 | 39.5485 | 0.82988 | 96279.7293 | 0.041391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0445 | 9.1554 | 4.9514 | 0.1075 | 0.045136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 687920.2057 | 16366725.7549 | 5.3998 | 4.9847 | 32.0794 | 14984.8261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71494.8747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.5142 | 701.0958 | 4509.0123 | 18528.2284 | 24.8564 | 94075.2139 | 29743.6997 | 105041.1308 | -9699.8679 | 4653.3095 | 7500 | 4414.2683 | 1541.5193 | 0 | 93612.1412 | 48674.8151 | 188131.3858
7880 | 10 | 70 | 40 | 31815.2923 | 1.1685 | 28.2064 | 0.69346 | 101166.0997 | 0.055288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3719 | 10.5623 | 4.2955 | 0.097663 | 0.050673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279540.4153 | 17822453.0056 | 5.611 | 5.1021 | 31.2905 | 16806.7739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81847.625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1069 | 1419.8651 | 4998.4101 | 16544.3223 | 19.1341 | 98083.941 | 30541.94 | 74254.0476 | -13561.498 | 5001.2276 | 7500 | 4654.5704 | 1860.024 | 0 | 105081.7249 | 80419.8504 | 134912.1861
7881 | 10 | 70 | 40 | 36130.8575 | 0.91929 | 18.537 | 0.71935 | 100664.2096 | 0.051187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1762 | 8.2245 | 4.4741 | 0.10156 | 0.059997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132804.5554 | 18795949.7638 | 4.5684 | 4.833 | 43.0184 | 16337.3857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82658.6629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.842 | 972.9544 | 5200.4444 | 21600.1154 | 12.3939 | 97821.581 | 29061.4843 | 50777.4714 | -12507.5661 | 4734.2435 | 7500 | 3903.9432 | 2084.6997 | 0 | 91136.8079 | 63563.1593 | 113127.9247
7882 | 10 | 70 | 40 | 41597.111 | 1.134 | 32.1368 | 0.78975 | 98617.91 | 0.052793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7497 | 12.0977 | 4.3727 | 0.13115 | 0.046763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799812.7026 | 23116871.873 | 5.4515 | 5.0762 | 34.5756 | 13859.1048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79792.7421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.8627 | 1110.5912 | 4504.5309 | 22052.6275 | 20.6569 | 95746.9781 | 39088.9669 | 91601.9178 | -12632.1002 | 6108.2007 | 7500 | 5577.3654 | 2096.402 | 0 | 128483.2389 | 51342.6838 | 216481.3077
7883 | 10 | 70 | 40 | 39670.62 | 1.3442 | 18.504 | 0.8331 | 104081.4566 | 0.065479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6077 | 8.7345 | 4.7449 | 0.059227 | 0.048471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1362641.2731 | 11690408.7211 | 4.6136 | 5.3483 | 35.7501 | 15583.5676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85071.5184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.1956 | 1153.422 | 4047.0905 | 18697.1266 | 11.6089 | 100336.6132 | 41946.9869 | 58657.9597 | -16477.3106 | 6735.7468 | 7500 | 2365.2058 | 2396.2371 | 0 | 68585.1339 | 78242.4539 | 93467.5056
7884 | 10 | 70 | 40 | 35948.4165 | 0.89371 | 20.8356 | 0.72365 | 102587.3381 | 0.04317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9753 | 9.9033 | 5.8852 | 0.097374 | 0.052352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121184.3711 | 6807696.7064 | 4.5942 | 5.6527 | 36.5128 | 13320.2166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76192.9604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.2152 | 879.0299 | 4920.6959 | 21800.9006 | 13.8973 | 100138.6919 | 28295.0317 | 52864.7411 | -10774.0433 | 4522.4542 | 7500 | 4860.3112 | 1737.6946 | 0 | 41559.0269 | 64270.9638 | 66294.2526
7885 | 10 | 70 | 40 | 36980.1747 | 1.3602 | 26.875 | 0.75773 | 100051.7911 | 0.040239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3143 | 9.8579 | 5.887 | 0.1428 | 0.058352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736994.1926 | 16266915.7228 | 5.711 | 5.5771 | 35.1758 | 17997.9233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80559.3735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8114 | 996.1383 | 5189.2162 | 17273.4365 | 17.587 | 97823.973 | 39413.4763 | 74824.1462 | -9802.3995 | 5977.1666 | 7500 | 6975.2993 | 2559.8327 | 0 | 96909.1833 | 52199.4062 | 172157.2986
7886 | 10 | 70 | 40 | 34741.3437 | 1.1711 | 19.4239 | 0.70003 | 99785.9862 | 0.049868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4204 | 10.1236 | 3.8307 | 0.061537 | 0.057303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720089.1354 | 20058320.9818 | 5.4293 | 5.1475 | 46.5347 | 18361.4081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71554.7682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 649.9056 | 954.2059 | 3830.1445 | 18039.9001 | 13.1281 | 97039.7437 | 33402.8873 | 45049.525 | -12083.4674 | 5299.4945 | 7500 | 2313.9882 | 2228.8194 | 0 | 96803.3699 | 47269.4533 | 133245.1638
7887 | 10 | 70 | 40 | 37068.2889 | 1.1056 | 13.1449 | 0.81373 | 103256.697 | 0.052542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3084 | 11.4335 | 4.9166 | 0.16406 | 0.039784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899315.6827 | 10828118.041 | 5.3218 | 4.4689 | 30.9361 | 14066.5267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78714.8836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7997 | 1303.3497 | 5764.6375 | 19966.1046 | 8.3367 | 100264.8239 | 34204.3688 | 37848.3287 | -13164.2416 | 5475.6307 | 7500 | 9231.2801 | 1598.8504 | 0 | 57314.8376 | 59088.1026 | 80920.952
7888 | 10 | 70 | 40 | 37511.8926 | 0.91797 | 26.9852 | 0.77892 | 103390.9253 | 0.055087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8351 | 11.6695 | 3.982 | 0.11105 | 0.045816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194595.8915 | 13802127.7316 | 4.5078 | 4.7647 | 34.3604 | 15838.925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83113.7998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7558 | 1067.7478 | 5515.9347 | 22442.2874 | 17.451 | 100252.2766 | 30139.2103 | 79242.6565 | -13810.0543 | 4961.7492 | 7500 | 4950.2287 | 1668.4548 | 0 | 74642.9743 | 72025.7909 | 117269.4287
7889 | 10 | 70 | 40 | 35610.5835 | 1.001 | 29.2461 | 0.75842 | 99363.6574 | 0.047993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3682 | 9.1188 | 4.7971 | 0.0855 | 0.043477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207119.8985 | 12726281.7324 | 4.8203 | 4.9861 | 33.6154 | 16701.9475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65313.2312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9762 | 844.6343 | 5246.3322 | 20337.5542 | 19.1313 | 96730.4933 | 30546.0585 | 66063.0692 | -11585.922 | 4879.4377 | 7500 | 3424.6739 | 1557.0194 | 0 | 72044.046 | 74204.8047 | 100223.5779
7890 | 10 | 70 | 40 | 35275.0301 | 1.1874 | 26.7796 | 0.73084 | 110517.1172 | 0.049438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1925 | 10.4054 | 4.2698 | 0.061079 | 0.055139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067307.6722 | 21640778.4025 | 4.9698 | 5.5569 | 38.4338 | 20388.9177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74453.8107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8243 | 774.6818 | 3629.4326 | 18150.4515 | 17.7903 | 107501.4318 | 34249.1573 | 66929.3612 | -13269.0156 | 5488.2219 | 7500 | 2207.864 | 2221.027 | 0 | 125059.8809 | 67551.0847 | 162835.4122
7891 | 10 | 70 | 40 | 35473.2718 | 1.1071 | 9.3305 | 0.66075 | 96009.4431 | 0.034445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9547 | 8.5951 | 4.4477 | 0.068786 | 0.040665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050490.0085 | 13667008.5857 | 4.5576 | 5.0381 | 46.0823 | 13264.728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80111.7589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.3855 | 854.6716 | 3373.9072 | 19091.386 | 6.4464 | 94176.488 | 32763.7717 | 23104.8958 | -8065.0024 | 4963.5442 | 7500 | 2368.6931 | 1481.4157 | 0 | 66649.6375 | 55629.6094 | 75137.3463
7892 | 10 | 70 | 40 | 33978.2068 | 1.4565 | 26.3271 | 0.63439 | 100755.0049 | 0.0575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0705 | 10.4601 | 7.0158 | 0.088228 | 0.053897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296380.3847 | 18671650.5555 | 4.5062 | 4.485 | 36.1076 | 16427.6235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79720.4603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6165 | 879.6338 | 4691.7047 | 15038.9253 | 18.4595 | 97564.547 | 37878.5631 | 62720.3603 | -14038.0146 | 6030.354 | 7500 | 4696.2312 | 2385.4492 | 0 | 92788.4963 | 75707.6188 | 124253.8207
7893 | 10 | 70 | 40 | 30081.4679 | 1.0737 | 22.9756 | 0.71548 | 103513.0864 | 0.050014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5609 | 9.5348 | 4.4544 | 0.090059 | 0.064458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988573.7522 | 19499639.3545 | 5.1724 | 4.6253 | 46.7827 | 14538.8396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73040.2579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.0751 | 930.532 | 4598.198 | 16494.8725 | 15.395 | 100656.0685 | 27173.1908 | 55369.5849 | -12570.8787 | 4480.8846 | 7500 | 3455.1644 | 2119.8343 | 0 | 85637.0978 | 54127.4362 | 119037.4418
7894 | 10 | 70 | 40 | 32979.1491 | 0.97227 | 27.2056 | 0.55533 | 89770.0954 | 0.055066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6251 | 9.6987 | 4.7594 | 0.083439 | 0.054309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 629231.8875 | 7212605.5989 | 4.473 | 4.753 | 44.8735 | 14779.6722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69456.6073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.4381 | 763.933 | 4607.0179 | 19139.9591 | 19.9384 | 87045.9621 | 27678.3799 | 50474.8591 | -11986.1865 | 4513.5056 | 7500 | 3613.6103 | 1799.0781 | 0 | 33826.7726 | 40477.6256 | 76942.3935
7895 | 10 | 70 | 40 | 35285.8675 | 0.81477 | 31.0829 | 0.7761 | 99827.1131 | 0.054114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4826 | 8.4908 | 5.8113 | 0.10801 | 0.053627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1553020.914 | 11897037.9802 | 4.6032 | 5.0519 | 45.5627 | 19343.417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65066.6211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.5701 | 1143.5481 | 4009.081 | 22365.5645 | 20.1326 | 96849.3408 | 25840.606 | 71250.0381 | -13102.1979 | 4332.2255 | 7500 | 4535.4812 | 1705.1301 | 0 | 58398.0438 | 82310.2177 | 78149.1091