7896 | 10 | 70 | 40 | 41419.3964 | 1.4893 | 19.0886 | 0.65021 | 100055.3063 | 0.045493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.862 | 8.3701 | 5.2866 | 0.12053 | 0.043013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1619785.6323 | 15717721.8552 | 4.6533 | 4.8178 | 33.1283 | 13179.4587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72379.1851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.7653 | 978.3693 | 4713.5593 | 17999.0277 | 13.2663 | 97540.1759 | 46840.7373 | 42141.3843 | -11066.5734 | 7067.4235 | 7500 | 5547.3815 | 2231.1039 | 0 | 87355.1408 | 91003.708 | 96612.8898
7897 | 10 | 70 | 40 | 32891.564 | 1.3775 | 28.9079 | 0.61964 | 92773.4573 | 0.038139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1311 | 10.5615 | 7.5668 | 0.082354 | 0.058258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253797.7476 | 14426906.9603 | 4.8544 | 4.5772 | 39.7493 | 13990.0771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64001.6359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.0869 | 940.9979 | 4819.4158 | 15215.7326 | 20.4372 | 90814.3406 | 35351.6627 | 54214.0958 | -8620.1138 | 5350.5234 | 7500 | 4654.5614 | 2287.803 | 0 | 68649.7336 | 68411.298 | 100976.9681
7898 | 10 | 70 | 40 | 33642.4649 | 1.1341 | 33.7374 | 0.8031 | 98182.2454 | 0.054344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5137 | 6.3952 | 5.0015 | 0.15806 | 0.043135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851014.0456 | 11800579.778 | 5.3955 | 4.6944 | 49.2085 | 13587.8086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62653.778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.1617 | 978.892 | 6661.5747 | 17834.2331 | 21.5242 | 95241.2746 | 31616.4636 | 76520.2237 | -12940.2715 | 5109.1577 | 7500 | 8118.4171 | 1617.5111 | 0 | 51019.8621 | 46895.8922 | 121665.4717
7899 | 10 | 70 | 40 | 33841.6938 | 1.4316 | 27.3144 | 0.60848 | 95898.1003 | 0.058992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.014 | 10.1252 | 4.4156 | 0.079268 | 0.04434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147047.9608 | 15516640.138 | 4.6053 | 5.6081 | 32.5 | 18252.2761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88900.9594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4065 | 1129.2461 | 4634.3967 | 15188.8766 | 19.4315 | 92783.8993 | 37305.6344 | 70079.4264 | -13702.4847 | 5931.5125 | 7500 | 3173.6352 | 1930.3051 | 0 | 100521.9602 | 73991.8868 | 138748.1023
7900 | 10 | 70 | 40 | 34687.7995 | 1.0696 | 23.9929 | 0.8426 | 92437.6465 | 0.036418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1997 | 9.3688 | 4.3393 | 0.065257 | 0.050705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053091.2246 | 13782249.223 | 5.4081 | 4.5585 | 38.6563 | 11754.9204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66778.2983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.6721 | 1144.6629 | 5204.1553 | 19064.2662 | 14.9726 | 90572.8063 | 31247.0667 | 60235.8361 | -8205.2967 | 4765.5818 | 7500 | 2909.4206 | 1773.5062 | 0 | 65228.2729 | 58145.1045 | 107309.283
7901 | 10 | 70 | 40 | 36119.4963 | 1.3907 | 24.0957 | 0.73362 | 104143.9385 | 0.042696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7769 | 10.4061 | 5.309 | 0.11302 | 0.055028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956208.8674 | 14352958.845 | 5.5573 | 5.2351 | 39.1327 | 10874.7592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77726.3299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.1925 | 968.6497 | 5691.2757 | 16586.4074 | 15.9824 | 101685.1008 | 39066.1777 | 63061.3349 | -10818.8858 | 5992.8 | 7500 | 5640.278 | 2420.3643 | 0 | 76412.74 | 52723.0322 | 136551.7769
7902 | 10 | 70 | 40 | 38163.3728 | 0.90049 | 21.0491 | 0.90697 | 98234.5276 | 0.042928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2713 | 12.4168 | 5.4436 | 0.059449 | 0.053845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893311.5852 | 17691346.4894 | 5.2419 | 4.7022 | 37.7944 | 17180.2998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53218.3972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4458 | 645.8265 | 4012.7296 | 23056.5337 | 12.6708 | 95902.7302 | 30213.6783 | 44587.4886 | -10259.9084 | 4752.0285 | 7500 | 2463.0875 | 1877.9643 | 0 | 87673.2716 | 57013.3644 | 111794.2459
7903 | 10 | 70 | 40 | 35346.1961 | 1.4463 | 20.5828 | 0.77858 | 88151.6942 | 0.059887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.1917 | 11.2454 | 4.7255 | 0.082766 | 0.044283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005236.2498 | 13480149.1777 | 5.2246 | 5.1504 | 46.4876 | 18412.361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67315.6842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.6585 | 1017.5947 | 4525.6505 | 15733.8345 | 13.3132 | 85246.34 | 39224.7233 | 48936.128 | -12783.5587 | 6136.0776 | 7500 | 3189.0532 | 1994.2955 | 0 | 65516.36 | 58786.6718 | 100926.407
7904 | 10 | 70 | 40 | 29148.6894 | 1.2306 | 13.7772 | 0.70191 | 98371.6483 | 0.067142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6166 | 8.6632 | 5.4026 | 0.093857 | 0.051836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191526.7011 | 13825862.6993 | 5.3879 | 5.1113 | 44.0279 | 10757.1904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75921.5048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.303 | 618.4008 | 5925.5397 | 14639.4617 | 9.3019 | 94744.0464 | 29018.4552 | 33977.2531 | -15961.4485 | 4942.286 | 7500 | 4423.3763 | 1880.2968 | 0 | 68143.8404 | 59868.5072 | 74055.5521
7905 | 10 | 70 | 40 | 39793.6197 | 0.9289 | 22.2131 | 0.84661 | 107216.322 | 0.050274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.158 | 9.9499 | 4.9522 | 0.092768 | 0.046733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779851.4956 | 14242704.3565 | 4.7693 | 5.3445 | 39.7557 | 14637.2529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63155.4945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.8246 | 826.4421 | 4423.7147 | 23662.16 | 13.8309 | 104241.9468 | 32262.9194 | 52938.1809 | -13087.2512 | 5206.34 | 7500 | 3361.709 | 1785.7281 | 0 | 78453.4171 | 48483.9174 | 119937.1259
7906 | 10 | 70 | 40 | 39728.1372 | 1.1808 | 24.48 | 0.76768 | 95414.1625 | 0.061041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6892 | 7.4182 | 3.2697 | 0.14889 | 0.047447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1371468.5732 | 16295160.2017 | 4.9544 | 5.6094 | 39.7007 | 16378.638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77351.9797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.6177 | 1183.0792 | 4520.9032 | 20517.0644 | 15.9307 | 92209.8765 | 38422.1455 | 66130.3184 | -14098.8584 | 6108.1853 | 7500 | 5159.7831 | 2127.0968 | 0 | 93406.3088 | 75945.6026 | 128809.3769
7907 | 10 | 70 | 40 | 33062.1497 | 1.2051 | 25.4114 | 0.61286 | 102522.2377 | 0.046996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0623 | 8.4682 | 4.9624 | 0.12692 | 0.036339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090558.4883 | 10246084.2162 | 5.6569 | 4.8579 | 31.2971 | 11689.52 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73550.7257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.8403 | 930.0325 | 4275.805 | 16844.4684 | 18.0336 | 99861.0586 | 32435.3625 | 54264.639 | -11709.1881 | 5144.4894 | 7500 | 4856.8409 | 1372.0893 | 0 | 57637.5118 | 65900.3488 | 85601.396
7908 | 10 | 70 | 40 | 35562.2066 | 0.90537 | 25.3126 | 0.75479 | 103106.8722 | 0.044296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.293 | 9.7854 | 4.7598 | 0.13703 | 0.058273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836934.8782 | 17620104.8694 | 4.8149 | 4.5466 | 40.5567 | 17212.9707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65404.9654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2891 | 1256.1614 | 4726.5826 | 21426.4099 | 16.5918 | 100582.3934 | 28271.5934 | 57038.197 | -11107.7068 | 4539.9251 | 7500 | 6116.738 | 1941.6884 | 0 | 82547.4377 | 53161.3974 | 123686.4753
7909 | 10 | 70 | 40 | 31296.4112 | 1.2909 | 38.7535 | 0.74531 | 97689.7954 | 0.063795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8998 | 11.237 | 5.5961 | 0.068168 | 0.037543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288080.3403 | 16279896.1378 | 4.902 | 5.7419 | 37.9271 | 17049.7233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83683.1361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3122 | 1069.9631 | 5061.6229 | 15197.3354 | 25.5372 | 94263.7358 | 32198.1517 | 110598.11 | -15074.662 | 5320.5994 | 7500 | 3792.6982 | 1466.0781 | 0 | 97846.4009 | 74376.548 | 169270.8283
7910 | 10 | 70 | 40 | 29035.9521 | 1.1499 | 19.491 | 0.77893 | 96922.3907 | 0.040287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.419 | 9.2781 | 3.8896 | 0.11974 | 0.05252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990617.7236 | 19315982.9412 | 4.966 | 4.7616 | 35.6586 | 12956.2383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76856.6128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.9104 | 871.708 | 3494.9258 | 15256.6495 | 12.6045 | 94761.702 | 27558.6053 | 52927.8396 | -9507.0303 | 4343.6476 | 7500 | 3906.1697 | 1674.3327 | 0 | 100838.9852 | 58573.9889 | 130668.561
7911 | 10 | 70 | 40 | 32528.4858 | 1.1671 | 27.6316 | 0.77397 | 93584.9257 | 0.034145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6465 | 10.6996 | 4.3196 | 0.093051 | 0.051484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1610389.5059 | 14111472.1329 | 5.7078 | 4.2713 | 30.8604 | 14998.5072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79295.5829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5089 | 1278.0788 | 4040.2861 | 16928.4997 | 17.9185 | 91813.6695 | 31199.9722 | 77020.7558 | -7793.5271 | 4733.6635 | 7500 | 3650.9755 | 1788.6902 | 0 | 70888.7265 | 95738.7946 | 93250.4619
7912 | 10 | 70 | 40 | 34157.957 | 1.419 | 27.2027 | 0.81478 | 107223.0281 | 0.048994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4996 | 10.906 | 5.3631 | 0.0986 | 0.052641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911616.6167 | 11260185.7824 | 4.5495 | 5.0135 | 33.1522 | 10330.4631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64094.0442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.0183 | 1284.9604 | 5704.8854 | 15438.9743 | 17.242 | 104323.1566 | 37437.9654 | 63841.9939 | -12759.4348 | 5891.1378 | 7500 | 5744.8117 | 2276.0913 | 0 | 65111.6278 | 54111.4848 | 120932.7084
7913 | 10 | 70 | 40 | 35650.0494 | 1.3132 | 26.2423 | 0.89254 | 92950.6443 | 0.064388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5152 | 7.6264 | 5.5642 | 0.094349 | 0.0513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247394.2339 | 10669824.554 | 5.3628 | 4.6099 | 40.6617 | 15706.3348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70808.8277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.8935 | 1026.7471 | 6264.4278 | 17096.1257 | 15.9251 | 89661.0331 | 37107.8474 | 73055.3512 | -14474.2895 | 5952.3633 | 7500 | 4762.1347 | 2241.1268 | 0 | 49755.8383 | 69213.3864 | 96686.9859
7914 | 10 | 70 | 40 | 36725.0399 | 1.1552 | 18.1145 | 0.65046 | 99102.9967 | 0.058457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3408 | 7.4232 | 3.6378 | 0.12773 | 0.044206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911326.816 | 22136388.8716 | 4.8902 | 5.1342 | 35.5745 | 14378.717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 99661.1796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 357.4775 | 1012.4936 | 5307.6842 | 19240.254 | 12.5875 | 95913.4338 | 34969.5717 | 55082.9423 | -14034.0764 | 5633.76 | 7500 | 4400.7105 | 1827.8663 | 0 | 124382.7028 | 56401.1275 | 163362.3498
7915 | 10 | 70 | 40 | 30264.0577 | 0.97689 | 24.9214 | 0.74019 | 93668.0545 | 0.074865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.562 | 13.1458 | 3.898 | 0.10787 | 0.055676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874051.6208 | 17253933.8214 | 5.2001 | 5.4323 | 38.9543 | 17458.0223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61845.6868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6694 | 1005.8012 | 6105.0804 | 17518.8898 | 16.4694 | 89824.8577 | 25490.3358 | 52271.8687 | -16910.0657 | 4520.3294 | 7500 | 4986.6857 | 1847.1571 | 0 | 96289.9202 | 55803.718 | 120192.513
7916 | 10 | 70 | 40 | 42773.6786 | 1.2661 | 28.2531 | 0.71723 | 97299.8202 | 0.058115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6771 | 6.9433 | 4.1776 | 0.084333 | 0.052075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734046.0779 | 12146810.1816 | 4.6296 | 4.2523 | 34.8981 | 16324.0865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73976.7415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.5479 | 1180.7048 | 4470.6118 | 21060.0083 | 18.9126 | 94186.3191 | 43427.3407 | 69097.7399 | -13699.4047 | 6765.4042 | 7500 | 3373.6944 | 2585.7258 | 0 | 58328.0257 | 50543.0062 | 126835.5197
7917 | 10 | 70 | 40 | 29853.0865 | 0.99118 | 26.9944 | 0.75599 | 98032.575 | 0.051552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1353 | 11.1053 | 5.1177 | 0.11477 | 0.058501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063014.2103 | 12200228.5675 | 5.5906 | 5.7436 | 44.3242 | 12223.6187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80182.1247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.2346 | 898.5244 | 6212.1656 | 17143.276 | 17.6824 | 95244.8073 | 25419.621 | 74666.1102 | -12266.1778 | 4223.0901 | 7500 | 6066.2802 | 1813.2611 | 0 | 66342.191 | 55895.6353 | 117868.7406
7918 | 10 | 70 | 40 | 36613.5177 | 1.3228 | 27.4266 | 0.73773 | 97194.9799 | 0.053255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5145 | 12.0366 | 5.6536 | 0.080185 | 0.042122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1607504.3 | 16263409.0459 | 4.2541 | 5.0996 | 45.3954 | 13517.0901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77075.4857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.2657 | 1002.0192 | 5505.9731 | 17464.746 | 18.1499 | 94341.1021 | 38297.5434 | 71500.5475 | -12557.0625 | 5995.722 | 7500 | 4246.1353 | 1853.5831 | 0 | 81506.9629 | 78806.7257 | 119536.7061
7919 | 10 | 70 | 40 | 38171.7341 | 0.76615 | 23.3788 | 0.76982 | 98993.2035 | 0.072259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3393 | 8.5446 | 4.9457 | 0.099619 | 0.047296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 535148.0622 | 14161360.4585 | 4.4339 | 4.8938 | 33.8179 | 13049.5398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84310.3042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5462 | 879.7039 | 3108.1997 | 24862.1913 | 15.1959 | 95070.0452 | 26619.0855 | 68990.2875 | -17261.8966 | 4695.911 | 7500 | 3289.4923 | 1630.0835 | 0 | 79414.7264 | 38452.9557 | 136424.734
7920 | 10 | 70 | 40 | 31984.6424 | 1.1039 | 29.2775 | 0.75376 | 105110.1079 | 0.052286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7388 | 13.003 | 4.0798 | 0.12133 | 0.045359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962162.1126 | 6198940.8279 | 5.0499 | 4.4451 | 30.4078 | 16899.0517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79486.0149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.4711 | 541.7054 | 3658.896 | 17244.5175 | 19.2018 | 102079.1388 | 29480.2497 | 80087.7119 | -13336.2642 | 4842.6231 | 7500 | 3529.7571 | 1612.1585 | 0 | 33261.3915 | 65579.2085 | 81398.4193
7921 | 10 | 70 | 40 | 29835.4529 | 1.2822 | 28.1923 | 0.75788 | 101315.3489 | 0.050059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3661 | 10.738 | 4.2442 | 0.10043 | 0.045499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820616.975 | 17142205.4074 | 5.5432 | 4.4402 | 42.5452 | 14006.8525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72527.2473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5108 | 1021.5463 | 6093.0762 | 14558.6288 | 18.4475 | 98516.4911 | 30553.6483 | 70676.4029 | -12314.9744 | 4925.6233 | 7500 | 4598.2021 | 1644.8514 | 0 | 75027.5987 | 48406.5843 | 134204.7682
7922 | 10 | 70 | 40 | 40344.2358 | 1.4025 | 22.5776 | 0.76018 | 98448.8287 | 0.056083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6072 | 8.242 | 5.1804 | 0.10275 | 0.049666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873972.3463 | 18353990.675 | 5.6824 | 4.7341 | 49.542 | 14090.6807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69427.2332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5579 | 1196.2169 | 3419.3013 | 18404.634 | 14.7545 | 95406.9793 | 43879.2036 | 54313.231 | -13384.1372 | 6807.4454 | 7500 | 3862.1542 | 2481.4514 | 0 | 79067.1871 | 48195.4039 | 136331.1316
7923 | 10 | 70 | 40 | 37803.3744 | 1.0098 | 34.1073 | 0.67438 | 109441.3215 | 0.050402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6954 | 11.241 | 4.8279 | 0.087683 | 0.048728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641915.9414 | 17828677.5379 | 5.7142 | 5.2176 | 45.8292 | 16132.3055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69593.7738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.7137 | 948.0231 | 5025.6344 | 21483.3898 | 23.3855 | 106397.5691 | 32639.9692 | 74617.0147 | -13392.5108 | 5276.6183 | 7500 | 3533.0886 | 1887.1023 | 0 | 87016.981 | 42087.0357 | 156991.2276
7924 | 10 | 70 | 40 | 34483.727 | 1.2407 | 26.5011 | 0.78349 | 103792.9576 | 0.056739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7596 | 9.8136 | 5.0954 | 0.052156 | 0.052256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259280.9576 | 12427907.7625 | 5.2951 | 5.2527 | 43.2872 | 14148.2652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62553.7499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.413 | 802.6199 | 4761.8 | 17222.1771 | 17.0941 | 100549.0757 | 34523.0998 | 58844.3256 | -14273.0804 | 5587.7302 | 7500 | 2172.6187 | 2143.0478 | 0 | 63518.2581 | 66485.3714 | 93530.6284
7925 | 10 | 70 | 40 | 37014.8476 | 1.2125 | 23.8836 | 0.88887 | 99200.296 | 0.046988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3378 | 7.7994 | 5.8134 | 0.046251 | 0.036901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277474.6026 | 14023789.384 | 5.2299 | 5.5936 | 42.8859 | 19428.3114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84868.2525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0968 | 899.4565 | 5011.9995 | 18779.4531 | 14.5234 | 96625.7933 | 36470.7891 | 79437.9398 | -11327.8119 | 5670.697 | 7500 | 2164.61 | 1535.795 | 0 | 76451.8651 | 72766.8585 | 125137.0257
7926 | 10 | 70 | 40 | 32801.9846 | 1.4767 | 28.3086 | 0.72804 | 96649.4634 | 0.039712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2411 | 10.7627 | 4.004 | 0.051975 | 0.059993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718346.6261 | 10582306.5971 | 4.8409 | 4.8181 | 48.7374 | 15781.5761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66297.548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.0747 | 717.4814 | 4273.124 | 14355.1016 | 18.8355 | 94525.2421 | 36893.766 | 62804.7117 | -9346.5734 | 5605.6259 | 7500 | 1755.7214 | 2468.2301 | 0 | 47853.0936 | 44017.7671 | 111516.8082
7927 | 10 | 70 | 40 | 33430.5897 | 1.2847 | 18.8047 | 0.82136 | 96355.0883 | 0.041932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3368 | 10.3246 | 5.1049 | 0.10509 | 0.054091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185508.9167 | 18555758.977 | 5.0978 | 4.8393 | 40.1743 | 16699.1389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73021.7867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.0183 | 1106.4005 | 4419.0585 | 16289.7579 | 11.8753 | 94120.3645 | 34281.6636 | 50599.5676 | -9832.7847 | 5279.8389 | 7500 | 4367.4288 | 2096.0841 | 0 | 91820.6075 | 67870.8349 | 118241.5709
7928 | 10 | 70 | 40 | 31568.3373 | 1.466 | 21.3786 | 0.76758 | 100228.2667 | 0.070723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7423 | 9.9714 | 3.3279 | 0.10564 | 0.07373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863208.6937 | 15902477.1153 | 5.5911 | 5.0036 | 39.5897 | 18328.4093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71334.6348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.8428 | 1095.7806 | 4917.544 | 13897.8349 | 13.9133 | 96338.9153 | 35341.0048 | 53253.7407 | -17113.1463 | 5875.0602 | 7500 | 4634.0695 | 3179.2012 | 0 | 80612.3343 | 55875.3949 | 117406.8696
7929 | 10 | 70 | 40 | 44025.5564 | 0.89074 | 21.9459 | 0.62269 | 112381.533 | 0.063718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4939 | 11.2069 | 5.4177 | 0.11719 | 0.05381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859734.3037 | 14920859.4973 | 4.5389 | 5.6911 | 38.9477 | 14325.0441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66569.0041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 346.7856 | 1098.2678 | 5736.9087 | 26743.7247 | 15.4887 | 108444.8502 | 34563.6634 | 42984.7006 | -17321.4045 | 5782.0452 | 7500 | 5795.9409 | 2283.5561 | 0 | 88636.2403 | 52046.0425 | 118178.6996
7930 | 10 | 70 | 40 | 36322.8855 | 1.1275 | 26.1577 | 0.69812 | 103519.237 | 0.058339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0274 | 7.1449 | 6.3193 | 0.106 | 0.051691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982166.9435 | 8814139.8036 | 5.4006 | 5.489 | 33.2624 | 12389.4783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63095.2715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.2504 | 1005.5796 | 4211.7881 | 19326.4059 | 17.6982 | 100194.1639 | 33992.9592 | 53374.9748 | -14630.3217 | 5537.6231 | 7500 | 4528.8657 | 2100.8988 | 0 | 53938.6008 | 59466.6758 | 86876.9249
7931 | 10 | 70 | 40 | 37928.2784 | 1.0151 | 24.8769 | 0.84727 | 95723.777 | 0.043422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1255 | 11.6221 | 4.7177 | 0.076738 | 0.051117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201400.1899 | 19237809.3459 | 5.0703 | 5.6728 | 45.1355 | 17285.5509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79990.6373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7196 | 1031.4123 | 5784.6645 | 21491.2646 | 15.4838 | 93425.7391 | 32874.0277 | 75135.9693 | -10111.3667 | 5105.3016 | 7500 | 3566.7632 | 1915.3725 | 0 | 104118.5536 | 66214.5546 | 153890.0667
7932 | 10 | 70 | 40 | 39571.0044 | 1.1078 | 26.3167 | 0.75198 | 104742.9784 | 0.072642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2885 | 8.2438 | 4.8192 | 0.11497 | 0.03918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126620.8079 | 16806031.8917 | 4.453 | 5.6832 | 41.8374 | 15524.6236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87794.9936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.4857 | 896.9585 | 4428.8961 | 21288.0513 | 17.2771 | 100570.3854 | 36565.9062 | 79362.5444 | -18359.409 | 6119.1363 | 7500 | 4335.6608 | 1759.5988 | 0 | 96314.6817 | 63151.8685 | 150446.2507
7933 | 10 | 70 | 40 | 37288.7546 | 1.2005 | 33.356 | 0.78689 | 101311.567 | 0.070313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9118 | 11.0249 | 5.1703 | 0.091199 | 0.05824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035132.0555 | 17637101.9993 | 5.6348 | 4.8827 | 36.037 | 13344.2557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79776.6198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.6645 | 1031.8479 | 3779.0406 | 19046.4946 | 21.4748 | 97402.531 | 36484.52 | 94784.2011 | -17199.7586 | 6036.2282 | 7500 | 3627.3136 | 2580.1823 | 0 | 91859.8308 | 60729.9348 | 164942.5825
7934 | 10 | 70 | 40 | 32912.2338 | 1.5758 | 25.16 | 0.79043 | 98246.1651 | 0.063509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0134 | 8.7187 | 4.9926 | 0.15806 | 0.05625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882888.6754 | 17150028.7952 | 4.4737 | 4.6011 | 36.5468 | 14517.1571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66830.6573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.0718 | 820.8683 | 5406.7111 | 13626.6392 | 16.1661 | 94815.743 | 38571.1891 | 60106.6946 | -15093.8574 | 6190.1145 | 7500 | 6531.0198 | 2555.5569 | 0 | 86782.3821 | 54618.1212 | 138524.9784
7935 | 10 | 70 | 40 | 30382.3981 | 0.93829 | 28.8257 | 0.68759 | 94265.0914 | 0.044327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3472 | 10.6746 | 4.7418 | 0.083085 | 0.044491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291073.3776 | 16992640.5694 | 4.9366 | 4.4149 | 38.7532 | 12937.6701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83266.0579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.54 | 712.0961 | 5482.8376 | 17971.406 | 19.6186 | 91955.504 | 24821.9842 | 76663.7377 | -10162.1842 | 4011.3579 | 7500 | 3583.6814 | 1309.8611 | 0 | 79039.0022 | 69735.2384 | 117032.2018
7936 | 10 | 70 | 40 | 37007.2977 | 0.75983 | 22.6562 | 0.69689 | 98931.4954 | 0.054405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2101 | 9.6461 | 5.2954 | 0.13069 | 0.040464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958562.1771 | 7136905.0374 | 5.5829 | 5.1512 | 30.1448 | 13095.4749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63006.1034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.0916 | 771.2909 | 5497.122 | 24189.171 | 15.3397 | 95964.802 | 25636.2534 | 46098.4347 | -13053.4512 | 4301.3635 | 7500 | 6281.831 | 1277.4246 | 0 | 43473.7837 | 61854.6853 | 59660.9544
7937 | 10 | 70 | 40 | 35288.4865 | 0.96931 | 21.6559 | 0.75855 | 105739.2171 | 0.068919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.098 | 10.5566 | 5.7948 | 0.080607 | 0.043464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749182.5976 | 15806264.6065 | 4.3955 | 5.4094 | 49.8899 | 16819.013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61577.1519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5066 | 928.0652 | 5124.245 | 20514.1868 | 14.1651 | 101738.6879 | 29548.5994 | 46126.4373 | -17602.3285 | 5116.1409 | 7500 | 4181.6655 | 1632.0477 | 0 | 79792.2699 | 45964.4353 | 110330.3968
7938 | 10 | 70 | 40 | 37491.0627 | 0.84859 | 30.3487 | 0.752 | 93966.3102 | 0.046649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2681 | 8.63 | 5.2326 | 0.097471 | 0.047563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921092.0794 | 14968197.0906 | 4.7698 | 5.5349 | 46.2506 | 10690.654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73639.4153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.9756 | 1107.5185 | 3669.006 | 23317.8188 | 19.9239 | 91545.0073 | 28346.4877 | 76767.2265 | -10653.733 | 4522.014 | 7500 | 3643.3221 | 1578.5774 | 0 | 78988.3853 | 47773.7276 | 142918.5523
7939 | 10 | 70 | 40 | 31122.2472 | 0.90564 | 23.6656 | 0.81879 | 97630.5178 | 0.051156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9701 | 10.0336 | 4.6867 | 0.10233 | 0.040384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940950.3004 | 17732247.0009 | 4.3272 | 5.0178 | 38.0233 | 15083.4843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72362.6015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2301 | 853.1269 | 5745.1561 | 18748.5206 | 14.9665 | 94875.1974 | 24747.4533 | 62948.769 | -12123.4099 | 4122.6653 | 7500 | 4597.0092 | 1221.9579 | 0 | 95592.0183 | 56903.6144 | 131702.8488
7940 | 10 | 70 | 40 | 37230.5444 | 1.5061 | 23.4941 | 0.74773 | 99922.6481 | 0.045578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2791 | 8.5731 | 5.6824 | 0.09152 | 0.051523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896229.1773 | 16554351.9456 | 4.9367 | 4.3697 | 43.8712 | 13911.5977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73067.0306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.3019 | 868.6437 | 4917.4751 | 16027.6908 | 15.4608 | 97406.2527 | 42405.7074 | 58697.1228 | -11072.1398 | 6463.4954 | 7500 | 4059.7598 | 2444.1951 | 0 | 71574.7097 | 50915.8202 | 131157.0301
7941 | 10 | 70 | 40 | 41882.3014 | 0.84812 | 21.0021 | 0.71398 | 101649.9776 | 0.060945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7898 | 11.3829 | 4.8868 | 0.12031 | 0.03558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245843.2835 | 20105768.986 | 5.7455 | 5.343 | 37.3598 | 14504.0145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74127.141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.7135 | 1149.526 | 5291.608 | 26055.8339 | 14.0844 | 98241.6018 | 31652.935 | 51278.9116 | -14996.8531 | 5241.4948 | 7500 | 6229.7947 | 1368.7449 | 0 | 111216.6347 | 70408.0987 | 129083.5639
7942 | 10 | 70 | 40 | 33445.8216 | 1.1047 | 29.144 | 0.79471 | 102472.1134 | 0.053344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5311 | 8.3462 | 5.3106 | 0.1178 | 0.050188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142009.1886 | 12335336.3043 | 4.4131 | 5.145 | 30.0895 | 11569.6509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73626.443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.6084 | 1078.7953 | 5425.1124 | 18024.6186 | 18.6812 | 99458.3192 | 30842.406 | 77033.7921 | -13260.6947 | 5023.5368 | 7500 | 5341.1769 | 1850.435 | 0 | 77784.4433 | 69726.4001 | 122388.6954
7943 | 10 | 70 | 40 | 35856.0929 | 1.1097 | 20.0018 | 0.61042 | 100942.6832 | 0.062857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.07 | 10.0261 | 4.0195 | 0.11209 | 0.040551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143242.9254 | 17384450.096 | 4.4845 | 4.7679 | 33.2221 | 15372.3056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74799.3184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8801 | 1095.1487 | 4422.9325 | 19268.8228 | 14.214 | 97453.6893 | 33174.5402 | 43293.0463 | -15351.573 | 5470.7819 | 7500 | 4550.4889 | 1628.2126 | 0 | 96006.7322 | 70209.3295 | 106062.8995
7944 | 10 | 70 | 40 | 42839.8883 | 1.3963 | 36.2568 | 0.64441 | 102416.2067 | 0.031004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3434 | 9.2675 | 3.9917 | 0.069676 | 0.058093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936868.6441 | 16097444.6791 | 4.8103 | 5.2131 | 33.8341 | 15403.2655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64384.2305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.7803 | 1037.8267 | 6177.3607 | 19610.8678 | 25.2798 | 100654.5807 | 46458.041 | 70674.3418 | -7751.1546 | 6809.9512 | 7500 | 3292.206 | 2903.5607 | 0 | 94636.5456 | 59863.955 | 164659.5367
7945 | 10 | 70 | 40 | 34618.7132 | 1.0984 | 20.5422 | 0.7855 | 99550.5765 | 0.050427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3852 | 9.8075 | 4.529 | 0.1093 | 0.049853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224323.652 | 16260333.5004 | 5.3558 | 5.718 | 30.0129 | 14099.8775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74312.7974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5376 | 1112.9322 | 5228.2311 | 18722.5815 | 13.2355 | 96780.5602 | 31792.2635 | 54297.851 | -12188.0716 | 5086.5253 | 7500 | 4918.2994 | 1861.1184 | 0 | 110088.4988 | 76547.2666 | 126809.2182
7946 | 10 | 70 | 40 | 31964.5084 | 0.77593 | 19.5148 | 0.65446 | 110335.2524 | 0.06061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4803 | 10.2504 | 3.5367 | 0.064976 | 0.040041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1403466.2876 | 12789893.6479 | 4.5105 | 5.0915 | 34.9496 | 15648.079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74745.4583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.5799 | 1411.4757 | 5602.6389 | 20705.5352 | 13.5302 | 106655.6263 | 22517.9464 | 44731.775 | -16190.3549 | 4070.7683 | 7500 | 2706.774 | 1196.327 | 0 | 72845.9989 | 81018.1636 | 58361.0711
7947 | 10 | 70 | 40 | 35154.5559 | 1.3014 | 26.3838 | 0.67444 | 100547.6489 | 0.053747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3415 | 9.9291 | 3.4897 | 0.10963 | 0.045796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815276.9806 | 23709980.5223 | 4.9675 | 5.2873 | 47.7812 | 16760.2338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73830.2931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7282 | 907.1411 | 5826.6102 | 16970.5387 | 18.0893 | 97568.4153 | 36368.0344 | 61238.5548 | -13108.6278 | 5766.9858 | 7500 | 4094.6835 | 1938.383 | 0 | 117473.125 | 49094.0475 | 172177.0912
7948 | 10 | 70 | 40 | 33653.1044 | 1.2331 | 20.1169 | 0.69271 | 102551.8025 | 0.058287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3022 | 10.7124 | 4.9605 | 0.10987 | 0.052595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013567.0747 | 13166595.7499 | 4.999 | 4.4222 | 36.4096 | 17750.3993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71835.3184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.643 | 1123.6337 | 5481.6503 | 16878.9518 | 13.6523 | 99260.7011 | 33548.3053 | 46438.6225 | -14480.8462 | 5467.7817 | 7500 | 6022.4918 | 2110.661 | 0 | 63344.3278 | 63883.1886 | 86068.1552
7949 | 10 | 70 | 40 | 32333.5181 | 0.82538 | 19.3945 | 0.65011 | 103926.7807 | 0.053982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5806 | 12.0334 | 5.132 | 0.10403 | 0.042237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171988.8069 | 16480394.3148 | 4.9609 | 4.8592 | 43.2453 | 11187.8406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79883.226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.5242 | 1098.433 | 6224.373 | 20372.9509 | 13.4796 | 100834.189 | 23921.1343 | 47250.0718 | -13607.4036 | 4101.9858 | 7500 | 5955.3784 | 1271.6126 | 0 | 79180.0951 | 59920.2831 | 95652.5913
7950 | 10 | 70 | 40 | 34267.7026 | 0.8689 | 19.0744 | 0.86027 | 89939.5877 | 0.048785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9271 | 9.5855 | 5.9779 | 0.087007 | 0.040364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116869.316 | 16440230.5142 | 5.1407 | 5.505 | 32.4913 | 17213.2673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59871.8513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6642 | 1117.5437 | 4998.103 | 21072.2113 | 11.7862 | 87517.3689 | 26390.9826 | 43635.9074 | -10657.7625 | 4255.826 | 7500 | 4506.9894 | 1260.7865 | 0 | 103076.3985 | 71495.031 | 108474.097
7951 | 10 | 70 | 40 | 40413.3326 | 1.4051 | 25.8382 | 0.66002 | 91471.4929 | 0.051936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2564 | 9.3841 | 4.3245 | 0.072919 | 0.052607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216955.8682 | 16143339.9767 | 4.7646 | 5.728 | 37.4595 | 11477.5947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72169.8154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3194 | 1071.9818 | 6229.2044 | 18409.3592 | 17.8588 | 88851.2132 | 44007.9468 | 57587.2551 | -11529.2306 | 6710.109 | 7500 | 3426.483 | 2590.8151 | 0 | 97862.861 | 66005.9178 | 142150.3217
7952 | 10 | 70 | 40 | 33675.0244 | 1.099 | 21.056 | 1.0274 | 97655.9935 | 0.055494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8715 | 11.0014 | 3.5506 | 0.071326 | 0.063514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942467.5487 | 17875824.6437 | 5.0972 | 5.6584 | 48.6592 | 12487.1385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81641.2083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.0309 | 1048.529 | 6151.1627 | 18205.9719 | 11.8489 | 94669.8554 | 30938.1051 | 75168.5445 | -13139.0077 | 5029.0395 | 7500 | 3184.9096 | 2344.3417 | 0 | 93150.2758 | 49559.5315 | 154616.677
7953 | 10 | 70 | 40 | 31542.7292 | 1.4507 | 27.9457 | 0.72811 | 97305.8841 | 0.056365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8455 | 9.2499 | 4.4044 | 0.11023 | 0.047106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055522.2685 | 17882756.9931 | 5.5932 | 5.3524 | 34.2034 | 15199.4173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78987.8505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0165 | 1074.5502 | 6074.9008 | 14006.0459 | 18.5933 | 94284.5174 | 35073.3666 | 73872.3477 | -13294.0132 | 5602.0686 | 7500 | 5297.0337 | 1936.8269 | 0 | 104599.4076 | 64976.5354 | 155610.5026
7954 | 10 | 70 | 40 | 31476.8273 | 0.87883 | 20.4038 | 0.84671 | 104998.8312 | 0.053945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1821 | 8.8446 | 4.5347 | 0.11658 | 0.05419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749115.9245 | 16734230.7746 | 5.726 | 5.2659 | 42.7577 | 15953.2236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71681.9645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.1418 | 1020.8502 | 5152.884 | 19248.6858 | 12.7036 | 101876.4414 | 24456.283 | 55196.4473 | -13738.515 | 4183.0198 | 7500 | 5364.0675 | 1663.6899 | 0 | 85160.022 | 47277.7355 | 122507.2788
7955 | 10 | 70 | 40 | 34022.2083 | 0.79315 | 24.8577 | 0.77229 | 101012.5311 | 0.034399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2933 | 8.6558 | 4.6039 | 0.07329 | 0.047782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910133.7471 | 16209704.3106 | 4.4046 | 4.3905 | 30.7844 | 15061.3563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69118.1141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6469 | 786.5798 | 6325.1026 | 21827.1683 | 16.1348 | 99086.6139 | 24390.08 | 60290.8948 | -8474.0359 | 3847.9608 | 7500 | 3336.8877 | 1349.4565 | 0 | 86971.4546 | 60761.8719 | 118450.8267
7956 | 10 | 70 | 40 | 31455.819 | 1.2884 | 22.123 | 0.84639 | 106947.4582 | 0.063518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1631 | 7.8752 | 4.885 | 0.071902 | 0.043501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085723.3801 | 13330574.3617 | 5.1145 | 5.4666 | 39.0911 | 12100.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66343.0162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.663 | 916.02 | 4972.4462 | 15296.0187 | 13.7766 | 103212.7121 | 32319.6008 | 55373.0486 | -16432.8829 | 5421.2639 | 7500 | 3128.406 | 1730.8542 | 0 | 74876.9416 | 59643.6497 | 104273.5824
7957 | 10 | 70 | 40 | 32699.2198 | 1.5018 | 36.5471 | 0.84205 | 98665.7394 | 0.045201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0157 | 12.0547 | 4.2767 | 0.10756 | 0.044056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975727.9601 | 18872634.9704 | 5.0551 | 5.4287 | 34.1699 | 15136.7921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73683.2327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.4033 | 1089.3018 | 6288.2734 | 14110.1314 | 22.8141 | 96201.2532 | 37178.1768 | 101189.3734 | -10843.7397 | 5737.0991 | 7500 | 5259.2636 | 1855.0862 | 0 | 113697.7764 | 61176.9645 | 200396.0715
7958 | 10 | 70 | 40 | 33110.8611 | 0.9966 | 23.5988 | 0.72535 | 104136.5112 | 0.048225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0491 | 7.8516 | 3.3161 | 0.094099 | 0.050037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1417393.4382 | 16010025.6419 | 5.2062 | 4.6491 | 46.4472 | 13006.4029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76896.9789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.1997 | 879.1078 | 5716.98 | 18956.476 | 15.7254 | 101363.6947 | 28308.7701 | 60543.722 | -12200.3928 | 4612.6624 | 7500 | 3698.3422 | 1693.9857 | 0 | 70816.0485 | 69957.6582 | 95015.4798
7959 | 10 | 70 | 40 | 32612.9478 | 1.0802 | 26.8028 | 0.86991 | 98873.381 | 0.056021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5565 | 10.7674 | 5.1133 | 0.12668 | 0.043152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155759.8803 | 20416386.2869 | 4.3467 | 5.4967 | 36.9664 | 16089.0915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68550.06 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.14 | 1249.7225 | 4218.3478 | 17817.8268 | 16.4725 | 95821.7708 | 29590.242 | 70814.2571 | -13427.0849 | 4863.2343 | 7500 | 5565.8683 | 1540.2557 | 0 | 121525.8563 | 68253.4454 | 159719.1835
7960 | 10 | 70 | 40 | 32590.9376 | 1.3678 | 30.5687 | 0.67442 | 107983.8065 | 0.035944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0712 | 9.9369 | 5.008 | 0.094313 | 0.058387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027011.5273 | 12130077.4945 | 4.8666 | 5.247 | 39.38 | 14084.0338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80474.2344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8189 | 692.2356 | 4553.8959 | 15159.0418 | 20.9589 | 105833.4068 | 34863.7915 | 77334.4249 | -9461.7585 | 5336.1755 | 7500 | 3497.3186 | 2286.6981 | 0 | 65829.3737 | 58881.2543 | 128304.7695
7961 | 10 | 70 | 40 | 33850.4734 | 1.1962 | 15.5195 | 0.68033 | 100220.8942 | 0.045056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2168 | 9.438 | 5.8584 | 0.055828 | 0.051412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992241.8124 | 20318845.6359 | 4.5455 | 4.625 | 34.4306 | 12144.6467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76789.8478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.7989 | 563.2781 | 5545.8357 | 17331.7394 | 10.6055 | 97725.5139 | 33037.4681 | 37734.5859 | -10979.6736 | 5181.3462 | 7500 | 2683.2824 | 1955.103 | 0 | 106634.2574 | 58759.0473 | 124987.3221
7962 | 10 | 70 | 40 | 35351.6639 | 1.2211 | 24.4534 | 0.7979 | 96396.554 | 0.059712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9854 | 10.0961 | 4.2759 | 0.11004 | 0.058044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 595982.5272 | 10965169.9964 | 4.6155 | 4.3291 | 30.1273 | 13539.6986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69319.402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.4522 | 977.0792 | 4936.2947 | 17849.7542 | 15.6465 | 93228.637 | 35003.8194 | 61048.5406 | -13938.8345 | 5632.5278 | 7500 | 4032.108 | 2399.5106 | 0 | 58472.2886 | 43866.4586 | 116283.5019
7963 | 10 | 70 | 40 | 31625.2386 | 0.73632 | 21.4919 | 0.70468 | 99609.4047 | 0.044299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2665 | 9.743 | 5.9901 | 0.10976 | 0.04082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233300.8933 | 15825377.8658 | 4.8509 | 5.2428 | 38.0341 | 16965.3505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79794.5012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9995 | 1260.798 | 5804.3687 | 20945.0004 | 14.4881 | 97170.3773 | 21360.4764 | 55886.3869 | -10731.7209 | 3574.9999 | 7500 | 5931.9655 | 1071.0573 | 0 | 87471.699 | 71770.4829 | 100294.3813
7964 | 10 | 70 | 40 | 38895.4791 | 1.1858 | 24.2643 | 0.96363 | 97004.0616 | 0.03863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6605 | 9.8171 | 4.3404 | 0.09334 | 0.041843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1618861.8786 | 9595431.6812 | 5.227 | 5.6495 | 47.5754 | 11227.93 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80911.866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.5085 | 1159.8798 | 4937.561 | 20031.2153 | 14.1504 | 94929.5427 | 37728.5276 | 81833.358 | -9127.8829 | 5705.8183 | 7500 | 3838.5746 | 1752.294 | 0 | 50247.1409 | 75558.2871 | 103919.5434
7965 | 10 | 70 | 40 | 39744.3346 | 1.1824 | 32.6562 | 0.6517 | 96360.5348 | 0.054635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7435 | 6.8624 | 4.5048 | 0.11677 | 0.059579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003122.8897 | 16634941.1581 | 4.4805 | 5.1491 | 44.933 | 16442.2769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75390.6785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7774 | 925.996 | 3797.5085 | 20507.6725 | 22.6766 | 93458.9456 | 38473.3242 | 75236.5892 | -12766.9925 | 6032.6735 | 7500 | 3660.0538 | 2637.9535 | 0 | 83966.2075 | 57383.9811 | 147355.8281
7966 | 10 | 70 | 40 | 37169.2672 | 0.99871 | 24.0511 | 0.68099 | 93534.0298 | 0.0277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1161 | 9.2626 | 4.0536 | 0.088428 | 0.06182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1320425.9871 | 9775900.9974 | 5.669 | 5.4273 | 31.6338 | 16287.5732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66059.5458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.8817 | 878.5662 | 4354.5279 | 21254.8764 | 16.4297 | 92095.3113 | 31828.7816 | 50346.8002 | -6330.3613 | 4728.7223 | 7500 | 2964.9218 | 2145.5507 | 0 | 60520.6561 | 81500.5922 | 72204.4791
7967 | 10 | 70 | 40 | 36650.1916 | 1.3191 | 36.1844 | 0.77186 | 93412.1935 | 0.065909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5002 | 8.4441 | 5.8235 | 0.10088 | 0.05469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286249.362 | 21307984.5215 | 4.5126 | 5.2005 | 37.7912 | 15044.2936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71204.3991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 649.8401 | 1148.8868 | 3406.4915 | 17517.6984 | 23.4925 | 90029.5663 | 38264.9864 | 90371.5316 | -14883.5596 | 6135.3703 | 7500 | 4454.716 | 2462.725 | 0 | 118481.394 | 72401.2265 | 180385.9372
7968 | 10 | 70 | 40 | 28958.7734 | 0.94419 | 20.7975 | 0.614 | 96063.2472 | 0.071976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9149 | 7.5243 | 5.22 | 0.10863 | 0.042821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920993.4615 | 15270134.3128 | 5.2441 | 4.6308 | 47.0077 | 11081.0934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79130.1558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3097 | 894.1638 | 4177.9259 | 17072.841 | 14.7498 | 92270.814 | 23771.8649 | 47855.3538 | -16686.7061 | 4272.3546 | 7500 | 3949.1185 | 1342.7299 | 0 | 66846.5565 | 47881.6777 | 90969.5944
7969 | 10 | 70 | 40 | 38253.4579 | 0.92255 | 29.4367 | 0.62812 | 88189.8395 | 0.047339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2488 | 9.311 | 5.6774 | 0.092869 | 0.048735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949437.0078 | 12810699.1924 | 5.6517 | 5.3286 | 48.6223 | 14500.7448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64411.0083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.2058 | 908.0164 | 4934.1653 | 22827.3291 | 20.7125 | 85884.2051 | 30852.2575 | 56193.4633 | -10144.7915 | 4831.9055 | 7500 | 4089.4546 | 1728.3209 | 0 | 62158.0903 | 51859.9551 | 105348.7456
7970 | 10 | 70 | 40 | 31040.5622 | 1.1775 | 23.7325 | 0.77611 | 99214.2492 | 0.049112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3342 | 10.7032 | 5.6811 | 0.099414 | 0.057268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955344.5993 | 17293566.6098 | 5.1944 | 4.286 | 34.6913 | 15291.5424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71331.2716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.2799 | 705.4425 | 4142.8409 | 16059.9491 | 15.3716 | 96524.5851 | 29961.2263 | 59639.2009 | -11834.522 | 4815.1505 | 7500 | 4198.9821 | 2023.8686 | 0 | 82554.3047 | 59978.4192 | 118879.792
7971 | 10 | 70 | 40 | 33257.1707 | 1.167 | 24.216 | 0.69955 | 106140.1895 | 0.053467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7617 | 8.744 | 4.3412 | 0.10754 | 0.050738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232061.9175 | 16134539.9569 | 5.3915 | 5.4339 | 39.0001 | 14250.1193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59180.944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.106 | 1030.9968 | 6660.3886 | 17308.133 | 16.3714 | 103011.4003 | 31898.0754 | 46425.2692 | -13766.6725 | 5198.7078 | 7500 | 4721.3557 | 1935.9506 | 0 | 89503.6299 | 68268.3845 | 105147.9317
7972 | 10 | 70 | 40 | 41856.4717 | 1.3543 | 29.8009 | 0.8675 | 100517.8663 | 0.039423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.023 | 11.2375 | 4.3061 | 0.10198 | 0.040509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925620.465 | 16582777.7045 | 4.3837 | 5.507 | 37.8049 | 16397.8988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53491.1906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 671.3485 | 1133.7307 | 5120.1575 | 19616.1588 | 18.3398 | 98324.5748 | 44480.6258 | 61306.7476 | -9650.4826 | 6658.1572 | 7500 | 5124.0387 | 1979.5592 | 0 | 97565.1652 | 57665.4335 | 157298.3777
7973 | 10 | 70 | 40 | 39833.869 | 1.3181 | 21.6001 | 0.6289 | 97695.7552 | 0.045831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9903 | 7.4152 | 4.3777 | 0.080409 | 0.048138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 789569.9522 | 18012230.8324 | 5.0875 | 5.3539 | 46.2391 | 15495.0586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67198.4472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.324 | 1071.1551 | 5148.1518 | 19050.9241 | 15.1918 | 95221.9415 | 41565.8898 | 43063.0164 | -10884.7802 | 6337.4667 | 7500 | 3588.398 | 2239.0894 | 0 | 91332.4347 | 47286.759 | 137454.7558
7974 | 10 | 70 | 40 | 31383.9701 | 1.1885 | 24.9498 | 0.68177 | 106383.6162 | 0.037417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.866 | 9.3782 | 4.9861 | 0.14392 | 0.041073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 628999.0598 | 14882275.9044 | 5.1662 | 4.2683 | 39.4128 | 16233.573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74118.7826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.2773 | 1248.1195 | 5744.5613 | 16138.5322 | 17.0362 | 104179.2057 | 30490.8757 | 58655.0209 | -9699.4065 | 4755.0837 | 7500 | 7965.084 | 1433.4423 | 0 | 66018.2074 | 43657.836 | 123460.4715
7975 | 10 | 70 | 40 | 35474.5364 | 0.80211 | 26.2647 | 0.85485 | 104978.3373 | 0.044878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6789 | 8.0846 | 4.8143 | 0.1214 | 0.058623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705999.3131 | 10918452.6363 | 4.5911 | 4.9069 | 45.2269 | 14816.7959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73682.8169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.2454 | 1238.5563 | 5012.7826 | 22645.0748 | 16.2783 | 102374.673 | 25658.9232 | 73582.1944 | -11456.1231 | 4205.5268 | 7500 | 5282.9839 | 1809.4792 | 0 | 52367.5617 | 43542.058 | 115408.4882
7976 | 10 | 70 | 40 | 32732.1055 | 0.92591 | 17.3649 | 0.67041 | 93879.0805 | 0.04106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2337 | 13.1391 | 4.7116 | 0.096677 | 0.068091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102626.2253 | 18884287.2974 | 4.9751 | 4.9657 | 43.6566 | 14663.9429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85702.9025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.9393 | 1039.5336 | 5032.9017 | 19495.8696 | 11.9327 | 91746.5359 | 26472.4717 | 46555.7192 | -9383.1961 | 4187.9927 | 7500 | 4699.9976 | 2092.9382 | 0 | 92107.4807 | 60299.3311 | 113934.0729
7977 | 10 | 70 | 40 | 37045.2163 | 1.2219 | 19.8628 | 0.63939 | 91983.182 | 0.042437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.899 | 10.5228 | 5.277 | 0.1211 | 0.053473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063268.5018 | 18283058.081 | 4.6314 | 5.3165 | 36.9325 | 17084.2812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66716.1159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 670.4694 | 983.6647 | 4308.7998 | 18697.1486 | 13.8882 | 89824.44 | 36696.1353 | 39860.497 | -9498.4649 | 5588.1056 | 7500 | 5866.2279 | 2193.1246 | 0 | 104701.9601 | 65098.3455 | 127809.2401
7978 | 10 | 70 | 40 | 36949.4192 | 1.1659 | 25.9316 | 0.76281 | 100027.6963 | 0.057544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8888 | 7.3691 | 4.8172 | 0.1467 | 0.042034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957818.6635 | 5557646.5518 | 5.4931 | 4.4339 | 31.1697 | 15476.8533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68300.9969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.5114 | 882.3214 | 4969.3849 | 19241.8608 | 16.9214 | 96857.8581 | 35415.1169 | 61540.4421 | -13947.2879 | 5689.0906 | 7500 | 5539.1957 | 1755.1406 | 0 | 28921.1335 | 63207.5728 | 69205.2587
7979 | 10 | 70 | 40 | 31673.6513 | 1.1414 | 28.1607 | 0.7706 | 98728.2228 | 0.053668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4813 | 10.1374 | 5.2768 | 0.13652 | 0.046979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933164.4934 | 16639991.621 | 4.5187 | 5.654 | 42.1957 | 17142.1115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62300.891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.3998 | 952.5894 | 4721.2906 | 16721.8266 | 18.2961 | 95807.1733 | 29903.6492 | 61457.4196 | -12852.6177 | 4870.3582 | 7500 | 5869.6673 | 1679.2959 | 0 | 94321.3781 | 56421.7933 | 136327.3574
7980 | 10 | 70 | 40 | 35364.3361 | 0.85062 | 17.0305 | 0.76386 | 94523.7613 | 0.033448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2225 | 9.3488 | 5.1578 | 0.053215 | 0.068009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223710.6602 | 13184278.6542 | 4.3983 | 5.1465 | 45.2653 | 17281.9974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69093.2366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3284 | 1316.7116 | 5393.3519 | 21970.118 | 11.1066 | 92770.8953 | 26788.4361 | 40930.2255 | -7712.6102 | 4127.5804 | 7500 | 2462.0752 | 2060.2821 | 0 | 66445.4721 | 67051.4948 | 75549.9666
7981 | 10 | 70 | 40 | 39909.0169 | 1.1587 | 23.7574 | 0.78442 | 99021.1506 | 0.051574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0522 | 8.1382 | 4.9134 | 0.060273 | 0.043451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744036.2313 | 16692837.269 | 4.4896 | 5.3287 | 36.9249 | 16774.1941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72843.6598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.182 | 907.3338 | 3242.1355 | 20866.9046 | 15.3163 | 96204.0744 | 38084.2247 | 61487.5395 | -12395.1354 | 5956.6289 | 7500 | 2012.8865 | 1899.5973 | 0 | 96210.4062 | 50376.4693 | 150379.6784
7982 | 10 | 70 | 40 | 35685.1431 | 1.2124 | 28.6504 | 0.76964 | 103978.8564 | 0.042493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9221 | 10.3711 | 5.2838 | 0.083873 | 0.054409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867412.732 | 17129757.0375 | 4.6878 | 4.4371 | 49.2073 | 15365.3731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78628.5565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7244 | 939.1063 | 6052.0012 | 18106.1737 | 18.6242 | 101535.4231 | 35157.9388 | 78834.6006 | -10751.1067 | 5456.1047 | 7500 | 4436.1384 | 2178.7788 | 0 | 71747.1403 | 49315.6513 | 145243.9437
7983 | 10 | 70 | 40 | 33759.8143 | 0.88788 | 26.4764 | 0.71557 | 97835.594 | 0.059747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6272 | 10.9198 | 5.3965 | 0.076423 | 0.047631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992192.7639 | 16052771.0355 | 4.3315 | 5.4897 | 47.4457 | 17775.6155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74988.624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7554 | 926.4767 | 6350.8918 | 20540.4727 | 17.7397 | 94618.4879 | 26438.6832 | 65515.0468 | -14155.267 | 4478.932 | 7500 | 4121.8469 | 1565.7799 | 0 | 84171.7148 | 57252.6129 | 122384.1238
7984 | 10 | 70 | 40 | 39822.9887 | 1.2367 | 23.5012 | 0.72952 | 95388.6024 | 0.050084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9932 | 9.1468 | 4.2378 | 0.095909 | 0.046213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311110.6458 | 9512491.1985 | 4.7435 | 4.9858 | 41.3916 | 14626.8854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85465.0871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.1626 | 924.6421 | 5175.3054 | 19932.6781 | 15.6239 | 92752.1898 | 39780.6213 | 67323.3857 | -11600.2154 | 6138.5321 | 7500 | 3821.9699 | 2082.052 | 0 | 48156.2253 | 70355.8327 | 92846.7382
7985 | 10 | 70 | 40 | 37104.9448 | 0.93794 | 17.7291 | 0.84434 | 95506.4703 | 0.041879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.387 | 9.2239 | 5.5027 | 0.16366 | 0.034887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840363.4135 | 13359378.8158 | 5.1141 | 5.6811 | 30.6144 | 15094.7014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59938.906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6343 | 853.7913 | 5012.0718 | 21952.1921 | 11.0531 | 93294.1664 | 30305.5055 | 40015.7664 | -9734.1372 | 4731.9779 | 7500 | 7353.1121 | 1211.62 | 0 | 89452.4162 | 57435.4879 | 113400.7731
7986 | 10 | 70 | 40 | 34326.1406 | 1.2918 | 21.412 | 0.73634 | 104602.9255 | 0.061917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4997 | 10.6982 | 6.3536 | 0.10965 | 0.060498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787580.7745 | 13849366.5763 | 4.4899 | 5.0365 | 44.6475 | 12051.286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66094.8508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.3924 | 1071.3352 | 4179.6273 | 16659.9367 | 14.1807 | 101040.5381 | 35332.4078 | 47794.7583 | -15674.5046 | 5784.7911 | 7500 | 5230.6024 | 2568.5571 | 0 | 68678.0295 | 44294.3219 | 112920.3198
7987 | 10 | 70 | 40 | 35922.8578 | 1.4625 | 24.0069 | 0.70186 | 88877.2228 | 0.04623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9377 | 10.6168 | 4.7158 | 0.13652 | 0.050688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811189.9447 | 11536121.4496 | 4.3386 | 4.532 | 42.4944 | 13971.416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79781.7786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.9337 | 1069.7572 | 4915.665 | 15845.8798 | 16.209 | 86607.3495 | 40153.956 | 62212.7382 | -9987.4424 | 6089.517 | 7500 | 5912.7958 | 2265.4324 | 0 | 53364.3503 | 47996.2724 | 119515.0749
7988 | 10 | 70 | 40 | 30764.771 | 1.0223 | 26.0397 | 0.82205 | 96636.4407 | 0.064576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0307 | 8.9506 | 4.5166 | 0.1224 | 0.041857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969724.0969 | 12676805.3293 | 5.6636 | 4.7458 | 38.3471 | 13093.1052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79240.8065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.6261 | 1139.3576 | 3800.5609 | 17361.8475 | 16.4379 | 93206.5809 | 26805.8471 | 76085.47 | -15091.383 | 4586.9335 | 7500 | 5085.1782 | 1409.1404 | 0 | 62090.8417 | 55995.3264 | 112476.7014
7989 | 10 | 70 | 40 | 27484.2148 | 0.89917 | 19.1104 | 0.7222 | 105098.9064 | 0.052798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7477 | 7.6978 | 5.2817 | 0.093656 | 0.05625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120989.7935 | 16417301.9641 | 5.5503 | 4.4954 | 34.0523 | 17632.3442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75404.0149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2424 | 1132.6622 | 4611.4535 | 16616.9082 | 12.757 | 102039.0161 | 21734.6133 | 47907.3624 | -13463.5173 | 3795.1612 | 7500 | 3978.044 | 1566.8096 | 0 | 81967.8064 | 70632.4785 | 84353.801
7990 | 10 | 70 | 40 | 36130.7709 | 1.0649 | 19.8984 | 0.63627 | 107651.3947 | 0.035306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6734 | 9.5489 | 3.6524 | 0.1009 | 0.050275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222475.055 | 19921285.1137 | 5.4486 | 4.5151 | 36.4733 | 16191.1089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84854.68 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.9463 | 1079.7492 | 4198.5085 | 19909.9955 | 13.9373 | 105545.3182 | 32441.5508 | 50582.3716 | -9266.7366 | 4994.0671 | 7500 | 4166.4937 | 1842.7535 | 0 | 96340.0219 | 71778.2897 | 116822.2324
7991 | 10 | 70 | 40 | 41593.9729 | 1.1012 | 29.7947 | 0.69142 | 92930.5612 | 0.044447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9253 | 11.269 | 4.849 | 0.098615 | 0.048021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057108.6447 | 13575508.5872 | 5.5357 | 4.5646 | 39.3112 | 12916.9122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82308.0456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.26 | 837.5742 | 4523.1142 | 22459.908 | 20.2347 | 90647.585 | 38268.1298 | 78686.3018 | -10045.0951 | 5836.1437 | 7500 | 3813.3671 | 2056.9505 | 0 | 63517.0548 | 59069.6004 | 130563.2523
7992 | 10 | 70 | 40 | 37914.1819 | 1.0374 | 20.4993 | 0.72651 | 107112.3766 | 0.053768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4477 | 9.5608 | 3.5407 | 0.069636 | 0.044662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906490.924 | 13121305.9328 | 5.4028 | 5.5819 | 43.8976 | 17826.0191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70125.2169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.7301 | 947.2146 | 4766.5984 | 21215.9311 | 13.6511 | 103937.4159 | 33396.5016 | 48022.6216 | -13969.8271 | 5415.4501 | 7500 | 2422.1469 | 1775.1696 | 0 | 70219.683 | 55242.9593 | 99538.7862
7993 | 10 | 70 | 40 | 35559.3551 | 0.6568 | 25.375 | 0.83314 | 95491.1403 | 0.063525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2026 | 11.0058 | 5.237 | 0.11162 | 0.036837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954579.0282 | 18712951.7141 | 5.0558 | 5.1359 | 35.2143 | 12304.3184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74824.3182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.8079 | 1071.6097 | 5039.6326 | 24622.1205 | 15.9192 | 92156.083 | 21874.4691 | 70752.1583 | -14674.2522 | 3889.1995 | 7500 | 5597.778 | 1051.4871 | 0 | 105270.3364 | 56575.624 | 144685.5522
7994 | 10 | 70 | 40 | 37712.3007 | 0.86763 | 17.8639 | 0.8642 | 97447.6059 | 0.046314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4552 | 10.3769 | 3.9017 | 0.10495 | 0.042519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740837.8833 | 18575573.4938 | 4.9899 | 4.6057 | 41.0359 | 11949.7064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80633.8023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4936 | 876.6741 | 4427.8227 | 23206.7984 | 11.0139 | 94954.4296 | 29011.0047 | 55233.8125 | -10969.9756 | 4632.1399 | 7500 | 3635.4164 | 1445.5258 | 0 | 87096.8296 | 43578.448 | 134006.3052
7995 | 10 | 70 | 40 | 33948.3092 | 1.1518 | 29.7244 | 0.94216 | 105227.3611 | 0.053107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0709 | 10.8526 | 4.6216 | 0.11126 | 0.043448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825598.1522 | 13278398.422 | 4.4131 | 5.1892 | 40.34 | 16529.2969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75197.8978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6291 | 911.0217 | 5997.9057 | 17818.9573 | 17.5441 | 102146.0736 | 32258.7038 | 91593.3098 | -13557.6651 | 5234.8992 | 7500 | 5315.4507 | 1669.322 | 0 | 71382.6272 | 52089.4236 | 149307.224
7996 | 10 | 70 | 40 | 30257.9741 | 1.1361 | 39.9446 | 0.80112 | 101007.9527 | 0.063907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7174 | 10.0097 | 4.4385 | 0.10645 | 0.057482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107449.4107 | 10007936.1254 | 4.8995 | 5.2868 | 39.7966 | 13898.2497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78960.32 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.8903 | 1041.9144 | 5199.8181 | 16022.03 | 25.5127 | 97459.4254 | 28471.8882 | 113954.8599 | -15613.5204 | 4846.2685 | 7500 | 4819.9522 | 2044.5691 | 0 | 54338.1313 | 61937.2137 | 138424.9352
7997 | 10 | 70 | 40 | 41508.8445 | 0.9922 | 25.2348 | 0.69403 | 103445.1359 | 0.048027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9822 | 7.9985 | 4.5953 | 0.12251 | 0.043509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1468440.6473 | 17604339.7357 | 5.4772 | 4.3707 | 45.634 | 16688.7055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69794.5058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.0078 | 892.3991 | 4604.8912 | 23823.0345 | 17.1129 | 100701.9162 | 35371.62 | 56685.9534 | -12070.1668 | 5566.9106 | 7500 | 4801.7909 | 1777.7015 | 0 | 73520.0875 | 76182.2485 | 96971.6487
7998 | 10 | 70 | 40 | 37167.7937 | 0.99075 | 31.5951 | 0.71764 | 98707.2758 | 0.037696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1212 | 8.8767 | 4.85 | 0.13786 | 0.04965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888477.7638 | 14335621.035 | 5.449 | 4.7015 | 32.0223 | 15059.576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87940.5887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.698 | 839.2963 | 4487.4883 | 21348.9596 | 21.1449 | 96646.8343 | 31637.6682 | 91899.1965 | -9065.9428 | 4872.1026 | 7500 | 5471.4403 | 1775.4053 | 0 | 77623.3871 | 58618.1955 | 153095.0616
7999 | 10 | 70 | 40 | 38251.5289 | 1.4935 | 30.3598 | 0.76058 | 110547.5183 | 0.051728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5347 | 10.1641 | 5.7766 | 0.097279 | 0.057055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894059.1952 | 14587344.2536 | 5.6088 | 5.2604 | 32.5147 | 16096.5425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78407.3313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.5443 | 1033.9587 | 6972.6421 | 16582.9462 | 19.8358 | 107393.2706 | 43337.1654 | 82515.9428 | -13878.69 | 6764.2213 | 7500 | 5912.0841 | 2832.5295 | 0 | 86460.1781 | 59530.7249 | 161912.7063
8000 | 10 | 70 | 40 | 32423.0708 | 1.1347 | 30.4396 | 0.88037 | 91729.5029 | 0.047306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4361 | 9.1992 | 5.1133 | 0.090869 | 0.054624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013323.134 | 10720323.1649 | 5.6214 | 4.6367 | 44.9848 | 14006.5781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74292.8043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.8712 | 1164.093 | 4329.5714 | 17182.3242 | 18.5984 | 89333.0023 | 30481.4932 | 87971.2898 | -10544.6027 | 4806.1499 | 7500 | 3814.7997 | 1926.8455 | 0 | 47433.9607 | 55341.8187 | 118048.1175
8001 | 10 | 70 | 40 | 35343.219 | 1.0373 | 21.1488 | 0.74905 | 92400.2348 | 0.030727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7537 | 9.1069 | 4.0625 | 0.10891 | 0.063074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085516.4561 | 13789160.0706 | 4.9058 | 5.2674 | 34.1481 | 16463.9152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80788.1748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.3934 | 1281.7017 | 5544.7456 | 19778.5041 | 13.9071 | 90824.9785 | 31129.4299 | 58503.9508 | -6931.1277 | 4670.6422 | 7500 | 4458.2157 | 2162.1892 | 0 | 81179.3006 | 67703.4876 | 114969.1129
8002 | 10 | 70 | 40 | 35702.7128 | 1.241 | 22.1486 | 0.83269 | 100843.2554 | 0.072852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4002 | 13.6384 | 5.3846 | 0.11748 | 0.059857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021442.8058 | 13657828.6656 | 5.2879 | 4.6315 | 45.6068 | 15914.992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71201.0239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.4333 | 1026.6618 | 3914.7746 | 17827.8773 | 13.8986 | 96814.6338 | 35749.6709 | 58740.8112 | -17725.9352 | 5968.6921 | 7500 | 5203.4998 | 2622.1291 | 0 | 60569.4768 | 57310.1522 | 101318.1925
8003 | 10 | 70 | 40 | 36969.1659 | 1.2722 | 34.8773 | 0.6563 | 97714.8086 | 0.068285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0638 | 9.1043 | 4.1715 | 0.089418 | 0.072253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965414.3657 | 11772202.7043 | 5.2793 | 4.881 | 45.1223 | 13543.5969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72033.7842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.9152 | 826.9499 | 5397.7225 | 18140.7218 | 24.1566 | 94051.2285 | 37656.8881 | 77225.1965 | -16119.7522 | 6129.0766 | 7500 | 3947.3149 | 3250.212 | 0 | 55114.6245 | 52867.1673 | 121836.3931
8004 | 10 | 70 | 40 | 36006.0015 | 1.1678 | 24.9209 | 0.71291 | 98490.591 | 0.053861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4256 | 11.134 | 3.9128 | 0.11689 | 0.054172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996806.8847 | 18745862.063 | 5.3601 | 5.5647 | 47.653 | 12293.8933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69327.3512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.0085 | 830.2646 | 4260.1297 | 18730.8977 | 16.7224 | 95566.2338 | 34550.2077 | 56837.5549 | -12867.1717 | 5504.3531 | 7500 | 4535.8875 | 2188.5094 | 0 | 96355.7764 | 51875.5681 | 142729.5492
8005 | 10 | 70 | 40 | 39004.3457 | 1.3435 | 23.1732 | 0.84534 | 108293.8926 | 0.033253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7898 | 10.0273 | 4.1707 | 0.091123 | 0.047922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237671.8342 | 13625838.1637 | 5.3485 | 4.3251 | 42.8799 | 14893.8104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90989.4009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.8005 | 744.0646 | 5138.1071 | 18390.0478 | 14.439 | 106297.2781 | 41228.596 | 79472.3191 | -8785.104 | 6161.4737 | 7500 | 3440.3982 | 2167.107 | 0 | 58296.5239 | 66574.0737 | 122907.24
8006 | 10 | 70 | 40 | 41315.0208 | 0.74061 | 20.9285 | 0.67177 | 97551.0976 | 0.051902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8563 | 12.6778 | 5.6945 | 0.073792 | 0.052587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991181.3639 | 19037820.6318 | 5.4408 | 5.2356 | 47.3688 | 16284.6843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75570.4037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.8821 | 816.7264 | 4009.6193 | 27296.7415 | 14.3705 | 94758.4728 | 28036.5587 | 49559.0403 | -12287.5491 | 4580.9714 | 7500 | 3127.7566 | 1768.0572 | 0 | 92539.0072 | 55750.7244 | 119073.1178
8007 | 10 | 70 | 40 | 43674.7424 | 1.0164 | 26.0964 | 0.79529 | 102229.636 | 0.050939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6091 | 9.0295 | 4.6661 | 0.14282 | 0.035015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921866.3013 | 15531495.3771 | 5.1437 | 5.1334 | 36.0888 | 13329.4961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91738.0636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.2951 | 1279.372 | 5838.3014 | 24728.4233 | 16.7222 | 99356.5875 | 37892.6384 | 85997.0618 | -12641.4138 | 5945.7777 | 7500 | 7336.3714 | 1528.0123 | 0 | 85909.7306 | 55496.2726 | 163971.9057
8008 | 10 | 70 | 40 | 34155.2067 | 1.3711 | 27.0498 | 0.74811 | 89946.1624 | 0.042367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6006 | 10.4155 | 4.1425 | 0.11155 | 0.046748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1460536.9351 | 17697415.2167 | 4.8415 | 4.6186 | 32.1725 | 16384.5155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72869.6709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.867 | 1012.0721 | 5147.2904 | 15856.9452 | 17.797 | 87838.6767 | 36596.523 | 67425.2131 | -9272.9369 | 5560.5661 | 7500 | 4718.4409 | 1907.8523 | 0 | 95687.0878 | 87788.3611 | 122334.3852
8009 | 10 | 70 | 40 | 32472.7693 | 1.1115 | 23.9624 | 0.82966 | 100362.998 | 0.058686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9699 | 12.2936 | 5.1137 | 0.068911 | 0.045722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1368583.0785 | 14729795.5868 | 4.4934 | 4.9036 | 36.3221 | 16367.8386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64014.6366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.0067 | 992.2476 | 5662.9018 | 17433.2179 | 15.0624 | 97120.4482 | 30079.1028 | 56973.4078 | -14267.2191 | 4981.8726 | 7500 | 3535.2156 | 1671.7997 | 0 | 79315.8181 | 78742.7343 | 91047.2632
8010 | 10 | 70 | 40 | 35724.6819 | 1.2083 | 17.3536 | 0.75757 | 100757.5264 | 0.037539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4521 | 8.1145 | 5.0733 | 0.10655 | 0.054465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781334.2806 | 19211381.5186 | 4.9265 | 4.56 | 41.733 | 15790.2747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71149.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.8428 | 1225.1107 | 4456.5057 | 18167.5263 | 11.3572 | 98662.9385 | 35114.3112 | 42663.7738 | -9216.1864 | 5355.1001 | 7500 | 4413.6703 | 2140.6748 | 0 | 88644.6929 | 48862.5874 | 127753.4493
8011 | 10 | 70 | 40 | 33210.3821 | 1.2101 | 19.2665 | 0.6946 | 101225.3989 | 0.050844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9464 | 11.8771 | 4.471 | 0.098756 | 0.052916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802575.0668 | 17447374.0639 | 5.5898 | 5.2636 | 31.5891 | 12801.785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68070.5427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1175 | 859.3363 | 7190.1849 | 16871.8377 | 13.0614 | 98385.8083 | 32677.0887 | 42238.77 | -12494.1988 | 5226.0418 | 7500 | 5011.2762 | 2029.6633 | 0 | 105338.924 | 52473.1739 | 135054.3913
8012 | 10 | 70 | 40 | 34512.7933 | 0.9684 | 29.8756 | 0.85207 | 92278.2211 | 0.040725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3922 | 7.2443 | 4.2919 | 0.12495 | 0.050131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190901.0025 | 17803931.5347 | 4.5651 | 4.3055 | 35.9568 | 12990.4177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76292.9774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.6063 | 825.6778 | 4492.8744 | 20073.4615 | 18.5452 | 90198.9693 | 28878.6635 | 86443.5375 | -9148.7076 | 4501.314 | 7500 | 4088.7269 | 1656.1865 | 0 | 85206.1597 | 67574.9186 | 141550.9619
8013 | 10 | 70 | 40 | 37893.8569 | 0.87862 | 27.6629 | 0.66085 | 102015.6709 | 0.059369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9754 | 8.611 | 4.9131 | 0.083086 | 0.044984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054675.8843 | 14165981.1024 | 4.6034 | 5.4706 | 45.3794 | 14386.0234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65721.7243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.6054 | 921.3372 | 5470.7915 | 23175.6386 | 19.1111 | 98681.9965 | 29436.4365 | 56203.9203 | -14668.1674 | 4919.1407 | 7500 | 4123.8945 | 1624.0858 | 0 | 74988.9 | 57229.3826 | 106898.8278
8014 | 10 | 70 | 40 | 39212.4207 | 1.1983 | 29.5964 | 0.82065 | 96135.1248 | 0.069006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9444 | 7.2597 | 4.3902 | 0.10383 | 0.044395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832073.828 | 17326264.9631 | 4.9341 | 4.6726 | 48.6966 | 12058.7792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74115.3411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.868 | 1264.8563 | 4906.8382 | 20053.4767 | 18.6977 | 92493.4528 | 38317.888 | 80775.8535 | -16023.3564 | 6213.1678 | 7500 | 4051.55 | 2024.4464 | 0 | 75962.9568 | 44777.5349 | 154044.9711
8015 | 10 | 70 | 40 | 36753.3116 | 0.80792 | 18.95 | 0.79745 | 113316.9596 | 0.069386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2339 | 8.5728 | 5.7401 | 0.10088 | 0.042001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114799.2628 | 8966268.0124 | 5.6731 | 5.3625 | 49.3647 | 14753.6337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78111.2939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.2597 | 1075.6971 | 5558.1557 | 23385.1652 | 12.1283 | 109001.2587 | 26736.2927 | 53285.4015 | -18989.0839 | 4818.8484 | 7500 | 5047.2762 | 1485.4635 | 0 | 43438.9442 | 58324.956 | 64998.1866
8016 | 10 | 70 | 40 | 33645.9381 | 0.99993 | 29.2324 | 0.72064 | 108256.8502 | 0.043572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8618 | 12.3204 | 5.1619 | 0.12343 | 0.056421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817362.7828 | 12788000.8285 | 4.6527 | 5.1229 | 43.0533 | 16938.6423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92734.5867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5679 | 934.6198 | 4911.55 | 19227.0282 | 19.5308 | 105649.1119 | 28837.8198 | 89967.0485 | -11474.0488 | 4639.7616 | 7500 | 5817.6312 | 1921.3379 | 0 | 65262.2375 | 51000.2063 | 141471.5814
8017 | 10 | 70 | 40 | 35384.4975 | 1.1409 | 17.2987 | 0.70032 | 88942.5007 | 0.04335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2528 | 12.7033 | 4.902 | 0.087174 | 0.04038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1333973.4972 | 16292760.8279 | 4.6571 | 4.281 | 45.2808 | 19193.0254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76492.8254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4874 | 944.0229 | 6283.0741 | 18686.7959 | 11.6899 | 86810.7545 | 33395.4033 | 42903.4628 | -9379.6833 | 5131.0245 | 7500 | 4442.2925 | 1520.6664 | 0 | 68623.2907 | 73438.1721 | 80698.2848
8018 | 10 | 70 | 40 | 31616.4847 | 1.3775 | 21.7282 | 0.71614 | 106343.1245 | 0.035817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8132 | 11.3477 | 4.875 | 0.063191 | 0.055672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769563.2454 | 11693432.1822 | 5.607 | 5.2601 | 34.754 | 10947.3806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75487.4894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 347.1108 | 946.301 | 6139.5812 | 14626.1685 | 14.5538 | 104232.8545 | 33980.6324 | 54158.3462 | -9285.1881 | 5204.9097 | 7500 | 3004.461 | 2126.7348 | 0 | 66664.3303 | 46907.0092 | 116447.2172
8019 | 10 | 70 | 40 | 34117.2716 | 1.2519 | 28.2605 | 0.85309 | 84441.4491 | 0.049643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2356 | 10.0465 | 5.1761 | 0.075884 | 0.041865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081228.0128 | 21318849.0881 | 5.7455 | 5.2679 | 35.6001 | 14955.7322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81147.8399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1423 | 894.5176 | 4637.3804 | 16931.8301 | 17.5325 | 82127.8451 | 34370.8829 | 87054.7921 | -10179.8577 | 5313.4899 | 7500 | 3394.2828 | 1632.6729 | 0 | 119560.7115 | 64792.2189 | 183854.7556
8020 | 10 | 70 | 40 | 33189.5388 | 1.3674 | 25.6748 | 0.75989 | 100581.9052 | 0.044211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7249 | 9.6099 | 6.0925 | 0.096048 | 0.054241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003429.5006 | 14921904.7128 | 4.3035 | 5.5396 | 30.8683 | 16513.758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57403.2609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.9351 | 964.4212 | 4784.2234 | 15440.5168 | 16.7812 | 98123.946 | 35498.0441 | 51051.7273 | -10815.0206 | 5506.4024 | 7500 | 4869.9776 | 2192.085 | 0 | 99486.7239 | 66814.9474 | 128474.9924
8021 | 10 | 70 | 40 | 35057.1415 | 1.3244 | 31.2835 | 0.67507 | 104029.5627 | 0.066382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1959 | 10.0882 | 5.8542 | 0.1013 | 0.041735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826894.3775 | 18492450.7491 | 4.7139 | 4.8106 | 32.7804 | 12656.8417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80325.8993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.1829 | 1002.3572 | 3737.7009 | 16707.363 | 21.4412 | 100235.9466 | 36699.5569 | 79059.2964 | -16691.9107 | 6034.075 | 7500 | 4472.7788 | 1848.3298 | 0 | 103091.1071 | 52634.4052 | 169378.828
8022 | 10 | 70 | 40 | 36742.2124 | 1.2617 | 21.9198 | 0.68058 | 100670.9818 | 0.053311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3083 | 7.7849 | 5.0743 | 0.064084 | 0.061304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113405.613 | 10014347.3672 | 4.8744 | 5.1584 | 31.291 | 15288.5468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64941.331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3341 | 1263.5721 | 4929.961 | 18135.1337 | 14.9772 | 97711.9295 | 37214.1573 | 45086.3839 | -13019.8302 | 5876.7707 | 7500 | 3115.2992 | 2644.1942 | 0 | 60960.3827 | 70641.5996 | 78735.758
8023 | 10 | 70 | 40 | 40330.8961 | 1.6554 | 22.6494 | 0.76346 | 93312.8245 | 0.052044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.152 | 11.5559 | 5.3442 | 0.03861 | 0.059012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023254.6299 | 16148957.4642 | 5.3932 | 5.3698 | 44.0637 | 13743.741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78704.6123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.3814 | 1005.3819 | 4535.1416 | 15970.4823 | 14.7743 | 90634.3162 | 48720.8276 | 61980.579 | -11785.4365 | 7368.1063 | 7500 | 1723.2962 | 3191.2213 | 0 | 83263.1152 | 55902.7063 | 146059.0028
8024 | 10 | 70 | 40 | 21818.1415 | 1.1557 | 24.204 | 0.85263 | 97755.656 | 0.054644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2924 | 12.5266 | 4.7345 | 0.095015 | 0.044847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727038.652 | 11144927.6119 | 5.5434 | 5.2479 | 32.0295 | 13465.0642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81311.7894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.5253 | 905.609 | 5457.1184 | 11427.3687 | 15.0198 | 94811.5889 | 20781.5456 | 74678.0215 | -12953.8953 | 3633.7439 | 7500 | 4177.214 | 1196.0598 | 0 | 66636.1603 | 49104.0989 | 116544.7509
8025 | 10 | 70 | 40 | 31663.132 | 1.0944 | 23.2999 | 0.69256 | 104236.9802 | 0.064982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3229 | 9.9847 | 5.1121 | 0.076643 | 0.050408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867865.8501 | 14228474.7817 | 4.8928 | 4.397 | 31.521 | 15520.5653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62708.6785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.5793 | 790.1434 | 5144.2624 | 17162.2159 | 15.8138 | 100514.4841 | 29001.8322 | 46944.3489 | -16378.983 | 4965.8798 | 7500 | 3233.2376 | 1837.2223 | 0 | 74273.0176 | 58475.2928 | 92901.2625
8026 | 10 | 70 | 40 | 36187.7158 | 0.77468 | 21.3962 | 0.76123 | 108961.7469 | 0.065165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3563 | 8.4474 | 4.9987 | 0.079486 | 0.043543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1384347.0623 | 13971147.9705 | 4.4737 | 5.6944 | 34.586 | 13416.246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73661.5782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.699 | 815.7602 | 4908.5061 | 23457.5873 | 13.9742 | 105059.779 | 25460.257 | 54671.4972 | -17168.6591 | 4532.2463 | 7500 | 3133.7152 | 1448.4256 | 0 | 88854.7092 | 78283.1337 | 90149.0575
8027 | 10 | 70 | 40 | 36082.9211 | 0.98153 | 24.6891 | 0.75151 | 100630.0093 | 0.048128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2225 | 14.0104 | 5.5547 | 0.12577 | 0.039273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756189.5456 | 16929170.9146 | 4.8167 | 4.446 | 45.2888 | 12899.1616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62368.4058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.7163 | 1174.4317 | 4195.8104 | 20833.0126 | 16.2129 | 97955.9008 | 30499.817 | 52864.763 | -11766.0774 | 4884.2946 | 7500 | 6589.9976 | 1407.8574 | 0 | 73520.9105 | 43646.5125 | 121855.0502
8028 | 10 | 70 | 40 | 28762.7787 | 1.5383 | 19.6765 | 0.8314 | 100485.644 | 0.046254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4568 | 8.8618 | 5.8019 | 0.090949 | 0.057338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968114.352 | 16875985.094 | 5.6032 | 4.7648 | 41.4286 | 14764.8558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72044.8728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.0185 | 888.9957 | 4646.7453 | 12161.2093 | 12.3563 | 97917.9873 | 33203.1388 | 52738.8376 | -11297.6895 | 5223.6141 | 7500 | 4320.474 | 2198.2692 | 0 | 79815.307 | 55895.9243 | 117806.027
8029 | 10 | 70 | 40 | 30920.6294 | 0.87502 | 23.1092 | 0.79127 | 97727.0294 | 0.045417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9452 | 10.0884 | 4.3976 | 0.11476 | 0.061144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154979.8374 | 6040601.7989 | 4.6204 | 4.8026 | 30.4584 | 12987.1966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81896.0173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1081 | 1440.803 | 4838.1591 | 18948.9187 | 14.8415 | 95274.4686 | 23943.4215 | 67709.8778 | -10791.2678 | 3930.614 | 7500 | 5417.1746 | 1763.9029 | 0 | 35247.6194 | 71362.9452 | 63358.3973
8030 | 10 | 70 | 40 | 35064.2113 | 1.1964 | 24.0997 | 0.63975 | 104634.2834 | 0.051175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9091 | 11.3783 | 5.5275 | 0.096543 | 0.060009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806767.6279 | 17266296.8395 | 5.492 | 5.0352 | 32.5795 | 16497.033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70784.6207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.1205 | 1179.5681 | 5249.6892 | 17950.9657 | 16.8472 | 101680.2513 | 34226.4913 | 51336.5958 | -12997.7413 | 5468.3332 | 7500 | 4787.0293 | 2408.437 | 0 | 98499.0954 | 55644.1324 | 135584.1083
8031 | 10 | 70 | 40 | 40929.661 | 1.3022 | 25.5123 | 0.78279 | 92866.0147 | 0.053007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6513 | 12.6771 | 4.7539 | 0.097209 | 0.059322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916508.4357 | 14775695.4011 | 4.7258 | 5.6285 | 47.3758 | 17729.1318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74402.5967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.7594 | 894.742 | 4708.9433 | 19749.1695 | 16.4628 | 90151.7541 | 42360.9829 | 67330.9869 | -11942.7465 | 6511.3199 | 7500 | 4119.5503 | 2834.9819 | 0 | 78410.3262 | 54219.4387 | 142905.9628
8032 | 10 | 70 | 40 | 29478.8052 | 0.78952 | 21.1946 | 0.76726 | 116000.0596 | 0.05089 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6608 | 9.066 | 4.3197 | 0.07713 | 0.041021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807773.0743 | 11655878.4718 | 5.5732 | 5.435 | 38.6463 | 16861.6787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72444.029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4351 | 1029.8596 | 5851.6463 | 18950.7112 | 13.7959 | 112743.1114 | 21056.1879 | 53598.9796 | -14330.5718 | 3756.424 | 7500 | 3483.1987 | 1130.9422 | 0 | 64637.7942 | 52450.1509 | 88382.8039
8033 | 10 | 70 | 40 | 36243.9931 | 1.0228 | 34.8918 | 0.6487 | 105348.3103 | 0.046907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5442 | 10.0635 | 4.8862 | 0.10618 | 0.051233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958093.2998 | 8252627.7553 | 4.5531 | 5.3108 | 35.5074 | 18287.517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72297.51 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.8155 | 902.0138 | 5016.1976 | 20447.9586 | 24.2697 | 102618.9131 | 31592.069 | 76795.2955 | -12009.3475 | 5048.1801 | 7500 | 4260.969 | 1898.2198 | 0 | 48374.727 | 62513.5366 | 100946.5763
8034 | 10 | 70 | 40 | 35427.9487 | 1.2223 | 18.6252 | 0.66825 | 100887.3868 | 0.030729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8879 | 9.1932 | 5.2051 | 0.063287 | 0.067595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945047.6307 | 20322957.8351 | 4.9645 | 4.8889 | 48.2863 | 16970.6978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69073.5666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.871 | 814.4131 | 5039.5838 | 17876.4037 | 12.8142 | 99167.3072 | 35103.0899 | 40138.6754 | -7568.3503 | 5251.5177 | 7500 | 2800.8173 | 2605.3495 | 0 | 93204.9475 | 54273.2191 | 124762.8278
8035 | 10 | 70 | 40 | 39731.2413 | 1.1075 | 20.847 | 0.77864 | 96625.929 | 0.044609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.019 | 9.8642 | 5.083 | 0.069078 | 0.047681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032464.0828 | 17348230.0237 | 5.323 | 4.628 | 34.652 | 12667.3613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66508.9654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.8185 | 699.5202 | 6272.1064 | 21377.676 | 13.4835 | 94243.6183 | 36707.1306 | 48973.625 | -10482.1669 | 5650.5262 | 7500 | 3297.3372 | 1977.4091 | 0 | 88703.6378 | 60992.9907 | 121334.5083
8036 | 10 | 70 | 40 | 35270.5457 | 1.4088 | 28.9128 | 0.78091 | 105885.5554 | 0.068994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0227 | 10.655 | 4.7077 | 0.099097 | 0.056361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045609.397 | 20056989.1721 | 4.294 | 4.8161 | 43.0172 | 20145.1065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70646.4435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.69 | 1077.7008 | 4530.9135 | 16033.1224 | 18.6767 | 101875.1997 | 38474.8467 | 72314.4952 | -17645.5652 | 6335.0198 | 7500 | 4058.3927 | 2620.5489 | 0 | 97726.5039 | 63736.4268 | 147647.8152
8037 | 10 | 70 | 40 | 26149.8146 | 1.1664 | 26.5444 | 0.73874 | 97580.1974 | 0.038232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1842 | 10.2012 | 4.2365 | 0.084411 | 0.044574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774666.3309 | 20249972.2694 | 4.9095 | 5.1258 | 34.9731 | 14647.2858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74775.3097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.343 | 1315.9443 | 4646.5613 | 13614.4669 | 17.5563 | 95514.6248 | 25070.6955 | 67209.2211 | -9088.5195 | 3978.7508 | 7500 | 3885.6181 | 1301.6384 | 0 | 114649.4582 | 50715.5038 | 163791.3588
8038 | 10 | 70 | 40 | 43608.9774 | 1.1723 | 28.0767 | 0.83891 | 105507.2874 | 0.04286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8978 | 7.8484 | 4.4131 | 0.10202 | 0.052837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680243.7037 | 20244234.5137 | 5.5668 | 4.5738 | 41.7068 | 11551.4579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72914.5264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.8302 | 899.1367 | 4263.2757 | 22629.3004 | 17.5574 | 103006.8009 | 41959.3541 | 76701.1519 | -11002.1407 | 6398.3446 | 7500 | 4070.9931 | 2481.2268 | 0 | 91948.1145 | 40353.9701 | 179703.0742
8039 | 10 | 70 | 40 | 36537.5969 | 0.9454 | 30.6263 | 0.78903 | 96275.5623 | 0.042074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.508 | 11.0335 | 4.6095 | 0.082351 | 0.055596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092499.8471 | 17357742.071 | 4.5093 | 4.7757 | 32.4769 | 17633.2952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82623.2018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7455 | 1114.6537 | 4504.9668 | 21526.3809 | 19.6938 | 94035.2095 | 30022.432 | 90327.7411 | -9857.5519 | 4701.0525 | 7500 | 3563.9282 | 1918.2488 | 0 | 97230.2667 | 70744.7572 | 154661.3602
8040 | 10 | 70 | 40 | 34610.3652 | 1.3124 | 19.2862 | 0.72838 | 99889.8882 | 0.049304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3582 | 8.0281 | 5.3455 | 0.099073 | 0.034248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146504.1695 | 12442013.1812 | 4.9452 | 4.8021 | 32.3248 | 15101.1477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77830.9496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.691 | 1074.9699 | 4813.8381 | 16605.574 | 12.8299 | 97171.4694 | 36009.5824 | 50249.8034 | -11961.043 | 5647.0747 | 7500 | 4412.6735 | 1419.4533 | 0 | 69350.94 | 70994.2722 | 91634.2121
8041 | 10 | 70 | 40 | 28381.8699 | 1.0245 | 24.315 | 0.63 | 102420.0617 | 0.056385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7511 | 8.4262 | 4.8993 | 0.079957 | 0.048438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684363.6177 | 15104365.9886 | 5.1952 | 4.9377 | 36.1807 | 9243.6601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74810.9146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.8464 | 1197.7593 | 5039.2811 | 15997.191 | 17.0907 | 99238.7815 | 24769.3578 | 54045.2993 | -13997.6331 | 4241.7239 | 7500 | 3212.9866 | 1507.9695 | 0 | 80353.0615 | 40502.4083 | 121130.3572
8042 | 10 | 70 | 40 | 28506.9416 | 1.1964 | 20.173 | 0.91677 | 108096.8763 | 0.039916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3549 | 11.1359 | 4.1867 | 0.13681 | 0.04708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826889.0502 | 14823320.8399 | 4.318 | 5.6257 | 35.4889 | 10625.2211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88800.3409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0651 | 1233.8388 | 5650.7942 | 14594.0653 | 12.077 | 105709.0151 | 27825.7526 | 71892.5711 | -10506.5895 | 4441.951 | 7500 | 6486.8119 | 1534.869 | 0 | 92293.1455 | 48806.0502 | 152662.4613
8043 | 10 | 70 | 40 | 35965.2352 | 0.86311 | 31.6012 | 0.75907 | 103181.2782 | 0.047884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9015 | 12.4777 | 5.4386 | 0.080264 | 0.046198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063314.9609 | 16042603.315 | 4.4456 | 5.125 | 39.3863 | 17961.9733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69632.1693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.1461 | 961.7223 | 5133.327 | 22187.7971 | 20.6644 | 100453.1055 | 27554.8762 | 76155.7739 | -12003.9599 | 4497.7789 | 7500 | 3817.8772 | 1525.0657 | 0 | 86247.5266 | 64338.8454 | 130956.0932
8044 | 10 | 70 | 40 | 36652.3475 | 1.1882 | 23.3739 | 0.84025 | 103327.4639 | 0.056883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1684 | 9.8224 | 4.2143 | 0.12571 | 0.049497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762584.0999 | 12899269.8292 | 4.8109 | 5.2226 | 46.0857 | 18539.5256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84710.572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3499 | 547.6608 | 5160.4963 | 18850.6875 | 14.6056 | 100090.077 | 35603.32 | 74277.0302 | -14244.5021 | 5733.1403 | 7500 | 4732.1436 | 2082.7416 | 0 | 64548.8838 | 49292.4692 | 130940.2881
8045 | 10 | 70 | 40 | 32354.2662 | 1.0942 | 27.165 | 0.6266 | 96297.6039 | 0.043536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7873 | 8.6686 | 3.8535 | 0.072022 | 0.05263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288366.4001 | 8370233.948 | 5.3489 | 5.0867 | 43.54 | 14204.4348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78136.4148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3103 | 990.5016 | 5314.2765 | 17538.7383 | 19.1303 | 93979.8032 | 29631.0559 | 62780.0822 | -10198.3231 | 4668.832 | 7500 | 2701.8481 | 1803.4425 | 0 | 41342.3412 | 67597.2183 | 72632.0605
8046 | 10 | 70 | 40 | 32293.2943 | 0.83986 | 21.0982 | 0.87793 | 110051.4182 | 0.047975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.241 | 7.081 | 4.4806 | 0.087385 | 0.053579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115796.6373 | 19389275.697 | 4.295 | 4.7635 | 43.2864 | 14650.9697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84828.9417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9239 | 996.6462 | 5583.4514 | 20183.3621 | 12.9085 | 107136.0986 | 24219.8645 | 69472.3432 | -12827.4067 | 4094.3812 | 7500 | 3710.6358 | 1610.0613 | 0 | 93220.8791 | 61025.1448 | 129975.6136
8047 | 10 | 70 | 40 | 31282.8689 | 1.3473 | 22.7909 | 0.66161 | 98548.4646 | 0.039527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6382 | 12.3412 | 3.9548 | 0.12265 | 0.04711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057745.2902 | 12484851.5118 | 4.6385 | 5.5196 | 47.6857 | 12259.8436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77402.9558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.0469 | 929.5252 | 2920.2752 | 14718.0909 | 15.7386 | 96392.537 | 33129.5562 | 54586.9548 | -9486.0812 | 5101.3923 | 7500 | 4328.2291 | 1763.8593 | 0 | 65047.4828 | 54248.1855 | 107723.2077
8048 | 10 | 70 | 40 | 33206.7215 | 0.86831 | 26.7462 | 0.73678 | 107222.1239 | 0.041474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1972 | 10.5728 | 5.1167 | 0.12595 | 0.024929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158194.9254 | 9571032.1481 | 4.9229 | 4.7799 | 44.6324 | 14487.4483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57861.1832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5647 | 1008.7446 | 4992.9575 | 20426.483 | 17.7091 | 104762.221 | 25560.477 | 52289.6522 | -10823.5725 | 4152.9385 | 7500 | 5661.8678 | 759.8376 | 0 | 44643.6526 | 61910.8706 | 67833.9826
8049 | 10 | 70 | 40 | 36648.4541 | 1.0376 | 20.6771 | 0.64838 | 91471.9274 | 0.03406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.742 | 8.2334 | 4.7385 | 0.067438 | 0.047987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878185.571 | 22074415.209 | 5.6682 | 5.009 | 34.41 | 13965.1435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84537.406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6288 | 828.0017 | 3367.6966 | 20505.3538 | 14.385 | 89744.9567 | 32286.2006 | 53192.4568 | -7598.6713 | 4869.5944 | 7500 | 2199.7737 | 1715.0604 | 0 | 120743.668 | 55235.5898 | 159672.4928
8050 | 10 | 70 | 40 | 37481.1599 | 1.0832 | 27.6078 | 0.84951 | 103119.3236 | 0.051593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8424 | 10.421 | 5.5154 | 0.11722 | 0.052812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823075.0341 | 9449984.6272 | 4.6168 | 4.4204 | 46.8107 | 13797.3874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64587.468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.2219 | 1021.9541 | 4364.61 | 20443.98 | 17.162 | 100184.5838 | 34074.3598 | 67466.4341 | -12912.8552 | 5442.3481 | 7500 | 5343.2274 | 2109.5212 | 0 | 40428.7663 | 46749.2749 | 102702.5269
8051 | 10 | 70 | 40 | 39173.477 | 1.3237 | 16.1867 | 0.72947 | 98787.2344 | 0.049141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5798 | 8.4733 | 5.0612 | 0.11611 | 0.061899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094856.9488 | 20153691.025 | 4.6377 | 4.3102 | 49.5465 | 20630.4735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72708.415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.5764 | 1064.9909 | 2946.0134 | 18676.3146 | 10.7614 | 96107.581 | 40994.3247 | 39446.4499 | -11790.4752 | 6315.6823 | 7500 | 4128.191 | 2869.2297 | 0 | 82021.4893 | 63353.0078 | 108131.884
8052 | 10 | 70 | 40 | 29889.5441 | 0.86322 | 24.8567 | 0.74767 | 106062.5693 | 0.065568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.445 | 12.2433 | 4.6259 | 0.10579 | 0.057637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733860.796 | 16122295.2154 | 5.6114 | 5.1024 | 48.3176 | 18155.2868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91504.2057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.3535 | 1083.9978 | 6425.6185 | 18438.4406 | 16.3581 | 102241.3657 | 22902.2071 | 77766.1817 | -16813.2958 | 4161.7037 | 7500 | 5928.9353 | 1760.5015 | 0 | 75452.5301 | 47113.4797 | 131545.2839
8053 | 10 | 70 | 40 | 31964.2901 | 1.1137 | 23.6807 | 0.84705 | 99824.0092 | 0.057985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7534 | 10.5482 | 5.6602 | 0.10312 | 0.041321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931538.686 | 9213866.1082 | 5.1038 | 4.5226 | 45.3717 | 12135.3355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80523.8891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.9102 | 1213.1584 | 5321.4251 | 17139.0733 | 14.7411 | 96636.7976 | 29650.4337 | 71985.6125 | -14023.7313 | 4908.3868 | 7500 | 5238.1917 | 1488.5893 | 0 | 40279.9149 | 49979.6502 | 97047.7474
8054 | 10 | 70 | 40 | 32029.036 | 1.0238 | 17.4007 | 0.73238 | 95732.0113 | 0.050458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9899 | 9.5135 | 3.3306 | 0.050567 | 0.055885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 526660.7772 | 19202060.6254 | 4.3526 | 4.6984 | 45.7402 | 14352.8839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62296.4172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.304 | 1163.6558 | 5665.342 | 18060.0253 | 11.5497 | 93066.6317 | 27938.0213 | 36449.6013 | -11727.6703 | 4532.8714 | 7500 | 1790.0673 | 1859.2112 | 0 | 88601.1599 | 35667.0099 | 121276.2522
8055 | 10 | 70 | 40 | 37435.0977 | 0.65157 | 28.7766 | 0.70164 | 93563.5583 | 0.043972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9103 | 9.4981 | 4.2344 | 0.094379 | 0.051822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756916.7171 | 10038750.4985 | 4.7856 | 5.594 | 41.0043 | 12638.1107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73571.227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.903 | 1047.3403 | 4806.4277 | 25997.0286 | 19.4318 | 91289.2772 | 22876.1382 | 68750.5319 | -10006.8368 | 3736.6154 | 7500 | 3882.1869 | 1421.2061 | 0 | 56724.9528 | 44966.112 | 109918.6825
8056 | 10 | 70 | 40 | 31658.2025 | 1.1274 | 17.4793 | 0.81472 | 94972.7861 | 0.057479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7687 | 11.0406 | 4.239 | 0.1068 | 0.06015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 308928.1306 | 24005850.1666 | 5.2145 | 5.3447 | 32.2715 | 8430.4237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75406.0821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.2887 | 1145.0953 | 5044.4115 | 16845.3757 | 11.0794 | 91966.4944 | 29625.6536 | 48258.9504 | -13227.6834 | 4855.7098 | 7500 | 4309.6305 | 2143.641 | 0 | 146738.4335 | 23505.8094 | 206698.526
8057 | 10 | 70 | 40 | 34688.0772 | 0.84505 | 31.716 | 0.78975 | 101443.3613 | 0.056123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8632 | 8.9044 | 4.9827 | 0.10313 | 0.052357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806134.4213 | 12608629.6353 | 4.3508 | 4.7083 | 36.5699 | 15108.2419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58825.6909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.8882 | 895.9952 | 4629.0907 | 21617.3273 | 20.3863 | 98306.8298 | 26141.4998 | 66647.498 | -13800.7386 | 4416.4842 | 7500 | 4549.7846 | 1697.1292 | 0 | 65402.5364 | 51710.1668 | 110844.0268
8058 | 10 | 70 | 40 | 35531.022 | 1.2307 | 20.2528 | 0.88271 | 100500.7483 | 0.053922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5589 | 10.7766 | 4.8317 | 0.079248 | 0.042916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962027.2378 | 24465004.1407 | 5.2451 | 4.8759 | 43.5245 | 14849.4104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62847.1395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.4168 | 1010.0342 | 5641.2545 | 17843.8855 | 12.3581 | 97513.3835 | 35374.2732 | 49615.8176 | -13144.4049 | 5633.8016 | 7500 | 3725.2817 | 1774.5234 | 0 | 116560.59 | 54724.9298 | 152314.9528
8059 | 10 | 70 | 40 | 30438.6664 | 0.86955 | 32.6022 | 0.71856 | 103031.7092 | 0.048541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3557 | 7.4412 | 5.4095 | 0.12885 | 0.038487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736452.5552 | 21390360.5777 | 5.1081 | 5.1162 | 39.5804 | 15148.1216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63763.4294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.7017 | 810.8509 | 4802.6552 | 18710.7515 | 21.8076 | 100270.606 | 23455.8298 | 68829.8364 | -12148.854 | 3948.2574 | 7500 | 5622.9135 | 1115.2912 | 0 | 112297.1209 | 47185.5691 | 163434.8261
8060 | 10 | 70 | 40 | 30012.3169 | 0.87515 | 19.9095 | 0.73738 | 100516.6669 | 0.053191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.206 | 12.9836 | 5.4306 | 0.10568 | 0.045799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761830.2787 | 11336524.9173 | 4.6587 | 4.7644 | 46.8592 | 12278.4574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74325.1976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0346 | 927.8606 | 5380.4769 | 18390.9872 | 13.178 | 97568.7043 | 23242.6593 | 50032.1634 | -12971.0355 | 3970.1321 | 7500 | 5533.1538 | 1334.5251 | 0 | 51925.1763 | 42763.785 | 87802.9895
8061 | 10 | 70 | 40 | 39793.0022 | 1.1222 | 30.2031 | 0.72847 | 93610.703 | 0.036615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7754 | 8.7851 | 4.8116 | 0.079742 | 0.043634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980146.4545 | 17762985.8874 | 5.2886 | 4.3285 | 49.9465 | 16863.6395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71889.2696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4884 | 1307.2007 | 4681.1886 | 21235.4367 | 20.0912 | 91712.0932 | 37115.1311 | 72693.996 | -8353.8832 | 5574.3078 | 7500 | 3635.1408 | 1785.1877 | 0 | 70945.9208 | 54975.3387 | 135920.4622
8062 | 10 | 70 | 40 | 30528.8226 | 1.4786 | 21.6501 | 0.73217 | 97261.9918 | 0.044353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5098 | 8.6516 | 5.1853 | 0.099392 | 0.053087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130361.0604 | 10954216.6259 | 5.2363 | 4.6699 | 40.2929 | 17551.6257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70073.2961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9978 | 871.2385 | 6438.0194 | 13345.7715 | 14.3719 | 94877.5912 | 34366.1021 | 51000.8039 | -10491.363 | 5332.1306 | 7500 | 4760.8987 | 2077.5472 | 0 | 52141.5294 | 66268.0939 | 80419.5551
8063 | 10 | 70 | 40 | 37595.2565 | 1.1567 | 31.3651 | 0.80867 | 101113.3199 | 0.059463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9516 | 9.1111 | 4.1841 | 0.11719 | 0.039507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916219.3633 | 16295001.7822 | 5.0286 | 5.4878 | 35.9879 | 16239.1453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72189.1832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.7484 | 1043.6823 | 5740.855 | 19679.4187 | 19.9485 | 97803.9868 | 35831.6757 | 82415.5138 | -14561.0657 | 5783.8591 | 7500 | 5316.0953 | 1677.0875 | 0 | 96342.4843 | 58213.3662 | 162092.2838
8064 | 10 | 70 | 40 | 32105.9217 | 0.50726 | 34.3597 | 0.79494 | 106359.2204 | 0.053794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9534 | 8.7095 | 4.5443 | 0.094454 | 0.045883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893612.285 | 11990345.1499 | 4.4615 | 4.919 | 42.0411 | 16973.4424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81148.6437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.7433 | 1021.5167 | 4930.2629 | 24171.368 | 22.0216 | 103205.0707 | 15869.1075 | 100122.4227 | -13878.2586 | 3021.6717 | 7500 | 3772.4271 | 1017.5632 | 0 | 59971.2906 | 54657.8483 | 122738.3759
8065 | 10 | 70 | 40 | 31663.9311 | 1.0304 | 22.8679 | 0.66343 | 96387.7724 | 0.048681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.504 | 11.2206 | 4.1241 | 0.074869 | 0.061354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752520.2774 | 14196438.1337 | 5.142 | 4.6345 | 31.3553 | 16411.5611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79374.3424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7032 | 1152.8034 | 4394.9453 | 17788.9297 | 15.7756 | 93797.3434 | 27750.0029 | 56294.4071 | -11397.8877 | 4486.8298 | 7500 | 3061.0097 | 2020.4259 | 0 | 77517.1304 | 53776.5675 | 113455.3506
8066 | 10 | 70 | 40 | 35539.1032 | 0.86335 | 18.0024 | 0.78742 | 104056.8681 | 0.057209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6825 | 11.3468 | 5.8813 | 0.11171 | 0.053356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756550.1078 | 16638300.3084 | 5.5824 | 4.6473 | 31.8613 | 13455.3609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77852.6307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.561 | 985.4666 | 4727.9776 | 21921.9154 | 11.5866 | 100778.2287 | 27234.3756 | 49948.3875 | -14426.0132 | 4604.1129 | 7500 | 6020.4431 | 1802.9848 | 0 | 89040.9135 | 50658.6516 | 121066.5527
8067 | 10 | 70 | 40 | 29601.8928 | 0.86341 | 19.5067 | 0.70633 | 98989.9088 | 0.046037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8468 | 13.5234 | 6.4343 | 0.081866 | 0.052953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264030.7124 | 8199911.809 | 5.0351 | 4.7519 | 44.9942 | 13709.2605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66007.0592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.5224 | 865.7666 | 4200.2133 | 18259.0229 | 13.1377 | 96472.1976 | 22685.7397 | 42040.0257 | -11077.9295 | 3777.0084 | 7500 | 3832.3471 | 1467.9106 | 0 | 37766.8004 | 65266.1363 | 42725.7661
8068 | 10 | 70 | 40 | 26412.1482 | 1.3913 | 28.5668 | 0.79556 | 94235.3917 | 0.045674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6506 | 10.2234 | 5.1475 | 0.10639 | 0.053204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174275.7794 | 12305624.2621 | 4.4377 | 4.7397 | 39.9125 | 15465.1558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72485.4665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7183 | 970.1779 | 4201.552 | 12124.5445 | 18.3025 | 91857.2707 | 28575.2073 | 74401.6154 | -10463.7323 | 4541.41 | 7500 | 4534.8989 | 1773.3606 | 0 | 61110.4368 | 66325.349 | 105647.8477
8069 | 10 | 70 | 40 | 41878.9523 | 1.1874 | 33.2015 | 0.85415 | 102689.0022 | 0.045449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.442 | 8.9161 | 4.6011 | 0.14358 | 0.05611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185602.0285 | 22232621.2109 | 4.6171 | 4.4353 | 32.5163 | 17165.2669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76098.6336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8374 | 915.1999 | 6009.6961 | 21548.3949 | 20.5858 | 100110.1619 | 40661.1148 | 96003.679 | -11346.8974 | 6242.8109 | 7500 | 6296.444 | 2570.9141 | 0 | 115776.9608 | 74761.1984 | 188943.8279
8070 | 10 | 70 | 40 | 32710.2988 | 1.0623 | 30.904 | 0.69777 | 102980.1267 | 0.06084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.11 | 9.4086 | 5.9594 | 0.10962 | 0.062797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899105.1084 | 13461818.4977 | 5.6357 | 4.3817 | 46.1608 | 13222.6698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74413.8199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.0357 | 1024.4738 | 6408.4577 | 18051.4277 | 20.9137 | 99532.9535 | 29317.7422 | 74341.7775 | -15167.5619 | 4933.8971 | 7500 | 6472.6689 | 2273.9965 | 0 | 55786.8861 | 49453.4982 | 116005.9081
8071 | 10 | 70 | 40 | 33303.169 | 1.3744 | 22.4573 | 0.81489 | 99384.9768 | 0.053879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1206 | 10.6154 | 4.5241 | 0.078301 | 0.0494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014316.6351 | 14025924.2741 | 4.5418 | 4.8005 | 43.0189 | 15269.5708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63579.6553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.1916 | 914.9101 | 4679.6588 | 15433.0066 | 14.2334 | 96433.0717 | 35740.3248 | 52287.6053 | -12988.3826 | 5674.0134 | 7500 | 3330.2563 | 2057.2323 | 0 | 67635.7601 | 57555.4521 | 103681.3575
8072 | 10 | 70 | 40 | 38098.3759 | 1.3435 | 32.0835 | 0.8738 | 107827.5805 | 0.073412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0967 | 12.2037 | 3.8612 | 0.081976 | 0.042736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865435.114 | 16074126.8088 | 5.2932 | 4.2813 | 44.2122 | 17411.8354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68297.2038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.5349 | 908.9248 | 4608.4254 | 17963.4134 | 19.675 | 103487.5087 | 40269.925 | 84746.6514 | -19096.316 | 6669.4469 | 7500 | 3051.852 | 2091.9352 | 0 | 67211.2865 | 53010.2901 | 139434.4908
8073 | 10 | 70 | 40 | 37256.0486 | 1.3467 | 19.4445 | 0.83566 | 103937.3628 | 0.036853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3261 | 9.1652 | 4.7392 | 0.127 | 0.042674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020805.5361 | 14388699.4933 | 4.65 | 5.1645 | 47.4763 | 20308.4867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54873.8701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4152 | 1290.8426 | 3861.5183 | 17535.1542 | 12.1815 | 101815.7644 | 39441.7887 | 39855.225 | -9335.0328 | 5952.0793 | 7500 | 5038.084 | 1864.2338 | 0 | 70621.4119 | 60911.9185 | 100025.8713
8074 | 10 | 70 | 40 | 34494.0913 | 1.4425 | 19.9629 | 0.74101 | 98358.5234 | 0.044032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6283 | 10.1477 | 4.9573 | 0.079402 | 0.043067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925479.9277 | 12967680.0139 | 5.0074 | 4.8494 | 46.8489 | 18826.7799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85271.4133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.0811 | 1253.4008 | 5732.7474 | 15387.0328 | 13.1865 | 95964.4863 | 38214.1169 | 57783.1064 | -10533.7633 | 5859.0485 | 7500 | 4070.7391 | 1851.9888 | 0 | 59768.732 | 55864.4686 | 108649.4999
8075 | 10 | 70 | 40 | 41367.4839 | 1.3722 | 30.6149 | 0.69077 | 105475.3216 | 0.028676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6978 | 7.946 | 6.0972 | 0.11228 | 0.048368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892000.3935 | 12771052.4675 | 5.4014 | 5.3114 | 33.7485 | 15332.5825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82025.0041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.1096 | 1124.9527 | 5323.0678 | 19194.2217 | 20.7993 | 103796.1976 | 44346.5244 | 80512.4807 | -7388.1458 | 6499.7753 | 7500 | 5666.163 | 2307.3642 | 0 | 75175.9476 | 57726.4354 | 156893.6739
8076 | 10 | 70 | 40 | 36476.1097 | 0.97847 | 24.904 | 0.66982 | 101223.1861 | 0.057451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1582 | 7.4524 | 3.6976 | 0.10333 | 0.04693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824910.4558 | 15088161.5674 | 4.6135 | 5.4394 | 36.5117 | 17879.873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67628.357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7379 | 1048.1674 | 4814.9424 | 21096.1621 | 17.119 | 98020.5814 | 30759.8953 | 52649.1268 | -14091.4606 | 5063.7455 | 7500 | 3582.7847 | 1744.1431 | 0 | 88855.797 | 55367.4784 | 120696.5534
8077 | 10 | 70 | 40 | 35426.8264 | 0.99988 | 33.394 | 0.73539 | 103269.5888 | 0.062974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.033 | 11.357 | 5.8511 | 0.057103 | 0.046722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254365.6973 | 15734969.8804 | 5.523 | 5.1149 | 45.5848 | 13852.1236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75085.2524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.3525 | 665.4046 | 3860.223 | 20245.2847 | 22.1279 | 99693.6025 | 30363.0833 | 84591.8279 | -15734.3398 | 5111.4264 | 7500 | 2239.0182 | 1752.7752 | 0 | 76016.6049 | 64698.3957 | 127142.0004
8078 | 10 | 70 | 40 | 36236.5274 | 1.4262 | 25.7332 | 0.71967 | 105007.7365 | 0.054964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2316 | 9.8644 | 5.685 | 0.11272 | 0.052681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879121.5975 | 16081919.4437 | 5.4448 | 5.1056 | 43.7602 | 11448.4078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81509.2206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9035 | 1040.8533 | 4332.3592 | 16312.8638 | 17.2023 | 101827.0159 | 39847.3271 | 69534.5861 | -13995.1705 | 6295.9447 | 7500 | 5120.3998 | 2434.3441 | 0 | 79284.8734 | 47791.2126 | 148231.0921
8079 | 10 | 70 | 40 | 32554.5432 | 1.0897 | 17.9548 | 0.68506 | 99454.6765 | 0.047185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5562 | 8.6518 | 5.9329 | 0.089524 | 0.034781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107069.966 | 8294061.043 | 5.3735 | 5.2911 | 41.767 | 13128.6876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77993.8694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5574 | 960.146 | 5305.4693 | 17691.5616 | 12.2373 | 96862.8812 | 29725.9633 | 44593.0572 | -11403.8994 | 4756.4267 | 7500 | 4252.4236 | 1214.1989 | 0 | 43346.0502 | 59969.3958 | 64014.8245
8080 | 10 | 70 | 40 | 39767.5909 | 1.1828 | 19.1456 | 0.7603 | 104996.8981 | 0.053751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0847 | 10.0317 | 5.1451 | 0.0948 | 0.06101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958143.4407 | 14498354.882 | 5.4844 | 5.123 | 48.588 | 14083.3375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66745.2677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.681 | 864.8183 | 4329.0361 | 20514.8577 | 12.5109 | 101885.6372 | 38505.4664 | 44283.9505 | -13689.5479 | 6094.1884 | 7500 | 4127.5336 | 2728.8723 | 0 | 68191.0043 | 51797.0461 | 105944.4215
8081 | 10 | 70 | 40 | 36336.0465 | 1.2362 | 25.6022 | 0.86429 | 98652.0687 | 0.040033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5446 | 7.8978 | 4.4518 | 0.093482 | 0.05165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741886.6559 | 13130536.6329 | 4.3431 | 4.9285 | 45.8384 | 16427.7938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55005.6621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.6073 | 977.2326 | 3999.9827 | 18192.1356 | 15.7842 | 96466.5358 | 36287.8217 | 54004.4062 | -9616.3446 | 5539.7734 | 7500 | 3282.5059 | 2100.0397 | 0 | 63296.5614 | 46421.8141 | 115972.9497
8082 | 10 | 70 | 40 | 41357.6996 | 0.91808 | 23.9825 | 0.87894 | 97107.0128 | 0.035708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3301 | 10.4059 | 4.8398 | 0.091509 | 0.054066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814613.5798 | 18013971.0302 | 5.3625 | 4.9774 | 32.0726 | 17859.2019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92070.8456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.9646 | 961.5417 | 4248.6016 | 24741.5447 | 14.6649 | 95185.8076 | 33232.3099 | 85787.89 | -8453.3027 | 5051.4306 | 7500 | 3365.8101 | 2004.4673 | 0 | 103019.8259 | 57758.9084 | 173749.5228
8083 | 10 | 70 | 40 | 32299.3412 | 1.2591 | 22.5832 | 0.7427 | 95274.891 | 0.044148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2189 | 11.3421 | 4.9361 | 0.11156 | 0.040826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190935.878 | 14814058.2484 | 4.9935 | 5.2768 | 46.5021 | 21444.6393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69891.2972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.2378 | 1035.4217 | 5211.1187 | 15965.3111 | 14.9033 | 92949.8729 | 32668.0601 | 53675.9546 | -10230.0796 | 5084.5906 | 7500 | 5096.2453 | 1523.5605 | 0 | 74126.3474 | 69270.4737 | 100174.2053
8084 | 10 | 70 | 40 | 41130.2711 | 0.95754 | 17.9995 | 0.70944 | 97351.823 | 0.051503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4722 | 10.0284 | 4.4124 | 0.13224 | 0.046912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042990.3107 | 12813800.0254 | 4.7874 | 5.3854 | 40.4122 | 14238.188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76727.8546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.8759 | 861.1764 | 3466.0235 | 24068.1486 | 12.1015 | 94586.0037 | 34124.2449 | 45253.7388 | -12169.6051 | 5403.1141 | 7500 | 4700.7374 | 1860.3206 | 0 | 70439.0124 | 59120.1744 | 97991.3889
8085 | 10 | 70 | 40 | 35985.9063 | 0.91243 | 17.3581 | 0.74503 | 100519.2945 | 0.039127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2753 | 9.395 | 3.2787 | 0.11733 | 0.047221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892493.8338 | 17337945.1851 | 4.4695 | 4.8036 | 34.7346 | 9866.2933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72811.3318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.6849 | 930.3842 | 4587.098 | 21596.1901 | 11.4401 | 98342.2631 | 28779.4324 | 43089.5227 | -9578.9379 | 4514.4387 | 7500 | 3970.1766 | 1564.6001 | 0 | 93996.9616 | 51583.4746 | 122252.7196
8086 | 10 | 70 | 40 | 35826.9275 | 0.90959 | 26.0379 | 0.92192 | 102480.601 | 0.033151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6497 | 10.558 | 5.1456 | 0.11695 | 0.054992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843196.8349 | 17600524.3866 | 4.666 | 4.3459 | 36.7129 | 17213.3291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72297.7718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.3048 | 1000.8974 | 5825.7002 | 21535.0002 | 15.5434 | 100596.9234 | 28583.8546 | 75873.1418 | -8288.1817 | 4407.8523 | 7500 | 5610.3261 | 1779.0727 | 0 | 83744.7448 | 55415.2851 | 143795.5256
8087 | 10 | 70 | 40 | 38340.0809 | 1.0422 | 21.4058 | 0.78447 | 102107.2017 | 0.056284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8372 | 13.0124 | 5.0248 | 0.13706 | 0.059577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023868.3304 | 15728467.5977 | 4.2836 | 5.6965 | 46.6831 | 11786.9386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62339.823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.5653 | 1086.4989 | 4802.6754 | 21397.4891 | 13.7999 | 98941.193 | 33885.1836 | 47415.4116 | -13930.4383 | 5479.5936 | 7500 | 6917.6165 | 2396.0164 | 0 | 86085.8909 | 52829.4972 | 122919.7771
8088 | 10 | 70 | 40 | 33233.4045 | 1.5303 | 25.5378 | 0.77071 | 100050.4057 | 0.049409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5764 | 8.5656 | 5.539 | 0.087923 | 0.053622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074956.9402 | 13019101.845 | 4.6692 | 4.3088 | 40.1719 | 14691.1457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78690.6866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.896 | 887.9201 | 4840.6671 | 14114.0199 | 16.591 | 97321.9068 | 38238.7692 | 70402.9923 | -12005.3953 | 5953.5483 | 7500 | 3857.3066 | 2343.0754 | 0 | 58541.5212 | 61092.3767 | 113739.4409
8089 | 10 | 70 | 40 | 29478.4508 | 1.3091 | 33.0793 | 0.70676 | 111371.5818 | 0.058542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0785 | 10.8192 | 6.0846 | 0.056138 | 0.054473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1413026.6424 | 20732479.4873 | 5.1552 | 4.4749 | 48.5002 | 12454.4078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81879.0359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.5046 | 922.9106 | 5445.2031 | 14169.4779 | 22.2734 | 107782.0542 | 30617.9457 | 88477.7024 | -15793.9216 | 5149.8414 | 7500 | 3044.8965 | 2058.9206 | 0 | 86887.3626 | 68118.0216 | 139824.7261
8090 | 10 | 70 | 40 | 40508.2399 | 1.1889 | 19.1278 | 0.71113 | 95934.6707 | 0.061461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4346 | 9.4583 | 5.42 | 0.097686 | 0.060602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038902.3142 | 19920464.097 | 4.5474 | 5.6648 | 31.2059 | 16148.731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74523.1735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.3672 | 849.1125 | 4054.9077 | 20826.0375 | 12.848 | 92691.1233 | 39364.4048 | 46799.4082 | -14271.6087 | 6247.2668 | 7500 | 3956.1027 | 2778.7051 | 0 | 133705.8378 | 67883.4436 | 158196.6731
8091 | 10 | 70 | 40 | 27127.1869 | 1.2498 | 27.5314 | 0.83342 | 103026.5544 | 0.045313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4255 | 9.4052 | 3.3258 | 0.085553 | 0.050146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873295.2647 | 13860966.6567 | 5.6099 | 5.2117 | 45.9892 | 15908.533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84566.6205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.4928 | 1043.0963 | 5210.5016 | 13478.9544 | 17.2694 | 100446.878 | 27296.465 | 86783.0316 | -11350.5763 | 4422.1052 | 7500 | 3024.1446 | 1627.5354 | 0 | 67678.6194 | 51160.832 | 135820.4929
8092 | 10 | 70 | 40 | 38267.8482 | 1.0426 | 28.1224 | 0.67414 | 101186.9468 | 0.044048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0199 | 8.5965 | 4.7127 | 0.078728 | 0.054409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074610.7573 | 17281428.4978 | 4.6844 | 4.4391 | 32.4524 | 18681.6221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85570.7822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5068 | 900.4508 | 5680.0927 | 21352.5513 | 19.2846 | 98723.1954 | 33830.5939 | 75626.137 | -10840.5062 | 5280.7907 | 7500 | 3674.6614 | 2108.7731 | 0 | 89992.4017 | 70946.8989 | 136225.9526
8093 | 10 | 70 | 40 | 31597.9009 | 1.299 | 32.481 | 0.78904 | 93500.7022 | 0.04819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7357 | 12.6096 | 5.8446 | 0.098067 | 0.040836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788981.3135 | 15407159.8409 | 5.6965 | 5.748 | 33.706 | 10883.8535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67629.2225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.0954 | 1067.753 | 5018.4375 | 15274.2191 | 20.8863 | 91012.8649 | 32647.3636 | 78414.0339 | -10946.4838 | 5126.1389 | 7500 | 5454.4634 | 1536.3634 | 0 | 96757.1905 | 48409.1046 | 168079.9653
8094 | 10 | 70 | 40 | 35993.8797 | 1.18 | 27.7241 | 0.68486 | 112235.5709 | 0.023206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3077 | 11.9367 | 4.7827 | 0.15986 | 0.047893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183032.8811 | 17303537.9582 | 5.6297 | 5.3348 | 42.9877 | 10074.9236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70693.955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6561 | 1240.8517 | 4447.8125 | 18597.1448 | 18.8978 | 110787.4514 | 34793.4699 | 62396.5436 | -6371.7259 | 5135.2228 | 7500 | 7569.2358 | 1805.067 | 0 | 89137.1141 | 59412.1314 | 142552.796
8095 | 10 | 70 | 40 | 33041.1639 | 1.1622 | 36.7043 | 0.62771 | 94213.1393 | 0.043709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2437 | 8.3158 | 5.0619 | 0.090326 | 0.056351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200686.812 | 13216320.6051 | 4.7122 | 4.9015 | 42.9771 | 12057.6282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72115.2467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.9966 | 1165.3703 | 6112.7363 | 17242.0055 | 25.8321 | 91936.5936 | 31598.3168 | 78404.7975 | -10016.8011 | 4925.6294 | 7500 | 4450.978 | 2037.1531 | 0 | 64682.148 | 62137.243 | 121444.9787
8096 | 10 | 70 | 40 | 35160.0036 | 1.197 | 18.5792 | 0.59739 | 112559.8638 | 0.048228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9374 | 9.059 | 6.0731 | 0.092816 | 0.066329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892518.0603 | 14669268.6784 | 4.7305 | 5.6571 | 32.0713 | 13447.0983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70158.7817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.4892 | 960.9267 | 5206.9767 | 17994.0571 | 13.2996 | 109562.5701 | 34331.893 | 37041.2461 | -13188.0923 | 5494.483 | 7500 | 4476.4085 | 2674.8293 | 0 | 96202.8194 | 57163.6886 | 117369.8984
8097 | 10 | 70 | 40 | 39274.5722 | 1.1962 | 21.3654 | 0.81333 | 93400.7098 | 0.053163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2249 | 11.6341 | 5.6451 | 0.12473 | 0.053579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801617.7057 | 13647234.0358 | 5.2737 | 5.5031 | 44.8151 | 13577.7458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69508.9487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.8242 | 852.9524 | 5252.9478 | 20108.5809 | 13.5532 | 90662.8805 | 38331.9827 | 54302.0316 | -12046.4492 | 5968.7911 | 7500 | 6151.2457 | 2347.1766 | 0 | 71639.544 | 46336.4227 | 127857.9001
8098 | 10 | 70 | 40 | 32748.5716 | 1.1684 | 23.7538 | 0.64739 | 93515.8816 | 0.060669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2165 | 10.3415 | 6.1808 | 0.096503 | 0.051004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904873.8218 | 13606078.7334 | 5.333 | 5.3887 | 42.391 | 11507.9965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81083.063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.5883 | 1082.5508 | 3749.5161 | 17030.919 | 16.5346 | 90394.1801 | 31435.3053 | 58535.6146 | -13735.4865 | 5133.724 | 7500 | 3924.7065 | 1921.774 | 0 | 71865.5014 | 49508.703 | 117072.4362
8099 | 10 | 70 | 40 | 31717.6005 | 1.0877 | 16.2531 | 0.70546 | 101472.1638 | 0.053806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.96 | 9.7263 | 5.5268 | 0.14869 | 0.059968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956045.9204 | 17651535.2674 | 5.6461 | 4.6586 | 41.3921 | 13433.7671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80903.1912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6039 | 1060.906 | 4784.3452 | 17256.209 | 10.9517 | 98462.3053 | 28922.7829 | 42890.0026 | -13243.3773 | 4760.9156 | 7500 | 6492.8716 | 2095.4477 | 0 | 81681.4018 | 54070.3886 | 107029.6562
8100 | 10 | 70 | 40 | 34289.8769 | 1.543 | 20.9582 | 0.85828 | 108454.5519 | 0.047407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8255 | 9.8547 | 6.5766 | 0.14604 | 0.05012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070053.8029 | 16765241.1928 | 5.5742 | 4.7569 | 37.918 | 18973.7357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77731.9114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.1958 | 899.7197 | 5184.6927 | 14459.7282 | 12.9646 | 105615.114 | 39660.2973 | 62135.7157 | -12493.5269 | 6177.4623 | 7500 | 7213.3686 | 2272.3831 | 0 | 83015.7103 | 66603.322 | 128878.0885
8101 | 10 | 70 | 40 | 35818.0901 | 1.1758 | 25.2173 | 0.75381 | 97719.3433 | 0.044114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7066 | 8.8978 | 5.2581 | 0.10997 | 0.03678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184220.1799 | 15648446.0095 | 4.9228 | 4.3295 | 45.6006 | 10237.7296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81696.5269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.4061 | 983.5057 | 6066.6311 | 18550.0169 | 16.5384 | 95336.493 | 34536.1464 | 70903.8073 | -10484.5411 | 5354.8766 | 7500 | 5337.9313 | 1445.5272 | 0 | 65867.6441 | 58232.7377 | 122228.6542
8102 | 10 | 70 | 40 | 33946.4057 | 1.2726 | 19.6539 | 0.80334 | 102243.9776 | 0.050256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1398 | 10.067 | 5.2274 | 0.085024 | 0.058162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190548.6761 | 18245811.9983 | 4.9269 | 5.1411 | 32.7247 | 16657.2944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63416.1572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.4182 | 755.0751 | 6149.3204 | 16653.4706 | 12.5373 | 99408.5362 | 34585.8701 | 45130.1679 | -12475.9421 | 5484.9826 | 7500 | 4115.9649 | 2341.3982 | 0 | 107617.2478 | 74274.4653 | 120025.2241
8103 | 10 | 70 | 40 | 42150.8173 | 1.2625 | 25.1701 | 0.81272 | 92812.6274 | 0.053712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1549 | 8.969 | 4.5345 | 0.09728 | 0.038241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219811.6182 | 6694367.4581 | 5.4865 | 4.8022 | 42.7352 | 14911.676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82531.7268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.41 | 818.6765 | 4189.3284 | 20795.4446 | 15.9721 | 90064.3802 | 42710.7454 | 75912.3811 | -12092.288 | 6568.2364 | 7500 | 3348.9184 | 1843.4798 | 0 | 31506.0267 | 65931.8348 | 91365.665
8104 | 10 | 70 | 40 | 30980.0196 | 0.58634 | 25.2528 | 0.86476 | 91964.4471 | 0.065146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3066 | 11.9338 | 5.7136 | 0.10084 | 0.056491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632088.5543 | 17586171.9227 | 5.5391 | 4.6187 | 40.1489 | 13082.2825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77030.9746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.7524 | 1082.7012 | 4870.0263 | 22314.0274 | 15.5646 | 88672.0826 | 17331.9845 | 74628.8489 | -14486.4041 | 3258.6522 | 7500 | 4858.5771 | 1351.0738 | 0 | 82267.7138 | 40374.9559 | 136335.4903
8105 | 10 | 70 | 40 | 33418.214 | 1.0494 | 24.8916 | 0.74891 | 108947.8988 | 0.04878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1235 | 10.2846 | 4.5579 | 0.087912 | 0.058181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040363.4407 | 18587853.6293 | 4.4794 | 5.2529 | 46.9656 | 14695.351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63142.6526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3529 | 854.1972 | 5620.5493 | 18575.9011 | 16.3696 | 106014.0774 | 29684.6257 | 53810.1005 | -12908.8142 | 4843.9966 | 7500 | 3985.9069 | 2068.4706 | 0 | 93606.4292 | 56282.8496 | 126307.8657
8106 | 10 | 70 | 40 | 30742.4737 | 1.2283 | 29.2868 | 0.63708 | 99111.3795 | 0.041745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5256 | 7.9185 | 5.94 | 0.099391 | 0.053877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1477504.6749 | 12671868.7399 | 5.0569 | 4.4723 | 30.9609 | 12479.8895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70251.2389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8233 | 683.6129 | 4753.2145 | 15460.1655 | 20.5039 | 96822.867 | 30564.6164 | 61700.5364 | -10069.455 | 4788.0486 | 7500 | 4106.0784 | 1893.3325 | 0 | 67615.7132 | 86410.4836 | 81688.387
8107 | 10 | 70 | 40 | 38621.9123 | 0.92454 | 26.5765 | 0.7139 | 92442.8308 | 0.045162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6182 | 8.5485 | 4.2533 | 0.1119 | 0.063441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715147.8642 | 15741801.5255 | 5.0329 | 5.1583 | 48.8584 | 13547.1943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80539.0261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7544 | 1034.936 | 6333.7879 | 23021.5961 | 17.8235 | 90135.7869 | 31200.6324 | 70495.8726 | -10150.9928 | 4879.7556 | 7500 | 5494.2856 | 2272.1094 | 0 | 75325.7677 | 41626.548 | 145390.8826
8108 | 10 | 70 | 40 | 34890.6514 | 1.6202 | 24.8718 | 0.69174 | 101202.2208 | 0.053788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0321 | 9.3718 | 4.3168 | 0.1195 | 0.052865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007216.9499 | 13857792.9355 | 5.6666 | 4.9128 | 31.6811 | 13294.0189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86835.221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.7369 | 1252.1377 | 5930.6235 | 14091.077 | 16.8884 | 98201.3504 | 41599.1488 | 69324.2462 | -13203.8298 | 6485.6212 | 7500 | 5449.9388 | 2516.4367 | 0 | 78170.7877 | 62993.4239 | 134848.9258
8109 | 10 | 70 | 40 | 34218.0121 | 1.552 | 20.3181 | 0.8599 | 100769.6816 | 0.03615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.13 | 8.3019 | 5.4206 | 0.151 | 0.038716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824052.8979 | 10592125.843 | 5.3973 | 5.384 | 46.8306 | 15395.9755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73598.4503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8075 | 924.8585 | 4655.0313 | 14356.7647 | 12.5572 | 98751.5896 | 39722.4947 | 57118.9107 | -8879.6044 | 5962.1199 | 7500 | 6673.1688 | 1694.1432 | 0 | 53179.825 | 48380.5173 | 114590.5405
8110 | 10 | 70 | 40 | 35798.9534 | 1.064 | 23.7349 | 0.6799 | 101908.9368 | 0.019883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1892 | 6.453 | 4.1187 | 0.13178 | 0.052288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945330.8632 | 15287676.195 | 4.8239 | 4.46 | 42.8941 | 15591.3884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71431.2112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5337 | 917.4319 | 5024.9081 | 19736.9998 | 16.2236 | 100781.2778 | 32123.907 | 53654.4406 | -4961.6994 | 4684.1694 | 7500 | 5052.9897 | 1797.6086 | 0 | 68354.8487 | 55058.1342 | 113148.1304
8111 | 10 | 70 | 40 | 31914.8862 | 1.0212 | 18.1008 | 0.73589 | 93490.5084 | 0.039371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6608 | 10.0669 | 4.7052 | 0.056284 | 0.055533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103614.7598 | 13555473.2901 | 5.1185 | 5.6087 | 30.6339 | 17029.5628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65384.1571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.8079 | 1078.2057 | 5051.2494 | 18021.7271 | 11.9908 | 91453.1909 | 27786.3181 | 39949.931 | -8964.1973 | 4341.0549 | 7500 | 2403.06 | 1769.3204 | 0 | 89654.4728 | 72612.2772 | 91827.6827
8112 | 10 | 70 | 40 | 30385.2285 | 1.0717 | 24.6071 | 0.77939 | 104176.6452 | 0.066653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4122 | 9.1985 | 4.8763 | 0.10778 | 0.053818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292172.0391 | 16292607.714 | 4.8554 | 5.518 | 45.1299 | 13995.6246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79666.1735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5922 | 1096.7925 | 5488.4065 | 16680.5146 | 15.9089 | 100362.4159 | 27409.4279 | 69295.2835 | -16782.6085 | 4773.912 | 7500 | 4880.209 | 1885.6752 | 0 | 86515.485 | 66624.5558 | 118852.8282
8113 | 10 | 70 | 40 | 35785.3657 | 1.3374 | 20.8673 | 0.83986 | 93862.6302 | 0.052457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3721 | 9.6838 | 5.5123 | 0.063623 | 0.049953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239610.9656 | 13430399.6884 | 5.3244 | 4.5339 | 42.0591 | 14510.5489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71492.668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9808 | 786.4857 | 5248.2247 | 16930.7059 | 13.0422 | 91147.2548 | 37709.3198 | 55944.1329 | -11947.6518 | 5877.8346 | 7500 | 2782.4201 | 2154.9634 | 0 | 60679.1015 | 66774.7213 | 93925.3993
8114 | 10 | 70 | 40 | 34598.64 | 0.75746 | 15.8697 | 0.88832 | 103544.768 | 0.056475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8458 | 9.2069 | 5.2156 | 0.13794 | 0.048063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066356.9532 | 12879605.2496 | 4.7089 | 5.3993 | 49.6648 | 16753.8647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66339.3083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1153 | 709.6484 | 5777.934 | 22644.7069 | 9.6532 | 100323.4686 | 23907.8662 | 41239.3985 | -14173.7174 | 4135.2509 | 7500 | 5900.6319 | 1458.7315 | 0 | 64436.267 | 58320.6614 | 76083.7671
8115 | 10 | 70 | 40 | 35858.5793 | 1.219 | 21.8705 | 0.93267 | 101936.3503 | 0.077304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4548 | 10.6175 | 4.999 | 0.088856 | 0.052309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785177.8959 | 15973603.64 | 5.6857 | 4.9788 | 34.5818 | 10945.7971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80308.8695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.8573 | 859.2902 | 5006.0701 | 18126.7023 | 12.9773 | 97620.548 | 35463.754 | 71420.327 | -18989.53 | 6007.9926 | 7500 | 3845.8778 | 2306.606 | 0 | 86590.6458 | 47739.7391 | 146405.9341
8116 | 10 | 70 | 40 | 35626.3556 | 1.1418 | 23.7449 | 0.75723 | 104929.7077 | 0.049141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5464 | 10.5624 | 4.9646 | 0.12136 | 0.038717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878275.2377 | 16760614.355 | 5.4895 | 5.4227 | 30.0714 | 15949.4941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62452.7361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9761 | 972.0612 | 5650.3369 | 18804.978 | 15.543 | 102083.4357 | 33642.7553 | 51223.0776 | -12523.5971 | 5359.4346 | 7500 | 6309.404 | 1522.9281 | 0 | 107517.2525 | 60692.3923 | 139858.8627
8117 | 10 | 70 | 40 | 39891.2827 | 1.3946 | 18.7311 | 0.75502 | 93735.7827 | 0.052638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4747 | 9.651 | 4.1806 | 0.12276 | 0.055294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038744.0078 | 11823778.3942 | 4.8231 | 4.9642 | 36.9462 | 11428.396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78594.1971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.5086 | 767.6719 | 4802.011 | 18278.276 | 12.2762 | 91014.8642 | 43226.0134 | 50731.8444 | -11972.0417 | 6630.9946 | 7500 | 5033.5264 | 2691.0382 | 0 | 63174.2975 | 58325.4263 | 108690.2465
8118 | 10 | 70 | 40 | 34580.7501 | 1.028 | 24.8578 | 0.81579 | 94261.971 | 0.037956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3551 | 9.8086 | 5.7774 | 0.080462 | 0.057526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111777.8185 | 14912267.0424 | 4.6144 | 5.6367 | 32.6871 | 14147.3751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67291.2813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.0409 | 1145.7661 | 5914.8193 | 19452.9348 | 15.7469 | 92280.8682 | 30255.6307 | 61308.5787 | -8716.8523 | 4662.1802 | 7500 | 4435.1797 | 1968.419 | 0 | 96703.668 | 67989.0608 | 130127.7431
8119 | 10 | 70 | 40 | 30488.7928 | 1.1051 | 30.2093 | 0.85768 | 98044.6701 | 0.039825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5523 | 11.3476 | 5.5762 | 0.14026 | 0.060054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156627.8494 | 14216956.3287 | 4.4619 | 4.5213 | 40.1212 | 12182.888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87204.2842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.5894 | 1305.4215 | 4789.5535 | 16427.1374 | 18.6936 | 95883.7334 | 28123.3109 | 100421.9135 | -9508.1214 | 4420.6564 | 7500 | 7359.7329 | 1948.4653 | 0 | 67328.8635 | 62142.367 | 145452.4541
8120 | 10 | 70 | 40 | 25996.5166 | 1.2909 | 21.0045 | 0.75919 | 93649.5755 | 0.035493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2695 | 11.0448 | 5.1508 | 0.10022 | 0.04831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891774.6888 | 15735940.1478 | 5.356 | 4.6481 | 34.2447 | 16938.0463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75908.1302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.8258 | 1299.0946 | 3957.8543 | 12623.2156 | 13.7341 | 91807.8105 | 26746.6021 | 55188.2329 | -8103.7661 | 4146.1055 | 7500 | 4714.8737 | 1470.0823 | 0 | 81257.1037 | 58963.7119 | 113955.5222
8121 | 10 | 70 | 40 | 38100.8771 | 1.2497 | 22.1168 | 0.72055 | 106115.9324 | 0.057803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0866 | 10.0322 | 6.4757 | 0.10408 | 0.049558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011719.9206 | 18376159.9628 | 5.6788 | 4.6912 | 35.3374 | 14820.467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78593.1677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.2065 | 963.5877 | 4826.0423 | 18932.7776 | 14.7775 | 102738.2934 | 38336.1988 | 57681.9703 | -14861.6115 | 6143.7137 | 7500 | 5250.4169 | 2234.6562 | 0 | 93113.212 | 61649.0298 | 133749.5267
8122 | 10 | 70 | 40 | 42725.3293 | 1.3849 | 26.0123 | 0.69793 | 106192.6854 | 0.047122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.151 | 14.19 | 5.202 | 0.098503 | 0.045383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915763.8387 | 13865034.7769 | 4.7405 | 5.2726 | 33.4726 | 14052.8812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57568.757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.465 | 1227.8834 | 4565.5617 | 19682.974 | 17.6017 | 103428.9623 | 46084.7107 | 48418.3729 | -12160.3814 | 7032.1564 | 7500 | 5099.7056 | 2342.304 | 0 | 83060.1904 | 57785.3608 | 129591.6977
8123 | 10 | 70 | 40 | 31357.1408 | 0.83006 | 21.2451 | 0.60393 | 109276.2581 | 0.027799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.628 | 12.8792 | 5.3733 | 0.079496 | 0.045464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777244.734 | 8139773.0036 | 5.3756 | 5.4043 | 31.0803 | 14785.9295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74166.8781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5331 | 906.5392 | 5463.4021 | 19706.0519 | 15.1524 | 107589.4063 | 23302.1778 | 45187.6534 | -7422.1479 | 3634.5888 | 7500 | 4108.9221 | 1212.804 | 0 | 51177.3798 | 53586.011 | 75115.3671
8124 | 10 | 70 | 40 | 39068.6844 | 1.1446 | 20.2185 | 0.69674 | 105856.2446 | 0.049167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2239 | 11.08 | 4.6569 | 0.078261 | 0.050771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946280.65 | 20300497.965 | 4.6247 | 5.6222 | 43.2713 | 17146.3704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83404.4684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.5693 | 689.6669 | 3797.937 | 20590.0069 | 13.6903 | 102983.3707 | 36957.355 | 54447.757 | -12640.6451 | 5818.2978 | 7500 | 2745.388 | 2168.0946 | 0 | 112696.6539 | 56481.988 | 153210.9132
8125 | 10 | 70 | 40 | 37981.018 | 0.90374 | 19.7013 | 0.75591 | 110273.3123 | 0.053428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5428 | 10.3445 | 5.7937 | 0.087585 | 0.037332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197241.1891 | 13385465.546 | 5.7157 | 5.7415 | 32.5242 | 10928.2986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61657.0864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.7604 | 1146.9063 | 4722.4271 | 22904.5923 | 12.9057 | 107025.0636 | 30152.8514 | 41900.136 | -14292.2942 | 4993.4738 | 7500 | 4006.7082 | 1368.1884 | 0 | 85709.3887 | 69081.2646 | 92257.1877
8126 | 10 | 70 | 40 | 37443.2925 | 1.3599 | 24.6122 | 0.80216 | 101015.5555 | 0.029429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7836 | 10.7303 | 4.7594 | 0.1 | 0.061394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938019.4806 | 15413906.0772 | 4.7901 | 5.4655 | 44.5482 | 11120.0209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76819.0832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1442 | 1061.3164 | 5014.5782 | 17493.5159 | 15.7107 | 99365.5858 | 39899.5532 | 68380.2325 | -7259.8668 | 5885.9309 | 7500 | 4567.8834 | 2652.1693 | 0 | 81797.2225 | 49563.1351 | 153859.9898
8127 | 10 | 70 | 40 | 36336.1882 | 0.93554 | 26.928 | 0.71338 | 98463.7791 | 0.043762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6206 | 10.1241 | 5.2091 | 0.10103 | 0.042834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247303.2285 | 15830102.2416 | 5.4402 | 4.8705 | 48.3286 | 15344.8096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89462.1681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.9793 | 1011.7057 | 5667.1586 | 21526.2201 | 18.0644 | 96081.6959 | 29619.9362 | 79295.2983 | -10481.1664 | 4684.834 | 7500 | 4759.8764 | 1472.8164 | 0 | 71307.7523 | 64558.4416 | 123600.9055
8128 | 10 | 70 | 40 | 36068.5307 | 0.65336 | 16.3176 | 0.74997 | 111231.9859 | 0.028628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.671 | 9.9994 | 5.193 | 0.053967 | 0.04991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146479.8203 | 10743112.0528 | 5.3994 | 4.3162 | 46.841 | 12472.331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71763.5091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.2109 | 1006.7932 | 5606.6849 | 25022.8893 | 10.7247 | 109464.1797 | 22091.2828 | 40136.5373 | -7778.3476 | 3491.6645 | 7500 | 2516.4175 | 1279.0258 | 0 | 43904.7127 | 58358.0072 | 54783.2856
8129 | 10 | 70 | 40 | 31938.1866 | 1.2622 | 30.2756 | 0.82077 | 104011.0632 | 0.054654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5445 | 9.6508 | 6.1871 | 0.12258 | 0.061688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821525.9939 | 15483647.7111 | 5.2592 | 5.3712 | 36.1925 | 16354.1065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69637.3293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.6764 | 804.0274 | 3677.5734 | 15759.3845 | 19.1256 | 100878.0398 | 32357.6042 | 77645.8863 | -13785.3033 | 5262.4725 | 7500 | 4776.309 | 2382.6021 | 0 | 88859.2688 | 53871.0027 | 151127.8368
8130 | 10 | 70 | 40 | 40246.7835 | 1.2857 | 23.8497 | 0.82373 | 99615.9898 | 0.047217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7095 | 11.1469 | 4.2786 | 0.11009 | 0.058384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167892.8473 | 17949190.2433 | 5.0638 | 4.7705 | 44.4647 | 13121.6289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69206.9495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.2068 | 1023.0531 | 3547.1941 | 19600.3474 | 15.0413 | 97018.2967 | 41292.8721 | 60960.0835 | -11429.8494 | 6334.0252 | 7500 | 3793.1082 | 2714.1879 | 0 | 83374.4564 | 61029.0095 | 133509.8744
8131 | 10 | 70 | 40 | 36469.5588 | 0.97052 | 21.4351 | 0.71951 | 96815.536 | 0.056329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8562 | 8.0915 | 4.067 | 0.065461 | 0.045132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041411.9664 | 13184495.2552 | 5.501 | 5.2157 | 49.4152 | 16276.5111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84150.0663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9453 | 1019.063 | 6123.8272 | 21186.4391 | 14.3303 | 93811.2486 | 30566.2395 | 59786.2658 | -13218.8644 | 4983.3184 | 7500 | 2934.5845 | 1650.7019 | 0 | 62547.4541 | 56961.1368 | 99788.563
8132 | 10 | 70 | 40 | 40881.5225 | 0.85793 | 29.6348 | 0.77884 | 101636.5813 | 0.052695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.062 | 8.2377 | 4.4208 | 0.097811 | 0.058127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840518.7797 | 13905586.3005 | 5.5872 | 5.5034 | 31.2727 | 18719.1585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85421.6169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.2852 | 884.3258 | 4978.6789 | 25294.0202 | 19.1653 | 98683.2057 | 31175.0047 | 89432.4362 | -12994.8528 | 5052.3892 | 7500 | 3962.2146 | 2155.4542 | 0 | 88019.0172 | 60520.4807 | 153781.1826
8133 | 10 | 70 | 40 | 38150.8914 | 0.68139 | 25.2243 | 0.60904 | 97313.2077 | 0.042848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8478 | 9.1163 | 4.28 | 0.083576 | 0.049389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760079.6408 | 11848094.5927 | 5.3274 | 5.3983 | 39.3144 | 12402.4968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67679.7397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0636 | 1514.4124 | 5053.4432 | 26055.663 | 17.9391 | 95007.553 | 24190.4569 | 49306.4488 | -10144.8806 | 3924.2406 | 7500 | 3890.5014 | 1422.4904 | 0 | 65174.4361 | 45585.6779 | 99678.0157
8134 | 10 | 70 | 40 | 38612.5902 | 0.97728 | 21.9109 | 0.76288 | 96990.7875 | 0.069498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6481 | 9.7493 | 4.1747 | 0.11358 | 0.051205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252870.7031 | 7919061.6606 | 4.4191 | 5.3201 | 41.4867 | 14787.92 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72675.2047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.2274 | 847.8119 | 4218.0136 | 22346.679 | 14.2973 | 93291.0027 | 32531.8223 | 55332.5821 | -16279.0533 | 5440.6522 | 7500 | 3584.4883 | 2044.6888 | 0 | 42932.2824 | 67979.1 | 65108.3628
8135 | 10 | 70 | 40 | 31144.8114 | 1.3183 | 24.5808 | 0.80793 | 100584.9965 | 0.055171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3743 | 9.4604 | 5.1736 | 0.091418 | 0.040999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088687.356 | 11984057.0116 | 4.6148 | 4.8123 | 40.274 | 17224.67 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77538.4639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.0973 | 945.8069 | 5829.8094 | 14893.2349 | 15.6401 | 97526.9288 | 32503.1532 | 69325.0447 | -13455.4981 | 5261.8781 | 7500 | 4324.2213 | 1583.3559 | 0 | 59764.3905 | 64156.4938 | 102650.0517
8136 | 10 | 70 | 40 | 42366.6559 | 0.72803 | 26.6039 | 0.67814 | 103387.5783 | 0.060096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5548 | 9.6096 | 4.5246 | 0.10255 | 0.051491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844251.5769 | 14672334.0897 | 5.677 | 5.7053 | 41.514 | 14347.1946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75059.197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.0293 | 1106.9593 | 5113.7144 | 28189.3975 | 18.2025 | 99968.3863 | 28354.5168 | 63060.1 | -15044.4447 | 4795.0327 | 7500 | 4522.0608 | 1812.1284 | 0 | 81708.3392 | 50178.2755 | 126529.4578
8137 | 10 | 70 | 40 | 35799.8881 | 0.93413 | 37.7477 | 0.70678 | 98080.1223 | 0.061597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3212 | 6.9715 | 5.2757 | 0.11603 | 0.045712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952699.1124 | 18629049.7724 | 5.584 | 5.5056 | 38.9632 | 18934.2099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79986.5466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.5302 | 761.4784 | 4779.2131 | 21225.2579 | 25.4166 | 94756.8478 | 29149.2604 | 98632.4254 | -14622.408 | 4877.179 | 7500 | 4631.2514 | 1636.3052 | 0 | 104056.1923 | 60725.2032 | 175135.0025
8138 | 10 | 70 | 40 | 40275.1906 | 1.3018 | 22.8126 | 0.84863 | 99453.9932 | 0.054336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1568 | 10.7172 | 5.4278 | 0.079305 | 0.043023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875480.9946 | 16238090.2184 | 5.366 | 4.8698 | 35.7265 | 11811.4007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72926.882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.3064 | 1092.1543 | 5851.7123 | 19438.0721 | 14.1882 | 96475.407 | 41674.2369 | 62895.3794 | -13105.7793 | 6489.7795 | 7500 | 4077.4378 | 2049.2662 | 0 | 85453.3227 | 52083.9612 | 144949.682
8139 | 10 | 70 | 40 | 41535.8683 | 1.4146 | 24.4066 | 0.71278 | 97949.0086 | 0.044875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6132 | 10.6811 | 5.8355 | 0.13831 | 0.049552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896612.9394 | 16589715.4779 | 4.6382 | 5.0667 | 44.1858 | 13769.8583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70552.5117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6894 | 947.7855 | 6167.2743 | 18820.5833 | 16.3785 | 95519.854 | 45430.57 | 56640.4596 | -10688.28 | 6851.8598 | 7500 | 7865.7703 | 2491.9013 | 0 | 82778.0961 | 50661.4414 | 148208.9355
8140 | 10 | 70 | 40 | 40107.2047 | 1.521 | 19.0903 | 0.71105 | 101454.4891 | 0.062022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0021 | 9.8277 | 5.747 | 0.10074 | 0.057869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263313.2294 | 9379107.79 | 5.3353 | 5.2347 | 36.0034 | 15458.2821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67809.5757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3249 | 744.5254 | 3945.2182 | 17122.532 | 12.8233 | 97993.5782 | 45969.3453 | 42496.2148 | -15228.008 | 7206.4215 | 7500 | 4119.6857 | 3060.7744 | 0 | 52597.3735 | 73319.7356 | 74402.0716
8141 | 10 | 70 | 40 | 33568.2459 | 1.3218 | 25.9047 | 0.66328 | 91018.2061 | 0.066693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6685 | 12.6174 | 3.1058 | 0.13187 | 0.055087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917274.3684 | 12006435.0903 | 5.743 | 4.3131 | 46.1606 | 14257.3445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70191.5626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.8781 | 1297.7826 | 4375.144 | 16020.5009 | 17.8721 | 87683.7922 | 35095.49 | 56382.2739 | -14671.4213 | 5690.3883 | 7500 | 4986.2283 | 2300.6756 | 0 | 48870.5055 | 51220.4076 | 94933.7328
8142 | 10 | 70 | 40 | 33891.0249 | 1.2425 | 19.441 | 0.80819 | 104795.636 | 0.051159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3849 | 7.8591 | 4.147 | 0.1376 | 0.070111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 626741.062 | 14827766.1254 | 5.2679 | 5.7079 | 38.797 | 13663.0285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70866.9572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3613 | 1119.2589 | 5643.0285 | 16908.4628 | 12.3679 | 101837.9533 | 33965.1242 | 50124.631 | -13013.8039 | 5433.7167 | 7500 | 6005.4691 | 2796.0664 | 0 | 86617.7288 | 41218.3128 | 138210.6196
8143 | 10 | 70 | 40 | 32234.2716 | 0.94393 | 21.8996 | 0.74122 | 100939.4697 | 0.055411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0225 | 8.9904 | 6.157 | 0.078784 | 0.059235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127881.0782 | 16700414.0251 | 5.7073 | 5.3915 | 34.7773 | 14353.4793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80325.6909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.0157 | 1008.5117 | 6473.2396 | 19006.6829 | 14.4641 | 97857.5072 | 26455.1774 | 59725.9006 | -13560.6348 | 4444.3527 | 7500 | 4525.8218 | 1932.188 | 0 | 97076.2266 | 67036.0457 | 121062.9865
8144 | 10 | 70 | 40 | 37492.0656 | 1.2963 | 24.7283 | 0.79987 | 101885.1076 | 0.046271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.987 | 10.6362 | 5.0925 | 0.081056 | 0.039547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056087.2434 | 15395904.1134 | 4.5699 | 5.3789 | 42.6469 | 11802.0888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53616.4719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6081 | 1366.1818 | 4572.4891 | 18150.7887 | 15.805 | 99280.7455 | 38682.5539 | 47843.6656 | -11459.1936 | 5980.1867 | 7500 | 3821.197 | 1735.7829 | 0 | 82784.8801 | 56019.8519 | 120869.2205
8145 | 10 | 70 | 40 | 26970.054 | 0.67903 | 30.226 | 0.67859 | 96995.7143 | 0.045244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7311 | 10.051 | 5.6742 | 0.13243 | 0.053376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001540.5836 | 17677658.0004 | 5.1619 | 5.3898 | 47.235 | 14277.113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77619.8327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.8382 | 1124.9072 | 5174.5012 | 18443.8997 | 20.6756 | 94570.6729 | 17052.3086 | 74130.072 | -10670.1821 | 2984.2008 | 7500 | 6396.485 | 1169.0724 | 0 | 89108.5998 | 54207.4102 | 133463.1463
8146 | 10 | 70 | 40 | 36862.4595 | 1.1846 | 16.9728 | 0.65821 | 97906.6388 | 0.0498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4843 | 7.7488 | 5.148 | 0.12086 | 0.046126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977780.2672 | 16810412.3078 | 5.2505 | 5.3966 | 49.6979 | 17289.9027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73139.7247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.5614 | 1040.8025 | 4977.6412 | 18996.419 | 11.7431 | 95215.7458 | 35732.081 | 38249.5431 | -11839.929 | 5601.7644 | 7500 | 5543.7223 | 1896.4136 | 0 | 82702.5932 | 55392.8121 | 109993.3765
8147 | 10 | 70 | 40 | 35428.1415 | 1.168 | 17.9713 | 0.86573 | 96696.4756 | 0.053651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0826 | 8.6583 | 4.4597 | 0.10864 | 0.064614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957173.8017 | 16199899.7425 | 4.6685 | 5.3832 | 35.3312 | 16961.5154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72156.2084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.0919 | 964.527 | 5894.9501 | 18427.6392 | 11.0707 | 93836.3995 | 34001.0045 | 49792.043 | -12584.3346 | 5412.0076 | 7500 | 4840.2363 | 2566.5372 | 0 | 96096.8159 | 61269.7093 | 126354.6006
8148 | 10 | 70 | 40 | 34686.7586 | 0.98633 | 24.5335 | 0.79485 | 106728.8558 | 0.053962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5908 | 11.4219 | 5.7456 | 0.11854 | 0.055489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923868.0855 | 13831435.2218 | 4.4732 | 4.6273 | 34.063 | 14530.682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63059.4875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.0296 | 1172.7765 | 5231.8971 | 19973.2215 | 15.7246 | 103554.0347 | 29427.0743 | 55548.2943 | -13969.2128 | 4874.5776 | 7500 | 6438.1579 | 1985.2282 | 0 | 73231.1065 | 58203.0399 | 106832.1861
8149 | 10 | 70 | 40 | 28305.2215 | 0.98844 | 23.0324 | 0.69088 | 108377.4872 | 0.051892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0375 | 12.0067 | 3.2531 | 0.067677 | 0.047581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250168.971 | 16569781.8792 | 4.7037 | 4.7999 | 38.6446 | 20613.4846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75820.5087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.6074 | 976.3308 | 3884.0677 | 16279.3522 | 15.647 | 105275.4833 | 24051.7384 | 55996.8527 | -13648.8174 | 4122.3454 | 7500 | 2316.7587 | 1439.5923 | 0 | 84031.2945 | 75694.1115 | 90115.6531
8150 | 10 | 70 | 40 | 33765.9719 | 0.9845 | 12.2471 | 0.72064 | 104545.5911 | 0.055386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2575 | 11.2948 | 4.739 | 0.073109 | 0.049151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837625.2897 | 15616138.4719 | 5.0103 | 5.0261 | 44.779 | 13555.665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74165.6925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.3163 | 985.5651 | 3772.2506 | 19462.9165 | 8.1826 | 101354.9151 | 28606.1106 | 30144.8649 | -14038.9745 | 4767.0418 | 7500 | 2788.4607 | 1719.6694 | 0 | 76004.0556 | 47799.034 | 89692.1946
8151 | 10 | 70 | 40 | 36987.2751 | 1.2461 | 19.6703 | 0.67663 | 106601.0944 | 0.041706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7657 | 13.5808 | 5.4739 | 0.09586 | 0.041999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123619.552 | 13020586.6928 | 4.7108 | 5.5653 | 46.3849 | 17648.6344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74018.4613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.0724 | 794.4558 | 4497.5433 | 18416.8007 | 13.4699 | 104141.8794 | 37140.9488 | 45894.264 | -10820.5462 | 5730.5904 | 7500 | 4194.0053 | 1766.4342 | 0 | 69084.865 | 62824.2258 | 97666.3356
8152 | 10 | 70 | 40 | 40672.8393 | 1.0725 | 27.7793 | 0.73275 | 95729.1156 | 0.059405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2137 | 9.981 | 4.4959 | 0.090823 | 0.044218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970372.9347 | 13968476.1262 | 4.8461 | 4.4901 | 37.4526 | 14935.2445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73840.3561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9621 | 1010.9527 | 4002.3081 | 22318.0763 | 18.4347 | 92599.0328 | 36709.526 | 69000.7174 | -13772.3645 | 5854.6205 | 7500 | 3491.2264 | 1900.0412 | 0 | 67416.6327 | 58419.2523 | 119681.1475
8153 | 10 | 70 | 40 | 28758.8269 | 1.1008 | 20.0131 | 0.72681 | 106764.4165 | 0.052682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.586 | 9.3293 | 5.8459 | 0.10691 | 0.039165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698916.0159 | 10751567.3989 | 4.4127 | 4.615 | 36.1186 | 12658.1931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67918.9389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.3094 | 1100.5909 | 4071.1632 | 15532.4317 | 13.3252 | 103662.7597 | 26452.7904 | 45423.7468 | -13647.2896 | 4449.3941 | 7500 | 4644.3581 | 1278.9616 | 0 | 55017.1028 | 44612.2723 | 86506.792
8154 | 10 | 70 | 40 | 40306.6663 | 1.0668 | 28.9673 | 0.80898 | 97947.2441 | 0.04928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5316 | 8.0041 | 4.1246 | 0.055246 | 0.059374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079889.5669 | 17562386.0449 | 5.5311 | 5.0682 | 38.8553 | 13644.4483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69561.0606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.2629 | 1112.6447 | 4910.8337 | 22186.9002 | 18.4202 | 95282.9485 | 36239.5323 | 73366.56 | -11722.901 | 5663.6568 | 7500 | 2022.2372 | 2468.0625 | 0 | 91152.14 | 61084.7937 | 145604.4942
8155 | 10 | 70 | 40 | 40059.6866 | 1.0216 | 28.9056 | 0.81169 | 100122.3967 | 0.052895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5848 | 12.428 | 5.9077 | 0.083554 | 0.052223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1351235.3461 | 9356502.2916 | 5.4062 | 4.6206 | 33.0393 | 15091.5078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80838.3549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.0492 | 709.025 | 4770.1039 | 22616.1093 | 18.3532 | 97202.1225 | 34887.1546 | 85304.2139 | -12849.2063 | 5549.1495 | 7500 | 3751.1129 | 2126.9272 | 0 | 48992.0595 | 80116.0592 | 95145.3521
8156 | 10 | 70 | 40 | 34347.5092 | 1.1739 | 20.511 | 0.77881 | 99208.6483 | 0.057441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1112 | 9.6777 | 6.0997 | 0.095252 | 0.047635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279014.1688 | 5276962.5242 | 4.8763 | 5.5068 | 45.1559 | 14334.0225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92339.2774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.9842 | 1107.9802 | 4740.5337 | 17807.2592 | 13.265 | 96070.3196 | 33080.5002 | 66908.9189 | -13808.6462 | 5362.4127 | 7500 | 4517.4102 | 1874.7791 | 0 | 27944.1959 | 66412.7606 | 66966.8102
8157 | 10 | 70 | 40 | 32817.4196 | 1.4628 | 23.1554 | 0.84256 | 95103.4393 | 0.054951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2847 | 8.771 | 3.7768 | 0.090246 | 0.04833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062410.0196 | 16323667.281 | 5.6908 | 5.5935 | 42.0874 | 13674.8354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85517.0187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.5735 | 1120.1344 | 5940.7636 | 14474.093 | 14.4503 | 92223.3642 | 36686.6532 | 74443.4924 | -12672.3303 | 5783.3769 | 7500 | 3461.9474 | 2051.4654 | 0 | 88612.8607 | 58452.7426 | 147414.7232
8158 | 10 | 70 | 40 | 34868.5541 | 1.4417 | 30.8276 | 0.87298 | 97858.843 | 0.043705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5528 | 9.9654 | 4.969 | 0.11365 | 0.053764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923601.9506 | 12112165.4036 | 4.7275 | 4.5555 | 44.8451 | 14262.1284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97156.98 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.383 | 1049.2476 | 5485.4841 | 15561.5171 | 18.9135 | 95494.4314 | 38614.0739 | 115753.6796 | -10403.4112 | 5905.4697 | 7500 | 5347.5683 | 2330.2977 | 0 | 54207.8969 | 51993.6512 | 167261.9237
8159 | 10 | 70 | 40 | 32790.5309 | 1.3285 | 29.7033 | 0.63676 | 105438.5678 | 0.055105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0199 | 11.2144 | 3.8156 | 0.1027 | 0.055275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115451.0241 | 11871811.3588 | 4.934 | 4.9336 | 49.7429 | 12378.166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83837.277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.8808 | 1111.2108 | 4016.5462 | 15590.5917 | 20.7992 | 102236.7312 | 34399.8783 | 74649.3967 | -14088.0809 | 5559.4839 | 7500 | 3755.7889 | 2255.4261 | 0 | 54236.2196 | 55828.6867 | 112439.4258
8160 | 10 | 70 | 40 | 35079.1687 | 1.2523 | 28.6288 | 0.68593 | 104647.5078 | 0.060922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8255 | 10.0791 | 4.5148 | 0.12423 | 0.043328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074497.4388 | 15913698.5964 | 5.638 | 5.3776 | 38.3744 | 20386.2687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81209.6476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.9439 | 1130.3896 | 6128.703 | 17406.0682 | 19.5027 | 101139.91 | 35346.2009 | 74112.6712 | -15433.4306 | 5771.7403 | 7500 | 6052.1376 | 1835.4398 | 0 | 87553.6122 | 67905.6677 | 134832.7037
8161 | 10 | 70 | 40 | 35118.6611 | 1.2454 | 31.2137 | 0.71047 | 87937.9009 | 0.047476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7835 | 9.8904 | 4.4824 | 0.11526 | 0.042924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992113.8996 | 16422544.3873 | 5.5217 | 5.652 | 41.8488 | 15787.9689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84225.3615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.5943 | 1101.5071 | 4892.9696 | 17493.1275 | 20.9736 | 85632.32 | 35251.0672 | 86247.1184 | -10144.5562 | 5431.2287 | 7500 | 4879.6558 | 1711.0634 | 0 | 90717.9093 | 57723.2277 | 163870.2589
8162 | 10 | 70 | 40 | 29279.4517 | 1.0534 | 22.2112 | 0.7308 | 94520.296 | 0.04114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.024 | 8.0439 | 5.1134 | 0.11823 | 0.055755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160980.2569 | 17168848.5048 | 5.6569 | 5.7476 | 34.9103 | 14706.0444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66346.882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.5038 | 1047.0503 | 4679.235 | 16238.8414 | 14.7557 | 92369.0731 | 26081.2206 | 49464.8649 | -9465.381 | 4139.7746 | 7500 | 5288.7433 | 1694.0441 | 0 | 105774.1938 | 68816.4727 | 121660.9875
8163 | 10 | 70 | 40 | 40088.6211 | 0.87473 | 25.269 | 0.72801 | 94510.173 | 0.038247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5489 | 9.2696 | 5.1131 | 0.096487 | 0.043432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815757.2035 | 9095805.0044 | 5.6361 | 4.4473 | 45.0576 | 12246.3505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94666.6466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3697 | 856.3939 | 3614.963 | 24571.3113 | 16.8133 | 92508.8153 | 31034.6196 | 80047.3274 | -8805.9741 | 4773.8369 | 7500 | 3568.4062 | 1521.7495 | 0 | 38661.2178 | 45496.8085 | 112804.3747
8164 | 10 | 70 | 40 | 41521.299 | 0.90016 | 21.8416 | 0.8246 | 104749.9737 | 0.030096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3325 | 8.5405 | 4.1019 | 0.12225 | 0.050062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117379.4909 | 17670805.0187 | 5.2892 | 5.1243 | 37.0313 | 10351.8733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58863.4396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5395 | 1233.0028 | 6648.2142 | 25089.7983 | 13.7681 | 103000.512 | 32863.0014 | 47522.9933 | -7697.6315 | 4954.3123 | 7500 | 5830.4787 | 1820.3448 | 0 | 95783.3472 | 60735.1787 | 127841.6674
8165 | 10 | 70 | 40 | 36257.1911 | 1.0067 | 19.7379 | 0.65309 | 101826.1755 | 0.051671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2577 | 8.9793 | 3.8874 | 0.069162 | 0.050492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735816.3154 | 17226274.8338 | 4.4813 | 4.2772 | 36.768 | 11000.7845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85171.6855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6745 | 717.8962 | 5924.2799 | 20640.7575 | 13.6954 | 98923.9155 | 31232.8672 | 51464.8226 | -12769.9437 | 5046.344 | 7500 | 2679.687 | 1870.1037 | 0 | 81122.6742 | 44310.13 | 123836.4248
8166 | 10 | 70 | 40 | 34929.4905 | 1.1211 | 20.2022 | 0.7124 | 96198.4097 | 0.06479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5352 | 12.6 | 6.0487 | 0.11872 | 0.045191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995757.8704 | 9383534.8206 | 5.4173 | 5.1391 | 33.6895 | 15252.9038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66538.5144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.442 | 967.1234 | 4117.9026 | 18651.465 | 13.5599 | 92772.9858 | 32556.051 | 44196.6053 | -15071.8652 | 5369.19 | 7500 | 5814.709 | 1780.838 | 0 | 53605.6009 | 62626.2897 | 73124.8392
8167 | 10 | 70 | 40 | 35637.864 | 0.76027 | 22.0387 | 0.82623 | 102023.7278 | 0.059099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.9256 | 8.3946 | 6.2745 | 0.10483 | 0.052738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047049.4825 | 15696772.4408 | 5.7398 | 5.5764 | 32.4862 | 11766.7768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65799.9346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8509 | 1137.8504 | 5226.9162 | 23288.223 | 13.8797 | 98704.7186 | 24699.282 | 53686.2706 | -14603.6404 | 4269.7072 | 7500 | 5069.1901 | 1652.6819 | 0 | 97849.474 | 62659.9787 | 117462.9865
8168 | 10 | 70 | 40 | 32726.2333 | 1.3629 | 26.9132 | 0.62616 | 97200.9934 | 0.071416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1848 | 9.3976 | 4.4814 | 0.10054 | 0.043046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 614421.8272 | 20211676.7482 | 4.4016 | 5.0851 | 33.4878 | 16181.188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74908.6443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8798 | 1175.8506 | 5998.4429 | 15263.9542 | 18.9577 | 93392.8901 | 34924.5582 | 59593.5365 | -16755.6546 | 5796.1792 | 7500 | 4694.6676 | 1831.1934 | 0 | 118237.7122 | 45515.2192 | 170306.9732
8169 | 10 | 70 | 40 | 37343.527 | 1.0431 | 27.0108 | 0.62808 | 91020.7035 | 0.061032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3131 | 10.1653 | 4.7636 | 0.088489 | 0.049159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040285.3222 | 15507862.2456 | 5.4916 | 5.2414 | 45.5413 | 13598.3662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92760.8702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9239 | 1193.3707 | 5183.1028 | 20830.925 | 19.006 | 87964.4218 | 33025.204 | 74253.363 | -13447.6392 | 5332.5208 | 7500 | 4100.7255 | 1923.9557 | 0 | 76738.8251 | 55785.8614 | 133641.0934
8170 | 10 | 70 | 40 | 36332.5046 | 1.1752 | 28.4267 | 0.77323 | 99054.8957 | 0.045617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1796 | 8.6322 | 5.9021 | 0.079002 | 0.056956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094496.312 | 15157115.0332 | 5.5613 | 4.8376 | 43.1071 | 16232.1629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84629.429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3794 | 917.6011 | 4839.141 | 18822.4922 | 18.4417 | 96558.2019 | 35020.0248 | 84502.3654 | -10985.453 | 5451.8275 | 7500 | 3608.0006 | 2279.0108 | 0 | 71358.1957 | 61814.3922 | 136919.5795
8171 | 10 | 70 | 40 | 28905.3526 | 1.0605 | 25.2348 | 0.75556 | 102131.813 | 0.057566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8586 | 12.439 | 5.5836 | 0.11711 | 0.051511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071560.2955 | 12267683.5041 | 4.532 | 4.9395 | 38.4411 | 16240.1544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65271.8005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.1409 | 1013.1943 | 5317.6769 | 15967.4224 | 16.5337 | 98894.0615 | 25875.8602 | 56793.4339 | -14246.1065 | 4407.8732 | 7500 | 6365.3046 | 1666.4485 | 0 | 64401.0758 | 63585.3901 | 89178.4998
8172 | 10 | 70 | 40 | 38665.2444 | 1.0998 | 23.8079 | 0.67874 | 102741.9403 | 0.046333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5919 | 9.6652 | 5.5477 | 0.042836 | 0.045209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888628.7283 | 13464282.8058 | 5.3019 | 4.7043 | 41.9677 | 16383.2692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83170.9228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.6383 | 1155.3154 | 4445.3252 | 20894.4559 | 16.284 | 100112.2237 | 35541.5771 | 62577.1268 | -11570.7533 | 5559.1377 | 7500 | 1942.7349 | 1844.5754 | 0 | 63073.8193 | 53890.5523 | 112577.6656
8173 | 10 | 70 | 40 | 39264.4464 | 1.289 | 30.8213 | 0.76288 | 101783.6678 | 0.051533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3924 | 8.6591 | 4.2901 | 0.10023 | 0.047938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 666814.5401 | 18472587.235 | 5.1148 | 4.3447 | 47.777 | 12305.4369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81650.9215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.4987 | 881.4446 | 5672.8769 | 19086.6329 | 20.1115 | 98890.2679 | 40355.6271 | 87447.0536 | -12730.9592 | 6286.9056 | 7500 | 4204.5058 | 2211.9673 | 0 | 75909.7265 | 38752.3179 | 172432.5088
8174 | 10 | 70 | 40 | 43429.9394 | 1.5237 | 13.2056 | 0.57217 | 90113.9754 | 0.065971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4498 | 12.484 | 5.2687 | 0.10536 | 0.050976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796816.4798 | 7235762.0655 | 5.2332 | 4.6526 | 30.7937 | 17178.8854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84449.1075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 666.7006 | 855.1505 | 3990.1157 | 18512.3158 | 9.5874 | 86847.7933 | 49835.2474 | 30555.5214 | -14371.2012 | 7680.0871 | 7500 | 4705.9766 | 2873.4126 | 0 | 39985.03 | 57181.9983 | 71582.0756
8175 | 10 | 70 | 40 | 34518.3317 | 0.76272 | 26.5257 | 0.75156 | 96890.1452 | 0.042193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3743 | 9.8461 | 4.3224 | 0.10014 | 0.051045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040447.0358 | 7877368.4904 | 4.3634 | 4.4591 | 33.0774 | 13996.6473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75746.9629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.0901 | 954.0306 | 4732.8808 | 22525.7531 | 17.4184 | 94629.1767 | 23985.1573 | 68984.5687 | -9948.2613 | 3884.0916 | 7500 | 4089.7575 | 1455.1418 | 0 | 41119.2775 | 64031.3695 | 77038.3636
8176 | 10 | 70 | 40 | 33957.9132 | 0.9578 | 29.906 | 0.7601 | 108728.4352 | 0.05344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8162 | 9.4685 | 5.802 | 0.1414 | 0.058757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931158.7336 | 10820858.6219 | 5.6264 | 4.5006 | 45.8606 | 14297.4288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74710.8585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.8498 | 618.5027 | 3831.0943 | 19868.1951 | 19.5446 | 105524.9828 | 28179.4364 | 77411.3656 | -14095.1903 | 4712.389 | 7500 | 5433.8704 | 2032.2017 | 0 | 46134.0907 | 51935.053 | 105373.1104
8177 | 10 | 70 | 40 | 39511.2772 | 0.89643 | 22.8164 | 0.70274 | 96124.1361 | 0.049549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6408 | 8.38 | 5.9183 | 0.081557 | 0.056845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283361.7749 | 13822834.8129 | 5.2622 | 5.3383 | 43.4452 | 16599.6573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73454.1475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.6207 | 693.9826 | 4686.6182 | 23925.1565 | 15.3976 | 93495.4044 | 31172.2415 | 54494.1258 | -11566.4195 | 4963.5473 | 7500 | 3891.2033 | 2070.8324 | 0 | 71651.9566 | 69842.01 | 94335.4772
8178 | 10 | 70 | 40 | 36743.7915 | 0.93637 | 24.4889 | 0.88146 | 99602.2699 | 0.057546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.203 | 8.111 | 4.5502 | 0.067683 | 0.04538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914851.4156 | 9150449.7457 | 4.8803 | 4.9826 | 35.3029 | 17382.0373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77856.2149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0351 | 838.5258 | 4635.7714 | 21757.6134 | 14.9534 | 96445.8303 | 29972.3562 | 74239.8622 | -13888.3343 | 4943.8633 | 7500 | 2810.9253 | 1646.6371 | 0 | 50238.958 | 59750.3978 | 97713.8702
8179 | 10 | 70 | 40 | 34575.9746 | 0.95976 | 27.6862 | 0.64251 | 103212.916 | 0.053021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7446 | 11.1414 | 5.221 | 0.11082 | 0.052476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1297052.2587 | 18101641.348 | 5.5346 | 4.7065 | 47.5061 | 15547.4291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63260.7365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.8801 | 1122.0902 | 5126.4046 | 20207.7063 | 19.3246 | 100195.4364 | 28736.5365 | 52896.1756 | -13276.9101 | 4737.6163 | 7500 | 5797.0316 | 1824.6708 | 0 | 79375.4067 | 67124.0436 | 100466.4837
8180 | 10 | 70 | 40 | 38313.9286 | 0.60648 | 35.0573 | 0.80252 | 99447.6759 | 0.043577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1596 | 11.04 | 5.1577 | 0.086822 | 0.05342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862372.2644 | 20674645.4344 | 4.2722 | 5.3078 | 31.243 | 15853.5954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68823.8313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5116 | 1045.6742 | 4649.6896 | 27287.1947 | 22.3736 | 97051.8601 | 22053.4676 | 87294.3215 | -10541.5897 | 3657.6448 | 7500 | 4012.7641 | 1434.0536 | 0 | 131664.1401 | 58766.5267 | 188308.2753
8181 | 10 | 70 | 40 | 37653.6633 | 1.1715 | 23.9662 | 0.78277 | 105004.5057 | 0.052103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5726 | 11.6623 | 4.2331 | 0.077496 | 0.047042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 629636.1411 | 10145621.748 | 5.6557 | 5.304 | 45.1642 | 14294.7034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74839.5213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.6143 | 968.0064 | 5086.8339 | 19546.8311 | 15.4652 | 101987.0372 | 36213.6644 | 63620.8179 | -13276.8617 | 5756.372 | 7500 | 3308.5413 | 1987.4751 | 0 | 50712.0858 | 39929.9079 | 115892.1871
8182 | 10 | 70 | 40 | 30469.8273 | 1.1841 | 18.0378 | 0.74433 | 92609.2009 | 0.063778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.667 | 10.0867 | 4.2694 | 0.053224 | 0.05476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865364.5919 | 15634527.5041 | 4.9744 | 4.8509 | 37.4842 | 16909.461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68809.4647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2803 | 899.3545 | 4747.6574 | 15706.622 | 11.8928 | 89362.1601 | 29526.4107 | 42283.859 | -14286.9793 | 4907.7921 | 7500 | 2092.2826 | 1972.4906 | 0 | 80754.1011 | 55670.0325 | 99079.9242
8183 | 10 | 70 | 40 | 24692.0485 | 1.1195 | 27.6427 | 0.67456 | 102935.0828 | 0.064403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9798 | 9.5276 | 6.0859 | 0.089587 | 0.038562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702581.6268 | 14091043.2011 | 5.3176 | 5.389 | 47.4324 | 16176.3999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81665.2126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.1332 | 971.3091 | 5133.7046 | 13196.6792 | 18.9512 | 99291.2779 | 22990.7388 | 70979.2226 | -16032.7416 | 4125.425 | 7500 | 4203.9423 | 1167.5901 | 0 | 70558.0663 | 44134.0221 | 121358.2214
8184 | 10 | 70 | 40 | 29140.7314 | 1.2719 | 32.9801 | 0.71078 | 105257.702 | 0.066136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7759 | 7.8503 | 3.5439 | 0.11119 | 0.044598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983216.695 | 15031190.1242 | 4.4828 | 4.5919 | 37.2275 | 16771.0595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63952.5845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.1914 | 1003.6706 | 6183.9358 | 14301.2099 | 22.1567 | 101433.2351 | 29679.043 | 69217.9616 | -16827.6543 | 5085.9368 | 7500 | 4359.8015 | 1664.755 | 0 | 75128.8052 | 60976.3016 | 114832.3472
8185 | 10 | 70 | 40 | 35353.6215 | 0.7859 | 23.2478 | 0.77634 | 102096.8506 | 0.050555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2342 | 12.115 | 4.6909 | 0.085563 | 0.045599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859765.2471 | 16173433.0157 | 5.3239 | 4.3751 | 49.6567 | 17114.8545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82780.1579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.8494 | 1053.8184 | 5588.9059 | 22773.5468 | 15.0557 | 99248.8468 | 25160.1493 | 67814.4117 | -12531.2167 | 4204.1514 | 7500 | 4227.7775 | 1407.0055 | 0 | 65347.2742 | 50631.0864 | 112498.4666
8186 | 10 | 70 | 40 | 38679.8532 | 1.1318 | 27.3955 | 0.75669 | 105785.7591 | 0.02764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3538 | 9.3209 | 5.5002 | 0.079382 | 0.061052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089753.3987 | 17299116.9303 | 4.2711 | 5.4049 | 41.0024 | 16654.1015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74127.073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 799.3593 | 1144.9869 | 3811.8488 | 20531.23 | 17.938 | 104162.0633 | 36297.2463 | 70105.8526 | -7144.2614 | 5387.9569 | 7500 | 3612.7011 | 2414.2634 | 0 | 96156.8113 | 63198.6939 | 151131.8764
8187 | 10 | 70 | 40 | 33765.2036 | 1.4076 | 34.4261 | 0.78202 | 101084.4025 | 0.037698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9472 | 12.6121 | 4.3449 | 0.12429 | 0.046913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967010.3353 | 14420484.2461 | 5.7372 | 4.5041 | 41.2756 | 14328.0069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83932.9754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 316.9952 | 894.8343 | 5760.5914 | 15359.3156 | 22.2243 | 98974.2382 | 36811.7759 | 102413.2907 | -9284.723 | 5590.6242 | 7500 | 5299.5964 | 1924.9339 | 0 | 64580.3705 | 55489.8219 | 159346.0468
8188 | 10 | 70 | 40 | 40167.5512 | 1.2019 | 23.8726 | 0.74166 | 95152.1513 | 0.076924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.195 | 9.0052 | 4.6744 | 0.15426 | 0.031948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049916.3727 | 14463456.0872 | 5.0029 | 5.1641 | 36.3987 | 14399.1035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72851.3879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.339 | 918.8262 | 4801.0572 | 20500.1108 | 15.7633 | 91142.9536 | 39334.8809 | 59076.9363 | -17640.4698 | 6451.8839 | 7500 | 6710.7673 | 1512.8511 | 0 | 80396.5719 | 62194.3024 | 121149.1192
8189 | 10 | 70 | 40 | 32481.3137 | 1.1278 | 30.0877 | 0.72891 | 105331.6152 | 0.041889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.081 | 10.2512 | 4.9131 | 0.12503 | 0.044093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853595.9208 | 15719826.1424 | 5.5985 | 5.3861 | 40.5293 | 16942.5595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62788.4421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.6171 | 847.0868 | 6110.6787 | 17279.9699 | 20.0094 | 102891.2021 | 30402.6876 | 63279.5312 | -10737.8179 | 4807.3788 | 7500 | 5695.2612 | 1555.7485 | 0 | 84248.9004 | 53619.4569 | 133132.2329
8190 | 10 | 70 | 40 | 30556.3534 | 1.2004 | 30.4802 | 0.82037 | 101260.5243 | 0.045075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5695 | 8.5209 | 5.7684 | 0.091529 | 0.05209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827767.1537 | 14494744.9246 | 4.7455 | 4.66 | 45.3445 | 12891.653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78605.8575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.0961 | 1029.5303 | 4894.0518 | 15608.5991 | 19.2591 | 98738.1863 | 29895.5087 | 88204.4826 | -11098.287 | 4760.6002 | 7500 | 4435.5881 | 1820.043 | 0 | 65875.3142 | 46529.7451 | 144863.5047
8191 | 10 | 70 | 40 | 32611.1336 | 1.0218 | 24.0208 | 0.79347 | 93509.8393 | 0.04906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7809 | 10.2676 | 5.4449 | 0.057493 | 0.053564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923669.5406 | 14872964.0759 | 5.1856 | 5.0637 | 35.3508 | 10663.8201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74851.9513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.5063 | 917.2482 | 4912.4374 | 18409.4297 | 15.4079 | 90977.4515 | 28403.4078 | 64468.7728 | -11142.5063 | 4560.04 | 7500 | 2639.384 | 1792.7035 | 0 | 82081.8094 | 53407.6648 | 126895.9464
8192 | 10 | 70 | 40 | 32387.208 | 1.0637 | 19.8068 | 0.68651 | 96864.4805 | 0.049868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2565 | 9.1236 | 4.2175 | 0.071 | 0.052906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012113.9835 | 11309853.896 | 5.5734 | 5.6049 | 38.8372 | 12595.4221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74145.3937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.9998 | 907.1488 | 5413.4802 | 17858.4398 | 13.4886 | 94198.6624 | 29057.5365 | 46846.523 | -11729.5998 | 4685.5248 | 7500 | 2875.996 | 1819.3992 | 0 | 64351.6588 | 57069.3901 | 88337.6483
8193 | 10 | 70 | 40 | 31751.9348 | 1.0849 | 25.0218 | 0.83623 | 97620.7533 | 0.047182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.976 | 10.7328 | 4.862 | 0.079849 | 0.037803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859222.355 | 19065927.3746 | 4.834 | 4.83 | 37.8591 | 13769.0083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66259.9859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9577 | 995.9971 | 4377.5558 | 17302.5108 | 15.6705 | 95076.9363 | 28898.8479 | 61961.6972 | -11192.7952 | 4630.6582 | 7500 | 3292.218 | 1284.7755 | 0 | 97957.9824 | 52046.4502 | 142286.9339
8194 | 10 | 70 | 40 | 36201.5392 | 0.89518 | 27.8214 | 0.71865 | 104686.2393 | 0.05698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1432 | 9.9157 | 4.6961 | 0.15334 | 0.045533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1466360.5328 | 17104094.1101 | 4.3073 | 5.1224 | 42.881 | 18293.0289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58231.6547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.978 | 971.4786 | 5676.2289 | 21936.3836 | 18.6089 | 101400.7792 | 28530.3114 | 53645.9618 | -14456.0246 | 4782.5428 | 7500 | 7567.9807 | 1598.2508 | 0 | 88352.4548 | 79521.6195 | 97999.8582
8195 | 10 | 70 | 40 | 38162.0439 | 1.3768 | 33.716 | 0.69199 | 106042.4987 | 0.057738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3809 | 7.0321 | 5.2659 | 0.15799 | 0.048971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984153.2062 | 20953647.9119 | 5.4373 | 5.583 | 49.2721 | 13045.9948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68671.3527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.9289 | 836.5313 | 6564.9676 | 17661.1879 | 22.8906 | 102670.9234 | 41001.7121 | 74339.6395 | -14834.9314 | 6505.2376 | 7500 | 8299.6699 | 2338.1195 | 0 | 106178.9622 | 51543.0396 | 179785.3698
8196 | 10 | 70 | 40 | 34317.1212 | 1.1771 | 25.9004 | 0.91944 | 104253.0285 | 0.05313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2529 | 9.23 | 4.9144 | 0.12223 | 0.056596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100872.3152 | 16139310.687 | 5.6678 | 5.5612 | 33.9066 | 16666.8339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68678.3782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.7496 | 807.1201 | 4189.6843 | 17759.6634 | 15.4827 | 101198.9401 | 33114.9155 | 71546.6332 | -13437.9888 | 5344.1463 | 7500 | 4570.4758 | 2219.8549 | 0 | 98068.9578 | 68845.6065 | 140081.3881
8197 | 10 | 70 | 40 | 38269.6831 | 1.1329 | 33.3625 | 0.73569 | 101909.7648 | 0.043775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4824 | 8.1886 | 5.0884 | 0.11822 | 0.053498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797456.7671 | 19753332.8309 | 5.2577 | 4.4217 | 45.4705 | 16579.7408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80891.7649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.8285 | 742.0349 | 5386.762 | 20300.4411 | 22.1034 | 99443.5744 | 35938.4842 | 91076.9621 | -10851.2378 | 5568.6554 | 7500 | 5100.3877 | 2186.5025 | 0 | 84082.1359 | 48943.4485 | 171658.4413
8198 | 10 | 70 | 40 | 34852.29 | 0.83129 | 23.6705 | 0.78333 | 105759.0414 | 0.031655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2969 | 8.1954 | 3.6474 | 0.072149 | 0.052286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943321.2353 | 11227826.8913 | 4.7007 | 4.4712 | 33.4643 | 13785.4869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81941.0911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 307.4012 | 1086.8902 | 6041.1982 | 21887.5485 | 15.2696 | 103902.0389 | 25929.4831 | 68837.7781 | -8170.811 | 4038.9253 | 7500 | 2771.3259 | 1549.9316 | 0 | 57777.503 | 58840.4975 | 101393.6384
8199 | 10 | 70 | 40 | 37749.9553 | 0.8827 | 25.8974 | 0.7229 | 97535.3299 | 0.043018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8254 | 10.3121 | 4.1879 | 0.13155 | 0.05991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813931.6335 | 11600840.8082 | 4.4963 | 5.5952 | 32.2807 | 15357.9695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67477.6841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6651 | 999.4361 | 4909.5451 | 23034.9094 | 17.2808 | 95215.3554 | 29430.092 | 58142.9719 | -10207.8877 | 4642.0431 | 7500 | 5171.0921 | 2041.1376 | 0 | 75542.5125 | 55070.2076 | 117191.7538
8200 | 10 | 70 | 40 | 37656.4195 | 1.2389 | 17.4767 | 0.61487 | 89462.2884 | 0.054051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0801 | 11.1857 | 5.3743 | 0.13102 | 0.043902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858689.4192 | 9999169.6559 | 5.0239 | 5.001 | 33.0432 | 17948.8062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95559.6729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.627 | 866.9372 | 4906.5328 | 18825.5306 | 12.3886 | 86796.7913 | 37661.7778 | 48621.7108 | -11728.1873 | 5857.7652 | 7500 | 5961.9588 | 1887.4734 | 0 | 56993.6028 | 59268.0803 | 93488.0212
8201 | 10 | 70 | 40 | 32861.3198 | 1.1524 | 14.7719 | 0.81339 | 103411.0978 | 0.049852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3696 | 10.8533 | 5.3665 | 0.11308 | 0.057149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133774.6245 | 18489517.0219 | 4.8279 | 4.9101 | 39.6226 | 14918.9785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71456.3701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.097 | 817.9437 | 3836.3439 | 17243.0649 | 9.3703 | 100565.9979 | 31236.5098 | 38597.995 | -12518.4396 | 5031.2642 | 7500 | 4767.0236 | 2110.3089 | 0 | 94158.999 | 64213.2314 | 106670.4295
8202 | 10 | 70 | 40 | 32206.7408 | 1.2121 | 34.4236 | 0.75417 | 104410.3392 | 0.052126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4273 | 10.8215 | 5.7465 | 0.11032 | 0.052977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846750.8645 | 18550078.7915 | 5.2226 | 4.4843 | 32.2589 | 17776.4541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75889.776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.3287 | 741.7824 | 4409.4841 | 16343.7835 | 22.5716 | 101408.6489 | 31725.9148 | 89944.055 | -13207.4372 | 5140.6165 | 7500 | 5154.6771 | 1998.767 | 0 | 96322.9006 | 59106.6774 | 165472.8163
8203 | 10 | 70 | 40 | 26568.5185 | 1.1842 | 22.9511 | 0.67888 | 102634.2444 | 0.068419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2033 | 12.7625 | 5.4128 | 0.096951 | 0.044161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182237.6055 | 13465609.139 | 5.5207 | 5.4279 | 44.9953 | 16930.7178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77618.9079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.2033 | 946.5014 | 5051.5228 | 13695.1285 | 15.6967 | 98778.8436 | 25746.78 | 56307.3647 | -16963.7633 | 4558.5955 | 7500 | 4859.8073 | 1477.5165 | 0 | 69154.5338 | 65150.9171 | 87489.9173
8204 | 10 | 70 | 40 | 43629.8587 | 1.0606 | 23.1615 | 0.63422 | 92085.05 | 0.047438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.425 | 10.5601 | 5.8936 | 0.10809 | 0.040582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774928.5712 | 20482595.8775 | 5.6825 | 5.5174 | 40.223 | 12607.2344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71921.4921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.4247 | 940.2798 | 4935.3877 | 24099.7929 | 16.2415 | 89672.6251 | 39060.1318 | 49769.2628 | -10614.6697 | 5979.3287 | 7500 | 5475.6603 | 1780.9473 | 0 | 112401.9717 | 46035.4048 | 165317.2282
8205 | 10 | 70 | 40 | 34312.1051 | 1.314 | 28.0058 | 0.7157 | 91320.9275 | 0.035504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8308 | 8.1554 | 4.0569 | 0.085868 | 0.061883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1430598.2567 | 16552976.1894 | 5.0336 | 4.3109 | 47.1632 | 16435.6274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73990.289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.4716 | 1065.6262 | 4287.6372 | 16447.7096 | 18.7631 | 89524.435 | 35728.7911 | 68386.7055 | -7904.5669 | 5357.592 | 7500 | 3133.2801 | 2433.3411 | 0 | 68088.7515 | 73511.8806 | 109212.0138
8206 | 10 | 70 | 40 | 35609.2214 | 0.80326 | 26.9309 | 0.72009 | 106239.9681 | 0.049358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3055 | 12.0628 | 5.466 | 0.070639 | 0.046289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995483.4189 | 18434471.1631 | 5.5764 | 5.1725 | 30.0579 | 16148.7317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70260.1648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.5359 | 1065.3891 | 5178.3219 | 22716.4282 | 17.9988 | 103345.6434 | 25785.5864 | 62757.4644 | -12735.0285 | 4301.9896 | 7500 | 3636.6388 | 1461.5399 | 0 | 112946.1297 | 66876.7731 | 138777.5472
8207 | 10 | 70 | 40 | 35420.8992 | 0.70454 | 25.0044 | 0.611 | 92073.3751 | 0.049545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7556 | 11.0548 | 5.3966 | 0.10707 | 0.05521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050583.2517 | 18180837.3017 | 5.5092 | 5.3193 | 39.192 | 17166.0322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87394.4534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.3683 | 1142.594 | 3996.3415 | 23879.7375 | 17.7632 | 89555.6081 | 23082.3233 | 63284.0366 | -11078.1749 | 3831.0581 | 7500 | 4656.5353 | 1552.3843 | 0 | 98291.7148 | 63107.6786 | 128012.1987
8208 | 10 | 70 | 40 | 37542.5607 | 1.0558 | 30.8472 | 0.72213 | 106244.0895 | 0.05724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6316 | 12.1812 | 4.5451 | 0.093884 | 0.050067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783388.0821 | 17244866.553 | 5.3173 | 5.2449 | 47.0678 | 13441.8676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81450.6098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5249 | 1054.0424 | 5008.4507 | 20793.3949 | 20.5926 | 102894.7615 | 33498.3317 | 83524.3503 | -14737.0436 | 5476.8396 | 7500 | 4343.0802 | 2012.5404 | 0 | 84515.1797 | 44725.6472 | 161407.631
8209 | 10 | 70 | 40 | 30653.14 | 1.4896 | 22.7302 | 0.69697 | 101902.0901 | 0.05932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0668 | 10.2476 | 5.7758 | 0.13879 | 0.049318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112834.0563 | 16805657.4426 | 5.4481 | 5.2953 | 37.3499 | 17161.3483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86235.5851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.0384 | 881.41 | 5135.2037 | 13318.0776 | 15.389 | 98574.857 | 34670.1249 | 63306.7189 | -14639.8257 | 5630.4755 | 7500 | 6674.5253 | 2038.031 | 0 | 93022.7708 | 67104.2767 | 131098.5439
8210 | 10 | 70 | 40 | 36935.4468 | 1.057 | 25.6523 | 0.71149 | 102950.1771 | 0.034885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2654 | 10.54 | 4.7568 | 0.1206 | 0.048244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830544.2621 | 16318291.7902 | 4.6261 | 4.4336 | 41.2356 | 15085.7227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79007.6695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.9428 | 917.1419 | 5319.5822 | 20443.3522 | 17.2269 | 100959.8722 | 32984.1891 | 66567.1484 | -8757.3414 | 5036.4538 | 7500 | 6209.6833 | 1783.3165 | 0 | 74449.9942 | 50456.2502 | 135317.1938
8211 | 10 | 70 | 40 | 24790.0058 | 0.76216 | 27.8253 | 0.69799 | 105443.7735 | 0.048455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3872 | 10.895 | 5.3258 | 0.07244 | 0.051613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983862.5471 | 21044971.4356 | 4.3046 | 5.7087 | 35.7218 | 14786.9497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75965.7935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.213 | 901.7256 | 3440.5762 | 16182.4374 | 18.8279 | 102622.9828 | 17215.1369 | 68349.131 | -12411.4794 | 3114.2279 | 7500 | 2929.7066 | 1179.7105 | 0 | 132368.315 | 60048.4508 | 160196.2977
8212 | 10 | 70 | 40 | 37405.5639 | 1.5646 | 23.9904 | 0.6758 | 97183.176 | 0.045888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0838 | 8.7744 | 5.4632 | 0.10057 | 0.056385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998807.6625 | 11930012.1565 | 4.5905 | 5.3481 | 42.1156 | 12073.5787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78519.819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2526 | 1193.8521 | 4653.992 | 15583.772 | 16.4359 | 94719.3236 | 43643.5838 | 59318.4608 | -10840.9506 | 6617.8381 | 7500 | 4730.1947 | 2738.6897 | 0 | 64172.4885 | 54156.6192 | 123723.6856
8213 | 10 | 70 | 40 | 36707.5317 | 0.74485 | 19.7455 | 0.79931 | 101171.9191 | 0.034047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.944 | 8.4132 | 3.9437 | 0.066827 | 0.052486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879632.6238 | 15268960.9628 | 4.5324 | 4.7402 | 35.5374 | 16829.0303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77844.2687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4562 | 786.4946 | 4849.4729 | 24195.1896 | 12.6243 | 99262.5111 | 25024.6842 | 55434.6266 | -8401.3953 | 3929.9269 | 7500 | 2374.4953 | 1513.8833 | 0 | 80556.7053 | 57413.9242 | 110519.0022
8214 | 10 | 70 | 40 | 33141.4041 | 1.2919 | 25.6331 | 0.67779 | 98271.9943 | 0.071982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6431 | 7.3751 | 5.3892 | 0.12498 | 0.046718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983834.3616 | 19271057.4294 | 4.3697 | 4.5626 | 46.2405 | 18845.7563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78942.9429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.3906 | 1018.1662 | 6302.6689 | 16083.6926 | 17.5417 | 94392.0709 | 34115.423 | 63875.6105 | -17071.663 | 5705.5055 | 7500 | 6031.5881 | 1956.3204 | 0 | 86033.6885 | 58458.8997 | 129687.5733
8215 | 10 | 70 | 40 | 29395.6361 | 1.0228 | 27.5425 | 0.68258 | 90221.9771 | 0.043672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6456 | 10.888 | 5.2152 | 0.07198 | 0.045428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 516931.3677 | 14117084.2877 | 4.4935 | 5.1743 | 46.3483 | 12692.9536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77900.3054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.8968 | 905.2048 | 4826.9959 | 16584.4702 | 18.798 | 88043.7087 | 25622.3317 | 68119.9628 | -9584.3807 | 4084.6208 | 7500 | 3234.4015 | 1361.883 | 0 | 70510.5943 | 33484.0537 | 137365.3598
8216 | 10 | 70 | 40 | 36180.1788 | 0.56809 | 17.593 | 0.8491 | 96704.8234 | 0.047636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8496 | 11.0104 | 3.6142 | 0.062985 | 0.054996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 598428.4345 | 16753941.7404 | 4.9137 | 4.4832 | 43.595 | 15459.0785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67227.6076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.3325 | 728.7288 | 5194.8475 | 26327.0559 | 10.939 | 94160.9603 | 19706.2458 | 44733.4659 | -11192.9978 | 3378.1787 | 7500 | 2632.2517 | 1363.5749 | 0 | 74478.2646 | 40243.9118 | 102355.072
8217 | 10 | 70 | 40 | 43358.6668 | 0.94551 | 22.0116 | 0.77533 | 96076.0382 | 0.060305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5839 | 9.9045 | 5.9249 | 0.048115 | 0.039962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194184.7876 | 12947593.972 | 5.5051 | 5.4867 | 33.8704 | 9802.7234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80444.3275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.7597 | 1103.1591 | 5024.4469 | 25543.5583 | 14.2632 | 92887.7771 | 35630.2171 | 62331.4792 | -14028.3489 | 5723.4182 | 7500 | 2396.5123 | 1678.6565 | 0 | 78126.7331 | 66439.4279 | 112919.2396
8218 | 10 | 70 | 40 | 31964.7592 | 1.3338 | 15.8674 | 0.84356 | 100160.4245 | 0.046865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8881 | 9.2988 | 4.0525 | 0.084113 | 0.061197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070218.5159 | 15832256.2612 | 5.122 | 4.3348 | 33.4517 | 14108.5517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59109.9216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.6041 | 1019.2415 | 5804.6807 | 15152.9865 | 9.8967 | 97567.725 | 33623.5456 | 35292.9104 | -11407.8778 | 5287.7187 | 7500 | 3596.6032 | 2375.0081 | 0 | 78180.3229 | 65235.7491 | 89212.482
8219 | 10 | 70 | 40 | 34859.6083 | 1.007 | 18.4565 | 0.72942 | 97586.0477 | 0.038858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.864 | 9.7557 | 4.8556 | 0.097332 | 0.04265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734736.4559 | 9496348.3952 | 4.6554 | 4.8672 | 49.0458 | 9237.9564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74532.1028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.9024 | 1039.3872 | 3918.6734 | 19842.2338 | 12.2708 | 95486.8739 | 30034.7491 | 46103.2175 | -9236.3646 | 4664.2594 | 7500 | 4140.6526 | 1460.0262 | 0 | 43465.2875 | 38037.3017 | 90094.5259
8220 | 10 | 70 | 40 | 27780.6949 | 1.3442 | 19.7743 | 0.69199 | 89820.0261 | 0.056705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4818 | 9.6264 | 3.7053 | 0.092934 | 0.057192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185282.2679 | 18234977.8185 | 5.582 | 4.2546 | 34.7042 | 20432.7294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78199.9856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.6919 | 1156.9193 | 5172.8255 | 13093.1249 | 13.4252 | 87014.5109 | 29375.1401 | 49649.826 | -12344.2669 | 4766.8657 | 7500 | 4083.487 | 2000.9116 | 0 | 85447.393 | 75863.2899 | 94616.0666
8221 | 10 | 70 | 40 | 31354.2737 | 0.92274 | 24.6948 | 0.77 | 104299.7045 | 0.052196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9711 | 10.2145 | 5.5355 | 0.13444 | 0.056167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869245.4715 | 15519692.7615 | 4.6172 | 5.2043 | 39.6866 | 21330.2619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84830.7123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.569 | 1241.2907 | 4205.5802 | 18708.3711 | 16.0496 | 101297.216 | 25291.8052 | 73337.4779 | -13210.9497 | 4264.1866 | 7500 | 6044.0086 | 1757.844 | 0 | 83866.2662 | 59091.2328 | 129759.406
8222 | 10 | 70 | 40 | 36733.0614 | 0.96522 | 28.7274 | 0.79072 | 95031.5145 | 0.061243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2715 | 8.56 | 5.6708 | 0.12425 | 0.036202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913472.7193 | 11556137.4315 | 5.356 | 5.1836 | 32.3588 | 14851.869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81167.0024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.3888 | 1053.4961 | 6111.9749 | 21402.8143 | 18.4553 | 91829.7087 | 30660.4941 | 83375.1348 | -14087.9456 | 5049.9844 | 7500 | 6211.1737 | 1341.7855 | 0 | 68271.6327 | 59356.5075 | 128965.7522
8223 | 10 | 70 | 40 | 32194.3094 | 1.2525 | 28.3274 | 0.80921 | 102201.0759 | 0.048378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9099 | 8.9024 | 5.7573 | 0.13925 | 0.058905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804027.0341 | 8237931.4946 | 5.6226 | 4.4107 | 41.0855 | 16859.2433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67130.3849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.6229 | 873.1071 | 5290.7316 | 15972.6392 | 18.011 | 99471.2912 | 32443.3404 | 69254.4949 | -12011.0526 | 5164.2715 | 7500 | 6831.4425 | 2232.6675 | 0 | 36384.9933 | 51164.4803 | 96635.677
8224 | 10 | 70 | 40 | 35538.4294 | 1.1657 | 28.2967 | 0.66744 | 107196.5942 | 0.059283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7308 | 12.5233 | 5.1163 | 0.075265 | 0.051872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787291.0972 | 17132171.1551 | 4.4192 | 4.4262 | 49.6927 | 10058.7922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71233.3037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.4195 | 994.9304 | 4872.1582 | 18508.901 | 19.477 | 103698.5914 | 34059.0567 | 62825.3334 | -15391.2121 | 5593.7522 | 7500 | 3517.8081 | 2129.6275 | 0 | 71850.9475 | 40739.9863 | 131345.3271
8225 | 10 | 70 | 40 | 32341.1107 | 0.94032 | 19.1691 | 0.81439 | 91092.6854 | 0.062046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7851 | 10.7797 | 3.6017 | 0.093793 | 0.064996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799401.3451 | 9621071.1288 | 5.3979 | 4.27 | 49.5432 | 17509.6753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74055.5842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2262 | 1064.4394 | 4891.0503 | 19108.2872 | 12.1528 | 87984.0633 | 26465.6471 | 51960.1151 | -13677.9373 | 4453.0439 | 7500 | 3551.2496 | 2124.2425 | 0 | 37952.0038 | 48704.111 | 71624.2536
8226 | 10 | 70 | 40 | 40787.4863 | 0.92583 | 18.3968 | 0.76966 | 100918.563 | 0.049534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8604 | 9.0843 | 5.5273 | 0.082839 | 0.041704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296961.4259 | 13908870.2388 | 4.2838 | 5.6495 | 39.1534 | 17978.7586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74321.7899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.6856 | 990.8997 | 4482.2312 | 24294.935 | 11.9587 | 98159.5347 | 32985.1026 | 47848.826 | -12139.7246 | 5246.0554 | 7500 | 3662.0852 | 1605.7479 | 0 | 82459.9588 | 74724.0523 | 94443.9991
8227 | 10 | 70 | 40 | 31785.1949 | 1.0129 | 24.2536 | 0.93375 | 99909.4565 | 0.053566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7671 | 9.9668 | 4.4594 | 0.11341 | 0.054465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984295.0608 | 18712553.4823 | 5.351 | 5.2346 | 40.7527 | 14953.3206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63580.9349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.5931 | 1304.6078 | 5590.4386 | 18032.1968 | 14.3826 | 96958.9726 | 27505.9962 | 62760.3785 | -12982.1293 | 4551.6989 | 7500 | 6215.0129 | 1819.5183 | 0 | 98119.4256 | 57126.061 | 138363.8401
8228 | 10 | 70 | 40 | 35924.5318 | 1.1408 | 19.3965 | 0.87256 | 108007.7346 | 0.059155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3387 | 8.9591 | 5.7576 | 0.1179 | 0.04427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290548.0184 | 10355319.2816 | 5.3784 | 4.6275 | 33.0277 | 14501.2052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76709.3842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.029 | 992.2997 | 4553.5274 | 18972.7022 | 11.9031 | 104490.7913 | 33903.6592 | 57481.6391 | -15474.5503 | 5577.7406 | 7500 | 5158.3738 | 1812.3201 | 0 | 54353.362 | 76618.2527 | 73694.2918
8229 | 10 | 70 | 40 | 35234.3915 | 1.3053 | 25.1333 | 0.74726 | 99424.4084 | 0.054973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2217 | 9.3963 | 4.3189 | 0.083692 | 0.048915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188918.0076 | 23659801.8601 | 4.7922 | 4.8936 | 48.5902 | 15866.1399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80667.7096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1599 | 718.9891 | 7581.9119 | 16971.8441 | 16.5439 | 96412.3336 | 36525.0949 | 69288.9094 | -13253.1293 | 5797.3346 | 7500 | 4236.7305 | 2081.2867 | 0 | 108852.5377 | 62662.5091 | 158366.2554
8230 | 10 | 70 | 40 | 34879.3668 | 0.98991 | 22.2817 | 0.98826 | 91914.699 | 0.041836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8152 | 11.7068 | 5.112 | 0.061943 | 0.055431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1472668.9341 | 14368722.1723 | 5.5543 | 5.0688 | 34.92 | 12418.923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60926.7193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.748 | 927.8101 | 5375.8752 | 20043.9237 | 12.8164 | 89787.7907 | 29670.8862 | 57669.2681 | -9358.3967 | 4622.2408 | 7500 | 3134.1611 | 1880.4665 | 0 | 79061.3084 | 81045.424 | 93134.5105
8231 | 10 | 70 | 40 | 33755.7966 | 1.4805 | 20.0269 | 0.78023 | 98975.5285 | 0.055149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.657 | 9.7838 | 4.9061 | 0.085692 | 0.042784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972672.3128 | 13382863.9672 | 5.6858 | 5.1319 | 41.0724 | 14602.9705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80469.9108 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.8651 | 822.9875 | 5740.9014 | 14740.8763 | 12.9417 | 95967.5644 | 38029.8405 | 57015.0833 | -13235.0421 | 6001.236 | 7500 | 4246.8303 | 1884.4332 | 0 | 67945.312 | 56110.5681 | 113277.1251
8232 | 10 | 70 | 40 | 36605.423 | 1.0763 | 28.6306 | 0.81876 | 94210.21 | 0.039252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8461 | 9.1312 | 4.2092 | 0.061634 | 0.029609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975424.2718 | 14933065.231 | 5.1508 | 4.5127 | 37.8546 | 12612.6098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74846.6987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.3544 | 946.8297 | 5080.3544 | 20043.2792 | 18.1067 | 92163.3345 | 33124.2877 | 78767.442 | -9006.2523 | 5070.9578 | 7500 | 2339.5991 | 1102.0066 | 0 | 71345.8045 | 56069.5557 | 134174.2897
8233 | 10 | 70 | 40 | 37684.2846 | 1.1448 | 27.4268 | 0.70513 | 100940.3376 | 0.053446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4125 | 11.0884 | 6.5616 | 0.10065 | 0.053073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936613.6161 | 16153512.9567 | 4.3015 | 5.1112 | 35.7365 | 17422.4927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71811.5352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.7087 | 840.5329 | 5326.2373 | 19857.4701 | 18.4842 | 97965.982 | 35653.6291 | 64218.1956 | -13087.1646 | 5668.3189 | 7500 | 5336.2052 | 2207.9406 | 0 | 91739.1906 | 60500.4095 | 138735.906
8234 | 10 | 70 | 40 | 32484.1988 | 0.55581 | 29.7467 | 0.69571 | 106023.3065 | 0.053633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5226 | 9.2825 | 5.1242 | 0.086435 | 0.05586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143733.3971 | 15407471.7219 | 5.5569 | 4.618 | 40.7399 | 14021.8293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73577.8059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.1768 | 985.1285 | 4518.2728 | 23800.6763 | 20.1537 | 102888.406 | 17367.0449 | 70583.2593 | -13793.5621 | 3220.5203 | 7500 | 3446.0475 | 1320.3468 | 0 | 71483.7577 | 63033.7486 | 98093.6657
8235 | 10 | 70 | 40 | 34390.131 | 1.1629 | 31.5782 | 0.69627 | 96045.8796 | 0.043132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3144 | 9.4257 | 4.2305 | 0.16125 | 0.070405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978084.6702 | 16251878.1378 | 4.6499 | 5.292 | 39.1968 | 15015.5732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76512.3995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6501 | 955.916 | 4277.4455 | 17939.745 | 21.3878 | 93755.3535 | 32900.772 | 77968.9662 | -10078.3148 | 5106.8985 | 7500 | 5942.095 | 2638.9029 | 0 | 89689.331 | 57784.0818 | 153884.569
8236 | 10 | 70 | 40 | 37437.2474 | 0.8066 | 21.9374 | 0.71445 | 106453.795 | 0.031921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9288 | 12.9836 | 4.7672 | 0.062722 | 0.046486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000082.5555 | 21993775.545 | 5.7416 | 5.644 | 36.578 | 14722.9771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84702.4863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.3879 | 840.6438 | 4860.5181 | 23837.9213 | 14.7078 | 104569.059 | 27198.6521 | 61236.7772 | -8292.8387 | 4219.4069 | 7500 | 2617.2013 | 1439.59 | 0 | 129474.551 | 60125.3562 | 165267.9836
8237 | 10 | 70 | 40 | 35548.195 | 1.009 | 28.814 | 0.76074 | 94705.2977 | 0.041217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0969 | 11.397 | 5.1258 | 0.13469 | 0.047338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845915.5852 | 21225596.2135 | 5.1769 | 5.5971 | 46.9349 | 16247.0514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71464.2942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5643 | 913.5042 | 4436.1659 | 20210.9827 | 18.8242 | 92545.8534 | 30674.4245 | 71391.7053 | -9501.5549 | 4767.8389 | 7500 | 5692.7166 | 1656.5097 | 0 | 111053.7466 | 50071.9037 | 173163.483
8238 | 10 | 70 | 40 | 39595.1615 | 1.233 | 26.0499 | 0.7684 | 104741.2434 | 0.050447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2453 | 9.4815 | 6.1264 | 0.10272 | 0.068706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182017.9897 | 15741990.944 | 4.8106 | 4.7815 | 46.6535 | 13612.7772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78150.2077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7739 | 961.8168 | 6773.6323 | 19859.8778 | 16.9455 | 101825.6732 | 39470.5673 | 71150.6869 | -12828.5092 | 6172.3577 | 7500 | 5927.7382 | 3112.4996 | 0 | 72168.1392 | 61008.8089 | 131664.6708
8239 | 10 | 70 | 40 | 36592.4472 | 1.5552 | 21.9311 | 0.70927 | 103899.2482 | 0.044029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8469 | 11.6387 | 6.0674 | 0.13563 | 0.048187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805305.9412 | 14562164.1804 | 5.4356 | 5.0486 | 37.7234 | 16033.7247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70344.3836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.7495 | 985.15 | 6859.0323 | 15325.3546 | 14.7462 | 101370.5146 | 42534.1852 | 50541.72 | -11126.4279 | 6484.3626 | 7500 | 8619.568 | 2293.2907 | 0 | 76734.3748 | 51979.3326 | 131601.7409
8240 | 10 | 70 | 40 | 32577.5306 | 1.1299 | 17.4331 | 0.6163 | 99174.122 | 0.061618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8953 | 9.8847 | 4.7581 | 0.10251 | 0.042519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969868.1697 | 14114036.411 | 4.7779 | 5.0766 | 39.7286 | 11194.4567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66491.6147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3601 | 808.733 | 4598.849 | 17310.3079 | 12.3478 | 95812.6408 | 30534.4454 | 33812.9336 | -14790.5172 | 5076.3218 | 7500 | 4101.4145 | 1584.1537 | 0 | 74141.0544 | 53303.1737 | 88656.6325
8241 | 10 | 70 | 40 | 38998.4902 | 1.0191 | 18.4068 | 0.64316 | 105358.7314 | 0.042034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5516 | 9.0804 | 4.2797 | 0.098314 | 0.065042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819769.7773 | 18255000.9333 | 5.292 | 5.6842 | 43.715 | 18660.6975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69339.4792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2958 | 1031.6064 | 5449.7241 | 22047.8469 | 12.843 | 102909.3277 | 33901.2867 | 38579.0398 | -10777.3762 | 5286.5128 | 7500 | 4093.5856 | 2523.6272 | 0 | 99866.8524 | 52567.0487 | 128406.4795
8242 | 10 | 70 | 40 | 40750.825 | 0.9922 | 37.9738 | 0.67511 | 103003.7783 | 0.0596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2373 | 7.437 | 5.5313 | 0.12756 | 0.055671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124972.8826 | 13599193.1664 | 5.2871 | 4.3716 | 35.9496 | 16407.2133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72245.5993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5226 | 792.0859 | 5594.3535 | 23388.0908 | 26.0259 | 99624.9508 | 34725.4683 | 86318.0643 | -14866.8408 | 5652.0755 | 7500 | 5958.8105 | 2309.3953 | 0 | 64633.2968 | 67975.7427 | 124254.5272
8243 | 10 | 70 | 40 | 28462.128 | 0.86929 | 21.9876 | 0.75042 | 98206.8646 | 0.052165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1332 | 9.9606 | 4.3849 | 0.12642 | 0.051138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222579.5387 | 16593057.2179 | 5.5194 | 4.3021 | 37.6672 | 15344.24 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63458.3512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5956 | 743.469 | 4174.4206 | 17498.3711 | 14.4476 | 95381.4234 | 21927.5138 | 47847.3556 | -12431.941 | 3757.5565 | 7500 | 4447.9465 | 1410.3058 | 0 | 75189.2541 | 69959.5619 | 79688.4294
8244 | 10 | 70 | 40 | 36506.2669 | 1.0083 | 19.2791 | 0.7321 | 96407.18 | 0.048797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6821 | 12.333 | 4.5443 | 0.17544 | 0.05465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792990.1861 | 10067643.7689 | 4.8052 | 4.4838 | 38.9383 | 18018.15 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72548.553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7835 | 827.704 | 5783.9446 | 20764.513 | 12.7985 | 93810.1356 | 31483.5079 | 47016.1207 | -11426.9953 | 4997.3225 | 7500 | 8014.0605 | 2004.4392 | 0 | 47575.8082 | 52815.1978 | 84349.066
8245 | 10 | 70 | 40 | 32265.9093 | 1.1917 | 28.6222 | 0.8057 | 97624.2458 | 0.051845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1724 | 9.1318 | 6.8833 | 0.072659 | 0.047283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881618.1637 | 11093268.7424 | 4.4647 | 5.469 | 43.5179 | 14160.671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67201.0099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.4055 | 954.7876 | 5165.919 | 16561.6627 | 18.2342 | 94832.5605 | 31408.4932 | 69808.478 | -12283.4153 | 5040.1414 | 7500 | 4028.3122 | 1749.0816 | 0 | 60152.9946 | 50706.0051 | 116698.0805
8246 | 10 | 70 | 40 | 34280.4241 | 1.31 | 21.7366 | 0.72226 | 84215.1432 | 0.029364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8395 | 9.749 | 5.9739 | 0.14789 | 0.056454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673922.3199 | 14419409.324 | 5.4865 | 5.6662 | 42.1446 | 14584.6886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86357.1069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.596 | 1045.9428 | 5410.4506 | 16468.7645 | 14.5095 | 82842.5728 | 35623.3191 | 62410.5512 | -6039.3097 | 5227.7027 | 7500 | 8141.2898 | 2166.0557 | 0 | 79636.0621 | 42969.407 | 151696.2639
8247 | 10 | 70 | 40 | 32768.6645 | 1.0177 | 27.308 | 0.80092 | 105096.1653 | 0.033287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2271 | 10.6469 | 5.5968 | 0.11873 | 0.064267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287735.4823 | 13364291.5522 | 4.9477 | 4.3124 | 38.3647 | 12086.4668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68782.2966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.3211 | 1209.4381 | 5715.0585 | 18540.0506 | 17.4436 | 103156.5695 | 28457.2277 | 67849.9951 | -8534.2213 | 4405.8371 | 7500 | 6069.5651 | 2078.1624 | 0 | 61118.905 | 69044.0212 | 99901.45
8248 | 10 | 70 | 40 | 33610.9579 | 0.69958 | 25.2152 | 0.76725 | 107130.658 | 0.048001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9979 | 10.1567 | 5.3094 | 0.075395 | 0.041427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030645.1032 | 16976435.3639 | 5.652 | 5.2444 | 46.7689 | 14803.67 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91192.9691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.6112 | 1065.9316 | 4358.4264 | 22722.4768 | 16.4131 | 104291.2338 | 21776.9622 | 80268.423 | -12493.4664 | 3740.8542 | 7500 | 3143.878 | 1137.4242 | 0 | 82615.9286 | 56082.7106 | 131607.2932
8249 | 10 | 70 | 40 | 31943.9291 | 0.76262 | 23.6121 | 0.67334 | 98652.9747 | 0.036788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6186 | 11.5988 | 5.2944 | 0.097288 | 0.054173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138472.761 | 19154518.4412 | 5.2267 | 4.4849 | 48.8167 | 15904.3928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60131.5097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.7716 | 730.5619 | 4448.6242 | 20846.9987 | 16.1989 | 96642.7553 | 22193.8607 | 44576.4824 | -8844.9653 | 3571.6983 | 7500 | 4258.6178 | 1420.0954 | 0 | 80039.0864 | 60622.0825 | 94092.7932
8250 | 10 | 70 | 40 | 32390.5436 | 1.0196 | 23.3284 | 0.62442 | 88749.5627 | 0.051896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0975 | 11.8387 | 5.5982 | 0.091517 | 0.070179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074710.6034 | 16756498.5475 | 5.5754 | 4.9675 | 40.4132 | 16667.5025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71695.1948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.803 | 1074.2521 | 4609.4699 | 18306.7138 | 16.4486 | 86209.1723 | 28167.6596 | 49325.4394 | -11177.7181 | 4530.1 | 7500 | 4316.8308 | 2333.3437 | 0 | 83507.7943 | 62913.8684 | 105589.5813
8251 | 10 | 70 | 40 | 35568.0261 | 1.0748 | 31.7709 | 0.66682 | 101314.5652 | 0.050302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8974 | 10.3141 | 5.7452 | 0.1173 | 0.045771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106352.3103 | 17978854.7252 | 5.3558 | 5.4174 | 31.8509 | 16387.0091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73796.6058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.199 | 1013.9876 | 5042.5624 | 19490.8992 | 21.876 | 98502.353 | 32154.2538 | 73020.8872 | -12373.7338 | 5147.3449 | 7500 | 6046.3837 | 1729.1681 | 0 | 111688.2227 | 70802.4211 | 154110.1055
8252 | 10 | 70 | 40 | 40262.4039 | 1.2106 | 26.3379 | 0.94142 | 92887.3615 | 0.055167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2841 | 9.3068 | 3.8388 | 0.15275 | 0.054285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962333.2396 | 12403241.5755 | 5.2078 | 5.4492 | 34.3198 | 14967.1008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79307.7349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.8942 | 963.031 | 5155.9297 | 20449.5039 | 15.5518 | 90063.5354 | 39625.7999 | 85542.0585 | -12424.8348 | 6168.5079 | 7500 | 5495.2216 | 2457.6629 | 0 | 74456.4173 | 60260.5401 | 148560.2931
8253 | 10 | 70 | 40 | 33583.6999 | 1.3472 | 15.6442 | 0.8512 | 92564.3094 | 0.052908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9169 | 4.3919 | 5.2435 | 0.096805 | 0.04749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231126.7666 | 17138675.835 | 4.6612 | 5.3586 | 40.8659 | 16966.6685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67183.3145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.7904 | 782.6452 | 5165.8787 | 15802.2123 | 9.7158 | 89863.8113 | 35562.9752 | 39828.9841 | -11882.1916 | 5581.3411 | 7500 | 4037.9966 | 1945.378 | 0 | 93588.8869 | 69639.6741 | 106523.6962
8254 | 10 | 70 | 40 | 39247.121 | 1.1014 | 29.2251 | 0.65972 | 98523.3084 | 0.044975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1033 | 10.7412 | 4.6109 | 0.096745 | 0.045083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046541.9823 | 12554828.1798 | 5.7173 | 4.6959 | 40.3111 | 18272.0998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79899.5397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3753 | 709.6196 | 4858.5564 | 21189.3084 | 20.2032 | 96074.5483 | 36115.6252 | 72084.7539 | -10774.5441 | 5588.041 | 7500 | 4223.0685 | 1848.9875 | 0 | 59209.2338 | 63365.5133 | 112429.6524
8255 | 10 | 70 | 40 | 38749.1007 | 1.0009 | 25.6863 | 0.81218 | 92310.2988 | 0.047214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8213 | 11.9635 | 4.7034 | 0.085972 | 0.044105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911775.2638 | 17726213.1259 | 5.7215 | 4.8806 | 36.1935 | 13516.9305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67352.7168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.3772 | 970.3245 | 5345.7765 | 22131.4256 | 16.3046 | 89903.2295 | 33235.3503 | 63188.1101 | -10591.1049 | 5184.2429 | 7500 | 4053.4176 | 1678.1715 | 0 | 91827.525 | 55154.5788 | 140921.1337
8256 | 10 | 70 | 40 | 33120.1524 | 1.1617 | 25.5185 | 0.79119 | 104961.7274 | 0.045188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.03 | 9.7799 | 5.0725 | 0.12901 | 0.05099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043452.6192 | 17330628.0117 | 4.4819 | 5.333 | 37.2609 | 15524.9632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64246.3045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.0548 | 701.6473 | 4343.1554 | 17288.6361 | 16.3895 | 102340.7636 | 31663.0327 | 58650.5758 | -11532.2409 | 5028.3008 | 7500 | 5241.4549 | 1881.7959 | 0 | 99487.8642 | 62415.3751 | 135505.4084
8257 | 10 | 70 | 40 | 33129.8748 | 1.2409 | 24.9643 | 0.62779 | 100218.5705 | 0.055404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6251 | 11.6211 | 4.9825 | 0.091363 | 0.048443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761192.6754 | 16161284.8695 | 4.2885 | 4.5688 | 45.5464 | 15371.1589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84152.018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.8835 | 1036.2287 | 5388.8681 | 16544.1552 | 17.5688 | 97158.9718 | 33171.4391 | 62234.8146 | -13462.2341 | 5353.3492 | 7500 | 4454.0229 | 1903.3586 | 0 | 72933.1261 | 46238.7573 | 127849.1191
8258 | 10 | 70 | 40 | 39347.3591 | 0.68139 | 21.7068 | 0.74828 | 99235.7141 | 0.05363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.749 | 10.5214 | 5.3827 | 0.1064 | 0.052257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043921.9179 | 13294405.0657 | 4.2987 | 5.1167 | 44.6392 | 10374.0603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63374.2206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.6696 | 1006.9988 | 3774.7611 | 26872.787 | 14.2802 | 96301.6964 | 24949.1443 | 47065.6153 | -12909.6782 | 4198.8407 | 7500 | 4263.9823 | 1610.4178 | 0 | 67284.4234 | 53115.3615 | 90847.3842
8259 | 10 | 70 | 40 | 32444.6007 | 0.77051 | 18.6692 | 0.85316 | 94686.559 | 0.056659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1238 | 9.3562 | 3.9664 | 0.13136 | 0.056923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998458.1539 | 15332979.6954 | 5.1567 | 5.1076 | 34.9036 | 16872.1135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67549.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2445 | 933.1504 | 4766.0639 | 21080.3943 | 11.5818 | 91731.4008 | 22728.4127 | 47874.9206 | -13002.6961 | 3902.0268 | 7500 | 4818.7054 | 1630.1929 | 0 | 85993.8679 | 63412.8407 | 98032.5895
8260 | 10 | 70 | 40 | 37007.138 | 0.92919 | 29.7272 | 0.83406 | 106041.2861 | 0.051608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9906 | 7.8599 | 4.7738 | 0.090057 | 0.04791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882048.9194 | 9967376.3988 | 4.2842 | 4.4231 | 42.4721 | 12378.9834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68236.5711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.0009 | 848.4245 | 5281.4298 | 22001.7281 | 18.6399 | 103022.5667 | 30010.8197 | 75655.5619 | -13282.3652 | 4911.5752 | 7500 | 4011.8334 | 1727.0689 | 0 | 45154.7302 | 49385.6738 | 106303.5502
8261 | 10 | 70 | 40 | 29060.6381 | 1.4248 | 18.6582 | 0.69184 | 95393.1147 | 0.059347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7779 | 10.5265 | 5.2629 | 0.09692 | 0.047776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847288.9704 | 11975284.4471 | 4.7162 | 5.0888 | 42.8493 | 14746.1039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73009.6581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.6797 | 1128.0056 | 4914.2149 | 13092.4227 | 12.6685 | 92277.0219 | 31936.4309 | 43730.1901 | -13710.8082 | 5200.474 | 7500 | 4504.8997 | 1823.5586 | 0 | 60766.0525 | 50138.0485 | 91612.7491
8262 | 10 | 70 | 40 | 34829.3994 | 1.4408 | 25.3287 | 0.65623 | 102746.1773 | 0.049617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6415 | 9.8527 | 4.1762 | 0.069605 | 0.058253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996254.5871 | 15513582.1275 | 4.7766 | 4.5858 | 34.2373 | 17327.3512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69831.4103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.5908 | 1072.4776 | 5190.3607 | 15551.4718 | 17.5439 | 99932.5418 | 38555.8553 | 54362.5891 | -12379.9964 | 6019.951 | 7500 | 3012.0198 | 2573.7968 | 0 | 80484.3513 | 64282.6038 | 115845.963
8263 | 10 | 70 | 40 | 35379.6515 | 1.0901 | 15.6861 | 0.6714 | 90513.3713 | 0.061186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8017 | 8.5272 | 4.0786 | 0.07097 | 0.05192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923797.4942 | 16211072.4047 | 5.2347 | 5.0168 | 37.7178 | 17341.6899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63301.1958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.8194 | 1114.006 | 5121.9662 | 19222.6725 | 10.7731 | 87466.5723 | 32313.9581 | 31100.2221 | -13405.9154 | 5233.0295 | 7500 | 3076.2506 | 1994.1391 | 0 | 85435.7671 | 58579.5746 | 94667.8766
8264 | 10 | 70 | 40 | 35448.2678 | 1.1034 | 17.8754 | 0.77971 | 94301.971 | 0.055207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2336 | 9.5995 | 4.4085 | 0.11346 | 0.041887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054937.9603 | 14246285.2444 | 4.9692 | 5.336 | 34.264 | 15331.5089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88630.2346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.4697 | 1233.4223 | 4680.8946 | 19116.9936 | 11.5547 | 91433.1084 | 32662.5483 | 56021.2617 | -12622.9956 | 5232.0373 | 7500 | 5070.7616 | 1608.4619 | 0 | 84552.9209 | 65030.2141 | 114994.782
8265 | 10 | 70 | 40 | 35719.7643 | 0.95137 | 23.5376 | 0.85361 | 95885.5781 | 0.049402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9511 | 8.5746 | 3.6023 | 0.11609 | 0.047091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747697.6372 | 16612551.805 | 5.0446 | 5.747 | 38.8285 | 18206.1006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68859.9826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.45 | 975.0579 | 4431.6 | 20974.3854 | 14.5983 | 93271.0319 | 29490.7579 | 61556.0503 | -11504.0037 | 4730.5796 | 7500 | 4147.5499 | 1634.9833 | 0 | 98257.5796 | 51065.1118 | 144748.3852
8266 | 10 | 70 | 40 | 35980.7918 | 0.88125 | 26.7258 | 0.89318 | 100937.2012 | 0.055119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3474 | 9.7434 | 2.9632 | 0.11035 | 0.046335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963116.578 | 11327321.783 | 4.5735 | 5.1485 | 35.5448 | 12164.5892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78837.0309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.2339 | 1060.0691 | 4940.6577 | 21973.2323 | 16.2126 | 97871.2653 | 28015.119 | 82882.6257 | -13490.118 | 4652.5275 | 7500 | 3963.9547 | 1582.2116 | 0 | 64441.7565 | 56596.0596 | 122952.0173
8267 | 10 | 70 | 40 | 31488.7697 | 0.92269 | 18.5455 | 0.67823 | 99355.0131 | 0.058576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8024 | 8.8365 | 5.3293 | 0.090229 | 0.037283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759972.2566 | 12632522.5138 | 5.7497 | 5.0361 | 34.328 | 14255.2597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79123.8284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0548 | 984.9679 | 5917.7215 | 18789.1389 | 12.6883 | 96150.9345 | 25399.2616 | 46344.7837 | -14097.9456 | 4333.7608 | 7500 | 4606.5453 | 1185.8721 | 0 | 69372.6642 | 50019.3822 | 94625.56
8268 | 10 | 70 | 40 | 35438.8886 | 1.1152 | 22.773 | 0.8288 | 103423.2962 | 0.04784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3776 | 9.1739 | 3.7435 | 0.050107 | 0.037365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742325.1059 | 13526664.923 | 5.1205 | 4.4276 | 31.2745 | 12296.1438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72511.4065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3289 | 1183.4995 | 3805.7355 | 18986.4662 | 14.3216 | 100691.1993 | 32904.8449 | 61282.3404 | -12021.226 | 5227.7815 | 7500 | 1730.5937 | 1433.6709 | 0 | 70930.0099 | 49212.7124 | 119775.3029
8269 | 10 | 70 | 40 | 36154.546 | 0.74692 | 22.9321 | 0.79075 | 98904.3939 | 0.056126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3897 | 9.127 | 4.4159 | 0.10422 | 0.056124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637942.0312 | 14904060.3949 | 5.1329 | 4.9524 | 42.4153 | 18444.7163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67954.4893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8235 | 960.627 | 4731.5028 | 23803.0466 | 14.732 | 95846.2047 | 24702.9988 | 55723.3596 | -13456.0327 | 4199.1402 | 7500 | 4125.7213 | 1729.6928 | 0 | 73213.3167 | 45227.7566 | 112510.4399
8270 | 10 | 70 | 40 | 31640.8999 | 1.1012 | 26.7396 | 0.77064 | 106572.1037 | 0.052232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8154 | 9.371 | 4.8263 | 0.12502 | 0.047686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934971.9192 | 13493079.1965 | 5.2871 | 5.56 | 47.9391 | 14720.3912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80714.0403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 651.4365 | 1126.7836 | 4227.4448 | 17084.9972 | 17.3724 | 103502.1198 | 29111.8052 | 75606.4554 | -13507.9291 | 4803.0541 | 7500 | 5403.3661 | 1681.0142 | 0 | 69262.8441 | 51745.7957 | 128114.8142
8271 | 10 | 70 | 40 | 37033.3798 | 0.97114 | 15.7824 | 0.80361 | 109325.3815 | 0.051749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5935 | 9.0283 | 5.0031 | 0.081162 | 0.050545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909283.122 | 16936641.2466 | 5.1365 | 5.0767 | 30.096 | 14053.4841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81731.8709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.7721 | 1124.1556 | 4996.5253 | 21506.4233 | 10.0662 | 106204.76 | 31053.9129 | 46719.3911 | -13730.735 | 5081.465 | 7500 | 3712.7603 | 1885.0824 | 0 | 103240.0704 | 60352.4785 | 125109.4687
8272 | 10 | 70 | 40 | 36741.5743 | 1.1916 | 16.0437 | 0.6368 | 111746.2911 | 0.026048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2428 | 10.5529 | 5.9582 | 0.048811 | 0.054908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113658.8178 | 19568653.6942 | 5.2467 | 4.8395 | 36.0022 | 16945.8032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73708.5749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.1816 | 933.0687 | 3888.6258 | 18860.6859 | 11.2341 | 110129.1996 | 35761.7767 | 35450.8301 | -7115.2025 | 5313.1995 | 7500 | 2080.0489 | 2141.2053 | 0 | 102304.1106 | 67953.852 | 115482.1166
8273 | 10 | 70 | 40 | 34325.3941 | 1.0727 | 25.8155 | 0.73794 | 103624.219 | 0.038143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8992 | 10.4249 | 5.3045 | 0.13132 | 0.047039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 492336.0649 | 15865503.5617 | 4.5742 | 5.3914 | 32.2339 | 13609.157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80383.6673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.6302 | 1184.0547 | 4735.0482 | 18832.3185 | 17.0818 | 101435.781 | 30986.1511 | 70205.0301 | -9629.1274 | 4818.2125 | 7500 | 6048.1085 | 1663.4366 | 0 | 99698.3232 | 37651.4144 | 173638.7201
8274 | 10 | 70 | 40 | 29881.1203 | 0.86344 | 30.9372 | 0.67106 | 100124.1065 | 0.052981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.347 | 10.9788 | 5.2224 | 0.085676 | 0.050632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012246.3573 | 13761848.324 | 5.6303 | 5.0293 | 36.3237 | 15697.2005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61461.0509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8811 | 831.0357 | 4227.7206 | 18430.9446 | 21.2514 | 97199.0797 | 22900.3515 | 59529.8935 | -12870.118 | 3917.2427 | 7500 | 3488.7977 | 1455.6802 | 0 | 73356.231 | 61830.5328 | 97447.5457
8275 | 10 | 70 | 40 | 36342.9378 | 0.82248 | 30.8472 | 0.77874 | 106002.4594 | 0.026904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2997 | 7.6952 | 5.1204 | 0.11129 | 0.059467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749202.1553 | 16290396.2237 | 4.6452 | 4.4746 | 44.1401 | 13744.9894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76932.4121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.7872 | 1206.5663 | 5421.6729 | 22936.4038 | 19.9504 | 104418.4529 | 26813.0679 | 83831.65 | -6969.6286 | 4084.9223 | 7500 | 4900.6534 | 1782.8777 | 0 | 72423.0678 | 44586.7715 | 149779.839
8276 | 10 | 70 | 40 | 27062.2071 | 0.85292 | 26.4631 | 0.64072 | 105050.0259 | 0.056328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4105 | 9.1269 | 5.2058 | 0.1088 | 0.06036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983527.3768 | 13461413.2953 | 4.8646 | 5.4714 | 33.377 | 15144.3894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79290.9283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.4724 | 1004.8884 | 5522.9079 | 16790.7593 | 18.4893 | 101790.3103 | 20542.8955 | 63224.6262 | -14342.7489 | 3687.242 | 7500 | 5569.6012 | 1633.4763 | 0 | 83278.3103 | 62191.6971 | 108901.7055
8277 | 10 | 70 | 40 | 39452.7748 | 1.2153 | 26.6836 | 0.51539 | 97327.7195 | 0.067994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9879 | 10.5849 | 4.4602 | 0.044888 | 0.041535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897456.0651 | 14714244.353 | 4.2789 | 5.0289 | 46.5156 | 13142.9391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80863.4127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.3251 | 601.8934 | 4986.0383 | 19985.4865 | 19.9979 | 93693.9291 | 38934.5766 | 54062.7298 | -15988.678 | 6295.044 | 7500 | 1850.749 | 1918.9962 | 0 | 71913.1322 | 49178.2695 | 117308.2805
8278 | 10 | 70 | 40 | 32291.7663 | 1.1431 | 29.4045 | 0.75937 | 100495.8849 | 0.043178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7706 | 12.3186 | 6.1813 | 0.10632 | 0.061144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 548889.7446 | 14148823.1751 | 5.3771 | 5.0787 | 46.9354 | 15616.7242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81199.5536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.5325 | 1171.4406 | 5194.5841 | 17032.1041 | 19.2246 | 98096.7039 | 30519.3244 | 82660.0154 | -10556.3965 | 4812.0348 | 7500 | 5708.4348 | 2159.4499 | 0 | 67274.6309 | 37564.5682 | 152512.9255
8279 | 10 | 70 | 40 | 35694.7605 | 1.2254 | 22.5257 | 0.75029 | 94891.8546 | 0.069746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2887 | 9.5495 | 6.334 | 0.12501 | 0.047516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784482.6285 | 10291457.5545 | 4.8063 | 4.6296 | 43.1809 | 17298.4808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80836.2725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9998 | 989.877 | 4699.8043 | 17980.0826 | 14.8023 | 91259.4978 | 35429.356 | 62433.037 | -15982.3698 | 5817.067 | 7500 | 6220.4232 | 2028.6437 | 0 | 47516.6127 | 49942.045 | 101020.7248
8280 | 10 | 70 | 40 | 35250.1801 | 1.3548 | 34.9658 | 0.79909 | 97975.2666 | 0.060389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.726 | 9.2969 | 5.1277 | 0.097144 | 0.054038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 518362.9102 | 15805217.9828 | 5.6729 | 5.2018 | 36.2359 | 12164.3921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76094.4725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.2484 | 920.4277 | 4010.1061 | 16515.1107 | 22.3581 | 94719.5259 | 37470.1388 | 95937.9245 | -14325.2592 | 5992.4958 | 7500 | 3616.1647 | 2376.6937 | 0 | 86930.126 | 35820.7792 | 189677.5051
8281 | 10 | 70 | 40 | 31536.2339 | 1.0447 | 28.533 | 0.77532 | 105267.4266 | 0.036018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0023 | 9.7719 | 5.7396 | 0.088584 | 0.046603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025710.0212 | 12549436.7944 | 5.083 | 4.6016 | 49.9604 | 17043.5895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87255.5561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.9292 | 689.0659 | 4163.7385 | 17575.9431 | 18.489 | 103166.8688 | 27920.5816 | 87638.8363 | -9242.4541 | 4376.5812 | 7500 | 3691.4195 | 1496.964 | 0 | 53392.3156 | 56922.1101 | 119852.1341
8282 | 10 | 70 | 40 | 38123.3051 | 1.1049 | 23.4091 | 0.75453 | 99161.3507 | 0.030451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7715 | 9.9271 | 4.3474 | 0.06541 | 0.06001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068932.9242 | 14429920.4608 | 5.3502 | 5.1811 | 39.8003 | 11877.656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83046.4718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.6595 | 1054.941 | 5758.6182 | 20543.2378 | 15.3463 | 97485.8869 | 35160.1345 | 66958.1538 | -7372.0405 | 5247.1322 | 7500 | 2785.0488 | 2311.0388 | 0 | 75877.1478 | 58243.5711 | 130223.0444
8283 | 10 | 70 | 40 | 34617.8963 | 0.98392 | 20.4734 | 0.83724 | 96342.3968 | 0.060949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4249 | 8.6824 | 3.6835 | 0.10865 | 0.055554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240640.8212 | 16394917.1198 | 4.2669 | 4.9351 | 37.3235 | 13867.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71289.3116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.0215 | 766.5475 | 4281.3032 | 19960.4229 | 12.8147 | 93111.7562 | 29314.9469 | 54598.3488 | -14214.8185 | 4874.5111 | 7500 | 3613.7087 | 1987.502 | 0 | 88072.0889 | 69567.721 | 106178.5669
8284 | 10 | 70 | 40 | 39968.9686 | 1.1083 | 31.6285 | 0.68615 | 101099.9968 | 0.05666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.891 | 8.8416 | 5.4254 | 0.10825 | 0.051146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167704.1025 | 11210764.5191 | 5.4832 | 5.0409 | 42.186 | 16349.2826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73518.6043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.0826 | 906.4069 | 4476.8507 | 21496.8582 | 21.5436 | 97944.6226 | 36944.2207 | 74142.8915 | -13883.6463 | 5893.4895 | 7500 | 4274.1595 | 2212.329 | 0 | 55558.208 | 65507.1356 | 107134.5164
8285 | 10 | 70 | 40 | 33451.5737 | 1.1301 | 28.1499 | 0.55175 | 105109.2011 | 0.031996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0965 | 10.024 | 5.6539 | 0.089495 | 0.060256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064609.144 | 17199133.848 | 4.3944 | 4.5002 | 44.5448 | 13556.1603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84311.4767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.6775 | 1002.2953 | 5080.3121 | 17773.0418 | 20.6719 | 103243.9317 | 31357.0639 | 63047.7077 | -8207.1855 | 4780.6859 | 7500 | 4246.8448 | 2114.248 | 0 | 77103.546 | 57188.941 | 124753.9697
8286 | 10 | 70 | 40 | 33234.2799 | 0.88166 | 29.0025 | 0.75214 | 92983.8362 | 0.060878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3261 | 10.1962 | 4.0631 | 0.11877 | 0.051049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684587.182 | 14073902.9894 | 4.484 | 5.2905 | 32.332 | 14286.7811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76842.0238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.0249 | 1128.5323 | 5974.919 | 20291.2942 | 19.0387 | 89869.4121 | 25885.9714 | 76563.6081 | -13703.4661 | 4375.6442 | 7500 | 5036.1983 | 1639.4143 | 0 | 86985.7863 | 47656.55 | 146626.6065
8287 | 10 | 70 | 40 | 38460.4561 | 0.77351 | 28.9551 | 0.78092 | 97833.512 | 0.061657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4213 | 7.4914 | 4.3829 | 0.067822 | 0.039607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832773.7922 | 19258515.7787 | 4.2633 | 5.4021 | 48.3643 | 15129.7707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75192.3112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9086 | 1135.7521 | 5187.1171 | 24947.2794 | 18.7039 | 94515.4059 | 27026.3534 | 77081.5601 | -14599.6668 | 4586.5246 | 7500 | 2767.5243 | 1333.2591 | 0 | 98833.2512 | 47976.7932 | 156552.0125
8288 | 10 | 70 | 40 | 33525.6305 | 1.087 | 12.1668 | 0.89234 | 102836.7102 | 0.046154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2662 | 9.2264 | 4.5435 | 0.055896 | 0.051921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696093.8114 | 21555493.0217 | 5.5906 | 4.33 | 32.8611 | 16106.8707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76739.9836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.0049 | 840.1762 | 5504.5318 | 18246.777 | 7.3842 | 100214.5805 | 30557.7069 | 36701.7777 | -11537.3703 | 4878.0179 | 7500 | 2395.8903 | 1858.8876 | 0 | 105975.8705 | 49711.7344 | 128619.0462
8289 | 10 | 70 | 40 | 28552.507 | 1.2293 | 23.2816 | 0.77678 | 101595.1467 | 0.053269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2926 | 13.5238 | 3.5815 | 0.09348 | 0.060828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225597.6943 | 15148273.8573 | 5.4527 | 4.4816 | 41.1613 | 12487.4756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74011.3862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.0427 | 1055.1821 | 4743.5495 | 14350.9928 | 15.0739 | 98611.293 | 28403.0284 | 60746.3889 | -13128.9561 | 4683.0127 | 7500 | 3734.0868 | 2090.6952 | 0 | 68189.9381 | 64730.382 | 97487.812
8290 | 10 | 70 | 40 | 30884.3717 | 1.2608 | 24.6928 | 0.63031 | 101020.4612 | 0.043886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1123 | 9.2226 | 3.9995 | 0.085004 | 0.04371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293422.4723 | 12722127.7423 | 4.3027 | 5.0348 | 42.3989 | 16886.3509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80850.5176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.2337 | 960.2399 | 4904.0257 | 15251.2945 | 17.3532 | 98569.6951 | 31266.1546 | 59340.944 | -10783.3709 | 4927.8473 | 7500 | 3201.8751 | 1580.8841 | 0 | 65049.6323 | 71199.2543 | 90884.7121
8291 | 10 | 70 | 40 | 37054.0419 | 0.8392 | 26.4696 | 0.73677 | 93752.9495 | 0.037359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.209 | 9.6143 | 5.7822 | 0.089326 | 0.043194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795303.5023 | 16132878.8569 | 5.1105 | 4.9152 | 34.9756 | 18487.7359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81075.5978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.3797 | 1242.4882 | 5438.2699 | 23167.4418 | 17.5261 | 91813.2539 | 27773.2002 | 72509.9578 | -8534.6606 | 4312.6656 | 7500 | 4735.8328 | 1367.192 | 0 | 87328.8068 | 55515.3456 | 141477.6489
8292 | 10 | 70 | 40 | 38894.5424 | 1.0817 | 30.9259 | 0.71204 | 101419.362 | 0.059782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2111 | 10.201 | 5.9949 | 0.12779 | 0.045802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031694.1689 | 11021307.2618 | 5.6653 | 4.7995 | 41.9333 | 10847.0727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62715.3825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.7375 | 839.6718 | 6077.7715 | 21231.6993 | 20.762 | 98082.5205 | 35325.6862 | 63743.49 | -14682.1024 | 5722.414 | 7500 | 7196.5949 | 1923.6481 | 0 | 52061.7819 | 54410.8915 | 104380.6212
8293 | 10 | 70 | 40 | 35640.1551 | 1.3088 | 30.7399 | 0.68724 | 100245.0985 | 0.05545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7693 | 10.443 | 5.7211 | 0.047411 | 0.035902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1355735.6928 | 19932695.9599 | 5.5742 | 4.8351 | 37.249 | 18287.0764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85559.3655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.6962 | 1186.3587 | 4770.07 | 17133.6987 | 20.9256 | 97182.1952 | 37012.9129 | 83970.5417 | -13476.7744 | 5877.6505 | 7500 | 2331.943 | 1548.7798 | 0 | 101187.7825 | 79221.4656 | 146731.3705
8294 | 10 | 70 | 40 | 33003.7262 | 1.1722 | 22.3493 | 0.78665 | 99518.1467 | 0.047069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7395 | 6.7301 | 5.7382 | 0.12502 | 0.048367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 539041.3797 | 16176235.4078 | 5.4664 | 4.9021 | 39.3727 | 11994.5033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74195.936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6202 | 569.1651 | 6072.9641 | 17126.4268 | 14.3906 | 96931.0287 | 31754.5988 | 59050.6341 | -11383.3192 | 5031.5537 | 7500 | 5907.3188 | 1786.1332 | 0 | 80985.5922 | 35509.2667 | 145123.2449
8295 | 10 | 70 | 40 | 27741.4983 | 0.99893 | 26.418 | 0.7638 | 103197.281 | 0.047307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7337 | 10.5041 | 3.3286 | 0.10279 | 0.053433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934946.2445 | 12883172.6981 | 5.241 | 4.5388 | 31.372 | 13145.6898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72009.9691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.4859 | 1125.1099 | 4515.0781 | 15861.7491 | 17.2293 | 100501.1219 | 23759.4982 | 66167.4405 | -11863.1002 | 3971.935 | 7500 | 3679.1271 | 1557.6712 | 0 | 68765.8564 | 59553.6721 | 103984.7563
8296 | 10 | 70 | 40 | 28915.9034 | 0.7846 | 21.3708 | 0.82535 | 98856.0528 | 0.05542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8725 | 10.4902 | 4.6735 | 0.059885 | 0.052736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845966.4888 | 13850042.9431 | 4.5161 | 5.2626 | 33.4326 | 15659.9257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70141.8248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.1482 | 916.3179 | 5867.2263 | 18640.1313 | 13.4657 | 95837.2159 | 20551.5442 | 55447.5734 | -13282.8826 | 3622.781 | 7500 | 2830.8925 | 1402.2019 | 0 | 83434.6047 | 56087.5532 | 105419.1618
8297 | 10 | 70 | 40 | 33464.53 | 1.2256 | 25.4013 | 0.79468 | 102968.3809 | 0.045003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7313 | 8.5871 | 3.7329 | 0.078845 | 0.050169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808287.9482 | 19810258.7252 | 4.7133 | 4.6459 | 46.8424 | 17184.1556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86563.4582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.7965 | 622.4643 | 4870.4957 | 16854.4091 | 16.2823 | 100407.5915 | 33220.2418 | 78936.578 | -11267.4732 | 5224.073 | 7500 | 2694.8609 | 1923.5696 | 0 | 88504.64 | 49533.9023 | 157202.5879
8298 | 10 | 70 | 40 | 43156.3469 | 1.2475 | 29.7888 | 0.8132 | 100949.522 | 0.05271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.17 | 9.1463 | 5.0545 | 0.082176 | 0.033626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010223.2908 | 16466524.6371 | 4.9432 | 4.9891 | 45.2306 | 17223.9752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73081.3339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.6213 | 1073.4484 | 6260.742 | 21470.6921 | 18.8979 | 98015.2523 | 43371.3096 | 79591.7734 | -12910.7867 | 6708.9294 | 7500 | 3975.5821 | 1655.7564 | 0 | 79371.6162 | 58325.727 | 150938.4535
8299 | 10 | 70 | 40 | 33939.5349 | 1.0434 | 31.1569 | 0.66634 | 98071.9563 | 0.06155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4093 | 8.5308 | 4.634 | 0.11687 | 0.057537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862587.2862 | 15379531.3696 | 4.7315 | 5.3691 | 40.8301 | 15397.6446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73787.8264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8372 | 910.549 | 4772.8583 | 18928.5096 | 21.4589 | 94751.4581 | 30022.0506 | 71559.4395 | -14610.192 | 4995.3401 | 7500 | 4374.5955 | 2109.484 | 0 | 83997.7434 | 52319.5977 | 137628.8635
8300 | 10 | 70 | 40 | 33787.4892 | 1.3629 | 27.2803 | 0.64314 | 111602.3568 | 0.050742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9543 | 11.0436 | 4.2545 | 0.043654 | 0.047848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925765.6395 | 16322771.1126 | 5.1163 | 4.2659 | 45.4926 | 16115.0153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81289.1729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.0358 | 900.6727 | 5802.1722 | 15758.4241 | 19.0345 | 108477.8671 | 36058.1302 | 67029.5189 | -13747.7543 | 5764.3437 | 7500 | 1904.2598 | 2024.3182 | 0 | 67448.5389 | 53677.3316 | 120304.0236
8301 | 10 | 70 | 40 | 38989.2198 | 0.8956 | 29.2791 | 0.68875 | 100735.2965 | 0.037223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2782 | 10.8165 | 4.4039 | 0.11957 | 0.038265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141072.8511 | 16954367.1035 | 4.8619 | 5.1031 | 39.3384 | 14347.1994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72287.6517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.4393 | 1292.7622 | 5602.5521 | 23620.0194 | 19.9143 | 98658.6004 | 30738.4009 | 67695.856 | -9137.4629 | 4754.0068 | 7500 | 5536.6383 | 1335.1212 | 0 | 89734.9778 | 64147.5016 | 134010.0364
8302 | 10 | 70 | 40 | 37190.5452 | 0.87561 | 22.3616 | 0.66184 | 94674.3239 | 0.059543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5145 | 8.5632 | 6.0088 | 0.076598 | 0.060764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048548.0935 | 16478582.1328 | 4.9217 | 4.4841 | 43.187 | 18177.2935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67635.7669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.1425 | 1174.519 | 4670.2737 | 22783.8314 | 15.4401 | 91571.6506 | 28813.4276 | 46813.892 | -13651.7622 | 4771.308 | 7500 | 3734.1764 | 2127.898 | 0 | 73590.2311 | 61806.0017 | 91893.169
8303 | 10 | 70 | 40 | 35450.5562 | 1.0648 | 22.8219 | 0.7244 | 102836.5799 | 0.041704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3616 | 12.1931 | 5.2145 | 0.093705 | 0.056018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090610.1682 | 13401403.0342 | 4.9092 | 5.1706 | 36.029 | 17685.7061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81840.7527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.0956 | 1004.0257 | 5522.344 | 19536.3484 | 15.2159 | 100464.3742 | 31828.4156 | 62248.7164 | -10437.7052 | 4983.0477 | 7500 | 5008.6997 | 2048.7376 | 0 | 75213.7846 | 67617.2259 | 110776.4705
8304 | 10 | 70 | 40 | 30021.4801 | 0.78786 | 26.9528 | 0.77418 | 88758.7688 | 0.059007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9466 | 10.7636 | 3.865 | 0.13377 | 0.045448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175505.432 | 15582171.1395 | 4.3411 | 4.7864 | 42.3982 | 13368.1267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71090.505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.1221 | 786.1025 | 4807.9576 | 19317.6004 | 17.4763 | 85875.72 | 21407.7593 | 67368.8172 | -12685.4146 | 3702.438 | 7500 | 5082.8727 | 1234.9969 | 0 | 75928.5555 | 62729.9388 | 106810.0862
8305 | 10 | 70 | 40 | 40142.5124 | 1.2337 | 19.9779 | 0.63133 | 108993.6236 | 0.055436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1978 | 8.8746 | 4.6723 | 0.10522 | 0.056206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939952.1534 | 18955638.531 | 5.2353 | 4.9498 | 45.8953 | 13660.0062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57694.9438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8272 | 950.6155 | 5798.6633 | 20126.4338 | 14.0318 | 105664.2277 | 40032.1571 | 34306.4254 | -14649.3419 | 6361.6418 | 7500 | 4784.2085 | 2624.3262 | 0 | 89302.5524 | 51639.5358 | 118622.4336
8306 | 10 | 70 | 40 | 30911.0882 | 1.1204 | 21.2155 | 0.70588 | 99237.3419 | 0.038451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5681 | 9.5306 | 4.721 | 0.07585 | 0.045998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084639.7028 | 27708330.2416 | 4.3361 | 4.6561 | 32.3785 | 13677.8543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80541.7092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4236 | 998.0589 | 4804.8566 | 16512.829 | 14.2921 | 97124.7798 | 28796.5185 | 55761.6066 | -9295.2729 | 4499.1988 | 7500 | 3183.8591 | 1518.9341 | 0 | 152639.1072 | 66502.62 | 178101.3313
8307 | 10 | 70 | 40 | 34389.6394 | 1.2329 | 22.045 | 0.78713 | 92590.6033 | 0.055704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0517 | 10.0225 | 5.3559 | 0.079396 | 0.047381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 477976.9476 | 11437731.9093 | 5.5418 | 5.1011 | 49.0485 | 10791.3244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79055.7667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.0079 | 1020.4281 | 7385.5216 | 17249.9542 | 14.1909 | 89748.8346 | 34279.3705 | 62091.582 | -12503.7824 | 5444.9462 | 7500 | 4502.4927 | 1893.4934 | 0 | 53267.6235 | 29526.0626 | 126949.6632
8308 | 10 | 70 | 40 | 33546.3859 | 1.1383 | 25.5483 | 0.74439 | 99881.4235 | 0.041667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8133 | 12.198 | 4.2211 | 0.087173 | 0.050863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858835.1897 | 19958040.1481 | 4.545 | 4.3381 | 41.7831 | 13407.1538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64882.7642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.61 | 987.5726 | 5256.5731 | 17742.1526 | 16.8441 | 97579.4075 | 31608.4665 | 56475.6019 | -10128.8702 | 4933.9529 | 7500 | 3611.8511 | 1841.8921 | 0 | 88832.6803 | 49737.8097 | 134937.7649
8309 | 10 | 70 | 40 | 34506.6093 | 1.0775 | 22.2912 | 0.90354 | 98590.2081 | 0.051572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7286 | 9.915 | 4.7845 | 0.12102 | 0.039276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098909.0671 | 17660987.1048 | 5.2405 | 5.5508 | 42.2612 | 13634.022 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69180.8945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3673 | 1052.8912 | 5677.0239 | 18881.1857 | 13.4443 | 95785.5019 | 31250.8472 | 61203.4771 | -12340.707 | 5022.2103 | 7500 | 5771.3628 | 1447.7261 | 0 | 96275.0455 | 59854.3901 | 136275.572
8310 | 10 | 70 | 40 | 27651.7222 | 1.4656 | 24.2611 | 0.77249 | 107830.0842 | 0.053878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7937 | 11.1956 | 6.0921 | 0.098657 | 0.056767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845909.2883 | 15008887.3559 | 4.8667 | 5.0466 | 39.624 | 14715.6114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75907.8118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 758.8417 | 976.2955 | 4816.7658 | 12176.3116 | 15.7458 | 104627.4296 | 30950.8213 | 64637.4487 | -14091.6803 | 5089.7728 | 7500 | 5604.9104 | 2120.6094 | 0 | 78312.4814 | 51493.3816 | 128630.9821
8311 | 10 | 70 | 40 | 30723.5868 | 1.0216 | 27.7088 | 0.8037 | 109017.7017 | 0.047526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7758 | 9.0651 | 6.2236 | 0.14633 | 0.030419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998782.1443 | 19756690.2448 | 5.0638 | 4.6732 | 34.7192 | 15296.542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78418.6187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0771 | 819.4986 | 4925.1156 | 17344.9738 | 17.6721 | 106156.4562 | 26757.2259 | 78706.6653 | -12589.4803 | 4425.3614 | 7500 | 6949.221 | 988.007 | 0 | 102607.056 | 61993.7413 | 153350.3151
8312 | 10 | 70 | 40 | 34834.9781 | 0.79251 | 33.3348 | 0.86121 | 97580.4243 | 0.040334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4481 | 8.0385 | 4.8068 | 0.13098 | 0.045818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941675.1663 | 14776556.0547 | 4.4531 | 5.6093 | 32.1408 | 16077.2719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75338.4317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.4387 | 936.5055 | 4364.2136 | 22356.5543 | 20.5869 | 95402.5477 | 24956.8475 | 96041.0344 | -9582.6568 | 3993.8418 | 7500 | 4591.6625 | 1343.0455 | 0 | 96819.4666 | 62141.7731 | 163521.4685
8313 | 10 | 70 | 40 | 31358.5321 | 0.94621 | 23.0917 | 0.72992 | 100143.3301 | 0.062773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9355 | 9.2739 | 4.9055 | 0.091786 | 0.055573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173064.6544 | 10805353.1187 | 4.9994 | 4.2848 | 49.7237 | 17207.2682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76023.2588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2303 | 1069.4331 | 5477.216 | 18466.8069 | 15.3482 | 96686.5005 | 25783.4504 | 58868.5728 | -15210.0501 | 4454.9812 | 7500 | 4260.8492 | 1817.0888 | 0 | 43200.0234 | 62909.7653 | 67765.1506
8314 | 10 | 70 | 40 | 37662.3077 | 0.97516 | 32.9746 | 0.7664 | 103512.0517 | 0.037315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2605 | 11.7066 | 5.6093 | 0.11321 | 0.041476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005297.5682 | 21754035.8877 | 5.2751 | 4.4463 | 39.0175 | 15184.3036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82382.4848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6226 | 1163.3351 | 7153.9653 | 21822.5931 | 21.4741 | 101372.9384 | 31679.4292 | 94743.7687 | -9412.0986 | 4899.2306 | 7500 | 7395.2512 | 1491.3631 | 0 | 100481.8314 | 59249.8879 | 179528.8877
8315 | 10 | 70 | 40 | 35632.6218 | 0.90934 | 29.69 | 0.85351 | 104381.1208 | 0.067222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3109 | 10.3282 | 3.6954 | 0.13788 | 0.053255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969329.8496 | 16427691.1642 | 4.7061 | 5.749 | 39.1276 | 12974.6487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84549.1228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.8955 | 844.1296 | 5810.4276 | 21421.1675 | 18.4151 | 100527.4129 | 28422.9085 | 95328.2254 | -16956.3148 | 4922.7567 | 7500 | 5453.3701 | 1924.1256 | 0 | 97773.5739 | 55400.1096 | 168968.5358
8316 | 10 | 70 | 40 | 30101.5748 | 1.4833 | 31.1132 | 0.74367 | 96583.4971 | 0.031826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2077 | 10.033 | 5.2252 | 0.10304 | 0.059633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929356.7203 | 21977384.2162 | 5.535 | 5.1636 | 34.6933 | 15176.1963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79030.4623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6837 | 774.0292 | 4590.0198 | 13124.6198 | 20.5214 | 94878.5321 | 33953.9101 | 83708.1652 | -7501.8463 | 5090.8232 | 7500 | 4367.4692 | 2228.1126 | 0 | 123551.7419 | 58646.0523 | 194252.3235
8317 | 10 | 70 | 40 | 31053.7623 | 1.1521 | 23.6911 | 0.6925 | 92464.6917 | 0.043066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9944 | 8.0942 | 3.7943 | 0.084497 | 0.048545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809439.064 | 20286629.6778 | 5.2207 | 5.5763 | 45.0951 | 11661.5611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72336.0851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.1539 | 1193.9266 | 5149.1897 | 16296.7368 | 16.0798 | 90262.893 | 29514.051 | 55056.9751 | -9687.9143 | 4621.2796 | 7500 | 3160.962 | 1646.5224 | 0 | 107643.8059 | 44641.4055 | 154814.2761
8318 | 10 | 70 | 40 | 33175.3403 | 1.2656 | 23.0787 | 0.68143 | 97880.0983 | 0.044304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7979 | 10.4905 | 4.3804 | 0.07251 | 0.052656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158683.9607 | 15192303.4488 | 4.3409 | 5.3198 | 34.3656 | 12775.3242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72167.6992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.3611 | 1005.0924 | 5758.8174 | 16339.3524 | 15.7615 | 95483.1579 | 33671.9757 | 52806.6627 | -10546.5374 | 5240.9729 | 7500 | 3328.2188 | 2025.4426 | 0 | 91444.0491 | 67268.3162 | 118202.4682
8319 | 10 | 70 | 40 | 33880.0092 | 1.2425 | 27.4471 | 0.67384 | 101660.3677 | 0.04299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1338 | 9.8696 | 4.1379 | 0.11536 | 0.057182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394323.6024 | 17720762.6141 | 5.4791 | 5.3504 | 32.9092 | 16037.6203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90669.7234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.2865 | 939.18 | 5057.3709 | 16903.1641 | 18.8248 | 99243.8004 | 33953.6903 | 78178.8219 | -10632.8963 | 5284.7049 | 7500 | 4724.8451 | 2217.9007 | 0 | 106337.1698 | 83292.2053 | 144272.031
8320 | 10 | 70 | 40 | 32977.338 | 1.082 | 35.2725 | 0.73291 | 100895.8827 | 0.06225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2544 | 8.0933 | 3.7606 | 0.12039 | 0.058142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741882.9909 | 17030138.6889 | 5.4458 | 5.714 | 37.8422 | 12980.5307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82911.1073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9356 | 879.6556 | 5249.2538 | 17998.6481 | 23.4052 | 97441.5586 | 29957.3798 | 98393.2596 | -15199.0262 | 5022.9963 | 7500 | 4543.4813 | 2143.4816 | 0 | 100396.2068 | 46038.6477 | 186719.1314
8321 | 10 | 70 | 40 | 43738.2457 | 0.83739 | 27.6482 | 0.69328 | 102095.5477 | 0.05957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1742 | 10.5039 | 5.2228 | 0.11045 | 0.058431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725074.4925 | 14489702.4618 | 5.5916 | 5.5583 | 34.0734 | 14508.1063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61543.446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.7928 | 1256.352 | 4182.1656 | 27374.4054 | 18.7574 | 98748.1686 | 32727.6807 | 54716.9871 | -14728.4681 | 5371.3073 | 7500 | 5609.6487 | 2303.4751 | 0 | 87950.2142 | 48777.1508 | 132673.6943
8322 | 10 | 70 | 40 | 34372.7667 | 1.0068 | 27.3118 | 0.61874 | 93197.6952 | 0.035252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3371 | 7.0437 | 5.1065 | 0.089988 | 0.03661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070208.5718 | 11337236.6004 | 4.608 | 5.2614 | 33.9812 | 10226.8263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73772.5744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.3466 | 1017.9133 | 7270.8593 | 19566.8372 | 19.3184 | 91377.1699 | 29611.8591 | 58969.0808 | -8010.3112 | 4530.7089 | 7500 | 4941.3064 | 1217.4055 | 0 | 67454.7496 | 60887.4999 | 105327.2993
8323 | 10 | 70 | 40 | 37931.168 | 1.0445 | 27.6395 | 0.82565 | 100939.2603 | 0.057034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.658 | 10.2058 | 5.8161 | 0.062971 | 0.059404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121889.0414 | 15673141.5671 | 4.9785 | 5.5991 | 33.3879 | 16857.4937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58175.2303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.9413 | 788.0647 | 4839.7799 | 21141.4444 | 17.4126 | 97768.4645 | 33579.4473 | 59494.687 | -13951.5017 | 5439.2416 | 7500 | 2958.3712 | 2371.463 | 0 | 98689.5865 | 70513.1013 | 125568.1935
8324 | 10 | 70 | 40 | 33015.0333 | 1.0983 | 26.8549 | 0.75806 | 93167.5597 | 0.050778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0009 | 10.7511 | 4.5868 | 0.095604 | 0.044608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1325372.859 | 15258808.9821 | 4.5088 | 4.44 | 44.6234 | 16302.0824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73079.3873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0583 | 896.85 | 4015.0112 | 17855.6205 | 17.5705 | 90557.3601 | 30318.8255 | 67849.4717 | -11484.878 | 4842.2194 | 7500 | 3462.1766 | 1585.3226 | 0 | 67262.445 | 70576.0439 | 100759.5388
8325 | 10 | 70 | 40 | 29377.6069 | 1.1463 | 17.6793 | 0.75556 | 95348.455 | 0.062734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3466 | 8.3375 | 4.7987 | 0.15866 | 0.055967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117423.5246 | 21396666.8236 | 4.5001 | 4.3256 | 33.7214 | 15027.7113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83143.0202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.674 | 958.548 | 5295.2454 | 15467.6622 | 11.5834 | 92059.1357 | 27819.8894 | 50683.5133 | -14473.005 | 4686.7994 | 7500 | 6903.8757 | 1925.1657 | 0 | 106902.0027 | 68160.076 | 123788.1652
8326 | 10 | 70 | 40 | 37413.2563 | 1.0459 | 22.7 | 0.73658 | 93129.5131 | 0.03941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6646 | 8.7923 | 4.6272 | 0.079291 | 0.049995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 499012.3821 | 15463500.589 | 5.26 | 5.1134 | 32.6988 | 15630.4571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97202.1521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3674 | 957.4077 | 5223.8058 | 20836.6523 | 15.0318 | 91098.0698 | 33153.208 | 74537.18 | -8938.3505 | 5070.6929 | 7500 | 3420.7244 | 1860.6287 | 0 | 89904.4657 | 39791.7274 | 166716.8217
8327 | 10 | 70 | 40 | 34621.3569 | 1.4588 | 26.8208 | 0.68899 | 98776.9736 | 0.053192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3308 | 8.3137 | 5.84 | 0.11369 | 0.05579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062078.8689 | 15330554.5879 | 4.6618 | 4.9186 | 45.0729 | 14111.6667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76927.0954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.687 | 1036.4131 | 3275.2928 | 15303.441 | 18.2398 | 95879.9996 | 38635.8319 | 66010.5546 | -12746.6856 | 6053.5575 | 7500 | 3854.5448 | 2478.7408 | 0 | 73657.8481 | 57395.2344 | 128049.1576
8328 | 10 | 70 | 40 | 33826.4447 | 1.3839 | 23.2097 | 0.72804 | 93892.2193 | 0.052965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9317 | 9.9964 | 4.2298 | 0.14267 | 0.034324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394949.4032 | 15303002.3168 | 4.8126 | 4.7682 | 30.9335 | 14014.9364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84159.0944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.1168 | 1096.7209 | 4625.9352 | 15592.2375 | 15.4429 | 91150.0856 | 36468.4144 | 65364.5774 | -12065.3883 | 5716.0529 | 7500 | 5627.0677 | 1439.9833 | 0 | 87362.6811 | 83852.5348 | 113560.8537
8329 | 10 | 70 | 40 | 31738.0759 | 1.1999 | 22.5485 | 0.72488 | 95303.4784 | 0.0551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8235 | 10.5246 | 5.3247 | 0.08693 | 0.068217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768835.4984 | 12319667.3856 | 4.5245 | 4.6094 | 45.5012 | 14538.9015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66021.5381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5214 | 746.176 | 5903.9202 | 16216.5424 | 15.0295 | 92409.6459 | 31043.067 | 49641.5302 | -12732.863 | 5018.1872 | 7500 | 4146.6074 | 2512.4919 | 0 | 55694.3942 | 45731.102 | 97092.3131
8330 | 10 | 70 | 40 | 38101.8413 | 1.0536 | 27.9875 | 0.71139 | 96770.3071 | 0.056756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6187 | 10.8875 | 5.2884 | 0.068247 | 0.054567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992581.1998 | 11111253.4223 | 4.494 | 5.4922 | 40.567 | 16443.0848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59732.9321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.2663 | 884.6192 | 6162.8351 | 21129.0118 | 18.7961 | 93745.0094 | 33945.659 | 54902.8023 | -13311.3099 | 5449.4897 | 7500 | 3432.24 | 2182.4598 | 0 | 62611.9434 | 59071.2839 | 97642.0004
8331 | 10 | 70 | 40 | 35500.6855 | 1.2454 | 25.6801 | 0.61349 | 88806.4295 | 0.050846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3822 | 8.2615 | 6.6847 | 0.090913 | 0.052274 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143189.1628 | 8350954.4645 | 5.5541 | 4.3759 | 41.2116 | 15138.1042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69006.6853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.5089 | 965.9211 | 3935.9822 | 17683.2631 | 18.2178 | 86315.1211 | 35634.8448 | 51495.0867 | -10961.7569 | 5534.1291 | 7500 | 4207.9834 | 2123.2398 | 0 | 36628.0817 | 63837.7679 | 68323.8409
8332 | 10 | 70 | 40 | 32166.0231 | 1.174 | 34.0681 | 0.61997 | 104427.6395 | 0.059338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8397 | 12.228 | 6.2806 | 0.095217 | 0.047607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808694.0085 | 16963316.9703 | 5.008 | 5.0109 | 34.9383 | 16254.7473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89091.5012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.9102 | 1002.141 | 5572.7565 | 16675.0138 | 24.0808 | 101016.8882 | 30982.0185 | 88978.3779 | -15007.3054 | 5150.7297 | 7500 | 5487.2054 | 1799.698 | 0 | 93825.0568 | 53928.7224 | 164787.0586
8333 | 10 | 70 | 40 | 34034.4111 | 1.0004 | 22.1531 | 0.76297 | 96760.0905 | 0.048984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9787 | 9.5886 | 5.1556 | 0.10844 | 0.037362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905443.325 | 15923971.0681 | 4.7134 | 4.2996 | 33.2908 | 17580.9897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79046.1284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.6903 | 1212.9492 | 5457.4417 | 19443.6197 | 14.4545 | 94143.7004 | 29181.5828 | 60854.3753 | -11512.1167 | 4688.957 | 7500 | 5717.6585 | 1285.7798 | 0 | 79206.2513 | 60958.9463 | 115963.5416
8334 | 10 | 70 | 40 | 31431.618 | 1.119 | 24.7871 | 0.78108 | 98331.7814 | 0.063141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8461 | 12.7954 | 4.3516 | 0.065243 | 0.065002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924056.6286 | 11146893.7961 | 4.4857 | 5.1042 | 37.4029 | 14936.8208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73731.6185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.3214 | 1135.5267 | 3708.638 | 16804.0706 | 16.0101 | 94917.9143 | 29255.0949 | 64714.1601 | -15021.0154 | 4916.2855 | 7500 | 2484.1418 | 2345.4425 | 0 | 61311.2332 | 56375.4253 | 101129.9172
8335 | 10 | 70 | 40 | 40218.2953 | 1.1155 | 22.5121 | 0.71084 | 96092.7389 | 0.055639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5852 | 9.9546 | 4.5994 | 0.1127 | 0.050431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787882.0332 | 18734819.4605 | 4.3354 | 4.9272 | 48.6154 | 17419.4471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81036.8561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.7868 | 837.9911 | 4429.6442 | 21543.3349 | 15.1236 | 93146.8524 | 37349.9209 | 59874.1148 | -12961.9006 | 5891.6808 | 7500 | 4356.5707 | 2180.725 | 0 | 87901.6006 | 48423.635 | 143669.0771
8336 | 10 | 70 | 40 | 39199.1637 | 0.91394 | 22.17 | 0.67178 | 99011.4533 | 0.054285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8478 | 10.6935 | 4.8658 | 0.14365 | 0.05252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120516.6021 | 17370521.9796 | 4.9151 | 4.6302 | 32.15 | 17962.0175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74770.0305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5997 | 796.5574 | 4425.7102 | 23504.6886 | 15.2229 | 96048.8245 | 31388.9503 | 51943.1903 | -13035.5666 | 5084.0608 | 7500 | 5317.7122 | 1959.7531 | 0 | 93974.4724 | 72765.6388 | 111366.9337
8337 | 10 | 70 | 40 | 39630.5607 | 0.97085 | 37.4606 | 0.61862 | 105853.6589 | 0.044418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5858 | 9.8677 | 5.3292 | 0.12282 | 0.033324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851682.0698 | 10922160.6692 | 5.338 | 4.4768 | 37.1943 | 14054.8923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90850.0486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.703 | 816.4645 | 4107.1939 | 23018.5069 | 26.4989 | 103254.8926 | 33224.1076 | 99587.4535 | -11434.5719 | 5234.9485 | 7500 | 4936.3302 | 1280.352 | 0 | 52006.6105 | 52365.1355 | 139970.095
8338 | 10 | 70 | 40 | 30621.608 | 0.76021 | 32.4567 | 0.85882 | 99807.63 | 0.04409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.875 | 10.8159 | 4.8651 | 0.12425 | 0.045265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870300.203 | 15466024.5182 | 5.5829 | 4.9202 | 47.3026 | 15717.5634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81635.7441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.3595 | 1078.3104 | 5689.6073 | 20010.9405 | 20.0714 | 97375.1836 | 21221.3351 | 101108.0405 | -10702.7638 | 3554.2485 | 7500 | 6152.8988 | 1180.8038 | 0 | 70717.575 | 50392.6945 | 150339.4434
8339 | 10 | 70 | 40 | 37419.8256 | 1.0245 | 22.1654 | 0.68344 | 103884.2809 | 0.034488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6479 | 9.0241 | 4.6101 | 0.10834 | 0.058714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059489.5761 | 15828869.4441 | 5.0015 | 5.5264 | 39.5929 | 17637.0255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71598.1829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.433 | 902.8264 | 4722.0525 | 21091.1309 | 15.1208 | 101898.5157 | 32657.3893 | 50438.6481 | -8737.3667 | 4990.6903 | 7500 | 4546.1732 | 2150.6357 | 0 | 89500.8692 | 63719.7144 | 119327.3248
8340 | 10 | 70 | 40 | 35025.6444 | 0.69202 | 20.6934 | 0.72962 | 99325.105 | 0.049764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7407 | 11.7152 | 5.3703 | 0.123 | 0.052466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236450.1966 | 16827853.5705 | 4.4139 | 4.7442 | 44.9668 | 15187.0676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73851.6043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.964 | 1062.2416 | 4087.8337 | 23779.2682 | 13.7564 | 96597.1927 | 22492.7524 | 51230.4408 | -12002.8142 | 3807.9936 | 7500 | 5817.1761 | 1466.3591 | 0 | 78845.3166 | 65633.7238 | 93523.5006
8341 | 10 | 70 | 40 | 39857.9696 | 0.86963 | 33.2903 | 0.79351 | 106788.3369 | 0.045195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0346 | 10.0533 | 5.2216 | 0.13523 | 0.046749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710355.8393 | 5274222.7394 | 5.601 | 5.4348 | 32.9699 | 11650.7853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58646.9691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.2771 | 552.3676 | 4409.5792 | 24499.7545 | 21.3534 | 104121.3036 | 30716.4302 | 70006.7782 | -11734.9465 | 4911.8802 | 7500 | 5495.197 | 1685.3101 | 0 | 31959.467 | 45877.215 | 94662.9013
8342 | 10 | 70 | 40 | 34031.4391 | 1.1022 | 18.2177 | 0.75268 | 100689.8229 | 0.060921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5845 | 8.5702 | 5.6377 | 0.13267 | 0.04307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077453.036 | 16192851.873 | 4.2754 | 5.402 | 44.1369 | 16428.2534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66823.2247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.5822 | 983.1493 | 4937.0381 | 18365.4323 | 11.9554 | 97314.9361 | 31332.0136 | 41846.602 | -14849.502 | 5188.6435 | 7500 | 5721.4882 | 1640.1869 | 0 | 86700.5185 | 60784.4219 | 104295.5288
8343 | 10 | 70 | 40 | 38112.2029 | 1.2294 | 26.7298 | 0.72545 | 95343.1129 | 0.054172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4375 | 7.7209 | 4.5982 | 0.10603 | 0.049554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129184.871 | 12471341.0947 | 5.4779 | 5.439 | 47.3806 | 14579.1012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74547.6029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2251 | 1059.6547 | 4756.0707 | 19154.7523 | 17.8108 | 92496.1282 | 37914.9012 | 66488.7786 | -12526.7324 | 5941.7086 | 7500 | 4047.7953 | 2161.0155 | 0 | 62715.2588 | 59534.926 | 114707.7995
8344 | 10 | 70 | 40 | 38906.7441 | 0.99991 | 24.6843 | 0.75802 | 105122.8664 | 0.050558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6476 | 11.6576 | 5.414 | 0.10979 | 0.045551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153418.9121 | 16931954.1015 | 5.2428 | 5.7169 | 30.7265 | 13252.2382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58814.4359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.4158 | 1022.1214 | 4398.9967 | 22233.5195 | 16.1508 | 102190.3059 | 33346.4493 | 50189.3006 | -12903.266 | 5342.5764 | 7500 | 5160.4045 | 1786.1179 | 0 | 113341.0295 | 71235.6584 | 132526.9539
8345 | 10 | 70 | 40 | 35446.6773 | 0.83836 | 34.8574 | 0.60254 | 99654.3069 | 0.041636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2008 | 12.9696 | 4.7085 | 0.1512 | 0.04475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865082.8846 | 12962722.2467 | 4.8927 | 4.7585 | 48.1082 | 18870.9306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67228.986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.498 | 642.0332 | 5537.0107 | 22172.9263 | 24.8803 | 97359.2081 | 26547.5019 | 67075.5171 | -10098.4346 | 4242.5116 | 7500 | 6757.3085 | 1393.3998 | 0 | 58192.5019 | 53074.1096 | 108536.1968
8346 | 10 | 70 | 40 | 33303.7098 | 0.50761 | 29.3183 | 0.71716 | 102842.1604 | 0.057462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6062 | 8.1312 | 4.2453 | 0.099173 | 0.049037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253589.4219 | 13510056.8948 | 5.7188 | 4.4823 | 33.8994 | 16092.7364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56320.1707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6202 | 1071.228 | 5239.9165 | 25068.1894 | 19.6265 | 99587.6829 | 16471.0407 | 54584.4515 | -14319.701 | 3131.0244 | 7500 | 3914.1461 | 1126.8735 | 0 | 67110.7265 | 75517.2436 | 64001.3181
8347 | 10 | 70 | 40 | 37417.2551 | 1.2668 | 30.355 | 0.91186 | 96548.6994 | 0.064573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7234 | 11.5426 | 5.1759 | 0.07218 | 0.0498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900603.9318 | 16275455.5649 | 5.6359 | 5.7339 | 35.4071 | 11452.2188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76332.0107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.2972 | 1054.3101 | 5851.7006 | 18415.7275 | 18.2227 | 93122.0811 | 38003.0551 | 92608.2301 | -15077.1203 | 6111.6697 | 7500 | 3853.7084 | 2233.8573 | 0 | 99311.52 | 53091.0865 | 181453.834
8348 | 10 | 70 | 40 | 35712.8882 | 1.0562 | 22.5848 | 0.82079 | 104213.6742 | 0.034597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2216 | 10.5189 | 4.8036 | 0.11457 | 0.046624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766507.4568 | 17284529.2461 | 5.1012 | 4.5293 | 42.4167 | 11790.0934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74161.8948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 683.3995 | 1164.4842 | 5243.8804 | 19775.649 | 14.267 | 102215.4139 | 31874.4785 | 61686.2472 | -8792.3455 | 4887.4236 | 7500 | 5950.7029 | 1672.457 | 0 | 78202.0635 | 43970.2335 | 139010.7938
8349 | 10 | 70 | 40 | 37390.2044 | 1.0516 | 29.5228 | 0.87832 | 104623.6126 | 0.063767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9798 | 7.9462 | 5.2441 | 0.12968 | 0.040446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001069.3081 | 16562804.517 | 4.7149 | 4.8855 | 46.796 | 12476.7248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71909.3427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.0152 | 1235.8788 | 5695.2574 | 20758.2436 | 18.0589 | 100955.9617 | 33263.9217 | 82436.1437 | -16137.6643 | 5531.6442 | 7500 | 6931.8735 | 1642.0722 | 0 | 77576.558 | 52560.4718 | 146184.0772
8350 | 10 | 70 | 40 | 30410.3086 | 0.89227 | 19.0674 | 0.61465 | 107564.8978 | 0.053607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2451 | 10.1891 | 5.5744 | 0.1023 | 0.043197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770702.7376 | 19188903.6344 | 5.0676 | 4.8308 | 36.3045 | 13874.1912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71287.5704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.0201 | 862.4868 | 4901.468 | 18457.2202 | 13.5179 | 104385.9187 | 23906.1768 | 39561.3172 | -13987.508 | 4123.4884 | 7500 | 4397.1664 | 1307.3279 | 0 | 100212.872 | 49009.4303 | 118011.4104
8351 | 10 | 70 | 40 | 33216.9144 | 0.82672 | 20.3991 | 0.80882 | 101760.3483 | 0.055295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3847 | 7.6593 | 5.3867 | 0.095146 | 0.048135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048549.4862 | 10954831.136 | 5.4003 | 5.0722 | 42.8428 | 10196.092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66767.8649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.0032 | 989.4811 | 5584.5959 | 20913.9205 | 12.9729 | 98659.6875 | 24605.9878 | 49583.0064 | -13642.9077 | 4197.4959 | 7500 | 4327.655 | 1482.9188 | 0 | 54314.9163 | 53998.1614 | 78370.9111
8352 | 10 | 70 | 40 | 38299.7409 | 1.0604 | 30.3613 | 0.64746 | 97296.0035 | 0.060084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0385 | 8.4672 | 4.6923 | 0.14033 | 0.036683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990728.8963 | 14514720.1645 | 5.4125 | 5.0749 | 36.3062 | 14538.1014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84441.6491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6586 | 863.4444 | 4297.8192 | 21158.1669 | 21.1331 | 94078.914 | 34283.148 | 77924.0327 | -14155.1939 | 5547.7358 | 7500 | 5048.3154 | 1493.6218 | 0 | 78545.5271 | 59702.8501 | 136484.3369
8353 | 10 | 70 | 40 | 30303.6385 | 0.70461 | 24.6276 | 0.70439 | 103649.4765 | 0.049891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5709 | 9.3581 | 3.8627 | 0.058215 | 0.038602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092530.6312 | 14030744.2584 | 5.6973 | 5.5745 | 31.1698 | 15957.4697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79996.8048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.6546 | 1126.1201 | 4824.6528 | 20429.0019 | 16.6046 | 100795.6323 | 19749.2732 | 64181.5575 | -12556.9145 | 3468.511 | 7500 | 2477.5651 | 982.6809 | 0 | 89755.5576 | 70401.1194 | 105157.1115
8354 | 10 | 70 | 40 | 35779.7831 | 1.4465 | 15.8612 | 0.857 | 102853.1419 | 0.051345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1267 | 11.314 | 7.1089 | 0.098253 | 0.051484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1448559.8997 | 22998128.7273 | 5.2618 | 4.3672 | 47.2333 | 10324.6691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74974.9245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.564 | 822.9307 | 6189.1028 | 15925.4179 | 9.8187 | 99939.8825 | 39708.7305 | 45303.7088 | -12818.341 | 6204.1777 | 7500 | 6329.4626 | 2344.3451 | 0 | 95049.1572 | 68078.0954 | 121543.1456
8355 | 10 | 70 | 40 | 34958.7525 | 1.0931 | 23.8737 | 0.74357 | 95999.7591 | 0.039296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0289 | 8.7759 | 5.3767 | 0.077444 | 0.051585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121682.5079 | 19285959.7171 | 4.4367 | 4.4638 | 41.3949 | 15833.7406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85058.1503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4442 | 755.7262 | 6503.6794 | 18962.821 | 15.7472 | 93911.7053 | 31991.8631 | 69121.9705 | -9187.4368 | 4927.886 | 7500 | 3951.8565 | 1865.7153 | 0 | 88871.1994 | 63509.0507 | 135534.0034
8356 | 10 | 70 | 40 | 39924.9691 | 0.9817 | 28.8511 | 0.73541 | 99055.1872 | 0.046975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7587 | 9.9392 | 4.8284 | 0.096184 | 0.043328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854050.7086 | 19685694.9004 | 4.7182 | 4.9454 | 42.4002 | 9753.1034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78522.1949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2109 | 1012.4948 | 5961.1235 | 23049.1109 | 19.1174 | 96485.1398 | 33751.7164 | 76430.803 | -11308.2088 | 5299.0093 | 7500 | 4578.8464 | 1685.0933 | 0 | 97783.8606 | 45615.5382 | 170105.5819
8357 | 10 | 70 | 40 | 38641.3561 | 1.5067 | 31.6888 | 0.79415 | 98273.2915 | 0.043741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6051 | 11.7739 | 4.1765 | 0.093946 | 0.048171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085327.4214 | 17242688.1458 | 5.5501 | 4.3488 | 45.8513 | 14444.85 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79638.3078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.8408 | 1019.5176 | 5383.4382 | 16629.3145 | 20.3187 | 95896.9529 | 44024.0831 | 90549.4483 | -10455.8901 | 6645.8336 | 7500 | 3996.6737 | 2349.617 | 0 | 71356.6586 | 58318.1624 | 157648.2618
8358 | 10 | 70 | 40 | 31150.2502 | 1.0848 | 12.3406 | 0.7084 | 94098.8924 | 0.066892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8975 | 11.6579 | 5.8368 | 0.067055 | 0.04356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093572.6606 | 15714323.8001 | 5.35 | 5.4917 | 35.2903 | 15638.9889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73609.6744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.8751 | 1027.7386 | 3994.9742 | 16974.8948 | 8.3017 | 90641.5423 | 28350.7108 | 29730.1963 | -15212.3404 | 4804.9122 | 7500 | 2986.4829 | 1536.174 | 0 | 93114.7846 | 66294.4666 | 86516.4539
8359 | 10 | 70 | 40 | 38710.1118 | 0.79264 | 30.9886 | 0.76258 | 96808.9253 | 0.052488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7008 | 10.7371 | 5.8644 | 0.12685 | 0.056648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169808.5279 | 15643774.9048 | 4.5813 | 5.6187 | 39.0462 | 14411.8002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78206.1623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.9921 | 1224.6753 | 4775.1391 | 24841.7192 | 20.2239 | 94006.7183 | 27736.7851 | 84185.9357 | -12329.7107 | 4542.7384 | 7500 | 6549.0212 | 1888.727 | 0 | 91606.0863 | 65668.4381 | 146011.145
8360 | 10 | 70 | 40 | 30961.8715 | 1.512 | 28.7862 | 0.68677 | 96434.3905 | 0.044568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.149 | 11.9831 | 5.7499 | 0.063316 | 0.042784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012376.3279 | 8901439.3384 | 5.5787 | 4.6102 | 38.9442 | 15734.5622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62580.1082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.2835 | 1039.8309 | 4660.9835 | 13284.3938 | 19.6008 | 94058.9801 | 35354.9554 | 57482.5054 | -10451.8056 | 5464.412 | 7500 | 2991.0784 | 1715.9043 | 0 | 42192.938 | 60154.8504 | 82095.1376
8361 | 10 | 70 | 40 | 40299.7228 | 1.0218 | 25.8496 | 0.6391 | 93940.5862 | 0.068179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2462 | 9.7156 | 4.1369 | 0.09764 | 0.043542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793689.4923 | 17410645.2636 | 4.8136 | 5.4025 | 48.1187 | 10235.2669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65385.2582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.6046 | 1256.2696 | 6922.6696 | 22749.6811 | 18.077 | 90423.8985 | 35100.0835 | 50821.0132 | -15473.4261 | 5740.6838 | 7500 | 4723.0495 | 1834.5661 | 0 | 88115.5781 | 41612.6435 | 136748.9045
8362 | 10 | 70 | 40 | 34210.7226 | 0.97079 | 25.258 | 0.7789 | 105667.533 | 0.057204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1879 | 10.4766 | 5.7613 | 0.16602 | 0.059964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774029.7291 | 15387251.4081 | 5.4176 | 5.568 | 45.5024 | 14808.942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83623.6584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.3486 | 1041.2421 | 5658.5256 | 19871.1294 | 16.3341 | 102338.4275 | 28679.1863 | 74624.2681 | -14648.0639 | 4814.7204 | 7500 | 8474.146 | 2118.9867 | 0 | 80716.2157 | 46211.4594 | 146067.9999
8363 | 10 | 70 | 40 | 29303.4398 | 0.91909 | 20.5395 | 0.76731 | 104004.8608 | 0.067754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8193 | 8.1379 | 4.7391 | 0.13656 | 0.049324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819894.4108 | 18082562.458 | 5.6814 | 5.2914 | 39.6567 | 12820.3759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68091.3941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.2225 | 947.4099 | 3490.9974 | 17520.4766 | 13.3692 | 100135.2089 | 23565.9263 | 48823.921 | -17026.4685 | 4265.3376 | 7500 | 4614.8273 | 1544.1021 | 0 | 96190.7254 | 48451.6342 | 121026.7371
8364 | 10 | 70 | 40 | 32866.198 | 1.2675 | 27.2961 | 0.69787 | 105112.2168 | 0.062942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5173 | 9.9998 | 5.4951 | 0.095906 | 0.053984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057547.3173 | 12309289.4521 | 4.7821 | 4.9618 | 39.8082 | 14454.2967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79990.209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6627 | 1204.2183 | 5028.3859 | 16169.1706 | 18.4711 | 101474.2594 | 33394.0547 | 70591.28 | -16007.0123 | 5541.2833 | 7500 | 4967.9821 | 2195.527 | 0 | 63228.4302 | 60321.5689 | 111089.9762
8365 | 10 | 70 | 40 | 33573.6157 | 1.2883 | 27.7419 | 0.81013 | 94044.4115 | 0.035903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9097 | 8.8234 | 6.1017 | 0.12388 | 0.040165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009489.5974 | 13782612.688 | 4.5431 | 4.6352 | 44.1707 | 14631.2851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65735.0524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9914 | 917.944 | 3883.6104 | 16326.2505 | 17.6297 | 92173.7363 | 34494.7306 | 66473.0395 | -8230.9711 | 5209.666 | 7500 | 5056.2911 | 1535.753 | 0 | 63496.4958 | 56174.1202 | 119360.8848
8366 | 10 | 70 | 40 | 38209.8446 | 1.2821 | 21.6874 | 0.75479 | 102757.2314 | 0.04134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9631 | 10.426 | 4.9344 | 0.10604 | 0.044505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979141.71 | 15133592.288 | 5.5868 | 4.7367 | 32.4942 | 16555.7121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75046.4135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 331.0689 | 1068.7858 | 5726.1615 | 18645.6372 | 14.2156 | 100407.2813 | 39128.4147 | 56072.8705 | -10339.7808 | 5971.6079 | 7500 | 5089.36 | 1950.5711 | 0 | 81464.0045 | 64141.1947 | 122695.8531
8367 | 10 | 70 | 40 | 33569.7372 | 1.2686 | 29.7119 | 0.68831 | 108935.9185 | 0.050278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2515 | 9.8346 | 4.1462 | 0.035301 | 0.046275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321386.0856 | 11008149.6877 | 4.3253 | 4.6444 | 31.8948 | 16157.1709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61709.2962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.7948 | 1030.4252 | 5685.1659 | 16505.806 | 20.2137 | 105913.589 | 34127.8625 | 58612.998 | -13298.25 | 5473.5061 | 7500 | 1576.4152 | 1858.9648 | 0 | 61067.0948 | 81095.0662 | 75823.5251
8368 | 10 | 70 | 40 | 30895.4388 | 0.92194 | 34.0434 | 0.72963 | 103748.8373 | 0.052033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5814 | 9.5773 | 4.1712 | 0.083831 | 0.054615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988684.2798 | 6693640.3335 | 4.4916 | 5.6517 | 43.0612 | 17631.0237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68119.6134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6274 | 1254.0794 | 5186.5757 | 18442.8118 | 22.6311 | 100771.4086 | 24905.254 | 77740.3466 | -13100.6861 | 4204.6902 | 7500 | 3577.2767 | 1685.4295 | 0 | 37575.8674 | 58828.2775 | 85259.9009
8369 | 10 | 70 | 40 | 33931.3545 | 0.81999 | 17.7522 | 0.82338 | 104398.8457 | 0.068883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3901 | 7.5808 | 4.3465 | 0.084468 | 0.051632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807483.644 | 14499672.4866 | 4.4881 | 4.7045 | 32.4021 | 16013.864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76107.5619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.2853 | 1033.0508 | 4788.092 | 21444.3276 | 11.198 | 100451.0732 | 24974.0539 | 49882.6972 | -17370.1992 | 4478.4829 | 7500 | 3261.6398 | 1697.1093 | 0 | 80252.8395 | 55323.329 | 99353.2942
8370 | 10 | 70 | 40 | 43469.2843 | 1.0824 | 21.2052 | 0.65344 | 97724.308 | 0.039258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9501 | 10.9574 | 4.2499 | 0.093552 | 0.047466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233788.6042 | 12578340.7972 | 5.7085 | 4.7201 | 49.7097 | 12289.6775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72894.3371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.4125 | 1049.7919 | 2850.9387 | 23720.4094 | 14.7106 | 95600.7702 | 39497.7498 | 47341.8576 | -9343.566 | 5960.2324 | 7500 | 3163.3106 | 2076.3908 | 0 | 53914.8519 | 60363.9284 | 89746.8986
8371 | 10 | 70 | 40 | 34393.1782 | 0.95915 | 22.4093 | 0.83835 | 99606.4616 | 0.039387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3794 | 11.003 | 5.2582 | 0.11013 | 0.04722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006452.2988 | 21767781.9936 | 4.7331 | 4.5434 | 36.2359 | 16945.2535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75859.4084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.533 | 980.816 | 5322.1653 | 20107.7502 | 14.0177 | 97434.9737 | 28570.8561 | 63658.0531 | -9554.5469 | 4484.5096 | 7500 | 5242.7736 | 1554.1871 | 0 | 108542.837 | 62876.4372 | 147122.2323
8372 | 10 | 70 | 40 | 34675.4589 | 1.002 | 32.772 | 0.72429 | 96797.4614 | 0.052777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.511 | 7.6115 | 3.2441 | 0.11528 | 0.059912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158939.0675 | 14408311.5241 | 4.279 | 5.0015 | 30.3578 | 14006.9076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79563.054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4787 | 1002.855 | 5005.3364 | 19792.2501 | 21.8511 | 93980.3807 | 29766.4176 | 86890.372 | -12395.155 | 4823.3289 | 7500 | 3980.6806 | 2120.9283 | 0 | 88370.4366 | 72702.5095 | 138354.4994
8373 | 10 | 70 | 40 | 38436.6801 | 1.0324 | 27.6977 | 0.69557 | 103312.6612 | 0.061049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.49 | 10.9299 | 6.2879 | 0.10405 | 0.06074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1346908.6309 | 15668313.0867 | 4.7826 | 4.7696 | 34.9117 | 14322.8164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80211.7037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5751 | 986.7836 | 5669.151 | 21569.3679 | 18.7669 | 99842.676 | 33734.6244 | 71634.792 | -15267.9346 | 5541.9135 | 7500 | 5730.8174 | 2470.5746 | 0 | 83365.3021 | 77097.4847 | 117612.6048
8374 | 10 | 70 | 40 | 37153.7691 | 0.90943 | 21.7434 | 0.74427 | 99717.8093 | 0.038524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0903 | 9.4678 | 4.4303 | 0.071655 | 0.046145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131792.1403 | 15513941.2534 | 4.4946 | 5.7068 | 30.553 | 17791.8261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61624.9008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.5872 | 973.9161 | 4378.041 | 22334.5652 | 14.3365 | 97591.0384 | 29638.4078 | 45645.0688 | -9357.7919 | 4617.7781 | 7500 | 2752.6179 | 1563.9316 | 0 | 106369.7669 | 74886.4246 | 113843.3547
8375 | 10 | 70 | 40 | 34316.6173 | 0.87054 | 25.2323 | 0.76218 | 102773.9506 | 0.051142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9399 | 7.4887 | 5.0651 | 0.070798 | 0.053047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258559.9458 | 16638906.9015 | 4.7312 | 5.4156 | 39.028 | 11832.2756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59290.4434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.8673 | 844.2699 | 4648.3335 | 21082.8306 | 16.4709 | 99874.2615 | 26467.5734 | 51946.6885 | -12758.6321 | 4396.3722 | 7500 | 3085.4224 | 1711.6738 | 0 | 93792.8009 | 66991.3561 | 109150.5431
8376 | 10 | 70 | 40 | 38155.21 | 0.57253 | 21.8682 | 0.77522 | 93184.1169 | 0.039524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.967 | 12.4231 | 6.4637 | 0.081705 | 0.042538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1510101.1797 | 14600367.3966 | 5.3919 | 5.13 | 48.2926 | 15925.2983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87865.6386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.0597 | 748.29 | 4701.9228 | 27695.3142 | 14.1711 | 91145.6818 | 20919.7915 | 67631.0674 | -8969.1147 | 3405.7952 | 7500 | 3852.0248 | 1063.3015 | 0 | 69135.3586 | 75527.8629 | 89010.3614
8377 | 10 | 70 | 40 | 43008.7088 | 1.2262 | 22.9827 | 0.77641 | 92555.5515 | 0.053022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5284 | 8.8751 | 4.9635 | 0.11141 | 0.050191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756072.8815 | 17011819.7806 | 4.3127 | 4.665 | 43.3073 | 16649.7933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67029.3591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.8858 | 850.8429 | 6055.5364 | 21653.8896 | 14.8834 | 89849.5991 | 42709.6383 | 54288.7458 | -11906.1908 | 6556.5603 | 7500 | 5389.0002 | 2415.2472 | 0 | 80151.8092 | 48065.827 | 139038.9831
8378 | 10 | 70 | 40 | 35802.2184 | 1.3723 | 26.5914 | 0.90226 | 100821.3192 | 0.058127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0666 | 9.0664 | 3.8983 | 0.11777 | 0.060337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842028.8898 | 19659272.0431 | 5.2273 | 4.3281 | 47.6073 | 16724.8041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86341.9609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5013 | 982.2675 | 3998.0767 | 16610.9868 | 16.0494 | 97594.4825 | 38382.4632 | 91021.7221 | -14198.0813 | 6108.9236 | 7500 | 4379.4276 | 2705.2594 | 0 | 80358.6813 | 50175.1183 | 166083.2776
8379 | 10 | 70 | 40 | 36264.8094 | 1.2438 | 32.3081 | 0.74119 | 99970.4637 | 0.031658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.107 | 7.7143 | 5.6945 | 0.085104 | 0.055854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957175.1211 | 17229760.1063 | 5.5182 | 5.5206 | 45.8349 | 14544.8723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83673.4242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.9031 | 1106.625 | 5265.6903 | 18080.1726 | 21.339 | 98214.9353 | 36369.2736 | 91781.7127 | -7724.3252 | 5433.695 | 7500 | 4215.7909 | 2227.4702 | 0 | 89098.49 | 53244.2946 | 175657.8127
8380 | 10 | 70 | 40 | 29243.5871 | 0.96688 | 25.9793 | 0.71553 | 106380.6909 | 0.039593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3716 | 8.7214 | 4.7287 | 0.078728 | 0.053857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967355.402 | 15564266.2867 | 5.165 | 4.5061 | 31.9225 | 17002.7959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89255.3078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.9758 | 860.222 | 4705.4911 | 17023.258 | 17.4071 | 104049.5454 | 24440.6582 | 76511.3318 | -10257.04 | 3965.2768 | 7500 | 2953.3222 | 1567.395 | 0 | 81838.258 | 64517.5189 | 124001.683
8381 | 10 | 70 | 40 | 34891.5085 | 1.5471 | 27.1382 | 0.64453 | 96579.8791 | 0.036629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.24 | 7.0092 | 4.7522 | 0.114 | 0.044122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988907.4281 | 24075806.4548 | 5.0737 | 4.5668 | 44.5254 | 12189.3875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66408.7883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0295 | 770.5546 | 4381.6042 | 14679.3929 | 18.9207 | 94620.2945 | 40424.2312 | 54571.5218 | -8622.1722 | 6041.7883 | 7500 | 4246.1727 | 1956.5287 | 0 | 107269.3327 | 52728.0408 | 160659.3625
8382 | 10 | 70 | 40 | 31696.6762 | 1.3191 | 33.1413 | 0.82759 | 94792.2498 | 0.034834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9362 | 7.412 | 5.1388 | 0.10881 | 0.062214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 789609.3387 | 13404001.7303 | 4.3507 | 5.5547 | 41.3435 | 18112.834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66425.821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4843 | 1123.9225 | 4743.3076 | 15150.1277 | 20.8561 | 92962.3162 | 33093.097 | 81605.3602 | -8051.708 | 5007.5914 | 7500 | 4722.3545 | 2286.5637 | 0 | 75903.2112 | 51695.177 | 150371.2929
8383 | 10 | 70 | 40 | 32330.9372 | 0.90789 | 28.2683 | 0.7799 | 93339.6512 | 0.046792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5083 | 9.6268 | 4.8349 | 0.073547 | 0.044583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1326753.7289 | 11480309.6764 | 5.4829 | 5.3921 | 46.7828 | 11663.3892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63738.7982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3362 | 698.577 | 5236.9954 | 19452.0838 | 18.2707 | 90927.2472 | 25757.7067 | 63723.4162 | -10614.5775 | 4166.8676 | 7500 | 3163.1368 | 1363.4548 | 0 | 57599.7692 | 64794.7397 | 87865.0342
8384 | 10 | 70 | 40 | 37964.0761 | 1.1454 | 28.5061 | 0.79006 | 98834.6764 | 0.024106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1975 | 10.5075 | 3.2861 | 0.16221 | 0.060195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394460.4141 | 14198708.812 | 5.0641 | 4.5811 | 49.6366 | 19559.9859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86062.255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.576 | 1111.258 | 4286.0762 | 19999.0297 | 18.3199 | 97510.3431 | 35930.0928 | 87665.0575 | -5827.0667 | 5256.356 | 7500 | 5299.095 | 2322.2588 | 0 | 60363.7916 | 73929.8929 | 124579.6922
8385 | 10 | 70 | 40 | 31950.2535 | 1.1285 | 27.6308 | 0.81422 | 101078.0139 | 0.054021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5233 | 8.7099 | 4.5535 | 0.091816 | 0.039382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145157.9539 | 17804174.2951 | 4.4827 | 5.5902 | 38.1296 | 11106.5468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66893.6688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.7022 | 811.6765 | 4601.2253 | 16990.0465 | 17.519 | 98068.0412 | 29920.414 | 67641.9496 | -13243.8798 | 4896.874 | 7500 | 3534.4281 | 1415.4071 | 0 | 105406.9088 | 61925.8646 | 145146.2373
8386 | 10 | 70 | 40 | 33560.7752 | 1.2259 | 25.4979 | 0.81461 | 99497.4886 | 0.043173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2465 | 10.2386 | 3.8976 | 0.089561 | 0.048721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962581.3048 | 14371353.8083 | 4.334 | 5.5152 | 37.4926 | 11568.2677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77351.6062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.2064 | 848.0691 | 5045.1083 | 16900.4812 | 16.1631 | 97122.3885 | 33320.588 | 72206.2967 | -10450.4406 | 5187.1449 | 7500 | 3646.6366 | 1854.8391 | 0 | 85177.8327 | 54677.9984 | 143764.8989
8387 | 10 | 70 | 40 | 33602.7089 | 1.3895 | 27.4077 | 0.64652 | 105906.8032 | 0.045903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3292 | 10.0396 | 6.2334 | 0.10931 | 0.059809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915956.4781 | 11510867.7966 | 4.6163 | 5.6299 | 32.5844 | 11313.9119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83524.9538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 737.3809 | 1071.2854 | 5304.0257 | 15441.3329 | 19.0872 | 103220.9346 | 36322.7519 | 69496.4046 | -11817.8218 | 5680.8741 | 7500 | 5944.5578 | 2493.7192 | 0 | 74698.4737 | 55755.2449 | 134563.7146
8388 | 10 | 70 | 40 | 40981.4317 | 1.4894 | 31.3816 | 0.86316 | 104617.1995 | 0.055783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4264 | 13.3341 | 5.3277 | 0.098332 | 0.04942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394014.3162 | 12450561.8659 | 5.67 | 5.5789 | 34.925 | 13326.9164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67481.4676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.2908 | 971.7084 | 5416.9657 | 17807.9704 | 19.3595 | 101401.8051 | 46346.9225 | 81126.4836 | -14147.7357 | 7190.9632 | 7500 | 5186.5413 | 2608.2656 | 0 | 74588.8984 | 78282.7981 | 132117.5409
8389 | 10 | 70 | 40 | 32342.6295 | 0.92855 | 19.7987 | 0.78591 | 100628.7388 | 0.049796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9239 | 8.8977 | 4.7779 | 0.13637 | 0.04584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080705.9817 | 18867102.66 | 5.5414 | 4.5487 | 38.1996 | 16799.661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69203.7482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.3866 | 1264.1718 | 5348.8843 | 19235.4092 | 12.7535 | 97863.2575 | 26214.4406 | 48755.31 | -12168.1176 | 4325.3112 | 7500 | 6220.1233 | 1455.2217 | 0 | 89332.9978 | 64711.2893 | 106923.9976
8390 | 10 | 70 | 40 | 38742.0967 | 1.2658 | 25.6018 | 0.81051 | 103859.3386 | 0.068187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.621 | 9.837 | 7.2933 | 0.11166 | 0.053743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063936.5455 | 19599713.4086 | 5.4455 | 4.4969 | 42.843 | 13402.4825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78075.5364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.3639 | 862.1883 | 4672.9769 | 19078.5581 | 16.2662 | 99970.8983 | 39327.0771 | 72888.3931 | -17109.1375 | 6417.9142 | 7500 | 5963.2169 | 2531.4889 | 0 | 86756.5529 | 57847.2231 | 146428.2827
8391 | 10 | 70 | 40 | 30204.3546 | 1.4128 | 31.4219 | 0.68085 | 97095.3387 | 0.0363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4651 | 11.3087 | 5.8944 | 0.087404 | 0.051345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973233.559 | 21665473.8356 | 5.2846 | 4.365 | 35.502 | 18674.8292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86209.9134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9947 | 984.2443 | 4019.1167 | 13699.8214 | 21.4664 | 95142.8234 | 33009.0664 | 85825.7246 | -8591.0674 | 5029.5457 | 7500 | 3955.2951 | 1895.3448 | 0 | 103560.9088 | 63603.5842 | 168581.2339
8392 | 10 | 70 | 40 | 33018.4878 | 1.1763 | 28.1836 | 0.61911 | 105568.5922 | 0.06692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6615 | 9.5717 | 5.3572 | 0.12164 | 0.053749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914105.957 | 13654435.6619 | 4.6943 | 5.5702 | 32.6315 | 13695.9531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77654.0882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.2404 | 935.2518 | 3895.8632 | 17095.3243 | 19.931 | 101688.2376 | 31846.3268 | 64084.8424 | -17073.56 | 5396.4586 | 7500 | 4816.6818 | 2128.8358 | 0 | 87468.1153 | 58009.503 | 128158.1978
8393 | 10 | 70 | 40 | 34669.4959 | 1.0448 | 27.7244 | 0.65199 | 95564.7975 | 0.037718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.632 | 10.6097 | 5.7862 | 0.10749 | 0.045853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098251.8516 | 19186213.5015 | 4.5473 | 4.466 | 49.7464 | 14092.802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69358.5743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.6477 | 919.0963 | 4290.754 | 19320.7685 | 19.2488 | 93568.8204 | 30697.4546 | 58785.6621 | -8782.2992 | 4726.432 | 7500 | 4875.9977 | 1590.6034 | 0 | 80798.2175 | 56872.0358 | 123320.0323
8394 | 10 | 70 | 40 | 40111.7361 | 1.3985 | 20.8369 | 0.78563 | 91256.442 | 0.045683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3354 | 11.6645 | 4.2463 | 0.059738 | 0.0512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936936.51 | 18387091.7309 | 4.67 | 4.2725 | 34.0231 | 10903.6189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73594.8657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.043 | 935.956 | 5543.3796 | 18339.3724 | 13.4245 | 88953.0374 | 43544.7273 | 54552.0583 | -10134.9802 | 6560.6468 | 7500 | 2718.4104 | 2465.3582 | 0 | 89884.7683 | 55223.8204 | 141867.1687
8395 | 10 | 70 | 40 | 34919.8191 | 1.3736 | 23.9911 | 0.6909 | 98050.6185 | 0.03427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.473 | 9.3579 | 4.9043 | 0.061784 | 0.041146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974233.2767 | 10311151.3634 | 4.935 | 4.3214 | 43.3425 | 15559.9155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77143.8247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3818 | 841.3879 | 5621.3862 | 16189.2714 | 16.298 | 96188.1094 | 37461.0954 | 59347.1448 | -8195.0398 | 5611.608 | 7500 | 2689.1937 | 1694.6625 | 0 | 44384.9421 | 56024.6559 | 94468.9508
8396 | 10 | 70 | 40 | 35924.6383 | 1.0488 | 29.2814 | 0.62933 | 98403.8669 | 0.048021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5569 | 7.6997 | 5.3068 | 0.10953 | 0.040998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 598670.402 | 23272311.9622 | 5.4765 | 4.324 | 34.4385 | 14315.9773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66910.8054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.1008 | 1089.7617 | 3799.9316 | 19975.4415 | 20.5892 | 95794.624 | 31898.3936 | 58159.9453 | -11480.6688 | 5057.1748 | 7500 | 4002.71 | 1521.7117 | 0 | 111556.1174 | 42437.1531 | 165778.2311
8397 | 10 | 70 | 40 | 30743.7428 | 1.1564 | 32.5893 | 0.78939 | 99674.0437 | 0.025332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3668 | 8.6833 | 4.8857 | 0.098287 | 0.047513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133555.6961 | 11948648.1084 | 4.9279 | 5.2443 | 34.8343 | 15183.4862 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71404.0915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9499 | 885.7753 | 4296.3617 | 16095.4037 | 20.9519 | 98271.0098 | 29296.6781 | 83095.5613 | -6173.3489 | 4373.9991 | 7500 | 3833.8791 | 1525.2999 | 0 | 69214.7769 | 68081.512 | 124585.3336
8398 | 10 | 70 | 40 | 29455.4904 | 0.72659 | 23.9228 | 0.6015 | 100817.0234 | 0.048646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1965 | 9.0555 | 5.1952 | 0.062815 | 0.053412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059049.629 | 10879594.803 | 4.3105 | 4.3067 | 32.3203 | 16322.1807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74498.4328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.2486 | 936.0435 | 5686.7528 | 19614.5248 | 17.0854 | 98109.5225 | 19681.9312 | 50937.6194 | -11913.004 | 3419.4571 | 7500 | 2992.8536 | 1340.4841 | 0 | 55818.9222 | 67956.1005 | 61822.1631
8399 | 10 | 70 | 40 | 36667.1114 | 1.0796 | 24.5806 | 0.7437 | 110190.9122 | 0.054026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7815 | 8.9785 | 6.1411 | 0.10154 | 0.066731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1323561.1975 | 16967418.4241 | 4.725 | 4.7324 | 40.4632 | 14920.5083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69881.3309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.0605 | 621.1333 | 4075.2604 | 20039.9388 | 16.2123 | 106909.2905 | 33254.3454 | 58478.9826 | -14439.1358 | 5425.1465 | 7500 | 3878.2398 | 2657.082 | 0 | 82834.6058 | 71838.7354 | 107750.5309
8400 | 10 | 70 | 40 | 34181.6772 | 0.85063 | 19.0574 | 0.83443 | 94419.4064 | 0.049431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3355 | 8.4119 | 4.2556 | 0.093931 | 0.051597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165617.0336 | 11496050.3061 | 5.5163 | 4.457 | 47.5239 | 14751.574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78916.4273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.5922 | 1171.5289 | 4933.5724 | 21235.3096 | 11.9472 | 91843.3247 | 25892.7351 | 56111.266 | -11334.7593 | 4229.8674 | 7500 | 3857.8006 | 1601.8253 | 0 | 47927.7272 | 61093.7734 | 74692.689
8401 | 10 | 70 | 40 | 31287.4247 | 1.0449 | 26.1282 | 0.76774 | 96261.3979 | 0.046147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5865 | 9.192 | 4.6149 | 0.12565 | 0.049471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054423.8141 | 13517472.5138 | 5.0399 | 4.3454 | 46.3893 | 14739.2024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61960.7354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5229 | 1044.7763 | 4130.6347 | 17435.2382 | 17.0028 | 93807.2974 | 27704.373 | 56541.8434 | -10798.0424 | 4443.4632 | 7500 | 4546.5786 | 1613.3873 | 0 | 56439.488 | 57130.8971 | 90860.1939
8402 | 10 | 70 | 40 | 37713.4914 | 1.2724 | 23.1236 | 0.56951 | 108233.1153 | 0.05223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6078 | 9.6899 | 6.1618 | 0.12286 | 0.060064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951700.7391 | 9678651.9593 | 5.5814 | 5.5764 | 39.8302 | 14535.359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76024.0611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2366 | 1229.2691 | 6638.4409 | 18503.1679 | 16.8129 | 105115.3705 | 38420.6469 | 47976.7196 | -13718.0774 | 6084.3986 | 7500 | 7701.0941 | 2682.2453 | 0 | 54073.5715 | 55799.9979 | 94920.6007
8403 | 10 | 70 | 40 | 34911.9057 | 1.5252 | 24.9786 | 0.74752 | 99974.7432 | 0.062208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0483 | 8.2191 | 4.7332 | 0.13176 | 0.067017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862701.1274 | 16352610.5305 | 4.9262 | 4.4722 | 43.5462 | 14033.9613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59231.1331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0723 | 829.4877 | 5431.3695 | 14869.4303 | 16.4397 | 96554.2493 | 40084.9509 | 50577.2837 | -15050.1728 | 6393.6591 | 7500 | 5691.9153 | 3144.8332 | 0 | 72540.0625 | 49783.7056 | 121098.8263
8404 | 10 | 70 | 40 | 31183.2165 | 1.3546 | 21.5659 | 0.75288 | 97308.6232 | 0.058196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5443 | 9.043 | 5.2988 | 0.090506 | 0.052479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972400.6634 | 17382398.9076 | 5.0572 | 4.5248 | 39.242 | 14228.1352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78956.3914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0902 | 980.8004 | 4090.0925 | 14611.4153 | 14.1511 | 94190.5961 | 33143.6025 | 58544.66 | -13719.3193 | 5365.4782 | 7500 | 3514.5593 | 2066.5963 | 0 | 81891.8571 | 56722.1753 | 121585.2589
8405 | 10 | 70 | 40 | 35502.242 | 1.0638 | 23.2769 | 0.83739 | 95270.6065 | 0.041673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6838 | 11.0078 | 5.54 | 0.10732 | 0.045702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891606.9137 | 13250907.563 | 4.4119 | 4.9748 | 49.131 | 20402.6857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74872.0492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5244 | 770.6437 | 3871.0357 | 19575.7179 | 14.5683 | 93074.5165 | 31853.0481 | 65203.0744 | -9662.796 | 4938.4123 | 7500 | 4047.5111 | 1656.496 | 0 | 62293.8221 | 55323.939 | 112505.629
8406 | 10 | 70 | 40 | 38557.0102 | 0.97766 | 23.875 | 0.71084 | 106245.6901 | 0.04435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1263 | 8.3188 | 4.736 | 0.096303 | 0.044549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073320.3835 | 19793692.3284 | 5.4603 | 5.0872 | 37.0097 | 13787.7983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85353.5005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.6734 | 1039.3232 | 4618.1048 | 22309.7981 | 16.0392 | 103641.2229 | 32494.4243 | 66881.278 | -11459.6556 | 5137.0826 | 7500 | 4060.5117 | 1679.6364 | 0 | 106067.2126 | 62200.0226 | 150160.4673
8407 | 10 | 70 | 40 | 36410.9061 | 1.0014 | 28.3152 | 0.75546 | 95112.3967 | 0.052139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3906 | 9.8803 | 4.3462 | 0.11385 | 0.046712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835627.1629 | 11140812.4462 | 5.3934 | 5.4449 | 37.5606 | 13575.4407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78067.0012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.2418 | 756.432 | 5362.6679 | 20790.2588 | 18.553 | 92377.3434 | 31241.2946 | 76210.558 | -12034.2345 | 5001.9284 | 7500 | 4716.8653 | 1714.8684 | 0 | 63181.0608 | 50962.431 | 126569.91
8408 | 10 | 70 | 40 | 35245.239 | 1.5088 | 22.1241 | 0.64381 | 101763.4132 | 0.06391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1847 | 10.953 | 4.8815 | 0.079119 | 0.04814 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097008.3079 | 15702310.652 | 4.3152 | 4.6374 | 34.6347 | 13511.7967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65764.6661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.2727 | 972.423 | 4906.3477 | 15149.6114 | 15.431 | 98188.1418 | 40191.2552 | 44016.543 | -15731.1944 | 6450.32 | 7500 | 3635.007 | 2279.0473 | 0 | 82895.7787 | 64873.2329 | 106363.524
8409 | 10 | 70 | 40 | 32789.0952 | 0.76191 | 15.7325 | 0.70269 | 99114.2823 | 0.053168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6734 | 8.9932 | 5.0291 | 0.12407 | 0.043551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003955.0663 | 19889485.0683 | 4.8779 | 4.4171 | 47.0043 | 13393.3482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70236.6573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.0111 | 1132.1927 | 4636.2141 | 21407.0321 | 10.6173 | 96208.722 | 22764.1261 | 35926.9194 | -12784.4653 | 3893.3774 | 7500 | 5753.789 | 1244.476 | 0 | 84215.8879 | 53510.2176 | 95003.8928
8410 | 10 | 70 | 40 | 40062.0284 | 1.3514 | 30.5007 | 0.68101 | 89467.535 | 0.056636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5946 | 8.9979 | 4.2967 | 0.097263 | 0.049116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063997.5627 | 13859615.0368 | 4.7856 | 4.9933 | 49.8625 | 17655.2168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74357.8806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.439 | 1169.0037 | 5258.0752 | 18806.0793 | 20.8353 | 86676.3651 | 42511.8982 | 71870.259 | -12281.1475 | 6552.8399 | 7500 | 3958.8561 | 2362.1886 | 0 | 64242.7139 | 59057.8265 | 127659.7817
8411 | 10 | 70 | 40 | 36493.8437 | 1.1288 | 27.6204 | 0.93171 | 95178.3543 | 0.061987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5651 | 11.1418 | 5.0212 | 0.094479 | 0.056546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995554.2199 | 14661423.7955 | 5.5189 | 5.1632 | 40.1929 | 13638.5305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83631.2843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.8912 | 996.9255 | 5143.3342 | 19403.6617 | 16.3979 | 91933.3073 | 34180.364 | 93855.0126 | -14278.2068 | 5541.3499 | 7500 | 4428.4246 | 2299.7647 | 0 | 76073.6513 | 56600.5612 | 152999.7991
8412 | 10 | 70 | 40 | 32907.7006 | 1.0814 | 23.1907 | 0.7306 | 104660.4815 | 0.050074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9069 | 8.314 | 4.7847 | 0.093391 | 0.043862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103947.2658 | 17746025.4514 | 4.4857 | 5.7413 | 45.4274 | 14471.1082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86222.5635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.8483 | 1065.5088 | 6089.4194 | 17966.8535 | 15.4081 | 101768.3547 | 29881.6942 | 67102.9048 | -12725.3578 | 4859.4854 | 7500 | 4345.6369 | 1564.3836 | 0 | 98498.7274 | 59293.5156 | 141733.9587
8413 | 10 | 70 | 40 | 34358.6639 | 1.4774 | 25.2468 | 0.74933 | 94191.4624 | 0.050363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8768 | 7.7862 | 4.1629 | 0.094939 | 0.042629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011729.0138 | 16621770.0746 | 4.8308 | 5.7231 | 31.5949 | 15000.6599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71964.6719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.8966 | 1061.9992 | 5578.8105 | 15030.545 | 16.5994 | 91573.8472 | 38656.238 | 62231.0745 | -11517.5067 | 5980.2126 | 7500 | 3787.6602 | 1871.0452 | 0 | 110843.592 | 65005.0159 | 154347.3
8414 | 10 | 70 | 40 | 31381.3151 | 0.90727 | 33.4793 | 0.76381 | 101079.7329 | 0.026427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7489 | 7.758 | 4.165 | 0.12186 | 0.055352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886437.7272 | 14396958.0006 | 4.6408 | 4.3051 | 47.218 | 12443.3603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77033.5682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.608 | 1132.344 | 5386.0207 | 18887.262 | 21.8344 | 99595.881 | 24988.106 | 89704.7156 | -6528.9481 | 3808.9791 | 7500 | 5189.3381 | 1547.4057 | 0 | 59804.7728 | 47790.4902 | 138223.8789
8415 | 10 | 70 | 40 | 38017.0944 | 1.1356 | 26.349 | 0.87108 | 99074.909 | 0.046953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.153 | 8.5333 | 4.1179 | 0.032616 | 0.053288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087618.7705 | 16384786.6852 | 5.7108 | 5.2354 | 48.1185 | 14734.2463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66025.963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9626 | 1246.5908 | 5431.1045 | 20136.2977 | 16.1829 | 96505.5377 | 35761.5934 | 67122.1825 | -11305.234 | 5572.6708 | 7500 | 1302.4743 | 2179.493 | 0 | 78444.0855 | 57731.7827 | 128845.4828
8416 | 10 | 70 | 40 | 34382.7495 | 0.9828 | 27.4976 | 0.83583 | 89505.6563 | 0.053992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8066 | 8.7019 | 4.0227 | 0.090327 | 0.056176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920900.2425 | 22892942.6061 | 5.1959 | 4.4973 | 30.0288 | 13549.3377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60869.699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.2029 | 1112.5076 | 5190.2907 | 19837.3272 | 17.2249 | 86841.7023 | 29090.8447 | 62529.6699 | -11721.3976 | 4689.555 | 7500 | 4017.4471 | 1933.5126 | 0 | 124614.5448 | 60505.01 | 162149.1666
8417 | 10 | 70 | 40 | 42645.3898 | 0.90555 | 23.8192 | 0.67541 | 93899.554 | 0.049709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4373 | 9.0547 | 4.9399 | 0.097766 | 0.070147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907984.7103 | 15226782.6701 | 5.6427 | 5.3431 | 42.404 | 18365.6736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71053.1313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.0106 | 850.3116 | 5745.0301 | 25691.5342 | 16.3221 | 91323.4577 | 33907.7112 | 53269.2415 | -11334.8237 | 5321.9119 | 7500 | 4580.0457 | 2739.9183 | 0 | 79057.8375 | 56491.1663 | 118550.6761
8418 | 10 | 70 | 40 | 38408.1835 | 0.67858 | 20.8567 | 0.92455 | 104948.0246 | 0.06965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9849 | 11.7141 | 5.8454 | 0.10589 | 0.059445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122343.8884 | 20731296.1956 | 5.4642 | 5.0231 | 47.1325 | 14271.091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80432.7155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9651 | 1044.6002 | 5367.1836 | 26272.6559 | 12.4321 | 100936.115 | 24271.0552 | 67761.2522 | -17652.4025 | 4400.1766 | 7500 | 5703.4483 | 1919.7789 | 0 | 97133.2653 | 59062.3827 | 131974.1912
8419 | 10 | 70 | 40 | 42101.8332 | 1.1277 | 15.1731 | 0.80607 | 102971.4392 | 0.056276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6203 | 9.3156 | 6.0441 | 0.10145 | 0.045843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066555.5943 | 16369538.1547 | 5.6997 | 4.7433 | 34.0143 | 17672.4179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69654.8629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.3945 | 1095.6095 | 5396.5095 | 22399.1367 | 9.6643 | 99779.1187 | 39405.393 | 38371.645 | -14046.2098 | 6238.8921 | 7500 | 5194.662 | 2099.1592 | 0 | 85606.0755 | 68131.5921 | 102238.025
8420 | 10 | 70 | 40 | 32092.8666 | 1.019 | 24.4506 | 0.73597 | 93128.4428 | 0.03566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5538 | 10.7038 | 4.9718 | 0.1148 | 0.053951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024552.2023 | 23242586.5194 | 4.9481 | 5.1781 | 42.3359 | 19008.8479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76284.1598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.3673 | 1295.0575 | 4959.1497 | 18144.3888 | 16.1965 | 91288.3794 | 27896.9555 | 62965.4959 | -8096.2788 | 4302.3775 | 7500 | 5564.8178 | 1703.6025 | 0 | 119755.5833 | 62063.5452 | 159529.0085
8421 | 10 | 70 | 40 | 34158.734 | 1.265 | 14.9779 | 0.74324 | 96077.4701 | 0.047561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0523 | 9.0484 | 5.1482 | 0.11573 | 0.056573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197539.1347 | 16753685.7112 | 4.4352 | 5.0211 | 35.954 | 16061.9613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72236.3183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1445 | 927.4805 | 5477.8328 | 16829.3345 | 9.8813 | 93554.0159 | 34658.799 | 36815.8863 | -11103.1983 | 5409.9026 | 7500 | 5243.4714 | 2246.2778 | 0 | 92905.3757 | 70953.1422 | 102723.3723
8422 | 10 | 70 | 40 | 30366.1319 | 1.3346 | 27.2141 | 1.0142 | 99629.0475 | 0.057647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0642 | 8.471 | 4.9523 | 0.070004 | 0.043394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021443.8882 | 15977857.5279 | 4.9099 | 5.0163 | 48.2617 | 13614.0613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70978.7358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.2438 | 869.564 | 5367.9037 | 14388.7543 | 15.4275 | 96466.2961 | 31954.7553 | 83660.1658 | -13916.1059 | 5215.6852 | 7500 | 3261.7372 | 1661.1345 | 0 | 75186.6774 | 53941.3324 | 140582.7172
8423 | 10 | 70 | 40 | 39276.7084 | 1.0976 | 20.7277 | 0.6028 | 112976.4527 | 0.05996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4451 | 8.3094 | 5.0944 | 0.12786 | 0.047967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188714.2828 | 15891188.6851 | 4.8719 | 4.8135 | 36.0085 | 15682.0607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56434.0413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 690.2156 | 1121.9625 | 5748.0372 | 21251.4441 | 14.7927 | 109248.443 | 36050.5286 | 33493.6564 | -16403.2429 | 5927.7672 | 7500 | 6740.3439 | 2086.8653 | 0 | 83575.6116 | 70122.4606 | 88849.0695
8424 | 10 | 70 | 40 | 39020.1592 | 1.2729 | 22.3614 | 0.72495 | 104435.5677 | 0.036322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7177 | 9.9756 | 4.7263 | 0.11277 | 0.070766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001597.8469 | 7742162.5312 | 4.5888 | 5.3519 | 46.0445 | 15508.2817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73024.1995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.0903 | 903.9435 | 4590.003 | 19138.7794 | 14.9042 | 102334.1936 | 39762.7595 | 54455.7134 | -9246.0461 | 5990.3004 | 7500 | 4609.499 | 3111.2493 | 0 | 39905.2515 | 55916.9752 | 90171.7519
8425 | 10 | 70 | 40 | 31103.1033 | 1.4049 | 19.5811 | 0.67918 | 93399.4668 | 0.049273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3359 | 9.8518 | 4.5067 | 0.10119 | 0.034099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863420.1003 | 23291593.4607 | 4.6898 | 4.9867 | 46.4064 | 14193.626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76684.4428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.1571 | 1169.6848 | 4657.1889 | 14169.5656 | 13.3897 | 90859.2718 | 33867.0754 | 47478.7588 | -11176.8577 | 5306.5921 | 7500 | 4212.201 | 1328.0703 | 0 | 111705.0764 | 48900.2896 | 151320.6267
8426 | 10 | 70 | 40 | 30629.5159 | 1.4362 | 25.2029 | 0.7098 | 104794.2165 | 0.055355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0433 | 10.969 | 5.1425 | 0.14525 | 0.033629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902379.6323 | 11732842.3505 | 4.3445 | 5.3198 | 41.4216 | 16970.7421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69642.9824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3794 | 977.2069 | 4897.4629 | 13711.9349 | 16.9411 | 101597.7377 | 33835.162 | 57537.6856 | -14064.5067 | 5481.0813 | 7500 | 6893.5464 | 1352.8229 | 0 | 63796.1885 | 55312.3132 | 107019.6667
8427 | 10 | 70 | 40 | 32686.7107 | 0.8764 | 25.8057 | 0.64166 | 99965.4581 | 0.042553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1653 | 10.9923 | 5.2042 | 0.12052 | 0.036663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150369.8934 | 20725619.0293 | 4.8344 | 5.0296 | 49.5556 | 14354.4098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78049.3709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5245 | 1088.3052 | 4772.2471 | 20015.8175 | 18.0205 | 97613.0508 | 25341.7864 | 60762.6043 | -10350.5923 | 4093.8494 | 7500 | 5402.052 | 1101.6031 | 0 | 96838.2545 | 59239.4765 | 131450.0809
8428 | 10 | 70 | 40 | 37129.7591 | 0.86702 | 25.5602 | 0.80918 | 96971.1767 | 0.041512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4764 | 8.6497 | 4.0935 | 0.07068 | 0.047344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927995.7033 | 16244960.0931 | 4.2577 | 5.5526 | 31.7313 | 17093.3489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72575.0551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.0221 | 989.8914 | 4815.6231 | 22856.1556 | 16.2518 | 94744.4191 | 28547.207 | 67555.6287 | -9797.7336 | 4496.3484 | 7500 | 2510.4238 | 1562.3728 | 0 | 106882.8437 | 62840.035 | 146417.0558
8429 | 10 | 70 | 40 | 30648.1654 | 1.1345 | 23.6272 | 0.69535 | 93035.4544 | 0.067629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6015 | 8.9266 | 5.8725 | 0.13516 | 0.0494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873018.4915 | 17590957.1181 | 5.0483 | 4.5971 | 41.7096 | 14638.2616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70138.6585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.1864 | 1197.264 | 4283.6719 | 16243.7763 | 16.0109 | 89580.1974 | 28808.7782 | 53419.8214 | -15203.1308 | 4866.7536 | 7500 | 6577.4577 | 1764.5284 | 0 | 81514.5434 | 51601.8522 | 117646.8997
8430 | 10 | 70 | 40 | 30286.1188 | 1.0017 | 27.2489 | 0.91744 | 101724.589 | 0.055806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6149 | 11.1229 | 3.5974 | 0.1142 | 0.039954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115124.0775 | 17807065.9525 | 4.4389 | 5.3129 | 44.1456 | 13189.8649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81261.6746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.3595 | 659.3459 | 3984.0753 | 17289.9487 | 16.3071 | 98596.8589 | 25992.3402 | 88914.768 | -13762.0126 | 4393.7628 | 7500 | 3785.4928 | 1288.4225 | 0 | 93429.25 | 59092.4536 | 152449.5703
8431 | 10 | 70 | 40 | 32369.8811 | 1.3051 | 13.3537 | 0.72607 | 101542.3844 | 0.053827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6572 | 10.9558 | 5.1692 | 0.10164 | 0.038801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051695.0568 | 10799129.2931 | 5.5823 | 5.3565 | 37.1385 | 14474.9593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87271.4128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.971 | 997.0764 | 6194.2866 | 15594.1873 | 8.8949 | 98529.2667 | 33551.3877 | 38912.9195 | -13257.7181 | 5392.4512 | 7500 | 5395.4803 | 1535.6543 | 0 | 60361.6526 | 61821.2133 | 77570.6141
8432 | 10 | 70 | 40 | 39672.899 | 1.161 | 14.0394 | 0.82668 | 97099.6107 | 0.040418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9999 | 13.0563 | 5.2709 | 0.10162 | 0.038801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144427.4666 | 14471138.1993 | 5.4016 | 4.7559 | 47.2426 | 17931.6613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83269.3084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.736 | 1207.1307 | 3810.1221 | 20716.907 | 8.8396 | 94928.0188 | 37911.9841 | 43298.0621 | -9555.0041 | 5757.2666 | 7500 | 4212.0741 | 1639.522 | 0 | 64492.7504 | 63555.322 | 91701.3333
8433 | 10 | 70 | 40 | 41140.7726 | 1.0407 | 24.7201 | 0.80553 | 102251.8187 | 0.053696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9839 | 7.3989 | 4.5173 | 0.10029 | 0.045342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312525.7969 | 15475081.6943 | 4.7464 | 5.243 | 35.1618 | 15720.5493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77086.7942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.649 | 834.1038 | 4523.135 | 22979.5929 | 15.7498 | 99224.9355 | 36322.3594 | 69149.0841 | -13318.2862 | 5773.7472 | 7500 | 3508.837 | 1921.4372 | 0 | 89624.4825 | 76644.2874 | 123837.3736
8434 | 10 | 70 | 40 | 34751.3649 | 0.85844 | 26.574 | 0.68984 | 101072.4256 | 0.04064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9647 | 6.0129 | 5.8034 | 0.12236 | 0.054383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740361.2253 | 15823289.4833 | 4.9101 | 4.998 | 45.0527 | 14432.4152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77374.2465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.856 | 1126.1285 | 5967.0763 | 21495.0674 | 18.0634 | 98799.7048 | 26512.5949 | 65849.7078 | -9999.9717 | 4231.6575 | 7500 | 6090.9341 | 1689.0143 | 0 | 76616.3335 | 44611.2985 | 133878.9719
8435 | 10 | 70 | 40 | 38577.5961 | 1.083 | 40.0638 | 0.66304 | 94010.5995 | 0.048996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0184 | 8.2324 | 4.5552 | 0.089463 | 0.056333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095867.6879 | 22490710.3507 | 5.0947 | 4.9828 | 46.1806 | 15808.8195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70003.6905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.9232 | 1021.0814 | 5363.5605 | 21044.1289 | 27.6445 | 91467.9701 | 35066.9343 | 86939.7102 | -11187.5695 | 5470.7363 | 7500 | 4088.4173 | 2261.8833 | 0 | 106746.7345 | 59959.6464 | 176927.2001
8436 | 10 | 70 | 40 | 40149.2424 | 1.2997 | 18.1833 | 0.69766 | 100248.1614 | 0.064428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6984 | 9.0536 | 5.0925 | 0.11277 | 0.037947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1391718.7555 | 9002335.3946 | 4.3583 | 4.657 | 43.4871 | 13210.3178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87237.7725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.5379 | 1025.9555 | 3399.8608 | 19399.8491 | 12.306 | 96698.1125 | 41498.7866 | 51272.6353 | -15620.2153 | 6621.598 | 7500 | 4539.6486 | 1844.2048 | 0 | 42203.8088 | 70920.6816 | 68939.7853
8437 | 10 | 70 | 40 | 35236.4691 | 1.082 | 33.0133 | 0.76155 | 100268.2848 | 0.044411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2205 | 11.2553 | 4.0369 | 0.078172 | 0.049266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968600.5779 | 14951256.5993 | 5.36 | 4.7877 | 41.6362 | 17762.0752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86221.8304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.1241 | 915.3552 | 5108.5842 | 19231.749 | 21.5578 | 97806.9951 | 32009.4402 | 98771.4745 | -10829.6747 | 5031.9877 | 7500 | 3183.9528 | 1819.5095 | 0 | 71359.7609 | 58809.3235 | 150037.1273
8438 | 10 | 70 | 40 | 33793.6226 | 1.2791 | 16.3322 | 0.76816 | 100035.3731 | 0.027231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9023 | 10.6036 | 5.2592 | 0.10422 | 0.052186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 644389.982 | 14971947.3119 | 4.9004 | 5.2814 | 31.1909 | 12885.6653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81355.5804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.3457 | 1081.5995 | 5058.5377 | 16518.17 | 10.6255 | 98522.5192 | 34550.9053 | 46426.6148 | -6656.5573 | 5119.8135 | 7500 | 4526.0779 | 1960.9564 | 0 | 93257.9642 | 44984.0587 | 141701.7161
8439 | 10 | 70 | 40 | 40566.5957 | 1.0149 | 25.8618 | 0.71336 | 99711.1026 | 0.047844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7895 | 12.3098 | 5.1389 | 0.11759 | 0.045972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 642415.8327 | 8658461.6872 | 5.224 | 4.9624 | 30.4636 | 16870.548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77156.131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.4577 | 1018.0722 | 5591.1306 | 22988.3655 | 17.3494 | 97076.8228 | 35156.4604 | 65678.2267 | -11590.8312 | 5507.909 | 7500 | 5811.2895 | 1858.4263 | 0 | 51157.5055 | 49336.5086 | 111742.4778
8440 | 10 | 70 | 40 | 36563.4913 | 1.0991 | 24.0588 | 0.71127 | 96113.8521 | 0.033791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3321 | 9.8514 | 5.9865 | 0.093752 | 0.049348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058374.8485 | 12997863.5144 | 5.6629 | 4.8566 | 49.5628 | 13150.9804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87759.266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.2494 | 891.3259 | 5759.7593 | 19766.0193 | 16.1587 | 94313.3987 | 33594.944 | 69330.2768 | -7921.9947 | 5067.9347 | 7500 | 5021.063 | 1835.5328 | 0 | 57363.2021 | 54443.9474 | 117347.0112
8441 | 10 | 70 | 40 | 34660.4304 | 1.052 | 21.1476 | 0.75973 | 103520.4926 | 0.047939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4376 | 12.1978 | 4.2998 | 0.063988 | 0.060908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985168.5565 | 19189838.5441 | 4.4967 | 4.6804 | 47.0227 | 18268.0426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77509.5447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8873 | 1161.9042 | 5452.1113 | 19238.3039 | 13.8235 | 100780.2035 | 30844.253 | 56769.1781 | -12057.2718 | 4949.2582 | 7500 | 2949.1047 | 2212.4682 | 0 | 86726.331 | 57627.1269 | 122266.1945
8442 | 10 | 70 | 40 | 37325.916 | 0.97238 | 26.0306 | 0.73712 | 103852.7209 | 0.060285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7049 | 10.7676 | 3.7862 | 0.078127 | 0.060835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004513.728 | 19495405.4974 | 4.988 | 4.4669 | 31.3898 | 15277.9522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79284.4306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.8549 | 1174.9411 | 4576.7443 | 21661.2907 | 17.232 | 100407.5433 | 31329.2506 | 69759.2055 | -15158.7813 | 5207.4213 | 7500 | 3317.0185 | 2325.0957 | 0 | 103250.9123 | 65121.9217 | 142408.2009
8443 | 10 | 70 | 40 | 32633.1447 | 0.72139 | 31.1692 | 0.58854 | 104017.2209 | 0.039349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9004 | 10.8634 | 5.0091 | 0.03641 | 0.049345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301005.9774 | 17878459.4204 | 4.9751 | 5.4761 | 46.4356 | 14121.0727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71731.1419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9291 | 991.3093 | 3971.7128 | 21793.8873 | 22.4228 | 101751.7504 | 21678.5148 | 62739.2165 | -9968.0703 | 3571.0384 | 7500 | 1549.1687 | 1293.3112 | 0 | 92685.7508 | 66401.9638 | 114646.9661
8444 | 10 | 70 | 40 | 36329.9788 | 1.0018 | 25.0405 | 0.76364 | 103782.945 | 0.055222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7383 | 9.0233 | 6.0701 | 0.13904 | 0.040625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931800.4785 | 14284968.6307 | 4.3019 | 5.4421 | 34.4938 | 14405.3391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67803.4634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.3777 | 930.3052 | 5671.0283 | 20738.5647 | 16.3324 | 100624.7798 | 31182.8282 | 59044.0708 | -13895.9269 | 5109.2604 | 7500 | 8004.9267 | 1523.4172 | 0 | 87718.6651 | 58134.107 | 128053.1344
8445 | 10 | 70 | 40 | 38476.3016 | 0.92598 | 27.6188 | 0.71683 | 98098.8114 | 0.056918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8386 | 7.9093 | 5.8141 | 0.096771 | 0.064496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752372.3762 | 16352724.4208 | 5.2871 | 5.059 | 48.8244 | 15338.2368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87562.1516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.4003 | 1150.6033 | 5629.6564 | 22916.3472 | 18.4921 | 95023.3635 | 31119.9088 | 79915.0723 | -13531.9708 | 5078.1471 | 7500 | 4976.3075 | 2403.8202 | 0 | 76301.2806 | 44888.3385 | 148874.2272
8446 | 10 | 70 | 40 | 37309.1668 | 1.0729 | 19.3936 | 0.66997 | 103979.8357 | 0.047534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6216 | 8.7775 | 5.2374 | 0.068864 | 0.039632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857502.9702 | 15760242.0529 | 4.2933 | 5.4536 | 48.9092 | 15945.3755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66297.0131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.3415 | 791.1646 | 4913.8099 | 20466.7622 | 13.33 | 101250.3545 | 33684.8093 | 40200.0605 | -12009.717 | 5333.3389 | 7500 | 2784.836 | 1551.3302 | 0 | 81110.2207 | 49598.5275 | 110556.351
8447 | 10 | 70 | 40 | 32991.5772 | 1.0684 | 18.2531 | 0.73707 | 100964.8543 | 0.046509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0754 | 10.3833 | 5.2295 | 0.11077 | 0.049869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044154.5262 | 9270145.0825 | 5.5835 | 5.2895 | 46.7062 | 15517.8605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73655.0323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.8171 | 881.1022 | 3970.7101 | 18144.2978 | 12.0837 | 98370.9486 | 29694.5587 | 45440.5758 | -11413.1851 | 4752.7229 | 7500 | 4318.248 | 1739.5492 | 0 | 45592.7293 | 57364.0006 | 70261.1983
8448 | 10 | 70 | 40 | 29388.4517 | 1.325 | 29.5956 | 0.5807 | 98028.6436 | 0.05062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1191 | 10.2801 | 4.437 | 0.082017 | 0.046325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008622.0917 | 11044670.7562 | 5.5564 | 5.2335 | 44.3092 | 13648.14 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68817.6136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.57 | 887.5103 | 4826.1766 | 14000.6139 | 21.3843 | 95290.6785 | 30775.6757 | 56507.9657 | -12047.0468 | 4939.2813 | 7500 | 3510.6636 | 1679.3624 | 0 | 55192.6486 | 55092.3478 | 92966.2027
8449 | 10 | 70 | 40 | 34192.1725 | 1.3 | 34.9781 | 0.70574 | 104278.9276 | 0.054465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2529 | 8.9992 | 5.7291 | 0.12861 | 0.054327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172331.8166 | 11090390.2244 | 5.4343 | 5.6866 | 44.0685 | 16266.74 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75154.2253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.7981 | 972.2884 | 5543.8175 | 16518.4984 | 23.5654 | 101148.5167 | 35347.348 | 85771.7415 | -13773.8079 | 5669.1131 | 7500 | 6199.9656 | 2260.4619 | 0 | 60203.0731 | 64565.2234 | 124612.672
8450 | 10 | 70 | 40 | 32682.5213 | 1.0267 | 26.9278 | 0.69464 | 98877.2028 | 0.038685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7783 | 8.7078 | 5.3721 | 0.11936 | 0.051587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 477302.2004 | 12911369.8938 | 5.6226 | 4.3552 | 36.6353 | 15668.6775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82149.7458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7703 | 883.5273 | 5646.2556 | 18398.5619 | 18.2548 | 96759.6189 | 28567.9189 | 71248.1461 | -9317.369 | 4469.4206 | 7500 | 5641.0676 | 1692.2076 | 0 | 59909.5815 | 37318.7408 | 132392.2324
8451 | 10 | 70 | 40 | 33495.4019 | 1.46 | 22.6256 | 0.75908 | 96223.204 | 0.044977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9572 | 8.0076 | 4.3209 | 0.085591 | 0.04164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050761.2639 | 11920426.8693 | 5.4523 | 4.5495 | 44.1546 | 13456.3635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71784.3089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.1642 | 1009.4104 | 5614.38 | 14795.9986 | 14.795 | 93831.5238 | 37398.8067 | 56211.4176 | -10523.3931 | 5747.3203 | 7500 | 3939.3556 | 1756.4457 | 0 | 52547.3528 | 56705.2934 | 97872.0121
8452 | 10 | 70 | 40 | 40722.4916 | 0.64106 | 27.219 | 0.68343 | 86509.0538 | 0.060664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.112 | 9.9205 | 4.1273 | 0.085556 | 0.039471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884935.6332 | 20681330.0919 | 4.8673 | 4.8905 | 46.513 | 14959.6542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66296.8633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6565 | 1097.1525 | 5782.6711 | 28446.6734 | 18.5683 | 83621.467 | 24551.6363 | 57351.3616 | -12705.3817 | 4132.0278 | 7500 | 3959.2152 | 1197.0432 | 0 | 96793.4708 | 50493.1747 | 132286.1986
8453 | 10 | 70 | 40 | 38683.8404 | 0.39299 | 25.4641 | 0.68645 | 94610.1352 | 0.042925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5436 | 11.9383 | 4.3977 | 0.081655 | 0.055114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976374.2662 | 15649560.5645 | 5.1704 | 4.4618 | 33.0601 | 17166.6131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73454.6842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6426 | 981.0919 | 5691.802 | 31046.9448 | 17.3419 | 92364.5261 | 15273.7912 | 59661.5523 | -9880.6801 | 2692.9825 | 7500 | 4035.9922 | 1089.3386 | 0 | 79834.5141 | 64134.5582 | 96072.9327
8454 | 10 | 70 | 40 | 40623.1398 | 1.0479 | 19.4572 | 0.71487 | 93378.4319 | 0.06653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6347 | 9.3008 | 3.4903 | 0.071715 | 0.05857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 615465.4535 | 15020947.0081 | 5.2154 | 4.5596 | 43.7831 | 16394.1628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66905.504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.3126 | 819.5812 | 5424.8447 | 22599.6231 | 13.0419 | 89965.7363 | 36047.0335 | 42922.3872 | -15015.8604 | 5841.3678 | 7500 | 2825.4082 | 2511.0278 | 0 | 67094.1299 | 41830.9379 | 107894.5562
8455 | 10 | 70 | 40 | 38078.4173 | 1.2333 | 26.7032 | 0.78422 | 93363.7664 | 0.048691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6349 | 9.1389 | 5.1348 | 0.058556 | 0.047992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855982.002 | 13314050.0778 | 5.2035 | 5.6771 | 41.2364 | 14359.35 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80018.4224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 671.168 | 1081.7162 | 4568.2138 | 19096.1071 | 17.2174 | 90854.0915 | 37964.6205 | 75904.0777 | -11042.5693 | 5856.5659 | 7500 | 2606.1645 | 2062.8714 | 0 | 75105.6886 | 50812.8389 | 145144.5803
8456 | 10 | 70 | 40 | 39142.5753 | 0.90361 | 24.8964 | 0.71453 | 94115.1763 | 0.063748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.038 | 8.9346 | 6.6775 | 0.10845 | 0.042151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817039.8683 | 13477370.8451 | 5.1761 | 4.8362 | 44.2049 | 15033.529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84869.9421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6647 | 989.9604 | 5388.4167 | 23606.8321 | 16.6908 | 90816.8774 | 31071.4865 | 69640.6777 | -14512.5152 | 5132.2765 | 7500 | 5888.7334 | 1587.7516 | 0 | 63373.4269 | 48643.9824 | 121037.8551
8457 | 10 | 70 | 40 | 32849.8728 | 1.1469 | 22.9834 | 0.71471 | 107557.7992 | 0.058204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6348 | 9.6732 | 5.8773 | 0.10166 | 0.043783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878118.8558 | 14467941.7943 | 4.8804 | 5.1586 | 47.4386 | 13625.7618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72247.8168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.5383 | 901.0159 | 4808.3717 | 17289.8068 | 15.4068 | 104110.8527 | 31120.1321 | 54739.4055 | -15166.5648 | 5179.4109 | 7500 | 4624.0043 | 1664.371 | 0 | 70479.8339 | 48566.3916 | 111574.2014
8458 | 10 | 70 | 40 | 34787.9031 | 0.98334 | 35.2002 | 0.81604 | 103439.0048 | 0.053885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.498 | 8.5356 | 5.7411 | 0.069812 | 0.047158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056110.6112 | 19268716.4284 | 4.7893 | 5.1113 | 37.9568 | 13976.8853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97998.0229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.1955 | 1148.1086 | 2887.0663 | 20064.9776 | 22.2955 | 100366.363 | 29445.851 | 126463.9415 | -13519.6238 | 4849.2921 | 7500 | 2580.6607 | 1678.391 | 0 | 104333.9571 | 60959.8327 | 202372.6369
8459 | 10 | 70 | 40 | 30262.2481 | 1.1832 | 22.7107 | 0.77428 | 96625.8777 | 0.047337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4376 | 8.7976 | 3.0872 | 0.064375 | 0.054003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025878.671 | 17221858.7147 | 5.4478 | 4.7592 | 43.4339 | 19447.6519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73816.5784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.209 | 826.4872 | 5292.0521 | 15607.7835 | 14.7249 | 94099.8071 | 29308.9292 | 58948.9587 | -11114.7105 | 4681.6958 | 7500 | 2071.2285 | 1855.6172 | 0 | 79825.7519 | 62013.3225 | 111064.1483
8460 | 10 | 70 | 40 | 36099.3063 | 0.98341 | 34.9004 | 0.79892 | 105950.2984 | 0.052069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6951 | 10.901 | 5.0579 | 0.10545 | 0.051587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918393.3803 | 11128325.9759 | 4.2627 | 4.578 | 37.9623 | 13279.6308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72140.5179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.8007 | 1310.3904 | 6142.0172 | 20820.6323 | 22.3184 | 102907.6043 | 30557.3481 | 90766.9668 | -13387.8541 | 4992.5728 | 7500 | 5975.6629 | 1890.2784 | 0 | 55235.6069 | 54132.7571 | 129397.8247
8461 | 10 | 70 | 40 | 36334.9962 | 1.0602 | 22.2907 | 0.71795 | 94587.3616 | 0.049308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8129 | 8.5091 | 4.366 | 0.087009 | 0.048658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660800.31 | 9132094.5848 | 4.646 | 5.6148 | 33.3368 | 15411.7338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80181.697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1583 | 916.2508 | 4779.2816 | 20074.8192 | 14.9154 | 92013.0413 | 32520.3541 | 59136.1075 | -11327.0092 | 5132.4005 | 7500 | 3230.7837 | 1832.9043 | 0 | 58272.5097 | 47043.7017 | 109254.3489
8462 | 10 | 70 | 40 | 34383.404 | 0.93955 | 27.1673 | 0.70971 | 101655.837 | 0.032898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2056 | 8.7219 | 4.725 | 0.13434 | 0.053344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902318.2328 | 17161891.1153 | 5.1672 | 5.2849 | 46.5841 | 12576.3945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76247.5296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.6468 | 828.67 | 6932.6728 | 20323.6537 | 18.2625 | 99801.4372 | 28119.5006 | 67896.5493 | -8159.3591 | 4336.6059 | 7500 | 6814.5284 | 1697.8464 | 0 | 85485.5171 | 48782.192 | 144908.9967
8463 | 10 | 70 | 40 | 37648.0378 | 0.85129 | 27.7834 | 0.74249 | 112019.5269 | 0.039545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2719 | 9.3061 | 4.8848 | 0.061249 | 0.04847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978320.1293 | 15808740.0407 | 4.867 | 4.7922 | 31.5413 | 17611.986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76160.0385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2453 | 1223.4463 | 4473.9503 | 23380.0856 | 18.3372 | 109567.7486 | 28535.9045 | 71942.232 | -10787.8244 | 4556.1266 | 7500 | 2723.292 | 1620.8266 | 0 | 89461.3541 | 66014.798 | 129537.1134
8464 | 10 | 70 | 40 | 35833.1851 | 0.81888 | 29.3795 | 0.76887 | 106576.0463 | 0.042504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.836 | 9.337 | 5.7482 | 0.074077 | 0.065474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132065.2064 | 24713099.6015 | 4.4172 | 4.8763 | 44.81 | 12748.4827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64373.3842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0919 | 1003.3461 | 5060.8209 | 22660.3908 | 19.1064 | 104070.9451 | 26345.5885 | 66131.4283 | -11022.4453 | 4272.2265 | 7500 | 3487.5956 | 2052.9914 | 0 | 118975.8107 | 59013.6413 | 158729.5544
8465 | 10 | 70 | 40 | 33156.5085 | 0.9724 | 28.5657 | 0.72776 | 101881.2079 | 0.042709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1809 | 9.7181 | 6.1321 | 0.12619 | 0.059317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668963.7512 | 11964950.5467 | 5.1941 | 4.8547 | 46.9945 | 15566.7857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72402.4532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.7297 | 1226.3011 | 4228.156 | 19241.5317 | 19.0095 | 99475.059 | 27829.9537 | 69188.8396 | -10587.0554 | 4447.5068 | 7500 | 5934.2725 | 1936.2269 | 0 | 54821.3593 | 42300.3533 | 118770.7501
8466 | 10 | 70 | 40 | 32253.824 | 1.1289 | 25.3312 | 0.6962 | 97425.1542 | 0.033921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6423 | 9.7613 | 5.025 | 0.081033 | 0.049824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062623.0675 | 18062168.033 | 5.0679 | 4.4182 | 31.5263 | 14815.3875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78621.4467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.6449 | 906.6292 | 4693.0842 | 17148.2176 | 17.1575 | 95593.1981 | 30211.2127 | 64263.3937 | -8060.6071 | 4615.4858 | 7500 | 3604.3505 | 1687.7999 | 0 | 94213.2232 | 67404.2667 | 130630.592
8467 | 10 | 70 | 40 | 35647.1595 | 1.1272 | 21.4413 | 0.67151 | 106606.9694 | 0.05477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.132 | 10.1761 | 4.0544 | 0.082623 | 0.048219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973081.2644 | 16820342.3281 | 5.6221 | 5.7102 | 49.2744 | 15377.8617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83143.2929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9773 | 1102.8981 | 5110.159 | 18970.4737 | 14.7248 | 103388.9919 | 33353.3715 | 55843.4586 | -14159.1009 | 5421.2957 | 7500 | 3313.2358 | 1918.6076 | 0 | 86540.1399 | 53441.0114 | 126289.9969
8468 | 10 | 70 | 40 | 37319.46 | 1.0326 | 23.7065 | 0.74907 | 100661.0353 | 0.053353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5132 | 11.1548 | 5.5056 | 0.090267 | 0.041793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974331.4394 | 13374138.0439 | 4.5711 | 4.599 | 44.0737 | 18259.9797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60595.3548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.656 | 1393.3099 | 5595.4395 | 20939.635 | 15.5889 | 97700.0224 | 32759.6499 | 49189.2833 | -13028.4567 | 5270.3783 | 7500 | 5286.0502 | 1616.6268 | 0 | 61179.4181 | 58398.8002 | 91374.1496
8469 | 10 | 70 | 40 | 36812.2432 | 1.0198 | 34.8372 | 0.7743 | 102111.989 | 0.047087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0688 | 8.228 | 4.8908 | 0.072717 | 0.058169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028764.2009 | 13761132.6914 | 5.7243 | 5.4892 | 47.4193 | 15018.4937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77663.667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.9171 | 912.0365 | 5958.6054 | 20803.4274 | 22.5871 | 99456.3972 | 32017.6317 | 95139.354 | -11684.6038 | 5086.0511 | 7500 | 3364.3817 | 2171.3735 | 0 | 69257.964 | 55961.0032 | 146891.1489
8470 | 10 | 70 | 40 | 37139.5849 | 0.99651 | 36.1879 | 0.73701 | 98118.583 | 0.042161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3714 | 11.6609 | 4.8303 | 0.082621 | 0.060713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962885.8088 | 14587548.6328 | 5.0616 | 4.4376 | 35.0197 | 15055.4475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78077.3757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.5217 | 1157.5666 | 4594.6218 | 21264.1657 | 23.9575 | 95830.6799 | 31750.8384 | 95491.7084 | -10066.7736 | 4949.5053 | 7500 | 3718.9553 | 2205.5117 | 0 | 71836.7328 | 59853.0648 | 147533.4133
8471 | 10 | 70 | 40 | 33295.5408 | 1.0739 | 29.0231 | 0.61026 | 99611.45 | 0.048282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3587 | 8.7931 | 4.9065 | 0.094126 | 0.035648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 602130.6587 | 20367123.2096 | 4.5764 | 4.4915 | 48.2091 | 17930.2544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76638.2378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.7347 | 1029.6937 | 6353.4302 | 18255.6214 | 20.6266 | 96956.0467 | 30079.8388 | 64349.0286 | -11683.7747 | 4821.9754 | 7500 | 4475.4419 | 1261.6141 | 0 | 87367.5765 | 41714.4525 | 146457.2481
8472 | 10 | 70 | 40 | 35656.3683 | 1.2766 | 29.9874 | 0.7867 | 103049.1355 | 0.048151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.64 | 8.7867 | 4.4414 | 0.05624 | 0.0554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165349.1469 | 14123975.6262 | 5.4554 | 4.5869 | 42.5188 | 14391.3139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71215.1881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.3978 | 913.9515 | 5492.3437 | 17452.7851 | 19.3082 | 100309.4364 | 36407.1664 | 76052.6642 | -12054.676 | 5707.0444 | 7500 | 2279.0484 | 2320.5283 | 0 | 63910.4058 | 63257.1193 | 118865.0624
8473 | 10 | 70 | 40 | 35931.4827 | 1.0903 | 25.8615 | 0.7907 | 96250.4201 | 0.039224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3964 | 9.7476 | 4.9993 | 0.10581 | 0.044073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284239.5576 | 8906431.5218 | 5.409 | 4.683 | 46.8769 | 15207.3181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81231.8589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.118 | 930.8913 | 5179.5312 | 19520.2039 | 16.6144 | 94160.6995 | 32822.5578 | 75116.5494 | -9194.7707 | 5041.5224 | 7500 | 4908.8165 | 1630.8053 | 0 | 39257.4676 | 66588.3566 | 90494.5917
8474 | 10 | 70 | 40 | 40644.6076 | 1.2066 | 23.8956 | 0.70855 | 99416.2587 | 0.046628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5802 | 8.1586 | 4.414 | 0.06907 | 0.064672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089533.2168 | 15340914.949 | 5.4984 | 5.2558 | 39.1805 | 13182.3772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78069.7454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.6916 | 984.9761 | 6701.4299 | 20689.2987 | 16.0736 | 96855.6469 | 39910.618 | 61066.1855 | -11266.6921 | 6135.5884 | 7500 | 3149.5089 | 2912.29 | 0 | 82061.0686 | 60834.6674 | 130633.8999
8475 | 10 | 70 | 40 | 41214.8743 | 1.284 | 31.5382 | 0.82176 | 103069.9399 | 0.056378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.552 | 9.585 | 4.6833 | 0.14462 | 0.066098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012361.1569 | 13306049.5886 | 5.4855 | 5.0105 | 46.8293 | 15519.3732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76086.2037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.3477 | 1039.0684 | 4515.887 | 20090.2545 | 19.9122 | 99868.8524 | 42249.2397 | 88457.9984 | -14084.7849 | 6628.7553 | 7500 | 5282.3875 | 3215.7679 | 0 | 62344.3129 | 56041.9092 | 145551.7676
8476 | 10 | 70 | 40 | 35310.347 | 0.87793 | 23.1855 | 0.66875 | 104097.8928 | 0.029355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.2018 | 7.1637 | 5.6192 | 0.092366 | 0.045317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728748.4963 | 19409427.9613 | 4.3257 | 5.3827 | 49.8124 | 14422.1511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76246.8265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5883 | 1002.0346 | 5295.5938 | 21603.8716 | 15.9472 | 102401.7698 | 27412.9507 | 55189.9876 | -7462.9416 | 4197.2081 | 7500 | 4641.6538 | 1395.988 | 0 | 97803.5071 | 42791.9434 | 147886.4102
8477 | 10 | 70 | 40 | 36124.4836 | 1.3863 | 21.8784 | 0.68572 | 100852.4501 | 0.053191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3979 | 11.3565 | 5.4331 | 0.12348 | 0.039009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766628.6139 | 11259389.0066 | 4.8671 | 5.7443 | 37.8895 | 18774.9749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74433.8936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5178 | 899.2126 | 4837.407 | 16629.2939 | 14.906 | 97894.6857 | 38990.3793 | 51898.6474 | -13014.1634 | 6118.43 | 7500 | 5898.8872 | 1751.7476 | 0 | 67805.0325 | 52912.6167 | 114036.3439
8478 | 10 | 70 | 40 | 34596.0231 | 1.403 | 22.7102 | 0.89772 | 101555.2753 | 0.034618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8937 | 8.8021 | 6.1799 | 0.087533 | 0.053385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960724.6742 | 13144572.6981 | 4.266 | 5.75 | 35.8304 | 11604.1028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90670.0882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.7493 | 1032.4028 | 4231.5689 | 15777.8314 | 13.7417 | 99606.8264 | 37636.3834 | 81317.0872 | -8573.175 | 5658.9096 | 7500 | 3929.1764 | 2217.2536 | 0 | 83177.1326 | 55725.7687 | 157136.9991
8479 | 10 | 70 | 40 | 40680.3586 | 0.82621 | 25.2171 | 0.70882 | 103916.7225 | 0.046382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9668 | 8.8397 | 6.2242 | 0.072163 | 0.034969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254643.6523 | 9638087.9061 | 5.5088 | 5.2188 | 42.9332 | 15298.271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90346.9648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.3002 | 1139.3879 | 4576.9361 | 25620.3752 | 16.9599 | 101254.1593 | 30119.9667 | 74601.0944 | -11715.2779 | 4829.3939 | 7500 | 3474.691 | 1239.4715 | 0 | 48855.3312 | 67654.8687 | 91249.8021
8480 | 10 | 70 | 40 | 28549.7958 | 0.80329 | 33.546 | 0.69696 | 96444.9137 | 0.049509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.262 | 9.6726 | 5.3777 | 0.052737 | 0.051313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249595.8854 | 17397598.5162 | 4.6646 | 4.7305 | 31.6026 | 15607.4587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71808.8371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.7018 | 839.0545 | 4361.3502 | 18212.6373 | 22.7119 | 93809.51 | 20674.3169 | 77798.3443 | -11595.7762 | 3535.0232 | 7500 | 2326.9831 | 1331.3189 | 0 | 97739.2624 | 77359.1171 | 121950.3555
8481 | 10 | 70 | 40 | 35017.2604 | 1.3203 | 26.1574 | 0.68476 | 100050.5397 | 0.052753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0099 | 10.3751 | 5.2263 | 0.14806 | 0.045771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727136.7942 | 15779987.7611 | 5.22 | 4.5347 | 40.6502 | 11951.2716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77449.8516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.0774 | 779.6645 | 4662.6301 | 16726.006 | 17.8308 | 97140.0731 | 36582.5089 | 64489.0172 | -12806.0528 | 5777.469 | 7500 | 5932.4016 | 1940.848 | 0 | 72780.8691 | 43146.4077 | 139050.6533
8482 | 10 | 70 | 40 | 33858.1267 | 0.8229 | 29.5806 | 0.68553 | 104122.4409 | 0.045515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.461 | 12.0862 | 4.9224 | 0.12288 | 0.055788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855300.1443 | 20248107.716 | 5.3715 | 4.854 | 49.0075 | 15023.5544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57797.056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.5568 | 1034.1539 | 6069.6896 | 21363.2333 | 20.1556 | 101503.8329 | 24989.7868 | 54473.5413 | -11521.8749 | 4118.4291 | 7500 | 6811.4902 | 1686.3036 | 0 | 90538.0186 | 48560.2821 | 130035.4126
8483 | 10 | 70 | 40 | 36300.2325 | 1.1094 | 27.8326 | 0.81136 | 104939.0178 | 0.034095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.955 | 14.8496 | 5.0303 | 0.082271 | 0.052944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119797.7787 | 15795852.112 | 5.5337 | 4.9515 | 43.0032 | 12225.712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76496.406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.1679 | 1103.6306 | 3470.8284 | 19511.6857 | 17.6752 | 102955.7673 | 33577.0937 | 77700.9222 | -8726.3022 | 5115.3148 | 7500 | 3605.3038 | 1987.6986 | 0 | 76143.9269 | 58917.4222 | 137986.5355
8484 | 10 | 70 | 40 | 31836.7983 | 1.0669 | 17.574 | 0.76655 | 100243.6574 | 0.049735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3154 | 9.1477 | 5.8995 | 0.10335 | 0.060288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089296.5195 | 21265549.3548 | 4.9405 | 5.4802 | 43.5947 | 12923.0207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60675.6179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.4926 | 557.3352 | 5051.7538 | 17523.6248 | 11.4438 | 97492.0799 | 28626.347 | 37195.4856 | -12106.9413 | 4650.1447 | 7500 | 4927.5049 | 2057.6135 | 0 | 113817.5597 | 58038.0791 | 128629.635
8485 | 10 | 70 | 40 | 30772.7783 | 0.92785 | 25.2758 | 0.70146 | 96977.5668 | 0.046242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2819 | 10.4475 | 5.8993 | 0.076629 | 0.036965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 666575.1844 | 16384667.313 | 5.5855 | 5.7464 | 48.017 | 16970.4634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66490.1445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.9351 | 911.0523 | 4193.5378 | 18309.0019 | 17.0696 | 94500.2106 | 24927.5529 | 54562.8826 | -10900.3675 | 4071.4587 | 7500 | 3435.5038 | 1104.5913 | 0 | 85869.0174 | 43347.7891 | 127222.85
8486 | 10 | 70 | 40 | 36155.1106 | 1.063 | 19.696 | 0.8498 | 104852.3577 | 0.0673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.884 | 10.2707 | 6.0791 | 0.06905 | 0.045742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976801.9757 | 14182858.0044 | 5.1825 | 5.5647 | 31.4607 | 13988.9568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73156.038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.3375 | 1138.5899 | 5846.8601 | 19944.2628 | 12.2418 | 100976.8409 | 32421.6955 | 54532.2183 | -17052.2741 | 5473.5343 | 7500 | 4094.8827 | 1837.5771 | 0 | 91452.5686 | 62391.5919 | 117868.6105
8487 | 10 | 70 | 40 | 30258.3004 | 1.2181 | 18.7309 | 0.8083 | 100287.1303 | 0.033801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8642 | 10.8138 | 4.95 | 0.10206 | 0.04685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836751.8116 | 10120472.2572 | 5.2173 | 5.0125 | 36.3942 | 16832.1649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62935.3636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1258 | 1011.4366 | 4974.1424 | 15303.7632 | 11.9155 | 98407.9698 | 29909.0744 | 42893.2286 | -8268.3061 | 4587.1826 | 7500 | 4484.5728 | 1577.3274 | 0 | 54381.505 | 54926.1131 | 82138.4715
8488 | 10 | 70 | 40 | 41511.1066 | 1.4541 | 35.1788 | 0.71539 | 96003.3463 | 0.043362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2343 | 10.8687 | 4.6416 | 0.11114 | 0.055403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011848.4834 | 16993502.617 | 5.3235 | 5.5572 | 41.8036 | 14115.6273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73028.1937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.5444 | 843.6495 | 4336.9333 | 18397.5754 | 23.5729 | 93701.7372 | 46227.0625 | 84755.4115 | -10127.0801 | 6925.6258 | 7500 | 4382.134 | 2816.1594 | 0 | 93016.6828 | 56908.4736 | 178587.5223
8489 | 10 | 70 | 40 | 29998.2174 | 1.4253 | 30.2277 | 0.66389 | 96314.3263 | 0.058788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6677 | 8.7542 | 5.2069 | 0.11094 | 0.042905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814786.9544 | 13572392.1905 | 5.6167 | 4.4493 | 48.3641 | 13377.4692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79695.823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7286 | 835.2919 | 6138.6562 | 13511.437 | 20.8475 | 93197.2886 | 32973.5608 | 74756.4641 | -13714.9661 | 5342.0404 | 7500 | 5267.9786 | 1682.2098 | 0 | 55879.9011 | 45515.0795 | 124172.1092
8490 | 10 | 70 | 40 | 35200.909 | 1.2305 | 23.0852 | 0.66767 | 100739.3491 | 0.053436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1119 | 9.799 | 5.6625 | 0.049794 | 0.055357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209068.028 | 18550857.1286 | 4.9799 | 4.7241 | 41.2951 | 15663.7936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72261.2915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 353.8401 | 1021.755 | 4918.4866 | 17680.3351 | 15.8878 | 97771.4814 | 35041.1477 | 52009.1936 | -13058.6179 | 5583.1003 | 7500 | 2257.3307 | 2268.3749 | 0 | 88803.6265 | 67116.6225 | 113287.5333
8491 | 10 | 70 | 40 | 36647.2671 | 0.93706 | 27.6625 | 0.77372 | 99659.0735 | 0.035398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0715 | 8.3155 | 4.5213 | 0.11244 | 0.053517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1416036.6282 | 17019383.4458 | 4.6794 | 4.9761 | 44.5603 | 14748.2673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72145.6988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.894 | 1238.3009 | 4231.8635 | 21692.0305 | 17.9411 | 97704.3222 | 29910.4732 | 70136.1586 | -8600.9055 | 4607.9717 | 7500 | 4142.0289 | 1809.9541 | 0 | 83071.4 | 72774.4566 | 119802.6244
8492 | 10 | 70 | 40 | 36222.4015 | 0.81094 | 22.4422 | 0.81281 | 94929.5646 | 0.046376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8759 | 12.6004 | 4.8948 | 0.075687 | 0.04268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810300.1976 | 21158190.4697 | 5.6201 | 5.4451 | 33.7944 | 15111.0113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 49290.8372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2165 | 967.8731 | 3170.5148 | 23008.515 | 14.2404 | 92497.553 | 26427.7731 | 40427.3603 | -10700.8511 | 4263.5073 | 7500 | 2723.8 | 1335.5204 | 0 | 126513.9587 | 53591.4623 | 144899.6064
8493 | 10 | 70 | 40 | 32016.5227 | 0.95071 | 25.1049 | 0.68967 | 104795.971 | 0.043643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.303 | 9.7356 | 5.4817 | 0.13565 | 0.054971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819687.7743 | 19705969.6856 | 4.9678 | 5.0494 | 40.9815 | 15928.2007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77065.1427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6209 | 850.9879 | 5158.7553 | 18806.7885 | 17.0664 | 102267.5292 | 26419.4685 | 61948.972 | -11125.1438 | 4288.653 | 7500 | 6980.6899 | 1730.2806 | 0 | 100786.5433 | 50947.1769 | 147582.2866
8494 | 10 | 70 | 40 | 34103.4703 | 1.3811 | 19.0586 | 0.78912 | 93016.0727 | 0.057943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3867 | 10.059 | 4.1727 | 0.081723 | 0.044051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091230.4095 | 18242628.8397 | 4.6666 | 4.8459 | 45.8801 | 11135.0313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79331.748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9622 | 1033.3931 | 6558.4041 | 15744.4754 | 12.2548 | 90048.346 | 36717.9896 | 53976.0844 | -13057.9976 | 5811.5316 | 7500 | 3908.175 | 1878.946 | 0 | 85707.8717 | 55233.9581 | 127208.6426
8495 | 10 | 70 | 40 | 35984.4603 | 0.92833 | 26.6041 | 0.69508 | 101991.189 | 0.034131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9111 | 9.3925 | 5.3487 | 0.13728 | 0.067799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154129.2029 | 12060867.9912 | 5.3919 | 4.3076 | 47.4045 | 13263.8529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77374.3313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 700.8282 | 1213.8715 | 5934.0815 | 21404.0592 | 18.0309 | 100061.6451 | 29160.8021 | 66334.2263 | -8489.9935 | 4498.96 | 7500 | 7549.2892 | 2238.7226 | 0 | 48938.2831 | 59202.1414 | 98528.1484
8496 | 10 | 70 | 40 | 32852.7923 | 0.98225 | 27.1018 | 0.79329 | 112848.5353 | 0.026265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5849 | 9.2479 | 4.7633 | 0.15004 | 0.052862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853440.3555 | 18931795.3391 | 4.5995 | 4.8687 | 35.292 | 13851.1349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81739.7345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.1457 | 1119.7944 | 4577.4272 | 18960.3864 | 17.386 | 111201.9837 | 27784.8118 | 79416.7776 | -7244.8271 | 4234.3659 | 7500 | 5897.6736 | 1642.8345 | 0 | 102598.1191 | 53382.3583 | 168447.397
8497 | 10 | 70 | 40 | 33021.363 | 1.1188 | 25.9111 | 0.71075 | 100122.9944 | 0.04861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3964 | 10.4764 | 6.5586 | 0.099923 | 0.040066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950275.3396 | 11035057.4841 | 5.2771 | 5.6004 | 39.3199 | 14335.0968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67191.312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.8298 | 1082.2751 | 5616.833 | 17655.8294 | 17.4079 | 97436.065 | 30731.0673 | 57134.0013 | -11822.4896 | 4919.2962 | 7500 | 5729.1178 | 1446.584 | 0 | 62879.6064 | 55818.6618 | 102698.5218
8498 | 10 | 70 | 40 | 34007.9711 | 0.99727 | 27.4462 | 0.83692 | 97059.279 | 0.047376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1481 | 8.2 | 4.0527 | 0.075101 | 0.035667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965811.6919 | 9498140.8356 | 4.9591 | 5.137 | 36.4157 | 13585.6803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74498.2002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0982 | 891.244 | 4571.8072 | 19462.814 | 17.1822 | 94519.8186 | 29090.3141 | 76464.922 | -11173.626 | 4655.5583 | 7500 | 2731.4237 | 1218.731 | 0 | 52593.8353 | 57540.7439 | 105540.4145
8499 | 10 | 70 | 40 | 35841.4825 | 1.3372 | 28.7739 | 0.78175 | 97108.3143 | 0.070136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.412 | 12.078 | 4.805 | 0.078136 | 0.042643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139738.6357 | 19395246.5861 | 4.838 | 4.4806 | 37.4191 | 14837.3131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89701.7242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.4214 | 1051.1987 | 4949.7687 | 16958.801 | 18.5783 | 93370.735 | 37765.3632 | 91456.736 | -16445.3492 | 6164.0211 | 7500 | 3735.4889 | 1929.171 | 0 | 93490.7946 | 65935.871 | 159660.3546
8500 | 10 | 70 | 40 | 26236.6035 | 0.99245 | 27.028 | 0.76659 | 102489.5525 | 0.061047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3541 | 12.2899 | 4.8324 | 0.072704 | 0.045638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009877.8709 | 21662152.4209 | 5.1296 | 4.3929 | 48.9934 | 12472.3229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76239.2505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.337 | 1048.5496 | 5739.6624 | 15055.839 | 17.5996 | 99047.3646 | 22361.529 | 71881.3164 | -15145.6271 | 3984.7545 | 7500 | 3691.827 | 1334.7271 | 0 | 88891.5457 | 52075.1816 | 132424.8911
8501 | 10 | 70 | 40 | 35869.5577 | 1.3505 | 26.5672 | 0.80873 | 93540.855 | 0.028885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2011 | 9.1183 | 5.0963 | 0.08955 | 0.044116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116007.4016 | 23509947.2875 | 5.0346 | 4.4624 | 38.0724 | 12765.9193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78122.927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.1439 | 1251.4576 | 5011.3081 | 16846.2072 | 16.8964 | 92040.994 | 38046.7011 | 75550.9867 | -6599.3887 | 5592.5752 | 7500 | 4012.4141 | 1810.7853 | 0 | 111190.926 | 62331.825 | 174773.1746
8502 | 10 | 70 | 40 | 34494.6576 | 1.5031 | 19.7509 | 0.87085 | 88582.04 | 0.040196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7865 | 8.579 | 5.4547 | 0.089089 | 0.051461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283442.037 | 16181184.9911 | 5.6573 | 4.5615 | 32.5462 | 18966.7591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89902.8283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.5873 | 830.1777 | 4674.3556 | 14874.4325 | 12.1322 | 86611.6831 | 39240.45 | 68495.0126 | -8669.5702 | 5883.4336 | 7500 | 3704.0033 | 2222.1528 | 0 | 83839.9169 | 81281.6718 | 120933.7272
8503 | 10 | 70 | 40 | 36142.4767 | 1.1061 | 22.7624 | 0.84023 | 97365.3315 | 0.044108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1604 | 9.2301 | 5.379 | 0.099275 | 0.047623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701231.7792 | 14435011.8255 | 4.9806 | 4.8228 | 48.8022 | 21736.5104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70163.6183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.9586 | 961.901 | 6279.9622 | 19462.0646 | 14.2237 | 94991.4456 | 33360.8243 | 59910.9899 | -10445.0981 | 5192.2962 | 7500 | 5520.3876 | 1814.8601 | 0 | 65026.3566 | 49283.6209 | 118596.9957
8504 | 10 | 70 | 40 | 30642.1818 | 1.0282 | 27.7206 | 0.75134 | 98306.2012 | 0.053815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7675 | 7.4619 | 5.2805 | 0.10575 | 0.049419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844592.1787 | 18116410.05 | 4.2889 | 4.6503 | 38.7098 | 16073.8285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62043.9458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.4852 | 993.7304 | 6089.5511 | 17236.0245 | 18.2053 | 95389.7833 | 26812.3144 | 59036.6485 | -12832.2387 | 4447.9017 | 7500 | 5286.8064 | 1613.3057 | 0 | 90221.635 | 53251.8067 | 128834.5662
8505 | 10 | 70 | 40 | 37164.6763 | 1.1365 | 18.5411 | 0.6913 | 103986.4801 | 0.030958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2447 | 11.5006 | 4.5973 | 0.072536 | 0.051352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 495335.5495 | 18168420.348 | 5.1912 | 4.9348 | 44.9154 | 16935.8211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75129.9088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.4256 | 1096.2603 | 4850.5126 | 19674.7347 | 12.5928 | 102200.4867 | 34979.8832 | 44689.5508 | -7858.3711 | 5252.6923 | 7500 | 3317.0963 | 1979.722 | 0 | 86345.0342 | 37156.3594 | 139049.2482
8506 | 10 | 70 | 40 | 25808.1314 | 0.71852 | 24.2727 | 0.86376 | 94494.4307 | 0.041348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2937 | 11.2391 | 5.5578 | 0.12847 | 0.047929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237592.3197 | 20678143.1172 | 5.6304 | 5.1606 | 43.6788 | 17989.6715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70311.3726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7329 | 947.2137 | 5978.1063 | 17263.5141 | 14.969 | 92333.0115 | 17089.2347 | 65416.0685 | -9510.2444 | 2917.395 | 7500 | 7077.1202 | 1026.2696 | 0 | 102489.6849 | 69198.2694 | 124807.2591
8507 | 10 | 70 | 40 | 36615.7359 | 1.4044 | 26.2195 | 0.73563 | 97805.3534 | 0.06329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0723 | 11.2204 | 4.7962 | 0.11015 | 0.06414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240435.659 | 14414973.8831 | 4.3878 | 4.5859 | 49.755 | 15116.0574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80800.947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.1608 | 889.2553 | 4207.8334 | 16685.9626 | 17.3716 | 94401.884 | 39859.5467 | 71491.9113 | -14975.2656 | 6358.3087 | 7500 | 4895.7624 | 2993.1825 | 0 | 62516.837 | 63429.9828 | 117210.3001
8508 | 10 | 70 | 40 | 31209.4338 | 1.0933 | 32.7346 | 0.74725 | 95195.2037 | 0.051101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.247 | 12.5016 | 4.7335 | 0.073747 | 0.03725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250345.7811 | 12938415.2293 | 4.7328 | 4.9569 | 41.6134 | 13688.6031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77454.8978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.8714 | 636.9294 | 4846.9795 | 16926.4909 | 21.5475 | 92511.4944 | 28565.8858 | 86649.8951 | -11808.3212 | 4623.4127 | 7500 | 2853.6301 | 1264.023 | 0 | 64990.8224 | 66690.3184 | 117949.0297
8509 | 10 | 70 | 40 | 35953.2115 | 0.93157 | 26.4073 | 0.92581 | 101758.6141 | 0.053474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9847 | 9.5732 | 6.1474 | 0.14834 | 0.048628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775669.5747 | 14931217.1631 | 4.8674 | 5.351 | 33.1207 | 17139.5405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80512.2329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.2619 | 728.34 | 5570.4955 | 21346.7545 | 15.7295 | 98758.6197 | 29212.9141 | 85968.9153 | -13199.9756 | 4797.758 | 7500 | 8016.1172 | 1712.3483 | 0 | 90898.2711 | 54412.4685 | 160493.8799
8510 | 10 | 70 | 40 | 36390.5338 | 0.95306 | 29.3187 | 0.82054 | 102530.4809 | 0.057195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3279 | 10.2316 | 5.5348 | 0.094945 | 0.041965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912929.7844 | 18298837.5547 | 4.9969 | 5.3955 | 46.4508 | 9989.4065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62835.5395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.4777 | 907.3698 | 4314.8768 | 21348.1177 | 18.5234 | 99300.744 | 30084.8323 | 67832.6257 | -14210.8427 | 4979.1617 | 7500 | 4207.7964 | 1533.5712 | 0 | 93502.0588 | 46669.8685 | 148759.3349
8511 | 10 | 70 | 40 | 34900.5093 | 0.99427 | 31.0278 | 0.71515 | 98245.5875 | 0.058294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5583 | 9.7523 | 6.1139 | 0.12038 | 0.057051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823148.6315 | 18222331.5621 | 5.35 | 4.754 | 31.9991 | 13789.5642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79437.1942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.6448 | 828.9908 | 4539.9828 | 20007.2093 | 20.7942 | 95092.2892 | 29786.5998 | 81292.4305 | -13874.5123 | 4917.698 | 7500 | 5625.2005 | 2059.1548 | 0 | 100030.0653 | 54162.8842 | 163173.7524
8512 | 10 | 70 | 40 | 32306.685 | 0.94754 | 29.4278 | 0.74404 | 96214.4547 | 0.056393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8157 | 10.3251 | 4.6966 | 0.061533 | 0.049403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272862.5836 | 17425095.2829 | 4.7105 | 5.2375 | 40.0882 | 15205.2883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70033.9553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.5757 | 1029.7779 | 4763.2433 | 19010.9896 | 19.4056 | 93225.5053 | 26591.3906 | 70189.5076 | -13151.3772 | 4437.5657 | 7500 | 2463.3534 | 1609.017 | 0 | 93960.2057 | 70209.0035 | 123390.6594
8513 | 10 | 70 | 40 | 30762.5185 | 0.83083 | 26.6372 | 0.78292 | 104374.5804 | 0.072379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9479 | 5.7087 | 4.5556 | 0.14348 | 0.057622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954910.3894 | 15151321.6686 | 5.1259 | 4.668 | 32.1325 | 12856.3452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64469.1967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.4291 | 1033.3291 | 4647.0098 | 19324.0523 | 17.1874 | 100231.4176 | 22876.9325 | 60922.4048 | -18229.9165 | 4245.9939 | 7500 | 5165.6136 | 1795.7006 | 0 | 82107.7675 | 59575.5401 | 106808.9563
8514 | 10 | 70 | 40 | 33885.1407 | 1.0306 | 24.5983 | 0.82205 | 101594.1146 | 0.039329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0104 | 8.6608 | 4.0135 | 0.14805 | 0.059711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767253.3146 | 20038393.9303 | 4.8582 | 4.8641 | 44.8237 | 14430.5895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68465.7498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.5912 | 1133.7362 | 5670.1305 | 19034.4726 | 15.528 | 99382.5271 | 29701.3363 | 62100.6618 | -9730.9848 | 4649.4647 | 7500 | 6776.3655 | 2037.5968 | 0 | 94985.2506 | 45782.0518 | 152237.639
8515 | 10 | 70 | 40 | 31003.4424 | 1.1444 | 26.3603 | 0.80923 | 97245.5749 | 0.041086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0479 | 9.6123 | 3.4667 | 0.10973 | 0.049083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967096.0049 | 16835147.6063 | 4.2812 | 4.9936 | 33.53 | 13053.4003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67839.9171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.567 | 950.0636 | 5007.735 | 16340.7775 | 16.7601 | 95035.1944 | 29325.3299 | 65127.804 | -9725.6742 | 4597.9049 | 7500 | 4011.9204 | 1656.3515 | 0 | 97114.4383 | 59190.9716 | 140417.1031
8516 | 10 | 70 | 40 | 34887.2358 | 0.88858 | 21.2656 | 0.76762 | 94098.5948 | 0.037951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2833 | 10.916 | 5.8322 | 0.07007 | 0.051325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1422263.4195 | 10125137.4036 | 4.6359 | 4.5783 | 40.0915 | 16296.867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83724.3376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6906 | 1061.7199 | 6142.5756 | 21218.194 | 13.8393 | 92121.2068 | 27338.0835 | 62175.6649 | -8700.5073 | 4263.6521 | 7500 | 4075.1403 | 1606.1179 | 0 | 48285.8996 | 77754.0183 | 68790.0328
8517 | 10 | 70 | 40 | 34185.0156 | 1.3306 | 16.1037 | 0.70981 | 99818.7486 | 0.060061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3951 | 7.8674 | 4.3983 | 0.11316 | 0.04261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298450.7393 | 15543663.6037 | 5.2004 | 4.8792 | 39.9844 | 15069.4731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81074.584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2822 | 799.4661 | 5203.753 | 16234.6728 | 10.8247 | 96519.496 | 35900.6857 | 42799.5499 | -14516.7116 | 5790.5148 | 7500 | 4361.696 | 1810.8766 | 0 | 77461.6574 | 71254.9839 | 89853.2848
8518 | 10 | 70 | 40 | 31134.4907 | 0.96166 | 26.2661 | 0.66667 | 107871.1138 | 0.048061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4688 | 9.3207 | 4.6381 | 0.11483 | 0.054291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085121.3394 | 19245167.1326 | 4.7426 | 4.582 | 36.976 | 18476.7942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71291.4541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7678 | 761.5493 | 5682.7627 | 18177.015 | 18.0871 | 105008.5332 | 25914.9514 | 58308.8538 | -12595.3545 | 4310.9653 | 7500 | 4952.6821 | 1717.758 | 0 | 95619.1838 | 67445.8705 | 118283.1695
8519 | 10 | 70 | 40 | 38204.6819 | 1.3146 | 24.7554 | 0.7174 | 87943.0374 | 0.062216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6279 | 9.0554 | 4.3587 | 0.087675 | 0.057639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736113.797 | 25566421.3459 | 4.754 | 5.6686 | 45.874 | 16677.0651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75332.4432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 689.1126 | 1077.2476 | 4814.2476 | 18307.4483 | 16.5697 | 84933.787 | 39794.4673 | 61665.2473 | -13240.7014 | 6242.0169 | 7500 | 3880.8956 | 2640.6314 | 0 | 138504.5741 | 46426.8245 | 200560.3067
8520 | 10 | 70 | 40 | 35487.3163 | 1.0947 | 15.1023 | 0.78832 | 94862.2624 | 0.055145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7163 | 9.1578 | 4.9764 | 0.09476 | 0.042144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862098.2087 | 17939789.847 | 4.3727 | 5.4026 | 45.486 | 15434.6305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75513.6089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 685.9867 | 1025.1139 | 5313.9547 | 19231.2411 | 9.7152 | 91979.5317 | 32512.1504 | 40679.8576 | -12684.0151 | 5215.3246 | 7500 | 4937.1195 | 1613.1836 | 0 | 94414.8356 | 50416.0973 | 123772.3589
8521 | 10 | 70 | 40 | 34810.3894 | 1.0942 | 21.4792 | 0.82496 | 94760.3323 | 0.055104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.765 | 10.2411 | 5.6057 | 0.11251 | 0.039132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079224.6999 | 21494314.8557 | 5.5085 | 4.3149 | 33.5729 | 16668.9842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61059.5595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5773 | 1119.4506 | 5324.9999 | 18870.5716 | 13.537 | 91882.7782 | 31879.6356 | 48495.0457 | -12661.2382 | 5127.7339 | 7500 | 5884.0053 | 1472.7069 | 0 | 104262.2717 | 68117.4482 | 123842.7128
8522 | 10 | 70 | 40 | 37252.3959 | 1.3247 | 14.4863 | 0.76584 | 95619.6058 | 0.029868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0403 | 10.2362 | 6.1429 | 0.092127 | 0.05431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044137.1737 | 15367681.5282 | 5.3873 | 4.3177 | 36.6408 | 15940.541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72571.4888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.7434 | 849.4506 | 5077.4339 | 17750.3815 | 9.4369 | 94034.661 | 39004.0288 | 36644.1427 | -6973.757 | 5746.1964 | 7500 | 4914.607 | 2290.4754 | 0 | 71219.4039 | 63297.903 | 97047.1943
8523 | 10 | 70 | 40 | 32664.0654 | 1.3238 | 27.8894 | 0.78959 | 101888.1135 | 0.035336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8084 | 10.184 | 5.3625 | 0.080533 | 0.039885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701037.9236 | 10033167.6474 | 5.4815 | 4.6366 | 43.168 | 15562.7876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65042.5638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.9139 | 785.3782 | 4191.4076 | 15571.7361 | 17.9283 | 99893.081 | 34184.6587 | 64789.8132 | -8778.143 | 5201.3061 | 7500 | 3137.274 | 1522.5817 | 0 | 45479.58 | 44738.3921 | 108298.6785
8524 | 10 | 70 | 40 | 34222.2184 | 0.94848 | 23.8883 | 0.82405 | 102880.2058 | 0.054067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2636 | 10.4674 | 4.8216 | 0.10013 | 0.038798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876769.4847 | 12157392.6286 | 5.0608 | 4.5208 | 35.8722 | 14615.626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70800.3611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6394 | 947.6432 | 5123.7794 | 20127.5735 | 15.063 | 99814.0057 | 28189.2897 | 62483.6867 | -13491.2804 | 4676.3302 | 7500 | 4300.1576 | 1331.6153 | 0 | 60096.2797 | 54855.2327 | 100230.8462
8525 | 10 | 70 | 40 | 38255.1142 | 0.99006 | 21.0383 | 0.73483 | 103708.6955 | 0.057542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5073 | 10.9063 | 4.1296 | 0.11353 | 0.050854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225628.8741 | 17759478.1237 | 4.3668 | 4.9573 | 47.3094 | 15067.2558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80629.1685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.1402 | 894.0429 | 4707.1706 | 21981.993 | 13.945 | 100422.2994 | 32546.2424 | 57192.2791 | -14460.1426 | 5329.9685 | 7500 | 4359.531 | 1989.3645 | 0 | 84760.7424 | 63896.3918 | 115321.5934
8526 | 10 | 70 | 40 | 34787.0128 | 1.2537 | 28.61 | 0.67954 | 98066.0834 | 0.062599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2307 | 8.0954 | 5.4454 | 0.077703 | 0.044266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291899.3344 | 19607681.6337 | 5.2504 | 5.6976 | 41.2655 | 14522.0338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77022.4506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8036 | 851.4711 | 5772.9497 | 17247.4654 | 19.5597 | 94690.1763 | 35079.0948 | 69707.0368 | -14853.9913 | 5699.4614 | 7500 | 3731.1036 | 1851.674 | 0 | 110780.7367 | 69520.0102 | 149975.1058
8527 | 10 | 70 | 40 | 35050.4999 | 1.3329 | 25.0634 | 0.67504 | 103634.3955 | 0.045433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1499 | 9.8958 | 4.7787 | 0.15359 | 0.039186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980620.6706 | 13170324.0856 | 4.402 | 5.1288 | 34.8598 | 13896.6652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70588.5328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2795 | 1337.1175 | 4728.7662 | 16624.7305 | 17.1783 | 101032.714 | 36851.5389 | 55659.871 | -11447.3986 | 5729.9804 | 7500 | 6936.7433 | 1647.947 | 0 | 75875.6309 | 59638.7793 | 119115.5335
8528 | 10 | 70 | 40 | 33762.765 | 1.3545 | 27.6933 | 0.8127 | 107656.1124 | 0.044022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0252 | 9.6498 | 5.5349 | 0.057823 | 0.05204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779553.4383 | 16566833.8401 | 5.3917 | 4.5756 | 38.3107 | 15592.3796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82153.1989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.6174 | 879.7915 | 6054.9276 | 15820.9681 | 17.5734 | 105036.3562 | 35883.5937 | 83137.5073 | -11526.9272 | 5603.0232 | 7500 | 2975.1316 | 2140.0262 | 0 | 79099.8705 | 50098.7784 | 154713.4471
8529 | 10 | 70 | 40 | 31754.2927 | 1.5544 | 28.1568 | 0.83539 | 108758.8424 | 0.024301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7495 | 11.9747 | 4.3584 | 0.12956 | 0.049104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780596.9693 | 9380204.981 | 4.8651 | 4.7554 | 41.4762 | 14421.2121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61474.2754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.3829 | 981.922 | 4702.8489 | 13305.2285 | 17.6421 | 107289.8261 | 36898.1285 | 64638.1381 | -6463.6718 | 5427.677 | 7500 | 5546.8803 | 1956.1008 | 0 | 45233.1141 | 47566.0789 | 113170.288
8530 | 10 | 70 | 40 | 31248.2076 | 1.4456 | 23.2643 | 0.75692 | 101071.1006 | 0.034835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1614 | 11.7303 | 5.5725 | 0.1173 | 0.052726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044508.2005 | 15113717.2777 | 4.7543 | 5.2749 | 34.1625 | 17455.7682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83000.5351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5768 | 999.4773 | 4238.4824 | 13915.545 | 15.2311 | 99119.8988 | 34665.3251 | 66676.0815 | -8585.2876 | 5254.853 | 7500 | 5660.523 | 2033.5327 | 0 | 89472.2274 | 66747.5395 | 135929.7157
8531 | 10 | 70 | 40 | 36172.7008 | 1.6722 | 25.017 | 0.89391 | 86329.9076 | 0.050749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5645 | 9.0614 | 5.1089 | 0.099895 | 0.039027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027999.2033 | 13063271.2742 | 4.9842 | 5.3797 | 30.5674 | 15104.4249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78793.8073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3577 | 1228.4043 | 4379.4836 | 14189.4945 | 15.1698 | 83912.6388 | 43966.4127 | 77589.6211 | -10635.9827 | 6649.1295 | 7500 | 4382.8318 | 1904.5482 | 0 | 83588.0074 | 66948.0599 | 147996.508
8532 | 10 | 70 | 40 | 35283.5793 | 0.84867 | 22.9457 | 0.74842 | 107614.8923 | 0.05678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5414 | 12.9122 | 4.3669 | 0.1274 | 0.040625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 651271.0646 | 15921639.8218 | 4.6271 | 4.8526 | 44.4003 | 13599.375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75437.1344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.3887 | 883.7566 | 4307.548 | 21943.8418 | 15.0941 | 104249.2132 | 26679.4749 | 59230.6424 | -14808.9882 | 4552.226 | 7500 | 5344.8332 | 1357.3074 | 0 | 76168.7537 | 40333.4611 | 125690.7882
8533 | 10 | 70 | 40 | 38921.3923 | 1.3061 | 35.1162 | 0.60136 | 104673.4475 | 0.053461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0125 | 8.4624 | 5.393 | 0.095113 | 0.05549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092792.2979 | 17954239.7742 | 4.9046 | 5.5887 | 41.0824 | 14993.6933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81631.1431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4754 | 721.4659 | 5443.9073 | 18739.7865 | 25.0815 | 101588.2467 | 40363.2116 | 81914.2394 | -13574.8833 | 6340.2048 | 7500 | 4500.0182 | 2582.1347 | 0 | 100909.7337 | 61621.4055 | 168913.2536
8534 | 10 | 70 | 40 | 38869.5986 | 0.74408 | 20.4324 | 0.86324 | 98130.2613 | 0.064804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6835 | 8.2455 | 4.9943 | 0.13123 | 0.042186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264305.1442 | 15689231.7615 | 5.7182 | 5.4042 | 39.7471 | 14861.9825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58985.22 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.568 | 822.0931 | 4857.827 | 25631.2395 | 12.6043 | 94635.3009 | 26476.7181 | 46174.4157 | -15377.826 | 4559.8296 | 7500 | 5382.0211 | 1411.8354 | 0 | 84907.0516 | 69740.8634 | 91293.1822
8535 | 10 | 70 | 40 | 32824.6748 | 0.96575 | 28.2334 | 0.76127 | 90988.7629 | 0.047251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8517 | 12.4679 | 4.6677 | 0.088831 | 0.053737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944789.4312 | 20258128.2323 | 4.6007 | 4.8194 | 41.1748 | 12952.4097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64174.3539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7306 | 1054.469 | 5767.4007 | 19119.8871 | 18.4394 | 88614.3111 | 27409.5752 | 62852.6341 | -10447.5877 | 4381.5927 | 7500 | 4343.7389 | 1728.0879 | 0 | 100059.6273 | 53218.6948 | 144608.9738
8536 | 10 | 70 | 40 | 35680.7297 | 1.0286 | 27.8163 | 0.69096 | 96204.5444 | 0.052053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6988 | 11.7307 | 4.0756 | 0.099505 | 0.052684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186416.6839 | 16491561.0329 | 5.5748 | 4.6468 | 46.3214 | 16970.5414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79945.0722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 717.4775 | 1122.4403 | 5143.8471 | 20065.192 | 18.896 | 93442.5755 | 31231.0754 | 71313.3415 | -12152.6632 | 5007.8705 | 7500 | 5088.122 | 1936.4183 | 0 | 72213.1463 | 64701.4291 | 117435.8818
8537 | 10 | 70 | 40 | 40884.3654 | 0.9669 | 26.3015 | 0.8077 | 101383.8888 | 0.042878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8224 | 9.1642 | 4.0557 | 0.11988 | 0.050453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068193.3263 | 17925516.1999 | 5.1772 | 5.4459 | 40.166 | 13788.3248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69405.4243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1362 | 701.8043 | 4231.1051 | 23799.26 | 16.737 | 98980.1422 | 34170.2108 | 66382.8164 | -10576.4853 | 5310.7122 | 7500 | 3995.0425 | 1966.5543 | 0 | 98730.9864 | 59901.1107 | 147578.7266
8538 | 10 | 70 | 40 | 39144.5415 | 0.94361 | 22.642 | 0.70424 | 100625.329 | 0.051879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2718 | 10.0146 | 4.3161 | 0.10173 | 0.058858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145436.766 | 17987118.4524 | 4.3539 | 5.5142 | 49.2282 | 14074.0915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66268.3134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.061 | 1093.9012 | 4696.471 | 23085.3912 | 15.2671 | 97745.9198 | 32118.3007 | 48871.5993 | -12669.4004 | 5160.7575 | 7500 | 4083.7231 | 2229.3533 | 0 | 93080.8238 | 58897.7155 | 121477.4417
8539 | 10 | 70 | 40 | 29786.1727 | 0.99499 | 27.217 | 0.78197 | 101908.0485 | 0.052834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4299 | 11.9099 | 5.3965 | 0.10454 | 0.04872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283766.0887 | 11117134.6698 | 5.7485 | 4.7944 | 49.5827 | 11180.9426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70741.5839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.7367 | 897.7335 | 5789.0782 | 17068.4357 | 17.5708 | 98939.0763 | 25435.474 | 68238.558 | -13063.4776 | 4274.6283 | 7500 | 5437.5185 | 1528.5208 | 0 | 48347.2318 | 61258.8042 | 86439.6494
8540 | 10 | 70 | 40 | 44132.5167 | 1.0734 | 26.5139 | 0.78657 | 98559.7 | 0.059682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0715 | 11.1076 | 5.006 | 0.080422 | 0.049528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 636671.4736 | 9656734.1863 | 5.7316 | 4.9705 | 40.9824 | 13100.1477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83035.9944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.5043 | 1084.2458 | 6169.6935 | 24203.6642 | 17.0729 | 95322.2609 | 39857.705 | 78394.3655 | -14244.7322 | 6312.8145 | 7500 | 4270.7064 | 2294.7646 | 0 | 47585.2152 | 40299.9037 | 131670.9351
8541 | 10 | 70 | 40 | 31908.9228 | 0.85865 | 23.8561 | 0.7795 | 106013.8836 | 0.045919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7048 | 9.5567 | 4.6435 | 0.083559 | 0.042928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1385036.1161 | 8347254.659 | 5.5843 | 4.4225 | 38.7249 | 17009.6919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62744.4627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.3043 | 1249.4743 | 5404.2515 | 19734.5232 | 15.4224 | 103324.3258 | 24348.7992 | 52916.7394 | -11834.0542 | 4050.4284 | 7500 | 4242.0982 | 1276.1694 | 0 | 38166.1495 | 77964.646 | 42701.6839
8542 | 10 | 70 | 40 | 30998.5794 | 0.67764 | 24.4084 | 0.94772 | 97697.2468 | 0.048219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6574 | 10.6875 | 5.6715 | 0.086628 | 0.053075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926476.6179 | 20153179.8261 | 4.5371 | 4.7449 | 38.9816 | 17198.0922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81801.1252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2711 | 1122.6124 | 3991.6501 | 21215.3565 | 14.3618 | 95096.2207 | 19566.4457 | 82182.6818 | -11444.5147 | 3374.7078 | 7500 | 3845.0036 | 1314.5792 | 0 | 101143.0022 | 57828.5894 | 149653.3162
8543 | 10 | 70 | 40 | 31208.8199 | 0.93151 | 27.1601 | 0.66805 | 100899.4104 | 0.037705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8573 | 10.2302 | 5.3862 | 0.10424 | 0.04781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082740.1682 | 9250805.6184 | 5.4529 | 5.7239 | 46.1986 | 16135.8897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69790.7478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.0948 | 1151.562 | 5661.3178 | 18530.4513 | 18.6883 | 98792.7299 | 25356.7373 | 59125.5121 | -9269.3943 | 4028.9259 | 7500 | 5294.939 | 1413.7531 | 0 | 49367.1317 | 59749.8553 | 83067.7495
8544 | 10 | 70 | 40 | 32799.5269 | 1.076 | 30.5229 | 0.74833 | 84517.9687 | 0.058471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.961 | 10.5709 | 5.3363 | 0.073201 | 0.060214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817813.747 | 13155003.2221 | 4.8739 | 4.9177 | 47.2761 | 16285.9759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77986.7785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.8979 | 1023.847 | 5633.6356 | 17961.7308 | 20.0795 | 81797.1704 | 29675.5923 | 81444.6131 | -11971.5122 | 4784.717 | 7500 | 3697.8237 | 2114.5462 | 0 | 61411.0303 | 48878.2595 | 129778.551
8545 | 10 | 70 | 40 | 33566.9831 | 0.84281 | 34.7938 | 0.76752 | 109342.4634 | 0.065502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9738 | 7.3534 | 4.4957 | 0.12263 | 0.030504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160687.709 | 16468497.933 | 4.8503 | 5.2966 | 35.6511 | 14736.5469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75056.5151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.851 | 794.7168 | 5756.474 | 20944.8208 | 22.6446 | 105406.953 | 25244.3245 | 91187.5193 | -17316.2458 | 4511.9658 | 7500 | 5447.6261 | 1010.1496 | 0 | 95236.2487 | 68192.3818 | 144629.2064
8546 | 10 | 70 | 40 | 29581.5539 | 1.0797 | 25.4053 | 0.69326 | 92968.3015 | 0.059375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4769 | 11.107 | 4.0728 | 0.098662 | 0.059876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269401.1893 | 15211377.5892 | 4.3133 | 4.5039 | 38.0667 | 18395.376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59769.7194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3526 | 858.3388 | 4810.6541 | 16166.1328 | 17.2359 | 89929.9904 | 26830.8422 | 48828.0694 | -13368.569 | 4483.642 | 7500 | 3836.3985 | 1970.3694 | 0 | 74137.3602 | 74778.6062 | 79439.5065
8547 | 10 | 70 | 40 | 32249.7876 | 1.3673 | 30.3342 | 0.75648 | 90859.3357 | 0.049094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0341 | 8.4211 | 5.4364 | 0.12352 | 0.044807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146185.9897 | 18996829.7687 | 5.197 | 5.5 | 31.3556 | 18062.6309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67904.9896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6955 | 917.5875 | 5366.9865 | 15004.1648 | 19.8646 | 88397.0728 | 34491.2457 | 71094.0656 | -10833.9568 | 5370.3989 | 7500 | 5838.4454 | 1766.0906 | 0 | 121376.3305 | 74974.0152 | 161628.6047
8548 | 10 | 70 | 40 | 31008.9789 | 1.0687 | 27.3024 | 0.65015 | 101962.3192 | 0.065914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8321 | 10.5851 | 5.6163 | 0.052856 | 0.052677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230652.5101 | 13586664.1473 | 5.6382 | 4.9624 | 48.2153 | 16397.1626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78398.7268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 317.2789 | 843.2465 | 4980.051 | 17050.7858 | 18.9753 | 98269.8317 | 27916.3862 | 65283.1939 | -16246.9449 | 4809.8105 | 7500 | 2333.0164 | 1859.5708 | 0 | 61975.7105 | 65005.187 | 90425.5564
8549 | 10 | 70 | 40 | 29322.2827 | 0.76963 | 28.51 | 0.80087 | 89678.7794 | 0.02885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2385 | 10.496 | 5.1169 | 0.15362 | 0.04125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796989.3031 | 23355141.2278 | 4.8178 | 4.7536 | 44.4999 | 16319.6752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60034.5959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.8323 | 1171.6575 | 4901.2769 | 19061.0963 | 18.2119 | 88242.5472 | 20522.3728 | 61824.4048 | -6319.4214 | 3187.5466 | 7500 | 7136.8356 | 965.04 | 0 | 108873.7524 | 48999.9893 | 154690.5416
8550 | 10 | 70 | 40 | 29834.7231 | 1.2903 | 34.1999 | 0.67251 | 98681.8093 | 0.047561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6607 | 11.0848 | 4.8234 | 0.050055 | 0.046373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796521.2058 | 18856397.1284 | 5.5721 | 4.5211 | 46.7457 | 14055.2659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78688.9985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.5379 | 1236.5071 | 6105.4728 | 14491.8865 | 23.4736 | 96089.96 | 30685.6733 | 84404.5949 | -11404.137 | 4887.2019 | 7500 | 2667.1471 | 1663.3814 | 0 | 80146.7115 | 45964.5985 | 154585.9746
8551 | 10 | 70 | 40 | 34362.6302 | 1.1659 | 23.9842 | 0.80721 | 92621.0892 | 0.04473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2555 | 9.7713 | 4.9849 | 0.086468 | 0.054958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316182.2297 | 15784352.8408 | 4.5981 | 4.2898 | 39.5016 | 12371.9543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83953.3611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.3375 | 671.5527 | 5130.2471 | 17894.5268 | 15.2667 | 90331.3977 | 32936.2067 | 73186.832 | -10074.6425 | 5111.4991 | 7500 | 3663.3769 | 2061.7753 | 0 | 71457.1175 | 69689.1842 | 116152.9809
8552 | 10 | 70 | 40 | 32006.0613 | 1.1416 | 26.5343 | 0.79798 | 99897.4638 | 0.055977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7186 | 11.3994 | 4.4435 | 0.098171 | 0.05316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1313231.2794 | 15014097.5969 | 4.3168 | 5.4615 | 31.9111 | 13346.3548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73705.0916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9014 | 911.8214 | 4130.7165 | 16895.4991 | 16.9773 | 96816.6394 | 30221.1245 | 70440.4222 | -13555.6272 | 4957.1528 | 7500 | 4235.855 | 1934.095 | 0 | 96791.1821 | 77863.7372 | 124660.4672
8553 | 10 | 70 | 40 | 31717.7142 | 0.86536 | 23.1627 | 0.75057 | 93070.9211 | 0.069231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6717 | 9.7896 | 4.9615 | 0.11338 | 0.049413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043600.9006 | 19268189.6215 | 4.6938 | 4.2802 | 31.8319 | 12432.4855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61420.403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.0899 | 1044.3313 | 5741.3033 | 19542.8219 | 15.2185 | 89534.0383 | 24349.7846 | 48793.454 | -15562.2843 | 4281.4587 | 7500 | 5513.5889 | 1552.7349 | 0 | 98070.3365 | 63779.9323 | 110719.1409
8554 | 10 | 70 | 40 | 29714.2113 | 0.94706 | 24.3213 | 0.86372 | 99889.8133 | 0.067617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4211 | 12.3108 | 5.5475 | 0.021018 | 0.054478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963519.3551 | 17130442.5285 | 4.4332 | 5.4917 | 34.1994 | 14165.2142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74736.6148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.4057 | 982.2999 | 4647.5653 | 17490.1046 | 14.9993 | 96180.651 | 24448.2134 | 69669.922 | -16320.3142 | 4341.8158 | 7500 | 976.2684 | 1736.0275 | 0 | 106187.4594 | 59606.6385 | 138932.7538
8555 | 10 | 70 | 40 | 34380.6298 | 0.93636 | 22.9811 | 0.69018 | 100972.8336 | 0.054613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4809 | 7.065 | 5.2348 | 0.13007 | 0.051593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250517.5263 | 11494064.9718 | 5.6389 | 4.5246 | 45.6706 | 12865.9384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72801.9091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4912 | 878.1938 | 5694.9281 | 20358.3867 | 15.6182 | 97933.5483 | 28044.4862 | 53603.345 | -13372.8552 | 4649.2665 | 7500 | 6095.1591 | 1760.4998 | 0 | 49327.033 | 63511.1808 | 74095.7536
8556 | 10 | 70 | 40 | 30897.126 | 1.4373 | 29.4104 | 0.63094 | 105226.3614 | 0.045306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3628 | 8.3465 | 4.1574 | 0.10445 | 0.055372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023301.8147 | 17002510.9708 | 4.7574 | 4.9463 | 48.7088 | 14761.219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70538.6801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.0135 | 1056.8655 | 5122.2933 | 13822.9447 | 20.6613 | 102592.0226 | 34148.3624 | 61714.7634 | -11591.0908 | 5370.5717 | 7500 | 3912.1663 | 2182.5908 | 0 | 79001.5348 | 54994.9172 | 127243.9814
8557 | 10 | 70 | 40 | 39037.1317 | 0.9184 | 24.5528 | 0.68499 | 105276.8369 | 0.044647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2151 | 11.2068 | 4.6855 | 0.10889 | 0.062886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283303.5251 | 12724779.315 | 4.4006 | 4.5004 | 39.1004 | 14123.6216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86037.5259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.5354 | 853.5747 | 5244.0024 | 23349.2423 | 16.7349 | 102679.0826 | 31375.7787 | 67263.2024 | -11430.1186 | 4982.8379 | 7500 | 5269.719 | 2299.8172 | 0 | 60932.4527 | 70311.7361 | 97881.9531
8558 | 10 | 70 | 40 | 33768.0717 | 0.97009 | 17.9482 | 0.72268 | 102980.6329 | 0.057815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7003 | 8.1021 | 5.0629 | 0.094313 | 0.052138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979580.7043 | 14281371.9857 | 5.5213 | 5.6696 | 47.8063 | 11492.4925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72031.1242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5715 | 1004.1492 | 4817.9424 | 19621.6985 | 11.9779 | 99702.0808 | 28292.7465 | 43004.5266 | -14425.6291 | 4748.2921 | 7500 | 4193.4682 | 1816.9983 | 0 | 74216.0291 | 50333.322 | 99013.1097
8559 | 10 | 70 | 40 | 35920.7521 | 1.201 | 30.8025 | 0.82223 | 95206.3597 | 0.059873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1511 | 11.3017 | 3.8468 | 0.095001 | 0.051043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944362.6839 | 22553724.7278 | 5.7342 | 5.2055 | 33.8602 | 15322.1356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68632.0622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.3635 | 1082.393 | 4663.3939 | 18342.0839 | 19.4426 | 92069.2225 | 35157.3364 | 77965.5278 | -13803.404 | 5645.057 | 7500 | 3565.0005 | 2114.7777 | 0 | 128788.806 | 60118.3048 | 186814.7966
8560 | 10 | 70 | 40 | 35633.7996 | 1.059 | 29.175 | 0.97549 | 96200.8147 | 0.055785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1101 | 13.8326 | 5.3336 | 0.10887 | 0.040621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833006.8511 | 20350923.8912 | 4.9924 | 4.9891 | 31.6904 | 13478.2985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84275.8703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.4005 | 1013.1541 | 4069.3304 | 19700.6839 | 16.9017 | 93244.016 | 31866.2314 | 103434.8834 | -13009.9145 | 5147.5017 | 7500 | 5277.0297 | 1534.6647 | 0 | 118775.5466 | 54574.3273 | 205951.6158
8561 | 10 | 70 | 40 | 34361.8394 | 0.73335 | 20.2527 | 0.84003 | 98113.8457 | 0.042906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4741 | 11.8599 | 5.4766 | 0.1381 | 0.053201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1419454.1309 | 9856005.5666 | 5.47 | 5.6489 | 38.1048 | 17702.7711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65001.5477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9154 | 892.3379 | 5053.501 | 22795.2175 | 12.6568 | 95786.1228 | 23133.2438 | 49374.4168 | -10241.9809 | 3786.209 | 7500 | 6229.367 | 1478.3977 | 0 | 57239.2732 | 80716.8591 | 57782.0674
8562 | 10 | 70 | 40 | 34799.1715 | 1.1853 | 23.5281 | 0.675 | 96489.8031 | 0.059449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1057 | 10.7935 | 4.9734 | 0.087343 | 0.060909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1356099.6208 | 15998128.3552 | 5.0758 | 5.2509 | 40.7073 | 11716.8818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80867.6591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.7764 | 949.8051 | 5351.8264 | 17926.4096 | 16.1263 | 93332.5288 | 33745.5239 | 59856.321 | -13892.0072 | 5458.1849 | 7500 | 4219.4437 | 2440.0373 | 0 | 84862.8015 | 69853.2095 | 114337.0956
8563 | 10 | 70 | 40 | 30475.24 | 0.90092 | 26.2909 | 0.92081 | 101793.1144 | 0.049996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2055 | 8.6312 | 5.0115 | 0.13262 | 0.037464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944435.5967 | 16249596.6982 | 4.7143 | 4.3574 | 41.7972 | 14608.8492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63772.3534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.7584 | 650.9187 | 3914.2762 | 18407.2256 | 15.7041 | 98984.5594 | 24136.0288 | 67514.5443 | -12357.6418 | 4053.8651 | 7500 | 5053.9427 | 1114.6629 | 0 | 72252.7042 | 54553.7463 | 114714.36
8564 | 10 | 70 | 40 | 28166.7679 | 1.0686 | 23.9956 | 0.64976 | 100282.2303 | 0.030991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7425 | 11.0714 | 5.0043 | 0.097411 | 0.061324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912730.2689 | 14591728.841 | 4.3668 | 5.6636 | 43.845 | 14904.5488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78131.6265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.7501 | 1145.2059 | 4135.8495 | 15489.0373 | 16.6808 | 98557.9996 | 25355.4611 | 57152.1289 | -7586.6149 | 3924.5344 | 7500 | 3931.6722 | 1766.3768 | 0 | 81647.8187 | 52601.0676 | 121090.3097
8565 | 10 | 70 | 40 | 38059.7143 | 1.0804 | 25.7229 | 0.77254 | 101518.4077 | 0.035398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5357 | 9.6866 | 4.946 | 0.12725 | 0.05489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953529.9514 | 13836589.2933 | 4.5219 | 4.8151 | 41.9722 | 14766.2235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82783.9362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3062 | 917.7382 | 3748.4876 | 20791.6401 | 16.6941 | 99527.1721 | 34536.1485 | 74744.2601 | -8761.4367 | 5248.1619 | 7500 | 4592.3253 | 2114.2819 | 0 | 67780.8835 | 55010.6761 | 132743.9486
8566 | 10 | 70 | 40 | 40898.5245 | 0.73394 | 25.9899 | 0.7221 | 92516.9302 | 0.062082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0638 | 11.3023 | 4.9692 | 0.082836 | 0.057559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894737.3428 | 16674290.4679 | 4.4071 | 5.2171 | 37.0565 | 15772.7159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73387.1956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.0289 | 750.128 | 5618.1355 | 27122.6136 | 17.3503 | 89357.9033 | 27551.8217 | 63403.5682 | -13899.7182 | 4614.7705 | 7500 | 3923.2987 | 1949.5132 | 0 | 94288.1856 | 56101.8917 | 133229.548
8567 | 10 | 70 | 40 | 36010.4872 | 1.2628 | 26.7334 | 0.82216 | 92980.0674 | 0.069432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8822 | 11.0606 | 4.6787 | 0.12056 | 0.047012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192691.8102 | 15165432.301 | 4.5764 | 5.5476 | 40.9848 | 13106.9643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71786.9258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.4171 | 954.8649 | 6317.0345 | 17763.5791 | 16.8748 | 89436.6088 | 36493.8161 | 70772.106 | -15591.218 | 5937.8749 | 7500 | 6234.9998 | 2048.8292 | 0 | 85588.4534 | 64059.3877 | 134925.4737
8568 | 10 | 70 | 40 | 30747.9885 | 0.85041 | 17.7332 | 0.54843 | 96687.362 | 0.047097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5601 | 10.3903 | 5.3903 | 0.082731 | 0.043355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1382721.0856 | 14941473.5113 | 4.6768 | 4.3689 | 30.6324 | 15160.1238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61312.6237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.4038 | 1051.2037 | 5119.936 | 19104.4177 | 13.0467 | 94172.3382 | 23287.1416 | 28734.6365 | -11066.1045 | 3858.217 | 7500 | 3847.7418 | 1227.6956 | 0 | 79398.0209 | 84801.9609 | 51985.3881
8569 | 10 | 70 | 40 | 39427.4546 | 0.99021 | 19.5 | 0.72411 | 107194.0185 | 0.05761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.848 | 9.2355 | 5.0938 | 0.091844 | 0.047868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899182.0188 | 19696309.8597 | 4.9653 | 5.4185 | 46.6162 | 18794.2187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62357.4881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6995 | 1139.2176 | 6135.5067 | 22653.7191 | 13.0031 | 103793.2443 | 33547.4709 | 40512.9469 | -14963.4065 | 5497.5539 | 7500 | 4722.4857 | 1931.4234 | 0 | 100966.2658 | 54862.6286 | 124852.1116
8570 | 10 | 70 | 40 | 32509.5449 | 1.1304 | 31.1021 | 0.68383 | 112915.9451 | 0.038247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0972 | 10.713 | 3.4615 | 0.070641 | 0.032144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042207.1207 | 15919808.2164 | 5.3934 | 4.3543 | 39.9011 | 15127.0776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72264.3258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1123 | 978.3572 | 5246.7411 | 17269.6663 | 21.2125 | 110524.7942 | 30479.7571 | 71466.3063 | -10521.0641 | 4804.4555 | 7500 | 2720.9665 | 1133.4509 | 0 | 71011.0418 | 60273.8934 | 118321.0206
8571 | 10 | 70 | 40 | 30245.2823 | 1.1071 | 25.3179 | 0.70325 | 98505.89 | 0.047385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5083 | 11.9046 | 4.7486 | 0.10382 | 0.04368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764966.6563 | 16740723.0483 | 4.6873 | 5.2093 | 36.6785 | 15996.4606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74312.8958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8048 | 1036.7616 | 4687.3802 | 16277.9417 | 17.0809 | 95928.1028 | 27934.6813 | 61211.611 | -11342.2636 | 4508.5473 | 7500 | 4558.4609 | 1445.3847 | 0 | 94284.3786 | 50672.1135 | 139428.6867
8572 | 10 | 70 | 40 | 26016.8507 | 1.041 | 35.0844 | 0.73258 | 106825.8347 | 0.049845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2161 | 8.8234 | 5.5445 | 0.074069 | 0.046527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724175.8202 | 11788827.7371 | 4.6142 | 4.7502 | 34.4216 | 15039.7944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68514.6027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5982 | 1054.0026 | 3813.14 | 14529.8476 | 23.2846 | 103887.2167 | 22974.0062 | 80845.6769 | -12929.9191 | 3930.9817 | 7500 | 3019.2922 | 1342.3739 | 0 | 63309.607 | 49065.917 | 120926.1018
8573 | 10 | 70 | 40 | 33441.158 | 0.74402 | 13.1423 | 0.85775 | 106682.5382 | 0.042295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6181 | 12.4565 | 5.0775 | 0.095172 | 0.050059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893518.1027 | 19259684.9652 | 4.346 | 5.2733 | 30.1512 | 17218.4132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76594.008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6316 | 1020.5495 | 6777.7927 | 22052.4436 | 8.1322 | 104187.1122 | 22777.4286 | 38374.7941 | -10979.8743 | 3783.4282 | 7500 | 5480.1854 | 1390.0541 | 0 | 124337.616 | 62663.0868 | 130000.5454
8574 | 10 | 70 | 40 | 34661.4372 | 1.4191 | 19.7148 | 0.64181 | 100611.4342 | 0.065412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7816 | 12.0672 | 5.3098 | 0.12711 | 0.046717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781965.2064 | 11921830.966 | 4.3334 | 5.0931 | 36.4645 | 20281.923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86794.7371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 346.8896 | 1083.2181 | 3448.2554 | 15666.05 | 13.766 | 96995.093 | 37990.7745 | 51632.0221 | -15911.9014 | 6161.696 | 7500 | 5037.4636 | 2112.7141 | 0 | 66664.6497 | 55843.4379 | 105343.9806
8575 | 10 | 70 | 40 | 32815.5808 | 0.81559 | 25.1517 | 0.74635 | 101349.3992 | 0.043284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0375 | 9.6035 | 5.0814 | 0.12976 | 0.048782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849330.8985 | 7029640.1867 | 4.3989 | 4.3147 | 38.6714 | 19787.335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72586.0167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0009 | 1042.7886 | 5428.443 | 20790.3325 | 16.5643 | 98923.9743 | 24050.4966 | 62331.9336 | -10671.8697 | 3937.8085 | 7500 | 5807.6775 | 1409.875 | 0 | 32551.2401 | 57193.7739 | 69723.3877
8576 | 10 | 70 | 40 | 29727.3175 | 0.64564 | 17.6556 | 0.8234 | 105917.3887 | 0.031115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2746 | 12.4861 | 4.9103 | 0.074317 | 0.056382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900247.1454 | 21653724.7091 | 5.3374 | 5.7411 | 32.5827 | 13735.299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94921.7007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.0564 | 1173.5924 | 4203.8518 | 20712.936 | 11.1369 | 104089.0838 | 18028.763 | 61876.2132 | -8044.5416 | 2954.632 | 7500 | 3308.713 | 1222.6574 | 0 | 140053.2841 | 57415.7834 | 169483.9377
8577 | 10 | 70 | 40 | 28273.8451 | 1.7768 | 25.1401 | 0.82131 | 108354.5528 | 0.045245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3595 | 10.0879 | 5.2807 | 0.098643 | 0.046978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139780.3964 | 12451362.5512 | 4.8493 | 4.7769 | 48.1543 | 18491.462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66929.9896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5719 | 1244.98 | 5579.6071 | 10460.7144 | 15.8766 | 105645.4943 | 35626.2613 | 62000.5261 | -11919.8573 | 5592.2965 | 7500 | 5183.1969 | 1928.1713 | 0 | 56146.1149 | 63536.0112 | 98520.6986
8578 | 10 | 70 | 40 | 37803.7091 | 1.3553 | 22.64 | 0.84468 | 98425.6767 | 0.082164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2999 | 12.6156 | 6.0924 | 0.050042 | 0.047933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693952.2819 | 13867591.0988 | 5.0071 | 5.2866 | 33.4847 | 16658.9977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69545.3495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9968 | 1032.3264 | 5376.5782 | 17706.5067 | 14.112 | 94002.5253 | 40194.4049 | 59308.3148 | -19461.8659 | 6681.7964 | 7500 | 2912.3658 | 2350.6858 | 0 | 82608.6087 | 49791.8211 | 132302.4893
8579 | 10 | 70 | 40 | 30550.3033 | 0.8772 | 30.437 | 0.77176 | 91570.3811 | 0.048082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6095 | 11.7965 | 5.0966 | 0.089582 | 0.040598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059188.7737 | 18836546.4186 | 4.7505 | 4.8319 | 45.3811 | 10567.6905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81553.2546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.8275 | 1115.3194 | 4289.5199 | 18699.2077 | 19.7622 | 89139.3147 | 23702.1913 | 87056.5468 | -10696.6923 | 3891.8892 | 7500 | 3792.0276 | 1159.6431 | 0 | 88498.7019 | 53593.6029 | 151310.7047
8580 | 10 | 70 | 40 | 39646.1958 | 1.0387 | 34.2115 | 0.7687 | 107955.8648 | 0.053557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9008 | 12.1951 | 5.2655 | 0.052704 | 0.036922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160817.2196 | 15561849.2958 | 4.6353 | 4.9388 | 30.5665 | 15900.4637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69886.0682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.4581 | 931.7823 | 5164.8668 | 22169.048 | 22.251 | 104768.2669 | 34954.2956 | 83587.3862 | -14025.4309 | 5631.1432 | 7500 | 2484.7185 | 1525.9738 | 0 | 92952.0819 | 74443.4057 | 140166.7626
8581 | 10 | 70 | 40 | 38037.6653 | 0.94801 | 33.1486 | 0.66737 | 95320.6924 | 0.05976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.841 | 9.4051 | 4.8264 | 0.11177 | 0.048041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853005.4995 | 20538631.8803 | 5.2139 | 5.1149 | 48.5373 | 18630.964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71989.5278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.5171 | 1322.4266 | 5083.1979 | 22377.4845 | 22.8176 | 92185.6389 | 31320.3614 | 74372.6001 | -13794.2354 | 5121.7013 | 7500 | 5582.3071 | 1805.8783 | 0 | 97279.55 | 52222.0517 | 156966.1112
8582 | 10 | 70 | 40 | 34983.2869 | 1.327 | 24.057 | 0.81573 | 94828.4492 | 0.053063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7054 | 8.7762 | 5.1681 | 0.060249 | 0.042706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948242.6402 | 11039999.8711 | 5.4295 | 5.4333 | 43.9498 | 10990.9775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69466.274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.8595 | 1066.6532 | 5427.455 | 16647.8522 | 15.2401 | 92053.9481 | 36670.8694 | 61247.5242 | -12207.8048 | 5752.4575 | 7500 | 2812.8044 | 1803.06 | 0 | 57552.9655 | 50108.6138 | 111023.2624
8583 | 10 | 70 | 40 | 39670.3056 | 1.3036 | 31.0574 | 0.76041 | 105016.064 | 0.043903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9392 | 9.589 | 6.2704 | 0.10715 | 0.042255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889891.3472 | 17760449.25 | 5.3855 | 5.1165 | 30.9069 | 13139.7157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84356.6074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.2307 | 832.3019 | 5959.4875 | 19126.8878 | 20.2934 | 102467.3874 | 41086.8355 | 90801.214 | -11214.1769 | 6292.5957 | 7500 | 5536.1104 | 1951.5075 | 0 | 106491.5788 | 57715.2315 | 190730.4334
8584 | 10 | 70 | 40 | 34147.9761 | 1.0168 | 16.9819 | 0.77208 | 99154.9915 | 0.056379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6405 | 8.2795 | 5.6639 | 0.069576 | 0.063377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033817.0365 | 16006587.2577 | 5.3908 | 5.6433 | 43.4906 | 13376.369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95607.8373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.4695 | 1000.0768 | 5352.152 | 19330.3289 | 11.024 | 96075.45 | 29635.2942 | 56961.9452 | -13549.9825 | 4876.9839 | 7500 | 3602.7174 | 2268.5446 | 0 | 86952.2805 | 56243.9392 | 122003.844
8585 | 10 | 70 | 40 | 30741.4337 | 0.99066 | 18.7408 | 0.62752 | 86108.5317 | 0.061354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2501 | 10.7948 | 5.5983 | 0.10316 | 0.065767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 687653.6127 | 10878643.3753 | 4.6383 | 5.1666 | 33.6075 | 15661.6063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79829.8357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4802 | 1196.3389 | 5155.3508 | 17658.5841 | 13.191 | 83202.1978 | 26165.699 | 44303.9138 | -12787.8689 | 4357.0525 | 7500 | 5670.4731 | 2103.1102 | 0 | 63999.8752 | 48423.4925 | 92888.7625
8586 | 10 | 70 | 40 | 27227.0506 | 0.98876 | 24.604 | 0.63715 | 101623.5219 | 0.043457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2405 | 7.3426 | 5.4131 | 0.15654 | 0.035531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909588.866 | 17681232.8146 | 5.1664 | 4.2892 | 45.3163 | 21489.8543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59340.8175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.8785 | 1138.8574 | 4302.2021 | 15656.4605 | 17.2247 | 99181.9182 | 23141.1803 | 43788.9956 | -10743.0562 | 3818.3228 | 7500 | 6164.9806 | 995.7285 | 0 | 73461.9148 | 58463.8978 | 89664.1686
8587 | 10 | 70 | 40 | 36425.1512 | 0.97786 | 24.5521 | 0.77078 | 96171.5968 | 0.045653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5267 | 12.0454 | 6.239 | 0.089074 | 0.050752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091835.1527 | 21085095.577 | 4.3778 | 4.6369 | 42.3364 | 17048.6325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77932.4675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.4357 | 1174.4765 | 4783.7143 | 21073.8429 | 15.95 | 93745.702 | 30702.6164 | 67038.585 | -10673.9371 | 4844.2878 | 7500 | 5250.2141 | 1804.4587 | 0 | 99712.2409 | 62930.4795 | 143247.9864
8588 | 10 | 70 | 40 | 37009.7007 | 1.2228 | 22.5453 | 0.942 | 99715.0038 | 0.043024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9832 | 9.4026 | 5.6256 | 0.094229 | 0.054807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023702.9356 | 15118650.5142 | 5.2284 | 4.9621 | 44.4012 | 15274.5548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71194.6381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9983 | 1047.4981 | 5242.5008 | 18668.9109 | 13.308 | 97342.8624 | 36681.5796 | 65764.5663 | -10437.4222 | 5644.2738 | 7500 | 4782.1839 | 2270.4125 | 0 | 72541.3556 | 57296.2469 | 127450.7025
8589 | 10 | 70 | 40 | 31789.0687 | 1.1525 | 22.2581 | 0.81916 | 98323.3824 | 0.046923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6967 | 10.0775 | 6.158 | 0.051886 | 0.056317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882123.7421 | 18104491.0246 | 5.0026 | 4.4213 | 30.5892 | 14184.7701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75154.8025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4995 | 1111.0501 | 5161.7638 | 16679.3051 | 14.0735 | 95775.1476 | 30219.527 | 61511.1937 | -11212.233 | 4811.8045 | 7500 | 2677.9122 | 1988.8929 | 0 | 96438.2656 | 58652.1629 | 135283.2001
8590 | 10 | 70 | 40 | 37537.4954 | 1.0883 | 27.7253 | 0.61605 | 100350.023 | 0.054313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.167 | 10.4017 | 5.3367 | 0.12674 | 0.056974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692520.0702 | 11719449.1424 | 4.7916 | 4.6048 | 30.8715 | 15664.9735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73121.063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5506 | 1115.5715 | 5644.0361 | 20416.3539 | 19.6405 | 97345.8553 | 34242.2829 | 59116.9292 | -13218.3377 | 5484.1467 | 7500 | 6689.949 | 2293.2373 | 0 | 64883.9657 | 50378.2838 | 116613.8892
8591 | 10 | 70 | 40 | 30740.4482 | 1.3127 | 26.0616 | 0.82159 | 94231.8515 | 0.053301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4543 | 9.3406 | 4.9588 | 0.11468 | 0.05278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969252.2829 | 16430637.6282 | 4.9434 | 5.2026 | 42.8093 | 14289.7197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93021.0553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1074 | 1328.1893 | 4720.7362 | 14746.363 | 16.456 | 91462.5968 | 31988.1705 | 89352.4642 | -12184.7208 | 5113.0101 | 7500 | 5165.7647 | 1980.6668 | 0 | 84569.257 | 54795.0018 | 158689.6107
8592 | 10 | 70 | 40 | 34561.7139 | 0.96591 | 26.5486 | 0.82152 | 99869.1294 | 0.04055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2208 | 12.4352 | 5.3159 | 0.143 | 0.04467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881353.2046 | 12040878.9773 | 5.6789 | 4.7487 | 49.4693 | 15735.7084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69819.5684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.0379 | 736.6657 | 5694.131 | 20129.9651 | 16.7641 | 97628.3819 | 28863.4977 | 68315.0454 | -9859.2888 | 4543.2552 | 7500 | 6997.9486 | 1489.5247 | 0 | 52058.7009 | 50150.7269 | 109757.9568
8593 | 10 | 70 | 40 | 42550.2493 | 1.314 | 31.8797 | 0.731 | 99517.1929 | 0.063024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6145 | 6.529 | 5.8067 | 0.1204 | 0.048741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032733.5082 | 18113401.2598 | 4.5959 | 5.7406 | 32.7714 | 14810.1583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73252.5946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.1337 | 1089.6792 | 5914.776 | 20396.7117 | 21.1765 | 96068.4545 | 44307.0753 | 78403.9015 | -15174.4492 | 6976.6202 | 7500 | 6029.6816 | 2495.7578 | 0 | 119332.2451 | 64747.5315 | 185123.3007
8594 | 10 | 70 | 40 | 39640.0532 | 1.3111 | 27.9114 | 0.70518 | 102207.8577 | 0.043824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3418 | 10.3756 | 6.3619 | 0.081461 | 0.064434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017326.3678 | 7007357.146 | 4.8902 | 4.6882 | 31.0909 | 15537.9595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69424.1448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3982 | 1154.338 | 4564.1026 | 19031.7271 | 18.8102 | 99731.7272 | 41216.6522 | 63183.6289 | -10894.9741 | 6290.5144 | 7500 | 4157.0497 | 2974.8356 | 0 | 39166.0231 | 66312.3167 | 87281.4132
8595 | 10 | 70 | 40 | 38049.6366 | 1.2936 | 21.6644 | 0.77653 | 83070.9504 | 0.041034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7982 | 11.1999 | 4.9286 | 0.074539 | 0.063265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141774.6784 | 14963399.45 | 4.3129 | 5.444 | 44.7783 | 17682.561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75536.2279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6039 | 848.9099 | 4411.2955 | 18448.009 | 14.0288 | 81185.1097 | 39203.2553 | 57676.4653 | -8297.699 | 5855.3351 | 7500 | 3206.0219 | 2718.7994 | 0 | 80043.0673 | 64360.3781 | 123544.8673
8596 | 10 | 70 | 40 | 31986.6988 | 1.3013 | 27.9819 | 0.66578 | 104789.8388 | 0.057947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1671 | 7.1589 | 3.3321 | 0.092739 | 0.053923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104798.4093 | 10237056.183 | 4.6089 | 4.5193 | 30.7126 | 16361.346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67119.0563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.6721 | 1268.5233 | 4796.4162 | 15441.6746 | 19.2782 | 101446.2372 | 33090.0483 | 58418.2253 | -14711.8469 | 5419.6505 | 7500 | 3300.8111 | 2144.8975 | 0 | 56172.5073 | 71916.0379 | 79418.2552
8597 | 10 | 70 | 40 | 30209.5244 | 1.0277 | 27.187 | 0.69749 | 94936.2384 | 0.0605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.888 | 10.6862 | 5.3778 | 0.093627 | 0.050663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167056.2732 | 15089124.1767 | 5.4397 | 5.6704 | 34.7542 | 14768.5754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78055.3144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 778.5835 | 1149.3684 | 4858.9596 | 16997.0861 | 18.4012 | 91775.811 | 26424.8765 | 68578.1322 | -13905.8806 | 4461.6059 | 7500 | 5119.1758 | 1658.9991 | 0 | 92642.951 | 69301.7692 | 123178.0907
8598 | 10 | 70 | 40 | 31646.5924 | 1.1094 | 29.2623 | 0.57961 | 97086.7401 | 0.05121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7024 | 9.9569 | 5.1744 | 0.14281 | 0.038058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991431.3093 | 17672441.0458 | 4.8975 | 4.8136 | 44.3414 | 15708.0451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 104271.3093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8536 | 1113.065 | 4240.2501 | 17010.2949 | 21.1564 | 94343.9268 | 29272.5949 | 84521.5605 | -12068.3782 | 4735.8077 | 7500 | 5785.0078 | 1322.83 | 0 | 83297.6296 | 56431.5518 | 147935.5006
8599 | 10 | 70 | 40 | 34799.7417 | 1.0478 | 28.8294 | 0.75877 | 90186.9425 | 0.043162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0613 | 11.0182 | 4.5209 | 0.074377 | 0.059881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774617.9432 | 16821896.0957 | 4.6845 | 4.7336 | 32.7117 | 15223.2269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80077.634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7656 | 1019.6583 | 5485.7652 | 19360.8202 | 18.8549 | 88034.6368 | 30877.8429 | 79873.2541 | -9470.145 | 4793.6094 | 7500 | 3466.196 | 2106.746 | 0 | 92575.0329 | 52720.0064 | 159002.5298
8600 | 10 | 70 | 40 | 31798.128 | 0.75379 | 24.4244 | 0.75938 | 99686.3689 | 0.061513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3079 | 10.0789 | 4.8071 | 0.12736 | 0.040578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007602.595 | 13362160.3515 | 5.2855 | 4.5077 | 41.9566 | 11363.2004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67349.0152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.7516 | 930.2035 | 4599.2359 | 20854.6412 | 15.9685 | 96313.1706 | 21886.9737 | 56949.3437 | -14842.0723 | 3901.2967 | 7500 | 5273.1102 | 1161.8928 | 0 | 60187.6392 | 53897.8197 | 88120.3642
8601 | 10 | 70 | 40 | 36867.568 | 1.1126 | 22.1837 | 0.78394 | 107113.6422 | 0.036838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.8693 | 10.34 | 3.5872 | 0.1382 | 0.057012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048761.8744 | 16962040.6656 | 5.5811 | 4.3872 | 36.8823 | 17958.876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76778.7196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1051 | 928.6582 | 5883.63 | 19780.6612 | 14.3056 | 104928.0667 | 34173.8135 | 60486.4517 | -9616.5322 | 5251.7514 | 7500 | 6337.1546 | 2197.5263 | 0 | 79049.6077 | 65353.435 | 120026.338
8602 | 10 | 70 | 40 | 34164.9509 | 1.1117 | 22.3715 | 0.82991 | 87586.1092 | 0.047353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7809 | 8.7998 | 4.6016 | 0.16397 | 0.040863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146697.9533 | 15553789.3103 | 4.6538 | 5.4384 | 30.8664 | 19536.509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72433.8007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.5491 | 949.5105 | 4397.6523 | 18339.5248 | 14.0604 | 85295.5993 | 31650.8522 | 60201.0714 | -10078.2435 | 4936.5926 | 7500 | 6464.4909 | 1480.5272 | 0 | 100906.4018 | 77021.8638 | 126039.8288
8603 | 10 | 70 | 40 | 30792.7315 | 1.3812 | 29.6741 | 0.7551 | 103850.2579 | 0.058525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2237 | 13.615 | 4.0713 | 0.12733 | 0.049888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769718.9847 | 10530412.4786 | 4.3918 | 4.5819 | 31.3796 | 16506.0929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83138.1459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.7899 | 1164.8171 | 5709.8092 | 14215.2265 | 19.4473 | 100504.1154 | 33155.0099 | 85023.7396 | -14723.0267 | 5429.1939 | 7500 | 6980.5888 | 1987.8885 | 0 | 58138.2867 | 54707.1014 | 128784.5793
8604 | 10 | 70 | 40 | 33308.9193 | 0.91616 | 11.7129 | 0.68129 | 97574.7527 | 0.039764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0777 | 8.5294 | 4.1313 | 0.10238 | 0.050156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809322.4673 | 12281359.3452 | 5.1277 | 4.6798 | 48.0047 | 20226.2647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74702.6877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3747 | 828.5489 | 5290.3636 | 19947.9689 | 7.9999 | 95427.4578 | 26721.9008 | 27737.0134 | -9448.0974 | 4225.9968 | 7500 | 3689.4206 | 1555.6493 | 0 | 53961.0099 | 52256.0207 | 63686.8728
8605 | 10 | 70 | 40 | 39315.8254 | 0.63997 | 25.5371 | 0.82957 | 99001.7147 | 0.047939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0361 | 10.9167 | 4.924 | 0.12547 | 0.044753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956585.0783 | 8926975.6425 | 5.3942 | 5.7248 | 32.5578 | 16151.0662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77428.1093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.6266 | 925.33 | 4477.4045 | 27480.8676 | 16.0529 | 96381.089 | 23669.9156 | 73434.4063 | -11530.7532 | 3939.1465 | 7500 | 5178.0338 | 1293.8666 | 0 | 57517.3307 | 62586.1946 | 98415.7518
8606 | 10 | 70 | 40 | 34772.2222 | 0.87547 | 31.3929 | 0.58159 | 93820.5743 | 0.046445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1148 | 10.1076 | 5.3266 | 0.086187 | 0.055144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016934.8588 | 16628727.941 | 4.7662 | 5.3828 | 47.5248 | 14216.7534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76349.1536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.6099 | 1171.951 | 4288.66 | 21303.9763 | 22.6716 | 91413.4559 | 26936.4918 | 66586.0649 | -10591.3211 | 4326.0368 | 7500 | 3715.5071 | 1750.8766 | 0 | 84468.4544 | 54647.3615 | 130044.749
8607 | 10 | 70 | 40 | 37683.4527 | 1.0096 | 24.218 | 0.81902 | 102218.9647 | 0.046182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8475 | 8.4864 | 4.5641 | 0.10083 | 0.041233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985786.7766 | 12766529.8004 | 5.1292 | 5.1115 | 43.3083 | 18039.0972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74246.3955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.4171 | 1138.5424 | 5116.1262 | 21418.0639 | 15.3139 | 99611.0266 | 32530.7777 | 66109.6453 | -11474.9276 | 5142.9816 | 7500 | 4212.7564 | 1556.4085 | 0 | 63921.7543 | 58999.6378 | 110499.7585
8608 | 10 | 70 | 40 | 32140.9006 | 1.1122 | 29.9302 | 0.74739 | 97062.9254 | 0.048242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0414 | 9.1485 | 4.7586 | 0.082976 | 0.04781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106780.2704 | 14217647.2255 | 4.7148 | 5.2035 | 49.1682 | 15196.7986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86370.7704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.5331 | 1132.2643 | 5909.7646 | 17248.8649 | 19.7 | 94477.5598 | 29784.0715 | 88358.829 | -11375.6086 | 4762.5919 | 7500 | 4079.1059 | 1671.1784 | 0 | 69036.8604 | 58531.1334 | 135285.8951
8609 | 10 | 70 | 40 | 39179.8277 | 1.0434 | 24.9353 | 0.86147 | 101962.9072 | 0.056159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3546 | 12.1267 | 6.1068 | 0.073771 | 0.052996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891705.6453 | 17690297.1083 | 4.5833 | 5.296 | 30.0541 | 14170.7414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77750.9751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0963 | 893.8139 | 5598.0081 | 21851.5278 | 15.3973 | 98808.2795 | 34656.5998 | 74158.8749 | -13880.3619 | 5581.5978 | 7500 | 4182.533 | 2171.0391 | 0 | 114085.6128 | 59614.0202 | 168841.8752
8610 | 10 | 70 | 40 | 39277.0438 | 1.5028 | 22.3172 | 0.72606 | 98260.8679 | 0.059677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6414 | 9.6523 | 4.4475 | 0.080577 | 0.060536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138707.9231 | 18396943.7386 | 4.8035 | 4.9697 | 39.9988 | 15284.139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72975.7402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.7354 | 1050.0947 | 4390.1087 | 16939.6455 | 14.8655 | 95033.5034 | 44674.7965 | 54379.2662 | -14200.4035 | 6966.3978 | 7500 | 3111.0581 | 3095.1932 | 0 | 94342.8034 | 64548.1033 | 135321.0085
8611 | 10 | 70 | 40 | 35025.16 | 1.0446 | 24.4104 | 0.67703 | 101443.4322 | 0.059175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2395 | 11.1263 | 5.2867 | 0.11431 | 0.056715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678893.1806 | 11201747.9999 | 4.6762 | 5.6062 | 44.7449 | 16612.4846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75778.0963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.7318 | 1022.3865 | 5529.4163 | 19520.6764 | 16.7121 | 98139.1206 | 31008.9673 | 58336.2414 | -14538.9712 | 5125.3967 | 7500 | 6062.7467 | 2133.4791 | 0 | 60927.0087 | 44376.804 | 112178.0648
8612 | 10 | 70 | 40 | 35000.6802 | 1.1763 | 16.4307 | 0.6799 | 102059.0934 | 0.036065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8023 | 7.9409 | 4.9987 | 0.069839 | 0.0425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081327.079 | 20747350.6641 | 5.2915 | 5.3599 | 36.7518 | 14254.841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83472.5513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5928 | 948.6229 | 5359.7994 | 18121.2218 | 11.2309 | 100019.9337 | 33758.9169 | 43403.8731 | -8972.3029 | 5155.3235 | 7500 | 3081.2336 | 1608.1002 | 0 | 117715.7602 | 63216.8512 | 140034.0533
8613 | 10 | 70 | 40 | 36060.1464 | 0.90962 | 25.4487 | 0.78943 | 95149.7376 | 0.042964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.221 | 6.6974 | 4.3879 | 0.064167 | 0.059844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829606.1601 | 12113874.7846 | 5.2864 | 5.5908 | 48.1404 | 10735.3378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83355.1561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.0991 | 936.0062 | 5647.3303 | 21674.8632 | 16.3607 | 92889.3144 | 28770.5665 | 75752.8241 | -9945.8618 | 4535.955 | 7500 | 2723.8411 | 1992.2942 | 0 | 62382.707 | 43525.9444 | 130186.3817
8614 | 10 | 70 | 40 | 36531.0216 | 0.80652 | 27.7005 | 0.76122 | 101536.5856 | 0.067968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3561 | 8.8185 | 6.5743 | 0.126 | 0.059981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879521.1015 | 15439347.7234 | 4.4546 | 5.0648 | 30.3384 | 11774.0205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73996.989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.3263 | 1023.8841 | 4391.8594 | 23262.036 | 18.0918 | 97747.088 | 26537.9713 | 71101.4455 | -16673.7895 | 4648.4367 | 7500 | 5874.5524 | 2046.3536 | 0 | 95346.7394 | 56335.799 | 140045.9104
8615 | 10 | 70 | 40 | 44233.7008 | 1.1125 | 32.3763 | 0.68519 | 98795.7186 | 0.060463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5988 | 10.3023 | 5.4966 | 0.050173 | 0.055396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965494.6948 | 8528809.446 | 5.5697 | 4.9053 | 41.2659 | 15249.7898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73276.348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.5144 | 951.8625 | 4561.5554 | 23734.6823 | 22.0648 | 95508.776 | 40998.037 | 75559.2221 | -14462.5471 | 6481.6744 | 7500 | 2427.8575 | 2635.3129 | 0 | 41566.9975 | 56352.0338 | 106354.5205
8616 | 10 | 70 | 40 | 36512.5865 | 1.1941 | 24.3797 | 0.81685 | 107485.228 | 0.06113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3701 | 12.1935 | 6.482 | 0.090405 | 0.048632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836366.5007 | 18015066.8768 | 5.2658 | 5.218 | 47.3051 | 16428.3122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75316.7165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 692.0518 | 726.4695 | 5290.6951 | 18716.462 | 15.4348 | 103870.433 | 35592.249 | 67369.7466 | -15905.0981 | 5834.4756 | 7500 | 4862.8762 | 2082.5125 | 0 | 87802.2906 | 49750.6023 | 145388.4501
8617 | 10 | 70 | 40 | 43984.9099 | 0.90045 | 17.9584 | 0.62309 | 98741.1234 | 0.048178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7037 | 8.5146 | 5.5648 | 0.086116 | 0.059778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972318.9266 | 13679486.4935 | 5.3636 | 5.2509 | 34.598 | 15849.7027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73711.8635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5431 | 1069.0787 | 5132.8463 | 26574.125 | 12.6717 | 96114.5103 | 34821.5697 | 38969.7078 | -11557.0975 | 5460.1909 | 7500 | 4034.2149 | 2395.5818 | 0 | 78624.7978 | 61400.9189 | 98848.0465
8618 | 10 | 70 | 40 | 35704.7387 | 1.2936 | 24.8511 | 0.87203 | 94821.7275 | 0.041894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2883 | 10.4999 | 5.1459 | 0.08356 | 0.05492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260348.2716 | 20118758.5557 | 4.8976 | 4.9809 | 44.7419 | 17744.9141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67067.7268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.2981 | 993.9475 | 4313.5386 | 17311.2669 | 15.2549 | 92624.5163 | 36786.9435 | 64359.5994 | -9667.7292 | 5610.9611 | 7500 | 3409.3993 | 2261.6745 | 0 | 97463.3882 | 69290.3809 | 138433.8559
8619 | 10 | 70 | 40 | 38857.4076 | 1.3443 | 28.0033 | 0.85148 | 90580.9519 | 0.052813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8339 | 9.7015 | 4.636 | 0.13702 | 0.049073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941568.9027 | 16091451.3377 | 4.7582 | 4.4465 | 31.2601 | 13281.2359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85449.7469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.0342 | 690.2183 | 5656.1658 | 18312.8321 | 17.3887 | 87942.9842 | 41089.1511 | 90701.4636 | -11607.0575 | 6317.243 | 7500 | 6097.7164 | 2275.2518 | 0 | 85652.1519 | 60119.5632 | 167906.3571
8620 | 10 | 70 | 40 | 32660.5413 | 1.4401 | 18.7295 | 0.68813 | 100572.4755 | 0.026996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4256 | 11.6363 | 5.0638 | 0.11893 | 0.046557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840186.0438 | 9880047.283 | 4.9245 | 4.399 | 36.428 | 14645.3432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77739.368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.7423 | 1075.0249 | 4956.8528 | 14588.6904 | 12.7434 | 99064.4903 | 36143.7018 | 46535.5459 | -6635.1348 | 5335.5053 | 7500 | 5703.812 | 1823.1628 | 0 | 47390.3547 | 52875.8658 | 90921.082
8621 | 10 | 70 | 40 | 31598.6313 | 1.2253 | 30.2457 | 0.89385 | 97930.5311 | 0.062457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0249 | 8.8248 | 4.0256 | 0.11544 | 0.051465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990531.73 | 16195639.0416 | 5.7304 | 5.1817 | 38.9969 | 16607.4644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75249.2381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.8392 | 1112.5139 | 4947.7791 | 15917.4848 | 18.3411 | 94566.7934 | 31362.293 | 89581.3023 | -14800.4458 | 5189.7309 | 7500 | 4660.1894 | 1960.2764 | 0 | 85131.0356 | 60038.0405 | 150546.3414
8622 | 10 | 70 | 40 | 40470.99 | 1.2315 | 32.8488 | 0.748 | 101058.5382 | 0.049096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.56 | 10.423 | 3.9469 | 0.094801 | 0.052957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090593.3711 | 9998277.7421 | 5.1817 | 5.1401 | 41.8724 | 15301.2928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79574.3062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2459 | 1000.0834 | 4807.9274 | 20316.4228 | 21.6136 | 98319.7581 | 40309.1344 | 89403.5193 | -12050.6325 | 6238.4371 | 7500 | 3781.6823 | 2424.7098 | 0 | 51095.6099 | 61386.0293 | 127316.4311
8623 | 10 | 70 | 40 | 31346.5531 | 1.3357 | 24.87 | 0.81957 | 105992.6073 | 0.042636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6345 | 8.7929 | 4.5348 | 0.096254 | 0.051539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1374363.3612 | 17686183.3208 | 5.2848 | 5.0526 | 45.4422 | 16526.4729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85382.6012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 346.2157 | 738.5732 | 4773.3706 | 14844.6283 | 15.7214 | 103493.5692 | 33003.8496 | 78113.802 | -10995.7674 | 5177.7624 | 7500 | 3596.2266 | 1958.5827 | 0 | 85201.7068 | 72319.6632 | 131236.4994
8624 | 10 | 70 | 40 | 29987.4534 | 1.0996 | 25.3572 | 0.79292 | 103129.5389 | 0.044367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9717 | 7.7379 | 5.8896 | 0.084987 | 0.051338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981011.2933 | 16104095.0225 | 4.907 | 4.4769 | 41.285 | 13089.4818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80602.6248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.7237 | 1096.4867 | 4532.0318 | 16206.8311 | 16.2701 | 100600.4902 | 27561.2446 | 73244.0785 | -11127.8145 | 4444.3854 | 7500 | 3969.3984 | 1674.6006 | 0 | 73486.3947 | 54842.3983 | 125909.8894
8625 | 10 | 70 | 40 | 34974.6547 | 1.3605 | 23.0901 | 0.71346 | 101840.4315 | 0.049901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4611 | 7.5998 | 5.614 | 0.063891 | 0.047466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960671.7412 | 18113797.0846 | 5.3704 | 5.6613 | 42.0515 | 19206.913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66724.6979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.9744 | 1031.1118 | 5212.8487 | 16334.5825 | 15.4892 | 99035.8125 | 37280.1443 | 50716.9661 | -12340.3237 | 5843.6783 | 7500 | 3133.8639 | 2035.7941 | 0 | 100414.8729 | 59714.2268 | 134870.769
8626 | 10 | 70 | 40 | 40107.6871 | 1.0179 | 18.3955 | 0.71781 | 106871.5661 | 0.046301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9302 | 10.1025 | 4.6359 | 0.11856 | 0.048764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124589.6394 | 23889867.1935 | 5.2638 | 5.7282 | 40.4319 | 14204.0402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85666.0093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.1972 | 1019.6327 | 6027.5121 | 22690.368 | 12.31 | 104138.0349 | 34834.6381 | 52132.1032 | -12027.5374 | 5491.1067 | 7500 | 5758.5563 | 1965.2728 | 0 | 137019.5192 | 62585.1219 | 170088.5371
8627 | 10 | 70 | 40 | 40635.9029 | 0.96271 | 27.8411 | 0.62967 | 93974.1273 | 0.039889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0182 | 7.9568 | 4.5343 | 0.062457 | 0.062766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043526.9319 | 13869939.5271 | 5.0769 | 4.3703 | 47.9938 | 15959.8868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85575.1237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.9343 | 929.6415 | 4919.6512 | 23710.1282 | 19.5728 | 91899.6181 | 33851.5494 | 70756.1029 | -9127.8403 | 5177.5773 | 7500 | 2439.4111 | 2385.1557 | 0 | 57256.5439 | 57262.7652 | 112975.7348
8628 | 10 | 70 | 40 | 37257.7914 | 0.73323 | 24.674 | 0.78956 | 89918.6458 | 0.045608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2413 | 10.303 | 4.4675 | 0.10823 | 0.052573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052688.6368 | 16023610.8858 | 4.7185 | 4.9569 | 31.0188 | 16600.6818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70746.1964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.3207 | 925.9574 | 5658.665 | 24717.9881 | 15.8616 | 87652.7184 | 25079.6066 | 62344.849 | -9970.0804 | 4034.5616 | 7500 | 5444.346 | 1556.7748 | 0 | 94941.088 | 69214.4693 | 121716.6762
8629 | 10 | 70 | 40 | 40376.1332 | 1.2862 | 27.7066 | 0.76653 | 96237.9826 | 0.037865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0919 | 8.4438 | 5.9688 | 0.080739 | 0.053096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402863.74 | 11571712.3937 | 4.8989 | 4.5724 | 32.609 | 16017.2756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66956.4479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.6565 | 1070.3473 | 5083.7107 | 19657.7488 | 18.0421 | 94220.1595 | 41436.7688 | 64710.4309 | -8878.4215 | 6195.6165 | 7500 | 4004.8736 | 2414.3834 | 0 | 61381.9786 | 84052.3388 | 94713.2916
8630 | 10 | 70 | 40 | 30530.9955 | 1.4128 | 15.4439 | 0.6973 | 105897.2865 | 0.037506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8149 | 10.076 | 5.1356 | 0.1265 | 0.049827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090517.5524 | 11139181.3868 | 5.5729 | 4.4693 | 45.8266 | 12703.7712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73875.9126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3385 | 756.9241 | 6074.2934 | 13847.3912 | 10.4541 | 103697.7655 | 33367.2085 | 36862.8853 | -9677.8922 | 5145.6516 | 7500 | 5906.9758 | 1881.7825 | 0 | 47273.9775 | 56798.0923 | 71462.4966
8631 | 10 | 70 | 40 | 34552.6686 | 1.0593 | 20.5202 | 0.76922 | 101768.4634 | 0.046346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3828 | 10.7409 | 4.643 | 0.089913 | 0.050457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008002.252 | 17310374.3791 | 4.8368 | 4.5201 | 32.991 | 19805.4363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69487.4781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1865 | 734.5628 | 4611.5517 | 19100.0936 | 13.3423 | 99162.9298 | 30905.1501 | 49877.1525 | -11464.348 | 4920.8346 | 7500 | 3361.6626 | 1822.3059 | 0 | 90382.3543 | 68354.757 | 108950.3551
8632 | 10 | 70 | 40 | 34670.7299 | 1.2414 | 27.5792 | 0.87203 | 104114.3487 | 0.038051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6581 | 12.5902 | 6.1556 | 0.10436 | 0.052605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 707129.3211 | 13066883.519 | 4.3387 | 5.7167 | 33.9481 | 12744.3718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84278.3346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.1799 | 1209.3121 | 4302.0025 | 17308.6311 | 16.9295 | 101920.8005 | 34724.1977 | 89753.6225 | -9651.612 | 5328.9138 | 7500 | 5296.5605 | 2057.4602 | 0 | 84641.2258 | 46236.8235 | 173413.5449
8633 | 10 | 70 | 40 | 40309.6001 | 1.1642 | 29.8681 | 0.81825 | 103459.7658 | 0.038711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5608 | 10.1367 | 4.571 | 0.049788 | 0.058732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019224.7216 | 11453541.3215 | 4.5682 | 5.2587 | 46.3858 | 14601.5884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78973.0762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2811 | 874.1324 | 5064.549 | 21011.7449 | 18.8948 | 101242.5657 | 38595.7104 | 86659.8724 | -9755.6806 | 5862.8526 | 7500 | 2196.2903 | 2527.2641 | 0 | 57919.6958 | 55579.5909 | 135926.4141
8634 | 10 | 70 | 40 | 27928.8795 | 1.375 | 24.9632 | 0.68373 | 100632.0588 | 0.030894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9241 | 11.3002 | 5.7161 | 0.085685 | 0.034913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077774.5406 | 9927394.1237 | 5.6286 | 5.3033 | 41.9434 | 15640.8579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73865.5816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.3236 | 1208.0866 | 6326.9587 | 12938.6038 | 17.0267 | 98907.2249 | 29980.5515 | 58623.9541 | -7589.269 | 4554.8674 | 7500 | 5133.3312 | 1167.1333 | 0 | 51492.296 | 61144.9448 | 89717.9195
8635 | 10 | 70 | 40 | 40163.4539 | 1.5494 | 29.5644 | 0.9671 | 103160.4175 | 0.060755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4066 | 8.6091 | 4.9674 | 0.089852 | 0.048927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084600.4563 | 22689288.9773 | 5.0855 | 4.7196 | 44.4665 | 18608.2663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80113.2843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.7025 | 1105.6495 | 6114.2774 | 16875.9091 | 17.2079 | 99711.9503 | 46575.0896 | 98992.278 | -15173.2554 | 7285.5632 | 7500 | 4302.1242 | 2616.2092 | 0 | 104273.8311 | 63098.1066 | 193273.7333
8636 | 10 | 70 | 40 | 33048.7252 | 1.5659 | 31.5047 | 0.75063 | 106379.4806 | 0.037829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9161 | 8.6307 | 4.882 | 0.13126 | 0.048695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904577.0116 | 11454275.6316 | 4.6741 | 5.3805 | 30.7161 | 17896.0619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65928.9957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.395 | 1070.7955 | 4983.1516 | 13758.7652 | 20.6987 | 104151.1195 | 38579.9201 | 71243.0624 | -9804.7889 | 5863.7425 | 7500 | 5733.7295 | 2095.6508 | 0 | 73757.4206 | 63379.4601 | 131589.2771
8637 | 10 | 70 | 40 | 40316.692 | 1.6921 | 23.8557 | 0.78089 | 97515.7061 | 0.039429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3947 | 9.6819 | 3.7734 | 0.12942 | 0.033346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873725.7309 | 10359808.0659 | 4.5151 | 4.8881 | 48.1044 | 17751.6949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60935.9179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.3839 | 935.6882 | 4918.0859 | 15640.1795 | 15.4101 | 95387.5773 | 49353.0251 | 51464.2054 | -9363.7665 | 7304.2647 | 7500 | 4785.1221 | 1787.6519 | 0 | 48221.549 | 52297.8275 | 108754.2241
8638 | 10 | 70 | 40 | 37604.4492 | 1.3836 | 22.0881 | 0.58278 | 102379.9938 | 0.041904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6523 | 9.6612 | 5.0158 | 0.083527 | 0.042206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773963.5254 | 13649505.0059 | 4.6078 | 5.7232 | 45.1989 | 17005.3606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75012.7 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.3288 | 792.5204 | 4115.4116 | 17336.4601 | 15.9412 | 100007.1242 | 40535.9783 | 46109.6936 | -10440.6262 | 6169.634 | 7500 | 2754.0632 | 1911.1746 | 0 | 75450.1447 | 48505.2223 | 121484.84
8639 | 10 | 70 | 40 | 38473.3459 | 1.3972 | 29.3071 | 0.81221 | 103169.804 | 0.043953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4841 | 9.9372 | 5.8875 | 0.17504 | 0.043162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120551.7793 | 16632243.6433 | 4.8835 | 4.2652 | 49.8819 | 16323.6144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83038.8409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.8227 | 997.0943 | 4137.8143 | 17602.6872 | 18.6026 | 100663.0917 | 41741.3175 | 88888.3961 | -11029.5343 | 6370.3336 | 7500 | 7898.7164 | 2018.0345 | 0 | 66345.6828 | 59919.4792 | 149813.4675
8640 | 10 | 70 | 40 | 31330.9697 | 1.364 | 22.3432 | 0.72258 | 96624.3662 | 0.047117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4991 | 12.0475 | 4.6154 | 0.13871 | 0.031758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1421650.3103 | 16123371.332 | 5.0304 | 5.2728 | 46.348 | 14013.7736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77098.656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.2027 | 926.8675 | 5333.395 | 14603.825 | 14.9118 | 94109.9477 | 33454.2894 | 57294.7529 | -11063.4414 | 5243.326 | 7500 | 6499.1831 | 1222.1648 | 0 | 80658.0369 | 71193.0499 | 109615.2618
8641 | 10 | 70 | 40 | 37219.2521 | 1.063 | 22.7211 | 0.63691 | 92467.3553 | 0.059435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5533 | 9.9743 | 5.8967 | 0.089976 | 0.049975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892867.515 | 16199246.1915 | 4.2882 | 5.0518 | 31.4624 | 13741.4411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67899.4559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 657.3581 | 1156.1381 | 6754.8616 | 20531.1991 | 15.9088 | 89442.4281 | 33376.1061 | 46255.232 | -13309.6796 | 5371.7871 | 7500 | 5482.254 | 1970.2981 | 0 | 98085.0018 | 57983.5264 | 126747.473
8642 | 10 | 70 | 40 | 32970.9925 | 1.1899 | 28.7878 | 0.5692 | 97503.7178 | 0.055909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5468 | 7.2686 | 4.6258 | 0.11212 | 0.051033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018878.8362 | 11798350.0826 | 5.1708 | 4.9749 | 41.157 | 12594.2065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69985.8597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.6047 | 906.461 | 6077.0809 | 16940.813 | 20.9348 | 94500.3133 | 32060.359 | 54959.4163 | -13214.9798 | 5186.6516 | 7500 | 4903.1178 | 1942.6769 | 0 | 59030.3732 | 56027.7854 | 96339.8297
8643 | 10 | 70 | 40 | 29923.4822 | 1.0432 | 21.1744 | 0.88023 | 91667.8015 | 0.053349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1789 | 8.9567 | 5.3284 | 0.096038 | 0.040528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840357.0609 | 14845561.3884 | 4.854 | 4.8094 | 48.4066 | 17036.8793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79494.6732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5608 | 870.6388 | 5361.4324 | 16690.4264 | 12.9385 | 88971.5055 | 26466.1117 | 65471.5606 | -11863.7027 | 4340.7484 | 7500 | 4378.4285 | 1291.1787 | 0 | 67197.9991 | 50169.9648 | 114612.3596
8644 | 10 | 70 | 40 | 35653.7578 | 1.0327 | 23.914 | 0.77037 | 103603.7987 | 0.065435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8696 | 11.0468 | 4.4069 | 0.066239 | 0.049884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1299844.7874 | 15958357.7971 | 5.3839 | 5.7072 | 38.5685 | 12643.9605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69640.6373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.8916 | 825.3484 | 4663.4162 | 20003.9619 | 15.539 | 99878.6322 | 31299.5918 | 58323.8769 | -16390.7325 | 5279.6773 | 7500 | 2548.4634 | 1932.9836 | 0 | 93186.628 | 69973.7593 | 113706.7291
8645 | 10 | 70 | 40 | 36719.2171 | 1.1697 | 35.2637 | 0.61381 | 98572.4659 | 0.052835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1801 | 10.1215 | 5.5685 | 0.091715 | 0.057858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121406.3669 | 12976654.655 | 4.5567 | 5.7248 | 32.8324 | 18528.4227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77935.6804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.8552 | 805.3772 | 4563.7911 | 19081.1815 | 25.0119 | 95700.6222 | 35276.0711 | 79897.5098 | -12636.1125 | 5588.9421 | 7500 | 4079.4053 | 2373.3035 | 0 | 85279.2113 | 72693.8419 | 134664.4888
8646 | 10 | 70 | 40 | 36337.7096 | 1.2474 | 20.9013 | 0.69029 | 94619.7349 | 0.075926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0182 | 9.6778 | 5.9734 | 0.057283 | 0.054405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248466.0435 | 18247173.6121 | 4.4717 | 4.6045 | 38.66 | 18802.8394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66220.3709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.9157 | 821.863 | 4626.8048 | 18079.4521 | 14.2039 | 90683.5968 | 36516.5149 | 44350.3743 | -17319.008 | 6047.9728 | 7500 | 2694.027 | 2414.9548 | 0 | 89614.2115 | 73796.6933 | 98022.354
8647 | 10 | 70 | 40 | 36129.3634 | 0.82969 | 26.8789 | 0.69954 | 100175.0878 | 0.060973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0178 | 10.8001 | 5.25 | 0.092136 | 0.052806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083105.3966 | 15861927.5829 | 4.7952 | 5.587 | 46.0413 | 19283.1557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69320.811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0656 | 807.3598 | 6944.9732 | 22709.865 | 18.1718 | 96814.6468 | 26838.9968 | 60358.6315 | -14785.9404 | 4572.5335 | 7500 | 5310.2179 | 1772.178 | 0 | 84545.3068 | 62981.6449 | 113130.2792
8648 | 10 | 70 | 40 | 30863.6637 | 0.91505 | 13.5957 | 0.75114 | 101220.0988 | 0.059135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1787 | 7.826 | 5.2105 | 0.10337 | 0.044249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771202.0301 | 20130746.2215 | 4.8472 | 5.2812 | 46.8354 | 18480.8207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77553.3218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.8192 | 922.3436 | 5407.7227 | 18495.0319 | 8.9299 | 97925.2407 | 24737.2635 | 36184.6745 | -14497.3759 | 4268.301 | 7500 | 4421.5351 | 1386.1923 | 0 | 100908.7715 | 49348.417 | 115560.945
8649 | 10 | 70 | 40 | 33988.5781 | 0.71244 | 24.2978 | 0.8153 | 103272.9434 | 0.055271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3554 | 10.5674 | 4.2589 | 0.095699 | 0.047145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 670195.7498 | 12927073.0521 | 4.7554 | 4.7538 | 33.6859 | 17243.1576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83031.9487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4895 | 931.9621 | 5235.1276 | 22813.0049 | 15.3963 | 100127.5342 | 22351.1464 | 73910.2496 | -13839.8006 | 3902.4677 | 7500 | 4151.188 | 1350.3306 | 0 | 70054.8725 | 49129.8551 | 120250.5991
8650 | 10 | 70 | 40 | 43453.1514 | 1.2131 | 25.8216 | 0.82722 | 101378.9495 | 0.04466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4472 | 10.3578 | 3.9859 | 0.097827 | 0.059608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278875.8519 | 13343341.8523 | 4.4763 | 4.6127 | 49.3556 | 16192.6819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74258.4572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.7436 | 1014.9884 | 4287.5154 | 22039.0547 | 16.2532 | 98876.6388 | 42828.1933 | 71053.5951 | -11010.1669 | 6517.221 | 7500 | 3646.7306 | 2851.2031 | 0 | 58238.9232 | 66180.887 | 115444.8124
8651 | 10 | 70 | 40 | 41615.6199 | 1.2005 | 24.8521 | 0.84453 | 101804.7454 | 0.05624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9876 | 9.6633 | 4.3397 | 0.066218 | 0.042181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074696.662 | 14946199.7886 | 4.7802 | 5.714 | 36.6601 | 12889.3759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68170.7651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6866 | 922.5708 | 5158.3435 | 21256.8733 | 15.4921 | 98650.5448 | 40717.4933 | 63807.8459 | -13878.4827 | 6407.2781 | 7500 | 2793.6056 | 1983.5955 | 0 | 91440.6155 | 61618.5132 | 139153.4381
8652 | 10 | 70 | 40 | 32541.5126 | 1.4299 | 24.2561 | 0.76597 | 98092.173 | 0.044452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2063 | 10.5744 | 4.9684 | 0.089293 | 0.044632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098852.1867 | 15286634.6506 | 4.7178 | 5.1923 | 35.5827 | 17086.5896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83703.4796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.8436 | 1347.3873 | 3778.0499 | 14619.0225 | 15.8002 | 95682.1388 | 35844.9803 | 70779.0455 | -10604.1509 | 5540.6129 | 7500 | 4161.5596 | 1814.9603 | 0 | 87225.6228 | 67749.4304 | 134513.2003
8653 | 10 | 70 | 40 | 32277.3267 | 1.3548 | 27.8457 | 0.71981 | 93646.2926 | 0.032256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0103 | 10.5107 | 5.1669 | 0.11299 | 0.057133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 561910.1287 | 15400948.9995 | 5.4361 | 4.3913 | 49.5596 | 15378.2729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82206.9679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3691 | 871.9298 | 4499.7348 | 15122.4625 | 18.613 | 91971.0438 | 34309.7284 | 75899.4262 | -7371.095 | 5131.2058 | 7500 | 4764.9351 | 2151.6276 | 0 | 62288.6929 | 37302.0812 | 147372.4398
8654 | 10 | 70 | 40 | 29957.8786 | 1.2625 | 21.9116 | 0.68295 | 101462.8304 | 0.047439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8562 | 11.1593 | 6.6454 | 0.07704 | 0.057873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111053.0636 | 16851234.3679 | 4.3459 | 4.2592 | 33.2442 | 12813.7828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68728.3591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.8992 | 979.0919 | 3938.9572 | 14780.2644 | 14.9517 | 98804.6675 | 30355.2283 | 47834.297 | -11695.9168 | 4860.2493 | 7500 | 3661.5785 | 2064.4172 | 0 | 84056.2952 | 66085.8782 | 102550.2704
8655 | 10 | 70 | 40 | 38569.5894 | 1.0856 | 27.8988 | 0.63877 | 88045.7451 | 0.044442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6354 | 9.9717 | 5.3381 | 0.092902 | 0.057684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820778.4251 | 13655953.9659 | 5.733 | 5.4603 | 40.0196 | 14874.4474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84939.4228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8195 | 732.0935 | 3696.5507 | 21009.4217 | 19.5137 | 85882.9969 | 35120.3354 | 71221.8912 | -9516.0919 | 5374.4946 | 7500 | 3271.125 | 2275.387 | 0 | 74311.4277 | 50374.1798 | 139184.3891
8656 | 10 | 70 | 40 | 32079.6659 | 1.0623 | 23.3551 | 0.73367 | 103295.832 | 0.046563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7952 | 10.3839 | 6.2948 | 0.12315 | 0.053417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951227.6907 | 15865141.9965 | 5.4447 | 4.5574 | 33.4199 | 14663.6808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65693.8282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 687.3565 | 798.4813 | 4541.6862 | 17703.3552 | 15.4907 | 100638.9605 | 28752.6214 | 51664.3033 | -11690.2346 | 4641.5421 | 7500 | 6640.8916 | 1819.7295 | 0 | 81367.5398 | 60131.6926 | 110564.7005
8657 | 10 | 70 | 40 | 32900.8193 | 1.2579 | 21.278 | 0.88893 | 95839.4736 | 0.036326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3757 | 9.3158 | 4.2728 | 0.0886 | 0.058142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178746.7685 | 15840711.461 | 4.736 | 5.6335 | 32.0679 | 14929.6101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71263.7352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.1243 | 531.9735 | 5401.1485 | 16274.0907 | 12.9386 | 93910.8459 | 33253.4572 | 59429.5838 | -8485.9619 | 5056.3346 | 7500 | 3452.7216 | 2157.6966 | 0 | 103476.1409 | 72669.6187 | 133170.3542
8658 | 10 | 70 | 40 | 35293.8971 | 1.1069 | 20.8081 | 0.68234 | 98544.696 | 0.052405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5265 | 10.8912 | 4.7829 | 0.10768 | 0.04231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124858.5237 | 16777278.6219 | 5.3754 | 4.6408 | 46.7535 | 10649.2427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89227.9782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.3738 | 1058.6344 | 6228.914 | 18996.5658 | 14.2036 | 95696.6949 | 32594.6626 | 58931.0647 | -12531.2046 | 5217.1031 | 7500 | 5841.437 | 1620.0607 | 0 | 73491.6446 | 55708.5828 | 116956.1853
8659 | 10 | 70 | 40 | 33523.1496 | 1.3176 | 25.0585 | 0.91195 | 95685.6471 | 0.057176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8373 | 9.7494 | 4.3774 | 0.1175 | 0.059113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087925.3876 | 9784237.3613 | 5.4 | 5.7462 | 37.9059 | 17016.3579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68744.9959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.2013 | 1180.5536 | 5941.1133 | 16036.874 | 15.0424 | 92672.4701 | 34972.5511 | 68855.827 | -13257.9784 | 5586.1008 | 7500 | 5951.1972 | 2423.5634 | 0 | 58004.4871 | 65449.8255 | 104585.9226
8660 | 10 | 70 | 40 | 31764.4422 | 0.76305 | 25.1122 | 0.77807 | 103511.0032 | 0.044146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0886 | 11.5831 | 4.848 | 0.12172 | 0.058569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114009.0631 | 8924577.6351 | 5.1006 | 5.408 | 43.3986 | 14381.4763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84022.018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.0673 | 1000.5055 | 4607.4351 | 20724.8423 | 16.2474 | 100985.1102 | 22079.1996 | 74484.0301 | -11113.9294 | 3696.5968 | 7500 | 5285.2866 | 1589.0436 | 0 | 47067.9489 | 60622.3642 | 89965.812
8661 | 10 | 70 | 40 | 38136.422 | 0.7105 | 26.4526 | 0.69274 | 97060.8515 | 0.046995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6287 | 11.0363 | 5.9122 | 0.085341 | 0.051276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261423.7736 | 11190156.061 | 5.2726 | 5.6627 | 35.5192 | 14393.5603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84674.9362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1845 | 1022.1896 | 4761.4175 | 25624.8062 | 17.9518 | 94541.5245 | 25023.2317 | 71980.9932 | -11085.0387 | 4095.9319 | 7500 | 4056.4867 | 1541.4576 | 0 | 68109.4472 | 72610.5193 | 98611.9903
8662 | 10 | 70 | 40 | 35409.8095 | 0.85003 | 23.1906 | 0.9117 | 98975.0787 | 0.040604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4792 | 9.0765 | 5.5281 | 0.12195 | 0.046641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161124.4936 | 14836695.5566 | 4.6461 | 5.0207 | 47.599 | 13887.2196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71707.4465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.7567 | 1149.6555 | 4703.1228 | 22005.6879 | 13.9231 | 96751.4696 | 26808.2432 | 66455.2741 | -9783.88 | 4258.5566 | 7500 | 5810.8223 | 1457.7994 | 0 | 70864.4968 | 60017.5415 | 113353.771
8663 | 10 | 70 | 40 | 32134.2895 | 0.89451 | 19.3347 | 0.76601 | 100878.3214 | 0.05157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3339 | 9.796 | 4.553 | 0.15199 | 0.044813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995119.0502 | 20895906.3681 | 4.3703 | 5.3235 | 32.8455 | 17700.0753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79622.1124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.5691 | 1006.4723 | 4454.3766 | 19479.096 | 12.5941 | 98008.6452 | 25310.3869 | 53670.0883 | -12626.5753 | 4230.527 | 7500 | 6178.3923 | 1391.4256 | 0 | 129114.4016 | 65754.2573 | 149014.389
8664 | 10 | 70 | 40 | 36765.2502 | 1.4323 | 28.3559 | 0.80511 | 91599.3486 | 0.052208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4729 | 7.8264 | 3.7881 | 0.11384 | 0.050707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791642.239 | 13278713.5966 | 5.7488 | 4.9226 | 32.5359 | 17821.0686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80277.7109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.27 | 844.9162 | 4943.2711 | 16494.4716 | 18.0705 | 88961.8398 | 40541.5573 | 82568.7441 | -11605.0387 | 6242.5083 | 7500 | 4031.1971 | 2323.2053 | 0 | 73675.3352 | 56264.8302 | 149012.6785
8665 | 10 | 70 | 40 | 33089.7996 | 1.3528 | 42.1007 | 0.76898 | 109636.5131 | 0.045496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6111 | 9.5493 | 5.7509 | 0.097387 | 0.061237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872363.3656 | 18006524.4356 | 5.6434 | 5.562 | 49.5522 | 14534.9366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79850.2652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5943 | 1162.0203 | 4563.9437 | 15520.9227 | 27.3778 | 106880.38 | 35137.7537 | 117563.3906 | -12126.986 | 5538.5652 | 7500 | 4493.6048 | 2489.2843 | 0 | 90150.3509 | 48573.7864 | 202172.1772
8666 | 10 | 70 | 40 | 32887.5036 | 1.1902 | 26.7256 | 0.59143 | 97848.1652 | 0.042498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6499 | 8.5097 | 5.8065 | 0.082187 | 0.052342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941704.647 | 16295325.0348 | 4.7991 | 5.7096 | 38.1694 | 11461.7985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73199.0961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.13 | 1101.8834 | 3351.7781 | 16895.5541 | 19.195 | 95548.5658 | 31983.8991 | 55123.3008 | -10118.2374 | 4984.4471 | 7500 | 2932.9024 | 1914.8306 | 0 | 97395.1565 | 53228.8 | 138487.4991
8667 | 10 | 70 | 40 | 36040.6623 | 1.1571 | 31.3548 | 0.90488 | 108916.5792 | 0.040523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.751 | 9.5682 | 5.8081 | 0.16249 | 0.053489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100025.4956 | 11864121.7619 | 4.9059 | 5.3153 | 31.1523 | 14128.9808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64215.5062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.0871 | 1076.084 | 3724.0021 | 18861.7887 | 18.8966 | 106474.4402 | 34357.7472 | 80001.2687 | -10745.4118 | 5346.7259 | 7500 | 6655.4363 | 2099.017 | 0 | 74381.9718 | 68964.8298 | 130631.9253
8668 | 10 | 70 | 40 | 28137.5399 | 0.85234 | 32.8414 | 0.85109 | 106438.2852 | 0.038903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9151 | 8.943 | 4.6895 | 0.086534 | 0.047621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127294.4678 | 16247373.3285 | 4.6982 | 5.0301 | 30.7986 | 15248.2609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69672.4621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5251 | 1031.9636 | 3938.8816 | 17463.6157 | 20.3974 | 104146.1053 | 21347.8484 | 86700.587 | -10085.5914 | 3533.2634 | 7500 | 3526.2111 | 1234.916 | 0 | 98070.9734 | 71837.0752 | 139991.1326
8669 | 10 | 70 | 40 | 31260.8304 | 0.91151 | 22.3547 | 0.64482 | 97431.2131 | 0.055718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5379 | 9.5718 | 5.9952 | 0.083585 | 0.047074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970859.4101 | 7599969.9024 | 4.9642 | 4.7562 | 42.7445 | 15389.6296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72674.0895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.4831 | 797.8104 | 5164.4622 | 18770.1541 | 15.5831 | 94440.1337 | 24981.3524 | 49211.9409 | -13160.7494 | 4218.7784 | 7500 | 3780.6779 | 1457.572 | 0 | 35997.0918 | 55992.6547 | 57994.0092
8670 | 10 | 70 | 40 | 34718.1935 | 1.2714 | 10.8115 | 0.86242 | 99872.1351 | 0.049931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3011 | 10.86 | 5.2457 | 0.12865 | 0.04853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102847.89 | 17451184.2175 | 5.2883 | 5.625 | 47.1815 | 13174.9743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69165.0629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.6058 | 871.3263 | 5806.0144 | 17043.3195 | 6.6724 | 97120.0973 | 35349.7479 | 28627.6069 | -12108.9665 | 5566.3335 | 7500 | 6448.4558 | 1982.6203 | 0 | 91201.9522 | 57167.1635 | 107400.5866
8671 | 10 | 70 | 40 | 31493.3567 | 1.1974 | 37.8821 | 0.75037 | 102766.1446 | 0.036583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6643 | 9.904 | 4.2353 | 0.11803 | 0.047756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947516.6958 | 19409582.4384 | 5.4514 | 5.1632 | 38.7314 | 12602.6595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66419.9072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0037 | 886.3302 | 4454.7219 | 16113.8854 | 24.8924 | 100683.6833 | 30758.9426 | 86277.8041 | -9162.8295 | 4758.3766 | 7500 | 4228.2608 | 1667.8263 | 0 | 102903.8612 | 54298.8412 | 174633.4008
8672 | 10 | 70 | 40 | 36595.8063 | 0.98287 | 24.1566 | 0.71217 | 97485.4347 | 0.042594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4349 | 9.9405 | 4.3747 | 0.085372 | 0.052405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 478049.4658 | 18713837.3919 | 4.2706 | 4.4585 | 45.834 | 16338.6096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73598.2961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9455 | 859.1628 | 5267.5709 | 21113.3603 | 16.2163 | 95189.2279 | 30964.892 | 58439.6506 | -10103.31 | 4844.6829 | 7500 | 3577.6558 | 1863.3661 | 0 | 82343.2088 | 35666.7444 | 143763.4019
8673 | 10 | 70 | 40 | 34826.3472 | 0.91265 | 18.9105 | 0.69316 | 101003.8572 | 0.06324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.302 | 9.1968 | 5.3485 | 0.074893 | 0.049052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994087.4676 | 11933582.2459 | 4.4251 | 5.4899 | 38.6087 | 12254.313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70392.7934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.4326 | 960.4181 | 5700.556 | 20897.7019 | 12.8304 | 97491.8419 | 27857.2907 | 42799.5496 | -15452.8676 | 4752.58 | 7500 | 3564.6369 | 1711.0154 | 0 | 69135.072 | 56074.1821 | 85793.0949
8674 | 10 | 70 | 40 | 30912.1987 | 1.6831 | 19.3504 | 0.83053 | 105082.8027 | 0.058009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.41 | 11.9203 | 4.9857 | 0.13032 | 0.060392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138773.115 | 17702167.9144 | 5.0098 | 5.7385 | 48.9946 | 17454.533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68760.7544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.1058 | 825.9351 | 4660.1 | 12052.3068 | 12.1574 | 101726.3184 | 37719.7839 | 49459.5961 | -14768.531 | 6053.9625 | 7500 | 5816.3689 | 2683.3979 | 0 | 93398.8799 | 62111.5976 | 125751.8607
8675 | 10 | 70 | 40 | 36909.3267 | 1.0525 | 21.5636 | 0.8517 | 101711.6597 | 0.039469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1573 | 10.712 | 5.4393 | 0.091529 | 0.043262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363766.9854 | 17956299.2816 | 5.3817 | 5.5368 | 47.8386 | 16717.2766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73334.9283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8837 | 936.2467 | 6437.8586 | 20480.8007 | 13.3883 | 99489.7476 | 32857.0519 | 59953.4257 | -9776.4136 | 5082.2444 | 7500 | 5106.1955 | 1613.7244 | 0 | 91651.3719 | 70774.6948 | 123212.9055
8676 | 10 | 70 | 40 | 34586.807 | 0.81687 | 28.311 | 0.71188 | 101319.1072 | 0.037053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3732 | 9.2625 | 4.7826 | 0.08568 | 0.053713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715422.1159 | 19089365.1849 | 4.9589 | 4.5444 | 35.8778 | 12751.7914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72996.0197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.7764 | 921.2074 | 4777.0767 | 21896.7588 | 19.0082 | 99239.8508 | 25380.0964 | 67906.5305 | -9148.7281 | 4024.6355 | 7500 | 3617.1076 | 1586.5937 | 0 | 95100.1676 | 45583.427 | 150382.9762
8677 | 10 | 70 | 40 | 37078.9541 | 1.0748 | 18.5057 | 0.69082 | 99655.2576 | 0.04116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4233 | 9.4849 | 5.2947 | 0.067859 | 0.058514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209496.0504 | 15448132.8578 | 4.9261 | 5.1884 | 35.6171 | 11861.1816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60750.4631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.7329 | 815.5078 | 3718.4247 | 20319.8839 | 12.5721 | 97386.0569 | 33518.1405 | 36046.6553 | -9984.4832 | 5185.2038 | 7500 | 2667.9232 | 2226.8303 | 0 | 87497.0221 | 67594.8849 | 97062.4073
8678 | 10 | 70 | 40 | 37380.2723 | 1.0365 | 16.73 | 0.74339 | 101068.442 | 0.064665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2516 | 11.6981 | 5.9801 | 0.095335 | 0.04738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1397870.5198 | 21961466.5675 | 4.2957 | 4.9897 | 44.1919 | 16049.6883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70251.7674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7543 | 1120.3544 | 5792.7308 | 20928.7565 | 11.0363 | 97476.4141 | 32903.0316 | 39999.0452 | -15804.9228 | 5461.8657 | 7500 | 5668.654 | 1899.3279 | 0 | 109128.5171 | 73561.8825 | 113193.636
8679 | 10 | 70 | 40 | 35391.3836 | 1.2696 | 27.5214 | 0.808 | 95622.0668 | 0.03432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5373 | 9.6247 | 4.4164 | 0.12913 | 0.049929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269663.3332 | 22242764.5826 | 5.0702 | 4.4955 | 41.7958 | 15103.0893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75220.3582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.0568 | 1010.9446 | 4454.19 | 17391.2919 | 17.5104 | 93803.09 | 36000.1835 | 75302.9459 | -8003.4978 | 5400.6962 | 7500 | 4940.9754 | 1979.0754 | 0 | 100768.2028 | 68804.4277 | 155084.1536
8680 | 10 | 70 | 40 | 33716.0546 | 0.89476 | 26.6489 | 0.71075 | 102983.8552 | 0.053109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2651 | 8.9048 | 6.0283 | 0.10471 | 0.04819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160921.1554 | 13355111.9578 | 5.0405 | 5.6107 | 37.2104 | 14167.2636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68656.1528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7156 | 1054.1612 | 5095.1106 | 20435.1152 | 17.9036 | 99968.1346 | 26561.879 | 60041.9916 | -13269.1706 | 4440.8399 | 7500 | 5338.3781 | 1570.6835 | 0 | 79079.2393 | 66375.2599 | 104888.5808
8681 | 10 | 70 | 40 | 33483.3402 | 0.97935 | 21.8753 | 0.7454 | 98726.6582 | 0.049539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7311 | 10.0449 | 4.5743 | 0.078348 | 0.059153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904133.9997 | 12319923.1692 | 4.8613 | 5.5054 | 41.9869 | 15314.5717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76905.6336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6507 | 1027.5003 | 4911.1886 | 19355.6721 | 14.4143 | 96027.2752 | 28255.336 | 57378.9167 | -11877.2852 | 4585.3714 | 7500 | 3394.4654 | 1990.7564 | 0 | 67626.4474 | 53467.4957 | 105386.5124
8682 | 10 | 70 | 40 | 36485.3119 | 1.1335 | 30.5959 | 0.79258 | 100799.001 | 0.055045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2105 | 10.7683 | 5.0531 | 0.068973 | 0.049463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102791.5227 | 11049694.7721 | 5.6911 | 5.4813 | 49.7047 | 14402.7613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79824.7368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.4225 | 1214.0069 | 5286.0273 | 19347.631 | 19.6352 | 97741.3382 | 34275.3619 | 87493.5107 | -13453.7162 | 5503.2312 | 7500 | 3496.8739 | 1997.8485 | 0 | 54430.9414 | 57374.6149 | 123869.4363
8683 | 10 | 70 | 40 | 34631.3277 | 0.80345 | 29.6468 | 0.74572 | 96056.096 | 0.037274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2313 | 10.0167 | 5.9977 | 0.1074 | 0.052868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988201.85 | 14176712.9877 | 5.0749 | 5.5423 | 36.5232 | 13282.5602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64483.0341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.0601 | 830.8157 | 6217.6216 | 22090.2025 | 19.5317 | 94073.2282 | 25082.2503 | 65225.0428 | -8724.6183 | 3957.7881 | 7500 | 6278.9537 | 1535.7171 | 0 | 83775.7403 | 58182.9936 | 126447.8804
8684 | 10 | 70 | 40 | 41520.5819 | 1.2272 | 23.9407 | 0.70142 | 93018.2079 | 0.040268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1934 | 10.0904 | 4.682 | 0.11171 | 0.058078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039724.6059 | 12225528.9793 | 4.3086 | 5.2435 | 39.9495 | 16215.4683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62081.888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2525 | 674.9312 | 3996.9454 | 20893.3132 | 16.1683 | 90945.5281 | 41254.5375 | 48252.523 | -9119.7911 | 6185.736 | 7500 | 3952.5827 | 2636.7399 | 0 | 66902.0871 | 61226.1602 | 106338.2549
8685 | 10 | 70 | 40 | 34360.348 | 1.3854 | 21.1525 | 0.7233 | 89110.7158 | 0.045817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2412 | 11.7846 | 4.7952 | 0.053305 | 0.051558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856674.7914 | 12546638.6712 | 4.2688 | 4.4693 | 34.4051 | 15919.4532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61230.5179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.5859 | 1036.3518 | 4527.6474 | 15825.0078 | 14.1115 | 86854.9882 | 37070.6804 | 43112.5902 | -9925.2014 | 5665.566 | 7500 | 2335.4643 | 2143.9046 | 0 | 64323.2921 | 56182.2875 | 96044.0087
8686 | 10 | 70 | 40 | 36798.6546 | 1.1698 | 23.4584 | 0.66184 | 100975.7961 | 0.05074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6083 | 8.7831 | 3.536 | 0.085516 | 0.041627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187677.7544 | 5349498.095 | 4.6745 | 4.4707 | 35.362 | 16125.4952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79195.2993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.9613 | 1307.8597 | 4986.4024 | 19121.8172 | 16.1974 | 98148.9471 | 35353.6748 | 57503.5701 | -12438.1356 | 5587.2545 | 7500 | 3607.3974 | 1707.0334 | 0 | 26684.9692 | 71076.7116 | 54429.0522
8687 | 10 | 70 | 40 | 39082.4513 | 1.2007 | 18.5656 | 0.79847 | 102355.3259 | 0.055695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8099 | 10.9 | 4.8164 | 0.10473 | 0.043935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727023.6391 | 10735020.6778 | 5.6273 | 5.2952 | 35.5194 | 15285.2158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69774.9908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.9787 | 1145.9763 | 5245.9178 | 19959.9534 | 11.8755 | 99214.3231 | 38244.9958 | 46680.7467 | -13820.4121 | 6066.8039 | 7500 | 5275.011 | 1956.2998 | 0 | 60782.1334 | 48838.528 | 103847.0505
8688 | 10 | 70 | 40 | 41459.2725 | 0.86353 | 22.0321 | 0.74984 | 103546.1979 | 0.033338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4366 | 8.9325 | 3.9809 | 0.15574 | 0.048292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210465.66 | 13998619.2479 | 4.6052 | 4.3251 | 33.4954 | 16782.8992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69192.2065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.1771 | 1173.9055 | 4460.6854 | 25571.1757 | 14.4815 | 101632.2764 | 31776.1937 | 52243.8861 | -8421.2543 | 4851.05 | 7500 | 6295.4628 | 1719.3971 | 0 | 69989.8375 | 74565.8811 | 91388.6916
8689 | 10 | 70 | 40 | 41941.7203 | 0.87008 | 20.7007 | 0.74423 | 100772.245 | 0.043616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0218 | 10.0271 | 5.2176 | 0.14562 | 0.069687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141319.1659 | 19913977.2054 | 4.9609 | 5.0945 | 43.6706 | 11181.3076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71350.6939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.7115 | 906.7082 | 5599.7481 | 25774.1747 | 13.6493 | 98342.3567 | 32335.0913 | 50312.3531 | -10691.5083 | 5067.8007 | 7500 | 7206.3647 | 2592.0062 | 0 | 99489.5256 | 58410.6941 | 135400.9393
8690 | 10 | 70 | 40 | 32564.9841 | 0.66803 | 24.8226 | 0.65319 | 103958.4068 | 0.041302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8014 | 8.1061 | 5.2712 | 0.084571 | 0.058533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091725.9788 | 14147549.1807 | 5.1896 | 4.8915 | 38.889 | 15913.13 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68259.9137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.9744 | 1018.1157 | 5441.7168 | 22407.5735 | 17.2225 | 101583.1298 | 20314.8211 | 51877.7919 | -10451.2188 | 3415.1574 | 7500 | 3769.4075 | 1467.1587 | 0 | 71736.8009 | 63851.316 | 85778.6026
8691 | 10 | 70 | 40 | 34971.5545 | 1.0568 | 21.5259 | 0.77658 | 99056.2029 | 0.049212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9715 | 10.16 | 4.3752 | 0.084482 | 0.060508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141769.4762 | 10527045.5019 | 4.5053 | 5.6358 | 40.5459 | 13671.0897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74059.7645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.1412 | 1022.5194 | 4050.4085 | 19358.055 | 13.9388 | 96365.4114 | 31226.9989 | 56190.4645 | -11839.4828 | 4987.9193 | 7500 | 3117.3914 | 2215.1233 | 0 | 60742.1507 | 62719.6891 | 91420.8762
8692 | 10 | 70 | 40 | 35728.6024 | 1.3374 | 27.5991 | 0.79776 | 88506.2367 | 0.050297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9765 | 7.069 | 4.4665 | 0.12223 | 0.041562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049876.4938 | 14970827.4962 | 4.8021 | 4.9597 | 37.4652 | 13496.5288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76834.7368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.4411 | 1189.5328 | 4198.4164 | 16903.3663 | 17.6607 | 86049.763 | 37650.4723 | 76361.1136 | -10808.4843 | 5799.2659 | 7500 | 5026.6582 | 1769.0057 | 0 | 79360.9445 | 60534.5613 | 142124.4147
8693 | 10 | 70 | 40 | 33938.5472 | 1.13 | 26.8908 | 0.69169 | 96361.6182 | 0.06014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6016 | 10.7188 | 3.2309 | 0.14081 | 0.036705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691119.8612 | 15403240.4308 | 5.6784 | 5.3964 | 36.7434 | 16354.9691 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77467.7795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.0974 | 1075.4274 | 4766.78 | 18032.5853 | 18.2599 | 93172.5204 | 31811.9236 | 66862.043 | -14032.0302 | 5203.4037 | 7500 | 4851.9852 | 1401.7564 | 0 | 86954.0923 | 47652.5533 | 142900.6207
8694 | 10 | 70 | 40 | 36216.0471 | 1.0875 | 31.716 | 0.78607 | 94104.7619 | 0.047983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.732 | 9.7306 | 4.4419 | 0.078674 | 0.046562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773208.3012 | 17575740.7846 | 5.0918 | 4.7853 | 43.3389 | 9703.1828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66145.9114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.0542 | 938.3427 | 4887.2092 | 19706.4252 | 20.4284 | 91611.4887 | 33019.2437 | 74662.9284 | -10970.4022 | 5178.2889 | 7500 | 3164.9412 | 1769.6377 | 0 | 82837.4895 | 41819.6675 | 155342.4598
8695 | 10 | 70 | 40 | 30177.4974 | 1.1674 | 18.5179 | 0.69568 | 100341.1392 | 0.045678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4705 | 9.7179 | 4.6506 | 0.063934 | 0.051166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089360.9851 | 14273950.1358 | 4.618 | 4.5655 | 30.7266 | 13249.1517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74024.3105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.9692 | 1019.6734 | 5257.7257 | 15702.4486 | 12.5463 | 97808.7127 | 28950.0976 | 44204.3237 | -11142.6766 | 4634.537 | 7500 | 2872.0052 | 1740.4071 | 0 | 79027.4084 | 68012.2259 | 89773.8766
8696 | 10 | 70 | 40 | 34211.1099 | 1.5953 | 29.11 | 0.88826 | 104470.5511 | 0.050191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7412 | 11.6947 | 6.3093 | 0.081757 | 0.051283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925715.4874 | 16292328.622 | 4.3454 | 4.8601 | 45.4482 | 12412.5228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77956.0538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 299.8972 | 1205.1059 | 4709.0069 | 14010.288 | 17.7077 | 101577.0155 | 40401.6437 | 88887.8113 | -12731.5565 | 6293.2124 | 7500 | 4138.8501 | 2368.6836 | 0 | 77832.5782 | 49990.181 | 164701.0417
8697 | 10 | 70 | 40 | 33528.0681 | 1.4272 | 36.5004 | 0.8484 | 100626.8798 | 0.052252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2346 | 10.458 | 6.7288 | 0.10898 | 0.048305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975064.3161 | 16728587.2655 | 4.3876 | 5.7121 | 32.1335 | 16707.402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53466.8698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4966 | 1099.0854 | 5366.1696 | 15084.9075 | 22.7041 | 97727.0491 | 36886.3213 | 73764.6214 | -12759.255 | 5815.9651 | 7500 | 6099.2985 | 2061.9657 | 0 | 111685.3213 | 64411.6932 | 166642.5451
8698 | 10 | 70 | 40 | 38649.3922 | 0.97394 | 22.3556 | 0.79641 | 99836.4179 | 0.056256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9645 | 7.1251 | 5.0136 | 0.077399 | 0.056047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792580.8657 | 14821542.6405 | 5.1367 | 4.2729 | 35.7557 | 13032.879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76028.6715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2904 | 1076.3001 | 5652.331 | 22409.8162 | 14.3162 | 96742.3262 | 32479.1521 | 61122.2669 | -13614.0037 | 5268.4245 | 7500 | 3548.4191 | 2167.2003 | 0 | 69468.1953 | 49475.2427 | 118464.4116
8699 | 10 | 70 | 40 | 34630.4294 | 1.1002 | 19.0689 | 0.81786 | 101035.6821 | 0.041543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3755 | 9.6814 | 5.6542 | 0.066827 | 0.055706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968817.2779 | 15680316.8193 | 5.6211 | 5.2526 | 48.546 | 16587.0931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77588.8477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.3213 | 1030.2305 | 4832.7078 | 18709.7594 | 12.0657 | 98713.8707 | 31841.34 | 54336.5452 | -10215.97 | 4971.0762 | 7500 | 3140.1313 | 2032.4338 | 0 | 75199.3499 | 54735.7535 | 114069.1528
8700 | 10 | 70 | 40 | 33558.4411 | 0.98071 | 27.5835 | 0.78226 | 103505.8098 | 0.052874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5462 | 6.8384 | 4.6116 | 0.1402 | 0.050905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214434.3466 | 15955892.6601 | 4.5849 | 4.4876 | 35.8651 | 18682.8018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61616.4318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6482 | 649.5539 | 6255.9723 | 19384.416 | 17.8045 | 100488.057 | 28348.0501 | 60254.792 | -13278.1122 | 4684.7595 | 7500 | 6234.4636 | 1750.2877 | 0 | 79450.0584 | 74425.8397 | 100518.4593
8701 | 10 | 70 | 40 | 38498.2943 | 1.0713 | 26.1282 | 0.79556 | 110838.1278 | 0.051685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7956 | 10.1212 | 5.8557 | 0.092087 | 0.046748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937988.3837 | 7338413.9572 | 5.546 | 5.1136 | 41.0178 | 14129.772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76633.1445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.569 | 893.9818 | 5269.4668 | 21138.8883 | 16.7401 | 107678.196 | 34718.812 | 71943.8308 | -13903.6998 | 5591.5195 | 7500 | 4488.8775 | 1918.4745 | 0 | 37313.4531 | 54184.5645 | 95386.7031
8702 | 10 | 70 | 40 | 33294.7095 | 1.1493 | 26.6304 | 0.85178 | 103653.5088 | 0.054328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.579 | 12.4476 | 6.1773 | 0.11912 | 0.061852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697186.8474 | 11005908.6715 | 5.0792 | 4.7176 | 39.6847 | 13584.7113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73616.1999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0594 | 1178.8441 | 5615.6632 | 17500.3151 | 16.5334 | 100549.5499 | 31588.7889 | 74329.9228 | -13657.4192 | 5149.8013 | 7500 | 6880.4091 | 2337.8131 | 0 | 53556.8539 | 43872.0331 | 123814.1369
8703 | 10 | 70 | 40 | 37011.2691 | 1.3675 | 17.1324 | 0.85164 | 99928.7665 | 0.067765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4804 | 9.7472 | 4.6051 | 0.13357 | 0.0516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929597.3377 | 10822365.0843 | 5.4013 | 4.3284 | 34.5219 | 13587.7116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78750.2598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.436 | 1073.1349 | 2731.9796 | 17217.5531 | 10.6374 | 96210.1686 | 39587.4319 | 51147.7291 | -16361.8306 | 6407.1055 | 7500 | 3957.2921 | 2426.479 | 0 | 51969.7029 | 57192.6543 | 89441.2558
8704 | 10 | 70 | 40 | 34256.7827 | 0.97768 | 27.2152 | 0.82533 | 98208.4298 | 0.068899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7425 | 11.8862 | 5.3836 | 0.1198 | 0.044584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134073.9554 | 19183475.3714 | 4.3287 | 5.1497 | 35.9079 | 14595.7563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70324.1092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8452 | 862.5376 | 3450.4009 | 19821.3652 | 17.1484 | 94493.874 | 28870.835 | 70793.6793 | -16344.0456 | 4945.8677 | 7500 | 4910.961 | 1618.4113 | 0 | 109324.8377 | 66615.3645 | 145005.1819
8705 | 10 | 70 | 40 | 38816.3909 | 1.2706 | 24.7438 | 0.67506 | 99641.714 | 0.058249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0446 | 9.7014 | 4.4572 | 0.082483 | 0.057353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923286.8429 | 9314815.7997 | 5.3582 | 4.9604 | 44.2464 | 13215.5777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74678.0174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.9592 | 975.0461 | 5186.9674 | 19063.6087 | 16.959 | 96446.0548 | 39505.5644 | 58135.4338 | -14060.9006 | 6253.4503 | 7500 | 3460.587 | 2632.3097 | 0 | 44583.4787 | 51179.4236 | 96830.4997
8706 | 10 | 70 | 40 | 44100.5865 | 1.5635 | 22.7847 | 0.81543 | 104142.3265 | 0.047075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5514 | 9.4743 | 5.6904 | 0.1035 | 0.054562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865850.5383 | 16613008.2099 | 5.348 | 4.7389 | 42.6016 | 15365.8149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71390.9398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6406 | 987.6189 | 5636.5619 | 18384.2888 | 14.4365 | 101434.654 | 51432.5955 | 59598.4892 | -11913.7593 | 7745.5319 | 7500 | 5360.1011 | 3101.738 | 0 | 77665.1452 | 51637.6791 | 148852.1626
8707 | 10 | 70 | 40 | 35626.2512 | 0.83175 | 32.52 | 0.80427 | 98699.7298 | 0.051882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.885 | 10.1165 | 4.7299 | 0.11698 | 0.050731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751016.3625 | 9890871.1827 | 4.2778 | 5.0803 | 43.1039 | 10795.6677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77595.7841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4852 | 791.8065 | 4549.2043 | 22367.8468 | 20.7339 | 95875.3067 | 26516.8089 | 91454.4105 | -12427.4616 | 4382.5705 | 7500 | 4581.7844 | 1631.7873 | 0 | 50616.7123 | 42074.2385 | 132182.3737
8708 | 10 | 70 | 40 | 42325.5628 | 1.0302 | 30.8073 | 0.71056 | 100830.1217 | 0.052311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7169 | 12.1223 | 5.6599 | 0.13208 | 0.049788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296523.2162 | 14818727.6854 | 5.4692 | 5.2105 | 36.1305 | 11657.8079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79493.6618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.4058 | 926.7507 | 5809.2097 | 23781.0216 | 20.6995 | 97921.2205 | 37089.0824 | 80350.247 | -12799.1653 | 5846.063 | 7500 | 7275.3313 | 2136.2436 | 0 | 82256.5112 | 70923.2587 | 138731.0545
8709 | 10 | 70 | 40 | 29275.1304 | 1.2098 | 23.4384 | 0.7889 | 105715.8156 | 0.050441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9066 | 9.737 | 5.5668 | 0.13504 | 0.050597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295856.5591 | 13708769.3719 | 5.2011 | 4.9188 | 40.7877 | 16495.3079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75026.3755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.0895 | 986.9431 | 6029.7838 | 14875.6139 | 15.0729 | 102773.4219 | 28799.033 | 62764.0566 | -12946.5325 | 4725.6705 | 7500 | 7254.6006 | 1754.9066 | 0 | 68124.1178 | 71992.5298 | 95983.3229
8710 | 10 | 70 | 40 | 35291.7099 | 1.1523 | 18.3808 | 0.92747 | 103929.79 | 0.047887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5443 | 9.8802 | 5.0732 | 0.095304 | 0.03882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985233.6714 | 15843618.6295 | 5.6083 | 4.2993 | 41.6303 | 17131.996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79274.7021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.9614 | 1042.8352 | 4031.1886 | 18519.2186 | 10.9384 | 101181.6164 | 33544.9825 | 58999.6201 | -12091.9636 | 5319.3812 | 7500 | 3555.358 | 1515.583 | 0 | 67890.4905 | 58887.1151 | 107346.3366
8711 | 10 | 70 | 40 | 31422.1545 | 1.0883 | 37.0993 | 0.86089 | 100097.0932 | 0.05354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1868 | 9.8916 | 4.7835 | 0.12897 | 0.056272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041163.1256 | 10999626.1669 | 5.6152 | 5.7173 | 33.144 | 16007.3217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64085.5848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.2423 | 1104.4337 | 5003.0365 | 17090.0017 | 22.9159 | 97142.4854 | 28664.3056 | 90895.0837 | -13000.2743 | 4710.6423 | 7500 | 5852.5228 | 1945.5248 | 0 | 69586.6328 | 66017.1645 | 130137.2731
8712 | 10 | 70 | 40 | 37469.6883 | 0.55288 | 19.2621 | 0.71827 | 93396.2791 | 0.044355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.188 | 10.3399 | 5.7762 | 0.14339 | 0.0534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289244.4792 | 20078587.6151 | 4.8981 | 4.6874 | 42.8655 | 14012.8935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66987.4254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.8789 | 1045.8336 | 5288.5368 | 27498.5214 | 12.8866 | 91106.5685 | 19942.3338 | 42707.9556 | -10074.7267 | 3341.0891 | 7500 | 7601.5037 | 1309.4498 | 0 | 93870.5295 | 67855.5868 | 98342.548
8713 | 10 | 70 | 40 | 40375.3298 | 1.2631 | 32.7001 | 0.83799 | 107514.0789 | 0.050486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2451 | 9.6387 | 5.2944 | 0.0978 | 0.055641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083704.8476 | 15748761.5334 | 5.4403 | 5.543 | 33.085 | 17204.9636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71783.833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.399 | 901.2544 | 5378.5377 | 19913.4059 | 20.4591 | 104519.0284 | 40923.8477 | 87870.631 | -13178.2222 | 6392.0255 | 7500 | 4637.2211 | 2610.3591 | 0 | 97440.8885 | 69312.849 | 164883.9018
8714 | 10 | 70 | 40 | 35288.7903 | 1.1351 | 26.9382 | 0.75883 | 104464.463 | 0.051183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1692 | 11.7659 | 5.543 | 0.12069 | 0.053735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764580.9771 | 12503474.3467 | 4.8402 | 5.1191 | 41.92 | 17334.2887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72944.4179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.0205 | 1258.3214 | 4778.3117 | 18696.4819 | 17.6174 | 101514.7308 | 33184.6167 | 67989.6528 | -12978.8216 | 5325.206 | 7500 | 6161.2256 | 2100.1772 | 0 | 64265.1171 | 49624.3092 | 123922.8646
8715 | 10 | 70 | 40 | 27905.4104 | 1.0662 | 26.8013 | 0.72896 | 95700.5959 | 0.046496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8401 | 12.043 | 4.3312 | 0.069433 | 0.04184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117238.2671 | 11099014.1468 | 4.3389 | 5.7102 | 33.8053 | 17368.4907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84287.1593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3743 | 1071.3162 | 5938.3367 | 15366.0547 | 17.8234 | 93242.5691 | 25078.7115 | 75672.3792 | -10815.318 | 4086.7867 | 7500 | 3276.6706 | 1254.9791 | 0 | 71994.8725 | 70415.1425 | 107633.9392
8716 | 10 | 70 | 40 | 31364.4415 | 1.4859 | 19.6183 | 0.77297 | 94713.692 | 0.046816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4387 | 11.8336 | 4.3838 | 0.08248 | 0.050942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049754.278 | 14805540.6752 | 5.3056 | 5.5167 | 32.4115 | 14120.8383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73782.9927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3253 | 978.1688 | 5205.9512 | 13655.7011 | 12.7292 | 92264.5146 | 35417.4807 | 50830.1377 | -10776.3809 | 5493.0326 | 7500 | 3623.2383 | 2053.7732 | 0 | 92691.6487 | 65215.5931 | 121617.3372
8717 | 10 | 70 | 40 | 37447.019 | 0.6798 | 21.5737 | 0.74353 | 101805.959 | 0.035947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4721 | 10.6489 | 5.159 | 0.097005 | 0.042668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 665140.7388 | 12481009.2987 | 4.7665 | 5.327 | 30.0738 | 17544.9267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73749.9668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6973 | 1108.838 | 4656.3233 | 25597.5915 | 14.2304 | 99778.4233 | 23698.855 | 54156.7259 | -8921.1569 | 3781.4725 | 7500 | 4493.8348 | 1184.2009 | 0 | 80455.4537 | 51428.1734 | 114921.2124
8718 | 10 | 70 | 40 | 46682.8657 | 0.92484 | 37.7197 | 0.72772 | 107411.9185 | 0.062805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2546 | 9.6019 | 5.4082 | 0.099145 | 0.04355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768409.7993 | 17181418.3069 | 5.2189 | 5.0428 | 48.3587 | 13245.3743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76841.0569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 326.2656 | 1404.093 | 5343.4383 | 27821.8384 | 25.1018 | 103702.3339 | 37722.0546 | 96956.9997 | -16322.1724 | 6150.4917 | 7500 | 4889.2891 | 1965.894 | 0 | 80435.7674 | 43555.2676 | 175743.0565
8719 | 10 | 70 | 40 | 35521.224 | 0.97796 | 18.4301 | 0.78602 | 90431.8479 | 0.041401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2132 | 11.8823 | 5.3936 | 0.088003 | 0.033606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285996.6827 | 14576658.5579 | 4.5855 | 4.7479 | 44.0752 | 15326.6332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71800.9588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.3911 | 1053.166 | 3870.1853 | 20549.7697 | 11.8712 | 88360.7255 | 29942.9086 | 47093.5737 | -9112.9383 | 4644.1021 | 7500 | 3910.2109 | 1145.4622 | 0 | 68661.9245 | 68304.058 | 85481.1858
8720 | 10 | 70 | 40 | 39435.38 | 0.94292 | 22.2212 | 0.67864 | 96190.0616 | 0.064862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2823 | 8.5103 | 5.5454 | 0.11227 | 0.042108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887108.461 | 17942101.6761 | 5.1218 | 5.6024 | 47.5472 | 11895.494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72344.1581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.363 | 932.3041 | 4173.0849 | 23266.0032 | 15.1996 | 92761.1713 | 32338.7537 | 50797.1105 | -15087.1172 | 5340.5278 | 7500 | 4784.3258 | 1650.4852 | 0 | 93550.1027 | 47156.9566 | 133717.2318
8721 | 10 | 70 | 40 | 33295.1554 | 1.2874 | 26.2748 | 0.84206 | 95934.571 | 0.043586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9293 | 8.5083 | 4.9169 | 0.062778 | 0.056578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084628.3475 | 14740760.3992 | 5.6747 | 4.9625 | 39.0887 | 14281.744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64983.8713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.0647 | 1071.6783 | 4110.2828 | 16199.1443 | 16.4016 | 93622.877 | 34192.0222 | 64160.0931 | -10171.4534 | 5288.5996 | 7500 | 2584.0257 | 2196.0936 | 0 | 74469.4777 | 61778.6476 | 118440.211
8722 | 10 | 70 | 40 | 33848.4246 | 1.1586 | 27.023 | 0.83357 | 111394.7702 | 0.065535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7265 | 9.1986 | 5.6605 | 0.089958 | 0.051198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295739.9846 | 6313608.8141 | 5.4268 | 5.3394 | 46.8151 | 15094.9011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82863.2123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.881 | 824.5897 | 4581.2794 | 17699.5451 | 16.9491 | 107383.4656 | 32297.759 | 83476.0098 | -17649.7403 | 5493.6502 | 7500 | 3999.9489 | 2064.3273 | 0 | 31433.5599 | 66967.7046 | 81647.8102
8723 | 10 | 70 | 40 | 26860.9343 | 1.1359 | 20.3477 | 0.79799 | 106460.7873 | 0.049979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9552 | 10.4622 | 5.1236 | 0.11943 | 0.054466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151685.4415 | 5194585.6649 | 4.4906 | 5.3622 | 35.5049 | 14350.9798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81782.5749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.982 | 927.5497 | 5795.2477 | 14224.97 | 13.0189 | 103524.4617 | 25271.9286 | 59936.9178 | -12919.8325 | 4243.449 | 7500 | 5908.6797 | 1696.3354 | 0 | 30779.1297 | 67515.3974 | 54901.2103
8724 | 10 | 70 | 40 | 32593.9151 | 1.0555 | 36.1882 | 0.7537 | 94035.8719 | 0.055733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3464 | 7.2977 | 4.6178 | 0.1057 | 0.04958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073584.2857 | 13765696.3527 | 4.6568 | 5.283 | 33.906 | 16534.6411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76743.7487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.4295 | 1045.6701 | 5888.9584 | 18055.2297 | 23.735 | 91148.2597 | 29077.3709 | 95570.4433 | -12705.4939 | 4748.6661 | 7500 | 4631.6998 | 1728.0041 | 0 | 82201.048 | 67420.5314 | 145331.2069
8725 | 10 | 70 | 40 | 33361.9688 | 1.3342 | 22.8235 | 0.902 | 104853.5834 | 0.068746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5684 | 11.1207 | 5.2197 | 0.0957 | 0.049877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990050.0342 | 13994663.7342 | 5.1967 | 4.8181 | 42.6467 | 16922.1173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65767.4292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1688 | 1041.5121 | 5793.4528 | 15812.4981 | 13.7773 | 100896.321 | 35098.9415 | 59494.9705 | -17411.9547 | 5860.5848 | 7500 | 5020.0057 | 2145.3801 | 0 | 66703.5934 | 58375.0422 | 106036.4791
8726 | 10 | 70 | 40 | 38371.9724 | 1.2961 | 29.7369 | 0.74572 | 100980.7168 | 0.049234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7549 | 9.7056 | 5.2507 | 0.11471 | 0.0406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 536473.5409 | 14871444.8363 | 4.555 | 4.4268 | 47.1937 | 16306.4432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72980.0339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0368 | 976.7743 | 5472.8846 | 18578.7433 | 19.591 | 98236.4864 | 39586.4582 | 74044.8393 | -12074.6136 | 6141.4577 | 7500 | 5420.6902 | 1830.064 | 0 | 63585.8113 | 37703.6425 | 148331.0647
8727 | 10 | 70 | 40 | 42034.4504 | 0.76487 | 28.5683 | 0.8171 | 96712.0316 | 0.042553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.523 | 9.7943 | 5.6559 | 0.11997 | 0.051499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973976.0314 | 10846900.1989 | 5.0725 | 4.6127 | 31.9657 | 17846.5623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71652.9693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.2719 | 818.9608 | 5039.4341 | 27397.5851 | 18.0842 | 94436.2181 | 29273.7305 | 75122.0881 | -10013.5796 | 4608.705 | 7500 | 5413.822 | 1741.9718 | 0 | 58404.3312 | 65647.6218 | 106403.4471
8728 | 10 | 70 | 40 | 35050.9214 | 1.2499 | 25.2198 | 0.77033 | 96027.4628 | 0.048449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3439 | 10.4857 | 5.675 | 0.086462 | 0.057683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173152.872 | 11900456.8098 | 5.1117 | 5.6466 | 43.2918 | 15141.3662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71802.1792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6291 | 970.7484 | 3820.5639 | 17414.9604 | 16.3878 | 93458.8835 | 35271.922 | 63415.4969 | -11301.749 | 5505.7372 | 7500 | 3544.4846 | 2330.9354 | 0 | 65364.3622 | 63896.3333 | 107734.8561
8729 | 10 | 70 | 40 | 29348.331 | 0.89567 | 29.4222 | 0.68279 | 103144.2372 | 0.038542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1253 | 9.8219 | 5.4823 | 0.063286 | 0.048207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867271.7958 | 8764213.278 | 5.3828 | 5.4771 | 45.205 | 18115.463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72523.0467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.3634 | 990.1187 | 6240.9243 | 17778.8002 | 20.0785 | 100943.3647 | 23139.0616 | 67763.5227 | -9683.839 | 3752.4349 | 7500 | 3506.5632 | 1327.6661 | 0 | 45470.6816 | 53410.6218 | 89365.4693
8730 | 10 | 70 | 40 | 38191.8801 | 0.93644 | 17.4517 | 0.71257 | 101180.9733 | 0.054935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0221 | 8.855 | 4.405 | 0.10023 | 0.048986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055983.245 | 9934264.2264 | 5.6092 | 4.7727 | 33.7046 | 12616.8882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76896.5604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.8003 | 1108.2857 | 5067.4841 | 22614.2123 | 11.7127 | 98117.7465 | 31155.3356 | 44130.9009 | -13478.1977 | 5079.6438 | 7500 | 4406.7932 | 1826.2824 | 0 | 52671.5912 | 62842.3757 | 70449.9738
8731 | 10 | 70 | 40 | 33304.8103 | 1.1946 | 22.4627 | 0.72333 | 92253.4328 | 0.042538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.0034 | 8.7123 | 5.6024 | 0.10924 | 0.043607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211741.2573 | 19030899.7596 | 5.0556 | 4.6553 | 44.3752 | 11670.7227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82886.9861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.7625 | 712.3116 | 4897.3299 | 17068.1013 | 14.9853 | 90083.2844 | 32473.418 | 61978.032 | -9548.6529 | 5015.8686 | 7500 | 4457.56 | 1605.3184 | 0 | 86511.8519 | 61425.2096 | 128568.1864
8732 | 10 | 70 | 40 | 32252.9363 | 1.165 | 27.6283 | 0.76124 | 98242.9247 | 0.053064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9896 | 9.9999 | 3.9995 | 0.089198 | 0.044104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131055.0502 | 15479439.0904 | 5.6999 | 5.2609 | 40.2722 | 12954.1773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79537.0342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.2653 | 727.407 | 5033.5978 | 16804.8046 | 18.0444 | 95368.4495 | 30896.2634 | 76227.201 | -12647.6907 | 4992.9104 | 7500 | 3131.5138 | 1616.2001 | 0 | 81203.889 | 61713.548 | 131206.739
8733 | 10 | 70 | 40 | 33641.666 | 1.0955 | 20.8119 | 0.76855 | 97320.261 | 0.042764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1111 | 9.1789 | 4.8691 | 0.066327 | 0.046738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350698.6057 | 11242094.1462 | 4.6387 | 5.461 | 46.8818 | 16620.6704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66396.0012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6152 | 888.3415 | 5703.1734 | 18223.4809 | 13.537 | 95018.8718 | 30836.3702 | 48302.1473 | -10126.1122 | 4828.584 | 7500 | 3104.6874 | 1656.3571 | 0 | 58454.1067 | 70658.0474 | 73898.0932
8734 | 10 | 70 | 40 | 36635.5406 | 1.0153 | 23.6075 | 0.86596 | 104125.2714 | 0.062667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4908 | 5.9808 | 4.9562 | 0.088805 | 0.044466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999158.2085 | 17300852.1355 | 5.6358 | 4.6365 | 40.8655 | 13588.7466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66117.0116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.7019 | 894.605 | 4526.4283 | 20756.6444 | 14.5408 | 100536.9639 | 31757.7925 | 59945.9037 | -15788.5531 | 5304.813 | 7500 | 3346.1664 | 1731.2502 | 0 | 80254.217 | 56337.3345 | 117714.2552
8735 | 10 | 70 | 40 | 28496.4663 | 1.0971 | 28.3221 | 0.6772 | 104016.1806 | 0.057632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5048 | 11.5792 | 4.7239 | 0.086832 | 0.039135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304671.5584 | 12871933.9448 | 4.4046 | 5.4609 | 39.0925 | 16767.4041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64464.5211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7533 | 1002.9333 | 5672.9308 | 15422.5468 | 19.3883 | 100714.9681 | 26147.839 | 57591.1974 | -14525.3351 | 4462.2235 | 7500 | 4243.0658 | 1281.6763 | 0 | 73761.9539 | 73897.285 | 86565.3358
8736 | 10 | 70 | 40 | 29355.5806 | 1.2936 | 23.5728 | 0.75635 | 105753.6301 | 0.050894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1922 | 10.5041 | 5.2994 | 0.090682 | 0.050334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053831.6787 | 9436303.6635 | 5.7102 | 5.5938 | 32.6566 | 16993.3441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66567.8421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3171 | 1004.1412 | 5098.8024 | 14232.7877 | 15.4379 | 102784.1336 | 30245.5858 | 54152.2128 | -13065.7846 | 4930.1489 | 7500 | 4407.4688 | 1821.2996 | 0 | 58860.7872 | 68057.0417 | 80794.6768
8737 | 10 | 70 | 40 | 36596.0835 | 0.92452 | 23.4673 | 0.82055 | 99442.2371 | 0.067426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4956 | 8.5642 | 5.0547 | 0.080019 | 0.05275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308153.6858 | 13335192.5188 | 4.3942 | 5.5256 | 40.8669 | 9040.8195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79750.4775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.4591 | 952.5434 | 5693.2356 | 21814.3485 | 14.8265 | 95759.9172 | 29563.47 | 68910.6415 | -16202.2076 | 5031.455 | 7500 | 3552.6286 | 1947.9632 | 0 | 75501.4115 | 65008.7111 | 110796.6512
8738 | 10 | 70 | 40 | 31287.0397 | 0.81862 | 32.6891 | 0.81384 | 98457.3557 | 0.031555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6674 | 9.2939 | 5.3402 | 0.1071 | 0.051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005114.424 | 15599028.7892 | 4.9299 | 5.4693 | 30.7999 | 12549.1277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77565.2739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.1437 | 894.3677 | 4722.5721 | 19788.3466 | 20.7304 | 96733.9859 | 22997.3862 | 92757.5422 | -7582.8269 | 3603.0121 | 7500 | 4462.0946 | 1348.6469 | 0 | 101036.4935 | 63003.3115 | 163119.0371
8739 | 10 | 70 | 40 | 39597.4781 | 1.1841 | 20.2404 | 0.66799 | 97930.4206 | 0.027001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6623 | 9.0177 | 4.4701 | 0.090572 | 0.045996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071948.5109 | 28868474.2014 | 4.541 | 5.5537 | 36.481 | 14589.7927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72884.574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6283 | 1109.7765 | 5266.2897 | 20412.0337 | 13.9274 | 96461.8055 | 38370.8887 | 46011.5454 | -6461.9064 | 5628.2312 | 7500 | 3952.9557 | 1900.0157 | 0 | 173749.6185 | 63326.6451 | 207324.7038
8740 | 10 | 70 | 40 | 33965.5537 | 0.85411 | 17.5624 | 0.79495 | 96054.6179 | 0.047174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2714 | 10.4243 | 6.0107 | 0.061992 | 0.057165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176748.4418 | 27248370.6458 | 4.5216 | 4.7221 | 37.5142 | 13619.6709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77020.0404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2234 | 1142.8744 | 5257.4426 | 21059.9354 | 11.2559 | 93552.0243 | 25811.2366 | 48572.6485 | -11011.412 | 4198.7378 | 7500 | 3403.559 | 1761.617 | 0 | 139047.6206 | 66304.4116 | 152979.5959
8741 | 10 | 70 | 40 | 35452.6012 | 0.93339 | 24.4333 | 0.7693 | 97929.0131 | 0.047118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1608 | 10.9864 | 5.4975 | 0.12842 | 0.049946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038497.7002 | 14417665.8321 | 5.6913 | 4.7222 | 42.3388 | 12116.3662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81761.9898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0084 | 946.5701 | 6192.9069 | 21028.0892 | 15.8859 | 95380.565 | 28849.024 | 69884.7892 | -11213.1715 | 4625.1316 | 7500 | 6790.9602 | 1695.4497 | 0 | 66708.8655 | 55755.6032 | 119085.4454
8742 | 10 | 70 | 40 | 32046.0308 | 1.2366 | 24.8046 | 0.76163 | 99935.24 | 0.068847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.382 | 10.4835 | 4.0127 | 0.10079 | 0.061677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121812.3042 | 17977246.1658 | 5.1848 | 5.6018 | 46.5019 | 12031.5324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73151.9092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.4032 | 921.9811 | 4890.1703 | 16040.8764 | 16.1968 | 96158.1942 | 32010.3087 | 62967.9803 | -16619.0015 | 5390.6495 | 7500 | 3964.5686 | 2440.2241 | 0 | 94513.5168 | 57081.576 | 135086.6707
8743 | 10 | 70 | 40 | 34300.7073 | 0.98605 | 27.8179 | 0.75148 | 101342.0886 | 0.038499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8623 | 8.955 | 2.9235 | 0.082045 | 0.052304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913223.7615 | 8431571.6161 | 4.4754 | 5.0803 | 43.5478 | 15995.5317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73556.6651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6332 | 934.021 | 4655.2952 | 19754.0169 | 18.2677 | 99182.0473 | 29093.3808 | 70247.7039 | -9504.1817 | 4552.5844 | 7500 | 2563.2759 | 1747.6499 | 0 | 42681.5191 | 53838.202 | 95043.7304
8744 | 10 | 70 | 40 | 35992.807 | 1.2424 | 21.8695 | 0.67229 | 108775.0035 | 0.059823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6826 | 10.5068 | 3.0449 | 0.14727 | 0.046583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168828.7633 | 24767763.2868 | 5.2386 | 4.7889 | 42.4922 | 11459.1085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67772.18 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.0697 | 951.1983 | 5153.9381 | 17958.4704 | 15.0122 | 105193.7527 | 36068.6733 | 46473.0509 | -15757.5038 | 5890.2476 | 7500 | 4927.9277 | 2013.8174 | 0 | 117454.6583 | 60486.1863 | 144084.6852
8745 | 10 | 70 | 40 | 35905.7231 | 1.0144 | 24.2386 | 0.62475 | 96462.1896 | 0.043167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1584 | 11.6677 | 5.0471 | 0.094521 | 0.042784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879677.3211 | 12791600.6592 | 4.5663 | 4.8104 | 37.2202 | 14490.673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84637.326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.5172 | 914.5712 | 5935.6755 | 20352.3277 | 17.0871 | 94159.8707 | 31106.7907 | 60528.1669 | -10130.2032 | 4865.6821 | 7500 | 4783.3135 | 1527.8696 | 0 | 66609.2489 | 54045.078 | 112745.7908
8746 | 10 | 70 | 40 | 38187.0565 | 1.1745 | 26.4262 | 0.78218 | 99148.2133 | 0.028695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8868 | 8.9614 | 3.765 | 0.12209 | 0.032444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043819.2726 | 15333060.9527 | 4.9489 | 5.1581 | 40.666 | 13643.4535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75520.2894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.328 | 944.1384 | 4198.5992 | 19790.9216 | 17.0583 | 97568.8003 | 36792.2697 | 70746.4861 | -6949.4173 | 5443.3368 | 7500 | 4511.0453 | 1296.1911 | 0 | 80347.3608 | 58415.7396 | 141271.533
8747 | 10 | 70 | 40 | 37631.2337 | 0.76133 | 28.1793 | 0.87962 | 97060.691 | 0.054394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7325 | 11.01 | 5.602 | 0.12379 | 0.048464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264885.4143 | 12940659.3522 | 4.2975 | 4.5692 | 38.4594 | 16221.4306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76141.429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.3685 | 778.1236 | 4897.6731 | 24576.243 | 17.2245 | 94150.7258 | 26109.9816 | 83410.8953 | -12803.8469 | 4350.4505 | 7500 | 6211.1659 | 1547.4415 | 0 | 63600.9938 | 72094.224 | 107832.8578
8748 | 10 | 70 | 40 | 31208.7407 | 1.1494 | 15.8676 | 0.96584 | 98912.3141 | 0.056884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2565 | 10.6181 | 5.4247 | 0.10885 | 0.062791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822474.1816 | 14966847.4736 | 5.3057 | 5.7111 | 43.6049 | 15925.4883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64933.9399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.6879 | 1022.1204 | 4850.1513 | 16403.4116 | 9.2422 | 95813.1898 | 29610.6582 | 43021.3163 | -13636.1469 | 4878.9635 | 7500 | 4872.6707 | 2248.4599 | 0 | 82301.6717 | 49985.7398 | 110811.8536
8749 | 10 | 70 | 40 | 31380.2913 | 1.3144 | 34.1192 | 0.82142 | 102841.8355 | 0.044488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5309 | 9.824 | 5.7139 | 0.053134 | 0.050982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075634.8277 | 15244586.5156 | 4.3339 | 4.7092 | 46.0966 | 16732.8094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72101.521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9721 | 905.3691 | 5763.0415 | 15038.6339 | 21.5458 | 100313.0618 | 32683.3149 | 90656.1542 | -11126.6043 | 5142.1925 | 7500 | 2757.6281 | 1924.1158 | 0 | 70273.8561 | 60105.4609 | 139705.1965
8750 | 10 | 70 | 40 | 36261.9147 | 1.1914 | 22.3906 | 0.62066 | 99700.8742 | 0.037628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4092 | 10.3769 | 5.6453 | 0.060716 | 0.05873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894502.4779 | 22866914.1725 | 5.2704 | 4.2629 | 49.796 | 14378.8971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65798.295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.0065 | 870.0068 | 3448.9484 | 18615.8891 | 15.8206 | 97623.3849 | 35292.0511 | 43229.7369 | -9140.953 | 5374.6578 | 7500 | 2211.5165 | 2316.7353 | 0 | 90200.3 | 49206.4293 | 127777.6153
8751 | 10 | 70 | 40 | 33036.1246 | 1.088 | 31.323 | 0.63946 | 113083.7747 | 0.061159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8694 | 8.4842 | 4.791 | 0.12275 | 0.053071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040065.7137 | 12659055.6235 | 4.6192 | 4.7216 | 38.2771 | 14135.9948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63359.2155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.8191 | 1039.1115 | 5372.0379 | 17970.9562 | 21.9003 | 109278.9004 | 30130.3368 | 59701.1639 | -16741.4467 | 5142.0866 | 7500 | 5199.5094 | 2002.8997 | 0 | 63706.7093 | 60195.5434 | 96445.7157
8752 | 10 | 70 | 40 | 30932.4851 | 0.97808 | 35.433 | 0.66002 | 105436.5703 | 0.040801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8671 | 10.5501 | 5.6972 | 0.099321 | 0.047607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912128.984 | 14933307.5536 | 4.7727 | 4.3563 | 46.7408 | 15526.986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66365.3198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9055 | 920.446 | 5341.8405 | 17893.8215 | 24.4906 | 103056.44 | 26077.3271 | 72619.8054 | -10472.5734 | 4201.6213 | 7500 | 5013.0825 | 1468.0926 | 0 | 62772.8954 | 52069.4337 | 117110.8173
8753 | 10 | 70 | 40 | 33216.6296 | 1.0765 | 31.0304 | 0.71794 | 97687.7526 | 0.050614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0002 | 9.5361 | 4.4639 | 0.095872 | 0.060723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862996.7211 | 9649634.154 | 4.7322 | 5.2977 | 36.459 | 13777.9106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68481.6434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.7433 | 930.1961 | 4470.8388 | 18185.1143 | 20.7635 | 94959.6363 | 30063.0307 | 70309.5027 | -12003.7115 | 4839.4996 | 7500 | 3788.8781 | 2156.8443 | 0 | 55310.3592 | 53027.8014 | 108936.6018
8754 | 10 | 70 | 40 | 35086.5307 | 1.6157 | 24.6597 | 0.87569 | 103313.6605 | 0.059962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9167 | 8.0579 | 4.7192 | 0.043381 | 0.040609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098227.3969 | 12796831.2738 | 5.2922 | 5.0016 | 32.8002 | 14148.8307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66912.1599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.4385 | 902.401 | 5107.6141 | 14205.4775 | 15.1064 | 99904.3928 | 41762.1064 | 63923.1478 | -15000.7783 | 6619.1125 | 7500 | 1772.3976 | 1972.7924 | 0 | 72687.57 | 67225.4518 | 114010.8966
8755 | 10 | 70 | 40 | 39685.8065 | 0.97888 | 21.6642 | 0.75018 | 103084.6099 | 0.039755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7379 | 10.228 | 5.1197 | 0.093301 | 0.050865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796000.3814 | 15067570.7273 | 4.8632 | 4.9645 | 46.1396 | 12735.8396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81817.5355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.8186 | 985.8022 | 4445.0324 | 22947.2643 | 14.2371 | 100816.5786 | 33477.0844 | 60767.2991 | -9979.3377 | 5179.2913 | 7500 | 3949.1564 | 1933.5407 | 0 | 71789.4917 | 44818.8068 | 129797.7189
8756 | 10 | 70 | 40 | 39807.751 | 0.92545 | 30.4263 | 0.76197 | 101958.1492 | 0.049084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9986 | 9.5173 | 5.0232 | 0.086747 | 0.061126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773588.0073 | 11585121.7534 | 5.5666 | 4.3127 | 34.9707 | 12879.4256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67866.3999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.508 | 794.3666 | 3693.9093 | 23716.3132 | 19.8638 | 99195.6616 | 32182.8755 | 71683.9724 | -12154.9457 | 5137.6947 | 7500 | 3002.9614 | 2304.9369 | 0 | 54766.4724 | 48898.8973 | 115525.0703
8757 | 10 | 70 | 40 | 30946.8546 | 1.3671 | 21.0501 | 0.7671 | 100235.696 | 0.045351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3347 | 8.5738 | 5.848 | 0.10136 | 0.034238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923034.2624 | 15335148.1614 | 4.7537 | 5.2663 | 33.0879 | 12555.6091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78398.348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0177 | 939.2298 | 4163.947 | 14399.9765 | 13.7032 | 97723.7997 | 33093.756 | 57598.8488 | -11052.344 | 5193.516 | 7500 | 4098.9372 | 1305.0497 | 0 | 92354.8582 | 56935.6964 | 133156.9255
8758 | 10 | 70 | 40 | 33207.2725 | 1.2079 | 28.0084 | 0.82555 | 99000.0614 | 0.048008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3499 | 9.9758 | 5.2507 | 0.08839 | 0.052903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 619760.5178 | 14104227.7338 | 5.0337 | 5.0432 | 35.6294 | 13658.5062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64290.2637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.8771 | 1006.3422 | 5864.5913 | 16891.4783 | 17.6461 | 96375.7237 | 32631.5883 | 66619.7742 | -11547.086 | 5161.1859 | 7500 | 4518.5164 | 2003.9719 | 0 | 77549.8175 | 42211.553 | 142226.2152
8759 | 10 | 70 | 40 | 34317.3347 | 1.1349 | 26.0228 | 0.85033 | 96325.4363 | 0.051344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6102 | 10.8938 | 4.7277 | 0.13441 | 0.039767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1352003.4835 | 10071347.0226 | 5.4686 | 4.9036 | 38.8998 | 13003.335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87803.5259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3311 | 988.5006 | 6321.7492 | 18183.6101 | 16.1693 | 93597.1047 | 32267.4493 | 86517.4279 | -12004.6593 | 5139.9103 | 7500 | 6850.4194 | 1500.193 | 0 | 50757.4767 | 72361.643 | 106166.5743
8760 | 10 | 70 | 40 | 37080.9536 | 1.121 | 33.3767 | 0.74452 | 101002.3511 | 0.037709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7928 | 10.7777 | 4.8249 | 0.086539 | 0.056697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742831.3426 | 7379562.2309 | 4.3698 | 5.1965 | 37.8177 | 12039.2519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89536.1361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.2619 | 974.7975 | 5161.8713 | 19801.2798 | 22.0038 | 98893.2738 | 34559.3477 | 101828.6052 | -9279.9401 | 5283.4347 | 7500 | 3833.2324 | 2198.5629 | 0 | 41162.0341 | 45151.255 | 141934.0219
8761 | 10 | 70 | 40 | 34123.3429 | 0.93954 | 29.816 | 0.81638 | 98381.6521 | 0.053763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1402 | 9.3949 | 4.3135 | 0.064834 | 0.053115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637162.6668 | 12005058.1029 | 4.542 | 4.8629 | 45.1403 | 15037.3392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62254.3096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 346.1216 | 1201.3772 | 4356.2619 | 20170.097 | 18.8816 | 95465.7763 | 27906.4917 | 68071.3763 | -12829.8537 | 4596.8357 | 7500 | 2402.0277 | 1792.0151 | 0 | 57234.9644 | 40985.5116 | 115688.3457
8762 | 10 | 70 | 40 | 35074.0109 | 1.2336 | 21.0082 | 0.76218 | 87238.173 | 0.067275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5342 | 10.6684 | 5.8877 | 0.061974 | 0.052344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982371.0843 | 16428524.2029 | 4.8707 | 4.9076 | 33.3419 | 14549.55 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86299.4595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.5091 | 1065.3902 | 4417.9526 | 17586.4272 | 13.7136 | 84014.863 | 34975.1676 | 62952.1128 | -14182.5641 | 5643.7186 | 7500 | 2931.5369 | 2168.1878 | 0 | 91945.0397 | 61570.5862 | 132362.613
8763 | 10 | 70 | 40 | 32375.1768 | 0.89826 | 26.5952 | 0.68385 | 107130.883 | 0.052556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6008 | 12.1967 | 5.6363 | 0.12213 | 0.054683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165740.7629 | 13943652.9184 | 5.6012 | 4.8269 | 32.6155 | 11973.6793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76955.4634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.1331 | 792.9094 | 4767.4772 | 19583.973 | 18.1385 | 104025.9062 | 25582.4077 | 65078.9297 | -13661.898 | 4331.7092 | 7500 | 6040.8197 | 1738.5139 | 0 | 76186.9402 | 68502.2442 | 104295.1783
8764 | 10 | 70 | 40 | 31976.9297 | 1.1184 | 29.3575 | 0.61757 | 98806.3054 | 0.043084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8302 | 11.1379 | 5.5448 | 0.10807 | 0.039882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846120.7944 | 11767023.3648 | 4.3623 | 4.5839 | 31.6731 | 19237.6101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81853.6106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.4587 | 972.9429 | 4172.9052 | 17101.0488 | 20.7791 | 96452.512 | 29751.7617 | 70217.6403 | -10356.6911 | 4695.0862 | 7500 | 5117.0452 | 1374.3035 | 0 | 64683.1067 | 60994.381 | 111987.8716
8765 | 10 | 70 | 40 | 31561.22 | 0.62933 | 25.8418 | 0.75457 | 109868.1919 | 0.047914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3936 | 10.5986 | 4.9553 | 0.072154 | 0.04593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691388.3232 | 15420692.969 | 4.556 | 5.3872 | 39.9106 | 14925.1896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85406.0885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.2653 | 976.609 | 5413.9717 | 22192.3303 | 16.9408 | 106961.4189 | 18737.7793 | 76020.352 | -12789.8016 | 3345.1181 | 7500 | 3181.0909 | 1127.6539 | 0 | 85934.3893 | 44871.3199 | 138185.2621
8766 | 10 | 70 | 40 | 35461.444 | 1.1182 | 19.932 | 0.66886 | 103034.1515 | 0.039493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1927 | 10.0091 | 4.7888 | 0.096077 | 0.043562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1437274.581 | 11501465.6819 | 5.1778 | 5.3036 | 38.6182 | 17668.4908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75357.4805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.1109 | 1126.0534 | 5741.5778 | 18966.3599 | 13.7086 | 100781.9648 | 32990.1683 | 46897.9146 | -9909.6214 | 5108.6313 | 7500 | 4899.5756 | 1633.3391 | 0 | 63114.9517 | 81015.8946 | 71219.0646
8767 | 10 | 70 | 40 | 37161.6526 | 0.96869 | 26.0068 | 0.65842 | 101564.5836 | 0.053223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6537 | 8.2657 | 4.7758 | 0.083187 | 0.040142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1547609.1143 | 12349752.7527 | 4.468 | 4.5963 | 40.2584 | 15776.7006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60228.7701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5471 | 1081.8086 | 4054.7877 | 21610.5685 | 17.9914 | 98584.162 | 31102.1682 | 48275.6301 | -13113.8547 | 5049.8353 | 7500 | 3220.3651 | 1487.7937 | 0 | 59276.1932 | 82505.4902 | 60292.6408
8768 | 10 | 70 | 40 | 35208.1535 | 0.86417 | 22.414 | 0.8322 | 95787.3479 | 0.055982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.542 | 10.7245 | 6.873 | 0.15702 | 0.051246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773426.1046 | 14237038.397 | 5.3908 | 5.7241 | 34.6977 | 14361.5223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71361.5082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4923 | 942.677 | 6626.4527 | 21707.8949 | 14.069 | 92833.0166 | 27000.5173 | 59551.18 | -12999.0577 | 4483.8758 | 7500 | 10246.9384 | 1686.4534 | 0 | 88382.2637 | 50535.2264 | 135316.9443
8769 | 10 | 70 | 40 | 35036.5935 | 1.2246 | 19.9313 | 0.71076 | 107187.9509 | 0.059586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1908 | 8.97 | 5.4807 | 0.15205 | 0.053094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 581000.4963 | 16154614.4432 | 5.422 | 4.7792 | 46.7415 | 16120.4626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74683.3565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8609 | 971.3671 | 3915.6332 | 17656.35 | 13.3904 | 103672.6879 | 34760.487 | 48849.4608 | -15467.1573 | 5694.0255 | 7500 | 6043.4645 | 2218.839 | 0 | 72637.7299 | 39396.8023 | 122840.0471
8770 | 10 | 70 | 40 | 35034.2102 | 1.0992 | 27.5328 | 0.74407 | 102391.5264 | 0.057373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2663 | 10.0841 | 4.4513 | 0.14591 | 0.044699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290051.2337 | 15162385.3341 | 4.8733 | 5.472 | 48.6933 | 16928.209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66030.0329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.9311 | 1155.4468 | 5382.1392 | 18938.5027 | 18.1557 | 99156.2494 | 32191.415 | 61917.088 | -14235.2188 | 5267.6933 | 7500 | 6725.6589 | 1728.1617 | 0 | 77096.8591 | 67657.0638 | 110534.5933
8771 | 10 | 70 | 40 | 31292.5639 | 1.0314 | 23.8503 | 0.64447 | 99393.5191 | 0.055957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.46 | 8.9644 | 3.8865 | 0.10955 | 0.060937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122207.1046 | 14342599.358 | 4.6198 | 5.123 | 31.0938 | 12185.2654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87150.4073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.0927 | 1059.1043 | 4557.4056 | 17569.5977 | 16.6289 | 96329.2991 | 27445.9324 | 62935.328 | -13482.568 | 4574.5082 | 7500 | 4253.658 | 2045.9335 | 0 | 87745.6126 | 68190.994 | 114827.4108
8772 | 10 | 70 | 40 | 38306.6669 | 0.52528 | 11.7733 | 0.80829 | 98074.8896 | 0.039524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0451 | 9.1621 | 4.3857 | 0.095307 | 0.049189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819280.2288 | 11362782.8923 | 4.7624 | 5.673 | 43.9217 | 12816.3526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82511.5351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.9068 | 989.884 | 5554.7577 | 28550.4051 | 7.4895 | 95929.4799 | 19512.5237 | 35346.5181 | -9439.8024 | 3243.2055 | 7500 | 4192.4011 | 1170.8682 | 0 | 62883.0021 | 46624.4585 | 77784.2579
8773 | 10 | 70 | 40 | 42248.623 | 0.50281 | 26.0954 | 0.78331 | 97411.3978 | 0.055429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0117 | 9.2652 | 4.1759 | 0.064895 | 0.057199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037159.4059 | 13729922.9094 | 5.4087 | 5.7405 | 33.772 | 16447.2358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69954.1854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.5527 | 911.71 | 5292.9108 | 31886.7407 | 16.8341 | 94436.1724 | 20723.7648 | 64786.4507 | -13090.9916 | 3634.3619 | 7500 | 2663.0135 | 1525.7358 | 0 | 86757.3456 | 65720.0171 | 108779.6634
8774 | 10 | 70 | 40 | 37675.1262 | 1.0374 | 30.2581 | 0.6741 | 101988.316 | 0.036919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6788 | 6.72 | 5.2253 | 0.071558 | 0.042412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107165.3971 | 11576320.9431 | 5.7016 | 5.6622 | 45.5975 | 15711.0043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69479.8694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.1786 | 1099.2063 | 4837.4087 | 21082.7845 | 20.7496 | 99902.8079 | 33184.6833 | 66064.9471 | -9176.2357 | 5089.7141 | 7500 | 2841.2767 | 1584.329 | 0 | 61092.5784 | 60584.5328 | 107596.7601
8775 | 10 | 70 | 40 | 38245.8573 | 1.3073 | 31.0171 | 0.68385 | 101624.1724 | 0.068583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8729 | 10.0408 | 5.285 | 0.095516 | 0.05645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122084.9459 | 18023816.6535 | 5.6277 | 4.8492 | 36.385 | 18113.713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67908.9338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.4654 | 832.6433 | 5545.7201 | 18402.1976 | 21.1543 | 97797.7307 | 39687.3194 | 66977.0721 | -16836.3435 | 6450.1026 | 7500 | 4671.592 | 2672.3433 | 0 | 92795.675 | 69204.8852 | 134712.8757
8776 | 10 | 70 | 40 | 32037.404 | 0.8671 | 20.8609 | 0.77329 | 104131.059 | 0.039555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.694 | 8.9922 | 5.4629 | 0.094002 | 0.058738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723053.3965 | 15909203.762 | 5.7254 | 4.3228 | 39.7619 | 15680.2955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80192.3192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.5515 | 1071.2859 | 4242.225 | 19720.5579 | 13.533 | 101851.3902 | 24633.6921 | 58764.3781 | -10030.5426 | 3977.5503 | 7500 | 4190.2441 | 1714.7542 | 0 | 69923.251 | 47059.2815 | 113614.0457
8777 | 10 | 70 | 40 | 30626.1178 | 1.1671 | 33.6015 | 0.68415 | 96871.2326 | 0.04119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3146 | 8.8449 | 4.0679 | 0.082795 | 0.044839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081516.1895 | 15089084.3111 | 4.8828 | 4.3131 | 34.6387 | 15452.6331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83964.3035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.7069 | 726.5271 | 4829.9335 | 15937.9729 | 22.9131 | 94663.8174 | 29376.2898 | 89744.5071 | -9712.6267 | 4604.0401 | 7500 | 2957.6796 | 1515.151 | 0 | 73192.6706 | 66085.3475 | 133092.3639
8778 | 10 | 70 | 40 | 31812.3609 | 1.3347 | 11.5842 | 0.66835 | 101450.3608 | 0.053131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0024 | 11.677 | 3.8965 | 0.13746 | 0.04248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304192.7816 | 19437862.5467 | 5.5876 | 5.3295 | 34.4642 | 17598.1789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79703.4818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.7095 | 741.1796 | 5030.1562 | 15073.8653 | 7.9695 | 98478.3344 | 33476.9912 | 28810.1809 | -13076.9162 | 5371.1172 | 7500 | 5214.4594 | 1674.6052 | 0 | 112768.7508 | 78833.2941 | 102905.8945
8779 | 10 | 70 | 40 | 26260.268 | 1.1064 | 27.6543 | 0.87343 | 106023.077 | 0.051336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1635 | 11.0609 | 5.1852 | 0.098526 | 0.044156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150246.9271 | 12073433.8818 | 5.3053 | 4.5575 | 45.1214 | 12262.5416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76824.5877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4897 | 998.8508 | 6556.3572 | 14138.4207 | 16.9623 | 103020.5136 | 24243.6947 | 82140.8356 | -13211.2789 | 4121.4019 | 7500 | 5315.0673 | 1335.6595 | 0 | 52985.9968 | 59115.2382 | 105316.1387
8780 | 10 | 70 | 40 | 34863.0696 | 1.0655 | 29.2733 | 0.71987 | 100064.7129 | 0.043687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6368 | 9.4765 | 5.7087 | 0.1055 | 0.044721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117880.1061 | 19391016.9037 | 4.4773 | 4.9591 | 46.2224 | 15764.5091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84702.6034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.31 | 890.2956 | 3972.8935 | 19204.4908 | 19.5666 | 97647.9815 | 31317.1577 | 82218.096 | -10633.618 | 4925.522 | 7500 | 4232.8419 | 1616.6919 | 0 | 93275.0138 | 60783.1086 | 153668.5968
8781 | 10 | 70 | 40 | 31672.0976 | 1.2299 | 17.0515 | 0.74863 | 105580.312 | 0.045969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6831 | 9.0098 | 3.9997 | 0.074157 | 0.064803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126934.4652 | 12309485.6349 | 5.0054 | 4.5509 | 43.1491 | 17644.7472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66398.3446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.3883 | 1200.2123 | 5228.1256 | 15913.2561 | 11.2154 | 102898.9107 | 31517.6829 | 38750.2945 | -11798.1655 | 5024.9661 | 7500 | 3073.6024 | 2389.959 | 0 | 55624.0076 | 64555.3528 | 67526.9943
8782 | 10 | 70 | 40 | 38149.2154 | 1.0664 | 18.1236 | 0.80117 | 97383.1122 | 0.062616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7299 | 8.6923 | 4.8912 | 0.10366 | 0.05334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209532.799 | 14596561.7207 | 4.2759 | 4.6718 | 34.9675 | 14014.1369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62555.5091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.4993 | 1183.1697 | 4380.0986 | 21004.8398 | 11.5753 | 94029.8347 | 34288.7513 | 40963.4978 | -14754.4209 | 5585.6105 | 7500 | 4369.9748 | 2186.6891 | 0 | 77257.1162 | 70334.8198 | 87062.399
8783 | 10 | 70 | 40 | 33645.9315 | 1.1431 | 14.6737 | 0.78097 | 99166.8993 | 0.037716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9001 | 8.705 | 5.934 | 0.12266 | 0.045886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767842.0797 | 16873168.8462 | 4.7006 | 4.3372 | 37.0286 | 13798.4663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65327.2816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5514 | 993.0601 | 4642.5702 | 17746.8807 | 9.4784 | 97095.7527 | 31798.1016 | 33939.7504 | -9113.0452 | 4896.8788 | 7500 | 5310.5735 | 1649.1467 | 0 | 79672.9548 | 48422.3339 | 107232.0268
8784 | 10 | 70 | 40 | 38847.1659 | 1.1189 | 35.0634 | 0.77666 | 101383.9456 | 0.050415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9069 | 9.2484 | 5.0177 | 0.095441 | 0.055548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349172.6829 | 11879988.3084 | 5.3952 | 4.2724 | 31.9043 | 14497.4145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65653.3739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.2748 | 965.6098 | 6754.9024 | 20769.2429 | 22.7037 | 98563.5712 | 36155.846 | 81145.4658 | -12409.6472 | 5694.786 | 7500 | 5186.0653 | 2321.7165 | 0 | 59042.9984 | 80789.0502 | 103848.1808
8785 | 10 | 70 | 40 | 38687.5083 | 0.67833 | 27.1708 | 0.71049 | 86428.594 | 0.05882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9907 | 6.6205 | 5.207 | 0.088896 | 0.065587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950138.0065 | 15471943.3594 | 4.9157 | 5.6357 | 38.2136 | 13101.5771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79819.5486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0667 | 906.0019 | 4607.3225 | 26467.336 | 18.2569 | 83629.9922 | 24440.3445 | 71150.6077 | -12313.8478 | 4092.6159 | 7500 | 3588.6776 | 1970.0711 | 0 | 91002.0624 | 55216.3283 | 136214.2032
8786 | 10 | 70 | 40 | 35047.121 | 1.2348 | 27.1425 | 0.73741 | 91008.3171 | 0.049609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5048 | 8.9483 | 5.2161 | 0.075357 | 0.055238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056046.2303 | 14501256.2456 | 5.0965 | 5.697 | 48.5228 | 14304.6586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74143.183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.0918 | 1132.8887 | 4995.0372 | 17561.2973 | 17.9652 | 88516.4787 | 34971.6473 | 68043.2583 | -10964.0889 | 5443.9129 | 7500 | 3863.151 | 2207.0409 | 0 | 76135.8266 | 55896.9822 | 131303.7658
8787 | 10 | 70 | 40 | 30442.4817 | 1.2842 | 35.6117 | 0.75704 | 102290.1261 | 0.052803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.256 | 6.3184 | 3.12 | 0.12173 | 0.053372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037014.1468 | 12133327.4934 | 4.6149 | 4.8736 | 43.1417 | 17117.8874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74874.5361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7152 | 1147.7664 | 4726.4474 | 14838.152 | 23.3132 | 99311.754 | 31208.6595 | 92084.2524 | -13104.8374 | 5063.7863 | 7500 | 4199.7522 | 1983.5797 | 0 | 59125.2389 | 60289.0371 | 127771.3946
8788 | 10 | 70 | 40 | 35768.2867 | 0.81327 | 30.2432 | 0.61512 | 106489.7092 | 0.027029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9971 | 11.084 | 5.79 | 0.1267 | 0.053463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886983.5589 | 11154739.7646 | 5.3471 | 4.9811 | 39.7882 | 14798.1555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67891.454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6388 | 993.4847 | 4788.0281 | 22690.4462 | 21.4354 | 104891.0724 | 26155.6809 | 59797.6778 | -7034.0019 | 3999.3401 | 7500 | 6226.1785 | 1569.3057 | 0 | 56567.5206 | 53278.0304 | 101503.6712
8789 | 10 | 70 | 40 | 35193.4584 | 1.0854 | 21.8488 | 0.6604 | 100539.4775 | 0.057342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6183 | 8.8725 | 4.7367 | 0.10751 | 0.046457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689456.197 | 16956187.8296 | 5.3991 | 5.7073 | 37.6553 | 19184.9938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66572.3867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.2964 | 864.213 | 5157.3661 | 19172.0214 | 15.0982 | 97364.4537 | 32042.8739 | 44940.0705 | -13970.1051 | 5231.0356 | 7500 | 4362.482 | 1783.6162 | 0 | 100259.962 | 49989.821 | 132160.1141
8790 | 10 | 70 | 40 | 36579.1202 | 0.98027 | 27.2889 | 0.84556 | 95145.7561 | 0.034565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0409 | 12.4105 | 5.1214 | 0.11642 | 0.064641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321648.8518 | 12721980.3633 | 5.2898 | 5.582 | 30.8908 | 16395.6322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63701.9754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8279 | 959.0914 | 6113.0975 | 21134.3678 | 17.0013 | 93323.016 | 30889.5049 | 65533.7439 | -8020.0566 | 4705.3917 | 7500 | 6578.2793 | 2232.3824 | 0 | 82924.7086 | 82619.4054 | 109724.5489
8791 | 10 | 70 | 40 | 36372.8355 | 1.5689 | 24.9039 | 0.72444 | 107441.039 | 0.054674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4361 | 10.2247 | 4.811 | 0.15687 | 0.049108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976348.8752 | 10662393.5849 | 4.8664 | 4.7769 | 37.3702 | 17105.2723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78883.3702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.1212 | 1154.9518 | 4161.5819 | 15117.4377 | 16.6035 | 104203.4864 | 42510.7955 | 65475.7872 | -14245.2314 | 6674.329 | 7500 | 6731.1308 | 2405.5938 | 0 | 54554.8284 | 60909.8386 | 110697.3949
8792 | 10 | 70 | 40 | 30399.0415 | 1.4118 | 23.0937 | 0.75233 | 99053.7747 | 0.05302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4356 | 11.3514 | 5.8887 | 0.093393 | 0.042445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1565728.7087 | 11502567.5031 | 4.6932 | 5.5917 | 42.7919 | 16532.0447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72142.2347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9096 | 1051.8157 | 6645.4515 | 13795.7016 | 15.1583 | 96157.9206 | 33206.6797 | 57247.9129 | -12741.7581 | 5313.5304 | 7500 | 5567.8298 | 1655.2858 | 0 | 63759.0171 | 81977.4147 | 79531.0828
8793 | 10 | 70 | 40 | 36674.669 | 1.2842 | 22.4884 | 0.62604 | 106619.699 | 0.047216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.235 | 7.0169 | 5.1258 | 0.11504 | 0.054041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706681.4361 | 16026784.8814 | 5.5338 | 5.3961 | 34.6995 | 15771.0398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83334.4424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6324 | 718.0949 | 5246.9987 | 17875.4677 | 15.8419 | 103839.3947 | 37598.4026 | 55388.3409 | -12233.3392 | 5880.4153 | 7500 | 4900.4411 | 2332.3553 | 0 | 93834.2002 | 48822.0658 | 146378.7504
8794 | 10 | 70 | 40 | 38086.2224 | 1.0973 | 20.6803 | 0.69949 | 104719.2674 | 0.0494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8221 | 9.9614 | 3.2425 | 0.099953 | 0.056645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901824.5921 | 16467696.578 | 5.3698 | 5.1993 | 37.6296 | 14344.5218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70840.2974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.7304 | 1274.3732 | 4177.9673 | 20610.3714 | 13.9815 | 101863.954 | 34951.7022 | 47454.5742 | -12563.3791 | 5540.2423 | 7500 | 3556.8341 | 2303.3078 | 0 | 89466.0624 | 54652.9327 | 123556.4112
8795 | 10 | 70 | 40 | 33557.5034 | 1.3664 | 26.4727 | 0.81855 | 99574.7932 | 0.03374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3363 | 8.9481 | 5.3121 | 0.075134 | 0.050451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103709.3547 | 18265192.1215 | 4.8899 | 4.4552 | 41.3288 | 16834.369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79470.9026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.2672 | 1094.8691 | 5338.795 | 15620.6542 | 16.744 | 97712.3374 | 35873.6983 | 77314.6904 | -8194.8054 | 5395.3106 | 7500 | 3882.4985 | 1997.7756 | 0 | 82966.7116 | 63784.0358 | 142951.8436
8796 | 10 | 70 | 40 | 33344.5606 | 1.4618 | 17.8964 | 0.81642 | 96923.8602 | 0.058764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2715 | 8.9394 | 5.3893 | 0.052276 | 0.046314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061465.3488 | 16907054.1026 | 4.5958 | 4.6301 | 47.635 | 16918.0404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69873.9532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.7391 | 769.6632 | 4321.9201 | 14714.7446 | 11.333 | 93788.3341 | 37259.632 | 45861.2439 | -13796.3148 | 5931.0557 | 7500 | 2294.2994 | 2016.0602 | 0 | 74976.2726 | 59074.4817 | 102967.7674
8797 | 10 | 70 | 40 | 32282.7511 | 1.5656 | 20.8056 | 0.80207 | 99648.6391 | 0.040412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4104 | 9.3356 | 4.7127 | 0.13564 | 0.050893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972300.2201 | 14912139.4475 | 4.2518 | 4.6239 | 48.5136 | 17488.8893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71550.811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0906 | 1028.9151 | 5223.9498 | 13442.102 | 13.2815 | 97420.3571 | 37681.2981 | 53835.8882 | -9804.4409 | 5741.2837 | 7500 | 6542.3189 | 2144.539 | 0 | 66172.8577 | 55786.1545 | 114027.5901
8798 | 10 | 70 | 40 | 38813.9248 | 0.97681 | 15.7288 | 0.78912 | 102458.2545 | 0.02673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1192 | 10.9598 | 5.2341 | 0.11106 | 0.057136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996877.8305 | 14744268.6855 | 4.5769 | 5.3444 | 48.3085 | 17111.5905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70190.2355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9344 | 1311.5683 | 3181.3858 | 22469.0869 | 10.1137 | 100937.0358 | 32689.6757 | 39412.5209 | -6693.3623 | 4868.5004 | 7500 | 4483.9414 | 2041.6 | 0 | 74266.5435 | 56451.7757 | 102117.644
8799 | 10 | 70 | 40 | 34999.0937 | 1.0578 | 11.51 | 0.71289 | 96611.286 | 0.045903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5493 | 8.3252 | 5.7743 | 0.1037 | 0.053924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267555.2763 | 19089515.7417 | 5.2384 | 4.7119 | 49.0924 | 13313.2498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79342.1112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9865 | 983.4495 | 4526.9827 | 19362.5547 | 7.7236 | 94161.125 | 31273.078 | 30042.535 | -10780.7084 | 4928.6257 | 7500 | 4614.0004 | 1950.6302 | 0 | 83292.5121 | 62976.4776 | 89844.1955
8800 | 10 | 70 | 40 | 37028.2518 | 1.1117 | 21.7148 | 0.69905 | 97982.462 | 0.037229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9012 | 8.4766 | 4.3295 | 0.088475 | 0.061626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879676.6915 | 13909998.5851 | 5.5388 | 4.6565 | 33.9217 | 13267.0214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76200.41 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.0248 | 1128.5759 | 4459.6372 | 19876.8016 | 14.6845 | 95962.2341 | 34302.9004 | 53571.1357 | -8889.0028 | 5224.2823 | 7500 | 3527.2894 | 2362.9376 | 0 | 71956.2781 | 54950.7938 | 114605.027
8801 | 10 | 70 | 40 | 29473.3265 | 1.4205 | 26.0762 | 0.69664 | 102005.3264 | 0.058353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7628 | 6.7376 | 5.1637 | 0.12566 | 0.062931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225364.893 | 19699286.9263 | 5.21 | 5.7238 | 33.0562 | 13954.033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82513.6477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.4797 | 1004.4165 | 3612.6491 | 13310.8277 | 17.6577 | 98728.096 | 32324.9977 | 69464.2483 | -14419.8134 | 5297.3262 | 7500 | 4398.4778 | 2446.7422 | 0 | 126454.8444 | 72903.6498 | 160563.1733
8802 | 10 | 70 | 40 | 37870.4423 | 0.95426 | 14.8688 | 0.81735 | 104529.3137 | 0.051064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.9467 | 9.9747 | 4.379 | 0.11916 | 0.04112 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016792.0867 | 18085684.2558 | 5.4256 | 4.9 | 40.5138 | 14381.4462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78833.6929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6404 | 686.4348 | 4396.6313 | 22201.3118 | 9.4109 | 101584.5208 | 31338.2612 | 43026.8487 | -12957.0887 | 5072.2941 | 7500 | 4727.4823 | 1530.7961 | 0 | 89274.4184 | 58079.1052 | 111433.9069
8803 | 10 | 70 | 40 | 38561.7841 | 1.2744 | 30.0787 | 0.76112 | 102469.4756 | 0.053101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7725 | 8.4598 | 4.5627 | 0.10813 | 0.034452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957346.2857 | 17195633.3395 | 5.1701 | 4.3925 | 47.0495 | 15828.2809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72736.0466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8146 | 629.5731 | 5700.797 | 18898.7985 | 19.6461 | 99469.2645 | 39325.9711 | 75882.2535 | -13200.9292 | 6175.7211 | 7500 | 4510.445 | 1561.6037 | 0 | 71776.0028 | 54065.76 | 139465.308
8804 | 10 | 70 | 40 | 38778.7238 | 1.0485 | 16.1587 | 0.65497 | 95373.4324 | 0.037343 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7107 | 10.4379 | 5.2953 | 0.076794 | 0.061244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1383239.7303 | 11932563.4909 | 5.731 | 5.3477 | 33.9747 | 17178.2574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65200.0567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 263.6076 | 1307.2133 | 5556.2315 | 21565.9353 | 11.2002 | 93401.0484 | 34425.5772 | 32329.7624 | -8678.4897 | 5227.9595 | 7500 | 3605.0649 | 2349.9378 | 0 | 69725.7446 | 82664.2168 | 63821.3399
8805 | 10 | 70 | 40 | 31075.7619 | 1.2056 | 27.0215 | 0.68023 | 90751.834 | 0.054212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.645 | 9.7184 | 4.3641 | 0.12477 | 0.056556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1417240.1964 | 12205143.0555 | 4.8444 | 4.4209 | 39.6559 | 13566.5098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72537.3958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5316 | 1052.7301 | 5112.7624 | 15827.5785 | 18.4666 | 88039.9558 | 30496.3668 | 62054.5701 | -11932.2639 | 4894.1168 | 7500 | 5097.726 | 2031.5131 | 0 | 56306.9995 | 75158.0601 | 81290.9682
8806 | 10 | 70 | 40 | 31323.4843 | 1.2665 | 13.4224 | 0.65579 | 95510.9791 | 0.032036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9111 | 10.317 | 5.2368 | 0.10312 | 0.05456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911766.9627 | 9648970.3135 | 5.0306 | 5.721 | 43.0673 | 15965.3373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81974.632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.8022 | 968.3068 | 5741.3049 | 15419.3294 | 9.2992 | 93813.9388 | 31808.3098 | 33799.2724 | -7466.9776 | 4796.3257 | 7500 | 5041.2023 | 1920.6262 | 0 | 53906.4921 | 53954.8561 | 77350.3948
8807 | 10 | 70 | 40 | 33523.5949 | 1.1442 | 37.9714 | 0.71418 | 97876.4187 | 0.05998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7526 | 9.4158 | 5.3482 | 0.11819 | 0.043283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245052.3139 | 16902349.8902 | 5.2697 | 5.4138 | 49.5817 | 14927.5481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77814.8643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.6773 | 1313.0339 | 4318.2902 | 17671.5974 | 25.4616 | 94645.6285 | 31703.995 | 97345.3635 | -14215.4769 | 5200.0596 | 7500 | 5156.6059 | 1651.9194 | 0 | 83437.9205 | 63495.6979 | 154284.6891
8808 | 10 | 70 | 40 | 34924.6495 | 1.3804 | 28.6081 | 0.82814 | 108486.9588 | 0.055519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3131 | 10.7802 | 4.0543 | 0.11626 | 0.055263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023297.1051 | 19967820.1668 | 4.5122 | 5.7402 | 48.4232 | 12173.1561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75716.6449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5312 | 1066.6487 | 5987.7407 | 16130.3625 | 17.9978 | 105168.1867 | 37588.5739 | 80337.1646 | -14602.5975 | 6025.8086 | 7500 | 5371.9105 | 2444.0728 | 0 | 107504.3278 | 52512.8747 | 179656.3859
8809 | 10 | 70 | 40 | 33471.9414 | 0.9017 | 25.0091 | 0.78054 | 96437.032 | 0.058996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2478 | 10.8991 | 5.7843 | 0.085954 | 0.052625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016980.2509 | 14639987.3657 | 5.7372 | 5.0738 | 41.6058 | 12808.4376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83868.407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2268 | 975.3969 | 5473.1048 | 20208.423 | 16.1584 | 93305.1405 | 26527.037 | 74229.4698 | -13780.3229 | 4467.7492 | 7500 | 4309.7252 | 1725.6127 | 0 | 72954.2425 | 55921.8885 | 122011.625
8810 | 10 | 70 | 40 | 33557.2102 | 1.0847 | 30.1033 | 0.78171 | 112346.3505 | 0.059765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4501 | 10.1611 | 3.9259 | 0.0472 | 0.044743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808273.8024 | 15037215.9884 | 5.1072 | 4.7679 | 49.0933 | 13326.1813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77486.8493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.4837 | 873.1386 | 4597.6735 | 18287.5761 | 19.437 | 108651.0098 | 30539.2682 | 82649.7048 | -16259.4991 | 5167.9556 | 7500 | 1994.1762 | 1697.0866 | 0 | 66595.2615 | 44994.3447 | 134889.6092
8811 | 10 | 70 | 40 | 37917.3688 | 1.5649 | 22.2595 | 0.8108 | 105318.2268 | 0.069455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7054 | 9.2751 | 3.4372 | 0.098208 | 0.044361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010179.39 | 16033242.0275 | 4.6282 | 4.7718 | 40.8112 | 11557.7377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74533.2069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.088 | 1179.8314 | 4956.3645 | 15794.5875 | 14.1403 | 101303.218 | 44245.5625 | 60514.9131 | -17666.0388 | 7122.5478 | 7500 | 3492.981 | 2319.0158 | 0 | 78757.1185 | 54807.5118 | 131478.5882
8812 | 10 | 70 | 40 | 38196.5197 | 1.302 | 22.6366 | 0.7929 | 93644.9529 | 0.057758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4364 | 10.679 | 5.8272 | 0.089837 | 0.044526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746450.9209 | 15122794.9397 | 4.5296 | 5.3598 | 44.0969 | 15063.197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72752.2712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.91 | 901.2742 | 4923.9504 | 18433.0966 | 14.5247 | 90666.514 | 39526.8463 | 59016.1779 | -13105.1315 | 6197.1574 | 7500 | 4121.2563 | 2025.2244 | 0 | 79821.3628 | 45806.3383 | 139296.5553
8813 | 10 | 70 | 40 | 34329.0678 | 0.81533 | 32.0991 | 0.83135 | 98391.8162 | 0.06053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2814 | 8.2946 | 3.7834 | 0.13329 | 0.049185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936893.0609 | 10558460.3806 | 5.6494 | 5.1762 | 46.7927 | 14708.9942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77648.6914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.6523 | 1366.2225 | 3890.5612 | 21752.3133 | 20.1578 | 95114.7289 | 25153.5091 | 92722.8356 | -14419.1841 | 4320.1719 | 7500 | 4936.3247 | 1559.5561 | 0 | 50756.2013 | 52224.2553 | 120305.1594
8814 | 10 | 70 | 40 | 36336.6597 | 0.81019 | 28.3425 | 0.79617 | 98734.8222 | 0.059191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3899 | 10.2287 | 4.8561 | 0.086739 | 0.048735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708492.879 | 14655341.8468 | 5.2702 | 4.5639 | 41.9852 | 15360.4436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75122.6609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.9509 | 909.6093 | 5075.4435 | 23090.6893 | 18.1526 | 95517.8852 | 26491.9408 | 76549.1992 | -14154.5232 | 4486.1423 | 7500 | 3782.1144 | 1604.6369 | 0 | 66788.6171 | 45258.2746 | 127789.8528
8815 | 10 | 70 | 40 | 36296.7988 | 0.89623 | 15.8565 | 0.7332 | 95276.6975 | 0.052733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0673 | 7.247 | 4.1784 | 0.11314 | 0.047226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967751.1428 | 15937811.3772 | 5.2062 | 4.4702 | 38.5592 | 15566.3211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70211.3122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.7309 | 613.1122 | 5237.9844 | 21981.1851 | 10.5199 | 92506.148 | 28631.2275 | 37469.1697 | -12190.4177 | 4655.9795 | 7500 | 4253.587 | 1613.8267 | 0 | 74605.9231 | 58254.578 | 88284.7177
8816 | 10 | 70 | 40 | 35692.9522 | 1.0192 | 27.5437 | 0.94496 | 96092.1591 | 0.055594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6046 | 7.0624 | 4.4148 | 0.11271 | 0.054038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845198.8562 | 19018643.0565 | 4.327 | 4.6614 | 30.944 | 13682.4156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88353.3136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.5786 | 929.2722 | 5473.7837 | 20177.8787 | 16.2316 | 93148.6566 | 31030.147 | 99945.8933 | -12951.4109 | 5029.962 | 7500 | 4215.2607 | 1994.9212 | 0 | 107820.3091 | 55988.1382 | 188596.944
8817 | 10 | 70 | 40 | 36181.5785 | 0.99452 | 27.557 | 0.80196 | 94088.5095 | 0.055232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.0598 | 11.1622 | 4.5339 | 0.047166 | 0.053668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099184.6815 | 13885320.5343 | 4.986 | 5.4178 | 47.0556 | 15949.3356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73283.5988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8548 | 1193.3002 | 5961.929 | 20738.6958 | 17.5924 | 91224.8645 | 30885.7654 | 73024.0013 | -12600.0379 | 4988.5288 | 7500 | 2186.4206 | 1964.9503 | 0 | 70817.3508 | 59849.3745 | 118917.6046
8818 | 10 | 70 | 40 | 30968.9303 | 0.98556 | 14.6595 | 0.74395 | 103555.9705 | 0.05428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5978 | 9.885 | 4.4793 | 0.10913 | 0.043807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031980.1544 | 14969045.5916 | 5.4464 | 4.9778 | 32.5771 | 18110.263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88345.6019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4442 | 1185.7448 | 5109.6779 | 17840.1533 | 9.6675 | 100457.6706 | 26257.5539 | 44102.6398 | -13632.5196 | 4421.8784 | 7500 | 4774.1017 | 1421.7148 | 0 | 84608.0355 | 68187.6279 | 91265.7765
8819 | 10 | 70 | 40 | 34496.1668 | 1.2719 | 16.2567 | 0.68391 | 110494.9398 | 0.059758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1757 | 10.9316 | 5.6771 | 0.097888 | 0.043599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181158.5226 | 17182145.1873 | 5.6077 | 5.241 | 48.0301 | 18879.3856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76325.8106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.7926 | 1096.4755 | 4910.5305 | 16929.316 | 11.0871 | 106860.9044 | 35133.7015 | 39457.442 | -15989.7561 | 5777.2415 | 7500 | 4793.3969 | 1848.6605 | 0 | 82663.0633 | 65613.7545 | 95569.9951
8820 | 10 | 70 | 40 | 36518.7293 | 1.1994 | 15.9914 | 0.75918 | 112320.9098 | 0.048816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7395 | 9.9236 | 5.005 | 0.096443 | 0.049242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032967.2646 | 16421885.8039 | 5.457 | 4.643 | 47.0016 | 13454.4368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81316.4043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9792 | 1101.8975 | 4426.5462 | 18664.4511 | 10.4563 | 109294.064 | 35708.5565 | 45009.9297 | -13318.1214 | 5690.1063 | 7500 | 4436.8873 | 2056.461 | 0 | 71617.2006 | 54731.6909 | 103969.329
8821 | 10 | 70 | 40 | 39703.4859 | 1.2178 | 17.4116 | 0.66857 | 96880.5845 | 0.043059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9598 | 7.7911 | 4.968 | 0.11964 | 0.048784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125253.2558 | 15591563.374 | 4.2965 | 4.5677 | 39.2143 | 16177.6263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81861.3148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.7837 | 786.4653 | 5343.187 | 20083.7823 | 11.9771 | 94574.0205 | 39239.4073 | 44487.6269 | -10148.8815 | 5974.9079 | 7500 | 5281.5425 | 2139.2939 | 0 | 75818.5369 | 65369.7444 | 104922.6896
8822 | 10 | 70 | 40 | 27223.9957 | 1.0168 | 23.1052 | 0.76407 | 92343.571 | 0.06064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9029 | 7.1015 | 5.8489 | 0.11017 | 0.03993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787593.7276 | 11691250.969 | 5.623 | 5.4593 | 37.9996 | 17056.1371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81052.1641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.9809 | 1136.6199 | 3661.7172 | 15411.3238 | 15.0665 | 89262.4449 | 23625.3438 | 65155.5027 | -13556.9546 | 4058.5599 | 7500 | 4024.6501 | 1189.4282 | 0 | 65598.5236 | 52072.2525 | 105522.8012
8823 | 10 | 70 | 40 | 34573.4425 | 1.2219 | 27.9068 | 0.79611 | 96042.0781 | 0.052589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8805 | 11.6142 | 4.8936 | 0.11583 | 0.05227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014393.417 | 16006159.9069 | 4.4389 | 4.4212 | 48.386 | 9309.1878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67366.6981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.5489 | 1046.2537 | 4904.2461 | 17448.6968 | 17.8742 | 93256.7772 | 34249.4914 | 67586.4737 | -12255.3239 | 5425.4877 | 7500 | 5250.2324 | 2081.411 | 0 | 67817.8692 | 49311.7206 | 128343.9208
8824 | 10 | 70 | 40 | 37245.0436 | 1.1964 | 32.9319 | 0.75621 | 102720.3646 | 0.049352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.465 | 11.3342 | 5.0361 | 0.065147 | 0.059269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085843.0734 | 14182571.4304 | 4.9056 | 4.9576 | 37.2243 | 18088.2226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69306.1983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.4816 | 1024.1927 | 4431.1068 | 19067.8823 | 21.569 | 99922.2524 | 36354.3228 | 78752.0197 | -12311.6937 | 5715.762 | 7500 | 2759.0071 | 2486.3514 | 0 | 75188.0988 | 66909.8804 | 129533.9877
8825 | 10 | 70 | 40 | 31149.9861 | 0.91832 | 21.4891 | 0.80996 | 90355.1569 | 0.040263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0265 | 8.0319 | 5.5543 | 0.10495 | 0.056645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059820.7119 | 15258788.5974 | 5.7044 | 5.3249 | 40.4399 | 16963.0121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67315.1062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5753 | 1380.4319 | 6098.1692 | 18632.5069 | 13.6574 | 88342.0749 | 25034.9586 | 52719.5905 | -8857.5609 | 3959.578 | 7500 | 5718.5935 | 1646.1761 | 0 | 80760.4111 | 62552.9862 | 105928.7607
8826 | 10 | 70 | 40 | 35050.4036 | 0.88026 | 25.0446 | 0.74954 | 102423.7422 | 0.041857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2238 | 12.4551 | 4.7942 | 0.091973 | 0.048821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075358.2227 | 11024136.4789 | 4.4072 | 5.448 | 41.8753 | 15816.9335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82882.0594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.433 | 1012.1891 | 6122.0243 | 21416.9135 | 16.4644 | 100052.438 | 27266.9801 | 71114.2399 | -10433.7385 | 4361.3064 | 7500 | 4558.5886 | 1562.7468 | 0 | 60823.7623 | 61256.2629 | 105497.6227
8827 | 10 | 70 | 40 | 33101.8931 | 1.399 | 23.1832 | 0.81444 | 103348.7972 | 0.042392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1604 | 9.4397 | 4.2829 | 0.11347 | 0.049059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871262.4263 | 16041469.2682 | 5.541 | 5.4644 | 47.5446 | 17947.3908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92292.6193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.3342 | 870.9137 | 5186.142 | 15129.7949 | 14.6972 | 100925.885 | 35944.1965 | 78320.1388 | -10660.8135 | 5557.6403 | 7500 | 4469.6289 | 2001.1079 | 0 | 80738.048 | 52579.8733 | 151290.0736
8828 | 10 | 70 | 40 | 34789.5176 | 1.1489 | 24.3386 | 0.5679 | 99956.984 | 0.044622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0178 | 12.0124 | 4.5713 | 0.1034 | 0.040803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938687.7012 | 14271913.9557 | 4.5931 | 5.3584 | 32.3225 | 16660.4546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69468.6845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8625 | 1129.7307 | 5163.3062 | 18290.5631 | 17.7123 | 97491.8649 | 32997.9089 | 46032.5287 | -10846.5238 | 5167.71 | 7500 | 4706.284 | 1547.5852 | 0 | 88981.9789 | 62424.2886 | 113663.1834
8829 | 10 | 70 | 40 | 38173.4702 | 1.0666 | 21.6623 | 0.5585 | 102864.3176 | 0.063306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.736 | 9.566 | 5.5648 | 0.1308 | 0.043732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946111.1314 | 12720076.1873 | 4.7996 | 5.6403 | 41.8663 | 15766.8037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73449.824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0712 | 826.027 | 4710.2007 | 21014.9348 | 15.8478 | 99283.9266 | 34317.0707 | 42707.81 | -15753.7202 | 5651.3574 | 7500 | 5572.4796 | 1813.9047 | 0 | 71629.8923 | 55749.1715 | 97689.6231
8830 | 10 | 70 | 40 | 36430.1518 | 0.88011 | 32.2398 | 0.69285 | 100115.6525 | 0.060317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9266 | 12.7021 | 4.8702 | 0.1584 | 0.046874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 627536.1045 | 9847110.1519 | 5.1388 | 5.2233 | 40.6935 | 11098.7408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79229.5273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.9465 | 1212.6652 | 4295.3703 | 22261.8851 | 21.8778 | 96792.7157 | 28336.5334 | 82097.4103 | -14620.9222 | 4766.353 | 7500 | 6764.9821 | 1639.7523 | 0 | 51893.3797 | 38006.0809 | 130371.4077
8831 | 10 | 70 | 40 | 37662.1823 | 0.91416 | 15.0014 | 0.80331 | 113085.2775 | 0.04051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.405 | 12.5141 | 5.3897 | 0.090679 | 0.066633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 608502.9571 | 19595975.1085 | 4.5558 | 4.4295 | 46.5931 | 12477.3188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75576.9854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.4344 | 911.9596 | 3744.0468 | 22580.2869 | 9.5697 | 110550.4702 | 30163.7908 | 41051.1489 | -11153.152 | 4800.5515 | 7500 | 3901.6851 | 2347.7176 | 0 | 84330.3447 | 36891.4865 | 126050.6001
8832 | 10 | 70 | 40 | 31248.5225 | 1.1263 | 19.5773 | 0.65375 | 91932.6039 | 0.058015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7097 | 11.9044 | 5.499 | 0.086557 | 0.045495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969679.4299 | 16476510.0993 | 4.8935 | 4.4505 | 45.8221 | 17410.9348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69395.0119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.7414 | 809.0166 | 4210.6649 | 16637.3735 | 13.579 | 88995.8562 | 29222.298 | 41625.3754 | -12921.6897 | 4781.8018 | 7500 | 3525.707 | 1596.6773 | 0 | 71065.6972 | 56621.0515 | 89774.8156
8833 | 10 | 70 | 40 | 34693.9593 | 1.2106 | 26.763 | 0.82992 | 101458.0451 | 0.037361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0934 | 6.4554 | 4.8816 | 0.13897 | 0.045101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837627.5319 | 14789674.0341 | 4.5064 | 5.2589 | 46.0948 | 13724.1514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64666.3512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.8719 | 1055.0357 | 4802.1676 | 17621.278 | 16.8203 | 99358.7822 | 34145.3627 | 64295.7647 | -9236.7568 | 5224.3548 | 7500 | 5281.5744 | 1729.341 | 0 | 75150.4024 | 47500.2946 | 136589.7486
8834 | 10 | 70 | 40 | 37883.601 | 1.1045 | 29.3516 | 0.82876 | 97828.8545 | 0.05143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.3576 | 10.7134 | 4.444 | 0.11064 | 0.053974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851421.8053 | 19813426.4737 | 4.882 | 4.8248 | 38.5679 | 13723.2464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73794.5106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.144 | 803.7596 | 5047.8407 | 20418.0574 | 18.4591 | 95053.3766 | 34931.0873 | 80380.4441 | -12212.1027 | 5515.6784 | 7500 | 4011.0466 | 2184.9964 | 0 | 100541.0179 | 51275.5856 | 171576.5824
8835 | 10 | 70 | 40 | 34666.5832 | 1.4036 | 23.983 | 0.72656 | 92724.2856 | 0.060763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2883 | 9.9404 | 5.3191 | 0.096459 | 0.066677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006624.9002 | 14874752.7027 | 4.4884 | 5.0543 | 34.3191 | 11891.0173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83429.8764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.4203 | 943.188 | 5201.221 | 15804.2495 | 15.9706 | 89624.3229 | 37724.6673 | 66847.5521 | -13639.8357 | 5984.7257 | 7500 | 4610.819 | 2928.773 | 0 | 85085.3632 | 59269.6991 | 137772.3656
8836 | 10 | 70 | 40 | 42543.7382 | 0.87808 | 27.8058 | 0.80023 | 95204.9171 | 0.049374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1516 | 11.6644 | 5.9684 | 0.13107 | 0.052542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1322655.382 | 9680749.7368 | 4.816 | 5.4341 | 46.5579 | 16506.8507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70591.3818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2676 | 963.8648 | 4189.0332 | 26027.2959 | 17.7685 | 92610.3898 | 33032.8846 | 70855.2577 | -11415.9201 | 5207.7392 | 7500 | 5875.1576 | 2008.2644 | 0 | 50005.8399 | 69592.6738 | 93476.5496
8837 | 10 | 70 | 40 | 34518.1177 | 1.184 | 25.9868 | 0.80592 | 103662.8281 | 0.025628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9477 | 11.6108 | 4.351 | 0.1307 | 0.058949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175224.9572 | 11256097.5049 | 4.3986 | 5.3095 | 35.5507 | 16417.9923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71811.6085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.5306 | 1044.9537 | 4551.4203 | 17794.7649 | 16.5533 | 102186.7022 | 33446.7056 | 67743.508 | -6494.9539 | 4959.3579 | 7500 | 5009.998 | 2145.6732 | 0 | 66221.8921 | 70629.5176 | 109902.6633
8838 | 10 | 70 | 40 | 40802.7025 | 0.66146 | 34.8329 | 0.73926 | 94327.6695 | 0.049578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2075 | 10.7687 | 4.3823 | 0.076246 | 0.04039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907106.7021 | 19494551.2036 | 5.0335 | 5.5027 | 31.5985 | 15483.2627 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64521.5626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.652 | 1027.9045 | 5079.5044 | 28179.2878 | 23.0315 | 91746.5761 | 25246.8294 | 76144.6154 | -11356.8113 | 4143.2285 | 7500 | 3250.1234 | 1228.218 | 0 | 124632.0933 | 60313.601 | 170474.6957
8839 | 10 | 70 | 40 | 37138.177 | 0.79773 | 25.9778 | 0.70291 | 103691.9427 | 0.0489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3087 | 9.6768 | 4.4828 | 0.081207 | 0.039013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081174.0412 | 11658032.1105 | 5.3213 | 4.8826 | 35.9669 | 12712.2058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79147.3331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0541 | 1065.6708 | 4496.9277 | 23765.223 | 17.5295 | 100892.8684 | 26745.9079 | 66866.0523 | -12315.9272 | 4406.8777 | 7500 | 2957.6222 | 1261.8384 | 0 | 61350.323 | 62259.5908 | 96513.1036
8840 | 10 | 70 | 40 | 35367.7872 | 0.93791 | 15.2508 | 0.70145 | 92833.4881 | 0.053913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.906 | 11.0954 | 5.2886 | 0.14651 | 0.061923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1313133.7595 | 19001351.1343 | 4.45 | 4.805 | 49.6591 | 16707.8647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70033.0011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4143 | 954.0746 | 5218.1952 | 20924.6933 | 10.2994 | 90074.4703 | 28886.1877 | 34675.9978 | -12139.6786 | 4687.5754 | 7500 | 7381.9117 | 2130.4001 | 0 | 85986.8377 | 67896.6621 | 91212.5698
8841 | 10 | 70 | 40 | 34927.8814 | 1.4103 | 12.8839 | 0.77236 | 96726.8835 | 0.053632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1753 | 8.1534 | 4.5757 | 0.13861 | 0.04424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839064.7771 | 9955784.1093 | 4.8705 | 5.0355 | 38.0607 | 14653.5783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70133.0025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3038 | 953.3074 | 4670.0041 | 15863.8921 | 8.3624 | 93866.9077 | 38127.9784 | 31710.2151 | -12583.8937 | 5974.2805 | 7500 | 5120.8393 | 1939.8448 | 0 | 52960.1147 | 51925.6199 | 78823.7593
8842 | 10 | 70 | 40 | 35982.5984 | 1.2973 | 23.2905 | 0.70978 | 105317.0982 | 0.04421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1227 | 10.5105 | 4.8616 | 0.080377 | 0.047877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669459.8491 | 17844618.6302 | 5.0873 | 4.2764 | 31.3775 | 13891.4975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69992.4956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.7153 | 804.1288 | 4706.8947 | 17410.3409 | 15.6558 | 102743.4644 | 37144.5151 | 53437.0999 | -11323.9888 | 5762.2554 | 7500 | 3277.6195 | 2024.7889 | 0 | 90482.1477 | 47118.0016 | 141186.4361
8843 | 10 | 70 | 40 | 36345.389 | 0.90828 | 24.9341 | 0.7597 | 100150.1871 | 0.04989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0366 | 8.2556 | 5.6122 | 0.13817 | 0.05052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769094.677 | 22261450.2194 | 4.9688 | 5.3102 | 42.8268 | 20730.9238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82100.8379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.4504 | 918.6513 | 5127.7588 | 21862.6968 | 16.2989 | 97392.7528 | 28965.3844 | 70895.7096 | -12132.7108 | 4697.9345 | 7500 | 6496.4334 | 1741.9357 | 0 | 116657.8968 | 52865.0161 | 171957.5676
8844 | 10 | 70 | 40 | 30063.4521 | 1.0767 | 25.7122 | 0.75601 | 96028.3128 | 0.045579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3056 | 5.6657 | 5.3554 | 0.082563 | 0.048702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868806.8543 | 14872809.1956 | 5.015 | 4.6477 | 36.3336 | 16033.727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80984.5852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9821 | 921.1758 | 4843.3379 | 16457.7753 | 16.8422 | 93609.9403 | 27211.3536 | 71832.9883 | -10640.839 | 4366.5534 | 7500 | 3315.3963 | 1560.7958 | 0 | 75008.1572 | 55623.7589 | 124530.6467
8845 | 10 | 70 | 40 | 40985.7897 | 1.3029 | 19.098 | 0.67354 | 100370.3254 | 0.062225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3376 | 10.0053 | 4.9188 | 0.13616 | 0.063247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625999.706 | 19600123.3085 | 4.6816 | 4.7537 | 46.3732 | 11568.4504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74824.8994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.0604 | 1192.2979 | 5669.4235 | 19768.3287 | 13.1006 | 96935.3879 | 42434.9218 | 44875.5591 | -15113.7248 | 6717.7786 | 7500 | 6826.9667 | 3118.3658 | 0 | 89962.2469 | 36740.0077 | 149582.1063
8846 | 10 | 70 | 40 | 32051.5057 | 0.74591 | 17.0318 | 0.76792 | 105157.2288 | 0.029917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2166 | 9.7367 | 3.354 | 0.13781 | 0.048774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219232.6034 | 23054250.9285 | 5.7382 | 4.2761 | 36.5954 | 17859.4897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67840.0911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7209 | 981.666 | 3926.3011 | 21113.6721 | 11.0822 | 103411.3369 | 21875.6672 | 40362.2154 | -7681.9245 | 3456.3152 | 7500 | 4389.0973 | 1237.2688 | 0 | 104856.1311 | 73196.4387 | 102798.3317
8847 | 10 | 70 | 40 | 32605.2649 | 1.2366 | 24.2523 | 0.73819 | 100766.6662 | 0.04616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2009 | 10.0799 | 6.084 | 0.063031 | 0.054018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871272.1413 | 17768838.6488 | 5.08 | 5.6875 | 36.1668 | 17416.9834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60664.5353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.284 | 1186.2478 | 5255.6317 | 16321.2428 | 16.0452 | 98197.0011 | 32568.0443 | 49788.1059 | -11306.5264 | 5137.6298 | 7500 | 3235.0635 | 2036.8686 | 0 | 108103.0259 | 57221.4533 | 139840.7582
8848 | 10 | 70 | 40 | 37401.2913 | 1.2363 | 26.5017 | 0.75406 | 100268.6744 | 0.021423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2493 | 8.802 | 5.4162 | 0.083479 | 0.038305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312979.2335 | 13086956.1484 | 5.516 | 5.6812 | 32.7138 | 15703.7149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70372.5708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7612 | 818.4497 | 5417.3778 | 18725.3016 | 17.3783 | 99073.7396 | 37351.9794 | 64203.3155 | -5257.7131 | 5414.8269 | 7500 | 4070.0382 | 1522.2918 | 0 | 83194.0037 | 79258.4605 | 118740.2819
8849 | 10 | 70 | 40 | 31952.6495 | 1.1729 | 20.8562 | 0.8506 | 90886.0831 | 0.071192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4358 | 8.7474 | 5.354 | 0.092444 | 0.054555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1405100.2688 | 21745578.7974 | 5.5197 | 5.4356 | 33.3261 | 16481.6054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71147.115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.6842 | 749.3413 | 6199.072 | 16574.6385 | 12.9571 | 87336.3578 | 30756.0221 | 56199.7374 | -15618.7916 | 5157.8082 | 7500 | 4812.137 | 2065.2057 | 0 | 131269.9944 | 83755.2571 | 138386.856
8850 | 10 | 70 | 40 | 38598.2251 | 1.5009 | 34.1597 | 0.60668 | 97626.2389 | 0.045071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8683 | 8.1824 | 4.5435 | 0.091688 | 0.042655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850769.5095 | 11036707.5025 | 5.0681 | 4.319 | 46.4688 | 14375.9211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77287.109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.9791 | 1107.9571 | 5359.4541 | 16664.2947 | 24.3259 | 95194.6416 | 43867.8608 | 76002.8877 | -10699.028 | 6639.6063 | 7500 | 3859.6542 | 2078.601 | 0 | 45744.2489 | 48552.6835 | 126441.1474
8851 | 10 | 70 | 40 | 35274.1725 | 1.1332 | 25.5291 | 0.79932 | 107661.7546 | 0.036456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.63 | 10.381 | 6.2654 | 0.094729 | 0.059307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695259.3542 | 16721471.965 | 4.451 | 4.7045 | 35.1823 | 17785.3562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89562.7923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3192 | 794.5049 | 4765.6068 | 18708.9619 | 16.3219 | 105487.5809 | 33130.4214 | 82462.8019 | -9566.3645 | 5106.4823 | 7500 | 4452.1088 | 2222.7525 | 0 | 88313.2014 | 50046.6342 | 163574.7696
8852 | 10 | 70 | 40 | 30767.6811 | 1.3064 | 28.2255 | 0.70207 | 104191.845 | 0.052836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0365 | 9.6917 | 5.6327 | 0.1011 | 0.031731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 520421.0619 | 5885615.018 | 4.7379 | 5.5104 | 45.0455 | 14566.5008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74147.881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1008 | 702.4767 | 5288.504 | 14810.9928 | 19.0551 | 101156.2225 | 31913.3766 | 67995.9364 | -13356.7392 | 5175.4047 | 7500 | 4903.3269 | 1205.2727 | 0 | 31350.3797 | 35781.704 | 100905.2537
8853 | 10 | 70 | 40 | 36346.9953 | 1.3227 | 31.2304 | 0.75661 | 95670.4874 | 0.046042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.688 | 8.8656 | 6.2054 | 0.11816 | 0.050329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1387620.4966 | 13808695.0088 | 5.3817 | 5.0481 | 40.1126 | 17348.0333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87977.0605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.1338 | 1076.077 | 5852.6701 | 17338.4252 | 20.4499 | 93236.9644 | 38017.1401 | 94843.574 | -10707.5009 | 5842.9703 | 7500 | 6492.2814 | 2158.3089 | 0 | 70526.2416 | 77291.7143 | 137381.3011
8854 | 10 | 70 | 40 | 36708.3241 | 1.3511 | 31.404 | 0.74313 | 100230.9529 | 0.053457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2793 | 12.4914 | 4.3542 | 0.084207 | 0.065037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181804.0676 | 12201079.1298 | 4.6361 | 5.2084 | 30.4368 | 14044.3249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82536.2709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.8605 | 1035.9907 | 4956.7808 | 17234.5749 | 20.7193 | 97276.9236 | 38947.4984 | 88187.1834 | -12997.729 | 6111.5697 | 7500 | 3476.7372 | 2917.271 | 0 | 76757.0322 | 73801.9953 | 137097.5675
8855 | 10 | 70 | 40 | 28797.5364 | 0.82197 | 24.3064 | 0.66344 | 95865.7771 | 0.040504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3615 | 9.2455 | 4.8058 | 0.12432 | 0.046153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226360.7661 | 18843995.1491 | 4.5396 | 5.0615 | 32.6174 | 15367.511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88599.4435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0735 | 1092.5894 | 4660.9858 | 18179.6423 | 16.7679 | 93717.2499 | 21235.7881 | 66790.2848 | -9453.5197 | 3478.8498 | 7500 | 5509.7988 | 1178.4105 | 0 | 111027.221 | 74833.5984 | 132433.235
8856 | 10 | 70 | 40 | 34977.5128 | 1.0433 | 27.9326 | 0.85565 | 100715.8437 | 0.051902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3074 | 11.5502 | 4.6593 | 0.088651 | 0.040405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820839.7551 | 21077019.3374 | 5.6644 | 5.6886 | 31.7544 | 12008.9515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72084.6898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.8952 | 977.304 | 4953.8116 | 19508.7713 | 17.3044 | 97832.5818 | 30937.483 | 76613.7115 | -12686.3528 | 5000.9209 | 7500 | 3901.8128 | 1483.0213 | 0 | 135957.752 | 52455.4601 | 196252.8886
8857 | 10 | 70 | 40 | 34875.3114 | 1.3241 | 20.7212 | 0.75189 | 97708.7957 | 0.064049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3644 | 11.9006 | 4.2141 | 0.07631 | 0.058005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034028.2791 | 16512208.1614 | 4.9793 | 5.7049 | 32.0193 | 15702.3236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68535.7271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.9397 | 966.3718 | 4630.9451 | 16623.511 | 13.6043 | 94268.6542 | 36503.6007 | 48776.1171 | -15136.6227 | 5911.0542 | 7500 | 3101.9541 | 2516.4984 | 0 | 108434.5132 | 66399.5698 | 131207.5452
8858 | 10 | 70 | 40 | 37993.7906 | 1.157 | 19.197 | 0.75514 | 100276.2166 | 0.041816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4379 | 10.7541 | 4.008 | 0.083983 | 0.057683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695578.6706 | 13489341.7652 | 5.3245 | 4.3155 | 44.6494 | 11653.367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80248.2496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.6164 | 753.4389 | 4298.0611 | 19884.6122 | 12.5807 | 97956.8956 | 36218.3568 | 53094.1945 | -10205.0122 | 5566.7661 | 7500 | 3202.5 | 2356.7721 | 0 | 56504.5318 | 40129.3098 | 114108.7993
8859 | 10 | 70 | 40 | 34202.0225 | 1.2531 | 24.0629 | 0.82878 | 87536.4249 | 0.057915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.065 | 6.4677 | 4.669 | 0.090911 | 0.042438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251754.211 | 13740093.1514 | 5.2281 | 4.7445 | 46.4994 | 14255.8661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69394.7899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.6939 | 743.8361 | 5998.8761 | 16963.3134 | 15.1329 | 84744.8571 | 34477.4181 | 61969.2163 | -12282.8982 | 5458.2504 | 7500 | 3724.7658 | 1700.1064 | 0 | 61864.3571 | 64525.4117 | 99885.8042
8860 | 10 | 70 | 40 | 34757.5577 | 0.9925 | 28.6158 | 0.70633 | 96734.2807 | 0.050905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7757 | 10.0125 | 4.8136 | 0.10329 | 0.050956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992317.0608 | 21577406.9817 | 4.5722 | 5.6291 | 35.5872 | 13700.4675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69845.3706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.5971 | 854.8957 | 4495.265 | 19944.961 | 19.2726 | 94017.4638 | 29625.1934 | 65257.7863 | -11953.9946 | 4776.7652 | 7500 | 4136.7007 | 1786.4405 | 0 | 133205.6834 | 59448.2427 | 174886.3324
8861 | 10 | 70 | 40 | 33998.5437 | 1.042 | 23.7276 | 0.74032 | 101779.4136 | 0.045349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9996 | 11.1423 | 5.556 | 0.13963 | 0.046645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911535.485 | 8873638.3321 | 4.9698 | 5.2608 | 47.3129 | 16975.2064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78545.4332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.7187 | 1021.0982 | 4916.5009 | 18976.8114 | 15.6793 | 99228.9776 | 30043.4646 | 63215.621 | -11221.9185 | 4788.4159 | 7500 | 7398.9024 | 1639.3049 | 0 | 43955.8534 | 53289.6327 | 94030.011
8862 | 10 | 70 | 40 | 39868.4699 | 1.1225 | 20.2262 | 0.72654 | 99992.6242 | 0.039271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3414 | 7.4135 | 5.5329 | 0.048913 | 0.058425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706347.4102 | 6218875.106 | 4.5932 | 4.2877 | 31.8672 | 17774.5102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81002.2101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.2244 | 878.2715 | 4866.0946 | 21272.5062 | 13.4691 | 97819.1062 | 37191.9274 | 54734.444 | -9563.479 | 5659.6837 | 7500 | 2312.0945 | 2426.8999 | 0 | 31778.0808 | 52505.1956 | 79534.4557
8863 | 10 | 70 | 40 | 35746.8397 | 1.0679 | 29.1528 | 0.65643 | 104617.06 | 0.031745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0936 | 7.2086 | 5.8245 | 0.077262 | 0.054575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955305.0511 | 15496888.9265 | 5.4018 | 4.9414 | 37.758 | 16352.579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80777.4321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.7892 | 977.1636 | 4846.9149 | 19665.0154 | 20.1903 | 102774.9616 | 32163.6487 | 72397.1414 | -8105.233 | 4884.2689 | 7500 | 3566.4791 | 1956.3807 | 0 | 80089.7023 | 58972.2854 | 135480.1027
8864 | 10 | 70 | 40 | 32627.5986 | 0.99164 | 28.285 | 0.818 | 103925.6437 | 0.052763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3678 | 10.6204 | 6.4012 | 0.1231 | 0.056247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030707.0331 | 5820903.7507 | 5.6575 | 4.6109 | 30.9231 | 14176.4476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88721.5179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.4698 | 830.6622 | 4882.2947 | 18731.7852 | 17.8957 | 100901.8905 | 27791.6268 | 92174.8369 | -13304.5139 | 4610.5819 | 7500 | 6598.9072 | 1903.3415 | 0 | 31419.5908 | 65788.9873 | 92905.384
8865 | 10 | 70 | 40 | 36275.0556 | 0.72856 | 27.0486 | 0.7967 | 97786.9216 | 0.050679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7 | 9.2472 | 4.9582 | 0.094344 | 0.052647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135882.6875 | 16002874.7603 | 5.0203 | 4.4265 | 42.5676 | 11302.2599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72374.644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.9828 | 1029.5112 | 5189.8179 | 24129.0418 | 17.3188 | 95052.5879 | 24292.0274 | 70419.2894 | -12031.0687 | 4054.8947 | 7500 | 4152.8801 | 1566.8134 | 0 | 70908.3521 | 58905.171 | 111958.0174
8866 | 10 | 70 | 40 | 28416.4128 | 1.0442 | 22.6891 | 0.84859 | 98185.014 | 0.03477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4237 | 11.2607 | 5.2993 | 0.098712 | 0.055168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068820.6809 | 15644692.9276 | 4.4436 | 5.2979 | 33.0281 | 12449.4764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77939.1077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.1408 | 850.3229 | 4547.8196 | 15841.1815 | 14.1116 | 96292.9912 | 25150.4627 | 66852.2927 | -8324.9004 | 3942.3268 | 7500 | 4366.5224 | 1596.2552 | 0 | 95716.9245 | 63893.8865 | 132905.9973
8867 | 10 | 70 | 40 | 32335.4989 | 0.92967 | 27.172 | 0.73251 | 108119.8008 | 0.042053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.004 | 9.6027 | 4.9588 | 0.07691 | 0.041707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038985.3114 | 12323926.1531 | 4.7827 | 4.8737 | 33.7746 | 14257.438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67973.3542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.7771 | 1114.034 | 4280.6917 | 19219.125 | 18.034 | 105605.0528 | 26232.7477 | 62113.8491 | -11064.8912 | 4259.4807 | 7500 | 3071.9409 | 1303.843 | 0 | 68192.4419 | 63614.8109 | 97994.6012
8868 | 10 | 70 | 40 | 38569.8917 | 0.7262 | 33.4811 | 0.75419 | 95551.0761 | 0.04708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0053 | 9.7218 | 6.896 | 0.13183 | 0.056075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132343.0015 | 14353211.1975 | 4.7295 | 5.3319 | 32.6812 | 16560.2948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74031.3105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.7149 | 942.1671 | 4009.4138 | 25689.3728 | 21.9535 | 93066.4731 | 25761.0378 | 85340.3413 | -10932.2534 | 4186.9957 | 7500 | 5997.9864 | 1723.2128 | 0 | 88140.8721 | 71403.7938 | 136314.3989
8869 | 10 | 70 | 40 | 25357.1094 | 0.90603 | 24.0713 | 0.83833 | 102415.5684 | 0.050914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0575 | 8.5807 | 5.1023 | 0.053123 | 0.039013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 671004.8083 | 16340800.1643 | 5.0361 | 5.7225 | 47.2453 | 14946.461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76113.6633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.3984 | 654.7363 | 5860.8227 | 15272.128 | 15.0576 | 99538.6779 | 20169.9628 | 68607.2334 | -12658.3184 | 3532.1101 | 7500 | 2411.2778 | 1011.3505 | 0 | 87352.339 | 41695.9893 | 136229.9657
8870 | 10 | 70 | 40 | 34929.7539 | 1.4799 | 11.7755 | 0.71882 | 98456.5368 | 0.046234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9059 | 8.4686 | 4.2343 | 0.091412 | 0.054205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1375796.9861 | 14074032.0331 | 4.8758 | 5.3725 | 36.7944 | 10896.8895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77076.4772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.3647 | 991.2702 | 6668.2912 | 15259.1663 | 7.8755 | 95941.827 | 39341.1752 | 30059.9274 | -11064.7231 | 6045.4935 | 7500 | 4315.4567 | 2405.1172 | 0 | 80962.666 | 73152.4498 | 86412.6632
8871 | 10 | 70 | 40 | 35551.1794 | 0.92237 | 28.6089 | 0.68769 | 105900.7467 | 0.049277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.801 | 8.6542 | 5.5301 | 0.11352 | 0.055032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155519.3351 | 19647510.7792 | 5.2789 | 5.4915 | 30.2096 | 15301.3835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71437.9085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.3698 | 824.9595 | 3687.8191 | 21216.989 | 19.47 | 103020.3214 | 28668.3808 | 65286.4336 | -12673.8715 | 4690.9828 | 7500 | 4489.0361 | 1894.7102 | 0 | 127940.1964 | 74001.1123 | 153794.7561
8872 | 10 | 70 | 40 | 37403.8427 | 0.75999 | 18.1126 | 0.82919 | 97148.3864 | 0.056473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1023 | 12.0481 | 6.6658 | 0.049736 | 0.048805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197743.7764 | 9464429.8661 | 4.7606 | 4.6491 | 37.6183 | 13480.5228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78150.1739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 693.8603 | 752.9561 | 4873.6485 | 24446.0982 | 11.3882 | 94126.2081 | 25915.489 | 52550.9856 | -13297.5841 | 4354.5289 | 7500 | 2691.6596 | 1559.789 | 0 | 47193.7 | 67024.2764 | 61444.2916
8873 | 10 | 70 | 40 | 36817.058 | 1.5967 | 26.1445 | 0.82177 | 97737.0246 | 0.064177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1095 | 9.6969 | 4.6547 | 0.13567 | 0.046344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135792.7277 | 11585962.5583 | 4.4474 | 4.3436 | 44.9485 | 16207.3801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83267.7928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0022 | 823.5615 | 6418.937 | 15066.0811 | 16.5067 | 94289.1458 | 43501.9539 | 80252.1977 | -15170.667 | 6866.6882 | 7500 | 6789.0981 | 2335.6397 | 0 | 49949.8954 | 62556.277 | 119468.5291
8874 | 10 | 70 | 40 | 38139.622 | 0.98464 | 19.7181 | 0.72084 | 95593.3851 | 0.035134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4997 | 12.1885 | 4.2675 | 0.096555 | 0.039955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742772.2216 | 13976492.0793 | 5.7068 | 5.1602 | 44.7753 | 9964.6234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75370.6595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.8028 | 1143.6594 | 4103.5483 | 21982.2627 | 13.1727 | 93732.2149 | 32314.7187 | 49333.3242 | -8189.1486 | 4910.0493 | 7500 | 3953.1288 | 1439.8644 | 0 | 68287.1245 | 40331.4617 | 119217.5996
8875 | 10 | 70 | 40 | 34391.7736 | 1.4441 | 27.5955 | 0.67015 | 97136.0516 | 0.055548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2752 | 9.949 | 4.77 | 0.16771 | 0.041759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861485.2315 | 14108257.5023 | 5.2986 | 4.4591 | 47.0638 | 12222.6571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77081.2606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.2516 | 809.2733 | 5935.2712 | 15328.0988 | 18.9655 | 94162.9485 | 38127.3497 | 66520.7067 | -13081.6533 | 6005.022 | 7500 | 7511.8186 | 1840.462 | 0 | 59489.2201 | 46626.5297 | 127286.3959
8876 | 10 | 70 | 40 | 36251.515 | 0.89451 | 26.2751 | 0.90001 | 104774.5425 | 0.05747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2927 | 6.9306 | 3.9978 | 0.092587 | 0.053077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 562615.9885 | 18903436.023 | 4.754 | 5.0497 | 33.3623 | 13189.4282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71277.1276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.7113 | 668.1634 | 5581.9797 | 21974.8165 | 15.8784 | 101458.5004 | 28553.3969 | 74104.4218 | -14590.5851 | 4794.0218 | 7500 | 3227.7695 | 1867.5251 | 0 | 108973.0024 | 40109.2898 | 174320.2626
8877 | 10 | 70 | 40 | 34671.5737 | 1.2406 | 28.9605 | 0.77416 | 96004.6693 | 0.051369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6869 | 8.7843 | 5.5913 | 0.060778 | 0.04904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083635.784 | 15693862.8352 | 4.923 | 4.3311 | 40.5487 | 15248.5166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76363.0667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8617 | 927.0745 | 4900.6686 | 17316.7906 | 18.7783 | 93284.1358 | 34709.5663 | 77754.5536 | -11970.3475 | 5470.5238 | 7500 | 2794.4478 | 1968.9792 | 0 | 70039.459 | 61798.112 | 126469.07
8878 | 10 | 70 | 40 | 32819.0857 | 1.4186 | 32.8075 | 0.77755 | 95517.5647 | 0.038582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6787 | 9.9503 | 4.316 | 0.10188 | 0.04016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1466494.8157 | 19506499.7826 | 4.4332 | 5.1737 | 41.1531 | 13635.446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73650.0991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.8849 | 1164.0449 | 5102.5342 | 14837.456 | 21.2324 | 93477.327 | 35963.2593 | 85250.8896 | -8977.0459 | 5455.9589 | 7500 | 4355.9941 | 1608.1452 | 0 | 103441.2775 | 76153.3747 | 158445.104
8879 | 10 | 70 | 40 | 33444.1912 | 0.89152 | 24.8373 | 0.87521 | 92291.012 | 0.046246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2027 | 11.2155 | 5.9244 | 0.049359 | 0.048671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125959.9296 | 9330152.8654 | 4.3396 | 5.1238 | 43.4207 | 15296.293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92813.2437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.9795 | 1010.3222 | 4356.0035 | 20307.0552 | 15.2194 | 89933.1456 | 26274.2721 | 89267.427 | -10374.6124 | 4222.3882 | 7500 | 2431.7023 | 1508.3168 | 0 | 47864.4533 | 62021.5339 | 106672.4134
8880 | 10 | 70 | 40 | 33706.1714 | 0.99117 | 18.6448 | 0.81231 | 92545.1123 | 0.054419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.722 | 9.0689 | 6.0296 | 0.09219 | 0.053381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740373.796 | 14406543.3602 | 4.4512 | 5.0154 | 30.3594 | 17028.299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75450.4812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5023 | 982.4659 | 4365.8992 | 19356.0657 | 11.8341 | 89769.2292 | 28700.2114 | 51387.1525 | -12213.8854 | 4666.8319 | 7500 | 3925.4515 | 1828.4121 | 0 | 88135.12 | 54523.9854 | 119405.3087
8881 | 10 | 70 | 40 | 33310.6815 | 1.0472 | 31.1542 | 0.70713 | 101901.2876 | 0.066322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7174 | 10.6875 | 4.6891 | 0.10069 | 0.063005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288443.3375 | 13902104.887 | 5.2289 | 4.5183 | 31.4158 | 16818.1109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78115.3252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5165 | 816.9716 | 4545.8354 | 18538.5223 | 20.9728 | 98188.5725 | 29544.3186 | 79532.4975 | -16335.9466 | 5037.1283 | 7500 | 3877.9168 | 2329.2824 | 0 | 73854.0508 | 80718.5741 | 104620.6737
8882 | 10 | 70 | 40 | 33955.1146 | 1.1223 | 29.3415 | 0.83505 | 102185.8656 | 0.054706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3424 | 11.0957 | 5.3196 | 0.052133 | 0.041287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837398.2567 | 11035051.7841 | 4.6007 | 4.5996 | 37.4321 | 13962.0632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78955.2424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.029 | 939.5863 | 5976.2 | 18119.4933 | 18.388 | 99104.9179 | 31671.2425 | 86483.7122 | -13556.1697 | 5154.765 | 7500 | 2821.3094 | 1562.0004 | 0 | 54884.4613 | 51498.4806 | 125022.8406
8883 | 10 | 70 | 40 | 36238.553 | 1.0365 | 28.1813 | 0.67039 | 107537.3757 | 0.048702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7756 | 12.2068 | 7.0292 | 0.078352 | 0.052498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963865.3875 | 17905882.6367 | 4.2812 | 4.5294 | 44.3704 | 14611.4649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92649.3065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.0284 | 1218.5863 | 5178.7175 | 20289.4791 | 19.3656 | 104646.0748 | 31898.1478 | 81676.59 | -12721.7238 | 5134.0021 | 7500 | 4738.8538 | 1978.1493 | 0 | 81182.0496 | 54190.1519 | 147195.9169
8884 | 10 | 70 | 40 | 34802.6484 | 0.668 | 22.1275 | 0.66728 | 96271.5811 | 0.042514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7829 | 7.112 | 4.1137 | 0.12036 | 0.063204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1577721.9624 | 17701846.0932 | 5.3451 | 4.787 | 31.7955 | 17656.52 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85992.9541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3783 | 1067.7515 | 5520.397 | 23947.6507 | 15.232 | 94008.1891 | 21709.9952 | 59296.0941 | -9958.9248 | 3574.7612 | 7500 | 5116.7214 | 1658.2583 | 0 | 98190.9811 | 95337.4761 | 91750.4104
8885 | 10 | 70 | 40 | 30297.3098 | 1.1315 | 22.8838 | 0.70852 | 95062.7842 | 0.04133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8654 | 12.0673 | 5.3829 | 0.10858 | 0.041226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020310.6354 | 15732203.1537 | 5.5978 | 4.3581 | 30.4061 | 15917.6017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85850.4466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.6402 | 1218.5412 | 5171.5429 | 16084.6353 | 15.3932 | 92889.3214 | 28425.349 | 64307.0012 | -9563.2362 | 4465.2224 | 7500 | 6106.6969 | 1351.0565 | 0 | 81538.2057 | 67541.5062 | 116588.7892
8886 | 10 | 70 | 40 | 34110.9975 | 0.67676 | 15.8963 | 0.63527 | 104308.4789 | 0.047414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8172 | 9.8944 | 4.6412 | 0.076675 | 0.055017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661550.4861 | 19832135.8418 | 5.3399 | 4.3295 | 34.3402 | 18153.0401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74141.5943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.4271 | 1233.3531 | 5305.3986 | 23356.9338 | 11.1404 | 101577.2191 | 21508.1274 | 35260.9636 | -12017.5431 | 3674.7507 | 7500 | 3336.1514 | 1483.8367 | 0 | 95721.3221 | 49279.1059 | 107188.5028
8887 | 10 | 70 | 40 | 32706.3573 | 0.59323 | 26.7475 | 0.7261 | 107824.5004 | 0.059966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6763 | 7.9406 | 4.3787 | 0.12296 | 0.053909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003405.6958 | 17059988.7961 | 4.658 | 5.3468 | 41.9523 | 17567.4757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64704.034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.4047 | 940.1489 | 6100.0695 | 23466.8341 | 17.8162 | 104266.1598 | 18479.0463 | 57789.3612 | -15656.6982 | 3487.4179 | 7500 | 5493.2007 | 1379.8412 | 0 | 91743.2846 | 59927.1187 | 110288.335
8888 | 10 | 70 | 40 | 31600.3959 | 1.3403 | 25.0242 | 0.76431 | 96181.2948 | 0.057095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1784 | 11.5246 | 4.5025 | 0.11937 | 0.038461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857728.0054 | 21846328.6505 | 4.8484 | 4.3115 | 31.778 | 16037.8631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68198.5693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.349 | 1187.163 | 4898.5733 | 14926.301 | 16.3157 | 93156.7521 | 33348.19 | 59391.1726 | -13307.988 | 5367.8788 | 7500 | 4938.5643 | 1515.2771 | 0 | 111557.4098 | 58283.1098 | 152027.3948
8889 | 10 | 70 | 40 | 36012.4449 | 1.1527 | 33.9289 | 0.82817 | 99502.483 | 0.041661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2065 | 8.6372 | 5.048 | 0.10047 | 0.064667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926084.8462 | 16537429.5392 | 4.5339 | 5.4555 | 42.0062 | 13818.7393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76641.4036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.6422 | 1108.9525 | 5688.6354 | 18892.9452 | 21.3449 | 97209.4794 | 34238.9993 | 96445.8552 | -10089.2158 | 5289.9071 | 7500 | 4861.6795 | 2510.6922 | 0 | 90873.089 | 52888.8795 | 178742.1269
8890 | 10 | 70 | 40 | 42202.4126 | 0.71668 | 25.1741 | 0.82351 | 93554.5044 | 0.03585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9878 | 10.3855 | 5.481 | 0.075034 | 0.04669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1365726.2512 | 18194143.6476 | 4.4189 | 4.784 | 30.7248 | 17151.1861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78000.3553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.1264 | 1057.5125 | 5428.827 | 28259.0651 | 15.8785 | 91696.2891 | 27886.6948 | 72506.2287 | -8176.1475 | 4305.9259 | 7500 | 3665.6305 | 1475.5567 | 0 | 105845.9098 | 85809.8812 | 129199.9177
8891 | 10 | 70 | 40 | 30709.1415 | 0.82711 | 17.8973 | 0.78084 | 103992.883 | 0.055143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3956 | 8.0861 | 4.7462 | 0.057199 | 0.057517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089896.5538 | 19786126.966 | 4.9091 | 4.3045 | 43.4849 | 15756.7331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74657.5581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7628 | 811.1801 | 5324.27 | 19330.7224 | 11.5615 | 100832.7637 | 22756.8382 | 47301.585 | -13904.5248 | 3961.7517 | 7500 | 2486.7221 | 1672.4376 | 0 | 84787.157 | 60952.5652 | 95609.4016
8892 | 10 | 70 | 40 | 32950.0995 | 0.99799 | 21.5908 | 0.73592 | 104274.6114 | 0.046202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6497 | 9.4925 | 4.6044 | 0.13926 | 0.032451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914964.7713 | 20427806.8006 | 4.859 | 4.454 | 38.1162 | 13276.3086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72254.6413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.696 | 750.2974 | 5609.1503 | 18849.8164 | 14.3025 | 101613.1012 | 28200.5663 | 52661.5638 | -11710.6452 | 4567.5887 | 7500 | 5881.8547 | 1087.8741 | 0 | 96884.728 | 53887.9077 | 131185.6225
8893 | 10 | 70 | 40 | 37728.0696 | 0.96404 | 25.3562 | 0.82091 | 97069.0988 | 0.05277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5463 | 11.6234 | 6.0319 | 0.11052 | 0.038575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306268.3966 | 15235719.0846 | 5.182 | 4.6466 | 35.2428 | 17647.279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79342.2444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8129 | 965.6613 | 4277.5004 | 21997.1947 | 16.0167 | 94244.4599 | 31461.7497 | 74101.9007 | -12428.4109 | 5056.3775 | 7500 | 5369.2651 | 1431.5545 | 0 | 77765.9072 | 78201.3831 | 112056.9606
8894 | 10 | 70 | 40 | 41235.1612 | 0.91929 | 23.426 | 0.89551 | 99059.5075 | 0.057338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8115 | 12.2258 | 6.3207 | 0.097023 | 0.050859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924656.8519 | 13997689.3245 | 5.1907 | 4.8297 | 34.0068 | 17069.1746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72206.6815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.071 | 1081.3341 | 5053.8371 | 24651.5553 | 14.1923 | 95931.4315 | 33167.2116 | 66672.8641 | -13763.5342 | 5371.4333 | 7500 | 5679.6648 | 2005.017 | 0 | 75580.2573 | 60820.6634 | 121392.2505
8895 | 10 | 70 | 40 | 35249.2253 | 0.99468 | 23.2022 | 0.81006 | 96747.2935 | 0.052637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9467 | 8.9325 | 4.8188 | 0.12073 | 0.065749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091728.7801 | 14947432.318 | 5.5351 | 4.7645 | 45.1621 | 16722.8032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67085.8229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.2511 | 1010.3241 | 5134.8122 | 20202.4595 | 14.7453 | 93939.0281 | 30093.5318 | 56733.8357 | -12356.3677 | 4865.496 | 7500 | 5378.4053 | 2347.8907 | 0 | 67881.1835 | 61172.7533 | 101271.222
8896 | 10 | 70 | 40 | 30573.168 | 1.0074 | 22.3097 | 0.8056 | 105985.6201 | 0.049938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5217 | 8.9584 | 4.9352 | 0.11589 | 0.053652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 507041.9322 | 8431448.6548 | 5.3277 | 5.4057 | 31.2308 | 12842.3523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67866.4916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7457 | 1083.6621 | 3676.664 | 17398.6159 | 14.2135 | 103064.739 | 26349.104 | 54946.0806 | -12851.8768 | 4386.0055 | 7500 | 4175.0716 | 1727.1031 | 0 | 52942.7863 | 38079.5133 | 101094.7611
8897 | 10 | 70 | 40 | 40155.3914 | 1.1854 | 21.6215 | 0.8641 | 97582.9334 | 0.058624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1835 | 11.4347 | 5.1542 | 0.095966 | 0.052369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 665227.7305 | 12557384.9885 | 5.6778 | 5.6325 | 30.3214 | 13363.1097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85342.5805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.995 | 772.3427 | 4001.3846 | 20684.069 | 13.3314 | 94433.4947 | 38942.6448 | 70749.7251 | -13857.5301 | 6164.1574 | 7500 | 3892.5137 | 2369.2614 | 0 | 82530.7339 | 47079.1856 | 151212.3204
8898 | 10 | 70 | 40 | 35590.4144 | 0.9664 | 35.8685 | 0.7424 | 105708.4874 | 0.063226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4025 | 7.0622 | 5.3677 | 0.12928 | 0.061668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879987.2208 | 15099591.519 | 4.5283 | 4.4664 | 39.2873 | 17983.8142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69729.8511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.6574 | 938.1807 | 5957.9993 | 20723.3721 | 23.6746 | 102033.6879 | 29734.0846 | 85027.7889 | -16169.1177 | 5052.6519 | 7500 | 5667.5118 | 2286.8877 | 0 | 71342.1422 | 56415.8657 | 134026.0836
8899 | 10 | 70 | 40 | 32483.3767 | 1.1886 | 26.3181 | 0.68367 | 103286.3197 | 0.049588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.349 | 11.1618 | 4.1966 | 0.063428 | 0.046758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146023.6836 | 6792231.4033 | 4.8711 | 4.9676 | 40.814 | 13020.9919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87770.8718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7267 | 985.6883 | 6443.4355 | 16702.2368 | 17.9513 | 100459.479 | 31562.2797 | 73436.1932 | -12438.0992 | 5070.6747 | 7500 | 3187.8197 | 1740.1397 | 0 | 34386.4776 | 62085.038 | 82360.4474
8900 | 10 | 70 | 40 | 31303.8845 | 0.88176 | 18.2736 | 0.79646 | 99045.0633 | 0.045628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.884 | 6.4031 | 5.1972 | 0.10458 | 0.046887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756664.8296 | 12178163.5336 | 4.8547 | 4.5665 | 42.3899 | 12375.2459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75522.9963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.382 | 1201.7588 | 4794.3471 | 19111.6207 | 11.7018 | 96548.0501 | 24384.5276 | 49631.7562 | -10986.8584 | 4002.828 | 7500 | 4152.7478 | 1377.4822 | 0 | 55944.8317 | 44152.2102 | 91855.1048
8901 | 10 | 70 | 40 | 38821.5728 | 0.70716 | 20.8329 | 0.80722 | 97571.2409 | 0.066697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7632 | 7.4318 | 5.8227 | 0.10767 | 0.035025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030273.733 | 12830553.9109 | 5.5041 | 5.4134 | 39.4634 | 18279.3092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58853.6522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.392 | 1416.1217 | 4944.0771 | 26134.0141 | 13.2607 | 93996.5411 | 25375.1174 | 44565.4898 | -15728.6792 | 4431.4654 | 7500 | 5310.3004 | 1139.1721 | 0 | 70250.6115 | 63168.6979 | 79674.7795
8902 | 10 | 70 | 40 | 32759.4433 | 1.219 | 20.8321 | 0.67972 | 106877.0179 | 0.054141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2436 | 10.4084 | 5.4327 | 0.090516 | 0.05053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927023.5172 | 14497782.6135 | 5.3424 | 4.4368 | 30.866 | 10690.16 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83018.2709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6936 | 961.0352 | 5216.9658 | 16560.6951 | 14.2408 | 103687.3815 | 32397.4965 | 54719.9173 | -14034.4001 | 5283.3348 | 7500 | 4410.5576 | 1959.3816 | 0 | 76281.1391 | 57163.2974 | 111354.1294
8903 | 10 | 70 | 40 | 41018.5733 | 1.1614 | 28.8305 | 0.81303 | 102052.305 | 0.06468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.6322 | 11.3209 | 4.5782 | 0.10812 | 0.047115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849149.0394 | 15065525.1485 | 4.344 | 4.3125 | 37.6563 | 19370.6881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76024.2166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.6851 | 803.7294 | 3582.7126 | 21414.9929 | 18.2917 | 98424.4846 | 39207.1607 | 80120.3126 | -15962.4098 | 6330.5567 | 7500 | 4044.0822 | 2189.1079 | 0 | 70852.5177 | 57309.989 | 136971.339
8904 | 10 | 70 | 40 | 39082.5018 | 1.0392 | 31.8417 | 0.8017 | 104027.466 | 0.042249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6231 | 6.3656 | 4.4233 | 0.09722 | 0.040525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910484.4207 | 9780618.5183 | 4.5844 | 4.764 | 45.2745 | 16465.721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79777.573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3969 | 1179.197 | 3840.7918 | 21848.2476 | 20.3307 | 101596.7529 | 34468.5084 | 91831.8623 | -10695.1376 | 5358.7036 | 7500 | 3308.2428 | 1593.8361 | 0 | 45623.9966 | 53492.4069 | 125497.6053
8905 | 10 | 70 | 40 | 33098.1018 | 1.4051 | 23.4328 | 0.77863 | 96626.2999 | 0.050572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3194 | 8.8147 | 4.1133 | 0.10132 | 0.047799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216936.9819 | 5576868.2259 | 4.7302 | 4.8199 | 48.3315 | 19324.5284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81517.4397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8258 | 1041.9362 | 5351.6939 | 15076.8411 | 15.1561 | 93930.0161 | 36042.5216 | 67469.478 | -11863.649 | 5645.5309 | 7500 | 4062.5478 | 1980.5736 | 0 | 25405.5266 | 67338.7195 | 68903.8099
8906 | 10 | 70 | 40 | 34068.4227 | 0.87193 | 25.6584 | 0.69724 | 102293.3251 | 0.040568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1282 | 9.4199 | 4.8203 | 0.10886 | 0.039867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067887.9981 | 16680384.5879 | 4.6939 | 5.5707 | 38.4962 | 15389.6728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77936.7125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.1505 | 1176.9005 | 4534.9908 | 20914.1412 | 17.369 | 99997.1606 | 26308.5631 | 64605.071 | -10103.1239 | 4210.2466 | 7500 | 4619.845 | 1231.9321 | 0 | 97320.8099 | 62536.3931 | 133156.9508
8907 | 10 | 70 | 40 | 36160.6133 | 1.1984 | 24.8768 | 0.74542 | 98643.6477 | 0.049926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0112 | 10.5748 | 5.6459 | 0.11299 | 0.055095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068937.2078 | 14020699.309 | 5.0716 | 4.266 | 44.8597 | 11807.222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64899.7092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.9542 | 1065.8636 | 4522.0841 | 18491.9843 | 16.3919 | 95925.7336 | 35337.2581 | 55066.7137 | -11958.8221 | 5555.333 | 7500 | 5353.5233 | 2246.3736 | 0 | 58401.9563 | 55469.2472 | 102033.0887
8908 | 10 | 70 | 40 | 40163.9407 | 1.1682 | 29.6871 | 0.66862 | 96537.9612 | 0.057297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1204 | 13.7191 | 5.3167 | 0.10224 | 0.042638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174982.9809 | 6255347.9435 | 4.5836 | 4.7016 | 43.8532 | 14579.3479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75123.6659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.6221 | 829.768 | 5983.6614 | 20889.2013 | 20.4205 | 93491.6472 | 38549.4788 | 69613.6088 | -13403.782 | 6082.4871 | 7500 | 5035.7238 | 1903.4445 | 0 | 29270.5752 | 63102.6979 | 81448.8383
8909 | 10 | 70 | 40 | 32576.5491 | 0.92825 | 19.9061 | 0.84584 | 100403.0218 | 0.042157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6428 | 10.6275 | 3.9752 | 0.11826 | 0.056555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814067.3296 | 14949932.779 | 4.6473 | 5.2553 | 38.687 | 16501.8862 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88511.412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.843 | 846.252 | 3999.1484 | 19377.7891 | 12.3998 | 98062.0504 | 26397.5199 | 66439.3923 | -10300.2745 | 4234.5768 | 7500 | 4354.2901 | 1757.7061 | 0 | 82555.7928 | 52347.4837 | 130591.5199
8910 | 10 | 70 | 40 | 37979.4127 | 1.287 | 23.2447 | 0.78331 | 100796.4555 | 0.064716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3919 | 6.9277 | 5.9699 | 0.079129 | 0.054182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839380.0723 | 14817323.0337 | 5.4745 | 4.8787 | 32.2774 | 18227.7249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82797.723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.008 | 1426.5688 | 5707.9703 | 18482.8159 | 14.9951 | 97211.3226 | 38993.1937 | 68304.8508 | -15774.5848 | 6289.7714 | 7500 | 4113.7305 | 2501.2336 | 0 | 82586.5004 | 59184.1669 | 135330.5286
8911 | 10 | 70 | 40 | 35886.4156 | 1.1131 | 28.7686 | 0.84685 | 98493.5433 | 0.047657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3157 | 10.2891 | 5.4562 | 0.10173 | 0.064901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111646.2593 | 21571997.079 | 4.3651 | 5.0138 | 35.9612 | 17783.2329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85267.9128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.0507 | 1049.7328 | 4663.6621 | 19248.4551 | 17.9102 | 95901.4654 | 33275.921 | 92586.9063 | -11405.1425 | 5240.1854 | 7500 | 4512.6007 | 2496.0843 | 0 | 119698.2422 | 68731.6584 | 185173.139
8912 | 10 | 70 | 40 | 33838.9791 | 1.3607 | 27.8964 | 0.64558 | 97982.7631 | 0.042301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3496 | 9.1635 | 4.8431 | 0.13577 | 0.04754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181842.0528 | 16672244.8875 | 5.6342 | 4.4405 | 37.9559 | 14958.6055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68930.6626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3028 | 1096.6798 | 4506.1831 | 15802.546 | 19.4378 | 95690.5303 | 36072.8661 | 58305.5841 | -10085.8242 | 5539.5614 | 7500 | 5641.063 | 1932.847 | 0 | 77238.3525 | 67535.5541 | 114608.8959
8913 | 10 | 70 | 40 | 30565.3902 | 1.2102 | 14.6434 | 0.72612 | 99928.4357 | 0.057752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6847 | 11.8272 | 4.2054 | 0.1328 | 0.029456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747797.3404 | 16141543.3328 | 4.8579 | 4.6276 | 41.8969 | 13392.881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84871.4425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.0537 | 773.5812 | 4738.446 | 15527.7237 | 9.7536 | 96750.4844 | 30075.3329 | 41500.1413 | -13982.9857 | 4963.7558 | 7500 | 5479.109 | 1073.1188 | 0 | 75514.2142 | 44982.8709 | 107139.8154
8914 | 10 | 70 | 40 | 30234.5517 | 1.0623 | 22.6748 | 0.79633 | 103383.0535 | 0.039077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4705 | 9.7973 | 4.2232 | 0.08411 | 0.063036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1390907.7444 | 17073015.6711 | 5.4933 | 4.4849 | 42.7526 | 16884.939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81714.3539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.0699 | 1019.2889 | 4157.0668 | 16685.0299 | 14.5213 | 101146.7847 | 27099.0436 | 66626.1965 | -9839.5831 | 4301.628 | 7500 | 3191.0087 | 1990.134 | 0 | 75356.7236 | 75049.5994 | 101175.5518
8915 | 10 | 70 | 40 | 38961.546 | 1.2095 | 20.8211 | 0.9261 | 103592.1528 | 0.050051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2965 | 8.8283 | 5.6412 | 0.064192 | 0.070852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942857.5112 | 19327866.4243 | 4.9253 | 5.7227 | 48.6229 | 13303.2841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81120.8944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7148 | 1068.6131 | 6551.9209 | 19800.3545 | 12.4001 | 100730.8926 | 38322.3831 | 68311.927 | -12589.5447 | 6001.1181 | 7500 | 3407.0274 | 3120.6486 | 0 | 102320.4384 | 50403.4079 | 165990.5899
8916 | 10 | 70 | 40 | 35140.9068 | 1.2919 | 29.5723 | 0.70672 | 101903.5808 | 0.052874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9831 | 10.0177 | 5.7274 | 0.06047 | 0.045597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132051.383 | 20305937.8596 | 4.2906 | 5.4588 | 33.0917 | 11428.0378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90599.0232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.2135 | 877.7157 | 4313.0259 | 17054.5304 | 19.9125 | 98932.5066 | 36172.7528 | 87516.5396 | -13072.7264 | 5738.1553 | 7500 | 3009.362 | 1920.3148 | 0 | 128146.0508 | 65854.1085 | 191076.3404
8917 | 10 | 70 | 40 | 33690.1385 | 1.2645 | 24.6238 | 0.72256 | 90422.7276 | 0.054507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7539 | 8.9134 | 4.9314 | 0.083952 | 0.035436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792768.8328 | 14914683.9114 | 5.3012 | 5.0344 | 44.5142 | 17215.5739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83279.0101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.99 | 738.7497 | 4311.1116 | 16602.4875 | 16.4341 | 87706.2233 | 34175.302 | 68202.8882 | -11952.6191 | 5396.6323 | 7500 | 2922.1683 | 1403.5455 | 0 | 72284.9657 | 49717.7731 | 130215.11
8918 | 10 | 70 | 40 | 35091.769 | 1.084 | 18.7866 | 0.70581 | 101664.3399 | 0.038928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1545 | 11.1089 | 6.4647 | 0.1505 | 0.041213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221314.7288 | 13835810.2873 | 4.7056 | 5.4012 | 33.6103 | 12492.4785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75229.1106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.9651 | 770.2908 | 4869.8903 | 19132.1071 | 12.6564 | 99473.5701 | 31919.3238 | 46117.1731 | -9639.387 | 4945.9926 | 7500 | 7733.3984 | 1496.0656 | 0 | 84634.3997 | 70676.7513 | 104030.2148
8919 | 10 | 70 | 40 | 33495.076 | 0.88609 | 34.6513 | 0.74535 | 101395.142 | 0.026674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4057 | 7.8509 | 6.1997 | 0.11274 | 0.067137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953977.1458 | 7136440.1607 | 5.0542 | 4.8978 | 37.7521 | 14855.4291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76678.433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.3906 | 797.8446 | 5765.2389 | 20399.9063 | 22.8334 | 99892.8568 | 26190.3393 | 90617.7624 | -6610.0547 | 3977.8064 | 7500 | 5767.4344 | 1960.0592 | 0 | 36960.6093 | 57419.5008 | 108944.4556
8920 | 10 | 70 | 40 | 37287.3865 | 1.499 | 22.5295 | 0.58435 | 97806.8872 | 0.031741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3365 | 11.8975 | 4.9731 | 0.15057 | 0.054932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883494.2348 | 12571762.1486 | 4.6567 | 4.8548 | 30.1653 | 15283.3953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73210.11 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1466 | 1111.9044 | 6926.134 | 16116.0203 | 16.2455 | 96084.9143 | 42342.7324 | 46005.1127 | -7576.6811 | 6238.4349 | 7500 | 8988.3565 | 2515.1635 | 0 | 74462.7693 | 60205.1862 | 120270.7022
8921 | 10 | 70 | 40 | 29172.4129 | 1.2123 | 20.823 | 0.83195 | 98159.0365 | 0.049876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5901 | 10.0055 | 3.5459 | 0.094346 | 0.055232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019295.8208 | 18583129.9551 | 5.2208 | 4.3165 | 41.8752 | 13572.0158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66821.1278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7086 | 882.7828 | 6965.6151 | 14802.5407 | 13.0722 | 95457.1624 | 28739.7444 | 51792.2232 | -11888.2459 | 4652.0509 | 7500 | 4271.9135 | 1885.8197 | 0 | 80609.9401 | 56642.5239 | 110920.9219
8922 | 10 | 70 | 40 | 34318.6902 | 1.0963 | 21.0355 | 0.83228 | 97603.1039 | 0.052865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9633 | 10.28 | 5.6039 | 0.12275 | 0.043872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977872.176 | 17253517.0408 | 5.0516 | 5.5984 | 38.7088 | 18761.871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93243.858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.6099 | 1101.3441 | 5820.9362 | 18581.5341 | 13.2032 | 94757.8965 | 31474.312 | 73032.1419 | -12518.9125 | 5063.694 | 7500 | 6440.6364 | 1630.506 | 0 | 99766.6111 | 61807.2971 | 150581.6919
8923 | 10 | 70 | 40 | 29733.8683 | 0.88638 | 21.8903 | 0.76897 | 109231.9957 | 0.051682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7676 | 10.9422 | 3.87 | 0.14144 | 0.050194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965172.6164 | 19957960.6654 | 4.543 | 5.5707 | 31.928 | 13065.8497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71429.3939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.9881 | 578.9078 | 5322.9375 | 18106.1601 | 14.2351 | 106118.0535 | 23255.4162 | 54679.9759 | -13701.3457 | 4017.0997 | 7500 | 4944.898 | 1479.882 | 0 | 130115.0366 | 60468.4466 | 151822.5161
8924 | 10 | 70 | 40 | 42765.9264 | 1.2299 | 29.274 | 0.6613 | 96791.3236 | 0.029676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2137 | 10.5617 | 5.3165 | 0.11917 | 0.053771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887129.7979 | 12599044.2753 | 4.7994 | 4.741 | 40.5653 | 15948.0191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74244.4295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.578 | 1038.9113 | 4935.4718 | 21487.3 | 20.219 | 95197.1888 | 42557.2529 | 67227.6074 | -7014.1934 | 6232.8275 | 7500 | 5917.4393 | 2459.776 | 0 | 61396.911 | 54048.2672 | 132229.3535
8925 | 10 | 70 | 40 | 35912.9309 | 1.4817 | 20.5821 | 0.74546 | 96761.0777 | 0.035342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5416 | 9.2617 | 3.6602 | 0.07816 | 0.041089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1360104.9511 | 18051230.4646 | 4.7227 | 4.6285 | 49.8005 | 15557.9048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86701.997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0641 | 843.2249 | 3775.1709 | 15672.9557 | 13.5617 | 94866.1644 | 40479.9503 | 60868.3779 | -8337.6183 | 6031.7571 | 7500 | 2402.1 | 1818.9889 | 0 | 78155.6268 | 68511.6227 | 120407.56
8926 | 10 | 70 | 40 | 27829.3473 | 1.3359 | 31.492 | 0.84533 | 95378.3044 | 0.055967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8538 | 11.2487 | 5.958 | 0.073325 | 0.048947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774831.9126 | 17836482.3785 | 4.8745 | 4.2765 | 45.6464 | 12746.5645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71611.4266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6103 | 888.1288 | 4641.3108 | 13177.5914 | 19.6224 | 92437.3411 | 29303.5117 | 84999.9225 | -12940.2383 | 4794.016 | 7500 | 3482.2948 | 1722.2239 | 0 | 74286.8889 | 44134.6735 | 149013.946
8927 | 10 | 70 | 40 | 32639.1929 | 1.2524 | 31.2412 | 0.67197 | 95316.2877 | 0.044514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2434 | 7.6918 | 5.6807 | 0.111 | 0.047901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075465.6522 | 20309674.3473 | 5.5592 | 4.4976 | 34.7744 | 14479.4866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71893.8177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.896 | 813.273 | 5492.2086 | 16194.1336 | 21.4493 | 92971.1941 | 32890.1185 | 70398.0202 | -10318.4115 | 5120.3166 | 7500 | 4919.5793 | 1800.1423 | 0 | 100204.3038 | 64716.2296 | 147797.8396
8928 | 10 | 70 | 40 | 34849.2198 | 1.0619 | 24.2883 | 0.8203 | 87639.5084 | 0.045066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6617 | 8.4395 | 4.365 | 0.045871 | 0.055359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075582.7789 | 14302856.309 | 4.2519 | 4.2825 | 32.9162 | 11636.4733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65237.1416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2487 | 1120.9177 | 4314.0083 | 19235.8585 | 15.3474 | 85456.9092 | 31226.7226 | 58328.2719 | -9603.4364 | 4849.3992 | 7500 | 1916.8448 | 1970.3452 | 0 | 72332.1329 | 63510.265 | 105010.0153
8929 | 10 | 70 | 40 | 31869.5428 | 0.6666 | 32.6328 | 0.7047 | 104918.7492 | 0.049957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7664 | 11.2165 | 5.3364 | 0.11353 | 0.053897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189896.2711 | 10934783.0646 | 5.5688 | 5.5994 | 43.4506 | 16277.6659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84289.047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.3451 | 1254.2662 | 5102.9863 | 21946.5938 | 21.9981 | 102026.1806 | 19845.8981 | 89638.7042 | -12727.3019 | 3492.2286 | 7500 | 5787.0347 | 1381.4365 | 0 | 58692.7942 | 65639.435 | 107971.3593
8930 | 10 | 70 | 40 | 35735.2503 | 1.0532 | 26.1069 | 0.66769 | 102450.1554 | 0.059261 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7163 | 8.5021 | 5.2061 | 0.11075 | 0.061503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035566.6743 | 10917170.8853 | 5.4454 | 4.9586 | 38.4444 | 15097.3277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70391.3544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1301 | 1219.9658 | 3683.2191 | 19820.9104 | 17.9672 | 99108.2988 | 31828.6799 | 57296.0589 | -14704.169 | 5247.3136 | 7500 | 4603.2328 | 2368.6236 | 0 | 55982.5555 | 60850.1677 | 89272.1276
8931 | 10 | 70 | 40 | 43178.9106 | 1.3558 | 23.3066 | 0.75419 | 101912.8749 | 0.044651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5386 | 13.0354 | 5.262 | 0.08483 | 0.053886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311751.3892 | 20138367.664 | 5.2486 | 5.2919 | 31.8944 | 12412.2262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87394.5583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8004 | 883.4606 | 5598.1668 | 20218.9703 | 15.2821 | 99397.9008 | 45919.8806 | 70129.8348 | -11065.8862 | 6941.9142 | 7500 | 4436.5143 | 2745.5039 | 0 | 122713.7868 | 76877.0917 | 172444.4567
8932 | 10 | 70 | 40 | 38870.3011 | 0.89176 | 19.6283 | 0.76257 | 101489.5904 | 0.064002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4729 | 7.7273 | 5.0613 | 0.099721 | 0.060105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831694.0863 | 11337132.2878 | 4.7458 | 5.0501 | 44.0686 | 18682.4861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74246.122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9799 | 849.0206 | 5343.341 | 23598.6351 | 12.81 | 97918.9235 | 30543.332 | 50623.4334 | -15710.9343 | 5134.5357 | 7500 | 4654.8644 | 2265.0541 | 0 | 56290.9554 | 52947.1212 | 88354.1195
8933 | 10 | 70 | 40 | 31652.1913 | 1.457 | 18.7693 | 0.72986 | 102806.516 | 0.046165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7532 | 11.7891 | 6.6532 | 0.097443 | 0.050146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861325.3909 | 14235230.169 | 5.366 | 5.3056 | 45.934 | 16705.3527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69248.7 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 268.3896 | 1229.9089 | 5033.1509 | 14005.7462 | 12.4757 | 100184.5769 | 35292.89 | 43582.4487 | -11536.5323 | 5523.1347 | 7500 | 5192.5507 | 2032.7656 | 0 | 71213.3601 | 51494.1014 | 107306.5161
8934 | 10 | 70 | 40 | 36167.6248 | 1.3786 | 34.2941 | 0.74889 | 100555.896 | 0.068417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2081 | 11.2858 | 4.7083 | 0.12377 | 0.060683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1385792.169 | 18489565.7638 | 5.591 | 5.7196 | 47.6598 | 14472.4545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73899.1624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5133 | 957.3885 | 6753.7265 | 16721.4922 | 22.5533 | 96778.6342 | 38892.2652 | 86763.6498 | -16619.9523 | 6328.375 | 7500 | 6252.602 | 2818.5119 | 0 | 96798.3856 | 69496.5616 | 159237.2755
8935 | 10 | 70 | 40 | 33528.0324 | 0.64271 | 21.0341 | 0.77374 | 95853.4621 | 0.050497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5716 | 10.4015 | 6.0893 | 0.11346 | 0.052013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944705.7435 | 19450212.8453 | 5.1362 | 4.6983 | 43.9094 | 13619.8356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86096.8368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.4666 | 938.6304 | 4281.6298 | 23399.3765 | 13.6419 | 93182.6357 | 20257.3118 | 63644.5232 | -11751.6359 | 3487.8589 | 7500 | 5427.7367 | 1331.4751 | 0 | 89424.9438 | 52609.0504 | 126713.1632
8936 | 10 | 70 | 40 | 36473.6895 | 0.70624 | 28.4678 | 0.73151 | 105719.5294 | 0.045507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7828 | 8.935 | 4.2036 | 0.12646 | 0.056974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784261.6696 | 17705081.5581 | 5.7468 | 5.0725 | 39.2996 | 15454.7384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73339.1296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1364 | 1007.1667 | 5713.1065 | 24566.1188 | 18.9047 | 103061.2049 | 23815.1414 | 70134.9225 | -11696.628 | 3969.2065 | 7500 | 5576.8671 | 1659.759 | 0 | 90828.7573 | 49700.4365 | 142087.5891
8937 | 10 | 70 | 40 | 31696.1786 | 1.3923 | 38.4547 | 0.6033 | 99379.6744 | 0.068625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1854 | 11.3353 | 3.8907 | 0.11794 | 0.061524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837566.6852 | 17167137.8523 | 5.4322 | 5.7184 | 41.6544 | 13569.1412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62982.2282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.9127 | 891.7749 | 4508.8201 | 14541.7618 | 27.4362 | 95635.5116 | 34308.8337 | 69396.9852 | -16474.3163 | 5694.863 | 7500 | 4156.1398 | 2571.5168 | 0 | 96333.4955 | 49055.5546 | 154431.9631
8938 | 10 | 70 | 40 | 35151.936 | 1.0373 | 15.8418 | 0.72328 | 103147.949 | 0.056452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1831 | 8.0298 | 6.1195 | 0.10134 | 0.039246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980808.5514 | 13262401.3291 | 4.569 | 5.167 | 39.0769 | 10732.131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78776.2815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.8096 | 970.6088 | 5365.5734 | 19671.4166 | 10.5687 | 99940.2822 | 30961.0388 | 41539.5175 | -14113.7339 | 5092.5307 | 7500 | 4997.9484 | 1466.8598 | 0 | 71878.9393 | 53689.5364 | 95633.5642
8939 | 10 | 70 | 40 | 43552.2968 | 1.3345 | 32.5009 | 0.78409 | 102186.2444 | 0.061476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0515 | 8.8743 | 4.7077 | 0.11307 | 0.032307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775952.0658 | 12936420.9911 | 5.1861 | 4.4693 | 31.5633 | 16430.807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76868.8418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.1451 | 913.9355 | 5154.236 | 20638.1535 | 20.9571 | 98730.5318 | 45828.2866 | 88735.5754 | -15205.1354 | 7185.7857 | 7500 | 4586.0622 | 1703.8811 | 0 | 67920.6314 | 54805.166 | 153449.9211
8940 | 10 | 70 | 40 | 35552.3341 | 0.78925 | 28.7129 | 0.66646 | 106443.142 | 0.053767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3917 | 12.756 | 5.2702 | 0.11788 | 0.043889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123844.5054 | 12787873.1371 | 5.19 | 5.1841 | 34.419 | 17176.4396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90147.9107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.6477 | 899.3742 | 4846.9104 | 22858.6569 | 19.7743 | 103288.09 | 25387.3543 | 80579.6469 | -13882.229 | 4318.7787 | 7500 | 5802.5996 | 1391.1763 | 0 | 73226.9876 | 69983.7029 | 114340.6114
8941 | 10 | 70 | 40 | 28749.6691 | 1.0963 | 26.1814 | 0.81859 | 94975.9658 | 0.058637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9635 | 10.0664 | 5.2169 | 0.11541 | 0.053421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825737.2037 | 16332212.6447 | 5.3555 | 4.9925 | 39.782 | 13724.0798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74478.7371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 688.8796 | 840.3132 | 4683.6895 | 15566.7584 | 16.5594 | 91909.9869 | 26365.8213 | 71663.5687 | -13490.3068 | 4427.8224 | 7500 | 4985.9095 | 1736.061 | 0 | 82986.2986 | 49549.8318 | 136625.3429
8942 | 10 | 70 | 40 | 34284.5392 | 1.4054 | 20.2492 | 0.71142 | 97737.1054 | 0.057354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7656 | 10.9986 | 4.9001 | 0.05709 | 0.063951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825107.6463 | 13315334.2993 | 4.2552 | 4.9773 | 31.9666 | 13665.8896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68767.0036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.48 | 1468.5795 | 5099.3954 | 15614.3405 | 13.599 | 94649.947 | 37340.3974 | 45731.4046 | -13583.497 | 5928.8798 | 7500 | 2870.8898 | 2782.7911 | 0 | 78837.1391 | 54160.0335 | 113247.9714
8943 | 10 | 70 | 40 | 40188.3513 | 1.3929 | 20.0742 | 0.63174 | 99196.2202 | 0.045454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5451 | 11.8886 | 4.6038 | 0.076816 | 0.045444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929875.9484 | 14158437.1696 | 4.8101 | 4.6855 | 42.2012 | 15741.5667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79395.6505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.2576 | 852.4759 | 6676.0771 | 18432.3218 | 14.0961 | 96704.8281 | 43512.0591 | 47463.0201 | -10962.1252 | 6607.4224 | 7500 | 3709.1565 | 2203.7867 | 0 | 66859.4327 | 54880.2829 | 112012.4694
8944 | 10 | 70 | 40 | 40310.3238 | 0.81409 | 22.1353 | 0.91548 | 102150.9061 | 0.058161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6805 | 9.1126 | 5.0735 | 0.12382 | 0.058452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868896.3877 | 10589814.1937 | 5.6056 | 4.5386 | 38.3092 | 11201.1553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73740.3782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.1986 | 900.9253 | 4774.2484 | 25560.0091 | 13.2614 | 98879.6697 | 29500.6294 | 65436.4958 | -14393.4403 | 4910.8727 | 7500 | 5429.7561 | 2106.7938 | 0 | 49865.1507 | 49663.0649 | 100693.1933
8945 | 10 | 70 | 40 | 38183.2782 | 0.79063 | 26.5009 | 0.80622 | 100653.4351 | 0.037145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1188 | 8.9249 | 4.8993 | 0.12744 | 0.044724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960560.0005 | 13115441.7939 | 4.7609 | 4.3078 | 40.9507 | 17127.5838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83392.6161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.9686 | 871.2988 | 5981.3481 | 24531.2223 | 16.8779 | 98582.7353 | 27304.1119 | 80248.9574 | -9111.0792 | 4284.4509 | 7500 | 5713.0395 | 1406.3847 | 0 | 58220.8452 | 58180.7725 | 117385.9379
8946 | 10 | 70 | 40 | 31920.295 | 0.9426 | 29.1448 | 0.73925 | 95698.8029 | 0.048919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0766 | 8.495 | 5.0553 | 0.11109 | 0.051822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868770.5553 | 8355940.9339 | 4.6234 | 5.4836 | 38.8363 | 12168.6653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92001.7278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.4417 | 896.2058 | 5774.6494 | 18835.5639 | 19.2706 | 93114.5223 | 26169.4621 | 90844.9595 | -11370.8346 | 4269.8057 | 7500 | 4823.4 | 1623.9948 | 0 | 47924.3944 | 50344.3404 | 121440.8414
8947 | 10 | 70 | 40 | 36199.7617 | 0.80716 | 29.8999 | 0.67769 | 95388.6474 | 0.027629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1975 | 6.6259 | 4.6596 | 0.10275 | 0.047301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760509.1263 | 13762746.7974 | 4.8267 | 5.5465 | 36.9255 | 10192.1232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82184.5896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7332 | 972.038 | 4077.8964 | 23042.7696 | 20.4628 | 93925.1384 | 26313.9842 | 77557.9029 | -6439.4394 | 3984.0865 | 7500 | 3451.1385 | 1383.1163 | 0 | 81490.1171 | 44538.0416 | 150702.8647
8948 | 10 | 70 | 40 | 34180.2099 | 1.3162 | 21.656 | 0.65061 | 101472.9449 | 0.047214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9475 | 10.8312 | 5.0549 | 0.094047 | 0.060561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006544.5267 | 12583358.5105 | 4.9342 | 5.115 | 37.7743 | 16664.6955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69737.5878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5888 | 1016.4404 | 4823.0665 | 16363.7837 | 15.0472 | 98826.9619 | 35632.8524 | 46088.372 | -11642.3251 | 5576.0065 | 7500 | 4203.6204 | 2478.4555 | 0 | 68067.1775 | 61559.8288 | 96344.3305
8949 | 10 | 70 | 40 | 33765.4505 | 0.54592 | 18.5621 | 0.7172 | 94509.4197 | 0.061026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1516 | 11.2446 | 3.9834 | 0.15434 | 0.053009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982255.9486 | 17049092.7384 | 5.4306 | 4.5123 | 34.2915 | 16522.8449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86404.41 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.1092 | 966.1639 | 5638.9897 | 24876.7362 | 12.4256 | 91336.3184 | 17777.4287 | 53021.5147 | -13961.6456 | 3286.8448 | 7500 | 7348.5877 | 1278.7575 | 0 | 85377.4436 | 62775.9963 | 98852.935
8950 | 10 | 70 | 40 | 40539.1759 | 0.48657 | 25.4521 | 0.73284 | 101726.2591 | 0.05374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5807 | 8.9788 | 5.3176 | 0.091383 | 0.036149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266684.6847 | 22090341.4554 | 5.5153 | 4.751 | 33.0277 | 14636.6794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88786.2193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1796 | 1081.8649 | 4915.9041 | 30875.9981 | 16.8895 | 98712.5114 | 19326.3556 | 76024.3474 | -13260.4903 | 3454.4622 | 7500 | 4080.0577 | 916.5055 | 0 | 118349.9624 | 75605.1095 | 140786.0911
8951 | 10 | 70 | 40 | 33902.2771 | 0.95422 | 19.9397 | 0.7166 | 102854.0129 | 0.054579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7757 | 11.4595 | 6.4948 | 0.15277 | 0.043168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087070.0046 | 18216102.753 | 5.6663 | 4.4078 | 42.5483 | 11801.4996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75460.3731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.3134 | 865.2057 | 5052.6109 | 19875.4543 | 13.3523 | 99760.0338 | 28053.6457 | 49708.2012 | -13613.508 | 4665.4185 | 7500 | 8242.3274 | 1478.1542 | 0 | 78893.189 | 57369.0992 | 107558.3289
8952 | 10 | 70 | 40 | 37802.8677 | 1.1684 | 20.4066 | 0.73672 | 96574.6794 | 0.062935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6554 | 11.5709 | 4.7772 | 0.089568 | 0.045316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882682.58 | 19226064.8832 | 4.3313 | 4.7223 | 39.5077 | 13211.466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81186.3218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.0948 | 807.1195 | 5711.7186 | 19658.9802 | 13.512 | 93232.5705 | 36287.775 | 55974.5205 | -14705.2792 | 5854.934 | 7500 | 4135.9888 | 1947.3223 | 0 | 95962.6014 | 51647.4637 | 141310.3991
8953 | 10 | 70 | 40 | 34762.2612 | 0.71559 | 28.5654 | 0.72333 | 103661.8581 | 0.046168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2016 | 10.9388 | 4.8292 | 0.12454 | 0.052454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211788.4935 | 13624486.3627 | 5.2695 | 4.6838 | 34.4644 | 17279.3627 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89301.3264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.4022 | 1095.9726 | 4749.9894 | 23291.1856 | 19.0565 | 101017.903 | 22942.1512 | 84915.6853 | -11633.4024 | 3846.3459 | 7500 | 5469.0871 | 1480.7788 | 0 | 70778.5335 | 74175.6738 | 111123.5055
8954 | 10 | 70 | 40 | 40537.2593 | 1.1178 | 21.4079 | 0.638 | 94046.185 | 0.065435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0324 | 10.2098 | 4.4801 | 0.14766 | 0.039277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709457.8053 | 14450711.6666 | 5.0751 | 5.5706 | 42.3077 | 16372.5458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74561.9033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1884 | 1058.0266 | 4926.1171 | 21686.384 | 14.9801 | 90664.662 | 37701.7506 | 47926.7368 | -14878.7016 | 6058.3286 | 7500 | 6413.6292 | 1746.4416 | 0 | 79376.9837 | 46196.0299 | 125649.1389
8955 | 10 | 70 | 40 | 34268.2485 | 1.2053 | 20.2907 | 0.79344 | 104188.8573 | 0.035559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9839 | 6.8775 | 5.4305 | 0.11616 | 0.037359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030071.9202 | 23968783.9681 | 4.7027 | 4.5365 | 30.9018 | 13800.5512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80980.7053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.8164 | 1309.8537 | 5768.4584 | 17456.2452 | 13.0155 | 102136.0752 | 33624.0065 | 58915.0776 | -9032.2416 | 5140.654 | 7500 | 5915.2106 | 1409.5334 | 0 | 131128.0282 | 65403.013 | 169197.2558
8956 | 10 | 70 | 40 | 30354.3688 | 1.1506 | 24.5448 | 0.8826 | 105960.896 | 0.064492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5737 | 10.0475 | 5.2209 | 0.13736 | 0.046281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669504.0773 | 13296121.3097 | 5.2776 | 4.3438 | 38.6579 | 18078.5745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83478.9092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1744 | 1071.2878 | 4929.1286 | 15943.186 | 14.978 | 102204.878 | 28822.3657 | 79862.7939 | -16526.4793 | 4950.5622 | 7500 | 6437.2527 | 1681.5849 | 0 | 60381.434 | 47570.5254 | 125538.9887
8957 | 10 | 70 | 40 | 30710.5535 | 1.0583 | 33.9966 | 0.67337 | 96247.5644 | 0.05802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8584 | 9.6244 | 5.6107 | 0.088366 | 0.042532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891810.8855 | 22000057.0174 | 5.024 | 5.1299 | 31.6975 | 13788.9517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71109.0258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.4672 | 978.1549 | 4474.7545 | 16985.129 | 23.3228 | 93172.6767 | 27450.8489 | 75900.4656 | -13529.5057 | 4578.085 | 7500 | 3641.1663 | 1429.0976 | 0 | 131614.4959 | 57780.112 | 180804.5417
8958 | 10 | 70 | 40 | 34988.2332 | 1.0638 | 26.9339 | 0.85281 | 94282.3263 | 0.053296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1719 | 11.4435 | 4.7588 | 0.088875 | 0.052226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054139.1386 | 15111340.2825 | 5.232 | 5.6044 | 49.2986 | 18114.4408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80666.0384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.8529 | 1183.8865 | 4558.5581 | 19291.5963 | 16.7122 | 91511.8668 | 31393.2739 | 82454.2335 | -12190.0219 | 5032.2838 | 7500 | 3957.3966 | 1928.9106 | 0 | 77292.7517 | 59339.2995 | 138029.5286
8959 | 10 | 70 | 40 | 31273.8445 | 1.1781 | 28.4661 | 0.73146 | 100839.2738 | 0.041984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8889 | 8.9561 | 3.4217 | 0.10669 | 0.046923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221404.4637 | 17105604.1587 | 4.9719 | 5.2873 | 39.6787 | 15721.1936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79402.2984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.5446 | 1312.1227 | 4431.0382 | 16175.4838 | 18.9041 | 98497.6826 | 30196.7215 | 75924.2292 | -10303.0012 | 4752.3869 | 7500 | 3641.3741 | 1636.6707 | 0 | 92829.3354 | 68785.9368 | 137391.7797
8960 | 10 | 70 | 40 | 34447.2913 | 1.3899 | 22.5776 | 0.86476 | 99537.3135 | 0.041567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8017 | 8.5573 | 4.7059 | 0.073947 | 0.035946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971139.3882 | 14964942.7636 | 4.298 | 5.043 | 44.0118 | 16891.6133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77893.4633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.2743 | 1267.6178 | 3305.9162 | 15825.0576 | 13.9158 | 97248.6372 | 37244.4673 | 67469.5112 | -10070.1756 | 5698.223 | 7500 | 2805.1403 | 1503.3476 | 0 | 75242.9895 | 56926.3148 | 130467.1884
8961 | 10 | 70 | 40 | 31079.0027 | 0.89589 | 17.6198 | 0.68218 | 100695.1409 | 0.04804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2531 | 10.4582 | 5.392 | 0.12852 | 0.057833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896274.977 | 10757027.9976 | 5.0574 | 4.3296 | 46.8958 | 15736.8959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68933.8319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9485 | 1029.2279 | 5104.4142 | 18824.9091 | 12.0283 | 98024.1284 | 24508.1872 | 38544.0477 | -11752.4548 | 4067.0914 | 7500 | 6201.8715 | 1726.322 | 0 | 44513.0606 | 51589.2126 | 63718.913
8962 | 10 | 70 | 40 | 31360.4105 | 0.90303 | 30.271 | 0.7868 | 108784.5249 | 0.049975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3983 | 9.902 | 4.2251 | 0.1101 | 0.054751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358409.6193 | 14048685.5757 | 5.4474 | 4.8529 | 30.1279 | 16093.5768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78111.3193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.1062 | 762.0874 | 4060.6851 | 18919.5265 | 19.4897 | 105784.3341 | 24881.768 | 84213.9613 | -13200.8393 | 4207.6929 | 7500 | 3861.6611 | 1690.8203 | 0 | 81321.8151 | 85215.8826 | 109260.9967
8963 | 10 | 70 | 40 | 33045.2082 | 0.94915 | 29.9468 | 0.95917 | 107939.8207 | 0.07711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1584 | 11.3099 | 6.0379 | 0.084642 | 0.05812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871738.2442 | 15091416.6227 | 4.4198 | 4.6638 | 31.1982 | 12828.6562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82044.8169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5328 | 952.5665 | 4870.9976 | 19427.9887 | 17.5079 | 103381.0681 | 27234.439 | 102054.4435 | -20058.5113 | 4952.9524 | 7500 | 4193.5291 | 2112.758 | 0 | 84938.3267 | 56245.5573 | 156682.3802
8964 | 10 | 70 | 40 | 36337.3845 | 0.78112 | 22.2311 | 0.65719 | 97336.5654 | 0.042496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8517 | 9.0977 | 5.4882 | 0.1069 | 0.059775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242207.235 | 19978351.3905 | 4.3813 | 4.8041 | 33.0431 | 14647.7999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73993.1682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.8957 | 1155.6218 | 5069.238 | 23469.991 | 15.39 | 95049.06 | 25734.787 | 50619.5295 | -10065.0239 | 4129.71 | 7500 | 5151.5202 | 1811.7738 | 0 | 111805.3144 | 74421.5729 | 122266.0381
8965 | 10 | 70 | 40 | 34981.4791 | 1.1735 | 20.8813 | 0.84698 | 94035.6605 | 0.05561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.283 | 8.1819 | 5.9149 | 0.10211 | 0.038626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664222.3252 | 14577703.3589 | 4.9619 | 5.1026 | 42.5722 | 11065.1943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79603.4882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 663.0153 | 904.2318 | 5331.62 | 18140.3134 | 12.999 | 91154.3306 | 33682.3313 | 62746.0756 | -12677.8515 | 5374.38 | 7500 | 5348.6586 | 1523.6136 | 0 | 73860.1383 | 38900.1286 | 138457.2173
8966 | 10 | 70 | 40 | 39669.4292 | 0.85032 | 28.4018 | 0.84712 | 93162.236 | 0.06503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0303 | 10.0107 | 4.8203 | 0.12232 | 0.053693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952302.586 | 16259787.091 | 4.9421 | 4.605 | 43.3858 | 15581.0414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65242.0874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.3804 | 810.0599 | 6187.8131 | 24648.8471 | 17.6792 | 89832.8412 | 30041.1642 | 69956.4044 | -14649.337 | 5000.3687 | 7500 | 6008.1392 | 1970.5194 | 0 | 74228.3822 | 55115.4675 | 124940.1737
8967 | 10 | 70 | 40 | 33001.476 | 1.3565 | 4.8055 | 0.76353 | 98911.5472 | 0.037934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0094 | 10.3463 | 3.995 | 0.11364 | 0.041634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1407401.3475 | 12758670.3 | 4.4014 | 5.3147 | 42.2048 | 8896.3103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66577.9134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.8331 | 820.6618 | 4601.5939 | 15447.5023 | 3.1345 | 96833.9495 | 35107.9475 | 11124.9194 | -9141.4299 | 5349.6032 | 7500 | 3989.0084 | 1634.6786 | 0 | 68543.7988 | 68131.6585 | 55976.8675
8968 | 10 | 70 | 40 | 36637.1094 | 1.1018 | 32.1962 | 0.89947 | 92457.7982 | 0.067038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.2304 | 11.9713 | 4.1423 | 0.089995 | 0.046876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230191.7504 | 11755611.0845 | 4.5429 | 4.9031 | 36.9627 | 13993.9492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77927.1737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5144 | 935.216 | 6677.2278 | 19775.622 | 19.4625 | 89053.4531 | 33722.9747 | 99230.3679 | -14979.1185 | 5522.4393 | 7500 | 4836.9116 | 1899.9549 | 0 | 62593.0121 | 69520.7517 | 130805.7904
8969 | 10 | 70 | 40 | 34708.3972 | 1.1969 | 25.9187 | 0.77968 | 97927.6884 | 0.053275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9341 | 11.567 | 4.8656 | 0.10473 | 0.051296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144106.6636 | 14710536.7727 | 5.2078 | 4.4173 | 43.3265 | 15917.6307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74200.049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 703.1739 | 888.131 | 5300.2991 | 17763.7726 | 16.7541 | 95051.2335 | 33889.2493 | 68000.9963 | -12656.4014 | 5401.2442 | 7500 | 5023.7086 | 2033.4837 | 0 | 64131.1411 | 63446.7259 | 109876.6959
8970 | 10 | 70 | 40 | 32739.0934 | 1.065 | 22.0646 | 0.77587 | 103668.2952 | 0.070249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4879 | 10.2613 | 6.4046 | 0.13567 | 0.048759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945655.6024 | 19907131.8598 | 4.3813 | 4.4209 | 38.8501 | 16705.2385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75193.3247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.5039 | 959.7228 | 4825.8298 | 18040.1145 | 14.2932 | 99671.9334 | 29397.9578 | 58435.6468 | -17583.9921 | 5094.4803 | 7500 | 7327.9763 | 1823.1139 | 0 | 94122.4924 | 58251.5554 | 127866.12
8971 | 10 | 70 | 40 | 39935.4933 | 1.2346 | 27.3468 | 0.76134 | 95455.2062 | 0.049388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4294 | 7.735 | 4.4386 | 0.10234 | 0.048638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910938.3599 | 15249178.1791 | 5.1272 | 4.537 | 34.9609 | 15968.2362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77456.8295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.3685 | 896.4243 | 5438.8887 | 20012.4457 | 17.8596 | 92853.1041 | 39846.0953 | 73484.8329 | -11449.2493 | 6138.1033 | 7500 | 4057.7816 | 2191.1429 | 0 | 76591.969 | 58389.7375 | 139970.9383
8972 | 10 | 70 | 40 | 38342.6558 | 1.0593 | 19.9115 | 0.81626 | 97669.8212 | 0.032476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2299 | 10.2482 | 5.9229 | 0.099475 | 0.051884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697465.2153 | 7892952.5859 | 5.2424 | 4.5193 | 48.8604 | 18837.9091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81779.0426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.6488 | 886.9311 | 4273.3187 | 21194.3989 | 12.6102 | 95910.8175 | 34296.5137 | 59709.5924 | -7739.6163 | 5152.2285 | 7500 | 4290.5803 | 1961.9737 | 0 | 33189.1918 | 46222.4957 | 92137.9685
8973 | 10 | 70 | 40 | 31420.4422 | 1.1948 | 29.5837 | 0.66942 | 99775.5765 | 0.06435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.267 | 10.2679 | 4.6777 | 0.12469 | 0.052893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847278.9659 | 13926163.4449 | 5.4784 | 5.132 | 45.8037 | 20199.9663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64277.6054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.496 | 1236.8952 | 4208.7068 | 16100.3381 | 20.3403 | 96246.4638 | 30640.2081 | 59414.3487 | -15528.0959 | 5136.4116 | 7500 | 5137.4369 | 1993.9902 | 0 | 67423.2445 | 54467.1601 | 107250.384
8974 | 10 | 70 | 40 | 31766.8923 | 1.1935 | 22.0807 | 0.76868 | 101685.1319 | 0.033918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6987 | 10.5617 | 5.0868 | 0.050568 | 0.055737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006421.1474 | 12862313.9327 | 4.8797 | 4.4781 | 33.952 | 15507.6017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72899.5228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.6513 | 970.8924 | 5699.2905 | 16289.5203 | 14.3613 | 99773.2228 | 30954.744 | 56274.1859 | -8412.3997 | 4738.5791 | 7500 | 2530.5749 | 1938.444 | 0 | 65380.6074 | 63172.5291 | 97732.2064
8975 | 10 | 70 | 40 | 34860.2908 | 0.85925 | 25.8327 | 0.73254 | 98439.8678 | 0.047461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0822 | 9.5699 | 5.0086 | 0.10097 | 0.061174 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817464.4307 | 11374612.7375 | 4.5849 | 4.7777 | 42.6564 | 15891.602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80969.3717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.4498 | 811.6058 | 5311.6565 | 21552.6988 | 17.1449 | 95859.7203 | 26615.184 | 70345.0088 | -11352.6491 | 4329.409 | 7500 | 4726 | 1943.8214 | 0 | 54767.7389 | 50114.5448 | 108759.9682
8976 | 10 | 70 | 40 | 35287.6087 | 0.62867 | 27.2921 | 0.68216 | 102063.9999 | 0.066986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9102 | 9.5696 | 5.7045 | 0.092527 | 0.051709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194920.1734 | 20232247.9405 | 4.5057 | 4.602 | 32.2763 | 18612.4042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75497.1973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.3194 | 1031.7843 | 4173.6949 | 24821.7077 | 18.6314 | 98308.8163 | 20931.802 | 65385.9556 | -16522.8079 | 3875.2456 | 7500 | 4064.9741 | 1470.7258 | 0 | 109901.6656 | 76918.0936 | 119689.4672
8977 | 10 | 70 | 40 | 35620.0538 | 1.0851 | 22.4176 | 0.77108 | 102504.5019 | 0.041897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.253 | 8.4311 | 5.4777 | 0.0574 | 0.055388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1373064.8649 | 16621148.4118 | 4.5053 | 5.3768 | 39.7015 | 18490.3322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79933.1941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 652.441 | 1013.9222 | 4680.8436 | 19407.866 | 14.5609 | 100129.1138 | 32424.3756 | 62801.2838 | -10451.7078 | 5065.1144 | 7500 | 2571.1049 | 2059.0457 | 0 | 92853.47 | 78126.0361 | 116696.6506
8978 | 10 | 70 | 40 | 39721.084 | 1.1273 | 28.1068 | 0.87629 | 103493.2151 | 0.045295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1357 | 10.9037 | 5.1293 | 0.088854 | 0.039017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128009.8167 | 14047034.7501 | 4.502 | 4.5214 | 31.2129 | 16565.7284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84137.1793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.1573 | 926.1259 | 4488.1346 | 21136.5485 | 17.2123 | 100902.8835 | 37169.0711 | 91663.3503 | -11397.459 | 5770.1513 | 7500 | 3769.3569 | 1652.3761 | 0 | 76595.4776 | 72730.0889 | 139992.2354
8979 | 10 | 70 | 40 | 34035.1122 | 1.2535 | 21.5092 | 0.78823 | 111204.6518 | 0.048683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2755 | 13.182 | 5.4153 | 0.07746 | 0.041227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983695.5586 | 11205720.5862 | 5.2729 | 4.3335 | 45.4977 | 13935.3855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70888.214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.117 | 948.328 | 4553.5468 | 16876.0473 | 13.8374 | 108215.9392 | 34318.1297 | 54383.7221 | -13150.3353 | 5490.2693 | 7500 | 3605.3419 | 1661.2634 | 0 | 46772.4102 | 53846.0647 | 86734.7367
8980 | 10 | 70 | 40 | 32823.9188 | 1.2068 | 21.4916 | 0.8324 | 100772.9723 | 0.042192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8192 | 8.3328 | 4.8453 | 0.12502 | 0.045638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669601.2549 | 19328602.9312 | 5.6393 | 4.8451 | 35.6123 | 17070.076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73365.7303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.5358 | 992.6692 | 4721.2903 | 16706.5396 | 13.4885 | 98421.4459 | 32234.7584 | 58715.4441 | -10346.7163 | 5032.7768 | 7500 | 4754.5924 | 1685.7654 | 0 | 100603.2342 | 47927.7069 | 152252.148
8981 | 10 | 70 | 40 | 30276.9078 | 1.2769 | 24.6897 | 0.72785 | 100706.7192 | 0.052843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.8491 | 11.5979 | 4.8735 | 0.11225 | 0.036124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886473.3643 | 16212116.7946 | 5.2151 | 4.6145 | 36.5776 | 13435.1932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78281.0032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8368 | 809.5855 | 4065.5187 | 14817.8357 | 16.4293 | 97772.2215 | 30918.144 | 64662.7268 | -12911.79 | 5012.2478 | 7500 | 3908.4022 | 1328.8964 | 0 | 80438.743 | 53680.1569 | 127177.2133
8982 | 10 | 70 | 40 | 39423.0998 | 0.97658 | 21.9804 | 0.80066 | 99882.5734 | 0.04845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3443 | 9.4372 | 4.1509 | 0.084689 | 0.048617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915162.7797 | 15280449.2818 | 4.5282 | 4.6323 | 35.9433 | 13261.3349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72051.8441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0706 | 882.5434 | 4231.1399 | 22824.6573 | 14.0425 | 97210.8096 | 33196.885 | 57193.8646 | -11755.7605 | 5251.1312 | 7500 | 2980.4385 | 1873.7098 | 0 | 78411.8686 | 55216.3405 | 119435.7967
8983 | 10 | 70 | 40 | 38882.9519 | 1.2739 | 21.7657 | 0.76014 | 106875.5497 | 0.052171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9737 | 12.5587 | 3.9859 | 0.10958 | 0.05369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015788.6389 | 16521838.4911 | 5.4307 | 5.6438 | 46.1227 | 10189.0105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67756.4413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.4252 | 1015.9103 | 5603.2157 | 19061.4044 | 14.2243 | 103800.3803 | 39643.0951 | 51098.1219 | -13530.7453 | 6239.3554 | 7500 | 4852.4002 | 2458.6639 | 0 | 87160.1761 | 51137.6046 | 134283.4627
8984 | 10 | 70 | 40 | 37903.1707 | 1.1809 | 18.9724 | 0.67885 | 100448.8786 | 0.047581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6187 | 10.9285 | 4.7581 | 0.095159 | 0.060928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1370138.9569 | 17159167.2917 | 5.1512 | 5.7479 | 40.6996 | 13321.2659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87629.3736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4254 | 1067.3579 | 3243.7023 | 19573.6453 | 12.9758 | 97809.5187 | 36659.0506 | 52547.5644 | -11613.1836 | 5714.0212 | 7500 | 3660.0758 | 2555.2044 | 0 | 98716.9326 | 72065.2529 | 123674.4126
8985 | 10 | 70 | 40 | 31709.8198 | 0.67925 | 14.6003 | 0.7995 | 100095.9322 | 0.060016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3117 | 9.5328 | 3.9181 | 0.12517 | 0.056881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730699.3484 | 13480943.6999 | 4.346 | 5.1264 | 42.1051 | 16407.8777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63204.2952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 299.0791 | 845.0827 | 5160.2374 | 21682.5325 | 9.3337 | 96789.9341 | 20054.5747 | 33287.3896 | -14546.3913 | 3633.3203 | 7500 | 4037.4165 | 1516.8243 | 0 | 70245.4467 | 47198.4793 | 78530.1014
8986 | 10 | 70 | 40 | 28892.5517 | 1.0318 | 29.8357 | 0.74131 | 105725.9154 | 0.05234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5201 | 11.9287 | 5.5846 | 0.11907 | 0.047132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024761.1934 | 14609231.1656 | 4.8999 | 5.4264 | 44.1778 | 15958.7802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61823.1347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.0019 | 1147.5874 | 5400.3592 | 16218.4136 | 19.7047 | 102674.0599 | 25348.2762 | 62633.1739 | -13428.1645 | 4285.3333 | 7500 | 5995.2016 | 1482.406 | 0 | 77076.5909 | 58126.8021 | 112766.0153
8987 | 10 | 70 | 40 | 43345.9003 | 1.0679 | 27.4604 | 0.76413 | 102297.8625 | 0.040435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8011 | 9.726 | 4.8856 | 0.092378 | 0.041586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835748.047 | 14399630.4936 | 5.2298 | 5.7132 | 42.934 | 14688.6974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60660.2939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.153 | 991.0447 | 4252.0462 | 23846.1337 | 17.9058 | 100009.0363 | 38999.5332 | 57958.7484 | -10070.8353 | 5937.3915 | 7500 | 3629.1831 | 1812.1853 | 0 | 79996.3226 | 49564.3728 | 136198.1562
8988 | 10 | 70 | 40 | 35205.1521 | 1.1691 | 29.4828 | 0.62371 | 101053.9702 | 0.052875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6759 | 11.3279 | 5.5013 | 0.093111 | 0.051843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376785.1264 | 10792323.7088 | 4.4018 | 4.6254 | 48.6016 | 14423.5184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76206.6621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.8573 | 1083.5884 | 3991.4941 | 18301.273 | 20.7962 | 98107.6 | 33807.7581 | 66197.6806 | -12964.0288 | 5409.1929 | 7500 | 4238.8022 | 2058.1891 | 0 | 47655.2798 | 68608.723 | 85294.1509
8989 | 10 | 70 | 40 | 37156.3369 | 1.2089 | 22.7339 | 0.82869 | 103499.005 | 0.058512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.3913 | 11.7586 | 6.8493 | 0.13172 | 0.061536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960751.8705 | 12923933.5247 | 4.9525 | 5.0044 | 43.8724 | 14724.4106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79569.457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.8309 | 957.7425 | 7240.4425 | 18889.8821 | 14.2979 | 100164.8788 | 36532.9096 | 67125.1906 | -14670.1555 | 5886.1583 | 7500 | 9637.8579 | 2658.4057 | 0 | 63381.3279 | 54392.162 | 123659.5326
8990 | 10 | 70 | 40 | 34386.2199 | 1.5251 | 28.5172 | 0.8662 | 107482.9358 | 0.050397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6443 | 11.8746 | 5.4646 | 0.091924 | 0.055535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715269.678 | 19526317.8499 | 5.2204 | 5.4587 | 37.4188 | 13877.2257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66717.3566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.812 | 960.4205 | 3844.482 | 14646.6325 | 17.5625 | 104493.9276 | 39479.1747 | 73086.8261 | -13151.636 | 6193.5423 | 7500 | 3920.462 | 2524.4821 | 0 | 111793.9746 | 45945.4489 | 185401.3768
8991 | 10 | 70 | 40 | 35210.9675 | 1.3268 | 25.6375 | 0.68582 | 103859.2484 | 0.040064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9533 | 8.811 | 4.1938 | 0.077248 | 0.060507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694630.6594 | 14778035.9829 | 5.6078 | 5.2208 | 33.3375 | 14563.0686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69508.369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.5852 | 1021.1257 | 3168.2432 | 16757.5831 | 17.4661 | 101556.5635 | 36906.7687 | 56797.9594 | -10131.8136 | 5656.0289 | 7500 | 2773.814 | 2511.7646 | 0 | 85708.59 | 47814.04 | 139909.0718
8992 | 10 | 70 | 40 | 30494.0164 | 1.0035 | 25.5195 | 0.80562 | 100046.1672 | 0.044591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1592 | 10.9361 | 5.9308 | 0.1379 | 0.029699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749307.1616 | 9414872.9296 | 5.3864 | 5.3045 | 42.8116 | 13443.8556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85626.0824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8939 | 1183.9488 | 5266.1708 | 17390.6326 | 16.2583 | 97580.5239 | 26206.7675 | 79299.6825 | -10848.8307 | 4242.5599 | 7500 | 7120.751 | 924.7805 | 0 | 48692.1741 | 44756.7523 | 118381.1324
8993 | 10 | 70 | 40 | 37688.3941 | 0.94431 | 37.4032 | 0.60641 | 97504.8924 | 0.061737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2368 | 9.4991 | 4.0255 | 0.10338 | 0.038287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956769.6144 | 14455038.2738 | 5.201 | 4.8932 | 31.4402 | 14269.3869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71842.1585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.4347 | 1009.1243 | 4634.0159 | 22218.0287 | 26.6397 | 94193.7414 | 30940.7309 | 77327.4091 | -14569.0646 | 5117.9632 | 7500 | 3826.2676 | 1438.1859 | 0 | 82743.6493 | 61698.0743 | 132627.0672
8994 | 10 | 70 | 40 | 36455.0081 | 1.1149 | 26.8029 | 0.75954 | 106125.8777 | 0.045817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1472 | 8.8518 | 4.3901 | 0.099235 | 0.043019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951520.0171 | 15956345.0501 | 5.5883 | 4.419 | 45.8942 | 16511.056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71668.1452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.3309 | 818.9238 | 5553.4705 | 19534.0398 | 17.5221 | 103439.4043 | 33841.9364 | 66513.7556 | -11820.4828 | 5343.0278 | 7500 | 3995.6417 | 1686.9763 | 0 | 66926.6563 | 54958.4178 | 119029.0935
8995 | 10 | 70 | 40 | 31145.5415 | 1.2822 | 27.3949 | 0.69282 | 98806.9171 | 0.045198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1213 | 10.0001 | 5.2795 | 0.1587 | 0.049743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967570.3572 | 19687155.3242 | 4.6388 | 4.6839 | 42.0277 | 15265.4614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59707.3341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.3478 | 754.058 | 6506.1341 | 15197.0974 | 18.5903 | 96339.0898 | 31896.8882 | 52569.7112 | -10858.4404 | 5018.434 | 7500 | 7866.0885 | 1832.164 | 0 | 93604.5054 | 56075.3023 | 133354.0485
8996 | 10 | 70 | 40 | 41301.672 | 1.3025 | 25.6615 | 0.80493 | 101693.9062 | 0.06207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8003 | 10.0486 | 5.4143 | 0.12408 | 0.057832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264262.5243 | 21457376.5517 | 4.3272 | 4.7833 | 49.1688 | 22106.6464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66397.1734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.0784 | 1242.7692 | 5166.3559 | 19925.3569 | 16.3551 | 98222.2031 | 42752.6302 | 61791.9073 | -15275.4937 | 6771.085 | 7500 | 5919.2528 | 2874.0362 | 0 | 97469.1166 | 71606.6957 | 138195.8386
8997 | 10 | 70 | 40 | 30426.502 | 1.1887 | 28.1971 | 0.6851 | 103646.1477 | 0.057901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0101 | 11.1329 | 4.6711 | 0.13701 | 0.038811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068109.6319 | 11451097.9515 | 5.1565 | 4.3375 | 43.8236 | 15590.3028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93624.8252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.2206 | 1035.2821 | 5385.2996 | 15644.0371 | 19.2177 | 100341.5943 | 29564.9296 | 84070.1016 | -14540.0349 | 4928.7125 | 7500 | 6210.1252 | 1403.9404 | 0 | 48876.0007 | 59714.6282 | 108299.1468
8998 | 10 | 70 | 40 | 34908.5572 | 1.1377 | 18.3691 | 0.82017 | 86266.3312 | 0.028821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3144 | 10.9931 | 3.9208 | 0.136 | 0.052273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008752.1142 | 18611383.1455 | 5.4085 | 5.6616 | 41.1209 | 15072.9577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71793.8016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.9017 | 1059.5299 | 4479.1426 | 18468.0175 | 11.6079 | 84886.1497 | 32881.0794 | 48540.9851 | -6072.7984 | 4856.1465 | 7500 | 5622.0023 | 1863.0875 | 0 | 104241.7829 | 58094.1541 | 141338.1312
8999 | 10 | 70 | 40 | 34202.3316 | 0.9021 | 15.5297 | 0.82868 | 110614.8776 | 0.045799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9111 | 10.0229 | 4.3238 | 0.10561 | 0.062785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912642.2313 | 19579944.6467 | 4.6158 | 5.4889 | 48.6712 | 13034.0701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65026.2871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8496 | 1014.9127 | 3074.0402 | 20644.818 | 9.767 | 107815.8683 | 27115.0271 | 37472.6102 | -12315.6412 | 4457.1525 | 7500 | 3706.4741 | 2053.9018 | 0 | 100626.2712 | 48929.3085 | 121686.4873
9000 | 10 | 70 | 40 | 34037.6043 | 1.0549 | 22.0126 | 0.77056 | 104489.6481 | 0.056899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2351 | 10.8866 | 3.3429 | 0.09826 | 0.058735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922998.4839 | 20946385.7218 | 4.9099 | 5.5393 | 32.6376 | 18620.9677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68987.3387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.9459 | 850.3306 | 5235.1153 | 18861.9306 | 14.302 | 101214.9589 | 30351.3474 | 53193.3542 | -14408.6323 | 5027.7239 | 7500 | 3470.18 | 2167.3507 | 0 | 132630.4766 | 63360.5738 | 156571.2266
9001 | 10 | 70 | 40 | 34978.0883 | 1.2034 | 22.2225 | 0.78846 | 97316.0063 | 0.04492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0986 | 11.3725 | 5.7245 | 0.086097 | 0.051024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900723.9743 | 19366988.0951 | 5.4722 | 5.5068 | 38.5554 | 13444.2829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76497.8985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.7626 | 1094.2698 | 4957.3779 | 17836.7352 | 14.2944 | 94900.171 | 34282.7062 | 60648.2462 | -10629.6751 | 5329.3338 | 7500 | 4190.9136 | 1995.7533 | 0 | 109169.5697 | 53178.0238 | 159308.824
9002 | 10 | 70 | 40 | 31622.1002 | 0.74642 | 26.8292 | 0.63505 | 109235.8253 | 0.039931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7122 | 12.5778 | 5.8445 | 0.038777 | 0.052655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637347.1105 | 13601963.2593 | 5.236 | 4.8622 | 36.5932 | 17719.3671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73439.6186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.1268 | 1047.2117 | 3082.7788 | 20824.8614 | 18.8047 | 106821.9389 | 21594.4777 | 58931.5372 | -10621.1003 | 3600.0316 | 7500 | 1541.2606 | 1391.2717 | 0 | 70796.3121 | 46647.3971 | 108086.3936
9003 | 10 | 70 | 40 | 33659.2212 | 1.1685 | 30.5523 | 0.75615 | 98169.1124 | 0.047723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.819 | 10.0395 | 5.121 | 0.12551 | 0.050794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029571.886 | 18549318.6381 | 5.7285 | 4.6797 | 37.0886 | 12029.8761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82307.1969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.0378 | 856.4428 | 5220.1919 | 17503.4039 | 20.0111 | 95582.0664 | 32311.6345 | 86761.9165 | -11383.0021 | 5107.4302 | 7500 | 5816.8246 | 1904.0409 | 0 | 91141.402 | 58414.4003 | 160745.8463
9004 | 10 | 70 | 40 | 37607.4604 | 1.0401 | 31.6205 | 0.8044 | 105198.9102 | 0.034607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5074 | 8.4908 | 5.9654 | 0.14522 | 0.039555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888314.0422 | 14271729.879 | 4.4023 | 4.7846 | 49.3275 | 12320.8459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70505.2878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.7261 | 1267.1938 | 4169.6543 | 21012.9775 | 20.1589 | 103181.1362 | 33188.9657 | 80809.843 | -8878.2058 | 5071.84 | 7500 | 6535.4385 | 1472.414 | 0 | 64609.2535 | 47051.6798 | 143257.8691
9005 | 10 | 70 | 40 | 34625.7599 | 1.2154 | 28.8993 | 0.6411 | 100485.5793 | 0.053656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7597 | 9.6604 | 5.4974 | 0.11144 | 0.05664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028944.7528 | 15802121.9833 | 4.4468 | 5.5892 | 37.2824 | 13768.7529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72735.7981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.0549 | 1132.87 | 5090.8681 | 17539.1127 | 20.1871 | 97513.1607 | 34173.2944 | 63368.5838 | -13078.6421 | 5466.0955 | 7500 | 5233.7318 | 2272.2747 | 0 | 94788.9764 | 59992.5513 | 139731.7632
9006 | 10 | 70 | 40 | 38358.8491 | 1.3262 | 28.4332 | 0.69876 | 96690.5405 | 0.036094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1189 | 11.0152 | 4.3928 | 0.12702 | 0.065634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010534.2637 | 11276804.4079 | 4.9931 | 5.7448 | 46.9262 | 16305.8032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67565.228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1817 | 780.6161 | 3942.9302 | 18262.2708 | 19.231 | 94757.1032 | 40193.1566 | 62174.9623 | -8507.1241 | 6003.1793 | 7500 | 4422.1605 | 2891.839 | 0 | 60763.8088 | 56716.5635 | 118725.4189
9007 | 10 | 70 | 40 | 32319.5849 | 1.0916 | 31.0717 | 0.83081 | 99781.4894 | 0.046307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9619 | 10.2215 | 4.6154 | 0.062122 | 0.058971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1469921.7443 | 19705586.9504 | 4.9208 | 5.0962 | 43.3494 | 16501.0334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68310.2186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.3532 | 868.2835 | 5026.4663 | 17545.7428 | 19.5185 | 97228.9416 | 29547.6842 | 78919.8165 | -11231.2103 | 4721.4412 | 7500 | 2440.3626 | 2043.493 | 0 | 98954.575 | 77549.4041 | 135346.7581
9008 | 10 | 70 | 40 | 31907.8145 | 1.3365 | 25.7418 | 0.78253 | 98265.819 | 0.032404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2397 | 8.9034 | 3.9313 | 0.10945 | 0.05297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112188.2582 | 16126695.0134 | 5.4594 | 5.3688 | 33.8698 | 14821.8046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69047.9952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.3382 | 859.4774 | 6608.1133 | 15103.5164 | 16.6132 | 96499.945 | 33608.5963 | 63031.1484 | -7769.8456 | 5060.3719 | 7500 | 4660.6863 | 1967.3067 | 0 | 95511.6615 | 67570.2207 | 135999.705
9009 | 10 | 70 | 40 | 37674.7575 | 1.1961 | 25.9941 | 0.82228 | 94993.6974 | 0.057256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2791 | 9.1382 | 4.2184 | 0.055493 | 0.053121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213470.7971 | 17171716.2543 | 5.2482 | 5.3677 | 37.8312 | 16048.2219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75030.008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.9807 | 1093.1592 | 5421.6168 | 19290.834 | 16.4069 | 91998.2272 | 36767.8471 | 71932.1504 | -13180.0688 | 5825.8848 | 7500 | 2374.9214 | 2271.4075 | 0 | 96145.4178 | 70128.7258 | 139508.8344
9010 | 10 | 70 | 40 | 42808.5417 | 1.4305 | 26.241 | 0.73064 | 98404.9453 | 0.037132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0082 | 8.8881 | 4.5611 | 0.13092 | 0.053081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915523.9251 | 13715550.5237 | 5.5961 | 5.2894 | 37.1695 | 15593.05 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75528.1004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.9462 | 1093.009 | 5679.1981 | 19224.9264 | 17.4343 | 96381.2021 | 47167.2307 | 66514.7585 | -8904.4701 | 6978.0052 | 7500 | 6273.6734 | 2718.505 | 0 | 75710.1204 | 56790.1128 | 147167.7103
9011 | 10 | 70 | 40 | 29799.6048 | 1.2586 | 20.1 | 0.84132 | 107753.6103 | 0.042335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9748 | 8.4344 | 4.3671 | 0.073648 | 0.033604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036612.0559 | 14597781.4727 | 4.6682 | 5.4741 | 44.0636 | 14931.6349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69097.0265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.146 | 1306.7874 | 5158.7377 | 14733.8463 | 12.5523 | 105230.7914 | 30131.517 | 52152.6673 | -11100.4034 | 4792.8874 | 7500 | 3156.9021 | 1182.1069 | 0 | 78271.6709 | 57640.9479 | 108446.4003
9012 | 10 | 70 | 40 | 35617.5385 | 1.2248 | 21.1213 | 0.74257 | 93535.4215 | 0.052808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9085 | 10.4689 | 3.8781 | 0.12623 | 0.04987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229926.9736 | 7119671.774 | 4.5099 | 4.8837 | 43.3076 | 17335.0404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69898.6045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4965 | 1070.9252 | 4545.2147 | 17947.1398 | 13.9395 | 90811.6807 | 35340.7974 | 50199.4102 | -11984.4595 | 5557.403 | 7500 | 5010.6527 | 2034.1213 | 0 | 34803.1975 | 68440.3159 | 60020.8066
9013 | 10 | 70 | 40 | 30007.1115 | 0.96541 | 22.9713 | 0.6952 | 104878.7289 | 0.048511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5741 | 10.5455 | 4.0103 | 0.05976 | 0.047167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745668.8822 | 14374326.5277 | 5.0656 | 5.661 | 39.6862 | 16939.3094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89709.1331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.2263 | 1304.879 | 5597.5266 | 17482.0359 | 15.5677 | 102069.8237 | 25050.1511 | 66416.886 | -12359.1828 | 4178.5098 | 7500 | 2909.3072 | 1446.5154 | 0 | 82834.3101 | 49332.1506 | 128644.3462
9014 | 10 | 70 | 40 | 33255.006 | 1.1968 | 26.9276 | 0.89226 | 101004.5776 | 0.052884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8792 | 9.1264 | 4.4862 | 0.063632 | 0.051692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862344.5092 | 14382125.8825 | 4.6403 | 5.1303 | 47.6455 | 15529.9122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78755.1324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.8873 | 683.4159 | 4734.6924 | 17021.0061 | 16.3434 | 98059.1579 | 32467.9998 | 83355.4819 | -12959.8467 | 5226.3918 | 7500 | 2404.8873 | 1982.8593 | 0 | 70063.0003 | 49774.7675 | 140266.0064
9015 | 10 | 70 | 40 | 39254.4362 | 1.3349 | 26.6131 | 0.81412 | 96488.4215 | 0.045272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2747 | 7.8773 | 5.0012 | 0.078395 | 0.054169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134604.629 | 18557391.7196 | 4.5609 | 4.8186 | 30.9755 | 13273.3704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71168.1707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.6317 | 1094.3356 | 4711.0495 | 18598.002 | 16.8746 | 94074.6223 | 41312.8684 | 69306.8897 | -10620.7163 | 6286.6386 | 7500 | 3223.2237 | 2499.3859 | 0 | 107692.4288 | 70029.8513 | 157170.8674
9016 | 10 | 70 | 40 | 36446.3037 | 1.2284 | 17.3166 | 0.86959 | 96331.9237 | 0.056851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8614 | 11.8331 | 4.9782 | 0.13371 | 0.031782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184736.7055 | 13995898.4139 | 4.6309 | 5.1557 | 47.2898 | 17087.6644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73418.2429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 334.5645 | 909.0888 | 5726.6824 | 18327.8484 | 10.6443 | 93315.3937 | 36236.9106 | 48986.2753 | -13272.7319 | 5759.2835 | 7500 | 6272.8598 | 1343.4219 | 0 | 68747.8144 | 64296.646 | 97277.1877
9017 | 10 | 70 | 40 | 36297.3273 | 0.73054 | 32.6594 | 0.68965 | 97471.8437 | 0.037221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0954 | 11.0483 | 5.171 | 0.14297 | 0.054275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065529.6284 | 12936324.8374 | 5.5732 | 5.0596 | 42.1876 | 13292.5859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79752.227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3244 | 923.7879 | 4240.7868 | 24117.094 | 22.2023 | 95462.5594 | 24360.4667 | 83398.1026 | -8840.8507 | 3866.6435 | 7500 | 5766.0436 | 1540.2689 | 0 | 64157.9626 | 58148.2466 | 123600.3908
9018 | 10 | 70 | 40 | 37212.3507 | 1.1009 | 33.8396 | 0.69441 | 104246.41 | 0.037771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3584 | 10.2835 | 5.5479 | 0.078847 | 0.039405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095188.1333 | 14575313.9635 | 5.2143 | 4.6681 | 41.2147 | 14667.2154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79678.0829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.6214 | 1086.0994 | 5164.0547 | 20097.172 | 22.9433 | 102066.0337 | 34230.3573 | 86819.6454 | -9593.6555 | 5258.0387 | 7500 | 3616.7237 | 1520.7011 | 0 | 68592.9095 | 61320.2694 | 136624.4509
9019 | 10 | 70 | 40 | 34668.6844 | 0.77289 | 14.4046 | 0.71473 | 99540.8227 | 0.05507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0827 | 10.5641 | 4.9059 | 0.080126 | 0.047003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121052.0082 | 14707969.7362 | 5.7414 | 4.2778 | 39.7372 | 17050.3505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63130.2333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1178 | 805.7112 | 4520.4926 | 22495.5157 | 9.656 | 96519.9425 | 24346.3374 | 29978.592 | -13291.8728 | 4140.3783 | 7500 | 3295.1485 | 1428.3259 | 0 | 64003.1281 | 65717.5224 | 55682.5148
9020 | 10 | 70 | 40 | 35926.9544 | 1.4121 | 20.5634 | 0.67397 | 104859.9546 | 0.047346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6803 | 12.8796 | 5.0119 | 0.076604 | 0.046802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847863.0248 | 14473599.3398 | 5.113 | 5.1405 | 42.4782 | 17448.7631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77975.1589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7089 | 949.2573 | 4789.2887 | 16301.0874 | 14.1025 | 102118.1308 | 39251.7342 | 50379.15 | -12064.0248 | 6095.1958 | 7500 | 3559.0252 | 2093.7017 | 0 | 73588.7906 | 53018.6531 | 117384.9196
9021 | 10 | 70 | 40 | 37064.1893 | 1.5792 | 27.9848 | 0.87783 | 99651.992 | 0.041867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1615 | 9.705 | 4.8121 | 0.10574 | 0.048951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872097.9327 | 16766316.1982 | 5.0486 | 4.7007 | 40.6142 | 13462.3948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72415.4522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.9551 | 952.4019 | 5625.076 | 15315.7559 | 17.1229 | 97344.3322 | 43496.8669 | 78657.1218 | -10153.7028 | 6555.2854 | 7500 | 4952.1702 | 2355.1195 | 0 | 80412.8158 | 50893.7326 | 162881.9442
9022 | 10 | 70 | 40 | 33250.6908 | 1.2004 | 29.1402 | 0.78559 | 92792.4335 | 0.052976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2688 | 12.4576 | 4.6487 | 0.099484 | 0.052874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756495.314 | 17210417.7138 | 5.4096 | 5.6489 | 39.6028 | 12768.2118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80898.7395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.4291 | 1143.7002 | 5352.3581 | 16985.0436 | 18.7742 | 90081.8648 | 32531.2943 | 83858.9093 | -11926.5022 | 5171.0188 | 7500 | 4645.9688 | 2006.6991 | 0 | 98090.7973 | 45667.7531 | 176210.4323
9023 | 10 | 70 | 40 | 39984.9109 | 1.6066 | 17.8305 | 0.84999 | 102081.9942 | 0.068604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1828 | 10.5656 | 4.8338 | 0.1441 | 0.063796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275987.2867 | 4803754.2525 | 5.5905 | 5.0023 | 46.5381 | 14407.83 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82178.8237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.0243 | 801.9653 | 3948.7128 | 16271.3517 | 11.0811 | 98237.14 | 47427.1184 | 55465.7301 | -16917.3584 | 7509.6676 | 7500 | 5296.2164 | 3516.253 | 0 | 22468.4247 | 65630.6975 | 66635.3544
9024 | 10 | 70 | 40 | 38285.2864 | 0.96894 | 27.0258 | 0.69878 | 96737.1555 | 0.04131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3922 | 9.1852 | 4.5947 | 0.10996 | 0.060589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166579.3169 | 18811460.7719 | 4.6304 | 4.9405 | 36.2557 | 14960.0489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67140.5862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4276 | 943.4864 | 5076.5696 | 22260.9443 | 18.2788 | 94526.4802 | 32048.6842 | 58727.8575 | -9726.9712 | 4969.0422 | 7500 | 4659.6472 | 2209.6753 | 0 | 101694.0409 | 68182.7175 | 133899.2587
9025 | 10 | 70 | 40 | 33739.9687 | 0.67147 | 29.8249 | 0.78049 | 101534.4526 | 0.024531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5857 | 10.9503 | 5.9027 | 0.10224 | 0.050514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986146.8888 | 11934919.6718 | 5.2855 | 5.257 | 37.7946 | 17689.1152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77514.4554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0845 | 963.5968 | 6655.1339 | 23171.3811 | 19.2704 | 100150.1283 | 21137.1751 | 81812.7972 | -6091.027 | 3257.1685 | 7500 | 5980.3974 | 1207.5781 | 0 | 65513.5464 | 61661.6141 | 118656.0216
9026 | 10 | 70 | 40 | 36512.9452 | 1.3274 | 22.981 | 0.79197 | 96551.666 | 0.039611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9795 | 10.5238 | 6.2623 | 0.088152 | 0.048936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720922.1151 | 15829646.508 | 4.7766 | 5.0439 | 49.3028 | 13948.4305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72752.4429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.4932 | 1199.9691 | 4207.197 | 17371.6581 | 14.7533 | 94434.9379 | 38282.5742 | 59858.3581 | -9313.6037 | 5792.8091 | 7500 | 4223.3169 | 2080.5561 | 0 | 74451.7824 | 42140.9104 | 140734.8827
9027 | 10 | 70 | 40 | 36089.7929 | 1.3258 | 34.8009 | 0.79555 | 99308.6664 | 0.057502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2449 | 8.0089 | 4.645 | 0.12916 | 0.053341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146007.8503 | 11426796.8436 | 4.7281 | 4.9179 | 33.8745 | 15763.6371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66537.8261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.8706 | 1177.528 | 3998.8966 | 17185.5367 | 22.2967 | 96163.8604 | 37808.5125 | 83200.2029 | -13837.1461 | 6008.3694 | 7500 | 4797.2735 | 2352.2554 | 0 | 63754.165 | 70111.621 | 121472.0117
9028 | 10 | 70 | 40 | 40556.9667 | 1.2098 | 24.737 | 0.71298 | 104430.3967 | 0.05161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0458 | 8.3673 | 5.1371 | 0.10821 | 0.055818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177344.741 | 23378549.1558 | 4.4383 | 4.5821 | 40.589 | 11535.8187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76352.1532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.3138 | 888.1609 | 4502.5369 | 20608.314 | 16.5984 | 101457.3753 | 39897.3054 | 62140.4696 | -13081.294 | 6246.1562 | 7500 | 4368.3605 | 2558.9069 | 0 | 111513.0023 | 62084.8639 | 159058.043
9029 | 10 | 70 | 40 | 38390.527 | 1.1314 | 16.0238 | 0.73924 | 107420.0257 | 0.068493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2968 | 10.9662 | 4.4472 | 0.085896 | 0.039049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144634.3587 | 14550657.1803 | 5.2695 | 5.7041 | 46.3912 | 18650.4025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64894.1819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.8851 | 910.1503 | 3374.2161 | 20382.6144 | 10.595 | 103380.5645 | 36015.8251 | 35229.649 | -17773.6292 | 6007.9093 | 7500 | 3037.217 | 1721.8568 | 0 | 77673.5219 | 64668.0002 | 84744.3497
9030 | 10 | 70 | 40 | 35996.0844 | 0.89907 | 22.3647 | 0.79684 | 97345.519 | 0.053996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9434 | 8.1371 | 3.972 | 0.10422 | 0.05364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083484.3403 | 18404535.2483 | 5.7442 | 5.5923 | 48.5101 | 16431.9958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75463.2504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.1981 | 1183.3794 | 4084.4356 | 21764.3576 | 14.3186 | 94448.0308 | 28463.4535 | 60718.7164 | -12748.948 | 4667.7111 | 7500 | 3716.2499 | 1837.609 | 0 | 93205.6481 | 59109.9827 | 128250.4572
9031 | 10 | 70 | 40 | 34581.8361 | 0.76879 | 27.4096 | 0.6921 | 94575.2026 | 0.061392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5215 | 9.5091 | 4.8773 | 0.10343 | 0.057018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167032.335 | 21016123.237 | 5.5816 | 4.389 | 36.195 | 15927.6002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84932.0056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7991 | 1085.8632 | 5296.1142 | 22490.7019 | 18.6079 | 91381.1437 | 24182.2684 | 74754.7949 | -14053.8589 | 4165.2151 | 7500 | 4815.1913 | 1743.0638 | 0 | 99009.6683 | 69220.7291 | 132895.6139
9032 | 10 | 70 | 40 | 37272.1552 | 0.96143 | 25.8561 | 0.61557 | 110651.5295 | 0.043131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0479 | 8.5192 | 4.8582 | 0.091184 | 0.062829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036549.6127 | 13507306.04 | 4.3005 | 5.1855 | 48.3374 | 15613.8864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77592.6677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.0801 | 1108.6712 | 4071.9809 | 21763.099 | 18.3212 | 108012.7279 | 31018.1123 | 58464.8334 | -11610.7269 | 4945.2912 | 7500 | 3896.3185 | 2280.418 | 0 | 66689.1339 | 56508.6501 | 106674.7303
9033 | 10 | 70 | 40 | 36744.0557 | 1.3515 | 16.3415 | 0.7582 | 103817.9434 | 0.051908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9063 | 12.5847 | 5.0031 | 0.12063 | 0.034086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841994.2613 | 11948195.2145 | 5.3002 | 4.5855 | 44.5588 | 16113.3966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67820.9869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.9669 | 846.5333 | 4812.7641 | 17247.3888 | 10.6911 | 100845.5574 | 38993.3336 | 38322.0678 | -13078.4987 | 6122.8169 | 7500 | 5410.0155 | 1531.7503 | 0 | 53063.6126 | 50617.0974 | 87248.0005
9034 | 10 | 70 | 40 | 31891.7703 | 0.8494 | 27.4461 | 0.84294 | 95321.6552 | 0.068439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5953 | 12.3434 | 5.2154 | 0.078526 | 0.058283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113645.8992 | 10032317.6382 | 4.7985 | 4.7633 | 49.5523 | 13229.3563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66586.5052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8843 | 1176.431 | 3524.6358 | 19826.3141 | 17.1243 | 91739.9064 | 24130.9124 | 68728.9443 | -15759.6947 | 4263.8634 | 7500 | 3358.9697 | 1823.9209 | 0 | 44612.3817 | 56682.8017 | 81976.4961
9035 | 10 | 70 | 40 | 33243.7834 | 1.4201 | 17.0915 | 0.60907 | 91251.3405 | 0.04453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9302 | 11.184 | 5.0723 | 0.12127 | 0.048052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1344405.9397 | 18986382.0249 | 4.983 | 5.5158 | 37.4423 | 13895.9774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65494.0086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.1411 | 1323.0534 | 3448.5807 | 15016.7766 | 12.155 | 89005.4886 | 36454.0135 | 32331.4202 | -9881.7486 | 5578.854 | 7500 | 5206.2678 | 1967.5123 | 0 | 110484.2529 | 74150.0656 | 115490.5064
9036 | 10 | 70 | 40 | 32202.7349 | 0.91235 | 23.1825 | 0.79632 | 97209.638 | 0.043002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3155 | 10.7783 | 5.3196 | 0.072432 | 0.042445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897859.4916 | 13637502.0632 | 5.5503 | 4.3452 | 31.9282 | 13494.492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71352.2626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.7484 | 977.9473 | 5461.3374 | 19326.6246 | 14.8465 | 94898.2321 | 25752.2206 | 59479.0106 | -10170.1859 | 4138.5982 | 7500 | 3376.7022 | 1289.2659 | 0 | 68514.0468 | 57590.9344 | 102288.724
9037 | 10 | 70 | 40 | 38873.83 | 0.69525 | 32.044 | 0.73153 | 90932.6915 | 0.053704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8954 | 10.6246 | 5.1667 | 0.12365 | 0.051578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057732.3295 | 15066580.3306 | 4.5631 | 5.6253 | 43.5482 | 17595.7399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92198.6656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 291.6132 | 895.2606 | 4592.7189 | 26344.2049 | 21.2793 | 88240.5051 | 25059.2501 | 99249.1624 | -11845.6205 | 4147.9436 | 7500 | 4683.5041 | 1570.2139 | 0 | 83573.4021 | 61426.4437 | 152511.412
9038 | 10 | 70 | 40 | 33912.6482 | 1.1985 | 24.7064 | 0.88969 | 104499.1879 | 0.062081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4185 | 11.2574 | 3.4661 | 0.075258 | 0.063853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976951.6971 | 16129795.9353 | 5.5418 | 4.4935 | 42.5956 | 14172.6329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67129.743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8697 | 906.8789 | 5365.6925 | 17341.1967 | 15.0169 | 100931.0741 | 33142.9031 | 65045.3545 | -15699.7004 | 5488.0315 | 7500 | 2636.4139 | 2571.9622 | 0 | 71350.3213 | 55101.6074 | 116933.6788
9039 | 10 | 70 | 40 | 38107.4984 | 1.0483 | 20.6585 | 0.76868 | 102373.2942 | 0.052649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7967 | 8.431 | 5.624 | 0.10158 | 0.042314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045766.6623 | 14972187.199 | 4.4511 | 5.7415 | 31.7943 | 13597.5361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73205.3258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.5503 | 1278.6309 | 4268.947 | 21194.5049 | 13.4363 | 99401.0265 | 33825.987 | 52870.0288 | -13077.9779 | 5418.7337 | 7500 | 4396.9745 | 1682.8479 | 0 | 100884.2786 | 65088.2548 | 128412.6178
9040 | 10 | 70 | 40 | 36778.8292 | 1.1883 | 32.1538 | 0.74778 | 99028.4364 | 0.043979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6699 | 10.1552 | 4.0686 | 0.091371 | 0.048663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194486.7287 | 19735884.9578 | 4.8194 | 4.8474 | 35.5018 | 16397.6824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76544.8412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.5266 | 1080.4281 | 4414.8585 | 18914.2104 | 21.1589 | 96620.9787 | 35729.2375 | 84160.1366 | -10592.8137 | 5524.1408 | 7500 | 3485.7912 | 1972.9869 | 0 | 105474.7418 | 71540.6794 | 161713.5417
9041 | 10 | 70 | 40 | 34269.5478 | 1.3755 | 27.7836 | 0.78089 | 98242.7909 | 0.051679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1054 | 8.9389 | 2.927 | 0.034069 | 0.066417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893152.5893 | 12003833.5986 | 4.6634 | 4.6603 | 35.7426 | 13585.2971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73648.2753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7509 | 1250.0242 | 5525.146 | 15871.4786 | 17.9474 | 95442.2865 | 36796.1384 | 72441.4667 | -12322.2191 | 5776.6113 | 7500 | 1347.8256 | 2815.9065 | 0 | 61892.0009 | 54660.3528 | 121587.3774
9042 | 10 | 70 | 40 | 39849.3909 | 1.0897 | 25.4406 | 0.70502 | 94910.204 | 0.055945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8484 | 9.019 | 6.4483 | 0.11937 | 0.053346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 596398.1639 | 11760111.4278 | 4.9429 | 5.2111 | 41.3572 | 18269.2246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70936.9782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.1829 | 1083.1839 | 4481.4015 | 21656.6441 | 17.1467 | 91984.8257 | 36385.4936 | 58834.7815 | -12871.6644 | 5754.6891 | 7500 | 5942.4792 | 2253.1278 | 0 | 61685.0792 | 43629.9686 | 121854.0175
9043 | 10 | 70 | 40 | 35226.1064 | 1.5718 | 33.0135 | 0.81513 | 100961.5611 | 0.06064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3176 | 11.3892 | 5.1366 | 0.10414 | 0.061401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725510.0196 | 10830826.2946 | 5.6499 | 4.7628 | 43.1502 | 12660.4066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73839.8545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9607 | 895.0015 | 3835.3162 | 14617.146 | 20.921 | 97592.8755 | 41217.9208 | 89290.4788 | -14822.2167 | 6533.9085 | 7500 | 4276.3101 | 2944.4838 | 0 | 50100.1905 | 42860.6435 | 144180.4324
9044 | 10 | 70 | 40 | 37702.2356 | 0.90502 | 25.0046 | 0.84832 | 102698.2284 | 0.050415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7834 | 11.6557 | 5.36 | 0.078723 | 0.041387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158202.9274 | 10975445.756 | 4.2562 | 4.4358 | 33.2013 | 14918.6214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77681.4382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.2089 | 836.2815 | 5429.5856 | 22720.2108 | 15.5541 | 99841.3086 | 29964.0495 | 73412.9709 | -12570.4469 | 4861.1124 | 7500 | 3923.061 | 1476.5995 | 0 | 57066.2157 | 70493.6802 | 95139.8818
9045 | 10 | 70 | 40 | 38966.7347 | 1.1211 | 35.4521 | 0.80999 | 100755.6953 | 0.066643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3875 | 12.4561 | 5.3659 | 0.090313 | 0.049338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836157.265 | 18821031.9748 | 5.3002 | 5.6672 | 46.869 | 15543.0757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64087.7032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.5188 | 669.9811 | 4100.8445 | 20807.7054 | 22.5311 | 97067.2599 | 36318.0588 | 82807.2909 | -16229.1155 | 5953.4341 | 7500 | 3753.9313 | 2155.819 | 0 | 99306.9368 | 48999.4459 | 172566.9095
9046 | 10 | 70 | 40 | 38429.2263 | 0.88304 | 18.2683 | 0.73059 | 100874.9832 | 0.06289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2463 | 7.3645 | 5.8864 | 0.089349 | 0.053309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072887.136 | 21659387.1242 | 4.9937 | 4.8101 | 44.5406 | 13021.0254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77052.9225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3051 | 1262.0963 | 5057.4245 | 23445.0044 | 12.1377 | 97386.5174 | 29968.4438 | 47237.813 | -15349.2497 | 5033.8074 | 7500 | 4222.3075 | 1969.524 | 0 | 101511.8994 | 56995.0683 | 125099.4772
9047 | 10 | 70 | 40 | 39261.8278 | 1.2101 | 23.1065 | 0.77612 | 99614.94 | 0.035626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2735 | 10.8188 | 4.9883 | 0.074038 | 0.047006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361247.1649 | 9878148.8232 | 4.6927 | 4.6585 | 49.016 | 17348.4552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59379.4425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1767 | 1031.1212 | 5617.5241 | 19946.1536 | 14.9661 | 97648.5719 | 38631.3483 | 48337.5075 | -8652.0194 | 5799.3565 | 7500 | 3567.1492 | 2000.7783 | 0 | 43369.2215 | 70719.4874 | 69833.8545
9048 | 10 | 70 | 40 | 37219.9454 | 1.2291 | 17.2816 | 0.64375 | 98197.8854 | 0.055426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.742 | 10.1759 | 4.9926 | 0.11519 | 0.055059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988218.9356 | 18694942.9881 | 5.4559 | 4.5731 | 38.8139 | 17405.6426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71854.8526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.3845 | 937.6855 | 4760.0914 | 18709.5015 | 12.0539 | 95198.8075 | 37020.8877 | 37563.4763 | -13195.943 | 5861.3447 | 7500 | 5161.4367 | 2368.5874 | 0 | 88425.2525 | 60843.5598 | 109861.4824
9049 | 10 | 70 | 40 | 30749.7326 | 1.3262 | 21.6265 | 0.82796 | 104161.425 | 0.044759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0629 | 11.5651 | 4.2793 | 0.084058 | 0.0534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181743.6665 | 12474535.0374 | 4.8405 | 5.4286 | 41.8379 | 13163.629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68875.1678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.7068 | 1074.7259 | 3926.8783 | 14639.1264 | 13.607 | 101584.8067 | 32221.2124 | 55235.0337 | -11337.1206 | 5092.2687 | 7500 | 3499.6132 | 1995.8114 | 0 | 67757.4267 | 63120.8702 | 98843.3752
9050 | 10 | 70 | 40 | 30112.4923 | 1.0281 | 31.2763 | 0.72766 | 97785.1349 | 0.029458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7428 | 9.9283 | 5.6381 | 0.084084 | 0.060272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165834.9894 | 16433060.3222 | 4.8547 | 5.552 | 36.8049 | 12274.181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75536.6285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.5604 | 1089.122 | 4453.1674 | 16938.4752 | 20.8145 | 96186.3657 | 26348.0342 | 79024.7972 | -7034.5847 | 4025.5843 | 7500 | 3977.7125 | 1780.767 | 0 | 97485.1747 | 65020.5926 | 148086.8927
9051 | 10 | 70 | 40 | 34603.9866 | 1.1882 | 21.1447 | 0.65944 | 107630.7787 | 0.040868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4905 | 11.0444 | 6.0368 | 0.076953 | 0.038015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074507.708 | 20414010.7106 | 4.292 | 5.5328 | 34.9216 | 17168.2068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74415.2971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.239 | 931.5979 | 4725.2859 | 17797.4816 | 14.6195 | 105197.1676 | 33613.0099 | 48557.4144 | -10707.8892 | 5242.9316 | 7500 | 3579.9535 | 1462.8111 | 0 | 126418.4354 | 67239.0439 | 148427.6228
9052 | 10 | 70 | 40 | 38889.3107 | 1.1304 | 22.2745 | 0.74613 | 97730.3118 | 0.041972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8096 | 8.6915 | 5.4613 | 0.13469 | 0.036408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809442.0419 | 13943665.6229 | 5.2203 | 4.9579 | 44.509 | 14085.3954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67840.9693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.2675 | 1083.0362 | 4342.1918 | 20658.507 | 14.6713 | 95461.5486 | 36461.6073 | 51580.7157 | -9982.558 | 5586.132 | 7500 | 6138.3961 | 1492.7018 | 0 | 66788.4776 | 47273.061 | 118292.4114
9053 | 10 | 70 | 40 | 39074.6226 | 1.0996 | 31.9368 | 0.82413 | 99108.3517 | 0.048299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8186 | 8.7364 | 5.3315 | 0.10555 | 0.054048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142658.4692 | 13088344.3816 | 4.4534 | 4.705 | 48.2912 | 15499.5631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75353.0048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5526 | 1153.887 | 5504.505 | 21118.2354 | 20.1371 | 96465.4685 | 35912.7744 | 88914.2407 | -11628.686 | 5613.3012 | 7500 | 5313.1973 | 2226.709 | 0 | 58799.562 | 60600.0476 | 132051.051
9054 | 10 | 70 | 40 | 31267.0467 | 1.1724 | 20.4923 | 0.70632 | 98302.3345 | 0.062581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.159 | 9.2571 | 6.5305 | 0.095194 | 0.042702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966381.1351 | 12245722.7964 | 4.6755 | 4.9295 | 49.9565 | 12814.8121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70990.2678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5447 | 608.7739 | 5644.5282 | 16223.7179 | 13.8016 | 94919.2558 | 30086.6576 | 47497.3947 | -14885.5463 | 5021.196 | 7500 | 4948.7314 | 1573.7016 | 0 | 56225.044 | 50387.9876 | 87579.1916
9055 | 10 | 70 | 40 | 28991.9646 | 1.0768 | 21.3703 | 0.81499 | 96019.3818 | 0.035734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6635 | 8.7446 | 4.7298 | 0.094525 | 0.040168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836555.6298 | 11262556.3515 | 5.1742 | 4.6195 | 45.4253 | 15026.1562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78524.484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.7872 | 857.9003 | 4386.5414 | 15869.9198 | 13.5437 | 94118.3028 | 26244.0896 | 61458.1346 | -8364.7476 | 4093.8012 | 7500 | 3843.2053 | 1206.9115 | 0 | 50088.1301 | 48992.6628 | 97076.862
9056 | 10 | 70 | 40 | 35651.2484 | 1.5367 | 26.6317 | 0.72204 | 91521.4997 | 0.062327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7485 | 11.3112 | 5.0968 | 0.11631 | 0.056427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 653947.7319 | 17180547.1044 | 4.2981 | 4.6191 | 34.5558 | 18141.0811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79799.3282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.8991 | 868.8926 | 4203.153 | 15086.4449 | 17.7793 | 88384.3211 | 41129.607 | 70641.0731 | -13803.5857 | 6458.7901 | 7500 | 5024.6944 | 2674.8707 | 0 | 90529.4794 | 48798.7247 | 161356.2043
9057 | 10 | 70 | 40 | 38556.3632 | 1.1806 | 19.2426 | 0.77984 | 103430.6341 | 0.059203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.1048 | 10.0391 | 3.0325 | 0.10606 | 0.046644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354453.2606 | 17951711.3129 | 4.4119 | 4.256 | 46.3546 | 14513.61 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71191.5934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.6275 | 1285.4115 | 5216.606 | 19914.796 | 12.4375 | 100060.0237 | 37283.1345 | 48446.9408 | -14830.6857 | 5998.3184 | 7500 | 4534.5696 | 2053.4717 | 0 | 74910.7332 | 68986.5638 | 96909.9185
9058 | 10 | 70 | 40 | 44449.7426 | 0.89694 | 29.9181 | 0.74895 | 107711.9617 | 0.054495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9475 | 11.3397 | 5.6423 | 0.064606 | 0.047396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818337.4058 | 12206561.6248 | 5.2854 | 4.5849 | 47.2798 | 13893.831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70580.5621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 265.0007 | 981.3986 | 4842.3273 | 26907.8523 | 19.6749 | 104476.7245 | 35083.7805 | 72297.61 | -14235.0435 | 5661.7672 | 7500 | 2757.201 | 1969.4989 | 0 | 52736.4184 | 46505.8198 | 117265.4127
9059 | 10 | 70 | 40 | 35295.0522 | 1.2367 | 21.4742 | 0.68296 | 98895.2706 | 0.06546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1798 | 11.9128 | 4.0967 | 0.085248 | 0.062671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897310.4654 | 13507468.2198 | 4.3492 | 4.6935 | 36.8444 | 15863.4292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77549.1355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.4556 | 876.2019 | 3844.4484 | 17666.6264 | 14.6532 | 95338.0362 | 35256.8516 | 52896.7161 | -15651.8317 | 5773.0924 | 7500 | 3250.1689 | 2655.4736 | 0 | 69574.5185 | 56436.7487 | 104818.2408
9060 | 10 | 70 | 40 | 34876.67 | 0.82951 | 18.6266 | 0.70382 | 94780.0734 | 0.049465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0555 | 11.2338 | 5.2649 | 0.11479 | 0.052882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099910.1747 | 12088369.565 | 4.567 | 5.1769 | 39.5221 | 13392.8126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83490.3339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.0695 | 1071.9861 | 5101.5689 | 21924.6061 | 12.5626 | 92192.4024 | 25904.1278 | 50629.0366 | -11385.7523 | 4234.5778 | 7500 | 5985.139 | 1643.5297 | 0 | 65244.6517 | 61278.6824 | 88476.628
9061 | 10 | 70 | 40 | 35365.3578 | 0.92033 | 24.6703 | 0.79397 | 104335.0106 | 0.060146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.832 | 10.8562 | 5.6261 | 0.074345 | 0.039251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202865.0782 | 21183452.1856 | 4.4077 | 5.3728 | 39.9533 | 14868.0718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73878.2812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.6301 | 908.5941 | 4264.4155 | 21130.1222 | 15.8201 | 100881.697 | 28470.4711 | 65383.5975 | -15194.5797 | 4820.1296 | 7500 | 3199.0987 | 1388.586 | 0 | 118208.8408 | 66938.658 | 146837.4859
9062 | 10 | 70 | 40 | 34772.2611 | 1.2196 | 26.0296 | 0.77142 | 102693.7967 | 0.036991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.769 | 10.0781 | 4.8306 | 0.1252 | 0.062559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898565.817 | 12910832.148 | 4.6775 | 4.5687 | 49.4488 | 13943.2217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76309.1645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.0565 | 809.4037 | 4671.0681 | 17572.0284 | 16.9037 | 100589.7966 | 34400.4654 | 69638.5197 | -9257.6004 | 5260.4034 | 7500 | 5108.8771 | 2415.3223 | 0 | 55471.3796 | 49036.7742 | 121500.5929
9063 | 10 | 70 | 40 | 31629.6497 | 1.0242 | 23.9296 | 0.65352 | 96546.8206 | 0.055829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7516 | 9.0914 | 5.5751 | 0.12812 | 0.044247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844888.9118 | 12152083.4006 | 5.0039 | 4.3766 | 31.1605 | 12107.2542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78475.7653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.6826 | 933.2573 | 4796.2446 | 17830.8678 | 16.5999 | 93577.0631 | 27597.5638 | 57520.27 | -13066.9332 | 4569.427 | 7500 | 5414.9356 | 1483.9154 | 0 | 63393.0179 | 54217.9218 | 100194.2745
9064 | 10 | 70 | 40 | 33141.6123 | 0.98633 | 26.6536 | 0.88152 | 102415.1587 | 0.058071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6091 | 11.8687 | 4.8598 | 0.113 | 0.047681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052628.1912 | 15992804.8286 | 5.2301 | 4.6121 | 34.0803 | 11291.1494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81671.9605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.436 | 1068.8568 | 4576.1171 | 19083.5175 | 16.2747 | 99140.4412 | 28116.1896 | 84766.9177 | -14408.7573 | 4723.1914 | 7500 | 5114.5468 | 1652.8752 | 0 | 82523.2987 | 61035.5123 | 138952.7497
9065 | 10 | 70 | 40 | 37309.2745 | 1.1744 | 26.7128 | 0.81992 | 104622.4342 | 0.045164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6459 | 10.2645 | 5.6064 | 0.13533 | 0.055659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755369.4221 | 17176454.7939 | 4.9791 | 4.5562 | 40.3568 | 14402.0107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79997.6006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.674 | 972.1288 | 4738.5006 | 19337.5811 | 16.8829 | 102011.2826 | 35943.3869 | 78636.4872 | -11489.0671 | 5608.8253 | 7500 | 6377.8106 | 2291.2258 | 0 | 80442.7211 | 46930.2311 | 158381.1588
9066 | 10 | 70 | 40 | 28672.471 | 1.1922 | 26.779 | 0.81735 | 99860.9902 | 0.061135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8345 | 8.7275 | 4.6353 | 0.11083 | 0.053096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224401.8167 | 21965246.443 | 4.2635 | 4.782 | 40.2913 | 11887.9981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61957.0355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.3293 | 1039.515 | 5566.1645 | 14713.3499 | 16.9491 | 96502.3293 | 27918.2423 | 60902.7783 | -14778.1078 | 4719.0956 | 7500 | 5279.0173 | 1839.0047 | 0 | 110010.8024 | 64658.5362 | 138732.2966
9067 | 10 | 70 | 40 | 37202.7379 | 1.0337 | 25.3065 | 0.61021 | 95979.8274 | 0.041563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6702 | 8.0652 | 5.1 | 0.10812 | 0.050118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067981.2795 | 7212413.1007 | 5.3914 | 5.2709 | 35.7393 | 17960.0373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71849.0193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.9087 | 1153.621 | 6249.7881 | 20861.0581 | 17.9858 | 93773.1465 | 32683.3596 | 52598.9997 | -9709.396 | 5054.4283 | 7500 | 5894.8514 | 1859.2089 | 0 | 40805.8867 | 67077.8244 | 69609.5142
9068 | 10 | 70 | 40 | 32161.388 | 1.3147 | 24.09 | 0.78592 | 104190.3725 | 0.06627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1129 | 9.6206 | 5.6008 | 0.12419 | 0.047247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925176.11 | 11923323.1408 | 4.8337 | 4.295 | 32.3914 | 13525.5628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70839.1535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.0088 | 999.3703 | 5331.3933 | 15410.5895 | 15.5178 | 100397.1593 | 33501.5971 | 60725.0965 | -16690.138 | 5598.2432 | 7500 | 5999.1683 | 1941.3056 | 0 | 60002.3407 | 58573.3643 | 100004.2491
9069 | 10 | 70 | 40 | 36140.1259 | 0.84407 | 19.7086 | 0.78997 | 97694.7575 | 0.051402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3621 | 11.2709 | 4.3516 | 0.14113 | 0.049892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063618.2135 | 13812490.0783 | 5.1311 | 4.5541 | 43.5358 | 13783.0854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76248.1087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.2727 | 1179.9599 | 3920.5125 | 22534.501 | 12.6667 | 94924.575 | 27211.2497 | 53693.1522 | -12188.8033 | 4462.4075 | 7500 | 5819.8931 | 1634.0316 | 0 | 61951.0286 | 57863.8851 | 92219.0744
9070 | 10 | 70 | 40 | 33369.5959 | 0.9807 | 17.5338 | 0.88256 | 97855.3371 | 0.031213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4414 | 7.9339 | 4.4399 | 0.055689 | 0.05128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921938.3124 | 16604592.5677 | 4.4469 | 4.409 | 32.042 | 17704.7641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79489.5599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.6838 | 1151.0015 | 5360.2347 | 19275.4147 | 10.6999 | 96160.928 | 28188.3624 | 54322.2329 | -7455.3998 | 4302.3908 | 7500 | 2475.5694 | 1619.2889 | 0 | 87186.249 | 62887.1009 | 115251.5927
9071 | 10 | 70 | 40 | 36909.3824 | 1.3091 | 18.8266 | 0.79209 | 100505.5888 | 0.045979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8576 | 10.3939 | 4.2541 | 0.11598 | 0.05633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169812.5496 | 19709353.371 | 4.3333 | 4.5762 | 35.7184 | 13812.4658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77738.0264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.0835 | 1028.1749 | 4755.9056 | 17740.5282 | 12.0854 | 97952.5151 | 38337.7085 | 52404.0761 | -11233.524 | 5919.2253 | 7500 | 5190.5068 | 2447.1885 | 0 | 100927.4695 | 67631.2975 | 133861.3532
9072 | 10 | 70 | 40 | 31822.6942 | 1.0175 | 35.2526 | 0.7865 | 100128.0048 | 0.054153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0288 | 10.1178 | 4.5791 | 0.10065 | 0.06168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022806.7001 | 14544054.1676 | 4.8654 | 4.8312 | 48.3618 | 20504.966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71915.0119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.2715 | 1206.7802 | 5232.7552 | 18007.1792 | 22.7009 | 97139.1536 | 27631.0299 | 90265.8889 | -13150.9453 | 4579.1898 | 7500 | 4962.7426 | 2072.9773 | 0 | 66116.4864 | 60848.3772 | 129128.9925
9073 | 10 | 70 | 40 | 31588.8305 | 0.85104 | 31.1467 | 0.56686 | 103701.9142 | 0.053599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2135 | 12.1203 | 4.8247 | 0.10679 | 0.037864 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911030.3051 | 9993156.5795 | 5.2775 | 5.0872 | 37.0228 | 16298.3701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72081.3457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4056 | 1291.7789 | 3991.3774 | 19620.0169 | 22.68 | 100637.5528 | 23937.6272 | 61028.6399 | -13483.1901 | 4096.5402 | 7500 | 4567.4307 | 1138.4235 | 0 | 53828.6561 | 57382.4979 | 85231.6295
9074 | 10 | 70 | 40 | 36702.0718 | 1.0015 | 31.1989 | 0.81804 | 102444.394 | 0.046988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9557 | 9.3035 | 4.3381 | 0.092329 | 0.043783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1377875.8778 | 12373146.4453 | 5.0677 | 5.2268 | 48.5882 | 14315.0747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78689.4734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.3237 | 894.9837 | 5875.4872 | 20955.1104 | 19.739 | 99785.6897 | 31493.9229 | 90177.4223 | -11698.2988 | 5015.5439 | 7500 | 4113.4456 | 1611.6988 | 0 | 60020.1837 | 68549.8805 | 119684.0377
9075 | 10 | 70 | 40 | 33796.8033 | 1.0503 | 16.5882 | 0.71686 | 109421.2361 | 0.052565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9816 | 10.8804 | 4.5522 | 0.082139 | 0.0484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881253.5115 | 18668727.7554 | 5.5281 | 5.4359 | 34.5892 | 17893.859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67957.99 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9802 | 899.6151 | 4689.0418 | 18776.8227 | 11.1064 | 106249.3655 | 30039.9611 | 37253.0806 | -13956.2305 | 4957.2794 | 7500 | 3346.5366 | 1760.9861 | 0 | 110265.988 | 59184.8514 | 121982.75
9076 | 10 | 70 | 40 | 37323.7022 | 0.96661 | 28.5274 | 0.67879 | 105700.9947 | 0.036477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3189 | 8.7781 | 5.7813 | 0.11623 | 0.040433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725254.0883 | 12731565.8089 | 5.605 | 5.3043 | 43.503 | 11201.824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62534.6138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.922 | 930.3296 | 4930.8915 | 21730.151 | 19.5115 | 103565.1572 | 31187.1023 | 56380.7614 | -9397.6852 | 4831.2584 | 7500 | 5299.3525 | 1433.7099 | 0 | 64902.7755 | 41270.5183 | 120866.7566
9077 | 10 | 70 | 40 | 33461.3 | 0.91444 | 25.414 | 0.77365 | 96726.5658 | 0.047544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7842 | 11.6018 | 4.5457 | 0.06583 | 0.042705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263647.9365 | 14828511.9922 | 4.999 | 4.3368 | 32.434 | 12350.6202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75708.6425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.4284 | 1118.6596 | 4744.8654 | 20058.5431 | 16.4834 | 94186.9379 | 26805.5137 | 67612.2227 | -11174.3627 | 4344.2998 | 7500 | 2678.8747 | 1361.6409 | 0 | 74876.6514 | 73830.7511 | 100174.0894
9078 | 10 | 70 | 40 | 33342.4924 | 1.2155 | 27.9077 | 0.88085 | 98461.1639 | 0.035329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.202 | 12.3725 | 5.4915 | 0.054426 | 0.038868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248033.4124 | 12600637.8696 | 4.8445 | 4.5079 | 42.7275 | 13341.035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72181.0365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.6844 | 938.0938 | 5222.686 | 16888.5049 | 17.0469 | 96533.632 | 32907.9751 | 78394.7842 | -8481.1403 | 5008.964 | 7500 | 2839.9297 | 1428.9181 | 0 | 56982.1533 | 65546.2803 | 111035.3038
9079 | 10 | 70 | 40 | 34276.6928 | 1.4981 | 28.8559 | 0.58042 | 98400.9935 | 0.054321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3216 | 10.8546 | 5.1384 | 0.10012 | 0.035584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004503.4498 | 12912648.0171 | 5.1892 | 5.5441 | 37.015 | 12711.3086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60434.6839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.0977 | 1089.823 | 4399.5567 | 14821.6852 | 20.8531 | 95454.7114 | 38910.0153 | 48364.517 | -12963.6415 | 6104.3515 | 7500 | 4368.0023 | 1594.256 | 0 | 75511.0559 | 58016.0015 | 111372.5549
9080 | 10 | 70 | 40 | 35495.8874 | 1.4471 | 22.3526 | 0.71025 | 97902.4849 | 0.04168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8514 | 9.4515 | 5.6135 | 0.12607 | 0.039488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133487.2673 | 12696638.0237 | 4.3944 | 5.2292 | 41.5152 | 17758.3265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72837.4818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.7039 | 1354.4806 | 4726.3143 | 15793.7046 | 15.0214 | 95645.3396 | 39404.3655 | 53398.5189 | -9931.4393 | 5983.9169 | 7500 | 5800.9395 | 1734.246 | 0 | 67771.0889 | 65864.2389 | 105797.3975
9081 | 10 | 70 | 40 | 33363.6718 | 0.69304 | 30.0057 | 0.7111 | 92967.9792 | 0.031759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6014 | 12.5904 | 4.7147 | 0.13361 | 0.052671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165951.1481 | 18844306.7703 | 5.0509 | 4.468 | 37.2604 | 15345.9344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84953.0558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.4227 | 1118.6665 | 4872.4851 | 22638.0171 | 20.1549 | 91330.2605 | 21451.3094 | 83685.7734 | -7205.9624 | 3369.0193 | 7500 | 6083.5529 | 1302.3709 | 0 | 90238.619 | 67741.486 | 138683.1964
9082 | 10 | 70 | 40 | 31915.1718 | 1.2504 | 24.8079 | 0.80404 | 98192.0187 | 0.051807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6339 | 11.6743 | 5.4692 | 0.09423 | 0.047664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104877.0417 | 19700862.9366 | 4.852 | 4.5837 | 30.852 | 11071.6446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75662.0019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0639 | 973.9375 | 5012.9786 | 15852.5927 | 15.819 | 95386.0974 | 32125.1581 | 68012.1146 | -12346.0535 | 5141.6663 | 7500 | 4535.6767 | 1798.6956 | 0 | 108453.9666 | 66476.2596 | 148744.9648
9083 | 10 | 70 | 40 | 34244.6829 | 0.51387 | 21.3232 | 0.83668 | 100378.5637 | 0.058636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7832 | 10.0285 | 4.461 | 0.092313 | 0.052163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729460.6775 | 10853103.7961 | 5.7023 | 5.6682 | 30.5734 | 17476.6498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80307.0729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.7601 | 1014.0432 | 5988.0576 | 25686.442 | 13.3508 | 97138.2437 | 17116.4818 | 64024.3505 | -14257.408 | 3215.1078 | 7500 | 4376.4436 | 1230.9019 | 0 | 71327.936 | 54260.0681 | 100273.7454
9084 | 10 | 70 | 40 | 32769.6785 | 1.058 | 26.7511 | 0.75245 | 95597.078 | 0.045575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9418 | 11.0824 | 4.5913 | 0.087349 | 0.046533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003555.6413 | 7877818.3474 | 5.3981 | 5.2175 | 37.8544 | 14914.3411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78993.235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.0472 | 1012.3903 | 5746.2722 | 18127.1206 | 17.5577 | 93189.7294 | 29285.1158 | 72621.9191 | -10592.3342 | 4646.0995 | 7500 | 4466.2421 | 1586.7642 | 0 | 42763.0779 | 59624.6818 | 92652.2026
9085 | 10 | 70 | 40 | 39736.3386 | 1.1238 | 25.466 | 0.71759 | 89454.3493 | 0.057796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 9.4685 | 10.7243 | 3.5661 | 0.10716 | 0.032574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361243.2167 | 15460531.3664 | 5.1849 | 5.5981 | 41.5057 | 16997.1093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80592.5445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.0802 | 1221.7857 | 5733.6082 | 21186.4281 | 17.0435 | 86607.3602 | 37099.8209 | 67878.9456 | -12526.7521 | 5830.6551 | 7500 | 4164.3715 | 1393.9566 | 0 | 85859.8407 | 74775.8635 | 122424.9748
9086 | 10 | 70 | 40 | 35608.2411 | 1.3501 | 32.6275 | 0.76 | 96248.0448 | 0.057326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7997 | 11.1917 | 4.5978 | 0.094281 | 0.042464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068094.9584 | 15833791.7917 | 5.3389 | 5.056 | 32.3083 | 15628.1302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67689.2059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.7342 | 810.1674 | 4988.3059 | 16727.27 | 21.3243 | 93209.3836 | 37761.9423 | 76510.0533 | -13370.1093 | 5973.0998 | 7500 | 4058.9522 | 1861.607 | 0 | 91539.8162 | 67714.5825 | 144120.779
9087 | 10 | 70 | 40 | 35015.7583 | 1.299 | 28.2702 | 0.77797 | 99518.1294 | 0.066455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6901 | 10.8669 | 4.5166 | 0.077727 | 0.060772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992719.3154 | 11591490.3291 | 5.2228 | 5.0658 | 34.5805 | 14759.7178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83114.2773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.3057 | 956.1879 | 5199.7245 | 16926.1912 | 18.2916 | 95885.1006 | 36179.1342 | 82936.5239 | -15985.327 | 5919.4074 | 7500 | 3216.5022 | 2640.2469 | 0 | 64734.0121 | 61280.2124 | 125860.2873
9088 | 10 | 70 | 40 | 38102.9033 | 1.244 | 26.3765 | 0.75965 | 93554.8314 | 0.049535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6809 | 11.2967 | 6.2834 | 0.10049 | 0.042722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358605.9995 | 19584206.7719 | 4.8308 | 4.8692 | 40.4025 | 11669.7551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67978.7628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.4777 | 1124.1783 | 3819.3707 | 18994.3763 | 17.2422 | 90997.0525 | 38217.054 | 62093.6752 | -11254.2271 | 5904.0684 | 7500 | 4852.356 | 1851.2634 | 0 | 97950.0069 | 70140.5827 | 136973.6141
9089 | 10 | 70 | 40 | 35602.4489 | 0.69584 | 34.5591 | 0.73696 | 101864.7513 | 0.049209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.405 | 10.5134 | 5.6123 | 0.077476 | 0.054089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037557.3293 | 19799382.3892 | 5.7428 | 5.1664 | 49.764 | 17471.2926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73058.1223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4927 | 1194.4992 | 3800.4994 | 24119.2866 | 22.8799 | 99097.8366 | 22966.3247 | 85326.6156 | -12174.4246 | 3883.146 | 7500 | 3293.5183 | 1541.5513 | 0 | 92156.7656 | 57880.0561 | 146613.4407
9090 | 10 | 70 | 40 | 40420.731 | 0.94358 | 30.0666 | 0.54958 | 99190.5602 | 0.058071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6015 | 10.3719 | 4.3645 | 0.10676 | 0.053901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897439.1884 | 20988584.7925 | 5.5663 | 4.8622 | 42.0919 | 17615.3963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82973.9672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.568 | 1032.5551 | 4560.1899 | 23838.4356 | 22.1062 | 96018.9304 | 33164.5908 | 66050.5142 | -13955.1714 | 5382.9446 | 7500 | 4566.9252 | 2129.5281 | 0 | 100451.9619 | 55438.1616 | 149853.1319
9091 | 10 | 70 | 40 | 39985.3608 | 1.4408 | 26.1672 | 0.78368 | 99976.9 | 0.052761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4286 | 9.2266 | 5.1938 | 0.13907 | 0.044481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637669.4658 | 12414334.7276 | 4.714 | 5.3371 | 41.454 | 20327.384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80990.3755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9596 | 912.6532 | 5096.6223 | 17854.1105 | 16.8769 | 97068.158 | 44262.5005 | 75242.3042 | -12798.4648 | 6823.3979 | 7500 | 6465.7744 | 2227.6088 | 0 | 66942.5923 | 47410.8164 | 149254.8968
9092 | 10 | 70 | 40 | 36967.0864 | 1.4839 | 28.687 | 0.725 | 89690.7612 | 0.053459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.727 | 8.5691 | 3.7977 | 0.098191 | 0.046034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1369218.132 | 18637207.257 | 4.8459 | 5.1933 | 44.3173 | 15065.9305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73950.1294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0973 | 921.4383 | 4979.4906 | 16112.9976 | 19.1198 | 87047.2644 | 41708.1775 | 70749.5158 | -11631.3859 | 6403.0921 | 7500 | 3592.1819 | 2163.3686 | 0 | 94425.7574 | 71322.0288 | 143588.6786
9093 | 10 | 70 | 40 | 35935.5701 | 1.0254 | 27.3836 | 0.77887 | 94198.6789 | 0.057394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8236 | 9.6872 | 5.1934 | 0.11785 | 0.042996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318908.9001 | 9545493.9172 | 5.0011 | 4.7097 | 30.5799 | 14291.6468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80373.058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.6216 | 1134.2536 | 6820.4812 | 20244.5739 | 17.7091 | 91221.201 | 31381.9923 | 77757.0264 | -13100.9026 | 5087.1592 | 7500 | 6555.5392 | 1605.3345 | 0 | 53949.9388 | 80789.625 | 89946.4629
9094 | 10 | 70 | 40 | 37262.9212 | 0.99758 | 22.5025 | 0.75557 | 95610.1672 | 0.06347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0196 | 8.8489 | 4.0542 | 0.10982 | 0.044417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701175.7964 | 11842670.4773 | 5.4813 | 4.2998 | 30.9595 | 14676.6378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91211.9887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.6091 | 998.6232 | 4721.4914 | 21321.9998 | 14.7435 | 92273.8243 | 31881.8429 | 70771.6679 | -14679.909 | 5253.0546 | 7500 | 4358.0005 | 1712.4671 | 0 | 60148.5656 | 49762.6838 | 117183.0058
9095 | 10 | 70 | 40 | 35976.7053 | 0.98357 | 25.9398 | 0.8126 | 101734.6144 | 0.046444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9509 | 11.6946 | 5.8976 | 0.089178 | 0.053319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819497.2825 | 16192839.1187 | 4.8411 | 4.8067 | 42.1936 | 17656.7587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89603.608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.2753 | 1279.386 | 5404.2353 | 20747.9835 | 16.4617 | 99124.5441 | 30457.4437 | 84927.3094 | -11484.3097 | 4861.0709 | 7500 | 5021.5502 | 1902.294 | 0 | 78242.3482 | 52152.7121 | 149274.9945
9096 | 10 | 70 | 40 | 35381.2709 | 1.0489 | 30.2746 | 0.83745 | 103130.8978 | 0.047325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6983 | 10.5635 | 4.7956 | 0.1041 | 0.048907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946524.3803 | 15511289.3749 | 4.9624 | 4.4821 | 43.4821 | 15366.1391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69387.142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.067 | 1374.4548 | 5772.7512 | 19671.9512 | 18.9473 | 100435.4335 | 31418.6395 | 78596.8934 | -11860.043 | 5015.3037 | 7500 | 5092.4016 | 1800.2367 | 0 | 68927.6215 | 54617.8682 | 131873.1853
9097 | 10 | 70 | 40 | 27977.5302 | 1.293 | 26.1592 | 0.76156 | 94421.6398 | 0.068578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8077 | 9.3648 | 5.2042 | 0.094187 | 0.053501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997806.3078 | 18503865.8131 | 4.2756 | 4.8046 | 38.3422 | 11789.459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74535.0796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.6156 | 1091.0151 | 4510.2482 | 13569.0532 | 17.0819 | 90866.6627 | 28816.9541 | 67657.3516 | -15641.899 | 4895.0412 | 7500 | 4162.3282 | 1922.1294 | 0 | 95522.7019 | 55937.1141 | 138897.4934
9098 | 10 | 70 | 40 | 35603.2486 | 0.95506 | 22.4097 | 0.78978 | 103183.8831 | 0.06087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1863 | 7.3437 | 4.373 | 0.063699 | 0.04574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746427.1799 | 14008989.1664 | 4.9173 | 4.8647 | 42.3189 | 14515.0391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70048.7882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6292 | 869.422 | 5127.995 | 20862.8787 | 14.4042 | 99728.2408 | 29480.7399 | 56077.4304 | -15204.8258 | 4958.4133 | 7500 | 2521.5443 | 1664.5589 | 0 | 68194.0949 | 45888.4167 | 109303.5392
9099 | 10 | 70 | 40 | 28997.2412 | 1.365 | 17.8579 | 0.73935 | 96663.3574 | 0.043122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1976 | 7.5973 | 5.0214 | 0.12871 | 0.047916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696544.6622 | 10774608.7806 | 4.5627 | 4.4137 | 33.6976 | 12572.6103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70266.195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.3333 | 1117.819 | 5535.8879 | 13508.6577 | 11.807 | 94358.5973 | 30977.1668 | 42517.2841 | -10140.9446 | 4848.6861 | 7500 | 5862.3356 | 1705.1748 | 0 | 54779.7494 | 45706.2431 | 92343.2092
9100 | 10 | 70 | 40 | 41077.9018 | 1.1193 | 21.5868 | 0.80624 | 93609.6693 | 0.054303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0681 | 8.9924 | 4.6375 | 0.09756 | 0.05277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902484.1141 | 16779185.7574 | 4.5128 | 5.2771 | 41.4903 | 17107.4741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69458.6418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5096 | 1000.29 | 4550.667 | 21957.4585 | 13.7481 | 90807.795 | 38240.8866 | 54446.8496 | -12328.2469 | 5973.8315 | 7500 | 3877.1829 | 2313.6673 | 0 | 90034.2277 | 55421.147 | 134637.2517
9101 | 10 | 70 | 40 | 28534.4262 | 1.096 | 29.3903 | 0.75486 | 97178.8508 | 0.059285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1126 | 8.5353 | 4.6648 | 0.10158 | 0.035071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904232.6887 | 19980517.9365 | 5.2721 | 5.4119 | 37.0207 | 14823.016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63400.5637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.225 | 706.061 | 4628.3997 | 15452.2576 | 19.2639 | 94007.6365 | 26164.3371 | 64202.0327 | -13953.3429 | 4429.0468 | 7500 | 3825.127 | 1140.0492 | 0 | 113984.5231 | 55601.8732 | 151689.8999
9102 | 10 | 70 | 40 | 25434.8624 | 1.0492 | 22.7423 | 0.70352 | 94158.8491 | 0.051598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4665 | 10.8684 | 6.1316 | 0.14041 | 0.052673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780823.3444 | 6876254.27 | 4.6818 | 5.0935 | 36.0776 | 11191.5061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83894.8701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5038 | 960.321 | 6726.3583 | 14139.7978 | 15.3409 | 91478.8988 | 22590.1293 | 62093.7705 | -11791.7812 | 3808.1916 | 7500 | 8831.5997 | 1472.2049 | 0 | 38286.7232 | 46913.0562 | 85877.7818
9103 | 10 | 70 | 40 | 36218.585 | 0.96678 | 15.9448 | 0.75708 | 99290.1973 | 0.055551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0989 | 9.8243 | 5.3245 | 0.10307 | 0.055736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882785.249 | 14842699.2093 | 5.3355 | 5.4034 | 39.612 | 17305.7189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77171.6753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.8464 | 880.3473 | 4722.7645 | 21084.6323 | 10.438 | 96251.0458 | 30267.9055 | 42496.5354 | -13372.2668 | 4952.1709 | 7500 | 4180.9089 | 2025.7813 | 0 | 81373.8384 | 55692.8744 | 103731.9993
9104 | 10 | 70 | 40 | 26842.8423 | 0.78388 | 22.401 | 0.63656 | 91692.7666 | 0.064853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9893 | 10.9136 | 5.1565 | 0.082281 | 0.050867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864367.3694 | 16024933.0606 | 5.057 | 4.9478 | 49.9348 | 14241.2093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74213.4109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1403 | 1089.0139 | 4270.2777 | 17310.7474 | 15.6877 | 88424.645 | 19064.1897 | 49821.6893 | -14379.7348 | 3488.059 | 7500 | 3463.7158 | 1302.21 | 0 | 73016.3641 | 47854.4275 | 95422.0656
9105 | 10 | 70 | 40 | 38715.4962 | 1.0917 | 30.5499 | 0.77852 | 104881.2092 | 0.063152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4056 | 8.3614 | 6.2995 | 0.082557 | 0.050456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027316.1983 | 10935800.0074 | 4.6029 | 4.527 | 36.8708 | 15167.2848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78533.8526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.0614 | 864.4806 | 5093.2355 | 21016.9818 | 19.7606 | 101239.3665 | 35397.0287 | 84732.9972 | -16024.1076 | 5815.2473 | 7500 | 3776.5758 | 2153.4848 | 0 | 54032.3239 | 61600.6682 | 115782.8819
9106 | 10 | 70 | 40 | 28470.8699 | 1.4927 | 24.5181 | 0.79994 | 102070.6541 | 0.071773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5322 | 10.7227 | 5.5652 | 0.076029 | 0.048975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990485.0769 | 10300584.1348 | 4.6192 | 4.2922 | 34.6694 | 15357.1244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74220.5831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.5233 | 1110.5709 | 6146.99 | 12348.4367 | 15.67 | 98052.2123 | 32244.8663 | 65670.7146 | -17681.1437 | 5488.3884 | 7500 | 4112.8537 | 1972.8045 | 0 | 50101.3662 | 61704.4914 | 87705.3586
9107 | 10 | 70 | 40 | 40438.7409 | 1.2491 | 20.3971 | 0.77525 | 103772.5514 | 0.047194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8327 | 8.563 | 5.5921 | 0.10423 | 0.053115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133931.1555 | 14467250.719 | 5.4687 | 4.8482 | 36.4006 | 16241.2617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54926.0116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.7674 | 1067.6673 | 5819.048 | 20100.8019 | 13.2176 | 101067.7499 | 40675.8781 | 39433.8376 | -11901.1266 | 6279.1468 | 7500 | 5462.3305 | 2447.8145 | 0 | 74802.5261 | 67859.5027 | 96840.9041
9108 | 10 | 70 | 40 | 32817.0773 | 1.1161 | 23.7556 | 0.85457 | 96020.7085 | 0.038185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1461 | 9.2414 | 5.3455 | 0.10285 | 0.059785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031668.9123 | 7539464.42 | 5.3787 | 5.2543 | 40.9045 | 15216.9396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69551.9483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.9732 | 870.5451 | 5904.8601 | 17573.0828 | 14.7256 | 93990.6185 | 30487.989 | 62805.4022 | -8932.3961 | 4707.188 | 7500 | 4942.0293 | 2065.4459 | 0 | 39562.2482 | 59334.8557 | 83803.0509
9109 | 10 | 70 | 40 | 31496.4944 | 1.2969 | 26.5119 | 0.64056 | 100216.449 | 0.054567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.2706 | 9.2438 | 5.7931 | 0.062364 | 0.050711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934264.6022 | 12208470.5296 | 4.4021 | 5.6602 | 32.8186 | 11443.5294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72371.6086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5933 | 1226.9192 | 5662.4465 | 15243.0646 | 18.525 | 97202.4127 | 32506.8596 | 57802.0311 | -13261.7593 | 5250.3845 | 7500 | 3696.0497 | 1954.1273 | 0 | 79783.3982 | 56580.9882 | 118650.1029
9110 | 10 | 70 | 40 | 38979.8958 | 1.4568 | 27.2464 | 0.68883 | 104036.8948 | 0.046689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8582 | 9.0123 | 3.8276 | 0.081735 | 0.05654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931749.1804 | 21478676.0817 | 4.9982 | 4.6804 | 34.0606 | 12921.9194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82802.1183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.7515 | 1038.7111 | 3959.53 | 17249.3598 | 18.5309 | 101353.8567 | 43461.072 | 72165.6904 | -11805.3676 | 6652.6989 | 7500 | 3038.8861 | 2760.6868 | 0 | 113170.9619 | 56968.5766 | 179976.052
9111 | 10 | 70 | 40 | 31162.4401 | 1.0359 | 18.4556 | 0.656 | 89493.0689 | 0.042964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.0066 | 8.8091 | 5.8687 | 0.097109 | 0.063154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792090.2442 | 17095480.1345 | 5.2696 | 4.262 | 41.6117 | 12857.9143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63150.725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.0788 | 946.3679 | 5094.159 | 17452.8444 | 12.7848 | 87367.0206 | 27419.1916 | 35811.173 | -9354.6127 | 4315.213 | 7500 | 4151.0362 | 2000.1834 | 0 | 73406.1328 | 46435.033 | 98813.2842
9112 | 10 | 70 | 40 | 34603.9989 | 0.99072 | 29.4656 | 0.82743 | 96469.3041 | 0.051128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8601 | 10.17 | 5.6436 | 0.091182 | 0.057722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078521.1995 | 19396266.6223 | 5.1189 | 5.3917 | 39.8129 | 12999.1652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88069.3579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7557 | 868.2004 | 5748.3054 | 19876.7074 | 18.5446 | 93748.2353 | 29454.5829 | 96180.2928 | -11972.7026 | 4754.6782 | 7500 | 4838.1984 | 2014.3098 | 0 | 106523.8387 | 59773.2347 | 179519.9634
9113 | 10 | 70 | 40 | 36442.8762 | 1.3751 | 32.4543 | 0.68623 | 95921.8807 | 0.052969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.111 | 11.4412 | 5.3389 | 0.10747 | 0.056052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029033.6182 | 14889051.094 | 5.3747 | 5.3732 | 31.1577 | 14641.7662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64843.0728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.7552 | 924.6667 | 4897.8334 | 16881.0479 | 22.1051 | 93120.2446 | 39123.6565 | 67107.7473 | -12327.1986 | 6094.044 | 7500 | 5050.9261 | 2507.0556 | 0 | 92976.3869 | 65933.321 | 142099.2969
9114 | 10 | 70 | 40 | 30930.6124 | 1.2937 | 25.1118 | 0.87235 | 103710.4899 | 0.036034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7655 | 9.7556 | 6.03 | 0.094403 | 0.044182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967544.0585 | 10238755.4097 | 5.4614 | 5.4324 | 44.7834 | 15685.4079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69161.8159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.5546 | 1055.4351 | 5660.6798 | 14995.5266 | 15.4121 | 101640.1118 | 31870.1715 | 67084.5594 | -9109.6639 | 4906.4889 | 7500 | 5238.4443 | 1591.0185 | 0 | 52834.8837 | 55238.1793 | 106677.7232
9115 | 10 | 70 | 40 | 38575.4568 | 0.98404 | 29.2218 | 0.73456 | 109979.1018 | 0.066594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3972 | 12.6654 | 5.7877 | 0.10305 | 0.055185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973280.6155 | 12368487.0324 | 4.8403 | 4.9364 | 30.3513 | 14281.0469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69721.936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.686 | 1104.0114 | 4776.8214 | 22240.8685 | 19.3723 | 105955.9637 | 32669.1765 | 68672.651 | -17701.8076 | 5547.4804 | 7500 | 5299.6299 | 2246.8842 | 0 | 73718.7789 | 63580.3247 | 114372.4684
9116 | 10 | 70 | 40 | 37581.8623 | 1.1277 | 26.0735 | 0.81291 | 98221.3558 | 0.0425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1039 | 9.5806 | 5.2518 | 0.11084 | 0.056655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863452.698 | 10998481.1615 | 5.0756 | 4.3112 | 47.8735 | 12189.7248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68912.2987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.2078 | 870.8824 | 4351.6262 | 19993.9049 | 16.5437 | 95912.8458 | 35175.9149 | 65672.3846 | -10157.444 | 5421.7874 | 7500 | 4203.3448 | 2254.4493 | 0 | 44880.3096 | 46404.1892 | 108546.5574
9117 | 10 | 70 | 40 | 36169.2154 | 0.86444 | 18.3015 | 0.85912 | 95820.4748 | 0.055375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3462 | 7.2801 | 5.3103 | 0.090363 | 0.046075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862457.4397 | 13034878.6293 | 4.5936 | 5.365 | 32.0915 | 12207.3447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61462.5044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8366 | 1239.8789 | 3887.0051 | 22297.0789 | 11.3159 | 92896.6435 | 27744.273 | 42935.5337 | -12864.8579 | 4576.9012 | 7500 | 3456.0914 | 1547.7571 | 0 | 81710.2884 | 54435.537 | 102170.45
9118 | 10 | 70 | 40 | 39780.2231 | 0.97246 | 27.2764 | 0.85893 | 91213.774 | 0.061282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4633 | 8.2422 | 4.6862 | 0.10246 | 0.049799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145796.1459 | 17659627.2192 | 4.8687 | 4.8926 | 33.0478 | 11453.6777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76240.9102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.4465 | 1203.6315 | 4580.3764 | 23084.6365 | 16.8668 | 88138.6931 | 33391.1733 | 79363.2643 | -13530.3558 | 5387.5069 | 7500 | 4577.8672 | 1969.1183 | 0 | 99074.3774 | 66583.6953 | 151149.2563
9119 | 10 | 70 | 40 | 37917.2485 | 1.0094 | 24.8687 | 0.71094 | 96459.8527 | 0.030745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8064 | 8.1952 | 5.1691 | 0.079103 | 0.049732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834346.39 | 13045842.8578 | 5.6707 | 5.5034 | 43.3427 | 17043.7134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75115.4574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.3798 | 855.757 | 4789.4722 | 21553.4372 | 16.7058 | 94814.4139 | 32727.6227 | 61315.8771 | -7239.9307 | 4907.5207 | 7500 | 3319.0428 | 1791.2554 | 0 | 68795.8253 | 51698.1687 | 121419.0446
9120 | 10 | 70 | 40 | 34110.9879 | 1.4825 | 30.9616 | 0.70951 | 103543.3462 | 0.062156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2565 | 8.8392 | 5.5863 | 0.10857 | 0.054043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078064.2293 | 13333284.9899 | 4.6396 | 5.4895 | 30.0415 | 15769.7085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77835.795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4068 | 1282.1497 | 5028.1215 | 14879.3766 | 20.8154 | 100003.6855 | 38463.2226 | 78973.0557 | -15574.5071 | 6205.1716 | 7500 | 5391.2472 | 2461.2563 | 0 | 88755.9277 | 70724.5898 | 141450.7843
9121 | 10 | 70 | 40 | 33522.5744 | 0.95438 | 35.8799 | 0.65308 | 103351.6185 | 0.048846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8424 | 9.9587 | 4.6295 | 0.079517 | 0.05088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000766.5299 | 16148574.8792 | 5.4688 | 5.4702 | 46.3708 | 9227.7713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69544.3066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.3628 | 1228.6241 | 4991.3957 | 19651.0716 | 24.896 | 100564.7725 | 27743.0055 | 76387.0324 | -12262.1225 | 4539.4 | 7500 | 3540.2378 | 1695.147 | 0 | 82475.6783 | 49469.73 | 142148.6485
9122 | 10 | 70 | 40 | 36373.1597 | 0.99565 | 19.2674 | 0.6805 | 88082.2549 | 0.03238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3639 | 11.7107 | 6.0964 | 0.095003 | 0.063836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865958.4943 | 16788274.7337 | 4.5083 | 4.6523 | 36.8602 | 18538.0557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72886.0798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.2853 | 752.0115 | 5155.3893 | 20835.274 | 13.1655 | 86500.5456 | 31075.7714 | 44474.6524 | -6959.5207 | 4665.0896 | 7500 | 4744.1954 | 2185.6884 | 0 | 85342.2273 | 57684.5297 | 115343.574
9123 | 10 | 70 | 40 | 32623.3636 | 1.2211 | 24.054 | 0.70001 | 101076.775 | 0.047039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7378 | 8.9063 | 4.5996 | 0.12521 | 0.055752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914756.5653 | 12353259.5033 | 5.517 | 5.2081 | 35.2857 | 18465.5964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68693.335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.6511 | 732.7693 | 6899.8736 | 16472.5325 | 16.2576 | 98450.7535 | 32301.6621 | 53555.8403 | -11554.4947 | 5116.6923 | 7500 | 6210.3234 | 2093.7018 | 0 | 69364.5351 | 60841.2457 | 103747.0145
9124 | 10 | 70 | 40 | 35068.7367 | 1.0903 | 33.8796 | 0.61832 | 98761.9524 | 0.05692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5653 | 10.7849 | 5.4692 | 0.073487 | 0.048635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963089.5692 | 12626301.1432 | 4.7478 | 4.3612 | 48.3995 | 15409.6876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76985.1218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 330.2116 | 869.6487 | 5144.7092 | 19051.5945 | 23.9698 | 95665.6411 | 32034.2843 | 76291.064 | -13623.7699 | 5208.4161 | 7500 | 3280.2683 | 1859.1478 | 0 | 52329.9273 | 53384.3048 | 111495.033
9125 | 10 | 70 | 40 | 36549.5372 | 1.255 | 26.9493 | 0.78608 | 101288.5328 | 0.045751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8377 | 8.6472 | 5.5583 | 0.094742 | 0.043262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873439.0727 | 19542801.9137 | 5.1093 | 4.5926 | 38.7734 | 11773.759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69011.6542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.5934 | 1020.1073 | 5347.1291 | 18108.0634 | 17.3581 | 98728.136 | 36882.9475 | 66190.8784 | -11265.7458 | 5723.0097 | 7500 | 4906.5697 | 1817.1791 | 0 | 93812.283 | 50187.8067 | 155379.3149
9126 | 10 | 70 | 40 | 34297.8193 | 1.0507 | 28.3486 | 0.69061 | 85124.9642 | 0.024387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.909 | 7.6845 | 3.8338 | 0.096399 | 0.042779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817965.7842 | 18409128.8249 | 4.8962 | 5.196 | 30.3363 | 18126.5 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74515.514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.1333 | 1010.5781 | 3794.7284 | 19050.353 | 19.2614 | 83971.1229 | 30494.9327 | 67714.0553 | -5076.9018 | 4469.3563 | 7500 | 3020.2728 | 1403.2708 | 0 | 114906.359 | 59571.3235 | 164860.0216
9127 | 10 | 70 | 40 | 40580.9366 | 1.512 | 32.6753 | 0.66436 | 93197.3809 | 0.043498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4151 | 10.2192 | 6.5184 | 0.096998 | 0.045122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994241.9406 | 14785320.3341 | 5.1677 | 4.6095 | 41.4544 | 18347.6623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58276.3095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.6341 | 1079.8569 | 5229.4957 | 17412.232 | 22.5297 | 90956.1253 | 46337.4092 | 59124.9596 | -9861.5248 | 6924.2142 | 7500 | 5051.4082 | 2293.0927 | 0 | 68657.372 | 60575.385 | 125451.546
9128 | 10 | 70 | 40 | 30631.9457 | 1.0598 | 25.7703 | 0.64781 | 95270.4815 | 0.05958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1416 | 11.2949 | 5.6536 | 0.090265 | 0.04467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017080.223 | 19073295.5769 | 4.3056 | 5.2214 | 33.3663 | 13304.4244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74622.8175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.2243 | 945.1367 | 5937.3821 | 16927.5059 | 17.934 | 92146.3601 | 27408.8796 | 58476.4946 | -13746.1339 | 4585.7829 | 7500 | 5015.0973 | 1503.4502 | 0 | 114915.3031 | 61965.8946 | 143692.9792
9129 | 10 | 70 | 40 | 29455.6501 | 0.78516 | 28.1069 | 0.73648 | 100846.8738 | 0.044938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0821 | 5.9656 | 4.3662 | 0.05082 | 0.046207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861040.0098 | 11334242.2821 | 4.815 | 4.5824 | 44.0757 | 15488.2591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82637.7821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.9003 | 1144.3593 | 4488.5902 | 18982.1459 | 18.6131 | 98342.4148 | 20947.0085 | 78454.05 | -11019.6193 | 3536.495 | 7500 | 1757.8758 | 1199.3455 | 0 | 51301.207 | 50959.1202 | 102717.2423
9130 | 10 | 70 | 40 | 43548.337 | 0.73452 | 15.5102 | 0.69966 | 97036.1282 | 0.055839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3218 | 9.7142 | 4.8462 | 0.11239 | 0.050087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088614.0294 | 14370871.2247 | 5.3944 | 5.3625 | 40.6629 | 16575.6919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76861.5393 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.0092 | 828.8609 | 4225.5033 | 28870.59 | 10.4851 | 94050.7681 | 29355.4938 | 38623.2454 | -13135.5842 | 4813.1966 | 7500 | 4084.5091 | 1769.3895 | 0 | 77041.3893 | 63271.1959 | 86780.4438
9131 | 10 | 70 | 40 | 37505.026 | 1.0351 | 29.3584 | 0.93923 | 96445.7625 | 0.049962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1922 | 8.5041 | 4.889 | 0.074613 | 0.034596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028954.5568 | 8555093.8129 | 4.721 | 4.5191 | 48.2703 | 13998.3868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77807.1586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2894 | 1014.1002 | 5429.5597 | 21014.5746 | 17.3566 | 93786.5291 | 32980.9029 | 93382.5177 | -11700.627 | 5218.2891 | 7500 | 3330.4381 | 1325.0022 | 0 | 36729.9721 | 54618.9125 | 114147.5826
9132 | 10 | 70 | 40 | 40001.3459 | 1.1065 | 32.115 | 0.60978 | 99150.4575 | 0.046651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7681 | 8.7042 | 3.9365 | 0.093473 | 0.054065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077540.932 | 13870256.3741 | 4.8892 | 5.4941 | 30.7055 | 13348.1593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64784.3979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.5009 | 937.0806 | 4516.1383 | 21535.1206 | 22.8301 | 96595.4817 | 36932.4506 | 60151.772 | -11241.8936 | 5728.2773 | 7500 | 3519.1049 | 2273.041 | 0 | 90492.397 | 67539.9171 | 127815.232
9133 | 10 | 70 | 40 | 39561.9074 | 1.2946 | 24.9094 | 0.72799 | 100837.1204 | 0.061817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2426 | 11.3325 | 5.2824 | 0.090888 | 0.049306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809749.718 | 19057605.3268 | 5.1513 | 4.7145 | 35.3244 | 14795.5422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63700.0474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0422 | 916.2411 | 4048.8217 | 19170.7261 | 16.5742 | 97408.4554 | 40782.3626 | 53094.9606 | -15086.1257 | 6490.9081 | 7500 | 3860.7354 | 2348.9349 | 0 | 98558.5106 | 52283.4956 | 145266.7908
9134 | 10 | 70 | 40 | 41365.3373 | 1.2306 | 33.136 | 0.77306 | 101294.7321 | 0.058747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8381 | 8.8293 | 4.4375 | 0.077706 | 0.054678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198808.9692 | 11464432.6734 | 5.001 | 5.7468 | 48.4471 | 13742.0749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63315.8867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.1922 | 992.4964 | 3101.4524 | 20775.774 | 21.499 | 98018.752 | 41179.1266 | 73681.0015 | -14414.3128 | 6503.3606 | 7500 | 2414.7182 | 2609.8527 | 0 | 60888.955 | 60990.2203 | 119372.4815
9135 | 10 | 70 | 40 | 37053.1344 | 1.2063 | 21.4018 | 0.72646 | 106089.8489 | 0.06316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2549 | 8.1727 | 4.7399 | 0.081196 | 0.046271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796092.2088 | 10222147.4686 | 4.7267 | 4.9283 | 32.3826 | 15237.1577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66211.3628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.2161 | 901.2677 | 5094.7252 | 18864.2673 | 14.2525 | 102405.5739 | 36377.7342 | 47336.2121 | -16210.8101 | 5960.4312 | 7500 | 3345.719 | 2024.1892 | 0 | 58683.4658 | 54005.9965 | 91010.9448
9136 | 10 | 70 | 40 | 38478.5929 | 1.5317 | 27.8849 | 0.73627 | 95548.193 | 0.048607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7119 | 9.1752 | 5.2006 | 0.064745 | 0.04425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746195.9578 | 12870554.7643 | 4.4255 | 4.804 | 40.5859 | 12464.4547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73582.6718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.5344 | 1268.9067 | 4811.1207 | 16329.1624 | 18.4683 | 92984.1897 | 44298.8612 | 69289.6427 | -11281.6143 | 6734.4107 | 7500 | 3182.7952 | 2187.1581 | 0 | 64184.685 | 44503.4891 | 141592.4495
9137 | 10 | 70 | 40 | 29689.3923 | 1.3427 | 20.6606 | 0.67948 | 97800.5282 | 0.076115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.904 | 9.8728 | 5.1597 | 0.12358 | 0.06016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859071.8106 | 14559419.4568 | 4.5689 | 5.1625 | 30.2953 | 12094.3406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70836.7986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.1204 | 976.1117 | 5555.1312 | 14004.5196 | 14.1255 | 93722.175 | 31369.7454 | 46292.5519 | -17944.7543 | 5385.4791 | 7500 | 6146.4922 | 2377.9261 | 0 | 91290.3532 | 55658.257 | 116759.5367
9138 | 10 | 70 | 40 | 31078.039 | 0.83669 | 27.8362 | 0.66575 | 93224.8196 | 0.044762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8088 | 9.0094 | 4.7742 | 0.10489 | 0.055664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942704.1137 | 13621650.8183 | 5.2425 | 5.6145 | 42.1476 | 12743.506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66180.7643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.7399 | 895.758 | 5374.5563 | 19458.385 | 19.1782 | 90918.5665 | 23239.308 | 57299.7268 | -10147.5136 | 3794.8097 | 7500 | 4381.0418 | 1550.3352 | 0 | 75136.3031 | 52447.5178 | 110306.4932
9139 | 10 | 70 | 40 | 39347.8623 | 0.90305 | 19.0579 | 0.70816 | 96134.5261 | 0.051753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2637 | 7.3868 | 4.7979 | 0.084298 | 0.044831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054605.905 | 15890317.4518 | 5.4756 | 5.5948 | 32.0773 | 15856.8168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77610.3463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.7866 | 873.4907 | 4082.3054 | 23738.1002 | 12.8223 | 93390.2298 | 31219.5243 | 48394.533 | -12074.9033 | 5001.4809 | 7500 | 3265.3342 | 1645.6698 | 0 | 100896.5347 | 67506.8751 | 118341.2984
9140 | 10 | 70 | 40 | 29181.9625 | 1.2097 | 31.7346 | 0.82201 | 103061.173 | 0.057818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5853 | 9.7396 | 4.2673 | 0.1041 | 0.051292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1506998.3893 | 17310425.7998 | 4.3892 | 5.3975 | 44.2764 | 13834.4462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69553.6524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.9984 | 892.3247 | 5233.4812 | 14829.3677 | 20.0333 | 99779.9011 | 28705.1895 | 81386.6622 | -14437.5965 | 4805.2287 | 7500 | 3883.1232 | 1808.9601 | 0 | 92160.9291 | 75779.1177 | 130033.3787
9141 | 10 | 70 | 40 | 35942.8658 | 0.97985 | 18.4098 | 0.75946 | 96112.4814 | 0.031511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0965 | 11.5126 | 5.919 | 0.12151 | 0.058059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724914.6079 | 21172617.1479 | 4.5673 | 4.4893 | 35.1232 | 15276.2797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66727.4281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.8678 | 1042.8401 | 6463.4079 | 20771.6733 | 12.0358 | 94432.5031 | 30342.385 | 42532.6127 | -7391.9048 | 4591.9441 | 7500 | 7395.0497 | 1956.7225 | 0 | 106774.3302 | 48945.8085 | 144755.3309
9142 | 10 | 70 | 40 | 36854.7438 | 1.3434 | 21.9543 | 0.75488 | 99818.8646 | 0.068263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5642 | 13.5603 | 5.4192 | 0.063478 | 0.05275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923812.2052 | 16794878.4984 | 5.491 | 4.9926 | 46.6529 | 14281.4362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87802.5248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9793 | 1124.7072 | 5382.9008 | 17378.0119 | 14.3898 | 96077.6061 | 38953.4638 | 66418.0875 | -16461.5374 | 6326.9024 | 7500 | 3244.1451 | 2449.5068 | 0 | 78554.7869 | 51324.2647 | 135661.0904
9143 | 10 | 70 | 40 | 38886.9853 | 0.97305 | 26.7007 | 0.72445 | 100953.3448 | 0.039956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0845 | 10.5573 | 5.4737 | 0.13412 | 0.059218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359078.7983 | 11437815.0766 | 4.4065 | 5.2944 | 36.6909 | 16160.7441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84186.3849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.3746 | 1043.3505 | 4895.7858 | 22558.7537 | 17.8014 | 98721.0917 | 32656.4631 | 74919.8109 | -9821.9134 | 5057.732 | 7500 | 6286.8309 | 2198.2415 | 0 | 65924.207 | 77755.7974 | 106965.5747
9144 | 10 | 70 | 40 | 37412.2871 | 1.0255 | 29.268 | 0.78017 | 95291.8519 | 0.054405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0956 | 11.2694 | 5.7092 | 0.07663 | 0.047993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728875.5888 | 19502801.7198 | 5.617 | 4.3919 | 40.3586 | 17639.4519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75582.298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.6014 | 842.3324 | 4315.193 | 21075.3003 | 18.914 | 92434.3456 | 32673.9736 | 78257.9216 | -12573.0274 | 5230.4994 | 7500 | 3526.3381 | 1842.408 | 0 | 86603.4479 | 49026.0324 | 154035.5287
9145 | 10 | 70 | 40 | 34319.325 | 0.98258 | 26.5736 | 0.77786 | 95227.9355 | 0.046809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.486 | 7.8836 | 6.2305 | 0.12131 | 0.051676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891348.1939 | 15802050.3428 | 4.3621 | 4.6076 | 37.4046 | 15425.2546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76144.9134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.981 | 887.0864 | 5681.1424 | 19803.2083 | 17.195 | 92765.8272 | 29032.2334 | 71413.6675 | -10833.2764 | 4626.5663 | 7500 | 6134.1275 | 1754.7428 | 0 | 79310.6373 | 55396.0761 | 133542.6224
9146 | 10 | 70 | 40 | 32100.2869 | 1.2046 | 31.0588 | 0.71177 | 103436.8041 | 0.083433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4617 | 9.724 | 5.3482 | 0.11443 | 0.05736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663345.3755 | 15689605.8159 | 5.5974 | 5.0901 | 37.9288 | 14719.6912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75648.4345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.0735 | 847.7208 | 5096.947 | 16358.9722 | 20.8544 | 98718.2844 | 31482.6294 | 77195.0567 | -20761.4867 | 5575.3049 | 7500 | 5509.5879 | 2347.1657 | 0 | 82663.0777 | 44241.5851 | 147269.7504
9147 | 10 | 70 | 40 | 32952.1901 | 0.82585 | 21.3917 | 0.69158 | 100155.7957 | 0.057931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1748 | 12.2083 | 4.9368 | 0.13514 | 0.059183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933695.7961 | 21937296.9162 | 4.4193 | 5.1289 | 30.7155 | 15007.974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78366.0145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0139 | 1238.2886 | 4970.6765 | 20757.3249 | 14.5266 | 96960.8878 | 24389.7305 | 53798.6985 | -14057.5946 | 4193.7132 | 7500 | 7064.3452 | 1821.6321 | 0 | 136165.788 | 61956.0899 | 158920.223
9148 | 10 | 70 | 40 | 36090.5258 | 0.80337 | 14.5232 | 0.79313 | 101648.6714 | 0.062734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7329 | 11.3485 | 4.8726 | 0.1275 | 0.031878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200917.9784 | 18601663.7401 | 4.3028 | 5.0147 | 48.4343 | 17740.1246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69897.9413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9405 | 1044.2404 | 5150.1877 | 23022.0596 | 9.3175 | 98142.005 | 26136.9324 | 36386.4141 | -15429.3322 | 4516.7236 | 7500 | 5876.2304 | 1056.761 | 0 | 88950.2752 | 65077.0267 | 89916.9778
9149 | 10 | 70 | 40 | 30391.094 | 0.75425 | 19.4462 | 0.84472 | 110310.5147 | 0.041157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2238 | 8.2661 | 3.7815 | 0.070984 | 0.048146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049410.4214 | 14567712.086 | 5.0808 | 4.7978 | 31.1669 | 14756.0292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71756.8989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.2679 | 1087.8868 | 4430.2871 | 19926.6675 | 12.1209 | 107798.8476 | 20928.8529 | 52564.1146 | -11051.335 | 3535.9855 | 7500 | 2391.4585 | 1249.4927 | 0 | 82604.1735 | 67053.8195 | 92668.9232
9150 | 10 | 70 | 40 | 32386.1853 | 1.0126 | 25.7487 | 0.8243 | 101272.2361 | 0.048267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0675 | 10.7587 | 4.7313 | 0.069729 | 0.049706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955171.5191 | 18858260.5996 | 4.5335 | 4.7803 | 38.5137 | 16115.1482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73287.4534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9121 | 1051.7081 | 6313.1294 | 18376.85 | 16.2337 | 98573.3705 | 28018.6704 | 69732.5824 | -11875.0085 | 4552.9847 | 7500 | 3607.1098 | 1660.9854 | 0 | 95928.0159 | 58275.2216 | 140850.1187
9151 | 10 | 70 | 40 | 26178.7943 | 1.0541 | 15.1548 | 0.72633 | 96105.8589 | 0.047701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2853 | 8.5979 | 5.2472 | 0.093367 | 0.053304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057714.2323 | 13710151.7956 | 5.7067 | 4.3622 | 47.5283 | 16940.8844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77594.0135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.7912 | 867.7347 | 7344.3566 | 14513.33 | 10.0931 | 93574.3124 | 23330.9286 | 39275.8239 | -11138.8046 | 3868.6854 | 7500 | 5074.6964 | 1513.5261 | 0 | 55703.5181 | 58991.339 | 66137.0349
9152 | 10 | 70 | 40 | 36702.4681 | 1.162 | 20.6934 | 0.70993 | 105864.9965 | 0.059571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3726 | 9.4517 | 5.1755 | 0.13443 | 0.050072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983424.1447 | 14826516.3429 | 5.1304 | 4.2529 | 44.3791 | 18249.8979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89597.1606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.3086 | 902.0383 | 4571.4171 | 19154.6535 | 13.9089 | 102393.9748 | 35095.6292 | 60787.3559 | -15272.4953 | 5727.6329 | 7500 | 5231.8979 | 2104.9269 | 0 | 61793.6215 | 58627.9045 | 104340.6644
9153 | 10 | 70 | 40 | 33644.8941 | 1.2513 | 21.2419 | 0.70262 | 97311.4117 | 0.050383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3646 | 8.0843 | 4.7339 | 0.10677 | 0.05072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793426.1022 | 19037312.6949 | 5.6582 | 4.8522 | 43.3379 | 13127.9497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86869.5333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.6795 | 970.5758 | 4873.7296 | 16703.3192 | 14.336 | 94606.0259 | 33883.1498 | 59990.7943 | -11903.6977 | 5353.7968 | 7500 | 4353.263 | 1992.9881 | 0 | 89383.8989 | 46084.6157 | 144469.5776
9154 | 10 | 70 | 40 | 39772.8469 | 1.0243 | 30.0863 | 0.76456 | 98405.5567 | 0.043147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4932 | 10.4415 | 4.7469 | 0.099878 | 0.031375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862205.6289 | 12607052.7011 | 5.3173 | 4.83 | 40.8989 | 16273.6988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80858.6534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.4615 | 944.6259 | 5014.6397 | 22420.9761 | 19.6134 | 96057.9244 | 34703.7416 | 84682.9324 | -10329.5822 | 5368.1146 | 7500 | 4582.9393 | 1236.1421 | 0 | 61299.5145 | 53147.3507 | 135896.4516
9155 | 10 | 70 | 40 | 31130.8384 | 1.0045 | 26.2226 | 0.87987 | 102859.6895 | 0.041731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2678 | 8.9347 | 4.9352 | 0.12486 | 0.034902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196784.3248 | 18803407.1809 | 5.5656 | 5.7195 | 46.1683 | 12828.2742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70404.7627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.9931 | 1109.0261 | 5507.6142 | 17744.7788 | 16.0263 | 100485.3842 | 26772.1192 | 71786.3094 | -10446.9433 | 4294.6994 | 7500 | 6078.2738 | 1100.1486 | 0 | 99970.8262 | 61050.8717 | 146004.5617
9156 | 10 | 70 | 40 | 33412.1035 | 1.1294 | 29.2274 | 0.76024 | 99916.7133 | 0.045518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9303 | 9.4505 | 4.9843 | 0.12415 | 0.062537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215339.5618 | 18798589.2739 | 5.0858 | 5.4069 | 41.688 | 14717.7471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86267.9392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5316 | 1100.4794 | 5854.8899 | 17758.5075 | 19.0995 | 97403.7407 | 31307.1919 | 87370.9811 | -11057.0795 | 4950.3899 | 7500 | 5823.0548 | 2272.1493 | 0 | 101180.0777 | 66188.7747 | 163157.9904
9157 | 10 | 70 | 40 | 33708.6551 | 1.1825 | 19.6446 | 0.78736 | 86095.1214 | 0.046547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5087 | 9.2345 | 5.1613 | 0.090128 | 0.047118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892736.1087 | 16957378.8369 | 4.4428 | 4.4419 | 32.2228 | 13789.8866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71684.4788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.952 | 1155.4105 | 5285.5736 | 17392.0595 | 12.644 | 83881.4232 | 32633.1913 | 50183.0255 | -9740.2718 | 5049.5051 | 7500 | 4316.0515 | 1746.2271 | 0 | 89368.3257 | 57393.8202 | 123662.2342
9158 | 10 | 70 | 40 | 35273.934 | 0.86861 | 24.2563 | 0.66906 | 110465.6255 | 0.0425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0872 | 10.1111 | 5.3725 | 0.086428 | 0.055593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331627.8219 | 17323861.0292 | 5.2107 | 4.636 | 32.124 | 14806.8588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73108.6728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2254 | 640.385 | 5776.2541 | 21694.4982 | 16.6808 | 107869.3724 | 27158.8715 | 55383.3792 | -11423.5137 | 4407.8752 | 7500 | 3975.2245 | 1798.5083 | 0 | 93061.9813 | 79967.3985 | 101894.9277
9159 | 10 | 70 | 40 | 36089.2453 | 1.2364 | 24.9077 | 0.63833 | 100533.6531 | 0.052313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6617 | 9.9827 | 5.2149 | 0.092976 | 0.050364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797259.2935 | 12034370.663 | 5.265 | 4.7301 | 42.3159 | 18042.53 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65494.754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.3985 | 937.9585 | 5693.0989 | 18067.4714 | 17.4259 | 97633.1887 | 36043.5478 | 49001.6335 | -12762.0433 | 5701.3099 | 7500 | 4596.8847 | 2107.4539 | 0 | 56490.3083 | 51553.6711 | 97125.4237
9160 | 10 | 70 | 40 | 39469.7564 | 1.5138 | 25.5616 | 0.7141 | 99560.7787 | 0.044336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8892 | 8.7028 | 4.9333 | 0.079571 | 0.040488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830749.8971 | 17639945.4909 | 5.1129 | 5.2961 | 35.8212 | 13877.171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72242.9992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9102 | 1095.4579 | 4655.7153 | 16917.8866 | 17.1409 | 97120.9528 | 45103.7394 | 60833.1362 | -10735.2336 | 6810.237 | 7500 | 3456.9985 | 2023.7109 | 0 | 100941.0032 | 52035.187 | 163898.4047
9161 | 10 | 70 | 40 | 30607.4517 | 1.4733 | 27.55 | 0.70734 | 104919.413 | 0.046613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5386 | 8.1343 | 4.484 | 0.11857 | 0.040694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195191.2875 | 14695255.4068 | 5.5253 | 5.1623 | 41.9743 | 21060.5171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60663.9326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.8956 | 1182.9388 | 5631.3391 | 13420.4662 | 18.5444 | 102217.9343 | 34373.9711 | 54631.7488 | -11886.5062 | 5419.6065 | 7500 | 5029.1166 | 1618.666 | 0 | 74546.0324 | 71503.1879 | 99729.4474
9162 | 10 | 70 | 40 | 33009.4703 | 1.2504 | 25.6387 | 0.63157 | 96126.6103 | 0.056106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9857 | 12.2165 | 5.1606 | 0.11827 | 0.061252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765136.4548 | 15176780.7935 | 5.2552 | 5.2093 | 33.9481 | 17396.814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77719.8776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5989 | 1108.1203 | 4968.8803 | 16395.9497 | 18.0054 | 93155.358 | 33227.0411 | 59326.4015 | -13073.5098 | 5336.8506 | 7500 | 6267.6503 | 2399.2242 | 0 | 87826.8469 | 53636.6695 | 135173.8353
9163 | 10 | 70 | 40 | 37038.8197 | 0.91073 | 18.6848 | 0.8706 | 100200.7181 | 0.045292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3192 | 9.1021 | 6.7518 | 0.031316 | 0.053336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173511.6257 | 12387876.1298 | 5.1451 | 4.636 | 35.863 | 15502.5354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64594.7735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.54 | 1026.3423 | 5180.0906 | 22249.1843 | 11.4789 | 97692.9403 | 29579.2708 | 46546.2819 | -11034.2224 | 4713.5451 | 7500 | 1756.0563 | 1845.1446 | 0 | 62544.4013 | 69368.9256 | 74081.5521
9164 | 10 | 70 | 40 | 32226.1618 | 0.88919 | 12.9364 | 0.61777 | 102734.003 | 0.057664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0648 | 10.8616 | 5.7015 | 0.12413 | 0.044345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999892.4319 | 18508020.2316 | 4.7669 | 4.8736 | 46.3515 | 14026.4016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79053.7511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.8331 | 1161.5008 | 6827.9148 | 19593.0632 | 9.1553 | 99471.7116 | 25266.1973 | 29891.2568 | -14354.0818 | 4331.4938 | 7500 | 7906.8924 | 1409.7747 | 0 | 86741.3423 | 54241.0087 | 94451.8667
9165 | 10 | 70 | 40 | 31740.1453 | 0.70243 | 35.238 | 0.69722 | 91142.9217 | 0.070527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3854 | 10.4429 | 6.3598 | 0.074876 | 0.043793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704933.5305 | 12130717.5459 | 5.2444 | 5.3887 | 41.2917 | 12476.4063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65679.1878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.7606 | 1192.2075 | 4999.4131 | 21423.5898 | 23.8539 | 87615.7677 | 20633.111 | 74769.6674 | -15519.4776 | 3772.4108 | 7500 | 4382.3526 | 1212.5208 | 0 | 65099.9156 | 42476.6674 | 119373.8332
9166 | 10 | 70 | 40 | 33466.2514 | 1.2371 | 29.2985 | 0.70087 | 105503.8059 | 0.051104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8354 | 10.7799 | 5.0115 | 0.112 | 0.06552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781640.3301 | 14559398.3239 | 4.9458 | 5.3754 | 40.6158 | 16448.0845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63056.3922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1224 | 928.9197 | 5265.3266 | 16747.69 | 19.7928 | 102529.2579 | 33437.1228 | 59939.7708 | -13088.0111 | 5366.3723 | 7500 | 5263.2272 | 2580.5989 | 0 | 79317.0814 | 49996.2074 | 130319.9549
9167 | 10 | 70 | 40 | 36478.3927 | 1.2672 | 29.542 | 0.75243 | 91832.2896 | 0.042375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2184 | 10.7596 | 6.3443 | 0.11628 | 0.037589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 400892.6989 | 18393101.2653 | 4.9027 | 5.613 | 34.3072 | 14331.3729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72350.4184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.4939 | 1025.9948 | 4339.9727 | 17949.5887 | 19.3898 | 89680.2126 | 37057.6079 | 73452.2707 | -9469.1388 | 5635.5401 | 7500 | 5869.7708 | 1554.7649 | 0 | 114517.232 | 33203.909 | 202914.1386
9168 | 10 | 70 | 40 | 32868.9418 | 1.4557 | 27.6053 | 0.74227 | 97053.975 | 0.041136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3938 | 7.6985 | 5.2148 | 0.13869 | 0.033616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872433.7285 | 17186675.8342 | 4.9415 | 5.4569 | 35.0661 | 17227.927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67718.3359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.8506 | 654.2259 | 5446.1782 | 14554.4593 | 18.2219 | 94845.2568 | 36628.9649 | 63543.1948 | -9718.3601 | 5592.5722 | 7500 | 6081.5096 | 1379.8191 | 0 | 102845.5353 | 57786.7224 | 156066.5133
9169 | 10 | 70 | 40 | 37114.5981 | 0.98004 | 24.8245 | 0.78759 | 109245.6853 | 0.042317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2598 | 11.2315 | 4.872 | 0.06644 | 0.05003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906402.256 | 16424640.1409 | 5.7205 | 4.8815 | 42.6326 | 15816.6089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94113.934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.211 | 1073.9696 | 6692.93 | 21446.5392 | 15.9759 | 106688.9733 | 31336.1177 | 83277.4384 | -11249.5327 | 4966.2501 | 7500 | 3685.2872 | 1823.5562 | 0 | 78039.7185 | 53773.4884 | 145605.3469
9170 | 10 | 70 | 40 | 32555.2533 | 0.99364 | 32.4529 | 0.66385 | 104112.5185 | 0.053721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0484 | 10.4741 | 6.3694 | 0.12968 | 0.049275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975232.1476 | 12931599.9663 | 5.3074 | 4.5955 | 47.4009 | 15869.2394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83788.0165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4248 | 800.1202 | 4846.3006 | 18669.3375 | 22.3827 | 101029.1332 | 27771.8315 | 84376.4066 | -13566.8957 | 4624.1346 | 7500 | 6230.7739 | 1672.3357 | 0 | 55887.3959 | 54688.1639 | 119807.8186
9171 | 10 | 70 | 40 | 37467.4375 | 1.1489 | 31.4466 | 0.8364 | 101931.4733 | 0.047104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2149 | 11.3809 | 5.2362 | 0.1481 | 0.062358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844337.9104 | 11713872.4658 | 5.3003 | 4.6822 | 38.3932 | 9302.2056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70874.1918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8587 | 1082.6905 | 2694.1508 | 19698.0295 | 19.6924 | 99279.6678 | 35538.8159 | 83307.3563 | -11667.9443 | 5564.7807 | 7500 | 5302.9024 | 2546.8604 | 0 | 57231.8487 | 46633.0224 | 138691.5978
9172 | 10 | 70 | 40 | 39590.8333 | 1.113 | 21.3376 | 0.80501 | 101499.3291 | 0.04179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.912 | 10.1355 | 5.172 | 0.080702 | 0.044249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065295.2514 | 15521696.6288 | 4.3013 | 4.972 | 35.5838 | 9264.3818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80624.4117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.2701 | 1152.8482 | 4933.2069 | 21236.6144 | 13.5987 | 99153.1725 | 36708.4377 | 62394.2693 | -10323.0892 | 5640.8523 | 7500 | 3682.0744 | 1831.9328 | 0 | 86132.0906 | 58379.2426 | 135187.3253
9173 | 10 | 70 | 40 | 31501.8698 | 0.79981 | 28.5734 | 0.79259 | 89939.9694 | 0.053607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3801 | 6.692 | 5.7945 | 0.076892 | 0.06376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118919.2443 | 11469480.0802 | 4.2758 | 4.3289 | 41.5295 | 14851.0854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69953.6768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.8831 | 1117.1114 | 4206.7581 | 20134.9748 | 18.3372 | 87281.8903 | 22733.7899 | 71605.8056 | -11695.5479 | 3821.8054 | 7500 | 2864.0816 | 1788.4728 | 0 | 51514.705 | 62330.3656 | 87802.7468
9174 | 10 | 70 | 40 | 37950.9536 | 1.0702 | 24.9928 | 0.84613 | 104015.1415 | 0.040952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2489 | 10.5491 | 4.7492 | 0.071931 | 0.050853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089968.9455 | 13394859.3859 | 5.3202 | 5.5215 | 33.4249 | 17775.0553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81856.0653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.0792 | 1106.1523 | 6325.1971 | 20850.6491 | 15.5658 | 101658.5136 | 34200.609 | 77165.4811 | -10369.1628 | 5302.0141 | 7500 | 3850.0834 | 1978.8905 | 0 | 82378.1192 | 69870.1887 | 132135.8458
9175 | 10 | 70 | 40 | 37663.7004 | 1.0704 | 26.6156 | 0.69525 | 103728.9961 | 0.049072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3846 | 10.0125 | 5.3159 | 0.076355 | 0.043587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079738.6952 | 17269188.1161 | 5.0163 | 4.9383 | 30.4304 | 14113.8216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89540.9606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.4296 | 1056.1669 | 4195.7377 | 20690.7711 | 18.037 | 100919.1922 | 33945.8585 | 76813.4408 | -12363.1371 | 5390.7948 | 7500 | 3085.2323 | 1724.5447 | 0 | 102265.8082 | 68717.6094 | 149644.9328
9176 | 10 | 70 | 40 | 35125.9233 | 0.83425 | 19.6346 | 0.77888 | 105604.4769 | 0.065316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1052 | 9.5515 | 4.3883 | 0.096848 | 0.035192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821158.5155 | 18048960.7045 | 5.5041 | 5.1573 | 44.3202 | 12744.5728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75352.4614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2699 | 952.6793 | 6998.5598 | 22022.896 | 12.6977 | 101814.1332 | 26206.0547 | 52271.2966 | -16677.5122 | 4603.4436 | 7500 | 4841.0283 | 1189.0391 | 0 | 89106.2557 | 46481.8662 | 122557.7396
9177 | 10 | 70 | 40 | 34212.0964 | 1.2376 | 29.4771 | 0.73819 | 102458.5817 | 0.054233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8561 | 10.0339 | 5.4574 | 0.059801 | 0.047511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950948.9432 | 9759284.7639 | 5.4274 | 5.3462 | 39.7471 | 12806.0322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75869.9464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2651 | 1256.4006 | 5555.6149 | 17115.4419 | 19.5018 | 99395.6973 | 34193.3089 | 75682.1585 | -13476.6913 | 5493.4743 | 7500 | 3197.8724 | 1915.5953 | 0 | 52743.0171 | 54083.2718 | 113165.4634
9178 | 10 | 70 | 40 | 35126.4838 | 1.477 | 24.6489 | 0.8559 | 101551.432 | 0.027671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9508 | 8.9393 | 4.6591 | 0.10169 | 0.062142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107528.722 | 20570649.2065 | 5.2125 | 5.2686 | 38.5543 | 11359.2218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76110.4254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 677.3253 | 777.0098 | 5432.9604 | 15370.1804 | 15.268 | 99991.0254 | 39512.6067 | 71398.4595 | -6865.7889 | 5808.8035 | 7500 | 4723.1603 | 2649.3251 | 0 | 112178.6962 | 60216.5393 | 176688.7232
9179 | 10 | 70 | 40 | 36266.2012 | 0.63589 | 21.4076 | 0.79344 | 104918.5837 | 0.052052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9696 | 10.2876 | 5.4211 | 0.099077 | 0.041572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024516.0546 | 12642030.9462 | 4.9851 | 4.7882 | 38.3968 | 14320.6263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61325.084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.382 | 1025.1265 | 4794.956 | 25407.1831 | 13.7319 | 101906.4724 | 21718.0362 | 47070.8274 | -13253.2897 | 3779.8828 | 7500 | 4698.5844 | 1153.2944 | 0 | 63655.4654 | 59615.3495 | 76707.4514
9180 | 10 | 70 | 40 | 30293.3255 | 1.195 | 21.5136 | 0.7716 | 105983.5409 | 0.034489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8384 | 8.7932 | 6.1484 | 0.096559 | 0.03687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896728.1459 | 21892049.8778 | 5.4109 | 5.1679 | 38.4753 | 11460.7042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78015.3417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6735 | 952.3459 | 3276.7125 | 15520.9397 | 13.9696 | 103957.6126 | 29544.7717 | 58854.3393 | -8914.0845 | 4577.5406 | 7500 | 4030.5103 | 1238.7239 | 0 | 116716.9807 | 51062.3742 | 162486.4079
9181 | 10 | 70 | 40 | 31563.1433 | 1.4037 | 28.1426 | 0.7631 | 95797.342 | 0.038768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7187 | 12.8159 | 5.9906 | 0.09117 | 0.052829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904143.1269 | 18980564.7035 | 4.3135 | 4.4344 | 31.9344 | 15330.7904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86928.4489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3359 | 1250.0944 | 4450.0817 | 14389.1974 | 18.3613 | 93741.3895 | 34347.8919 | 85027.7152 | -9046.1908 | 5240.1473 | 7500 | 4923.3073 | 2031.7781 | 0 | 100796.6104 | 59730.6888 | 171090.5707
9182 | 10 | 70 | 40 | 41554.123 | 0.84421 | 28.7058 | 0.62122 | 109355.5145 | 0.052997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6793 | 9.9238 | 4.9706 | 0.060143 | 0.039655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897627.0984 | 17120408.2664 | 5.2788 | 5.3919 | 41.6828 | 14580.1702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79319.7447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5596 | 1044.5446 | 4119.9511 | 25908.3377 | 20.2763 | 106159.8502 | 31291.5706 | 66862.4728 | -14060.923 | 5134.295 | 7500 | 2401.1595 | 1494.3075 | 0 | 91394.3919 | 52598.0883 | 139419.1861
9183 | 10 | 70 | 40 | 37153.9445 | 0.95653 | 28.0161 | 0.79432 | 101483.8488 | 0.034249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.314 | 10.7768 | 5.1979 | 0.06761 | 0.044531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956766.456 | 17429441.3576 | 4.812 | 4.407 | 44.8223 | 12840.9462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58128.8927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.1732 | 1143.1693 | 6168.6952 | 21753.5726 | 17.9621 | 99557.3257 | 30800.7437 | 58442.3993 | -8476.7017 | 4721.5789 | 7500 | 3646.1551 | 1543.1812 | 0 | 75453.9527 | 51936.8705 | 121694.4387
9184 | 10 | 70 | 40 | 40789.3512 | 0.96511 | 19.1609 | 0.63821 | 92171.4081 | 0.049596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0535 | 11.2594 | 6.7445 | 0.093537 | 0.036173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 588568.4457 | 9183101.7436 | 5.7282 | 5.4429 | 48.3169 | 10819.5852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68012.2242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4013 | 752.6166 | 5526.5552 | 23767.7954 | 13.4062 | 89648.4153 | 34043.1115 | 39139.1155 | -11101.1683 | 5325.8895 | 7500 | 5088.5004 | 1413.9851 | 0 | 45463.8852 | 34044.679 | 92828.64
9185 | 10 | 70 | 40 | 39255.0223 | 0.922 | 25.6286 | 0.78017 | 98071.5133 | 0.033297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3696 | 10.2312 | 5.5036 | 0.13575 | 0.057935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233076.2361 | 6128874.5568 | 5.3677 | 5.3349 | 43.1269 | 14712.4938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80387.6045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.4353 | 1112.8 | 5236.969 | 23432.2427 | 16.562 | 96261.0267 | 31645.5592 | 72883.7788 | -7966.1409 | 4805.065 | 7500 | 6624.1477 | 2043.1605 | 0 | 31767.2957 | 66054.47 | 83248.396
9186 | 10 | 70 | 40 | 31682.7363 | 1.3483 | 30.1744 | 0.77392 | 98733.0853 | 0.027448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3571 | 11.4408 | 5.0084 | 0.080444 | 0.042043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959736.5473 | 8582424.4752 | 4.5084 | 4.4872 | 38.1289 | 12426.0589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75417.1197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7079 | 1037.7191 | 5599.8798 | 14898.4981 | 19.568 | 97228.1037 | 33568.4764 | 79990.7408 | -6621.919 | 4983.8124 | 7500 | 4096.6587 | 1537.8647 | 0 | 41407.6494 | 55017.2212 | 111446.0621
9187 | 10 | 70 | 40 | 27579.9088 | 1.3909 | 31.8049 | 0.71185 | 97003.997 | 0.06643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9605 | 7.3246 | 5.0329 | 0.070804 | 0.050562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903969.9116 | 15111549.9522 | 5.2263 | 5.6397 | 35.6937 | 14841.9427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82323.9463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7167 | 1084.7797 | 5352.7667 | 12663.1334 | 21.3544 | 93464.064 | 29833.5509 | 86032.8133 | -15575.7054 | 5029.4531 | 7500 | 3308.4119 | 1866.4062 | 0 | 91506.235 | 56446.5085 | 153054.6566
9188 | 10 | 70 | 40 | 38350.2265 | 1.1995 | 23.3073 | 0.69587 | 93628.8656 | 0.027203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4291 | 10.5849 | 4.7754 | 0.096747 | 0.03871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992981.1891 | 19305344.6921 | 4.9983 | 5.6312 | 44.3561 | 13496.8134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77285.4766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.7904 | 937.081 | 3498.6794 | 19598.9114 | 15.7896 | 92214.3113 | 37502.6301 | 58101.273 | -6224.039 | 5495.1994 | 7500 | 3457.8705 | 1561.2289 | 0 | 104873.9288 | 54277.4384 | 157990.6533
9189 | 10 | 70 | 40 | 33315.4054 | 0.92562 | 27.9693 | 0.66225 | 98781.8139 | 0.057556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9541 | 8.6984 | 4.6131 | 0.064856 | 0.033882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129520.1757 | 13628635.2673 | 4.7907 | 5.4843 | 40.3685 | 15602.3984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72929.2692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 280.597 | 552.5758 | 3560.3615 | 19846.5034 | 19.3077 | 95650.8432 | 26937.8039 | 63168.3454 | -13776.271 | 4523.4653 | 7500 | 1721.8668 | 1124.89 | 0 | 76219.8646 | 64235.2111 | 103184.7539
9190 | 10 | 70 | 40 | 32549.5327 | 1.0993 | 26.0272 | 0.81901 | 95371.8559 | 0.044657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9882 | 9.2281 | 4.7171 | 0.081004 | 0.058869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246187.1087 | 13867721.5802 | 5.677 | 4.3875 | 39.6579 | 12208.0987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74588.4024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.679 | 982.5091 | 5154.9865 | 17594.5537 | 16.458 | 93017.9604 | 29909.958 | 71375.3542 | -10357.1404 | 4716.6683 | 7500 | 3595.5237 | 2037.9153 | 0 | 61978.6779 | 66364.4764 | 104392.4806
9191 | 10 | 70 | 40 | 34764.8645 | 0.8158 | 23.7198 | 0.79757 | 97598.6919 | 0.054833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7802 | 11.3126 | 4.7203 | 0.12772 | 0.058592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206703.4341 | 20113941.8211 | 4.6908 | 5.626 | 41.4282 | 17151.9809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71840.9676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1145 | 847.2556 | 5580.1112 | 22022.6993 | 15.18 | 94649.3024 | 25484.3303 | 61350.7409 | -12977.3137 | 4275.9486 | 7500 | 5758.739 | 1838.7931 | 0 | 113972.3924 | 68419.939 | 138783.6917
9192 | 10 | 70 | 40 | 30130.1805 | 1.0576 | 23.8081 | 0.76656 | 111031.7919 | 0.045967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9085 | 11.5944 | 5.0765 | 0.12228 | 0.046488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840996.7502 | 19646965.8698 | 5.7354 | 5.7347 | 40.006 | 12786.3536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61984.7208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.0446 | 1043.2403 | 5874.7414 | 16670.8713 | 15.5032 | 108212.0608 | 26918.6184 | 51477.5268 | -12406.8169 | 4436.0385 | 7500 | 6759.8077 | 1513.5686 | 0 | 111855.258 | 49167.0257 | 148886.9754
9193 | 10 | 70 | 40 | 37079.8573 | 1.2288 | 22.0692 | 0.80238 | 92311.7016 | 0.049797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9051 | 9.4222 | 3.6867 | 0.1077 | 0.056773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769260.5165 | 13507571.608 | 4.4731 | 4.6485 | 47.5521 | 16843.6894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82109.3882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.7539 | 841.9198 | 5057.58 | 18641.7307 | 14.0856 | 89774.7507 | 36876.2532 | 65552.3099 | -11162.5842 | 5715.7086 | 7500 | 3733.3325 | 2381.6377 | 0 | 60389.0589 | 47419.4169 | 123566.2999
9194 | 10 | 70 | 40 | 37338.7887 | 1.2667 | 31.1856 | 0.74914 | 96201.7779 | 0.053611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.144 | 9.114 | 5.0109 | 0.065766 | 0.047225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954650.4297 | 22312457.5023 | 5.0992 | 4.3062 | 35.6776 | 15059.7327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56694.9356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1439 | 1050.3026 | 4076.7162 | 18378.3843 | 20.5062 | 93358.4373 | 37920.8088 | 60546.768 | -12510.6988 | 5941.5205 | 7500 | 2536.9025 | 2059.367 | 0 | 105588.4844 | 59008.0186 | 150575.134
9195 | 10 | 70 | 40 | 39664.8584 | 1.0231 | 14.3394 | 0.80836 | 98415.1818 | 0.036026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7851 | 11.0161 | 4.7946 | 0.12184 | 0.04161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057854.4385 | 17158704.4389 | 4.3785 | 5.1431 | 34.0394 | 14579.8879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76601.7235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2797 | 1028.4454 | 5525.6884 | 22373.9258 | 9.1215 | 96450.9037 | 34581.8651 | 39969.6948 | -8642.8237 | 5247.0449 | 7500 | 5989.554 | 1602.428 | 0 | 100546.2559 | 64606.0316 | 122187.9874
9196 | 10 | 70 | 40 | 39474.6204 | 1.218 | 24.712 | 0.5876 | 112051.6549 | 0.048063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2347 | 6.4788 | 4.8945 | 0.092647 | 0.053676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842140.0477 | 14811708.042 | 5.0821 | 5.6461 | 31.4548 | 13838.6767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58121.1762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.9496 | 1070.7268 | 5193.6532 | 19966.4786 | 17.7868 | 109077.9719 | 39016.2836 | 40250.0965 | -13084.205 | 6126.2972 | 7500 | 4056.9673 | 2413.4574 | 0 | 97090.2268 | 55573.2493 | 127795.8744
9197 | 10 | 70 | 40 | 37487.0055 | 0.81433 | 22.7464 | 0.75516 | 98676.2372 | 0.053114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1166 | 9.958 | 3.4887 | 0.18766 | 0.054298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913471.8135 | 9855193.6641 | 5.262 | 5.0967 | 43.725 | 16562.5489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75023.1716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.2143 | 1135.9139 | 3961.7822 | 23766.6797 | 14.9067 | 95786.4257 | 27440.6516 | 58816.4927 | -12715.1707 | 4526.2624 | 7500 | 7191.9775 | 1803.8092 | 0 | 48789.6012 | 54340.2717 | 89013.3522
9198 | 10 | 70 | 40 | 33725.3074 | 1.3452 | 25.7014 | 0.77822 | 104534.3884 | 0.053247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9914 | 11.3724 | 5.3029 | 0.13819 | 0.058477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171055.2468 | 14626058.2108 | 5.1713 | 5.4933 | 36.4722 | 16264.9648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75362.324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.5711 | 1020.1443 | 5447.7846 | 15886.1066 | 16.6272 | 101465.4608 | 35678.4016 | 68385.4121 | -13503.2816 | 5697.465 | 7500 | 7036.0678 | 2445.3063 | 0 | 85550.074 | 69514.938 | 129274.5071
9199 | 10 | 70 | 40 | 32107.9866 | 1.0684 | 21.7003 | 0.66991 | 104762.5117 | 0.073298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4102 | 12.5179 | 5.4413 | 0.10187 | 0.048603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970236.4886 | 10483446.2263 | 4.5155 | 4.7851 | 39.145 | 14462.3131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69937.9275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0411 | 838.5502 | 4376.9648 | 17658.1825 | 14.9159 | 100552.2265 | 28899.6082 | 47448.0649 | -18525.2549 | 5084.8743 | 7500 | 4529.6144 | 1813.8582 | 0 | 52943.6849 | 56917.4342 | 72777.0157
9200 | 10 | 70 | 40 | 30336.9971 | 1.0865 | 21.1122 | 0.71781 | 101835.4338 | 0.045293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5001 | 10.0585 | 5.6012 | 0.1142 | 0.046496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956713.7817 | 24333011.2361 | 4.7626 | 5.3799 | 32.7542 | 13837.4875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73836.9773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.9326 | 986.3785 | 4858.3423 | 16516.5685 | 14.1279 | 99286.709 | 27640.8572 | 51569.9323 | -11214.389 | 4460.5943 | 7500 | 5394.1649 | 1522.2141 | 0 | 150319.9413 | 60113.3385 | 177079.9765
9201 | 10 | 70 | 40 | 38812.5587 | 0.98747 | 23.3627 | 0.76011 | 104667.386 | 0.030092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5902 | 11.7093 | 4.76 | 0.11476 | 0.0491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256234.6765 | 15450164.5382 | 4.9553 | 4.5343 | 32.4127 | 18430.5362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67475.2049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 341.7241 | 964.6135 | 5359.6723 | 22334.6943 | 15.2682 | 102919.5439 | 32955.7287 | 54618.1113 | -7690.5048 | 4966.505 | 7500 | 4953.1144 | 1789.7647 | 0 | 81473.7775 | 79573.9394 | 100992.5574
9202 | 10 | 70 | 40 | 32128.1623 | 1.283 | 19.4229 | 0.77666 | 103313.6966 | 0.052515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5649 | 6.4179 | 5.5564 | 0.07717 | 0.061082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068454.2419 | 21963751.6833 | 4.305 | 4.6477 | 36.3393 | 15734.6654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69476.169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5819 | 889.6459 | 6381.644 | 15670.0801 | 12.5764 | 100321.6652 | 32916.1644 | 47566.8244 | -13164.938 | 5300.1559 | 7500 | 4110.9468 | 2376.1019 | 0 | 113110.9531 | 64417.9892 | 135298.2195
9203 | 10 | 70 | 40 | 32687.9187 | 0.57579 | 21.4648 | 0.74566 | 92431.0838 | 0.053789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6026 | 11.229 | 4.5543 | 0.1048 | 0.055688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017858.5677 | 15323871.7637 | 5.7115 | 5.6531 | 43.4919 | 17463.4916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79797.5057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.1498 | 908.3707 | 4131.2987 | 23683.6511 | 14.1418 | 89690.2551 | 18008.5352 | 58436.1938 | -12059.6463 | 3200.5387 | 7500 | 3938.6957 | 1308.133 | 0 | 82588.752 | 59668.7324 | 103252.4697
9204 | 10 | 70 | 40 | 32847.7743 | 1.3383 | 30.4214 | 0.86647 | 101084.9092 | 0.036537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4675 | 10.1439 | 5.6828 | 0.056845 | 0.062697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859084.3545 | 16811700.4222 | 5.0354 | 4.5552 | 30.9518 | 16035.0587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69396.1005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.2551 | 1144.1576 | 4887.1214 | 15533.0343 | 18.7324 | 99039.0701 | 34629.4799 | 81117.2029 | -9001.6922 | 5275.7578 | 7500 | 2739.1469 | 2427.7133 | 0 | 91332.9117 | 59029.1984 | 156991.322
9205 | 10 | 70 | 40 | 35231.5251 | 1.0263 | 28.8062 | 0.77931 | 98600.477 | 0.044609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9466 | 11.9801 | 3.9721 | 0.095291 | 0.048726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095015.4317 | 13607122.3139 | 4.5849 | 4.7065 | 39.2657 | 13266.9588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71381.5769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0218 | 1134.453 | 5754.0165 | 19838.2308 | 18.6244 | 96169.4971 | 30786.5887 | 72678.8444 | -10696.3113 | 4857.1147 | 7500 | 4398.7223 | 1737.0029 | 0 | 67418.7252 | 61103.934 | 117576.7529
9206 | 10 | 70 | 40 | 33585.3065 | 0.94775 | 24.6981 | 0.66384 | 100977.6875 | 0.046706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6565 | 12.425 | 5.741 | 0.072113 | 0.056266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638972.2197 | 19026939.8826 | 5.3739 | 5.3966 | 48.0225 | 11939.722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83973.3029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.335 | 937.865 | 5825.9875 | 19761.0247 | 17.0343 | 98372.596 | 27648.5635 | 64355.419 | -11462.4027 | 4477.0042 | 7500 | 4213.5411 | 1848.8434 | 0 | 94704.6923 | 37223.4506 | 156062.2103
9207 | 10 | 70 | 40 | 36704.3577 | 0.89332 | 20.7832 | 0.6607 | 114343.5149 | 0.044015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6013 | 9.6003 | 4.7142 | 0.12794 | 0.054034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915404.7057 | 17679171.7143 | 4.6224 | 5.6687 | 32.4323 | 16277.3818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72511.5752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.1387 | 942.2073 | 4647.4203 | 22264.248 | 14.3595 | 111561.4702 | 28880.2194 | 46579.7169 | -12240.9965 | 4693.0371 | 7500 | 5345.2326 | 1861.1571 | 0 | 115754.4146 | 60815.8413 | 137556.9398
9208 | 10 | 70 | 40 | 37287.843 | 0.97654 | 25.1495 | 0.70843 | 100782.1667 | 0.030046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6275 | 12.6916 | 5.3376 | 0.072172 | 0.050214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768668.6801 | 10446740.888 | 4.6764 | 5.2173 | 31.6195 | 17427.0841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72773.7425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.8385 | 1168.2499 | 5895.7141 | 21588.9102 | 16.9182 | 99101.7756 | 31397.8656 | 59902.0545 | -7393.7208 | 4735.8658 | 7500 | 4214.9187 | 1745.3703 | 0 | 64234.3018 | 55400.3688 | 110936.2869
9209 | 10 | 70 | 40 | 38425.6013 | 0.56824 | 28.9744 | 0.69012 | 110977.7005 | 0.048603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9393 | 9.2264 | 4.946 | 0.12886 | 0.039074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778979.2226 | 12407879.8471 | 5.025 | 4.2708 | 42.7645 | 16653.5739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73860.7333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9089 | 1130.3947 | 5454.081 | 27958.6127 | 19.6919 | 107999.8726 | 20933.9772 | 68560.8319 | -13102.4424 | 3663.7125 | 7500 | 5878.6027 | 1050.6796 | 0 | 53034.8529 | 49224.2483 | 98295.9661
9210 | 10 | 70 | 40 | 42330.9402 | 1.167 | 27.0628 | 0.70987 | 98548.0767 | 0.042195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6712 | 14.3676 | 5.2558 | 0.092094 | 0.048304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019842.194 | 12234112.728 | 4.5579 | 4.3295 | 37.7298 | 15449.3282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63924.1866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.3915 | 787.6243 | 4817.2309 | 22030.4521 | 18.1906 | 96248.2976 | 40600.9762 | 56714.7211 | -10119.0281 | 6158.5728 | 7500 | 3970.5515 | 2183.3802 | 0 | 57324.5979 | 60966.7661 | 103367.0055
9211 | 10 | 70 | 40 | 32892.4733 | 1.0478 | 23.9651 | 0.71097 | 103313.173 | 0.050579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8788 | 10.4781 | 6.2638 | 0.11512 | 0.045572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790920.4313 | 15378905.0317 | 4.4686 | 5.5536 | 44.837 | 16502.4006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89513.2605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.125 | 622.9338 | 4719.6627 | 18299.7482 | 16.0985 | 100429.889 | 29185.4501 | 70416.6073 | -12686.4494 | 4762.2125 | 7500 | 5451.5875 | 1592.8303 | 0 | 83353.5288 | 48816.3407 | 140759.4264
9212 | 10 | 70 | 40 | 32626.4026 | 0.97396 | 18.5051 | 0.62801 | 106701.0015 | 0.061744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1025 | 8.5946 | 4.2821 | 0.11734 | 0.051733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1372592.4159 | 14410538.1451 | 4.9827 | 4.9586 | 39.7469 | 17841.5404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72406.3744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.4492 | 906.584 | 5361.8667 | 18917.2949 | 13.0215 | 103077.1347 | 27418.2155 | 39704.9123 | -15945.0137 | 4723.2356 | 7500 | 5055.635 | 1793.3578 | 0 | 73600.4776 | 77420.9762 | 66429.8439
9213 | 10 | 70 | 40 | 32581.5916 | 1.4882 | 21.8255 | 0.85142 | 96306.7699 | 0.05376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5694 | 8.5608 | 5.1321 | 0.12572 | 0.04808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769857.905 | 20178020.3157 | 4.5565 | 5.4049 | 44.8836 | 14525.9453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67063.7571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2854 | 974.6007 | 5298.6389 | 14166.8338 | 13.5531 | 93452.5421 | 36829.5156 | 55478.274 | -12558.6024 | 5795.7986 | 7500 | 5687.0211 | 2045.2359 | 0 | 106333.7253 | 45963.6917 | 161147.2764
9214 | 10 | 70 | 40 | 43102.5582 | 1.0554 | 18.8981 | 0.72277 | 98341.263 | 0.062758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.484 | 9.7666 | 4.5945 | 0.12431 | 0.062501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302838.036 | 12995103.3156 | 4.7267 | 4.5955 | 41.1689 | 10444.1167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79824.1535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.148 | 1136.5274 | 4688.0576 | 23877.7075 | 12.6113 | 94947.4407 | 38449.7014 | 50184.266 | -14932.8181 | 6163.5884 | 7500 | 5409.4849 | 2827.3785 | 0 | 61178.2671 | 65974.2544 | 90805.6138
9215 | 10 | 70 | 40 | 39495.4558 | 1.0583 | 27.0648 | 0.66491 | 96442.4098 | 0.048209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7944 | 9.993 | 4.9413 | 0.089303 | 0.04161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807893.6539 | 15263165.2244 | 4.557 | 4.8584 | 39.6492 | 13577.7559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73849.1256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 273.5255 | 1030.0552 | 5409.3295 | 21844.1562 | 18.6555 | 93875.2996 | 35302.5992 | 62101.9022 | -11295.2851 | 5509.5167 | 7500 | 3789.7302 | 1682.5635 | 0 | 77558.1628 | 48690.96 | 133458.2294
9216 | 10 | 70 | 40 | 33775.6516 | 1.2079 | 24.4291 | 0.84004 | 107502.9799 | 0.058669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7235 | 12.4762 | 3.9128 | 0.11022 | 0.052856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921543.4686 | 10396004.8024 | 5.2177 | 4.9253 | 46.2442 | 16029.8109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81697.0674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.6895 | 845.8056 | 4723.7174 | 17180.705 | 15.2668 | 104030.766 | 33189.8932 | 74853.7043 | -15277.7411 | 5468.3012 | 7500 | 4210.5732 | 2121.3272 | 0 | 48604.8417 | 53133.4785 | 107537.4213
9217 | 10 | 70 | 40 | 35972.1069 | 0.37735 | 27.3741 | 0.69247 | 102486.783 | 0.052625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7813 | 11.7675 | 5.4925 | 0.096665 | 0.047723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974238.1293 | 9389934.737 | 5.152 | 4.8801 | 37.1373 | 14978.9661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87491.7537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.0369 | 1151.2826 | 5312.8221 | 29124.2723 | 18.5799 | 99512.5831 | 13695.6692 | 76941.6669 | -13086.4796 | 2676.5044 | 7500 | 5390.0619 | 937.4803 | 0 | 48763.8566 | 58838.9641 | 83979.7957
9218 | 10 | 70 | 40 | 31291.7389 | 1.1792 | 24.857 | 0.67252 | 101434.4656 | 0.049037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4057 | 6.4238 | 5.0015 | 0.079096 | 0.069207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848571.5192 | 19064834.5467 | 4.3065 | 5.2852 | 38.9194 | 17390.7 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82965.9506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.9798 | 1122.1322 | 4481.6589 | 16174.8042 | 17.0609 | 98688.7402 | 30233.8694 | 64681.1054 | -12081.1919 | 4867.5749 | 7500 | 2964.6837 | 2472.447 | 0 | 106562.6041 | 54636.3261 | 152564.7665
9219 | 10 | 70 | 40 | 31839.114 | 1.0522 | 25.3119 | 0.69912 | 111026.9917 | 0.035219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2166 | 9.4538 | 4.7704 | 0.12451 | 0.033724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169757.6178 | 11007849.3398 | 5.5352 | 4.5152 | 44.3458 | 16864.0822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76551.0308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.852 | 1045.3561 | 4061.9855 | 17669.7505 | 17.1164 | 108860.1977 | 28338.7272 | 62737.8141 | -9533.8933 | 4451.6029 | 7500 | 4423.5281 | 1101.8276 | 0 | 47963.8249 | 64910.1066 | 82073.3249
9220 | 10 | 70 | 40 | 34291.4726 | 1.0173 | 38.2458 | 0.78677 | 93345.8269 | 0.047912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8679 | 9.9494 | 5.2801 | 0.10965 | 0.060108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127540.5005 | 11595929.2076 | 4.7139 | 4.9946 | 37.5112 | 18442.1985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71572.8285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.2099 | 752.9551 | 5107.1999 | 19406.354 | 24.6246 | 90876.2444 | 29770.2372 | 97490.4027 | -10866.1631 | 4729.1561 | 7500 | 5281.4514 | 2086.3114 | 0 | 61991.7813 | 68925.9932 | 129057.1837
9221 | 10 | 70 | 40 | 35687.9314 | 0.96828 | 28.4704 | 0.86679 | 106511.0543 | 0.046452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1102 | 11.1727 | 4.6287 | 0.087378 | 0.06012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080455.8235 | 19250428.7644 | 4.3552 | 4.3784 | 46.0861 | 15584.9347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88739.4216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.9866 | 708.2533 | 4826.6567 | 20758.3205 | 17.528 | 103777.9631 | 29859.2217 | 97102.6434 | -12025.6013 | 4813.0863 | 7500 | 3538.0942 | 2123.767 | 0 | 82858.1282 | 59156.5997 | 156612.7399
9222 | 10 | 70 | 40 | 35486.0362 | 0.75737 | 28.3427 | 0.74837 | 100043.8862 | 0.058387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1254 | 13.0051 | 5.0107 | 0.07402 | 0.054005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 556140.2239 | 13984829.1012 | 4.5366 | 4.9521 | 48.3034 | 16685.1149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67789.6598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.9244 | 1048.8583 | 5563.2132 | 23226.747 | 18.6449 | 96827.8763 | 24518.5785 | 65741.4244 | -14150.4434 | 4217.019 | 7500 | 4055.2403 | 1671.4948 | 0 | 65721.8583 | 38633.3383 | 120641.8336
9223 | 10 | 70 | 40 | 35166.6071 | 1.251 | 35.5941 | 0.67469 | 98939.6711 | 0.056393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8667 | 7.2379 | 6.535 | 0.072843 | 0.051263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086940.0422 | 8805525.3677 | 4.3173 | 4.7939 | 43.1723 | 14154.041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66891.4385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4441 | 907.4922 | 5123.5448 | 17461.3932 | 24.4007 | 95866.0527 | 35410.4278 | 74874.2506 | -13523.9209 | 5662.2318 | 7500 | 3722.1475 | 2130.3534 | 0 | 42615.039 | 59387.7778 | 99002.7514
9224 | 10 | 70 | 40 | 33710.0451 | 0.94585 | 26.2885 | 0.75998 | 96620.6745 | 0.04513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3171 | 8.5708 | 4.4629 | 0.073908 | 0.042694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708527.4353 | 10512440.0961 | 4.8885 | 5.2277 | 31.9885 | 16756.8504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68457.2033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.1755 | 1236.2006 | 5833.8139 | 19855.5155 | 17.1815 | 94211.0212 | 27709.0592 | 62343.737 | -10602.4747 | 4431.9899 | 7500 | 3211.1229 | 1388.7559 | 0 | 63904.3132 | 51515.2114 | 108371.292
9225 | 10 | 70 | 40 | 35468.613 | 1.3906 | 20.0481 | 0.76509 | 93946.1203 | 0.037031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4431 | 9.9006 | 5.7169 | 0.094171 | 0.046682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072085.8995 | 19094191.1874 | 5.3993 | 5.7043 | 37.0296 | 17769.4034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79506.9448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.5044 | 1117.0106 | 5178.9583 | 16288.6189 | 13.0655 | 92019.276 | 38359.9881 | 55516.3667 | -8478.1149 | 5751.6134 | 7500 | 4597.743 | 1970.637 | 0 | 113886.8409 | 66111.6618 | 152993.4124
9226 | 10 | 70 | 40 | 36745.3288 | 1.5125 | 33.999 | 0.73688 | 106408.6716 | 0.026845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.408 | 8.2445 | 5.6325 | 0.10094 | 0.051431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022814.6812 | 6579654.0287 | 4.6528 | 5.6777 | 30.0223 | 12984.7704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64037.7352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.6269 | 770.0951 | 5398.1985 | 15762.0489 | 22.51 | 104822.0664 | 41966.5597 | 73572.8414 | -6981.0631 | 6150.2937 | 7500 | 4398.0661 | 2321.5616 | 0 | 45178.6975 | 65143.9316 | 108963.0253
9227 | 10 | 70 | 40 | 39053.1263 | 0.74762 | 20.4559 | 0.65709 | 97448.6343 | 0.048114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8081 | 11.6217 | 4.3601 | 0.084843 | 0.06326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 625457.3015 | 16114681.9685 | 5.4991 | 4.6995 | 38.2162 | 16080.1774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82175.1927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.9063 | 911.7399 | 4634.2143 | 25701.2973 | 14.1619 | 94859.8164 | 26703.658 | 51721.1192 | -11390.7986 | 4343.8263 | 7500 | 3340.1256 | 2016.825 | 0 | 78738.4132 | 43802.484 | 119170.6845
9228 | 10 | 70 | 40 | 36881.0789 | 1.0961 | 32.3248 | 0.63258 | 93870.4622 | 0.045936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4973 | 8.8809 | 5.6196 | 0.072872 | 0.055002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070545.352 | 20449191.3199 | 4.2784 | 5.7096 | 47.9701 | 17934.3795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67739.3662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 666.2511 | 882.073 | 4340.5403 | 19971.3282 | 22.6879 | 91488.1129 | 33819.5014 | 65279.9418 | -10482.3372 | 5257.0973 | 7500 | 3343.5333 | 2122.2193 | 0 | 110787.206 | 60316.128 | 157311.0337
9229 | 10 | 70 | 40 | 32217.3988 | 1.1082 | 16.6649 | 0.63217 | 109369.2856 | 0.060987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2418 | 11.317 | 4.3066 | 0.1499 | 0.032297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762142.0051 | 16115997.5122 | 4.9994 | 4.9825 | 33.4903 | 17995.8758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78679.1693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422 | 913.3144 | 6886.8998 | 17328.589 | 11.6993 | 105699.5854 | 29777.6197 | 39068.7877 | -16146.6808 | 5057.194 | 7500 | 7212.7021 | 1198.7727 | 0 | 90889.5422 | 54380.8544 | 110177.0833
9230 | 10 | 70 | 40 | 35152.0883 | 0.80586 | 26.5908 | 0.75475 | 96179.8718 | 0.053405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1593 | 11.9275 | 4.8512 | 0.089753 | 0.054717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863449.1454 | 19267673.8958 | 5.545 | 5.5603 | 34.3105 | 16644.6153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64829.6255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.4152 | 991.23 | 3482.0098 | 22392.1345 | 17.4301 | 93347.946 | 25519.9076 | 59388.4811 | -12460.4736 | 4248.7872 | 7500 | 3459.1325 | 1706.2916 | 0 | 116684.2515 | 57290.3283 | 148756.0495
9231 | 10 | 70 | 40 | 38085.6764 | 1.1062 | 25.806 | 0.69133 | 108818.6147 | 0.059348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1862 | 8.51 | 4.6134 | 0.14566 | 0.057022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905711.1691 | 16551452.5735 | 5.5947 | 4.7843 | 36.377 | 15587.0095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81713.1044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5251 | 851.2481 | 6776.2421 | 20507.5422 | 17.5267 | 105263.8785 | 35156.2684 | 67652.8939 | -15640.8393 | 5758.7072 | 7500 | 7174.0216 | 2410.0677 | 0 | 84245.8333 | 56831.23 | 137425.7228
9232 | 10 | 70 | 40 | 33486.7073 | 1.1962 | 31.1247 | 0.72089 | 106809.2698 | 0.050892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.84 | 13.3506 | 5.2516 | 0.10761 | 0.055804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 700324.902 | 11593425.8859 | 5.0007 | 4.3304 | 47.2515 | 12864.2943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86682.7899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.8882 | 973.3933 | 3928.0764 | 17145.9447 | 20.7922 | 103810.2667 | 32681.5253 | 89565.1051 | -13195.6136 | 5270.0862 | 7500 | 4753.3343 | 2158.4786 | 0 | 47895.5612 | 40780.9809 | 135847.4962
9233 | 10 | 70 | 40 | 38775.3475 | 1.3372 | 25.3278 | 0.67812 | 100791.315 | 0.056263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5971 | 8.6717 | 5.3762 | 0.078894 | 0.054301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013437.2535 | 22361064.6637 | 4.7431 | 4.376 | 40.5992 | 14807.0194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65633.5329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.8208 | 737.9493 | 4564.6275 | 18347.3493 | 17.3296 | 97667.279 | 40855.9964 | 52495.2589 | -13745.7583 | 6417.9293 | 7500 | 3034.8945 | 2557.7971 | 0 | 101236.8121 | 58313.0836 | 142039.8465
9234 | 10 | 70 | 40 | 38618.2784 | 1.2242 | 33.5646 | 0.72563 | 99216.7735 | 0.043154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9718 | 10.0451 | 4.5465 | 0.096025 | 0.048677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 585467.3889 | 22797103.8679 | 5.6994 | 4.7823 | 35.8103 | 17246.543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72537.2642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3038 | 996.4858 | 4891.5189 | 19465.4979 | 22.3628 | 96849.4155 | 38305.5609 | 81254.908 | -10416.3753 | 5864.2377 | 7500 | 3785.8038 | 2095.0626 | 0 | 116653.1312 | 44142.8441 | 200899.4849
9235 | 10 | 70 | 40 | 36416.6771 | 0.9735 | 21.911 | 0.76973 | 107253.7726 | 0.041099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.898 | 11.208 | 4.6613 | 0.11401 | 0.054772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166155.5534 | 8365163.254 | 5.2407 | 4.7999 | 46.3938 | 15217.1169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81069.182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0554 | 993.9606 | 4808.9332 | 21120.4514 | 14.2426 | 104815.0961 | 30592.4514 | 62167.1905 | -10730.1766 | 4832.7609 | 7500 | 5003.4056 | 1942.7381 | 0 | 38099.0983 | 62098.6919 | 77308.7763
9236 | 10 | 70 | 40 | 29675.5059 | 0.93795 | 29.0478 | 0.59182 | 96120.4215 | 0.071822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5415 | 10.3996 | 5.4232 | 0.10164 | 0.042177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966299.707 | 15315666.5558 | 4.6439 | 5.5005 | 49.1933 | 19616.6081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78856.6416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.9547 | 857.6516 | 5102.0943 | 17556.6395 | 20.8583 | 92333.6741 | 24237.7326 | 64579.6716 | -16661.6884 | 4334.2797 | 7500 | 4461.2102 | 1341.6889 | 0 | 78425.5531 | 57442.0615 | 110776.3861
9237 | 10 | 70 | 40 | 33890.7012 | 1.2737 | 34.3662 | 0.74803 | 92072.4051 | 0.051395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0128 | 11.6229 | 4.5621 | 0.083919 | 0.059913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251739.6031 | 14500731.6611 | 5.1804 | 5.0728 | 48.7255 | 15084.5733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86175.8377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.2111 | 892.8651 | 4091.7415 | 16616.2029 | 22.6116 | 89462.0025 | 34548.9967 | 101296.1788 | -11485.7713 | 5418.6355 | 7500 | 3364.3155 | 2382.7257 | 0 | 68106.6741 | 64292.3128 | 146839.4422
9238 | 10 | 70 | 40 | 37647.7596 | 1.0624 | 34.8353 | 0.65794 | 99918.527 | 0.038688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2895 | 10.5403 | 5.6621 | 0.10042 | 0.054299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092554.8288 | 15278217.6339 | 5.5903 | 4.5005 | 31.9307 | 15604.6268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69535.1051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.586 | 769.3678 | 6377.1265 | 20774.9607 | 24.1055 | 97778.4957 | 33745.5978 | 74609.9141 | -9416.1377 | 5180.9962 | 7500 | 5396.4544 | 2064.7514 | 0 | 79224.6008 | 69260.5517 | 129045.6254
9239 | 10 | 70 | 40 | 43547.2385 | 0.75672 | 26.8944 | 0.73232 | 90046.5362 | 0.044282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0073 | 8.6971 | 3.6443 | 0.12019 | 0.067308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 454033.1181 | 11491384.7609 | 5.0707 | 5.2211 | 45.5144 | 16114.536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71529.7504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9246 | 1029.3794 | 4599.4053 | 28513.3179 | 17.8517 | 87842.5332 | 30067.8412 | 64682.0425 | -9697.6133 | 4697.3342 | 7500 | 4363.0608 | 2320.5119 | 0 | 57385.4314 | 34532.439 | 126786.1698
9240 | 10 | 70 | 40 | 34821.4996 | 1.0399 | 17.1649 | 0.66851 | 101739.4543 | 0.069657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3396 | 10.6949 | 4.9691 | 0.070514 | 0.049266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956742.963 | 20527225.6571 | 4.3787 | 5.5075 | 48.0099 | 14306.862 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63479.1506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6677 | 709.9938 | 4378.6906 | 19458.5381 | 11.8078 | 97849.8241 | 30725.9231 | 34006.7728 | -17114.3731 | 5246.3313 | 7500 | 2913.4763 | 1897.0077 | 0 | 107226.7344 | 52169.0972 | 120232.7754
9241 | 10 | 70 | 40 | 38784.4456 | 1.0646 | 32.7034 | 0.79418 | 94097.8273 | 0.056015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1131 | 9.4391 | 4.5113 | 0.096109 | 0.056527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870871.8951 | 22757399.3725 | 4.3083 | 4.3656 | 40.2923 | 16970.5463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76967.8716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.2798 | 886.7308 | 4606.6101 | 21375.9113 | 20.969 | 91193.9238 | 34817.0685 | 90317.0802 | -12777.1756 | 5535.1393 | 7500 | 3884.2214 | 2296.3833 | 0 | 104540.4691 | 54503.7777 | 181609.4085
9242 | 10 | 70 | 40 | 33778.7045 | 1.4509 | 30.3699 | 0.80347 | 97496.3231 | 0.059867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8152 | 10.8818 | 5.1403 | 0.11448 | 0.053266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744767.6962 | 11569474.7712 | 4.4825 | 4.9654 | 48.8523 | 16470.7879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79223.6049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.9504 | 1137.8999 | 3735.7854 | 14997.4342 | 19.3718 | 94284.0775 | 37562.5407 | 87131.4034 | -14133.8809 | 5993.2331 | 7500 | 4613.0241 | 2342.9969 | 0 | 54318.0583 | 45714.7655 | 139612.6101
9243 | 10 | 70 | 40 | 31665.8638 | 1.1573 | 29.447 | 0.5884 | 87796.0381 | 0.060262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5822 | 10.4901 | 3.9373 | 0.074999 | 0.047338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 679145.713 | 14483089.8308 | 5.6172 | 5.0456 | 43.7109 | 11121.0073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75295.6729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.318 | 910.2581 | 4271.8755 | 16570.1633 | 21.1854 | 84884.6188 | 30191.4011 | 62205.9698 | -12810.2449 | 4906.9402 | 7500 | 2706.7836 | 1704.8475 | 0 | 70304.1772 | 39212.3358 | 127497.5385
9244 | 10 | 70 | 40 | 40573.0357 | 0.71793 | 20.4233 | 0.85645 | 95373.7532 | 0.048008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8579 | 8.4874 | 4.3082 | 0.12682 | 0.044798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717894.9761 | 9186260.3875 | 5.2823 | 4.5845 | 32.3193 | 16656.8518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72717.4219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.6071 | 1074.9538 | 5066.927 | 27148.903 | 12.6467 | 92845.5614 | 26848.2654 | 56549.475 | -11124.044 | 4347.0084 | 7500 | 5264.3033 | 1429.278 | 0 | 48555.3132 | 51658.4414 | 87711.158
9245 | 10 | 70 | 40 | 31413.6853 | 1.1353 | 24.4978 | 0.77088 | 99945.8701 | 0.048996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9257 | 9.5571 | 5.7441 | 0.089212 | 0.048413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146205.6609 | 20225391.9902 | 4.2799 | 4.6065 | 48.0158 | 11479.0576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84583.6498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.5205 | 1016.733 | 5782.3358 | 16641.7528 | 15.9138 | 97242.6761 | 29543.8649 | 72606.8923 | -11894.0538 | 4761.972 | 7500 | 4649.1665 | 1692.0437 | 0 | 89777.2857 | 56836.5618 | 141800.6096
9246 | 10 | 70 | 40 | 42291.7718 | 1.4216 | 30.2539 | 0.72697 | 101068.6876 | 0.040142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1871 | 12.1075 | 4.9213 | 0.13901 | 0.048731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818629.4867 | 24590507.7821 | 4.835 | 5.1693 | 32.1877 | 12995.54 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80784.2921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.6012 | 706.7899 | 5355.6854 | 19088.0014 | 20.1419 | 98823.5958 | 46407.5409 | 81688.9959 | -9878.4039 | 6934.815 | 7500 | 6092.5521 | 2480.2747 | 0 | 147619.5417 | 53005.9904 | 235839.326
9247 | 10 | 70 | 40 | 36286.4549 | 0.97777 | 27.5582 | 0.90525 | 97081.5043 | 0.0522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4898 | 10.8045 | 4.5585 | 0.12139 | 0.050171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 611682.7456 | 14835221.3997 | 4.8908 | 5.5173 | 43.5421 | 14338.6361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72950.7492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7744 | 926.5974 | 5000.3097 | 20994.6387 | 16.6051 | 94286.5826 | 30583.6326 | 79903.8043 | -12297.6552 | 4928.6361 | 7500 | 5081.5657 | 1814.8472 | 0 | 80061.491 | 39687.5368 | 157888.7848
9248 | 10 | 70 | 40 | 35960.1625 | 1.0505 | 18.3523 | 0.67816 | 100236.3378 | 0.05694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9475 | 8.5327 | 5.0907 | 0.085512 | 0.044194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1322961.7865 | 18607554.5428 | 4.4527 | 5.7276 | 32.2095 | 16839.7526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65996.9019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6725 | 1237.6218 | 4882.9253 | 19976.2026 | 12.5566 | 97092.7201 | 31967.9198 | 38249.9324 | -13831.918 | 5212.2649 | 7500 | 4032.1156 | 1690.6657 | 0 | 124123.472 | 81473.1693 | 117471.283
9249 | 10 | 70 | 40 | 33807.2906 | 0.67965 | 26.8898 | 0.84694 | 111252.0196 | 0.048451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3471 | 9.0972 | 4.0242 | 0.11505 | 0.047266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1324631.963 | 14436191.0453 | 4.4727 | 4.5679 | 41.1041 | 14234.7389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74694.9683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9995 | 1069.9956 | 5105.8544 | 23111.6101 | 16.7397 | 108276.0406 | 21391.3609 | 75815.959 | -13094.3075 | 3725.5272 | 7500 | 4516.3549 | 1292.4115 | 0 | 68146.2608 | 70739.3715 | 98554.1953
9250 | 10 | 70 | 40 | 32555.5831 | 1.6725 | 23.8681 | 0.835 | 97742.2294 | 0.072925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4431 | 12.2402 | 4.8556 | 0.071953 | 0.047817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1357701.5137 | 8238379.1301 | 5.2411 | 4.6817 | 35.1986 | 16789.5568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70126.0538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.5188 | 858.7155 | 4922.0567 | 12768.3009 | 14.9583 | 93833.6425 | 39574.5645 | 62481.2598 | -17197.782 | 6457.1243 | 7500 | 3292.2732 | 2266.1072 | 0 | 42302.8589 | 79772.7451 | 66903.6607
9251 | 10 | 70 | 40 | 36286.7121 | 0.73559 | 23.0547 | 0.67659 | 93163.6007 | 0.035445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3516 | 6.4047 | 6.0389 | 0.10862 | 0.054835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717176.7713 | 18706498.3536 | 4.9542 | 4.7919 | 41.1493 | 17320.9401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72926.0325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.7786 | 894.9989 | 4597.0311 | 24041.9857 | 15.7878 | 91333.8606 | 24489.4529 | 52994.3009 | -8050.8563 | 3835.2921 | 7500 | 4600.1651 | 1543.5332 | 0 | 90978.8847 | 47896.2221 | 129994.5506
9252 | 10 | 70 | 40 | 39285.1466 | 0.85056 | 21.3021 | 0.7625 | 98529.8602 | 0.062002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2482 | 9.257 | 5.3831 | 0.1219 | 0.055298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977093.724 | 11161941.2815 | 5.4555 | 5.3724 | 42.4128 | 13354.3728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76893.972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3835 | 1235.276 | 4311.8536 | 24406.7279 | 13.903 | 95169.7776 | 29756.8374 | 56895.0159 | -14784.3635 | 4969.9916 | 7500 | 5437.2389 | 2017.1036 | 0 | 58563.8598 | 54377.4051 | 95978.2786
9253 | 10 | 70 | 40 | 34737.3136 | 1.4648 | 25.6995 | 0.63777 | 99877.536 | 0.046125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7347 | 9.2289 | 5.3319 | 0.13167 | 0.061806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331926.3364 | 12485687.8166 | 5.2132 | 5.6725 | 34.2356 | 14789.2535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71727.5626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 683.649 | 1295.0625 | 5462.7513 | 15303.484 | 17.9855 | 97332.4768 | 38867.6591 | 55330.4566 | -11198.2605 | 5989.2472 | 7500 | 7095.3333 | 2716.838 | 0 | 77871.0604 | 77567.0431 | 106605.2911
9254 | 10 | 70 | 40 | 36123.2102 | 1.3864 | 26.5432 | 0.77441 | 93060.1599 | 0.042653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5912 | 11.744 | 6.4323 | 0.073486 | 0.061585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831741.8484 | 10890149.3849 | 4.4349 | 5.4908 | 41.7098 | 13991.5696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84333.2526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.6774 | 810.8859 | 5377.4212 | 16627.6127 | 17.2085 | 90865.1875 | 38991.1949 | 78722.6129 | -9657.8787 | 5910.6803 | 7500 | 4109.0493 | 2671.6414 | 0 | 60590.9142 | 49207.4259 | 139630.7884
9255 | 10 | 70 | 40 | 32064.1715 | 1.0617 | 28.6298 | 0.71001 | 102751.0944 | 0.05513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6457 | 10.343 | 5.504 | 0.12696 | 0.053043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 713015.4481 | 10132708.6291 | 4.9897 | 5.1996 | 39.9855 | 17112.145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62342.5997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.3772 | 680.9734 | 4282.806 | 17700.8838 | 19.2424 | 99629.4666 | 28726.5752 | 58523.7425 | -13735.1623 | 4764.6395 | 7500 | 4929.551 | 1854.899 | 0 | 53898.4471 | 47964.7193 | 98497.9726
9256 | 10 | 70 | 40 | 29909.8381 | 1.228 | 27.5458 | 0.69452 | 93140.4362 | 0.046134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8228 | 8.5072 | 4.2258 | 0.095931 | 0.056027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883741.1955 | 24061805.3318 | 5.7373 | 4.9338 | 40.6749 | 16528.2061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78681.6743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.2169 | 1074.3968 | 3645.182 | 15044.3716 | 18.6751 | 90766.5934 | 29730.933 | 69796.7914 | -10444.9084 | 4697.7118 | 7500 | 3047.0396 | 1931.7428 | 0 | 118193.55 | 54430.0191 | 170022.8411
9257 | 10 | 70 | 40 | 35832.528 | 0.77127 | 22.7863 | 0.7756 | 99406.0879 | 0.036934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8698 | 6.1646 | 4.4974 | 0.12531 | 0.043137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856819.5382 | 16066109.8986 | 4.7745 | 5.4288 | 37.4806 | 10882.1375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72789.6368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.9906 | 1179.2993 | 4180.611 | 23271.7203 | 14.763 | 97372.5663 | 25121.6154 | 58401.6571 | -8947.4947 | 3976.9547 | 7500 | 4751.5482 | 1259.1031 | 0 | 92649.8819 | 49261.9634 | 135451.3022
9258 | 10 | 70 | 40 | 38283.7536 | 1.1153 | 24.5787 | 0.75166 | 96179.5659 | 0.045855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8388 | 8.565 | 5.1137 | 0.12757 | 0.037178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977256.0136 | 12914605.9298 | 5.3566 | 5.2484 | 47.466 | 16018.9239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79622.6528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 341.2108 | 810.9233 | 4872.6752 | 20509.0436 | 16.139 | 93742.8576 | 35549.42 | 67199.4123 | -10721.5165 | 5507.6115 | 7500 | 4928.1539 | 1502.8496 | 0 | 63015.1356 | 54893.9821 | 119587.0842
9259 | 10 | 70 | 40 | 36326.0282 | 1.1415 | 27.1028 | 0.70581 | 98926.903 | 0.04494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4993 | 12.0918 | 5.6112 | 0.11506 | 0.050303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376499.2687 | 12560651.2893 | 5.6259 | 4.4531 | 33.5013 | 16760.4681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67734.4509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0972 | 882.1866 | 2475.5688 | 19177.4883 | 18.259 | 96469.9904 | 34297.0798 | 59903.1557 | -10810.4154 | 5342.4858 | 7500 | 4116.0485 | 1972.4454 | 0 | 62614.846 | 82462.4736 | 82473.1721
9260 | 10 | 70 | 40 | 34352.6475 | 1.1171 | 18.1668 | 0.72896 | 91715.9969 | 0.042593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.633 | 11.5758 | 5.5086 | 0.083544 | 0.052891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855096.1044 | 15810125.0724 | 4.5393 | 4.442 | 49.0947 | 16466.4711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61802.6451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.7901 | 911.8652 | 4480.3753 | 18385.2596 | 12.0813 | 89555.7321 | 31934.7758 | 37610.0708 | -9505.1654 | 4939.7854 | 7500 | 3513.2226 | 1917.5971 | 0 | 66647.51 | 49968.712 | 94589.0844
9261 | 10 | 70 | 40 | 33362.8529 | 1.0137 | 20.436 | 0.83172 | 97444.4797 | 0.050652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9875 | 10.5809 | 5.0454 | 0.11263 | 0.05687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656303.4301 | 14735275.3554 | 4.3579 | 5.0492 | 47.0224 | 14511.3816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90704.8817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0727 | 1194.2661 | 4917.5071 | 18918.3637 | 12.8308 | 94721.1209 | 28888.9783 | 68982.2936 | -11982.779 | 4678.2386 | 7500 | 5382.7951 | 1952.6682 | 0 | 71755.8764 | 40731.8289 | 136426.2423
9262 | 10 | 70 | 40 | 33172.825 | 1.3842 | 25.2264 | 0.77518 | 103247.8331 | 0.065832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9779 | 9.7754 | 4.9943 | 0.070572 | 0.059678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983269.2515 | 11565889.9164 | 4.2776 | 5.7101 | 43.1881 | 20901.2629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79337.3114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.0784 | 1010.048 | 4415.9152 | 15288.5681 | 16.3477 | 99513.3432 | 35768.5137 | 70440.7957 | -16431.7555 | 5891.1085 | 7500 | 2950.6404 | 2580.3458 | 0 | 65863.2738 | 61813.2945 | 112749.6279
9263 | 10 | 70 | 40 | 38451.8476 | 1.1691 | 26.656 | 0.72549 | 100172.6129 | 0.060936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3136 | 10.1131 | 5.0387 | 0.13102 | 0.053109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691224.834 | 15644450.2875 | 4.8766 | 4.3044 | 46.421 | 11233.4481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70927.8554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.3955 | 898.0739 | 5279.4442 | 19988.3969 | 17.7613 | 96814.2342 | 36926.9015 | 63088.2596 | -14776.8665 | 5946.4485 | 7500 | 6049.8324 | 2317.8722 | 0 | 65035.3739 | 39014.3723 | 133073.4494
9264 | 10 | 70 | 40 | 34020.6408 | 1.4155 | 22.0381 | 0.76222 | 100841.2007 | 0.051558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2905 | 8.0919 | 4.8695 | 0.031862 | 0.04826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092963.5253 | 8614687.8152 | 5.0518 | 4.8192 | 37.8538 | 15587.1446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81723.2969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4137 | 753.4366 | 4027.6982 | 15407.3592 | 14.3855 | 97973.2297 | 37226.5632 | 62539.0872 | -12619.0723 | 5853.6413 | 7500 | 1126.7963 | 2073.3643 | 0 | 43889.0177 | 64281.2372 | 83308.1606
9265 | 10 | 70 | 40 | 33527.3989 | 0.73962 | 34.5452 | 0.79896 | 102131.5148 | 0.049022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1492 | 13.4963 | 5.1081 | 0.12779 | 0.042355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993598.8907 | 11400708.8379 | 5.2311 | 4.4445 | 33.128 | 14115.6972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78839.4654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 346.2141 | 1080.8303 | 4676.6135 | 22163.7802 | 22.0907 | 99367.7664 | 22727.2373 | 98190.5611 | -12160.493 | 3849.7075 | 7500 | 5763.8705 | 1196.7281 | 0 | 57774.3968 | 61854.428 | 122987.5803
9266 | 10 | 70 | 40 | 26721.5625 | 1.2358 | 24.5533 | 0.72655 | 94235.7931 | 0.056104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5552 | 10.0818 | 4.2539 | 0.080061 | 0.055326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128225.5086 | 15856928.4023 | 5.5836 | 4.9601 | 31.7714 | 17175.2802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71866.2445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.2082 | 951.4413 | 6057.8703 | 13381.7737 | 16.3504 | 91323.0756 | 26679.5775 | 58950.6977 | -12815.9571 | 4428.808 | 7500 | 3335.7527 | 1798.3637 | 0 | 90314.3299 | 72750.1806 | 107441.3919
9267 | 10 | 70 | 40 | 40271.6323 | 1.284 | 30.5006 | 0.73296 | 103825.4964 | 0.046705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1608 | 6.9866 | 5.1982 | 0.10663 | 0.054229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716358.6742 | 18930919.8542 | 5.4256 | 5.1328 | 43.416 | 14791.596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83658.5887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.8358 | 1054.6647 | 5137.9851 | 19630.9442 | 20.2382 | 101147.0021 | 41281.3761 | 85854.2873 | -11785.3752 | 6354.4772 | 7500 | 5029.8269 | 2529.1729 | 0 | 94207.8787 | 44520.7095 | 186450.9344
9268 | 10 | 70 | 40 | 38567.2741 | 1.0678 | 17.3955 | 0.64651 | 100497.6639 | 0.054217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7004 | 9.4708 | 4.876 | 0.10486 | 0.061977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096724.2495 | 12522393.5192 | 4.2923 | 5.4902 | 35.5423 | 17744.4035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76727.4437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3483 | 923.5044 | 5936.4083 | 21218.2691 | 12.1146 | 97494.2913 | 34698.0099 | 40518.5002 | -13214.8393 | 5546.0229 | 7500 | 4921.2673 | 2522.7476 | 0 | 76230.5044 | 68341.5926 | 90380.6203
9269 | 10 | 70 | 40 | 34065.7077 | 0.72351 | 22.1078 | 0.79538 | 102495.0154 | 0.047628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9452 | 7.1259 | 4.4994 | 0.090595 | 0.049145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959154.2812 | 10524443.4732 | 4.5853 | 5.3969 | 46.568 | 13324.7801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68200.7752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6384 | 1068.8137 | 5952.1162 | 22723.5331 | 14.1657 | 99799.2382 | 22684.3491 | 54166.0482 | -11861.4196 | 3825.3418 | 7500 | 4042.4911 | 1379.7842 | 0 | 54384.8845 | 51817.3041 | 84304.1752
9270 | 10 | 70 | 40 | 37602.2812 | 0.67105 | 28.8249 | 0.63734 | 95532.9199 | 0.063798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8388 | 10.5162 | 4.6512 | 0.11898 | 0.037755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043693.5823 | 21186153.6018 | 4.9925 | 5.5304 | 42.542 | 15128.595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80498.616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.7844 | 1228.3969 | 3891.6189 | 25829.9265 | 20.1777 | 92182.3129 | 23544.7094 | 69609.0615 | -14742.6708 | 4121.0071 | 7500 | 4958.5186 | 1141.9476 | 0 | 115563.8262 | 58881.19 | 152815.2096
9271 | 10 | 70 | 40 | 37563.2249 | 0.87139 | 21.3302 | 0.82417 | 94879.2308 | 0.060875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1082 | 11.7286 | 6.397 | 0.11927 | 0.059524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907201.8092 | 20067773.4861 | 5.5795 | 4.464 | 39.1526 | 14888.1913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64394.4411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.3958 | 1023.1014 | 4668.0519 | 23066.5126 | 13.449 | 91701.4477 | 28993.4245 | 50750.2641 | -13982.2458 | 4816.3 | 7500 | 6239.9311 | 2104.1048 | 0 | 92035.5139 | 54581.0041 | 123876.2887
9272 | 10 | 70 | 40 | 38094.9063 | 0.89001 | 23.6026 | 0.84831 | 92701.3482 | 0.045049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.916 | 8.4128 | 4.1783 | 0.11361 | 0.055521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908812.3398 | 10053006.7036 | 4.874 | 4.7212 | 39.8483 | 13580.0997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73945.6006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.3362 | 1156.7146 | 4541.9369 | 23150.4628 | 14.6821 | 90393.55 | 29888.887 | 65963.0166 | -10154.312 | 4701.2359 | 7500 | 4832.5032 | 1915.7265 | 0 | 49146.2131 | 52975.7371 | 100817.5333
9273 | 10 | 70 | 40 | 38686.3124 | 0.86224 | 26.6773 | 0.61236 | 104979.6126 | 0.060354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3684 | 13.4682 | 6.3281 | 0.11207 | 0.03535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049699.0058 | 16848631.3768 | 5.7145 | 5.5187 | 43.6168 | 14238.3348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85002.9104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7138 | 1129.1389 | 4394.6395 | 23878.1776 | 18.9371 | 101493.1232 | 29616.2697 | 65793.6234 | -15340.5535 | 4985.2851 | 7500 | 5862.1334 | 1293.4316 | 0 | 88685.7283 | 57702.5936 | 130693.3243
9274 | 10 | 70 | 40 | 36791.035 | 1.0742 | 26.8966 | 0.77935 | 94428.9591 | 0.045667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0577 | 10.1529 | 4.8122 | 0.094101 | 0.049067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260064.4934 | 10161302.2386 | 5.3399 | 4.6871 | 38.8388 | 15658.9356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89749.4257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5728 | 1007.8691 | 4424.4186 | 20167.9162 | 17.3894 | 92046.3138 | 33246.2375 | 85326.5841 | -10483.6395 | 5179.0707 | 7500 | 4167.5574 | 1865.1272 | 0 | 49331.0188 | 71027.0209 | 105104.9353
9275 | 10 | 70 | 40 | 26472.8633 | 1.2615 | 22.8179 | 0.78029 | 100460.7013 | 0.055274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3913 | 11.5665 | 5.1506 | 0.075079 | 0.047195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043509.2739 | 13306001.1899 | 4.4727 | 4.8098 | 30.962 | 15936.8027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68303.7241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5718 | 901.1558 | 4352.7127 | 13068.1376 | 14.7447 | 97400.7788 | 26809.4513 | 55143.0427 | -13463.6589 | 4486.6166 | 7500 | 3235.3057 | 1554.1043 | 0 | 77307.8002 | 68150.3169 | 94422.345
9276 | 10 | 70 | 40 | 36312.7827 | 0.89302 | 29.0504 | 0.59895 | 102396.0803 | 0.045726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.949 | 10.4615 | 4.8211 | 0.094118 | 0.047252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114393.952 | 19219133.4659 | 5.4374 | 5.0506 | 39.1179 | 16031.9428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84672.5129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.5955 | 1091.1525 | 3740.4054 | 22030.4071 | 20.7771 | 99809.1026 | 28564.7513 | 70052.0596 | -11382.7018 | 4596.8988 | 7500 | 3755.1722 | 1594.2101 | 0 | 99347.2604 | 64812.9558 | 139214.6947
9277 | 10 | 70 | 40 | 36916.6055 | 0.82095 | 28.0456 | 0.69822 | 96467.3457 | 0.050462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.292 | 10.4109 | 5.9567 | 0.11212 | 0.048733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008307.6323 | 12494590.6683 | 4.9309 | 4.7452 | 42.158 | 16902.9883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72061.6707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.2444 | 1001.643 | 5008.8127 | 23318.4321 | 18.9745 | 93781.2693 | 27196.3466 | 65368.1189 | -11818.7359 | 4437.458 | 7500 | 6100.4 | 1587.1561 | 0 | 59521.1405 | 59364.7871 | 100527.0972
9278 | 10 | 70 | 40 | 33961.9394 | 1.3622 | 23.1409 | 0.65664 | 105965.8207 | 0.04832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2077 | 9.3689 | 4.4093 | 0.1146 | 0.050424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986967.0569 | 22526376.4742 | 5.6289 | 4.3749 | 44.6459 | 10837.9933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82051.6631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.2345 | 1059.8633 | 4025.9552 | 15846.6558 | 16.0248 | 103138.8249 | 36230.5674 | 58389.0171 | -12438.7816 | 5706.7712 | 7500 | 4099.6108 | 2112.0074 | 0 | 94724.1436 | 51244.4748 | 145078.861
9279 | 10 | 70 | 40 | 30945.3897 | 0.74008 | 23.8588 | 0.7448 | 103466.686 | 0.049274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7979 | 9.8441 | 4.6946 | 0.11769 | 0.050448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222836.6392 | 13713521.791 | 4.9412 | 4.9528 | 43.3641 | 14990.5906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91949.4938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.4404 | 964.5265 | 4626.2473 | 20451.6319 | 15.7266 | 100652.6302 | 20987.5156 | 74775.1894 | -12381.8454 | 3626.3792 | 7500 | 4572.6513 | 1342.6989 | 0 | 67012.7458 | 65768.6364 | 101666.6984
9280 | 10 | 70 | 40 | 35323.1611 | 1.4114 | 25.6897 | 0.80349 | 108401.1948 | 0.044985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0508 | 10.87 | 5.6307 | 0.12784 | 0.05834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043456.7498 | 18317800.8125 | 5.6907 | 5.0766 | 46.8909 | 14165.8485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70688.0099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5755 | 921.0884 | 4635.4194 | 16033.6287 | 16.3863 | 105706.3387 | 38579.0649 | 65763.7218 | -11857.3667 | 5990.7459 | 7500 | 5554.945 | 2565.1303 | 0 | 86297.5703 | 55907.6679 | 144486.1434
9281 | 10 | 70 | 40 | 28661.6351 | 0.89856 | 29.4948 | 0.8762 | 103690.8287 | 0.046521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4843 | 7.349 | 4.3708 | 0.13678 | 0.050713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981569.8371 | 17202722.4534 | 5.1268 | 5.3441 | 33.2911 | 15407.9468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71826.746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0892 | 1154.377 | 5935.1982 | 17334.6719 | 18.0632 | 101026.2007 | 22653.9263 | 82109.1601 | -11724.3635 | 3812.7086 | 7500 | 6388.745 | 1419.1123 | 0 | 103490.0622 | 62432.7484 | 153216.6026
9282 | 10 | 70 | 40 | 33216.4713 | 0.85906 | 28.0608 | 0.87791 | 103416.8896 | 0.060091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6602 | 8.239 | 4.9824 | 0.090524 | 0.05653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957242.2598 | 19574132.6365 | 4.476 | 4.354 | 39.5851 | 14818.9583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78565.0258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8893 | 1126.8045 | 5986.7175 | 20538.522 | 17.1686 | 99997.023 | 25355.8987 | 85574.949 | -15047.4128 | 4386.6548 | 7500 | 4718.0058 | 1820.0124 | 0 | 90080.8679 | 56458.6644 | 147930.3114
9283 | 10 | 70 | 40 | 36762.8541 | 1.0594 | 15.3698 | 0.73269 | 98721.5177 | 0.058417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.271 | 9.9315 | 5.7625 | 0.14118 | 0.034873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985512.2128 | 16369829.4567 | 5.0288 | 5.2369 | 37.0614 | 17005.5978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74912.0256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8336 | 966.0416 | 4741.4625 | 20320.6381 | 10.1999 | 95546.4092 | 32884.4319 | 38728.8774 | -13970.4775 | 5345.7209 | 7500 | 6408.1872 | 1368.2247 | 0 | 91192.1922 | 61423.0552 | 108034.1017
9284 | 10 | 70 | 40 | 40685.8671 | 1.2779 | 18.3616 | 0.75242 | 100529.27 | 0.059515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3116 | 8.8057 | 5.4713 | 0.07718 | 0.05051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996342.5009 | 13422674.5349 | 4.8219 | 4.5911 | 41.3769 | 16038.9873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73224.6879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.2093 | 1255.1748 | 5931.0973 | 19901.0999 | 12.0515 | 97236.2119 | 41569.5343 | 46204.9019 | -14489.4556 | 6561.2074 | 7500 | 4334.995 | 2432.3291 | 0 | 62795.1236 | 58396.306 | 98512.3297
9285 | 10 | 70 | 40 | 34922.3618 | 0.75882 | 30.264 | 0.81831 | 99971.2036 | 0.027716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4988 | 11.408 | 5.2512 | 0.099209 | 0.069536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059044.4234 | 10371505.1807 | 4.7059 | 5.619 | 45.8099 | 18065.302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76024.7655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.3566 | 1006.3445 | 3086.5322 | 22839.2642 | 19.1446 | 98432.5651 | 24166.1953 | 84535.1645 | -6770.0092 | 3711.9231 | 7500 | 3715.7013 | 1894.3903 | 0 | 55851.3314 | 60894.3897 | 113710.3069
9286 | 10 | 70 | 40 | 41269.9207 | 0.75651 | 30.5936 | 0.77862 | 101741.7757 | 0.060596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0946 | 9.1682 | 4.9892 | 0.094355 | 0.056321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809903.1589 | 17871399.1399 | 4.7766 | 4.5474 | 43.9193 | 13756.8643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75409.7129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.8496 | 724.3067 | 5692.972 | 27025.4504 | 19.7877 | 98349.4839 | 28488.9406 | 81486.8607 | -14926.0839 | 4806.0177 | 7500 | 4339.6207 | 1986.6258 | 0 | 80543.681 | 47178.9318 | 147046.7308
9287 | 10 | 70 | 40 | 40025.5836 | 1.3191 | 26.5714 | 0.76461 | 107606.0859 | 0.04362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3925 | 12.8623 | 4.4386 | 0.093711 | 0.054766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051424.6894 | 14113246.3459 | 5.1508 | 5.1628 | 32.5779 | 21356.5367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66890.2642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.8588 | 1030.7549 | 5032.8347 | 19131.8073 | 17.3215 | 105011.1894 | 41787.5526 | 61872.7756 | -11417.5447 | 6400.6633 | 7500 | 4347.7608 | 2572.7579 | 0 | 83239.062 | 72376.7693 | 123926.2582
9288 | 10 | 70 | 40 | 35329.7834 | 0.92173 | 25.2817 | 0.66443 | 97615.2186 | 0.053212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0964 | 8.4444 | 6.4973 | 0.12404 | 0.049917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210846.4179 | 10553770.4982 | 4.7909 | 4.7567 | 36.9767 | 13294.9512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74007.829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.2479 | 944.5081 | 3902.4862 | 21092.3177 | 17.4311 | 94751.2588 | 28474.9315 | 58100.8281 | -12601.4233 | 4660.1385 | 7500 | 5617.8336 | 1707.3161 | 0 | 54220.3929 | 67937.1527 | 79742.8646
9289 | 10 | 70 | 40 | 31824.56 | 0.86544 | 24.4309 | 0.86294 | 99739.0169 | 0.052585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0301 | 10.5355 | 7.068 | 0.1591 | 0.056384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837788.3229 | 12623659.6165 | 5.2756 | 5.6337 | 45.5694 | 18753.371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67019.5336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.5877 | 943.4041 | 5246.4878 | 19607.7317 | 15.0734 | 96846.7452 | 24433.6568 | 62713.0759 | -12725.9954 | 4117.2298 | 7500 | 9175.4578 | 1703.8271 | 0 | 67172.0961 | 52718.9303 | 111370.4177
9290 | 10 | 70 | 40 | 40002.7609 | 1.3885 | 30.6564 | 0.84689 | 106306.4533 | 0.052918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7238 | 10.4204 | 6.7282 | 0.10158 | 0.038939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236865.2312 | 10995392.3012 | 5.49 | 4.9243 | 35.2796 | 12980.5617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83098.4581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.3712 | 980.9609 | 4242.3359 | 18392.3734 | 19.0851 | 103204.4863 | 43220.7748 | 96156.0283 | -13648.6545 | 6734.1166 | 7500 | 4870.3217 | 1924.5609 | 0 | 58666.8839 | 70283.3687 | 135140.6629
9291 | 10 | 70 | 40 | 36062.3887 | 0.73194 | 24.4302 | 0.82239 | 102279.9086 | 0.052247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4078 | 8.5225 | 4.7043 | 0.12709 | 0.04124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158524.898 | 13186469.8437 | 5.5112 | 4.3585 | 46.7676 | 19213.8985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82117.095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7298 | 1196.5318 | 5069.3636 | 23942.2365 | 15.4189 | 99332.7349 | 24240.3045 | 73997.8541 | -12967.5643 | 4105.8463 | 7500 | 5491.3653 | 1242.7525 | 0 | 54244.0432 | 65615.3351 | 92239.2665
9292 | 10 | 70 | 40 | 40029.2261 | 1.2124 | 24.3178 | 0.73076 | 98053.9909 | 0.03757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8233 | 9.591 | 6.8277 | 0.12112 | 0.037426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981696.0217 | 11294625.4476 | 4.3853 | 4.7935 | 48.447 | 16693.4157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67022.7163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6273 | 1327.9037 | 6323.6871 | 20310.7124 | 16.1555 | 96013.9647 | 39437.0275 | 54705.7851 | -8976.1154 | 5929.2021 | 7500 | 8475.6898 | 1628.6615 | 0 | 51658.6265 | 55384.6049 | 104974.2723
9293 | 10 | 70 | 40 | 35571.6443 | 1.2191 | 23.0238 | 0.60769 | 101928.0218 | 0.04315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.119 | 10.8367 | 5.6174 | 0.11094 | 0.049556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038435.6215 | 10655029.4451 | 4.4289 | 4.6537 | 42.1874 | 16540.9393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81929.0796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.5146 | 838.8071 | 4660.0169 | 17980.7631 | 16.3865 | 99496.1838 | 35181.7625 | 54378.8912 | -10700.0871 | 5456.191 | 7500 | 5709.9322 | 1984.4966 | 0 | 50572.2839 | 60256.136 | 89827.3343
9294 | 10 | 70 | 40 | 36850.2431 | 1.0802 | 18.7185 | 0.78443 | 107853.5022 | 0.025811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2193 | 9.2587 | 4.48 | 0.022499 | 0.056702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128921.4316 | 15293391.3763 | 5.3421 | 4.7193 | 47.8408 | 12484.3452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76605.0766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.6683 | 851.9897 | 4269.2951 | 20132.6816 | 12.0677 | 106306.8075 | 33435.1232 | 50948.4844 | -6805.4569 | 4977.0098 | 7500 | 839.7436 | 2071.2409 | 0 | 67399.4426 | 57231.9285 | 103133.6592
9295 | 10 | 70 | 40 | 37536.1367 | 1.1251 | 17.5154 | 0.82835 | 106315.1371 | 0.04525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4393 | 9.933 | 5.143 | 0.098352 | 0.053575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924138.191 | 20020820.5229 | 5.525 | 4.5565 | 46.4047 | 13635.1297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62458.4258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.9209 | 926.6176 | 4632.7014 | 19998.4882 | 11.0179 | 103656.7415 | 35075.297 | 40582.3225 | -11696.9404 | 5503.422 | 7500 | 4332.2606 | 2163.9975 | 0 | 86129.6614 | 50783.1095 | 118806.9111
9296 | 10 | 70 | 40 | 38400.141 | 0.6921 | 22.3222 | 0.52957 | 97215.0968 | 0.05586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5494 | 9.7527 | 6.0849 | 0.1041 | 0.050476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150632.2859 | 15763777.9582 | 4.5637 | 4.8247 | 33.3408 | 13068.9385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81487.867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.1261 | 1045.4272 | 4516.566 | 26069.1341 | 16.5971 | 94223.1438 | 24662.0137 | 46652.9303 | -13164.593 | 4175.5066 | 7500 | 5433.2507 | 1546.8736 | 0 | 87631.0578 | 68144.8536 | 96292.1861
9297 | 10 | 70 | 40 | 37133.246 | 1.1233 | 28.5512 | 0.81433 | 94806.9727 | 0.061976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8541 | 8.8775 | 6.1311 | 0.11616 | 0.048336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693837.3488 | 12819952.7357 | 4.296 | 4.8973 | 49.9353 | 15817.5228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74634.3573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0536 | 1170.3926 | 4803.3719 | 19803.7535 | 18.1013 | 91575.1802 | 34658.9848 | 77992.0904 | -14219.8868 | 5602.9501 | 7500 | 5829.2881 | 1987.6922 | 0 | 59175.0128 | 42799.1096 | 135727.022
9298 | 10 | 70 | 40 | 32380.1616 | 1.092 | 25.1299 | 0.76373 | 96809.3625 | 0.052892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8533 | 11.4194 | 6.5065 | 0.070513 | 0.062542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796794.4013 | 15968888.9864 | 5.0444 | 5.7463 | 41.6342 | 9572.0606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71222.8553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.219 | 1059.3388 | 4631.5999 | 17574.7902 | 16.3898 | 93985.866 | 29610.7427 | 62249.3074 | -12423.3843 | 4803.8665 | 7500 | 3817.7718 | 2205.0832 | 0 | 91071.1389 | 43339.3196 | 145495.2066
9299 | 10 | 70 | 40 | 38755.1145 | 0.94507 | 25.2588 | 0.74864 | 93862.6444 | 0.051534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8841 | 8.2034 | 4.844 | 0.11207 | 0.048959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891782.8298 | 15606757.8734 | 4.8477 | 4.5556 | 38.3007 | 15812.1475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75299.7082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.0043 | 952.2663 | 5568.1834 | 22837.0852 | 16.6137 | 91194.3893 | 31836.0585 | 65097.7591 | -11740.3225 | 5064.7625 | 7500 | 5150.5551 | 1819.9234 | 0 | 75424.9278 | 55291.8661 | 124861.7977
9300 | 10 | 70 | 40 | 35772.0651 | 1.0832 | 18.7714 | 0.67722 | 88279.6145 | 0.040601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1988 | 10.5009 | 4.8342 | 0.12173 | 0.049521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834174.1216 | 6964271.8186 | 4.9807 | 4.9669 | 49.4006 | 18339.1662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66054.7665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.6232 | 819.0896 | 4378.4291 | 19511.1907 | 12.8501 | 86296.4262 | 32521.7489 | 39113.2564 | -8726.0288 | 4971.5071 | 7500 | 5346.7247 | 1806.9434 | 0 | 32069.1433 | 50931.9122 | 63671.3828
9301 | 10 | 70 | 40 | 36590.1223 | 1.3068 | 21.197 | 0.7995 | 95383.9337 | 0.043859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7138 | 7.6418 | 4.4998 | 0.11903 | 0.043122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727440.2213 | 15603703.0125 | 5.3273 | 5.2229 | 48.5961 | 16338.7149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93420.9175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.8239 | 1020.6338 | 4846.0617 | 17610.4919 | 13.5508 | 93071.3223 | 37959.2607 | 71431.6106 | -10175.4902 | 5802.1359 | 7500 | 4572.2733 | 1836.3402 | 0 | 75055.6397 | 44969.5342 | 149012.2359
9302 | 10 | 70 | 40 | 36688.7383 | 1.1022 | 28.1524 | 0.78064 | 99093.1147 | 0.051664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0874 | 10.3305 | 5.1394 | 0.091704 | 0.043535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880015.6001 | 16706308.548 | 5.5428 | 4.2647 | 38.6209 | 11047.6444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78266.2401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.7946 | 816.035 | 4424.9888 | 19799.305 | 18.1882 | 96269.1342 | 33778.8666 | 77986.2818 | -12425.5143 | 5371.9053 | 7500 | 3708.8653 | 1716.4505 | 0 | 74026.8061 | 49832.6272 | 141831.0341
9303 | 10 | 70 | 40 | 41534.4705 | 1.0743 | 27.7757 | 0.75666 | 101087.2434 | 0.063321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3983 | 10.5286 | 4.5895 | 0.068662 | 0.051389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957809.9329 | 23377115.4802 | 4.5419 | 5.6085 | 30.8895 | 15380.9805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73028.5128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.196 | 855.4477 | 5275.6063 | 22767.809 | 18.1873 | 97567.8877 | 37533.3231 | 70022.6453 | -15485.1651 | 6072.9397 | 7500 | 3065.5407 | 2290.5049 | 0 | 156468.7998 | 63375.1483 | 204093.4402
9304 | 10 | 70 | 40 | 36615.9932 | 1.3679 | 26.8769 | 0.85565 | 103577.0299 | 0.053206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7088 | 9.7718 | 6.1332 | 0.082987 | 0.065232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 688883.0908 | 15726512.708 | 4.2827 | 5.148 | 47.6791 | 16172.4986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62936.3775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.0496 | 1040.0596 | 4859.3501 | 17029.9937 | 16.6503 | 100538.4667 | 39171.999 | 64362.3773 | -13369.6782 | 6165.1933 | 7500 | 4420.6376 | 2951.7035 | 0 | 77648.0671 | 43520.1567 | 145330.1429
9305 | 10 | 70 | 40 | 37309.156 | 1.4193 | 19.7705 | 0.90678 | 100864.9237 | 0.05225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1446 | 10.5786 | 4.0155 | 0.12598 | 0.064848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956000.2217 | 14147076.7484 | 5.0668 | 5.3693 | 39.2003 | 16219.452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64062.3211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.3432 | 869.3769 | 4678.9313 | 16860.5695 | 11.9025 | 97958.3658 | 40897.173 | 50404.6712 | -12788.8546 | 6364.2768 | 7500 | 5247.1383 | 3029.068 | 0 | 78153.2522 | 58020.2879 | 120786.4371
9306 | 10 | 70 | 40 | 37835.2801 | 0.76981 | 27.907 | 0.71482 | 96017.2759 | 0.05124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4051 | 9.3126 | 4.1271 | 0.10377 | 0.063283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1501169.6319 | 15973822.701 | 4.9683 | 5.6918 | 38.6059 | 13141.2513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84495.8407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.6151 | 869.4821 | 5084.2868 | 24592.5653 | 18.7062 | 93303.1131 | 26485.4296 | 77743.0585 | -11942.3166 | 4348.2492 | 7500 | 3966.8352 | 2019.584 | 0 | 94147.2177 | 79316.1494 | 124951.9081
9307 | 10 | 70 | 40 | 38757.845 | 1.2771 | 21.7683 | 0.73794 | 102182.6127 | 0.048531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5566 | 13.4907 | 3.7505 | 0.073207 | 0.044112 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815981.3422 | 8536014.5421 | 4.5844 | 4.8135 | 40.7557 | 13318.5876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78429.3534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.7629 | 1225.7373 | 4697.3296 | 18965.6795 | 14.4038 | 99444.783 | 39584.3311 | 57759.1643 | -12046.451 | 6139.4237 | 7500 | 3338.8891 | 1987.6859 | 0 | 42355.3328 | 48278.46 | 98339.916
9308 | 10 | 70 | 40 | 38011.2758 | 1.2269 | 23.664 | 0.7618 | 91366.8812 | 0.059857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8668 | 12.7924 | 5.4674 | 0.12567 | 0.05768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139788.7904 | 9207906.8454 | 5.6601 | 5.6401 | 47.083 | 12241.5397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76479.6127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7029 | 864.4753 | 5081.2088 | 19130.5502 | 15.4505 | 88357.0572 | 37761.4511 | 62816.8963 | -13243.2255 | 5965.1748 | 7500 | 5924.3197 | 2525.3151 | 0 | 47758.3962 | 57751.0526 | 99257.2752
9309 | 10 | 70 | 40 | 28808.082 | 0.95521 | 34.5812 | 0.72055 | 106426.9308 | 0.040393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3606 | 10.092 | 5.5634 | 0.10986 | 0.054919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901367.6637 | 12956632.846 | 4.7339 | 4.553 | 39.7979 | 13469.058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61601.6443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.0175 | 1151.5083 | 3969.9353 | 16879.5809 | 23.1057 | 104048.1641 | 23857.0023 | 70691.0168 | -10466.5735 | 3898.7305 | 7500 | 4425.5137 | 1571.4883 | 0 | 61528.3723 | 52567.9116 | 110437.6387
9310 | 10 | 70 | 40 | 36123.9874 | 1.0715 | 28.5169 | 0.6932 | 100280.443 | 0.038454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2258 | 9.9341 | 4.979 | 0.12732 | 0.044958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014460.1224 | 17567126.5121 | 4.4097 | 5.5341 | 45.221 | 14115.8776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71115.5299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.5303 | 1077.3878 | 6644.5396 | 19832.1431 | 19.3476 | 98145.5364 | 32583.6886 | 65207.9202 | -9393.5889 | 5021.2896 | 7500 | 7726.8023 | 1656.8652 | 0 | 94683.4582 | 55394.1844 | 149592.251
9311 | 10 | 70 | 40 | 36292.1073 | 1.6149 | 35.1687 | 0.75172 | 82810.289 | 0.055885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2791 | 7.3333 | 4.5619 | 0.15435 | 0.054045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148452.0307 | 15709641.9302 | 4.7627 | 4.8837 | 36.991 | 12548.8747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72485.1917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3469 | 1172.4765 | 5371.5124 | 14700.0274 | 23.0919 | 80260.5365 | 43184.1598 | 87538.9886 | -11218.9109 | 6578.6493 | 7500 | 6343.5962 | 2609.5142 | 0 | 82763.4742 | 64364.3885 | 160935.0829
9312 | 10 | 70 | 40 | 37403.2961 | 1.0879 | 23.841 | 0.7608 | 100329.4444 | 0.034527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7366 | 10.6328 | 2.8539 | 0.065282 | 0.045008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896377.3735 | 10654961.9933 | 5.4183 | 5.6578 | 37.7257 | 18451.2136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64093.619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.4493 | 1011.1635 | 4529.4485 | 20347.8079 | 15.5748 | 98409.4997 | 34110.9764 | 52981.2712 | -8447.7567 | 5170.8055 | 7500 | 2274.6615 | 1708.0837 | 0 | 62401.5305 | 58460.5722 | 99238.9999
9313 | 10 | 70 | 40 | 34348.3889 | 1.2933 | 32.9317 | 0.86084 | 101068.9158 | 0.048463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0291 | 10.2762 | 5.2921 | 0.088679 | 0.039703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195241.0952 | 9607972.9293 | 4.9201 | 5.3017 | 46.9378 | 16691.0544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60394.3905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.5268 | 1160.9105 | 3882.2977 | 16656.5483 | 20.3422 | 98364.6779 | 35383.6812 | 76033.6166 | -11898.6468 | 5557.9314 | 7500 | 3836.5704 | 1619.5515 | 0 | 48181.6936 | 64482.7032 | 101731.6947
9314 | 10 | 70 | 40 | 34048.6906 | 1.3377 | 23.1259 | 0.77914 | 88554.1962 | 0.046511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9032 | 10.1599 | 5.5669 | 0.13617 | 0.04965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769473.9362 | 14769047.9474 | 4.5253 | 5.4737 | 37.1446 | 15724.8451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80651.6813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.6118 | 1122.096 | 4792.1209 | 16106.2341 | 14.9534 | 86279.0376 | 35884.9129 | 65913.0973 | -10010.6979 | 5509.3001 | 7500 | 6183.6806 | 2007.596 | 0 | 86881.5605 | 50362.665 | 149506.7846
9315 | 10 | 70 | 40 | 35855.2757 | 1.4639 | 19.113 | 0.74208 | 92726.8012 | 0.057112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7976 | 11.1835 | 4.9551 | 0.16663 | 0.039575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142361.0443 | 13417538.975 | 4.2701 | 4.3231 | 31.3478 | 13602.7001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70450.2843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.1369 | 1075.3278 | 4753.446 | 15804.2007 | 12.6175 | 89810.0236 | 40102.1501 | 45760.8368 | -12833.8214 | 6258.7398 | 7500 | 7545.5626 | 1817.9225 | 0 | 70452.6769 | 70332.7169 | 96271.3503
9316 | 10 | 70 | 40 | 25168.111 | 1.2461 | 28.3457 | 0.709 | 107902.0457 | 0.054113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2568 | 10.4528 | 5.5345 | 0.035288 | 0.036109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254596.2466 | 11989554.1238 | 4.349 | 4.8862 | 43.8706 | 15399.0772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69652.8849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.5588 | 954.9949 | 4655.4478 | 12531.7067 | 19.0622 | 104683.4659 | 25272.8086 | 64662.5526 | -14161.7508 | 4320.4831 | 7500 | 1678.1842 | 1145.0154 | 0 | 58543.3264 | 67200.1926 | 81760.427
9317 | 10 | 70 | 40 | 36013.6475 | 0.93956 | 23.6856 | 0.79949 | 99900.1085 | 0.067693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.07 | 10.9379 | 4.3472 | 0.1014 | 0.052124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028462.5485 | 21876416.5174 | 4.8674 | 4.3461 | 39.0819 | 15729.369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82943.1789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.1592 | 867.3572 | 4449.2872 | 21287.2383 | 15.1418 | 96186.4902 | 29452.8184 | 70864.72 | -16339.9203 | 5024.9075 | 7500 | 4109.9674 | 1922.3192 | 0 | 100024.6739 | 60770.8842 | 141788.6019
9318 | 10 | 70 | 40 | 39682.2494 | 1.0055 | 27.1265 | 0.72403 | 102148.0475 | 0.052172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8365 | 11.7022 | 6.5694 | 0.080127 | 0.044015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035109.3601 | 13488975.0611 | 5.3008 | 5.3783 | 35.0961 | 13071.969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83123.3945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.4523 | 1014.1166 | 6319.5614 | 22605.5155 | 18.0895 | 99208.8256 | 34153.4679 | 75118.5995 | -12932.5761 | 5454.3479 | 7500 | 5093.1233 | 1762.0124 | 0 | 78766.6297 | 61170.033 | 133745.5716
9319 | 10 | 70 | 40 | 33473.0031 | 1.0453 | 21.9807 | 0.68057 | 109329.9924 | 0.05994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.248 | 10.1567 | 5.3496 | 0.097874 | 0.047928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087649.785 | 18490418.8836 | 4.5593 | 4.4305 | 46.9508 | 12560.943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76643.4444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.716 | 1033.0132 | 6103.8721 | 18648.7905 | 15.0189 | 105723.5452 | 29648.4252 | 53357.8032 | -15868.368 | 5022.3548 | 7500 | 5467.6971 | 1766.6755 | 0 | 79299.7024 | 56044.978 | 110149.3123
9320 | 10 | 70 | 40 | 34181.2241 | 1.0475 | 21.2955 | 0.72062 | 88200.847 | 0.070437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9884 | 10.533 | 5.679 | 0.12401 | 0.053114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146505.6387 | 14223600.4536 | 4.8036 | 4.6505 | 34.2018 | 14166.9396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75701.1699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9147 | 1143.3558 | 4725.1515 | 19019.8282 | 14.2282 | 84791.822 | 30322.7918 | 53500.4601 | -14999.7098 | 5060.4397 | 7500 | 6026.5617 | 1972.6897 | 0 | 74747.1523 | 68236.1399 | 95894.2456
9321 | 10 | 70 | 40 | 32634.9796 | 1.1389 | 21.5705 | 0.85012 | 105951.3243 | 0.046379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9954 | 12.7351 | 4.782 | 0.11266 | 0.045103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949388.425 | 8349133.5253 | 4.8524 | 5.1208 | 34.3707 | 13572.1856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84784.8944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8224 | 1083.4707 | 5829.606 | 17253.8443 | 13.4044 | 103236.7749 | 30762.2706 | 69235.9924 | -11944.0172 | 4931.0741 | 7500 | 5873.0526 | 1632.3392 | 0 | 47781.8448 | 58218.218 | 97554.3385
9322 | 10 | 70 | 40 | 35832.1758 | 1.1269 | 23.8098 | 0.77393 | 97713.3106 | 0.05039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5632 | 11.9259 | 5.87 | 0.13624 | 0.046599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1549886.3985 | 15286399.3276 | 5.1848 | 4.7754 | 37.9084 | 13651.0135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80168.6325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.9903 | 1073.6699 | 5088.8534 | 19071.6569 | 15.4405 | 94996.3674 | 33521.0378 | 67095.8264 | -11954.55 | 5307.6084 | 7500 | 7112.0502 | 1815.2612 | 0 | 76856.3968 | 82648.1401 | 104605.4907
9323 | 10 | 70 | 40 | 31078.9302 | 1.0004 | 26.1132 | 0.77816 | 104846.21 | 0.053605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9376 | 8.2267 | 5.3122 | 0.091182 | 0.045469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846316.1117 | 23078469.7377 | 5.2302 | 5.6284 | 31.1476 | 18191.3687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76248.1542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.189 | 746.2927 | 3803.87 | 17755.3393 | 16.8942 | 101747.7006 | 26647.1819 | 70293.5734 | -13633.4413 | 4475.0223 | 7500 | 3413.4444 | 1493.3828 | 0 | 151081.8128 | 60383.7883 | 190887.1879
9324 | 10 | 70 | 40 | 35120.335 | 0.93598 | 28.1422 | 0.81513 | 92227.884 | 0.057471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4781 | 9.1367 | 4.637 | 0.10241 | 0.054011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1408345.2646 | 19001800.2871 | 4.6668 | 4.5542 | 46.2108 | 15553.3606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69623.4115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9581 | 1085.8905 | 5740.3935 | 20800.7468 | 17.8341 | 89308.8664 | 28639.1766 | 71768.5128 | -12843.6775 | 4697.5201 | 7500 | 5008.0249 | 1862.1391 | 0 | 83970.6249 | 72276.025 | 118326.2959
9325 | 10 | 70 | 40 | 32588.2495 | 1.1448 | 23.8367 | 0.76182 | 98879.3626 | 0.037038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9293 | 10.9879 | 4.2859 | 0.12501 | 0.062663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118211.031 | 14648222.6602 | 5.2773 | 4.357 | 32.9193 | 15622.6218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65826.5524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6018 | 971.9092 | 5856.772 | 17172.4813 | 15.5631 | 96850.9717 | 30831.5363 | 54462.3886 | -8924.9202 | 4753.5334 | 7500 | 6036.6271 | 2186.1944 | 0 | 73033.8862 | 69549.3006 | 100329.945
9326 | 10 | 70 | 40 | 33807.3229 | 1.0896 | 21.2803 | 0.77442 | 101213.01 | 0.055842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6817 | 10.4771 | 4.9981 | 0.10848 | 0.052485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 626755.1478 | 12452546.3191 | 4.5197 | 5.3703 | 46.3588 | 18047.6384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67344.6407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0367 | 1051.302 | 5428.59 | 18373.4913 | 13.7963 | 98098.9795 | 30867.6633 | 50400.2693 | -13701.7345 | 5054.2925 | 7500 | 5542.2795 | 1946.9872 | 0 | 64314.0142 | 43253.2079 | 108670.5637
9327 | 10 | 70 | 40 | 39281.9645 | 1.3461 | 25.4913 | 0.82872 | 108694.2749 | 0.057202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.046 | 7.8354 | 4.9827 | 0.058596 | 0.051045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1504723.3008 | 10877931.3815 | 4.938 | 5.0552 | 37.7464 | 13314.2924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75144.7047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.6638 | 908.216 | 4680.8353 | 18494.216 | 16.0318 | 105269.975 | 41575.497 | 71083.4543 | -15066.9195 | 6597.7832 | 7500 | 2112.8406 | 2471.7857 | 0 | 58220.9948 | 80456.7548 | 94038.6813
9328 | 10 | 70 | 40 | 28016.7182 | 1.3594 | 15.4305 | 0.80016 | 101576.7612 | 0.048866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4374 | 9.5025 | 5.0633 | 0.09768 | 0.046555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014458.2602 | 14013077.3466 | 4.9887 | 4.5488 | 38.3714 | 16672.1756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88027.6886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.7519 | 1241.5615 | 4238.4572 | 13092.8379 | 9.8607 | 98836.6635 | 29847.7606 | 49029.1467 | -12056.43 | 4813.434 | 7500 | 4154.4273 | 1644.7043 | 0 | 67280.1805 | 61538.2142 | 90675.0092
9329 | 10 | 70 | 40 | 34748.0696 | 1.3999 | 26.2847 | 0.63944 | 95439.8572 | 0.043521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7558 | 8.9756 | 5.288 | 0.060485 | 0.045207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1590040.6041 | 6950438.0656 | 4.9813 | 5.5805 | 35.9259 | 17223.9854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68467.4659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0207 | 1080.7362 | 3686.2706 | 15874.8731 | 18.3779 | 93143.4891 | 37746.3931 | 54135.8765 | -10104.0192 | 5768.7063 | 7500 | 2268.4482 | 1914.0395 | 0 | 41831.3481 | 90138.0512 | 50922.7412
9330 | 10 | 70 | 40 | 28948.2645 | 1.5721 | 31.0978 | 0.63557 | 104866.1156 | 0.045217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5204 | 8.9138 | 5.5551 | 0.12366 | 0.062162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070704.1881 | 8129267.8554 | 4.6968 | 4.5812 | 37.0929 | 13005.3331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60597.1319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2002 | 1274.0703 | 5370.0202 | 12010.0455 | 21.7901 | 102245.8728 | 33876.438 | 56401.4323 | -11529.0685 | 5329.6809 | 7500 | 6303.2786 | 2431.5893 | 0 | 40368.231 | 61239.8942 | 79441.6873
9331 | 10 | 70 | 40 | 36494.3001 | 1.1462 | 32.385 | 0.63475 | 99805.8224 | 0.051809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4533 | 10.8669 | 5.5043 | 0.10925 | 0.046219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975899.6134 | 20155496.0811 | 4.3904 | 5.425 | 35.574 | 13024.002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82835.6104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.4664 | 1053.2413 | 4436.0806 | 19215.2752 | 22.7026 | 96953.7014 | 34558.0497 | 80204.776 | -12549.3323 | 5485.7372 | 7500 | 5037.7852 | 1860.8719 | 0 | 120942.0826 | 58024.306 | 185015.6643
9332 | 10 | 70 | 40 | 34798.8509 | 1.1459 | 28.5739 | 0.83165 | 103015.1963 | 0.064243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7883 | 8.3155 | 6.4432 | 0.058992 | 0.04454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955885.5611 | 9840446.5484 | 4.4141 | 5.4552 | 31.1585 | 17122.0291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75199.9781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.322 | 1308.2216 | 5275.6059 | 18325.6942 | 17.941 | 99377.4554 | 32946.3136 | 79959.5588 | -16006.0599 | 5480.2196 | 7500 | 3456.0879 | 1791.4838 | 0 | 64108.25 | 64766.8086 | 114469.0452
9333 | 10 | 70 | 40 | 36614.4704 | 1.3886 | 29.4254 | 0.57242 | 103741.8634 | 0.051474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3622 | 12.9524 | 5.159 | 0.09576 | 0.05284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152280.4566 | 19257269.5954 | 4.7856 | 4.7244 | 43.7441 | 11837.9965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63327.4178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.6606 | 1120.1069 | 5640.5931 | 16833.0193 | 21.36 | 100796.1466 | 39562.9022 | 51075.983 | -12961.1539 | 6193.1532 | 7500 | 4764.0463 | 2401.8023 | 0 | 90088.3953 | 59481.7713 | 129143.3571
9334 | 10 | 70 | 40 | 32148.4733 | 1.1886 | 27.8387 | 0.80682 | 106090.8897 | 0.056099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.659 | 13.026 | 4.4037 | 0.041551 | 0.037101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090682.9121 | 12831020.28 | 4.5367 | 4.4031 | 38.1059 | 14488.1374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74484.2632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.4152 | 897.9983 | 5314.5713 | 16530.8188 | 17.724 | 102811.9967 | 31235.309 | 75338.774 | -14427.129 | 5149.3092 | 7500 | 1958.3376 | 1402.1546 | 0 | 60788.292 | 62906.2757 | 106038.7716
9335 | 10 | 70 | 40 | 34634.5079 | 1.0272 | 29.0315 | 0.95696 | 94394.3625 | 0.04312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8025 | 11.2214 | 5.2695 | 0.098758 | 0.045362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263271.6384 | 13549054.6769 | 4.8286 | 4.3632 | 35.4873 | 13932.2058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86395.6199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.6469 | 1096.7306 | 5272.6896 | 19492.0297 | 16.9938 | 92143.8169 | 30284.9564 | 103999.8576 | -9902.4007 | 4739.599 | 7500 | 4746.8775 | 1577.9609 | 0 | 65631.9423 | 72264.056 | 136314.737
9336 | 10 | 70 | 40 | 33550.6405 | 0.96925 | 28.8308 | 0.76657 | 96269.0968 | 0.064052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.45 | 8.4555 | 5.4441 | 0.11405 | 0.056456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669055.7154 | 9745804.4847 | 4.6574 | 5.069 | 42.2329 | 15877.5546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81090.1503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.4042 | 997.1395 | 6171.5203 | 19504.5438 | 18.7737 | 92879.5128 | 28092.1934 | 81552.8678 | -14914.1696 | 4751.223 | 7500 | 5867.1761 | 1968.7137 | 0 | 49719.2191 | 44027.64 | 120509.5835
9337 | 10 | 70 | 40 | 38374.6758 | 0.96896 | 28.2557 | 0.76758 | 100776.9546 | 0.058314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6694 | 8.1346 | 4.7151 | 0.090466 | 0.049372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886017.8778 | 10422733.5605 | 4.9239 | 4.7135 | 43.9818 | 14245.6163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77087.8658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.291 | 1029.3194 | 3578.7196 | 22312.6756 | 18.3888 | 97541.3448 | 32124.0004 | 76061.6603 | -14236.6829 | 5258.5987 | 7500 | 3136.4634 | 1905.5421 | 0 | 48328.4374 | 50783.3759 | 109294.6434
9338 | 10 | 70 | 40 | 34048.5353 | 1.24 | 32.4923 | 0.80418 | 101179.8038 | 0.055416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4805 | 8.7771 | 5.3762 | 0.14997 | 0.047309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846765.1075 | 17843587.8387 | 4.4924 | 5.3328 | 36.1787 | 16022.6995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73832.5407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.3822 | 717.7676 | 4764.7322 | 17011.0735 | 20.7173 | 98090.1906 | 34074.9237 | 86937.7944 | -13594.298 | 5484.6279 | 7500 | 6335.2325 | 1904.3946 | 0 | 104080.9636 | 54700.4385 | 178023.2002
9339 | 10 | 70 | 40 | 35100.2836 | 0.8784 | 29.812 | 0.92249 | 101746.1622 | 0.046115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4322 | 10.1982 | 5.4294 | 0.12245 | 0.047157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155500.6671 | 14401921.844 | 5.3394 | 5.0453 | 48.9216 | 12222.9613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68501.1391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.0133 | 967.281 | 4396.1286 | 21469.7465 | 17.7906 | 99154.0208 | 27261.0742 | 82348.2351 | -11405.4221 | 4420.6799 | 7500 | 5320.1419 | 1530.019 | 0 | 66867.3618 | 57566.0605 | 126276.0293
9340 | 10 | 70 | 40 | 40060.8448 | 0.91514 | 22.6445 | 0.77493 | 99484.5107 | 0.052662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0407 | 9.6167 | 4.1555 | 0.11395 | 0.062349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1404862.9392 | 12333611.418 | 4.5893 | 4.7799 | 40.6578 | 16824.0014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89703.269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4091 | 923.4041 | 5856.2998 | 24005.3009 | 14.6766 | 96595.4542 | 32111.088 | 71474.4832 | -12711.8488 | 5162.4036 | 7500 | 5048.9278 | 2362.3496 | 0 | 60867.929 | 77088.665 | 94726.6674
9341 | 10 | 70 | 40 | 36813.3026 | 1.442 | 28.3212 | 0.74029 | 105676.366 | 0.043742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3167 | 7.8886 | 5.9264 | 0.096785 | 0.045234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875460.6373 | 8997365.4083 | 5.0377 | 5.4171 | 43.0558 | 15320.6779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67323.9712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3575 | 995.9756 | 5644.0009 | 16426.1192 | 18.7152 | 103120.9277 | 40774.3667 | 64671.6775 | -11243.9286 | 6251.8644 | 7500 | 4914.4971 | 2075.5878 | 0 | 47799.8958 | 51802.272 | 110941.6887
9342 | 10 | 70 | 40 | 36840.6491 | 1.231 | 22.8368 | 0.67775 | 99569.6812 | 0.038217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8787 | 7.4558 | 3.4177 | 0.11375 | 0.041296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916444.2689 | 17903037.623 | 5.5718 | 5.6037 | 45.0356 | 12743.4539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80935.0347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.5217 | 1134.6373 | 5571.7013 | 18499.3201 | 15.6285 | 97462.8053 | 36682.658 | 58340.8416 | -9270.2543 | 5572.1359 | 7500 | 4316.6289 | 1688.8434 | 0 | 94499.2725 | 50106.648 | 149223.4779
9343 | 10 | 70 | 40 | 41093.8403 | 1.2762 | 15.9754 | 0.70432 | 97815.2432 | 0.04522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5328 | 8.0523 | 3.9449 | 0.12426 | 0.045966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067376.8063 | 6065735.6878 | 4.5889 | 5.5006 | 31.5241 | 15463.989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64579.7418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.3305 | 960.3139 | 3327.453 | 20119.121 | 10.7715 | 95370.9941 | 41949.4387 | 33606.8821 | -10754.6962 | 6381.6689 | 7500 | 3893.8069 | 2152.9384 | 0 | 39334.9821 | 68290.2929 | 55774.728
9344 | 10 | 70 | 40 | 30500.2433 | 0.91568 | 21.4823 | 0.7779 | 97205.1577 | 0.060993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3125 | 6.0271 | 5.1818 | 0.11 | 0.048486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205833.3529 | 17169073.3551 | 4.9896 | 4.9152 | 36.0625 | 14689.5053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89154.4726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.0919 | 1316.0911 | 4921.9513 | 18270.8264 | 13.9003 | 93943.2549 | 24458.8339 | 67597.4249 | -14352.3722 | 4221.3846 | 7500 | 5221.8478 | 1502.2157 | 0 | 91671.2985 | 69867.5846 | 117953.0486
9345 | 10 | 70 | 40 | 32877.6987 | 0.72166 | 25.3909 | 0.76308 | 102453.1975 | 0.043771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1534 | 10.5545 | 4.6614 | 0.076826 | 0.047518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055163.4235 | 18837232.9357 | 4.7131 | 5.6382 | 48.1811 | 13959.6549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54069.5745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6732 | 932.6866 | 5019.7209 | 21953.8634 | 16.5661 | 99974.1237 | 21847.6707 | 47715.1113 | -10907.9248 | 3652.2927 | 7500 | 3236.1897 | 1273.7459 | 0 | 99394.734 | 55649.628 | 118062.1915
9346 | 10 | 70 | 40 | 36066.1277 | 1.3075 | 21.7376 | 0.82291 | 102452.8697 | 0.053961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6088 | 9.5089 | 5.1255 | 0.10862 | 0.039467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1366795.3752 | 11730444.2869 | 4.3868 | 5.2573 | 31.443 | 15206.2169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66649.5466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.5487 | 901.6654 | 4541.3899 | 17351.3639 | 13.7156 | 99405.3298 | 37429.5276 | 53466.6223 | -13409.1755 | 5930.2278 | 7500 | 4532.8695 | 1717.786 | 0 | 73511.6065 | 82956.9623 | 87722.5019
9347 | 10 | 70 | 40 | 33157.346 | 1.0522 | 35.1479 | 0.6713 | 95217.7163 | 0.043823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6517 | 8.0449 | 3.8966 | 0.087758 | 0.036272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032210.4157 | 15327748.5221 | 5.582 | 5.5919 | 35.8414 | 16169.1859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65722.1222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.7542 | 925.3817 | 5040.0371 | 18401.7801 | 24.1406 | 92911.0093 | 29511.1318 | 72342.1131 | -10149.5111 | 4649.4694 | 7500 | 3170.5758 | 1237.7638 | 0 | 90917.571 | 63565.6899 | 135613.4238
9348 | 10 | 70 | 40 | 38284.9035 | 1.3233 | 23.8086 | 0.83508 | 102947.1429 | 0.04066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.241 | 9.3851 | 4.5889 | 0.10003 | 0.045847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229166.757 | 9845250.6426 | 4.6664 | 5.4738 | 48.1533 | 18879.2401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75555.1343 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.717 | 1118.6387 | 4923.1957 | 18256.2134 | 14.9203 | 100631.1367 | 40057.3804 | 67155.6309 | -10190.4274 | 6088.9298 | 7500 | 4248.5567 | 2048.8671 | 0 | 50636.0724 | 67456.8012 | 100088.2087
9349 | 10 | 70 | 40 | 35922.557 | 0.8255 | 23.9434 | 0.76166 | 93054.465 | 0.025785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5892 | 8.3687 | 4.8119 | 0.077071 | 0.061105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929523.2678 | 9951783.4844 | 5.4712 | 5.5923 | 34.7402 | 14536.483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62773.1826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.773 | 1343.5156 | 6208.2846 | 22632.8367 | 15.6341 | 91721.3347 | 26579.4405 | 52159.9999 | -5865.773 | 3984.7268 | 7500 | 3793.8071 | 1787.0492 | 0 | 60285.7751 | 57980.4678 | 92244.5577
9350 | 10 | 70 | 40 | 36019.8592 | 0.93704 | 20.871 | 0.63397 | 97200.7368 | 0.056238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9955 | 10.477 | 4.4811 | 0.12076 | 0.044242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124904.8133 | 9173705.7793 | 5.534 | 5.3228 | 40.8238 | 13429.1215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80497.0686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.9453 | 740.8622 | 6072.7521 | 21320.8995 | 14.6374 | 94189.309 | 29397.9193 | 50178.4418 | -13250.2821 | 4826.0806 | 7500 | 5506.4245 | 1567.098 | 0 | 48543.2307 | 61583.097 | 72685.8158
9351 | 10 | 70 | 40 | 41005.4321 | 0.77539 | 33.9858 | 0.68979 | 98411.4794 | 0.057823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9963 | 10.1878 | 4.9676 | 0.13138 | 0.054044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967114.5093 | 8248997.5652 | 4.2946 | 4.9286 | 35.1109 | 13009.9027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90156.3031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5407 | 792.2396 | 5101.3613 | 26570.0906 | 23.1022 | 95277.962 | 28870.6831 | 98122.8155 | -13787.4766 | 4787.5141 | 7500 | 5686.454 | 1898.9923 | 0 | 45757.7981 | 57937.6464 | 120899.134
9352 | 10 | 70 | 40 | 37358.2551 | 0.95693 | 31.5603 | 0.66049 | 103141.2559 | 0.063416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0919 | 10.3364 | 5.6722 | 0.12539 | 0.038944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786312.9007 | 15395540.8369 | 4.8447 | 4.6586 | 49.0069 | 14311.7899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79769.8726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.7361 | 1211.9787 | 4631.0341 | 21868.3976 | 21.808 | 99545.1055 | 30979.715 | 77793.9551 | -15823.0617 | 5200.9371 | 7500 | 5876.7455 | 1486.5847 | 0 | 67296.5594 | 45143.6634 | 135167.7717
9353 | 10 | 70 | 40 | 30960.4008 | 1.0531 | 20.2485 | 0.78247 | 93889.7298 | 0.070809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9445 | 13.4708 | 5.4878 | 0.14063 | 0.061741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016183.4248 | 18202591.6119 | 4.9836 | 4.9216 | 30.5575 | 12603.2002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89402.6398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4936 | 1067.282 | 3170.2138 | 17173.1945 | 13.0684 | 90242.0325 | 27574.4127 | 64191.4191 | -16049.8677 | 4751.0112 | 7500 | 6027.8279 | 2152.9069 | 0 | 107284.2752 | 63861.1831 | 139570.8021
9354 | 10 | 70 | 40 | 38663.0627 | 1.0389 | 24.8621 | 0.76397 | 94411.9095 | 0.042335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6009 | 11.0577 | 4.3375 | 0.12936 | 0.036458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856392.235 | 14511293.7541 | 5.1118 | 5.3889 | 38.6043 | 15142.8598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61621.0662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.1485 | 959.9185 | 4831.6665 | 21617.8848 | 16.213 | 92201.4349 | 34090.3559 | 53296.581 | -9726.0879 | 5247.1653 | 7500 | 5073.2307 | 1404.0291 | 0 | 80987.0151 | 52895.3555 | 124976.9337
9355 | 10 | 70 | 40 | 32298.6172 | 1.1264 | 24.1852 | 0.59222 | 101499.4483 | 0.053677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7238 | 10.0524 | 4.8847 | 0.10155 | 0.051786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011353.8156 | 9335262.1488 | 5.6011 | 5.6561 | 41.5215 | 15158.932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76039.3162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.9862 | 1005.3 | 4318.3484 | 17195.6629 | 17.3627 | 98495.879 | 30205.9086 | 51877.5663 | -13215.7049 | 4934.0277 | 7500 | 4355.0594 | 1875.3171 | 0 | 51686.2262 | 58078.1094 | 81140.2911
9356 | 10 | 70 | 40 | 36678.1085 | 1.5117 | 16.7953 | 0.77959 | 98370.7449 | 0.057642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7374 | 9.3019 | 5.5798 | 0.081313 | 0.056908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 591562.7505 | 18613044.4932 | 4.6534 | 5.7058 | 45.5075 | 17732.1093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84995.3695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.2297 | 1148.1146 | 5939.5044 | 15739.9485 | 10.8572 | 95248.1732 | 41876.3202 | 50471.0274 | -13739.3156 | 6556.5494 | 7500 | 4322.6946 | 2738.5008 | 0 | 102130.5091 | 41730.6346 | 160125.6513
9357 | 10 | 70 | 40 | 39898.3242 | 1.1519 | 23.589 | 0.87102 | 101350.2289 | 0.043441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3307 | 8.2787 | 5.149 | 0.11798 | 0.041824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836110.0094 | 9919984.0005 | 5.3353 | 4.7095 | 39.2649 | 11180.0474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83081.8613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.5398 | 1063.7039 | 4624.174 | 20941.4287 | 14.4883 | 98916.1053 | 37913.7912 | 75609.7172 | -10710.1437 | 5829.0527 | 7500 | 4503.4296 | 1789.3165 | 0 | 48101.2022 | 47706.8495 | 122829.5162
9358 | 10 | 70 | 40 | 37120.0645 | 0.92942 | 28.7223 | 0.77708 | 93875.8956 | 0.049566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4794 | 10.3428 | 5.9399 | 0.059544 | 0.05016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777327.0431 | 14308258.0726 | 4.253 | 5.7485 | 30.6857 | 16275.5871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72576.1338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4442 | 973.2811 | 4390.9415 | 22066.0276 | 18.5935 | 91307.7551 | 30108.0737 | 73511.1648 | -11299.8183 | 4802.0433 | 7500 | 2727.091 | 1767.8736 | 0 | 99204.249 | 55384.4821 | 152936.195
9359 | 10 | 70 | 40 | 38782.1068 | 1.0235 | 22.2018 | 0.78093 | 95326.1535 | 0.044373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7881 | 9.0922 | 3.722 | 0.11371 | 0.049421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786201.3467 | 13174007.5177 | 4.9136 | 4.5433 | 48.0319 | 15586.7089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80869.8834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.3853 | 832.1613 | 4952.2042 | 21872.0828 | 14.3415 | 92988.1953 | 33820.048 | 63566.4148 | -10287.0159 | 5245.0751 | 7500 | 4218.3073 | 1902.5026 | 0 | 56648.0412 | 46693.4585 | 115919.9146
9360 | 10 | 70 | 40 | 32618.925 | 1.3001 | 30.7798 | 0.6657 | 109492.3866 | 0.043019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4647 | 10.3483 | 4.2183 | 0.11875 | 0.05439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799773.6351 | 15898088.718 | 5.2529 | 5.0207 | 37.4763 | 15068.2732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72003.6524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.0523 | 1032.5618 | 5620.4679 | 15757.957 | 21.2068 | 106887.9097 | 33721.9362 | 68929.2908 | -11459.6986 | 5304.3338 | 7500 | 4965.7672 | 2117.4559 | 0 | 84096.5913 | 50895.0437 | 144280.6329
9361 | 10 | 70 | 40 | 34663.3342 | 1.4299 | 21.8787 | 0.93603 | 105023.2743 | 0.055937 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3227 | 11.9777 | 4.645 | 0.13663 | 0.050815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748558.9191 | 13444727.7676 | 5.1299 | 4.3047 | 41.0063 | 11466.4529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73422.1687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.4485 | 849.7113 | 3722.9703 | 15571.9722 | 12.9578 | 101786.6282 | 38182.724 | 65499.1772 | -14241.2428 | 6084.3822 | 7500 | 4637.8682 | 2269.1839 | 0 | 58953.6782 | 43436.6723 | 125449.0987
9362 | 10 | 70 | 40 | 36667.7698 | 0.63907 | 30.4828 | 0.78901 | 92097.9225 | 0.050913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8472 | 11.6862 | 3.6762 | 0.10644 | 0.03971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031927.5558 | 11688508.3814 | 4.4224 | 4.3191 | 48.5557 | 20477.3277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64134.7416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.977 | 995.4612 | 5614.7154 | 25642.8519 | 19.6018 | 89510.9307 | 22049.8358 | 69784.8905 | -11382.7639 | 3709.2454 | 7500 | 4882.0757 | 1081.0646 | 0 | 48399.1991 | 61107.4128 | 84916.1344
9363 | 10 | 70 | 40 | 38846.2378 | 0.83379 | 29.0755 | 0.78097 | 97897.8628 | 0.046971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1541 | 8.615 | 4.8837 | 0.11674 | 0.057993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 707359.9419 | 14462964.5223 | 5.2625 | 4.5423 | 34.6182 | 16718.3379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77256.2559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.5522 | 747.2959 | 4192.5728 | 24361.5659 | 18.7812 | 95358.0529 | 28969.3439 | 79530.1451 | -11175.1634 | 4639.1713 | 7500 | 4141.1817 | 1974.6177 | 0 | 72841.1607 | 49845.6272 | 138574.8298
9364 | 10 | 70 | 40 | 34286.3216 | 0.70998 | 30.6987 | 0.77257 | 96251.9756 | 0.032583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.104 | 9.3619 | 4.21 | 0.11423 | 0.045632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738258.0352 | 20903674.4131 | 4.4177 | 4.2758 | 48.5247 | 13517.8465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84328.4252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.3493 | 1017.7093 | 5589.3157 | 23044.5329 | 19.9231 | 94512.834 | 22483.5774 | 90869.3564 | -7652.2232 | 3537.3035 | 7500 | 4975.1907 | 1184.6899 | 0 | 85778.6081 | 42593.6017 | 166082.9011
9365 | 10 | 70 | 40 | 34734.4219 | 1.0399 | 32.1106 | 0.7391 | 102067.5583 | 0.050034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.8203 | 10.1412 | 4.9738 | 0.13149 | 0.03994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847631.1991 | 12383672.0617 | 5.47 | 5.7146 | 37.9682 | 12415.9058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75592.321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7783 | 1198.9585 | 5417.4385 | 19409.5601 | 21.2333 | 99249.3003 | 30649.7236 | 82223.5033 | -12400.3354 | 4944.0002 | 7500 | 6024.6908 | 1449.2643 | 0 | 72828.1835 | 50118.135 | 143100.8952
9366 | 10 | 70 | 40 | 35259.5962 | 1.2684 | 25.621 | 0.79155 | 97277.463 | 0.052539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1686 | 7.406 | 4.5775 | 0.054142 | 0.048621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179979.3175 | 18058382.4903 | 4.8151 | 4.7639 | 32.7515 | 15023.9152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82698.9948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.1359 | 915.4025 | 4194.32 | 17338.2623 | 16.452 | 94458.9787 | 35842.6678 | 75826.9742 | -12401.331 | 5651.6005 | 7500 | 2087.8716 | 2016.7733 | 0 | 99514.962 | 72101.8628 | 143937.6557
9367 | 10 | 70 | 40 | 38132.6193 | 1.2061 | 20.996 | 0.96907 | 98496.7523 | 0.053979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5285 | 9.6155 | 4.2091 | 0.093393 | 0.060736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080514.7955 | 19636800.1343 | 4.5316 | 5.4187 | 33.5878 | 14123.9605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62086.4169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3658 | 862.1496 | 4990.6568 | 19416.6071 | 12.2072 | 95565.9001 | 37432.0245 | 54566.4595 | -12895.7498 | 5898.7706 | 7500 | 4067.4212 | 2629.4748 | 0 | 121146.9907 | 65620.5435 | 154724.848
9368 | 10 | 70 | 40 | 32775.911 | 1.1556 | 24.3793 | 0.68875 | 92960.0588 | 0.037068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1423 | 11.0084 | 5.2661 | 0.081022 | 0.058613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204805.0602 | 17671217.4409 | 5.0913 | 5.2416 | 31.6152 | 16484.8 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87624.7704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.0997 | 1095.1325 | 5251.1239 | 17167.355 | 16.5817 | 91051.5658 | 31217.1119 | 68326.6503 | -8397.3693 | 4773.3958 | 7500 | 4032.7019 | 2053.4512 | 0 | 107800.771 | 76008.7668 | 141297.9459
9369 | 10 | 70 | 40 | 34366.2436 | 1.3916 | 29.4591 | 0.78132 | 98392.4228 | 0.068111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2719 | 12.8794 | 5.1336 | 0.12675 | 0.050545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921552.5686 | 14777931.9413 | 4.9741 | 4.5127 | 32.2399 | 13511.4435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82911.3073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8874 | 1130.8862 | 4928.4883 | 15773.0689 | 19.0252 | 94712.6631 | 37186.3493 | 86509.4089 | -16190.9423 | 6069.3746 | 7500 | 6197.0661 | 2251.5814 | 0 | 77787.0143 | 58508.6094 | 148801.2429
9370 | 10 | 70 | 40 | 29760.6792 | 0.78623 | 31.412 | 0.71877 | 101333.1514 | 0.045538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6928 | 8.8779 | 4.6911 | 0.10847 | 0.038235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1314752.0828 | 17214825.3281 | 4.4485 | 4.8276 | 31.9961 | 14295.5904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71177.1318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.2431 | 901.0151 | 5258.5895 | 19167.2367 | 21.0091 | 98783.4502 | 21186.8852 | 74044.9746 | -11218.6851 | 3581.5067 | 7500 | 4719.8348 | 1005.0496 | 0 | 98455.5392 | 78784.4912 | 120490.6137
9371 | 10 | 70 | 40 | 32690.4954 | 1.1065 | 23.6448 | 0.72752 | 101410.0759 | 0.036649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4109 | 11.3479 | 4.2668 | 0.11455 | 0.047156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098167.3294 | 16335546.4679 | 5.5409 | 4.39 | 38.3319 | 15371.6174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64010.6329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.7325 | 768.2243 | 4405.2436 | 17599.3242 | 15.737 | 99351.384 | 30182.3423 | 50618.2699 | -9058.2443 | 4673.3377 | 7500 | 4701.2137 | 1617.4365 | 0 | 74680.5564 | 63966.7782 | 100948.134
9372 | 10 | 70 | 40 | 33844.0951 | 1.1324 | 28.7075 | 0.77549 | 111763.7655 | 0.042883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.393 | 9.3428 | 4.5557 | 0.11586 | 0.044593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402795.5414 | 15280713.7503 | 4.3909 | 5.7234 | 40.1999 | 13976.8329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71168.212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.5294 | 1016.4096 | 5282.998 | 17957.9874 | 18.6004 | 109113.5561 | 31772.2154 | 71930.3078 | -11660.9212 | 5051.1464 | 7500 | 5042.5351 | 1653.1974 | 0 | 90132.7959 | 74507.4526 | 126913.8242
9373 | 10 | 70 | 40 | 31325.1227 | 0.72715 | 25.4888 | 0.67881 | 95114.4053 | 0.044816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5932 | 7.2334 | 6.3928 | 0.10717 | 0.054253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137587.9321 | 18065801.4221 | 5.4736 | 5.168 | 33.4253 | 14791.7131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69624.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.4877 | 707.2068 | 5784.6515 | 20852.9546 | 17.433 | 92758.6465 | 20944.3362 | 56087.7748 | -10365.3388 | 3495.6101 | 7500 | 5406.5275 | 1391.8947 | 0 | 104047.9008 | 69162.5064 | 119346.1988
9374 | 10 | 70 | 40 | 35193.1614 | 1.0251 | 20.4738 | 0.73515 | 93348.6077 | 0.043884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9941 | 14.8211 | 5.9755 | 0.10644 | 0.046813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 591461.1017 | 20037070.2563 | 5.005 | 4.9566 | 49.0597 | 13794.8448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69703.7793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5394 | 819.5136 | 3301.1382 | 19830.0646 | 13.5684 | 91084.0588 | 30726.1936 | 48133.1536 | -9964.0151 | 4803.5334 | 7500 | 4829.8623 | 1650.3885 | 0 | 92305.6216 | 36975.3337 | 143009.4042
9375 | 10 | 70 | 40 | 38705.6968 | 1.0107 | 25.0868 | 0.79124 | 101600.8301 | 0.057906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.353 | 12.3277 | 6.618 | 0.11848 | 0.050658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964235.3821 | 20201676.7069 | 5.1044 | 5.1815 | 35.6681 | 16614.6212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72959.8276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 324.4869 | 909.2741 | 5903.7194 | 21985.7576 | 16.1118 | 98361.1988 | 33439.8783 | 65481.5758 | -14254.3775 | 5438.9829 | 7500 | 6893.5626 | 2022.2426 | 0 | 113587.298 | 61010.8398 | 159098.3229
9376 | 10 | 70 | 40 | 37180.2036 | 1.1539 | 18.4237 | 0.8071 | 96352.8101 | 0.057289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.967 | 11.7554 | 4.5589 | 0.11737 | 0.05862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844439.0048 | 12943993.0067 | 5.1531 | 5.0412 | 39.396 | 14684.6138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78468.8084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 647.1616 | 964.9709 | 5263.4529 | 19492.1997 | 11.7279 | 93312.7389 | 35376.0078 | 52540.8009 | -13376.3134 | 5648.4005 | 7500 | 5588.5483 | 2430.1544 | 0 | 67106.7718 | 51510.2941 | 111304.0762
9377 | 10 | 70 | 40 | 34335.4785 | 1.5186 | 21.9547 | 0.59549 | 101609.3609 | 0.052258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2871 | 11.057 | 5.4604 | 0.12103 | 0.049681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858049.6574 | 9753117.0485 | 4.6982 | 5.0045 | 44.5776 | 15124.805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90805.8198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.9565 | 974.2629 | 3793.0927 | 14677.5943 | 15.7326 | 98680.8784 | 39315.7685 | 56500.3982 | -12885.3231 | 6154.7849 | 7500 | 5434.3198 | 2244.2146 | 0 | 47821.2706 | 50279.3153 | 101806.1182
9378 | 10 | 70 | 40 | 38327.7615 | 1.1518 | 26.9148 | 0.68897 | 95543.5551 | 0.058946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.0667 | 10.6941 | 5.0952 | 0.10871 | 0.051973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815403.8499 | 15122003.729 | 4.6604 | 5.553 | 43.1568 | 13686.3532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70581.6278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.1141 | 1109.5974 | 4943.3924 | 20117.4756 | 18.304 | 92443.254 | 36420.5719 | 60776.3002 | -13641.3247 | 5807.135 | 7500 | 4640.3407 | 2215.1439 | 0 | 83018.7504 | 47625.9521 | 139110.9652
9379 | 10 | 70 | 40 | 35457.2559 | 1.0124 | 21.6907 | 0.76104 | 93351.7434 | 0.058111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1536 | 13.5944 | 5.1195 | 0.083994 | 0.04056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236342.1846 | 17057640.3242 | 5.5634 | 5.6462 | 43.9473 | 15738.079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79740.7915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.9016 | 1107.8682 | 4967.4053 | 20120.8834 | 14.1681 | 90364.7943 | 30672.745 | 59985.623 | -13142.576 | 4993.1051 | 7500 | 4225.8477 | 1486.3866 | 0 | 91763.2165 | 66742.0284 | 120742.3196
9380 | 10 | 70 | 40 | 35306.8894 | 1.1761 | 29.3723 | 0.68291 | 106511.8034 | 0.0584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3167 | 9.0965 | 4.609 | 0.088127 | 0.044125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733028.2936 | 19117838.1 | 5.4531 | 4.2536 | 32.6033 | 12149.2985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77126.4376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.9132 | 1031.2728 | 3335.9597 | 18282.4256 | 20.0431 | 103087.1144 | 34048.9275 | 71952.7557 | -15068.6313 | 5572.3941 | 7500 | 3450.0687 | 1804.6495 | 0 | 93244.5443 | 47702.8754 | 154801.8332
9381 | 10 | 70 | 40 | 38729.9661 | 1.0795 | 27.4697 | 0.74467 | 99444.1461 | 0.051968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.776 | 13.3405 | 6.2981 | 0.095431 | 0.048412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941066.7392 | 13905999.6666 | 4.8915 | 5.6151 | 38.8959 | 15463.5798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78590.2776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.0941 | 870.5025 | 5178.3147 | 21167.8311 | 18.1081 | 96593.7699 | 35124.2699 | 73573.4513 | -12541.6553 | 5562.4093 | 7500 | 4968.9732 | 1976.4386 | 0 | 80805.0453 | 56782.3065 | 140186.6258
9382 | 10 | 70 | 40 | 39316.8443 | 1.3195 | 27.6127 | 0.82063 | 99899.0763 | 0.044502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0057 | 9.7183 | 6.0706 | 0.065031 | 0.048382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259475.9316 | 12461887.8512 | 4.2502 | 4.454 | 38.7698 | 14665.0346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80992.3125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.1433 | 900.5463 | 4520.3976 | 18788.6693 | 17.4448 | 97441.8856 | 41056.3499 | 82352.6772 | -10811.6391 | 6263.5121 | 7500 | 3189.1284 | 2224.1468 | 0 | 59629.7196 | 70059.8666 | 121344.0282
9383 | 10 | 70 | 40 | 35331.5373 | 1.1088 | 23.7921 | 0.63985 | 103684.4323 | 0.026257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5667 | 9.8776 | 5.3585 | 0.10053 | 0.048639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929349.5142 | 18429540.419 | 4.2958 | 4.7137 | 36.2326 | 13234.5536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79035.4891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4114 | 1250.7411 | 5734.9777 | 18996.6127 | 16.6313 | 102172.0274 | 32669.8493 | 56595.6885 | -6654.5816 | 4863.3973 | 7500 | 5250.6202 | 1736.1446 | 0 | 96350.1186 | 55649.2076 | 142662.0293
9384 | 10 | 70 | 40 | 33750.1781 | 1.0803 | 28.533 | 0.74133 | 90945.8704 | 0.059174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8465 | 11.0141 | 4.7035 | 0.10331 | 0.046162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097221.166 | 15213800.4393 | 5.1195 | 4.8359 | 30.5075 | 13169.528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67665.2049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.6234 | 963.2449 | 5899.8769 | 18438.6742 | 18.8442 | 87983.5301 | 30623.0079 | 65559.8755 | -13034.2974 | 4979.6226 | 7500 | 5048.3336 | 1687.1124 | 0 | 87950.419 | 68570.9648 | 121743.1087
9385 | 10 | 70 | 40 | 35496.2895 | 1.2711 | 19.1414 | 0.75081 | 100629.2196 | 0.044243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7084 | 10.233 | 5.8026 | 0.086899 | 0.055532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228866.2864 | 14889924.047 | 5.258 | 4.437 | 31.7294 | 16547.5162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79471.4839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.1477 | 906.0799 | 5744.8502 | 17428.1097 | 12.5747 | 98168.3257 | 36136.3596 | 52186.5605 | -10827.9331 | 5594.1726 | 7500 | 4377.5864 | 2280.0531 | 0 | 77238.6786 | 77128.1342 | 97357.3436
9386 | 10 | 70 | 40 | 35970.6895 | 1.7914 | 28.5021 | 0.7132 | 95573.4537 | 0.049241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7968 | 9.9043 | 4.6557 | 0.045095 | 0.056101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262510.694 | 17357899.9349 | 4.503 | 4.4016 | 46.8059 | 16575.2736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74908.3482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.3138 | 1102.214 | 5911.1343 | 13199.8747 | 19.1224 | 92975.7665 | 45541.6296 | 70261.714 | -11429.8239 | 6912.9168 | 7500 | 1980.4107 | 2846.4 | 0 | 74216.7008 | 67122.4195 | 130707.5285
9387 | 10 | 70 | 40 | 33263.2223 | 0.9789 | 32.7631 | 0.73568 | 99200.6508 | 0.052563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7448 | 9.6368 | 3.9035 | 0.085777 | 0.055167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734438.0252 | 14275266.4543 | 5.0908 | 4.7205 | 32.8182 | 20527.1693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76371.2086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.7512 | 931.3224 | 4558.0782 | 19233.3112 | 21.7064 | 96325.1558 | 28059.8223 | 84441.6214 | -12652.1783 | 4606.7232 | 7500 | 3035.7895 | 1865.2472 | 0 | 77273.9404 | 56010.5585 | 138120.4072
9388 | 10 | 70 | 40 | 29192.9663 | 0.93822 | 19.5647 | 0.7663 | 93534.0351 | 0.028313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.544 | 10.2962 | 5.0677 | 0.071643 | 0.048345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779159.4329 | 10609272.0183 | 5.1876 | 5.5925 | 39.5408 | 12919.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63177.1509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4248 | 1213.605 | 5758.8118 | 17268.5253 | 12.7419 | 92063.7159 | 23848.8821 | 43104.6351 | -6469.4044 | 3650.0722 | 7500 | 3680.1047 | 1295.1491 | 0 | 60356.3697 | 46832.5413 | 90133.2671
9389 | 10 | 70 | 40 | 33113.5523 | 1.0383 | 26.1898 | 0.72287 | 97218.9382 | 0.050082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2487 | 9.1875 | 4.3323 | 0.11433 | 0.041267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218704.968 | 15597233.5277 | 4.8282 | 5.4159 | 39.4699 | 15384.2085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83838.8564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9161 | 928.6612 | 4123.4092 | 18520.7802 | 17.4763 | 94532.0488 | 29185.5441 | 73053.5152 | -11822.3134 | 4708.7077 | 7500 | 4274.6254 | 1426.1625 | 0 | 87151.6132 | 68478.9537 | 126998.901
9390 | 10 | 70 | 40 | 35323.0323 | 1.0679 | 28.0813 | 0.68786 | 95636.3256 | 0.05683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7074 | 10.3806 | 4.9693 | 0.13274 | 0.064725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825551.7525 | 13746370.0245 | 5.3808 | 4.4527 | 48.7668 | 16563.4131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73707.3188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.4677 | 1062.7676 | 6076.1136 | 19432.0656 | 19.1092 | 92642.6443 | 31781.9334 | 66131.1244 | -13172.1975 | 5146.0666 | 7500 | 6749.3723 | 2444.6256 | 0 | 56822.0097 | 49004.8109 | 114398.1234
9391 | 10 | 70 | 40 | 36381.7009 | 0.88762 | 22.1888 | 0.80135 | 103321.6975 | 0.065524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3416 | 11.9633 | 5.9449 | 0.10351 | 0.045058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024425.5122 | 16462726.6057 | 5.6949 | 4.7593 | 38.2513 | 14962.7467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75760.6754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.8037 | 974.5714 | 3957.0457 | 22138.919 | 14.1702 | 99601.6698 | 28485.5639 | 60749.7121 | -16368.122 | 4894.8656 | 7500 | 4565.9707 | 1618.721 | 0 | 80882.6258 | 60346.1556 | 111983.1815
9392 | 10 | 70 | 40 | 37131.5311 | 1.3983 | 21.2444 | 0.61442 | 101270.792 | 0.053606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1936 | 9.8101 | 4.9378 | 0.129 | 0.037951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869387.2232 | 14358340.5166 | 5.1739 | 5.4433 | 34.0551 | 16628.7959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75097.7777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.2172 | 740.1398 | 5165.914 | 16978.6011 | 15.0632 | 98277.9345 | 40305.86 | 46419.679 | -13168.5729 | 6307.2271 | 7500 | 5642.1519 | 1756.7889 | 0 | 86580.3383 | 57731.3059 | 123612.1664
9393 | 10 | 70 | 40 | 35966.1578 | 0.98223 | 22.8465 | 0.78843 | 96586.7974 | 0.054529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1867 | 8.6421 | 6.109 | 0.080226 | 0.046568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179945.0503 | 15927973.2668 | 5.7179 | 5.4991 | 49.1974 | 18099.537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76536.5589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8727 | 956.4615 | 3179.6709 | 20757.4293 | 14.6961 | 93683.959 | 30417.4569 | 62380.368 | -12772.4891 | 4935.402 | 7500 | 2836.8461 | 1686.842 | 0 | 78990.5874 | 64286.3622 | 111688.651
9394 | 10 | 70 | 40 | 37722.2039 | 1.002 | 30.4809 | 0.7972 | 98957.2829 | 0.042961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5513 | 7.3347 | 5.2158 | 0.1156 | 0.049624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983950.4214 | 13945545.1954 | 5.3992 | 4.9792 | 49.5689 | 13186.2236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80986.8941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.957 | 1051.7989 | 4939.176 | 21531.0318 | 19.5109 | 96606.5331 | 32382.3442 | 88841.9374 | -10343.2991 | 5052.6737 | 7500 | 4990.8966 | 1840.264 | 0 | 63477.548 | 51573.4255 | 142168.9393
9395 | 10 | 70 | 40 | 33813.5951 | 1.282 | 21.4639 | 0.71804 | 106884.3748 | 0.029949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7077 | 9.2582 | 5.7822 | 0.055097 | 0.054093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180753.0808 | 12039991.7041 | 4.3939 | 4.9275 | 42.6721 | 15470.8486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76330.4433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.0045 | 1008.7082 | 5609.7979 | 16500.8264 | 14.3615 | 105107.9017 | 34625.5373 | 54213.3158 | -7816.4817 | 5201.8184 | 7500 | 2913.2715 | 2065.1738 | 0 | 59987.6407 | 64893.7454 | 93796.5304
9396 | 10 | 70 | 40 | 34347.6474 | 1.0154 | 28.9279 | 0.63887 | 102144.2257 | 0.064755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2487 | 11.6623 | 5.3428 | 0.091548 | 0.05048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1397073.1154 | 15802256.1768 | 5.0487 | 4.5193 | 34.4336 | 13616.6773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70505.4809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.7579 | 1191.427 | 4971.5721 | 19458.9246 | 20.2324 | 98508.9968 | 29777.4457 | 61307.9531 | -15995.0073 | 5047.7769 | 7500 | 4432.112 | 1870.1709 | 0 | 79958.1238 | 79246.3016 | 94652.2733
9397 | 10 | 70 | 40 | 35649.8889 | 1.0466 | 22.4649 | 0.69109 | 107955.8774 | 0.060607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.178 | 10.4664 | 4.5451 | 0.079035 | 0.05703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102475.1598 | 10248824.4644 | 4.613 | 4.6787 | 40.4175 | 11913.5297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70385.0347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.7538 | 786.6686 | 6154.968 | 19846.7638 | 15.2596 | 104355.7825 | 31606.2502 | 50714.4758 | -15840.4176 | 5287.3775 | 7500 | 3974.3602 | 2213.1404 | 0 | 49698.7882 | 59351.9894 | 75801.9853
9398 | 10 | 70 | 40 | 32897.1907 | 0.80747 | 22.1406 | 0.92191 | 97416.448 | 0.060085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4006 | 9.494 | 4.416 | 0.11031 | 0.056016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193396.2098 | 14845604.0107 | 4.7634 | 4.2894 | 35.3435 | 16727.3285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68744.8022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5457 | 1045.1047 | 4123.13 | 20936.9171 | 13.2169 | 94195.304 | 23920.5472 | 61345.5875 | -14173.0337 | 4136.9363 | 7500 | 4323.6562 | 1700.7985 | 0 | 71072.0472 | 71959.5399 | 87866.9994
9399 | 10 | 70 | 40 | 38660.5628 | 1.1538 | 24.0559 | 0.78412 | 106961.7112 | 0.067914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.644 | 11.2479 | 4.9514 | 0.11578 | 0.054802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058848.7363 | 19368853.6432 | 4.4275 | 5.6918 | 37.2301 | 18515.6197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72596.3654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7501 | 1103.6192 | 5506.5199 | 20270.0293 | 15.5114 | 102972.8072 | 36781.067 | 62030.1942 | -17551.1774 | 6098.3967 | 7500 | 6133.9266 | 2452.8537 | 0 | 118302.2542 | 66119.4436 | 155628.0713
9400 | 10 | 70 | 40 | 35029.2662 | 1.2621 | 22.2206 | 0.67748 | 105209.6196 | 0.057467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3254 | 7.8362 | 4.3187 | 0.092141 | 0.049891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1339957.0176 | 17380342.2254 | 5.3839 | 5.6812 | 38.822 | 9825.1269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79775.9714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.3683 | 1007.6118 | 4187.9255 | 17285.4791 | 15.2091 | 101879.9657 | 35487.5744 | 55935.2233 | -14650.4772 | 5742.5127 | 7500 | 3076.7931 | 2102.7495 | 0 | 100713.0541 | 68717.3641 | 127190.0657
9401 | 10 | 70 | 40 | 35416.0423 | 1.5547 | 27.3821 | 0.78154 | 105269.5918 | 0.05929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2796 | 10.3643 | 4.9 | 0.089142 | 0.046965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225877.674 | 12348773.0667 | 5.1273 | 4.7733 | 42.9501 | 14367.1306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67515.8532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2744 | 1021.1963 | 6121.625 | 14837.4345 | 17.6816 | 101834.1012 | 41157.2156 | 65493.2072 | -15116.1586 | 6543.8418 | 7500 | 4413.5799 | 2255.6417 | 0 | 58263.9851 | 65513.3307 | 104997.9821
9402 | 10 | 70 | 40 | 40046.3155 | 1.269 | 25.5561 | 0.88866 | 98263.5492 | 0.060663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9676 | 9.6452 | 5.3954 | 0.092821 | 0.047177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881672.68 | 12745630.4985 | 4.9508 | 4.3184 | 37.431 | 17102.5257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79188.0668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.5887 | 1075.8952 | 5188.335 | 19685.4732 | 15.5423 | 94983.694 | 40721.6847 | 79297.1466 | -14431.3628 | 6442.0901 | 7500 | 4532.8355 | 2230.5794 | 0 | 59146.0087 | 56624.2071 | 128814.775
9403 | 10 | 70 | 40 | 36688.239 | 1.3663 | 20.3093 | 0.80492 | 96343.6041 | 0.023596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8438 | 9.0869 | 5.7976 | 0.1253 | 0.05338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936597.882 | 8786729.333 | 4.624 | 4.6791 | 41.5661 | 13020.3123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74827.0777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.5497 | 857.9824 | 7566.9823 | 17079.3923 | 12.944 | 95079.7771 | 39217.6935 | 55112.3571 | -5560.8389 | 5687.8036 | 7500 | 7663.2578 | 2228.3596 | 0 | 41989.6626 | 52745.33 | 101092.9652
9404 | 10 | 70 | 40 | 30186.7898 | 0.96336 | 17.68 | 0.78402 | 95727.6239 | 0.052438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9175 | 7.6588 | 6.1752 | 0.075688 | 0.042286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034628.7548 | 8511550.0428 | 5.7219 | 5.2268 | 49.4631 | 14848.3831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86614.6619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.337 | 1119.5164 | 4789.0279 | 17606.9776 | 11.4008 | 92959.277 | 25159.6245 | 54387.052 | -12180.7261 | 4182.3733 | 7500 | 3716.9113 | 1298.0118 | 0 | 40177.2844 | 55250.726 | 68989.8052
9405 | 10 | 70 | 40 | 33874.2142 | 0.92043 | 21.8312 | 0.73248 | 106858.8456 | 0.076289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5243 | 9.4516 | 5.4102 | 0.090094 | 0.044017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818659.9889 | 11152812.4286 | 5.5181 | 5.3792 | 39.5636 | 11476.9674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75021.1033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0259 | 1147.2884 | 5246.1914 | 20238.1397 | 14.4896 | 102392.7579 | 27272.149 | 55077.0619 | -19650.7857 | 4932.8392 | 7500 | 4299.3096 | 1593.5947 | 0 | 60603.1792 | 47098.597 | 94528.751
9406 | 10 | 70 | 40 | 38037.1592 | 1.5223 | 26.412 | 0.76167 | 101512.7761 | 0.026898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7567 | 8.0389 | 5.0681 | 0.16879 | 0.060164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209075.0777 | 12410179.463 | 5.6556 | 5.3805 | 39.201 | 16917.9918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70479.1746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.5929 | 962.3868 | 5481.0241 | 16226.4036 | 17.2459 | 99996.2176 | 43621.5112 | 64601.7832 | -6672.8574 | 6356.6931 | 7500 | 7873.9491 | 2806.9214 | 0 | 67503.7138 | 69783.9999 | 123807.7145
9407 | 10 | 70 | 40 | 47366.4207 | 1.1458 | 17.8091 | 0.7818 | 99304.0482 | 0.036049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7867 | 10.8036 | 6.1802 | 0.14126 | 0.053477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153810.563 | 15971767.4074 | 4.2669 | 5.2094 | 47.6721 | 17811.5122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80794.7224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.6423 | 694.7874 | 6087.9186 | 24945.5767 | 11.4983 | 97320.8239 | 44841.6879 | 50987.354 | -8726.1869 | 6650.1086 | 7500 | 8150.6929 | 2610.1295 | 0 | 79772.0106 | 63619.1936 | 128166.6029
9408 | 10 | 70 | 40 | 32758.9536 | 0.7675 | 21.5405 | 0.54757 | 97160.7806 | 0.054778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0158 | 8.4619 | 5.844 | 0.047967 | 0.054081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146911.4869 | 11501878.9204 | 5.2869 | 4.9908 | 31.6265 | 15663.983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79676.8332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3579 | 1277.9154 | 4397.1454 | 21320.5347 | 15.8553 | 94227.5297 | 22876.8379 | 45297.8849 | -12906.3036 | 3916.28 | 7500 | 2105.7029 | 1554.4705 | 0 | 66649.1718 | 72315.4328 | 64678.6116
9409 | 10 | 70 | 40 | 33966.2616 | 0.99702 | 24.4591 | 0.70468 | 101383.9523 | 0.049308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1772 | 11.9695 | 5.5258 | 0.057944 | 0.044698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668403.5424 | 14078546.5738 | 4.9638 | 5.4234 | 45.2544 | 12511.8254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90336.8586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.4061 | 1050.7782 | 5447.63 | 19441.6887 | 16.4883 | 98624.6284 | 29049.1459 | 72005.6407 | -12141.0252 | 4709.8619 | 7500 | 3136.6509 | 1545.1057 | 0 | 73245.8467 | 39699.5598 | 139351.667
9410 | 10 | 70 | 40 | 36249.2313 | 1.2275 | 37.1256 | 0.76293 | 104038.5555 | 0.047022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3296 | 9.748 | 3.7459 | 0.043383 | 0.038804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814548.4602 | 15637664.3413 | 5.0247 | 5.1055 | 47.8466 | 15777.5646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83719.3285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.5246 | 1086.3816 | 4238.4944 | 18237.762 | 24.2244 | 101336.5851 | 36022.9386 | 108008.1366 | -11888.6697 | 5644.4123 | 7500 | 1445.8336 | 1607.5238 | 0 | 74837.7119 | 48062.4151 | 175115.4719
9411 | 10 | 70 | 40 | 30069.2933 | 0.93952 | 30.5011 | 0.76875 | 97721.9501 | 0.045794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5615 | 11.4174 | 6.1306 | 0.096808 | 0.047925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742624.8587 | 12788145.9759 | 5.5031 | 4.4029 | 31.5474 | 17185.8081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62419.0295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.6484 | 803.0983 | 5374.5807 | 17773.9845 | 19.8372 | 95249.4669 | 24590.6175 | 66563.1662 | -10878.9264 | 4024.2233 | 7500 | 5318.7885 | 1415.5039 | 0 | 65611.0219 | 53923.1788 | 110221.2161
9412 | 10 | 70 | 40 | 37145.9208 | 1.0863 | 31.5952 | 0.73648 | 97824.6642 | 0.061845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3334 | 10.8468 | 6.4245 | 0.074265 | 0.052475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933350.162 | 12344971.8154 | 4.6904 | 5.3556 | 40.1925 | 17073.241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72856.9545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.1119 | 1048.9618 | 5570.4251 | 20225.8247 | 20.9231 | 94496.9105 | 33840.1922 | 77753.0843 | -14642.1163 | 5517.5391 | 7500 | 4441.7082 | 2125.0173 | 0 | 67900.3565 | 57351.1488 | 127084.6326
9413 | 10 | 70 | 40 | 31749.9781 | 1.4221 | 22.3957 | 0.84623 | 103605.6069 | 0.048652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4873 | 11.7013 | 5.5773 | 0.098957 | 0.061578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732663.0721 | 19670785.2679 | 5.1776 | 5.5179 | 44.7492 | 15101.8614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87522.7531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.4522 | 834.5045 | 4510.5261 | 14325.593 | 13.9475 | 100822.8443 | 34848.7703 | 73940.4818 | -12244.1556 | 5506.4478 | 7500 | 4900.1257 | 2488.6123 | 0 | 103883.6847 | 45063.8178 | 175760.1492
9414 | 10 | 70 | 40 | 39089.3736 | 1.0488 | 21.7768 | 0.67778 | 101037.8051 | 0.050046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4323 | 13.4853 | 4.8328 | 0.095477 | 0.037716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904208.8262 | 12507520.4996 | 4.7003 | 4.8251 | 46.0029 | 12843.3779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81050.9972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.0612 | 625.4595 | 3697.9935 | 21735.2477 | 14.9028 | 98247.3499 | 34708.2519 | 55714.5084 | -12278.0027 | 5489.3983 | 7500 | 3310.625 | 1519.5558 | 0 | 58396.323 | 49338.4501 | 105022.2098
9415 | 10 | 70 | 40 | 40539.2032 | 1.0656 | 15.8029 | 0.63564 | 103102.0417 | 0.062971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1389 | 9.8009 | 3.5187 | 0.11855 | 0.029185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209083.6892 | 10981264.2055 | 5.1428 | 5.3799 | 36.3461 | 11891.3573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74434.2877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.0682 | 1026.536 | 5933.7406 | 22329.7577 | 11.0727 | 99532.0688 | 36418.891 | 35209.052 | -15707.8809 | 5934.8915 | 7500 | 5009.8688 | 1271.2607 | 0 | 63183.3879 | 66976.6329 | 71842.8381
9416 | 10 | 70 | 40 | 32522.723 | 0.81048 | 25.0914 | 0.7265 | 96779.1895 | 0.047327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7436 | 8.9815 | 5.1122 | 0.079276 | 0.059091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1522297.0878 | 12656381.9556 | 5.2996 | 5.3938 | 48.2579 | 17511.4102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70740.2263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.704 | 1088.343 | 4180.2838 | 20663.719 | 16.7092 | 94249.6253 | 23718.008 | 59295.276 | -11130.0824 | 3920.8848 | 7500 | 3281.4512 | 1700.4597 | 0 | 62964.8257 | 77614.8166 | 73636.0064
9417 | 10 | 70 | 40 | 31098.2238 | 1.105 | 24.8732 | 0.61797 | 99468.5587 | 0.068689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6337 | 9.5887 | 4.7602 | 0.12476 | 0.052148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065410.6243 | 8831241.5248 | 4.874 | 4.6969 | 46.0921 | 13231.9892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80513.0346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 327.7508 | 861.1272 | 5807.6856 | 16756.1685 | 17.6011 | 95717.5785 | 28684.1107 | 58549.6433 | -16504.3127 | 4930.3522 | 7500 | 5364.0524 | 1887.0454 | 0 | 39968.7959 | 56194.336 | 74185.3512
9418 | 10 | 70 | 40 | 33323.1896 | 0.81917 | 25.1317 | 0.80782 | 98967.0086 | 0.036502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0149 | 8.4807 | 5.8898 | 0.11198 | 0.050822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055932.4037 | 15814641.601 | 4.9984 | 4.7192 | 43.3126 | 14577.8385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76177.6048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.2604 | 1005.8469 | 5703.9988 | 21069.6675 | 15.9916 | 96965.932 | 24507.044 | 69627.3926 | -8804.7367 | 3884.3781 | 7500 | 5820.6037 | 1448.8851 | 0 | 73803.1247 | 58450.8616 | 119335.8301
9419 | 10 | 70 | 40 | 36162.1197 | 0.79824 | 26.7832 | 0.66264 | 90966.2232 | 0.039603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1991 | 10.7658 | 5.8828 | 0.10885 | 0.059654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886563.7416 | 14617908.6548 | 4.5232 | 4.9757 | 44.0764 | 11847.8855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80314.7073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.009 | 926.0335 | 5499.5304 | 23134.0174 | 18.4848 | 88972.3563 | 26056.2046 | 66648.1443 | -8773.0143 | 4093.4866 | 7500 | 5887.5134 | 1792.2305 | 0 | 72054.8263 | 48369.9426 | 126889.4488
9420 | 10 | 70 | 40 | 38777.4151 | 1.1552 | 28.9967 | 0.77756 | 99480.5559 | 0.055409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9152 | 10.4501 | 4.2936 | 0.11893 | 0.056486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376741.5478 | 14218620.6748 | 4.2761 | 5.6545 | 38.8971 | 14892.1227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87699.815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.1608 | 1060.9922 | 6466.3632 | 20315.155 | 18.7661 | 96443.2386 | 36924.5201 | 89722.8322 | -13364.1963 | 5858.6348 | 7500 | 6014.0842 | 2428.8442 | 0 | 84678.4725 | 75338.7389 | 144424.4528
9421 | 10 | 70 | 40 | 36169.3892 | 0.99849 | 25.4613 | 0.73443 | 100206.7267 | 0.034486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9755 | 9.9553 | 5.058 | 0.11862 | 0.054551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656287.5124 | 13612594.4272 | 4.463 | 5.1626 | 43.6858 | 13408.6763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80362.2605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.0547 | 910.6569 | 4604.2131 | 20685.6475 | 16.8805 | 98291.3891 | 30967.4836 | 68957.0412 | -8427.4855 | 4741.2491 | 7500 | 5176.6608 | 1898.2623 | 0 | 69857.9845 | 40562.1395 | 140109.0565
9422 | 10 | 70 | 40 | 32821.0919 | 0.93718 | 36.4241 | 0.67037 | 107221.1043 | 0.048416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1665 | 9.5103 | 5.1527 | 0.094869 | 0.063188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038452.7387 | 9046331.9703 | 4.5675 | 4.5022 | 49.1654 | 16116.3493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73852.3141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.9874 | 885.9006 | 3993.7576 | 19425.9224 | 25.0301 | 104355.0073 | 26790.3389 | 84147.0582 | -12610.8268 | 4431.1951 | 7500 | 3683.9232 | 2055.0474 | 0 | 38561.6404 | 56776.4382 | 97781.9383
9423 | 10 | 70 | 40 | 36732.1433 | 1.0105 | 29.5215 | 0.77867 | 103678.1211 | 0.049049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.757 | 9.9322 | 5.3982 | 0.077994 | 0.054387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1542851.5741 | 14851528.6205 | 4.3357 | 5.1107 | 41.8775 | 12770.1568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65587.8922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3261 | 1134.987 | 5175.0218 | 20866.8477 | 19.0938 | 100870.9947 | 31730.5913 | 68392.9365 | -12351.356 | 5088.235 | 7500 | 3738.5095 | 2031.0789 | 0 | 77402.8462 | 77961.7629 | 105571.0786
9424 | 10 | 70 | 40 | 30449.2695 | 1.1199 | 24.7322 | 0.76066 | 96638.2731 | 0.057278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6647 | 9.4197 | 4.5555 | 0.085827 | 0.040385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808425.8605 | 10212752.057 | 5.5045 | 4.4331 | 44.4227 | 16538.5883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71485.9928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.4846 | 1028.5823 | 5091.3777 | 16270.6061 | 16.1582 | 93589.7971 | 28357.3267 | 61292.0813 | -13413.2943 | 4694.3955 | 7500 | 3509.2582 | 1391.4194 | 0 | 43745.4641 | 49715.6606 | 87360.9903
9425 | 10 | 70 | 40 | 33711.8674 | 1.1196 | 25.9013 | 0.66031 | 98864.7931 | 0.027961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1161 | 10.0757 | 4.1876 | 0.11313 | 0.054088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904453.9081 | 8411185.385 | 4.7454 | 5.7454 | 40.5969 | 16069.4023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72562.9843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.5104 | 979.4805 | 5681.3024 | 18016.6984 | 17.8994 | 97329.8413 | 31390.3379 | 58063.561 | -6753.7881 | 4695.2079 | 7500 | 5385.4137 | 1863.8748 | 0 | 49018.1973 | 54898.0158 | 96264.7886
9426 | 10 | 70 | 40 | 45739.986 | 0.77321 | 27.7276 | 0.77511 | 93536.4644 | 0.052358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6519 | 10.2515 | 4.6628 | 0.11326 | 0.054589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946990.0752 | 14629225.7247 | 4.6182 | 5.1139 | 42.6832 | 16416.9903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77210.9149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.8531 | 1034.2642 | 4602.915 | 29674.058 | 17.9693 | 90835.5969 | 32131.856 | 75344.6294 | -11883.8171 | 5113.9518 | 7500 | 5309.7732 | 2048.9338 | 0 | 74933.2073 | 56050.0819 | 134448.4525
9427 | 10 | 70 | 40 | 41686.6967 | 0.83271 | 27.1053 | 0.8475 | 99394.3935 | 0.042775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3295 | 12.1422 | 3.6413 | 0.097167 | 0.037545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004475.5937 | 16875412.848 | 5.0632 | 5.705 | 44.6956 | 18210.0491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90622.9686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.9643 | 1113.6624 | 6083.2589 | 26158.7396 | 16.8686 | 97043.4009 | 31055.9142 | 92768.175 | -10344.3671 | 4872.0138 | 7500 | 4696.3834 | 1342.5399 | 0 | 92259.9899 | 59311.3109 | 164839.338
9428 | 10 | 70 | 40 | 33180.0914 | 0.85549 | 26.3703 | 0.52563 | 103896.2671 | 0.039082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3228 | 10.7109 | 5.7174 | 0.14555 | 0.046092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861020.0265 | 16089835.7376 | 5.5761 | 5.7349 | 47.4822 | 13674.5217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76576.6722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.6777 | 941.791 | 5054.5227 | 20557.1128 | 19.6501 | 101648.6304 | 25245.9572 | 51460.304 | -9889.6015 | 4052.2427 | 7500 | 6749.8853 | 1370.8391 | 0 | 84622.7192 | 47920.397 | 123191.9489
9429 | 10 | 70 | 40 | 30969.9188 | 1.0692 | 14.9392 | 0.75804 | 102046.7867 | 0.039307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8536 | 10.7108 | 5.2854 | 0.11793 | 0.052942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057016.5714 | 21835367.4545 | 4.3778 | 5.7356 | 41.4801 | 16177.9855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67073.2591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.0607 | 791.5797 | 5753.1232 | 17024.6379 | 9.7745 | 99826.5646 | 27890.5618 | 34641.3359 | -9768.9772 | 4405.0996 | 7500 | 5343.9746 | 1711.6635 | 0 | 127028.2487 | 61057.7344 | 137694.1726
9430 | 10 | 70 | 40 | 31644.4175 | 1.5675 | 25.6768 | 0.79616 | 100124.9407 | 0.053763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7542 | 9.4158 | 6.297 | 0.13422 | 0.04337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762342.4551 | 12189593.4945 | 4.3792 | 5.5866 | 46.9455 | 17388.5319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73593.7591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.9894 | 840.7283 | 5515.8619 | 13162.7017 | 16.4454 | 97157.3825 | 36963.4317 | 67937.3615 | -13057.256 | 5844.9272 | 7500 | 7020.6485 | 1860.4978 | 0 | 65178.7633 | 47868.4296 | 131379.9445
9431 | 10 | 70 | 40 | 34329.774 | 1.0366 | 23.6512 | 0.73877 | 91122.5523 | 0.054913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4853 | 10.3566 | 6.7225 | 0.09959 | 0.048421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769312.4622 | 6193122.0952 | 5.1701 | 5.1125 | 31.7094 | 14043.1558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84392.8785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.3852 | 1187.6882 | 5106.0339 | 19219.3468 | 15.6425 | 88364.9285 | 30220.8544 | 67588.4369 | -12133.5448 | 4869.0439 | 7500 | 5629.9887 | 1730.3686 | 0 | 36766.7727 | 51983.1222 | 90188.7982
9432 | 10 | 70 | 40 | 38683.3834 | 1.4893 | 24.1447 | 0.78984 | 97207.9713 | 0.06458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7178 | 12.7246 | 5.3648 | 0.11107 | 0.040521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 622931.3794 | 11016800.6791 | 5.1107 | 4.3669 | 32.9969 | 13751.7181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75298.1445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5103 | 1236.6093 | 5054.7871 | 16810.3318 | 15.5189 | 93757.5936 | 43746.1033 | 64950.4263 | -15181.662 | 6900.6345 | 7500 | 5791.7696 | 2052.2755 | 0 | 55240.6928 | 43751.347 | 127248.893
9433 | 10 | 70 | 40 | 30927.4996 | 1.5609 | 23.3081 | 0.71333 | 91592.9727 | 0.046199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3139 | 9.3579 | 4.0203 | 0.11203 | 0.055412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052824.9 | 18044994.502 | 5.494 | 5.4083 | 40.1235 | 12938.2599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74700.877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0225 | 976.9444 | 4859.1345 | 12912.1286 | 15.6365 | 89255.3195 | 36030.7421 | 57307.5341 | -10285.6741 | 5546.1991 | 7500 | 4255.595 | 2255.6126 | 0 | 97889.0596 | 58412.6922 | 142086.3763
9434 | 10 | 70 | 40 | 31287.648 | 1.0519 | 29.0989 | 0.68323 | 105951.5235 | 0.047229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4442 | 11.9226 | 6.0243 | 0.096983 | 0.042627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184210.8734 | 9036938.7103 | 4.3086 | 4.2883 | 33.7446 | 13605.6646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89103.6444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.6487 | 1030.9939 | 5207.9318 | 17366.7622 | 19.853 | 103187.9171 | 27841.7714 | 82384.9684 | -12159.8686 | 4546.5241 | 7500 | 5252.8322 | 1422.4069 | 0 | 45020.8726 | 69891.096 | 91918.4112
9435 | 10 | 70 | 40 | 29315.015 | 1.0983 | 24.6523 | 0.72022 | 96902.0348 | 0.034865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5779 | 11.3069 | 5.4136 | 0.1344 | 0.056301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153615.3635 | 17063886.1287 | 5.6252 | 4.9889 | 37.9221 | 14604.402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71577.873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.34 | 885.8312 | 6842.1733 | 15854.5139 | 16.4747 | 95029.7146 | 26921.0023 | 58533.4799 | -8238.2086 | 4178.1938 | 7500 | 7587.8572 | 1726.5126 | 0 | 88180.3154 | 65950.4242 | 120438.7284
9436 | 10 | 70 | 40 | 32733.5567 | 1.5491 | 32.9172 | 0.73334 | 98109.0314 | 0.047668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3289 | 9.6856 | 5.1819 | 0.092795 | 0.052484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159029.9658 | 10080081.8008 | 4.7339 | 4.4414 | 33.7304 | 12119.0955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73820.2668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1194 | 1206.5335 | 5119.2107 | 13756.1468 | 21.837 | 95526.5175 | 37954.8199 | 81794.0163 | -11363.0608 | 5875.0792 | 7500 | 4337.3569 | 2263.0902 | 0 | 51260.1696 | 67221.2641 | 112400.2072
9437 | 10 | 70 | 40 | 35829.7787 | 0.65188 | 20.4683 | 0.795 | 100562.7806 | 0.067998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6479 | 10.2595 | 3.9434 | 0.075325 | 0.044865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945666.4862 | 12580573.4326 | 4.9905 | 4.4314 | 45.0783 | 14916.8226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71832.5637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.2815 | 817.1443 | 5822.7701 | 24877.764 | 13.118 | 96808.0007 | 21904.0293 | 52799.3769 | -16521.0316 | 4007.6015 | 7500 | 3339.1591 | 1319.6525 | 0 | 54309.2831 | 53453.9629 | 75204.1079
9438 | 10 | 70 | 40 | 35718.9675 | 0.93999 | 25.6029 | 0.76209 | 103901.9258 | 0.047307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3716 | 9.8558 | 5.5866 | 0.09121 | 0.049247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183597.3047 | 16167082.4137 | 4.8585 | 5.5452 | 31.3737 | 16060.4297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79191.7466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.871 | 541.127 | 5723.9525 | 21107.9495 | 16.7136 | 101187.3625 | 29222.0361 | 70395.3563 | -11944.0789 | 4721.2209 | 7500 | 4351.3299 | 1706.4742 | 0 | 105088.3876 | 74808.8378 | 136231.8881
9439 | 10 | 70 | 40 | 34264.5072 | 0.57022 | 27.7141 | 0.71507 | 95833.9222 | 0.054648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0143 | 12.0167 | 5.173 | 0.084547 | 0.046281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672642.2288 | 18400882.3698 | 4.5427 | 4.5343 | 43.2913 | 16346.5278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88413.0703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.0297 | 912.0957 | 4396.5653 | 24903.4236 | 18.5743 | 92947.5057 | 18722.1672 | 80808.2284 | -12700.2326 | 3337.4438 | 7500 | 3486.2316 | 1133.6615 | 0 | 83871.0426 | 44300.9743 | 141857.5682
9440 | 10 | 70 | 40 | 39703.4145 | 1.2358 | 25.5036 | 0.7953 | 95059.7506 | 0.044293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9853 | 10.7944 | 6.012 | 0.072223 | 0.051476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801444.0609 | 12741176.4605 | 5.5885 | 5.2615 | 49.0136 | 15100.9234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75167.7134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.9235 | 1088.9699 | 4498.0158 | 19883.1735 | 16.3423 | 92732.4404 | 39640.482 | 68863.4708 | -10240.1647 | 6035.2077 | 7500 | 3645.0417 | 2280.144 | 0 | 60996.8214 | 46524.1702 | 132196.8328
9441 | 10 | 70 | 40 | 32514.243 | 1.0575 | 25.7418 | 0.62557 | 103707.1651 | 0.052007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.232 | 10.1652 | 3.8422 | 0.11897 | 0.04241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795721.2234 | 6072764.6257 | 5.1591 | 5.252 | 32.7837 | 14533.8524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70322.8159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4843 | 1076.1495 | 5210.4002 | 17991.3006 | 18.1385 | 100732.404 | 29045.8848 | 53468.7466 | -13088.9485 | 4768.1242 | 7500 | 4651.4243 | 1484.1536 | 0 | 36243.7712 | 53001.9971 | 71071.1592
9442 | 10 | 70 | 40 | 40195.6052 | 0.91549 | 24.4551 | 0.62753 | 101120.3924 | 0.055465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5776 | 12.1178 | 5.9775 | 0.1094 | 0.059325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083486.4889 | 13463640.2181 | 5.4787 | 4.2558 | 34.0803 | 16015.9518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88035.06 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.2887 | 1094.6679 | 5406.8768 | 24081.3068 | 17.2129 | 98029.9372 | 32228.5967 | 63756.1993 | -13598.0028 | 5233.2953 | 7500 | 5956.8731 | 2278.6538 | 0 | 63964.2669 | 67218.5786 | 100101.3038
9443 | 10 | 70 | 40 | 31270.6415 | 0.69187 | 24.936 | 0.68136 | 95218.7946 | 0.0528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0687 | 8.8896 | 3.6996 | 0.075159 | 0.062574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1408782.9062 | 15982674.7491 | 5.7428 | 4.7566 | 34.8433 | 17052.5919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75407.5746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.5291 | 1091.0832 | 4933.4839 | 21231.7384 | 17.0306 | 92446.462 | 20077.8062 | 59612.6744 | -12198.2632 | 3491.0617 | 7500 | 2985.9408 | 1603.2958 | 0 | 82541.1105 | 82784.579 | 82829.0473
9444 | 10 | 70 | 40 | 33970.4343 | 0.81835 | 30.3564 | 0.7981 | 97697.7117 | 0.059118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3631 | 10.1 | 4.3093 | 0.072174 | 0.034293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082438.9397 | 18021091.2277 | 4.2525 | 4.5873 | 44.4072 | 20216.9899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83009.6548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.34 | 1060.3589 | 5049.3083 | 21488.7061 | 19.4215 | 94518.4183 | 24963.4564 | 90770.4961 | -13988.8909 | 4267.6284 | 7500 | 3533.2586 | 1074.134 | 0 | 82717.3087 | 64646.8234 | 136190.568
9445 | 10 | 70 | 40 | 30660.2968 | 1.0381 | 27.7718 | 0.97072 | 103874.3846 | 0.065954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.201 | 9.5884 | 6.2327 | 0.11499 | 0.055914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187464.1355 | 25271087.2615 | 4.688 | 4.7809 | 35.5611 | 14629.4777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70324.4552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6753 | 1103.6211 | 4670.3561 | 17150.2033 | 16.1318 | 100110.4026 | 27020.1869 | 81857.7446 | -16561.5209 | 4707.1856 | 7500 | 5743.3199 | 1931.7081 | 0 | 133724.3825 | 69396.5474 | 176526.4592
9446 | 10 | 70 | 40 | 42941.5478 | 1.038 | 28.1191 | 0.73713 | 105007.9791 | 0.062594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7318 | 7.251 | 4.931 | 0.066458 | 0.047534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886663.8607 | 18035004.5329 | 4.2699 | 4.5929 | 32.1303 | 17058.0426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67117.4876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.5769 | 1041.7048 | 3230.1407 | 24022.0824 | 18.6145 | 101393.3902 | 37838.9308 | 63792.5351 | -15904.1912 | 6140.5298 | 7500 | 2224.2512 | 2142.2766 | 0 | 98737.0514 | 60440.0225 | 142031.3611
9447 | 10 | 70 | 40 | 41061.3193 | 0.70732 | 29.3214 | 0.85418 | 110569.8011 | 0.058278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1442 | 11.7603 | 3.9484 | 0.11056 | 0.045072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871187.8213 | 21952378.6672 | 5.47 | 4.9551 | 46.4986 | 17723.0933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70591.2026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.8449 | 1204.1218 | 3889.7051 | 27639.3173 | 18.1797 | 107021.9491 | 26844.0041 | 78650.5691 | -15610.5489 | 4624.2852 | 7500 | 4103.0027 | 1529.7446 | 0 | 102182.1551 | 52709.6291 | 157113.5828
9448 | 10 | 70 | 40 | 34508.3489 | 1.4315 | 23.6481 | 0.79707 | 102301.7204 | 0.04251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9189 | 10.5292 | 4.1992 | 0.10089 | 0.048822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928076.1807 | 11294054.7636 | 4.2804 | 5.1776 | 37.0562 | 17963.3211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67860.514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.9358 | 833.3653 | 4913.9834 | 15488.6024 | 15.1384 | 99896.7757 | 38039.493 | 57747.7928 | -10581.7564 | 5838.2283 | 7500 | 4030.8275 | 2092.0007 | 0 | 63655.0497 | 59795.3883 | 108526.2473
9449 | 10 | 70 | 40 | 39213.8467 | 1.3961 | 26.0872 | 0.61013 | 99172.6374 | 0.051328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3964 | 10.494 | 6.1475 | 0.010222 | 0.034675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328946.8155 | 15445390.4743 | 5.4126 | 5.0878 | 32.5125 | 15875.9555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74879.7739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.1792 | 761.6065 | 5297.9031 | 17952.4307 | 18.5414 | 96364.549 | 42522.8321 | 56502.9458 | -12355.589 | 6558.94 | 7500 | 484.8397 | 1669.2305 | 0 | 89282.82 | 80440.0479 | 111725.9711
9450 | 10 | 70 | 40 | 29798.1498 | 1.576 | 28.2773 | 0.68812 | 100064.9149 | 0.042767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.5496 | 10.5449 | 4.8511 | 0.10622 | 0.056903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154510.1368 | 23678644.1396 | 4.6528 | 4.6993 | 39.6825 | 16922.6711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67062.6603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.9209 | 945.5313 | 5704.1315 | 12335.6584 | 19.2397 | 97698.4884 | 34924.9828 | 60608.7433 | -10412.277 | 5403.3801 | 7500 | 5292.8698 | 2256.66 | 0 | 116267.3443 | 67078.5901 | 154763.1134
9451 | 10 | 70 | 40 | 33418.7687 | 1.038 | 21.8936 | 0.75443 | 97329.0645 | 0.04328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1412 | 6.8755 | 6.4767 | 0.098741 | 0.053252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054076.0215 | 14998907.5826 | 4.9989 | 5.6839 | 31.9726 | 18721.8703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68278.9569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 724.6186 | 1035.2126 | 5497.975 | 18694.5128 | 14.3536 | 95000.0654 | 29448.5117 | 51482.1175 | -10247.5958 | 4647.012 | 7500 | 5803.012 | 1816.2487 | 0 | 98193.1335 | 70447.2944 | 118195.1451
9452 | 10 | 70 | 40 | 38368.0688 | 0.96158 | 26.8979 | 0.80785 | 100194.7565 | 0.032067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3247 | 10.095 | 5.3192 | 0.081342 | 0.036398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008282.0053 | 8043991.2781 | 5.2578 | 4.317 | 44.2639 | 14485.6823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71923.2905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0416 | 809.4989 | 5442.7867 | 22401.061 | 17.1151 | 98412.7971 | 31934.0157 | 70361.181 | -7840.6213 | 4836.5936 | 7500 | 3826.1466 | 1292.0547 | 0 | 33914.4532 | 55936.4464 | 89887.3771
9453 | 10 | 70 | 40 | 35167.0263 | 1.3364 | 26.9563 | 0.79198 | 97501.7857 | 0.045541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.658 | 10.1808 | 5.0089 | 0.049854 | 0.044241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932061.7224 | 19891477.7883 | 5.6203 | 4.7984 | 48.0086 | 15819.0759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71259.6915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1946 | 791.3993 | 6220.4306 | 16647.1321 | 17.3053 | 95048.2883 | 37039.7884 | 68772.48 | -10795.3883 | 5715.2492 | 7500 | 2457.3025 | 1855.7533 | 0 | 88162.6441 | 52705.0246 | 148002.8047
9454 | 10 | 70 | 40 | 39046.3491 | 1.2573 | 17.4359 | 0.68939 | 98596.916 | 0.039861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0635 | 9.8328 | 5.6684 | 0.048804 | 0.040522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017231.4572 | 14324257.2781 | 5.0924 | 4.3315 | 38.4037 | 14159.7128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74592.3055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.1596 | 1117.1386 | 4210.9375 | 19320.5411 | 11.8548 | 96421.9026 | 39451.6159 | 41630.0793 | -9570.0592 | 5967.9738 | 7500 | 2178.961 | 1774.9455 | 0 | 65464.3733 | 59128.075 | 95269.8147
9455 | 10 | 70 | 40 | 36806.257 | 1.6859 | 16.6708 | 0.74834 | 100782.4133 | 0.033364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9028 | 11.7536 | 6.1519 | 0.073518 | 0.053607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680652.2144 | 8860930.3495 | 5.5914 | 5.3221 | 30.7953 | 16123.0829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75897.9993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.116 | 1132.755 | 4555.4644 | 14327.6957 | 10.9668 | 98918.1678 | 44957.1225 | 43291.7567 | -8202.6802 | 6633.4148 | 7500 | 3724.4522 | 2609.8755 | 0 | 54888.5981 | 50293.2251 | 105109.3144
9456 | 10 | 70 | 40 | 32717.0212 | 1.2825 | 26.1901 | 0.84318 | 98673.9292 | 0.038957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8924 | 8.3258 | 5.2272 | 0.11338 | 0.049659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037729.5301 | 15683491.1267 | 5.2916 | 5.6258 | 38.6496 | 13967.6819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92967.6687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.6872 | 836.1668 | 4934.7669 | 15961.7796 | 16.3385 | 96546.0013 | 33510.4833 | 91587.8448 | -9362.883 | 5145.6637 | 7500 | 4536.7586 | 1875.4236 | 0 | 90526.1062 | 59685.3943 | 165634.0028
9457 | 10 | 70 | 40 | 29204.8696 | 0.97805 | 21.7432 | 0.80046 | 98370.8315 | 0.050764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4157 | 11.0023 | 5.0288 | 0.10509 | 0.05695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728263.0606 | 11472842.9899 | 4.8254 | 5.5706 | 40.0163 | 16050.5371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75231.5506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.1238 | 912.9431 | 3321.2961 | 16894.7115 | 13.8925 | 95615.6183 | 24620.3163 | 59062.0843 | -12122.9381 | 4105.3137 | 7500 | 3869.7589 | 1715.9529 | 0 | 65323.7449 | 47550.2389 | 106523.9938
9458 | 10 | 70 | 40 | 36287.3789 | 0.98883 | 21.7646 | 0.5835 | 96330.4691 | 0.055355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9154 | 10.9205 | 5.4895 | 0.10874 | 0.032793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317909.8785 | 14339113.9704 | 4.9658 | 5.6654 | 38.1297 | 15973.6788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81952.3435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.1603 | 790.8545 | 4236.7384 | 20865.6562 | 15.7014 | 93392.1126 | 30843.4454 | 49689.1275 | -12928.7685 | 5003.1216 | 7500 | 4951.0261 | 1204.1708 | 0 | 84722.1477 | 74459.1945 | 96525.0759
9459 | 10 | 70 | 40 | 37191.8416 | 0.85124 | 31.1349 | 0.77882 | 108251.3138 | 0.05775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.372 | 9.726 | 5.2117 | 0.11525 | 0.041474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 610152.2273 | 15895131.1184 | 5.6253 | 5.3364 | 36.1012 | 14348.6053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84742.5247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.4801 | 806.2808 | 4985.3252 | 23097.3852 | 20.1355 | 104808.786 | 28188.9129 | 93211.3074 | -15147.1224 | 4778.8282 | 7500 | 4661.0435 | 1454.6499 | 0 | 89825.6549 | 42251.9907 | 172221.2837
9460 | 10 | 70 | 40 | 34994.9755 | 1.0655 | 18.8273 | 0.70403 | 90760.8688 | 0.050622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9965 | 9.101 | 5.4651 | 0.093388 | 0.056356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224153.0054 | 8178021.0226 | 5.4239 | 5.1909 | 33.3079 | 9994.4072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78012.8609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0534 | 905.9862 | 5130.0116 | 19277.5849 | 12.6965 | 88225.8024 | 31434.7811 | 47828.5389 | -11154.2923 | 4973.7945 | 7500 | 4139.6087 | 2057.2729 | 0 | 47460.409 | 68623.3578 | 65616.755
9461 | 10 | 70 | 40 | 31334.5424 | 0.89665 | 29.572 | 0.67455 | 98415.5718 | 0.041062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7315 | 11.2268 | 5.1013 | 0.14745 | 0.050443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118700.7472 | 11097072.0553 | 5.4417 | 5.4169 | 33.2221 | 16404.7179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68475.839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.9475 | 859.1783 | 5209.3377 | 18971.5302 | 20.274 | 96179.8868 | 24726.0244 | 63668.8738 | -9837.0139 | 3978.145 | 7500 | 6966.8442 | 1472.7937 | 0 | 67053.2964 | 70064.5532 | 95464.4103
9462 | 10 | 70 | 40 | 35799.7704 | 1.2148 | 26.3409 | 0.73793 | 94061.0763 | 0.036471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1483 | 9.2172 | 4.9935 | 0.090305 | 0.042013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974273.8327 | 15776173.6573 | 5.6147 | 4.3724 | 48.2958 | 14861.2381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91555.3919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.7665 | 1087.7422 | 5938.8861 | 18139.6707 | 17.4295 | 92160.7642 | 35320.1993 | 81588.4509 | -8361.3732 | 5330.2122 | 7500 | 4346.5007 | 1643.5688 | 0 | 63945.5183 | 53313.9603 | 137999.1166
9463 | 10 | 70 | 40 | 39085.7227 | 1.1387 | 22.8335 | 0.64954 | 104824.9569 | 0.068215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8518 | 12.7784 | 6.0028 | 0.11178 | 0.044162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986200.4254 | 8585322.1219 | 4.9956 | 5.5285 | 40.4289 | 13299.5642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60830.1013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6642 | 1262.8076 | 5284.389 | 20666.2623 | 15.8748 | 100898.7533 | 36838.9209 | 42329.5537 | -17275.2955 | 6089.1934 | 7500 | 6626.3226 | 1973.671 | 0 | 48041.8891 | 55728.6331 | 76395.6222
9464 | 10 | 70 | 40 | 35013.8662 | 1.0968 | 19.037 | 0.77795 | 97149.5226 | 0.038795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0743 | 11.3671 | 5.2379 | 0.069948 | 0.043321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766170.1995 | 14387656.0681 | 5.082 | 5.168 | 35.9538 | 13642.193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87529.4488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0324 | 909.5257 | 3835.5469 | 18952.5499 | 12.3176 | 95063.1101 | 32122.6326 | 58814.5158 | -9180.215 | 4945.2561 | 7500 | 2871.4556 | 1572.3672 | 0 | 80394.4337 | 48760.9686 | 130279.4774
9465 | 10 | 70 | 40 | 31219.3202 | 1.3785 | 28.4348 | 0.62567 | 106724.335 | 0.05493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5649 | 12.8259 | 5.6965 | 0.089892 | 0.051653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979631.5218 | 19802806.9958 | 4.5592 | 4.5863 | 30.3271 | 17500.6354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77914.6517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.6592 | 802.6288 | 4822.8934 | 14434.6256 | 20.035 | 103493.5985 | 33569.3891 | 65446.5463 | -14215.2408 | 5454.205 | 7500 | 3951.0378 | 2067.7276 | 0 | 111189.3858 | 67146.0367 | 147817.0141
9466 | 10 | 70 | 40 | 35009.3029 | 1.0885 | 18.2331 | 0.81501 | 100454.4114 | 0.047458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2744 | 10.5218 | 5.2353 | 0.15526 | 0.053642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 646449.4208 | 8778931.5489 | 4.4884 | 5.1365 | 48.8191 | 12419.8081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71425.9561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.7215 | 993.0389 | 5358.7763 | 19039.1184 | 11.5553 | 97821.6324 | 31940.369 | 47696.6652 | -11584.2276 | 5069.3075 | 7500 | 7143.7574 | 1995.7871 | 0 | 42537.9145 | 37810.934 | 94488.6391
9467 | 10 | 70 | 40 | 36103.5674 | 0.92793 | 16.0453 | 0.77289 | 107698.6632 | 0.050059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.9053 | 10.2759 | 5.7533 | 0.094767 | 0.048037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836518.6613 | 20591201.3485 | 4.5481 | 4.9043 | 41.5251 | 17108.2218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75485.014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6219 | 784.3523 | 5115.8934 | 21479.6864 | 10.4113 | 104723.4758 | 29247.762 | 42527.9422 | -13090.8244 | 4795.7461 | 7500 | 4996.0113 | 1690.8228 | 0 | 103083.0198 | 52606.2953 | 128144.1845
9468 | 10 | 70 | 40 | 41261.1125 | 1.1569 | 25.6231 | 0.72264 | 93153.6615 | 0.062763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8425 | 7.1614 | 4.407 | 0.10628 | 0.04925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133132.9709 | 7013340.3081 | 4.9427 | 4.6706 | 36.9555 | 19451.5339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88220.6031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4586 | 1140.2454 | 4696.5067 | 21595.7156 | 17.1003 | 89938.6093 | 39330.7938 | 75189.199 | -14146.2298 | 6234.9224 | 7500 | 4063.8654 | 2253.728 | 0 | 35275.936 | 70602.9363 | 85099.2785
9469 | 10 | 70 | 40 | 32123.479 | 0.75604 | 31.4921 | 0.81787 | 97604.5345 | 0.062311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6894 | 8.5318 | 6.1353 | 0.11431 | 0.05423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094340.5977 | 21589656.7232 | 5.1395 | 5.6224 | 45.0101 | 14431.8658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82849.023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.3583 | 1007.0671 | 4396.2763 | 21041.5284 | 19.9264 | 94259.7226 | 22163.9014 | 95821.0173 | -14717.1725 | 3931.2928 | 7500 | 5341.8681 | 1564.7361 | 0 | 115809.5369 | 59059.9667 | 178355.2134
9470 | 10 | 70 | 40 | 42041.1619 | 0.90625 | 26.6717 | 0.8337 | 91461.5608 | 0.046824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6321 | 7.378 | 4.5468 | 0.077345 | 0.073143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142608.6071 | 25979022.1301 | 4.2897 | 4.2634 | 35.3447 | 14091.3268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68151.5295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.4424 | 1063.836 | 2878.1883 | 25317.5985 | 16.7274 | 89096.0568 | 33447.1269 | 67771.4688 | -10408.2174 | 5201.7709 | 7500 | 2202.7845 | 2792.4635 | 0 | 125407.5258 | 66972.0235 | 166942.8996
9471 | 10 | 70 | 40 | 34130.3026 | 1.1639 | 27.9807 | 0.74317 | 102032.8531 | 0.043776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7302 | 9.5202 | 4.8138 | 0.12435 | 0.052794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348285.8317 | 21809454.4296 | 5.7024 | 5.3547 | 48.6019 | 10751.0989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79274.4963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.0306 | 903.169 | 5603.3004 | 17793.6934 | 18.4603 | 99563.6647 | 32673.2183 | 75472.4233 | -10864.4289 | 5124.5798 | 7500 | 5441.2864 | 1985.6715 | 0 | 106160.0732 | 63814.5217 | 159678.3018
9472 | 10 | 70 | 40 | 31958.7687 | 1.1303 | 28.7469 | 0.87444 | 96173.0792 | 0.042804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0698 | 9.0194 | 4.9147 | 0.081396 | 0.05268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105771.9102 | 13512457.4291 | 4.5688 | 4.6587 | 31.8813 | 14430.1075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74084.9027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5054 | 734.3764 | 5410.2927 | 16978.1231 | 17.6225 | 93896.7568 | 29961.2911 | 82414.4188 | -10015.8185 | 4702.5238 | 7500 | 3280.5891 | 1818.1898 | 0 | 74654.4363 | 68785.7573 | 125529.8731
9473 | 10 | 70 | 40 | 36094.9768 | 1.2484 | 26.3939 | 0.81351 | 102369.6952 | 0.055676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9669 | 10.2901 | 4.1326 | 0.089738 | 0.032564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060429.2301 | 10971365.9144 | 5.6347 | 5.4297 | 42.8009 | 15618.1807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59897.5411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.4444 | 1245.564 | 3909.7755 | 17949.1768 | 16.7413 | 99229.3046 | 36291.6001 | 57816.6573 | -13817.7189 | 5800.487 | 7500 | 3746.3155 | 1386.3384 | 0 | 57560.0515 | 59938.1028 | 96345.6281
9474 | 10 | 70 | 40 | 38519.1454 | 1.283 | 34.7916 | 0.82238 | 104582.5627 | 0.042642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2885 | 9.829 | 4.7245 | 0.068665 | 0.047301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169805.0588 | 24204398.9645 | 4.5452 | 4.4847 | 35.3298 | 14479.0036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62908.2216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0705 | 678.726 | 4555.8502 | 18787.269 | 21.9586 | 102116.427 | 39463.7528 | 80730.3676 | -10850.9971 | 6048.9583 | 7500 | 2362.2005 | 2099.9672 | 0 | 121619.1226 | 68631.2549 | 180342.117
9475 | 10 | 70 | 40 | 41671.6005 | 0.66715 | 14.9602 | 0.95794 | 95849.0398 | 0.042911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4494 | 11.6635 | 4.3441 | 0.089019 | 0.047561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043047.831 | 20101940.8356 | 4.8814 | 5.6171 | 34.6829 | 20303.0826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58705.7659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.1203 | 884.1753 | 6822.703 | 28687.8112 | 8.7523 | 93574.7811 | 25967.5785 | 36443.8554 | -10006.7382 | 4157.8181 | 7500 | 4459.0506 | 1451.3738 | 0 | 124537.4502 | 69099.1 | 125411.2884
9476 | 10 | 70 | 40 | 38834.2548 | 1.241 | 26.7403 | 0.70683 | 107726.9099 | 0.052498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2133 | 7.6814 | 5.886 | 0.11254 | 0.066273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857663.0393 | 13102150.407 | 4.7432 | 4.2873 | 41.03 | 14550.5274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76363.2629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3803 | 912.4329 | 5138.4719 | 19391.0297 | 18.0045 | 104608.099 | 38886.4503 | 66709.5612 | -13722.768 | 6148.1548 | 7500 | 5591.279 | 2990.4939 | 0 | 57874.8961 | 51169.6195 | 120808.4478
9477 | 10 | 70 | 40 | 37193.7558 | 1.0172 | 25.6824 | 0.71087 | 96841.6941 | 0.043261 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7127 | 9.1808 | 5.7698 | 0.11151 | 0.047801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148402.3432 | 16371989.4636 | 4.6038 | 4.4755 | 31.6705 | 14370.2735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78940.9589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 311.2089 | 893.2481 | 4820.1014 | 21050.4978 | 17.2531 | 94525.3427 | 32286.516 | 66541.2547 | -10191.9459 | 5030.2435 | 7500 | 4769.1796 | 1764.7707 | 0 | 87384.6732 | 71047.7098 | 124036.9819
9478 | 10 | 70 | 40 | 38167.8865 | 1.4378 | 22.7996 | 0.70314 | 92546.5859 | 0.07524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.812 | 9.6271 | 6.4089 | 0.095263 | 0.052988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922459.522 | 17904174.8535 | 5.6147 | 5.2256 | 45.7667 | 13875.5863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79786.5489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5666 | 1016.1825 | 5219.2127 | 17071.3576 | 15.3829 | 88730.7626 | 42193.0578 | 59175.3275 | -16789.6223 | 6788.616 | 7500 | 5002.9507 | 2640.123 | 0 | 87823.7719 | 51197.5987 | 143136.6259
9479 | 10 | 70 | 40 | 38674.1661 | 0.88782 | 29.1418 | 0.77798 | 97620.4589 | 0.064234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8883 | 8.7395 | 3.6555 | 0.10312 | 0.068211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782840.7386 | 14658333.6796 | 5.4908 | 5.239 | 40.2002 | 15790.5405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75547.5973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.7615 | 1110.5235 | 5565.8773 | 23531.3097 | 18.8555 | 94173.6582 | 30285.7127 | 77710.452 | -15165.9232 | 5065.6815 | 7500 | 3957.5266 | 2536.0498 | 0 | 77146.2472 | 49569.9775 | 139465.7692
9480 | 10 | 70 | 40 | 33021.9537 | 1.25 | 23.961 | 0.76753 | 100416.4381 | 0.057766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2646 | 9.3534 | 4.6765 | 0.081465 | 0.04885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024046.137 | 8483688.4523 | 4.7015 | 5.7472 | 48.2458 | 14937.9461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76410.5037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.7565 | 798.7998 | 5154.7597 | 16405.6816 | 15.5943 | 97222.2117 | 33232.5443 | 63930.1235 | -14054.5961 | 5398.3608 | 7500 | 3375.5958 | 1935.4834 | 0 | 45546.324 | 55373.9597 | 91489.876
9481 | 10 | 70 | 40 | 37571.5661 | 0.98695 | 24.7709 | 0.76003 | 102482.3609 | 0.054714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4061 | 9.3829 | 5.8462 | 0.09588 | 0.059369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1398206.0185 | 13424964.8686 | 5.6495 | 5.1775 | 49.4129 | 11264.6592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66989.696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.3339 | 1028.6522 | 4927.2617 | 21626.7881 | 16.1892 | 99392.0361 | 31889.556 | 57488.3178 | -13597.4291 | 5187.0655 | 7500 | 4803.1609 | 2260.2002 | 0 | 62980.6511 | 65889.2227 | 92622.2996
9482 | 10 | 70 | 40 | 31358.9293 | 0.96298 | 23.8023 | 0.83799 | 90346.6406 | 0.031761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4349 | 11.3255 | 5.5975 | 0.12718 | 0.060664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214505.2841 | 21162294.1289 | 5.6875 | 4.3463 | 39.9337 | 15201.3042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85851.2198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.3126 | 1013.9424 | 5917.6396 | 18294.4935 | 14.8921 | 88755.0079 | 26128.8716 | 76495.2197 | -7003.1839 | 3993.7787 | 7500 | 7183.7364 | 1778.18 | 0 | 93378.8749 | 67789.3094 | 141666.168
9483 | 10 | 70 | 40 | 27103.0114 | 0.9606 | 22.1561 | 0.77915 | 95842.3585 | 0.058799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6904 | 8.6212 | 4.6348 | 0.10848 | 0.052063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798938.2406 | 9516753.655 | 4.7125 | 5.2896 | 40.6013 | 17111.0585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80166.0094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.4233 | 893.9399 | 5583.1828 | 15832.6775 | 14.3261 | 92740.0057 | 22540.6677 | 62769.6323 | -13650.3524 | 3916.5571 | 7500 | 5234.0358 | 1496.5718 | 0 | 51443.8839 | 51407.9398 | 89843.0564
9484 | 10 | 70 | 40 | 37129.6267 | 1.4858 | 21.6745 | 0.73031 | 105983.0495 | 0.063401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8621 | 12.6175 | 4.4649 | 0.081793 | 0.052163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304415.9416 | 22611436.9999 | 5.3273 | 4.7784 | 44.735 | 16696.8622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68119.9827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.0167 | 1065.5729 | 4528.2708 | 16166.2448 | 14.4031 | 102288.6508 | 41926.7636 | 49532.4594 | -16255.354 | 6719.2452 | 7500 | 3856.7073 | 2572.442 | 0 | 104072.2181 | 70048.5025 | 129875.9791
9485 | 10 | 70 | 40 | 29928.622 | 1.2662 | 31.1942 | 0.95511 | 97278.1721 | 0.049269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5428 | 11.3083 | 5.6068 | 0.13086 | 0.053684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044210.8222 | 18554308.1665 | 4.4274 | 5.2923 | 49.3385 | 16131.286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81512.4764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.0616 | 957.1631 | 3815.6518 | 14735.3229 | 18.2787 | 94632.6604 | 30386.5983 | 105277.1197 | -11640.2515 | 4861.076 | 7500 | 5735.7961 | 1915.3069 | 0 | 92155.509 | 56953.2607 | 179237.8938
9486 | 10 | 70 | 40 | 37367.6084 | 1.0141 | 20.2524 | 0.75404 | 101469.1691 | 0.034127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7991 | 10.2473 | 5.2278 | 0.090934 | 0.051748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763370.6762 | 12689757.3199 | 4.7729 | 5.3971 | 39.0166 | 16930.5296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87718.9193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.4672 | 753.4686 | 5609.6153 | 21184.8774 | 13.2805 | 99549.6857 | 32365.4621 | 61156.6384 | -8445.7267 | 4932.8534 | 7500 | 4172.5694 | 1873.5114 | 0 | 71228.7966 | 50392.0647 | 124392.04
9487 | 10 | 70 | 40 | 36066.8736 | 1.1866 | 24.745 | 0.6671 | 108022.3609 | 0.047915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3697 | 12.0971 | 6.1296 | 0.099912 | 0.043024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016100.2463 | 16031849.9256 | 5.0494 | 4.3328 | 32.0756 | 15370.7602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73146.6595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.4709 | 1133.4914 | 6154.5819 | 18566.3911 | 17.0355 | 105164.3302 | 35000.9649 | 56391.9056 | -12575.3349 | 5547.6948 | 7500 | 6005.1706 | 1751.8143 | 0 | 81302.5498 | 65136.5302 | 115788.235
9488 | 10 | 70 | 40 | 32248.696 | 1.1511 | 19.3791 | 0.60648 | 104041.6424 | 0.065239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5448 | 8.6509 | 4.3982 | 0.070944 | 0.055881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254487.276 | 14866736.3714 | 5.0214 | 4.9132 | 30.3172 | 15237.1439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73952.0272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8364 | 916.1931 | 6454.0345 | 16934.0389 | 13.8018 | 100311.72 | 30629.3142 | 41245.2274 | -16411.6586 | 5189.6479 | 7500 | 3419.3888 | 2128.4748 | 0 | 87813.1663 | 78824.332 | 82689.2288
9489 | 10 | 70 | 40 | 35614.0692 | 0.87369 | 20.6352 | 0.81672 | 106404.0806 | 0.030388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8079 | 11.1653 | 6.2365 | 0.065158 | 0.037499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930754.0304 | 15231262.4702 | 5.5343 | 5.0621 | 33.8875 | 15443.0856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67723.4266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.4217 | 1247.5207 | 5139.8204 | 21841.4179 | 13.0652 | 104609.8898 | 27545.3027 | 51266.901 | -7894.4396 | 4241.9645 | 7500 | 3666.9143 | 1167.4741 | 0 | 85215.6769 | 59573.0676 | 113136.7262
9490 | 10 | 70 | 40 | 38594.9037 | 0.64037 | 38.233 | 0.80881 | 98437.654 | 0.067768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2015 | 9.1283 | 5.3245 | 0.097481 | 0.055095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052742.6209 | 13521916.8173 | 5.446 | 4.2782 | 44.5231 | 14822.3612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94907.2064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.633 | 858.452 | 4810.6882 | 26970.9013 | 24.3146 | 94774.3922 | 23248.0048 | 132096.0888 | -16118.3521 | 4165.7795 | 7500 | 4179.1365 | 1684.4923 | 0 | 56056.6541 | 57978.8945 | 154832.9095
9491 | 10 | 70 | 40 | 36651.3325 | 0.85591 | 20.0658 | 0.70343 | 102317.3219 | 0.049638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0941 | 9.1978 | 5.7065 | 0.049811 | 0.058589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195596.7565 | 11920644.9516 | 5.1709 | 5.3408 | 47.4843 | 16637.2003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71939.1512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4983 | 1150.2586 | 3173.9339 | 22702.3255 | 13.5362 | 99514.2704 | 27898.014 | 46973.7135 | -12333.4269 | 4564.936 | 7500 | 1919.4616 | 1962.9821 | 0 | 59424.8721 | 64189.4339 | 73721.1185
9492 | 10 | 70 | 40 | 36627.3296 | 0.99005 | 24.598 | 0.69829 | 104794.378 | 0.042631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4253 | 9.0895 | 4.9123 | 0.10085 | 0.059896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166573.9981 | 19239155.3613 | 5.745 | 5.5197 | 30.2114 | 17816.913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77260.3467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2522 | 805.1633 | 4237.2997 | 21046.8134 | 16.6414 | 102323.9085 | 31161.0324 | 61473.2147 | -10870.0655 | 4918.8936 | 7500 | 3995.6041 | 2162.3544 | 0 | 124146.9085 | 77075.968 | 147411.9742
9493 | 10 | 70 | 40 | 32204.0575 | 0.84829 | 26.2792 | 0.81877 | 101875.7677 | 0.045056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5769 | 9.6367 | 5.0173 | 0.11401 | 0.059589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073959.7961 | 10123556.4215 | 4.3788 | 4.355 | 31.5382 | 17404.7643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71250.9318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.9256 | 1219.3893 | 4841.9342 | 20032.8526 | 16.6195 | 99339.1532 | 24342.4099 | 68825.9929 | -11161.1037 | 4007.8808 | 7500 | 5296.1759 | 1752.8459 | 0 | 53156.834 | 70542.53 | 83178.5058
9494 | 10 | 70 | 40 | 34330.0719 | 0.95776 | 25.1785 | 0.66111 | 91094.767 | 0.053002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2458 | 10.4061 | 4.5368 | 0.1216 | 0.059744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884080.8129 | 13831004.9484 | 5.648 | 5.4403 | 48.3416 | 15769.2578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71943.1641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.2571 | 1119.7235 | 4519.9102 | 20086.3757 | 17.3922 | 88432.5246 | 28487.3923 | 56016.7272 | -11713.8665 | 4606.8682 | 7500 | 5296.6214 | 2020.0445 | 0 | 68591.2708 | 50647.3426 | 110157.7153
9495 | 10 | 70 | 40 | 28526.9904 | 1.2432 | 20.6266 | 0.82756 | 101851.5282 | 0.070951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0174 | 9.5836 | 5.2324 | 0.10285 | 0.056012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820348.1604 | 18217997.3447 | 5.7038 | 4.4792 | 36.266 | 16737.8356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81925.0176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5573 | 821.5318 | 3837.5393 | 14226.9136 | 12.9808 | 97886.7306 | 28600.1536 | 62638.6924 | -17445.1095 | 4977.1783 | 7500 | 4112.4866 | 2046.1187 | 0 | 87064.9228 | 54158.4826 | 125335.9604
9496 | 10 | 70 | 40 | 38985.3453 | 0.95314 | 25.8437 | 0.87471 | 108842.4182 | 0.061121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0265 | 9.9992 | 5.755 | 0.13276 | 0.051218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256207.5951 | 13239267.5931 | 4.5836 | 4.851 | 43.5017 | 14369.6476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62665.2145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8565 | 1251.8372 | 5355.6949 | 22869.2261 | 15.8404 | 105182.5058 | 32232.2385 | 62685.447 | -16103.6144 | 5388.9686 | 7500 | 7143.7054 | 2025.7915 | 0 | 64032.9709 | 66452.1833 | 98453.3243
9497 | 10 | 70 | 40 | 33085.5064 | 1.168 | 21.7733 | 0.77656 | 92310.7865 | 0.045891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6587 | 6.7453 | 5.5878 | 0.11739 | 0.05567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868098.3366 | 11462039.9945 | 4.2799 | 5.4558 | 40.1602 | 8936.646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66157.3759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4184 | 870.7262 | 5390.7229 | 17209.6746 | 14.0991 | 89970.3082 | 31751.6637 | 50770.796 | -10298.1044 | 4963.9445 | 7500 | 5016.6937 | 2028.1911 | 0 | 64941.4922 | 46414.368 | 110260.3086
9498 | 10 | 70 | 40 | 22602.425 | 0.7955 | 21.9494 | 0.759 | 101415.2975 | 0.046561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6322 | 10.6171 | 5.2296 | 0.055196 | 0.048786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068585.1596 | 19336874.0732 | 4.767 | 5.2486 | 42.7965 | 11636.7039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88720.3401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.2677 | 966.6442 | 5345.0069 | 14481.6312 | 14.3535 | 98806.9424 | 16241.5875 | 67391.5422 | -11476.7624 | 2923.6931 | 7500 | 2601.5799 | 1046.8629 | 0 | 100881.4926 | 56299.7765 | 130810.2192
9499 | 10 | 70 | 40 | 32325.4117 | 0.88647 | 29.2881 | 0.74306 | 96061.7958 | 0.058871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2192 | 9.5411 | 4.4374 | 0.14777 | 0.046844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934300.5199 | 15538991.2958 | 5.09 | 4.4471 | 45.639 | 15043.1105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64409.8038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.1094 | 1109.2669 | 5767.7716 | 19683.2574 | 19.3241 | 92948.6002 | 25284.3088 | 64178.056 | -13698.0607 | 4293.3329 | 7500 | 6789.5488 | 1476.0909 | 0 | 66711.54 | 52894.0988 | 109640.7179
9500 | 10 | 70 | 40 | 35503.8856 | 0.8556 | 27.9337 | 0.86696 | 98909.4207 | 0.032782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6989 | 11.7754 | 5.0567 | 0.11394 | 0.041851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818623.6824 | 16970070.9764 | 4.6136 | 4.2525 | 34.3003 | 15673.2512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73690.2448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.8313 | 995.1674 | 5491.8685 | 21995.4645 | 17.1959 | 97111.4187 | 27016.8424 | 79127.0562 | -7911.2085 | 4171.0003 | 7500 | 5316.958 | 1281.1766 | 0 | 82344.9432 | 54215.4648 | 144631.3034
9501 | 10 | 70 | 40 | 31301.9195 | 0.88551 | 27.5444 | 0.68691 | 110445.3631 | 0.045522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7798 | 8.7104 | 5.7931 | 0.099184 | 0.056011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167063.8646 | 6260347.1256 | 5.7463 | 5.6784 | 32.7894 | 12121.7157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74536.4749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.239 | 597.947 | 6174.3462 | 19070.3723 | 18.7537 | 107667.293 | 24463.0943 | 65522.4251 | -12223.5085 | 4090.1207 | 7500 | 5106.8901 | 1681.4164 | 0 | 39454.8109 | 68536.2176 | 67059.0313
9502 | 10 | 70 | 40 | 35209.6337 | 1.079 | 23.9255 | 0.81173 | 106384.6717 | 0.031913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.648 | 8.9573 | 3.5567 | 0.095626 | 0.058823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024640.0966 | 17916341.766 | 4.2872 | 5.0366 | 44.7083 | 12772.2663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61155.9203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 683.4212 | 1049.8564 | 4711.0756 | 19249.6014 | 15.1908 | 104501.6228 | 31920.0647 | 53418.2189 | -8285.4151 | 4862.2396 | 7500 | 3720.2511 | 2099.1659 | 0 | 89323.8248 | 54692.9066 | 129865.4434
9503 | 10 | 70 | 40 | 27565.9042 | 1.2054 | 26.2114 | 0.84877 | 94107.1575 | 0.057391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8917 | 9.6821 | 4.9342 | 0.10959 | 0.047266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977214.1207 | 9864244.6152 | 5.0338 | 5.2977 | 42.5099 | 18604.5041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77067.5063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.5957 | 1014.8827 | 4391.086 | 14041.8484 | 16.3006 | 91132.7602 | 27048.1115 | 76379.3445 | -13087.3479 | 4495.8284 | 7500 | 4178.6468 | 1559.6248 | 0 | 51671.587 | 59585.6673 | 100160.1279
9504 | 10 | 70 | 40 | 36090.4267 | 1.0119 | 32.4857 | 0.71971 | 97644.7536 | 0.040593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8309 | 8.6819 | 5.3905 | 0.080963 | 0.056639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231016.7215 | 8752679.6594 | 4.6128 | 5.7323 | 41.2979 | 20015.6411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61163.3653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.7323 | 1027.7238 | 4900.7335 | 20486.4629 | 21.7157 | 95451.6363 | 31207.9276 | 65872.4548 | -9649.7165 | 4849.7046 | 7500 | 3900.6556 | 2016.0016 | 0 | 50653.7196 | 72400.7074 | 83950.0401
9505 | 10 | 70 | 40 | 41572.439 | 1.435 | 34.5789 | 0.78808 | 99886.8226 | 0.053885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3237 | 8.6426 | 7.0496 | 0.10307 | 0.053594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761941.6997 | 23272898.4128 | 4.7509 | 5.6623 | 44.7588 | 16005.8442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73700.26 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.9395 | 1159.0845 | 5162.2075 | 18623.3539 | 22.2472 | 96919.6906 | 45898.1701 | 90884.4046 | -13055.3808 | 7062.1692 | 7500 | 6100.8442 | 2777.883 | 0 | 127446.4368 | 47161.9276 | 227452.5995
9506 | 10 | 70 | 40 | 35533.4756 | 1.3076 | 28.8131 | 0.66139 | 96050.6225 | 0.045554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2803 | 9.8481 | 5.4538 | 0.087811 | 0.065413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865780.9972 | 14502423.3318 | 5.1334 | 4.51 | 34.1731 | 15732.4525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65900.415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.7057 | 717.3253 | 6120.6984 | 17093.9075 | 19.8996 | 93632.9528 | 36879.1363 | 58739.7293 | -10637.7468 | 5683.5973 | 7500 | 4388.7145 | 2728.6574 | 0 | 73377.6263 | 56582.5047 | 122077.2095
9507 | 10 | 70 | 40 | 30629.1516 | 1.5861 | 26.5067 | 0.7109 | 96454.5178 | 0.04066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0654 | 9.8135 | 4.8817 | 0.095736 | 0.053223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946433.8694 | 15138553.6504 | 5.6086 | 5.5237 | 44.4414 | 21721.3471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73268.9432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.2342 | 691.479 | 4582.7879 | 12608.0003 | 17.8065 | 94284.559 | 36042.3025 | 63745.2391 | -9547.8187 | 5502.0775 | 7500 | 3783.0547 | 2149.2512 | 0 | 79275.5581 | 60554.2583 | 127895.406
9508 | 10 | 70 | 40 | 31824.6186 | 0.78153 | 23.0677 | 0.90311 | 106363.0272 | 0.045188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1711 | 11.7185 | 5.3475 | 0.079427 | 0.045587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057620.9978 | 19230683.1548 | 4.9935 | 4.334 | 45.1076 | 17829.6206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78044.8138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.2261 | 1092.1843 | 3942.255 | 20550.4132 | 13.916 | 103707.0566 | 22548.4109 | 71424.5578 | -11686.2707 | 3795.973 | 7500 | 3567.1271 | 1270.0809 | 0 | 81274.373 | 60915.7 | 118778.5519
9509 | 10 | 70 | 40 | 35921.8433 | 1.1488 | 25.7459 | 0.77165 | 95068.1204 | 0.05777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4736 | 11.9872 | 4.5105 | 0.093347 | 0.054181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 648111.0565 | 14337540.3403 | 4.4921 | 4.5312 | 46.9964 | 13295.4119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77795.188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.434 | 1091.8654 | 4669.8169 | 18886.9623 | 16.7174 | 92043.7992 | 34069.762 | 70237.3948 | -13307.0133 | 5466.1326 | 7500 | 4394.4135 | 2173.6616 | 0 | 62891.7472 | 39195.178 | 134230.9204
9510 | 10 | 70 | 40 | 33671.2292 | 1.0347 | 20.9744 | 0.59291 | 98619.342 | 0.047076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0718 | 8.9052 | 5.1628 | 0.10285 | 0.050693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078278.0501 | 12997693.3903 | 4.7934 | 5.5019 | 49.2625 | 14512.1782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75287.7912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.7263 | 1098.6229 | 3536.4571 | 18870.6315 | 15.0518 | 96055.1659 | 29601.1955 | 44589.619 | -11282.3747 | 4731.9009 | 7500 | 3924.9575 | 1760.5569 | 0 | 66237.0179 | 56694.7117 | 90368.1612
9511 | 10 | 70 | 40 | 34664.5474 | 0.99291 | 22.1008 | 0.6721 | 101776.3136 | 0.046505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6694 | 11.2772 | 5.2211 | 0.06078 | 0.060218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084782.2725 | 16587170.9858 | 4.5482 | 4.8218 | 37.3405 | 17828.8106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78323.5535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3233 | 1096.0031 | 6056.834 | 19887.0502 | 15.1727 | 99161.7611 | 29554.9945 | 54263.6783 | -11504.0309 | 4739.3335 | 7500 | 3156.8631 | 2094.6181 | 0 | 86457.1994 | 66519.47 | 109743.1861
9512 | 10 | 70 | 40 | 33621.8339 | 1.1516 | 30.9677 | 0.70408 | 96075.9125 | 0.056133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8688 | 7.2899 | 4.2973 | 0.074137 | 0.05238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667070.2889 | 19969662.1028 | 4.6938 | 4.99 | 34.7732 | 17153.5116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83776.5698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.7685 | 964.8482 | 4995.2382 | 17649.4011 | 20.8829 | 93104.8123 | 31944.8656 | 84487.4746 | -13072.841 | 5162.1128 | 7500 | 2767.9058 | 1984.5193 | 0 | 111352.3626 | 48314.0693 | 183812.3304
9513 | 10 | 70 | 40 | 28576.6941 | 1.0702 | 20.649 | 0.76338 | 99590.0714 | 0.061165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1167 | 10.4531 | 3.9449 | 0.086359 | 0.048749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976878.6734 | 16601310.015 | 5.7055 | 5.7091 | 34.4715 | 15565.4328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84304.8945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.4397 | 1034.4688 | 3962.2835 | 15700.3772 | 13.47 | 96238.9033 | 25752.6339 | 60522.4341 | -14745.1394 | 4421.9897 | 7500 | 3360.4227 | 1582.1538 | 0 | 102243.0293 | 61426.7514 | 129210.7726
9514 | 10 | 70 | 40 | 32860.2235 | 1.5765 | 22.8606 | 0.64765 | 108918.4762 | 0.028498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4118 | 9.8427 | 3.909 | 0.089529 | 0.040401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1342233.3716 | 12064542.5065 | 4.318 | 4.3103 | 32.8465 | 17244.3225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78872.4142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7355 | 861.4561 | 5555.5222 | 13599.3265 | 15.9105 | 107195.2015 | 38521.794 | 54817.1832 | -7582.4087 | 5718.1868 | 7500 | 3361.0664 | 1695.5671 | 0 | 61340.394 | 82059.5131 | 83312.2697
9515 | 10 | 70 | 40 | 34598.1847 | 1.168 | 27.4572 | 0.69539 | 93781.0349 | 0.053469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.822 | 9.8666 | 6.179 | 0.099036 | 0.043192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106149.6726 | 26237822.3133 | 5.4744 | 4.7955 | 31.5191 | 12530.3403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85464.1985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.1908 | 962.2345 | 5038.3909 | 17996.5188 | 18.6059 | 91016.4938 | 33203.3318 | 75647.2347 | -12163.9807 | 5277.2914 | 7500 | 4797.5369 | 1672.9133 | 0 | 145991.1159 | 67280.9184 | 194644.525
9516 | 10 | 70 | 40 | 33552.6821 | 1.1704 | 26.2637 | 0.6367 | 100129.4738 | 0.050164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8787 | 10.4916 | 6.5061 | 0.10818 | 0.050901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809583.2826 | 10988420.513 | 4.2751 | 5.0695 | 30.9392 | 13599.7758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70369.0766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2975 | 914.3949 | 4235.362 | 17429.4617 | 18.3913 | 97357.6673 | 32246.4409 | 55397.2408 | -12195.9487 | 5148.8949 | 7500 | 5130.4764 | 1923.5457 | 0 | 67460.9685 | 54126.7083 | 108484.9102
9517 | 10 | 70 | 40 | 37848.9498 | 1.2138 | 21.5632 | 0.73524 | 101511.5198 | 0.065693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2262 | 12.5332 | 4.6707 | 0.08277 | 0.057455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100561.4977 | 17032689.198 | 4.6855 | 5.6938 | 43.1846 | 13725.9201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74135.3129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4353 | 666.467 | 4395.4103 | 19188.5945 | 14.2897 | 97847.4482 | 37320.7105 | 53922.5483 | -16121.9152 | 6083.4063 | 7500 | 3175.4367 | 2565.2896 | 0 | 95583.2877 | 59520.0725 | 130508.6914
9518 | 10 | 70 | 40 | 34281.4993 | 0.98829 | 25.2705 | 0.80839 | 104545.4215 | 0.047896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0013 | 8.601 | 3.5778 | 0.086481 | 0.049484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021498.9804 | 15277986.3881 | 4.8179 | 5.6683 | 38.013 | 12917.8854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68030.0651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4422 | 980.6886 | 5672.3043 | 19718.2631 | 16.0748 | 101780.4557 | 29126.4724 | 62558.7562 | -12165.8493 | 4721.935 | 7500 | 3227.8061 | 1714.9245 | 0 | 90859.0997 | 58324.6763 | 129218.4683
9519 | 10 | 70 | 40 | 26722.5512 | 0.76864 | 29.0775 | 0.86121 | 98043.2455 | 0.042281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7104 | 7.8838 | 5.1312 | 0.11063 | 0.057092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837511.826 | 15746330.879 | 5.0316 | 4.3703 | 45.1084 | 13044.3072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76129.6173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.7591 | 1095.9472 | 3958.8793 | 17380.8166 | 17.9576 | 95750.6856 | 18683.4692 | 84654.9936 | -10087.2636 | 3170.3452 | 7500 | 4517.7381 | 1328.4566 | 0 | 66994.4653 | 47163.1473 | 129599.0572
9520 | 10 | 70 | 40 | 40041.0774 | 0.91099 | 14.0388 | 0.56859 | 93675.9813 | 0.059983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5718 | 9.3854 | 3.7043 | 0.091518 | 0.053478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831183.4906 | 22746146.0332 | 5.2273 | 5.1082 | 44.274 | 14575.3154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69655.8684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.4224 | 1019.9232 | 6140.7835 | 24049.1401 | 10.2127 | 90583.6843 | 31983.8746 | 26650.9498 | -13606.1066 | 5200.4538 | 7500 | 3957.54 | 2041.1555 | 0 | 112276.2125 | 48741.7041 | 127262.3756
9521 | 10 | 70 | 40 | 33612.3623 | 0.83475 | 33.7426 | 0.94603 | 94853.7644 | 0.044252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4477 | 12.0842 | 3.27 | 0.13793 | 0.068191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012755.3329 | 17713474.4399 | 4.3005 | 4.6475 | 32.6188 | 13469.6251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64830.3119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.2844 | 1188.2585 | 4765.9698 | 21067.9335 | 19.8727 | 92533.6392 | 25088.8576 | 89918.7732 | -10208.5508 | 4050.591 | 7500 | 4921.239 | 2027.2561 | 0 | 97085.41 | 62576.774 | 157806.8021
9522 | 10 | 70 | 40 | 37190.8968 | 0.93854 | 23.0631 | 0.6952 | 105292.7902 | 0.030969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1743 | 12.2499 | 5.3555 | 0.1517 | 0.056647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710271.7396 | 11115038.0648 | 4.6936 | 4.747 | 37.1422 | 12152.9555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83795.6373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.8546 | 1190.3695 | 4925.8542 | 21995.5406 | 15.6299 | 103483.6984 | 30390.7125 | 62286.7799 | -7960.0039 | 4633.7121 | 7500 | 8090.7456 | 1926.5085 | 0 | 57019.474 | 44126.8908 | 119761.0379
9523 | 10 | 70 | 40 | 36478.0246 | 1.5086 | 25.013 | 0.79115 | 106268.9229 | 0.059943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5208 | 9.1097 | 4.1127 | 0.10057 | 0.052039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292733.3757 | 20178179.4888 | 4.9189 | 5.1624 | 31.0971 | 16706.8176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64546.7569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.8385 | 1227.3633 | 5124.8619 | 15681.3584 | 16.0653 | 102763.2284 | 41593.3324 | 57754.9792 | -15425.0559 | 6622.3933 | 7500 | 4180.3546 | 2529.3242 | 0 | 123223.9615 | 81218.8298 | 146760.4596
9524 | 10 | 70 | 40 | 27040.7232 | 0.94979 | 28.7459 | 0.77697 | 106149.1622 | 0.046963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9952 | 8.2182 | 4.8526 | 0.097039 | 0.043548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991082.1347 | 19215430.4684 | 4.6899 | 5.2093 | 35.726 | 14140.2079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81304.6829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3294 | 974.7159 | 4618.346 | 15892.1477 | 18.6099 | 103395.7568 | 22297.151 | 82410.6887 | -12114.9836 | 3788.2898 | 7500 | 4102.5549 | 1210.8067 | 0 | 109816.3577 | 59730.8565 | 159280.0086
9525 | 10 | 70 | 40 | 33652.8096 | 1.189 | 24.5504 | 0.65543 | 95787.2236 | 0.050573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8526 | 12.1788 | 4.9853 | 0.1149 | 0.051203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809459.3786 | 15070244.8985 | 5.6099 | 5.37 | 35.2663 | 15757.8906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80277.398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.8233 | 1014.6577 | 4832.7725 | 17299.8159 | 17.0123 | 93114.2835 | 32705.9873 | 60513.8684 | -11760.9362 | 5184.5669 | 7500 | 4988.344 | 1948.3826 | 0 | 86835.2002 | 53267.3998 | 134648.0133
9526 | 10 | 70 | 40 | 29527.5197 | 0.97167 | 12.7547 | 0.6836 | 103345.9608 | 0.051869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2217 | 12.0022 | 6.3349 | 0.10066 | 0.047491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065044.6208 | 8369242.5713 | 5.4126 | 4.6869 | 40.3852 | 16696.4515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85274.0262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.1317 | 1085.4327 | 5044.2103 | 17142.4858 | 8.7001 | 100389.2849 | 24770.0679 | 34574.3919 | -13009.3738 | 4180.6159 | 7500 | 5466.2201 | 1457.1977 | 0 | 39717.8895 | 62543.3579 | 42113.6513
9527 | 10 | 70 | 40 | 37087.6223 | 1.0371 | 12.3076 | 0.84423 | 101902.8374 | 0.050684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7872 | 12.2144 | 4.6372 | 0.069017 | 0.035995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740687.8125 | 15955537.595 | 5.7088 | 4.3295 | 38.4987 | 17424.8145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74073.2378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.0886 | 1146.2438 | 6006.0212 | 20757.8312 | 7.6735 | 99053.129 | 32659.5823 | 34326.4296 | -12538.7166 | 5226.4136 | 7500 | 3653.3138 | 1380.7299 | 0 | 71476.7749 | 50124.685 | 93559.8424
9528 | 10 | 70 | 40 | 35968.7619 | 1.3428 | 22.7801 | 0.77576 | 96278.0044 | 0.03533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7057 | 7.1544 | 4.9247 | 0.14446 | 0.053288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766401.6462 | 14414527.4573 | 5.6018 | 5.3687 | 46.1852 | 14241.379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75006.7043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 658.8087 | 913.4968 | 5012.5208 | 16965.8128 | 14.7577 | 94393.1648 | 38005.8981 | 60173.6586 | -8293.2944 | 5691.9224 | 7500 | 6385.7424 | 2226.1344 | 0 | 72210.7858 | 45117.0732 | 138783.7741
9529 | 10 | 70 | 40 | 35623.7242 | 1.4274 | 24.1306 | 0.68362 | 97039.2969 | 0.055202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9771 | 8.8951 | 4.6807 | 0.05408 | 0.047389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253235.2571 | 10867170.9011 | 4.5779 | 4.9306 | 31.8415 | 14518.7628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81942.0747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.5213 | 1118.6761 | 4660.1721 | 16026.4266 | 16.4597 | 94087.3861 | 39194.5951 | 62857.0051 | -12988.4072 | 6144.6593 | 7500 | 2208.1199 | 2137.1565 | 0 | 63325.1051 | 76169.5519 | 94208.6819
9530 | 10 | 70 | 40 | 33377.8067 | 0.97975 | 24.4889 | 0.61677 | 93975.1689 | 0.047861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9366 | 10.6989 | 5.4555 | 0.12203 | 0.048237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128297.669 | 18466829.1111 | 5.3741 | 5.1375 | 38.4478 | 12587.9962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79206.3075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7482 | 908.4608 | 4157.8384 | 19290.4403 | 17.3409 | 91491.5589 | 28174.7327 | 56616.7564 | -10927.8839 | 4515.5911 | 7500 | 5321.9782 | 1598.6533 | 0 | 98063.1444 | 62435.4254 | 128427.5468
9531 | 10 | 70 | 40 | 27609.9439 | 1.2557 | 18.6798 | 0.75322 | 96604.7901 | 0.058311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9151 | 10.5813 | 4.479 | 0.072959 | 0.038898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146167.3276 | 12170453.3903 | 4.5249 | 4.4019 | 35.8687 | 12928.2748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84771.8059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.5693 | 1413.8086 | 4005.1731 | 13673.9604 | 12.2549 | 93503.2638 | 27871.967 | 54464.7097 | -13646.7156 | 4642.7214 | 7500 | 3195.9192 | 1325.4364 | 0 | 59619.7571 | 65534.8655 | 79438.9298
9532 | 10 | 70 | 40 | 40144.4974 | 1.3689 | 15.594 | 0.79458 | 105191.1702 | 0.042099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7396 | 10.7691 | 4.335 | 0.12434 | 0.057947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656078.5993 | 18167694.6439 | 5.5088 | 5.4337 | 30.1402 | 14731.9072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74811.2816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.932 | 891.1331 | 3878.7497 | 18660.8173 | 9.9964 | 102741.9356 | 42967.3601 | 41876.3141 | -10776.6323 | 6521.7192 | 7500 | 4646.8844 | 2773.6757 | 0 | 116529.1958 | 48107.8393 | 163930.6778
9533 | 10 | 70 | 40 | 34483.1813 | 1.3656 | 21.519 | 0.64714 | 88987.7136 | 0.070805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9636 | 11.3295 | 4.4839 | 0.10524 | 0.055798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112074.9019 | 14140929.9921 | 5.2385 | 5.0094 | 35.5109 | 13631.9522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78833.8263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.2083 | 1095.5922 | 4575.1758 | 16058.9872 | 14.9811 | 85530.6314 | 36848.3882 | 51541.2702 | -15211.1613 | 5962.6478 | 7500 | 4207.2592 | 2441.8839 | 0 | 76946.4556 | 64963.0096 | 105273.7339
9534 | 10 | 70 | 40 | 30289.5092 | 0.9407 | 23.8249 | 0.87359 | 97447.1553 | 0.064626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3059 | 9.4533 | 3.8524 | 0.080272 | 0.046661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920767.936 | 19585580.8705 | 4.6781 | 4.546 | 36.0395 | 17612.9255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76567.1391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.6267 | 721.0446 | 5118.6468 | 17892.3523 | 14.6122 | 93985.8517 | 24794.3139 | 70539.2413 | -15229.7356 | 4321.4305 | 7500 | 3025.7373 | 1479.9322 | 0 | 98170.8476 | 59761.688 | 134840.0791
9535 | 10 | 70 | 40 | 25424.1397 | 0.8806 | 20.6958 | 0.7884 | 86513.0723 | 0.050005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.009 | 8.2166 | 3.9611 | 0.12363 | 0.043451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056171.4787 | 17285259.3725 | 4.789 | 4.7836 | 38.356 | 15515.9191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75781.795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.7678 | 1010.7502 | 5826.0177 | 15531.9537 | 13.3128 | 84125.6818 | 19784.3721 | 55949.4746 | -10504.5181 | 3346.1846 | 7500 | 5039.2593 | 1067.1129 | 0 | 87513.3768 | 62236.9002 | 107458.362
9536 | 10 | 70 | 40 | 30760.8297 | 1.0572 | 32.2418 | 0.62865 | 97855.6634 | 0.051437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2089 | 13.6034 | 3.3454 | 0.075728 | 0.044714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998427.6091 | 15204833.3335 | 4.4514 | 4.9024 | 40.1597 | 14534.3805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63279.8905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2716 | 1046.1792 | 5820.4062 | 17023.9393 | 22.6795 | 95079.0654 | 27473.7807 | 60509.9322 | -12217.0313 | 4499.9256 | 7500 | 3242.0291 | 1476.7701 | 0 | 77633.5722 | 57638.9936 | 112479.9849
9537 | 10 | 70 | 40 | 24038.5998 | 1.1466 | 27.8935 | 0.77982 | 102945.4407 | 0.056708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.059 | 8.1443 | 3.7212 | 0.1431 | 0.048611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927220.4928 | 21336891.1844 | 4.9478 | 4.7757 | 46.1662 | 17876.633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91819.6008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.7755 | 912.4609 | 5259.7556 | 12654.3419 | 18.0292 | 99729.7902 | 22768.5159 | 90573.6986 | -14148.8622 | 3978.475 | 7500 | 4963.1778 | 1419.4215 | 0 | 97788.8076 | 55238.3521 | 159604.8822
9538 | 10 | 70 | 40 | 35684.522 | 0.94225 | 20.8259 | 0.73087 | 100910.1702 | 0.068705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8637 | 7.5759 | 6.373 | 0.082289 | 0.053825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889699.6598 | 19880910.4539 | 4.3727 | 4.6482 | 45.0845 | 17641.8689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72148.1738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.403 | 1250.8276 | 3921.6389 | 21060.934 | 13.8349 | 97103.97 | 29247.176 | 50438.9423 | -16747.2807 | 5022.1173 | 7500 | 3560.3745 | 1983.9588 | 0 | 91389.9776 | 53895.9145 | 118499.3512
9539 | 10 | 70 | 40 | 35556.3958 | 0.96178 | 20.9277 | 0.75182 | 96368.635 | 0.06305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9613 | 11.4894 | 5.9732 | 0.12757 | 0.044035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101720.5638 | 14082209.148 | 5.1813 | 5.0146 | 34.1375 | 15707.9391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62053.3185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.7293 | 1144.0836 | 5299.667 | 20757.1745 | 13.7404 | 93027.6614 | 29598.4427 | 44599.4965 | -14700.2841 | 4943.2031 | 7500 | 6896.0264 | 1597.6248 | 0 | 78584.1604 | 67721.697 | 91296.9729
9540 | 10 | 70 | 40 | 37518.7694 | 0.81688 | 29.5111 | 0.65089 | 103303.3222 | 0.048551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7091 | 4.5221 | 5.7462 | 0.12406 | 0.048242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915332.4153 | 15614543.1549 | 5.3244 | 4.6687 | 41.409 | 17098.8896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63363.1358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3832 | 1015.8578 | 4902.0146 | 23752.9106 | 20.502 | 100534.3655 | 27531.7178 | 57085.0834 | -12183.4095 | 4505.7372 | 7500 | 5409.3547 | 1595.348 | 0 | 73077.4391 | 55996.8596 | 108524.4111
9541 | 10 | 70 | 40 | 34195.6836 | 1.1501 | 25.8162 | 0.67219 | 96503.3553 | 0.055059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9394 | 8.5109 | 5.6036 | 0.10584 | 0.035089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253283.3374 | 12437835.505 | 4.2688 | 4.3498 | 33.0668 | 13239.9369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93489.2833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.731 | 864.7243 | 5819.3427 | 17966.2187 | 17.7225 | 93575.2359 | 32458.9298 | 75668.0699 | -12883.7254 | 5220.4417 | 7500 | 5221.8544 | 1344.4337 | 0 | 63622.6783 | 73521.2331 | 104631.4495
9542 | 10 | 70 | 40 | 38527.7231 | 0.99056 | 18.502 | 0.60088 | 101986.2228 | 0.037349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3725 | 12.4058 | 5.1027 | 0.10242 | 0.044419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968490.0949 | 18820124.2366 | 5.0837 | 4.8756 | 31.8955 | 18266.7524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69815.9159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3847 | 1057.2051 | 5129.3612 | 22132.4373 | 13.2185 | 99876.7047 | 32790.5717 | 36887.4632 | -9281.8796 | 5042.5591 | 7500 | 4789.5298 | 1643.9469 | 0 | 106811.74 | 65861.4383 | 120322.4928
9543 | 10 | 70 | 40 | 29413.8966 | 0.98546 | 23.6701 | 0.75134 | 101920.1864 | 0.051147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1468 | 7.7752 | 5.5424 | 0.10114 | 0.032884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969433.4872 | 10648248.6042 | 4.8296 | 4.4849 | 40.7038 | 15659.1759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56538.5386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3766 | 1076.8537 | 4145.0787 | 16945.24 | 15.5451 | 99044.3189 | 24937.3131 | 45937.0705 | -12653.8171 | 4181.3828 | 7500 | 4443.219 | 1009.1722 | 0 | 49138.7593 | 57220.8802 | 67272.2196
9544 | 10 | 70 | 40 | 39820.8488 | 1.1581 | 24.7838 | 0.78826 | 105256.1397 | 0.031838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1398 | 11.6983 | 3.7012 | 0.13022 | 0.062341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037538.0078 | 20737971.5362 | 4.8155 | 5.1824 | 46.9021 | 15465.1789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67696.4695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.4313 | 929.5182 | 4621.7352 | 20827.5092 | 15.9438 | 103397.4109 | 37986.6793 | 59843.7137 | -8178.4068 | 5682.1887 | 7500 | 5118.2549 | 2599.8853 | 0 | 102181.6773 | 56965.6521 | 155768.3403
9545 | 10 | 70 | 40 | 36632.748 | 1.3421 | 25.5914 | 0.67678 | 106569.6874 | 0.043283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0911 | 9.0823 | 5.1159 | 0.11952 | 0.056144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940126.2965 | 11778881.2891 | 4.7092 | 5.6253 | 48.2449 | 16133.5945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85299.4013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.7659 | 810.4002 | 5040.978 | 17285.8954 | 17.5231 | 104019.4104 | 38693.7052 | 68822.0347 | -11221.2189 | 5966.9678 | 7500 | 5035.2926 | 2458.7672 | 0 | 61990.7036 | 53256.2247 | 125990.0276
9546 | 10 | 70 | 40 | 35711.9194 | 1.0216 | 21.9181 | 0.7146 | 101517.6662 | 0.042141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2175 | 11.268 | 4.7121 | 0.099281 | 0.053886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1470839.9804 | 17174466.1711 | 5.3115 | 5.4295 | 35.882 | 17678.4268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84187.1467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.8071 | 1219.2253 | 5301.1854 | 20161.2999 | 14.6936 | 99151.6344 | 31101.2391 | 60821.2622 | -10410.5397 | 4882.2875 | 7500 | 5087.5558 | 1930.8969 | 0 | 99876.2744 | 85172.7566 | 115616.2194
9547 | 10 | 70 | 40 | 29370.8384 | 1.1236 | 16.5918 | 0.76822 | 103423.8497 | 0.060864 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0551 | 11.8027 | 5.8584 | 0.10668 | 0.052781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239274.6583 | 12015198.2833 | 4.4571 | 4.8893 | 44.5034 | 16742.7053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66830.3162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.8324 | 899.7319 | 4253.1959 | 15662.1007 | 10.7941 | 99960.5186 | 27417.4754 | 38746.373 | -15238.657 | 4679.3888 | 7500 | 5194.4536 | 1812.7189 | 0 | 58111.2977 | 67556.8517 | 60666.1986
9548 | 10 | 70 | 40 | 31868.7857 | 0.96577 | 34.6535 | 0.75496 | 106121.7196 | 0.056505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6229 | 9.9178 | 6.2391 | 0.090279 | 0.061932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302200.632 | 10733576.4 | 5.6353 | 4.9111 | 45.7216 | 17720.4122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71746.6049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.2955 | 1088.3753 | 4536.9986 | 18562.9211 | 22.7124 | 102818.5081 | 26611.7293 | 85673.6428 | -14534.1308 | 4525.9733 | 7500 | 4600.5333 | 2057.2737 | 0 | 49698.9103 | 70431.0018 | 95702.9301
9549 | 10 | 70 | 40 | 35245.5708 | 1.0704 | 28.5893 | 0.80104 | 102354.9832 | 0.039674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1055 | 11.6883 | 5.5118 | 0.13559 | 0.048306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079053.1054 | 13363287.1703 | 5.4432 | 4.6659 | 34.7344 | 16882.5041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77140.2254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3109 | 1058.3747 | 4856.2158 | 19361.9565 | 18.2608 | 100107.4927 | 31767.2284 | 79674.094 | -9888.9583 | 4940.726 | 7500 | 6877.0626 | 1751.6887 | 0 | 68512.4855 | 67320.0194 | 123814.3076
9550 | 10 | 70 | 40 | 33025.3633 | 1.006 | 23.0466 | 0.69017 | 107212.823 | 0.06222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9225 | 8.8566 | 5.5376 | 0.040723 | 0.040853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867162.1132 | 11139249.4849 | 5.6187 | 5.5743 | 41.1639 | 14365.0043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75452.0133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7469 | 1072.4854 | 5400.4936 | 18808.256 | 15.6628 | 103543.9988 | 28434.2146 | 55712.1138 | -16142.8266 | 4873.9163 | 7500 | 1961.4471 | 1461.4042 | 0 | 61091.4215 | 51327.9092 | 93563.7816
9551 | 10 | 70 | 40 | 35147.1806 | 0.9739 | 18.0908 | 0.72075 | 108426.0357 | 0.02801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8506 | 8.3075 | 3.8381 | 0.059957 | 0.040216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106351.8136 | 17031824.564 | 4.3768 | 5.4482 | 49.0933 | 12235.905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68198.5629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 687.5316 | 740.3849 | 3777.6453 | 20379.6168 | 12.0862 | 106739.7485 | 29535.1278 | 40950.5113 | -7419.6634 | 4483.6744 | 7500 | 1973.928 | 1323.4102 | 0 | 87212.6127 | 55582.7643 | 109976.8366
9552 | 10 | 70 | 40 | 33048.5109 | 0.93382 | 26.3374 | 0.82184 | 102986.4244 | 0.048166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.858 | 12.779 | 4.8868 | 0.099187 | 0.052932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788189.5475 | 19294591.5715 | 4.2981 | 5.0733 | 31.7174 | 16985.0143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69858.8765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3426 | 766.3905 | 4182.924 | 19597.3318 | 16.6278 | 100247.5818 | 26902.3582 | 67830.2773 | -12050.9075 | 4411.7809 | 7500 | 3895.4846 | 1713.9377 | 0 | 116683.9703 | 55850.0012 | 161036.9004
9553 | 10 | 70 | 40 | 28644.823 | 1.2003 | 33.1479 | 0.77979 | 97921.098 | 0.060312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1409 | 10.4932 | 5.085 | 0.091902 | 0.056512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061329.7678 | 21696061.1804 | 5.5719 | 4.587 | 30.9569 | 14693.6414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69396.5144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5732 | 994.6275 | 4953.3865 | 14633.0605 | 21.4259 | 94671.2352 | 28023.525 | 81346.8851 | -14299.3964 | 4703.7929 | 7500 | 4210.8301 | 1950.9826 | 0 | 116758.2063 | 67804.1065 | 162390.7191
9554 | 10 | 70 | 40 | 38422.7059 | 0.93629 | 33.3153 | 0.81376 | 97146.8752 | 0.059482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1503 | 8.6012 | 4.5307 | 0.13231 | 0.049373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349018.7065 | 17936724.072 | 5.4536 | 4.8088 | 30.8121 | 18501.4141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81732.3294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.6491 | 1068.7102 | 4877.8063 | 22752.7305 | 21.1285 | 93966.3549 | 31339.9507 | 99605.783 | -13994.2895 | 5136.7601 | 7500 | 5554.8685 | 1861.4214 | 0 | 101514.9197 | 86202.3123 | 152317.1016
9555 | 10 | 70 | 40 | 35622.4771 | 0.94919 | 30.4119 | 0.80619 | 97272.1119 | 0.054376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2548 | 12.7996 | 5.2051 | 0.11673 | 0.056019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706959.0774 | 11771017.2709 | 4.823 | 5.073 | 35.4628 | 15926.0357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72900.0786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.0488 | 821.975 | 4724.3081 | 20942.8199 | 19.3691 | 94356.7118 | 29359.3144 | 80502.2522 | -12827.7603 | 4794.6531 | 7500 | 5644.2649 | 1971.3307 | 0 | 65656.3917 | 48582.8212 | 134017.6255
9556 | 10 | 70 | 40 | 32267.3707 | 1.1119 | 15.0026 | 0.8796 | 99632.8326 | 0.06407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.336 | 10.7325 | 6.0909 | 0.16615 | 0.046342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008077.7342 | 20790182.5487 | 4.4364 | 4.325 | 31.8419 | 13761.6919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65274.5318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.2781 | 1004.6909 | 4774.7478 | 17319.5039 | 9.1705 | 96123.8171 | 29895.7335 | 38069.0224 | -15439.6683 | 5029.5004 | 7500 | 8168.779 | 1710.6597 | 0 | 107652.0803 | 63351.9377 | 119234.1694
9557 | 10 | 70 | 40 | 35301.6864 | 0.76268 | 23.2644 | 0.84678 | 95355.8541 | 0.065426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.354 | 10.7844 | 5.1125 | 0.15429 | 0.053677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 758976.8748 | 13387093.47 | 4.3248 | 5.7313 | 38.8348 | 16462.8386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81750.7895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.4775 | 1026.7478 | 5710.9747 | 23037.4686 | 14.4841 | 91927.6981 | 24528.4354 | 71779.4059 | -15083.886 | 4276.1718 | 7500 | 7441.5389 | 1684.6309 | 0 | 80673.5435 | 49814.6305 | 132985.2099
9558 | 10 | 70 | 40 | 42252.4338 | 0.97341 | 28.7349 | 0.7459 | 96748.8072 | 0.04462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7082 | 11.9851 | 5.0783 | 0.12707 | 0.058035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267060.7071 | 10298015.558 | 4.3923 | 5.5664 | 42.9316 | 14248.5637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82670.7459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.5327 | 700.1309 | 4950.1736 | 24506.2371 | 18.9289 | 94362.9162 | 35492.3933 | 81066.4257 | -10497.9204 | 5485.9939 | 7500 | 5481.2334 | 2336.7272 | 0 | 57259.6192 | 67124.3265 | 117000.1458
9559 | 10 | 70 | 40 | 38361.0197 | 0.92133 | 21.9015 | 0.56602 | 100878.2923 | 0.054695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0115 | 8.2287 | 4.5709 | 0.094002 | 0.049414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 564620.7268 | 18096683.6764 | 4.6727 | 5.5991 | 36.0019 | 14862.5715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54696.8956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.7638 | 540.3019 | 5835.919 | 22907.1433 | 15.9554 | 97837.3846 | 30907.7529 | 32523.0617 | -13379.994 | 5039.8287 | 7500 | 3800.9972 | 1827.8131 | 0 | 110119.0853 | 40723.5847 | 137614.9603
9560 | 10 | 70 | 40 | 36139.082 | 0.93821 | 21.5195 | 0.59931 | 87086.4555 | 0.060084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4459 | 11.0116 | 6.0426 | 0.06936 | 0.042565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378038.9346 | 15977091.2712 | 5.5314 | 4.3721 | 44.9646 | 11491.6415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80332.3408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.7259 | 1175.3268 | 5094.2065 | 21377.4777 | 15.3878 | 84206.9266 | 29523.2086 | 49257.2694 | -12669.9274 | 4807.2088 | 7500 | 3701.699 | 1501.8004 | 0 | 67107.4943 | 67716.3616 | 83012.3916
9561 | 10 | 70 | 40 | 32752.5803 | 0.99265 | 24.9413 | 0.958 | 101039.0442 | 0.052594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3151 | 10.6613 | 5.2132 | 0.11789 | 0.050191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066440.5296 | 10554677.8731 | 5.3469 | 4.8619 | 49.3719 | 10077.9613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76069.9401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.301 | 827.468 | 3796.9924 | 18792.9132 | 14.5911 | 98108.5783 | 27919.3342 | 78733.6563 | -12894.0498 | 4602.5612 | 7500 | 4729.2583 | 1695.4634 | 0 | 47145.4182 | 51756.5038 | 107675.1381
9562 | 10 | 70 | 40 | 34393.4266 | 1.383 | 27.3113 | 0.5971 | 101987.8285 | 0.053816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6955 | 11.2648 | 5.4451 | 0.087913 | 0.060449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872750.382 | 7021219.7967 | 4.8711 | 5.3098 | 48.8984 | 12475.1396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80816.822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.5079 | 759.0538 | 5251.3221 | 15862.228 | 19.5535 | 98962.1114 | 37062.3973 | 62695.9615 | -13313.1552 | 5874.2595 | 7500 | 3966.436 | 2606.1997 | 0 | 34661.2515 | 46730.0609 | 94323.2895
9563 | 10 | 70 | 40 | 37925.6727 | 1.2962 | 25.916 | 0.84271 | 93345.3944 | 0.034476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2938 | 9.578 | 4.7506 | 0.10388 | 0.049402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184939.4466 | 16838215.2528 | 4.4916 | 4.8181 | 33.2379 | 16519.7811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72263.3455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7731 | 793.9987 | 5986.7341 | 18361.8709 | 16.1717 | 91561.6994 | 39127.6035 | 70414.9923 | -7848.258 | 5817.1929 | 7500 | 5076.339 | 2109.2101 | 0 | 93854.5573 | 73340.8917 | 142710.7454
9564 | 10 | 70 | 40 | 32266.2308 | 0.54018 | 32.7157 | 0.71446 | 98217.1917 | 0.051196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6 | 9.4965 | 5.2626 | 0.066737 | 0.061981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119324.809 | 8305388.4654 | 4.9998 | 4.3404 | 48.4235 | 15814.5517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70238.5857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.1492 | 740.0725 | 4612.9562 | 23848.6632 | 21.9338 | 95443.1703 | 16835.1352 | 75730.0431 | -12205.694 | 3049.708 | 7500 | 2586.1964 | 1387.3313 | 0 | 34006.7919 | 59939.6703 | 68949.8416
9565 | 10 | 70 | 40 | 38325.5881 | 1.176 | 29.5473 | 0.78239 | 98086.648 | 0.052478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4323 | 10.5307 | 5.8466 | 0.08381 | 0.05086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959904.8525 | 12740979.189 | 4.7134 | 5.3433 | 45.487 | 15682.4938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96748.7016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.9843 | 1241.9806 | 5490.3212 | 19846.4148 | 19.0706 | 95247.9836 | 36958.3466 | 101359.8338 | -12490.1235 | 5809.1108 | 7500 | 4497.7219 | 2168.4698 | 0 | 65708.5267 | 54632.257 | 156879.6291
9566 | 10 | 70 | 40 | 32039.1638 | 0.7741 | 22.7543 | 0.67996 | 104038.9893 | 0.055006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4355 | 6.2313 | 4.699 | 0.068181 | 0.042026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956944.1592 | 17245848.5366 | 5.5409 | 5.6401 | 33.5183 | 13015.5105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67897.7259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4734 | 640.7142 | 5360.4974 | 20775.2228 | 15.5528 | 100885.2478 | 22527.8818 | 48896.4933 | -13876.4627 | 3928.8185 | 7500 | 2552.7059 | 1211.8276 | 0 | 107276.1853 | 58678.0375 | 121339.4122
9567 | 10 | 70 | 40 | 31390.653 | 0.98068 | 15.1024 | 0.77507 | 100966.6253 | 0.046036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5499 | 8.5738 | 4.3815 | 0.12008 | 0.062574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877847.7698 | 21153547.9295 | 4.7335 | 5.3317 | 30.9038 | 16929.42 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82935.7882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.7609 | 1081.124 | 6252.8046 | 18132.4983 | 9.7876 | 98398.6691 | 26516.3095 | 44079.0949 | -11299.0073 | 4312.6152 | 7500 | 5830.1541 | 1980.5977 | 0 | 134333.8398 | 60904.371 | 152349.2327
9568 | 10 | 70 | 40 | 32860.779 | 0.97603 | 23.2671 | 0.79266 | 97573.3247 | 0.065868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8146 | 11.7684 | 5.5445 | 0.11039 | 0.052122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931130.8652 | 13266498.2027 | 5.434 | 4.7085 | 35.5189 | 12736.1233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75676.2656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.0236 | 936.8943 | 4236.97 | 19031.2021 | 14.9313 | 94042.1682 | 27659.1538 | 63082.8097 | -15537.0889 | 4730.7999 | 7500 | 5190.4065 | 1809.7594 | 0 | 67746.4499 | 55709.7062 | 106472.584
9569 | 10 | 70 | 40 | 32896.3911 | 1.271 | 35.1983 | 0.79279 | 97731.0073 | 0.032461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2686 | 8.5674 | 3.9399 | 0.12888 | 0.052063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275439.5646 | 10540383.589 | 5.3208 | 4.7666 | 41.4215 | 17732.8003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73790.5865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.7893 | 1047.9975 | 5814.7562 | 16152.6918 | 22.5862 | 95971.6794 | 33487.3985 | 93065.3823 | -7741.0428 | 5042.0749 | 7500 | 5605.6537 | 1926.6613 | 0 | 50291.5087 | 71925.5534 | 117252.0833
9570 | 10 | 70 | 40 | 37924.8937 | 0.81189 | 24.4025 | 0.84536 | 101784.122 | 0.043722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7439 | 8.3712 | 4.1283 | 0.053915 | 0.050768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293714.4677 | 19940172.0939 | 5.0339 | 4.4974 | 44.5733 | 15238.8984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72593.627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.6968 | 1043.4827 | 4707.7234 | 24077.0705 | 15.2048 | 99323.959 | 27695.6465 | 66769.7398 | -10824.7169 | 4443.9262 | 7500 | 1985.9681 | 1655.8513 | 0 | 87638.9751 | 68245.1339 | 118620.2561
9571 | 10 | 70 | 40 | 28471.061 | 0.88963 | 27.7857 | 0.74789 | 102948.8479 | 0.054828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9683 | 10.0797 | 4.5744 | 0.10067 | 0.054943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064992.7944 | 22884634.2009 | 5.4738 | 4.8881 | 32.6906 | 19996.6004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81400.9702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.4625 | 926.1875 | 4574.862 | 17305.7227 | 18.2834 | 99838.0646 | 22330.6767 | 77349.6078 | -13687.4466 | 3890.2432 | 7500 | 4078.2957 | 1568.7512 | 0 | 126817.3116 | 71569.3017 | 158278.1379
9572 | 10 | 70 | 40 | 35897.3746 | 0.89305 | 32.2281 | 0.77385 | 92471.1079 | 0.048878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1521 | 7.355 | 3.2502 | 0.097124 | 0.054947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298558.0252 | 13253292.1572 | 4.6088 | 4.389 | 44.5107 | 15426.1086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70841.1887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0171 | 1052.7128 | 5450.3192 | 21778.0255 | 20.9007 | 89976.0217 | 28238.6981 | 80245.0745 | -10978.3791 | 4527.4336 | 7500 | 3167.1454 | 1825.8413 | 0 | 57694.278 | 68666.8724 | 103553.2195
9573 | 10 | 70 | 40 | 33402.447 | 0.71334 | 26.9743 | 0.81984 | 96077.1443 | 0.040095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6385 | 10.2693 | 4.6119 | 0.10571 | 0.060474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1366563.1034 | 20417903.3382 | 4.2605 | 4.6971 | 45.3843 | 19673.508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71560.7917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.2219 | 992.1644 | 3672.0261 | 22408.2834 | 17.049 | 93945.4054 | 21988.327 | 71026.6047 | -9379.6511 | 3576.8084 | 7500 | 3570.3021 | 1587.5561 | 0 | 94793.7286 | 75183.5919 | 119480.084
9574 | 10 | 70 | 40 | 35688.0474 | 1.1333 | 22.5804 | 0.69149 | 105375.2689 | 0.048052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7335 | 9.294 | 5.0584 | 0.05691 | 0.050368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104647.3901 | 23049142.9138 | 4.6049 | 4.4115 | 34.7851 | 16757.5906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80270.9109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.6608 | 1001.6904 | 6725.9864 | 18927.155 | 15.3346 | 102579.3995 | 33521.7849 | 58162.5148 | -12301.8252 | 5329.2176 | 7500 | 2860.6127 | 1970.0647 | 0 | 114857.1894 | 68348.3365 | 143551.2224
9575 | 10 | 70 | 40 | 28777.9094 | 1.0968 | 23.8565 | 0.73478 | 95831.1023 | 0.058382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9461 | 8.9249 | 3.9262 | 0.096642 | 0.045976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1500729.7047 | 13616244.8174 | 5.1042 | 5.7418 | 33.8266 | 13205.9001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77066.2774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3949 | 1052.6805 | 5753.2436 | 15577.1483 | 15.8135 | 92750.7586 | 26401.5222 | 61984.6454 | -13553.5123 | 4436.6011 | 7500 | 4463.5213 | 1497.0933 | 0 | 86753.5664 | 84434.676 | 95048.7615
9576 | 10 | 70 | 40 | 29802.0553 | 1.0296 | 30.0271 | 0.637 | 95963.1484 | 0.042747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.686 | 11.4893 | 3.8286 | 0.080952 | 0.047916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199486.0106 | 15501924.2944 | 4.5405 | 5.4264 | 43.8955 | 16851.2453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81077.684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.6316 | 942.8574 | 4203.1594 | 16750.4106 | 21.0232 | 93694.7707 | 26103.2894 | 73001.4966 | -9980.8618 | 4174.7061 | 7500 | 2842.0169 | 1468.1503 | 0 | 82917.952 | 66363.1977 | 121663.5518
9577 | 10 | 70 | 40 | 30494.5746 | 1.1847 | 13.5499 | 0.73586 | 101700.1235 | 0.039344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2881 | 9.2197 | 5.9577 | 0.074685 | 0.045803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359511.9768 | 9446560.3336 | 5.6285 | 5.4277 | 49.0736 | 15879.8662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91477.5179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5328 | 965.3833 | 5659.4106 | 15714.6149 | 8.9762 | 99485.4053 | 29559.9194 | 41838.667 | -9744.7603 | 4631.0497 | 7500 | 3978.7216 | 1556.8071 | 0 | 46461.5671 | 69155.0525 | 56626.9192
9578 | 10 | 70 | 40 | 35647.268 | 1.0047 | 26.4464 | 0.72988 | 104343.5951 | 0.047937 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.14 | 10.576 | 4.3233 | 0.11747 | 0.042428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693231.2813 | 12901167.1599 | 4.3741 | 4.6037 | 47.8123 | 11536.8745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80830.62 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.3627 | 1007.9563 | 5600.5176 | 20316.1582 | 17.5784 | 101581.6451 | 30662.2196 | 71680.8763 | -12152.5799 | 4930.3588 | 7500 | 5104.5647 | 1535.3114 | 0 | 57184.8319 | 39022.2444 | 127423.3384
9579 | 10 | 70 | 40 | 36484.9192 | 1.2736 | 20.9597 | 0.62585 | 95195.5416 | 0.049848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9144 | 9.1919 | 6.1514 | 0.082893 | 0.031261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263087.833 | 15844764.6933 | 4.6385 | 5.7223 | 32.1774 | 18078.35 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80069.4429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.4255 | 1050.962 | 4278.2726 | 17888.7901 | 14.7666 | 92576.6819 | 37192.2581 | 49588.0343 | -11522.9827 | 5781.0844 | 7500 | 3857.5508 | 1326.403 | 0 | 105087.695 | 79823.4849 | 118986.558
9580 | 10 | 70 | 40 | 35462.2949 | 1.3284 | 25.054 | 0.65126 | 101946.8956 | 0.055831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3581 | 10.7351 | 4.4983 | 0.1542 | 0.059706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663950.2187 | 20965969.919 | 4.7013 | 4.8503 | 38.4115 | 12076.0707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78098.915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.9159 | 1068.5736 | 4446.881 | 16862.5825 | 17.4018 | 98810.9296 | 37199.4247 | 59762.4845 | -13798.2505 | 5922.9724 | 7500 | 6202.995 | 2595.5163 | 0 | 107719.9148 | 41423.8634 | 171681.1937
9581 | 10 | 70 | 40 | 34613.1729 | 1.1139 | 26.7944 | 0.74318 | 92788.5579 | 0.04094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3413 | 11.0774 | 6.4201 | 0.080415 | 0.060336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1359688.8144 | 9662637.0503 | 5.2081 | 4.9098 | 33.3186 | 14984.4029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72622.239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.563 | 892.3486 | 4676.7168 | 18557.3109 | 17.6776 | 90686.8835 | 32111.7241 | 66208.2512 | -9247.3677 | 4947.9287 | 7500 | 3894.5862 | 2191.0964 | 0 | 53586.2908 | 80092.3628 | 81100.147
9582 | 10 | 70 | 40 | 35355.7491 | 1.3557 | 20.2297 | 0.70877 | 101363.3406 | 0.061001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4343 | 8.916 | 3.8305 | 0.08613 | 0.051996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062963.0964 | 19074237.6759 | 4.7452 | 5.3798 | 43.1805 | 14982.8714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77735.9255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.4701 | 1084.1415 | 6372.6718 | 16556.9881 | 13.606 | 97961.5102 | 37597.522 | 51489.985 | -14968.0534 | 6049.6611 | 7500 | 3666.2413 | 2308.6629 | 0 | 101420.6389 | 59214.6495 | 135850.0083
9583 | 10 | 70 | 40 | 37141.4439 | 0.8718 | 25.7603 | 0.78412 | 93617.7919 | 0.048068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.039 | 9.1697 | 4.6229 | 0.08521 | 0.052529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706345.5425 | 17695504.4327 | 5.378 | 4.5533 | 46.5495 | 14921.0922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78255.1752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.2017 | 950.0284 | 3745.7635 | 22802.2561 | 16.6104 | 91133.0952 | 28678.3756 | 71602.5924 | -10932.6654 | 4584.5085 | 7500 | 2981.8688 | 1767.4811 | 0 | 76296.6822 | 43273.2189 | 139205.6244
9584 | 10 | 70 | 40 | 38862.7564 | 1.3148 | 23.5772 | 0.69446 | 98406.8788 | 0.057043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5518 | 9.3048 | 5.743 | 0.12913 | 0.0587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184328.5894 | 13751865.8941 | 5.5489 | 4.491 | 41.9751 | 13096.9482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81846.5991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.1836 | 994.5268 | 5070.9826 | 18620.2392 | 15.985 | 95315.1243 | 40485.0344 | 62140.0729 | -13603.7199 | 6358.589 | 7500 | 6531.2636 | 2739.4267 | 0 | 61236.5943 | 63080.6814 | 110306.5797
9585 | 10 | 70 | 40 | 33287.4233 | 1.1167 | 34.8021 | 0.70144 | 101814.6492 | 0.06266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2266 | 13.465 | 4.9631 | 0.11315 | 0.049216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1398123.9736 | 12209670.1113 | 5.0274 | 5.1531 | 36.3297 | 17611.9944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72922.4186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.7669 | 867.9318 | 3875.0381 | 17818.5316 | 23.5033 | 98306.3342 | 30937.7834 | 82393.5448 | -15436.5858 | 5171.2888 | 7500 | 4670.1005 | 1867.9477 | 0 | 67757.4888 | 81325.8588 | 103535.7095
9586 | 10 | 70 | 40 | 30745.1721 | 1.2162 | 29.3913 | 0.75255 | 105095.1533 | 0.053485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1541 | 9.2187 | 3.8262 | 0.081117 | 0.050285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981819.7348 | 14657044.1564 | 5.6032 | 4.2503 | 45.2031 | 11909.9013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78066.6365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.1935 | 728.5064 | 4461.2243 | 15566.5416 | 19.2895 | 101996.1547 | 30357.2611 | 78861.228 | -13635.5939 | 4980.654 | 7500 | 2832.4404 | 1838.1772 | 0 | 59675.2543 | 51867.6075 | 120541.8135
9587 | 10 | 70 | 40 | 37342.1912 | 0.9268 | 31.8689 | 0.60525 | 102548.2317 | 0.057833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6195 | 8.955 | 5.7114 | 0.066081 | 0.044336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960642.1535 | 17109193.4958 | 4.5157 | 4.2893 | 30.9756 | 11599.7905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55677.3106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.5134 | 957.9754 | 3746.3558 | 22230.6464 | 22.7126 | 99282.4637 | 30223.0896 | 50979.4492 | -14369.3795 | 5007.8178 | 7500 | 2724.4715 | 1629.5695 | 0 | 89178.8315 | 59653.9659 | 113219.8837
9588 | 10 | 70 | 40 | 35617.3045 | 1.1565 | 24.1267 | 0.75147 | 99110.3649 | 0.063562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.547 | 8.9223 | 5.4739 | 0.13008 | 0.052149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997384.2213 | 9028822.5449 | 5.6029 | 4.8786 | 45.9152 | 10093.9486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71206.0573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.6918 | 1132.5096 | 5290.2473 | 18645.9919 | 15.8439 | 95646.9658 | 33942.6252 | 58978.5996 | -15238.9561 | 5568.4589 | 7500 | 6408.0195 | 2131.2845 | 0 | 41505.2143 | 50385.8179 | 90409.4279
9589 | 10 | 70 | 40 | 37569.0798 | 0.79744 | 22.2607 | 0.73815 | 112189.7582 | 0.050322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5942 | 8.8856 | 6.8825 | 0.072791 | 0.056607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080536.7056 | 18908374.9546 | 5.1192 | 5.4529 | 46.9405 | 14911.8972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79530.5558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.0739 | 713.4089 | 4107.081 | 24044.9131 | 14.7279 | 109074.479 | 27048.3334 | 59908.6913 | -13707.2284 | 4534.249 | 7500 | 3147.8782 | 1883.8019 | 0 | 96740.2409 | 58115.9329 | 128940.0334
9590 | 10 | 70 | 40 | 34910.7532 | 1.2441 | 15.2363 | 0.65767 | 96796.5017 | 0.046615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0502 | 9.4465 | 4.9363 | 0.07766 | 0.034051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828729.0899 | 12540417.3435 | 4.4539 | 5.2668 | 36.3351 | 15271.5487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71355.8696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.1841 | 1084.834 | 6151.2735 | 17401.8423 | 10.5449 | 94304.0958 | 35017.8217 | 33476.2617 | -10966.586 | 5450.3588 | 7500 | 3752.6257 | 1362.1293 | 0 | 72219.9106 | 53034.386 | 94778.1358
9591 | 10 | 70 | 40 | 38556.0419 | 0.92107 | 29.281 | 0.78546 | 99834.0358 | 0.041079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1741 | 10.7372 | 5.5144 | 0.043695 | 0.046797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018173.7188 | 15118647.272 | 4.7748 | 4.479 | 35.5581 | 16536.365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78355.0529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.211 | 933.6578 | 5723.1949 | 23027.0381 | 18.8664 | 97565.1829 | 31058.0077 | 81603.9976 | -9982.9525 | 4849.916 | 7500 | 2193.6268 | 1665.7634 | 0 | 75089.2142 | 63497.8428 | 130479.7304
9592 | 10 | 70 | 40 | 34014.8072 | 1.2591 | 21.4843 | 0.90091 | 106400.7491 | 0.049266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6258 | 7.4284 | 4.7228 | 0.12688 | 0.037545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024944.4364 | 14447368.0748 | 4.9359 | 5.7279 | 36.7009 | 15804.1157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76639.298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.512 | 921.2446 | 6779.3599 | 16813.3807 | 12.9767 | 103507.336 | 34402.8531 | 65201.7044 | -12731.0175 | 5475.8438 | 7500 | 5685.1414 | 1508.917 | 0 | 88124.4746 | 62248.8005 | 132919.1163
9593 | 10 | 70 | 40 | 34946.082 | 1.005 | 23.7976 | 0.78629 | 103322.7017 | 0.031229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8131 | 10.4064 | 4.5214 | 0.075637 | 0.048321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968493.9096 | 12188133.8096 | 4.944 | 5.2746 | 38.1122 | 11863.4509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75291.8919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 316.3133 | 900.5592 | 4647.2811 | 19913.0637 | 15.3262 | 101532.7159 | 30066.0365 | 63783.1066 | -7875.9376 | 4584.2686 | 7500 | 2724.3139 | 1625.7974 | 0 | 67484.5766 | 54853.4681 | 115038.6941
9594 | 10 | 70 | 40 | 32653.836 | 0.99387 | 19.6511 | 0.72702 | 93829.933 | 0.054773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5546 | 10.3962 | 5.8914 | 0.10587 | 0.05347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049699.2392 | 13555030.2279 | 4.7502 | 5.3014 | 40.4657 | 19477.7301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68209.6636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.158 | 682.3628 | 4062.4448 | 18723.4793 | 13.0826 | 90997.5301 | 27860.7136 | 44803.5426 | -12462.5731 | 4567.852 | 7500 | 3972.7261 | 1792.618 | 0 | 73469.2468 | 64617.4126 | 86886.7135
9595 | 10 | 70 | 40 | 31213.4385 | 1.0268 | 19.9468 | 0.78266 | 95870.3383 | 0.052044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3943 | 9.0899 | 5.3967 | 0.09303 | 0.05321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276527.058 | 15296002.0958 | 5.0791 | 5.6849 | 38.6107 | 20473.9403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66567.6018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.5836 | 1137.1056 | 5517.6542 | 17570.9136 | 12.8724 | 93118.4396 | 27285.0498 | 47092.9852 | -12108.3539 | 4467.4804 | 7500 | 4340.4522 | 1744.6911 | 0 | 89751.9019 | 76742.3049 | 93331.9018
9596 | 10 | 70 | 40 | 34506.2746 | 1.1745 | 23.2487 | 0.74356 | 107110.5975 | 0.032671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2136 | 9.4357 | 5.847 | 0.065362 | 0.046959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824152.3191 | 15522432.7689 | 4.8219 | 4.4574 | 34.7902 | 17916.5081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71698.6001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.0971 | 1184.9066 | 4217.8615 | 17883.7903 | 15.335 | 105170.0784 | 33244.9685 | 56739.9054 | -8538.284 | 5058.4184 | 7500 | 3003.4239 | 1743.4171 | 0 | 77596.1892 | 56403.9818 | 119944.0568
9597 | 10 | 70 | 40 | 37513.121 | 1.1853 | 26.9003 | 0.70426 | 100875.3166 | 0.048411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3231 | 9.8509 | 3.7639 | 0.099039 | 0.043328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053827.133 | 13370028.298 | 4.5029 | 4.6661 | 31.9336 | 16176.6169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72715.8918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1115 | 1145.2888 | 5110.6553 | 19325.0537 | 18.1383 | 98179.1431 | 36376.1345 | 63713.6846 | -11863.1635 | 5690.9556 | 7500 | 3912.354 | 1809.7613 | 0 | 74048.9219 | 67927.8526 | 113260.7958
9598 | 10 | 70 | 40 | 37362.8376 | 1.2074 | 31.4986 | 0.70822 | 100958.5505 | 0.043546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6946 | 9.722 | 4.7137 | 0.13163 | 0.041779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850482.9554 | 15111712.973 | 4.6616 | 5.4422 | 49.314 | 15593.3263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68214.6722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.4121 | 1176.6043 | 4499.8985 | 19010.1623 | 21.1918 | 98528.046 | 36705.3505 | 70308.0608 | -10694.2201 | 5663.4165 | 7500 | 5317.7617 | 1736.608 | 0 | 76501.4474 | 48849.0914 | 144189.3334
9599 | 10 | 70 | 40 | 32761.3715 | 1.2164 | 26.9167 | 0.77817 | 99503.848 | 0.057631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0102 | 7.7047 | 5.1318 | 0.126 | 0.045387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876370.0138 | 9115474.4294 | 5.2949 | 5.178 | 35.5066 | 15529.7868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79803.7849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.8747 | 800.6067 | 5598.0592 | 16585.3489 | 17.414 | 96345.9112 | 32352.0453 | 75835.4487 | -13894.9218 | 5268.5039 | 7500 | 5100.9291 | 1755.0349 | 0 | 51064.4021 | 55983.9103 | 108997.5318
9600 | 10 | 70 | 40 | 35481.506 | 1.3345 | 21.0456 | 0.7716 | 105924.9307 | 0.089163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3154 | 10.1613 | 6.0712 | 0.12953 | 0.034795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1309630.4208 | 14671728.0599 | 5.7236 | 5.1049 | 43.1185 | 14418.8857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76413.6075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.7409 | 1104.7009 | 4662.8641 | 16814.3106 | 13.6657 | 100769.2932 | 37334.3907 | 56392.2083 | -22684.805 | 6491.722 | 7500 | 6466.8993 | 1657.8324 | 0 | 72252.6083 | 68953.6695 | 96457.1864
9601 | 10 | 70 | 40 | 40810.8514 | 1.1361 | 25.8419 | 0.78558 | 108045.3925 | 0.043034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8663 | 10.2798 | 5.8655 | 0.13223 | 0.048558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044743.5316 | 18950930.8813 | 5.2299 | 4.9426 | 41.9786 | 15884.3247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76480.8123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.1068 | 892.2857 | 5109.7721 | 21610.6922 | 16.6494 | 105474.4753 | 38400.3184 | 70304.7424 | -11312.0354 | 5932.6183 | 7500 | 6731.7233 | 2114.316 | 0 | 93140.3386 | 59975.1363 | 152836.8853
9602 | 10 | 70 | 40 | 38550.6103 | 0.93293 | 20.6087 | 0.70439 | 104934.3356 | 0.041166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5309 | 8.0148 | 4.4507 | 0.12369 | 0.051152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981485.759 | 10893858.0862 | 4.4526 | 4.6322 | 31.3837 | 13790.7326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75059.1889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.8571 | 1029.5555 | 4118.4254 | 22871.4458 | 13.8949 | 102544.5999 | 31358.3291 | 50393.063 | -10514.8371 | 4923.7753 | 7500 | 4856.9747 | 1848.522 | 0 | 60647.4561 | 62497.8079 | 88515.4751
9603 | 10 | 70 | 40 | 36761.787 | 1.2372 | 13.3685 | 0.80322 | 102966.7155 | 0.049062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1334 | 12.2356 | 3.766 | 0.088925 | 0.038284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890668.3258 | 25454499.2097 | 5.6859 | 4.6379 | 39.7645 | 16328.4533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75287.2562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.1364 | 775.4634 | 4981.3442 | 18395.0347 | 8.5284 | 100178.1574 | 36733.5046 | 36439.5915 | -12269.6556 | 5764.8221 | 7500 | 3183.6174 | 1619.8044 | 0 | 119620.7774 | 54980.2639 | 143612.198
9604 | 10 | 70 | 40 | 44058.8076 | 1.385 | 31.7626 | 0.72684 | 103387.4151 | 0.063387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2192 | 8.1738 | 5.8271 | 0.10916 | 0.041137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887401.1164 | 19150538.6751 | 5.6685 | 5.665 | 36.8309 | 14305.8907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80328.1337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0858 | 973.0153 | 4572.37 | 20296.2743 | 21.1479 | 99784.2926 | 47525.0665 | 85266.1822 | -15853.7389 | 7457.1412 | 7500 | 4849.5026 | 2251.4631 | 0 | 112936.1115 | 54439.2699 | 197492.4584
9605 | 10 | 70 | 40 | 35145.1348 | 0.99843 | 28.6904 | 0.72571 | 93792.4569 | 0.035389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7128 | 9.3404 | 4.1093 | 0.10073 | 0.064935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012577.6443 | 13550740.9226 | 5.7031 | 5.5501 | 45.1055 | 16271.5348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89997.6719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.8149 | 1034.6069 | 5365.6451 | 20100.6131 | 19.1144 | 91953.2451 | 30089.0434 | 86181.5649 | -8092.532 | 4600.8174 | 7500 | 4277.7835 | 2192.6904 | 0 | 70569.5934 | 57523.5128 | 139795.4481
9606 | 10 | 70 | 40 | 32404.939 | 1.4261 | 23.2408 | 0.693 | 100754.6056 | 0.05121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.713 | 8.665 | 5.9897 | 0.069645 | 0.059373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106349.8349 | 11320960.9038 | 5.4793 | 4.9601 | 39.4818 | 10658.5042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73288.2276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8279 | 1041.6867 | 4265.9494 | 14588.9543 | 15.7697 | 97908.1788 | 35631.9694 | 54754.0812 | -12524.278 | 5630.5071 | 7500 | 3235.1945 | 2453.5795 | 0 | 57194.4171 | 58850.6508 | 95024.8199
9607 | 10 | 70 | 40 | 36188.2661 | 1.1805 | 25.3585 | 0.70019 | 99961.3322 | 0.041154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8633 | 8.523 | 4.9541 | 0.05339 | 0.056055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761371.9038 | 15029418.4477 | 5.3204 | 5.7096 | 36.8504 | 13466.5987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77662.1622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.5046 | 1182.8203 | 5418.8969 | 18691.7647 | 17.1377 | 97685.5146 | 34993.0028 | 63844.7279 | -10013.5977 | 5387.957 | 7500 | 2513.9597 | 2216.6816 | 0 | 90169.9355 | 47890.1882 | 148722.4786
9608 | 10 | 70 | 40 | 31610.0168 | 1.1301 | 22.994 | 0.75097 | 109207.5776 | 0.06038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4299 | 10.2303 | 4.5483 | 0.079086 | 0.046042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039433.8598 | 14386552.9574 | 5.5067 | 4.6972 | 38.0886 | 16981.7832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82977.5198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9502 | 1383.2549 | 6904.0309 | 16794.7333 | 15.1043 | 105579.1614 | 29630.567 | 65466.9923 | -15965.0312 | 5025.9082 | 7500 | 4501.8773 | 1698.3794 | 0 | 70372.8089 | 63136.1122 | 105095.3899
9609 | 10 | 70 | 40 | 34481.6181 | 1.0532 | 29.3941 | 0.72783 | 95291.9026 | 0.056168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8972 | 8.966 | 3.5572 | 0.11566 | 0.047417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981270.2948 | 17186981.4226 | 5.5759 | 5.6843 | 36.4003 | 16331.0382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72025.724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8043 | 1095.6907 | 5813.5806 | 19125.401 | 19.5601 | 92343.2492 | 30712.4341 | 70830.2761 | -12974.0748 | 4988.0772 | 7500 | 4346.0607 | 1735.9371 | 0 | 102619.7472 | 61000.118 | 148758.3397
9610 | 10 | 70 | 40 | 35630.2311 | 0.88464 | 19.5462 | 0.78241 | 94654.2371 | 0.056045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1806 | 9.4574 | 4.8943 | 0.10089 | 0.053459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965188.4913 | 15398215.2997 | 5.5281 | 4.5203 | 44.1284 | 12605.8881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84811.4238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4837 | 810.6302 | 5082.0816 | 21717.9025 | 12.6156 | 91731.5962 | 27824.6572 | 58779.9844 | -12859.6197 | 4587.5292 | 7500 | 4174.7875 | 1799.9527 | 0 | 67338.9358 | 52344.1242 | 106802.1028
9611 | 10 | 70 | 40 | 38434.2881 | 0.93133 | 21.1593 | 0.71285 | 99014.0438 | 0.06026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5641 | 10.774 | 7.4532 | 0.11766 | 0.041679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695752.6382 | 9476936.9731 | 4.2722 | 4.6009 | 46.5673 | 10243.7319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82221.9083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.2089 | 934.5996 | 5754.2589 | 22822.9063 | 14.1988 | 95730.7103 | 31222.7636 | 57230.6913 | -14446.6677 | 5148.8099 | 7500 | 7329.8893 | 1575.0409 | 0 | 42623.2999 | 38165.6846 | 100018.1426
9612 | 10 | 70 | 40 | 35701.6661 | 1.1199 | 29.0449 | 0.52912 | 102134.7903 | 0.046156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0861 | 7.1636 | 5.4955 | 0.13447 | 0.047101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798459.8239 | 10469704.9718 | 4.8262 | 5.5988 | 35.279 | 18633.8569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80550.3926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.2098 | 1320.999 | 5061.2988 | 19076.6485 | 21.601 | 99530.4581 | 33250.0352 | 59960.8914 | -11459.0618 | 5239.9978 | 7500 | 6252.6887 | 1811.4567 | 0 | 64147.1189 | 55626.0858 | 111077.0412
9613 | 10 | 70 | 40 | 37802.6069 | 1.053 | 21.2787 | 0.66813 | 98717.9948 | 0.049417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4435 | 9.2151 | 5.3751 | 0.11046 | 0.040377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832123.7799 | 11980245.3384 | 5.4496 | 5.5901 | 32.1391 | 12604.6053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66722.3763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7946 | 966.6843 | 6524.5732 | 20970.5829 | 14.6408 | 96025.414 | 33664.0481 | 44290.1454 | -11847.3558 | 5320.4548 | 7500 | 5928.9845 | 1576.7003 | 0 | 75980.864 | 53311.4398 | 109102.4014
9614 | 10 | 70 | 40 | 31224.9464 | 1.3362 | 18.8663 | 0.77355 | 98414.1016 | 0.059602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9484 | 10.4014 | 3.5919 | 0.12119 | 0.060519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861062.148 | 15019013.7261 | 5.3365 | 5.3247 | 33.5775 | 19196.6224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70576.7143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.8253 | 929.8566 | 5426.2824 | 14782.877 | 12.2373 | 95185.73 | 32884.1386 | 46785.5421 | -14204.8348 | 5360.1951 | 7500 | 4470.7028 | 2380.8577 | 0 | 89046.5094 | 60241.606 | 113981.505
9615 | 10 | 70 | 40 | 33501.975 | 1.1694 | 21.0774 | 0.79342 | 85774.0605 | 0.065337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.891 | 12.9629 | 3.4422 | 0.098206 | 0.035785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922417.4756 | 17286931.8233 | 4.3268 | 5.2677 | 38.1613 | 15814.8462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73648.9721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.336 | 1008.0131 | 3626.7195 | 17412.061 | 13.5202 | 82694.4808 | 32179.8281 | 55657.4408 | -13550.1507 | 5223.687 | 7500 | 3602.5082 | 1371.9668 | 0 | 97291.849 | 56731.107 | 132546.0223
9616 | 10 | 70 | 40 | 36184.2056 | 0.80392 | 24.4516 | 0.77328 | 96743.6246 | 0.0407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3788 | 10.7771 | 4.3813 | 0.13588 | 0.036993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096648.4691 | 12189922.2681 | 5.0775 | 4.4421 | 40.3311 | 15495.3411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71567.6284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.2535 | 752.6989 | 4705.1089 | 23074.6707 | 15.8625 | 94565.0469 | 26219.0697 | 61470.2851 | -9585.7421 | 4166.0107 | 7500 | 5699.413 | 1131.1044 | 0 | 55608.563 | 62735.5473 | 89473.1565
9617 | 10 | 70 | 40 | 40684.4828 | 1.0665 | 22.8296 | 0.82053 | 96775.3106 | 0.033996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6513 | 12.2589 | 4.5623 | 0.076948 | 0.060404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080951.9341 | 14872699.1038 | 4.5179 | 4.6241 | 37.598 | 14793.6609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77405.1106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.8137 | 1193.7744 | 6581.5823 | 22398.804 | 14.4237 | 94951.613 | 36571.3577 | 65065.6942 | -8024.2696 | 5479.8051 | 7500 | 4302.5337 | 2429.3843 | 0 | 74342.4475 | 63130.5589 | 124536.3939
9618 | 10 | 70 | 40 | 38052.7233 | 1.0063 | 23.3006 | 0.68657 | 111878.3844 | 0.058824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.757 | 10.3804 | 4.8934 | 0.10966 | 0.059849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293759.0236 | 18837810.9012 | 4.2562 | 5.4667 | 34.4759 | 12755.725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75435.3555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5923 | 1000.9398 | 5558.3007 | 21667.5451 | 15.8673 | 108255.4406 | 32770.3563 | 56073.271 | -15940.9524 | 5452.2132 | 7500 | 5288.7316 | 2394.926 | 0 | 116349.9653 | 73489.0674 | 136399.4437
9619 | 10 | 70 | 40 | 33239.1846 | 1.3413 | 28.2891 | 0.78192 | 94459.2308 | 0.066981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4297 | 11.6505 | 4.0562 | 0.092232 | 0.050359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110642.4405 | 25073891.2835 | 5.6293 | 4.3802 | 30.5005 | 10939.8988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73435.8968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.8419 | 1082.1476 | 5517.191 | 15691.431 | 18.2634 | 90984.0718 | 35095.5073 | 73624.4486 | -15290.6997 | 5728.7437 | 7500 | 4162.3181 | 2117.3788 | 0 | 130199.9059 | 67026.9627 | 176110.64
9620 | 10 | 70 | 40 | 38462.9176 | 1.3385 | 30.315 | 0.64014 | 105023.1213 | 0.050811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9706 | 12.3781 | 3.8068 | 0.11779 | 0.05016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231460.1053 | 12101848.3437 | 4.6827 | 4.4864 | 46.0942 | 15470.4934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65075.2042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8323 | 1020.1092 | 5109.8884 | 18185.5012 | 21.1875 | 102078.8621 | 40554.8328 | 59397.7407 | -12954.7407 | 6327.9066 | 7500 | 5059.3946 | 2329.5817 | 0 | 52772.3081 | 65127.6388 | 95859.3851
9621 | 10 | 70 | 40 | 32263.2365 | 1.0043 | 24.3224 | 0.7972 | 100924.286 | 0.043454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3617 | 12.0388 | 4.4649 | 0.088329 | 0.059318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794357.1856 | 14598103.124 | 5.0063 | 4.4451 | 44.4774 | 12085.6359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73440.3881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5494 | 1183.1417 | 5678.5784 | 18391.7722 | 15.5689 | 98499.6561 | 27742.9286 | 64286.0358 | -10668.3717 | 4440.6857 | 7500 | 4468.5467 | 1933.2963 | 0 | 63579.9616 | 44665.9746 | 118617.1083
9622 | 10 | 70 | 40 | 34296.5641 | 0.57859 | 25.6032 | 0.72966 | 93088.465 | 0.042739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7988 | 8.0618 | 4.0729 | 0.10471 | 0.038664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084802.3686 | 15035041.8532 | 5.5076 | 4.4685 | 34.5744 | 14391.4337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79441.4099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.1659 | 942.8073 | 5708.2365 | 24810.3067 | 17.02 | 90888.4359 | 18972.5148 | 68186.2388 | -9680.1279 | 3184.5131 | 7500 | 4236.8337 | 903.6814 | 0 | 74088.5332 | 65232.1953 | 102159.9916
9623 | 10 | 70 | 40 | 26459.2144 | 1.0448 | 15.0378 | 0.7188 | 93071.4632 | 0.050369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0131 | 8.2088 | 5.9398 | 0.079789 | 0.051493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006456.0556 | 9147779.9805 | 4.5675 | 5.4499 | 31.8863 | 15291.0091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81021.7916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.0868 | 683.5257 | 5814.4136 | 14745.0321 | 10.0575 | 90484.6642 | 23428.3645 | 40351.4926 | -11381.9156 | 3897.0174 | 7500 | 3949.5243 | 1472.7945 | 0 | 58450.1582 | 64760.0218 | 62907.4141
9624 | 10 | 70 | 40 | 39944.7417 | 1.1025 | 31.7887 | 0.66595 | 97131.2509 | 0.066554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8975 | 9.8808 | 4.991 | 0.051578 | 0.053756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035251.3914 | 8277629.9619 | 5.291 | 5.3886 | 41.9378 | 14458.6606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64724.587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4837 | 912.1183 | 5237.4357 | 21553.3684 | 21.8988 | 93580.1899 | 36782.7466 | 64011.6898 | -15624.6681 | 5979.3133 | 7500 | 2204.5855 | 2359.0775 | 0 | 44011.72 | 58170.3545 | 89054.1101
9625 | 10 | 70 | 40 | 33107.6544 | 1.1034 | 17.552 | 0.66428 | 106266.7463 | 0.066073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8409 | 8.9704 | 3.4494 | 0.042535 | 0.044397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045372.2107 | 21169393.5651 | 5.4254 | 4.5009 | 48.752 | 16547.09 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75117.2215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.2655 | 1042.5198 | 5620.8771 | 17855.0616 | 12.1026 | 102409.2415 | 30505.1855 | 40934.0675 | -16973.0213 | 5207.5016 | 7500 | 1582.9227 | 1696.8556 | 0 | 88285.3723 | 57632.2626 | 101106.6213
9626 | 10 | 70 | 40 | 33857.1412 | 0.60651 | 26.3026 | 0.52407 | 97404.0218 | 0.070749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.356 | 10.6412 | 3.8299 | 0.10997 | 0.049247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982340.0877 | 15216601.731 | 5.6114 | 5.5455 | 34.7541 | 13258.266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69365.5997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.0804 | 826.5768 | 4954.2648 | 24112.6735 | 19.6169 | 93622.9407 | 19488.9355 | 46375.7088 | -16636.7571 | 3685.7121 | 7500 | 4352.0834 | 1332.1899 | 0 | 91068.5696 | 59160.2644 | 98006.1778
9627 | 10 | 70 | 40 | 33440.8373 | 1.2141 | 21.7642 | 0.8736 | 100418.0858 | 0.052279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4983 | 10.5565 | 5.5318 | 0.086202 | 0.038306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235753.5674 | 14127167.7316 | 4.3132 | 5.4293 | 36.7579 | 13386.1932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59691.9852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9496 | 902.303 | 5326.558 | 16951.4702 | 13.3483 | 97522.8031 | 32978.7342 | 50236.544 | -12739.2437 | 5282.3171 | 7500 | 4333.9389 | 1485.0834 | 0 | 83483.2648 | 69335.4793 | 103225.1592
9628 | 10 | 70 | 40 | 29693.9564 | 1.022 | 24.3924 | 0.7672 | 98552.3426 | 0.04412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0318 | 11.469 | 3.7957 | 0.086046 | 0.05519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946959.6991 | 14873476.473 | 5.1245 | 4.7341 | 42.847 | 12803.1101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67691.6858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 310.3926 | 957.7054 | 5604.8021 | 16759.937 | 15.878 | 96148.8475 | 25868.0389 | 57635.3437 | -10575.3785 | 4179.4727 | 7500 | 3337.422 | 1692.964 | 0 | 69727.1695 | 52359.4453 | 107005.587
9629 | 10 | 70 | 40 | 39665.416 | 1.446 | 20.6399 | 0.82826 | 101002.448 | 0.06971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.1644 | 9.878 | 4.9083 | 0.13108 | 0.045879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860598.0199 | 20193901.7185 | 4.9774 | 4.7722 | 47.5062 | 14706.5384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74987.3421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.3202 | 1019.5331 | 5200.9398 | 17659.224 | 12.984 | 97138.1393 | 44012.3841 | 57409.5164 | -17002.9584 | 7049.7115 | 7500 | 6704.2728 | 2373.8323 | 0 | 91191.3301 | 48927.741 | 150310.3478
9630 | 10 | 70 | 40 | 36305.9639 | 1.2361 | 13.1529 | 0.828 | 102828.7031 | 0.07 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7149 | 10.0163 | 4.8066 | 0.14061 | 0.043974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284651.3675 | 21362950.5203 | 5.5167 | 5.5455 | 37.4036 | 12380.765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88192.3798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.2699 | 895.9944 | 4926.5096 | 18178.0474 | 8.2753 | 98878.4758 | 36255.833 | 43016.4276 | -17381.0002 | 6016.2942 | 7500 | 6095.1023 | 1941.7302 | 0 | 123044.3499 | 69989.3647 | 136499.3722
9631 | 10 | 70 | 40 | 37842.7404 | 0.58397 | 25.3853 | 0.71903 | 108386.7368 | 0.062431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3417 | 9.1056 | 5.413 | 0.071585 | 0.042434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990056.8412 | 12939937.4407 | 4.7446 | 4.7447 | 34.3911 | 14404.4979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78042.5124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.6675 | 1103.8156 | 5198.7562 | 27293.2229 | 16.9759 | 104665.3961 | 21099.0349 | 65629.4914 | -16373.8989 | 3888.8088 | 7500 | 3499.503 | 1211.1323 | 0 | 69185.3448 | 60947.0265 | 94692.3898
9632 | 10 | 70 | 40 | 37403.0822 | 1.1758 | 27.6603 | 0.72559 | 107097.5333 | 0.055224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3078 | 9.258 | 4.7724 | 0.101 | 0.043799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016087.5626 | 9051672.7919 | 5.3326 | 4.2851 | 42.9742 | 11642.3958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60659.0404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.0668 | 929.0505 | 5935.1892 | 19370.1438 | 18.4294 | 103838.3629 | 36065.8768 | 55993.7663 | -14340.3498 | 5802.0996 | 7500 | 4999.673 | 1865.1528 | 0 | 38366.3486 | 54023.9231 | 82228.6442
9633 | 10 | 70 | 40 | 39863.2756 | 1.0572 | 19.8515 | 0.69916 | 101303.0376 | 0.053487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8341 | 8.9734 | 6.5223 | 0.11255 | 0.044651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882476.111 | 16946434.3805 | 4.7873 | 4.3524 | 49.6556 | 16696.4619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74087.2641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6599 | 1091.7332 | 4326.9089 | 22061.73 | 13.4237 | 98315.7758 | 35603.0911 | 47621.9623 | -13143.9521 | 5664.95 | 7500 | 5604.3772 | 1856.4895 | 0 | 69227.4136 | 51098.36 | 108835.9717
9634 | 10 | 70 | 40 | 36091.0813 | 1.1681 | 28.1418 | 0.64857 | 91096.8756 | 0.041825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7343 | 10.067 | 4.4934 | 0.10188 | 0.05486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034481.2223 | 7490893.1147 | 4.5997 | 5.0314 | 45.5119 | 8738.214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72830.9533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.909 | 1063.723 | 5379.4187 | 18771.6044 | 19.576 | 88989.4258 | 34638.9539 | 62385.291 | -9272.7795 | 5293.8376 | 7500 | 4649.2872 | 2131.5369 | 0 | 36655.1869 | 50703.1564 | 93278.1576
9635 | 10 | 70 | 40 | 36025.0217 | 0.86182 | 31.8776 | 0.69418 | 96359.5986 | 0.04545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3329 | 11.4827 | 7.3717 | 0.1147 | 0.055945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201564.4238 | 13236343.3044 | 5.246 | 4.6761 | 37.9869 | 15820.036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80209.4033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.5228 | 856.3474 | 5854.9951 | 22240.6877 | 21.6159 | 93939.6502 | 27568.6681 | 82308.6568 | -10647.7729 | 4415.667 | 7500 | 7554.2869 | 1813.0821 | 0 | 65068.4713 | 69250.7746 | 116330.2847
9636 | 10 | 70 | 40 | 35184.7177 | 0.93986 | 26.1686 | 0.69524 | 100308.3546 | 0.046366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3223 | 9.312 | 5.8443 | 0.095979 | 0.042308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049921.5489 | 15259906.1187 | 4.6665 | 4.8304 | 43.948 | 19012.8949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73717.0282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.2556 | 980.1362 | 4676.1009 | 20793.713 | 17.7342 | 97739.1232 | 28782.0095 | 62176.1248 | -11304.6184 | 4621.6644 | 7500 | 4397.9006 | 1435.0941 | 0 | 72970.1474 | 62325.9572 | 108252.365
9637 | 10 | 70 | 40 | 42542.5756 | 1.0654 | 32.4338 | 0.84483 | 105051.8276 | 0.062369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8326 | 11.1202 | 4.8292 | 0.090519 | 0.038382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021406.2704 | 18843479.3426 | 5.1384 | 4.7629 | 48.8953 | 14866.6623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71611.4215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.0645 | 1023.7168 | 6285.736 | 23436.4483 | 20.2149 | 101448.4941 | 38212.2546 | 87501.3316 | -15854.6674 | 6188.3281 | 7500 | 4803.3615 | 1743.2505 | 0 | 83442.8177 | 54957.3805 | 158579.2959
9638 | 10 | 70 | 40 | 35107.4037 | 1.4314 | 17.1497 | 0.80841 | 108030.9537 | 0.054715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9421 | 10.8774 | 6.5921 | 0.038772 | 0.038378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970334.2036 | 15017644.9809 | 5.4955 | 5.6287 | 39.1084 | 12493.9698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76919.979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.3013 | 990.4593 | 5030.3636 | 15758.5583 | 10.9089 | 104773.2608 | 38697.6907 | 48004.0559 | -14333.8484 | 6160.2817 | 7500 | 2097.3815 | 1735.1823 | 0 | 85661.8467 | 54974.4588 | 120548.1317
9639 | 10 | 70 | 40 | 32559.3961 | 0.99191 | 21.9112 | 0.76739 | 101089.7207 | 0.045308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8515 | 12.4284 | 4.8724 | 0.071925 | 0.049052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105005.7098 | 16035444.2974 | 4.5146 | 5.194 | 36.6016 | 13711.0688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83761.3247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.9682 | 844.2236 | 3737.1967 | 18689.7732 | 14.2614 | 98558.7781 | 27739.2459 | 64076.0949 | -11136.1474 | 4469.1541 | 7500 | 2949.1542 | 1608.9591 | 0 | 90633.8603 | 63858.9131 | 123981.408
9640 | 10 | 70 | 40 | 41093.1997 | 1.1503 | 23.8132 | 0.84196 | 111473.0427 | 0.040883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5076 | 11.2077 | 4.9135 | 0.089772 | 0.059518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107468.7713 | 9016193.0947 | 4.885 | 5.5405 | 42.2028 | 18413.9542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79404.4283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.0394 | 987.5131 | 5797.3949 | 21587.036 | 14.8658 | 108951.6517 | 39012.3274 | 71045.6811 | -11094.1203 | 6002.5087 | 7500 | 4819.7973 | 2622.0528 | 0 | 49618.9031 | 65026.7089 | 104500.4413
9641 | 10 | 70 | 40 | 39877.2477 | 1.2732 | 24.2908 | 0.73707 | 98143.1484 | 0.054704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8066 | 10.3274 | 5.2796 | 0.10661 | 0.057638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111151.7503 | 12909503.5772 | 5.2318 | 5.342 | 42.6008 | 17765.4358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77958.4351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.1413 | 1162.1855 | 4092.0984 | 19556.6257 | 16.0807 | 95184.1726 | 40641.244 | 64004.8622 | -13019.4933 | 6343.6904 | 7500 | 4647.7827 | 2683.5736 | 0 | 67675.4188 | 64313.8166 | 116163.2619
9642 | 10 | 70 | 40 | 36090.7166 | 0.98086 | 15.2475 | 0.76304 | 96730.4312 | 0.039519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3956 | 8.5716 | 5.2221 | 0.098366 | 0.051127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901284.365 | 11893595.5151 | 5.5185 | 5.7043 | 34.4216 | 14560.3301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67288.1035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.9265 | 928.7188 | 4900.4234 | 20845.3679 | 9.9484 | 94614.6969 | 30490.6975 | 35656.8388 | -9309.2311 | 4730.8951 | 7500 | 4151.6481 | 1775.2268 | 0 | 73659.2439 | 56908.0358 | 91747.2833
9643 | 10 | 70 | 40 | 32651.9877 | 1.2506 | 24.8733 | 0.68488 | 99336.048 | 0.057732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2276 | 8.4145 | 4.4072 | 0.077165 | 0.054845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185654.5437 | 13826663.9388 | 4.9497 | 4.8295 | 40.562 | 13919.8868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70983.0555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.2707 | 1065.1813 | 4417.9849 | 16216.5485 | 16.9544 | 96178.0061 | 32870.8783 | 56210.6773 | -13895.3845 | 5339.2236 | 7500 | 3069.8686 | 2149.1926 | 0 | 68248.2686 | 64843.2085 | 96649.5159
9644 | 10 | 70 | 40 | 39291.2897 | 0.95466 | 23.8679 | 0.6908 | 96220.3784 | 0.048395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2027 | 9.948 | 5.9663 | 0.090871 | 0.049831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078504.3697 | 17066701.7736 | 4.2684 | 5.5112 | 42.8062 | 17281.2665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87406.5584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.5981 | 1048.172 | 5183.0727 | 23029.1816 | 16.2153 | 93649.4276 | 32524.2162 | 66889.0251 | -11312.1834 | 5132.0085 | 7500 | 4721.1688 | 1876.9393 | 0 | 94510.9165 | 62353.8516 | 139488.2394
9645 | 10 | 70 | 40 | 35639.8876 | 1.6071 | 32.237 | 0.76692 | 96683.9155 | 0.059497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1907 | 9.5306 | 5.5158 | 0.10191 | 0.051555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056065.3908 | 15185380.1097 | 5.7142 | 4.555 | 36.9701 | 19908.4925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72022.8235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.3863 | 887.6075 | 5722.8985 | 14499.6017 | 20.9877 | 93517.8029 | 42280.5718 | 81020.5767 | -13930.8954 | 6623.4936 | 7500 | 5267.0595 | 2506.2174 | 0 | 72916.2036 | 67570.549 | 136612.6781
9646 | 10 | 70 | 40 | 33236.6519 | 1.3062 | 21.0044 | 0.81435 | 99756.6835 | 0.045399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0255 | 11.4997 | 4.4922 | 0.13908 | 0.038515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005254.6896 | 22250252.3038 | 4.9692 | 4.4611 | 32.9922 | 20240.7526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68239.1809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.9766 | 995.7951 | 5997.8792 | 16001.8614 | 13.3166 | 97254.1826 | 34469.5811 | 52461.2363 | -11011.0041 | 5378.4119 | 7500 | 6956.9165 | 1520.3483 | 0 | 114304.5459 | 68656.6698 | 142923.3662
9647 | 10 | 70 | 40 | 37376.3887 | 1.4669 | 22.2159 | 0.73355 | 98157.1133 | 0.046994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9908 | 7.6079 | 5.2493 | 0.14227 | 0.034997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916385.6134 | 12038021.8151 | 5.5357 | 4.6054 | 47.9035 | 16155.8122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75324.1356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.3705 | 1149.5647 | 3736.9909 | 16446.9022 | 14.7361 | 95609.3902 | 41858.9731 | 56340.8514 | -11209.9815 | 6397.5396 | 7500 | 5313.1855 | 1643.2663 | 0 | 51531.4208 | 52457.4171 | 106917.8381
9648 | 10 | 70 | 40 | 31205.2108 | 1.201 | 13.3151 | 0.89924 | 101335.948 | 0.062485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.848 | 9.6682 | 4.6166 | 0.16216 | 0.049723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1406865.813 | 15071820.9249 | 4.8324 | 4.6446 | 35.4411 | 13056.4088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77999.9115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2985 | 875.8813 | 5556.1592 | 15934.8368 | 8.05 | 97853.7068 | 30540.7479 | 41067.6163 | -15321.8615 | 5110.0876 | 7500 | 6972.6804 | 1864.8657 | 0 | 77450.0792 | 78066.7033 | 77117.5122
9649 | 10 | 70 | 40 | 41719.5857 | 0.95659 | 21.5461 | 0.81537 | 96459.6879 | 0.047077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9095 | 10.5617 | 3.916 | 0.13755 | 0.047946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290497.7147 | 10095168.2589 | 5.1354 | 5.3236 | 40.8971 | 17687.9439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70528.4797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.722 | 1171.4025 | 6072.6111 | 24425.953 | 13.6522 | 93951.64 | 34587.2653 | 55674.4483 | -11035.411 | 5395.958 | 7500 | 6289.2818 | 1898.8218 | 0 | 54009.8445 | 72879.4498 | 81440.7588
9650 | 10 | 70 | 40 | 36996.7854 | 1.3594 | 19.9602 | 0.74417 | 106898.0374 | 0.049562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4847 | 10.1475 | 5.4394 | 0.13867 | 0.049295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750561.5094 | 14381711.5719 | 4.4893 | 5.6405 | 31.1866 | 14386.8097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80459.8192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.6301 | 902.7542 | 4673.5608 | 17289.2666 | 13.1615 | 103973.887 | 39415.0374 | 54702.5631 | -12866.2619 | 6167.1298 | 7500 | 5899.5287 | 2231.267 | 0 | 96350.9207 | 51776.9555 | 147623.2293
9651 | 10 | 70 | 40 | 33071.1713 | 1.2089 | 18.9651 | 0.84087 | 101614.0689 | 0.049272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9446 | 11.8006 | 6.3229 | 0.11185 | 0.048923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087800.0482 | 9458965.833 | 5.6377 | 4.6066 | 45.4478 | 16822.9697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79293.1306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.8236 | 998.4359 | 4052.9403 | 16812.5165 | 11.8465 | 98850.4857 | 32517.3098 | 56445.289 | -12159.766 | 5183.5599 | 7500 | 5433.2313 | 1861.2327 | 0 | 41376.8308 | 60980.3668 | 77177.3207
9652 | 10 | 70 | 40 | 31727.4937 | 1.1067 | 23.5338 | 0.72343 | 95099.3257 | 0.046269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8513 | 11.5963 | 5.2169 | 0.10054 | 0.055103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859871.8641 | 15247427.0642 | 4.5662 | 4.8687 | 45.9322 | 14403.1892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70591.0192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.6096 | 907.4122 | 5672.1038 | 17078.6695 | 15.699 | 92668.561 | 29297.6485 | 55306.8035 | -10695.3648 | 4654.188 | 7500 | 4970.3648 | 1882.2726 | 0 | 72124.7687 | 49133.8727 | 115906.8086
9653 | 10 | 70 | 40 | 39114.0248 | 1.1012 | 17.1707 | 0.66967 | 92852.1327 | 0.038344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6036 | 10.2317 | 4.9826 | 0.11919 | 0.038173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929189.5113 | 20835198.3095 | 5.5873 | 5.621 | 40.7653 | 13698.1674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70287.0914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.661 | 1165.0349 | 5032.8227 | 21119.9842 | 11.8041 | 90880.92 | 35988.0813 | 37720.1637 | -8673.336 | 5440.5315 | 7500 | 5383.5891 | 1524.2739 | 0 | 115832.1302 | 53503.5125 | 147211.9212
9654 | 10 | 70 | 40 | 35055.5857 | 1.4091 | 25.5482 | 0.73374 | 100130.6437 | 0.049625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4623 | 8.792 | 4.9708 | 0.11999 | 0.035221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952442.6505 | 18781266.361 | 5.1161 | 4.759 | 48.2166 | 14659.8664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84747.8555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.991 | 735.0073 | 5124.5834 | 15933.0344 | 16.9447 | 97388.1804 | 38245.1026 | 72913.3763 | -12066.8387 | 5958.2165 | 7500 | 4692.7311 | 1540.2207 | 0 | 83681.8657 | 52278.7695 | 150185.9048
9655 | 10 | 70 | 40 | 32181.2372 | 1.0339 | 29.1734 | 0.76538 | 99489.7484 | 0.051341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0557 | 8.6426 | 4.8593 | 0.071376 | 0.055025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134885.8173 | 19919252.7687 | 4.4104 | 4.6349 | 33.4952 | 16700.7013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74227.4862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.7958 | 872.86 | 5685.3322 | 18043.8296 | 19.0095 | 96671.9462 | 28274.8152 | 75443.8592 | -12398.3296 | 4620.2947 | 7500 | 3145.2391 | 1865.9085 | 0 | 106862.5874 | 70875.9822 | 144438.3922
9656 | 10 | 70 | 40 | 35048.9579 | 0.92825 | 26.3286 | 0.61782 | 111616.7057 | 0.057416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7882 | 13.6002 | 4.6521 | 0.063995 | 0.032652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945919.531 | 14331759.3111 | 5.7319 | 4.9293 | 48.1088 | 11608.5406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67019.3189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.6869 | 1175.3473 | 4681.3217 | 20848.5006 | 18.6326 | 108087.3568 | 28400.9147 | 51577.8552 | -15529.1353 | 4831.3722 | 7500 | 2876.7608 | 1157.8366 | 0 | 64855.0593 | 49007.5823 | 96663.0812
9657 | 10 | 70 | 40 | 34611.43 | 0.99269 | 18.2048 | 0.80455 | 91061.807 | 0.039488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8826 | 10.5804 | 3.702 | 0.12021 | 0.049974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853196.9577 | 13142423.7578 | 4.4884 | 4.6236 | 34.659 | 13858.4558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74870.1254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.9852 | 952.1843 | 4715.7817 | 19859.0672 | 11.6051 | 89071.5762 | 29504.7255 | 49411.8708 | -8757.0156 | 4562.3567 | 7500 | 4901.0769 | 1673.3955 | 0 | 68807.7928 | 53788.6709 | 103815.5318
9658 | 10 | 70 | 40 | 31313.8904 | 1.0519 | 16.9087 | 0.74822 | 94433.2253 | 0.03784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6164 | 12.3255 | 5.5198 | 0.12483 | 0.051349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991232.1027 | 17968176.0964 | 4.5736 | 4.6394 | 43.3776 | 15423.7992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70214.329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.0836 | 958.7637 | 5324.8381 | 17381.8334 | 11.1241 | 92454.5417 | 27864.1138 | 40616.3868 | -8706.2082 | 4335.6768 | 7500 | 6167.6489 | 1634.0146 | 0 | 83510.8279 | 56578.209 | 106344.2518
9659 | 10 | 70 | 40 | 33431.9395 | 1.1974 | 26.1615 | 0.7548 | 107780.5046 | 0.049262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.94 | 8.5298 | 5.1479 | 0.11212 | 0.036451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202935.1612 | 11116222.5236 | 5.2487 | 4.9833 | 36.1727 | 16574.9776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74827.5323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.4081 | 1095.3315 | 4376.5075 | 17105.6439 | 17.1482 | 104849.7951 | 32652.5911 | 67444.6201 | -12895.1217 | 5247.5339 | 7500 | 4896.2487 | 1403.8792 | 0 | 59556.5455 | 71526.5566 | 94279.7402
9660 | 10 | 70 | 40 | 34226.7289 | 0.91989 | 22.2839 | 0.73244 | 98893.4626 | 0.034941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7601 | 10.3756 | 5.2036 | 0.091258 | 0.047537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1374220.7426 | 18846655.1249 | 5.0506 | 5.6232 | 35.6195 | 10425.0457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69365.28 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.6566 | 899.3284 | 5523.9426 | 20454.9243 | 14.7904 | 96978.5037 | 27543.6092 | 51978.9413 | -8425.819 | 4274.6431 | 7500 | 4440.1298 | 1491.4186 | 0 | 114543.4429 | 73746.8488 | 129599.517
9661 | 10 | 70 | 40 | 34254.9897 | 0.96194 | 24.4453 | 0.62049 | 102029.9237 | 0.04694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3112 | 6.9676 | 4.5983 | 0.10634 | 0.055009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141765.1165 | 15204950.1368 | 5.5726 | 5.3584 | 40.439 | 14677.3571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71304.4414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.2988 | 1095.7219 | 4677.9531 | 19995.6544 | 17.274 | 99384.662 | 28518.6706 | 51134.5144 | -11639.1512 | 4606.5027 | 7500 | 4009.7289 | 1859.7996 | 0 | 81259.0112 | 63792.9249 | 103456.1512
9662 | 10 | 70 | 40 | 38899.7118 | 1.0724 | 30.573 | 0.73617 | 106534.7227 | 0.051315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1251 | 11.1793 | 5.3375 | 0.067233 | 0.06121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261279.6271 | 17329028.01 | 4.8102 | 4.4819 | 46.2912 | 14474.0214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70327.5571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6576 | 876.2055 | 4953.3498 | 21345.2858 | 20.2498 | 103518.9129 | 35108.852 | 72600.8631 | -13269.5634 | 5605.3893 | 7500 | 3179.3793 | 2518.224 | 0 | 75061.548 | 65232.1775 | 123072.5146
9663 | 10 | 70 | 40 | 37295.6855 | 1.1914 | 31.5238 | 0.74391 | 110762.2979 | 0.048217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2712 | 11.4221 | 5.0978 | 0.07684 | 0.049295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224131.7831 | 11983454.9863 | 4.9238 | 4.8895 | 45.0851 | 12369.3517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66686.5047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.5633 | 988.9289 | 4437.1108 | 19147.1744 | 20.7893 | 107813.5579 | 36297.0223 | 71584.098 | -12974.456 | 5749.0009 | 7500 | 3339.2104 | 2079.9947 | 0 | 56810.6361 | 62250.7113 | 108134.7952
9664 | 10 | 70 | 40 | 34087.7483 | 0.84197 | 28.3403 | 0.77555 | 97678.8099 | 0.050173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4886 | 12.0114 | 6.7044 | 0.10974 | 0.043361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145725.0475 | 11334328.3558 | 5.4746 | 5.4485 | 46.4091 | 16316.7946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82787.3135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.1229 | 953.9401 | 3915.8566 | 21279.7709 | 18.3618 | 94974.3613 | 25615.9548 | 82609.3375 | -11899.574 | 4227.1361 | 7500 | 5750.177 | 1345.2605 | 0 | 57644.7157 | 62369.9734 | 110423.0341
9665 | 10 | 70 | 40 | 36376.7285 | 1.0237 | 30.2599 | 0.84728 | 101702.7224 | 0.039766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2691 | 8.0689 | 5.2473 | 0.10865 | 0.059164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185735.247 | 17886158.3378 | 5.1404 | 4.3288 | 35.8738 | 18110.6472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67657.0048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.3599 | 824.0028 | 3850.8761 | 20512.4494 | 18.8341 | 99464.4429 | 31728.558 | 77303.1914 | -9848.4301 | 4932.9472 | 7500 | 4208.1256 | 2142.0307 | 0 | 84694.0091 | 72528.9443 | 130131.4876
9666 | 10 | 70 | 40 | 30937.3325 | 1.1926 | 23.5891 | 0.55212 | 99574.4774 | 0.04965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6775 | 11.5714 | 6.7009 | 0.09719 | 0.05806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130706.3196 | 13410126.0475 | 4.6968 | 5.1368 | 38.1488 | 15015.0252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77736.2878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.942 | 991.7317 | 4549.8964 | 15871.9206 | 17.3191 | 96845.9086 | 30130.8237 | 48740.7754 | -12005.7029 | 4848.8597 | 7500 | 5299.1562 | 2066.2373 | 0 | 72947.1514 | 65179.3981 | 94347.9029
9667 | 10 | 70 | 40 | 34881.7129 | 0.94279 | 28.7299 | 0.6583 | 98538.0542 | 0.051456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3416 | 8.9459 | 5.3299 | 0.077689 | 0.030864 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115896.256 | 11288161.9743 | 4.9577 | 5.1396 | 38.3531 | 14060.8963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67501.6421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.492 | 798.1701 | 4961.6587 | 20580.8615 | 19.8766 | 95741.0321 | 28601.7028 | 59761.3335 | -12306.897 | 4659.1705 | 7500 | 3215.2558 | 1055.4195 | 0 | 60788.1408 | 63425.8608 | 89848.2652
9668 | 10 | 70 | 40 | 32926.2436 | 1.2864 | 30.386 | 0.81322 | 99449.9459 | 0.05448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6121 | 6.4194 | 4.2791 | 0.1188 | 0.053761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830904.6251 | 11335494.3574 | 4.8074 | 4.6261 | 30.8134 | 12962.8825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77273.6243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.0052 | 997.7752 | 5036.5984 | 16029.0484 | 19.2766 | 96463.6706 | 33794.3905 | 85846.6579 | -13139.6115 | 5418.2457 | 7500 | 4961.7587 | 2137.8991 | 0 | 63072.6825 | 54660.9495 | 134931.0735
9669 | 10 | 70 | 40 | 40039.7069 | 1.1312 | 34.1388 | 0.68086 | 96902.1702 | 0.054435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7013 | 5.8871 | 5.4134 | 0.1036 | 0.046142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183676.2054 | 19695339.8666 | 4.9392 | 5.6936 | 46.4191 | 16073.2578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55212.046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5643 | 1060.3476 | 5004.6589 | 21260.2658 | 23.3224 | 93994.764 | 37558.8822 | 59719.4941 | -12792.5873 | 5909.6659 | 7500 | 4072.525 | 2001.3644 | 0 | 105958.3177 | 63647.1021 | 146280.5599
9670 | 10 | 70 | 40 | 30138.8668 | 1.2865 | 22.429 | 0.86084 | 101363.341 | 0.04808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3502 | 7.3782 | 3.1205 | 0.087181 | 0.044419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145321.9776 | 10220271.3308 | 4.6209 | 4.4244 | 47.518 | 16272.0065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83888.9664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.225 | 897.9707 | 6115.511 | 14671.2153 | 13.8546 | 98672.3981 | 30935.3029 | 71929.5952 | -11840.1487 | 4948.217 | 7500 | 2978.8954 | 1613.1659 | 0 | 43455.4771 | 61809.9179 | 89710.5868
9671 | 10 | 70 | 40 | 30349.4062 | 0.99672 | 25.0599 | 0.74342 | 105074.971 | 0.057547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1331 | 9.7666 | 7.1359 | 0.10401 | 0.04847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013317.5666 | 12711258.9139 | 4.5971 | 4.4795 | 42.1642 | 13360.0701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72361.7256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.2914 | 1062.4662 | 6061.8406 | 17374.3789 | 16.531 | 101745.0116 | 25950.0547 | 61716.4942 | -14651.8213 | 4443.1089 | 7500 | 6553.9449 | 1580.6031 | 0 | 57946.4077 | 56029.6641 | 95009.1281
9672 | 10 | 70 | 40 | 34529.0954 | 1.4994 | 29.2762 | 0.63071 | 98695.1061 | 0.031473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5338 | 9.7899 | 4.9556 | 0.17745 | 0.047237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850552.7984 | 19881311.2088 | 5.461 | 5.2626 | 43.3043 | 13288.5281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87263.4744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.6732 | 803.462 | 5135.6821 | 14920.1687 | 20.5698 | 96972.0283 | 39217.8535 | 75975.5177 | -7581.5427 | 5812.9713 | 7500 | 7549.996 | 2015.3041 | 0 | 101271.7252 | 48631.5791 | 183130.2461
9673 | 10 | 70 | 40 | 35993.9587 | 0.87105 | 17.1168 | 0.62893 | 86221.9619 | 0.040707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2096 | 7.4645 | 5.498 | 0.10744 | 0.052879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149203.8994 | 21354341.0345 | 5.6634 | 5.0613 | 48.2176 | 13839.7712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75849.2392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6845 | 757.1233 | 5327.8103 | 22107.0703 | 12.0384 | 84280.0264 | 27773.7768 | 38519.5622 | -8544.5165 | 4313.3545 | 7500 | 4825.69 | 1674.015 | 0 | 99132.4406 | 59229.8111 | 115964.5113
9674 | 10 | 70 | 40 | 38606.5869 | 1.1044 | 20.352 | 0.73777 | 104161.0613 | 0.047987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6569 | 10.1963 | 4.6221 | 0.10746 | 0.048353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125287.3029 | 10960779.9273 | 4.742 | 4.2963 | 32.1331 | 14337.0014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75522.5035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6022 | 986.3053 | 4000.9939 | 20808.4594 | 13.4679 | 101401.1294 | 35596.2551 | 51989.9434 | -12143.7006 | 5602.0712 | 7500 | 4498.2059 | 1988.0736 | 0 | 55589.821 | 69391.2893 | 81229.3803
9675 | 10 | 70 | 40 | 34074.6797 | 0.92234 | 26.5167 | 0.60969 | 110742.2196 | 0.053608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8207 | 10.4805 | 5.2387 | 0.12216 | 0.042862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925006.9093 | 15959642.7466 | 5.2165 | 5.0539 | 33.6135 | 15517.348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82065.416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.1989 | 999.6545 | 3566.2614 | 20336.1288 | 18.8513 | 107469.3119 | 27477.1017 | 62906.5816 | -14400.7935 | 4635.6224 | 7500 | 4805.4867 | 1458.2956 | 0 | 90424.87 | 59582.8394 | 125224.3251
9676 | 10 | 70 | 40 | 32494.3236 | 1.0723 | 24.0838 | 0.74846 | 97568.3026 | 0.060203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3681 | 8.7341 | 5.1644 | 0.15 | 0.043965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862023.9105 | 16537102.6107 | 5.305 | 4.2864 | 34.398 | 16141.6038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72701.7567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3473 | 1044.8381 | 5492.2809 | 17831.9083 | 15.8424 | 94335.9126 | 29324.8305 | 59916.1238 | -14222.516 | 4876.3344 | 7500 | 6538.759 | 1573.5068 | 0 | 79077.9868 | 56660.6148 | 117924.4105
9677 | 10 | 70 | 40 | 30494.1655 | 0.91318 | 25.5339 | 0.72566 | 95344.2319 | 0.058268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0839 | 9.8988 | 5.031 | 0.098969 | 0.054587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1431759.2453 | 17048105.9553 | 4.936 | 5.7298 | 46.491 | 13035.0927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69185.7298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.218 | 996.2249 | 4353.8193 | 18292.8093 | 17.0119 | 92285.4259 | 24402.7124 | 58960.0611 | -13458.7467 | 4158.3942 | 7500 | 4274.2281 | 1666.0249 | 0 | 92194.0334 | 70538.3501 | 109158.3574
9678 | 10 | 70 | 40 | 30441.9432 | 0.92058 | 25.6437 | 0.72256 | 96350.5976 | 0.048138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5063 | 7.6294 | 5.9594 | 0.090877 | 0.057159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043429.2446 | 20596847.291 | 4.3434 | 5.5212 | 33.5125 | 12315.5218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81142.4023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3381 | 884.1186 | 4954.3805 | 18185.937 | 17.1148 | 93789.6954 | 24512.0124 | 69205.8607 | -11267.9699 | 4037.6076 | 7500 | 4448.2806 | 1693.8505 | 0 | 130175.3698 | 62109.984 | 168195.0276
9679 | 10 | 70 | 40 | 37944.1394 | 0.66142 | 27.3831 | 0.67952 | 103237.7131 | 0.059789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2387 | 7.98 | 6.4207 | 0.087697 | 0.058718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127706.5744 | 21079804.0621 | 5.4976 | 4.9804 | 38.905 | 18476.5176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73603.9909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.3228 | 991.6234 | 5765.3385 | 26205.619 | 18.7212 | 99840.6224 | 23477.0408 | 63755.1143 | -14947.1994 | 4124.454 | 7500 | 4826.4964 | 1777.4739 | 0 | 107681.4065 | 67983.7681 | 130211.0185
9680 | 10 | 70 | 40 | 39256.3099 | 0.65857 | 19.1027 | 0.89487 | 99833.9998 | 0.036535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9366 | 11.1224 | 4.4881 | 0.10219 | 0.050657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770328.6407 | 14546064.8237 | 4.6525 | 4.7524 | 42.7726 | 14222.5703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72853.9856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.7214 | 751.045 | 5346.7925 | 27155.1556 | 11.5773 | 97813.536 | 24202.3086 | 54825.7929 | -8890.0408 | 3848.1409 | 7500 | 4714.3432 | 1430.7058 | 0 | 69459.4895 | 46428.5215 | 110662.2187
9681 | 10 | 70 | 40 | 34873.5047 | 1.2272 | 41.9093 | 0.69923 | 98024.8528 | 0.042877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7595 | 8.9886 | 5.5594 | 0.08299 | 0.064171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133022.6523 | 16393023.4564 | 5.6668 | 5.122 | 38.9608 | 14465.5087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79429.3427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.5169 | 1010.5816 | 5172.8933 | 17548.215 | 28.3381 | 95700.7781 | 34650.5794 | 107794.536 | -10225.9286 | 5354.4518 | 7500 | 3982.0163 | 2521.8465 | 0 | 85451.365 | 64168.1786 | 172860.6878
9682 | 10 | 70 | 40 | 41108.1827 | 0.91605 | 25.359 | 0.87059 | 99565.9277 | 0.039214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3388 | 8.582 | 5.9903 | 0.10249 | 0.0509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096334.9886 | 6249912.6666 | 5.7445 | 4.5135 | 34.5183 | 16471.35 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62218.551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.4214 | 927.0587 | 3963.4455 | 24620.3052 | 15.5792 | 97404.7969 | 32975.7549 | 60848.5108 | -9508.9753 | 5081.8547 | 7500 | 4257.1975 | 1898.4544 | 0 | 30899.4309 | 67900.6012 | 66051.6269
9683 | 10 | 70 | 40 | 26722.695 | 0.87253 | 22.9639 | 0.73219 | 99300.6123 | 0.048041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0592 | 9.2906 | 5.8349 | 0.069107 | 0.052801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983608.2473 | 17656871.7584 | 4.5269 | 5.3889 | 33.1805 | 14914.402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76295.9962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 303.5753 | 1008.0387 | 4056.9553 | 16399.2075 | 15.2439 | 96666.5358 | 20646.975 | 58900.8281 | -11589.9365 | 3530.9362 | 7500 | 2745.8714 | 1368.3539 | 0 | 109172.0463 | 62129.1247 | 130145.9498
9684 | 10 | 70 | 40 | 33527.9844 | 0.89874 | 25.3939 | 0.71648 | 90189.6337 | 0.046137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3559 | 12.7714 | 6.3617 | 0.080724 | 0.052394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058225.67 | 12908622.5258 | 5.5524 | 5.2263 | 36.8224 | 14044.3121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74070.3317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.7014 | 905.0158 | 5817.646 | 20275.8894 | 17.0058 | 87890.8429 | 26504.19 | 62131.0674 | -10114.6797 | 4237.6164 | 7500 | 4699.6004 | 1629.5496 | 0 | 70926.6453 | 61909.4646 | 105604.5249
9685 | 10 | 70 | 40 | 38989.8584 | 1.5595 | 25.8142 | 0.68936 | 104419.0387 | 0.028326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7995 | 11.4823 | 4.852 | 0.021345 | 0.051527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806767.5145 | 9074000.2879 | 4.8975 | 5.6114 | 38.4404 | 12800.1465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75124.4442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.1882 | 1002.6414 | 4681.0821 | 16290.4702 | 17.5516 | 102776.8482 | 45398.7764 | 62072.1329 | -7225.6382 | 6633.0802 | 7500 | 929.9006 | 2508.5075 | 0 | 53018.7403 | 48446.2801 | 122389.2195
9686 | 10 | 70 | 40 | 35677.1737 | 1.0835 | 33.1412 | 0.77465 | 99141.364 | 0.058738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5259 | 10.1431 | 6.428 | 0.11184 | 0.052789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881032.7843 | 12642126.6519 | 5.07 | 5.2388 | 36.9716 | 16744.2838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87481.2999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4407 | 865.5998 | 4988.6527 | 19456.3993 | 21.4832 | 95935.4852 | 32441.5489 | 101986.1577 | -14105.8668 | 5293.763 | 7500 | 5778.928 | 2051.0347 | 0 | 70459.2436 | 56505.9503 | 154898.8589
9687 | 10 | 70 | 40 | 36324.9572 | 1.2048 | 28.9362 | 0.75464 | 99953.5307 | 0.05129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4802 | 8.3128 | 5.3749 | 0.097609 | 0.051987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115289.5614 | 18474093.2939 | 5.2665 | 4.6069 | 44.928 | 16114.1209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77433.3696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.0148 | 1181.6716 | 4942.8826 | 18509.684 | 18.9686 | 97125.3644 | 35630.5465 | 77182.6738 | -12443.9315 | 5625.3373 | 7500 | 4328.7282 | 2146.3726 | 0 | 82158.6225 | 61636.2637 | 140492.0856
9688 | 10 | 70 | 40 | 33552.3555 | 1.196 | 22.6646 | 0.73224 | 102061.1256 | 0.057246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1616 | 10.0632 | 4.8089 | 0.091801 | 0.051153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957062.7914 | 14476945.0637 | 4.8366 | 5.1192 | 31.7039 | 14190.4232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85070.521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.1404 | 1085.2123 | 4920.3835 | 17180.7999 | 15.0448 | 98843.3612 | 32743.1114 | 64822.0811 | -14158.1636 | 5338.0897 | 7500 | 3967.153 | 2004.107 | 0 | 86910.5606 | 61394.5443 | 127732.3949
9689 | 10 | 70 | 40 | 34308.0377 | 0.64586 | 16.5144 | 0.77563 | 102639.7975 | 0.060908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8053 | 9.5258 | 4.4284 | 0.10035 | 0.048099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134523.5069 | 11386011.4438 | 4.9605 | 4.2924 | 37.3526 | 17231.3401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85155.3646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.7456 | 1134.2079 | 4931.021 | 23901.5837 | 10.6993 | 99200.2363 | 20812.908 | 49518.8425 | -15134.0692 | 3773.0391 | 7500 | 4665.2427 | 1331.9595 | 0 | 52583.0911 | 68145.6222 | 56905.3916
9690 | 10 | 70 | 40 | 39659.3976 | 1.2214 | 22.0834 | 0.83414 | 97118.8361 | 0.018235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3516 | 10.9684 | 4.4737 | 0.067481 | 0.048805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022514.1816 | 18919129.3078 | 4.8574 | 5.4436 | 49.5154 | 18410.6723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73055.3433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.3856 | 952.2357 | 3905.8866 | 20022.1597 | 13.8465 | 96132.8131 | 39274.4758 | 60175.6071 | -4338.5015 | 5619.8386 | 7500 | 2980.0049 | 2013.0339 | 0 | 95075.7044 | 58321.3441 | 149978.8193
9691 | 10 | 70 | 40 | 29782.6685 | 1.2753 | 27.6954 | 0.77405 | 92013.0777 | 0.049892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8548 | 9.9322 | 5.0238 | 0.13422 | 0.043102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008648.463 | 14986858.7512 | 4.6355 | 4.5969 | 49.7852 | 15315.9721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66026.328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.2258 | 1041.6066 | 5552.5755 | 14588.4249 | 17.9591 | 89479.5677 | 30388.4872 | 64285.2257 | -11147.444 | 4830.8129 | 7500 | 6910.2913 | 1528.2039 | 0 | 64649.7985 | 54591.537 | 114353.8384
9692 | 10 | 70 | 40 | 35146.446 | 1.1345 | 18.0187 | 0.66135 | 102797.3531 | 0.038986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0358 | 9.9691 | 4.775 | 0.069157 | 0.047676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886324.8782 | 13926635.8564 | 4.4973 | 5.4009 | 35.7987 | 14114.0294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79439.4055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.3298 | 1071.1042 | 5604.8492 | 18627.4637 | 12.4449 | 100578.8848 | 33037.9645 | 44278.2078 | -9761.2608 | 5105.9553 | 7500 | 3164.9562 | 1786.6525 | 0 | 82667.0232 | 54839.0994 | 112940.3992
9693 | 10 | 70 | 40 | 31733.1857 | 1.3591 | 22.4854 | 0.86043 | 106538.2624 | 0.060248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7859 | 10.4104 | 5.9149 | 0.094546 | 0.039921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070105.2414 | 18911361.5862 | 4.6892 | 4.6353 | 43.7488 | 11369.1827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74946.6383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.1051 | 1393.8617 | 4819.3217 | 14832.3499 | 13.8925 | 103006.1075 | 33801.6716 | 64400.4284 | -15541.4815 | 5567.99 | 7500 | 4761.7157 | 1631.3996 | 0 | 87157.5977 | 55612.9033 | 133666.4182
9694 | 10 | 70 | 40 | 31446.4355 | 0.72503 | 24.9814 | 0.79674 | 91212.5171 | 0.056891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2362 | 10.233 | 5.6054 | 0.10304 | 0.046893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163633.6411 | 17882280.3884 | 5.3632 | 4.9364 | 49.2244 | 14190.2954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72312.2057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.8517 | 1069.5628 | 4526.6702 | 20958.5613 | 15.9948 | 88354.2941 | 20975.7484 | 64983.9031 | -12576.1814 | 3636.8115 | 7500 | 4842.4517 | 1251.6775 | 0 | 81081.2692 | 59727.5792 | 111968.1008
9695 | 10 | 70 | 40 | 35811.1186 | 1.1324 | 23.5753 | 0.87783 | 96790.3744 | 0.032868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9308 | 8.4154 | 4.7887 | 0.073743 | 0.062301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144911.1417 | 17346240.4347 | 4.6403 | 4.4674 | 45.8633 | 14997.4549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86461.0961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2208 | 1152.6774 | 4612.2121 | 19002.6099 | 14.4249 | 95026.3484 | 33617.0174 | 79115.6526 | -7761.7142 | 5061.0157 | 7500 | 3120.5532 | 2314.1573 | 0 | 75614.811 | 61273.6975 | 137307.7955
9696 | 10 | 70 | 40 | 34078.2539 | 0.8074 | 28.2783 | 0.65598 | 93574.8758 | 0.05662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6983 | 10.6725 | 6.1176 | 0.11274 | 0.044879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975068.124 | 11472719.2224 | 4.8167 | 5.4487 | 47.9797 | 12743.7738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70400.1104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.6009 | 1007.5713 | 5031.7205 | 21689.4244 | 19.5896 | 90656.3944 | 24777.6591 | 61168.8527 | -12841.3181 | 4171.2422 | 7500 | 5221.1309 | 1373.9586 | 0 | 58593.054 | 51342.1921 | 98622.3873
9697 | 10 | 70 | 40 | 40783.9164 | 1.074 | 31.6406 | 0.91895 | 102471.2939 | 0.06051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9398 | 10.4211 | 3.785 | 0.11422 | 0.05265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976088.4987 | 18302888.5625 | 5.6632 | 5.3513 | 40.5357 | 8872.6925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86210.8829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0826 | 923.3918 | 5035.6489 | 22359.4321 | 18.9192 | 99059.4617 | 36848.9686 | 109671.5261 | -15012.0619 | 5950.3963 | 7500 | 4265.0099 | 2299.3484 | 0 | 97313.6685 | 50809.3589 | 198027.497
9698 | 10 | 70 | 40 | 32558.6976 | 1.3783 | 24.5955 | 0.68016 | 108212.4505 | 0.033548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7286 | 10.7035 | 6.1016 | 0.11033 | 0.045638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142723.5179 | 24119170.1466 | 5.5698 | 4.6991 | 32.3389 | 16592.1572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78089.5859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.7592 | 1214.5718 | 4840.4746 | 15054.8389 | 16.8093 | 106199.807 | 35007.7174 | 60801.9555 | -8855.6312 | 5318.2468 | 7500 | 5535.5814 | 1781.3919 | 0 | 129306.9083 | 72286.4153 | 164109.7549
9699 | 10 | 70 | 40 | 32534.9513 | 1.3952 | 20.6631 | 0.7496 | 99027.4604 | 0.046808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3039 | 6.6518 | 4.5632 | 0.076742 | 0.057153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996537.5113 | 15640501.828 | 5.7417 | 4.3559 | 30.7094 | 16250.9158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89704.6963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.1932 | 569.1481 | 4296.7232 | 14902.9944 | 13.5836 | 96467.1404 | 35263.9138 | 63506.944 | -11265.4078 | 5502.3954 | 7500 | 2636.1108 | 2308.0996 | 0 | 80189.1284 | 66364.9722 | 119276.2121
9700 | 10 | 70 | 40 | 34986.5397 | 1.3352 | 25.7627 | 0.77984 | 96561.3647 | 0.053766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1305 | 11.3188 | 5.0894 | 0.060403 | 0.046353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008201.5377 | 11219257.3859 | 4.6786 | 5.0462 | 45.4736 | 15797.7731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81253.3489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.1785 | 988.6467 | 4124.7318 | 16573.0062 | 16.6518 | 93699.2838 | 36827.067 | 74029.0437 | -12593.156 | 5797.6049 | 7500 | 2504.3416 | 1972.382 | 0 | 54941.9947 | 56712.9853 | 114266.2927
9701 | 10 | 70 | 40 | 26895.7503 | 1.1674 | 25.8782 | 0.78855 | 94379.1277 | 0.042882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7 | 10.0135 | 5.2281 | 0.13202 | 0.057796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999081.0782 | 14871757.9849 | 4.3492 | 5.4671 | 45.9167 | 13481.1998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82816.1344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.8315 | 1087.3045 | 4257.8595 | 13994.2687 | 16.6451 | 92141.2083 | 25802.9633 | 76465.1479 | -9846.8457 | 4125.4868 | 7500 | 5649.5453 | 1750.0027 | 0 | 78831.9731 | 53841.0187 | 136437.2545
9702 | 10 | 70 | 40 | 35889.2312 | 1.1236 | 29.3675 | 0.59134 | 101185.4083 | 0.049736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7817 | 9.7015 | 5.3873 | 0.12225 | 0.034825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080977.5962 | 13421791.1107 | 5.4487 | 4.8419 | 41.3753 | 15236.0629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87242.9506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.2611 | 1138.8466 | 5939.2976 | 19137.5864 | 21.0934 | 98407.9246 | 33503.2895 | 72185.0252 | -12220.9279 | 5321.6875 | 7500 | 6705.7591 | 1360.2092 | 0 | 64772.1522 | 61192.3638 | 117934.831
9703 | 10 | 70 | 40 | 29637.5988 | 1.1524 | 31.6302 | 0.77018 | 103080.7046 | 0.061824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7301 | 11.1033 | 4.928 | 0.083911 | 0.047179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781496.6949 | 12814844.5514 | 4.8466 | 5.5597 | 37.6584 | 15909.7335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77172.3259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0517 | 916.219 | 4141.9789 | 15551.664 | 20.5551 | 99575.3199 | 28171.8697 | 85469.1012 | -15423.6928 | 4793.6346 | 7500 | 3323.1052 | 1659.8688 | 0 | 75184.4625 | 50825.3581 | 139852.9911
9704 | 10 | 70 | 40 | 33388.6471 | 0.78917 | 29.5666 | 0.67668 | 100545.2505 | 0.082703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0984 | 9.5945 | 5.6502 | 0.076981 | 0.054758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932292.549 | 19273813.4215 | 5.4566 | 4.3234 | 33.1105 | 12116.112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76245.6201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 308.8658 | 1391.2615 | 5212.2773 | 21468.4772 | 20.2461 | 95997.8775 | 23840.3397 | 71064.654 | -20008.4414 | 4487.4054 | 7500 | 3843.9384 | 1803.4713 | 0 | 94574.4272 | 56923.274 | 130182.5207
9705 | 10 | 70 | 40 | 33190.2551 | 1.138 | 22.53 | 0.84313 | 95606.6522 | 0.067287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0863 | 14.6924 | 5.6124 | 0.12881 | 0.039285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971539.9394 | 15444911.4349 | 4.6169 | 4.4297 | 35.8033 | 13603.7469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78279.9355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.6735 | 1024.0116 | 4835.2454 | 17556.1229 | 14.0556 | 92073.5235 | 31268.2643 | 66337.8217 | -15545.7661 | 5223.0786 | 7500 | 6535.4866 | 1505.962 | 0 | 75978.5376 | 58241.0518 | 120562.3329
9706 | 10 | 70 | 40 | 35801.381 | 0.67089 | 16.5478 | 0.87574 | 101544.7816 | 0.046762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0246 | 8.6428 | 6.1511 | 0.089835 | 0.047659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834674.3525 | 9578897.2198 | 4.7442 | 5.4574 | 49.5417 | 12874.2308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84224.6629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.5147 | 1020.1537 | 4631.8656 | 24595.091 | 10.1369 | 98921.9565 | 22412.5801 | 53996.0142 | -11540.4308 | 3768.4339 | 7500 | 3966.991 | 1318.1661 | 0 | 48400.334 | 45445.5427 | 84376.5458
9707 | 10 | 70 | 40 | 37983.2414 | 0.94007 | 34.5374 | 0.81981 | 106414.9899 | 0.03504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5799 | 11.7577 | 3.8989 | 0.14192 | 0.047879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031240.1362 | 12479324.6897 | 5.253 | 5.0969 | 42.8128 | 13470.8988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60779.934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.679 | 752.6316 | 4682.95 | 22444.9653 | 21.8296 | 104348.6151 | 31076.5521 | 77238.4678 | -9092.0496 | 4797.2674 | 7500 | 5813.5989 | 1685.7778 | 0 | 62446.0223 | 56564.9081 | 124900.7286
9708 | 10 | 70 | 40 | 40090.3829 | 0.96353 | 19.3297 | 0.66127 | 103292.0358 | 0.057711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.277 | 10.4393 | 5.0384 | 0.07774 | 0.034064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020470.3108 | 16294679.5734 | 4.2573 | 5.3354 | 34.8849 | 15207.8341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90970.6555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 711.3121 | 1273.9023 | 4472.4105 | 23381.1514 | 13.3509 | 100009.4333 | 33418.4629 | 54389.1162 | -14443.4511 | 5447.7748 | 7500 | 3740.9582 | 1362.0186 | 0 | 97743.1822 | 62789.1737 | 126368.8882
9709 | 10 | 70 | 40 | 35467.5223 | 0.92003 | 17.4457 | 0.68951 | 93830.2148 | 0.047517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5134 | 14.4716 | 5.3207 | 0.11147 | 0.04706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304338.9173 | 10313398.912 | 4.8851 | 5.6626 | 37.4001 | 16067.1617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65359.7165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9422 | 1131.3478 | 4374.894 | 21194.7696 | 11.8607 | 91368.0503 | 28545.5052 | 36503.0975 | -10833.5237 | 4560.2649 | 7500 | 5579.1009 | 1575.0954 | 0 | 61699.2451 | 74561.5634 | 60567.2219
9710 | 10 | 70 | 40 | 38447.5646 | 1.4581 | 15.6527 | 0.76195 | 103331.2952 | 0.035421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.267 | 9.3935 | 4.5621 | 0.064847 | 0.049774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984505.4279 | 14180325.1538 | 4.2505 | 5.547 | 33.4254 | 15835.2024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56797.5904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.096 | 1074.8205 | 5937.0843 | 17002.1005 | 10.2189 | 101303.2159 | 42890.9281 | 30862.3159 | -8923.549 | 6396.5406 | 7500 | 2975.9742 | 2336.7579 | 0 | 90390.9291 | 62889.3259 | 111540.5708
9711 | 10 | 70 | 40 | 30692.2414 | 1.1179 | 23.1644 | 0.73759 | 96456.9659 | 0.044811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0441 | 10.4352 | 5.355 | 0.1162 | 0.062796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822814.8271 | 13439061.6207 | 4.7259 | 5.4829 | 46.6729 | 10819.1418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58155.3007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.667 | 860.7256 | 5843.6439 | 16418.3335 | 15.3306 | 94068.1832 | 28547.8157 | 45557.5615 | -10510.644 | 4540.5832 | 7500 | 5732.6349 | 2092.7041 | 0 | 70100.1558 | 43805.6311 | 109755.18
9712 | 10 | 70 | 40 | 40745.9845 | 1.513 | 29.4952 | 0.69833 | 106643.4767 | 0.059725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4138 | 10.0558 | 5.9791 | 0.10658 | 0.062532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083835.0688 | 19951136.005 | 4.9412 | 4.4714 | 40.8179 | 15389.5686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97218.4449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.0524 | 1126.094 | 5110.812 | 17472.688 | 19.954 | 103138.0527 | 46546.5928 | 92758.0772 | -15423.8654 | 7297.2013 | 7500 | 5952.3428 | 3349.0309 | 0 | 91376.6259 | 61788.8995 | 177567.106
9713 | 10 | 70 | 40 | 36044.3982 | 0.56838 | 23.4667 | 0.65951 | 95625.0745 | 0.040781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4371 | 10.6905 | 5.4003 | 0.09914 | 0.041634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708979.2691 | 12084922.1867 | 5.1417 | 4.3782 | 44.5128 | 16155.3589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86268.7032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.3689 | 1211.0769 | 5671.0704 | 26224.092 | 16.2243 | 93467.4403 | 19640.6125 | 62479.6512 | -9493.5906 | 3263.9888 | 7500 | 5391.9406 | 997.3676 | 0 | 51664.3248 | 45222.7815 | 96221.5134
9714 | 10 | 70 | 40 | 37084.263 | 0.92493 | 27.9274 | 0.79698 | 99945.4204 | 0.060558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8774 | 7.8486 | 4.2946 | 0.12838 | 0.042294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901093.7764 | 11476063.3117 | 5.6505 | 5.3564 | 40.0828 | 16762.8125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72317.43 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8159 | 939.6952 | 5632.0127 | 22100.2741 | 17.8786 | 96615.1167 | 29967.9779 | 72669.7773 | -14653.336 | 4990.6447 | 7500 | 5035.1754 | 1549.1708 | 0 | 61451.293 | 55704.2104 | 112806.4928
9715 | 10 | 70 | 40 | 34340.0726 | 0.81449 | 21.3579 | 0.75081 | 94451.8239 | 0.059035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2835 | 11.7299 | 6.073 | 0.10166 | 0.045616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979340.1621 | 10813070.1919 | 4.2882 | 5.0945 | 45.1694 | 16670.1488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64182.8524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.6107 | 1080.7994 | 4013.9965 | 21769.5569 | 14.0308 | 91382.4147 | 25141.0316 | 47027.5641 | -13505.4006 | 4261.8796 | 7500 | 4481.7767 | 1426.8632 | 0 | 54215.7893 | 56541.0999 | 74008.404
9716 | 10 | 70 | 40 | 35893.348 | 1.3228 | 22.545 | 0.67045 | 96606.4604 | 0.045105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2664 | 11.4702 | 5.7863 | 0.12041 | 0.032413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016391.134 | 11972101.5712 | 4.8973 | 5.4091 | 35.3302 | 13708.4416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68595.466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.7146 | 1218.511 | 6032.4797 | 17120.7875 | 15.4919 | 94198.4698 | 37545.1211 | 48381.1635 | -10595.1584 | 5771.7002 | 7500 | 6762.803 | 1373.0588 | 0 | 70852.578 | 60758.6069 | 106832.6592
9717 | 10 | 70 | 40 | 36907.3792 | 1.1822 | 32.3919 | 0.71505 | 102345.36 | 0.05761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6197 | 9.0833 | 4.6809 | 0.11669 | 0.058572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 565998.3814 | 11640830.0006 | 4.9849 | 4.7623 | 32.69 | 16365.1927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63903.0315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.9462 | 1286.125 | 5716.6962 | 19045.5531 | 21.7096 | 99098.3976 | 35723.6521 | 68263.2894 | -14286.6348 | 5752.1449 | 7500 | 5667.8772 | 2472.7782 | 0 | 63880.3439 | 43774.1539 | 131199.2969
9718 | 10 | 70 | 40 | 27920.1443 | 1.1769 | 19.4269 | 0.79167 | 101511.8296 | 0.063877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2866 | 9.5464 | 4.7176 | 0.10852 | 0.062745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136912.9417 | 16774983.5314 | 5.152 | 5.4309 | 43.851 | 13854.2301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81315.341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.5142 | 1065.5881 | 5784.4276 | 14450.4878 | 12.4738 | 97947.2369 | 26939.313 | 56539.4921 | -15684.208 | 4641.8329 | 7500 | 5050.0261 | 2137.6402 | 0 | 88231.738 | 60806.5587 | 114549.2756
9719 | 10 | 70 | 40 | 36471.3951 | 1.1269 | 22.2073 | 0.78377 | 98692.8663 | 0.055311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3953 | 9.1994 | 4.3673 | 0.10573 | 0.055955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931499.9317 | 14203292.9023 | 4.3907 | 5.0717 | 49.0861 | 15824.0007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79617.0012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.2414 | 967.649 | 5112.2905 | 19412.3027 | 14.3223 | 95684.823 | 34118.1848 | 62778.5456 | -13235.3907 | 5468.2945 | 7500 | 4262.2615 | 2245.7096 | 0 | 68047.9229 | 52322.5458 | 118862.9823
9720 | 10 | 70 | 40 | 32151.0983 | 1.0113 | 25.8786 | 0.74482 | 89720.3026 | 0.035007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0082 | 8.4804 | 6.0197 | 0.097233 | 0.040421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929631.6984 | 13277003.4733 | 5.6398 | 4.7272 | 40.6893 | 16009.2306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71397.2619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 676.2503 | 936.0152 | 3919.0968 | 18255.8052 | 17.0577 | 87979.7502 | 27790.5862 | 62978.5173 | -7658.4305 | 4260.7679 | 7500 | 4512.8578 | 1264.0286 | 0 | 62843.4031 | 55871.8973 | 107619.8332
9721 | 10 | 70 | 40 | 36864.3392 | 1.1453 | 25.2537 | 0.78987 | 102052.0816 | 0.051147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7193 | 11.3672 | 3.8412 | 0.1159 | 0.061696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855723.8337 | 15528287.0563 | 5.3812 | 5.3969 | 34.3123 | 11893.6299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71456.1584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1601 | 724.3054 | 4393.8078 | 19419.8861 | 16.2314 | 99172.477 | 34888.9062 | 64469.8821 | -12670.2602 | 5538.3057 | 7500 | 4366.1749 | 2507.8233 | 0 | 91930.0934 | 52174.4397 | 146356.4856
9722 | 10 | 70 | 40 | 37152.8466 | 0.85919 | 31.0382 | 0.72544 | 99803.7841 | 0.052025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.004 | 11.891 | 5.7461 | 0.11141 | 0.049108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641466.5956 | 19334116.9921 | 4.6552 | 4.9837 | 41.2892 | 16223.8858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78767.2571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.6227 | 1236.9297 | 4634.6222 | 22970.8014 | 20.6817 | 96940.0077 | 28364.0904 | 81574.7528 | -12600.6161 | 4644.9864 | 7500 | 5873.3803 | 1674.1622 | 0 | 98219.3222 | 43524.0066 | 171726.0716
9723 | 10 | 70 | 40 | 30042.4453 | 0.74222 | 20.4315 | 0.64411 | 95340.2986 | 0.05354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9586 | 9.5787 | 3.943 | 0.065058 | 0.05688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122156.9932 | 15968766.561 | 4.9127 | 4.3712 | 38.8267 | 13102.1993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73893.5286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.6235 | 1098.807 | 5628.4327 | 19831.1264 | 14.2481 | 92526.0763 | 20422.6378 | 45691.0785 | -12382.5779 | 3549.46 | 7500 | 2671.2185 | 1481.7908 | 0 | 73566.4349 | 62418.7508 | 80081.2919
9724 | 10 | 70 | 40 | 35453.2653 | 1.2192 | 17.0149 | 0.70861 | 94089.9386 | 0.047817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.004 | 11.7104 | 3.3075 | 0.10383 | 0.054233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 596169.5304 | 10140862.261 | 4.368 | 5.7133 | 35.868 | 10961.9764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75172.3928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4908 | 957.7106 | 5507.8343 | 17920.0403 | 11.4448 | 91605.5555 | 35066.4499 | 41871.4653 | -10931.286 | 5454.7982 | 7500 | 3638.6314 | 2171.2375 | 0 | 63564.6692 | 38325.1656 | 110010.7999
9725 | 10 | 70 | 40 | 39681.9315 | 0.8856 | 28.1944 | 0.72003 | 94972.9697 | 0.045044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9204 | 8.0745 | 5.0918 | 0.097117 | 0.054253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055322.1155 | 21221269.8865 | 4.4153 | 5.6174 | 43.9645 | 18119.6547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70409.1336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4826 | 931.7688 | 5843.3552 | 24174.5452 | 18.8437 | 92608.8849 | 31014.7726 | 65837.0891 | -10401.9733 | 4869.9759 | 7500 | 4457.1452 | 1939.1708 | 0 | 117528.1181 | 61647.5392 | 161096.7594
9726 | 10 | 70 | 40 | 34921.6365 | 1.282 | 35.1942 | 0.67199 | 103252.6284 | 0.058639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8874 | 10.7853 | 4.3739 | 0.096283 | 0.052449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025359.305 | 14815888.6523 | 4.6021 | 4.6074 | 36.4708 | 16042.6231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72313.2585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.8597 | 1219.8493 | 4086.9835 | 17041.8936 | 24.1631 | 99919.3529 | 35759.4857 | 79769.5604 | -14666.4121 | 5780.5475 | 7500 | 4078.7339 | 2225.2105 | 0 | 74870.2483 | 62668.4923 | 132648.8818
9727 | 10 | 70 | 40 | 33190.0886 | 0.88698 | 30.5756 | 0.82207 | 93083.8819 | 0.051448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2326 | 11.7055 | 4.3603 | 0.083969 | 0.045501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777034.6298 | 10976317.1989 | 4.4874 | 5.1952 | 37.9295 | 16343.6653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65641.4401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 712.4996 | 917.3626 | 5563.9104 | 20204.0394 | 19.301 | 90442.1139 | 25972.0984 | 74007.6983 | -11623.7791 | 4258.5802 | 7500 | 3909.9681 | 1422.154 | 0 | 60899.9924 | 50924.8575 | 115421.8548
9728 | 10 | 70 | 40 | 40150.0591 | 1.1051 | 36.101 | 0.73046 | 95422.4945 | 0.026186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2201 | 10.3297 | 4.1057 | 0.074513 | 0.055599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866898.8721 | 12521314.1944 | 4.9038 | 5.6729 | 39.8087 | 15059.9358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72241.0631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.4466 | 1188.2523 | 4217.7652 | 21632.2101 | 23.9878 | 94034.3633 | 37035.698 | 87507.4624 | -6107.7772 | 5424.3796 | 7500 | 2901.5948 | 2213.5007 | 0 | 72525.2892 | 52658.3067 | 156341.8409
9729 | 10 | 70 | 40 | 38601.8338 | 0.69325 | 21.9198 | 0.85208 | 98760.5183 | 0.053055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0044 | 8.9876 | 6.3653 | 0.14263 | 0.051567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973299.6729 | 11427260.6739 | 5.148 | 4.6771 | 36.7232 | 9907.7118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62123.1285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.295 | 1208.9104 | 5366.0422 | 26189.2406 | 13.6066 | 95871.3741 | 24825.1863 | 51644.3371 | -12712.2347 | 4169.7234 | 7500 | 7356.0987 | 1578.1365 | 0 | 57402.8226 | 53997.3221 | 87766.7478
9730 | 10 | 70 | 40 | 40334.1547 | 1.2611 | 14.1707 | 0.83059 | 96333.8342 | 0.047737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.664 | 13.0314 | 4.6449 | 0.1301 | 0.050537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793424.2567 | 16506148.2301 | 4.8198 | 5.1378 | 34.7174 | 16237.1025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79388.6688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.4909 | 911.3559 | 4340.4811 | 19915.4331 | 8.9028 | 93794.4177 | 40837.4432 | 41820.9759 | -11173.4323 | 6256.0926 | 7500 | 5123.1255 | 2320.4893 | 0 | 94299.5753 | 53334.0418 | 133650.2278
9731 | 10 | 70 | 40 | 30916.0367 | 1.0469 | 17.6967 | 0.84501 | 104322.8568 | 0.04272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8493 | 10.6279 | 4.857 | 0.12179 | 0.04328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111714.7612 | 17029192.2424 | 4.2912 | 5.7283 | 40.6756 | 17308.5944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73877.4735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.4559 | 1118.8924 | 4896.9867 | 17208.5621 | 11.0287 | 101858.4268 | 27414.9492 | 49261.4734 | -10843.4921 | 4406.844 | 7500 | 5486.1992 | 1399.854 | 0 | 100208.1878 | 64987.2787 | 119846.7368
9732 | 10 | 70 | 40 | 29088.7922 | 1.0652 | 18.7871 | 0.86095 | 96434.4037 | 0.045301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6254 | 10.93 | 5.6533 | 0.11366 | 0.045941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867412.3921 | 13095022.3316 | 5.0988 | 4.4042 | 31.5347 | 16313.6328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71747.8996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9449 | 982.2835 | 4558.5161 | 16026.6401 | 11.6042 | 94020.397 | 26124.3042 | 51535.9146 | -10621.6297 | 4217.2533 | 7500 | 5478.5918 | 1421.9864 | 0 | 68028.3369 | 59234.6944 | 94450.0631
9733 | 10 | 70 | 40 | 36035.7593 | 1.0082 | 20.479 | 0.64115 | 103521.0768 | 0.067471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1961 | 10.6981 | 4.2799 | 0.085058 | 0.046196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897241.5059 | 9990954.0802 | 4.4023 | 5.3343 | 46.894 | 15880.5871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72410.6071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4434 | 968.6462 | 5172.6635 | 20497.8943 | 14.3049 | 99685.2129 | 31075.7302 | 44707.0511 | -16877.8011 | 5279.3411 | 7500 | 3503.4185 | 1789.9882 | 0 | 51185.9933 | 51772.2244 | 76391.4969
9734 | 10 | 70 | 40 | 37256.3295 | 1.4129 | 17.1099 | 0.60317 | 90950.8613 | 0.040382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9247 | 10.6585 | 6.122 | 0.089843 | 0.045669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862384.5902 | 15205239.1916 | 5.2842 | 4.87 | 49.7311 | 16660.4903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84125.7966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.2406 | 1292.6643 | 5463.1513 | 16896.8733 | 12.2083 | 88918.5854 | 40718.9124 | 41235.0021 | -8942.0141 | 6101.747 | 7500 | 5386.8574 | 2045.205 | 0 | 67933.532 | 50256.7107 | 111722.5312
9735 | 10 | 70 | 40 | 35649.1668 | 1.2437 | 21.5235 | 0.71702 | 97044.3068 | 0.03601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1106 | 10.8387 | 4.8749 | 0.12286 | 0.057483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139285.6802 | 10090799.3637 | 5.41 | 5.2657 | 41.1094 | 17744.8531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88734.5336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6512 | 974.2824 | 3498.1913 | 17773.8615 | 14.4095 | 95108.2859 | 35750.6105 | 63125.6863 | -8518.4918 | 5398.5864 | 7500 | 4573.305 | 2277.6467 | 0 | 52871.5904 | 66340.0166 | 96638.9169
9736 | 10 | 70 | 40 | 33521.8918 | 0.93474 | 32.4759 | 0.78464 | 104374.5089 | 0.061678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6347 | 12.0352 | 5.5283 | 0.12474 | 0.052721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941303.7248 | 8878268.5413 | 4.3971 | 4.9729 | 47.3636 | 11414.6976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86639.7359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.5035 | 990.9787 | 4893.7322 | 19867.877 | 20.9345 | 100833.3928 | 27308.0296 | 99994.0236 | -15580.9107 | 4685.6732 | 7500 | 6051.4261 | 1813.0946 | 0 | 42436.5849 | 48896.6293 | 125311.292
9737 | 10 | 70 | 40 | 34518.948 | 1.5924 | 21.396 | 0.7036 | 103277.5922 | 0.071808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0111 | 7.3479 | 5.5074 | 0.079829 | 0.04724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209020.4463 | 15820795.7593 | 4.3058 | 5.3011 | 34.4904 | 18232.9745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60466.0301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.484 | 1090.3463 | 4276.1648 | 14159.5163 | 14.4322 | 99209.6765 | 40718.8634 | 42107.4113 | -17898.829 | 6656.4522 | 7500 | 3571.2295 | 2307.8915 | 0 | 94818.1021 | 74974.713 | 104806.4079
9738 | 10 | 70 | 40 | 30662.9077 | 0.90623 | 29.4111 | 0.82083 | 101168.4605 | 0.058894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4466 | 11.407 | 5.8021 | 0.12713 | 0.045485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080948.8835 | 15807600.9902 | 5.442 | 5.1805 | 41.203 | 16336.226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86830.7931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.4681 | 800.7628 | 3641.7961 | 18465.6764 | 18.5789 | 97888.5096 | 24394.4624 | 94057.6854 | -14431.7837 | 4217.5321 | 7500 | 5438.2836 | 1407.9459 | 0 | 81412.889 | 62389.4217 | 141607.5931
9739 | 10 | 70 | 40 | 36284.0781 | 1.5274 | 21.7756 | 0.79626 | 93587.7531 | 0.046388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1114 | 10.3222 | 5.3691 | 0.076395 | 0.047331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996495.5428 | 5543007.8383 | 4.4172 | 4.3085 | 39.113 | 13334.4038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82921.3194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0713 | 937.1072 | 4684.8174 | 15434.9357 | 13.9459 | 91189.5265 | 41698.2848 | 64924.3887 | -10552.1968 | 6334.908 | 7500 | 3330.3174 | 2200.6623 | 0 | 25464.6664 | 56957.4883 | 83943.5425
9740 | 10 | 70 | 40 | 31150.2692 | 1.3074 | 21.6349 | 0.85136 | 93273.4299 | 0.049364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4719 | 7.5871 | 4.9985 | 0.092134 | 0.055507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164779.6186 | 14144356.0362 | 4.2736 | 4.7865 | 44.7965 | 16189.0037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71922.0705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.8139 | 1208.5174 | 4583.1881 | 14987.2484 | 13.4352 | 90732.018 | 32326.0416 | 58974.2801 | -11182.2124 | 5096.9579 | 7500 | 3749.9403 | 2076.4473 | 0 | 67221.7644 | 63798.0319 | 101965.1874
9741 | 10 | 70 | 40 | 34072.055 | 0.91348 | 25.5055 | 0.76628 | 109038.4465 | 0.051113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8981 | 10.5978 | 4.5108 | 0.084406 | 0.044702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900468.7796 | 15729340.5327 | 4.8562 | 4.675 | 49.8774 | 16128.8681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62279.5302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.9192 | 952.0783 | 4943.3985 | 20435.6173 | 16.611 | 105963.7124 | 27272.8755 | 55393.9949 | -13528.8301 | 4553.7943 | 7500 | 3419.5671 | 1494.0321 | 0 | 68424.4112 | 51163.6114 | 103366.2335
9742 | 10 | 70 | 40 | 31778.8841 | 1.3051 | 25.3009 | 0.73413 | 102718.327 | 0.057898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1153 | 10.0581 | 5.293 | 0.09938 | 0.054608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695550.154 | 20257192.6841 | 5.1488 | 5.132 | 36.0428 | 14181.5835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67374.9024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.9835 | 926.7077 | 4897.1262 | 15309.447 | 16.777 | 99443.5123 | 32938.8743 | 57429.2959 | -14409.1845 | 5380.3086 | 7500 | 4469.5986 | 2156.3778 | 0 | 112083.9639 | 46019.1921 | 161530.0423
9743 | 10 | 70 | 40 | 36798.2771 | 0.85356 | 29.5072 | 0.84478 | 104809.3515 | 0.053484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7044 | 11.536 | 6.8501 | 0.10241 | 0.056839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307994.3094 | 14180689.7061 | 4.6984 | 4.2791 | 43.1213 | 12114.8622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58413.9831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5236 | 692.1025 | 4150.1572 | 22823.3835 | 18.3914 | 101718.8359 | 27949.787 | 64932.0438 | -13598.2688 | 4650.324 | 7500 | 4540.8611 | 1939.9718 | 0 | 61059.2743 | 66579.7659 | 92394.2273
9744 | 10 | 70 | 40 | 30126.5567 | 0.57903 | 28.2776 | 0.68094 | 94030.3514 | 0.044785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7776 | 7.5648 | 4.8349 | 0.098199 | 0.043679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797842.8334 | 19408194.0639 | 5.2239 | 5.4998 | 37.1469 | 17121.7307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76059.9634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.2041 | 877.3825 | 5969.8258 | 21788.2681 | 19.3174 | 91703.016 | 16676.5773 | 68151.0206 | -10240.2756 | 2906.3825 | 7500 | 4467.5834 | 931.7228 | 0 | 112324.5493 | 53035.3486 | 149682.2117
9745 | 10 | 70 | 40 | 35254.8247 | 0.97489 | 25.3679 | 0.81671 | 101286.0324 | 0.052418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.13 | 8.7161 | 4.7679 | 0.043455 | 0.050958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252769.7527 | 9284744.1319 | 5.2027 | 5.5511 | 35.3441 | 14258.285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78319.3756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.43 | 868.3913 | 5274.6313 | 20430.7051 | 16.0618 | 98358.0532 | 29648.2392 | 72884.813 | -12883.1085 | 4837.4469 | 7500 | 1834.4471 | 1809.2267 | 0 | 55758.174 | 72237.8029 | 89151.4355
9746 | 10 | 70 | 40 | 42951.4282 | 0.76753 | 17.4941 | 0.74301 | 100432.3263 | 0.041743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5323 | 10.6441 | 5.7278 | 0.090076 | 0.051067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144419.681 | 16257971.4563 | 5.5017 | 5.5177 | 45.3368 | 16250.7789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77207.9536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.1223 | 948.0855 | 5191.8522 | 27953.5921 | 11.5429 | 98113.4215 | 29995.6723 | 45948.4651 | -10203.1813 | 4718.8119 | 7500 | 4823.3977 | 1768.6238 | 0 | 84510.6898 | 62760.4808 | 106301.9984
9747 | 10 | 70 | 40 | 38377.3359 | 0.99987 | 15.8254 | 0.77397 | 101871.1821 | 0.039285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8817 | 10.5001 | 3.7943 | 0.093224 | 0.050372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 602989.4098 | 16526594.6862 | 4.8516 | 4.5787 | 37.637 | 12647.5105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82220.5146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.9263 | 1229.9603 | 4347.1317 | 21931.4426 | 10.2624 | 99656.0298 | 32891.7867 | 45739.1892 | -9746.6699 | 5085.1349 | 7500 | 3679.3022 | 1880.001 | 0 | 81002.9601 | 39596.1569 | 128435.5473
9748 | 10 | 70 | 40 | 35091.3154 | 1.5651 | 17.4603 | 0.86471 | 98284.7438 | 0.064087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0436 | 9.4786 | 5.0844 | 0.10333 | 0.033042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846029.729 | 11424020.195 | 4.5105 | 5.482 | 33.4211 | 12665.6217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70956.6996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.11 | 837.9115 | 5179.2013 | 14615.6784 | 10.762 | 94822.2942 | 40951.2739 | 47528.8023 | -15234.7783 | 6523.1286 | 7500 | 4604.0335 | 1581.9017 | 0 | 71489.702 | 53104.3561 | 111839.7075
9749 | 10 | 70 | 40 | 40299.0551 | 1.6104 | 25.2245 | 0.83594 | 96523.7732 | 0.060603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4179 | 9.2271 | 5.2504 | 0.13275 | 0.048906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094318.6425 | 12429542.8542 | 4.8473 | 5.4176 | 49.0715 | 17892.2711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76073.2498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0932 | 800.5333 | 4489.0422 | 16364.4537 | 15.8 | 93305.1099 | 47869.2028 | 71694.8728 | -14162.1187 | 7399.2646 | 7500 | 5382.9099 | 2655.9063 | 0 | 62454.6539 | 60776.1496 | 130018.5421
9750 | 10 | 70 | 40 | 31242.4339 | 1.0114 | 26.898 | 0.69428 | 93607.7301 | 0.044997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8225 | 9.1006 | 5.5454 | 0.10433 | 0.056786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929950.3927 | 15802984.5192 | 4.38 | 5.6205 | 43.5434 | 13393.738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74592.3132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.0312 | 767.7183 | 3666.196 | 17739.7076 | 18.2383 | 91280.0394 | 27005.4525 | 64594.6638 | -10241.8391 | 4313.7886 | 7500 | 4016.524 | 1797.882 | 0 | 88068.8143 | 51931.4623 | 135123.8239
9751 | 10 | 70 | 40 | 30351.1774 | 1.7659 | 25.2035 | 0.81767 | 103031.4116 | 0.049458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0724 | 11.9919 | 4.3726 | 0.10557 | 0.039786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117791.9501 | 15617295.9585 | 4.6821 | 5.4995 | 30.3334 | 14069.2991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68934.8044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.3236 | 1282.1154 | 4205.2024 | 11297.8016 | 15.9491 | 100218.8474 | 38106.7517 | 63795.1053 | -12375.2823 | 5958.4686 | 7500 | 4454.9215 | 1739.9108 | 0 | 103383.2435 | 70709.0481 | 141854.071
9752 | 10 | 70 | 40 | 35441.9213 | 1.2543 | 29.7648 | 0.76189 | 110733.5545 | 0.063421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4881 | 10.9431 | 6.493 | 0.13541 | 0.053217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770592.1384 | 14474197.2323 | 4.7801 | 4.7003 | 44.4952 | 16366.0209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71150.4355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4012 | 1027.7199 | 2624.9183 | 17566.5534 | 19.4328 | 106872.3619 | 35750.7358 | 73512.9683 | -16989.2474 | 5923.2127 | 7500 | 5379.8428 | 2313.4957 | 0 | 66847.1652 | 47965.5246 | 132272.6485
9753 | 10 | 70 | 40 | 34074.5098 | 1.4881 | 22.4075 | 0.74894 | 104684.4834 | 0.044944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0574 | 9.8036 | 4.9134 | 0.14487 | 0.045538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1360668.5801 | 15374108.4035 | 5.3317 | 5.1455 | 38.2354 | 20133.7201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70414.1311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.1092 | 1029.4787 | 4601.828 | 14817.5347 | 14.7358 | 102084.3356 | 38513.9502 | 54019.8608 | -11440.65 | 5956.066 | 7500 | 6765.2212 | 1990.6609 | 0 | 82104.0678 | 80426.6143 | 104982.5626
9754 | 10 | 70 | 40 | 33323.515 | 1.0824 | 32.2992 | 0.78868 | 102232.146 | 0.035223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7312 | 8.3958 | 5.0833 | 0.10101 | 0.048752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048898.3852 | 21955856.523 | 5.3312 | 5.509 | 35.4252 | 16686.793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79788.2906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5476 | 872.2114 | 4598.0763 | 18184.355 | 20.7737 | 100236.753 | 30278.3199 | 91960.7695 | -8779.729 | 4669.1657 | 7500 | 4186.559 | 1670.6919 | 0 | 130266.4955 | 65167.9152 | 196584.3573
9755 | 10 | 70 | 40 | 35248.6223 | 1.3375 | 24.1202 | 0.72868 | 97525.975 | 0.063101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6489 | 10.8379 | 5.3958 | 0.10833 | 0.051682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202070.5589 | 19768741.2593 | 5.3224 | 5.6122 | 37.5212 | 16434.2724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73184.1828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6072 | 1079.3291 | 3128.3607 | 16675.7978 | 16.0429 | 94142.187 | 37145.6489 | 59112.8442 | -14888.6671 | 5983.1769 | 7500 | 3887.053 | 2269.5367 | 0 | 115586.2639 | 70247.2363 | 146348.6203
9756 | 10 | 70 | 40 | 33840.993 | 0.98986 | 30.301 | 0.73952 | 107190.4489 | 0.037819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7734 | 10.4194 | 5.6893 | 0.11699 | 0.048533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729368.5616 | 12565007.4105 | 4.7036 | 4.2859 | 35.7067 | 13396.7326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57873.8792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.9364 | 942.1918 | 5108.0524 | 19447.8056 | 20.032 | 104945.6983 | 28786.3747 | 59430.5993 | -9876.9027 | 4533.8381 | 7500 | 5715.2598 | 1614.9716 | 0 | 59867.0501 | 46958.5181 | 110612.6728
9757 | 10 | 70 | 40 | 32211.5663 | 0.8989 | 26.7897 | 0.74735 | 100241.5456 | 0.040589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9965 | 8.8289 | 4.6441 | 0.11186 | 0.049809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950010.297 | 15487386.3894 | 4.4691 | 4.8748 | 30.3734 | 10000.4614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65867.4647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6899 | 638.5961 | 4153.0521 | 19478.0674 | 17.6333 | 97990.2793 | 25466.9977 | 60311.142 | -9905.5719 | 4083.3485 | 7500 | 3905.8843 | 1492.7459 | 0 | 92203.2283 | 58099.3305 | 126958.4443
9758 | 10 | 70 | 40 | 38085.6581 | 0.86595 | 18.4144 | 0.74921 | 110553.513 | 0.03599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.166 | 9.0828 | 3.829 | 0.086953 | 0.044218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971929.8816 | 16313369.0349 | 5.2295 | 5.3837 | 48.0093 | 6696.1303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83153.1779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.244 | 1072.249 | 4180.833 | 23458.6922 | 12.108 | 108349.1874 | 29253.9317 | 52439.9928 | -9699.0327 | 4586.5269 | 7500 | 2898.5586 | 1488.4997 | 0 | 81375.8321 | 45159.5924 | 124684.7167
9759 | 10 | 70 | 40 | 35961.1223 | 1.0127 | 16.7456 | 0.82879 | 101288.2512 | 0.036517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1703 | 8.8546 | 4.4671 | 0.16411 | 0.051123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952779.8088 | 15466577.1884 | 5.2215 | 4.6431 | 38.4453 | 15539.2596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59367.2658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7127 | 987.6147 | 5873.2544 | 20403.5279 | 10.5311 | 99239.3897 | 31115.1889 | 36893.8985 | -9014.9904 | 4797.7592 | 7500 | 7212.6769 | 1800.1793 | 0 | 75098.5074 | 57633.9463 | 97769.2736
9760 | 10 | 70 | 40 | 39811.6897 | 1.0311 | 22.4561 | 0.74537 | 108416.2585 | 0.054167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1562 | 9.041 | 5.3798 | 0.09556 | 0.056735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819902.6712 | 18767384.369 | 5.4198 | 4.7546 | 38.5039 | 11051.9478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77314.8557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.498 | 1208.3371 | 4277.1028 | 22356.9445 | 14.7972 | 105179.1648 | 34909.4906 | 59214.0785 | -14243.2122 | 5638.5261 | 7500 | 4388.7565 | 2347.8864 | 0 | 92543.3237 | 47246.3806 | 145052.4691
9761 | 10 | 70 | 40 | 32359.1841 | 1.1104 | 26.1635 | 0.63626 | 104667.948 | 0.034518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1269 | 11.6969 | 3.3882 | 0.088748 | 0.057213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894664.1325 | 11388722.7252 | 5.6437 | 4.8192 | 49.7313 | 14726.5516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60792.6289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.9913 | 1186.4333 | 5376.6313 | 17383.3719 | 18.3257 | 102665.5227 | 29951.6243 | 47647.9564 | -8810.6713 | 4626.5697 | 7500 | 3870.4461 | 1942.7466 | 0 | 49855.2579 | 49580.2352 | 87003.6945
9762 | 10 | 70 | 40 | 27687.1873 | 1.0505 | 26.5313 | 0.59018 | 95137.3695 | 0.034487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1573 | 12.5154 | 5.514 | 0.076523 | 0.044415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888211.3867 | 8030005.838 | 4.8607 | 5.3722 | 44.9655 | 12829.3411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73210.469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9546 | 718.305 | 6265.7589 | 15380.6307 | 19.0688 | 93318.8771 | 24613.1132 | 54633.666 | -8001.3666 | 3849.0759 | 7500 | 4088.1243 | 1254.7275 | 0 | 41666.9082 | 49068.4955 | 80535.7531
9763 | 10 | 70 | 40 | 29986.8511 | 0.8816 | 26.8665 | 0.79172 | 101398.2781 | 0.058002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2401 | 7.1259 | 4.4772 | 0.058517 | 0.041842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762015.5958 | 16839765.4868 | 5.1623 | 4.4249 | 42.0159 | 18822.1183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77307.1386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2909 | 794.6544 | 4881.0867 | 18309.1241 | 17.2502 | 98159.853 | 23355.454 | 74341.173 | -14249.0701 | 4064.6514 | 7500 | 2117.8869 | 1248.2439 | 0 | 74766.6381 | 50966.6978 | 122178.2793
9764 | 10 | 70 | 40 | 41235.2172 | 1.1213 | 26.3737 | 0.71902 | 105183.8369 | 0.044305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5369 | 6.2368 | 3.5059 | 0.15777 | 0.044812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098561.056 | 11518719.9162 | 4.7274 | 4.8646 | 32.4321 | 11557.2118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76453.9329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2897 | 835.5558 | 5244.3831 | 22016.7096 | 17.6369 | 102607.9918 | 38437.0153 | 66796.2546 | -11333.7185 | 5938.9611 | 7500 | 5357.3191 | 1953.3093 | 0 | 65271.7189 | 65007.2155 | 114913.6442
9765 | 10 | 70 | 40 | 34021.1079 | 1.1473 | 19.4117 | 0.80201 | 101887.4708 | 0.057562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.892 | 10.2624 | 4.4697 | 0.10828 | 0.053629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983468.268 | 13882176.0513 | 4.7647 | 4.6729 | 40.5246 | 16612.0786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71200.5568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9075 | 863.2119 | 7284.1264 | 17902.6104 | 12.3921 | 98657.7169 | 32236.995 | 49979.9787 | -14210.9171 | 5272.3985 | 7500 | 5583.0157 | 2075.266 | 0 | 66846.6308 | 58871.7816 | 96411.5859
9766 | 10 | 70 | 40 | 29464.1554 | 1.1013 | 22.0036 | 0.66592 | 104087.2806 | 0.059941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5422 | 8.5511 | 5.6688 | 0.096445 | 0.046045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658090.6999 | 15716806.1863 | 5.2624 | 4.3996 | 33.0185 | 18773.7428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72030.0581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.997 | 1025.9566 | 6190.0486 | 15908.4163 | 15.1583 | 100653.6957 | 27111.4782 | 49306.9746 | -15107.7736 | 4629.5908 | 7500 | 4916.0452 | 1564.5544 | 0 | 78973.7171 | 50454.3725 | 108440.2142
9767 | 10 | 70 | 40 | 35185.5818 | 1.0879 | 24.7971 | 0.78185 | 108951.3725 | 0.043835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.549 | 9.0285 | 5.0393 | 0.089302 | 0.045954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308032.4327 | 17367584.469 | 5.4299 | 5.3867 | 45.3297 | 17311.8019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80683.8938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.9986 | 955.5598 | 5972.1066 | 19141.1659 | 16.0097 | 106311.224 | 32088.8319 | 70900.5655 | -11616.6536 | 5091.5438 | 7500 | 4100.9123 | 1717.272 | 0 | 88495.4812 | 70474.7787 | 127803.1744
9768 | 10 | 70 | 40 | 34159.002 | 1.3188 | 28.952 | 0.73281 | 94950.8723 | 0.041579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7051 | 9.2533 | 4.628 | 0.090114 | 0.04842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793922.2636 | 12754827.2799 | 4.5593 | 4.6269 | 41.5945 | 16840.685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63646.7359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3917 | 978.9372 | 6034.3006 | 16330.1828 | 19.2122 | 92767.0243 | 35657.6384 | 61990.6603 | -9608.9311 | 5453.4518 | 7500 | 3852.0598 | 1938.0295 | 0 | 60411.8328 | 50502.533 | 116692.2086
9769 | 10 | 70 | 40 | 33906.5279 | 1.4919 | 33.5165 | 0.81548 | 109172.4253 | 0.057291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1494 | 8.1959 | 5.5272 | 0.11736 | 0.052114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223062.1419 | 10463355.1665 | 5.5228 | 4.6591 | 49.4105 | 15643.134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70752.8947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.3597 | 895.5337 | 5231.8499 | 14712.4264 | 21.2356 | 105727.7767 | 38388.2032 | 86890.7904 | -15156.4539 | 6169.0594 | 7500 | 5805.2832 | 2359.5913 | 0 | 44671.37 | 63426.2381 | 113201.6055
9770 | 10 | 70 | 40 | 35211.9919 | 0.8089 | 25.1629 | 0.67042 | 86771.1945 | 0.042807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1954 | 11.0677 | 3.7181 | 0.13596 | 0.053739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958494.7065 | 11508865.4374 | 4.9598 | 4.6735 | 36.1112 | 16915.7299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79655.5676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.8181 | 1027.9308 | 4615.1086 | 22392.2132 | 17.2911 | 84717.2672 | 25639.5574 | 62702.7384 | -9037.2799 | 4053.0849 | 7500 | 5611.123 | 1598.5946 | 0 | 58639.9674 | 60742.6304 | 95965.1553
9771 | 10 | 70 | 40 | 33444.4043 | 0.81697 | 19.7539 | 0.79666 | 99132.0449 | 0.057946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0399 | 11.3853 | 3.7564 | 0.067873 | 0.056048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187998.1415 | 13049692.1578 | 5.2423 | 4.4552 | 38.5749 | 17701.1057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83758.2544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9174 | 1009.8976 | 5017.6283 | 21172.3194 | 12.6484 | 95969.0082 | 24544.1697 | 59515.1491 | -13917.3613 | 4206.0706 | 7500 | 2691.3903 | 1730.2071 | 0 | 60817.0359 | 70093.2568 | 76993.4047
9772 | 10 | 70 | 40 | 33318.1041 | 0.80812 | 22.6065 | 0.63036 | 97390.3113 | 0.066672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8875 | 8.2068 | 5.3834 | 0.15147 | 0.042846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773465.7647 | 14237100.3088 | 4.5973 | 5.6699 | 45.107 | 15128.9254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70491.7152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 717.9199 | 1251.1707 | 5059.6162 | 21197.1471 | 15.8866 | 93823.5671 | 24241.9139 | 47369.8103 | -15693.6745 | 4274.8986 | 7500 | 7952.5214 | 1344.2998 | 0 | 78125.7608 | 46639.082 | 108476.4482
9773 | 10 | 70 | 40 | 34101.1218 | 1.2261 | 20.892 | 0.73094 | 97907.9843 | 0.032239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6697 | 10.319 | 6.2335 | 0.11279 | 0.050609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026279.8474 | 16343073.3218 | 4.5663 | 4.3084 | 49.4617 | 12210.4004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80495.2283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.8206 | 948.4026 | 4700.7567 | 17170.2213 | 13.8782 | 96157.4197 | 33861.8009 | 56457.2933 | -7702.4841 | 5090.6992 | 7500 | 6047.543 | 1890.9031 | 0 | 66677.9892 | 52287.2263 | 117536.5184
9774 | 10 | 70 | 40 | 40633.1802 | 1.2884 | 23.9703 | 0.71476 | 101874.6011 | 0.049652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0672 | 11.5538 | 6.3798 | 0.1187 | 0.033157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019302.8979 | 18266625.8653 | 4.8468 | 5.6374 | 38.5115 | 16114.3688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66248.246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.26 | 1072.7787 | 4776.3942 | 19758.7425 | 16.068 | 99082.8793 | 41748.8755 | 52351.8357 | -12283.5758 | 6449.0285 | 7500 | 5912.9542 | 1569.3824 | 0 | 107238.9577 | 61106.4989 | 149380.9593
9775 | 10 | 70 | 40 | 29709.417 | 1.0687 | 13.6157 | 0.82907 | 94567.0259 | 0.062698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7802 | 7.9635 | 5.9334 | 0.08388 | 0.043021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769933.0412 | 12553818.1183 | 5.5231 | 5.2919 | 48.9583 | 13411.0235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88433.4688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7513 | 1003.9864 | 4907.2591 | 16336.1932 | 8.5614 | 91306.4846 | 26746.4477 | 44696.8148 | -14346.3816 | 4532.701 | 7500 | 4107.7969 | 1431.1891 | 0 | 60568.6499 | 43613.9628 | 91623.2549
9776 | 10 | 70 | 40 | 32779.6046 | 1.1157 | 20.5853 | 0.78489 | 102020.6752 | 0.048605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6719 | 8.9125 | 5.196 | 0.031897 | 0.037185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945960.4611 | 19596281.2945 | 5.6481 | 5.5362 | 42.3225 | 14676.9993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78518.8909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.373 | 936.6654 | 6686.4395 | 17556.7353 | 13.2678 | 99283.0741 | 30445.7387 | 57456.293 | -12045.4449 | 4894.2282 | 7500 | 1740.4167 | 1335.7174 | 0 | 105213.7548 | 54435.3396 | 142105.3643
9777 | 10 | 70 | 40 | 34538.8638 | 1.2276 | 27.0362 | 0.82328 | 100798.5793 | 0.049747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8887 | 11.6049 | 4.7991 | 0.10722 | 0.052099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080806.7973 | 13107531.3287 | 4.6764 | 4.3246 | 39.1995 | 13798.3636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72908.4544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.889 | 1153.3732 | 5538.5266 | 17375.7256 | 17.0552 | 98031.1492 | 34326.2765 | 72769.7185 | -12176.6923 | 5431.0799 | 7500 | 5383.9592 | 2076.7392 | 0 | 59894.8391 | 61056.8423 | 114149.0777
9778 | 10 | 70 | 40 | 33537.0499 | 1.1037 | 18.4638 | 0.5198 | 97353.1343 | 0.047305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4584 | 8.8372 | 5.5031 | 0.11588 | 0.043283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257537.9035 | 17832712.6497 | 4.5483 | 4.8625 | 45.6954 | 13824.2827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89562.3077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.3814 | 1014.0246 | 6105.1199 | 18083.1325 | 13.8036 | 94809.7472 | 30907.8348 | 41738.1774 | -11190.9032 | 4904.2655 | 7500 | 5691.6434 | 1557.9483 | 0 | 84504.252 | 64740.7508 | 100872.4673
9779 | 10 | 70 | 40 | 35956.0433 | 1.2708 | 20.6204 | 0.73904 | 94624.462 | 0.043003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4861 | 12.3194 | 4.7492 | 0.14719 | 0.052208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959725.385 | 12019177.645 | 5.5114 | 4.5312 | 39.8168 | 13414.36 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70732.3755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.7538 | 1146.2469 | 4592.6103 | 17657.2501 | 13.6359 | 92374.4763 | 36597.5865 | 49403.3544 | -9899.9373 | 5599.5423 | 7500 | 6449.2051 | 2145.6341 | 0 | 55516.5861 | 55034.2759 | 98277.6952
9780 | 10 | 70 | 40 | 35225.9289 | 1.2092 | 33.7233 | 0.80267 | 99761.6843 | 0.049978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6299 | 10.0753 | 4.5007 | 0.10399 | 0.058889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842832.0928 | 13415104.1877 | 5.1392 | 4.8379 | 45.9783 | 13719.598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75229.7056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2194 | 959.1787 | 5325.3928 | 17905.4567 | 21.5205 | 97010.1624 | 34640.9445 | 91801.8649 | -12106.6966 | 5469.6184 | 7500 | 4699.2784 | 2364.0524 | 0 | 61995.5272 | 47745.9922 | 148618.597
9781 | 10 | 70 | 40 | 35870.7323 | 1.4192 | 25.3054 | 0.76246 | 89581.5723 | 0.058571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5526 | 5.8538 | 4.7404 | 0.094956 | 0.053718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859279.8421 | 21920565.8193 | 5.5409 | 5.1965 | 33.8406 | 11501.0046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80402.2626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.988 | 1005.2381 | 5305.4244 | 16211.3227 | 16.5161 | 86692.9339 | 39318.8191 | 70668.4764 | -12710.009 | 6144.3431 | 7500 | 3938.3031 | 2422.4685 | 0 | 125730.7049 | 52275.0296 | 190738.0765
9782 | 10 | 70 | 40 | 28102.9468 | 1.0551 | 23.994 | 0.70223 | 97781.1094 | 0.05119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7262 | 10.6907 | 4.3707 | 0.093406 | 0.056637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112473.7671 | 10578008.8577 | 5.5642 | 4.482 | 37.357 | 13375.0219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77856.2327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3354 | 627.6596 | 6034.2261 | 15571.3562 | 16.197 | 95019.7518 | 25063.1812 | 60704.3923 | -12149.9733 | 4167.3284 | 7500 | 4075.5732 | 1732.2843 | 0 | 49966.9557 | 63296.5732 | 77763.1685
9783 | 10 | 70 | 40 | 36457.5226 | 1.3066 | 20.1504 | 0.66705 | 100230.4835 | 0.059788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8597 | 12.9407 | 4.977 | 0.037445 | 0.046917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956717.3746 | 8931117.1617 | 4.5502 | 4.5477 | 42.5481 | 15618.8904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64712.7772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.8661 | 911.186 | 5470.7218 | 17548.2262 | 13.8729 | 96932.4202 | 37818.5928 | 40623.9941 | -14511.4784 | 6051.5055 | 7500 | 1813.2538 | 2083.8031 | 0 | 41162.9247 | 55722.4845 | 66820.111
9784 | 10 | 70 | 40 | 37330.7685 | 0.99783 | 27.9275 | 0.62411 | 100479.1492 | 0.033676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9898 | 8.8933 | 5.9828 | 0.13208 | 0.05721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185263.3703 | 10465525.5733 | 4.7178 | 5.175 | 46.9136 | 17189.8734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76933.6505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.5374 | 1098.715 | 4904.2446 | 21357.8102 | 19.6947 | 98603.3031 | 31945.9167 | 63338.0373 | -8253.7226 | 4863.7992 | 7500 | 6305.0214 | 2042.2582 | 0 | 51641.5306 | 64593.8435 | 94788.9973
9785 | 10 | 70 | 40 | 34902.8795 | 0.85804 | 18.4485 | 0.84822 | 106238.109 | 0.065261 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5587 | 8.4022 | 6.0794 | 0.12192 | 0.051634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059771.9072 | 17112295.3783 | 4.3125 | 4.6577 | 44.2954 | 16034.2839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83850.2815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.9917 | 910.9843 | 6212.7582 | 21593.5905 | 11.4766 | 102428.1945 | 26618.578 | 58459.8641 | -16763.624 | 4664.983 | 7500 | 6789.0344 | 1767.8675 | 0 | 79625.7422 | 59586.8091 | 109075.6362
9786 | 10 | 70 | 40 | 34910.32 | 1.3377 | 24.1575 | 0.66214 | 103431.569 | 0.0451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3593 | 9.9124 | 4.1479 | 0.11087 | 0.035208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904741.819 | 15402859.0595 | 5.0684 | 4.3237 | 39.6631 | 19006.6304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65978.886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5361 | 1064.3431 | 3188.4145 | 16513.4915 | 16.6773 | 100853.7645 | 36793.657 | 49353.2314 | -11342.3395 | 5715.5875 | 7500 | 3708.2447 | 1476.937 | 0 | 69128.852 | 58321.8483 | 104012.3219
9787 | 10 | 70 | 40 | 34740.0973 | 1.0259 | 31.3563 | 0.8885 | 99355.6416 | 0.056686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4482 | 9.8223 | 5.098 | 0.073452 | 0.045164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909707.3361 | 8056766.5271 | 5.2493 | 4.7485 | 30.0918 | 15796.7248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70059.0127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.4994 | 1370.7238 | 4206.9906 | 19565.7675 | 19.0715 | 96253.3155 | 30348.6598 | 86066.0582 | -13650.2348 | 4980.3888 | 7500 | 3549.4577 | 1650.9 | 0 | 46004.5772 | 62121.3653 | 104328.4415
9788 | 10 | 70 | 40 | 33554.924 | 0.87015 | 26.2312 | 0.81363 | 101475.1059 | 0.058281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.054 | 11.4619 | 4.2124 | 0.087166 | 0.056365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961066.9467 | 18467557.3822 | 5.3026 | 5.0588 | 39.4205 | 12585.9513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65532.108 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.5223 | 877.2823 | 5927.1821 | 20619.4049 | 16.637 | 98218.8829 | 25871.0381 | 62872.7254 | -14327.3813 | 4412.2497 | 7500 | 3784.4188 | 1825.2914 | 0 | 95597.3964 | 54483.9962 | 133051.7423
9789 | 10 | 70 | 40 | 30712.2555 | 1.4327 | 14.3923 | 0.76423 | 105081.9251 | 0.061852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.394 | 9.1064 | 4.5804 | 0.079099 | 0.06059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829667.7673 | 17981557.9864 | 5.287 | 5.1193 | 45.2628 | 13171.0934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68877.7192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.6586 | 970.0486 | 4297.3906 | 13775.572 | 9.3841 | 101506.9277 | 33873.367 | 34495.1874 | -15729.9884 | 5589.433 | 7500 | 3113.3671 | 2485.621 | 0 | 87843.0627 | 46915.384 | 112254.6659
9790 | 10 | 70 | 40 | 31764.2849 | 1.2241 | 31.4725 | 0.75956 | 100816.9742 | 0.044556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.255 | 11.4089 | 4.9057 | 0.11381 | 0.060068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073826.4551 | 16751347.9571 | 5.5768 | 4.9188 | 47.4687 | 15062.9238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78666.8317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.2925 | 1057.7086 | 4876.0808 | 16011.5596 | 20.5745 | 98334.2733 | 31505.4506 | 85730.7931 | -10923.8841 | 4969.1536 | 7500 | 5369.9435 | 2190.7385 | 0 | 76466.3567 | 57778.4638 | 145030.0879
9791 | 10 | 70 | 40 | 34707.9386 | 1.1811 | 18.1544 | 0.74437 | 107035.6284 | 0.061771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7135 | 9.6888 | 5.6107 | 0.10025 | 0.053923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949072.4009 | 16410965.4528 | 4.2872 | 5.0948 | 48.1195 | 17422.9143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67100.0199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2284 | 1028.2591 | 3880.8751 | 17921.4989 | 11.9694 | 103398.8334 | 33572.8793 | 41501.3039 | -16001.8981 | 5565.3315 | 7500 | 4392.6416 | 2202.5461 | 0 | 79907.1539 | 54942.8669 | 103697.0913
9792 | 10 | 70 | 40 | 38364.2232 | 1.0934 | 26.1299 | 0.82637 | 105539.2419 | 0.063755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0165 | 9.6101 | 4.5535 | 0.11154 | 0.049155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960168.9316 | 17145888.5858 | 4.389 | 5.6468 | 49.0462 | 14125.929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72352.1668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.396 | 963.8957 | 4078.8875 | 20806.1193 | 16.455 | 101840.1629 | 35116.2079 | 70000.0433 | -16275.948 | 5792.5824 | 7500 | 4495.6436 | 2089.7765 | 0 | 90742.9299 | 51761.3863 | 147699.8492
9793 | 10 | 70 | 40 | 36481.2768 | 1.1906 | 23.0031 | 0.66709 | 96084.9819 | 0.052875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6067 | 10.4189 | 4.4059 | 0.086306 | 0.047905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049734.8183 | 20666115.1483 | 5.0019 | 5.6475 | 46.9367 | 17330.3141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66949.1654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8038 | 1171.6991 | 4591.492 | 18737.7573 | 15.8365 | 93283.5153 | 35487.039 | 47980.3614 | -12326.4531 | 5598.5087 | 7500 | 3551.4774 | 1968.4279 | 0 | 109583.956 | 59304.3362 | 140038.9811
9794 | 10 | 70 | 40 | 35424.7035 | 1.2571 | 28.6927 | 0.73897 | 97287.4594 | 0.056684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5355 | 9.6717 | 6.1131 | 0.088429 | 0.06065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964991.7903 | 14054887.7976 | 4.3018 | 5.4263 | 33.4419 | 12534.5475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78983.0323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2935 | 807.7624 | 3980.4852 | 17529.9361 | 18.9746 | 94249.8005 | 35789.5348 | 76756.4579 | -13365.6991 | 5704.0862 | 7500 | 3655.0596 | 2539.0976 | 0 | 87636.4519 | 58642.6642 | 147572.3245
9795 | 10 | 70 | 40 | 36924.4985 | 0.7046 | 27.683 | 0.67768 | 108011.9081 | 0.04453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5311 | 12.7708 | 5.0716 | 0.098601 | 0.052551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876115.755 | 13803659.7575 | 4.9031 | 4.9222 | 36.0199 | 13547.7425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71625.9294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.8684 | 1197.4368 | 4813.5273 | 24892.5666 | 18.9457 | 105353.5531 | 24063.8637 | 62581.6696 | -11696.7622 | 4003.1032 | 7500 | 5005.4701 | 1543.9725 | 0 | 74038.1637 | 53664.7305 | 113374.75
9796 | 10 | 70 | 40 | 36184.4936 | 0.84707 | 24.036 | 0.79884 | 98475.3304 | 0.074467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0558 | 11.54 | 4.2289 | 0.065265 | 0.044487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911937.3524 | 17096014.8129 | 5.5646 | 4.3376 | 30.8836 | 15023.5877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74223.3706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2683 | 1339.6384 | 6853.2975 | 22524.2902 | 15.3714 | 94455.8873 | 27320.407 | 64311.2531 | -17685.5494 | 4817.7037 | 7500 | 3800.5503 | 1573.0276 | 0 | 87460.1147 | 60724.4903 | 118373.0166
9797 | 10 | 70 | 40 | 32579.3918 | 1.3966 | 27.2826 | 0.83884 | 95397.7721 | 0.04595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4973 | 11.4674 | 6.124 | 0.081184 | 0.054046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1330052.4947 | 8115998.6931 | 5.2314 | 5.2987 | 32.3653 | 19211.212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65494.6884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.7166 | 759.2071 | 5420.97 | 14911.584 | 17.0614 | 92975.9718 | 35335.6156 | 66943.2288 | -10655.9215 | 5474.4182 | 7500 | 3820.6734 | 2171.5211 | 0 | 49105.9047 | 84004.0564 | 75691.3839
9798 | 10 | 70 | 40 | 35476.7094 | 1.2124 | 24.2878 | 0.65475 | 103146.6922 | 0.053325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3 | 11.8786 | 4.6933 | 0.067198 | 0.060713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010738.1162 | 12050936.2586 | 4.4717 | 5.1391 | 47.7966 | 12808.455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71914.3833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4875 | 990.1689 | 5390.6695 | 18000.3557 | 16.8367 | 100114.087 | 34952.7073 | 53583.5893 | -13343.4628 | 5588.6913 | 7500 | 3063.0278 | 2490.3058 | 0 | 59007.925 | 52888.3792 | 99954.4045
9799 | 10 | 70 | 40 | 32209.323 | 1.2727 | 24.899 | 0.70917 | 104860.6884 | 0.047411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1409 | 10.4282 | 4.89 | 0.11637 | 0.051676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942453.9237 | 7118637.1494 | 4.7663 | 4.5322 | 44.0498 | 15970.1636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77269.1514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.0672 | 1030.53 | 4179.3263 | 15800.1323 | 16.7427 | 102115.0876 | 32818.3814 | 63022.6705 | -12080.6433 | 5219.6807 | 7500 | 4534.5295 | 1979.7017 | 0 | 31945.846 | 54806.0186 | 80134.1479
9800 | 10 | 70 | 40 | 32361.9577 | 0.97309 | 30.3114 | 0.71135 | 97619.3732 | 0.0429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5901 | 10.6417 | 5.2889 | 0.090044 | 0.046732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024608.0866 | 14322624.8175 | 4.6838 | 4.563 | 44.0371 | 14481.0235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68021.1866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.11 | 832.6349 | 7255.6538 | 18773.0883 | 20.3573 | 95303.6807 | 27177.7389 | 67708.6129 | -10189.047 | 4333.9931 | 7500 | 4984.3626 | 1486.5099 | 0 | 64849.2499 | 56708.1375 | 111143.2829
9801 | 10 | 70 | 40 | 30981.7149 | 1.2552 | 17.578 | 0.78195 | 100955.3241 | 0.042681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3466 | 10.3202 | 5.3466 | 0.069879 | 0.060876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216515.096 | 18725922.6569 | 5.321 | 5.4022 | 31.6022 | 17208.6748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72078.2468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.5691 | 833.2888 | 4464.5319 | 15347.4051 | 11.3482 | 98572.5528 | 31268.6197 | 44903.3986 | -10484.1937 | 4909.6546 | 7500 | 2748.9138 | 2193.6221 | 0 | 116697.1687 | 77326.0786 | 122411.1053
9802 | 10 | 70 | 40 | 37479.7659 | 1.1237 | 33.3086 | 0.76717 | 101749.7376 | 0.060572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1711 | 10.9061 | 6.0214 | 0.094947 | 0.035152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 570164.4919 | 16735323.4969 | 4.3138 | 4.3533 | 46.0448 | 12352.3475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82198.8675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3338 | 974.5715 | 5112.8843 | 19985.0851 | 21.6822 | 98358.5297 | 34989.3616 | 95567.0428 | -14921.3145 | 5691.4047 | 7500 | 5119.5085 | 1468.3524 | 0 | 71763.1887 | 35355.1107 | 171822.4335
9803 | 10 | 70 | 40 | 40651.5879 | 0.95993 | 21.8057 | 0.84797 | 98988.3174 | 0.045358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8824 | 10.7739 | 5.3871 | 0.11623 | 0.039786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725530.1789 | 8102430.7008 | 5.4381 | 5.68 | 42.3328 | 14016.221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74563.8982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 317.6362 | 965.0272 | 4261.1721 | 23756.2047 | 13.5669 | 96507.3216 | 33790.7665 | 61431.7495 | -10916.3816 | 5280.0633 | 7500 | 4684.4573 | 1541.8145 | 0 | 44812.2243 | 44506.2599 | 103618.4341
9804 | 10 | 70 | 40 | 35262.1219 | 0.94649 | 22.0255 | 0.69853 | 95892.9692 | 0.060305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.868 | 10.3767 | 4.7156 | 0.074584 | 0.042615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275216.4499 | 13221033.3138 | 5.72 | 5.6698 | 46.2822 | 16948.8367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86202.3857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2117 | 1052.0188 | 5804.0085 | 20762.3383 | 14.899 | 92710.8049 | 28999.5671 | 61432.437 | -14001.5229 | 4818.3308 | 7500 | 3812.6912 | 1507.0224 | 0 | 69332.6842 | 68272.5399 | 95128.67
9805 | 10 | 70 | 40 | 36237.7774 | 1.0684 | 24.1768 | 0.76638 | 99814.146 | 0.04391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2365 | 10.7746 | 5.1096 | 0.11319 | 0.04958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092068.3687 | 18685202.4181 | 4.3124 | 4.7707 | 44.0843 | 14034.7365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81497.5558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.1665 | 743.7836 | 4777.5642 | 19929.4675 | 15.7449 | 97391.3433 | 32616.62 | 68718.1981 | -10660.3316 | 5104.2282 | 7500 | 4589.7058 | 1857.37 | 0 | 89115.8093 | 59018.6656 | 139822.9341
9806 | 10 | 70 | 40 | 40924.2746 | 0.58773 | 25.9811 | 0.70801 | 99984.3315 | 0.051772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8004 | 12.392 | 6.0235 | 0.12456 | 0.050648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794705.6004 | 12159390.9329 | 5.2583 | 4.5898 | 43.3919 | 16396.7091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72189.0521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.3515 | 986.2914 | 5540.5843 | 29453.6735 | 17.4817 | 97129.0822 | 22941.2023 | 61356.5605 | -12563.0969 | 3903.7942 | 7500 | 6926.1935 | 1451.1448 | 0 | 54818.8425 | 49386.2676 | 96948.3732
9807 | 10 | 70 | 40 | 37824.2973 | 1.163 | 30.2309 | 0.78039 | 91734.0621 | 0.054718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8488 | 9.4769 | 4.8891 | 0.11014 | 0.055438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986020.0168 | 13350791.6251 | 5.0666 | 5.6211 | 36.8245 | 11802.4158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65032.9241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.7411 | 1020.0618 | 4341.7017 | 19729.8995 | 19.5338 | 88967.6256 | 36188.7955 | 69566.2313 | -12172.3205 | 5684.5773 | 7500 | 4609.0133 | 2312.9623 | 0 | 79583.7112 | 56400.2175 | 136872.753
9808 | 10 | 70 | 40 | 40787.5231 | 1.175 | 29.7741 | 0.81982 | 97842.0724 | 0.044516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5459 | 10.0732 | 5.0866 | 0.14565 | 0.047133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180137.8035 | 13843319.5787 | 4.8409 | 4.2945 | 32.6142 | 13775.7127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73355.5645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.7299 | 975.0319 | 3476.1319 | 21133.386 | 18.8188 | 95434.7798 | 39308.2742 | 80363.299 | -10592.0874 | 6011.7396 | 7500 | 5994.0194 | 2079.6251 | 0 | 69359.0743 | 71003.7657 | 129020.1786
9809 | 10 | 70 | 40 | 31134.3885 | 0.67839 | 25.1515 | 0.77898 | 96236.7916 | 0.036585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7091 | 8.9123 | 5.8849 | 0.09441 | 0.058238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051636.2866 | 20977069.8612 | 4.5722 | 5.4725 | 33.4906 | 13674.929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84707.6691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.1857 | 948.2295 | 5275.8565 | 21299.291 | 16.2645 | 94286.498 | 19670.195 | 75279.7409 | -8581.292 | 3211.5191 | 7500 | 4764.5255 | 1372.721 | 0 | 130663.9396 | 63880.2134 | 170001.1359
9810 | 10 | 70 | 40 | 36903.5124 | 0.94785 | 20.8739 | 0.52245 | 107211.0809 | 0.037303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1934 | 9.6492 | 5.0549 | 0.11829 | 0.056892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115753.3289 | 16263973.5868 | 4.2579 | 4.5626 | 44.7748 | 13912.7326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71262.3217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.7524 | 953.4023 | 4411.76 | 21712.2041 | 15.5822 | 104996.2094 | 30382.6165 | 37709.8638 | -9745.4344 | 4743.184 | 7500 | 4953.9618 | 1980.5328 | 0 | 73970.6041 | 59528.4468 | 91966.8818
9811 | 10 | 70 | 40 | 38914.5695 | 1.3866 | 33.4839 | 0.54951 | 95834.5043 | 0.056433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0381 | 11.5814 | 5.5117 | 0.04139 | 0.057834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1463253.5638 | 11934168.6471 | 4.4401 | 5.2885 | 49.8878 | 17545.2119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77582.5194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.5083 | 1008.4537 | 4278.6481 | 17910.8193 | 24.6198 | 92855.2795 | 42007.5005 | 68769.8751 | -13108.5891 | 6535.3607 | 7500 | 1777.8943 | 2774.0779 | 0 | 58924.8514 | 74471.1775 | 100709.7934
9812 | 10 | 70 | 40 | 38329.8943 | 0.81191 | 26.983 | 0.64223 | 92238.701 | 0.051468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0241 | 8.6067 | 4.6816 | 0.12522 | 0.037447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144293.8914 | 15334658.3497 | 5.4591 | 4.4718 | 35.0421 | 19508.8744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80306.0678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5729 | 790.7659 | 4604.6909 | 24333.9899 | 18.8366 | 89619.9261 | 27991.8087 | 65420.2047 | -11522.6097 | 4527.5001 | 7500 | 4709.0739 | 1244.3316 | 0 | 75144.9192 | 72727.0459 | 102288.1826
9813 | 10 | 70 | 40 | 40335.058 | 0.97457 | 25.0486 | 0.63369 | 103970.6211 | 0.045725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3382 | 7.5762 | 4.7435 | 0.12844 | 0.048251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906684.742 | 14566288.7686 | 4.723 | 5.483 | 42.2154 | 16381.7776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85170.0207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.1248 | 889.9199 | 3958.3348 | 23378.8986 | 17.5701 | 101343.9274 | 33912.3188 | 63694.8788 | -11557.4519 | 5336.3275 | 7500 | 4478.2077 | 1889.8034 | 0 | 79765.8004 | 54537.9138 | 130481.9708
9814 | 10 | 70 | 40 | 31211.3436 | 0.98034 | 24.6084 | 0.83498 | 98579.4395 | 0.055915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1012 | 8.174 | 5.1956 | 0.080076 | 0.057683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019766.1952 | 15545089.6291 | 4.549 | 4.3365 | 34.8865 | 13276.8379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76025.4605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4787 | 1008.5502 | 4759.4333 | 18032.3717 | 15.4224 | 95542.5626 | 26357.9438 | 69837.2269 | -13362.2584 | 4418.8188 | 7500 | 3394.3448 | 1870.7599 | 0 | 76227.8494 | 60824.1529 | 115420.5323
9815 | 10 | 70 | 40 | 30970.0676 | 0.95426 | 19.5231 | 0.76033 | 100498.9334 | 0.059175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0999 | 8.1402 | 4.7594 | 0.14216 | 0.043294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843793.4958 | 18390564.1153 | 5.6457 | 4.5371 | 47.2564 | 13991.8115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72826.2394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.8788 | 688.3733 | 5118.6683 | 18156.0593 | 12.7574 | 97225.3879 | 25628.0167 | 49272.4471 | -14403.6004 | 4383.8584 | 7500 | 6166.415 | 1392.9768 | 0 | 77863.0646 | 47625.9283 | 110177.2499
9816 | 10 | 70 | 40 | 37576.7714 | 0.84012 | 19.7073 | 0.76664 | 95881.5548 | 0.06887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0743 | 6.1617 | 4.6167 | 0.071075 | 0.058276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1362703.4865 | 15121208.0005 | 5.4234 | 5.4887 | 43.4328 | 15909.5217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66604.886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.9276 | 842.1713 | 4434.4759 | 23482.1934 | 12.8323 | 92256.5344 | 28189.1561 | 45790.7039 | -15950.0898 | 4828.5906 | 7500 | 2444.2019 | 2065.2474 | 0 | 80045.1056 | 72451.4384 | 82461.4773
9817 | 10 | 70 | 40 | 37322.8394 | 1.2592 | 33.0489 | 0.6789 | 97976.6962 | 0.053591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1778 | 13.1486 | 4.462 | 0.082552 | 0.031247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932182.942 | 15258000.3811 | 5.531 | 4.8107 | 35.6568 | 13568.7777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66249.334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3786 | 1178.432 | 6519.7955 | 18447.3421 | 22.6026 | 95081.9642 | 37750.9948 | 69206.0793 | -12736.821 | 5932.3875 | 7500 | 4268.6228 | 1360.5039 | 0 | 79089.0142 | 56496.8611 | 135873.9205
9818 | 10 | 70 | 40 | 35051.5469 | 0.82624 | 18.9869 | 0.72062 | 98885.622 | 0.057673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7241 | 11.8028 | 5.4229 | 0.10527 | 0.052922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818504.3414 | 12954734.8729 | 4.827 | 5.4321 | 36.1916 | 14935.8325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76038.6354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.349 | 864.5403 | 4838.2521 | 22074.9572 | 12.6858 | 95745.0436 | 25953.1793 | 47913.1504 | -13818.545 | 4391.9283 | 7500 | 5078.3861 | 1705.9098 | 0 | 76090.6732 | 52315.2392 | 102499.4431
9819 | 10 | 70 | 40 | 28630.4394 | 1.1342 | 14.3653 | 0.82425 | 96950.2389 | 0.059384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4556 | 9.0714 | 5.3996 | 0.12446 | 0.043227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994912.6051 | 14504144.3302 | 5.0144 | 5.6338 | 39.5455 | 12334.2699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75684.4229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.1033 | 1156.8423 | 4685.1233 | 15176.3938 | 9.0571 | 93781.2958 | 26908.0912 | 40174.3335 | -13943.3493 | 4529.7644 | 7500 | 5720.3677 | 1437.1375 | 0 | 83496.5168 | 55635.47 | 100187.3917
9820 | 10 | 70 | 40 | 34020.35 | 0.8443 | 21.6413 | 0.91059 | 100202.2969 | 0.039368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3731 | 12.0514 | 4.9415 | 0.10271 | 0.0623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014027.269 | 16861899.1614 | 5.376 | 5.5821 | 41.7842 | 14367.2233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82304.763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.501 | 1124.8902 | 5295.2655 | 21210.0959 | 13.0009 | 98018.892 | 25620.5082 | 71114.1057 | -9606.9812 | 4085.7721 | 7500 | 5228.0388 | 1868.2125 | 0 | 92554.7817 | 57262.2704 | 141102.1672
9821 | 10 | 70 | 40 | 34512.4814 | 0.78096 | 29.7906 | 0.7398 | 96735.3508 | 0.035513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0112 | 11.3937 | 3.8267 | 0.072079 | 0.052526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952081.7861 | 15517101.2488 | 4.9753 | 5.7114 | 36.7245 | 13742.4001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77592.4085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6232 | 1061.8441 | 4931.0861 | 22293.2142 | 19.6915 | 94831.8514 | 24438.5343 | 78361.2245 | -8375.3974 | 3848.4539 | 7500 | 2859.4818 | 1483.6137 | 0 | 94255.2289 | 56869.9841 | 147501.1557
9822 | 10 | 70 | 40 | 36569.6171 | 1.2416 | 18.4717 | 0.8808 | 96923.5654 | 0.059177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3277 | 11.5998 | 6.6814 | 0.12135 | 0.046588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934393.3665 | 22709363.606 | 4.9022 | 4.7327 | 38.8809 | 15068.3673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84553.083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9315 | 1284.4401 | 5463.2905 | 18253.7782 | 11.2834 | 93766.366 | 36631.6777 | 60779.7585 | -13891.6773 | 5851.4029 | 7500 | 7611.2778 | 2000.7932 | 0 | 112632.9214 | 56102.5558 | 163013.5984
9823 | 10 | 70 | 40 | 32522.3149 | 1.3271 | 24.1658 | 0.79228 | 104631.7802 | 0.04322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9999 | 8.2881 | 4.7229 | 0.10733 | 0.057279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800353.163 | 14606576.9626 | 5.7456 | 5.0526 | 42.0926 | 16755.6547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67183.4376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.1081 | 1223.9047 | 4984.442 | 15475.1123 | 15.5113 | 102131.4644 | 34094.4052 | 58144.0701 | -11001.3896 | 5326.6988 | 7500 | 4663.0065 | 2239.3237 | 0 | 72062.2324 | 50486.41 | 122541.937
9824 | 10 | 70 | 40 | 40682.2241 | 1.0568 | 24.9129 | 0.90834 | 105838.435 | 0.042238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1302 | 9.3786 | 5.1438 | 0.14879 | 0.06025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922706.0432 | 15942870.3502 | 4.7799 | 5.6693 | 47.7453 | 15470.5937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76701.0841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.6141 | 1059.0139 | 4678.6391 | 22519.0793 | 14.9852 | 103366.0783 | 36326.2894 | 76146.1235 | -10878.3693 | 5623.1741 | 7500 | 6574.7732 | 2486.5732 | 0 | 84730.3194 | 52077.5741 | 156431.3095
9825 | 10 | 70 | 40 | 31417.605 | 1.021 | 20.4181 | 0.70507 | 103601.4353 | 0.046957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8431 | 11.2337 | 6.4317 | 0.073748 | 0.048232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003528.3135 | 14983177.0314 | 4.8067 | 5.5801 | 44.5077 | 15958.4566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82313.3847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.2216 | 861.8989 | 5081.634 | 17743.1376 | 13.7612 | 100914.4875 | 27348.9347 | 54795.1413 | -11822.5703 | 4458.4856 | 7500 | 3958.2605 | 1578.2884 | 0 | 81039.6549 | 57104.3443 | 111751.8509
9826 | 10 | 70 | 40 | 34312.4796 | 1.2829 | 13.7074 | 0.83253 | 87791.7688 | 0.053218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2768 | 10.262 | 3.5102 | 0.082888 | 0.049013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868580.5502 | 12580442.2971 | 5.2956 | 5.0076 | 40.8415 | 12013.677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81739.1106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0105 | 1151.9412 | 5076.6516 | 16735.88 | 8.6024 | 85215.7484 | 35153.1991 | 41727.7274 | -11334.4896 | 5491.5889 | 7500 | 3218.2659 | 1975.4744 | 0 | 63343.7953 | 49186.8282 | 97888.7332
9827 | 10 | 70 | 40 | 35253.0257 | 1.5465 | 19.4468 | 0.73379 | 101594.8229 | 0.044647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3113 | 12.6643 | 4.4796 | 0.10885 | 0.055111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994036.019 | 12492084.85 | 4.8383 | 4.4974 | 36.1753 | 16449.7978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84805.4261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.1349 | 1227.3203 | 4318.6675 | 14836.4943 | 12.8976 | 99087.9103 | 40833.0627 | 55540.8323 | -11030.4152 | 6246.6385 | 7500 | 4889.1186 | 2526.6513 | 0 | 61567.1471 | 61856.8158 | 106216.2195
9828 | 10 | 70 | 40 | 32415.7015 | 1.127 | 23.5945 | 0.78935 | 100270.7451 | 0.049781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6825 | 10.7779 | 3.8852 | 0.11484 | 0.053543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899431.2914 | 17084496.8307 | 4.3124 | 4.3201 | 42.7366 | 12857.1331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69178.2162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.4537 | 938.7747 | 4614.8806 | 17252.0524 | 15.1695 | 97515.9411 | 30327.2982 | 58283.083 | -12121.1379 | 4882.7785 | 7500 | 4785.1034 | 1918.811 | 0 | 75410.0961 | 50476.3548 | 120509.6775
9829 | 10 | 70 | 40 | 31818.7641 | 1.2563 | 23.9292 | 0.84048 | 113109.9333 | 0.026004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3725 | 12.1829 | 4.3821 | 0.13212 | 0.042808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1400066.4017 | 15061156.9671 | 5.4442 | 4.8989 | 30.5598 | 14098.5146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71424.7285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.8932 | 1151.7891 | 4495.5273 | 15752.876 | 14.9506 | 111475.8583 | 32131.7763 | 64129.0073 | -7189.93 | 4823.24 | 7500 | 5796.5048 | 1515.4052 | 0 | 87188.9867 | 84716.8189 | 111178.1714
9830 | 10 | 70 | 40 | 28840.4872 | 0.8734 | 18.9768 | 0.81107 | 87231.1596 | 0.052119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6038 | 13.6349 | 3.9373 | 0.055689 | 0.053707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144771.3937 | 14100875.8784 | 4.3204 | 5.0716 | 33.9582 | 17036.7966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76637.2033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.8856 | 1128.1429 | 4988.0084 | 17690.1899 | 12.0531 | 84723.6899 | 22300.5947 | 53060.6186 | -11032.8665 | 3721.7415 | 7500 | 2490.3498 | 1467.0402 | 0 | 81817.0827 | 71248.3497 | 90076.2113
9831 | 10 | 70 | 40 | 37308.8711 | 1.0841 | 27.6283 | 0.69719 | 101241.0163 | 0.051908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0136 | 11.3738 | 4.5438 | 0.11224 | 0.048897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068053.6368 | 15020879.9086 | 4.7333 | 4.3775 | 34.6598 | 19296.0259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73234.3334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0805 | 846.152 | 5582.0894 | 20339.4443 | 18.703 | 98342.3957 | 33938.8535 | 65363.8548 | -12753.9306 | 5414.0429 | 7500 | 4969.8798 | 1942.9726 | 0 | 74181.6471 | 69280.9801 | 111276.3401
9832 | 10 | 70 | 40 | 42203.0226 | 1.1241 | 25.8476 | 0.77678 | 101033.0634 | 0.0595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1615 | 10.0988 | 4.9211 | 0.11496 | 0.047273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001085.6127 | 14893028.5872 | 5.6283 | 4.9367 | 43.5385 | 17837.6552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84204.4944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.0593 | 1049.4739 | 4061.3697 | 22497.632 | 16.7353 | 97724.3541 | 39410.7813 | 76729.4356 | -14558.3212 | 6271.3422 | 7500 | 4793.4152 | 2175.9043 | 0 | 70959.0491 | 59325.5659 | 133956.0406
9833 | 10 | 70 | 40 | 30081.8371 | 0.82324 | 23.2713 | 0.68599 | 97654.8095 | 0.038069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9735 | 9.6631 | 5.6193 | 0.097684 | 0.054416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161691.4374 | 15615635.724 | 5.0605 | 5.3537 | 38.6307 | 15587.7438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71645.9623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.9389 | 1141.8796 | 6459.673 | 18976.8853 | 15.8526 | 95596.3697 | 22209.9036 | 53152.3249 | -9057.135 | 3587.0242 | 7500 | 5584.0379 | 1432.608 | 0 | 86724.7795 | 66780.0407 | 104353.5023
9834 | 10 | 70 | 40 | 40769.3699 | 1.047 | 31.3489 | 0.91245 | 97537.9102 | 0.055996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2642 | 9.8913 | 4.586 | 0.10038 | 0.063079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975854.126 | 17121651.0588 | 5.2075 | 4.8986 | 44.9304 | 13310.7467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75924.0981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.9816 | 945.2539 | 3877.0093 | 22692.5943 | 18.8132 | 94528.8372 | 36153.5512 | 95175.9605 | -13239.9212 | 5745.8937 | 7500 | 3450.2482 | 2660.1491 | 0 | 80762.9052 | 53140.5977 | 165068.1891
9835 | 10 | 70 | 40 | 32509.1602 | 1.4034 | 30.4333 | 0.85643 | 97060.6638 | 0.034974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2104 | 8.4125 | 4.5485 | 0.1069 | 0.048705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638484.0607 | 15143150.313 | 4.7954 | 5.058 | 46.8484 | 16992.595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58875.4173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.3204 | 1068.916 | 4222.4734 | 14822.7171 | 18.8454 | 95179.465 | 35372.8862 | 68224.5953 | -8277.2748 | 5332.1824 | 7500 | 3686.4184 | 1906.0995 | 0 | 73036.5041 | 42544.8495 | 144236.5616
9836 | 10 | 70 | 40 | 35877.8971 | 1.1916 | 23.5709 | 0.63856 | 103602.1945 | 0.047845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7627 | 7.3723 | 2.1242 | 0.092823 | 0.040002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965039.6664 | 18379434.2002 | 4.4344 | 4.7538 | 49.0052 | 17020.8773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77028.5551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.5612 | 763.821 | 4551.8087 | 18417.591 | 16.4885 | 100865.0582 | 34920.6122 | 54554.1779 | -12043.3996 | 5503.8031 | 7500 | 2257.7175 | 1615.881 | 0 | 82869.1911 | 54861.3409 | 122316.6423
9837 | 10 | 70 | 40 | 39417.9037 | 1.4727 | 20.6792 | 0.81812 | 102173.1731 | 0.043178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8904 | 10.7405 | 5.8141 | 0.1113 | 0.055919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902890.9002 | 17532730.0778 | 5.5546 | 5.4635 | 43.3951 | 15997.5174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67111.4367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.2216 | 1086.2575 | 5951.4278 | 17288.7887 | 13.0828 | 99733.9625 | 44258.23 | 50980.6836 | -10732.5266 | 6694.8687 | 7500 | 6036.7383 | 2747.6676 | 0 | 92099.848 | 53476.676 | 146108.8336
9838 | 10 | 70 | 40 | 32246.3882 | 1.0974 | 32.9395 | 0.74705 | 107405.0371 | 0.055451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.093 | 9.3071 | 5.7196 | 0.060892 | 0.052739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875994.1295 | 12482006.6065 | 5.2424 | 4.5674 | 34.807 | 13636.4012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67493.9854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6194 | 993.7119 | 5534.8212 | 17448.6821 | 21.6848 | 104123.2881 | 29595.4123 | 75962.4512 | -14439.6957 | 4926.6515 | 7500 | 3317.1545 | 1906.9817 | 0 | 63029.5969 | 54533.5559 | 117264.9966
9839 | 10 | 70 | 40 | 40183.8858 | 1.2248 | 23.7929 | 0.78073 | 101734.1449 | 0.051182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7722 | 11.4194 | 5.5868 | 0.089517 | 0.050305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821636.2629 | 10099871.7783 | 4.8943 | 5.2202 | 47.9424 | 17759.0323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70857.3348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.9814 | 1225.3286 | 4662.5784 | 20247.4258 | 15.3709 | 98861.5642 | 39872.9199 | 59675.9053 | -12639.3551 | 6215.4636 | 7500 | 4380.0738 | 2294.8116 | 0 | 49484.6661 | 50295.2689 | 106489.2163
9840 | 10 | 70 | 40 | 38112.035 | 1.5087 | 20.6312 | 0.92066 | 99022.162 | 0.059472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.486 | 13.2059 | 4.9443 | 0.093497 | 0.067307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925556.4412 | 19741600.2097 | 5.6278 | 4.6103 | 38.5895 | 18096.8335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90393.8293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7907 | 782.03 | 4364.9746 | 16382.57 | 12.3245 | 95780.8144 | 43458.93 | 75087.4633 | -14261.9296 | 6804.5464 | 7500 | 3847.2489 | 3361.4457 | 0 | 93899.2329 | 58906.7013 | 160790.2362
9841 | 10 | 70 | 40 | 34389.6186 | 1.2209 | 25.6162 | 0.68993 | 99054.481 | 0.059548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.216 | 12.6728 | 4.9984 | 0.11932 | 0.03195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909539.1114 | 4075488.9535 | 5.6775 | 5.2644 | 40.5219 | 13763.914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79868.92 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4775 | 1010.0054 | 6851.3344 | 17366.5109 | 17.4115 | 95807.9622 | 34046.2155 | 65529.9891 | -14284.6826 | 5523.4732 | 7500 | 6763.2503 | 1295.2183 | 0 | 21338.2136 | 52848.2136 | 74863.4638
9842 | 10 | 70 | 40 | 38423.034 | 1.1785 | 22.1828 | 0.66847 | 101722.9556 | 0.048938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8159 | 9.3174 | 6.5621 | 0.1037 | 0.045009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859397.3383 | 7064519.8484 | 4.341 | 4.4051 | 46.2902 | 13446.4686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74802.9612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7751 | 1094.8345 | 4595.0397 | 19869.1132 | 15.2599 | 98974.9304 | 37107.8415 | 51785.2085 | -12091.3111 | 5804.7803 | 7500 | 5220.0589 | 1917.5396 | 0 | 30530.0549 | 48031.8899 | 79742.2828
9843 | 10 | 70 | 40 | 27824.7749 | 1.6394 | 28.9661 | 0.84587 | 93938.5314 | 0.032922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0399 | 8.1026 | 5.1568 | 0.083702 | 0.056201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069741.0221 | 6891991.6075 | 4.8146 | 5.0909 | 33.2621 | 14561.9234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76663.3851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.2944 | 1153.9714 | 5439.8036 | 11117.1268 | 18.0431 | 92223.6837 | 33415.2961 | 83738.9189 | -7545.3302 | 5020.1301 | 7500 | 3693.0158 | 2070.7281 | 0 | 40029.7336 | 65837.0517 | 102085.4408
9844 | 10 | 70 | 40 | 40207.4457 | 0.69969 | 25.5848 | 0.67552 | 99404.8311 | 0.045447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.927 | 9.2785 | 4.777 | 0.10681 | 0.049375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892598.5769 | 15811253.7318 | 4.531 | 5.4455 | 34.6902 | 16423.8746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74617.0014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.6679 | 952.2785 | 4295.9034 | 27180.4111 | 17.5309 | 96908.559 | 26054.0693 | 60095.4306 | -10983.597 | 4230.1011 | 7500 | 3997.077 | 1532.9137 | 0 | 96176.245 | 58176.5098 | 130425.7298
9845 | 10 | 70 | 40 | 37583.8222 | 1.2651 | 27.7105 | 0.68599 | 97016.8985 | 0.06079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.608 | 9.4842 | 5.0286 | 0.106 | 0.041735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743679.4512 | 18263432.2017 | 5.6821 | 4.2898 | 49.514 | 14425.3366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80727.3633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5442 | 1269.0679 | 4777.2429 | 18515.3159 | 18.8766 | 93771.9664 | 38137.0126 | 71313.9643 | -14277.7011 | 6080.412 | 7500 | 4922.7641 | 1862.5028 | 0 | 71770.7826 | 43452.9231 | 143856.8141
9846 | 10 | 70 | 40 | 34331.7568 | 1.4246 | 16.6015 | 0.81446 | 94038.9595 | 0.054144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.389 | 11.3123 | 5.0126 | 0.11887 | 0.056739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098159.152 | 13708615.2139 | 4.9583 | 5.2678 | 42.9602 | 14855.1054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79687.402 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4209 | 1038.4612 | 5156.8401 | 15469.1365 | 10.5246 | 91232.3519 | 37725.2407 | 48425.7665 | -12349.0736 | 5904.8646 | 7500 | 5522.0257 | 2458.9896 | 0 | 71220.4102 | 60667.3042 | 105740.9196
9847 | 10 | 70 | 40 | 34198.5913 | 0.98607 | 25.8735 | 0.68732 | 91721.2056 | 0.06009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5743 | 11.177 | 6.3345 | 0.13567 | 0.041059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151876.3654 | 17775975.6133 | 4.3972 | 4.4231 | 44.2176 | 18550.8781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80918.474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.4688 | 822.3912 | 4523.7119 | 19694.9919 | 17.6121 | 88688.13 | 29007.1988 | 66849.9051 | -13345.5326 | 4778.7439 | 7500 | 6202.5045 | 1440.0626 | 0 | 78685.0889 | 65928.8804 | 115189.0909
9848 | 10 | 70 | 40 | 30513.4973 | 0.99577 | 35.9974 | 0.73779 | 98505.5513 | 0.050231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4239 | 11.2819 | 5.3409 | 0.080289 | 0.037214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226038.8486 | 22131114.6213 | 5.352 | 4.4319 | 48.2068 | 18019.5226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82217.5468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1007 | 1188.4626 | 4711.6752 | 17477.5967 | 23.821 | 95775.0849 | 26071.8013 | 100111.9073 | -12014.052 | 4296.335 | 7500 | 4088.2663 | 1173.4537 | 0 | 91631.5201 | 66449.1913 | 156410.0403
9849 | 10 | 70 | 40 | 31844.6726 | 1.2065 | 32.6959 | 0.68992 | 107553.7938 | 0.05254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8716 | 8.9124 | 5.1275 | 0.13863 | 0.041495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823482.3611 | 16111719.4768 | 4.5109 | 5.6701 | 32.3718 | 13111.2018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80234.3652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.487 | 1034.1638 | 4774.7364 | 16211.2478 | 22.2237 | 104437.5336 | 31266.8496 | 84023.4333 | -13711.5452 | 5109.2892 | 7500 | 5904.1014 | 1556.0248 | 0 | 105982.2335 | 53221.9045 | 174408.4821
9850 | 10 | 70 | 40 | 29774.8092 | 1.1742 | 20.8431 | 0.82512 | 97380.0301 | 0.045603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4506 | 10.4642 | 5.0985 | 0.079742 | 0.040187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722439.7201 | 15436819.0944 | 4.5302 | 4.9213 | 30.919 | 16151.7309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68249.5558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.6015 | 884.4348 | 3838.0556 | 15433.5415 | 13.1349 | 94926.3152 | 28682.5355 | 52608.3188 | -10796.3456 | 4576.6328 | 7500 | 3141.5797 | 1349.8857 | 0 | 91541.0624 | 52330.7486 | 126272.9205
9851 | 10 | 70 | 40 | 41799.7691 | 1.4129 | 33.7098 | 0.63798 | 101690.5411 | 0.041286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4067 | 8.911 | 5.0975 | 0.11477 | 0.056986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013495.9083 | 14106746.6773 | 4.7105 | 5.3127 | 33.9249 | 13160.3602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87465.3039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.5462 | 950.3061 | 7117.8613 | 18957.4051 | 23.5887 | 99368.0114 | 45684.7279 | 88524.5051 | -10219.1306 | 6857.4335 | 7500 | 6435.9594 | 2868.1143 | 0 | 84513.6031 | 61182.5845 | 170982.6282
9852 | 10 | 70 | 40 | 34438.0881 | 1.0924 | 29.9409 | 0.7805 | 104202.9782 | 0.056218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1254 | 9.9336 | 4.5915 | 0.091768 | 0.046421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931347.3513 | 19858931.3979 | 4.5558 | 4.5438 | 40.5963 | 15080.7604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71397.4352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0262 | 984.4365 | 5747.9117 | 18687.2063 | 19.3452 | 100975.7574 | 31501.7636 | 75650.589 | -14199.7715 | 5171.533 | 7500 | 4175.8434 | 1761.9564 | 0 | 93650.9233 | 55064.2217 | 150148.6154
9853 | 10 | 70 | 40 | 36951.6112 | 1.2116 | 24.191 | 0.77854 | 101571.4337 | 0.048427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9938 | 10.5374 | 4.334 | 0.054592 | 0.040792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009354.9596 | 11589034.9694 | 5.6099 | 5.6192 | 38.5776 | 13202.6237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75268.9671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.4032 | 806.6715 | 5067.8948 | 18756.9405 | 15.6473 | 98855.7706 | 36389.3416 | 64307.8385 | -11948.9178 | 5698.066 | 7500 | 2193.0763 | 1705.9548 | 0 | 66261.4042 | 57714.729 | 114392.0346
9854 | 10 | 70 | 40 | 38155.4189 | 1.0475 | 24.712 | 0.86179 | 98332.3203 | 0.031932 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0184 | 10.9741 | 4.4647 | 0.092565 | 0.061499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050132.8887 | 11720470.5832 | 5.275 | 5.6092 | 43.1491 | 15839.5516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82078.2479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.1923 | 771.0332 | 5013.7913 | 21231.1707 | 15.2567 | 96590.772 | 33848.4964 | 77607.3051 | -7662.8126 | 5086.4296 | 7500 | 3721.0186 | 2295.8716 | 0 | 63779.36 | 59553.1645 | 126622.5043
9855 | 10 | 70 | 40 | 38687.1048 | 1.1662 | 20.1128 | 0.70742 | 99763.2996 | 0.05739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5491 | 9.3758 | 4.4846 | 0.099544 | 0.05563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131828.0068 | 18620455.9281 | 5.4099 | 5.1446 | 45.8533 | 12699.6199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63454.8702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0232 | 711.8605 | 4791.986 | 20143.2078 | 13.5376 | 96610.1623 | 37087.7939 | 41722.7834 | -13873.8043 | 5912.4418 | 7500 | 3852.5547 | 2414.0198 | 0 | 90491.9586 | 58451.7294 | 116656.0185
9856 | 10 | 70 | 40 | 38467.4897 | 1.2658 | 25.6014 | 0.59447 | 91506.6743 | 0.050775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0151 | 9.7187 | 5.4944 | 0.072261 | 0.048981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227796.4694 | 10932516.5555 | 4.4809 | 5.3118 | 45.5003 | 17439.3936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71011.5568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.0956 | 884.1628 | 5514.6524 | 18943.1472 | 18.3563 | 88943.1373 | 39048.685 | 51448.8261 | -11279.5628 | 6018.9472 | 7500 | 3486.6525 | 2163.7681 | 0 | 56453.9197 | 67252.3919 | 87588.8439
9857 | 10 | 70 | 40 | 34503.458 | 0.83063 | 23.2199 | 0.66714 | 93301.8339 | 0.036765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.812 | 10.7623 | 5.7042 | 0.091205 | 0.044564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1281191.0208 | 13779854.6558 | 4.3545 | 4.526 | 33.7965 | 15713.5895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69665.6133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1155 | 1045.0096 | 5140.7855 | 21676.4737 | 15.9853 | 91401.8451 | 25653.9687 | 50400.451 | -8359.9509 | 4013.1002 | 7500 | 4651.3988 | 1312.5812 | 0 | 72044.464 | 76553.9911 | 80662.0218
9858 | 10 | 70 | 40 | 41444.8125 | 1.188 | 25.6034 | 0.73122 | 100570.6814 | 0.033503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0335 | 9.6801 | 4.2618 | 0.073315 | 0.060354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013626.3578 | 13312251.3902 | 4.2542 | 5.5852 | 43.5799 | 14162.4068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57826.9284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.627 | 862.0535 | 4411.5241 | 21317.996 | 17.0053 | 98702.6466 | 40253.6329 | 49720.4214 | -8219.3534 | 5993.597 | 7500 | 2829.7734 | 2654.9654 | 0 | 74003.8692 | 56150.4642 | 118586.4416
9859 | 10 | 70 | 40 | 34518.2368 | 1.2532 | 20.5173 | 0.86119 | 93888.4794 | 0.054325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3741 | 5.3722 | 4.9666 | 0.048539 | 0.032226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 534517.2234 | 13908899.3919 | 4.8789 | 4.5077 | 48.3671 | 15358.3916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82983.9274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.2407 | 1027.4239 | 5651.274 | 17118.662 | 12.6712 | 91077.091 | 34799.1495 | 65110.2107 | -12370.1088 | 5507.4875 | 7500 | 1974.5538 | 1302.6299 | 0 | 59244.422 | 36440.7567 | 126627.588
9860 | 10 | 70 | 40 | 34538.1152 | 1.1047 | 25.039 | 0.93532 | 97554.7816 | 0.041907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5764 | 10.4626 | 5.4991 | 0.065657 | 0.064346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702751.0458 | 20179271.1144 | 5.3561 | 5.5127 | 31.5794 | 9676.3169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74920.11 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.7174 | 1094.6228 | 4428.2909 | 18612.513 | 14.8354 | 95293.5515 | 31851.2044 | 76445.5307 | -9949.4125 | 4955.9118 | 7500 | 2918.4582 | 2340.4826 | 0 | 128045.5988 | 44419.8117 | 199687.9624
9861 | 10 | 70 | 40 | 30091.1582 | 1.2616 | 33.1642 | 0.80621 | 99820.8857 | 0.036324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9621 | 10.8231 | 5.5984 | 0.12313 | 0.056519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869667.0606 | 12125174.4523 | 4.5289 | 5.5808 | 42.6042 | 15043.0129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82158.7078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9821 | 1132.509 | 3685.6715 | 14852.913 | 21.1218 | 97812.2469 | 30476.4905 | 98939.3532 | -8838.0106 | 4699.7759 | 7500 | 5560.5022 | 1949.5423 | 0 | 67564.9066 | 51473.6538 | 156378.9063
9862 | 10 | 70 | 40 | 38728.5518 | 0.86056 | 29.4256 | 0.71887 | 101534.9625 | 0.043604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4328 | 9.2218 | 4.9195 | 0.095118 | 0.047622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013003.6759 | 21930173.9721 | 4.7416 | 4.8906 | 31.6939 | 10578.3318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86730.3389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.8086 | 1041.4666 | 4534.2974 | 23926.6367 | 19.6794 | 99087.3196 | 29603.8301 | 84528.8127 | -10769.6289 | 4700.5046 | 7500 | 3557.6105 | 1642.9248 | 0 | 126569.1863 | 60551.0647 | 186782.1753
9863 | 10 | 70 | 40 | 35873.6618 | 0.97425 | 24.6169 | 0.79103 | 105194.1586 | 0.048667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3503 | 8.828 | 4.8032 | 0.094937 | 0.056822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154442.3137 | 17307920.7693 | 4.251 | 5.6914 | 42.4477 | 15812.1356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75522.6662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.4025 | 832.8517 | 5548.0699 | 20796.7598 | 15.8119 | 102367.8638 | 30153.804 | 66497.6012 | -12435.697 | 4878.6211 | 7500 | 4126.7208 | 2034.5797 | 0 | 99191.6387 | 64261.1705 | 137686.0981
9864 | 10 | 70 | 40 | 36549.3619 | 0.98288 | 26.6496 | 0.69282 | 86269.9422 | 0.05574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2202 | 9.5393 | 4.72 | 0.084714 | 0.047868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778730.28 | 25199991.3424 | 4.9683 | 4.6628 | 34.1095 | 16203.942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79406.8698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.783 | 1132.1956 | 6162.9207 | 21086.4483 | 18.0845 | 83620.46 | 30925.8272 | 68012.0065 | -11657.7214 | 4935.6278 | 7500 | 4482.5698 | 1734.0136 | 0 | 132320.2759 | 52986.3743 | 185266.2251
9865 | 10 | 70 | 40 | 39214.5465 | 1.0119 | 30.6166 | 0.72778 | 107694.6348 | 0.058758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5945 | 9.1023 | 4.7675 | 0.074599 | 0.040621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978000.5734 | 17825917.1233 | 4.5015 | 4.8348 | 48.0024 | 20086.3539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78565.1011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.1482 | 1059.2927 | 6053.0492 | 22259.9189 | 20.3741 | 104210.9929 | 33909.2551 | 80470.0425 | -15328.0245 | 5569.4284 | 7500 | 3549.1651 | 1660.4497 | 0 | 82245.4866 | 58792.5572 | 140783.2457
9866 | 10 | 70 | 40 | 35212.9874 | 0.78812 | 24.9697 | 0.71703 | 94912.9352 | 0.040488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7787 | 8.3036 | 5.9458 | 0.099289 | 0.063559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063895.8569 | 17429374.1361 | 4.3579 | 4.8248 | 44.4582 | 11146.264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84896.4844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.5771 | 974.0844 | 6971.0862 | 22654.7863 | 16.7166 | 92786.6257 | 25116.4022 | 70065.9871 | -9355.7619 | 4001.5291 | 7500 | 6159.6397 | 1866.6763 | 0 | 83548.0134 | 54790.7674 | 134111.7185
9867 | 10 | 70 | 40 | 33862.5391 | 1.3954 | 26.7362 | 0.68262 | 108585.2232 | 0.054645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9849 | 10.3508 | 5.3638 | 0.083063 | 0.042753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264672.9511 | 12726297.7137 | 4.4563 | 4.8257 | 32.1687 | 16563.3578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72743.6845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.7147 | 1072.7387 | 3474.143 | 15508.9365 | 18.2472 | 105314.9105 | 36707.2052 | 61751.8263 | -14389.376 | 5892.5169 | 7500 | 3169.5392 | 1848.989 | 0 | 72506.5178 | 78396.0065 | 96591.212
9868 | 10 | 70 | 40 | 34834.2298 | 0.89334 | 26.2491 | 0.70952 | 88938.0811 | 0.027868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6901 | 10.0785 | 4.9356 | 0.060399 | 0.044428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216208.4917 | 5658371.8378 | 5.3271 | 4.5016 | 41.6659 | 18746.6607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70576.8055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.6937 | 1026.1361 | 4096.2711 | 21129.5909 | 17.6471 | 87561.8112 | 27409.2777 | 60710.0051 | -6055.5873 | 4109.5476 | 7500 | 2301.7361 | 1340.0206 | 0 | 25513.3163 | 70268.3495 | 52559.9667
9869 | 10 | 70 | 40 | 38933.8803 | 1.5203 | 21.9282 | 0.78329 | 92992.6274 | 0.048474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.121 | 8.9351 | 3.8783 | 0.10866 | 0.040194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184738.5205 | 22095045.233 | 4.794 | 5.071 | 45.1065 | 16398.6291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81126.7513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.339 | 1180.4729 | 5449.2963 | 16627.9182 | 14.146 | 90503.9591 | 44611.9243 | 63134.6891 | -10950.1407 | 6756.5368 | 7500 | 4702.1759 | 1993.1913 | 0 | 108742.7746 | 64663.8376 | 161827.3139
9870 | 10 | 70 | 40 | 30979.5938 | 0.87397 | 21.094 | 0.83652 | 94644.0923 | 0.041975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8313 | 8.9118 | 5.3338 | 0.13987 | 0.055467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632400.2774 | 10473682.589 | 4.459 | 5.0538 | 36.7197 | 16442.8016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66699.0738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.6722 | 1137.8071 | 3932.1561 | 18996.2065 | 13.2085 | 92446.8348 | 23966.7745 | 52595.5757 | -9667.9329 | 3864.2257 | 7500 | 5852.2526 | 1573.1208 | 0 | 57708.8375 | 45091.4472 | 98301.4068
9871 | 10 | 70 | 40 | 32019.73 | 1.2298 | 26.8186 | 0.737 | 93203.3819 | 0.05277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6439 | 8.9963 | 4.4385 | 0.12616 | 0.049103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130615.8495 | 20365299.5807 | 4.5238 | 4.8841 | 39.6769 | 20625.3932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73458.5384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.728 | 1155.7063 | 4767.5189 | 16088.6966 | 17.7549 | 90491.2665 | 31862.0669 | 66580.5988 | -11933.3074 | 5080.258 | 7500 | 5326.5359 | 1830.8836 | 0 | 104057.4902 | 69746.8831 | 140557.643
9872 | 10 | 70 | 40 | 28705.7073 | 1.7246 | 26.4251 | 0.71012 | 94706.8366 | 0.039216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7448 | 9.4033 | 4.6536 | 0.075628 | 0.052769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016295.0486 | 11382037.2819 | 4.7321 | 5.5751 | 30.3684 | 14951.4114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83316.8285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.7959 | 590.1091 | 4775.6927 | 10935.1987 | 17.7595 | 92651.0345 | 35541.0173 | 72199.0874 | -9045.5294 | 5402.6697 | 7500 | 2870.4723 | 2092.4242 | 0 | 76132.8012 | 66411.5272 | 126281.4155
9873 | 10 | 70 | 40 | 36732.585 | 1.1294 | 22.715 | 0.81408 | 96301.4642 | 0.039885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7938 | 11.1753 | 5.0797 | 0.082382 | 0.050035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974442.7427 | 19102813.9861 | 4.4739 | 5.5808 | 41.008 | 14847.7108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78764.4057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.3392 | 1058.1061 | 4640.8097 | 19523.5667 | 14.4032 | 94175.789 | 34418.0367 | 65467.1166 | -9352.9709 | 5268.704 | 7500 | 3890.2574 | 1934.8304 | 0 | 108699.4002 | 56464.3183 | 161361.0559
9874 | 10 | 70 | 40 | 33098.5156 | 1.4674 | 31.4215 | 0.64922 | 104849.5513 | 0.066956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2897 | 9.8595 | 5.3148 | 0.055822 | 0.039246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317748.147 | 13365774.2811 | 4.8101 | 5.2743 | 38.0523 | 13912.3546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85423.5852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.3181 | 1053.023 | 5894.8894 | 14560.4862 | 21.8495 | 100993.5763 | 37076.0587 | 81767.5616 | -16966.2898 | 6102.3662 | 7500 | 2830.4011 | 1757.7389 | 0 | 74356.7209 | 72455.0037 | 121969.554
9875 | 10 | 70 | 40 | 37769.132 | 1.2586 | 28.4508 | 0.91129 | 100853.585 | 0.04058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.495 | 10.0373 | 3.9991 | 0.082763 | 0.057112 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790498.2821 | 12188865.1848 | 5.0584 | 5.6095 | 43.958 | 16412.3033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81612.4618 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3899 | 851.0378 | 4733.4134 | 18674.4347 | 17.0851 | 98589.0629 | 38189.3947 | 92758.5658 | -9963.897 | 5820.3873 | 7500 | 3185.1521 | 2439.7385 | 0 | 66151.989 | 49019.5887 | 157061.7418
9876 | 10 | 70 | 40 | 36631.716 | 0.82529 | 26.4664 | 0.69267 | 97557.1633 | 0.047878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3178 | 10.8232 | 5.6297 | 0.053223 | 0.045375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071275.8569 | 13263929.8076 | 4.4161 | 4.7767 | 31.9647 | 16538.9321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87450.8503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2582 | 1148.7358 | 5581.9362 | 23082.3126 | 17.9618 | 94977.9727 | 27098.8068 | 74373.8758 | -11348.4386 | 4395.0419 | 7500 | 2867.7889 | 1463.6772 | 0 | 75230.2834 | 69116.2314 | 112464.8038
9877 | 10 | 70 | 40 | 33853.9224 | 0.85138 | 23.7935 | 0.66441 | 104963.1082 | 0.059112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8494 | 11.3936 | 4.8664 | 0.16516 | 0.051329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289362.5476 | 13226761.0844 | 5.1035 | 4.4648 | 42.5439 | 15239.0767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73635.0452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.6888 | 971.4645 | 5574.3893 | 21022.8028 | 16.4052 | 101547.7013 | 25662.2391 | 54403.9122 | -15027.7901 | 4427.1784 | 7500 | 8150.1988 | 1667.8418 | 0 | 58952.4763 | 69289.0987 | 76446.9579
9878 | 10 | 70 | 40 | 37887.2368 | 1.314 | 27.6893 | 0.73161 | 103962.3524 | 0.050377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0545 | 10.3689 | 4.6692 | 0.058842 | 0.0599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119840.4816 | 17160516.0193 | 4.7585 | 5.1105 | 49.5488 | 14105.1085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84152.3209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.7312 | 848.8287 | 5010.3328 | 18160.6738 | 18.3867 | 101072.4208 | 39453.1258 | 78283.604 | -12715.699 | 6162.9948 | 7500 | 2523.1556 | 2709.4542 | 0 | 81563.123 | 57801.619 | 147678.1393
9879 | 10 | 70 | 40 | 40558.7086 | 1.273 | 29.6927 | 0.60322 | 97528.5866 | 0.041258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7438 | 10.2746 | 5.5307 | 0.11035 | 0.043736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001711.9873 | 12053967.8011 | 4.7455 | 5.5522 | 38.1319 | 17873.6911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75302.2336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.017 | 802.4412 | 5967.4373 | 19892.6179 | 21.1858 | 95302.5781 | 41332.1814 | 64059.0254 | -9794.4372 | 6238.097 | 7500 | 5710.9384 | 2002.4071 | 0 | 70365.4118 | 62325.7991 | 125087.8249
9880 | 10 | 70 | 40 | 37037.2085 | 1.2428 | 18.774 | 0.88101 | 95631.2182 | 0.037858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9789 | 11.6632 | 3.8563 | 0.060292 | 0.052905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047702.9032 | 17114855.1124 | 5.3192 | 4.8953 | 43.3014 | 16247.9881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74408.3371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.8356 | 1199.4046 | 5337.6528 | 18474.9689 | 11.4667 | 93626.5178 | 37124.4791 | 54372.452 | -8820.6819 | 5604.4911 | 7500 | 2729.6269 | 2176.1755 | 0 | 81871.7332 | 59784.6273 | 122773.6487
9881 | 10 | 70 | 40 | 35879.4368 | 1.5037 | 24.321 | 0.73613 | 104327.394 | 0.053098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5131 | 10.3623 | 4.1768 | 0.10115 | 0.038161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156607.6797 | 12627348.5521 | 4.6721 | 4.9424 | 45.011 | 12302.041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81290.4224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.0577 | 982.2148 | 6126.7619 | 15466.0243 | 16.1092 | 101272.9758 | 40826.8251 | 66754.4566 | -13439.44 | 6394.9839 | 7500 | 5054.7484 | 1791.1 | 0 | 60964.6193 | 59468.9559 | 116378.3374
9882 | 10 | 70 | 40 | 35148.1907 | 1.2591 | 19.7294 | 0.73099 | 106964.0696 | 0.052456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6087 | 7.7975 | 5.6023 | 0.12713 | 0.049664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121268.5273 | 14548376.3751 | 4.5922 | 4.7865 | 39.9714 | 14136.111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69410.003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.6124 | 1192.4864 | 4034.3703 | 17374.0313 | 13.1056 | 103869.7772 | 35548.3189 | 45976.2647 | -13614.8868 | 5686.6531 | 7500 | 5455.2115 | 2072.8409 | 0 | 72523.434 | 62663.0225 | 98484.8138
9883 | 10 | 70 | 40 | 37052.3001 | 0.9937 | 20.7252 | 0.83121 | 102284.2425 | 0.04383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5803 | 10.5426 | 6.0714 | 0.058901 | 0.053648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987757.2534 | 13180322.0403 | 5.0817 | 5.461 | 41.7064 | 14644.2189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78425.1567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5221 | 1030.1055 | 3032.3681 | 21247.4856 | 13.0161 | 99805.9641 | 31609.629 | 60458.3274 | -10904.4246 | 4982.1428 | 7500 | 2488.6809 | 1961.7015 | 0 | 71587.3458 | 56467.4967 | 113215.906
9884 | 10 | 70 | 40 | 34665.6431 | 1.1923 | 22.5268 | 0.71294 | 103255.8101 | 0.0556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7612 | 11.2422 | 3.2351 | 0.10917 | 0.04796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880875.4078 | 23862601.7434 | 4.8124 | 4.5523 | 49.3065 | 16177.3629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77730.6754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.6472 | 869.656 | 4917.8299 | 17787.4611 | 15.1156 | 100092.5191 | 33756.364 | 57607.1301 | -13918.4803 | 5461.3014 | 7500 | 3939.0555 | 1922.3823 | 0 | 101905.0509 | 50623.8498 | 147548.954
9885 | 10 | 70 | 40 | 31571.1229 | 0.98222 | 25.4358 | 0.6691 | 98682.607 | 0.056909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1936 | 9.4825 | 4.5302 | 0.11347 | 0.039187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874157.7707 | 13536279.1402 | 4.8235 | 4.8915 | 32.182 | 16850.0537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83662.2915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.1808 | 660.9152 | 4070.8444 | 18221.0619 | 17.4916 | 95589.3815 | 26700.122 | 66463.4049 | -13610.1923 | 4480.7956 | 7500 | 3817.5014 | 1288.7131 | 0 | 77236.7873 | 59578.9573 | 114298.1747
9886 | 10 | 70 | 40 | 36010.0415 | 1.0528 | 27.9862 | 0.6567 | 95216.3552 | 0.052112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4522 | 8.9143 | 4.2968 | 0.13277 | 0.05257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917640.8208 | 15446024.159 | 4.6445 | 4.3378 | 31.0412 | 17231.0814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77291.7133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3955 | 1187.209 | 4122.0251 | 19977.7995 | 19.3794 | 92479.669 | 32064.484 | 66522.8768 | -12041.4194 | 5114.5329 | 7500 | 5007.2531 | 1973.3484 | 0 | 80948.7643 | 63074.9013 | 124014.939
9887 | 10 | 70 | 40 | 34852.8819 | 0.98444 | 20.9725 | 0.80183 | 91707.3396 | 0.052699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9114 | 10.5067 | 4.6924 | 0.063926 | 0.066402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843780.8539 | 11612276.7586 | 4.4478 | 4.7177 | 31.5628 | 11432.2535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85551.0106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 323.0871 | 1027.1609 | 6098.0563 | 20090.163 | 13.3898 | 89042.2962 | 29525.438 | 64870.6998 | -11726.1913 | 4749.0653 | 7500 | 2930.3325 | 2314.4842 | 0 | 65541.5491 | 53161.4407 | 112543.9369
9888 | 10 | 70 | 40 | 30186.4314 | 1.1111 | 29.5918 | 0.69673 | 94368.0058 | 0.05751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1834 | 9.7387 | 4.1258 | 0.12223 | 0.045886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828486.7818 | 14094684.5796 | 4.7458 | 4.2737 | 46.4289 | 13000.6264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72744.1972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.5699 | 978.7965 | 5888.8884 | 16209.8037 | 20.0373 | 91379.254 | 27953.2555 | 69503.1181 | -13150.5077 | 4623.0659 | 7500 | 5810.963 | 1556.9401 | 0 | 58421.2231 | 46295.589 | 115922.4691
9889 | 10 | 70 | 40 | 35996.6544 | 1.2852 | 22.3433 | 0.81731 | 104379.124 | 0.044521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5195 | 9.5188 | 5.9067 | 0.09121 | 0.050122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706037.8263 | 12865025.2123 | 4.3004 | 4.9514 | 37.9645 | 10687.4976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88649.6655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4295 | 1059.8919 | 5146.398 | 17534.7782 | 14.142 | 101810.6617 | 36923.7524 | 72704.4622 | -11301.2342 | 5730.7672 | 7500 | 4418.2665 | 2108.1742 | 0 | 68612.9596 | 42093.3465 | 144603.8014
9890 | 10 | 70 | 40 | 32121.4503 | 1.3423 | 31.307 | 0.69352 | 104149.5368 | 0.032423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6575 | 8.6501 | 4.9694 | 0.063474 | 0.035638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135279.9398 | 5996343.5428 | 5.5271 | 5.3886 | 38.0862 | 15606.269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64172.0445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.4138 | 1200.0613 | 5365.6349 | 15155.2276 | 21.2369 | 102276.8466 | 33932.4454 | 64621.9388 | -8239.837 | 5133.6038 | 7500 | 2875.7023 | 1342.7494 | 0 | 33296.6809 | 66018.2121 | 74445.0715
9891 | 10 | 70 | 40 | 41422.1285 | 0.86111 | 19.0323 | 0.78689 | 106369.8226 | 0.054038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2254 | 7.3638 | 4.9708 | 0.077893 | 0.051332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010456.1451 | 15264834.5627 | 5.7198 | 5.1664 | 47.0309 | 13062.476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74173.2354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.4836 | 925.5167 | 5075.5072 | 25582.8543 | 12.2532 | 103201.3087 | 31678.5484 | 50283.1427 | -13941.461 | 5179.6222 | 7500 | 2987.0315 | 1951.4211 | 0 | 72929.6219 | 53428.5775 | 105139.3494
9892 | 10 | 70 | 40 | 37413.6649 | 1.0599 | 28.886 | 0.80124 | 93659.2066 | 0.039846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.775 | 10.9464 | 5.0116 | 0.11585 | 0.056099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858826.1269 | 15421633.7554 | 4.8984 | 4.5914 | 35.8984 | 17302.1571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70817.8553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.9447 | 926.6988 | 5394.597 | 20674.8511 | 18.4483 | 91593.8487 | 33477.6276 | 73917.7366 | -9087.5748 | 5124.1368 | 7500 | 5663.0737 | 2109.8004 | 0 | 77684.1836 | 56702.0623 | 139686.9215
9893 | 10 | 70 | 40 | 39899.2369 | 0.87812 | 20.8487 | 0.79271 | 98491.3108 | 0.040565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2713 | 7.1673 | 4.8998 | 0.12453 | 0.049045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982589.1501 | 18821151.2542 | 5.6775 | 5.6642 | 49.7725 | 15572.2074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77083.975 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.3441 | 967.9435 | 3522.6734 | 24408.9317 | 13.3789 | 96280.6602 | 30980.6105 | 57580.1349 | -9726.8622 | 4823.5104 | 7500 | 4231.4303 | 1736.2853 | 0 | 95536.7098 | 53837.3133 | 138824.5057
9894 | 10 | 70 | 40 | 36204.909 | 1.6788 | 24.2886 | 0.79141 | 99404.5899 | 0.034046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5539 | 11.392 | 4.4125 | 0.13737 | 0.062658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332885.2501 | 16511765.0286 | 5.6683 | 4.6757 | 40.5731 | 15599.8504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69415.3847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0567 | 1090.7056 | 5134.2847 | 14150.1969 | 15.5976 | 97528.5728 | 44109.4242 | 60328.66 | -8254.475 | 6521.1237 | 7500 | 5908.9249 | 2998.8992 | 0 | 77409.8878 | 72838.5833 | 123683.8614
9895 | 10 | 70 | 40 | 31743.7092 | 1.3231 | 20.3442 | 0.69805 | 104468.1491 | 0.056198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2018 | 9.457 | 6.2523 | 0.093792 | 0.053027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958087.6694 | 20126092.1056 | 4.5279 | 5.6872 | 43.3771 | 10622.341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75523.7537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3706 | 1095.5508 | 4822.3375 | 15139.2937 | 13.7654 | 101233.8171 | 33208.831 | 49686.0914 | -14231.0611 | 5406.0587 | 7500 | 4439.9307 | 2103.9899 | 0 | 113101.5401 | 50400.8581 | 150814.5225
9896 | 10 | 70 | 40 | 30944.7374 | 1.2767 | 24.7672 | 0.73397 | 98419.5882 | 0.051582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.27 | 7.4989 | 5.3885 | 0.11225 | 0.060427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 522310.4353 | 21481064.674 | 4.7964 | 5.1476 | 46.0099 | 12856.4132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75970.6876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.4508 | 986.1409 | 6077.1649 | 15146.3256 | 16.4245 | 95619.2127 | 31596.8236 | 63379.4657 | -12321.652 | 5068.1695 | 7500 | 5478.4788 | 2247.7265 | 0 | 106191.7186 | 33936.0571 | 175204.6736
9897 | 10 | 70 | 40 | 36867.9279 | 0.91588 | 27.8569 | 0.85881 | 108835.093 | 0.067861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5266 | 8.6471 | 4.6516 | 0.10728 | 0.066922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150895.3044 | 17314904.509 | 5.0757 | 4.7286 | 36.401 | 12352.1368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69045.8489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.2694 | 1055.5009 | 4774.0943 | 22082.8943 | 17.227 | 104779.4339 | 29570.0672 | 73395.3167 | -17844.9001 | 5134.0888 | 7500 | 4529.5346 | 2521.7166 | 0 | 88490.7269 | 64742.3271 | 128554.2234
9898 | 10 | 70 | 40 | 30853.6986 | 0.88757 | 11.0465 | 0.6271 | 97335.3579 | 0.047557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5149 | 8.4884 | 6.0434 | 0.12101 | 0.052349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175492.0118 | 14719863.8095 | 4.3271 | 4.5656 | 34.5392 | 17466.8086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83192.4769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0643 | 793.5606 | 5288.2068 | 18775.6453 | 7.7771 | 94779.0624 | 24156.1066 | 27199.4792 | -11247.7004 | 3987.8601 | 7500 | 6004.8148 | 1532.2006 | 0 | 76679.1042 | 72590.1608 | 63221.7043
9899 | 10 | 70 | 40 | 34234.4196 | 0.89574 | 30.2938 | 0.80151 | 101024.2233 | 0.038068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7988 | 13.043 | 4.1725 | 0.1032 | 0.050854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919904.787 | 12298994.1864 | 4.2813 | 5.0437 | 39.3706 | 16345.2294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66806.0863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.2339 | 1184.8322 | 4561.8506 | 20737.8883 | 19.3444 | 98894.8175 | 26993.0625 | 73148.6982 | -9369.3855 | 4258.0679 | 7500 | 4312.1223 | 1589.2802 | 0 | 65479.3101 | 56475.6309 | 117435.5249
9900 | 10 | 70 | 40 | 34557.7305 | 0.73076 | 25.2823 | 0.76518 | 107737.9701 | 0.039859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9025 | 9.4174 | 4.2689 | 0.1182 | 0.04362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740437.4899 | 17099470.8358 | 5.5407 | 4.6709 | 41.1272 | 8580.3907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77053.4475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.1704 | 1074.6803 | 6983.6449 | 22958.4723 | 16.4759 | 105361.4291 | 23198.5164 | 67856.2182 | -10456.7804 | 3808.4053 | 7500 | 6060.9596 | 1219.2468 | 0 | 79831.2737 | 40156.0509 | 138861.7886
9901 | 10 | 70 | 40 | 32245.1891 | 1.4337 | 23.4428 | 0.67093 | 103133.5994 | 0.047102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8232 | 6.4682 | 4.5608 | 0.085389 | 0.041449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1305205.5046 | 20525713.9549 | 4.606 | 4.3872 | 38.3203 | 10278.5744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65184.4601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6123 | 785.6546 | 5562.0179 | 14455.165 | 16.1045 | 100450.605 | 35580.0483 | 47833.9597 | -11805.1755 | 5578.8976 | 7500 | 3345.146 | 1697.1907 | 0 | 96423.1053 | 68044.8209 | 118108.3512
9902 | 10 | 70 | 40 | 33382.8559 | 0.98581 | 29.5945 | 0.66442 | 97452.4505 | 0.035676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1746 | 7.1129 | 3.8727 | 0.094314 | 0.052242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890006.1601 | 11150254.4684 | 4.4929 | 5.5368 | 30.7058 | 18163.7304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66080.782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.9773 | 1340.3356 | 3804.7578 | 19227.9877 | 20.4048 | 95526.1428 | 28309.7365 | 60726.1824 | -8475.7537 | 4382.1204 | 7500 | 3298.9356 | 1680.2116 | 0 | 74130.1557 | 62923.7313 | 108627.8572
9903 | 10 | 70 | 40 | 36234.6495 | 0.88563 | 16.3014 | 0.75979 | 99532.5065 | 0.04492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3879 | 9.0519 | 5.9441 | 0.12488 | 0.041413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019498.484 | 18351725.4176 | 4.5981 | 4.5581 | 47.3058 | 15691.7558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57075.2068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.1259 | 968.0734 | 6199.2441 | 22074.0612 | 10.6554 | 97061.6594 | 28321.1767 | 32224.9408 | -10871.7269 | 4532.0661 | 7500 | 6898.1055 | 1377.5228 | 0 | 80450.8244 | 56310.0811 | 94122.8284
9904 | 10 | 70 | 40 | 32704.5849 | 1.339 | 36.144 | 0.72896 | 95747.1386 | 0.044346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8363 | 11.5632 | 5.3436 | 0.13182 | 0.053645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036330.1399 | 15478801.2686 | 4.7586 | 5.448 | 30.28 | 9158.6966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73457.0949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.9419 | 899.8482 | 5757.8142 | 15459.2009 | 24.0365 | 93400.2499 | 34490.7679 | 88938.4421 | -10326.3101 | 5338.8943 | 7500 | 6810.6103 | 2102.069 | 0 | 101462.5334 | 61727.8739 | 174589.133
9905 | 10 | 70 | 40 | 36268.091 | 0.9928 | 21.3565 | 0.69442 | 106250.3968 | 0.04775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8631 | 11.449 | 5.0871 | 0.11309 | 0.052967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062190.0843 | 14546315.1107 | 5.3232 | 5.263 | 47.3741 | 12690.491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70849.0312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3669 | 893.8955 | 4551.546 | 20808.2764 | 14.4797 | 103448.7862 | 30919.6291 | 48721.702 | -12327.0868 | 4976.2384 | 7500 | 4812.1039 | 1934.5119 | 0 | 71292.3448 | 54981.7122 | 102847.7311
9906 | 10 | 70 | 40 | 36868.308 | 1.147 | 26.7949 | 0.8372 | 100682.5059 | 0.054178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4083 | 8.6202 | 5.6775 | 0.11278 | 0.037599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881301.1988 | 16206578.5486 | 4.4616 | 5.5202 | 30.7786 | 18347.4747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69246.9102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1931 | 663.8946 | 4630.7895 | 19403.9294 | 16.7719 | 97675.7299 | 34928.7571 | 69406.2417 | -13229.8144 | 5578.3896 | 7500 | 4818.2082 | 1539.3826 | 0 | 107392.0131 | 62605.2877 | 155327.8903
9907 | 10 | 70 | 40 | 36264.9319 | 1.149 | 22.616 | 0.66924 | 93791.3612 | 0.056999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.11 | 11.8023 | 6.3549 | 0.097554 | 0.04842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966055.2485 | 23460439.9607 | 4.933 | 4.936 | 33.8274 | 12744.2028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71310.9533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4407 | 1134.5791 | 5595.1649 | 19064.5755 | 15.5512 | 90846.8558 | 34400.7127 | 50379.1855 | -12955.8238 | 5489.4748 | 7500 | 5358.7354 | 1950.8155 | 0 | 130654.2536 | 58595.2602 | 164182.0935
9908 | 10 | 70 | 40 | 38574.7184 | 0.98614 | 20.5436 | 0.79882 | 92299.9482 | 0.05042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7209 | 12.3993 | 5.5126 | 0.10247 | 0.039467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885392.5477 | 16726542.0699 | 4.4957 | 5.7274 | 47.8198 | 18184.4286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73698.236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.4152 | 1136.0793 | 5266.2925 | 22214.3561 | 13.1381 | 89732.0305 | 32720.7247 | 54577.4236 | -11298.838 | 5157.9563 | 7500 | 5325.1945 | 1494.0973 | 0 | 90425.0988 | 53286.1517 | 132615.5055
9909 | 10 | 70 | 40 | 30412.5933 | 0.67598 | 14.8669 | 0.68416 | 95684.7388 | 0.054304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0645 | 8.7613 | 4.7518 | 0.04858 | 0.059513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139498.3931 | 16647269.134 | 4.2592 | 4.6603 | 49.4285 | 11869.8207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64730.2678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.635 | 991.943 | 5850.4737 | 20833.6332 | 10.1378 | 92820.6689 | 19157.9203 | 30611.4934 | -12601.9076 | 3390.7257 | 7500 | 2212.4009 | 1481.0435 | 0 | 73782.6249 | 56381.0643 | 69153.2368
9910 | 10 | 70 | 40 | 33252.2594 | 0.77311 | 17.3376 | 0.71711 | 104489.2877 | 0.060298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8268 | 7.8181 | 5.3148 | 0.064385 | 0.050292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256749.9023 | 14250732.3161 | 4.9401 | 4.8714 | 44.6868 | 17854.425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77872.4572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.582 | 1189.2247 | 4349.4498 | 21573.7274 | 11.6066 | 101022.2311 | 23357.064 | 44629.082 | -15255.0491 | 4127.1729 | 7500 | 2604.062 | 1523.4137 | 0 | 67580.588 | 69283.1426 | 66783.1908
9911 | 10 | 70 | 40 | 36769.1444 | 1.0416 | 19.4315 | 0.66451 | 100047.3584 | 0.050375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0386 | 10.9086 | 5.416 | 0.12174 | 0.063804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866006.0721 | 17944068.0352 | 5.4161 | 5.4891 | 42.6804 | 14827.2228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86140.3796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.7341 | 1081.2442 | 4321.001 | 20527.6835 | 13.397 | 97266.3667 | 32482.9217 | 51981.9545 | -12236.3638 | 5183.6183 | 7500 | 5270.3585 | 2427.4102 | 0 | 95841.6984 | 51072.2097 | 137379.3882
9912 | 10 | 70 | 40 | 30260.5823 | 0.99018 | 27.1374 | 0.74504 | 102380.4711 | 0.049807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9828 | 10.8831 | 5.7304 | 0.12212 | 0.061035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664775.8144 | 11901978.2706 | 5.6881 | 4.314 | 32.6701 | 15406.703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74540.2193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.5242 | 895.5316 | 4377.1303 | 17387.0792 | 17.8853 | 99566.2553 | 25747.0062 | 68965.8661 | -12382.5495 | 4274.9034 | 7500 | 4988.4164 | 1915.0092 | 0 | 58345.2547 | 47610.7128 | 111743.1937
9913 | 10 | 70 | 40 | 34879.72 | 0.85726 | 18.892 | 0.81712 | 102744.5095 | 0.05076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7864 | 9.2463 | 5.6442 | 0.056391 | 0.053091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196948.6972 | 20274534.6252 | 4.3918 | 5.6805 | 38.4555 | 14676.3244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70765.9294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.1937 | 989.7145 | 5087.8472 | 21588.7423 | 11.9587 | 99866.9763 | 26581.9554 | 49063.5979 | -12661.1462 | 4405.9192 | 7500 | 2814.0202 | 1716.8036 | 0 | 121580.9326 | 67551.0758 | 133451.0069
9914 | 10 | 70 | 40 | 33297.2251 | 1.0566 | 22.002 | 0.63111 | 97169.6406 | 0.044295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9105 | 9.8944 | 6.0887 | 0.1533 | 0.058221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010854.3585 | 16412127.4057 | 4.5721 | 4.8645 | 38.5651 | 15390.1907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93723.9731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8066 | 916.1955 | 5301.1202 | 18434.2362 | 15.4553 | 94790.5882 | 29725.9777 | 61358.2666 | -10467.8303 | 4698.4562 | 7500 | 7662.1803 | 2007.6992 | 0 | 84695.0578 | 59976.1267 | 127203.6807
9915 | 10 | 70 | 40 | 29903.3407 | 1.3256 | 19.7681 | 0.69674 | 99443.7131 | 0.056233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3032 | 12.4295 | 4.6903 | 0.10288 | 0.041525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 626817.8191 | 19312779.6994 | 5.7494 | 4.6378 | 41.1159 | 13598.9108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64226.7415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.5873 | 1072.663 | 4878.0155 | 14241.6184 | 13.3854 | 96363.0563 | 31323.4446 | 40994.2076 | -13554.8899 | 5107.2983 | 7500 | 4866.3471 | 1556.5409 | 0 | 89028.9678 | 40333.0704 | 126488.846
9916 | 10 | 70 | 40 | 33598.3701 | 0.72346 | 25.6015 | 0.68892 | 93406.4295 | 0.04668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3378 | 8.2269 | 4.4307 | 0.095908 | 0.046962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 577745.3297 | 10756502.9091 | 5.404 | 4.4002 | 49.0864 | 15735.424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68613.9702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.258 | 1041.7389 | 5354.8729 | 22412.494 | 17.4112 | 90997.9935 | 22371.7522 | 56196.336 | -10597.1184 | 3704.4501 | 7500 | 4108.3602 | 1276.8276 | 0 | 43813.8134 | 38372.8914 | 90001.5296
9917 | 10 | 70 | 40 | 36267.3492 | 1.1219 | 28.1872 | 0.69229 | 104059.0084 | 0.055517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5244 | 8.8182 | 5.0019 | 0.12272 | 0.048969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960521.5663 | 20744754.1489 | 4.8578 | 4.8562 | 47.4614 | 17926.8473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77175.8933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.2328 | 1251.6723 | 6073.2874 | 19357.8161 | 19.1337 | 100875.7808 | 33819.0663 | 69870.7645 | -14006.2015 | 5475.2773 | 7500 | 6074.9065 | 1967.8281 | 0 | 95590.1188 | 56137.925 | 150153.8351
9918 | 10 | 70 | 40 | 34408.3926 | 0.97879 | 30.2421 | 0.75612 | 99446.7938 | 0.038827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2725 | 12.0679 | 5.545 | 0.14249 | 0.032592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 623675.4754 | 15617432.477 | 5.1873 | 5.001 | 31.5264 | 17415.1394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78623.6072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.5892 | 1105.3818 | 5458.1069 | 19896.7388 | 19.8083 | 97309.3007 | 29023.3078 | 82034.5021 | -9404.9696 | 4536.8926 | 7500 | 8042.1077 | 1085.2429 | 0 | 91110.9063 | 48280.5964 | 165647.3933
9919 | 10 | 70 | 40 | 32184.5948 | 0.9076 | 27.1149 | 0.80076 | 103201.1544 | 0.04804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9291 | 8.2527 | 4.9846 | 0.14254 | 0.057246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948705.0186 | 15875783.9949 | 5.5173 | 4.2965 | 43.5825 | 18816.1588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80160.2386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7457 | 1088.3978 | 5695.0198 | 19367.2215 | 17.3217 | 100463.6377 | 25634.7465 | 78501.822 | -12045.0737 | 4238.7075 | 7500 | 6885.6063 | 1780.9117 | 0 | 66628.3068 | 58113.7796 | 121011.2476
9920 | 10 | 70 | 40 | 31811.8774 | 0.9568 | 12.2735 | 0.67866 | 95758.0664 | 0.060659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7255 | 11.5504 | 2.7271 | 0.10062 | 0.050115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033539.4721 | 13646123.6893 | 5.1228 | 4.9909 | 37.5229 | 10915.0433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78283.689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1925 | 1094.7985 | 4478.2103 | 18623.0342 | 8.3951 | 92562.0173 | 26377.6865 | 30361.2495 | -14062.616 | 4464.8832 | 7500 | 3418.6278 | 1642.2631 | 0 | 72013.516 | 57182.2075 | 74533.4024
9921 | 10 | 70 | 40 | 35643.2563 | 1.0155 | 27.7488 | 0.5903 | 97935.3132 | 0.053585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9079 | 11.0831 | 4.4278 | 0.087387 | 0.053622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836449.6348 | 12599753.8384 | 5.3599 | 4.5691 | 38.1708 | 15912.5214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65889.8422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.3515 | 1119.1385 | 5529.8632 | 20191.4721 | 19.9424 | 95042.1381 | 30903.5682 | 51435.9047 | -12729.9704 | 4999.0014 | 7500 | 4168.8601 | 1967.3742 | 0 | 60254.5663 | 53010.4975 | 95488.807
9922 | 10 | 70 | 40 | 34369.992 | 1.1657 | 28.6225 | 0.7585 | 103355.5571 | 0.053809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6295 | 9.0884 | 4.1294 | 0.099849 | 0.049383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 412586.8232 | 20725437.6363 | 5.3014 | 4.5369 | 44.8583 | 10743.2352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59197.3519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.5571 | 965.5232 | 5582.9394 | 17900.8823 | 18.7225 | 100289.669 | 32938.2193 | 58605.3788 | -13489.9079 | 5323.2869 | 7500 | 4333.9773 | 1929.4096 | 0 | 90836.5154 | 27596.0924 | 160380.7871
9923 | 10 | 70 | 40 | 39918.9621 | 0.86267 | 28.9427 | 0.59887 | 86168.5203 | 0.045624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.921 | 7.674 | 5.1373 | 0.11483 | 0.043081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124433.5303 | 19433900.0509 | 5.1684 | 4.5637 | 45.8457 | 13541.5295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62094.9961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0572 | 991.1669 | 3390.6049 | 24633.0027 | 20.701 | 83996.2994 | 30571.919 | 51177.0272 | -9557.7721 | 4757.3542 | 7500 | 3985.981 | 1504.241 | 0 | 85097.1454 | 58998.3146 | 116037.581
9924 | 10 | 70 | 40 | 35418.8603 | 1.1933 | 22.5446 | 0.80387 | 97604.8479 | 0.06047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2215 | 10.931 | 4.0444 | 0.053276 | 0.044302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010061.4354 | 10857134.931 | 5.3674 | 5.5171 | 39.5289 | 19087.9577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73111.2471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.5475 | 1035.3626 | 4028.8888 | 18164.1057 | 14.3771 | 94357.1665 | 34509.5092 | 59713.7951 | -14289.7983 | 5586.9138 | 7500 | 1960.0722 | 1816.6127 | 0 | 60686.1413 | 63058.1635 | 94425.0826
9925 | 10 | 70 | 40 | 37204.3238 | 0.83474 | 28.2442 | 0.64181 | 96566.8791 | 0.0501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5342 | 9.901 | 5.4168 | 0.094376 | 0.054787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927324.056 | 14887111.7748 | 4.3035 | 4.6587 | 44.4456 | 19317.3845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72698.1541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.2502 | 1115.9011 | 4699.006 | 23319.5186 | 19.7217 | 93897.0453 | 27769.6106 | 61956.4959 | -11747.269 | 4511.1392 | 7500 | 4280.1554 | 1813.9604 | 0 | 69190.1742 | 57364.4419 | 107909.8248
9926 | 10 | 70 | 40 | 33838.6117 | 1.1278 | 19.0075 | 0.68699 | 94843.1225 | 0.039522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8532 | 8.4686 | 4.4409 | 0.10435 | 0.051328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 473831.8372 | 6784495.2911 | 5.5855 | 4.9875 | 39.5316 | 15804.2105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82893.3355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4654 | 1016.1496 | 5456.5935 | 18001.2293 | 12.9408 | 92768.5066 | 31674.7649 | 50289.3346 | -9128.3099 | 4881.0195 | 7500 | 4345.2329 | 1838.7675 | 0 | 34321.0718 | 36430.4156 | 89291.4657
9927 | 10 | 70 | 40 | 35363.8208 | 1.0981 | 27.0584 | 0.79725 | 101693.094 | 0.050369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6797 | 10.6857 | 4.7681 | 0.090377 | 0.049007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984354.7716 | 19990795.5959 | 5.4634 | 5.4016 | 44.8276 | 13651.4232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80809.7163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.0175 | 1007.966 | 6003.2599 | 19128.1734 | 17.3196 | 98866.6754 | 32471.2946 | 78698.5391 | -12436.2419 | 5194.413 | 7500 | 4118.7355 | 1868.3368 | 0 | 102564.9227 | 53872.3613 | 166107.6386
9928 | 10 | 70 | 40 | 38584.9051 | 0.92836 | 27.4509 | 0.66325 | 101518.4862 | 0.050702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2246 | 10.9014 | 5.1892 | 0.14061 | 0.054831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003983.1855 | 12056810.4584 | 5.3673 | 4.9681 | 32.2916 | 14454.6404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68686.6217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3056 | 971.7849 | 4400.7075 | 22950.3693 | 18.9392 | 98678.5092 | 31269.0716 | 58463.8899 | -12495.8988 | 5034.3047 | 7500 | 6223.4401 | 2025.9639 | 0 | 68542.5066 | 63429.7574 | 103133.5205
9929 | 10 | 70 | 40 | 42728.107 | 1.4822 | 18.0275 | 0.75358 | 100484.0663 | 0.052323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8806 | 9.9251 | 4.9969 | 0.099519 | 0.060228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038237.1685 | 15303101.6385 | 4.8984 | 4.7001 | 35.4258 | 17172.6864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85752.6835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.7566 | 1102.2035 | 4224.3368 | 18641.1844 | 11.8246 | 97584.4651 | 48173.8451 | 53191.2619 | -12758.2454 | 7353.8277 | 7500 | 4146.2924 | 3250.6652 | 0 | 79379.3509 | 65160.5865 | 125076.4113
9930 | 10 | 70 | 40 | 28886.5683 | 0.87025 | 33.0083 | 0.87964 | 105355.9265 | 0.044102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7812 | 11.7944 | 5.523 | 0.045837 | 0.046975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166717.5562 | 9926232.6949 | 4.3171 | 5.6324 | 34.1459 | 16083.5642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81431.1995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.4953 | 1154.2872 | 5159.4385 | 17749.7513 | 20.1761 | 102787.5426 | 22273.634 | 104494.5745 | -11300.8892 | 3734.6672 | 7500 | 2303.8381 | 1287.5983 | 0 | 63252.3028 | 71158.1001 | 122387.6257
9931 | 10 | 70 | 40 | 41177.9138 | 1.3129 | 30.9236 | 0.81659 | 106639.3042 | 0.028074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0076 | 9.9486 | 4.95 | 0.093303 | 0.049847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 530236.9044 | 13819492.0041 | 5.7486 | 4.6046 | 37.364 | 14944.4024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62311.3548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4073 | 1023.5884 | 4350.3291 | 19751.0536 | 19.5807 | 104977.0316 | 42853.7204 | 70679.6154 | -7313.9993 | 6291.7887 | 7500 | 3942.8841 | 2301.8442 | 0 | 66574.4311 | 38736.0115 | 154094.273
9932 | 10 | 70 | 40 | 34619.7839 | 0.77681 | 33.0968 | 0.76429 | 93194.7515 | 0.053619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9481 | 9.7501 | 5.2067 | 0.071261 | 0.051844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 789164.387 | 16251603.4267 | 5.1556 | 4.3346 | 34.2329 | 15725.0392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65354.161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.9657 | 920.8516 | 4806.7282 | 22414.5741 | 21.5792 | 90439.9073 | 24410.4195 | 75272.3674 | -12121.3143 | 4076.6147 | 7500 | 3128.0692 | 1551.1685 | 0 | 79098.9199 | 52922.4919 | 129993.7529
9933 | 10 | 70 | 40 | 35994.2787 | 0.66448 | 19.2577 | 0.69616 | 98830.7509 | 0.036474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.4336 | 10.1731 | 4.1791 | 0.10175 | 0.050263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978453.7336 | 14704249.7073 | 5.2455 | 5.4741 | 48.8019 | 14002.7805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78460.9177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6301 | 957.5033 | 5268.5457 | 24816.4238 | 13.044 | 96833.9172 | 22355.7098 | 48752.9073 | -8786.0682 | 3590.1026 | 7500 | 3768.3514 | 1324.3917 | 0 | 73901.9139 | 52440.3541 | 99966.9544
9934 | 10 | 70 | 40 | 33630.8059 | 1.1371 | 26.3971 | 0.71665 | 102568.9539 | 0.055786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3826 | 10.133 | 5.916 | 0.11006 | 0.062285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756114.2196 | 13930201.8843 | 5.2 | 5.4647 | 46.0671 | 15155.5234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81058.7393 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.7293 | 927.0246 | 6157.23 | 17798.1933 | 17.676 | 99416.3365 | 31665.2251 | 70692.5805 | -13871.5163 | 5173.4752 | 7500 | 6475.6853 | 2364.9855 | 0 | 71868.0823 | 45653.3412 | 136215.1762
9935 | 10 | 70 | 40 | 33521.2694 | 1.2987 | 18.3824 | 0.76719 | 106378.9794 | 0.052557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3131 | 10.0059 | 5.0646 | 0.10194 | 0.05791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212057.8692 | 10607806.1437 | 4.3819 | 5.0868 | 46.671 | 15660.8597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72141.7136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8196 | 1356.946 | 4574.5472 | 16206.0035 | 11.9659 | 103295.7453 | 34630.5319 | 46289.2793 | -13566.2299 | 5558.5912 | 7500 | 4662.0722 | 2362.5509 | 0 | 52155.9006 | 64252.9793 | 75339.7169
9936 | 10 | 70 | 40 | 37033.4312 | 1.011 | 26.2369 | 0.71863 | 99025.3097 | 0.045433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9364 | 13.077 | 6.7635 | 0.078939 | 0.044937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886213.1955 | 16285211.193 | 4.3774 | 5.5601 | 46.5759 | 13899.2805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74600.5174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.7835 | 1085.4167 | 3660.9082 | 21032.3405 | 17.5492 | 96539.3484 | 32002.1814 | 64810.7193 | -10938.2297 | 5037.7217 | 7500 | 3899.6146 | 1661.4991 | 0 | 87020.2414 | 49461.762 | 141531.9857
9937 | 10 | 70 | 40 | 39019.1666 | 1.1446 | 30.1765 | 0.75329 | 93415.1592 | 0.046201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3848 | 9.6495 | 4.5638 | 0.089269 | 0.048683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283098.5068 | 10049867.2331 | 4.8093 | 4.9467 | 41.9493 | 16041.2547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69933.4677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.0827 | 980.3429 | 4394.1963 | 20562.912 | 19.7966 | 91030.8814 | 36912.5091 | 72590.4256 | -10490.8225 | 5679.0451 | 7500 | 3563.8238 | 2029.1582 | 0 | 50066.6973 | 70210.3418 | 97640.4949
9938 | 10 | 70 | 40 | 34505.5601 | 0.97522 | 25.7215 | 0.7041 | 101010.7046 | 0.03141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2063 | 11.0357 | 5.7828 | 0.11283 | 0.068263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863246.9451 | 16622837.5898 | 4.5479 | 4.3079 | 30.7321 | 18454.7612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73550.5755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.2182 | 1138.1382 | 4646.2013 | 19992.7785 | 17.345 | 99250.7166 | 29025.5632 | 61609.9117 | -7743.9471 | 4434.3297 | 7500 | 5400.5592 | 2221.6418 | 0 | 87335.085 | 61846.1864 | 127936.9571
9939 | 10 | 70 | 40 | 30524.7792 | 1.0521 | 25.8745 | 0.80292 | 105800.3601 | 0.04554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5808 | 13.8942 | 4.7799 | 0.093472 | 0.054889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172697.5097 | 16260257.1104 | 4.6771 | 4.7212 | 33.7792 | 13095.2631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83210.4667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.3704 | 931.5838 | 6437.2707 | 16941.233 | 16.5094 | 103138.1183 | 27167.0925 | 77927.6623 | -11713.8636 | 4426.9772 | 7500 | 5154.6976 | 1783.4343 | 0 | 87615.3956 | 68800.2543 | 131061.1415
9940 | 10 | 70 | 40 | 40195.0179 | 0.89743 | 20.7558 | 0.77933 | 101095.0501 | 0.052495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1316 | 6.3115 | 6.304 | 0.14798 | 0.050483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 616052.6755 | 17458684.4519 | 4.2749 | 5.6983 | 48.953 | 14527.4624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73888.9595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.2995 | 987.4775 | 5669.9799 | 24325.5522 | 13.4194 | 98168.3839 | 31738.9314 | 54208.3616 | -12877.3314 | 5121.946 | 7500 | 8098.8528 | 1897.7675 | 0 | 93567.0067 | 38695.1432 | 150560.3915
9941 | 10 | 70 | 40 | 32087.5044 | 0.81858 | 25.8273 | 0.70797 | 99733.9201 | 0.044292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0907 | 8.0385 | 5.3637 | 0.11026 | 0.057911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005122.3834 | 14837794.2892 | 5.0442 | 5.3193 | 34.7781 | 15997.5306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89734.1533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.4383 | 797.4901 | 4826.7306 | 20295.0134 | 17.3787 | 97292.2679 | 23584.982 | 75813.4837 | -10743.2697 | 3878.804 | 7500 | 4484.366 | 1648.637 | 0 | 86868.7744 | 62945.5743 | 130090.2031
9942 | 10 | 70 | 40 | 41872.9788 | 1.1021 | 21.2497 | 0.78644 | 101148.0615 | 0.056223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9811 | 8.6537 | 5.4071 | 0.13521 | 0.052041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152266.4252 | 17169644.4089 | 4.5946 | 5.6332 | 38.9611 | 18224.0323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88113.4904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.6082 | 1113.0354 | 4850.2203 | 22598.6995 | 13.6842 | 98015.147 | 38548.5584 | 66662.3746 | -13784.8234 | 6105.9603 | 7500 | 5819.7345 | 2332.1821 | 0 | 100856.3703 | 68770.6644 | 145269.6924
9943 | 10 | 70 | 40 | 37427.3551 | 0.81566 | 27.1832 | 0.72529 | 99843.0079 | 0.060475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7682 | 9.2163 | 5.4357 | 0.050697 | 0.047018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269854.9236 | 12452972.2959 | 5.0263 | 4.8481 | 39.8943 | 13993.9662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77148.2321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 703.9773 | 855.1025 | 5066.7918 | 23711.1866 | 18.1145 | 96520.6044 | 27432.3369 | 69963.1135 | -14618.5752 | 4643.0108 | 7500 | 2465.6192 | 1602.2496 | 0 | 62082.7958 | 69006.9924 | 92063.5581
9944 | 10 | 70 | 40 | 36766.3211 | 1.2703 | 29.6222 | 0.68487 | 98131.0671 | 0.052832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4304 | 9.9641 | 3.5241 | 0.11114 | 0.037847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746595.1231 | 16190567.0061 | 5.618 | 5.0985 | 47.9176 | 20356.0102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79108.1747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.4702 | 1203.2917 | 5166.5038 | 18059.6838 | 20.1915 | 95272.2143 | 37413.2746 | 74604.6526 | -12578.9522 | 5876.596 | 7500 | 4539.4875 | 1632.389 | 0 | 75988.4776 | 49927.6068 | 145048.3183
9945 | 10 | 70 | 40 | 34359.7146 | 1.1326 | 23.2626 | 0.74425 | 97107.8122 | 0.04743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1275 | 9.0907 | 4.7518 | 0.084676 | 0.071246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003881.6741 | 11032731.646 | 5.1001 | 5.5237 | 30.8488 | 16110.5125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91166.8249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.7761 | 833.6837 | 4911.6012 | 18230.4224 | 15.3383 | 94564.233 | 32258.5843 | 72243.3035 | -11191.7486 | 5088.3574 | 7500 | 3521.7108 | 2660.7227 | 0 | 71682.9764 | 66453.8469 | 117310.0596
9946 | 10 | 70 | 40 | 30637.5525 | 1.4649 | 28.7194 | 0.87114 | 98861.0341 | 0.05245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9043 | 9.8475 | 4.5627 | 0.087168 | 0.053335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995272.0819 | 12983080.4039 | 5.1263 | 5.5991 | 49.272 | 12933.5375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76294.9538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 335.2815 | 727.9363 | 5173.7925 | 13496.4172 | 17.6383 | 96001.4667 | 34282.2705 | 84543.601 | -12582.0966 | 5450.1915 | 7500 | 3205.8696 | 2133.4603 | 0 | 66572.6629 | 51865.538 | 139240.4213
9947 | 10 | 70 | 40 | 31587.3111 | 1.1929 | 20.7251 | 0.7184 | 104090.1676 | 0.045325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8761 | 11.9314 | 6.4213 | 0.09551 | 0.04537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932050.2246 | 9664286.6711 | 4.6718 | 5.2447 | 45.4782 | 16431.0973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66778.4201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.0276 | 1172.8272 | 4996.7957 | 16202.5845 | 13.8643 | 101483.1425 | 30769.4532 | 45814.9908 | -11470.9103 | 4902.7523 | 7500 | 5456.5767 | 1632.5766 | 0 | 49055.5585 | 54254.0729 | 79406.9249
9948 | 10 | 70 | 40 | 33152.9326 | 1.3304 | 25.0239 | 0.74316 | 97102.5219 | 0.058206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4109 | 12.0921 | 5.7844 | 0.094162 | 0.049133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006287.7766 | 12083290.6115 | 5.6032 | 4.9751 | 48.788 | 16203.2927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70909.3986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.5051 | 884.9503 | 4165.558 | 15746.1033 | 16.5097 | 93990.563 | 34813.6586 | 60373.9046 | -13692.6192 | 5591.3698 | 7500 | 4115.4039 | 2016.2933 | 0 | 55014.4069 | 55739.3221 | 99993.096
9949 | 10 | 70 | 40 | 37695.9181 | 1.1329 | 31.5784 | 0.68938 | 106090.5631 | 0.051805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1085 | 10.6313 | 5.2652 | 0.09127 | 0.049743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118167.1536 | 16552281.2427 | 4.4363 | 5.4371 | 43.1386 | 12294.7164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69940.8726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607 | 1115.2695 | 5001.3175 | 19997.124 | 21.4706 | 103059.0486 | 35397.5882 | 70694.8285 | -13338.6638 | 5649.0091 | 7500 | 4378.0167 | 2062.3895 | 0 | 89733.9679 | 58845.9358 | 143231.2003
9950 | 10 | 70 | 40 | 33191.1313 | 1.2813 | 23.1971 | 0.66303 | 104973.2584 | 0.049362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2971 | 12.8156 | 5.9076 | 0.1263 | 0.058491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018974.1364 | 21334809.6328 | 4.4418 | 5.055 | 32.1022 | 14691.7908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71522.5721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.6376 | 1048.718 | 4967.9825 | 16204.0285 | 16.0064 | 102113.1804 | 33974.2056 | 51430.093 | -12584.3434 | 5408.3568 | 7500 | 6414.0578 | 2321.7464 | 0 | 127120.3209 | 64573.4806 | 157010.9565
9951 | 10 | 70 | 40 | 32893.3083 | 1.0559 | 13.7772 | 0.74587 | 97594.8497 | 0.067287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9439 | 10.0498 | 4.5211 | 0.13432 | 0.050343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049631.4633 | 9488419.766 | 5.7463 | 5.3554 | 42.944 | 14041.9124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69622.9705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.6166 | 1029.9537 | 4523.6735 | 18217.0656 | 9.0758 | 93988.2505 | 29352.4853 | 32732.1417 | -15869.0367 | 4982.0744 | 7500 | 5473.987 | 1840.8445 | 0 | 48908.6276 | 57837.8297 | 57083.2941
9952 | 10 | 70 | 40 | 33282.9283 | 0.92313 | 21.5982 | 0.7442 | 95750.3864 | 0.036119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9004 | 9.5776 | 3.8798 | 0.066579 | 0.054487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815057.2642 | 9081821.0102 | 4.5514 | 5.1986 | 42.4679 | 17013.6731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73178.0417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.8046 | 1013.8172 | 4915.6626 | 19854.8522 | 14.2413 | 93834.4431 | 26856.1522 | 53836.4964 | -8430.1507 | 4181.2453 | 7500 | 2296.107 | 1672.0843 | 0 | 47444.6231 | 51211.4247 | 84145.1328
9953 | 10 | 70 | 40 | 34079.558 | 1.2182 | 19.408 | 0.78348 | 100487.506 | 0.044695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1758 | 11.1125 | 5.1004 | 0.17077 | 0.047276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841547.6863 | 8297969.7142 | 4.4236 | 5.4849 | 34.0419 | 15898.8843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88292.7949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.9858 | 998.8884 | 3908.8198 | 17235.8435 | 12.5189 | 98005.3014 | 33687.4291 | 60825.8804 | -10921.7006 | 5266.313 | 7500 | 7760.488 | 1827.3153 | 0 | 51530.4089 | 55694.1473 | 101781.9869
9954 | 10 | 70 | 40 | 33612.236 | 1.3852 | 26.7817 | 0.74818 | 100083.3548 | 0.04018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2554 | 13.4868 | 4.7787 | 0.093862 | 0.058323 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764502.7418 | 13810318.6216 | 5.0263 | 4.8529 | 39.1207 | 9122.8956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87917.4187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.4683 | 1293.3461 | 5422.0847 | 15482.4935 | 17.6199 | 97858.0791 | 36259.485 | 80548.6537 | -9791.2129 | 5546.7425 | 7500 | 5185.8873 | 2374.3442 | 0 | 69628.259 | 42586.6271 | 154665.5316
9955 | 10 | 70 | 40 | 29500.466 | 1.3771 | 19.4059 | 0.71157 | 99775.511 | 0.051701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.07 | 10.6424 | 5.6137 | 0.068635 | 0.050069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111835.1489 | 11829189.3927 | 4.4975 | 4.3481 | 40.2273 | 12672.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70846.4398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.0495 | 1305.0966 | 4744.5934 | 13650.5907 | 13.0316 | 96930.0914 | 31699.7506 | 45160.1179 | -12519.846 | 5094.4678 | 7500 | 3610.6977 | 1872.0954 | 0 | 53879.3929 | 60630.7772 | 75665.8992
9956 | 10 | 70 | 40 | 39785.745 | 0.97999 | 19.5215 | 0.86522 | 101313.2867 | 0.055327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.836 | 9.4078 | 4.0925 | 0.08455 | 0.046405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777994.3697 | 19916802.0317 | 5.1626 | 4.3025 | 39.8119 | 17084.5385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69186.1102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.0274 | 947.7123 | 6199.3553 | 22990.6601 | 12.0291 | 98224.476 | 33590.1696 | 51837.1152 | -13590.7671 | 5418.3615 | 7500 | 3833.4545 | 1845.432 | 0 | 88555.4537 | 50825.5725 | 128163.647
9957 | 10 | 70 | 40 | 36103.3308 | 0.96997 | 32.6587 | 0.65779 | 100386.1967 | 0.066236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6238 | 10.0951 | 4.1323 | 0.092435 | 0.046939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961785.311 | 19803415.6036 | 4.9036 | 4.4562 | 41.2008 | 14781.3861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67826.7677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.906 | 1011.2374 | 5661.1664 | 20980.0639 | 22.6011 | 96733.3067 | 30246.5339 | 68216.9011 | -16072.7162 | 5116.5028 | 7500 | 4017.2667 | 1762.6838 | 0 | 90078.4439 | 55758.8167 | 135106.7993
9958 | 10 | 70 | 40 | 30830.8232 | 0.95252 | 28.8439 | 0.64166 | 107209.858 | 0.038288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4984 | 11.6933 | 5.2436 | 0.12119 | 0.03935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099301.6871 | 15792750.832 | 5.6827 | 4.5059 | 30.8688 | 14293.533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79529.2883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.3439 | 823.8145 | 4957.7982 | 18092.0039 | 20.1422 | 104937.1332 | 25477.6384 | 69204.0885 | -9999.9888 | 4090.6457 | 7500 | 5659.5591 | 1181.3981 | 0 | 83456.8947 | 69400.2312 | 117170.0045
9959 | 10 | 70 | 40 | 37812.41 | 0.92721 | 26.8353 | 0.73493 | 99281.8661 | 0.037107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1499 | 8.2628 | 4.2602 | 0.097882 | 0.056107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999655.3819 | 10132376.0173 | 5.5176 | 4.8688 | 31.2236 | 17908.4587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72221.7595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3334 | 836.1788 | 3508.8623 | 22505.3811 | 17.7865 | 97241.4861 | 30614.0578 | 65352.3862 | -8977.6722 | 4727.1689 | 7500 | 2959.2309 | 1946.6116 | 0 | 57434.203 | 67671.5785 | 93884.4077
9960 | 10 | 70 | 40 | 30200.1584 | 0.96735 | 24.4469 | 0.75194 | 93907.102 | 0.05298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9795 | 10.8682 | 5.1629 | 0.090801 | 0.055093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737176.5941 | 17163366.5151 | 5.3767 | 5.7296 | 32.4079 | 16027.9259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78653.1243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.9078 | 923.678 | 5726.8696 | 17575.4011 | 16.0499 | 91163.7533 | 25249.5147 | 66044.4093 | -12070.7341 | 4187.8089 | 7500 | 4615.929 | 1693.3434 | 0 | 111032.5873 | 51910.9259 | 156341.9326
9961 | 10 | 70 | 40 | 32254.9446 | 1.0527 | 21.9873 | 0.73711 | 101827.3601 | 0.042218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7068 | 9.7089 | 5.4894 | 0.11648 | 0.043185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010993.8292 | 8393139.5542 | 5.1809 | 5.6269 | 38.8919 | 15825.8607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67929.1359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8418 | 1052.8945 | 6829.3254 | 17895.5196 | 14.5554 | 99449.7825 | 28718.85 | 50483.8264 | -10461.3414 | 4560.8332 | 7500 | 6613.1489 | 1445.5832 | 0 | 48451.3904 | 60217.3119 | 77094.9787
9962 | 10 | 70 | 40 | 39001.384 | 1.3311 | 21.5385 | 0.77837 | 94420.084 | 0.051341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8518 | 11.4987 | 2.7635 | 0.082597 | 0.049865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971405.8911 | 16073679.9452 | 4.9453 | 5.3332 | 35.2696 | 14721.1147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83749.3656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.607 | 1137.3139 | 5199.0098 | 18517.269 | 13.933 | 91745.8754 | 40968.2299 | 63696.1006 | -11766.5176 | 6310.6431 | 7500 | 3062.1622 | 2309.589 | 0 | 93852.2758 | 59732.6981 | 146199.7848
9963 | 10 | 70 | 40 | 32665.8745 | 0.87694 | 30.0795 | 0.7804 | 96620.8826 | 0.057873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3931 | 8.6859 | 6.6005 | 0.13075 | 0.05495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049655.102 | 13190212.1669 | 5.2655 | 5.6958 | 42.6539 | 15731.5558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68020.8175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.8684 | 1151.8096 | 4303.979 | 19996.9995 | 19.4359 | 93541.7699 | 25337.7502 | 72399.0132 | -13548.0958 | 4291.3267 | 7500 | 6409.566 | 1730.6977 | 0 | 73233.8837 | 59676.3737 | 117677.7679
9964 | 10 | 70 | 40 | 35292.9752 | 1.213 | 26.1057 | 0.75195 | 100378.1751 | 0.052133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9547 | 8.0706 | 5.5265 | 0.082937 | 0.058596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051416.5012 | 10516805.9884 | 5.3061 | 5.3107 | 48.7015 | 13678.7583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71395.5498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4539 | 1063.7872 | 5627.7032 | 17901.2461 | 17.1389 | 97492.0296 | 34783.458 | 64019.2037 | -12699.0402 | 5525.7208 | 7500 | 4204.6981 | 2376.3863 | 0 | 51354.6739 | 55020.6248 | 102044.4758
9965 | 10 | 70 | 40 | 31752.3386 | 0.81839 | 34.9345 | 0.74514 | 100563.1461 | 0.045524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5029 | 10.7307 | 5.7262 | 0.12515 | 0.047137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092864.3431 | 22666224.5432 | 5.5009 | 5.6595 | 38.528 | 12087.277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77641.2319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.0586 | 744.1428 | 5173.1631 | 20085.1897 | 23.0228 | 98033.5568 | 23334.2978 | 92484.1231 | -11130.1931 | 3868.6112 | 7500 | 5715.982 | 1338.3805 | 0 | 130961.4171 | 60315.328 | 193757.2906
9966 | 10 | 70 | 40 | 37518.6652 | 1.0754 | 24.3526 | 0.86772 | 105183.1332 | 0.035214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5616 | 7.9968 | 5.1926 | 0.1217 | 0.065948 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045661.5954 | 16923906.1768 | 4.5177 | 4.9694 | 48.0153 | 11945.0572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71640.5886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1382 | 1104.7583 | 3825.4782 | 20553.7093 | 14.9849 | 103130.6734 | 33929.9119 | 67110.0882 | -9030.8232 | 5182.2458 | 7500 | 4751.7905 | 2508.3314 | 0 | 80053.0772 | 53324.0401 | 138680.5817
9967 | 10 | 70 | 40 | 41581.6144 | 1.0838 | 22.6211 | 0.76294 | 106486.8678 | 0.05909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9915 | 9.9947 | 5.6023 | 0.13166 | 0.0439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272400.4811 | 10467864.957 | 5.5417 | 5.3467 | 44.5426 | 13872.4934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68755.5877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.1793 | 984.1078 | 3913.7933 | 22672.5785 | 14.7602 | 103023.162 | 37818.0719 | 54048.6858 | -15240.3055 | 6096.5721 | 7500 | 5178.1478 | 1964.326 | 0 | 53241.8651 | 66022.7913 | 84584.5719
9968 | 10 | 70 | 40 | 33717.0347 | 0.67317 | 25.1334 | 0.65507 | 95621.5659 | 0.036456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3732 | 11.4543 | 4.3163 | 0.12271 | 0.052529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1496016.977 | 12678021.2952 | 5.3832 | 4.9052 | 35.0295 | 13829.4775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72971.4856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7265 | 843.8623 | 5381.0294 | 23133.639 | 17.4198 | 93690.503 | 21166.7915 | 56286.7814 | -8496.6768 | 3410.19 | 7500 | 5486.5177 | 1314.7443 | 0 | 67888.5204 | 83419.5656 | 71137.3028
9969 | 10 | 70 | 40 | 37435.329 | 1.2171 | 27.0591 | 0.69781 | 97546.4196 | 0.036229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3426 | 10.4423 | 4.9624 | 0.074874 | 0.044565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905180.7908 | 19068720.8374 | 5.4804 | 5.1079 | 33.7096 | 14198.3798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69696.2478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.8345 | 893.2733 | 5257.9995 | 18944.3953 | 18.3113 | 95588.6716 | 36981.8675 | 60969.275 | -8614.0908 | 5572.2658 | 7500 | 3459.4913 | 1822.5722 | 0 | 108082.8014 | 57247.5707 | 158526.6117
9970 | 10 | 70 | 40 | 32135.2613 | 1.3034 | 30.2544 | 0.743 | 94074.0971 | 0.057594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7767 | 9.557 | 4.3171 | 0.069763 | 0.051638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941562.7883 | 15080380.6219 | 5.6795 | 5.3753 | 39.3678 | 14188.0982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89965.1963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.8054 | 1212.7491 | 4839.1591 | 15495.5303 | 19.9624 | 91090.397 | 33279.462 | 92592.7163 | -13128.2804 | 5347.385 | 7500 | 2894.7536 | 2026.6214 | 0 | 81714.3831 | 55264.8784 | 156962.1625
9971 | 10 | 70 | 40 | 34765.9012 | 1.0858 | 26.1251 | 0.74127 | 96712.5842 | 0.051389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2361 | 10.5428 | 4.7451 | 0.12493 | 0.047417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923019.5491 | 16269863.0468 | 4.6601 | 5.2118 | 37.1482 | 18561.1078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79503.4071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.3065 | 1052.6789 | 5191.088 | 18935.225 | 17.2544 | 93970.9434 | 31661.3523 | 70524.7824 | -12063.2193 | 5060.9564 | 7500 | 5436.5989 | 1761.275 | 0 | 91106.1006 | 60108.5642 | 140879.2821
9972 | 10 | 70 | 40 | 33624.6643 | 1.1023 | 27.4351 | 0.95197 | 102938.3066 | 0.044811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3379 | 10.1472 | 6.1014 | 0.1232 | 0.041748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193721.1175 | 14627053.7968 | 5.1263 | 4.5716 | 49.7829 | 14180.6782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61952.914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.4984 | 900.7672 | 3513.2508 | 18144.6189 | 16.1043 | 100389.0288 | 30960.0907 | 70197.5203 | -11216.8224 | 4912.9906 | 7500 | 4595.1444 | 1505.3693 | 0 | 61870.6169 | 60663.6654 | 109661.2443
9973 | 10 | 70 | 40 | 34263.9043 | 1.1887 | 31.494 | 0.87376 | 97972.4371 | 0.065166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8256 | 8.0282 | 6.3018 | 0.072565 | 0.062667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689518.7409 | 17886385.5806 | 5.4815 | 4.278 | 41.1075 | 18214.6171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66659.4658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.4551 | 942.8709 | 4977.0597 | 17616.9326 | 19.314 | 94463.9696 | 33293.9434 | 81191.5188 | -15437.2571 | 5492.3572 | 7500 | 3599.6768 | 2526.159 | 0 | 77069.4176 | 47626.1009 | 147609.7148
9974 | 10 | 70 | 40 | 38297.1423 | 1.2882 | 25.2424 | 0.59842 | 98868.2427 | 0.062163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3368 | 10.4794 | 5.9297 | 0.11118 | 0.039802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000085.2675 | 12154175.5713 | 4.5636 | 4.304 | 43.6308 | 15644.144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75250.1913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0563 | 938.4127 | 4415.4289 | 18624.2479 | 18.0589 | 95488.0095 | 39345.7888 | 54055.8084 | -14873.0261 | 6281.9773 | 7500 | 5047.0182 | 1835.1401 | 0 | 52524.6722 | 57047.56 | 94669.8188
9975 | 10 | 70 | 40 | 31839.9237 | 0.65222 | 24.5639 | 0.69088 | 100028.1002 | 0.047256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.0958 | 10.8222 | 4.4698 | 0.11403 | 0.05554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1384560.5144 | 18313326.3273 | 5.3194 | 4.8283 | 47.2958 | 18614.4747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69626.2018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.8765 | 1150.6938 | 3985.8192 | 22103.3638 | 16.6873 | 97417.5327 | 19473.1198 | 54841.1854 | -11486.4973 | 3364.5922 | 7500 | 5456.7968 | 1371.5203 | 0 | 82931.2228 | 73782.7778 | 89669.1623
9976 | 10 | 70 | 40 | 40792.1009 | 1.2681 | 23.5528 | 0.77987 | 96661.5721 | 0.057099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5453 | 11.2839 | 5.1031 | 0.070058 | 0.049742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284724.7095 | 16972858.6936 | 5.726 | 4.4091 | 36.7322 | 18627.2421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85292.4413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.728 | 940.1888 | 4201.3745 | 20062.0473 | 15.2232 | 93621.7283 | 41460.1073 | 71045.8754 | -13375.3129 | 6477.2971 | 7500 | 2792.2247 | 2364.7337 | 0 | 79309.7001 | 76816.1833 | 120758.442
9977 | 10 | 70 | 40 | 30315.8598 | 1.3456 | 23.3289 | 0.87983 | 100358.7695 | 0.060893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2698 | 8.167 | 4.6256 | 0.088858 | 0.056282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175840.431 | 18199157.7736 | 4.3486 | 4.8955 | 49.8986 | 12197.2723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76002.2837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.6952 | 1466.7771 | 5846.2088 | 14277.1358 | 14.2581 | 96996.5066 | 32077.4479 | 68939.7026 | -14793.9567 | 5286.7689 | 7500 | 4381.178 | 2183.8577 | 0 | 83872.8078 | 57937.4543 | 131510.3519
9978 | 10 | 70 | 40 | 32970.9281 | 0.70575 | 23.664 | 0.6072 | 101200.9437 | 0.053968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9705 | 11.8561 | 4.4026 | 0.054188 | 0.053059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156060.1074 | 12237896.0553 | 4.8901 | 4.3579 | 40.2503 | 12847.6898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70816.7375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4534 | 1055.3814 | 5251.5955 | 22212.9974 | 16.8467 | 98190.2423 | 21515.8614 | 48278.0567 | -13247.086 | 3751.9522 | 7500 | 2391.9231 | 1461.095 | 0 | 55198.2628 | 62699.1463 | 64150.919
9979 | 10 | 70 | 40 | 31955.2219 | 0.9551 | 23.492 | 0.60496 | 98808.9396 | 0.060904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8782 | 9.6009 | 4.7944 | 0.15201 | 0.052222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114320.5382 | 18015296.2088 | 5.5083 | 5.5621 | 34.7669 | 17355.0501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62639.5946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.1593 | 1032.6709 | 5223.7106 | 18724.7741 | 16.7452 | 95497.9712 | 26460.8955 | 42261.6921 | -14568.2611 | 4507.5359 | 7500 | 6736.1015 | 1727.6519 | 0 | 108423.478 | 69413.1747 | 113635.9192
9980 | 10 | 70 | 40 | 33029.7617 | 0.80868 | 24.9102 | 0.82637 | 100780.8674 | 0.03954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8873 | 13.2148 | 5.7295 | 0.10488 | 0.056931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895826.2544 | 13920602.8796 | 5.2021 | 5.6316 | 30.1667 | 12980.0948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82868.2336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4605 | 1172.3411 | 5487.8184 | 21007.0897 | 15.687 | 98575.333 | 24045.344 | 76431.4414 | -9704.3513 | 3877.1862 | 7500 | 6215.6092 | 1620.0612 | 0 | 93065.449 | 58527.5888 | 144523.1509
9981 | 10 | 70 | 40 | 36822.7144 | 1.0497 | 22.1132 | 0.75594 | 96115.8789 | 0.047297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.539 | 10.334 | 5.7036 | 0.068139 | 0.045885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171775.5621 | 10233083.757 | 5.6502 | 4.5043 | 42.5206 | 17660.2087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64855.9391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2985 | 1076.5127 | 4061.8134 | 20464.218 | 14.4854 | 93605.2392 | 32716.9928 | 49471.3521 | -11046.8144 | 5141.8396 | 7500 | 3164.7957 | 1731.617 | 0 | 45262.5927 | 66794.4504 | 67147.9252
9982 | 10 | 70 | 40 | 35736.6808 | 1.127 | 18.5121 | 0.70302 | 100814.5812 | 0.041967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0294 | 11.5577 | 4.2268 | 0.052754 | 0.050149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879005.5307 | 17890065.4752 | 5.3978 | 4.3023 | 43.6447 | 12697.5189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78818.9536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.3876 | 868.933 | 5022.8447 | 19020.1659 | 12.491 | 98474.5083 | 33433.0297 | 47458.1667 | -10296.3207 | 5192.9202 | 7500 | 2034.6486 | 1911.3393 | 0 | 75390.8552 | 49082.5896 | 113542.0492
9983 | 10 | 70 | 40 | 31346.1525 | 0.97086 | 17.2233 | 0.76593 | 96933.4958 | 0.040318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.285 | 10.3179 | 5.4111 | 0.047832 | 0.053945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998875.5852 | 13792322.1341 | 4.5873 | 5.7483 | 49.1658 | 13414.2937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78978.6615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.922 | 1012.4421 | 3714.3205 | 18206.5381 | 11.2193 | 94770.9342 | 26279.2288 | 47418.8753 | -9515.2709 | 4169.843 | 7500 | 2046.3525 | 1650.9442 | 0 | 73685.6995 | 52524.6329 | 100711.0395
9984 | 10 | 70 | 40 | 37229.1026 | 1.1762 | 26.9275 | 0.6442 | 108714.7653 | 0.035341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1344 | 12.7916 | 5.3945 | 0.077488 | 0.041228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036829.9439 | 20602228.3492 | 4.4988 | 4.7017 | 43.4974 | 14170.4008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82702.212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.2306 | 773.6602 | 4634.3484 | 19275.6722 | 18.7771 | 106585.8112 | 35906.8607 | 67404.9135 | -9367.3984 | 5472.4498 | 7500 | 3550.3164 | 1655.9289 | 0 | 97035.4159 | 57159.5879 | 151998.8989
9985 | 10 | 70 | 40 | 38115.0475 | 1.168 | 22.7188 | 0.65317 | 99113.9437 | 0.054376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5671 | 10.4676 | 4.9649 | 0.087581 | 0.044767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861476.6251 | 9477399.816 | 4.4252 | 4.3358 | 44.864 | 18069.7772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76412.2151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.2307 | 774.2807 | 5506.4796 | 19825.758 | 15.763 | 96143.3816 | 36578.5791 | 53150.709 | -13070.4729 | 5793.3095 | 7500 | 4225.7055 | 1903.4793 | 0 | 40854.1371 | 53256.2185 | 83679.228
9986 | 10 | 70 | 40 | 40274.914 | 0.99692 | 28.6877 | 0.76862 | 96910.2277 | 0.047059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4953 | 9.9675 | 4.9477 | 0.10313 | 0.036088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991829.3341 | 18758850.4983 | 4.3673 | 4.6399 | 45.29 | 20423.8317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76260.4527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.9741 | 1154.4239 | 4899.4542 | 23053.9715 | 18.6591 | 94391.4235 | 34441.8849 | 76478.0773 | -11082.7381 | 5379.0809 | 7500 | 4775.2829 | 1424.7402 | 0 | 85914.2275 | 60752.0089 | 144078.5468
9987 | 10 | 70 | 40 | 37777.9372 | 0.7461 | 19.5783 | 0.80151 | 101576.1292 | 0.054459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2925 | 10.9093 | 5.3945 | 0.11165 | 0.040549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176647.6136 | 16162640.9953 | 4.6894 | 4.9929 | 38.7789 | 17421.6228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61938.0427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.7807 | 987.7151 | 3423.1634 | 24883.3416 | 12.502 | 98527.1783 | 25789.1912 | 43829.6167 | -13415.3841 | 4344.6164 | 7500 | 4859.8083 | 1292.9959 | 0 | 84903.32 | 69166.9698 | 89937.1947
9988 | 10 | 70 | 40 | 38654.9919 | 1.2157 | 23.8026 | 0.62371 | 99775.2151 | 0.047124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3953 | 9.4106 | 4.0803 | 0.092441 | 0.047488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118257.1379 | 14559024.7412 | 5.6922 | 4.7112 | 46.2502 | 15168.0681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78178.387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.5077 | 774.8943 | 4953.7199 | 19577.3542 | 16.7896 | 97178.4206 | 38155.2755 | 54826.5356 | -11425.896 | 5906.2828 | 7500 | 3275.0161 | 2058.5316 | 0 | 64396.582 | 60189.186 | 104503.1415
9989 | 10 | 70 | 40 | 40708.005 | 0.84922 | 20.4143 | 0.71346 | 101592.6447 | 0.060777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5423 | 8.8359 | 5.0692 | 0.092742 | 0.054796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076157.1026 | 13465849.6347 | 5.0758 | 4.3513 | 45.4894 | 15524.3983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72218.4247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.9046 | 984.1165 | 5186.583 | 25309.7628 | 13.6942 | 98195.3929 | 30796.4844 | 48531.3951 | -14947.9077 | 5121.7721 | 7500 | 3913.3293 | 2059.8362 | 0 | 56756.6063 | 59190.1934 | 80541.3222
9990 | 10 | 70 | 40 | 43853.8911 | 0.93342 | 31.3277 | 0.60664 | 97028.6716 | 0.043219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5006 | 9.548 | 4.273 | 0.082218 | 0.038539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114037.323 | 13655739.76 | 4.6974 | 5.3132 | 32.7291 | 15762.146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80031.9956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3286 | 816.7231 | 6111.816 | 26010.7055 | 22.3097 | 94710.0607 | 35686.3713 | 72173.5413 | -10201.8882 | 5494.0896 | 7500 | 3665.8054 | 1554.0296 | 0 | 83592.2002 | 69672.133 | 129792.0161
9991 | 10 | 70 | 40 | 27781.8569 | 1.1638 | 28.0082 | 0.77239 | 97211.6328 | 0.057677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0378 | 11.8578 | 4.3899 | 0.099331 | 0.060463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959140.3729 | 16099569.4327 | 5.5257 | 4.3711 | 46.9505 | 16060.1697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88823.5796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.6415 | 915.3734 | 3714.8797 | 14484.6526 | 18.1788 | 94124.0306 | 26594.4086 | 87308.526 | -13585.4499 | 4464.8598 | 7500 | 3803.9917 | 1981.3504 | 0 | 66259.3326 | 54406.5602 | 129920.4589
9992 | 10 | 70 | 40 | 33125.0717 | 1.3486 | 30.708 | 0.73564 | 101079.1983 | 0.041981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6922 | 12.1885 | 5.3808 | 0.10795 | 0.0347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774525.1018 | 15199302.622 | 5.5981 | 4.6815 | 38.0396 | 14231.4869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73935.3336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.0736 | 940.571 | 4559.9621 | 15574.2363 | 20.3452 | 98732.1891 | 35101.6707 | 76617.52 | -10326.8403 | 5422.1626 | 7500 | 4513.4068 | 1380.9166 | 0 | 73967.8797 | 48646.955 | 145529.7611
9993 | 10 | 70 | 40 | 37387.6384 | 1.0073 | 32.6458 | 0.91868 | 102250.1163 | 0.035144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1779 | 10.1977 | 5.6321 | 0.1253 | 0.043825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932365.6746 | 17808600.9974 | 4.4853 | 5.6954 | 45.0279 | 17309.6877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66862.542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.6802 | 926.3652 | 5281.8352 | 21276.8675 | 19.5233 | 100258.7695 | 32221.5418 | 87740.3856 | -8761.926 | 4932.8271 | 7500 | 6010.8737 | 1586.6556 | 0 | 98535.4435 | 55325.1353 | 174440.666
9994 | 10 | 70 | 40 | 38257.8983 | 0.75044 | 24.0427 | 0.68894 | 97583.6684 | 0.044731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0332 | 10.5294 | 3.8904 | 0.08453 | 0.047441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156210.1191 | 18207095.2958 | 4.5559 | 4.449 | 49.0475 | 20708.2796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60420.0115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.2124 | 902.0959 | 6090.3531 | 25138.2763 | 16.3509 | 95171.2417 | 26239.2442 | 46473.2957 | -10614.6774 | 4232.4833 | 7500 | 3446.8102 | 1473.6975 | 0 | 76861.1318 | 66027.3874 | 89584.5979
9995 | 10 | 70 | 40 | 31812.6 | 0.94368 | 23.7774 | 0.79623 | 108404.6748 | 0.069702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8023 | 8.4472 | 5.6704 | 0.12046 | 0.061395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917762.4721 | 14135673.1027 | 4.4652 | 5.0562 | 42.6227 | 12153.7779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76324.1442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2716 | 1082.3 | 4087.1901 | 18760.6512 | 15.2283 | 104257.6065 | 26103.8977 | 65250.3885 | -18247.1007 | 4686.7322 | 7500 | 5159.6746 | 2111.8697 | 0 | 72023.3798 | 50590.8467 | 113997.995
9996 | 10 | 70 | 40 | 29854.4206 | 0.98733 | 31.2364 | 0.80004 | 103449.426 | 0.031135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0941 | 9.5456 | 5.4194 | 0.13199 | 0.066516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119548.2077 | 15968329.5459 | 5.5894 | 5.5518 | 39.8522 | 13766.3781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67372.5693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.6926 | 1109.5598 | 4629.6791 | 17181.035 | 19.9627 | 101662.5764 | 25346.7712 | 75953.4767 | -7862.1382 | 3940.4141 | 7500 | 6134.6424 | 1923.6638 | 0 | 88803.7084 | 62294.6224 | 139445.916
9997 | 10 | 70 | 40 | 37921.9023 | 1.1876 | 27.7163 | 0.68909 | 99432.1596 | 0.073954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0576 | 11.3573 | 4.6702 | 0.10228 | 0.059397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943047.8023 | 16471310.5375 | 5.1891 | 4.4891 | 36.2817 | 15805.6357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67249.5664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.7819 | 1173.455 | 4234.7671 | 19509.8257 | 18.8478 | 95401.0934 | 36824.1532 | 59640.6161 | -17736.691 | 6115.7564 | 7500 | 4933.4954 | 2666.132 | 0 | 80070.4391 | 58812.9302 | 121200.9711
9998 | 10 | 70 | 40 | 32275.1414 | 1.2163 | 27.7028 | 0.744 | 95800.9539 | 0.034883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2255 | 10.0312 | 3.5997 | 0.15699 | 0.037222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801877.23 | 14406783.1098 | 5.0355 | 5.6597 | 42.5535 | 15445.0859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80358.4641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.8522 | 1145.3619 | 3405.3248 | 16339.9244 | 18.2686 | 93948.9286 | 31870.4341 | 75812.133 | -8148.9111 | 4847.0235 | 7500 | 5107.2741 | 1324.1505 | 0 | 80160.0404 | 49055.9714 | 149416.1731
9999 | 10 | 70 | 40 | 32961.7102 | 0.94322 | 21.1243 | 0.78467 | 100117.7073 | 0.044408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7746 | 13.6496 | 5.4061 | 0.084355 | 0.039337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055852.7201 | 19972595.0863 | 4.4678 | 5.3233 | 45.8348 | 15709.8188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91214.4702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 311.5777 | 1096.0165 | 5544.0257 | 19443.346 | 13.6169 | 97660.302 | 27036.7283 | 68478.2744 | -10812.5832 | 4353.3972 | 7500 | 4336.2482 | 1256.8769 | 0 | 103025.5633 | 58398.8971 | 146775.6081
10000 | 10 | 70 | 40 | 32449.5481 | 1.2008 | 29.1932 | 0.8182 | 95934.2773 | 0.047977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1199 | 9.4443 | 3.7517 | 0.032161 | 0.030848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976141.7538 | 15040408.6642 | 4.5076 | 4.8128 | 30.143 | 14331.8946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70129.9693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.6428 | 1033.7929 | 4788.7402 | 16571.9061 | 18.4683 | 93392.8612 | 31755.2841 | 75213.6671 | -11182.2311 | 5019.1934 | 7500 | 1313.4085 | 1136.3952 | 0 | 88799.284 | 63987.1996 | 135567.8016
10001 | 10 | 70 | 40 | 34512.2594 | 1.2103 | 19.731 | 0.65518 | 105456.0356 | 0.065494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1654 | 9.0043 | 4.2134 | 0.077142 | 0.039258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1338255.0449 | 15601262.7462 | 5.0551 | 4.6403 | 32.1593 | 11853.0255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74423.1125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.6458 | 865.0131 | 4140.4497 | 17531.6819 | 13.6746 | 101660.8867 | 33961.1551 | 45073.5066 | -16698.6551 | 5661.3855 | 7500 | 2428.7611 | 1631.2328 | 0 | 84211.9946 | 77294.754 | 86474.6264
10002 | 10 | 70 | 40 | 38837.9676 | 1.6349 | 19.5135 | 0.7934 | 105559.0856 | 0.033788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4835 | 9.0333 | 4.0666 | 0.10804 | 0.041443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054296.4509 | 21333665.9387 | 5.3188 | 4.2949 | 49.2789 | 14692.3358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80809.6591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.7221 | 996.3458 | 6315.5995 | 15556.8213 | 12.5172 | 103581.8728 | 46562.2926 | 56536.3812 | -8699.7361 | 6882.9028 | 7500 | 4955.1482 | 2093.5587 | 0 | 85012.7937 | 55930.6168 | 144912.7242
10003 | 10 | 70 | 40 | 38544.2784 | 1.1218 | 18.9033 | 0.64111 | 89963.2271 | 0.068072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9766 | 9.8528 | 5.237 | 0.10609 | 0.053382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768016.4753 | 15965837.7585 | 5.4421 | 5.7473 | 34.1126 | 13910.5793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79658.5375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.5345 | 1044.1713 | 5049.8047 | 20573.8386 | 13.2046 | 86600.6253 | 35940.8797 | 45395.1511 | -14795.4479 | 5813.2538 | 7500 | 5020.2842 | 2277.6066 | 0 | 100309.2388 | 50185.001 | 137275.9654
10004 | 10 | 70 | 40 | 35051.9591 | 1.0144 | 23.9074 | 0.76729 | 112773.4591 | 0.050384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.842 | 8.6513 | 4.634 | 0.045131 | 0.054873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 652082.5471 | 20292801.7505 | 4.9898 | 5.3131 | 36.3542 | 14280.9172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63480.1191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.4869 | 966.3123 | 4716.7254 | 19868.6974 | 15.5615 | 109638.1255 | 30366.5233 | 52979.79 | -13795.4679 | 4991.8172 | 7500 | 1823.1927 | 2010.3818 | 0 | 115928.5243 | 43985.8003 | 157818.9612
10005 | 10 | 70 | 40 | 35325.9308 | 1.0455 | 29.3864 | 0.72226 | 97539.5738 | 0.055497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3932 | 11.3588 | 3.9376 | 0.10849 | 0.043202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900678.4758 | 11352470.7711 | 4.4296 | 4.2822 | 48.9733 | 14968.2143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64646.8174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9739 | 1192.7476 | 6536.5364 | 19678.6524 | 19.6159 | 94556.8288 | 31294.5567 | 63162.7139 | -13124.0783 | 5076.6814 | 7500 | 5624.979 | 1609.7221 | 0 | 46443.6597 | 50295.1983 | 97293.036
10006 | 10 | 70 | 40 | 35209.8922 | 1.023 | 24.3319 | 0.80097 | 104025.4636 | 0.053966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6905 | 10.4415 | 5.2252 | 0.097196 | 0.046592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1502889.9852 | 13039266.1386 | 5.4693 | 5.3587 | 34.502 | 17035.9796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73042.2301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8119 | 999.3816 | 5161.3373 | 19862.9673 | 15.5421 | 100930.8245 | 30693.8498 | 64202.792 | -13616.4118 | 5025.3262 | 7500 | 4686.9345 | 1718.4552 | 0 | 76248.5762 | 87555.9709 | 88903.5512
10007 | 10 | 70 | 40 | 38930.1377 | 1.3242 | 28.3357 | 0.84977 | 101807.087 | 0.036762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.552 | 10.4167 | 5.6762 | 0.11901 | 0.064995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978789.0476 | 15799633.3133 | 5.114 | 5.0333 | 42.5599 | 16116.869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79393.1599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.0912 | 816.1452 | 6888.967 | 18554.3358 | 17.6119 | 99734.0478 | 40751.6038 | 85139.4051 | -9121.3721 | 6117.3092 | 7500 | 6423.9097 | 2918.1062 | 0 | 78698.7189 | 57139.9994 | 161287.6814
10008 | 10 | 70 | 40 | 35487.8325 | 0.86183 | 32.3946 | 0.6349 | 88539.3756 | 0.065182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2249 | 11.9813 | 6.3042 | 0.092042 | 0.042041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186450.7199 | 15376098.9139 | 4.5701 | 5.4107 | 38.5372 | 17775.9283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69908.7898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.027 | 1128.1726 | 5878.0524 | 21908.9774 | 22.7074 | 85367.9284 | 27157.7102 | 67722.1841 | -13954.3675 | 4564.4574 | 7500 | 5381.2508 | 1408.4084 | 0 | 87605.9551 | 70127.2835 | 117258.3148
10009 | 10 | 70 | 40 | 36084.6865 | 1.0855 | 16.9309 | 0.8781 | 100145.1 | 0.043441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.586 | 10.3381 | 5.2079 | 0.07873 | 0.062098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915623.5068 | 14099506.829 | 4.7467 | 5.1854 | 42.8144 | 15273.3318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71102.443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1098 | 1174.5451 | 4005.2978 | 19655.9557 | 10.3578 | 97739.9083 | 32857.4615 | 46736.1267 | -10582.8438 | 5132.2439 | 7500 | 3233.4442 | 2339.0837 | 0 | 72766.0683 | 53535.157 | 106446.4275
10010 | 10 | 70 | 40 | 33781.0076 | 1.2869 | 20.846 | 0.81787 | 96123.1106 | 0.061531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6922 | 10.6643 | 5.6172 | 0.11735 | 0.045576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875838.71 | 13198045.6249 | 5.3432 | 5.7293 | 31.6149 | 10971.0293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70339.5273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.8797 | 1111.627 | 4441.6064 | 16440.3934 | 13.1901 | 92869.5874 | 34681.2284 | 53851.0779 | -14315.5021 | 5611.9024 | 7500 | 5522.7625 | 1877.2066 | 0 | 86742.2579 | 54242.4451 | 127228.4886
10011 | 10 | 70 | 40 | 31890.0799 | 1.2022 | 23.859 | 0.77256 | 96576.754 | 0.060762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7657 | 8.4153 | 6.0639 | 0.14261 | 0.051387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1344826.5666 | 16476846.2816 | 4.4356 | 5.1721 | 42.9701 | 17380.8153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71867.1566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7786 | 1051.8446 | 4547.5514 | 16273.0594 | 15.4842 | 93348.0199 | 31234.041 | 60186.8916 | -14206.4297 | 5135.4681 | 7500 | 6418.0375 | 1936.8524 | 0 | 85462.5746 | 73476.9041 | 110190.5313
10012 | 10 | 70 | 40 | 36628.3002 | 1.0195 | 21.7736 | 0.68629 | 109574.5843 | 0.053542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6441 | 9.2386 | 5.6079 | 0.10124 | 0.043986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864563.8776 | 18160325.2257 | 4.2945 | 5.2173 | 43.4159 | 21238.3793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70350.1044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 320.8822 | 1245.5172 | 5986.6385 | 20703.6372 | 14.8298 | 106340.1104 | 31849.3259 | 48849.408 | -14231.6851 | 5220.8648 | 7500 | 5267.0178 | 1685.4704 | 0 | 94867.991 | 57118.1186 | 123890.2743
10013 | 10 | 70 | 40 | 35162.7499 | 1.3305 | 19.7868 | 0.82317 | 101432.8721 | 0.055336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6707 | 11.8325 | 4.4003 | 0.13216 | 0.046834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933976.9897 | 10275638.6582 | 5.1872 | 4.4597 | 44.6066 | 20204.8916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68316.8955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.1005 | 916.3194 | 5171.4983 | 16699.9949 | 12.4828 | 98339.9666 | 36925.51 | 49898.432 | -13608.7843 | 5873.9175 | 7500 | 6199.0112 | 2019.0884 | 0 | 44590.0285 | 58458.1637 | 80939.0397
10014 | 10 | 70 | 40 | 34008.7438 | 1.0554 | 13.8333 | 0.81084 | 100541.1865 | 0.047272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.583 | 9.7998 | 4.2681 | 0.047237 | 0.05424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043069.0597 | 13402079.4093 | 5.4641 | 5.0663 | 41.6333 | 17294.4845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70569.7115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2015 | 1120.8762 | 4238.2207 | 18840.447 | 8.7874 | 97916.326 | 30336.5935 | 35608.758 | -11549.3864 | 4848.6354 | 7500 | 1798.1182 | 1930.2 | 0 | 67211.6884 | 61499.0696 | 76185.5376
10015 | 10 | 70 | 40 | 30949.2665 | 1.1478 | 28.4683 | 0.828 | 91364.8114 | 0.074496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0621 | 8.9914 | 5.8627 | 0.080571 | 0.032016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186862.6779 | 8220632.829 | 5.5259 | 5.4894 | 45.1737 | 9960.4186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72196.5501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.9931 | 928.85 | 3919.8842 | 16280.9584 | 17.9113 | 87634.2149 | 29336.616 | 76217.852 | -16414.6248 | 5013.7015 | 7500 | 3365.2851 | 1178.1051 | 0 | 42571.9733 | 58277.8705 | 90491.0375
10016 | 10 | 70 | 40 | 34381.1955 | 0.88656 | 17.6868 | 0.8451 | 109104.3907 | 0.040364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3906 | 8.5423 | 3.8785 | 0.10158 | 0.057702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684398.5362 | 16937401.7505 | 4.4216 | 5.2853 | 48.9769 | 17465.1147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67911.4133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.5857 | 837.6599 | 5727.6154 | 20934.0768 | 11.0219 | 106667.5526 | 26894.2374 | 45262.1138 | -10722.0879 | 4328.3782 | 7500 | 4050.0795 | 1833.0747 | 0 | 84310.5948 | 44308.1651 | 119148.2255
10017 | 10 | 70 | 40 | 35628.5032 | 1.1448 | 18.5063 | 0.86408 | 102343.9296 | 0.050254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7333 | 10.0717 | 5.9062 | 0.12027 | 0.048905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133554.906 | 14295892.2451 | 4.6015 | 5.3154 | 47.5721 | 17496.7988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69329.0794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.7355 | 884.5667 | 5337.7062 | 18774.5693 | 11.4108 | 99505.8067 | 33707.8678 | 49192.5297 | -12487.7411 | 5366.0855 | 7500 | 6092.6474 | 1926.0605 | 0 | 72096.6182 | 62543.4547 | 100850.6132
10018 | 10 | 70 | 40 | 36369.8742 | 1.102 | 29.4115 | 0.63025 | 101703.9335 | 0.071277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1927 | 9.5532 | 4.2103 | 0.099571 | 0.039458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934035.3429 | 7374152.5157 | 5.1019 | 4.6021 | 49.4971 | 12345.4506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63885.7134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 367.999 | 682.0674 | 5720.3196 | 19630.1586 | 20.6701 | 97727.0486 | 33479.4311 | 55845.1719 | -17498.2937 | 5645.2736 | 7500 | 3896.678 | 1634.8612 | 0 | 31488.1042 | 48808.5655 | 73182.6609
10019 | 10 | 70 | 40 | 25610.1637 | 1.5722 | 31.2517 | 0.66587 | 103326.5551 | 0.059991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3922 | 12.7366 | 4.7826 | 0.094726 | 0.060621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249451.3774 | 16314277.4914 | 5.0372 | 5.1736 | 41.0826 | 15039.5171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78815.6861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.7108 | 924.6632 | 4685.1662 | 10624.5621 | 21.5299 | 99915.2492 | 29971.2034 | 76622.76 | -15009.746 | 5013.1573 | 7500 | 4066.245 | 2230.4931 | 0 | 85055.476 | 68351.4822 | 127098.1066
10020 | 10 | 70 | 40 | 31656.4175 | 0.85588 | 22.6742 | 0.76768 | 99692.3812 | 0.044862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1503 | 11.4358 | 5.7679 | 0.079406 | 0.040867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157917.7624 | 15466790.5671 | 5.6036 | 4.3787 | 45.2709 | 17846.4156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72020.9363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.4547 | 920.4031 | 4369.3372 | 19608.7957 | 14.7556 | 97220.7247 | 24095.2435 | 57030.2653 | -10875.2883 | 3956.5033 | 7500 | 3694.1682 | 1186.7269 | 0 | 64707.4657 | 64937.2509 | 86357.8338
10021 | 10 | 70 | 40 | 36900.8473 | 1.3714 | 30.9928 | 0.82542 | 98988.1757 | 0.033301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2077 | 8.5299 | 5.9174 | 0.11099 | 0.057106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025514.1223 | 16776973.7722 | 5.0219 | 4.8836 | 36.0013 | 14815.9633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66881.0477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.6308 | 960.5769 | 5187.0165 | 17128.9213 | 19.5278 | 97160.558 | 39543.8521 | 76679.0686 | -8041.518 | 5885.8757 | 7500 | 5441.0544 | 2466.9059 | 0 | 89041.9658 | 61787.4664 | 156729.7381
10022 | 10 | 70 | 40 | 29350.4572 | 0.72425 | 28.8763 | 0.79532 | 105194.707 | 0.059931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8609 | 10.7741 | 5.5264 | 0.13221 | 0.038092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948516.4392 | 19120305.1853 | 5.3025 | 5.3412 | 43.9021 | 17486.7145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63583.3857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 706.2657 | 964.3029 | 3367.0244 | 19570.1159 | 18.5032 | 101725.1543 | 19560.6825 | 65955.5323 | -15266.0318 | 3610.5961 | 7500 | 5968.3633 | 1009.4374 | 0 | 98538.2006 | 56636.3632 | 130240.4173
10023 | 10 | 70 | 40 | 27948.7371 | 0.94144 | 8.2301 | 0.80726 | 101852.8958 | 0.049006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1758 | 9.6391 | 5.8396 | 0.13676 | 0.04337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088049.7097 | 12316936.487 | 5.1258 | 4.4496 | 42.7522 | 13614.8443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79976.9756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.5148 | 1354.3466 | 5051.5193 | 16502.7535 | 5.2385 | 99097.5985 | 22891.9673 | 23925.5019 | -12123.3078 | 3869.849 | 7500 | 7393.2449 | 1231.8077 | 0 | 54554.2488 | 59114.909 | 50128.4028
10024 | 10 | 70 | 40 | 35336.6008 | 0.95584 | 30.0087 | 0.78832 | 102147.191 | 0.051332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3452 | 11.2915 | 6.2275 | 0.13197 | 0.057631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 614083.7073 | 14950405.4549 | 4.6222 | 4.5811 | 36.3392 | 17177.1464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69365.724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.2973 | 868.8277 | 4651.556 | 20697.572 | 19.3043 | 99254.6596 | 29278.0576 | 74251.198 | -12727.138 | 4777.3501 | 7500 | 6356.3311 | 2020.7158 | 0 | 75253.8455 | 45157.4673 | 141552.893
10025 | 10 | 70 | 40 | 42278.0008 | 0.75077 | 30.1705 | 0.77689 | 103982.1127 | 0.051372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3518 | 9.433 | 5.7255 | 0.13493 | 0.052851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1372266.844 | 12187530.1836 | 4.3443 | 5.3704 | 37.7998 | 13981.3356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88458.3157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.1336 | 1008.7755 | 5283.5142 | 27774.6414 | 19.533 | 101035.3416 | 29006.7187 | 94097.2711 | -12965.7931 | 4755.1606 | 7500 | 6635.0118 | 1844.5265 | 0 | 70150.5992 | 75166.4573 | 125857.0375
10026 | 10 | 70 | 40 | 36966.259 | 1.0698 | 25.0577 | 0.77058 | 93902.437 | 0.045678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8825 | 7.8111 | 4.9821 | 0.060657 | 0.043497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034919.0586 | 15337163.3883 | 4.2648 | 4.5362 | 37.4687 | 14212.7895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67729.2579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1547 | 1048.3406 | 3569.9519 | 20314.0239 | 16.2802 | 91532.5312 | 33304.4702 | 59449.143 | -10427.5855 | 5183.5334 | 7500 | 2198.2454 | 1654.8147 | 0 | 76010.9089 | 60578.3546 | 114295.1755
10027 | 10 | 70 | 40 | 34982.189 | 1.2618 | 23.3959 | 0.81042 | 99824.2129 | 0.058186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9699 | 14.1774 | 5.1697 | 0.099678 | 0.051313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230049.9987 | 17242719.0087 | 5.0699 | 4.4796 | 44.7462 | 13977.1937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68973.2815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.0807 | 1012.2221 | 3816.3463 | 17265.8391 | 14.8654 | 96626.1195 | 35432.6998 | 58837.8328 | -14071.6109 | 5699.1858 | 7500 | 4260.47 | 2146.3668 | 0 | 75281.4839 | 64281.1748 | 110805.2533
10028 | 10 | 70 | 40 | 33450.7171 | 0.82794 | 26.3524 | 0.74263 | 95632.1564 | 0.045146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1889 | 9.3363 | 4.5445 | 0.071635 | 0.045686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711494.4129 | 13825815.6026 | 4.9293 | 5.3473 | 41.0286 | 15522.9537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77040.867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.5582 | 1264.9752 | 3291.2976 | 21046.7689 | 17.3913 | 93246.3471 | 24807.8966 | 69036.5709 | -10497.5612 | 4030.209 | 7500 | 2414.3766 | 1351.3572 | 0 | 74604.329 | 45901.7081 | 127345.4699
10029 | 10 | 70 | 40 | 35804.7939 | 0.9725 | 28.061 | 0.70652 | 99189.3091 | 0.025551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3373 | 6.6003 | 4.8854 | 0.11951 | 0.05585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200750.5173 | 18300711.5665 | 4.7624 | 4.5861 | 41.5278 | 13970.2683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75088.0086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.7304 | 1104.6926 | 4785.186 | 20777.1323 | 18.8969 | 97781.1444 | 30055.3231 | 68811.2897 | -6195.9247 | 4478.7627 | 7500 | 4628.8317 | 1835.8765 | 0 | 85520.5849 | 64922.9926 | 131711.7513
10030 | 10 | 70 | 40 | 38837.7591 | 1.4452 | 24.2079 | 0.74699 | 110065.1394 | 0.049998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2452 | 9.3772 | 5.2402 | 0.11596 | 0.039358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113477.1224 | 18885123.7554 | 4.6947 | 4.5122 | 41.9671 | 12059.9235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67560.0044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.0231 | 1048.5341 | 3704.8741 | 17298.8837 | 15.9371 | 107028.2603 | 43077.7508 | 55877.4635 | -13362.2676 | 6696.8931 | 7500 | 4764.7131 | 1934.5237 | 0 | 86634.1244 | 59057.9702 | 134065.2308
10031 | 10 | 70 | 40 | 30317.5963 | 0.83656 | 15.8004 | 0.75212 | 96613.2853 | 0.047284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0436 | 10.2401 | 4.5498 | 0.15439 | 0.046891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349052.9207 | 14913659.0789 | 4.5367 | 4.7881 | 34.7854 | 12088.0449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75265.2132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.8692 | 1093.7723 | 4592.8544 | 18983.6453 | 10.3723 | 94090.3424 | 22667.9021 | 40854.7562 | -11100.9486 | 3776.0036 | 7500 | 6581.8256 | 1299.5145 | 0 | 80384.1726 | 75093.0544 | 76870.1715
10032 | 10 | 70 | 40 | 35540.6785 | 0.81477 | 27.9957 | 0.64984 | 108393.8384 | 0.047539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.27 | 8.8828 | 5.7079 | 0.11062 | 0.044685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160091.8417 | 17966268.8665 | 4.6694 | 4.856 | 46.3554 | 14433.5248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75951.1042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.7734 | 1104.209 | 4847.6457 | 22527.0799 | 19.4606 | 105548.1706 | 26027.1971 | 64825.3315 | -12520.9387 | 4321.6501 | 7500 | 5055.6773 | 1417.3358 | 0 | 84158.67 | 61089.3765 | 119695.5466
10033 | 10 | 70 | 40 | 34434.9018 | 0.66801 | 24.3424 | 0.75562 | 94486.2602 | 0.035194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8174 | 10.284 | 4.2341 | 0.12148 | 0.03959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882467.5009 | 14259362.4957 | 4.5563 | 5.335 | 38.9888 | 16474.806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75150.4909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.923 | 880.3639 | 5091.9498 | 23694.5227 | 15.9484 | 92643.5396 | 21480.7584 | 63081.1149 | -8107.9707 | 3428.8947 | 7500 | 4718.8813 | 996.3376 | 0 | 79728.1631 | 55171.4974 | 117654.6818
10034 | 10 | 70 | 40 | 32826.6167 | 0.99228 | 32.3054 | 0.72518 | 99877.5891 | 0.042731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5595 | 11.1365 | 4.54 | 0.10128 | 0.043525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341011.2681 | 18354668.6632 | 5.4231 | 5.69 | 35.7533 | 22956.0743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76861.1198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5101 | 1404.8803 | 3974.3744 | 18839.2293 | 21.5293 | 97517.5781 | 27974.7748 | 82826.4844 | -10384.0483 | 4454.6661 | 7500 | 4441.5643 | 1423.0275 | 0 | 111300.9817 | 84617.2401 | 144920.2103
10035 | 10 | 70 | 40 | 32464.2551 | 0.83961 | 25.959 | 0.81141 | 94464.2694 | 0.066293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4514 | 11.6124 | 4.9259 | 0.13377 | 0.047724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869865.7135 | 15940388.7151 | 4.7987 | 5.4816 | 35.1172 | 17445.8353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74917.523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.4666 | 1066.0269 | 3768.5001 | 20293.0751 | 16.4849 | 91023.9618 | 24342.3601 | 70978.1156 | -15137.3532 | 4254.1304 | 7500 | 5246.2633 | 1490.0849 | 0 | 96111.7831 | 57851.7389 | 136933.6453
10036 | 10 | 70 | 40 | 36935.1217 | 1.0284 | 21.6235 | 0.81121 | 101255.388 | 0.055203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3847 | 10.8351 | 4.8532 | 0.12193 | 0.04392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022710.6477 | 14584005.5765 | 5.5168 | 4.3428 | 34.895 | 15789.0683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88670.7264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.8823 | 691.8018 | 4375.918 | 20772.9273 | 13.7332 | 98175.1916 | 32324.3888 | 69964.0793 | -13552.864 | 5243.5515 | 7500 | 5260.684 | 1690.2695 | 0 | 69582.5596 | 63467.0405 | 114545.628
10037 | 10 | 70 | 40 | 30869.7996 | 1.4292 | 26.8635 | 0.81051 | 107301.6135 | 0.03489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8658 | 11.4737 | 6.2836 | 0.041725 | 0.053367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965651.4873 | 19114824.0029 | 4.949 | 5.4774 | 44.5465 | 12301.4607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79564.6887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.0386 | 711.3646 | 4763.769 | 13873.4792 | 17.0678 | 105226.8513 | 33992.6406 | 77939.0572 | -9128.9536 | 5196.87 | 7500 | 2067.8551 | 2035.5383 | 0 | 101164.8028 | 51877.7438 | 168890.0667
10038 | 10 | 70 | 40 | 36776.0388 | 1.2369 | 24.7093 | 0.70944 | 100834.574 | 0.040726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7545 | 11.9328 | 4.9363 | 0.094538 | 0.04731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885781.1649 | 12887633.1187 | 5.6231 | 4.3869 | 41.8202 | 15360.6388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54278.3677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.3369 | 590.3799 | 5764.1333 | 18405.7376 | 16.6126 | 98562.4372 | 36740.6025 | 43947.0814 | -9997.4016 | 5625.0644 | 7500 | 4296.2513 | 1953.1952 | 0 | 56124.1138 | 52814.3214 | 93374.5856
10039 | 10 | 70 | 40 | 42033.7382 | 1.1385 | 24.2317 | 0.75938 | 89234.8852 | 0.048662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8079 | 10.2369 | 4.8658 | 0.087743 | 0.047432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810815.8585 | 12125013.5722 | 5.6349 | 5.6287 | 37.7518 | 18389.6843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70788.37 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1895 | 1135.9521 | 5558.0788 | 22227.3195 | 15.8426 | 86837.6461 | 39612.8374 | 59385.5391 | -10547.8522 | 6050.4968 | 7500 | 4123.0306 | 2106.3401 | 0 | 70197.3238 | 54566.3927 | 123861.3228
10040 | 10 | 70 | 40 | 39643.042 | 1.0425 | 26.4322 | 0.76997 | 95225.4598 | 0.064082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9278 | 8.7352 | 6.4926 | 0.14536 | 0.052232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006442.8749 | 15909470.9384 | 5.414 | 4.7205 | 32.3273 | 13107.4458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79060.2564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.9238 | 919.6974 | 4984.9996 | 22120.669 | 17.1791 | 91871.0718 | 35044.746 | 73155.1758 | -14759.3072 | 5688.9174 | 7500 | 7236.9592 | 2180.8878 | 0 | 86068.7315 | 62170.1474 | 139945.963
10041 | 10 | 70 | 40 | 37819.4955 | 1.3491 | 23.4379 | 0.72351 | 102737.8781 | 0.043177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.76 | 10.34 | 3.069 | 0.098696 | 0.061688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058365.7559 | 12749505.0332 | 5.2615 | 5.5968 | 42.6545 | 11148.5176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74084.9459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.1385 | 986.0492 | 5214.898 | 17776.1902 | 15.6343 | 100285.2356 | 40086.6107 | 57812.7044 | -10791.6271 | 6130.1458 | 7500 | 3391.5905 | 2775.4428 | 0 | 69663.8033 | 55457.7108 | 121110.9596
10042 | 10 | 70 | 40 | 33152.6055 | 1.0441 | 16.1465 | 0.70806 | 94370.7308 | 0.039105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8046 | 12.3875 | 5.5152 | 0.09692 | 0.052589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940255.3506 | 16110873.1878 | 4.2673 | 5.4092 | 31.9626 | 14601.7743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83639.9742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5637 | 1178.8013 | 4748.6112 | 18482.9222 | 10.8641 | 92327.9981 | 29339.3667 | 44182.5293 | -8988.0239 | 4554.1334 | 7500 | 5019.33 | 1757.7769 | 0 | 102994.3306 | 60750.5695 | 125608.8735
10043 | 10 | 70 | 40 | 31947.1542 | 1.2891 | 30.4259 | 0.62045 | 98584.298 | 0.055765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8833 | 11.9477 | 5.7645 | 0.081987 | 0.06487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056782.37 | 13205647.5049 | 5.2944 | 4.7573 | 35.832 | 16699.4649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70207.5937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.0159 | 897.1035 | 6489.1411 | 15528.8161 | 21.5006 | 95555.2913 | 32836.6761 | 62662.5993 | -13327.6298 | 5299.4015 | 7500 | 4671.5934 | 2523.1056 | 0 | 68030.5784 | 65231.349 | 104964.9755
10044 | 10 | 70 | 40 | 29479.406 | 0.9583 | 31.8006 | 0.56273 | 99537.3514 | 0.046947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7813 | 10.9405 | 4.2425 | 0.085944 | 0.049003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819960.987 | 9662951.9966 | 4.4225 | 5.1409 | 45.9299 | 11454.345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85299.2952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.3913 | 641.9234 | 3977.386 | 17243.1467 | 23.2098 | 96956.3095 | 24472.5185 | 73279.0636 | -11356.5843 | 4037.7146 | 7500 | 2881.0146 | 1452.1813 | 0 | 48280.517 | 44573.7901 | 105972.6353
10045 | 10 | 70 | 40 | 26712.5194 | 0.8874 | 19.1142 | 0.95579 | 94544.9424 | 0.063554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8812 | 10.2065 | 5.3368 | 0.11196 | 0.035484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962985.7886 | 15455901.7651 | 5.2868 | 4.77 | 32.5561 | 13305.8819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75025.166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.3322 | 1025.7765 | 4748.9537 | 16257.0731 | 11.196 | 91241.4529 | 20910.8927 | 59406.7028 | -14535.3538 | 3749.31 | 7500 | 5055.4515 | 976.4392 | 0 | 84393.3991 | 60053.188 | 107403.6535
10046 | 10 | 70 | 40 | 35422.5567 | 1.1819 | 17.9958 | 0.68516 | 92379.0459 | 0.061228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9781 | 8.3202 | 4.7801 | 0.064024 | 0.051526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090613.8101 | 9587681.5322 | 5.3069 | 5.3689 | 39.7624 | 13572.0834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72355.0547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.4966 | 941.7315 | 4420.3737 | 18282.8312 | 12.2646 | 89267.372 | 34279.4511 | 41468.3097 | -13691.3654 | 5518.5064 | 7500 | 2648.1345 | 2086.9353 | 0 | 52194.2705 | 60902.0806 | 71102.1615
10047 | 10 | 70 | 40 | 34292.6017 | 1.1984 | 29.17 | 0.78686 | 92057.3832 | 0.054565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7471 | 9.6752 | 4.3528 | 0.12801 | 0.053542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1346014.6684 | 17234380.5311 | 4.5525 | 5.0408 | 37.1332 | 11855.8004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86622.3702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.0123 | 1234.8308 | 5669.7495 | 17536.8451 | 18.7802 | 89288.8486 | 33511.5132 | 89999.493 | -12181.552 | 5320.3693 | 7500 | 5788.335 | 2090.7365 | 0 | 93888.9929 | 72456.747 | 153461.1409
10048 | 10 | 70 | 40 | 36760.8847 | 1.0933 | 23.3721 | 0.68481 | 95332.2164 | 0.051301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5057 | 8.9562 | 5.1247 | 0.083963 | 0.058179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942637.2813 | 15087801.7952 | 4.3869 | 4.7236 | 43.337 | 11672.3461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82654.4953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.0621 | 450.7434 | 5371.7551 | 19937.9603 | 15.9317 | 92634.2526 | 33645.8488 | 61498.3029 | -11871.0404 | 5319.442 | 7500 | 3069.384 | 2271.4223 | 0 | 71736.7431 | 50827.187 | 122342.9157
10049 | 10 | 70 | 40 | 37067.8301 | 1.1267 | 25.3729 | 0.79323 | 102628.9631 | 0.048065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6755 | 9.869 | 4.8774 | 0.10353 | 0.048239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076451.375 | 20792567.6426 | 5.6872 | 5.6922 | 47.6502 | 14042.4879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85765.4615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.4662 | 962.2775 | 4773.479 | 19731.899 | 16.2773 | 99905.2386 | 34671.8621 | 78008.2496 | -11984.3881 | 5466.2562 | 7500 | 4486.9024 | 1935.3045 | 0 | 108078.6321 | 56787.8919 | 171374.927
10050 | 10 | 70 | 40 | 33762.3914 | 0.88943 | 21.6794 | 0.77163 | 102942.1082 | 0.051334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0081 | 10.6052 | 5.4516 | 0.084973 | 0.061757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963008.1841 | 19611356.8057 | 5.4993 | 5.0569 | 46.1732 | 15126.5698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77049.0547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.596 | 920.372 | 4822.1513 | 20524.3326 | 14.077 | 100026.9165 | 26476.1177 | 58575.4409 | -12826.8436 | 4401.7608 | 7500 | 3936.4026 | 1995.1367 | 0 | 93247.9366 | 53927.5678 | 129378.3838
10051 | 10 | 70 | 40 | 41605.1388 | 0.8802 | 24.3368 | 0.73073 | 93582.1529 | 0.053845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7938 | 12.5106 | 5.6667 | 0.1055 | 0.057938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1504776.2517 | 14416634.2928 | 4.6383 | 5.4973 | 33.9427 | 13944.1247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71895.5606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0015 | 921.4975 | 4178.2705 | 25422.8526 | 16.1685 | 90804.3737 | 32364.5723 | 58726.6538 | -12222.2285 | 5166.6178 | 7500 | 4474.0823 | 2197.026 | 0 | 89296.5885 | 85222.9098 | 102280.4024
10052 | 10 | 70 | 40 | 32247.9699 | 0.99773 | 20.0785 | 0.78935 | 103093.208 | 0.026739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1363 | 8.4339 | 4.1114 | 0.12324 | 0.053757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180579.9563 | 16824918.6728 | 4.295 | 5.5687 | 31.2094 | 15964.968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70316.0318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.7701 | 983.7657 | 5032.4199 | 18450.8216 | 12.9089 | 101562.0292 | 27594.2965 | 50413.7321 | -6737.187 | 4176.9691 | 7500 | 5191.471 | 1647.9966 | 0 | 111991.5724 | 74750.8528 | 127027.9979
10053 | 10 | 70 | 40 | 30829.8643 | 0.81007 | 20.0308 | 0.79251 | 101045.7633 | 0.057823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3751 | 9.5895 | 5.1876 | 0.076056 | 0.043271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907570.5482 | 16270963.275 | 5.0215 | 4.5686 | 33.5422 | 19251.8762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76353.39 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1226 | 622.1906 | 4655.7773 | 19592.722 | 12.8554 | 97828.3943 | 22474.2847 | 54785.9387 | -14156.4237 | 3938.8544 | 7500 | 2857.9852 | 1250.9108 | 0 | 84512.8239 | 62540.4376 | 100623.9364
10054 | 10 | 70 | 40 | 34126.7699 | 1.0842 | 27.5913 | 0.74691 | 97852.3205 | 0.062897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3093 | 7.8995 | 4.4626 | 0.12243 | 0.067226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031208.2354 | 14083670.1574 | 5.1018 | 5.7054 | 32.456 | 15617.1971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70544.9278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.0883 | 1247.7658 | 5913.3306 | 18602.9624 | 18.1654 | 94467.9867 | 31047.6151 | 66495.0092 | -14891.0684 | 5152.4685 | 7500 | 5619.2022 | 2542.2499 | 0 | 91415.8956 | 65768.161 | 129113.2112
10055 | 10 | 70 | 40 | 30911.4043 | 1.0672 | 21.0457 | 0.70513 | 94999.2967 | 0.05942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7415 | 9.791 | 6.2399 | 0.062731 | 0.037935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794603.9165 | 14520507.3213 | 4.6492 | 4.8856 | 37.9721 | 17554.9334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82897.1005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.9892 | 901.7787 | 4371.6583 | 17011.825 | 14.1837 | 91892.3 | 27799.1587 | 56884.1102 | -13670.7858 | 4634.292 | 7500 | 2831.0102 | 1290.3054 | 0 | 75693.519 | 52896.5545 | 110065.0552
10056 | 10 | 70 | 40 | 34375.6502 | 0.90825 | 26.7077 | 0.76715 | 96223.4038 | 0.041161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3619 | 12.0449 | 3.8902 | 0.046569 | 0.035565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227568.3402 | 16517196.5202 | 4.4261 | 5.2492 | 43.9998 | 15652.6988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78901.3969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8405 | 742.82 | 5810.1447 | 20678.1707 | 17.3856 | 94032.3152 | 27394.9589 | 73552.6907 | -9640.7898 | 4329.6348 | 7500 | 1980.4378 | 1130.1646 | 0 | 85872.5519 | 66265.2719 | 125854.377
10057 | 10 | 70 | 40 | 30561.1102 | 1.2762 | 28.5866 | 0.73623 | 105924.347 | 0.047703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9036 | 11.8969 | 4.0044 | 0.063096 | 0.058317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944968.5082 | 19580430.1598 | 5.3638 | 4.9018 | 40.5473 | 14260.8413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62718.9815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.1165 | 939.1305 | 5405.5837 | 14962.9044 | 18.9335 | 103134.0726 | 31196.4117 | 60543.4533 | -12277.2076 | 5010.8609 | 7500 | 2703.8437 | 2144.7086 | 0 | 96820.3479 | 54854.4348 | 138787.9837
10058 | 10 | 70 | 40 | 35932.7727 | 0.90159 | 21.132 | 0.72648 | 100630.4831 | 0.040573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6821 | 12.9651 | 4.5711 | 0.11333 | 0.056878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938090.2464 | 15661627.8099 | 4.7936 | 5.3023 | 46.047 | 15987.8114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83426.2206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.5459 | 915.1124 | 5524.0452 | 21695.5756 | 14.0727 | 98371.3818 | 28474.3943 | 58892.9072 | -9940.0454 | 4495.2413 | 7500 | 5012.8562 | 1876.5493 | 0 | 79548.6938 | 53833.3567 | 122027.2399
10059 | 10 | 70 | 40 | 36829.607 | 0.60599 | 23.6332 | 0.73336 | 102001.6557 | 0.052844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1831 | 10.667 | 4.2586 | 0.088626 | 0.048232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 498384.788 | 9545482.7183 | 4.3967 | 4.7735 | 43.791 | 15813.352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67162.7797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.9467 | 1003.7604 | 4331.8144 | 26237.2776 | 15.6778 | 99029.3745 | 21184.6588 | 53430.1244 | -13078.0376 | 3696.3564 | 7500 | 3529.9373 | 1308.484 | 0 | 45585.418 | 36409.448 | 86747.4934
10060 | 10 | 70 | 40 | 34468.7703 | 1.3872 | 28.4423 | 0.84396 | 93904.462 | 0.040363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1924 | 8.7848 | 6.7977 | 0.12598 | 0.056091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885427.3816 | 13128081.89 | 5.1055 | 5.3119 | 34.3204 | 14017.8213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77376.5269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.88 | 1172.1178 | 6259.7017 | 15859.3077 | 17.7358 | 91807.1409 | 37218.9251 | 82843.5007 | -9228.2132 | 5642.5986 | 7500 | 7995.6775 | 2322.9225 | 0 | 77206.2083 | 55691.162 | 155810.4576
10061 | 10 | 70 | 40 | 33066.7152 | 0.82074 | 26.2908 | 0.74427 | 95082.9144 | 0.044669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.4029 | 9.8067 | 5.464 | 0.051515 | 0.052128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856822.2445 | 16905692.3655 | 5.0627 | 4.3297 | 44.4086 | 12618.5173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71193.1036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.0297 | 1190.5591 | 4432.7027 | 20889.1571 | 17.3348 | 92735.566 | 24355.116 | 63760.9786 | -10328.3332 | 3958.037 | 7500 | 2093.56 | 1514.3049 | 0 | 71772.5841 | 47787.1347 | 116839.1128
10062 | 10 | 70 | 40 | 36103.0084 | 1.5752 | 19.3109 | 0.62435 | 99684.1327 | 0.053199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6584 | 10.1773 | 5.5602 | 0.10884 | 0.036647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119819.8849 | 12650035.578 | 4.7297 | 4.745 | 43.8046 | 16014.9234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71361.3174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.8179 | 1065.7417 | 3600.4162 | 14952.7328 | 13.6164 | 96760.1764 | 42300.5512 | 40637.0902 | -12865.4076 | 6560.2282 | 7500 | 4325.7914 | 1764.4901 | 0 | 59477.675 | 62285.2493 | 87415.1692
10063 | 10 | 70 | 40 | 33283.979 | 1.5114 | 34.9933 | 0.74486 | 100140.9116 | 0.059124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4953 | 10.572 | 5.686 | 0.098808 | 0.038201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698938.8168 | 20944043.4169 | 5.5823 | 4.6544 | 44.9285 | 17947.9819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78206.944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.2251 | 894.9162 | 5422.0885 | 14286.0442 | 23.0651 | 96881.7945 | 37995.8697 | 93287.0031 | -14340.1151 | 6065.0466 | 7500 | 5079.1144 | 1700.4905 | 0 | 93163.8012 | 46476.0086 | 183975.2018
10064 | 10 | 70 | 40 | 42298.9352 | 1.1178 | 26.6623 | 0.78394 | 102951.4892 | 0.025408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8718 | 9.1309 | 4.9971 | 0.13803 | 0.042469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753192.5034 | 19181686.7799 | 4.5269 | 5.4902 | 32.6214 | 15074.9783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84126.0767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8578 | 631.1552 | 4978.7266 | 22628.467 | 17.1938 | 101497.9947 | 39340.9364 | 79655.1713 | -6395.3759 | 5756.2798 | 7500 | 5823.3237 | 1794.2404 | 0 | 121871.9338 | 51594.5214 | 203751.988
10065 | 10 | 70 | 40 | 32020.8607 | 0.92481 | 25.6079 | 0.76211 | 95141.1015 | 0.056364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1238 | 6.9117 | 4.9953 | 0.072384 | 0.049935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163937.7971 | 8058047.8556 | 4.2518 | 4.6203 | 34.3062 | 13072.055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74509.2204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.5699 | 1015.7167 | 4291.7324 | 19083.9388 | 16.7168 | 92186.9934 | 25873.8438 | 66246.9546 | -12998.0756 | 4330.3057 | 7500 | 2860.8377 | 1587.0378 | 0 | 42706.7666 | 67866.8295 | 70240.8411
10066 | 10 | 70 | 40 | 34742.5168 | 1.0467 | 30.3331 | 0.76726 | 101338.4103 | 0.057054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.828 | 11.0821 | 4.785 | 0.11353 | 0.047498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103687.3418 | 16238588.086 | 5.4288 | 4.5142 | 39.9164 | 14155.8045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71825.1228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.476 | 788.3822 | 5064.1417 | 19341.2475 | 19.7444 | 98153.9587 | 30802.5387 | 76053.4196 | -14011.587 | 5064.609 | 7500 | 4820.8987 | 1765.5676 | 0 | 74827.2606 | 61956.1968 | 124866.5102
10067 | 10 | 70 | 40 | 40525.9527 | 0.73129 | 23.1607 | 0.80563 | 98526.1678 | 0.052066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2879 | 9.0968 | 5.7634 | 0.084779 | 0.046195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881645.9773 | 17252667.6931 | 5.582 | 4.4568 | 38.5662 | 16760.957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86709.9508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2543 | 1175.8382 | 7017.1333 | 26915.4348 | 14.7555 | 95696.8253 | 27221.0358 | 72881.7143 | -12449.1069 | 4479.862 | 7500 | 5103.8806 | 1518.8729 | 0 | 79637.3037 | 55647.2771 | 130246.2852
10068 | 10 | 70 | 40 | 34602.7172 | 1.2844 | 28.9148 | 0.72595 | 92494.1478 | 0.056164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9659 | 11.0026 | 4.2349 | 0.10233 | 0.050264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987050.6967 | 20552787.2192 | 5.6256 | 4.641 | 48.1526 | 11939.445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83040.6996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.0106 | 1265.4685 | 6607.9885 | 16863.9807 | 19.2613 | 89632.2578 | 35477.4731 | 80163.2841 | -12592.3162 | 5613.6707 | 7500 | 5659.656 | 2070.9414 | 0 | 88172.8391 | 50948.6788 | 161116.8695
10069 | 10 | 70 | 40 | 36806.0564 | 0.77571 | 28.9593 | 0.79503 | 100923.2815 | 0.047416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5827 | 8.7315 | 3.9795 | 0.088629 | 0.054892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310892.2422 | 16510636.2154 | 5.3886 | 5.2849 | 47.9053 | 17410.0029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73820.0318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.0364 | 1104.3988 | 4897.1566 | 23844.7832 | 18.5594 | 98280.5223 | 25922.5465 | 76771.8736 | -11628.1407 | 4252.0989 | 7500 | 3476.9648 | 1713.0837 | 0 | 80663.046 | 69338.686 | 119332.7868
10070 | 10 | 70 | 40 | 32918.7574 | 0.90649 | 20.8535 | 0.81451 | 89922.4033 | 0.058168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1884 | 8.1265 | 4.4521 | 0.099582 | 0.050442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278923.1755 | 10357498.3905 | 5.0829 | 5.4552 | 32.4165 | 14552.81 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71576.5088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.1661 | 1136.2193 | 4840.5924 | 19821.286 | 13.2197 | 87042.3823 | 26194.9427 | 54639.9379 | -12672.0922 | 4353.8667 | 7500 | 3988.8226 | 1611.8626 | 0 | 64595.6253 | 76796.1221 | 73416.8436
10071 | 10 | 70 | 40 | 38143.0453 | 0.85973 | 22.6899 | 0.70921 | 106988.8684 | 0.057516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7683 | 9.6244 | 3.8683 | 0.088816 | 0.051808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592078.5206 | 15458735.0687 | 4.77 | 5.5914 | 30.3327 | 16550.5354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80240.5379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.8308 | 601.3917 | 4563.5451 | 23575.8897 | 15.257 | 103600.0389 | 29134.3113 | 59642.228 | -14910.8498 | 4893.006 | 7500 | 3212.6425 | 1860.5397 | 0 | 103638.8422 | 46552.2363 | 148418.4835
10072 | 10 | 70 | 40 | 37299.8456 | 1.1114 | 22.0363 | 0.77702 | 98774.2125 | 0.054076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3001 | 9.801 | 3.869 | 0.10768 | 0.057523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036983.4036 | 19032620.0776 | 4.5885 | 5.4861 | 43.8693 | 14713.4935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78980.9828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.2531 | 820.0396 | 3868.7284 | 20026.015 | 14.2657 | 95829.9295 | 34547.6611 | 61372.9089 | -12954.8453 | 5509.4359 | 7500 | 3649.3811 | 2325.9929 | 0 | 102718.8296 | 57530.1806 | 147139.1836
10073 | 10 | 70 | 40 | 32818.7349 | 1.6166 | 25.9417 | 0.75414 | 108566.0457 | 0.037516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8 | 11.0686 | 3.8052 | 0.12224 | 0.047746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018653.3837 | 19027349.7886 | 4.6015 | 5.3132 | 49.9591 | 15286.3843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86958.7144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.263 | 1008.5046 | 5638.7086 | 13281.234 | 17.0104 | 106310.4902 | 39075.0018 | 77665.6183 | -9924.4444 | 5938.6079 | 7500 | 5072.4431 | 2081.0641 | 0 | 93844.9958 | 54890.9939 | 166362.2926
10074 | 10 | 70 | 40 | 39192.3277 | 0.76846 | 28.9096 | 0.86061 | 99161.2453 | 0.047332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2043 | 9.4986 | 4.5195 | 0.073769 | 0.050459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240129.8136 | 17700235.0736 | 4.3969 | 5.4364 | 33.3733 | 16027.6728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75969.0949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2866 | 1069.8386 | 4713.3134 | 25493.8179 | 17.86 | 96569.1733 | 27397.0197 | 83943.0098 | -11405.1169 | 4439.1836 | 7500 | 3056.7061 | 1644.0184 | 0 | 110378.8612 | 75353.5169 | 151600.1649
10075 | 10 | 70 | 40 | 38558.0147 | 0.87051 | 24.3817 | 0.80577 | 99747.4426 | 0.038273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4907 | 8.7248 | 4.8764 | 0.1027 | 0.059689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098468.8979 | 11233790.2486 | 5.0901 | 4.6271 | 39.9321 | 14740.9708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81176.4505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.9529 | 905.2236 | 4817.4605 | 23688.9831 | 15.5321 | 97633.7447 | 29738.0632 | 71837.9214 | -9300.2708 | 4627.7938 | 7500 | 4254.142 | 2027.3559 | 0 | 53495.0974 | 62305.6175 | 101874.4854
10076 | 10 | 70 | 40 | 33759.3961 | 1.313 | 12.2837 | 0.72345 | 94654.9055 | 0.058418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8972 | 8.076 | 5.5036 | 0.10581 | 0.05456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730475.6117 | 14773486.5274 | 5.0387 | 5.2809 | 48.9392 | 16455.3016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74750.1158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5462 | 1042.3838 | 4594.6225 | 16191.3241 | 8.1941 | 91610.5123 | 35136.1439 | 30569.3631 | -13395.3299 | 5616.8967 | 7500 | 4493.2889 | 2249.2352 | 0 | 72179.1464 | 45115.3858 | 99233.3587
10077 | 10 | 70 | 40 | 32041.1129 | 1.161 | 16.937 | 0.80402 | 94022.5424 | 0.035332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1547 | 11.466 | 4.653 | 0.098575 | 0.048791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074077.8957 | 15240882.3989 | 5.2812 | 5.2516 | 34.9823 | 13226.0573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72636.1726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.6587 | 909.3048 | 6551.0679 | 16732.1339 | 10.8001 | 92181.7729 | 30617.958 | 44575.9303 | -8099.3858 | 4673.3065 | 7500 | 5302.8126 | 1673.5038 | 0 | 87269.7769 | 63227.3104 | 110286.5917
10078 | 10 | 70 | 40 | 37867.5683 | 1.0311 | 33.3889 | 0.76711 | 96550.9656 | 0.047047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6851 | 8.1384 | 5.5697 | 0.073839 | 0.052405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727843.8132 | 12192670.4104 | 5.2935 | 5.1245 | 42.2729 | 14727.351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84597.0636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5594 | 827.5609 | 4555.4041 | 21265.3858 | 21.7353 | 94042.1133 | 33204.3649 | 98586.4351 | -11038.9499 | 5207.757 | 7500 | 3077.9856 | 2003.0369 | 0 | 61633.5544 | 45336.364 | 154837.82
10079 | 10 | 70 | 40 | 41689.2991 | 1.175 | 20.8577 | 0.75502 | 91353.6911 | 0.049579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0147 | 10.1509 | 4.2261 | 0.10448 | 0.048757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963456.8333 | 16295684.7477 | 5.124 | 4.2984 | 40.9379 | 13803.4491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67440.9941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.8613 | 787.445 | 3796.8972 | 21599.7987 | 13.67 | 88853.9054 | 40179.0007 | 48474.7036 | -10999.0573 | 6155.5805 | 7500 | 3920.5046 | 2202.7742 | 0 | 71430.5752 | 54987.0513 | 113877.0302
10080 | 10 | 70 | 40 | 41631.9252 | 1.4571 | 21.6168 | 0.64151 | 96549.9554 | 0.046855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6081 | 11.2321 | 3.9776 | 0.1082 | 0.044143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242315.5586 | 11401547.7656 | 5.6796 | 5.2249 | 48.7702 | 16425.1982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63896.7575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.9293 | 1062.0385 | 5804.4244 | 18420.5846 | 15.0967 | 94051.2249 | 46422.6812 | 41661.6164 | -10994.4144 | 7005.9944 | 7500 | 4964.2207 | 2269.8238 | 0 | 54207.2677 | 65242.4764 | 87794.7133
10081 | 10 | 70 | 40 | 33043.1825 | 0.97646 | 27.2998 | 0.81428 | 101013.4358 | 0.050243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4108 | 11.4203 | 5.5858 | 0.076359 | 0.036258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075878.4321 | 11341610.2757 | 5.7131 | 5.5472 | 46.4248 | 14522.1274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80360.6092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.7444 | 987.8153 | 5025.7476 | 19132.2075 | 17.3084 | 98212.8079 | 27821.9498 | 80291.2517 | -12322.7628 | 4553.9118 | 7500 | 3678.8566 | 1211.8528 | 0 | 58221.5984 | 57760.9572 | 113195.7011
10082 | 10 | 70 | 40 | 30272.5387 | 1.0854 | 28.8004 | 0.70359 | 102246.9275 | 0.059425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4276 | 8.3838 | 4.0038 | 0.11028 | 0.052561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797661.732 | 17812691.8387 | 4.5576 | 4.8359 | 45.5229 | 13262.5112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74954.9382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.9765 | 1216.622 | 4906.6271 | 16491.3901 | 19.4267 | 98902.6188 | 27562.2972 | 70260.059 | -14714.958 | 4666.6871 | 7500 | 4254.559 | 1800.2596 | 0 | 84106.0364 | 45616.873 | 139818.0673
10083 | 10 | 70 | 40 | 35580.1196 | 0.9839 | 12.0691 | 0.69314 | 109157.8486 | 0.045219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2504 | 10.9673 | 4.7482 | 0.12059 | 0.035247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136943.8817 | 12681839.3735 | 5.0648 | 4.4498 | 35.8424 | 12805.1696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63321.3333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.6342 | 1165.786 | 5705.2739 | 20515.5535 | 8.1887 | 106430.2491 | 30129.1323 | 24571.2324 | -12001.4375 | 4848.3651 | 7500 | 5895.0727 | 1254.25 | 0 | 61789.9011 | 65009.9655 | 58976.5507
10084 | 10 | 70 | 40 | 30881.1052 | 0.99542 | 21.517 | 0.62132 | 100227.2827 | 0.048907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1681 | 11.4398 | 5.1557 | 0.14719 | 0.046824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079681.7152 | 12240667.2964 | 5.6163 | 5.4378 | 49.7235 | 16459.9942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68451.978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.3489 | 1030.5861 | 5174.5017 | 17691.6786 | 15.1977 | 97521.355 | 26378.8533 | 43256.8717 | -11906.082 | 4331.4841 | 7500 | 7274.9034 | 1488.5666 | 0 | 59979.4035 | 58524.3676 | 79779.633
10085 | 10 | 70 | 40 | 29918.0844 | 1.4792 | 30.0304 | 0.79258 | 100592.0089 | 0.059201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3402 | 9.8977 | 4.9329 | 0.078651 | 0.053361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129268.4826 | 22280281.6028 | 5.0731 | 4.4492 | 32.3428 | 13526.3854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85515.2854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.5184 | 885.9734 | 4523.7158 | 13074.7306 | 19.2723 | 97313.9932 | 33686.7077 | 91997.7744 | -14423.2692 | 5483.0732 | 7500 | 3399.0343 | 2147.4063 | 0 | 115174.8307 | 68560.9354 | 176404.6221
10086 | 10 | 70 | 40 | 31388.1842 | 1.4247 | 19.6799 | 0.66542 | 103492.2549 | 0.048098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3636 | 8.7643 | 6.0645 | 0.088338 | 0.054563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139538.112 | 6308678.7069 | 4.9412 | 4.7712 | 45.4371 | 18878.9787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66840.6534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.313 | 978.1166 | 5944.82 | 14141.6618 | 13.5613 | 100743.7664 | 34493.0447 | 40897.2223 | -12093.3493 | 5448.6405 | 7500 | 4821.789 | 2181.9865 | 0 | 29111.0916 | 65141.7282 | 47218.697
10087 | 10 | 70 | 40 | 32743.5039 | 1.3145 | 21.8206 | 0.79565 | 103956.8011 | 0.052195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7938 | 11.0982 | 6.2146 | 0.094451 | 0.04622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891285.1391 | 11970828.4216 | 5.303 | 4.5048 | 42.9648 | 10971.6183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75218.1827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7245 | 1099.4233 | 5424.5329 | 15690.702 | 13.9796 | 100964.2362 | 34105.6039 | 58979.0752 | -13167.2853 | 5462.3625 | 7500 | 5548.94 | 1852.9896 | 0 | 53224.7566 | 48151.6071 | 105354.8354
10088 | 10 | 70 | 40 | 40831.2689 | 0.69608 | 26.595 | 0.59768 | 95896.2899 | 0.048673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9254 | 7.8513 | 4.0239 | 0.10848 | 0.047454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673930.8556 | 21867671.6839 | 5.3115 | 4.9774 | 33.9061 | 15998.0916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63015.1965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3645 | 775.4142 | 3629.0458 | 27657.8571 | 19.0345 | 93319.4824 | 26346.8236 | 47642.6259 | -11337.9533 | 4291.9348 | 7500 | 3203.7746 | 1494.8241 | 0 | 121201.801 | 47941.1121 | 152402.7186
10089 | 10 | 70 | 40 | 28805.9428 | 0.77208 | 33.9191 | 0.74033 | 95614.835 | 0.042214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9889 | 10.1684 | 4.9419 | 0.087866 | 0.041572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852674.3806 | 18245900.5629 | 5.5972 | 5.1031 | 42.4105 | 17401.0716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75674.672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.1508 | 957.5828 | 4741.6611 | 18699.849 | 22.4139 | 93382.5174 | 20212.1877 | 87065.5078 | -9822.1972 | 3362.2171 | 7500 | 3691.4784 | 1025.8636 | 0 | 90906.3878 | 53201.3783 | 150740.067
10090 | 10 | 70 | 40 | 34221.0599 | 0.81215 | 20.5881 | 0.81166 | 100514.4245 | 0.038897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4873 | 9.1909 | 5.8339 | 0.10654 | 0.054227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777836.6402 | 16530653.6244 | 4.8816 | 4.4603 | 30.3636 | 17805.8608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86822.8734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.3306 | 807.1484 | 4931.5079 | 21722.4725 | 13.0723 | 98350.1479 | 24997.1748 | 65254.2957 | -9522.8169 | 3995.6304 | 7500 | 5135.7695 | 1590.2485 | 0 | 89505.5666 | 57195.4919 | 131260.3765
10091 | 10 | 70 | 40 | 34333.2948 | 1.0414 | 22.2608 | 0.73154 | 97325.1918 | 0.04186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.894 | 10.5412 | 4.5715 | 0.091627 | 0.044235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132845.4553 | 12143403.8604 | 4.3849 | 4.7641 | 40.679 | 11744.0541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79554.4566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.8037 | 891.9062 | 5516.0539 | 19169.5428 | 14.7826 | 95071.805 | 30327.504 | 59492.9993 | -9914.9022 | 4746.1703 | 7500 | 4115.5635 | 1540.9047 | 0 | 60090.9188 | 60326.8491 | 97572.3093
10092 | 10 | 70 | 40 | 39526.9533 | 1.1863 | 17.9014 | 0.72209 | 96611.4011 | 0.062756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.149 | 4.8792 | 5.9425 | 0.067416 | 0.046072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136806.8685 | 16113074.2693 | 4.3815 | 5.5329 | 31.0097 | 14453.3092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69841.1733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.3679 | 963.8227 | 5659.2943 | 20350.8445 | 11.9507 | 93277.3803 | 38352.2177 | 41560.5128 | -14669.6915 | 6134.0103 | 7500 | 3223.1878 | 2074.1704 | 0 | 106763.0306 | 71281.565 | 119655.8731
10093 | 10 | 70 | 40 | 35356.979 | 1.3527 | 17.0441 | 0.72811 | 97471.5214 | 0.032926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6612 | 11.6164 | 5.3598 | 0.055595 | 0.053946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035933.9263 | 14745300.574 | 4.8557 | 4.3964 | 34.1506 | 14044.3204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59861.1174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 353.7687 | 894.7148 | 3610.5712 | 16584.7996 | 11.3401 | 95691.9684 | 37544.3588 | 34144.8792 | -7830.0329 | 5600.3471 | 7500 | 2060.0628 | 2217.3835 | 0 | 73475.7365 | 62941.3695 | 91771.3654
10094 | 10 | 70 | 40 | 41278.7949 | 1.2908 | 15.6632 | 0.74026 | 89984.403 | 0.038225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0336 | 10.8484 | 5.2423 | 0.085483 | 0.053176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025532.0997 | 15762170.0196 | 5.7308 | 5.211 | 46.2217 | 16629.7679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78037.0303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.8922 | 955.4758 | 4279.43 | 20045.3676 | 10.3507 | 88079.9658 | 42466.8547 | 41457.4413 | -8379.5233 | 6305.0681 | 7500 | 3750.9873 | 2460.7811 | 0 | 76495.2429 | 57929.6734 | 114127.1787
10095 | 10 | 70 | 40 | 35313.0685 | 0.86754 | 24.2381 | 0.81865 | 102431.6527 | 0.048202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5114 | 9.7357 | 5.2082 | 0.093449 | 0.04932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903078.1987 | 15029547.4809 | 4.3526 | 5.3227 | 39.5472 | 14186.3143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82584.4537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0418 | 725.9606 | 4574.7012 | 21731.5015 | 15.3298 | 99705.5275 | 27163.1339 | 73568.689 | -11994.9512 | 4443.8461 | 7500 | 4030.048 | 1608.5896 | 0 | 83729.0437 | 53489.7651 | 136558.634
10096 | 10 | 70 | 40 | 39240.1489 | 0.99914 | 15.8747 | 0.88442 | 94386.685 | 0.056814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2225 | 7.7289 | 4.7637 | 0.10946 | 0.03456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871955.5013 | 21522486.777 | 4.3805 | 4.6846 | 46.6073 | 18170.3862 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92636.8505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.8854 | 1121.2642 | 4752.2949 | 22433.7567 | 9.6774 | 91432.9412 | 33612.7844 | 57410.1803 | -12996.4724 | 5384.637 | 7500 | 4815.0408 | 1365.821 | 0 | 98086.8264 | 53149.7574 | 142029.0601
10097 | 10 | 70 | 40 | 34857.4865 | 0.777 | 17.8785 | 0.69045 | 99850.0637 | 0.062602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5822 | 10.3 | 5.4543 | 0.061383 | 0.060606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934252.2333 | 15724921.8003 | 4.7579 | 5.5468 | 49.1503 | 15681.2471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73449.9351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.3827 | 906.647 | 5036.7442 | 22566.0487 | 12.1486 | 96412.5579 | 24582.8755 | 42086.1461 | -15125.0254 | 4286.1371 | 7500 | 2849.1671 | 1906.5276 | 0 | 80903.4389 | 52266.3901 | 96722.8767
10098 | 10 | 70 | 40 | 34036.3146 | 0.80889 | 22.688 | 0.83215 | 101891.1662 | 0.040873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1672 | 10.4463 | 5.5421 | 0.097443 | 0.03613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200113.9754 | 20355291.2514 | 5.6965 | 5.1375 | 42.4367 | 12741.3321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83725.7074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0168 | 1135.8648 | 5036.3209 | 21644.7533 | 14.2414 | 99587.021 | 24783.1225 | 70719.9594 | -10138.2387 | 4004.58 | 7500 | 4942.8594 | 1061.9042 | 0 | 101718.9133 | 63113.587 | 141479.5131
10099 | 10 | 70 | 40 | 39080.8646 | 0.91795 | 16.2362 | 0.96899 | 98270.8675 | 0.051266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5614 | 11.2295 | 4.5554 | 0.10474 | 0.047809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877595.659 | 16185895.8816 | 5.1021 | 5.0918 | 32.7996 | 15927.938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75507.2243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.9836 | 891.4724 | 5628.9901 | 23381.2961 | 9.4403 | 95491.6086 | 31399.1371 | 51314.1723 | -12228.739 | 5035.4805 | 7500 | 4816.8389 | 1766.9229 | 0 | 94002.8828 | 58342.0516 | 125264.644
10100 | 10 | 70 | 40 | 30711.8053 | 1.3747 | 24.3927 | 0.78314 | 104583.4683 | 0.027375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0019 | 8.5457 | 5.8055 | 0.10649 | 0.059263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752482.3526 | 14627545.7683 | 4.6655 | 4.6107 | 38.9432 | 12948.945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66603.2849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1154 | 990.3135 | 4357.4131 | 14229.4888 | 15.7372 | 102993.5039 | 32964.6329 | 57648.5123 | -6995.8433 | 4924.6965 | 7500 | 4421.0242 | 2142.0273 | 0 | 71240.1129 | 45966.2616 | 127878.9012
10101 | 10 | 70 | 40 | 36654.3945 | 1.1305 | 18.6877 | 0.72781 | 98458.6193 | 0.05527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.424 | 8.5643 | 4.2342 | 0.12611 | 0.046503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668438.8349 | 15528212.3952 | 5.14 | 4.5921 | 38.2897 | 18040.8094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75523.856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.402 | 961.0625 | 4719.2192 | 19470.7242 | 12.4358 | 95459.9233 | 34367.3406 | 47217.3801 | -13194.2622 | 5499.6948 | 7500 | 5111.9649 | 1877.0937 | 0 | 74967.4957 | 47637.5066 | 115709.201
10102 | 10 | 70 | 40 | 40089.8638 | 1.3297 | 24.9664 | 0.80855 | 105465.3402 | 0.048708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5841 | 7.9803 | 4.734 | 0.082687 | 0.051481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794746.3895 | 12659337.9988 | 5.4737 | 5.6603 | 34.5226 | 10859.8309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70524.0309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.5488 | 1056.5572 | 5672.7885 | 19049.0407 | 15.8799 | 102629.3987 | 42081.6461 | 64081.509 | -12478.1424 | 6506.4183 | 7500 | 3413.262 | 2458.3761 | 0 | 77818.7403 | 48138.8603 | 143242.9493
10103 | 10 | 70 | 40 | 39909.0945 | 1.2478 | 24.0531 | 0.70394 | 98700.1452 | 0.037498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4255 | 9.3775 | 5.3328 | 0.084525 | 0.056202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1322963.2544 | 20524292.2789 | 4.6053 | 5.0577 | 34.6186 | 13324.1316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73966.2145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.7516 | 1033.4128 | 4522.798 | 19851.7361 | 16.2213 | 96650.5362 | 40114.7169 | 57928.2452 | -9018.2796 | 6024.1486 | 7500 | 3908.6987 | 2484.9313 | 0 | 116485.4178 | 75281.1948 | 150146.6841
10104 | 10 | 70 | 40 | 43541.429 | 0.91905 | 22.57 | 0.7513 | 95406.9545 | 0.057642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0131 | 9.7736 | 4.1078 | 0.070544 | 0.046883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734238.0922 | 12915106.9461 | 4.9231 | 4.9428 | 39.5685 | 18223.4592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73017.8613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.3032 | 860.2375 | 4305.1353 | 26033.8495 | 14.8231 | 92378.4772 | 35015.159 | 56566.5019 | -13325.3 | 5596.0755 | 7500 | 2462.0478 | 1925.5667 | 0 | 66039.0349 | 50169.6258 | 111609.46
10105 | 10 | 70 | 40 | 37588.806 | 1.5001 | 25.547 | 0.70744 | 106604.0288 | 0.028898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0898 | 8.292 | 5.6924 | 0.06932 | 0.055661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102168.4282 | 15961619.8507 | 5.2812 | 5.1465 | 41.0865 | 16043.8429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68927.4629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1676 | 789.3986 | 5446.9845 | 16236.3002 | 17.1951 | 104893.9233 | 42705.0116 | 57567.6847 | -7524.4639 | 6284.5616 | 7500 | 3150.0316 | 2567.3676 | 0 | 82214.2689 | 63069.2534 | 131395.2086
10106 | 10 | 70 | 40 | 35560.3203 | 1.0986 | 30.6391 | 0.82594 | 98436.4692 | 0.040793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6758 | 8.9437 | 4.4169 | 0.081735 | 0.055077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139160.7353 | 14715961.0809 | 4.8192 | 5.6425 | 42.6534 | 14640.8908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68799.8672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.0619 | 987.3649 | 5855.0843 | 19229.054 | 19.2993 | 96214.7883 | 32662.5325 | 78017.9179 | -9775.3959 | 5055.6781 | 7500 | 3384.9378 | 2043.6839 | 0 | 82078.7059 | 62333.2394 | 138634.8207
10107 | 10 | 70 | 40 | 32590.2656 | 0.96021 | 27.2271 | 0.56971 | 112136.3893 | 0.037994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4992 | 10.2844 | 4.7631 | 0.10155 | 0.046406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255777.3889 | 14316786.856 | 5.5567 | 5.1067 | 33.3451 | 14183.7491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68264.3625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.0951 | 1135.2906 | 4545.1445 | 19042.371 | 19.7943 | 109777.3321 | 27095.7892 | 50739.7654 | -10379.8518 | 4334.6444 | 7500 | 4185.3115 | 1476.3561 | 0 | 81464.7035 | 74287.9779 | 92128.7403
10108 | 10 | 70 | 40 | 34783.8442 | 1.154 | 24.5605 | 0.87272 | 92822.8634 | 0.036653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5264 | 10.4422 | 3.8227 | 0.1107 | 0.051929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016196.6104 | 14802578.5431 | 4.5776 | 5.3331 | 31.0313 | 15002.7201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76659.3186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.919 | 1077.5838 | 4081.7772 | 18234.9555 | 15.0707 | 90938.3252 | 33097.7774 | 72748.0476 | -8291.9681 | 5023.1088 | 7500 | 4281.8625 | 1914.4596 | 0 | 94222.3828 | 65780.1984 | 144715.4722
10109 | 10 | 70 | 40 | 33125.5025 | 0.92109 | 22.6384 | 0.74127 | 99948.1215 | 0.064106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7257 | 6.4745 | 4.3165 | 0.12064 | 0.049878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166361.9032 | 9038846.7705 | 4.2822 | 5.3555 | 49.8223 | 16428.9579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62980.5619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8781 | 955.4571 | 4499.1527 | 19783.5114 | 14.9516 | 96426.0852 | 26683.9823 | 48411.8095 | -15496.9596 | 4595.4475 | 7500 | 4302.5382 | 1682.2989 | 0 | 45388.4344 | 61830.8557 | 61236.6954
10110 | 10 | 70 | 40 | 30147.0422 | 1.3536 | 32.4673 | 0.92723 | 97947.2133 | 0.04302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3995 | 10.8704 | 3.9804 | 0.10668 | 0.047806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136479.3149 | 8358483.3558 | 5.6454 | 5.5714 | 32.4288 | 13322.5225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80774.9665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1198 | 949.1441 | 5009.7179 | 14134.2553 | 19.3239 | 95617.3468 | 32025.5739 | 106165.9686 | -10251.4124 | 4998.3731 | 7500 | 4333.7519 | 1753.7663 | 0 | 52262.1812 | 68620.8238 | 130167.3787
10111 | 10 | 70 | 40 | 37026.4255 | 1.135 | 27.9782 | 0.76094 | 101139.1529 | 0.06428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4793 | 8.9169 | 3.7158 | 0.12367 | 0.059033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041662.9597 | 17613819.6048 | 5.6438 | 5.4172 | 47.4804 | 12471.8826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82598.2694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.2047 | 837.5297 | 4292.2488 | 19618.5375 | 18.276 | 97565.6222 | 34815.7761 | 80138.505 | -15723.5354 | 5717.4366 | 7500 | 4720.0799 | 2477.1807 | 0 | 87732.9356 | 53903.3263 | 153475.0523
10112 | 10 | 70 | 40 | 42981.3892 | 0.92956 | 25.4569 | 0.71349 | 97243.4991 | 0.060786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0052 | 10.4836 | 5.3112 | 0.094603 | 0.051091 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867329.1851 | 17492519.7817 | 5.2271 | 5.2042 | 44.5157 | 15276.2547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79359.2307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4851 | 992.4986 | 5502.9 | 25548.3657 | 17.0766 | 93991.2151 | 34866.047 | 66505.939 | -14310.0495 | 5636.7463 | 7500 | 4839.0337 | 2113.6798 | 0 | 87614.526 | 50834.745 | 143931.1774
10113 | 10 | 70 | 40 | 33947.4737 | 1.169 | 20.8931 | 0.89646 | 96924.2044 | 0.050022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1366 | 9.0024 | 5.0903 | 0.11973 | 0.052488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252522.9948 | 10519236.8277 | 5.6647 | 4.322 | 46.2496 | 10809.6563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81408.0379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1953 | 926.2206 | 5194.8768 | 17647.5934 | 12.6511 | 94248.6279 | 32599.7606 | 67096.3875 | -11772.5366 | 5170.812 | 7500 | 5735.9725 | 1991.9841 | 0 | 42960.2075 | 61236.6297 | 90045.958
10114 | 10 | 70 | 40 | 30588.7612 | 1.3337 | 34.6228 | 0.66775 | 105348.8012 | 0.064055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7499 | 12.2624 | 5.6492 | 0.11925 | 0.035226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778143.3397 | 7288283.5676 | 4.8563 | 5.6385 | 32.5574 | 17252.1257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72619.6905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.9767 | 1081.6277 | 4559.6916 | 14501.4261 | 23.8271 | 101639.3338 | 32174.6702 | 78397.5122 | -16321.6562 | 5394.6287 | 7500 | 5818.8881 | 1394.7389 | 0 | 47051.1162 | 55025.5451 | 106384.3529
10115 | 10 | 70 | 40 | 39338.7859 | 0.99015 | 20.5637 | 0.78691 | 89725.0681 | 0.048658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7596 | 11.8905 | 4.8444 | 0.10616 | 0.051934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252935.1927 | 16161995.1887 | 5.1599 | 5.5955 | 33.7092 | 13931.1883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80684.0215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.9436 | 922.5028 | 4154.4147 | 22603.5931 | 13.2389 | 87314.8519 | 33470.3857 | 59099.4719 | -10604.9512 | 5217.124 | 7500 | 4299.3788 | 1988.5965 | 0 | 100598.991 | 73519.5814 | 128049.4152
10116 | 10 | 70 | 40 | 32877.1036 | 1.7014 | 31.1766 | 0.61196 | 100825.4305 | 0.057817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5798 | 11.5 | 4.462 | 0.064125 | 0.034867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798762.4292 | 18599042.6856 | 4.7207 | 5.5343 | 30.0498 | 13963.3156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91221.8671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.9304 | 1020.3536 | 5085.7927 | 12687.5262 | 22.136 | 97615.4128 | 40379.1548 | 82469.4768 | -14124.0778 | 6376.3897 | 7500 | 2824.0401 | 1631.7635 | 0 | 124418.8531 | 54673.6662 | 196801.934
10117 | 10 | 70 | 40 | 34758.8219 | 1.6509 | 14.4471 | 0.79024 | 104546.1472 | 0.04715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6203 | 11.9791 | 4.97 | 0.11554 | 0.058086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1625696.3007 | 16021041.5247 | 4.3503 | 5.0533 | 44.5326 | 13971.5986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70700.3033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.499 | 665.5688 | 5155.5014 | 13798.4923 | 9.2837 | 101823.6996 | 41920.6592 | 36504.9863 | -11978.7696 | 6453.5568 | 7500 | 4854.2061 | 2751.2815 | 0 | 80122.2378 | 80609.1813 | 87518.9768
10118 | 10 | 70 | 40 | 33538.9512 | 1.0746 | 24.018 | 0.81198 | 102307.9145 | 0.060468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.5905 | 13.1816 | 3.4906 | 0.08626 | 0.057997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989107.108 | 15799620.2168 | 4.7334 | 5.2958 | 41.5613 | 14201.9217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77892.222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5476 | 718.8763 | 4711.5043 | 18381.2871 | 15.2473 | 98903.8552 | 30315.3282 | 68316.695 | -14977.8612 | 5058.0696 | 7500 | 2833.9338 | 2153.0332 | 0 | 84428.7175 | 56156.5197 | 129471.3966
10119 | 10 | 70 | 40 | 27454.0416 | 1.1825 | 18.9773 | 0.82862 | 112695.4168 | 0.061289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.374 | 11.9567 | 5.1133 | 0.10285 | 0.044981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932244.0359 | 16161923.4067 | 4.4332 | 4.3567 | 36.1509 | 14389.6535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77710.8138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 684.5749 | 1399.4227 | 6293.2848 | 14164.6105 | 11.9357 | 108895.7198 | 26578.8622 | 54720.5211 | -16718.6667 | 4656.7874 | 7500 | 6253.882 | 1537.3869 | 0 | 78278.8057 | 56990.0658 | 105817.5127
10120 | 10 | 70 | 40 | 33413.359 | 1.15 | 20.3492 | 0.75674 | 102622.1208 | 0.067546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2854 | 10.9814 | 5.0432 | 0.11367 | 0.049994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257717.6535 | 19110600.1345 | 4.5339 | 5.5216 | 31.2028 | 10693.2187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73298.1344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9411 | 1001.8073 | 5948.9531 | 17555.8736 | 13.3239 | 98815.4442 | 31714.9709 | 51494.1437 | -16749.3769 | 5358.4841 | 7500 | 5474.1014 | 1966.1779 | 0 | 125341.7391 | 73328.2086 | 138772.0315
10121 | 10 | 70 | 40 | 33723.1365 | 0.83019 | 21.0507 | 0.70452 | 108639.6843 | 0.033968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1856 | 9.9645 | 5.5702 | 0.093301 | 0.041981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899937.5689 | 23432795.8186 | 5.0271 | 5.2731 | 43.1474 | 16431.239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69453.467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.4681 | 845.3124 | 4801 | 21191.3999 | 14.192 | 106594.0832 | 25063.4731 | 47636.3914 | -9000.6447 | 3972.3245 | 7500 | 4377.3596 | 1223.9449 | 0 | 121343.8249 | 53893.4223 | 148223.2516
10122 | 10 | 70 | 40 | 37467.7954 | 1.3316 | 27.3191 | 0.75872 | 100496.2149 | 0.045706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4192 | 8.942 | 5.7896 | 0.1293 | 0.059503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852332.0623 | 21836408.948 | 4.6695 | 5.2812 | 35.3475 | 15142.6809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85277.5283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.7977 | 1051.6813 | 5015.8032 | 17783.9488 | 17.8677 | 97958.3458 | 39367.693 | 80598.9223 | -11166.6238 | 6055.4175 | 7500 | 6257.6759 | 2644.5003 | 0 | 127227.0612 | 54587.3773 | 203897.2692
10123 | 10 | 70 | 40 | 37256.5325 | 1.1352 | 36.0985 | 0.79983 | 102913.6864 | 0.045694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8349 | 9.5621 | 4.0402 | 0.1079 | 0.048124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956042.3614 | 13981311.3561 | 5.1376 | 4.4006 | 35.8238 | 16814.5447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67147.3449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 666.1706 | 979.4925 | 4092.1516 | 19738.3261 | 23.0728 | 100315.443 | 35036.4128 | 87464.2426 | -11432.2711 | 5481.7326 | 7500 | 4220.1961 | 1936.1778 | 0 | 67289.772 | 60725.7168 | 136770.5461
10124 | 10 | 70 | 40 | 38617.3855 | 1.252 | 17.931 | 0.69947 | 94050.57 | 0.039099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6305 | 10.1553 | 4.1366 | 0.082134 | 0.047106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013749.0426 | 15187568.5152 | 5.5578 | 4.8786 | 47.0755 | 15428.1804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78636.7518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7138 | 832.7155 | 5150.7197 | 19164.9629 | 12.1229 | 92015.0578 | 38904.8453 | 45673.0471 | -8956.2535 | 5855.4622 | 7500 | 3469.6487 | 2024.4128 | 0 | 69102.9372 | 55908.1271 | 107665.9728
10125 | 10 | 70 | 40 | 38670.8138 | 1.0189 | 26.2715 | 0.7045 | 94910.9046 | 0.058271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1961 | 9.2676 | 3.2904 | 0.09443 | 0.056692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1483998.0354 | 16049940.5133 | 5.2973 | 5.5931 | 41.9923 | 13781.1339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81610.8673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9622 | 995.6383 | 5325.5893 | 21864.7314 | 17.7119 | 91865.8268 | 33612.165 | 69855.6123 | -13398.3425 | 5409.4412 | 7500 | 3515.7624 | 2250.7995 | 0 | 88241.4344 | 76399.2926 | 120587.5797
10126 | 10 | 70 | 40 | 39338.011 | 1.3266 | 25.8558 | 0.73671 | 104550.058 | 0.051405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2397 | 10.7291 | 4.6979 | 0.12988 | 0.035805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034861.6793 | 17893291.1592 | 5.4646 | 4.9345 | 46.9385 | 13948.8065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70349.5569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.4652 | 1004.3269 | 4860.9591 | 18724.0781 | 17.1202 | 101585.2883 | 41227.8658 | 61454.7725 | -13044.9864 | 6425.1964 | 7500 | 5857.8299 | 1688.4732 | 0 | 82617.5753 | 55327.4198 | 138399.3069
10127 | 10 | 70 | 40 | 36776.3207 | 1.2771 | 26.5149 | 0.74301 | 97774.0663 | 0.050549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.496 | 8.5523 | 5.1451 | 0.071908 | 0.067359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1343796.2627 | 11816597.4029 | 4.3869 | 5.2198 | 36.8507 | 14945.3066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76939.579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.511 | 1122.6682 | 5309.0896 | 17996.439 | 17.4948 | 95046.9874 | 37559.7635 | 69400.0515 | -11999.1472 | 5860.6468 | 7500 | 3221.0384 | 2897.3665 | 0 | 67097.3252 | 75701.4527 | 105835.592
10128 | 10 | 70 | 40 | 31594.4991 | 0.80431 | 27.9311 | 0.77948 | 101843.5444 | 0.056167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7013 | 12.5538 | 5.4133 | 0.12397 | 0.040997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193025.0275 | 17430603.6042 | 4.314 | 4.6322 | 33.7112 | 12857.072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90114.4802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.8137 | 1110.0369 | 5981.2711 | 20143.4171 | 18.057 | 98692.1715 | 22902.164 | 88980.0927 | -13866.0406 | 3979.169 | 7500 | 6807.3754 | 1197.3099 | 0 | 93375.4941 | 69594.2546 | 141281.3098
10129 | 10 | 70 | 40 | 28774.1293 | 1.1511 | 20.987 | 0.76983 | 96936.3521 | 0.053628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.997 | 7.0159 | 5.4305 | 0.13131 | 0.049843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155638.9654 | 15871517.733 | 4.9882 | 5.1472 | 37.7424 | 11587.9464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72259.6095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8446 | 922.0115 | 5428.6489 | 15109.1934 | 13.6412 | 94070.3886 | 27329.8717 | 53080.2358 | -12610.2397 | 4504.6701 | 7500 | 5956.1585 | 1647.8997 | 0 | 86255.3752 | 63156.8931 | 110507.0783
10130 | 10 | 70 | 40 | 35224.2917 | 1.2383 | 26.5791 | 0.64277 | 102062.3847 | 0.048222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2823 | 8.5349 | 5.329 | 0.11176 | 0.059311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157501.3799 | 11471812.8646 | 5.0231 | 5.5233 | 43.3524 | 12887.9125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70468.6532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0755 | 1110.6708 | 5419.9015 | 17614.8733 | 18.5491 | 99344.9931 | 35218.8368 | 56586.6481 | -11956.5229 | 5539.0557 | 7500 | 5519.6204 | 2411.2079 | 0 | 61862.978 | 60959.2941 | 101722.5299
10131 | 10 | 70 | 40 | 34413.3882 | 0.99124 | 27.9653 | 0.82919 | 101062.7844 | 0.055323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0479 | 11.645 | 4.877 | 0.095065 | 0.058443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968592.4392 | 13079697.5115 | 5.5841 | 4.6971 | 38.362 | 11663.198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85349.5516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8172 | 884.1615 | 6105.6405 | 19761.4056 | 17.5831 | 97981.8457 | 29303.9651 | 88611.7376 | -13556.13 | 4832.221 | 7500 | 4933.1545 | 2072.7386 | 0 | 63587.3176 | 54506.4301 | 132778.5743
10132 | 10 | 70 | 40 | 30770.0444 | 0.98156 | 29.127 | 0.79795 | 97887.6852 | 0.032566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8412 | 10.7685 | 5.6954 | 0.1234 | 0.049482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 649751.5733 | 8117378.2627 | 5.4251 | 5.124 | 46.4529 | 12882.4426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79980.1449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.3186 | 809.2986 | 4195.097 | 17765.2326 | 18.6365 | 96119.889 | 26009.6236 | 83903.0814 | -7778.3035 | 4025.5357 | 7500 | 5816.7385 | 1461.9656 | 0 | 39046.3348 | 38988.1645 | 120996.8116
10133 | 10 | 70 | 40 | 34854.7639 | 1.0728 | 23.4904 | 0.75492 | 98256.4813 | 0.032064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4536 | 12.271 | 4.4518 | 0.071758 | 0.05641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090765.1587 | 13201125.3678 | 5.4168 | 5.5064 | 35.8364 | 13695.7029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72178.5752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.2051 | 1167.3574 | 4981.698 | 19121.4051 | 15.3963 | 96509.1505 | 31466.7176 | 58422.1018 | -7688.2554 | 4763.4879 | 7500 | 3352.7574 | 1972.1867 | 0 | 77585.0621 | 63784.7598 | 113589.2984
10134 | 10 | 70 | 40 | 33573.0831 | 1.6323 | 24.3528 | 0.87306 | 97992.9698 | 0.053077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5358 | 10.4644 | 5.2873 | 0.088912 | 0.04856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238877.6643 | 14547700.6638 | 5.2469 | 4.3588 | 47.6866 | 17359.3936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71320.6874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 713.4937 | 1057.5877 | 4494.7094 | 13467.0453 | 14.9404 | 95125.1203 | 40212.0756 | 67129.857 | -12618.5378 | 6260.3843 | 7500 | 4272.8531 | 2231.2077 | 0 | 59780.0874 | 66537.5559 | 108230.3714
10135 | 10 | 70 | 40 | 35314.2894 | 1.2956 | 26.4369 | 0.66025 | 105276.9322 | 0.053917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6185 | 9.7234 | 3.9372 | 0.096475 | 0.056481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886281.8381 | 19821524.8883 | 5.3442 | 4.5531 | 43.8974 | 19569.0616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84933.3899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.6164 | 1031.5381 | 4670.733 | 17102.7245 | 18.2703 | 102147.8788 | 36423.1298 | 69361.6015 | -13767.8351 | 5815.3185 | 7500 | 3804.6539 | 2410.672 | 0 | 87969.4078 | 56151.9214 | 143365.0271
10136 | 10 | 70 | 40 | 32057.0009 | 1.0319 | 32.7048 | 0.77125 | 99949.1392 | 0.042808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9508 | 9.3578 | 4.2135 | 0.10773 | 0.052986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745278.1906 | 16646477.7508 | 5.4078 | 5.0965 | 38.6038 | 17061.6494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74877.05 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3966 | 860.8636 | 4342.3846 | 17994.6205 | 21.2407 | 97583.1988 | 28124.7608 | 85839.557 | -10410.1379 | 4476.7174 | 7500 | 3756.4033 | 1740.9515 | 0 | 87464.8621 | 49916.1349 | 158576.9794
10137 | 10 | 70 | 40 | 34193.1289 | 1.1652 | 21.206 | 0.77834 | 98359.0568 | 0.050264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1148 | 10.3967 | 5.915 | 0.079096 | 0.045605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840468.5216 | 8400930.009 | 5.6631 | 5.4896 | 45.4341 | 15436.0985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69338.3286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.1707 | 947.1518 | 5208.3683 | 17814.0657 | 13.718 | 95630.9145 | 32758.1265 | 51920.3768 | -12003.8264 | 5206.7135 | 7500 | 3996.0187 | 1742.768 | 0 | 43213.1813 | 49558.3582 | 84775.0002
10138 | 10 | 70 | 40 | 34523.6924 | 1.2254 | 20.0229 | 0.86109 | 101613.5938 | 0.05933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5055 | 12.2977 | 4.74 | 0.14814 | 0.046992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997773.5622 | 15600011.8876 | 4.2532 | 5.5947 | 42.3304 | 14319.7299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84978.9425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.506 | 939.1694 | 5530.4278 | 17390.1255 | 12.3666 | 98295.2069 | 34267.1338 | 65062.3682 | -14600.9025 | 5573.1574 | 7500 | 7959.7779 | 1922.1403 | 0 | 88123.4938 | 56251.8517 | 139555.3172
10139 | 10 | 70 | 40 | 37176.9405 | 0.96117 | 28.8187 | 0.658 | 107306.3774 | 0.056492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1535 | 10.0749 | 4.7871 | 0.083388 | 0.036672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035268.9512 | 11891150.107 | 4.9499 | 4.8204 | 44.2462 | 14390.9738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56331.9211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1381 | 945.6885 | 4707.3072 | 21710.7024 | 19.9414 | 103967.0469 | 30932.4761 | 50007.7741 | -14693.054 | 5124.5174 | 7500 | 3797.7189 | 1379.2872 | 0 | 56093.4873 | 56959.3938 | 83182.8133
10140 | 10 | 70 | 40 | 42891.2186 | 0.72628 | 21.8928 | 0.61381 | 102807.2081 | 0.05903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4044 | 5.243 | 4.1651 | 0.11395 | 0.05684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019755.4288 | 14474197.7365 | 5.2151 | 4.6093 | 34.3346 | 12487.4488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 102854.6308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.7989 | 949.6456 | 4468.7014 | 28566.2773 | 15.5282 | 99466.5555 | 28649.8827 | 65462.5613 | -14698.8714 | 4813.8743 | 7500 | 3525.2908 | 2008.2221 | 0 | 74357.567 | 60471.6196 | 111146.9072
10141 | 10 | 70 | 40 | 41133.5989 | 1.2556 | 35.6288 | 0.72284 | 106008.8123 | 0.046241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2205 | 10.6932 | 6.3326 | 0.14746 | 0.060228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162698.5537 | 15506735.9903 | 5.4289 | 5.134 | 31.6549 | 17508.2352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71665.8679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.1598 | 1132.1852 | 5599.7326 | 20371.7872 | 23.7752 | 103300.7726 | 41523.6233 | 84949.6479 | -11915.3744 | 6395.5345 | 7500 | 8497.3696 | 2827.0695 | 0 | 91807.7488 | 74908.3489 | 156677.2703
10142 | 10 | 70 | 40 | 36485.2697 | 1.0204 | 30.5916 | 0.73328 | 101895.123 | 0.04105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8146 | 8.7802 | 5.5565 | 0.1291 | 0.055921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692403.5106 | 16434368.1027 | 4.8878 | 5.5533 | 39.372 | 16207.7017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86730.9666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 712.1336 | 769.8095 | 5751.4515 | 20612.17 | 20.2949 | 99581.0584 | 31746.1993 | 89304.1015 | -10181.8846 | 4956.0023 | 7500 | 6636.0669 | 2034.0789 | 0 | 93931.4906 | 46412.9161 | 179513.1389
10143 | 10 | 70 | 40 | 32177.2171 | 1.4017 | 27.9535 | 0.68903 | 107693.5309 | 0.052961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0264 | 8.5007 | 5.1223 | 0.16388 | 0.03951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965349.4871 | 15134242.278 | 5.52 | 4.641 | 33.5144 | 13124.0346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70219.0526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.629 | 981.7488 | 4473.7276 | 14685.3529 | 19.0097 | 104548.5493 | 34983.7284 | 62802.7824 | -13837.9189 | 5623.5405 | 7500 | 7014.6104 | 1630.7087 | 0 | 78641.2529 | 59190.838 | 125167.8664
10144 | 10 | 70 | 40 | 36697.2973 | 1.3128 | 27.0708 | 0.75962 | 107359.2956 | 0.063109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2994 | 9.7534 | 5.4098 | 0.10461 | 0.048588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661328.5883 | 19316011.0861 | 4.4097 | 4.261 | 38.371 | 19063.1506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86927.0818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.2516 | 1051.8817 | 6073.007 | 17602.6349 | 17.6963 | 103633.8957 | 38189.3247 | 81489.0003 | -16391.7595 | 6218.467 | 7500 | 5653.5109 | 2217.5794 | 0 | 88742.9627 | 48311.6313 | 165307.4541
10145 | 10 | 70 | 40 | 36479.5707 | 1.3467 | 17.137 | 0.69573 | 103969.9405 | 0.049933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5218 | 8.0525 | 4.6107 | 0.098889 | 0.064939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070973.0849 | 12832071.6568 | 5.6193 | 4.8299 | 30.9433 | 18472.9027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72483.7937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.4569 | 919.0501 | 5755.0833 | 17169.1042 | 11.6104 | 101104.8948 | 38620.9331 | 40059.3817 | -12606.201 | 6042.8271 | 7500 | 4298.9843 | 2880.1043 | 0 | 72377.1571 | 72080.3961 | 87092.7905
10146 | 10 | 70 | 40 | 32793.1375 | 0.99023 | 23.1921 | 0.70113 | 100019.3649 | 0.056599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1996 | 9.3251 | 5.8057 | 0.09602 | 0.054985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1351903.3704 | 17645928.7535 | 5.4421 | 4.7842 | 38.7269 | 17249.7525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93093.0548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2291 | 906.5575 | 5398.8441 | 18841.6988 | 15.6653 | 96901.0246 | 27902.8775 | 70068.8427 | -13720.6973 | 4651.5148 | 7500 | 4830.3732 | 1877.1482 | 0 | 87189.6095 | 76744.9197 | 113554.7489
10147 | 10 | 70 | 40 | 39475.5273 | 0.39116 | 15.034 | 0.74378 | 97427.6785 | 0.065053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2986 | 9.5706 | 4.0976 | 0.084357 | 0.056268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000805.7479 | 19509854.2945 | 5.7328 | 4.9393 | 43.0101 | 15228.6533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65936.6121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.5079 | 1087.1023 | 5119.918 | 31714.8018 | 9.9154 | 93944.6641 | 15521.4509 | 33750.6614 | -15325.2633 | 3063.9191 | 7500 | 3620.3667 | 1265.3352 | 0 | 93273.8735 | 56955.4973 | 85714.8463
10148 | 10 | 70 | 40 | 31095.0186 | 1.3635 | 30.4093 | 0.90413 | 101420.647 | 0.063183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8104 | 8.9329 | 5.5522 | 0.11802 | 0.05711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775626.3876 | 13467939.5304 | 5.2343 | 4.3891 | 32.646 | 12444.9036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82936.9261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.2736 | 1268.7574 | 5172.3231 | 14498.1034 | 18.3345 | 97897.2253 | 33193.8305 | 100144.7078 | -15503.0554 | 5482.7918 | 7500 | 5842.2528 | 2298.1441 | 0 | 68033.9292 | 50035.3678 | 156957.233
10149 | 10 | 70 | 40 | 37796.6215 | 1.2016 | 17.7234 | 0.73034 | 99157.7499 | 0.05854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8244 | 9.8406 | 5.9342 | 0.122 | 0.052082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998514.6874 | 10523171.0721 | 5.2972 | 4.9722 | 30.717 | 14825.3928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81078.1721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.9146 | 975.5102 | 4434.3133 | 19293.5202 | 11.7773 | 95961.9915 | 37006.2025 | 48209.4952 | -14061.3369 | 5912.9392 | 7500 | 5740.5897 | 2260.2287 | 0 | 61838.0057 | 65031.2258 | 89374.8983
10150 | 10 | 70 | 40 | 27734.7761 | 0.90542 | 30.9491 | 0.72431 | 97338.775 | 0.048649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0096 | 10.2247 | 5.5189 | 0.1434 | 0.063915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015138.7467 | 22235373.6071 | 5.4542 | 4.2714 | 38.6409 | 12821.272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82189.1663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.3583 | 737.8532 | 4820.3299 | 16709.833 | 20.6355 | 94724.4778 | 22049.8861 | 84766.9571 | -11502.9078 | 3716.693 | 7500 | 7038.7642 | 1743.5003 | 0 | 98902.1295 | 57549.0924 | 156665.9299
10151 | 10 | 70 | 40 | 35600.0813 | 0.96049 | 22.6381 | 0.72141 | 94360.5096 | 0.056654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4977 | 8.9873 | 3.7837 | 0.11516 | 0.044409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965780.9492 | 13452530.6416 | 4.3681 | 4.8015 | 34.7057 | 15489.796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66657.2222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.121 | 787.9192 | 5472.9653 | 20797.7507 | 15.1185 | 91415.7642 | 29604.6613 | 50123.3973 | -12956.88 | 4836.0782 | 7500 | 4159.0008 | 1576.27 | 0 | 73156.8015 | 60654.117 | 97345.2121
10152 | 10 | 70 | 40 | 38850.0808 | 1.1792 | 21.506 | 0.65006 | 98067.3072 | 0.050721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7658 | 11.2632 | 6.4957 | 0.11676 | 0.055205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025070.9897 | 15754623.592 | 5.3873 | 4.7041 | 31.7768 | 14473.4235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70083.5679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.3727 | 988.819 | 6992.9892 | 20081.6966 | 14.9475 | 95322.8514 | 37536.7684 | 45964.022 | -12075.6055 | 5862.2489 | 7500 | 7770.314 | 2375.2359 | 0 | 85903.3733 | 64961.8999 | 115874.4571
10153 | 10 | 70 | 40 | 31731.1987 | 1.0388 | 17.3363 | 0.77882 | 95033.7475 | 0.047585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3199 | 10.84 | 4.7843 | 0.11091 | 0.034449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785644.6954 | 13239921.4959 | 5.4421 | 5.0176 | 39.4158 | 16081.0635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74280.4553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.2183 | 773.3145 | 4992.8309 | 17742.8895 | 11.2118 | 92536.4616 | 27976.6185 | 45493.1863 | -10988.0582 | 4492.3247 | 7500 | 4445.0367 | 1135.819 | 0 | 67743.0817 | 50333.6556 | 97464.353
10154 | 10 | 70 | 40 | 33575.0478 | 0.47854 | 30.4753 | 0.84205 | 106033.1151 | 0.041946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6549 | 10.559 | 5.2924 | 0.1214 | 0.048276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127162.0041 | 17708232.9312 | 4.541 | 4.8447 | 39.3641 | 16058.5565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66461.6657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.3422 | 995.816 | 4209.1176 | 25687.051 | 19.0238 | 103573.1421 | 15775.9935 | 76108.4844 | -10823.8812 | 2819.8218 | 7500 | 5341.5939 | 999.1208 | 0 | 90132.0941 | 65234.7566 | 122618.4707
10155 | 10 | 70 | 40 | 34704.2825 | 1.4865 | 19.0243 | 0.80303 | 90009.5335 | 0.059466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6505 | 11.7202 | 5.6018 | 0.1286 | 0.047764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211003.8022 | 12186687.3147 | 4.3177 | 5.3602 | 41.8297 | 12025.4529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73872.0117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.6283 | 1076.9836 | 5750.0206 | 15104.8408 | 12.1379 | 87063.479 | 39198.8835 | 50871.549 | -12962.6398 | 6143.6477 | 7500 | 7070.9561 | 2153.7057 | 0 | 66449.6783 | 63224.7253 | 103201.0553
10156 | 10 | 70 | 40 | 36179.0446 | 1.0812 | 20.3388 | 0.5808 | 97581.7711 | 0.048686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2394 | 10.412 | 5.032 | 0.12414 | 0.06195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043535.5156 | 16185285.6581 | 5.5528 | 5.2439 | 45.1543 | 17683.733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87373.4201 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1491 | 1164.4381 | 4212.7887 | 19754.828 | 14.695 | 94958.993 | 32848.4332 | 49311.8629 | -11540.2239 | 5190.3061 | 7500 | 5132.112 | 2359.9383 | 0 | 80305.449 | 60174.9825 | 110932.8951
10157 | 10 | 70 | 40 | 43819.8806 | 1.1424 | 30.5312 | 0.65136 | 97363.2347 | 0.031511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.192 | 8.5122 | 4.6598 | 0.072057 | 0.051588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175188.8339 | 19077025.1754 | 4.8321 | 5.669 | 31.6165 | 14134.4818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59449.1958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.2542 | 1062.1846 | 6036.5298 | 23121.7739 | 21.205 | 95661.3862 | 41396.2134 | 55443.5784 | -7488.1334 | 6103.9878 | 7500 | 3437.7195 | 2311.1509 | 0 | 126053.4113 | 72193.7735 | 162564.1544
10158 | 10 | 70 | 40 | 31780.101 | 1.2742 | 18.6392 | 0.58678 | 103105.234 | 0.047389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1164 | 10.1019 | 5.5595 | 0.040399 | 0.043417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909526.4036 | 19897798.6761 | 4.5342 | 4.5542 | 42.5267 | 14846.5187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82927.8017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.7435 | 1056.9715 | 5681.9456 | 15577.0898 | 13.422 | 100406.8484 | 32406.0223 | 43264.7159 | -11872.8964 | 5150.6306 | 7500 | 2154.6103 | 1641.2674 | 0 | 91896.9404 | 52981.5337 | 119159.7569
10159 | 10 | 70 | 40 | 35990.2065 | 1.04 | 27.6109 | 0.72293 | 93937.9506 | 0.058996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6028 | 10.4618 | 5.661 | 0.12465 | 0.051277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1345388.0696 | 13874808.1687 | 4.7175 | 5.1294 | 36.6562 | 15608.6108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62551.2818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1441 | 880.0142 | 6002.9681 | 20110.3366 | 18.4239 | 90887.2359 | 31759.7397 | 57465.9438 | -13423.1448 | 5158.5843 | 7500 | 6351.6396 | 1941.3967 | 0 | 76990.9136 | 76615.1752 | 97129.8977
10160 | 10 | 70 | 40 | 32564.0202 | 1.2283 | 17.8835 | 0.81491 | 99112.7143 | 0.040108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1428 | 11.0038 | 6.1518 | 0.10709 | 0.064729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034710.6139 | 16140306.9712 | 5.6612 | 5.4964 | 34.1798 | 11984.7732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70210.0301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.5499 | 836.7422 | 4293.768 | 16376.3819 | 11.3344 | 96912.8826 | 32375.2765 | 45981.0673 | -9679.2591 | 5010.5855 | 7500 | 4863.3085 | 2380.3875 | 0 | 96591.5848 | 60799.884 | 124223.0671
10161 | 10 | 70 | 40 | 32813.9283 | 1.4291 | 29.6615 | 0.69622 | 104477.2459 | 0.041687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6441 | 12.229 | 5.8864 | 0.087724 | 0.040469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843550.7838 | 13160989.1988 | 4.4227 | 5.0809 | 49.5818 | 15006.64 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79909.9668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.2981 | 961.132 | 5590.3855 | 14748.1036 | 20.0903 | 102068.1186 | 36131.6494 | 76483.6128 | -10600.1601 | 5579.4244 | 7500 | 5101.7858 | 1657.1865 | 0 | 62819.9516 | 47912.5982 | 136760.8523
10162 | 10 | 70 | 40 | 34640.0433 | 1.2239 | 27.158 | 0.89588 | 97700.0204 | 0.036043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8463 | 13.2498 | 5.6488 | 0.13579 | 0.036536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129713.2111 | 10463621.7702 | 4.3908 | 5.5358 | 49.8001 | 14308.9341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75712.2744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.9514 | 1001.6405 | 3777.7938 | 17463.0215 | 16.45 | 95749.133 | 34354.0437 | 81072.8678 | -8583.9046 | 5212.3553 | 7500 | 5993.1945 | 1397.7175 | 0 | 54008.0039 | 58292.8131 | 122661.465
10163 | 10 | 70 | 40 | 36248.459 | 1.1954 | 23.8642 | 0.80731 | 111337.8872 | 0.046487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.942 | 8.826 | 4.1991 | 0.11325 | 0.041898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015528.7162 | 16212688.2257 | 5.3295 | 4.9263 | 31.3781 | 12222.5778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76572.8907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8905 | 776.8157 | 5134.032 | 18568.294 | 15.1894 | 108478.8276 | 35360.3299 | 66425.9361 | -12579.862 | 5596.9387 | 7500 | 4328.7995 | 1721.0999 | 0 | 93147.0433 | 62624.5447 | 138875.7407
10164 | 10 | 70 | 40 | 37127.091 | 1.3802 | 31.478 | 0.71169 | 92596.9535 | 0.059381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7421 | 10.9356 | 4.766 | 0.071178 | 0.051067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1412894.2707 | 16381081.2559 | 5.4635 | 5.0922 | 40.8162 | 12931.2228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83610.3599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.5036 | 998.1004 | 5071.5746 | 17149.76 | 21.1368 | 89570.4951 | 39954.662 | 86463.2056 | -13316.4172 | 6268.5326 | 7500 | 3122.3671 | 2349.4687 | 0 | 83384.1672 | 73418.9566 | 142307.0293
10165 | 10 | 70 | 40 | 35733.2543 | 1.0212 | 27.9981 | 0.73595 | 98311.0761 | 0.055558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.928 | 8.1968 | 5.1503 | 0.089371 | 0.044925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910679.2616 | 14234950.4195 | 5.0784 | 5.4601 | 40.5781 | 15346.6355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67882.0067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5509 | 1359.5978 | 4119.9683 | 20178.3604 | 18.5467 | 95301.4988 | 31109.7878 | 64158.3676 | -13242.14 | 5058.8184 | 7500 | 3822.3318 | 1668.0036 | 0 | 78405.0165 | 54451.8984 | 124028.2874
10166 | 10 | 70 | 40 | 32464.7756 | 0.94435 | 28.7166 | 0.90669 | 108448.8853 | 0.046007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5607 | 10.8052 | 5.1953 | 0.092223 | 0.051449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800962.5101 | 15957084.6328 | 5.1444 | 5.4679 | 45.7395 | 13190.7348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69670.1748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.062 | 1152.2822 | 5329.5725 | 19138.0995 | 17.2891 | 105692.3653 | 26653.3523 | 79615.7328 | -12128.688 | 4382.671 | 7500 | 4462.4539 | 1654.9396 | 0 | 82782.4626 | 45606.1548 | 149316.7694
10167 | 10 | 70 | 40 | 29357.6266 | 0.90447 | 24.1687 | 0.75956 | 100569.6724 | 0.040043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4433 | 13.2621 | 4.3286 | 0.13371 | 0.052521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331801.1362 | 13600444.2084 | 5.6642 | 4.3767 | 32.6475 | 13966.4445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83973.4133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6417 | 891.2867 | 4896.2006 | 17696.9869 | 15.7997 | 98341.0967 | 23321.2793 | 70276.7283 | -9805.7331 | 3784.8112 | 7500 | 5907.8241 | 1458.9585 | 0 | 67654.556 | 78510.0047 | 91588.4198
10168 | 10 | 70 | 40 | 30391.5086 | 1.0388 | 19.6313 | 0.8117 | 107578.0569 | 0.067071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3898 | 9.8956 | 3.4597 | 0.094226 | 0.062365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638743.8334 | 13591911.9645 | 4.6978 | 4.5032 | 33.3021 | 12158.9662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80385.1065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.4869 | 1024.7477 | 5191.9043 | 16993.5268 | 12.4645 | 103615.0773 | 26795.9637 | 57610.2354 | -17437.11 | 4730.862 | 7500 | 3784.064 | 2165.4389 | 0 | 70618.0661 | 42753.7879 | 113013.732
10169 | 10 | 70 | 40 | 32955.0079 | 0.75876 | 26.4395 | 0.79596 | 99189.6164 | 0.039311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5969 | 10.7426 | 4.5531 | 0.098369 | 0.054137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142668.3824 | 12648752.2135 | 5.105 | 4.3917 | 43.8804 | 13282.9563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74301.7806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.8846 | 937.6258 | 5438.6024 | 21553.3264 | 16.9358 | 97031.3583 | 22803.363 | 70614.3497 | -9496.3356 | 3695.0835 | 7500 | 4316.2519 | 1468.1953 | 0 | 54668.8968 | 60457.5142 | 95112.2904
10170 | 10 | 70 | 40 | 37637.9455 | 1.1139 | 31.1212 | 0.82229 | 95709.1601 | 0.054368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1725 | 11.1742 | 5.7028 | 0.10168 | 0.04693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002210.4514 | 14363675.8105 | 5.539 | 4.6178 | 48.3113 | 15389.0603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85727.71 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.9794 | 1032.0036 | 2591.6714 | 20179.1798 | 19.643 | 92841.0428 | 34917.5314 | 98399.9901 | -12619.7161 | 5539.0756 | 7500 | 3412.4868 | 1907.8616 | 0 | 61398.8753 | 54938.6593 | 145517.4454
10171 | 10 | 70 | 40 | 42728.1197 | 0.76603 | 19.753 | 0.73299 | 106657.7733 | 0.050434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5907 | 9.4256 | 3.5704 | 0.10258 | 0.058772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218118.2141 | 15042367.0121 | 4.8562 | 4.8033 | 30.3033 | 13011.4971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80543.8935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.1871 | 1284.3507 | 5203.6257 | 27831.7264 | 13.1066 | 103689.5994 | 29792.7865 | 53532.719 | -13059.9651 | 4868.0945 | 7500 | 4019.5087 | 2099.8687 | 0 | 87451.6382 | 74772.763 | 101431.8876
10172 | 10 | 70 | 40 | 34750.0606 | 0.8053 | 28.7758 | 0.73538 | 99404.3644 | 0.054092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1258 | 9.6306 | 3.9027 | 0.14001 | 0.046721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225745.6514 | 11377100.1426 | 4.575 | 4.4 | 30.0321 | 12869.1984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80447.7273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.176 | 1047.6904 | 5573.3374 | 22142.9755 | 19.0679 | 96440.3879 | 25214.1701 | 78097.8241 | -13041.4965 | 4243.1143 | 7500 | 5980.294 | 1454.999 | 0 | 61795.0353 | 75364.331 | 95879.6093
10173 | 10 | 70 | 40 | 37383.3597 | 0.95667 | 27.8116 | 0.81617 | 104376.043 | 0.059645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7448 | 13.4559 | 3.3787 | 0.13632 | 0.054266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877726.4045 | 14089951.1516 | 5.256 | 4.8671 | 35.7928 | 13796.4672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80305.1275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5864 | 1129.4442 | 4489.9767 | 21886.2879 | 17.6143 | 100949.6501 | 30994.1435 | 81889.2555 | -15076.1288 | 5156.6441 | 7500 | 5518.592 | 2053.7967 | 0 | 74274.9097 | 54130.226 | 138180.9866
10174 | 10 | 70 | 40 | 38632.9504 | 0.9422 | 25.7164 | 0.70085 | 104553.0078 | 0.044416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4846 | 8.3518 | 4.039 | 0.12324 | 0.06824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1325008.3866 | 8740857.3067 | 5.1065 | 5.5202 | 45.2072 | 13204.0778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68572.3827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.9727 | 1114.925 | 6178.695 | 22801.7512 | 17.3731 | 101986.2885 | 31662.3983 | 57212.46 | -11293.5652 | 5013.4328 | 7500 | 5009.4211 | 2510.9599 | 0 | 46051.4178 | 67126.4204 | 76540.1043
10175 | 10 | 70 | 40 | 35146.9723 | 1.2922 | 17.6459 | 0.78741 | 93807.725 | 0.06287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2865 | 8.9834 | 3.979 | 0.11792 | 0.056105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892430.8478 | 8787367.0471 | 4.9568 | 5.2821 | 33.2317 | 17583.0461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75718.3578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7255 | 748.086 | 4790.8716 | 17054.3929 | 11.3573 | 90564.6614 | 36185.1588 | 47616.6586 | -14269.4797 | 5813.9627 | 7500 | 4362.6496 | 2394.0683 | 0 | 52616.5076 | 60382.2999 | 81837.2259
10176 | 10 | 70 | 40 | 30125.3697 | 1.4784 | 28.0307 | 0.75053 | 92772.3093 | 0.043139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9478 | 9.1426 | 5.2052 | 0.099616 | 0.053255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044557.7661 | 19282642.8145 | 5.2165 | 4.6273 | 34.4881 | 14717.3176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66591.5211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.3093 | 1033.3489 | 5305.2084 | 13171.2839 | 18.4174 | 90559.4807 | 33908.1716 | 64016.9369 | -9736.4459 | 5222.9842 | 7500 | 4872.2116 | 2041.4775 | 0 | 99159.9689 | 63742.3477 | 143242.957
10177 | 10 | 70 | 40 | 39529.3874 | 0.88587 | 16.8498 | 0.68587 | 89371.0374 | 0.044749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4282 | 9.9692 | 6.2332 | 0.089221 | 0.060162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822088.2651 | 20046457.1198 | 4.6734 | 5.096 | 41.0758 | 14300.4031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64169.5761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.7996 | 703.6099 | 5244.0198 | 24077.9174 | 11.4789 | 87160.7632 | 30902.94 | 34464.5472 | -9725.2066 | 4812.8253 | 7500 | 4737.3623 | 2125.136 | 0 | 104183.8232 | 49380.501 | 129620.9264
10178 | 10 | 70 | 40 | 38160.4939 | 1.3044 | 32.5076 | 0.68074 | 104996.9332 | 0.042152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8022 | 11.3423 | 5.8035 | 0.097683 | 0.052464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1356901.8892 | 20179913.9994 | 5.081 | 4.9396 | 48.3198 | 15678.426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61260.7109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.9648 | 875.2935 | 4600.5965 | 18390.4262 | 22.2095 | 102549.1734 | 39540.1355 | 63087.1443 | -10770.1431 | 6054.358 | 7500 | 4329.0375 | 2331.2534 | 0 | 93090.4014 | 69220.7683 | 135941.4185
10179 | 10 | 70 | 40 | 33198.2996 | 1.0253 | 25.6358 | 0.81337 | 102864.6847 | 0.058803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3791 | 9.8513 | 4.0431 | 0.075532 | 0.05187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074681.9631 | 17067022.0811 | 4.355 | 5.3044 | 34.0256 | 13813.0367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79993.7341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2493 | 1183.9125 | 6262.2529 | 18703.6789 | 16.2618 | 99534.8096 | 28989.2414 | 74986.4067 | -14651.4505 | 4857.1751 | 7500 | 3676.1147 | 1849.1037 | 0 | 103002.4978 | 64646.9342 | 145562.1546
10180 | 10 | 70 | 40 | 28240.7215 | 1.1676 | 22.3879 | 0.55497 | 99809.4832 | 0.055642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9475 | 10.3734 | 4.3561 | 0.11991 | 0.040764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026819.3341 | 14993762.4748 | 5.1028 | 5.2916 | 33.4396 | 12514.9352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73486.5868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.1223 | 949.4577 | 4248.569 | 14693.0433 | 16.411 | 96749.5156 | 27095.3565 | 43922.1246 | -13463.8574 | 4525.5835 | 7500 | 4225.3922 | 1353.9855 | 0 | 89212.5277 | 61579.2102 | 102791.9025
10181 | 10 | 70 | 40 | 31490.5845 | 1.0621 | 17.145 | 0.74692 | 93547.4695 | 0.076994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6434 | 7.9332 | 4.7703 | 0.10392 | 0.049397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106154.4213 | 15756036.0165 | 5.2012 | 5.0447 | 49.5792 | 13430.4329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70984.6502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.3119 | 1050.7568 | 6181.7366 | 17379.8594 | 11.2877 | 89602.3928 | 28221.4502 | 41577.691 | -17358.3372 | 4920.206 | 7500 | 5199.2822 | 1783.8067 | 0 | 73012.8785 | 56581.2915 | 88275.6859
10182 | 10 | 70 | 40 | 32107.4005 | 1.2224 | 19.1662 | 0.81531 | 92049.439 | 0.054118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6329 | 9.232 | 3.6532 | 0.086116 | 0.041726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191624.0171 | 12968891.1953 | 4.75 | 5.6754 | 30.4244 | 12649.1995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74169.2064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.1301 | 794.8806 | 3949.8679 | 16200.239 | 12.1447 | 89303.482 | 31814.323 | 52078.5255 | -12082.2109 | 5082.9748 | 7500 | 2585.6182 | 1556.6475 | 0 | 88033.4286 | 72918.5144 | 103650.7923
10183 | 10 | 70 | 40 | 39060.5706 | 1.2061 | 17.428 | 0.83853 | 98414.2355 | 0.031158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9826 | 11.2557 | 6.2831 | 0.082334 | 0.041402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254265.2906 | 15188336.4951 | 5.3227 | 5.5494 | 38.2785 | 15954.7302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79215.8024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5271 | 828.8082 | 5277.8909 | 19888.586 | 10.9007 | 96713.1155 | 38343.9691 | 51706.8212 | -7484.9277 | 5687.921 | 7500 | 4242.9274 | 1728.364 | 0 | 86941.966 | 71499.058 | 117167.983
10184 | 10 | 70 | 40 | 36145.7716 | 0.84807 | 21.7504 | 0.81716 | 104698.9789 | 0.053227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7563 | 9.0513 | 5.504 | 0.12334 | 0.045212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104373.6753 | 15575942.119 | 4.8445 | 4.2706 | 39.3391 | 19108.8994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67195.341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.1189 | 884.6455 | 5175.3622 | 22487.6481 | 13.7679 | 101626.3273 | 27316.247 | 53639.0088 | -13519.6671 | 4559.1362 | 7500 | 6055.0688 | 1512.8477 | 0 | 69859.7952 | 67307.0459 | 89615.3908
10185 | 10 | 70 | 40 | 34844.3141 | 1.2827 | 18.6487 | 0.78608 | 92936.9437 | 0.067658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8182 | 10.0912 | 6.0954 | 0.12863 | 0.054397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104880.4323 | 11812446.1499 | 4.7697 | 4.2779 | 46.4515 | 10703.632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78441.6615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3985 | 1226.9342 | 4571.9455 | 16997.8033 | 12.0116 | 89483.9219 | 35693.0215 | 52062.2268 | -15193.296 | 5804.1226 | 7500 | 6444.7224 | 2317.27 | 0 | 48961.4085 | 55096.1393 | 88493.3365
10186 | 10 | 70 | 40 | 37370.9589 | 1.2885 | 25.6406 | 0.72357 | 106507.3154 | 0.041784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.441 | 9.1935 | 3.8147 | 0.072919 | 0.047605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955040.3071 | 15346543.1769 | 4.2989 | 5.7454 | 37.5023 | 9249.284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76349.2978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9168 | 1191.7451 | 5475.0571 | 18171.2693 | 17.103 | 104045.7637 | 38399.3791 | 65183.6963 | -10830.8276 | 5902.6882 | 7500 | 2946.3589 | 2062.3489 | 0 | 94526.5326 | 52015.2179 | 153674.9586
10187 | 10 | 70 | 40 | 37730.6374 | 1.0896 | 30.9093 | 0.70321 | 100693.3052 | 0.052943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.959 | 11.1106 | 4.2784 | 0.1086 | 0.044297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1469507.1302 | 13794096.6962 | 5.0834 | 4.5139 | 47.6781 | 18487.9945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81247.3334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.532 | 1130.3718 | 6016.923 | 20506.3262 | 20.8536 | 97753.7448 | 34448.6223 | 81699.5933 | -12934.0655 | 5494.655 | 7500 | 4922.6722 | 1786.4057 | 0 | 58857.7914 | 76825.896 | 104949.7785
10188 | 10 | 70 | 40 | 39658.8315 | 1.0525 | 22.1319 | 0.67639 | 99835.6714 | 0.05689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3623 | 8.4262 | 5.334 | 0.086382 | 0.041433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695800.501 | 15034622.6803 | 4.5625 | 5.1665 | 33.7855 | 17328.1024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92434.8362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.5395 | 1040.6741 | 6065.8407 | 22006.5886 | 15.1576 | 96707.2969 | 35304.4859 | 64466.88 | -13764.8475 | 5662.7182 | 7500 | 4463.7274 | 1722.0097 | 0 | 88373.7499 | 50376.1238 | 143352.5999
10189 | 10 | 70 | 40 | 32524.0989 | 1.2353 | 26.9803 | 0.80619 | 105067.4845 | 0.045915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1769 | 10.5272 | 4.1427 | 0.091855 | 0.045924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100648.3479 | 18244226.0177 | 5.1152 | 4.4696 | 36.9426 | 14307.3039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72540.1848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8818 | 1070.4828 | 4131.3623 | 16292.3569 | 17.1835 | 102402.1751 | 32463.4839 | 71066.116 | -11727.3611 | 5149.4465 | 7500 | 3431.8301 | 1735.6381 | 0 | 87640.868 | 64001.8718 | 133258.1497
10190 | 10 | 70 | 40 | 31357.0789 | 1.3587 | 23.0376 | 0.75425 | 105254.0498 | 0.038051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3085 | 10.6755 | 5.1364 | 0.13303 | 0.060509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054584.3594 | 18080478.2617 | 4.9066 | 5.0289 | 31.3786 | 18717.2121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80392.0256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4859 | 1447.9491 | 4570.2227 | 14659.5664 | 15.1051 | 103036.4966 | 33395.0248 | 63770.7508 | -9757.2342 | 5154.3554 | 7500 | 6188.0381 | 2289.0681 | 0 | 107214.5437 | 71056.9756 | 144697.5712
10191 | 10 | 70 | 40 | 39206.2106 | 1.0072 | 16.9436 | 0.62954 | 98377.3104 | 0.056856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5958 | 9.2666 | 5.3812 | 0.12169 | 0.061322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753754.0112 | 7603465.091 | 5.1767 | 5.0573 | 39.3158 | 17367.6255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73988.3102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.0302 | 995.4687 | 6032.2603 | 22313.3759 | 11.9125 | 95296.4732 | 33785.6695 | 37224.2557 | -13555.6839 | 5442.8256 | 7500 | 6540.8187 | 2449.661 | 0 | 39550.9718 | 50274.0072 | 68664.5112
10192 | 10 | 70 | 40 | 34174.4771 | 1.0376 | 24.57 | 0.72826 | 104605.0083 | 0.05702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7422 | 10.7236 | 6.2836 | 0.12533 | 0.047763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207801.9795 | 21317276.5771 | 4.68 | 5.2785 | 37.6157 | 13784.471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84782.8486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.716 | 892.777 | 5321.6385 | 19121.5519 | 16.3459 | 101319.8043 | 30105.8504 | 69726.0396 | -14454.8974 | 4997.1402 | 7500 | 6494.898 | 1751.7526 | 0 | 119887.6587 | 67779.8628 | 158228.5792
10193 | 10 | 70 | 40 | 38996.7723 | 0.95967 | 20.8524 | 0.73554 | 105846.9817 | 0.047486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6165 | 9.7958 | 5.2856 | 0.10672 | 0.05585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211578.8739 | 13389175.4489 | 4.6008 | 5.3976 | 34.4504 | 11246.6106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91957.5113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.1781 | 1087.8762 | 4987.7906 | 22792.4724 | 13.8163 | 103071.2451 | 32408.5999 | 64701.8821 | -12213.2411 | 5172.06 | 7500 | 4884.3502 | 2120.0823 | 0 | 80937.7622 | 68146.4132 | 117365.0824
10194 | 10 | 70 | 40 | 34731.7681 | 1.2102 | 21.045 | 0.87942 | 95307.1532 | 0.031822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5221 | 11.0885 | 5.2655 | 0.11418 | 0.050579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 643198.7677 | 16776903.3631 | 4.9617 | 5.7441 | 35.8438 | 17006.1008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77233.172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.3425 | 1063.3938 | 6130.0018 | 17644.3813 | 12.8652 | 93624.9119 | 34174.7736 | 63174.9321 | -7401.8617 | 5114.7237 | 7500 | 6053.1144 | 1898.7025 | 0 | 103881.2 | 46539.0346 | 167856.55
10195 | 10 | 70 | 40 | 33573.7023 | 0.73287 | 38.1664 | 0.80643 | 104999.3685 | 0.055099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4021 | 8.5265 | 4.3196 | 0.063449 | 0.062636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263857.2925 | 18577893.4799 | 4.8957 | 4.94 | 36.2042 | 16711.7805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57515.6968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.3556 | 1001.7493 | 6042.2129 | 22278.3526 | 24.3046 | 101811.1932 | 22590.6994 | 79726.8275 | -14027.9714 | 3946.7606 | 7500 | 3150.2885 | 1814.3752 | 0 | 99717.5535 | 74418.3018 | 130000.2314
10196 | 10 | 70 | 40 | 33752.0044 | 1.0356 | 20.8314 | 0.6907 | 95874.9783 | 0.024159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1576 | 9.1117 | 4.6507 | 0.086304 | 0.056193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978164.5625 | 10782135.7211 | 4.7924 | 4.7745 | 39.0465 | 14223.097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76810.3419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.5723 | 820.5128 | 5828.3369 | 18906.6147 | 14.1532 | 94587.4884 | 29690.7794 | 51296.1199 | -5664.9558 | 4396.2097 | 7500 | 4192.2953 | 1813.0986 | 0 | 53969.5678 | 57082.4247 | 90110.6901
10197 | 10 | 70 | 40 | 33934.0986 | 1.0301 | 24.9463 | 0.67433 | 99894.2304 | 0.043008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8707 | 12.4406 | 3.814 | 0.12 | 0.053159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822519.1849 | 11891152.0242 | 4.3578 | 4.2879 | 31.6921 | 13688.2592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85636.1043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6668 | 1061.3682 | 5851.1432 | 19067.0815 | 17.1049 | 97518.7078 | 29734.0341 | 67151.3631 | -10452.2995 | 4698.5921 | 7500 | 6006.1029 | 1833.1994 | 0 | 61393.4842 | 54265.613 | 113598.8633
10198 | 10 | 70 | 40 | 30174.7874 | 1.0768 | 17.3995 | 0.80984 | 97659.6655 | 0.052439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1313 | 8.4058 | 5.3006 | 0.12437 | 0.050418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257257.4847 | 16260748.7542 | 4.3455 | 4.4925 | 37.4517 | 14457.6886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71901.2539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.2399 | 1033.1624 | 5279.1212 | 16516.94 | 11.059 | 94835.3999 | 27315.6949 | 45589.0961 | -12426.7687 | 4491.3758 | 7500 | 6108.3732 | 1661.9765 | 0 | 79691.989 | 70798.1771 | 89133.5597
10199 | 10 | 70 | 40 | 37347.1872 | 0.93975 | 21.3742 | 0.70504 | 98538.7264 | 0.048685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3208 | 9.8664 | 4.8581 | 0.099402 | 0.0496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011622.0669 | 15835858.4105 | 5.051 | 4.7436 | 33.8318 | 16090.6928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77604.1325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.7872 | 1044.9032 | 4885.1512 | 22073.0195 | 14.4058 | 95890.2911 | 30548.3355 | 54077.2069 | -11653.1156 | 4883.9094 | 7500 | 4312.9681 | 1777.9389 | 0 | 84686.7764 | 64100.7852 | 112033.2343
10200 | 10 | 70 | 40 | 40441.3996 | 1.0133 | 35.0827 | 0.83177 | 103522.4959 | 0.048776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0724 | 10.3195 | 3.202 | 0.093079 | 0.047073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948961.0442 | 6449130.0998 | 5.4739 | 5.1573 | 42.0408 | 14557.0936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72581.0756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.2032 | 1051.2433 | 4343.6926 | 22937.8779 | 22.0263 | 100734.9758 | 35007.0435 | 94764.693 | -12265.0886 | 5529.3089 | 7500 | 3336.0069 | 1910.3258 | 0 | 32709.445 | 54575.7665 | 113915.968
10201 | 10 | 70 | 40 | 40975.8837 | 1.1591 | 26.6157 | 0.72282 | 97484.9028 | 0.063555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8464 | 11.102 | 5.1398 | 0.12921 | 0.062366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844193.8953 | 15534976.3317 | 5.3627 | 4.4065 | 48.5743 | 13054.4816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78115.2681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3321 | 888.9013 | 3841.492 | 21420.6274 | 17.7609 | 94078.6395 | 39110.5127 | 69169.6555 | -14987.5582 | 6257.0141 | 7500 | 5392.0301 | 2864.0339 | 0 | 63737.8958 | 46287.2095 | 132756.3743
10202 | 10 | 70 | 40 | 32309.6422 | 0.73845 | 20.3673 | 0.77403 | 93930.5907 | 0.066344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2007 | 10.1085 | 4.4541 | 0.12331 | 0.051751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856184.7338 | 18612699.8619 | 5.0483 | 5.5231 | 33.5308 | 13959.0088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73489.3683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.769 | 903.2586 | 3910.726 | 21372.7765 | 13.2073 | 90507.1499 | 21873.7314 | 52618.5108 | -15063.1399 | 3913.1835 | 7500 | 4503.2829 | 1486.3157 | 0 | 115207.7449 | 54804.7354 | 137234.894
10203 | 10 | 70 | 40 | 36205.1329 | 1.1584 | 23.1614 | 0.76603 | 99782.0271 | 0.050148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8459 | 10.7136 | 5.4451 | 0.12007 | 0.053716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170170.9239 | 10856275.1915 | 5.4405 | 5.1259 | 30.2505 | 18630.8576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73611.8542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5447 | 1018.4815 | 5779.8278 | 18933.3918 | 15.0866 | 97020.7314 | 34543.4823 | 59440.4401 | -12149.7014 | 5459.0026 | 7500 | 6238.9235 | 2152.1726 | 0 | 65963.6868 | 78025.118 | 91122.8883
10204 | 10 | 70 | 40 | 36365.559 | 1.313 | 20.1729 | 0.82985 | 99254.3334 | 0.053468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7185 | 7.2791 | 5.1248 | 0.11988 | 0.059969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092305.9292 | 21531357.2679 | 5.6964 | 4.8568 | 37.4875 | 16487.8195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83852.1515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9242 | 1303.6962 | 4946.8338 | 17441.7746 | 12.679 | 96328.4658 | 37847.5688 | 62838.4855 | -12873.8176 | 5954.0302 | 7500 | 5235.7312 | 2620.603 | 0 | 108981.762 | 65410.9628 | 152693.4003
10205 | 10 | 70 | 40 | 37514.8949 | 1.0191 | 28.4757 | 0.66499 | 101266.1015 | 0.049351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0138 | 11.4124 | 4.6103 | 0.1162 | 0.044292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842256.5483 | 19302604.3502 | 5.2125 | 5.0316 | 34.1508 | 14627.7279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74241.5033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2001 | 1006.1656 | 5395.9226 | 21209.3732 | 19.6271 | 98507.6645 | 32611.0433 | 65693.4179 | -12137.1229 | 5194.9287 | 7500 | 5274.1574 | 1688.7739 | 0 | 107931.1754 | 54382.8631 | 159373.5108
10206 | 10 | 70 | 40 | 32665.5906 | 1.2562 | 12.4225 | 0.67266 | 100840.8566 | 0.045902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6013 | 10.0876 | 5.3453 | 0.059967 | 0.038542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118448.5778 | 9988305.3305 | 4.9427 | 5.5136 | 32.0359 | 19008.0477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74390.5153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.2959 | 1045.8463 | 5526.5132 | 16172.6368 | 8.5256 | 98283.5178 | 32985.9077 | 28988.9736 | -11252.291 | 5191.2048 | 7500 | 2958.9173 | 1468.4687 | 0 | 63616.7874 | 73827.2963 | 57630.6723
10207 | 10 | 70 | 40 | 40665.4105 | 1.1115 | 25.0089 | 0.80744 | 104647.5642 | 0.036582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7198 | 7.8859 | 5.8168 | 0.1277 | 0.059597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1519757.4591 | 17996864.39 | 5.5604 | 5.4295 | 32.8753 | 13541.0003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78640.46 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.5182 | 1141.3059 | 5386.3029 | 21831.4013 | 15.9168 | 102527.0063 | 37668.0183 | 71500.6512 | -9330.4548 | 5710.1195 | 7500 | 6246.3146 | 2497.6681 | 0 | 109270.4974 | 86890.5261 | 144172.2883
10208 | 10 | 70 | 40 | 31266.3455 | 1.3191 | 19.0213 | 0.71581 | 104428.4596 | 0.064028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4248 | 11.0433 | 4.8022 | 0.071539 | 0.056837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050045.5072 | 10597588.6482 | 5.385 | 4.6202 | 38.0096 | 13710.294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91456.5099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.8559 | 1143.8262 | 5753.0735 | 14944.4666 | 12.7429 | 100752.9077 | 32643.7579 | 57419.4045 | -16172.4282 | 5449.2999 | 7500 | 3379.8027 | 2273.1804 | 0 | 51287.3283 | 60388.2512 | 83392.0941
10209 | 10 | 70 | 40 | 31996.8471 | 1.1926 | 38.6229 | 0.6659 | 99316.987 | 0.044559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6396 | 10.1295 | 4.427 | 0.14472 | 0.054673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211767.5082 | 20325585.282 | 5.6896 | 5.6861 | 37.5505 | 17140.1537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66011.0077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.4536 | 1112.5025 | 5393.988 | 16415.84 | 26.6076 | 96871.0638 | 31162.0142 | 79314.1998 | -10762.0622 | 4912.3385 | 7500 | 6320.6565 | 1971.1581 | 0 | 118929.7371 | 71364.1046 | 167983.9373
10210 | 10 | 70 | 40 | 38374.9072 | 1.1497 | 22.2533 | 0.85165 | 104249.8066 | 0.045554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8913 | 8.7567 | 5.4116 | 0.12833 | 0.050537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044908.9097 | 19190811.2816 | 5.3855 | 4.8466 | 32.4403 | 13723.5417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73461.8602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.4807 | 902.5277 | 4536.0288 | 20166.4093 | 13.817 | 101625.7698 | 36416.9957 | 61975.0671 | -11545.762 | 5676.8657 | 7500 | 4844.3498 | 2105.6244 | 0 | 106267.5095 | 64555.4701 | 148685.1801
10211 | 10 | 70 | 40 | 38384.5225 | 1.1405 | 23.6678 | 0.61025 | 103656.6675 | 0.030402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.503 | 10.1426 | 4.6574 | 0.10199 | 0.044418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 656602.9554 | 16475668.5772 | 4.7621 | 4.8759 | 30.0231 | 16742.8448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89483.3089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.7162 | 912.5716 | 4570.2644 | 20275.4398 | 16.8207 | 101908.0565 | 36218.1653 | 61270.5076 | -7693.8884 | 5411.2215 | 7500 | 3929.4994 | 1764.0746 | 0 | 97961.2733 | 50226.2562 | 156134.5971
10212 | 10 | 70 | 40 | 31730.9804 | 1.2401 | 19.9705 | 0.89811 | 100777.5147 | 0.055524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9472 | 10.4855 | 4.9304 | 0.094995 | 0.042363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637984.0157 | 16323100.6525 | 5.4769 | 4.9409 | 30.13 | 14510.9345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71137.444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.5771 | 844.0918 | 3429.8273 | 15852.3773 | 12.0813 | 97694.2951 | 31757.2063 | 56121.7252 | -13566.1662 | 5167.0967 | 7500 | 3644.087 | 1606.561 | 0 | 95991.1009 | 46973.1711 | 141248.4398
10213 | 10 | 70 | 40 | 33763.9211 | 1.5885 | 21.4978 | 0.73703 | 104668.1774 | 0.049334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2541 | 12.124 | 5.3567 | 0.074515 | 0.060263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076939.8981 | 14174231.7698 | 4.4078 | 5.3661 | 31.2461 | 17824.1368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77721.5581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.03 | 1201.7196 | 5477.0272 | 13879.9426 | 14.2321 | 101818.0121 | 39767.9572 | 56470.1523 | -12540.7274 | 6195.0542 | 7500 | 3877.1484 | 2740.0632 | 0 | 90811.5628 | 71411.0203 | 123410.1903
10214 | 10 | 70 | 40 | 31493.1978 | 1.0035 | 25.9419 | 0.65293 | 102807.9225 | 0.043744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0035 | 11.1795 | 5.0114 | 0.10371 | 0.048622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962569.6766 | 17866731.5655 | 5.2195 | 5.2824 | 34.4419 | 19348.8874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78977.7571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9669 | 924.9463 | 5578.4981 | 17961.2872 | 18.0017 | 100321.741 | 27063.8213 | 62709.9021 | -10939.1988 | 4364.9301 | 7500 | 5188.1607 | 1557.6633 | 0 | 103972.4239 | 64560.822 | 136856.8806
10215 | 10 | 70 | 40 | 34693.4221 | 1.1974 | 25.4976 | 0.83763 | 109866.7982 | 0.054155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1713 | 9.8703 | 3.8248 | 0.1218 | 0.054482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677451.9404 | 16757123.1958 | 5.559 | 4.5786 | 38.8635 | 15847.0239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84836.2133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.9255 | 1108.4359 | 5763.4495 | 17751.6227 | 15.956 | 106587.0992 | 33883.5989 | 80947.7221 | -14430.6757 | 5510.3583 | 7500 | 4964.7595 | 2203.422 | 0 | 79052.4442 | 45604.647 | 154026.9823
10216 | 10 | 70 | 40 | 38685.4002 | 0.68667 | 24.9112 | 0.83468 | 100269.0981 | 0.057165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6872 | 10.6332 | 4.8114 | 0.14196 | 0.048879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008584.7947 | 13722866.1976 | 4.6234 | 4.2842 | 43.6177 | 10530.1624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67866.0455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.065 | 972.9735 | 5263.726 | 26342.758 | 15.6147 | 97112.1919 | 24685.2843 | 63091.4642 | -13890.387 | 4223.6269 | 7500 | 6377.2046 | 1515.2044 | 0 | 58952.7138 | 52291.6198 | 100163.4915
10217 | 10 | 70 | 40 | 37532.9858 | 1.1905 | 22.2997 | 0.71442 | 95604.7846 | 0.040908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3825 | 11.1016 | 5.3079 | 0.10203 | 0.048352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944457.0401 | 10029928.4561 | 4.9159 | 5.2776 | 43.2092 | 15167.0755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74242.1302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2719 | 938.4282 | 5425.6882 | 19278.5097 | 14.9509 | 93440.9698 | 36508.9522 | 54558.8409 | -9520.7851 | 5563.9843 | 7500 | 5212.0822 | 1974.514 | 0 | 52114.3775 | 54454.7134 | 99457.2524
10218 | 10 | 70 | 40 | 34798.6836 | 0.95015 | 24.2354 | 0.77168 | 108002.0568 | 0.042974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6328 | 9.8889 | 6.3634 | 0.074522 | 0.042889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936639.5397 | 20036397.1191 | 5.5165 | 4.8892 | 33.1039 | 16376.586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83552.7981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.8879 | 1279.7451 | 5449.5214 | 20447.5142 | 15.7363 | 105435.712 | 28702.3387 | 71012.624 | -11291.9169 | 4610.0226 | 7500 | 4394.3481 | 1451.1427 | 0 | 110094.983 | 61397.9508 | 155075.5914
10219 | 10 | 70 | 40 | 33527.1189 | 1.2156 | 19.9271 | 0.67634 | 100438.8243 | 0.054286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2436 | 9.5803 | 5.3614 | 0.084888 | 0.041715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690032.8507 | 8169217.9853 | 5.0345 | 4.3811 | 48.0927 | 15832.5715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79726.2289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.0231 | 1183.4955 | 4777.6448 | 16981.0474 | 13.6479 | 97433.4216 | 33092.1428 | 50061.3405 | -13223.7717 | 5327.7767 | 7500 | 4218.1511 | 1631.194 | 0 | 33812.4831 | 43118.6903 | 79300.6262
10220 | 10 | 70 | 40 | 38084.6792 | 0.79974 | 28.9263 | 0.73188 | 103406.5214 | 0.067839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2621 | 12.8404 | 4.7822 | 0.066366 | 0.044535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246112.2262 | 10670104.5736 | 4.3355 | 5.5402 | 41.8421 | 13845.6779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78625.1326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.1873 | 1079.0344 | 5118.1502 | 24343.5532 | 19.2051 | 99554.3927 | 27482.2519 | 76432.7206 | -16949.3659 | 4794.1619 | 7500 | 3560.2035 | 1567.0157 | 0 | 59938.3042 | 66521.4033 | 97803.8884
10221 | 10 | 70 | 40 | 41019.4728 | 1.3529 | 21.7806 | 0.76228 | 94901.8409 | 0.071059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8567 | 10.1218 | 5.1581 | 0.078362 | 0.052874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987223.2239 | 14924865.6448 | 5.0774 | 4.7867 | 31.8142 | 15868.849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63246.1196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.3624 | 1257.0271 | 5120.2318 | 19239.5081 | 14.217 | 91202.0458 | 43559.9294 | 47837.0871 | -16279.0984 | 6943.2345 | 7500 | 3616.5384 | 2694.4463 | 0 | 83410.1559 | 64458.7209 | 114823.5724
10222 | 10 | 70 | 40 | 33116.4157 | 1.2765 | 21.4363 | 0.67108 | 93502.1117 | 0.059909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.3739 | 9.7289 | 4.7844 | 0.10994 | 0.048972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047549.6331 | 21441084.2707 | 4.5604 | 4.4128 | 39.7945 | 16186.7906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74290.6789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.0549 | 888.6453 | 3827.3383 | 16211.1969 | 14.7249 | 90419.3197 | 33810.4376 | 49859.8896 | -13564.2848 | 5446.7329 | 7500 | 3652.7301 | 1957.7115 | 0 | 99396.458 | 61628.6659 | 126431.009
10223 | 10 | 70 | 40 | 33196.5347 | 0.89721 | 33.2503 | 0.81715 | 103778.4454 | 0.034047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3653 | 8.4979 | 5.3841 | 0.15795 | 0.050968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131074.1978 | 16375096.1839 | 4.4884 | 5.0717 | 39.4088 | 13412.9196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71075.9532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5449 | 935.8814 | 5418.5633 | 20092.6642 | 21.0473 | 101819.8254 | 26207.741 | 86733.6736 | -8617.9278 | 4104.5286 | 7500 | 7525.5734 | 1535.4012 | 0 | 87049.1213 | 62730.1969 | 149307.9145
10224 | 10 | 70 | 40 | 34268.8182 | 1.0959 | 23.8763 | 0.76421 | 98637.8789 | 0.057344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1704 | 10.0992 | 6.0181 | 0.072237 | 0.035648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090957.1356 | 10506121.4941 | 4.5285 | 5.739 | 41.852 | 12392.3889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64918.297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.293 | 1024.1673 | 5082.6997 | 18558.5262 | 15.5681 | 95522.7532 | 31420.5841 | 53935.6401 | -13706.5532 | 5129.9263 | 7500 | 3525.2159 | 1342.1619 | 0 | 60606.3216 | 58503.8521 | 91249.4446
10225 | 10 | 70 | 40 | 40392.808 | 0.7645 | 17.5176 | 0.85619 | 105221.4157 | 0.027188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5968 | 9.9768 | 5.4999 | 0.098383 | 0.041179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862745.2558 | 11401086.9819 | 5.3598 | 4.9953 | 46.8306 | 13321.8664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64359.3181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.102 | 800.5709 | 6136.3126 | 26333.0782 | 10.849 | 103632.6017 | 28119.4595 | 42919.1368 | -6990.7819 | 4264.2282 | 7500 | 4946.0888 | 1288.7718 | 0 | 53465.8991 | 47855.1494 | 87657.6529
10226 | 10 | 70 | 40 | 36264.8109 | 1.0952 | 28.3982 | 0.75873 | 97027.1436 | 0.053272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2339 | 10.0959 | 5.6974 | 0.10444 | 0.039808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807040.9006 | 8971028.7399 | 5.0324 | 4.6906 | 41.8475 | 16919.1237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69661.7037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.8588 | 935.4518 | 6156.7459 | 19647.1037 | 18.5733 | 94177.2751 | 33235.4145 | 68441.8581 | -12539.4213 | 5304.9144 | 7500 | 6063.512 | 1549.9455 | 0 | 42308.0789 | 51032.1763 | 100832.1257
10227 | 10 | 70 | 40 | 35622.9533 | 1.0827 | 23.1182 | 0.72553 | 103003.8438 | 0.052088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7469 | 11.9201 | 4.864 | 0.15229 | 0.063761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908607.7045 | 20917199.2094 | 4.9151 | 5.1569 | 47.2817 | 16671.2176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82435.4994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.381 | 1024.7994 | 4129.441 | 19435.8077 | 15.4036 | 100044.7012 | 32374.2912 | 63595.893 | -13020.2276 | 5217.3635 | 7500 | 6568.178 | 2441.5775 | 0 | 101914.9768 | 52879.9381 | 153712.1143
10228 | 10 | 70 | 40 | 35004.8456 | 0.64085 | 16.4086 | 0.68475 | 99150.1306 | 0.045919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6674 | 10.1973 | 4.0211 | 0.10827 | 0.052468 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081403.4593 | 19844559.117 | 5.4839 | 4.3052 | 48.4145 | 13364.9733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87068.7843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.0491 | 1142.7829 | 6485.1105 | 24455.5729 | 11.1854 | 96634.7018 | 21098.5454 | 45477.9358 | -11067.8869 | 3560.1312 | 7500 | 5077.2326 | 1370.9643 | 0 | 79496.151 | 55998.7671 | 96514.3063
10229 | 10 | 70 | 40 | 35434.9168 | 1.6379 | 19.1816 | 0.77191 | 98073.9339 | 0.056453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4043 | 9.2372 | 4.8423 | 0.099477 | 0.035612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103746.2469 | 11772550.6239 | 5.2983 | 5.7127 | 35.3174 | 21531.6603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76411.7619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.7225 | 980.2451 | 5083.1793 | 14169.768 | 12.4533 | 95024.0302 | 42530.2975 | 51412.6455 | -13419.5762 | 6625.8518 | 7500 | 4144.3558 | 1731.8154 | 0 | 72413.5743 | 72636.119 | 100302.8451
10230 | 10 | 70 | 40 | 34834.5221 | 0.75896 | 26.6703 | 0.82344 | 102818.6627 | 0.051714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.305 | 11.561 | 4.1706 | 0.14539 | 0.060346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000795.3487 | 20371244.6925 | 4.6886 | 4.324 | 40.2899 | 15319.1348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85832.4524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.3597 | 1150.9534 | 5519.6295 | 22779.9408 | 16.823 | 99885.7229 | 24109.1626 | 84522.4182 | -12904.9352 | 4084.0995 | 7500 | 7283.7591 | 1808.8678 | 0 | 91711.3419 | 58453.2209 | 149661.493
10231 | 10 | 70 | 40 | 37103.7702 | 1.5427 | 33.6486 | 0.70048 | 94988.8785 | 0.051353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8194 | 10.8398 | 5.3787 | 0.054871 | 0.055807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051325.8842 | 16170253.2247 | 4.2548 | 5.5212 | 36.324 | 14558.739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76098.3955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.3529 | 1038.77 | 4481.4743 | 15649.1134 | 22.7364 | 92297.9375 | 42909.3136 | 83039.4725 | -11840.1402 | 6579.6754 | 7500 | 2397.6487 | 2694.9681 | 0 | 97856.3726 | 62472.9092 | 168664.4015
10232 | 10 | 70 | 40 | 34698.7365 | 1.0496 | 27.8621 | 0.72014 | 98947.2389 | 0.057586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3243 | 11.5278 | 6.1477 | 0.087691 | 0.065122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166529.5564 | 14387617.1003 | 5.546 | 5.2423 | 36.4295 | 16699.6675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81550.4001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.6476 | 1012.4336 | 6262.8852 | 19284.5671 | 18.6206 | 95809.409 | 30828.3388 | 75365.0303 | -13806.4518 | 5055.4198 | 7500 | 5612.687 | 2416.2957 | 0 | 79765.7207 | 69778.3809 | 122958.6597
10233 | 10 | 70 | 40 | 33225.45 | 0.87316 | 35.7811 | 0.69132 | 100734.7712 | 0.043614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2623 | 13.6686 | 4.8545 | 0.16878 | 0.060625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1450176.8211 | 18866113.6289 | 5.4787 | 4.3906 | 39.8995 | 12366.1642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74330.8098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.3147 | 1007.5533 | 4941.0048 | 20382.6372 | 24.3017 | 98305.9135 | 25685.6257 | 85326.7489 | -10686.974 | 4161.5302 | 7500 | 7964.0125 | 1851.6837 | 0 | 84598.467 | 75186.8642 | 131214.2299
10234 | 10 | 70 | 40 | 35552.571 | 0.9259 | 25.4103 | 0.83833 | 101737.2092 | 0.064284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5089 | 11.0367 | 4.8728 | 0.099728 | 0.044926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967575.252 | 14334898.3301 | 5.3626 | 5.5334 | 33.8231 | 17636.3293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73452.7466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.7614 | 1123.3058 | 4891.6181 | 21175.8649 | 15.8951 | 98142.3491 | 28753.4122 | 69891.7571 | -15817.3846 | 4897.2518 | 7500 | 4774.5137 | 1614.7645 | 0 | 87615.3199 | 63562.9305 | 125666.704
10235 | 10 | 70 | 40 | 36885.5344 | 1.1377 | 39.9716 | 0.61596 | 99185.483 | 0.064386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4993 | 11.1176 | 5.15 | 0.12426 | 0.048936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999695.325 | 11210793.5544 | 4.6304 | 4.7066 | 38.9478 | 13139.6027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66231.7479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.2056 | 1026.4068 | 5311.8797 | 19514.5597 | 28.3172 | 95675.2975 | 34741.9495 | 77189.4595 | -15444.8162 | 5690.1162 | 7500 | 5798.6684 | 2043.6869 | 0 | 55712.1268 | 57001.3755 | 116229.8155
10236 | 10 | 70 | 40 | 33555.675 | 1.2691 | 25.8633 | 0.68781 | 90938.5681 | 0.054727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6479 | 11.5774 | 4.4826 | 0.11874 | 0.057798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808666.655 | 13109363.7611 | 5.0432 | 5.023 | 42.0514 | 16272.5055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77696.82 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.016 | 848.0703 | 3729.6515 | 16494.0419 | 17.6002 | 88195.7026 | 34123.2664 | 64201.227 | -12068.6083 | 5396.7259 | 7500 | 4102.5774 | 2289.3059 | 0 | 65706.563 | 50370.4849 | 120880.5722
10237 | 10 | 70 | 40 | 30325.8639 | 1.5254 | 16.6361 | 0.82906 | 104788.8132 | 0.037685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1552 | 8.7738 | 4.3073 | 0.12124 | 0.057817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004795.8117 | 14551368.5548 | 4.9113 | 5.1727 | 41.5268 | 15238.3534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72779.7769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1353 | 897.5703 | 4877.8419 | 12914.5404 | 10.4606 | 102602.0556 | 34822.647 | 44944.7755 | -9621.7332 | 5340.4771 | 7500 | 4419.566 | 2266.2148 | 0 | 75718.5969 | 57876.4486 | 107514.0955
10238 | 10 | 70 | 40 | 34164.5445 | 1.5961 | 23.6169 | 0.88691 | 97805.4839 | 0.060693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7498 | 10.0466 | 4.6584 | 0.08127 | 0.065854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191462.9486 | 21897166.7326 | 5.2376 | 4.6517 | 33.403 | 18141.7934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73747.5729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.6684 | 1096.1793 | 5687.0984 | 13984.6628 | 14.3771 | 94539.3081 | 40359.7635 | 68141.5463 | -14371.1734 | 6389.0507 | 7500 | 3868.7983 | 3088.0245 | 0 | 115207.7278 | 75109.756 | 155073.9816
10239 | 10 | 70 | 40 | 34679.9756 | 1.1841 | 22.0591 | 0.72616 | 103505.4922 | 0.049534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0003 | 9.9651 | 5.0682 | 0.083148 | 0.044838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919834.1768 | 10040108.4971 | 5.5338 | 4.4068 | 41.7998 | 13967.2281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71634.3759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.7492 | 1115.098 | 5795.5795 | 17876.8949 | 14.6927 | 100675.6968 | 33606.1615 | 52768.7136 | -12451.0998 | 5349.9587 | 7500 | 4373.7278 | 1760.5922 | 0 | 44035.7573 | 52870.4028 | 84073.4087
10240 | 10 | 70 | 40 | 32798.9039 | 1.18 | 12.4941 | 0.79739 | 99906.7902 | 0.036316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5604 | 11.497 | 4.9914 | 0.08043 | 0.051029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070114.7339 | 12616255.6869 | 5.6855 | 4.6696 | 45.9701 | 14638.0591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72519.6942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.663 | 943.3227 | 5467.1165 | 16945.9116 | 7.9966 | 97896.866 | 31705.9845 | 32615.1517 | -8843.6665 | 4867.6447 | 7500 | 4002.5035 | 1823.0693 | 0 | 55513.1573 | 57843.8111 | 71340.0334
10241 | 10 | 70 | 40 | 29002.5763 | 1.0361 | 25.6751 | 0.89903 | 102852.1915 | 0.046908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6459 | 7.9557 | 4.8137 | 0.086058 | 0.062229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064315.3427 | 17045684.8068 | 5.0816 | 5.4843 | 34.3509 | 13474.4177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75229.0597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.2153 | 967.3115 | 5984.1529 | 16241.8535 | 15.5244 | 100187.3943 | 25521.4456 | 76363.0939 | -11725.1077 | 4203.4542 | 7500 | 3919.7902 | 1919.8226 | 0 | 103263.47 | 63541.6351 | 147424.3336
10242 | 10 | 70 | 40 | 28654.756 | 1.2662 | 24.5765 | 0.80847 | 107051.8125 | 0.052758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2002 | 11.8504 | 6.3738 | 0.10015 | 0.042833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891872.5879 | 11394880.9784 | 4.3862 | 5.7314 | 46.3268 | 15488.9575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72805.1729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4958 | 992.67 | 5147.534 | 14107.8936 | 15.6326 | 103937.3687 | 29093.7248 | 65116.1102 | -13703.5527 | 4812.7059 | 7500 | 5507.1424 | 1512.9898 | 0 | 62750.7821 | 51368.0589 | 111221.8435
10243 | 10 | 70 | 40 | 34823.9323 | 1.2499 | 21.2641 | 0.8411 | 101215.7969 | 0.018262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6356 | 10.3859 | 5.3526 | 0.12224 | 0.05627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006671.9037 | 15974324.9684 | 4.3462 | 5.299 | 39.3052 | 12793.311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77346.885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5757 | 1227.004 | 4997.1557 | 17301.9367 | 13.2809 | 100186.6713 | 35043.991 | 61747.4192 | -4528.1528 | 5055.1805 | 7500 | 6227.9102 | 2087.7334 | 0 | 88931.4783 | 56747.5472 | 145318.0127
10244 | 10 | 70 | 40 | 32822.0575 | 1.433 | 24.6153 | 0.8881 | 94768.6013 | 0.044945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6582 | 10.8936 | 4.4066 | 0.1111 | 0.031344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131575.4493 | 7952302.1896 | 5.3222 | 5.1085 | 39.88 | 15038.7698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72108.4049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.6939 | 1175.0862 | 4712.5526 | 14719.1033 | 14.9749 | 92414.7129 | 36205.9083 | 69515.3629 | -10357.1087 | 5574.4896 | 7500 | 4775.4504 | 1282.4118 | 0 | 41263.5434 | 64070.4621 | 91689.5956
10245 | 10 | 70 | 40 | 43813.2999 | 1.0251 | 31.0794 | 0.7548 | 102354.5632 | 0.051181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8187 | 8.9527 | 5.1195 | 0.12681 | 0.046034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826658.1083 | 12678204.5278 | 5.2313 | 4.2854 | 41.9672 | 14971.1359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85675.2611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.7929 | 872.9508 | 4300.676 | 24687.4826 | 20.3717 | 99464.5324 | 38251.6345 | 91738.2682 | -12716.1354 | 5999.3186 | 7500 | 4893.9233 | 2026.9441 | 0 | 54545.3861 | 49862.9693 | 142376.3701
10246 | 10 | 70 | 40 | 36284.7153 | 1.2115 | 26.0229 | 0.78151 | 94892.5521 | 0.04797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8106 | 9.22 | 5.1767 | 0.1058 | 0.050357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714938.9024 | 11267999.8793 | 5.1181 | 5.2589 | 48.4699 | 18308.1883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73748.8352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.3234 | 733.5862 | 4813.5777 | 18419.7911 | 16.8042 | 92379.0867 | 35729.8485 | 67986.5578 | -11059.2478 | 5553.1112 | 7500 | 4277.5395 | 2052.3863 | 0 | 54947.8574 | 46479.8269 | 120508.226
10247 | 10 | 70 | 40 | 34879.9475 | 0.86853 | 24.2486 | 0.66608 | 94791.9407 | 0.059833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7257 | 11.6415 | 6.4066 | 0.10095 | 0.048189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833003.5882 | 12686170.1701 | 4.4617 | 5.7022 | 30.2941 | 13706.0892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86272.5767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.1535 | 938.7395 | 4295.9242 | 21453.1044 | 16.7033 | 91670.542 | 26853.6861 | 65095.1134 | -13734.1545 | 4509.3959 | 7500 | 5191.1576 | 1594.9009 | 0 | 87459.7527 | 55949.1488 | 128520.7034
10248 | 10 | 70 | 40 | 31378.0678 | 1.6206 | 28.9248 | 0.76365 | 100224.1228 | 0.041791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4836 | 9.7988 | 5.0685 | 0.10025 | 0.039159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 702763.3434 | 8738850.7803 | 5.0701 | 4.3323 | 37.4991 | 16473.0995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69955.1784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.8272 | 950.6535 | 5922.7989 | 12669.1261 | 18.8658 | 97907.3933 | 37417.8834 | 70368.2105 | -10193.6098 | 5729.4954 | 7500 | 4509.9895 | 1646.6927 | 0 | 40491.3378 | 47943.7373 | 109526.2621
10249 | 10 | 70 | 40 | 36341.9873 | 0.95069 | 17.4614 | 0.72014 | 96715.2934 | 0.053287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.901 | 10.1539 | 4.845 | 0.088008 | 0.049125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036730.8658 | 8761565.216 | 5.1311 | 4.5898 | 45.3641 | 14610.9293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90813.7697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7716 | 852.2412 | 5140.589 | 21347.8621 | 11.6697 | 93873.7911 | 29988.2505 | 52596.8775 | -12502.61 | 4860.2085 | 7500 | 4139.4103 | 1752.3486 | 0 | 38806.366 | 56732.098 | 70408.7535
10250 | 10 | 70 | 40 | 32367.1238 | 0.88081 | 26.3402 | 0.67763 | 103121.9957 | 0.051269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8073 | 10.1259 | 5.0024 | 0.05963 | 0.064228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141336.5096 | 19124053.6675 | 5.2802 | 5.745 | 39.9699 | 16398.1992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73315.3217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6297 | 905.3198 | 5182.3652 | 19771.2298 | 18.0273 | 100205.3517 | 25191.7879 | 60946.4893 | -12833.2334 | 4227.1666 | 7500 | 2700.3529 | 1992.6699 | 0 | 110587.2635 | 65794.5536 | 134517.9431
10251 | 10 | 70 | 40 | 35353.8294 | 1.2607 | 31.2277 | 0.81002 | 97210.8803 | 0.047097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5595 | 10.5428 | 5.1712 | 0.098466 | 0.047484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1268157.1719 | 14928904.0444 | 4.9867 | 5.2104 | 47.4712 | 12007.7668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74571.4667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7347 | 1001.7897 | 5671.1914 | 17459.7262 | 19.846 | 94682.2558 | 35788.2065 | 84874.9039 | -11125.9478 | 5565.1933 | 7500 | 4917.084 | 1939.5258 | 0 | 73146.712 | 62452.3012 | 140153.3764
10252 | 10 | 70 | 40 | 35088.9409 | 1.0228 | 28.4883 | 0.74913 | 96504.8822 | 0.045861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9965 | 12.9598 | 4.6261 | 0.11266 | 0.048362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835111.4146 | 20825662.2556 | 5.4508 | 4.4403 | 44.8309 | 14775.1906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64169.8036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.6347 | 1005.523 | 4910.9308 | 19796.9458 | 18.7327 | 94059.641 | 30583.9901 | 62601.5353 | -10759.0613 | 4833.3969 | 7500 | 5409.3217 | 1715.5996 | 0 | 89088.1154 | 48896.8324 | 142076.0653
10253 | 10 | 70 | 40 | 39432.0573 | 1.1903 | 25.0957 | 0.82269 | 95975.8746 | 0.06303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1466 | 11.2197 | 4.8136 | 0.071305 | 0.060589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110669.2333 | 10552619.4064 | 4.6305 | 5.6192 | 48.4793 | 17910.2792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74556.2159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.1838 | 1092.337 | 4569.6884 | 20256.8133 | 15.8363 | 92649.5457 | 38350.4881 | 69034.3515 | -14635.8475 | 6131.6786 | 7500 | 3349.9851 | 2726.7086 | 0 | 55490.4521 | 61671.5699 | 106276.2466
10254 | 10 | 70 | 40 | 34094.1424 | 1.151 | 27.0604 | 0.74778 | 98243.0558 | 0.045194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8182 | 8.6119 | 4.7734 | 0.10992 | 0.044182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785833.1073 | 12962125.4214 | 5.4952 | 4.5879 | 42.0239 | 10626.0918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69791.9256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.8708 | 1065.8696 | 5242.3606 | 17903.212 | 17.8072 | 95789.5188 | 32381.8608 | 64579.8842 | -10795.5629 | 5080.6174 | 7500 | 5099.7018 | 1647.5064 | 0 | 58940.974 | 43772.2121 | 120662.7696
10255 | 10 | 70 | 40 | 34203.3817 | 1.3397 | 30.9084 | 0.73406 | 94935.3317 | 0.055172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8443 | 9.4953 | 5.517 | 0.084777 | 0.046601 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111642.6924 | 14329186.2805 | 4.4191 | 5.1896 | 48.5696 | 17772.4499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73899.0865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6865 | 1277.6659 | 4938.944 | 16160.944 | 20.4961 | 92048.9824 | 36084.8753 | 76946.0778 | -12699.937 | 5703.0945 | 7500 | 4409.248 | 1950.6029 | 0 | 70399.6549 | 61535.5376 | 128758.0789
10256 | 10 | 70 | 40 | 36547.9714 | 1.0457 | 31.2242 | 0.75705 | 97226.1811 | 0.046448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6714 | 11.7051 | 4.6975 | 0.094511 | 0.050924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350094.7837 | 17823611.237 | 4.9368 | 5.3687 | 38.5891 | 16202.9905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58875.6747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4196 | 811.2197 | 5020.0411 | 20357.7653 | 20.4409 | 94731.563 | 32380.4121 | 63487.4225 | -10976.3197 | 5091.6146 | 7500 | 4039.7932 | 1903.0167 | 0 | 99663.5684 | 75732.0084 | 127357.4995
10257 | 10 | 70 | 40 | 39846.4652 | 0.93425 | 21.5089 | 0.72601 | 97257.4389 | 0.056282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1001 | 9.2302 | 4.3334 | 0.10413 | 0.053471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976921.076 | 14761272.0836 | 5.674 | 5.4881 | 35.1506 | 16875.364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70601.2477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.4493 | 1226.0713 | 4249.4565 | 23622.8341 | 14.3275 | 94241.9301 | 32447.2621 | 50701.2478 | -13268.2388 | 5242.6656 | 7500 | 4055.5572 | 2057.4657 | 0 | 86776.4661 | 62229.4988 | 113282.9269
10258 | 10 | 70 | 40 | 30943.4922 | 0.88044 | 30.6256 | 0.77066 | 98788.7825 | 0.052571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8751 | 11.1608 | 5.2021 | 0.10084 | 0.064267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 644947.3773 | 18692308.0281 | 4.5087 | 5.3603 | 40.6062 | 15396.3961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82109.1055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1961 | 955.1519 | 4397.1435 | 18905.5508 | 19.8968 | 95924.7694 | 24075.8828 | 88092.7952 | -12601.6577 | 4060.7826 | 7500 | 4373.4576 | 1915.4172 | 0 | 102901.0776 | 43081.0183 | 177236.7369
10259 | 10 | 70 | 40 | 33989.0454 | 0.8184 | 27.5285 | 0.73943 | 101470.1698 | 0.057321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4117 | 9.6492 | 5.4117 | 0.12061 | 0.049406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142873.1891 | 14333132.9954 | 5.6089 | 4.5982 | 37.0661 | 18640.9652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75596.2673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.5173 | 876.4456 | 5616.2473 | 21499.9341 | 18.2001 | 98266.8785 | 24978.2226 | 70519.1197 | -14094.4815 | 4276.1797 | 7500 | 5763.1141 | 1550.5861 | 0 | 69550.0451 | 70147.2003 | 99895.5855
10260 | 10 | 70 | 40 | 27963.922 | 0.84275 | 18.4314 | 0.75466 | 107473.0773 | 0.038686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4623 | 7.7914 | 5.5223 | 0.12058 | 0.048153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156082.8534 | 15621787.4007 | 4.2897 | 5.226 | 35.6732 | 21165.9194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87525.434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.5209 | 653.0998 | 3422.532 | 17449.2954 | 12.0822 | 105171.3388 | 21029.2532 | 55571.1152 | -10127.6495 | 3492.4595 | 7500 | 4285.0286 | 1234.2923 | 0 | 90684.1095 | 74391.0516 | 99277.5572
10261 | 10 | 70 | 40 | 33204.53 | 0.86574 | 29.0124 | 0.74847 | 106222.5108 | 0.068581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0441 | 9.701 | 5.4208 | 0.099065 | 0.047952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127892.3456 | 8631637.8508 | 4.5478 | 4.9732 | 49.161 | 14616.3547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82319.7034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.3083 | 1244.966 | 4258.4679 | 20454.5743 | 19.0844 | 102223.0069 | 25499.9114 | 81727.1765 | -17597.8171 | 4564.2277 | 7500 | 4844.4517 | 1606.3258 | 0 | 40392.8686 | 58780.1429 | 89757.0016
10262 | 10 | 70 | 40 | 33458.5251 | 0.95824 | 17.4605 | 0.78721 | 100491.7072 | 0.061875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5406 | 9.2145 | 3.8452 | 0.098344 | 0.050689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047786.3042 | 13034936.4416 | 4.881 | 5.5587 | 33.3835 | 11101.4315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78400.3228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9176 | 1039.3085 | 5546.3249 | 19571.2496 | 11.2392 | 97071.635 | 27774.5511 | 48775.3764 | -15048.3179 | 4716.2523 | 7500 | 3961.4357 | 1754.5898 | 0 | 81775.2879 | 61216.919 | 99992.2563
10263 | 10 | 70 | 40 | 30981.394 | 0.97456 | 31.6473 | 0.62697 | 102237.647 | 0.059613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2769 | 9.4789 | 4.9306 | 0.099861 | 0.053459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 613803.7642 | 8906775.6966 | 5.3723 | 5.2957 | 47.6522 | 19554.5741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77431.9893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.1024 | 875.8812 | 5673.7989 | 17957.4636 | 22.2823 | 98883.212 | 26047.8608 | 72515.0379 | -14759.5137 | 4463.1046 | 7500 | 4379.5538 | 1751.1258 | 0 | 43722.2276 | 43927.9649 | 101691.4319
10264 | 10 | 70 | 40 | 34111.0175 | 1.0993 | 30.8496 | 0.7175 | 102428.0541 | 0.055317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.925 | 12.9422 | 5.4206 | 0.097975 | 0.055886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706411.7156 | 14158631.1403 | 4.4766 | 5.6575 | 36.048 | 17224.4086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67296.2769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.5871 | 810.6081 | 5338.2224 | 18437.9472 | 20.6476 | 99305.8586 | 31346.1405 | 68655.1256 | -13737.6602 | 5121.7099 | 7500 | 4664.8327 | 2100.7924 | 0 | 87425.3868 | 49556.5759 | 143519.7519
10265 | 10 | 70 | 40 | 33441.783 | 1.1043 | 31.2851 | 0.71639 | 103809.7364 | 0.066485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.506 | 8.1404 | 5.501 | 0.065872 | 0.051723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672527.4941 | 3252311.9372 | 4.34 | 5.0258 | 32.7289 | 14359.4548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71605.6774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.5557 | 842.0116 | 4517.9769 | 18026.1657 | 20.9521 | 100018.3536 | 30831.2346 | 73989.7139 | -16682.0842 | 5233.9075 | 7500 | 2720.251 | 1986.8926 | 0 | 19111.0446 | 46904.2248 | 77786.7351
10266 | 10 | 70 | 40 | 31669.0036 | 1.4058 | 30.0614 | 0.70835 | 102682.7138 | 0.050343 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6139 | 8.1439 | 5.695 | 0.13466 | 0.046711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 639416.2496 | 7559001.3946 | 4.822 | 5.6908 | 44.6751 | 13764.107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72383.6158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.2067 | 1286.3601 | 4898.1455 | 14419.865 | 20.2233 | 99830.2234 | 34498.2772 | 71211.1685 | -12550.9577 | 5477.6939 | 7500 | 6052.7411 | 1877.9283 | 0 | 41535.762 | 39933.6053 | 115669.0082
10267 | 10 | 70 | 40 | 36603.7513 | 1.2368 | 21.3306 | 0.86082 | 97896.6533 | 0.062717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2779 | 7.9471 | 5.7867 | 0.05163 | 0.048174 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913579.3367 | 14688709.8912 | 5.2985 | 5.3202 | 32.675 | 14739.5285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86436.2178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.3512 | 1020.3696 | 4785.975 | 18320.1121 | 13.1763 | 94520.306 | 36567.2783 | 70483.3356 | -14855.928 | 5902.3463 | 7500 | 2227.2946 | 2086.8777 | 0 | 88527.0095 | 58992.5251 | 139445.689
10268 | 10 | 70 | 40 | 37863.2261 | 1.0886 | 25.2877 | 0.70496 | 105020.2306 | 0.054306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1573 | 9.1634 | 5.0515 | 0.090798 | 0.052254 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075440.519 | 9972957.8334 | 5.1098 | 4.4767 | 39.9254 | 15202.8266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88370.5524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.9653 | 1160.5192 | 5057.4452 | 20590.0359 | 17.0443 | 101876.6391 | 34546.3804 | 72847.6224 | -13831.8029 | 5563.573 | 7500 | 3910.1757 | 2133.7184 | 0 | 46024.6837 | 61774.4097 | 96919.941
10269 | 10 | 70 | 40 | 33332.9112 | 1.3183 | 32.3935 | 0.62314 | 101607.1328 | 0.039537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1593 | 11.5655 | 5.6384 | 0.096724 | 0.048087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940102.7683 | 18110873.7515 | 5.2568 | 5.294 | 47.2081 | 12756.0848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74317.8423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3867 | 927.1935 | 4641.978 | 15939.2236 | 22.8566 | 99383.7099 | 34787.3754 | 70876.5715 | -9783.0607 | 5345.6626 | 7500 | 4658.3272 | 1886.6586 | 0 | 89564.243 | 50246.7317 | 154589.0459
10270 | 10 | 70 | 40 | 35631.5832 | 1.5347 | 14.0262 | 0.7581 | 94011.7403 | 0.052368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7293 | 11.0651 | 5.5802 | 0.10801 | 0.042632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654286.2068 | 12353422.9474 | 4.9948 | 4.591 | 36.867 | 15955.4105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71168.8721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.6427 | 898.4779 | 5288.8732 | 15095.4021 | 9.1768 | 91296.6323 | 41072.3623 | 34512.126 | -11946.4755 | 6335.9763 | 7500 | 5008.7566 | 1982.4805 | 0 | 61133.2172 | 45530.0173 | 100068.4261
10271 | 10 | 70 | 40 | 34399.0398 | 1.1527 | 25.9561 | 0.87955 | 99680.1882 | 0.044399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0738 | 9.1745 | 4.9641 | 0.10765 | 0.039847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802592.2106 | 11557396.84 | 4.7264 | 4.3439 | 38.307 | 16369.8503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60065.9616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7356 | 1059.2642 | 5624.1875 | 18046.8938 | 15.8663 | 97233.9932 | 32704.292 | 60605.4907 | -10763.2578 | 5122.5479 | 7500 | 5144.7358 | 1498.1159 | 0 | 53610.4771 | 51897.8889 | 103524.5127
10272 | 10 | 70 | 40 | 35582.067 | 1.1559 | 20.9129 | 0.7732 | 101484.9479 | 0.048483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5113 | 11.3694 | 4.4406 | 0.10669 | 0.040818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088202.9154 | 15396987.7703 | 5.6191 | 5.0133 | 30.0982 | 14510.1153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76996.83 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.8639 | 839.0465 | 5433.3338 | 18634.2717 | 13.5675 | 98768.5065 | 33895.5906 | 56557.59 | -11952.3425 | 5358.5045 | 7500 | 4363.2152 | 1605.3135 | 0 | 91450.0538 | 69916.9306 | 118860.9945
10273 | 10 | 70 | 40 | 32951.8231 | 1.0921 | 21.9789 | 0.73425 | 96570.3632 | 0.040268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1133 | 13.1776 | 4.0473 | 0.13215 | 0.051585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741798.4227 | 18399302.4217 | 4.294 | 4.7968 | 45.9047 | 14011.7824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75652.487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.2142 | 865.0901 | 3785.8075 | 17884.1029 | 14.5732 | 94418.5185 | 30135.4404 | 56025.8575 | -9468.1169 | 4692.3315 | 7500 | 5110.9888 | 1776.5433 | 0 | 86556.0461 | 43981.8551 | 138347.2356
10274 | 10 | 70 | 40 | 35839.5355 | 0.78741 | 24.0858 | 0.84799 | 112104.7357 | 0.065623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5656 | 9.3588 | 4.761 | 0.11478 | 0.043868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879235.8142 | 8102561.5605 | 5.0889 | 4.3568 | 35.4503 | 11078.3609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68912.9995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6833 | 952.7741 | 6345.9267 | 23066.9911 | 14.9854 | 108062.5184 | 25545.0887 | 62713.6527 | -17785.7561 | 4582.0226 | 7500 | 5718.4538 | 1475.2632 | 0 | 38918.1289 | 51701.2455 | 76965.6084
10275 | 10 | 70 | 40 | 35917.6683 | 1.3425 | 20.6556 | 0.65087 | 101266.9803 | 0.057419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2961 | 9.4137 | 5.5956 | 0.094997 | 0.052873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978382.0404 | 15132655.9887 | 4.7421 | 4.5836 | 30.2678 | 17033.5631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74139.5988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9573 | 1012.6383 | 4891.1122 | 16944.2044 | 14.35 | 98064.7529 | 37946.9279 | 46749.4402 | -14089.8006 | 6042.8759 | 7500 | 4425.9545 | 2344.9871 | 0 | 84564.7631 | 66675.6835 | 108809.4645
10276 | 10 | 70 | 40 | 33804.9048 | 0.99445 | 18.1984 | 0.86129 | 95651.6692 | 0.052527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5275 | 10.1382 | 3.5874 | 0.12581 | 0.058039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175327.0795 | 10061044.6803 | 4.6064 | 4.3843 | 45.0559 | 18960.6584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72789.7637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.7558 | 1019.8033 | 4107.3939 | 19377.141 | 11.2385 | 92880.9198 | 28855.5275 | 50661.0706 | -12191.2974 | 4686.5948 | 7500 | 4693.2172 | 1996.3668 | 0 | 43501.1428 | 66868.1205 | 62834.5017
10277 | 10 | 70 | 40 | 33628.4011 | 1.1521 | 25.0597 | 0.69215 | 100991.8222 | 0.061438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4355 | 10.2985 | 3.463 | 0.10815 | 0.056941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206335.142 | 14874022.2675 | 5.5866 | 5.1026 | 42.9311 | 16237.4653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80188.022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.4927 | 920.584 | 4614.9396 | 17648.5615 | 17.0121 | 97578.5842 | 31959.6792 | 64532.3858 | -15018.2472 | 5284.6137 | 7500 | 3380.5651 | 2208.504 | 0 | 73672.8746 | 66579.3547 | 106941.0206
10278 | 10 | 70 | 40 | 37570.4909 | 0.75797 | 24.5871 | 0.73638 | 97618.2222 | 0.041785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3486 | 12.4262 | 5.9572 | 0.14973 | 0.052862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886126.0307 | 15043986.443 | 4.7651 | 4.9684 | 40.6131 | 15553.4315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79292.204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.8058 | 589.1704 | 4334.6195 | 24582.8016 | 16.2832 | 95362.0546 | 25975.3787 | 65843.4476 | -9927.1376 | 4153.951 | 7500 | 6457.7879 | 1611.6395 | 0 | 76607.0689 | 53587.3674 | 124634.7686
10279 | 10 | 70 | 40 | 32519.8067 | 0.88635 | 22.6971 | 0.77589 | 98696.8102 | 0.04467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.071 | 9.1482 | 5.0623 | 0.07547 | 0.050297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147702.6674 | 14139743.0238 | 5.1543 | 4.7635 | 49.2828 | 11971.9921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84139.5959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.6649 | 892.0096 | 5301.6964 | 19803.0447 | 14.7027 | 96260.1639 | 25433.5239 | 67264.0436 | -10721.2439 | 4129.3038 | 7500 | 3242.2226 | 1524.3328 | 0 | 62372.4596 | 56862.2398 | 103882.4026
10280 | 10 | 70 | 40 | 36190.4933 | 1.2097 | 12.6822 | 0.79738 | 103213.4235 | 0.048981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1678 | 8.3047 | 5.6694 | 0.14388 | 0.052763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945768.5558 | 9746762.1984 | 5.6698 | 5.0382 | 37.4569 | 17499.6893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68848.552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.5228 | 1195.0633 | 4412.293 | 18390.1854 | 8.1171 | 100422.724 | 35600.6158 | 31430.2175 | -12279.0779 | 5611.0495 | 7500 | 6828.7216 | 2172.8697 | 0 | 51105.4186 | 59878.4841 | 68091.3307
10281 | 10 | 70 | 40 | 36808.5226 | 1.0005 | 29.4973 | 0.83254 | 98781.5235 | 0.041807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9218 | 11.8302 | 5.8979 | 0.12441 | 0.057405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001783.6127 | 18365609.2949 | 4.739 | 4.3687 | 31.5079 | 13502.8744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70683.8168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.8062 | 973.9577 | 4709.2358 | 21028.0274 | 18.5116 | 96497.2856 | 31560.9905 | 77651.2521 | -10050.6471 | 4922.6398 | 7500 | 6259.4677 | 2074.0036 | 0 | 95749.9137 | 63098.3118 | 152569.3086
10282 | 10 | 70 | 40 | 32478.0957 | 0.83983 | 33.3789 | 0.83603 | 93521.374 | 0.042029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0297 | 9.4622 | 3.9247 | 0.11458 | 0.045964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957137.126 | 9677044.1221 | 5.5529 | 5.7183 | 35.3016 | 10703.9449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68152.4468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.1049 | 929.9244 | 6346.7918 | 20299.2034 | 20.9067 | 91347.4256 | 24357.7848 | 85001.1443 | -9565.373 | 3911.1491 | 7500 | 4892.8692 | 1319.4154 | 0 | 59145.9232 | 55031.5216 | 121531.3915
10283 | 10 | 70 | 40 | 35430.9135 | 1.1271 | 25.6741 | 0.73569 | 106844.009 | 0.054929 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3098 | 12.0698 | 5.2576 | 0.1113 | 0.055824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963654.5056 | 14611377.5594 | 4.8478 | 4.5684 | 33.6134 | 16742.5968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87863.5303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.5531 | 1095.4803 | 5618.311 | 18856.3629 | 17.0096 | 103609.6942 | 33149.1011 | 76128.8738 | -14230.9849 | 5397.9158 | 7500 | 5714.6913 | 2211.6295 | 0 | 76185.1593 | 62649.2565 | 129407.1293
10284 | 10 | 70 | 40 | 33971.6433 | 1.313 | 27.4174 | 0.66273 | 94551.2926 | 0.03605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.167 | 12.318 | 5.2888 | 0.085266 | 0.039102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272848.1213 | 20925305.5706 | 5.2676 | 5.7125 | 48.766 | 13840.7454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73395.1678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1346 | 973.7849 | 5681.0558 | 16293.1455 | 18.9216 | 92662.899 | 35356.9957 | 62355.1716 | -8308.9323 | 5331.9779 | 7500 | 4430.6538 | 1530.2262 | 0 | 109337.9433 | 63859.722 | 153674.3142
10285 | 10 | 70 | 40 | 40231.1722 | 0.86529 | 31.6977 | 0.74421 | 92017.3855 | 0.041091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7812 | 10.3946 | 4.5312 | 0.10855 | 0.05419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709581.6144 | 19254142.3545 | 5.3212 | 5.5739 | 30.7923 | 14465.4942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68287.2349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.6946 | 922.616 | 3249.6408 | 24789.3192 | 20.9005 | 89925.5704 | 30883.7061 | 73731.0874 | -9203.9862 | 4777.9246 | 7500 | 3611.2996 | 1900.3034 | 0 | 125465.9126 | 50090.0625 | 188576.185
10286 | 10 | 70 | 40 | 38268.9387 | 1.5248 | 30.8966 | 0.67196 | 94188.6205 | 0.044154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4425 | 10.0397 | 2.9456 | 0.11274 | 0.042352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938885.5005 | 16036304.1071 | 4.8754 | 4.9434 | 33.3597 | 13302.45 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80833.6002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5373 | 770.4542 | 5332.8553 | 16303.2466 | 21.2129 | 91889.7869 | 43931.3843 | 78276.753 | -10114.8682 | 6612.0833 | 7500 | 4045.623 | 2055.3112 | 0 | 90316.1859 | 58228.0194 | 164394.4531
10287 | 10 | 70 | 40 | 29299.7712 | 1.0264 | 20.1988 | 0.75165 | 100057.3246 | 0.046188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1274 | 10.2684 | 4.5231 | 0.085162 | 0.040612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798413.5306 | 6406175.4356 | 4.5106 | 4.5527 | 41.0953 | 14805.9664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72970.7865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.7815 | 1242.1545 | 4547.9461 | 16496.8051 | 13.2631 | 97504.2447 | 25605.9323 | 50609.9758 | -11233.5514 | 4184.5225 | 7500 | 3936.7981 | 1247.2713 | 0 | 30115.8249 | 48867.5299 | 63099.2436
10288 | 10 | 70 | 40 | 34411.4744 | 1.1788 | 32.8049 | 0.75906 | 93387.0702 | 0.043435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6629 | 9.7129 | 4.1641 | 0.10514 | 0.051106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361982.693 | 17333852.3463 | 5.1044 | 5.7326 | 33.7018 | 14238.6545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80647.6193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1221 | 1017.0733 | 5416.1497 | 17791.619 | 21.4515 | 91144.4705 | 33239.7108 | 91562.7286 | -9867.4384 | 5140.019 | 7500 | 4203.0338 | 1927.9729 | 0 | 110514.537 | 79021.4611 | 165199.1025
10289 | 10 | 70 | 40 | 37772.3481 | 1.2701 | 30.6445 | 0.69376 | 93693.0886 | 0.036464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.218 | 12.5139 | 5.3822 | 0.14113 | 0.065204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149429.3705 | 14768146.5305 | 4.5267 | 5.7179 | 34.1384 | 15608.6014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76163.9613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.6815 | 1162.1833 | 4737.8506 | 18556.7243 | 20.7846 | 91800.5786 | 38431.2476 | 75096.5173 | -8327.0442 | 5751.9665 | 7500 | 7123.5294 | 2752.6831 | 0 | 94840.9808 | 69873.9319 | 153295.9485
10290 | 10 | 70 | 40 | 29109.4734 | 0.91146 | 17.2204 | 0.82159 | 95056.6993 | 0.050113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0499 | 11.9466 | 3.775 | 0.14022 | 0.053881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059962.4394 | 17972104.4146 | 4.7509 | 4.704 | 38.2866 | 15958.7419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59855.4122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.6802 | 905.288 | 5758.5115 | 17478.9211 | 10.8734 | 92427.9793 | 23261.1047 | 37990.2852 | -11566.368 | 3885.6517 | 7500 | 6177.5882 | 1536.6219 | 0 | 89768.264 | 62893.171 | 95659.9767
10291 | 10 | 70 | 40 | 28631.6861 | 0.98652 | 21.2139 | 0.74781 | 96178.0511 | 0.03598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7871 | 11.9204 | 4.0388 | 0.096676 | 0.043238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083955.5307 | 12925748.9981 | 4.7005 | 4.3882 | 36.1245 | 12548.4308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76088.7689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.053 | 1053.1171 | 5659.2047 | 16484.8716 | 13.9596 | 94260.8786 | 24293.6291 | 55197.1137 | -8435.5594 | 3832.4365 | 7500 | 4230.7565 | 1216.1984 | 0 | 62559.0153 | 62101.8303 | 88291.7598
10292 | 10 | 70 | 40 | 35338.9905 | 0.99582 | 20.0037 | 0.62386 | 92533.4056 | 0.049521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5952 | 10.8375 | 5.3103 | 0.080854 | 0.065586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121665.8972 | 16405450.1584 | 4.9748 | 5.38 | 34.958 | 15182.8731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73459.0909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.8194 | 1022.9849 | 5114.7631 | 20241.0431 | 14.1088 | 90004.2674 | 30195.8948 | 43303.5316 | -11128.2083 | 4803.3808 | 7500 | 4182.7017 | 2312.1912 | 0 | 96970.3414 | 67420.1533 | 110719.68
10293 | 10 | 70 | 40 | 34407.1697 | 1.1297 | 21.7512 | 0.59048 | 91116.7223 | 0.066543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5342 | 8.3352 | 4.4923 | 0.10083 | 0.050255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892133.5987 | 12890542.4063 | 4.5818 | 5.1608 | 31.4204 | 15315.9864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70283.7757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5701 | 1137.7178 | 5075.5577 | 18285.1673 | 15.6306 | 87786.058 | 32244.0047 | 43018.1441 | -14654.9226 | 5300.8516 | 7500 | 4079.7323 | 1955.1746 | 0 | 78986.4605 | 59557.4596 | 98871.9857
10294 | 10 | 70 | 40 | 35870.307 | 1.3208 | 33.3639 | 0.83366 | 99340.0555 | 0.055146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3333 | 8.2922 | 4.6984 | 0.11052 | 0.058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287842.8445 | 18223451.2898 | 5.4819 | 4.9217 | 43.7169 | 14357.6022 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68988.504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.4505 | 1146.6405 | 5872.9992 | 17129.1501 | 20.925 | 96321.1687 | 37482.3137 | 85814.1342 | -13283.102 | 5929.6119 | 7500 | 4964.6495 | 2524.145 | 0 | 86782.062 | 67622.7189 | 150091.0955
10295 | 10 | 70 | 40 | 28995.8225 | 1.0973 | 25.5595 | 0.86112 | 101687.305 | 0.049241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4608 | 12.8442 | 5.3365 | 0.10861 | 0.044978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921212.0055 | 14944581.7613 | 4.788 | 5.2298 | 47.4498 | 16767.4595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74503.8943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1513 | 1066.9908 | 2827.3801 | 15690.6297 | 15.7859 | 98923.4337 | 26610.3856 | 72817.3474 | -12161.0337 | 4378.82 | 7500 | 4238.7766 | 1445.5243 | 0 | 73923.7261 | 53418.8271 | 125334.7191
10296 | 10 | 70 | 40 | 36277.1301 | 1.1294 | 23.9347 | 0.72834 | 101375.9063 | 0.06215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3876 | 11.9046 | 3.84 | 0.10306 | 0.068555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1539668.0867 | 20598101.4744 | 5.4856 | 4.9075 | 46.4071 | 17114.6394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72476.4606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5579 | 1261.387 | 5112.773 | 19281.8133 | 15.9226 | 97910.6285 | 33990.6336 | 58069.0757 | -15247.2225 | 5575.512 | 7500 | 4702.8704 | 2805.3426 | 0 | 95065.7141 | 79003.8651 | 113458.0608
10297 | 10 | 70 | 40 | 37143.0811 | 1.4577 | 25.4995 | 0.59771 | 96037.1529 | 0.066709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8402 | 9.6113 | 5.7384 | 0.10164 | 0.033945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921859.7205 | 7030993.2763 | 4.7277 | 5.6768 | 46.1057 | 17017.5103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73504.0765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7004 | 1114.1876 | 4252.2556 | 16428.3636 | 18.25 | 92518.063 | 41429.4351 | 53286.1816 | -15483.9957 | 6603.7125 | 7500 | 4527.5826 | 1645.2145 | 0 | 38079.9626 | 54186.0737 | 83402.0196
10298 | 10 | 70 | 40 | 29846.5168 | 1.5994 | 20.2022 | 0.67202 | 98298.0903 | 0.046808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4424 | 10.1889 | 5.4775 | 0.12418 | 0.041913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 617455.4315 | 15606686.9588 | 4.6669 | 5.2797 | 37.9353 | 16575.2918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85814.4316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.8461 | 1173.5628 | 5522.4124 | 12195.1735 | 13.8699 | 95756.6469 | 35302.6866 | 54340.6408 | -11182.3507 | 5502.5344 | 7500 | 6766.1765 | 1692.6682 | 0 | 87420.5105 | 44052.3158 | 143290.5506
10299 | 10 | 70 | 40 | 38851.3096 | 1.5346 | 26.7624 | 0.81615 | 93743.5727 | 0.053818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.03 | 8.0646 | 4.9217 | 0.054177 | 0.04694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785996.6202 | 12109346.8829 | 5.6957 | 4.6198 | 42.8373 | 16254.9879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82875.1366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.8781 | 880.2856 | 4420.441 | 16459.957 | 16.95 | 90962.3561 | 44782.7051 | 81320.7329 | -12237.3532 | 6859.5251 | 7500 | 1888.8542 | 2363.2203 | 0 | 54566.7696 | 49091.2811 | 137953.1728
10300 | 10 | 70 | 40 | 33572.1385 | 1.1927 | 25.8637 | 0.7576 | 92631.3171 | 0.055481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8393 | 9.4259 | 5.0013 | 0.15112 | 0.042217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203861.1918 | 15865946.4392 | 4.4543 | 5.5665 | 48.4988 | 12528.3655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73530.4206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9195 | 1061.8266 | 6369.4543 | 17222.5591 | 16.9264 | 89799.4966 | 32699.1587 | 65716.4518 | -12460.0101 | 5226.9315 | 7500 | 8007.9346 | 1619.5571 | 0 | 83126.2258 | 59952.9026 | 131483.3467
10301 | 10 | 70 | 40 | 36220.4899 | 1.1652 | 23.3893 | 0.72836 | 102089.2627 | 0.031573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.208 | 9.3979 | 5.2225 | 0.13924 | 0.060024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829335.5098 | 15991206.5038 | 4.374 | 5.3582 | 38.0904 | 17272.1739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69181.873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.0595 | 918.2541 | 3195.1127 | 18869.7255 | 15.5596 | 100301.2871 | 34701.5288 | 54167.5789 | -7867.0926 | 5215.3066 | 7500 | 4588.2523 | 2297.5818 | 0 | 91390.5907 | 54096.5265 | 137897.2201
10302 | 10 | 70 | 40 | 29828.0661 | 0.97624 | 23.9786 | 0.78109 | 104675.4382 | 0.049164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5388 | 9.2637 | 5.2455 | 0.076964 | 0.039787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810896.0189 | 19864342.4482 | 4.6069 | 5.5616 | 41.9488 | 17094.6572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61931.307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2714 | 1094.6073 | 5078.1217 | 17272.772 | 15.4878 | 101834.744 | 25110.5882 | 52584.6777 | -12499.0543 | 4195.4068 | 7500 | 3392.9611 | 1225.1345 | 0 | 110943.7417 | 51328.7869 | 141124.6689
10303 | 10 | 70 | 40 | 30338.8479 | 1.334 | 22.4451 | 0.70681 | 101422.3772 | 0.050001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0975 | 8.2651 | 4.0787 | 0.10302 | 0.039817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841745.4907 | 11748580.7801 | 5.6678 | 4.5358 | 31.1443 | 14239.6817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73658.8542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0392 | 906.0423 | 3994.4302 | 14380.8409 | 15.1126 | 98623.7787 | 31916.0139 | 54010.114 | -12313.8333 | 5111.175 | 7500 | 3803.8299 | 1493.6559 | 0 | 62159.5682 | 56206.9974 | 97473.5262
10304 | 10 | 70 | 40 | 35960.1289 | 0.99442 | 15.7444 | 0.80116 | 96718.7853 | 0.049438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7592 | 10.2731 | 5.5273 | 0.13486 | 0.050738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915791.1854 | 16754272.2065 | 5.498 | 5.703 | 32.7547 | 11956.9838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71816.1426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.0142 | 1004.2916 | 5157.749 | 20612.8796 | 10.0558 | 94079.614 | 30694.4987 | 40853.6872 | -11612.3537 | 4901.2996 | 7500 | 6301.2827 | 1825.2018 | 0 | 106860.5172 | 56253.0166 | 131071.1169
10305 | 10 | 70 | 40 | 33367.6678 | 1.0544 | 23.8689 | 0.70248 | 106520.8892 | 0.055574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2962 | 8.6284 | 4.9106 | 0.075976 | 0.062915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927270.6294 | 15130452.359 | 4.9727 | 4.6736 | 35.1936 | 15203.5177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72320.8131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.2998 | 1152.6385 | 5968.6039 | 18495.2849 | 16.1103 | 103259.0594 | 29744.7657 | 56110.8542 | -14352.0508 | 4941.5729 | 7500 | 3615.5633 | 2281.842 | 0 | 78190.7294 | 58222.6955 | 109810.5812
10306 | 10 | 70 | 40 | 38674.7956 | 1.0086 | 13.6877 | 0.82282 | 98312.666 | 0.039497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3443 | 8.4997 | 5.3129 | 0.11747 | 0.05357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067213.4282 | 16756637.8613 | 4.9585 | 4.8415 | 37.3783 | 11408.9973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60846.9798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8894 | 907.0827 | 4510.4634 | 21993.5928 | 8.6368 | 96163.5127 | 33362.4056 | 30732.9657 | -9456.2746 | 5131.272 | 7500 | 5220.8538 | 2017.4914 | 0 | 86568.557 | 59284.5508 | 101792.7202
10307 | 10 | 70 | 40 | 26731.3358 | 1.1803 | 21.1716 | 0.80206 | 103901.2366 | 0.038808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4217 | 10.0635 | 4.0952 | 0.0927 | 0.045294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099851.6603 | 14009765.9699 | 4.3913 | 4.7362 | 47.9969 | 14460.0101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77346.71 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.6192 | 991.7313 | 5391.2775 | 13809.1647 | 13.5152 | 101669.1012 | 25844.3422 | 59219.6598 | -9821.3958 | 4129.5485 | 7500 | 4046.3569 | 1372.8043 | 0 | 63620.0329 | 57990.9706 | 97920.3781
10308 | 10 | 70 | 40 | 38628.8706 | 1.045 | 19.0546 | 0.83479 | 98141.9702 | 0.045166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0919 | 7.761 | 3.174 | 0.09009 | 0.047817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988845.4509 | 10525546.0701 | 4.4095 | 4.8962 | 41.6422 | 17127.9433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81378.5631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.8996 | 923.5654 | 5561.0098 | 21524.3719 | 11.943 | 95692.4692 | 34208.9974 | 57873.0825 | -10777.8046 | 5328.4649 | 7500 | 3374.2796 | 1870.0183 | 0 | 52752.9726 | 59030.0376 | 93099.9731
10309 | 10 | 70 | 40 | 33072.1047 | 1.376 | 18.1846 | 0.83267 | 93675.3151 | 0.045078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.164 | 9.7716 | 5.5204 | 0.077847 | 0.055595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892349.5013 | 15850723.029 | 5.2259 | 4.8851 | 41.7095 | 15944.0886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77965.7178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.8214 | 1073.3063 | 4952.0515 | 15311.9703 | 11.4112 | 91341.808 | 35520.2687 | 52808.6698 | -10267.4312 | 5475.5173 | 7500 | 3449.4316 | 2234.2061 | 0 | 77320.9789 | 53726.2188 | 120315.4225
10310 | 10 | 70 | 40 | 32812.2339 | 1.1298 | 24.3846 | 0.74944 | 110265.6865 | 0.063484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2646 | 8.6146 | 3.8546 | 0.13838 | 0.045581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192269.5167 | 15245634.598 | 4.8979 | 5.7316 | 32.5686 | 18661.8022 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79425.1358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.1565 | 1226.2233 | 5287.0823 | 17436.0243 | 16.0314 | 106417.082 | 30752.4193 | 66344.9239 | -16933.8596 | 5238.7618 | 7500 | 5498.026 | 1752.5553 | 0 | 99769.8821 | 76526.3065 | 123396.4023
10311 | 10 | 70 | 40 | 33660.6911 | 0.62787 | 30.7943 | 0.66639 | 96084.8678 | 0.047115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1179 | 8.7947 | 6.1418 | 0.10371 | 0.053891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949454.7381 | 12041043.6057 | 5.7128 | 5.0941 | 36.9482 | 15881.0986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84258.7613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.2768 | 1268.4597 | 4773.4899 | 23687.9087 | 21.2086 | 93584.5877 | 19945.5648 | 80767.7305 | -11001.2327 | 3398.9095 | 7500 | 5160.3793 | 1344.3764 | 0 | 64182.8076 | 58745.6122 | 112552.9233
10312 | 10 | 70 | 40 | 35870.1406 | 1.0452 | 31.9041 | 0.6982 | 112127.9957 | 0.047611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2772 | 9.0967 | 3.3778 | 0.11514 | 0.060459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 525168.1218 | 13599382.8134 | 4.5216 | 5.6247 | 38.7083 | 12048.5048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68657.7242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.2513 | 1037.7089 | 4026.8486 | 19984.8024 | 21.5852 | 109179.8923 | 31770.6763 | 70847.0545 | -12971.655 | 5132.1128 | 7500 | 3335.6544 | 2277.308 | 0 | 80223.8129 | 35166.2806 | 152948.6834
10313 | 10 | 70 | 40 | 35558.6125 | 0.99375 | 31.744 | 0.74383 | 95469.2929 | 0.060044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7835 | 13.0249 | 5.8216 | 0.12535 | 0.050756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094609.221 | 20516594.397 | 4.7246 | 5.2545 | 41.9726 | 16911.3909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82053.7873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8739 | 849.9597 | 5768.7857 | 20390.3903 | 20.9355 | 92314.6484 | 30336.4443 | 88688.2315 | -13880.4357 | 4992.9812 | 7500 | 7085.072 | 1860.0052 | 0 | 108331.7479 | 63109.9705 | 171804.0759
10314 | 10 | 70 | 40 | 30115.2907 | 1.1129 | 21.9487 | 0.87535 | 98449.0701 | 0.039403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.427 | 9.725 | 4.0099 | 0.056013 | 0.039855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003805.9297 | 6748035.5753 | 4.5386 | 4.4182 | 42.9338 | 16884.8273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74518.4136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.0593 | 1004.3024 | 5049.3132 | 16155.019 | 13.4482 | 96301.9973 | 27920.5434 | 63343.9419 | -9447.1201 | 4389.2514 | 7500 | 2337.9903 | 1283.9242 | 0 | 30146.8658 | 58773.6337 | 68701.7631
10315 | 10 | 70 | 40 | 25381.368 | 1.2496 | 23.4541 | 0.94539 | 101829.3414 | 0.055702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5897 | 9.6835 | 5.3783 | 0.12865 | 0.058241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896381.7188 | 17345838.3601 | 4.6532 | 4.4907 | 39.2914 | 10338.6289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78445.5491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5902 | 1076.0281 | 4050.7839 | 12612.7645 | 13.8183 | 98704.1249 | 25537.2068 | 75588.9428 | -13750.9529 | 4331.0659 | 7500 | 5192.3122 | 1851.3433 | 0 | 82063.5847 | 49484.5424 | 138828.9605
10316 | 10 | 70 | 40 | 32497.481 | 0.67643 | 29.1383 | 0.68928 | 103408.54 | 0.054107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5036 | 9.6575 | 5.5288 | 0.11907 | 0.050524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182928.7828 | 16632346.9609 | 4.8262 | 4.5269 | 43.5164 | 15627.3839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63211.7778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.616 | 940.1183 | 4906.3144 | 22256.1875 | 19.8126 | 100324.3354 | 20482.5871 | 58949.2658 | -13570.5004 | 3631.1983 | 7500 | 5574.4956 | 1346.5161 | 0 | 74870.0228 | 64663.6211 | 94119.9641
10317 | 10 | 70 | 40 | 39839.5391 | 1.0463 | 32.3089 | 0.71056 | 102011.3604 | 0.037865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4041 | 10.1648 | 5.2331 | 0.086915 | 0.05205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138874.6307 | 9279744.8694 | 4.8126 | 4.6306 | 44.4332 | 14165.8904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89306.4759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3889 | 853.1479 | 4002.5838 | 22183.6407 | 21.7084 | 99872.4893 | 35311.7967 | 94669.0513 | -9411.033 | 5394.0747 | 7500 | 3593.4309 | 2060.6537 | 0 | 42251.9453 | 60898.9447 | 120470.9749
10318 | 10 | 70 | 40 | 31309.2851 | 1.4188 | 27.8469 | 0.70378 | 98716.5296 | 0.05201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1242 | 9.5743 | 4.6218 | 0.12154 | 0.036851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890249.1376 | 21138207.6847 | 5.0031 | 4.9697 | 45.3845 | 15586.0064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70964.9385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.8975 | 1151.1813 | 4559.1694 | 14152.7018 | 18.7815 | 95884.7609 | 34313.1666 | 64332.1409 | -12459.7823 | 5446.8259 | 7500 | 4893.2091 | 1473.1913 | 0 | 101179.693 | 51748.0632 | 154930.3813
10319 | 10 | 70 | 40 | 30963.652 | 1.145 | 29.9034 | 0.7258 | 106100.666 | 0.03739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8253 | 8.7608 | 4.3128 | 0.074545 | 0.059353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012512.9031 | 20936786.0916 | 5.5495 | 5.4967 | 32.2653 | 13661.8785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76805.909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.5348 | 1096 | 4952.0109 | 16314.442 | 19.9216 | 103903.7022 | 29298.4199 | 76666.2113 | -9666.6406 | 4590.5823 | 7500 | 3119.1066 | 1999.7281 | 0 | 130052.4081 | 63077.1354 | 180482.6804
10320 | 10 | 70 | 40 | 33975.9764 | 1.0874 | 25.9898 | 0.89526 | 101589.857 | 0.033561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1796 | 7.9279 | 5.1363 | 0.11035 | 0.05031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212410.2554 | 16510232.5649 | 5.6582 | 5.5352 | 38.8433 | 18117.6725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80768.5155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.827 | 834.3966 | 4588.2908 | 18487.9113 | 15.7478 | 99699.6841 | 30976.1302 | 82722.716 | -8316.7607 | 4735.5699 | 7500 | 4307.7146 | 1748.6132 | 0 | 92626.6247 | 71388.5041 | 144912.1037
10321 | 10 | 70 | 40 | 27932.2614 | 1.3709 | 28.2955 | 0.72501 | 91167.3519 | 0.040284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9016 | 7.8598 | 5.8798 | 0.054041 | 0.045889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874713.3677 | 13603710.3453 | 5.5295 | 4.9614 | 49.0974 | 11898.5254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57341.5151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.1072 | 1034.2735 | 5329.9491 | 12969.6191 | 18.8587 | 89135.1191 | 29925.2845 | 54112.0096 | -8941.8241 | 4631.1034 | 7500 | 2677.4577 | 1559.7579 | 0 | 61738.2148 | 46168.5132 | 107033.4907
10322 | 10 | 70 | 40 | 34170.9042 | 1.3833 | 26.1233 | 0.71302 | 101720.7826 | 0.062588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1876 | 9.3783 | 5.0505 | 0.094324 | 0.05313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752931.4195 | 20265270.4655 | 4.281 | 4.9036 | 30.6252 | 16392.9087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80476.2046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.2163 | 1184.4336 | 4879.565 | 15756.6564 | 17.5282 | 98219.6783 | 36828.4957 | 69170.2425 | -15404.8589 | 5971.9335 | 7500 | 4062.2281 | 2328.7155 | 0 | 121367.721 | 54320.3744 | 177504.1029
10323 | 10 | 70 | 40 | 33497.0584 | 0.97459 | 22.3313 | 0.76023 | 105641.0768 | 0.049824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9576 | 11.7308 | 5.1065 | 0.092677 | 0.057932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1502083.341 | 11762412.7449 | 5.5225 | 5.0726 | 41.6771 | 10177.6282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73039.0373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.8167 | 1207.3052 | 5509.811 | 19415.3568 | 14.5932 | 102736.2192 | 28163.403 | 56518.331 | -12781.3732 | 4628.8373 | 7500 | 5302.9623 | 1968.1411 | 0 | 58924.0681 | 73800.9918 | 76423.3778
10324 | 10 | 70 | 40 | 38535.1484 | 0.98192 | 18.9989 | 0.75547 | 96306.157 | 0.055509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5226 | 9.6323 | 5.8872 | 0.085154 | 0.05725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 603802.4037 | 20681959.0454 | 4.3071 | 4.2804 | 35.3463 | 15786.3646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71195.791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.9922 | 1003.5764 | 4703.2306 | 22244.0636 | 12.4486 | 93360.5003 | 32582.1696 | 46635.1151 | -12960.8893 | 5242.012 | 7500 | 3916.0795 | 2202.6235 | 0 | 100156.5524 | 43730.0279 | 141543.635
10325 | 10 | 70 | 40 | 29404.0075 | 1.1701 | 33.6056 | 0.72595 | 96351.2624 | 0.04258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3115 | 10.167 | 4.0848 | 0.11143 | 0.055962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315573.3223 | 10286262.0004 | 5.5274 | 5.5354 | 37.5574 | 15771.9651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72129.0885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3384 | 1304.0218 | 4365.3315 | 15276.9754 | 22.3861 | 94082.4932 | 28254.0641 | 80924.8812 | -9982.5844 | 4467.8558 | 7500 | 4638.2176 | 1835.0836 | 0 | 58996.0465 | 74635.0838 | 101998.4807
10326 | 10 | 70 | 40 | 39210.803 | 1.3558 | 23.1943 | 0.61174 | 100765.793 | 0.063126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2326 | 8.2212 | 5.6318 | 0.1183 | 0.052204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067917.5189 | 12540671.5669 | 4.881 | 4.8218 | 45.3655 | 16953.8318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87659.6902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.0578 | 1033.6582 | 6138.0703 | 18360.7864 | 16.4704 | 97268.2376 | 41700.0334 | 58940.7285 | -15389.2438 | 6634.7134 | 7500 | 6059.3493 | 2542.0917 | 0 | 58587.1968 | 60341.432 | 106233.4374
10327 | 10 | 70 | 40 | 34265.6465 | 0.67399 | 28.4523 | 0.76827 | 103021.2503 | 0.036529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6312 | 8.5736 | 4.887 | 0.12162 | 0.043592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079855.9048 | 13045662.992 | 5.3408 | 5.7343 | 34.1408 | 17549.3072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70621.6337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5965 | 1190.0943 | 6041.2017 | 23499.1886 | 18.5097 | 100936.6292 | 21532.9157 | 70216.3789 | -9172.3326 | 3501.919 | 7500 | 5836.5501 | 1120.4127 | 0 | 81998.3774 | 68527.9896 | 114006.2317
10328 | 10 | 70 | 40 | 35042.1259 | 0.88043 | 26.8921 | 0.86362 | 98276.9027 | 0.04306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1474 | 10.5277 | 5.1938 | 0.12493 | 0.059896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 606555.5388 | 14505253.2821 | 5.6783 | 5.1657 | 37.9752 | 15971.2136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70727.3026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.5889 | 939.8378 | 5998.7945 | 21409.7492 | 16.5856 | 95937.0115 | 27264.7535 | 72894.78 | -10295.521 | 4352.443 | 7500 | 6368.3552 | 1913.3657 | 0 | 77237.6494 | 42947.8138 | 144288.0119
10329 | 10 | 70 | 40 | 41291.3089 | 1.3298 | 21.8319 | 0.82201 | 106631.8144 | 0.035658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8521 | 11.4265 | 4.6415 | 0.069262 | 0.052755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032622.1967 | 18611310.0129 | 5.4115 | 4.7465 | 31.0341 | 12461.5301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75876.0331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.9958 | 1018.7432 | 4171.4174 | 19618.7231 | 13.782 | 104525.0719 | 43345.1715 | 61079.3653 | -9269.667 | 6479.867 | 7500 | 2765.4286 | 2508.9721 | 0 | 103736.615 | 64056.8455 | 154088.907
10330 | 10 | 70 | 40 | 36760.7673 | 1.1547 | 29.6989 | 0.73036 | 105573.7904 | 0.054069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7609 | 10.341 | 4.5876 | 0.10038 | 0.051935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290630.1168 | 14554930.7662 | 5.5692 | 4.3187 | 30.5192 | 12379.3444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62536.2004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.5172 | 785.504 | 5531.0764 | 19264.3955 | 19.7349 | 102427.1972 | 34992.7436 | 62311.1246 | -13845.01 | 5625.208 | 7500 | 3944.775 | 2144.1742 | 0 | 74688.9324 | 77531.0853 | 99830.8626
10331 | 10 | 70 | 40 | 30407.9667 | 0.93887 | 26.3766 | 0.84485 | 93430.5226 | 0.065317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7901 | 11.0226 | 5.4587 | 0.094215 | 0.039424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024459.3074 | 9894350.6973 | 5.622 | 5.3348 | 33.8603 | 19804.0346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67357.8907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 681.2139 | 1050.8611 | 4841.7728 | 17980.6388 | 16.4395 | 90077.0843 | 24854.6557 | 66934.0255 | -14755.1285 | 4300.2588 | 7500 | 4787.3934 | 1244.2936 | 0 | 57986.9467 | 68399.5659 | 84452.8792
10332 | 10 | 70 | 40 | 40701.6611 | 1.0511 | 31.5109 | 0.63445 | 92024.3958 | 0.052219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5833 | 11.168 | 5.5342 | 0.13385 | 0.058297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244196.5643 | 13895034.6166 | 5.4946 | 4.4665 | 40.1758 | 15334.9035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80583.9136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.8724 | 859.0099 | 3794.1624 | 22602.7105 | 22.0935 | 89374.138 | 36197.9014 | 75889.1607 | -11661.1343 | 5654.1593 | 7500 | 5525.4262 | 2419.2427 | 0 | 63058.7573 | 69038.7252 | 115544.788
10333 | 10 | 70 | 40 | 29015.1129 | 0.94948 | 18.0842 | 0.84163 | 98530.8201 | 0.045664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7479 | 8.7444 | 5.5767 | 0.10843 | 0.057019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975727.4335 | 12854726.9053 | 5.3324 | 5.4859 | 37.367 | 16369.4326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71952.0404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.7289 | 1172.7547 | 3001.6476 | 17055.4732 | 11.2915 | 96044.8208 | 23919.2793 | 48875.0117 | -10938.3969 | 3936.4366 | 7500 | 3721.1502 | 1647.3438 | 0 | 73747.1186 | 60148.1566 | 92259.7867
10334 | 10 | 70 | 40 | 32268.0594 | 0.97521 | 30.5596 | 0.79973 | 97828.1338 | 0.048426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1315 | 10.438 | 5.3808 | 0.055429 | 0.046962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 742716.6829 | 15693678.3975 | 4.8167 | 4.7612 | 40.0694 | 13272.3248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70301.0809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.6242 | 989.4454 | 3587.4142 | 18696.4703 | 19.5336 | 95212.6018 | 27143.1783 | 77513.9346 | -11508.3407 | 4410.9905 | 7500 | 2259.1292 | 1520.343 | 0 | 77234.594 | 45374.9516 | 140698.8773
10335 | 10 | 70 | 40 | 37713.6122 | 1.0003 | 16.7062 | 0.88483 | 99828.1763 | 0.040102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7306 | 10.0008 | 4.4675 | 0.08765 | 0.044904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048105.444 | 16308140.9686 | 5.5895 | 5.3389 | 35.1582 | 15674.6684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76250.4418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3951 | 1130.2711 | 5485.0218 | 21547.5722 | 10.1819 | 97612.8175 | 32332.08 | 49747.9693 | -9747.5787 | 5008.9312 | 7500 | 3811.7818 | 1650.7901 | 0 | 93685.5254 | 64327.6078 | 119661.8913
10336 | 10 | 70 | 40 | 33141.0364 | 1.2675 | 28.4142 | 0.71241 | 97094.2898 | 0.037764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4972 | 10.6792 | 5.4335 | 0.10788 | 0.045104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067115.1946 | 11837545.4554 | 4.7566 | 5.2399 | 34.0394 | 20886.2641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73621.718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9158 | 1061.9519 | 3960.6796 | 16304.6483 | 19.0718 | 95063.9063 | 33672.7763 | 68780.3884 | -8933.6876 | 5141.1953 | 7500 | 4862.6188 | 1701.9523 | 0 | 69788.7154 | 71350.3404 | 111163.6184
10337 | 10 | 70 | 40 | 39553.6 | 0.97584 | 21.8713 | 0.69494 | 108277.8326 | 0.058507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0811 | 11.2938 | 4.5586 | 0.090806 | 0.04004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934673.5852 | 12205463.4639 | 4.6695 | 5.4046 | 49.1687 | 13229.7345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70810.1406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3674 | 1032.5432 | 5711.4749 | 22909.7053 | 14.8244 | 104790.0814 | 33287.7895 | 49898.8696 | -15346.1053 | 5485.8735 | 7500 | 4530.889 | 1612.1438 | 0 | 61460.865 | 49825.3101 | 98605.015
10338 | 10 | 70 | 40 | 32776.2545 | 0.73051 | 39.7313 | 0.76135 | 99894.2319 | 0.057217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9014 | 9.5695 | 5.2602 | 0.12579 | 0.054817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 646366.0426 | 16154806.1572 | 5.335 | 4.478 | 41.2656 | 12868.4197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68404.84 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.3608 | 1001.2439 | 5710.7919 | 21778.0058 | 25.9475 | 96746.3458 | 21996.4975 | 94287.6648 | -13850.699 | 3854.8218 | 7500 | 6522.1123 | 1550.9009 | 0 | 72824.5527 | 40385.0804 | 154300.7705
10339 | 10 | 70 | 40 | 34268.9863 | 1.2176 | 33.3974 | 0.79982 | 110557.1971 | 0.043171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1574 | 9.9218 | 5.1673 | 0.11259 | 0.055735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967600.322 | 10553861.4902 | 4.5617 | 4.9047 | 35.5284 | 14769.5298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76302.2007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.1933 | 1164.222 | 4948.1093 | 17336.9436 | 21.3465 | 107918.2529 | 33864.0854 | 91950.8394 | -11611.3545 | 5333.0939 | 7500 | 5484.4668 | 2181.5814 | 0 | 57434.8817 | 59419.4799 | 132718.1142
10340 | 10 | 70 | 40 | 38343.6655 | 1.2754 | 32.2131 | 0.78389 | 100647.8964 | 0.057735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1118 | 7.3222 | 4.1275 | 0.09439 | 0.056743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159405.0586 | 20084201.5789 | 5.0764 | 4.7183 | 45.3801 | 15952.2975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85292.7524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0079 | 959.1788 | 5990.588 | 18780.9779 | 20.7739 | 97448.0196 | 39125.3751 | 97568.6001 | -14079.4578 | 6202.7988 | 7500 | 3877.1756 | 2583.2371 | 0 | 91408.8317 | 63049.69 | 171136.8706
10341 | 10 | 70 | 40 | 35367.2718 | 1.0534 | 19.4423 | 0.70968 | 104253.9705 | 0.050513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5946 | 10.0676 | 5.2408 | 0.079123 | 0.045353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255522.4586 | 13226723.7131 | 4.2772 | 4.3803 | 32.4259 | 19454.2724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86563.5546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.7656 | 878.9344 | 5376.8194 | 19614.7713 | 13.0697 | 101348.1812 | 31505.0011 | 55162.7543 | -12785.4729 | 5084.384 | 7500 | 3759.7104 | 1692.4066 | 0 | 68880.6334 | 80548.1475 | 80251.2692
10342 | 10 | 70 | 40 | 39374.9768 | 1.2281 | 30.0206 | 0.72396 | 91487.1689 | 0.059397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8406 | 9.0552 | 4.9187 | 0.11995 | 0.044626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973475.7269 | 18164848.6374 | 5.3346 | 5.543 | 46.5878 | 14367.7073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81998.7079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0579 | 773.0204 | 3370.6623 | 19803.3447 | 20.0203 | 88496.1752 | 39143.2642 | 82001.2172 | -13160.3722 | 6148.3155 | 7500 | 3797.7248 | 2013.768 | 0 | 94079.1169 | 53427.2766 | 168095.7578
10343 | 10 | 70 | 40 | 27682.2804 | 1.2709 | 14.2868 | 0.72176 | 105696.1995 | 0.051679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9635 | 6.6015 | 4.3039 | 0.12954 | 0.053588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064948.9696 | 11449757.1557 | 4.4112 | 4.94 | 37.088 | 17140.6522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78572.7714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9756 | 980.3674 | 5783.3596 | 13592.9298 | 9.5394 | 102683.2112 | 28178.7012 | 37301.9067 | -13257.1486 | 4660.3874 | 7500 | 5140.0163 | 1832.9569 | 0 | 61514.5152 | 65119.481 | 67751.8542
10344 | 10 | 70 | 40 | 36235.0304 | 0.89434 | 25.9542 | 0.76255 | 100497.6873 | 0.047988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6496 | 9.8544 | 3.6057 | 0.11426 | 0.042263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931844.8073 | 14085859.203 | 4.2819 | 5.534 | 44.3402 | 12532.7306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73718.8197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.7239 | 989.4052 | 5377.6828 | 21966.9659 | 16.9387 | 97834.7635 | 28536.129 | 66461.5783 | -11716.8647 | 4613.6943 | 7500 | 4509.4594 | 1431.1093 | 0 | 76929.0618 | 50809.176 | 127454.9915
10345 | 10 | 70 | 40 | 35060.97 | 1.32 | 13.2826 | 0.8905 | 109537.1453 | 0.052711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2667 | 10.1744 | 5.2763 | 0.14305 | 0.054882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062379.8129 | 10574801.8911 | 5.2317 | 5.218 | 49.8728 | 14623.0626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68490.0986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.0232 | 1195.2039 | 6148.1672 | 16749.9719 | 8.0697 | 106353.2074 | 36621.9961 | 35703.248 | -14009.3266 | 5857.37 | 7500 | 7485.2763 | 2359.3597 | 0 | 50383.8289 | 55959.0001 | 75942.7523
10346 | 10 | 70 | 40 | 33360.8121 | 1.2152 | 30.485 | 0.65191 | 98444.6729 | 0.04438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5345 | 10.2619 | 5.5526 | 0.088146 | 0.044291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071907.0728 | 13423720.66 | 5.277 | 4.8408 | 40.5138 | 11519.9139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76043.7722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.1591 | 963.5333 | 5221.3497 | 16900.303 | 21.1664 | 96029.8544 | 32921.0182 | 70862.3737 | -10625.2015 | 5143.5268 | 7500 | 4170.8096 | 1672.0139 | 0 | 65805.1382 | 57586.2164 | 119863.4624
10347 | 10 | 70 | 40 | 34947.0878 | 0.94224 | 19.1527 | 0.70714 | 111723.0719 | 0.070765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9465 | 9.9559 | 4.8614 | 0.11006 | 0.048972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886418.4381 | 13058215.9539 | 5.0448 | 4.7253 | 38.4236 | 16497.8715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66114.979 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.6334 | 1217.8306 | 4254.2493 | 20625.827 | 12.8934 | 107385.1552 | 28642.5215 | 41383.1861 | -19086.8338 | 5084.6259 | 7500 | 4762.4108 | 1827.5688 | 0 | 64807.8466 | 55672.5131 | 79248.8127
10348 | 10 | 70 | 40 | 28762.1997 | 1.0306 | 31.3551 | 0.6025 | 102245.8623 | 0.049199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5128 | 9.8711 | 3.6416 | 0.12687 | 0.056048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1437140.1873 | 14765044.6201 | 5.1071 | 5.0951 | 30.8346 | 16023.7408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66514.8944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.473 | 866.2207 | 5834.0932 | 16156.8144 | 22.3808 | 99469.1972 | 25210.7705 | 59692.0526 | -12217.3264 | 4191.6087 | 7500 | 5458.2051 | 1724.2635 | 0 | 89043.0217 | 88114.7367 | 92487.8591
10349 | 10 | 70 | 40 | 32139.2909 | 1.0066 | 11.5279 | 0.59775 | 94324.2411 | 0.047188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2194 | 10.728 | 4.0496 | 0.1151 | 0.050095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750859.5345 | 12611865.0254 | 5.7299 | 4.9036 | 31.8768 | 15554.2217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68937.0747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.9551 | 881.9957 | 4146.8015 | 18297.6324 | 8.2504 | 91866.0096 | 27683.317 | 22594.3392 | -10816.2188 | 4441.72 | 7500 | 3809.7566 | 1633.0901 | 0 | 70622.535 | 52466.833 | 75001.706
10350 | 10 | 70 | 40 | 32538.6319 | 1.2702 | 24.6541 | 0.62814 | 101269.8797 | 0.044436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1269 | 10.2817 | 3.843 | 0.12714 | 0.059903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894175.4218 | 17333019.7661 | 4.7404 | 4.3922 | 43.8918 | 11234.7687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66920.8878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.7779 | 906.6862 | 5899.5423 | 15984.4117 | 17.3471 | 98782.6511 | 33108.4405 | 48899.1184 | -10943.806 | 5188.7948 | 7500 | 5466.7767 | 2281.2785 | 0 | 75724.597 | 48145.746 | 119079.4539
10351 | 10 | 70 | 40 | 36354.0123 | 1.2193 | 18.3773 | 0.81466 | 101265.0116 | 0.042941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6965 | 10.2242 | 4.9403 | 0.11474 | 0.066343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1243848.1173 | 14636237.7203 | 5.1706 | 5.3955 | 42.1759 | 15908.4764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76464.9155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 668.7792 | 794.2934 | 5409.0904 | 18374.7178 | 11.649 | 98860.5603 | 35958.5891 | 51448.0763 | -10579.5855 | 5554.5707 | 7500 | 5585.8875 | 2704.6208 | 0 | 77966.6967 | 68278.1568 | 107860.6987
10352 | 10 | 70 | 40 | 39222.1371 | 0.87774 | 31.2846 | 0.73493 | 91038.3646 | 0.047298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2141 | 11.7895 | 6.1736 | 0.077209 | 0.056751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052022.6705 | 19870910.248 | 4.8983 | 4.5227 | 30.8176 | 16668.0866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83683.2149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.3403 | 1246.1655 | 6634.7206 | 23999.7046 | 20.7355 | 88660.2892 | 30444.8649 | 88278.4744 | -10463.5316 | 4796.1384 | 7500 | 5032.7926 | 1997.6883 | 0 | 107955.7508 | 69458.3404 | 166083.8374
10353 | 10 | 70 | 40 | 40693.0214 | 1.3519 | 24.6465 | 0.73442 | 98221.668 | 0.063514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6238 | 8.9311 | 5.3243 | 0.11287 | 0.046767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043279.8371 | 11675297.4222 | 4.7656 | 4.4695 | 35.3146 | 14461.4841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58720.6064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.3925 | 993.8595 | 4661.6448 | 19096.5474 | 16.3404 | 94791.8526 | 43192.9479 | 48773.975 | -15091.1875 | 6819.6638 | 7500 | 4643.4546 | 2340.7882 | 0 | 58113.4853 | 62768.4457 | 93524.6814
10354 | 10 | 70 | 40 | 33373.247 | 0.97816 | 32.3952 | 0.63795 | 108892.8447 | 0.050332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3254 | 10.2049 | 5.9166 | 0.10355 | 0.063678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978635.7102 | 14871644.2956 | 5.5733 | 5.1512 | 36.8788 | 11879.358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58471.6686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.8639 | 1065.5554 | 4273.3691 | 19304.931 | 22.6691 | 105868.5236 | 28136.6321 | 56870.2521 | -13307.0127 | 4657.7436 | 7500 | 4462.052 | 2176.8612 | 0 | 80508.6686 | 56107.1797 | 114898.0174
10355 | 10 | 70 | 40 | 35793.402 | 1.2511 | 27.6116 | 0.72551 | 96264.3406 | 0.043319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3289 | 10.1017 | 5.9217 | 0.14306 | 0.050723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832770.2882 | 6826196.5459 | 4.6173 | 4.3549 | 46.7952 | 13783.6551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69477.2713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.351 | 732.5361 | 5019.6679 | 17771.7264 | 18.3978 | 93958.7435 | 36043.3513 | 64014.996 | -10144.6272 | 5539.1818 | 7500 | 6463.2134 | 2062.1194 | 0 | 28801.8739 | 47128.7915 | 93151.3171
10356 | 10 | 70 | 40 | 38511.7995 | 1.217 | 28.0048 | 0.78975 | 116130.7535 | 0.047479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6738 | 7.2341 | 6.618 | 0.069992 | 0.058448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866937.0333 | 15444036.6033 | 4.431 | 5.6573 | 45.5778 | 13875.3103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58697.4711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4944 | 816.6761 | 5167.1904 | 19490.2545 | 18.0009 | 113085.7955 | 38043.09 | 58720.7062 | -13397.8152 | 6013.1221 | 7500 | 3531.3379 | 2579.4802 | 0 | 84574.065 | 49019.5271 | 138544.459
10357 | 10 | 70 | 40 | 35125.7451 | 1.2794 | 26.4503 | 0.79388 | 105650.6996 | 0.061816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2341 | 9.1084 | 4.8331 | 0.11677 | 0.029805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1387471.8021 | 16752409.0228 | 4.3427 | 5.2279 | 37.7122 | 18324.6756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88517.9199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.706 | 1092.3626 | 5159.9665 | 17167.015 | 16.9624 | 102058.4052 | 35917.4603 | 83984.8826 | -15806.0952 | 5872.6542 | 7500 | 4969.3053 | 1284.6609 | 0 | 94183.3665 | 80265.8293 | 137640.4052
10358 | 10 | 70 | 40 | 35613.5047 | 1.1458 | 32.1622 | 0.71195 | 95011.345 | 0.055053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2604 | 9.7486 | 6.0126 | 0.097785 | 0.048596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954215.7275 | 7945957.1883 | 4.9903 | 5.5383 | 47.233 | 15931.6158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74325.5396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3491 | 1194.88 | 5351.2915 | 18755.8982 | 21.593 | 92128.8291 | 33715.2131 | 78555.6869 | -12683.0699 | 5379.1834 | 7500 | 5330.0369 | 1918.6007 | 0 | 41278.587 | 53975.8583 | 107018.3797
10359 | 10 | 70 | 40 | 38335.7409 | 1.0441 | 26.4398 | 0.73545 | 106777.7594 | 0.048501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4593 | 9.7041 | 4.6864 | 0.078638 | 0.046904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113583.725 | 16204939.1044 | 4.9391 | 4.3034 | 33.9017 | 18724.5423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74353.8323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.7789 | 970.1581 | 5525.2101 | 21372.4068 | 17.5193 | 103918.6045 | 33926.6682 | 66327.3977 | -12580.2814 | 5401.6282 | 7500 | 3574.9407 | 1859.5032 | 0 | 79286.8733 | 71510.2305 | 113786.4993
10360 | 10 | 70 | 40 | 29344.6899 | 1.5745 | 29.5007 | 0.66778 | 102149.1541 | 0.06206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0864 | 8.6834 | 5.3102 | 0.061902 | 0.048915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1383662.8073 | 19861437.1843 | 5.4404 | 5.6029 | 31.7201 | 18326.2322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69919.3833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4064 | 1095.659 | 4549.0734 | 12158.3432 | 20.3019 | 98662.4142 | 34372.6934 | 64317.3085 | -15341.6556 | 5633.4161 | 7500 | 2590.2721 | 2022.4354 | 0 | 127265.0667 | 86550.0741 | 141809.4626
10361 | 10 | 70 | 40 | 34586.4246 | 1.0754 | 28.7602 | 0.7565 | 101431.1811 | 0.024301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9295 | 9.6557 | 3.1611 | 0.12071 | 0.05817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993437.9789 | 13108890.0425 | 5.122 | 4.8962 | 38.0593 | 17366.191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70017.2902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5039 | 1023.1675 | 4840.1873 | 18947.1229 | 18.8336 | 100061.1448 | 31278.6034 | 69503.0461 | -6028.1597 | 4635.0446 | 7500 | 4447.8006 | 1978.8596 | 0 | 67438.4073 | 61496.5136 | 119257.0882
10362 | 10 | 70 | 40 | 34815.3249 | 1.0904 | 30.2857 | 0.78604 | 103301.8853 | 0.031073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8635 | 8.9645 | 6.2321 | 0.10794 | 0.057048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820254.7673 | 12706517.0617 | 5.7405 | 4.7484 | 49.4474 | 14491.7161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85108.0469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.6378 | 1298.7526 | 5045.9164 | 18913.0859 | 19.5074 | 101521.1098 | 31804.478 | 91732.0121 | -7835.4119 | 4818.6214 | 7500 | 5785.5176 | 2017.5603 | 0 | 54843.663 | 46527.2278 | 144139.2127
10363 | 10 | 70 | 40 | 34232.807 | 1.3133 | 23.038 | 0.84684 | 100846.1106 | 0.06207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7594 | 9.4051 | 5.9516 | 0.091814 | 0.074006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967301.6666 | 14133936.1727 | 5.5725 | 5.4318 | 49.2061 | 15429.7969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68717.6151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.097 | 927.7586 | 5607.7813 | 16416.0079 | 14.3427 | 97403.3367 | 35633.5981 | 59752.0189 | -15148.2052 | 5793.2336 | 7500 | 4852.5586 | 3146.6568 | 0 | 69595.7132 | 53290.1153 | 117835.4588
10364 | 10 | 70 | 40 | 41934.4214 | 0.82729 | 23.8363 | 0.72857 | 101419.995 | 0.045503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4152 | 9.0253 | 4.9173 | 0.113 | 0.047567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905102.1316 | 12412484.1785 | 4.753 | 5.5078 | 47.7915 | 9498.2479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68630.9694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.6565 | 1033.6277 | 4820.0441 | 26394.1331 | 15.8551 | 98870.0027 | 31080.5767 | 54775.6297 | -11219.9663 | 4929.6015 | 7500 | 4641.2039 | 1721.012 | 0 | 64260.3827 | 45391.0011 | 112297.4391
10365 | 10 | 70 | 40 | 35124.1483 | 0.96767 | 24.8482 | 0.68357 | 97005.3148 | 0.041738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3445 | 12.1911 | 5.6175 | 0.1095 | 0.052235 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306615.8111 | 14839848.6832 | 5.3262 | 5.201 | 37.0334 | 12022.0473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60734.851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.9293 | 983.7097 | 4663.8803 | 20437.4338 | 16.9497 | 94765.8178 | 29373.429 | 47971.2337 | -9853.7868 | 4612.3926 | 7500 | 5800.0104 | 1768.2764 | 0 | 81460.4235 | 70936.3386 | 97695.6402
10366 | 10 | 70 | 40 | 33621.9405 | 1.225 | 18.5709 | 0.75839 | 103621.3411 | 0.062785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7163 | 11.3649 | 3.7343 | 0.1069 | 0.034756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856243.9153 | 16843548.0617 | 5.4355 | 5.5356 | 31.16 | 16207.0293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77332.4595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.7634 | 1284.2557 | 5358.6426 | 16939.711 | 12.1483 | 100043.7502 | 33364.4591 | 49667.732 | -15741.3999 | 5520.8011 | 7500 | 4352.4118 | 1408.3193 | 0 | 107909.5735 | 58884.0368 | 135097.8601
10367 | 10 | 70 | 40 | 37790.4049 | 1.0564 | 29.8027 | 0.71126 | 104368.2801 | 0.039346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8033 | 10.6873 | 5.01 | 0.10444 | 0.042724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939440.9019 | 14300308.5153 | 4.6214 | 4.9324 | 45.9295 | 13500.3468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81462.7945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5555 | 880.3744 | 3794.9459 | 20923.5567 | 20.0167 | 102095.3494 | 33733.6965 | 79719.225 | -10000.8953 | 5215.5898 | 7500 | 3901.1694 | 1635.4727 | 0 | 68357.1971 | 51445.9154 | 138615.5398
10368 | 10 | 70 | 40 | 36737.31 | 1.4729 | 26.584 | 0.78209 | 100645.9836 | 0.072802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7552 | 9.4144 | 5.8458 | 0.10963 | 0.039517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334381.1705 | 15638666.6301 | 4.7252 | 5.4044 | 31.3099 | 16986.2309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71835.5265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.5582 | 1008.1375 | 4313.4336 | 16111.5761 | 17.161 | 96627.9323 | 41251.4679 | 67690.3363 | -17679.4256 | 6715.4315 | 7500 | 5121.5158 | 1947.6991 | 0 | 99788.1407 | 83300.7329 | 129034.4327
10369 | 10 | 70 | 40 | 29314.1733 | 1.5249 | 27.3829 | 0.81622 | 96650.9432 | 0.054352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3422 | 11.1438 | 5.1077 | 0.06751 | 0.055426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109436.037 | 15686003.1867 | 4.2855 | 5.3878 | 48.4632 | 14355.7189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72547.1086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6541 | 949.3294 | 5401.807 | 12487.582 | 17.3423 | 93755.4236 | 33653.1827 | 72841.7061 | -12740.2862 | 5374.2752 | 7500 | 3469.6068 | 2186.238 | 0 | 80176.0972 | 58074.9451 | 134385.8748
10370 | 10 | 70 | 40 | 32014.606 | 0.85425 | 26.9184 | 0.69226 | 97041.6838 | 0.055839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3411 | 6.748 | 5.8426 | 0.06878 | 0.057838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021144.9522 | 12660484.7382 | 4.7064 | 4.4146 | 46.9944 | 16204.041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77236.4714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6378 | 1083.054 | 5542.2353 | 19848.7672 | 18.2727 | 94056.1712 | 24331.6776 | 66776.2054 | -13136.2556 | 4128.7433 | 7500 | 3580.5717 | 1752.6563 | 0 | 53856.9832 | 57011.7572 | 91778.8247
10371 | 10 | 70 | 40 | 38596.5338 | 1.1737 | 18.0276 | 0.62506 | 106601.1444 | 0.049965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7021 | 10.837 | 5.5258 | 0.089461 | 0.063661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1151048.6034 | 10790111.9326 | 4.5529 | 5.6503 | 32.1809 | 17193.586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79500.2278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.8916 | 876.062 | 4820.6085 | 20012.6752 | 12.7065 | 103661.7535 | 37167.7171 | 42303.1136 | -12933.3198 | 5865.0855 | 7500 | 3895.7317 | 2740.3625 | 0 | 70911.0147 | 73458.1496 | 83991.5557
10372 | 10 | 70 | 40 | 37347.7768 | 1.2043 | 21.8506 | 0.68301 | 86395.6463 | 0.042289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3031 | 10.8047 | 5.5386 | 0.08392 | 0.037755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091073.6345 | 10213328.1087 | 4.265 | 5.3555 | 32.9839 | 12181.0717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79353.5786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.3967 | 1122.6481 | 4849.0191 | 19035.9909 | 14.9096 | 84375.0309 | 36623.5718 | 55079.4355 | -8890.7077 | 5540.5793 | 7500 | 4131.6262 | 1535.2856 | 0 | 63497.3796 | 64738.0687 | 100279.1016
10373 | 10 | 70 | 40 | 41899.3642 | 1.2002 | 26.8457 | 0.81698 | 94942.4185 | 0.045317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3367 | 9.5703 | 4.9038 | 0.083084 | 0.038334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196693.162 | 17814397.9206 | 4.9776 | 5.3165 | 47.176 | 17597.5226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83038.3568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.1107 | 870.3388 | 5420.2088 | 21404.4146 | 16.9948 | 92564.9471 | 40989.8992 | 81800.1242 | -10460.8739 | 6232.7347 | 7500 | 3803.4875 | 1753.565 | 0 | 89204.7036 | 65335.7659 | 155487.8743
10374 | 10 | 70 | 40 | 36554.3786 | 1.0336 | 28.7124 | 0.65232 | 93371.749 | 0.060954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0125 | 9.0673 | 5.7979 | 0.1442 | 0.054781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927141.9135 | 9574232.0024 | 4.3459 | 5.7359 | 38.0836 | 18203.1913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70666.0749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5985 | 975.8322 | 3707.7194 | 20499.0203 | 19.931 | 90240.4573 | 32110.7166 | 62054.4158 | -13777.6831 | 5228.3621 | 7500 | 5817.3778 | 2102.1127 | 0 | 58311.0034 | 59374.3611 | 99971.9442
10375 | 10 | 70 | 40 | 31614.4527 | 0.64427 | 30.0998 | 0.78969 | 107261.9545 | 0.047703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7931 | 10.7999 | 5.0586 | 0.080068 | 0.050989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754078.7727 | 17937876.366 | 5.6525 | 4.8361 | 33.7252 | 13839.9565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60424.8857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.2965 | 1198.9608 | 5288.5001 | 22044.6758 | 19.3481 | 104436.4133 | 19139.5539 | 64966.9425 | -12432.3817 | 3377.7242 | 7500 | 4188.5117 | 1264.045 | 0 | 96124.1449 | 49693.256 | 134435.2846
10376 | 10 | 70 | 40 | 33699.0425 | 0.95189 | 22.9957 | 0.84762 | 88169.7079 | 0.052805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3259 | 10.1448 | 4.2486 | 0.09693 | 0.048207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043213.3086 | 16885804.3123 | 4.9664 | 4.4264 | 40.2788 | 15633.5455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68278.365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.1615 | 919.7537 | 4325.3686 | 19782.0839 | 14.3101 | 85602.386 | 27833.9173 | 59303.8339 | -11296.2168 | 4491.9665 | 7500 | 3705.0584 | 1589.3258 | 0 | 77079.7538 | 60602.3055 | 109605.3334
10377 | 10 | 70 | 40 | 35507.9703 | 0.93793 | 24.2929 | 0.64504 | 101271.6711 | 0.053273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4009 | 8.7859 | 3.9383 | 0.095779 | 0.035646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193950.2113 | 17485803.7662 | 5.0987 | 5.4777 | 33.9699 | 12200.3153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85654.9572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.6404 | 938.4772 | 4612.0946 | 21007.4231 | 16.9321 | 98297.0961 | 29001.0944 | 63049.4989 | -13088.1298 | 4761.9708 | 7500 | 3672.4563 | 1245.8297 | 0 | 106443.3897 | 68729.4518 | 133856.6582
10378 | 10 | 70 | 40 | 31670.387 | 1.1688 | 26.2887 | 0.81904 | 107868.3241 | 0.048708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8561 | 7.5629 | 5.6 | 0.094204 | 0.05004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799046.2456 | 14300201.191 | 5.2474 | 5.0986 | 47.6391 | 18225.8653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73867.337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.402 | 880.4956 | 5182.3119 | 16465.8119 | 16.6231 | 104967.7674 | 30409.1504 | 71397.619 | -12762.4493 | 4933.6484 | 7500 | 4204.1228 | 1811.9602 | 0 | 68037.2848 | 49958.999 | 125572.3374
10379 | 10 | 70 | 40 | 37978.2294 | 0.98187 | 24.5526 | 0.58946 | 98371.6557 | 0.043306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4739 | 9.5011 | 4.9531 | 0.072615 | 0.033605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081776.0326 | 15746611.7255 | 4.7348 | 4.3181 | 34.5462 | 14844.2704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71621.2786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.48 | 1270.8642 | 4134.0963 | 21923.1241 | 17.6537 | 96016.2916 | 32110.2106 | 49410.5321 | -10363.6018 | 5016.8529 | 7500 | 3073.6204 | 1237.3787 | 0 | 76918.9072 | 65566.9961 | 99336.9039
10380 | 10 | 70 | 40 | 30104.4233 | 1.4075 | 16.7357 | 0.75771 | 98085.1858 | 0.070321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9462 | 12.0456 | 4.1145 | 0.081332 | 0.052754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114317.317 | 12015549.9723 | 4.9709 | 4.376 | 38.2358 | 13400.3079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73448.3442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.2658 | 717.9179 | 5700.7344 | 13694.7164 | 10.952 | 94300.2447 | 32819.4139 | 42480.6077 | -16653.7407 | 5503.0416 | 7500 | 3448.9971 | 2130.6917 | 0 | 55772.788 | 62776.8219 | 70224.9773
10381 | 10 | 70 | 40 | 31478.0693 | 0.93538 | 22.0351 | 0.79753 | 103796.2985 | 0.038675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8719 | 10.1968 | 4.7979 | 0.093997 | 0.050882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908254.535 | 21293987.7064 | 4.3693 | 5.7141 | 47.2874 | 14923.2409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79262.5962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.2341 | 1081.4141 | 4846.0849 | 18649.8751 | 14.1021 | 101573.9627 | 25656.3885 | 62879.0518 | -9778.2775 | 4101.2694 | 7500 | 4196.315 | 1531.6038 | 0 | 115892.9667 | 51115.9081 | 160863.4097
10382 | 10 | 70 | 40 | 35155.4758 | 0.94088 | 16.3423 | 0.76084 | 99625.9772 | 0.030121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7149 | 12.5816 | 4.8199 | 0.074145 | 0.051372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825788.1714 | 10363850.8964 | 5.2307 | 4.6355 | 30.6523 | 10676.7217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78072.0387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.6938 | 677.2161 | 4394.3242 | 20764.6289 | 10.6758 | 97960.762 | 28781.6938 | 44239.8005 | -7326.9467 | 4375.2769 | 7500 | 2861.0857 | 1649.6714 | 0 | 57240.3523 | 52251.5382 | 87069.3957
10383 | 10 | 70 | 40 | 33861.2102 | 1.6891 | 25.5085 | 0.75758 | 102963.3703 | 0.044855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2874 | 8.87 | 5.4265 | 0.075573 | 0.055648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1369426.0744 | 16463119.738 | 5.2035 | 5.1806 | 37.4434 | 16248.444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82792.0701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.6615 | 1257.0678 | 4733.1158 | 13157.6106 | 16.6941 | 100411.0164 | 41407.1991 | 72976.0723 | -11230.3573 | 6337.2473 | 7500 | 3612.4363 | 2588.3069 | 0 | 89825.961 | 77622.8889 | 135393.9768
10384 | 10 | 70 | 40 | 35367.1872 | 1.1755 | 26.7637 | 0.66103 | 108582.4557 | 0.060286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7008 | 12.284 | 4.7656 | 0.11871 | 0.051852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046298.5999 | 18482396.2024 | 4.3622 | 5.2932 | 49.5429 | 14887.54 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69064.9826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.6145 | 972.6897 | 5138.2091 | 18319.1607 | 18.488 | 104980.2921 | 34096.053 | 57155.9873 | -15849.5199 | 5627.1768 | 7500 | 5712.8166 | 2141.4966 | 0 | 91822.4204 | 55716.5926 | 132489.8381
10385 | 10 | 70 | 40 | 41559.118 | 1.2342 | 34.7604 | 0.80395 | 91422.1874 | 0.053927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7402 | 13.1642 | 5.0799 | 0.10632 | 0.054308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724471.3165 | 16462261.0425 | 4.8063 | 4.9971 | 34.1493 | 14768.1276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62567.2465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 330.7001 | 901.0326 | 5386.1292 | 20831.0534 | 22.1664 | 88704.4258 | 41456.1293 | 78797.0654 | -11958.1512 | 6388.9877 | 7500 | 4618.1679 | 2546.5827 | 0 | 92570.873 | 48964.5974 | 172955.0573
10386 | 10 | 70 | 40 | 37940.2408 | 1.1447 | 21.7284 | 0.68355 | 98217.2427 | 0.054836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2851 | 9.032 | 4.7848 | 0.052132 | 0.051799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822687.7569 | 13462098.1204 | 4.3526 | 4.3796 | 32.4873 | 16586.5307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60286.8589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2719 | 1235.5134 | 4126.0365 | 19994.1774 | 14.8218 | 95248.9981 | 35892.1268 | 41638.0599 | -13060.2761 | 5699.1489 | 7500 | 2226.7441 | 2166.6686 | 0 | 69861.2209 | 56573.5601 | 95350.133
10387 | 10 | 70 | 40 | 34986.6165 | 0.87294 | 32.1519 | 0.79172 | 102570.2666 | 0.035919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9889 | 13.1504 | 4.3591 | 0.071713 | 0.058286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884516.6577 | 14473360.7101 | 4.8528 | 5.0477 | 47.6897 | 14653.2022 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63238.171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.4717 | 1229.9073 | 4515.7502 | 21465.6481 | 20.6437 | 100529.0745 | 27041.9368 | 72775.7581 | -8981.2455 | 4240.6888 | 7500 | 3117.8111 | 1814.1004 | 0 | 68989.9961 | 49763.6892 | 126735.3564
10388 | 10 | 70 | 40 | 37564.3139 | 1.0622 | 26.8071 | 0.66679 | 102315.8661 | 0.04071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5294 | 9.2261 | 6.2978 | 0.083531 | 0.053475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853767.2922 | 14600860.4957 | 5.1247 | 4.7648 | 34.4659 | 12606.3438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83058.899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.4957 | 815.8468 | 4694.5347 | 20730.5849 | 18.4584 | 100011.2688 | 33667.4579 | 69343.6055 | -10140.228 | 5215.1939 | 7500 | 3816.2948 | 2046.8336 | 0 | 77400.5094 | 52691.75 | 136157.9172
10389 | 10 | 70 | 40 | 31694.7981 | 1.4153 | 28.9428 | 0.68366 | 100148.0048 | 0.062577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4056 | 8.9955 | 6.208 | 0.095218 | 0.043788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189046.9588 | 4755922.6523 | 4.4188 | 5.3591 | 31.7336 | 19022.8442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83171.9413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.89 | 960.9906 | 4947.3498 | 14355.5012 | 19.7417 | 96701.5956 | 34678.5938 | 76527.0728 | -15164.2005 | 5664.1049 | 7500 | 4648.1835 | 1820.3434 | 0 | 30139.9114 | 77635.7913 | 68178.218
10390 | 10 | 70 | 40 | 36588.3383 | 0.85758 | 26.5062 | 0.85489 | 98960.765 | 0.062894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4744 | 11.4152 | 4.3923 | 0.10643 | 0.038101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149054.5426 | 16881141.9062 | 4.6266 | 4.4583 | 34.388 | 17592.2389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83736.9759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 681.6959 | 950.3382 | 4654.0305 | 22642.1335 | 16.4277 | 95538.2563 | 27892.4097 | 84394.578 | -15059.0382 | 4732.9744 | 7500 | 4452.9635 | 1323.5368 | 0 | 85463.3303 | 71612.0942 | 129088.6603
10391 | 10 | 70 | 40 | 37549.4947 | 0.99338 | 31.067 | 0.78274 | 105476.2076 | 0.051985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2582 | 11.9093 | 5.1363 | 0.088259 | 0.059168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890841.414 | 10320536.9004 | 4.6548 | 4.9915 | 37.6871 | 13078.3639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80231.8349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.1335 | 1116.8596 | 3962.3188 | 21536.5049 | 20.0477 | 102451.9596 | 32025.9797 | 88410.4464 | -13306.6909 | 5187.6473 | 7500 | 3897.2538 | 2252.7926 | 0 | 55097.9575 | 52862.7439 | 128202.6424
10392 | 10 | 70 | 40 | 33625.0686 | 1.0742 | 28.2484 | 0.87563 | 97659.4313 | 0.043133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3307 | 9.9602 | 5.696 | 0.086731 | 0.061185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916068.7474 | 9761195.0871 | 5.4011 | 5.5469 | 41.4208 | 11467.5883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69424.068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8648 | 942.4555 | 6023.3336 | 18432.6188 | 17.3055 | 95330.3416 | 30384.8996 | 75970.2541 | -10247.9948 | 4774.6195 | 7500 | 4651.3145 | 2144.1203 | 0 | 53465.61 | 50391.2259 | 118251.5974
10393 | 10 | 70 | 40 | 34928.4165 | 0.97521 | 23.5767 | 0.80575 | 106444.5182 | 0.046126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5931 | 9.7601 | 5.5192 | 0.11481 | 0.032711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876439.5821 | 17557264.8521 | 5.2966 | 4.2923 | 45.2547 | 12240.9986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71650.0676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8325 | 990.629 | 3294.9058 | 20237.9095 | 15.0195 | 103732.0394 | 29381.014 | 61312.392 | -11934.9066 | 4742.3136 | 7500 | 4460.8571 | 1138.5276 | 0 | 72762.8359 | 47890.6275 | 121472.4061
10394 | 10 | 70 | 40 | 36273.1595 | 0.85855 | 31.9362 | 0.75383 | 103449.5747 | 0.04268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8425 | 11.1714 | 5.4662 | 0.11451 | 0.04891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071103.6821 | 16451346.9326 | 4.5622 | 4.2783 | 30.1538 | 17443.9866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64527.7537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0042 | 945.0214 | 5521.5753 | 22434.9353 | 20.9447 | 101008.0023 | 27676.4483 | 70926.0934 | -10742.9188 | 4436.2446 | 7500 | 5832.244 | 1592.5006 | 0 | 86851.892 | 71917.786 | 122154.7181
10395 | 10 | 70 | 40 | 37272.9501 | 0.65437 | 14.4032 | 0.79511 | 101961.7877 | 0.072649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4119 | 9.5007 | 4.7725 | 0.094202 | 0.047683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815984.0223 | 12538300.7725 | 4.4393 | 4.9583 | 46.7372 | 16219.0043 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77616.8452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 297.4034 | 963.5063 | 4821.5787 | 25843.8178 | 9.2303 | 97899.6364 | 22858.2646 | 40150.3071 | -17873.4655 | 4221.3748 | 7500 | 3797.9845 | 1477.3345 | 0 | 60060.3325 | 48910.7981 | 73281.3344
10396 | 10 | 70 | 40 | 41633.0621 | 0.86057 | 29.3794 | 0.68749 | 104500.9309 | 0.062505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1878 | 11.2822 | 4.7539 | 0.084753 | 0.055078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177990.7599 | 20325244.1151 | 4.65 | 4.2972 | 34.7592 | 15508.0569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70363.9445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.484 | 1058.529 | 3933.5546 | 25720.9037 | 19.9966 | 100908.8196 | 31824.3168 | 66021.1748 | -15805.2897 | 5314.9135 | 7500 | 3651.3204 | 2148.5045 | 0 | 98731.338 | 70547.7067 | 128838.5717
10397 | 10 | 70 | 40 | 28991.7296 | 0.85305 | 18.446 | 0.84689 | 97601.6795 | 0.046371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7944 | 10.1487 | 6.9747 | 0.13317 | 0.05232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941968.4301 | 15119170.5848 | 4.8912 | 5.3894 | 41.5739 | 16789.3574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84347.012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.4465 | 1027.5696 | 6494.8488 | 17986.6537 | 11.4836 | 95101.4863 | 22010.1519 | 58726.3372 | -11000.8502 | 3680.1858 | 7500 | 8783.7205 | 1413.1916 | 0 | 81714.3618 | 56738.3326 | 116088.7661
10398 | 10 | 70 | 40 | 35529.0458 | 0.79857 | 21.9482 | 0.80616 | 106790.5286 | 0.059723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0228 | 9.189 | 4.1026 | 0.039361 | 0.06779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709153.9923 | 20270829.0539 | 4.9035 | 5.725 | 31.1801 | 15313.4147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80018.9414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.8057 | 1276.3094 | 6230.6696 | 22724.8325 | 13.9789 | 103280.3459 | 25608.4267 | 63769.7164 | -15444.8038 | 4445.6729 | 7500 | 1881.9058 | 2211.9132 | 0 | 136013.5571 | 50645.3054 | 175341.083
10399 | 10 | 70 | 40 | 38868.993 | 1.314 | 20.9936 | 0.72945 | 98291.6773 | 0.030207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7386 | 8.796 | 5.2951 | 0.1269 | 0.051118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060009.5067 | 15976211.4378 | 4.5826 | 5.4079 | 39.9075 | 15935.347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73945.6646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0549 | 1112.4304 | 4454.8983 | 18631.4254 | 13.9573 | 96644.1052 | 40475.1351 | 52030.3213 | -7249.317 | 5963.7005 | 7500 | 5654.51 | 2237.4445 | 0 | 89278.8778 | 61849.4522 | 134041.2202
10400 | 10 | 70 | 40 | 39143.2133 | 1.6476 | 19.9616 | 0.71107 | 93206.043 | 0.040427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1318 | 8.6127 | 4.4326 | 0.1267 | 0.050643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244432.3726 | 12078714.6265 | 5.1722 | 4.5924 | 37.3633 | 15959.8963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84134.031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.6557 | 966.9461 | 5478.9818 | 15567.5155 | 13.4084 | 91121.0866 | 47151.3956 | 55133.9555 | -9173.8081 | 6992.5283 | 7500 | 5001.9621 | 2599.0437 | 0 | 59042.4905 | 71797.7926 | 102449.775
10401 | 10 | 70 | 40 | 31498.308 | 1.2175 | 23.5342 | 0.89838 | 114532.4284 | 0.056765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5289 | 7.5227 | 4.425 | 0.069809 | 0.067573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880177.9423 | 16711827.7237 | 5.586 | 5.1303 | 48.6267 | 11235.5686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90757.8068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.3103 | 1036.4994 | 5269.9323 | 15936.7282 | 14.235 | 110951.3318 | 31123.1596 | 84396.7834 | -15756.8249 | 5216.3793 | 7500 | 2896.4137 | 2587.0716 | 0 | 78441.5115 | 45868.1276 | 150536.3666
10402 | 10 | 70 | 40 | 36376.1334 | 0.98059 | 17.7653 | 0.81925 | 99870.931 | 0.045503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7689 | 12.2232 | 5.5057 | 0.044763 | 0.049191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124646.7979 | 21901425.017 | 4.3895 | 4.3308 | 48.6775 | 10333.1209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74341.3722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.328 | 833.0948 | 2945.5267 | 21013.4334 | 11.2321 | 97359.8827 | 30725.4 | 48568.2808 | -11048.6127 | 4870.5964 | 7500 | 1500.3217 | 1758.4471 | 0 | 90905.4215 | 54564.1446 | 120215.7102
10403 | 10 | 70 | 40 | 36156.5664 | 1.1551 | 21.9228 | 0.72766 | 106454.2484 | 0.051935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7786 | 7.4754 | 5.7463 | 0.096088 | 0.054405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202991.4141 | 13213987.4969 | 4.5783 | 5.6409 | 49.198 | 19567.4785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88249.5386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.6079 | 1123.5322 | 4271.0048 | 18942.928 | 14.5897 | 103404.8427 | 34427.2769 | 64714.1925 | -13417.3851 | 5521.6795 | 7500 | 4230.6951 | 2204.8235 | 0 | 69382.186 | 66656.1392 | 107907.3291
10404 | 10 | 70 | 40 | 33241.0501 | 1.0968 | 25.0301 | 0.73968 | 97628.5651 | 0.053046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1357 | 8.8875 | 4.6876 | 0.077313 | 0.049764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119482.2869 | 18517526.0177 | 5.2625 | 5.5021 | 49.3691 | 14494.4761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82157.6575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.0632 | 1006.1386 | 4401.3314 | 17993.4872 | 16.5459 | 94773.0282 | 30495.1257 | 69703.9285 | -12564.3622 | 4933.0947 | 7500 | 3091.4686 | 1801.7584 | 0 | 92980.1028 | 58247.101 | 139694.0155
10405 | 10 | 70 | 40 | 31141.6275 | 1.1163 | 22.1328 | 0.72456 | 99226.3202 | 0.044279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1754 | 11.1246 | 3.9228 | 0.13031 | 0.043517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1371409.9616 | 18845532.609 | 4.8209 | 5.0313 | 39.7148 | 13894.4438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76470.6188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.1405 | 1098.6566 | 4355.6248 | 16673.9346 | 14.755 | 96797.7798 | 28935.3858 | 56417.988 | -10685.5778 | 4604.2236 | 7500 | 5003.2502 | 1470.5481 | 0 | 98069.6065 | 73447.7997 | 117867.6246
10406 | 10 | 70 | 40 | 39904.0657 | 0.80755 | 20.4324 | 0.72924 | 107635.8941 | 0.062898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3185 | 10.5147 | 4.95 | 0.096421 | 0.051438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912666.6481 | 19286974.3184 | 5.2161 | 5.1832 | 45.4806 | 13198.7116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66653.2424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.0528 | 763.0886 | 5081.7324 | 25395.2499 | 13.5859 | 103913.171 | 29017.6317 | 45634.3375 | -16379.9817 | 4968.0944 | 7500 | 4294.8017 | 1875.583 | 0 | 95290.6288 | 50234.1774 | 121966.9181
10407 | 10 | 70 | 40 | 33185.8059 | 1.3713 | 16.3864 | 0.79158 | 89916.9163 | 0.039654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7089 | 8.1583 | 4.4621 | 0.10678 | 0.046231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823939.9756 | 16900496.7762 | 5.2439 | 5.0654 | 48.168 | 11073.126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74219.8506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6044 | 958.6459 | 4515.7801 | 15405.1615 | 10.522 | 87943.533 | 35561.2887 | 43525.3188 | -8682.8864 | 5382.9725 | 7500 | 4122.1803 | 1826.5004 | 0 | 79532.2436 | 43631.3415 | 125136.2765
10408 | 10 | 70 | 40 | 33353.156 | 1.3696 | 23.475 | 0.71889 | 105097.4432 | 0.039721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6446 | 7.2516 | 5.8923 | 0.09707 | 0.051432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913563.4359 | 20366506.1802 | 5.021 | 5.6965 | 33.5849 | 14538.0227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71933.9424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.9047 | 858.3673 | 4299.3993 | 15497.5547 | 15.6996 | 102787.0508 | 35711.2026 | 55931.6479 | -10165.7267 | 5495.2333 | 7500 | 4099.194 | 2074.355 | 0 | 129681.0418 | 58080.0033 | 172246.9446
10409 | 10 | 70 | 40 | 35298.0426 | 0.86884 | 37.3281 | 0.78916 | 104232.8401 | 0.038052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7192 | 12.1269 | 4.8112 | 0.09472 | 0.055064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044081.25 | 15732294.6553 | 4.6462 | 4.658 | 41.8534 | 16829.857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56802.4075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.3478 | 1167.4922 | 4483.5391 | 21706.5153 | 24.0016 | 102036.728 | 27183.0546 | 75698.0853 | -9662.8934 | 4302.1318 | 7500 | 4225.4267 | 1738.6577 | 0 | 74553.655 | 60959.2736 | 124578.8442
10410 | 10 | 70 | 40 | 33987.7212 | 0.8542 | 27.8675 | 0.68076 | 98437.2119 | 0.0478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1082 | 8.6499 | 6.7572 | 0.097851 | 0.035885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086088.8035 | 12694444.2381 | 5.0877 | 5.7398 | 38.2511 | 11237.0656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78210.565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.6163 | 997.281 | 5188.0472 | 21072.5816 | 19.0392 | 95838.9352 | 25830.2792 | 69046.8779 | -11432.4177 | 4227.406 | 7500 | 5324.3816 | 1113.4067 | 0 | 75506.5118 | 59352.3764 | 117764.069
10411 | 10 | 70 | 40 | 40078.6756 | 0.66098 | 28.8803 | 0.77228 | 93044.3028 | 0.065506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6983 | 10.9083 | 5.1872 | 0.14726 | 0.05102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310795.5595 | 10750759.2385 | 4.5966 | 5.5783 | 48.8427 | 14637.6825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65236.5267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5419 | 1099.3953 | 4723.7986 | 27686.6885 | 18.746 | 89695.2388 | 24783.9741 | 66112.6824 | -14735.8813 | 4289.4364 | 7500 | 6979.8418 | 1606.2075 | 0 | 56022.4452 | 66111.7705 | 86446.9356
10412 | 10 | 70 | 40 | 33598.1573 | 1.1255 | 21.1309 | 0.66088 | 103281.0442 | 0.060325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4992 | 10.1325 | 5.2805 | 0.079524 | 0.054551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165039.8914 | 15182608.5262 | 5.7255 | 5.0986 | 40.9446 | 15545.5656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67266.0753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2198 | 842.8032 | 4854.1933 | 17896.8654 | 14.5982 | 99852.5951 | 31402.5838 | 43942.8797 | -15085.1761 | 5212.8544 | 7500 | 3408.01 | 2087.1116 | 0 | 76652.2753 | 65341.8145 | 89778.7242
10413 | 10 | 70 | 40 | 34651.0923 | 0.86125 | 19.1498 | 0.72958 | 102581.3604 | 0.051005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0998 | 11.2468 | 4.951 | 0.13536 | 0.050756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850358.5379 | 19102451.4068 | 4.7526 | 5.3993 | 49.4381 | 11263.7173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89918.622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.1079 | 1202.0356 | 3987.5049 | 21399.2839 | 12.7306 | 99694.747 | 26503.6168 | 57720.2125 | -12701.0989 | 4397.7199 | 7500 | 5739.3707 | 1638.2561 | 0 | 95636.4389 | 44477.718 | 141956.7979
10414 | 10 | 70 | 40 | 29060.3216 | 0.86051 | 22.7842 | 0.71644 | 105178.2951 | 0.045677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5808 | 8.5385 | 5.6486 | 0.062516 | 0.052588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850956.2486 | 18386801.5372 | 4.6881 | 4.3406 | 43.6934 | 15217.8081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75749.7693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9838 | 811.8408 | 5083.0175 | 17954.0914 | 15.2585 | 102523.8655 | 22212.4605 | 57007.3438 | -11679.4904 | 3749.7798 | 7500 | 2939.2867 | 1447.2787 | 0 | 79743.1878 | 50422.5846 | 112497.2621
10415 | 10 | 70 | 40 | 32588.8648 | 1.311 | 20.5857 | 0.78117 | 91885.6442 | 0.044475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.632 | 10.9378 | 4.2146 | 0.072734 | 0.054823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776253.3288 | 12397202.5808 | 4.3225 | 4.4189 | 47.4643 | 20994.4168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79386.7182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6566 | 829.1364 | 4521.2329 | 15647.4865 | 13.2957 | 89626.9567 | 33882.7568 | 57872.5358 | -9938.2254 | 5232.018 | 7500 | 2845.944 | 2105.1918 | 0 | 53143.3525 | 51874.1547 | 100769.4188
10416 | 10 | 70 | 40 | 35989.5809 | 1.1806 | 20.4347 | 0.76559 | 101366.8786 | 0.050795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9364 | 9.4599 | 5.3069 | 0.13073 | 0.056991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162007.0423 | 16713138.4977 | 5.3056 | 4.8748 | 41.2138 | 17650.1355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86472.7806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.5938 | 1116.6875 | 5882.0553 | 18589.0742 | 13.3138 | 98526.0003 | 34801.0135 | 61576.6866 | -12499.8644 | 5515.7774 | 7500 | 6891.6979 | 2307.1634 | 0 | 81672.9982 | 67150.1317 | 120615.3409
10417 | 10 | 70 | 40 | 32283.4923 | 0.85965 | 27.6821 | 0.61329 | 89575.1181 | 0.042404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9238 | 10.4863 | 6.8938 | 0.1145 | 0.051454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084963.3285 | 18274752.278 | 5.5981 | 5.1837 | 34.0341 | 13681.3243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81047.4412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7028 | 1049.3313 | 5750.6683 | 19955.0496 | 19.6402 | 87474.5461 | 24656.8854 | 65177.0584 | -9242.5166 | 3931.9065 | 7500 | 6991.655 | 1484.8671 | 0 | 104058.5809 | 64994.0353 | 139564.4014
10418 | 10 | 70 | 40 | 35940.2972 | 1.5158 | 22.2777 | 0.76947 | 99006.106 | 0.041405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2053 | 11.9477 | 4.6382 | 0.11316 | 0.047335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857249.674 | 7731881.7949 | 4.796 | 5.3472 | 49.0358 | 14250.5359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86535.2655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.4957 | 952.3004 | 5350.2731 | 15388.031 | 14.483 | 96738.4469 | 41104.5324 | 67451.3456 | -9977.7002 | 6218.4297 | 7500 | 5551.121 | 2160.3503 | 0 | 38454.7578 | 47855.0757 | 110607.7609
10419 | 10 | 70 | 40 | 32922.7754 | 1.2074 | 19.5844 | 0.84937 | 102268.9116 | 0.060674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2711 | 7.531 | 6.4234 | 0.094151 | 0.052194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715326.9222 | 14349865.2294 | 5.5844 | 5.3589 | 34.3623 | 17555.9299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85526.6942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.8072 | 991.3265 | 5132.3137 | 16751.0985 | 12.1753 | 98854.7702 | 32343.3537 | 63367.4173 | -15022.2222 | 5337.1355 | 7500 | 4687.2049 | 2044.5055 | 0 | 83826.6835 | 51199.6552 | 132884.4229
10420 | 10 | 70 | 40 | 39769.5856 | 1.2734 | 19.2876 | 0.79565 | 100093.3905 | 0.053348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4681 | 9.1722 | 4.8356 | 0.095864 | 0.043543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901916.8944 | 11935895.6748 | 4.4443 | 4.5704 | 48.6261 | 19624.5047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81507.2977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.5025 | 1051.7225 | 4836.4056 | 19501.4237 | 12.3568 | 97149.3452 | 40536.3237 | 56490.9551 | -12953.7994 | 6325.3265 | 7500 | 4060.1505 | 2021.4794 | 0 | 52042.331 | 55112.6051 | 100910.1617
10421 | 10 | 70 | 40 | 33191.9624 | 1.0658 | 29.1818 | 0.77132 | 101299.5656 | 0.061458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1713 | 10.1062 | 5.7656 | 0.13468 | 0.053399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073019.834 | 23547591.8683 | 5.2136 | 5.5994 | 35.5553 | 20123.496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62264.0798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.3697 | 1022.1652 | 4266.866 | 18281.3387 | 18.9518 | 97874.8261 | 29821.2474 | 63696.0246 | -15068.8539 | 4996.3865 | 7500 | 6166.9938 | 1958.1963 | 0 | 142016.3502 | 69616.8266 | 171469.5183
10422 | 10 | 70 | 40 | 36342.4997 | 1.1651 | 22.6756 | 0.64261 | 102276.4464 | 0.058994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6454 | 11.7566 | 5.18 | 0.076431 | 0.049806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1414019.5944 | 15416247.2585 | 5.3344 | 5.5101 | 45.905 | 15394.4418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75346.5368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.2736 | 916.6121 | 5594.0189 | 18934.3109 | 15.8263 | 98955.0168 | 34816.3776 | 51606.8435 | -14614.2905 | 5648.821 | 7500 | 4437.7408 | 2064.9326 | 0 | 79957.723 | 72523.3698 | 98894.7783
10423 | 10 | 70 | 40 | 37023.7109 | 0.99103 | 17.0319 | 0.81958 | 105478.9179 | 0.046085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6699 | 12.4111 | 6.2001 | 0.10547 | 0.048799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1451050.5477 | 14270132.0266 | 4.2961 | 4.4296 | 34.3596 | 17484.1334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67013.6076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3548 | 996.0955 | 3992.2738 | 21262.9041 | 10.7665 | 102793.4101 | 31521.6137 | 41986.8791 | -11816.2346 | 5026.6208 | 7500 | 4783.4207 | 1800.3235 | 0 | 72548.6108 | 85734.0323 | 67617.2017
10424 | 10 | 70 | 40 | 27126.0759 | 0.86625 | 22.1448 | 0.74402 | 101949.4315 | 0.041509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7616 | 9.959 | 6.1224 | 0.1351 | 0.048363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743507.5691 | 17864851.2523 | 4.3347 | 4.3683 | 40.4366 | 12005.351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76535.1497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.5356 | 819.7364 | 5183.5837 | 16705.3071 | 14.6031 | 99608.5224 | 20841.5378 | 57720.5282 | -10299.9998 | 3477.5572 | 7500 | 6766.2714 | 1234.3795 | 0 | 81896.9411 | 43989.9371 | 125147.2783
10425 | 10 | 70 | 40 | 37787.6354 | 1.3477 | 24.3052 | 0.69729 | 99027.2452 | 0.055397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5793 | 9.7057 | 4.8251 | 0.11163 | 0.043244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258299.909 | 13762591.2723 | 5.0565 | 5.6933 | 42.0959 | 16821.5546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80243.8266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.994 | 868.555 | 4239.6979 | 17774.7582 | 16.4524 | 96004.3981 | 40025.7545 | 63013.3949 | -13300.5271 | 6277.2349 | 7500 | 4559.3169 | 1992.2916 | 0 | 77364.0362 | 69850.3104 | 117581.1914
10426 | 10 | 70 | 40 | 35589.1916 | 0.88369 | 20.8133 | 0.69081 | 98018.8874 | 0.058442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.932 | 9.8108 | 4.2391 | 0.07962 | 0.046782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183171.1324 | 9278323.4891 | 4.9256 | 5.1082 | 42.9709 | 17731.6055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80097.5608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.1332 | 951.4247 | 4612.9272 | 21704.4104 | 14.14 | 94865.0103 | 27769.5622 | 53452.0241 | -13877.0593 | 4643.0344 | 7500 | 2971.6274 | 1594.1934 | 0 | 46889.9462 | 67084.1783 | 63859.1501
10427 | 10 | 70 | 40 | 34089.9583 | 1.4587 | 23.1992 | 0.67897 | 100855.7229 | 0.056036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.025 | 12.0689 | 4.291 | 0.11078 | 0.035256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1461271.0063 | 14553598.3302 | 4.448 | 4.6105 | 33.3272 | 19632.595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81373.8076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.3577 | 912.0693 | 5931.9698 | 15069.4042 | 15.8656 | 97742.0811 | 38041.1082 | 59676.242 | -13700.0237 | 6031.5684 | 7500 | 5335.274 | 1560.7415 | 0 | 77835.9652 | 89594.2347 | 92686.6409
10428 | 10 | 70 | 40 | 37262.8626 | 1.4074 | 22.8742 | 0.80752 | 102367.4101 | 0.064769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2605 | 10.3384 | 4.9643 | 0.10842 | 0.047593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711480.156 | 17814589.994 | 4.9592 | 4.8403 | 32.6969 | 20127.6853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77224.6344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9648 | 944.4292 | 4516.113 | 16952.3895 | 14.5576 | 98723.472 | 40620.9462 | 64224.8224 | -16033.3277 | 6527.5771 | 7500 | 4917.6189 | 2280.1052 | 0 | 99310.3636 | 54577.4537 | 154770.6519
10429 | 10 | 70 | 40 | 37555.2939 | 1.0809 | 21.3963 | 0.71651 | 106576.9332 | 0.03997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7354 | 9.1209 | 5.299 | 0.086786 | 0.049976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1463065.9559 | 18002054.3771 | 5.68 | 4.6227 | 33.1237 | 12017.4689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77894.8035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2696 | 914.7301 | 6313.89 | 20510.3748 | 14.3285 | 104219.5041 | 34089.8383 | 55054.5032 | -10372.6884 | 5287.1399 | 7500 | 4579.2564 | 1939.2889 | 0 | 93400.0745 | 82317.8064 | 109159.6065
10430 | 10 | 70 | 40 | 39471.9811 | 1.08 | 27.5396 | 0.83411 | 103288.6768 | 0.067396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9942 | 8.6837 | 5.1427 | 0.12379 | 0.044659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102098.8512 | 10666833.7518 | 5.5689 | 5.725 | 41.8104 | 16153.3892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72508.2891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.4492 | 1044.9315 | 4044.0476 | 21568.169 | 17.2678 | 99465.6212 | 35807.6243 | 74478.9958 | -16821.4444 | 5920.5714 | 7500 | 4888.7754 | 1940.604 | 0 | 59566.0165 | 62759.2334 | 110521.9098
10431 | 10 | 70 | 40 | 31765.0923 | 1.1512 | 27.9501 | 0.74785 | 111433.0297 | 0.071896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7513 | 11.8772 | 7.3 | 0.10361 | 0.05125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122150.0882 | 13827744.7973 | 5.6377 | 4.488 | 35.4628 | 19366.6329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61856.0921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.2845 | 1141.3146 | 5935.5097 | 16678.8948 | 18.392 | 107038.6274 | 30172.3949 | 59122.9486 | -19335.3702 | 5308.4634 | 7500 | 6813.6707 | 1996.7547 | 0 | 67175.0464 | 71202.4091 | 87551.4994
10432 | 10 | 70 | 40 | 35209.1204 | 1.2223 | 32.382 | 0.80783 | 105328.2986 | 0.05618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0496 | 11.4332 | 4.5173 | 0.052467 | 0.047963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843413.4156 | 16008778.7286 | 4.8345 | 4.907 | 47.6867 | 15246.9977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75193.6661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.3805 | 1011.1017 | 5346.5346 | 17765.6373 | 20.6049 | 102068.3732 | 34886.9661 | 88556.2664 | -14343.6719 | 5641.6788 | 7500 | 2284.6359 | 1986.0049 | 0 | 74375.1901 | 48726.8682 | 152160.2021
10433 | 10 | 70 | 40 | 38660.8035 | 0.82973 | 15.5287 | 0.61967 | 94464.7949 | 0.028496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5832 | 10.6603 | 5.1663 | 0.10106 | 0.037232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820129.1588 | 11153761.5686 | 5.2952 | 4.7181 | 40.6647 | 15857.0792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74333.142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.0326 | 901.1078 | 5698.9616 | 24300.4964 | 10.9782 | 92970.3452 | 28720.6141 | 33825.0535 | -6575.5787 | 4320.4212 | 7500 | 5180.6766 | 1180.6165 | 0 | 53254.6874 | 51035.2387 | 76371.2519
10434 | 10 | 70 | 40 | 34419.2323 | 1.1036 | 32.2277 | 0.82363 | 95699.4616 | 0.053994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0498 | 10.7507 | 4.9148 | 0.12567 | 0.057006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819333.0225 | 11857295.1171 | 5.399 | 5.6292 | 32.8198 | 13416.8066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67781.5896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.7348 | 1055.6889 | 6162.804 | 18560.3065 | 20.3262 | 92851.0813 | 31717.8517 | 80670.0415 | -12532.8736 | 5097.7409 | 7500 | 6199.1053 | 2132.8591 | 0 | 74857.5748 | 53000.6827 | 142641.617
10435 | 10 | 70 | 40 | 33210.6388 | 1.2863 | 20.907 | 0.71902 | 96315.8322 | 0.055283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7324 | 7.1777 | 4.3521 | 0.12062 | 0.043263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1690619.1368 | 10240534.3005 | 4.3362 | 5.0571 | 48.4078 | 9682.1791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75939.4603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.103 | 1133.7973 | 4935.9397 | 16167.6512 | 13.9811 | 93381.7327 | 34085.9752 | 52594.8785 | -12910.0379 | 5443.7562 | 7500 | 4813.5788 | 1728.5409 | 0 | 49315.89 | 76338.1601 | 66234.4217
10436 | 10 | 70 | 40 | 30589.2662 | 0.67085 | 30.0684 | 0.74442 | 97008.6191 | 0.060134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.996 | 9.3831 | 5.4678 | 0.10326 | 0.053744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125845.4001 | 18519137.523 | 5.4755 | 5.5774 | 42.5041 | 14539.8981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82848.5686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.8856 | 1001.3913 | 5218.2886 | 21014.8376 | 19.8239 | 93798.435 | 19148.8573 | 84874.5581 | -14124.8103 | 3483.807 | 7500 | 5138.9498 | 1374.1805 | 0 | 100407.6288 | 61757.3931 | 146045.7781
10437 | 10 | 70 | 40 | 32689.149 | 1.3588 | 32.7455 | 0.70475 | 109141.3763 | 0.060001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0437 | 6.8019 | 5.2389 | 0.10432 | 0.04907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792154.0305 | 15207635.4416 | 4.6221 | 5.4403 | 39.5304 | 13852.4903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62179.351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.6239 | 1308.3999 | 4307.4797 | 15281.0055 | 22.0735 | 105537.4944 | 34816.2871 | 66357.7756 | -15857.0805 | 5725.7769 | 7500 | 4106.0153 | 2062.1185 | 0 | 85780.9441 | 48336.0361 | 142155.8009
10438 | 10 | 70 | 40 | 34673.0281 | 1.3552 | 22.1845 | 0.76993 | 105131.2051 | 0.039823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7343 | 9.1996 | 4.5165 | 0.10626 | 0.028889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1373692.5135 | 18458695.49 | 4.5339 | 4.529 | 36.5205 | 12413.831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82429.7029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 665.7055 | 968.407 | 3453.1452 | 16241.3291 | 14.4187 | 102814.1828 | 36863.3979 | 64012.8076 | -10194.8982 | 5654.0265 | 7500 | 4000.0035 | 1198.8369 | 0 | 91910.9766 | 74832.1485 | 126113.0022
10439 | 10 | 70 | 40 | 35396.7802 | 1.0787 | 21.6727 | 0.74004 | 105464.4121 | 0.060198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9898 | 10.7024 | 4.1741 | 0.069354 | 0.052617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841269.9872 | 13048940.8018 | 4.9807 | 5.2421 | 34.4535 | 17318.7231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67419.9395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.6874 | 1028.8289 | 4532.8731 | 19355.2755 | 14.3237 | 101970.7344 | 32083.0095 | 49546.8337 | -15372.1818 | 5323.3372 | 7500 | 2877.7691 | 2055.778 | 0 | 75920.0416 | 56825.5417 | 103109.0454
10440 | 10 | 70 | 40 | 41994.162 | 0.92873 | 20.8919 | 0.8065 | 91504.7909 | 0.051068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2302 | 13.0698 | 6.1601 | 0.10013 | 0.049926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048481.8493 | 13366355.7064 | 4.9431 | 5.4151 | 30.0924 | 15655.9834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62789.7136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.7642 | 975.6697 | 6699.8742 | 24973.1237 | 13.3036 | 88926.718 | 34042.0765 | 47646.9706 | -11343.5208 | 5340.7578 | 7500 | 6096.5954 | 1957.0164 | 0 | 86988.2076 | 69046.7327 | 109181.3709
10441 | 10 | 70 | 40 | 39058.1796 | 0.95867 | 20.447 | 0.7435 | 99509.5717 | 0.061914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7787 | 11.1493 | 4.5857 | 0.091193 | 0.052375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017376.1204 | 19097661.2219 | 4.456 | 4.2679 | 47.4829 | 14503.6338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88284.5645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.3337 | 1014.5671 | 5461.8178 | 22841.2287 | 13.4875 | 96120.8123 | 32433.9017 | 61441.7637 | -14910.5413 | 5342.556 | 7500 | 4445.2813 | 2053.6932 | 0 | 78916.1104 | 54968.099 | 122254.6661
10442 | 10 | 70 | 40 | 30520.4254 | 1.2468 | 31.7915 | 0.63489 | 100934.5657 | 0.048733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5719 | 10.0068 | 4.6551 | 0.085356 | 0.054811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879800.6261 | 16419402.9105 | 5.0144 | 4.9249 | 38.4839 | 20500.3158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73067.1055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.942 | 1036.0869 | 4642.5439 | 15190.606 | 22.2848 | 98219.1225 | 30659.6388 | 69462.829 | -11947.9501 | 4917.3341 | 7500 | 3583.1888 | 1978.1406 | 0 | 84692.1159 | 59349.7308 | 131495.5662
10443 | 10 | 70 | 40 | 36849.761 | 0.80409 | 28.3946 | 0.76223 | 101332.8129 | 0.040951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5237 | 8.793 | 4.9822 | 0.18228 | 0.05566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288610.0338 | 12247206.142 | 5.5132 | 5.6626 | 35.0906 | 15982.9177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77270.8031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.7401 | 1214.1998 | 5653.853 | 23496.8605 | 18.5347 | 99036.9882 | 26705.801 | 76188.2544 | -10101.6286 | 4264.2776 | 7500 | 8842.3899 | 1742.0073 | 0 | 74526.3151 | 75865.6321 | 113801.7845
10444 | 10 | 70 | 40 | 34413.0118 | 0.85621 | 25.8762 | 0.67194 | 105918.4205 | 0.055968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0057 | 8.6428 | 4.8055 | 0.11602 | 0.066567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191608.9919 | 12820686.0015 | 5.2478 | 4.9229 | 40.1186 | 15924.7122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78208.0841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.1394 | 832.2757 | 4439.0621 | 21312.3229 | 17.7661 | 102652.3915 | 26201.3779 | 63427.2548 | -14370.5278 | 4459.9307 | 7500 | 4213.8071 | 2178.9656 | 0 | 64220.6395 | 67396.9377 | 90434.5101
10445 | 10 | 70 | 40 | 36338.2927 | 0.73919 | 18.4882 | 0.72006 | 100379.4413 | 0.054152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.429 | 9.7027 | 4.6981 | 0.094792 | 0.052146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969778.1237 | 11840922.0707 | 4.5209 | 5.4412 | 49.4412 | 14956.2771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73966.6302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.1582 | 1023.5782 | 4486.2879 | 24027.8007 | 12.3564 | 97383.1156 | 24620.9839 | 45354.8484 | -13183.8331 | 4171.1078 | 7500 | 3606.9883 | 1596.3897 | 0 | 60114.6252 | 52833.5925 | 80947.5177
10446 | 10 | 70 | 40 | 38478.9715 | 1.2956 | 25.773 | 0.75802 | 99375.2404 | 0.064657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6933 | 10.8348 | 4.4375 | 0.099142 | 0.046402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047338.5846 | 18582520.1483 | 4.9981 | 5.1034 | 45.9656 | 14908.6323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71348.9432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9575 | 1079.2421 | 5598.1789 | 18635.1537 | 16.8631 | 95843.7926 | 39687.6356 | 63571.3358 | -15538.3705 | 6369.7599 | 7500 | 4725.3789 | 2169.3389 | 0 | 90630.2622 | 57196.749 | 141918.5918
10447 | 10 | 70 | 40 | 35070.9417 | 1.31 | 29.6962 | 0.82947 | 96691.5549 | 0.044193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.84 | 9.1237 | 6.8584 | 0.088498 | 0.051287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162165.8452 | 19487484.6476 | 5.1437 | 5.6133 | 46.861 | 15374.1466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67478.1458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.253 | 794.8125 | 5365.2301 | 16849.1545 | 18.6684 | 94329.6165 | 36443.5743 | 74413.4796 | -10392.5288 | 5609.0652 | 7500 | 4925.7624 | 2111.3618 | 0 | 102405.7374 | 61878.4685 | 161137.9834
10448 | 10 | 70 | 40 | 37810.1789 | 1.332 | 19.4907 | 0.81573 | 103033.5522 | 0.039525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1468 | 10.0888 | 5.2848 | 0.07529 | 0.053977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744041.1436 | 6421633.2308 | 4.4904 | 4.5068 | 41.6313 | 14446.8954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76183.334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.6784 | 828.9383 | 5422.3496 | 17942.4455 | 12.3474 | 100779.5756 | 39735.4668 | 54420.3621 | -9917.4974 | 6028.166 | 7500 | 3697.2414 | 2388.1242 | 0 | 29724.3711 | 45979.658 | 87596.5761
10449 | 10 | 70 | 40 | 25590.0331 | 1.3502 | 18.3315 | 0.8091 | 98692.7299 | 0.043579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9205 | 8.883 | 5.7587 | 0.084043 | 0.049344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052607.6195 | 15192829.4606 | 5.6058 | 5.4728 | 36.8228 | 15033.0434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73196.4115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.8661 | 1409.9281 | 4876.5586 | 12020.3789 | 11.6562 | 96314.9569 | 27139.3083 | 48861.0733 | -10462.2012 | 4345.6739 | 7500 | 4593.6988 | 1573.8053 | 0 | 86967.5255 | 62643.8197 | 107875.0642
10450 | 10 | 70 | 40 | 33455.7248 | 0.97916 | 28.1719 | 0.74159 | 99834.576 | 0.058066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1847 | 10.2438 | 4.8757 | 0.092133 | 0.056466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819508.308 | 23455941.1785 | 5.3549 | 5.1095 | 47.5612 | 15412.6184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72849.163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.1908 | 884.3744 | 4506.9262 | 19341.831 | 18.603 | 96642.6449 | 28227.7877 | 69708.7157 | -14044.497 | 4715.8373 | 7500 | 3361.1543 | 1954.3901 | 0 | 111547.049 | 47982.6807 | 164987.7563
10451 | 10 | 70 | 40 | 33206.9138 | 1.2129 | 31.9381 | 0.7274 | 104007.5076 | 0.054249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1285 | 7.9303 | 5.6176 | 0.079398 | 0.062028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075811.8812 | 12882686.4648 | 5.0255 | 4.9773 | 49.1994 | 12850.763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74296.6372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.1065 | 914.8407 | 4533.1339 | 16844.4164 | 21.258 | 100897.407 | 32724.9949 | 79349.3146 | -13684.4429 | 5306.283 | 7500 | 3259.7253 | 2415.6968 | 0 | 59465.9878 | 54960.7346 | 121376.8247
10452 | 10 | 70 | 40 | 37296.4634 | 1.2011 | 38.84 | 0.7103 | 99861.8176 | 0.061715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5815 | 10.6458 | 4.0642 | 0.074129 | 0.046668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896794.5369 | 7885405.1866 | 4.8368 | 4.857 | 41.999 | 15475.407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74577.1867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0461 | 1125.9145 | 4570.4071 | 19044.217 | 26.1005 | 96471.8046 | 36504.4928 | 95007.5142 | -14916.0574 | 5897.5157 | 7500 | 3030.5458 | 2019.9853 | 0 | 38567.45 | 53313.1301 | 120298.3163
10453 | 10 | 70 | 40 | 38536.0063 | 1.0032 | 16.5106 | 0.7895 | 108521.7527 | 0.042845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8826 | 9.9373 | 4.4991 | 0.11883 | 0.05207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953825.3736 | 12192862.0387 | 4.6446 | 4.4426 | 41.1073 | 18766.9842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79890.2136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.4222 | 874.5764 | 5911.4008 | 21980.6814 | 10.6141 | 105950.711 | 33110.6498 | 47106.8246 | -11312.5833 | 5211.9349 | 7500 | 5186.8576 | 1991.8188 | 0 | 55792.4944 | 59452.5543 | 85135.4424
10454 | 10 | 70 | 40 | 35063.6494 | 0.8612 | 22.1253 | 0.91896 | 94854.4255 | 0.053136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4856 | 9.2548 | 5.384 | 0.13158 | 0.044874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039380.8744 | 8913538.5302 | 5.425 | 5.1091 | 45.9875 | 16184.2565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70609.5701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.8164 | 1083.0342 | 3982.8231 | 21654.683 | 13.2296 | 92075.3876 | 26817.9328 | 62811.8391 | -12227.7668 | 4411.2312 | 7500 | 5370.8662 | 1452.8279 | 0 | 42962.8343 | 58141.6734 | 80958.0913
10455 | 10 | 70 | 40 | 38947.4322 | 0.91034 | 16.5676 | 0.70564 | 95283.6444 | 0.042947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8491 | 8.7852 | 5.8435 | 0.057444 | 0.035852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876279.531 | 16497616.8178 | 5.2458 | 4.6836 | 41.6427 | 14668.0773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60171.1121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1452 | 1100.1741 | 4719.8317 | 23400.8061 | 11.1625 | 93020.9276 | 31093.2522 | 32522.8161 | -9955.9539 | 4853.0459 | 7500 | 2777.0784 | 1277.0049 | 0 | 77398.9926 | 51800.0047 | 95666.2314
10456 | 10 | 70 | 40 | 32447.7296 | 1.0943 | 26.2007 | 0.79382 | 96436.6917 | 0.052612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0941 | 12.0377 | 6.0929 | 0.03668 | 0.04903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114899.4468 | 17853247.2496 | 4.8059 | 5.6009 | 37.8241 | 15846.2674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69879.2893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1674 | 1011.5391 | 5032.7571 | 17588.3433 | 16.8029 | 93638.7193 | 29718.7725 | 65670.8748 | -12311.0785 | 4811.6302 | 7500 | 1955.1049 | 1731.4974 | 0 | 105334.0409 | 65538.7874 | 138872.0549
10457 | 10 | 70 | 40 | 32259.9049 | 0.64787 | 18.352 | 0.75821 | 109966.8085 | 0.03037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7044 | 9.4152 | 4.7184 | 0.1324 | 0.058014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1342091.3033 | 10207221.3403 | 5.3909 | 5.408 | 34.9134 | 10868.2822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64916.5904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.376 | 724.7364 | 6104.1206 | 22449.4049 | 12.0063 | 108113.681 | 19621 | 41194.2837 | -8153.7612 | 3178.3385 | 7500 | 6317.4016 | 1353.2976 | 0 | 59925.2081 | 73416.6642 | 57519.1041
10458 | 10 | 70 | 40 | 40298.6035 | 1.491 | 25.5185 | 0.77658 | 113651.7586 | 0.061334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5695 | 9.271 | 4.5661 | 0.12375 | 0.057061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903095.7626 | 7702844.421 | 5.2368 | 4.7757 | 38.7988 | 14581.5505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74741.9361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.5154 | 1026.395 | 3904.7217 | 17494.7666 | 16.524 | 109817.0437 | 45607.6737 | 67226.5399 | -16872.7457 | 7259.0054 | 7500 | 4574.3451 | 3040.0413 | 0 | 38191.2408 | 54286.0613 | 102240.0391
10459 | 10 | 70 | 40 | 34722.6024 | 0.90742 | 26.1429 | 0.80208 | 100487.7189 | 0.075426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3209 | 6.1269 | 4.505 | 0.1105 | 0.045145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105931.2871 | 13433114.4432 | 5.5348 | 5.2438 | 31.2241 | 14348.5653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82165.989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.222 | 966.0924 | 5125.8917 | 20896.5704 | 16.6885 | 96334.4406 | 27652.064 | 77682.838 | -18274.4246 | 4899.3621 | 7500 | 3853.8118 | 1623.3575 | 0 | 81524.2154 | 69401.6843 | 117059.5398
10460 | 10 | 70 | 40 | 30969.9131 | 0.89388 | 32.5262 | 0.7525 | 96154.2376 | 0.045925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2825 | 7.5405 | 5.7689 | 0.1192 | 0.055591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938698.7981 | 12272740.64 | 4.7127 | 5.3422 | 31.2931 | 11759.9831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71608.2663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0893 | 1160.7783 | 5260.7694 | 18779.9342 | 21.3475 | 93714.5473 | 24379.9577 | 80048.8874 | -10734.6374 | 3986.5848 | 7500 | 5957.3352 | 1626.5648 | 0 | 77531.8265 | 58425.5802 | 131870.9389
10461 | 10 | 70 | 40 | 31339.0086 | 1.1414 | 34.4938 | 0.68624 | 99199.4611 | 0.05787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4611 | 12.7935 | 5.3641 | 0.10412 | 0.059749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207542.6841 | 18040069.5797 | 5.1747 | 4.7974 | 39.6561 | 13827.475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84269.1633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.2775 | 954.1306 | 4254.6698 | 16545.206 | 23.4942 | 96038.3605 | 29587.6052 | 92693.2533 | -13908.8431 | 4892.7111 | 7500 | 4590.2704 | 2145.5798 | 0 | 88950.2432 | 66305.6435 | 150145.1766
10462 | 10 | 70 | 40 | 26760.9393 | 1.2045 | 33.4288 | 0.65195 | 87844.1343 | 0.052833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1197 | 8.7294 | 5.8687 | 0.15845 | 0.057645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022838.2357 | 15025116.5722 | 5.1193 | 4.5192 | 48.4958 | 19297.9517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74869.9676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1723 | 1037.1513 | 4589.9794 | 13638.0456 | 23.2099 | 85284.9285 | 26245.7874 | 76509.4731 | -11260.5054 | 4273.3721 | 7500 | 7473.7501 | 1807.9776 | 0 | 63621.0935 | 59592.4373 | 116578.5111
10463 | 10 | 70 | 40 | 42104.1907 | 0.87775 | 22.3148 | 0.88205 | 96302.8358 | 0.036185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9541 | 9.6101 | 4.9242 | 0.1211 | 0.043664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984672.7998 | 15907771.1424 | 4.3623 | 4.7196 | 47.0186 | 12911.2184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65178.1526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3136 | 1095.4192 | 4337.6208 | 25763.1567 | 13.6214 | 94372.3387 | 32682.068 | 56661.9781 | -8494.1872 | 4978.9922 | 7500 | 4927.1774 | 1595.5996 | 0 | 72746.238 | 52252.0462 | 120345.8198
10464 | 10 | 70 | 40 | 32319.2174 | 1.4203 | 29.0427 | 0.74886 | 106981.77 | 0.031083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3294 | 8.7587 | 5.8483 | 0.088223 | 0.031125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897130.4907 | 11296942.7665 | 4.3447 | 5.0747 | 45.6544 | 15893.2236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80191.3984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.3986 | 771.3139 | 5576.1678 | 14597.5794 | 19.1001 | 105136.988 | 35443.276 | 79731.0593 | -8117.041 | 5331.8495 | 7500 | 4106.1062 | 1218.0161 | 0 | 56058.4843 | 52232.5799 | 129039.1705
10465 | 10 | 70 | 40 | 34978.3325 | 0.74484 | 31.0643 | 0.75819 | 100803.8506 | 0.0573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4103 | 12.5813 | 5.5067 | 0.12105 | 0.048101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795352.7019 | 13009439.9188 | 4.4569 | 5.0993 | 38.5799 | 15130.6612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72378.5767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.076 | 1088.6992 | 5842.4065 | 23055.5389 | 20.3232 | 97622.7741 | 23845.587 | 77742.5315 | -13996.7365 | 4115.8046 | 7500 | 7247.1329 | 1453.0339 | 0 | 70363.2831 | 50204.2322 | 128066.4043
10466 | 10 | 70 | 40 | 29164.4311 | 1.0863 | 15.2295 | 0.8129 | 97100.6893 | 0.055551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2071 | 7.0353 | 6.2686 | 0.10023 | 0.046797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091034.1484 | 16011901.0007 | 5.0728 | 5.544 | 33.942 | 14286.4173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74432.7174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.7407 | 1302.2168 | 5147.1274 | 15879.9205 | 9.6632 | 94128.5561 | 26569.0211 | 41431.5155 | -13077.3863 | 4429.9354 | 7500 | 5182.7293 | 1521.5283 | 0 | 98679.2508 | 65967.463 | 106269.1312
10467 | 10 | 70 | 40 | 37284.568 | 0.97904 | 23.1485 | 0.85978 | 95714.5166 | 0.04985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.699 | 8.4906 | 5.382 | 0.10096 | 0.060324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012134.551 | 14457530.9155 | 5.4463 | 5.6389 | 38.5708 | 15692.543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75968.1493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.5438 | 845.1205 | 5513.1351 | 21556.8696 | 14.3075 | 93081.3033 | 31455.3968 | 67163.3371 | -11586.1386 | 5003.3485 | 7500 | 4493.0271 | 2215.2086 | 0 | 83337.4336 | 60331.3893 | 129250.2237
10468 | 10 | 70 | 40 | 38388.6129 | 0.98411 | 21.2681 | 0.77923 | 111367.273 | 0.049989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4665 | 9.0246 | 6.0971 | 0.10794 | 0.041896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1569678.2329 | 14813072.6156 | 4.5244 | 4.3495 | 44.2734 | 15089.2688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74079.4288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.8242 | 1175.3737 | 5999.5025 | 22132.2849 | 13.7514 | 108295.0037 | 32512.6561 | 55683.7435 | -13517.9847 | 5267.0428 | 7500 | 6093.6763 | 1619.5807 | 0 | 64265.0121 | 79612.4772 | 79811.2497
10469 | 10 | 70 | 40 | 33207.0502 | 1.2337 | 23.9212 | 0.77598 | 97112.5884 | 0.047341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0179 | 12.0825 | 5.7706 | 0.098159 | 0.057192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958432.5695 | 15273896.5509 | 5.1169 | 5.7093 | 47.865 | 17371.0605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 98565.994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4284 | 1161.5791 | 4930.0121 | 16649.6076 | 15.495 | 94573.6022 | 33114.8851 | 83053.7726 | -11171.5395 | 5203.7768 | 7500 | 5112.2371 | 2184.3377 | 0 | 80799.0689 | 55352.186 | 150444.3528
10470 | 10 | 70 | 40 | 36808.2234 | 1.0998 | 30.2408 | 0.80991 | 99272.3566 | 0.060338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.73 | 8.433 | 5.1525 | 0.11197 | 0.038268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690235.0091 | 14300065.1718 | 4.952 | 5.3493 | 35.1651 | 15985.1122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82595.0414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1122 | 1017.269 | 4878.2575 | 19891.1576 | 19.22 | 95976.2686 | 33834.1316 | 91026.2336 | -14502.7872 | 5508.0844 | 7500 | 4935.7958 | 1547.0498 | 0 | 83853.6255 | 48022.1727 | 165679.9608
10471 | 10 | 70 | 40 | 35508.3571 | 0.50743 | 15.0931 | 0.75999 | 108481.379 | 0.025494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1742 | 9.8803 | 5.1766 | 0.060655 | 0.042653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066000.8955 | 9554661.6308 | 5.724 | 4.2976 | 35.8528 | 14362.1938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80392.4417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8807 | 1015.1384 | 5418.3837 | 26730.4041 | 9.8644 | 106944.6959 | 17555.9062 | 42034.7829 | -6761.4054 | 2810.7383 | 7500 | 2860.7894 | 879.8911 | 0 | 44183.1933 | 63301.4639 | 47762.4319
10472 | 10 | 70 | 40 | 33290.1731 | 0.9989 | 34.7772 | 0.83393 | 113469.0736 | 0.070471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9273 | 8.9065 | 5.1757 | 0.09561 | 0.06304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083042.6296 | 9833063.422 | 5.4034 | 5.5834 | 48.3701 | 16438.0505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71271.9346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.6609 | 1087.9291 | 5642.3914 | 19034.6703 | 21.8081 | 109081.2896 | 28511.0055 | 92432.952 | -19306.2497 | 5080.2956 | 7500 | 4836.277 | 2350.5585 | 0 | 50293.6401 | 59154.076 | 112544.403
10473 | 10 | 70 | 40 | 31661.0376 | 1.1381 | 35.1331 | 0.67609 | 95317.3165 | 0.045141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1777 | 9.5557 | 4.9464 | 0.11867 | 0.05943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170775.5403 | 7622367.6053 | 4.7234 | 5.5275 | 44.6969 | 16274.6008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81905.9726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.0121 | 999.3441 | 5126.6592 | 16746.8874 | 24.0658 | 92939.6214 | 29828.3002 | 90647.8012 | -10461.8582 | 4712.0278 | 7500 | 5184.1696 | 2055.3191 | 0 | 40886.6642 | 64179.8538 | 106172.5701
10474 | 10 | 70 | 40 | 41658.4063 | 0.76669 | 17.9291 | 0.80288 | 99828.4598 | 0.057689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5744 | 8.0343 | 6.5622 | 0.083237 | 0.036257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 623911.3781 | 11256770.5851 | 4.4323 | 5.6358 | 44.2085 | 13429.0069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90441.3505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.9428 | 1061.362 | 4809.3356 | 27124.9326 | 11.44 | 96657.1233 | 29066.9475 | 58687.8822 | -13953.8804 | 4824.5608 | 7500 | 4028.5083 | 1283.8564 | 0 | 62330.7065 | 39093.7464 | 114674.8348
10475 | 10 | 70 | 40 | 35886.1701 | 1.4351 | 25.6497 | 0.77534 | 93286.4855 | 0.052591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7961 | 10.2261 | 5.495 | 0.11084 | 0.057034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142623.4914 | 14043724.3587 | 4.5158 | 5.5615 | 31.1746 | 16979.3215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71799.7177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.0425 | 823.4805 | 4573.9944 | 16074.5799 | 16.6206 | 90580.992 | 39623.1803 | 64829.304 | -11904.1718 | 6135.9053 | 7500 | 5215.1506 | 2568.4826 | 0 | 92822.375 | 73913.8685 | 132876.3575
10476 | 10 | 70 | 40 | 39399.9295 | 1.0248 | 17.5219 | 0.63063 | 99447.2359 | 0.066108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2484 | 9.2185 | 3.8157 | 0.1124 | 0.049505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857757.9136 | 15739980.3457 | 4.9849 | 5.4961 | 38.1654 | 13653.5787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85780.6096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.327 | 1223.3676 | 5577.1633 | 22204.3524 | 12.3116 | 95835.4103 | 34391.1541 | 44694.5906 | -15892.0327 | 5670.0172 | 7500 | 4646.9244 | 2060.1389 | 0 | 90343.5904 | 51699.4802 | 121714.9027
10477 | 10 | 70 | 40 | 33485.1843 | 0.88883 | 27.9717 | 0.7301 | 101570.5215 | 0.053014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0899 | 12.8457 | 3.622 | 0.086663 | 0.051662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 593554.218 | 20568623.4661 | 5.7212 | 4.3038 | 40.7415 | 13586.5294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82563.0443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.5886 | 843.428 | 3416.4254 | 20362.6454 | 18.5899 | 98601.4472 | 26245.0778 | 77459.1307 | -13063.927 | 4384.9646 | 7500 | 3352.0513 | 1662.6399 | 0 | 88907.3001 | 39021.335 | 157425.9024
10478 | 10 | 70 | 40 | 35181.0305 | 1.0263 | 29.4664 | 0.8536 | 96757.5909 | 0.061347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2003 | 7.2982 | 5.2578 | 0.074024 | 0.044893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1264113.1737 | 19269905.668 | 5.1107 | 4.68 | 41.8225 | 14901.872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79370.7985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.7158 | 976.013 | 5101.9266 | 19809.3715 | 18.2755 | 93492.2223 | 30743.3179 | 88823.1944 | -14367.6218 | 5078.59 | 7500 | 3228.2883 | 1673.3576 | 0 | 90503.7544 | 68351.2116 | 144831.6692
10479 | 10 | 70 | 40 | 38879.4282 | 0.71723 | 30.3005 | 0.66443 | 109908.6333 | 0.037794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3243 | 11.0442 | 5.3837 | 0.11763 | 0.058106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903399.6711 | 14095840.3573 | 4.9295 | 5.3461 | 39.8028 | 12682.9036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88266.3092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.5057 | 1122.6051 | 5007.5315 | 26025.8621 | 20.8915 | 107608.4604 | 25707.1322 | 83050.4496 | -10120.7609 | 4129.3939 | 7500 | 6161.1865 | 1761.0323 | 0 | 77251.0897 | 51867.3874 | 143572.1359
10480 | 10 | 70 | 40 | 34140.6911 | 0.67765 | 20.7359 | 0.61811 | 96895.0842 | 0.049697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8154 | 7.9036 | 4.6822 | 0.043228 | 0.041541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260374.6489 | 13164270.7837 | 5.0549 | 5.4979 | 44.4419 | 18562.5228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75240.9616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.4514 | 848.739 | 4524.5386 | 23365.6985 | 14.6723 | 94237.4167 | 21549.9852 | 45623.1643 | -11693.7371 | 3660.3999 | 7500 | 1569.3207 | 1116.0255 | 0 | 69773.2994 | 70276.3526 | 68822.1053
10481 | 10 | 70 | 40 | 33855.8353 | 1.304 | 30.1098 | 0.82302 | 108533.7039 | 0.065147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4591 | 11.9593 | 3.6928 | 0.080217 | 0.044993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1377924.6204 | 6297790.7795 | 4.8162 | 5.7207 | 36.0249 | 9093.9587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82437.3294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.1832 | 1062.1214 | 4735.9915 | 16320.1347 | 18.9969 | 104648.0913 | 35071.4011 | 91611.9817 | -17096.6955 | 5837.3078 | 7500 | 3285.3493 | 1927.6323 | 0 | 38906.9297 | 72183.6331 | 94860.2732
10482 | 10 | 70 | 40 | 33748.3476 | 1.2231 | 30.5073 | 0.74914 | 98840.1191 | 0.044435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7651 | 8.7192 | 5.0199 | 0.13067 | 0.059079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930903.9305 | 11837747.4967 | 5.3245 | 4.5704 | 36.2887 | 10909.6502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64941.2347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.8359 | 1099.3713 | 7120.7704 | 17021.1743 | 20.0602 | 96412.6423 | 33454.3466 | 67844.8542 | -10680.8978 | 5219.6422 | 7500 | 7271.7827 | 2263.2775 | 0 | 58279.7644 | 53358.5457 | 117794.2241
10483 | 10 | 70 | 40 | 38660.2929 | 1.0379 | 23.1379 | 0.52294 | 103880.2319 | 0.047639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5378 | 10.5094 | 5.8606 | 0.08083 | 0.053522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828268.6928 | 18039237.0196 | 4.4157 | 4.5463 | 32.7681 | 19153.9704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78262.5723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.4717 | 1119.7325 | 4504.3227 | 21627.571 | 17.2675 | 101147.415 | 34065.4438 | 45943.4857 | -12024.3945 | 5386.1093 | 7500 | 3842.3628 | 2115.7931 | 0 | 96268.3992 | 59206.8833 | 123890.3162
10484 | 10 | 70 | 40 | 30461.9964 | 1.1433 | 26.307 | 0.82505 | 92841.5547 | 0.052582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4416 | 11.0089 | 5.6318 | 0.078608 | 0.054231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019491.8403 | 23685820.1343 | 5.4561 | 5.6288 | 45.7253 | 13434.0676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79159.678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 652.7288 | 1074.2039 | 4503.3561 | 16065.3193 | 16.5788 | 90149.4233 | 28793.3542 | 77008.0409 | -11845.3779 | 4656.7003 | 7500 | 3972.0846 | 1853.4869 | 0 | 125061.8037 | 54699.5525 | 182300.5402
10485 | 10 | 70 | 40 | 31741.8999 | 0.73492 | 31.9049 | 0.70521 | 100104.9859 | 0.049036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8304 | 8.9185 | 4.7663 | 0.098346 | 0.060831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655046.4406 | 4743233.8762 | 5.6488 | 4.9006 | 40.3811 | 15857.2068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74620.8701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.4243 | 1016.002 | 6023.1838 | 21038.6937 | 21.5013 | 97395.2946 | 21406.4123 | 77632.4465 | -11922.6414 | 3655.0145 | 7500 | 4850.5022 | 1631.8381 | 0 | 23301.5335 | 44056.4129 | 83998.6928
10486 | 10 | 70 | 40 | 35641.0557 | 1.3918 | 24.4758 | 0.75347 | 94833.9204 | 0.05469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8756 | 7.4329 | 5.0263 | 0.12229 | 0.046407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930969.6983 | 15683905.6091 | 5.5397 | 4.7896 | 37.3524 | 15558.4556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75971.0419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.5931 | 1099.0745 | 4162.4981 | 16356.2262 | 16.0552 | 91975.4623 | 38569.6588 | 63972.3179 | -12577.2156 | 6034.0458 | 7500 | 4944.4588 | 2055.2173 | 0 | 78880.5177 | 57337.9187 | 132041.0821
10487 | 10 | 70 | 40 | 40807.175 | 0.99507 | 29.7922 | 0.86267 | 96082.1324 | 0.06131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7128 | 9.4756 | 4.4298 | 0.083539 | 0.048482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239421.4329 | 17297003.0765 | 4.2941 | 5.3226 | 38.0915 | 11670.9723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85157.2584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.5924 | 1055.3655 | 4311.2108 | 23382.8115 | 18.3841 | 92841.4419 | 34848.7271 | 97148.3213 | -14259.0384 | 5631.2272 | 7500 | 3255.3899 | 2003.7838 | 0 | 98477.5376 | 66703.1682 | 167902.7803
10488 | 10 | 70 | 40 | 39207.9562 | 1.1842 | 24.0627 | 0.71354 | 98724.1843 | 0.049178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3144 | 11.2705 | 3.4063 | 0.1184 | 0.048482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013881.1555 | 9803040.6129 | 4.9921 | 4.3136 | 42.693 | 17999.005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78245.0228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.0238 | 1053.478 | 5164.5991 | 20210.3105 | 16.1408 | 96044.2567 | 37995.2915 | 61984.7302 | -11791.6815 | 5907.1387 | 7500 | 4574.691 | 2101.9253 | 0 | 42371.3941 | 60426.7625 | 90216.7269
10489 | 10 | 70 | 40 | 31550.5788 | 1.1031 | 25.8927 | 0.65702 | 97669.3848 | 0.039582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5364 | 10.4219 | 6.2849 | 0.11225 | 0.054688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012048.8147 | 12584097.0029 | 5.5361 | 5.0177 | 35.5277 | 13994.5005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75798.2432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.5764 | 735.56 | 5601.7036 | 17018.318 | 17.9265 | 95529.7422 | 29064.5217 | 60382.3671 | -9414.4273 | 4543.0937 | 7500 | 6025.7377 | 1823.5085 | 0 | 67962.7143 | 60696.0734 | 107191.4423
10490 | 10 | 70 | 40 | 35489.4606 | 1.0346 | 24.3004 | 0.75854 | 98375.6879 | 0.036105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3464 | 8.7912 | 5.0656 | 0.086602 | 0.047323 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321110.8685 | 8006458.1148 | 4.2645 | 5.5247 | 48.3882 | 15586.2604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64316.5581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.2073 | 879.0451 | 3308.0131 | 19890.623 | 15.895 | 96407.9615 | 31197.6753 | 54061.0992 | -8657.9962 | 4786.8887 | 7500 | 2908.8526 | 1662.5924 | 0 | 41935.6424 | 67683.1036 | 67711.6508
10491 | 10 | 70 | 40 | 34138.6158 | 1.3796 | 31.7574 | 0.72318 | 100646.6793 | 0.051619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5041 | 8.3178 | 4.9284 | 0.061163 | 0.035103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116076.1756 | 10916254.4478 | 5.5103 | 4.4099 | 34.8863 | 12559.1959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71860.2018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.6137 | 1045.8213 | 3670.5388 | 15774.6069 | 21.1877 | 97780.9089 | 36728.0178 | 75953.7741 | -12609.3896 | 5785.1149 | 7500 | 2273.8598 | 1490.4508 | 0 | 52853.8077 | 64597.1369 | 105378.4984
10492 | 10 | 70 | 40 | 37497.6853 | 1.1715 | 26.1937 | 0.72455 | 90803.8434 | 0.041353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8796 | 9.9772 | 4.1625 | 0.11431 | 0.054992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961426.0339 | 20508312.6763 | 5.0224 | 4.6418 | 47.8637 | 11891.8412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68382.4722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9637 | 802.3329 | 5756.0319 | 19465.9559 | 17.4624 | 88726.6243 | 36063.4588 | 59706.8868 | -9139.7637 | 5479.6884 | 7500 | 4570.338 | 2211.6559 | 0 | 89822.7154 | 49992.0621 | 146222.9175
10493 | 10 | 70 | 40 | 31872.4062 | 1.1022 | 29.697 | 0.78479 | 94605.6247 | 0.049902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7834 | 10.2344 | 4.9172 | 0.1057 | 0.049357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1480953.2739 | 17747506.4344 | 4.9328 | 4.5891 | 48.1222 | 16612.0988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58830.9944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.675 | 799.6101 | 4644.7776 | 17200.1165 | 19.1416 | 92000.2156 | 29344.5794 | 62098.1484 | -11463.8 | 4708.1729 | 7500 | 4052.4022 | 1705.5599 | 0 | 76923.233 | 75157.5469 | 99710.7489
10494 | 10 | 70 | 40 | 35999.3719 | 1.4891 | 24.9635 | 0.61059 | 96642.1014 | 0.042888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0806 | 11.0667 | 5.7754 | 0.11741 | 0.049104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053502.184 | 12839660.8957 | 5.3676 | 5.6213 | 41.0384 | 16593.7069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79945.8099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.6724 | 1088.1915 | 4946.659 | 15645.2496 | 17.7382 | 94350.2385 | 40708.2447 | 57763.2336 | -10084.1967 | 6171.031 | 7500 | 5696.9536 | 2224.0355 | 0 | 71603.7072 | 61569.7052 | 120013.3037
10495 | 10 | 70 | 40 | 36600.6988 | 1.1106 | 19.3553 | 0.66552 | 93993.3048 | 0.041997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6286 | 5.9046 | 4.9107 | 0.10514 | 0.053547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977353.4942 | 12973758.6192 | 4.275 | 5.7272 | 46.4735 | 17510.5852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77443.9107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.9935 | 810.2892 | 5472.631 | 19659.3664 | 13.3368 | 91809.9948 | 33882.6647 | 46609.4716 | -9606.564 | 5211.465 | 7500 | 4449.8724 | 2048.1365 | 0 | 71526.821 | 56770.5752 | 104851.292
10496 | 10 | 70 | 40 | 36228.522 | 0.76962 | 30.0459 | 0.88048 | 100715.9409 | 0.04243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1422 | 8.1938 | 3.8543 | 0.099604 | 0.059956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858369.7597 | 21434523.0783 | 5.453 | 4.4576 | 33.6888 | 14912.8842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74504.8964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.1003 | 943.723 | 5504.3721 | 23550.6873 | 18.3567 | 98352.6582 | 25355.6695 | 87089.8648 | -10398.4436 | 4098.7045 | 7500 | 3956.9069 | 1803.6042 | 0 | 107149.0037 | 55750.5394 | 170804.7705
10497 | 10 | 70 | 40 | 28744.6095 | 1.3998 | 32.1729 | 0.74951 | 95152.3851 | 0.042484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4757 | 12.2089 | 4.2676 | 0.11995 | 0.050363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008687.7477 | 16385841.2992 | 5.574 | 4.7478 | 49.6696 | 15984.3378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66038.0897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4304 | 1017.2189 | 4617.2655 | 13132.7677 | 21.151 | 92916.8646 | 31223.6837 | 72786.5038 | -9836.29 | 4863.4062 | 7500 | 5284.3512 | 1797.6839 | 0 | 70924.9618 | 55301.5244 | 129242.7762
10498 | 10 | 70 | 40 | 37061.2576 | 1.1924 | 21.0496 | 0.63332 | 104917.5192 | 0.023667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.428 | 9.7032 | 5.7686 | 0.11573 | 0.053705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867171.2285 | 10811450.4875 | 4.5923 | 4.4476 | 30.4174 | 17255.6834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81623.8105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.1057 | 859.0187 | 3500.1302 | 19016.1818 | 14.768 | 103537.136 | 36090.1515 | 51272.363 | -6073.6862 | 5293.4376 | 7500 | 4605.9525 | 2086.4706 | 0 | 58821.0151 | 61121.2789 | 98474.4252
10499 | 10 | 70 | 40 | 34968.2612 | 0.99185 | 17.7055 | 0.69853 | 91671.5686 | 0.041822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1417 | 9.0864 | 5.3384 | 0.086542 | 0.050465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901313.6313 | 19608560.0468 | 5.0801 | 4.4758 | 38.6407 | 11043.9045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76925.7622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.132 | 1157.0881 | 4960.0969 | 20073.1868 | 11.9768 | 89550.9942 | 29790.1487 | 44069.1587 | -9330.5274 | 4636.7643 | 7500 | 4129.3417 | 1717.3925 | 0 | 92137.2223 | 50756.6281 | 123892.8727
10500 | 10 | 70 | 40 | 39108.1026 | 0.79782 | 28.1992 | 0.79137 | 100995.2904 | 0.044052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0245 | 10.1262 | 4.2589 | 0.12981 | 0.061596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930568.0872 | 16910304.1593 | 5.5237 | 5.6698 | 32.1826 | 20448.7019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76828.4324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0899 | 1139.1364 | 5080.2523 | 25024.5307 | 18.1094 | 98535.9799 | 28167.1439 | 77518.5225 | -10820.9663 | 4507.9355 | 7500 | 5328.1092 | 2037.9358 | 0 | 108327.3431 | 65934.4504 | 156631.5733
10501 | 10 | 70 | 40 | 38898.6945 | 1.2083 | 29.0203 | 0.87605 | 92820.4851 | 0.054406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4265 | 11.259 | 4.6518 | 0.087524 | 0.068749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212037.4841 | 10466501.9754 | 5.5366 | 5.4176 | 32.1369 | 15595.3145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78754.5314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.3806 | 752.4802 | 5200.7558 | 19781.5994 | 17.7742 | 90037.0218 | 38234.1902 | 88568.4204 | -12247.2386 | 5967.9022 | 7500 | 3586.9487 | 3011.2636 | 0 | 64329.3174 | 74889.6623 | 124061.1414
10502 | 10 | 70 | 40 | 33855.4928 | 1.409 | 26.1011 | 0.6245 | 105236.7008 | 0.042833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9068 | 10.5522 | 5.6307 | 0.10102 | 0.044203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030769.0864 | 18010493.0021 | 5.4477 | 5.2423 | 35.2223 | 15599.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73611.995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.0913 | 927.7662 | 4729.3483 | 15388.4888 | 18.4027 | 102744.1822 | 36934.008 | 56669.4963 | -10967.0815 | 5711.4699 | 7500 | 4451.6719 | 1852.9335 | 0 | 102056.3625 | 63397.7781 | 140811.0824
10503 | 10 | 70 | 40 | 41566.6505 | 1.1264 | 20.8537 | 0.74741 | 98246.0849 | 0.046346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8309 | 10.3075 | 5.3087 | 0.091423 | 0.064377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847224.9422 | 13821356.7349 | 4.921 | 5.7268 | 46.9775 | 13950.0771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73799.1068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.203 | 1072.5664 | 6628.2861 | 22130.403 | 13.7257 | 95730.7261 | 38872.4949 | 52603.8819 | -11067.5787 | 5981.8127 | 7500 | 5224.7908 | 2826.3621 | 0 | 74381.2294 | 47813.1049 | 128509.8883
10504 | 10 | 70 | 40 | 30783.6623 | 1.2942 | 27.4788 | 0.77683 | 96828.0108 | 0.069924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3701 | 11.7051 | 4.623 | 0.11007 | 0.050542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108290.6732 | 22378680.2043 | 4.9151 | 5.0415 | 35.7193 | 16991.9402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73997.5122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7064 | 1223.5419 | 4374.8592 | 14920.4242 | 17.7909 | 93112.2247 | 31726.4761 | 71688.0166 | -16349.459 | 5335.2841 | 7500 | 4927.4397 | 1979.1157 | 0 | 123264.8353 | 67979.6275 | 162092.0811
10505 | 10 | 70 | 40 | 31426.049 | 1.1059 | 12.0556 | 0.76445 | 98313.1861 | 0.038805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7108 | 6.7474 | 5.9157 | 0.10316 | 0.050535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999674.8357 | 18965292.2788 | 4.9078 | 4.9351 | 44.4235 | 18331.7755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65820.8346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.2038 | 1005.0545 | 4331.4605 | 16923.9872 | 7.8595 | 96201.255 | 29004.1236 | 27618.6842 | -9292.4967 | 4527.3131 | 7500 | 4327.2217 | 1679.1752 | 0 | 91377.9773 | 59357.1627 | 97384.8357
10506 | 10 | 70 | 40 | 38846.2754 | 1.0738 | 25.336 | 0.76125 | 101198.3517 | 0.048732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8755 | 11.1383 | 5.8205 | 0.11395 | 0.03492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082421.2788 | 21492170.0147 | 5.0732 | 4.2779 | 40.0572 | 16049.9293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79781.3075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0297 | 1059.281 | 3370.897 | 21300.2629 | 16.5473 | 98475.8246 | 35092.0251 | 70118.036 | -11979.1192 | 5523.1771 | 7500 | 4561.9625 | 1415.5575 | 0 | 94993.6276 | 62843.1309 | 144382.1357
10507 | 10 | 70 | 40 | 37351.3026 | 1.1107 | 22.2405 | 0.70502 | 104771.5243 | 0.03533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1344 | 8.6899 | 4.3471 | 0.054941 | 0.059953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1339352.8393 | 9133313.8425 | 5.6335 | 5.6182 | 47.0879 | 16642.9342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94553.0608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.5367 | 729.5314 | 6730.767 | 20061.0558 | 14.9899 | 102720.4302 | 34580.4936 | 68556.4997 | -9024.8143 | 5270.5154 | 7500 | 2729.9356 | 2319.1308 | 0 | 47237.5349 | 70118.0875 | 89051.2083
10508 | 10 | 70 | 40 | 30883.0811 | 1.0223 | 13.7306 | 0.81887 | 110683.4151 | 0.050407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9375 | 11.2017 | 6.0408 | 0.12341 | 0.040512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232760.3787 | 14941036.3211 | 4.7181 | 5.3705 | 49.4523 | 12658.1869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71930.8341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6488 | 1158.9627 | 5289.4776 | 17429.0069 | 8.6831 | 107604.7965 | 26908.1483 | 36307.3258 | -13545.9216 | 4505.1588 | 7500 | 6773.8369 | 1339.5305 | 0 | 74500.9237 | 60802.2494 | 83486.753
10509 | 10 | 70 | 40 | 35632.8713 | 0.87746 | 28.491 | 0.60478 | 92576.6452 | 0.071744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7217 | 8.9443 | 4.2469 | 0.088759 | 0.062764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922417.6737 | 22126437.5653 | 4.3205 | 5.1039 | 49.7821 | 18409.0439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78218.9537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.9041 | 1037.0265 | 3844.6203 | 21806.9756 | 20.3106 | 88933.3834 | 27651.7914 | 63986.4492 | -16030.3516 | 4760.3454 | 7500 | 3188.1198 | 2192.8785 | 0 | 106190.8001 | 54327.8399 | 145112.1927
10510 | 10 | 70 | 40 | 37792.7866 | 0.95486 | 24.3729 | 0.7702 | 106482.1327 | 0.065652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7395 | 8.2369 | 5.2293 | 0.078968 | 0.067995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775806.575 | 9681313.66 | 5.3438 | 5.5038 | 48.5997 | 10573.6115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87284.4665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7451 | 1029.3128 | 5213.1713 | 22148.4178 | 15.8387 | 102640.9845 | 31288.7376 | 74490.8113 | -16901.0523 | 5309.8034 | 7500 | 3444.5516 | 2649.8455 | 0 | 48849.4141 | 41107.0415 | 115525.0696
10511 | 10 | 70 | 40 | 30676.4982 | 1.259 | 24.2361 | 0.72192 | 95856.2101 | 0.038192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4711 | 10.4547 | 5.2498 | 0.079733 | 0.052767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230915.4352 | 9218115.5576 | 5.6544 | 4.2505 | 37.7443 | 11106.595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66636.5744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.0563 | 655.6624 | 4297.2903 | 15164.6577 | 16.1811 | 93829.2542 | 31023.6812 | 53675.4777 | -8918.6056 | 4779.322 | 7500 | 2863.6243 | 1850.9221 | 0 | 41090.7237 | 66033.1351 | 67832.0104
10512 | 10 | 70 | 40 | 30161.3124 | 1.0143 | 25.4948 | 0.78074 | 101611.0568 | 0.054595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.102 | 10.7932 | 5.0205 | 0.092384 | 0.045831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033184.9477 | 18316355.966 | 5.7083 | 4.3614 | 38.3388 | 19516.184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92676.5952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.418 | 1142.3581 | 4599.7841 | 17097.194 | 16.4703 | 98553.5767 | 26128.2368 | 83635.8079 | -13452.9124 | 4393.1356 | 7500 | 3934.879 | 1477.7376 | 0 | 82805.923 | 65231.3601 | 131191.4475
10513 | 10 | 70 | 40 | 39081.0793 | 0.92323 | 16.2614 | 0.72716 | 96440.5449 | 0.029075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6658 | 11.0537 | 6.4877 | 0.092248 | 0.060093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913046.5776 | 21280681.8312 | 4.9013 | 5.5754 | 38.5343 | 14285.6784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72740.7271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.2384 | 809.089 | 5661.0221 | 23312.3329 | 10.825 | 94884.0836 | 31537.4928 | 39544.5297 | -6848.4299 | 4721.1191 | 7500 | 5201.7644 | 2082.2548 | 0 | 123432.3918 | 54574.8816 | 152596.2412
10514 | 10 | 70 | 40 | 39166.204 | 1.0378 | 29.6718 | 0.80376 | 99280.3198 | 0.059118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9476 | 11.2323 | 4.1592 | 0.11538 | 0.045048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105602.134 | 15792657.5623 | 4.9043 | 4.9615 | 49.8528 | 19206.0438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78115.3377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.3626 | 793.9422 | 4544.8697 | 21912.0051 | 18.9235 | 96049.5433 | 34508.3979 | 83961.0109 | -14215.4164 | 5582.1558 | 7500 | 4396.0637 | 1845.5996 | 0 | 72521.2179 | 62231.2713 | 133867.758
10515 | 10 | 70 | 40 | 32014.1778 | 0.65948 | 28.3912 | 0.83752 | 93171.6207 | 0.066441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7243 | 7.0353 | 4.4903 | 0.13187 | 0.046233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077477.0225 | 19278930.9726 | 4.6888 | 4.4781 | 43.5522 | 10484.626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62556.4848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.916 | 1065.998 | 4530.9255 | 22134.2123 | 17.7678 | 89770.9809 | 19759.9309 | 66456.1771 | -14962.8152 | 3618.9649 | 7500 | 4584.5992 | 1227.9976 | 0 | 86224.0919 | 55131.5023 | 119277.4442
10516 | 10 | 70 | 40 | 36494.0899 | 1.1466 | 25.6507 | 0.64974 | 103559.3731 | 0.049821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8803 | 10.6231 | 4.5136 | 0.11401 | 0.052638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143006.6592 | 13011467.6301 | 4.6178 | 4.5866 | 41.843 | 10377.5381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94580.1707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 664.0621 | 1177.4469 | 4870.1652 | 19211.0802 | 17.8315 | 100711.9245 | 34566.0194 | 73954.3237 | -12528.7741 | 5485.5499 | 7500 | 5058.6477 | 2119.2408 | 0 | 60837.1585 | 58694.2133 | 118297.9527
10517 | 10 | 70 | 40 | 44655.956 | 1.0395 | 23.3488 | 0.62402 | 101258.0332 | 0.054019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7671 | 9.7765 | 5.5603 | 0.13327 | 0.058209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233895.4592 | 17582301.002 | 5.2356 | 5.1723 | 32.9555 | 13825.9837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76150.0027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2994 | 1194.1605 | 4905.3835 | 24959.7759 | 16.4666 | 98242.8437 | 39392.3603 | 52407.8778 | -13266.8335 | 6188.8482 | 7500 | 6223.7911 | 2644.032 | 0 | 102909.5805 | 73292.9217 | 130706.7347
10518 | 10 | 70 | 40 | 32145.5941 | 1.0477 | 24.7761 | 0.70709 | 102392.3847 | 0.050342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3967 | 7.6579 | 3.7785 | 0.075658 | 0.040997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040067.3689 | 5880742.8529 | 4.6133 | 5.5588 | 42.1981 | 15871.7831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75673.1115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.331 | 775.8514 | 4882.3589 | 17885.2666 | 16.6795 | 99548.0284 | 28520.655 | 61269.8257 | -12515.1678 | 4661.0263 | 7500 | 2350.5656 | 1402.4689 | 0 | 32725.198 | 59650.0691 | 66264.5026
10519 | 10 | 70 | 40 | 38762.0665 | 1.39 | 19.6321 | 0.72942 | 100393.2217 | 0.038171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1453 | 11.8965 | 6.0982 | 0.11116 | 0.056724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029284.6583 | 14622860.1638 | 4.8263 | 5.4661 | 38.9762 | 18344.185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60861.7103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 310.4775 | 1009.3733 | 4804.7904 | 17806.6898 | 13.0524 | 98271.4294 | 41910.7534 | 40045.1392 | -9335.8861 | 6288.5286 | 7500 | 5494.0906 | 2618.0652 | 0 | 82962.0167 | 63486.6478 | 113996.0598
10520 | 10 | 70 | 40 | 36788.9552 | 0.92885 | 28.1198 | 0.73221 | 96561.2635 | 0.04915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1099 | 9.8116 | 4.7998 | 0.062102 | 0.058356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 529257.4708 | 6220877.7337 | 5.0827 | 5.1812 | 43.0232 | 15348.7576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65493.3749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.4713 | 1103.7339 | 3662.8763 | 21876.2145 | 18.6663 | 93941.5267 | 29825.4813 | 61914.2206 | -11526.8418 | 4777.6001 | 7500 | 2366.3817 | 2046.2575 | 0 | 31687.5025 | 37411.9061 | 91178.6959
10521 | 10 | 70 | 40 | 35248.0516 | 0.92989 | 21.7523 | 0.68815 | 101348.4883 | 0.040948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7557 | 11.5029 | 4.621 | 0.078021 | 0.058198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984876.0839 | 18358071.7809 | 5.2099 | 4.255 | 34.2196 | 17360.7666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80270.1466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.5939 | 972.6859 | 4932.697 | 20947.665 | 14.7999 | 99052.4677 | 28600.7731 | 55807.1965 | -10102.4908 | 4522.521 | 7500 | 3167.3419 | 1931.772 | 0 | 87690.7286 | 63793.5961 | 115324.2461
10522 | 10 | 70 | 40 | 33741.7421 | 1.0542 | 26.9401 | 0.62091 | 104357.5644 | 0.044043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5052 | 11.0777 | 5.8673 | 0.053432 | 0.045835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101172.1608 | 14497950.9938 | 5.2057 | 5.122 | 42.5917 | 14548.8837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72418.6408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.9014 | 1037.8271 | 5190.8812 | 18704.6389 | 19.0325 | 101816.8815 | 30074.2064 | 57265.8645 | -11179.0049 | 4789.9467 | 7500 | 2774.2212 | 1611.3476 | 0 | 73167.9057 | 60684.0947 | 105320.3926
10523 | 10 | 70 | 40 | 34911.3627 | 0.97373 | 25.804 | 0.71652 | 104062.906 | 0.057648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1724 | 10.2983 | 5.2394 | 0.11975 | 0.058031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 582276.8588 | 8476214.4142 | 4.4756 | 4.4946 | 33.9808 | 13550.8947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75309.0387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.2096 | 921.7436 | 4091.3879 | 20244.7814 | 17.2801 | 100759.3507 | 29333.1626 | 64192.6359 | -14535.6433 | 4896.8622 | 7500 | 4824.9384 | 2085.6653 | 0 | 43732.3728 | 41114.4117 | 100915.5821
10524 | 10 | 70 | 40 | 38068.6232 | 0.99165 | 27.0786 | 0.8213 | 109118.498 | 0.04277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2366 | 9.7904 | 6.5459 | 0.068001 | 0.056777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796703.386 | 13743370.0418 | 4.5423 | 5.6123 | 39.0907 | 13585.2734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67513.6437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6576 | 1015.2857 | 5092.3717 | 21855.3992 | 17.1009 | 106537.766 | 32426.4481 | 67363.2253 | -11355.2209 | 5121.353 | 7500 | 3664.3458 | 2134.121 | 0 | 80437.2998 | 48472.7082 | 138818.864
10525 | 10 | 70 | 40 | 33870.9279 | 1.0629 | 31.7317 | 0.84615 | 93441.0761 | 0.050186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2432 | 11.5041 | 4.763 | 0.096478 | 0.058454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149276.0054 | 15426265.4654 | 5.7406 | 4.5862 | 33.5016 | 13471.8118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74443.3705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.0455 | 764.5048 | 4989.2465 | 18685.0101 | 19.7628 | 90853.2845 | 30371.8355 | 89100.8969 | -11386.2829 | 4843.3358 | 7500 | 4516.8478 | 2077.9032 | 0 | 78778.344 | 68327.9059 | 137474.9743
10526 | 10 | 70 | 40 | 32834.5408 | 0.83026 | 33.5631 | 0.74293 | 92838.0217 | 0.040312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9739 | 6.1445 | 5.8855 | 0.1169 | 0.045856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752232.2264 | 13030469.7957 | 5.5296 | 4.4152 | 35.5807 | 15972.8181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85392.3993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.6241 | 1212.25 | 5162.5617 | 20632.2673 | 22.1463 | 90767.0998 | 24404.547 | 97490.9152 | -9112.0566 | 3889.4458 | 7500 | 5289.2024 | 1309.0326 | 0 | 62422.7559 | 50655.7683 | 142538.074
10527 | 10 | 70 | 40 | 32093.4824 | 0.73537 | 32.2078 | 0.68991 | 94287.618 | 0.048995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2786 | 11.9498 | 3.3229 | 0.10566 | 0.055245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777047.5855 | 15822304.911 | 5.4649 | 5.5954 | 34.3896 | 18513.5082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72841.0453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.509 | 1243.7998 | 3916.6488 | 21266.3463 | 21.8921 | 91737.5036 | 21654.2722 | 75140.5322 | -11220.5033 | 3645.3008 | 7500 | 3996.8214 | 1478.043 | 0 | 96475.8288 | 55043.4176 | 143626.8773
10528 | 10 | 70 | 40 | 38142.2496 | 1.0019 | 20.2134 | 0.6788 | 99523.8822 | 0.064625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0681 | 9.0001 | 4.6253 | 0.059993 | 0.047116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274657.6332 | 13618067.0329 | 5.4617 | 4.8054 | 42.2841 | 17407.6168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79186.4645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.6772 | 791.2361 | 5671.2012 | 21772.2395 | 13.825 | 95988.8685 | 32740.0204 | 50587.2693 | -15554.0604 | 5424.119 | 7500 | 2474.1119 | 1875.6795 | 0 | 64519.7723 | 71005.4296 | 78561.4824
10529 | 10 | 70 | 40 | 30058.4388 | 1.0229 | 20.5865 | 0.78702 | 103465.7452 | 0.04869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6723 | 8.9046 | 6.535 | 0.085535 | 0.054547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1407877.7361 | 16372056.4708 | 5.3477 | 4.4537 | 38.829 | 10503.1011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64279.504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9599 | 952.341 | 5571.219 | 16957.1052 | 13.2528 | 100684.5977 | 26202.6672 | 47140.6305 | -12237.0492 | 4327.9761 | 7500 | 4799.5976 | 1732.6819 | 0 | 75773.1106 | 72374.5744 | 82865.0403
10530 | 10 | 70 | 40 | 34159.7573 | 1.0541 | 28.125 | 0.8093 | 100129.3533 | 0.042548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0092 | 8.9321 | 6.2696 | 0.14145 | 0.04749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978487.1769 | 18387345.5095 | 4.7841 | 4.4719 | 43.1859 | 12779.4942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78559.3143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5019 | 969.1115 | 4791.2892 | 18938.0939 | 17.8814 | 97773.3588 | 30443.327 | 80473.0863 | -10366.376 | 4789.9118 | 7500 | 6735.7218 | 1669.5407 | 0 | 82239.7026 | 53493.555 | 149991.3592
10531 | 10 | 70 | 40 | 40531.5186 | 1.0494 | 28.8889 | 0.76836 | 94889.7101 | 0.04734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8519 | 11.9256 | 4.3533 | 0.073505 | 0.038477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082557.7356 | 12199077.6501 | 5.1221 | 4.3339 | 40.0231 | 11228.6004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88865.9261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.5889 | 628.1098 | 5206.4023 | 22528.8691 | 18.7927 | 92408.8834 | 36005.2992 | 89720.2797 | -10915.6374 | 5581.7473 | 7500 | 3038.764 | 1576.2715 | 0 | 54525.0227 | 58048.4703 | 128983.2766
10532 | 10 | 70 | 40 | 41816.7562 | 1.5334 | 21.0642 | 0.669 | 103851.8356 | 0.045905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6889 | 8.9793 | 5.3721 | 0.10862 | 0.051843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 604512.9832 | 13409711.1181 | 5.1995 | 5.3798 | 32.6472 | 14629.44 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71658.7709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.4477 | 1191.7582 | 4558.1947 | 17729.0242 | 14.4861 | 101217.9219 | 48175.4639 | 47137.8462 | -11589.2206 | 7281.6485 | 7500 | 5085.6894 | 2770.6567 | 0 | 81933.9221 | 43926.3101 | 144369.6961
10533 | 10 | 70 | 40 | 32096.3918 | 1.334 | 31.5245 | 0.78676 | 101394.2167 | 0.039688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2974 | 9.7737 | 4.6347 | 0.081217 | 0.046851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142476.6854 | 10093199.3133 | 5.3362 | 5.3568 | 40.5584 | 14559.1183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81008.3248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.1463 | 1282.0601 | 4459.1547 | 15214.278 | 20.2971 | 99167.0847 | 33764.2275 | 90950.7164 | -9799.3808 | 5207.2695 | 7500 | 3368.3173 | 1790.5799 | 0 | 54221.3087 | 63630.2251 | 123372.8133
10534 | 10 | 70 | 40 | 33800.9005 | 1.0028 | 23.0781 | 0.69788 | 109704.8352 | 0.035713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5591 | 9.5144 | 6.0764 | 0.11566 | 0.056932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827348.6132 | 19891826.0074 | 5.2582 | 4.5509 | 30.7445 | 11027.9989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85024.5936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.8929 | 1068.7385 | 4307.8807 | 19284.4623 | 15.6167 | 107534.0718 | 29032.8765 | 63439.9983 | -9551.3589 | 4547.2625 | 7500 | 5235.4978 | 1900.0637 | 0 | 107705.3185 | 52604.6245 | 157205.0338
10535 | 10 | 70 | 40 | 29406.9854 | 0.65249 | 20.1529 | 0.77478 | 94300.7396 | 0.075076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1072 | 7.5638 | 4.9919 | 0.09236 | 0.05496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099982.9563 | 18238872.9781 | 5.1215 | 4.9933 | 36.8231 | 13468.0614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58629.9726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.2337 | 997.2348 | 5375.3695 | 20411.2461 | 13.0628 | 90420.8815 | 17991.4786 | 41569.3065 | -17071.3754 | 3508.6003 | 7500 | 4204.1895 | 1415.2752 | 0 | 97298.9681 | 63221.5013 | 93194.9415
10536 | 10 | 70 | 40 | 34762.2065 | 1.3342 | 28.9344 | 0.71348 | 86436.9594 | 0.050448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7888 | 7.8381 | 5.0253 | 0.10298 | 0.040989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740903.2963 | 20487886.0109 | 5.3899 | 4.4142 | 47.581 | 18162.4119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67426.9337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.1512 | 1010.1968 | 4528.8833 | 16475.5198 | 19.4094 | 84030.8152 | 36573.3733 | 64224.2026 | -10587.0347 | 5638.7964 | 7500 | 4088.701 | 1696.3439 | 0 | 84917.8697 | 47602.836 | 146449.4161
10537 | 10 | 70 | 40 | 36671.7556 | 1.0934 | 26.5116 | 0.69777 | 101397.5256 | 0.04459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9588 | 12.3787 | 4.2686 | 0.10769 | 0.060243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 606616.5495 | 12389664.2999 | 4.3695 | 4.4972 | 42.0637 | 12931.6215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74865.2085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.1524 | 1334.397 | 6309.9028 | 19887.711 | 17.9412 | 98898.6332 | 33568.0892 | 64162.7276 | -10995.1264 | 5254.6003 | 7500 | 5673.5935 | 2323.3205 | 0 | 57140.6096 | 38506.226 | 126121.5883
10538 | 10 | 70 | 40 | 31101.014 | 0.65872 | 21.3994 | 0.86244 | 100309.1253 | 0.032196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5136 | 8.5187 | 4.8669 | 0.1166 | 0.05008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029545.0554 | 14208740.139 | 4.7893 | 4.2801 | 45.8874 | 15540.2181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84136.3335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.9166 | 898.5847 | 4357.2046 | 21511.9695 | 13.2068 | 98518.0069 | 19178.0891 | 68929.8462 | -7880.9209 | 3101.0944 | 7500 | 4254.3394 | 1139.8262 | 0 | 59225.59 | 57143.1736 | 98304.6909
10539 | 10 | 70 | 40 | 33504.3611 | 0.83261 | 27.5628 | 0.68695 | 91267.0629 | 0.041363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.529 | 10.8672 | 5.1397 | 0.11433 | 0.045393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021590.6358 | 24205361.6334 | 4.9103 | 4.3694 | 42.4753 | 9511.1569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75551.4487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.5074 | 1029.0218 | 3789.1422 | 21025.4882 | 18.7658 | 89178.7555 | 24957.7457 | 66462.483 | -9188.5525 | 3969.5566 | 7500 | 4992.7993 | 1322.5075 | 0 | 106418.0705 | 52370.8026 | 154063.8075
10540 | 10 | 70 | 40 | 34529.8999 | 1.3555 | 22.1309 | 0.73291 | 98438.9623 | 0.055783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8562 | 12.9804 | 4.9886 | 0.094165 | 0.059508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058679.6746 | 16969887.945 | 5.0175 | 5.3363 | 35.591 | 13692.5425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72641.2447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2956 | 795.6501 | 4260.5719 | 16171.4343 | 14.685 | 95413.4567 | 36716.9313 | 54087.7992 | -13312.2243 | 5827.1321 | 7500 | 3804.5289 | 2545.0252 | 0 | 98419.9574 | 62496.8179 | 133092.332
10541 | 10 | 70 | 40 | 35620.0497 | 1.1014 | 19.7479 | 0.73454 | 99613.2985 | 0.052493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5511 | 9.6025 | 5.9568 | 0.062199 | 0.048701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825020.6055 | 15185920.6982 | 4.3975 | 5.7288 | 39.125 | 16996.3507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74564.5212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.511 | 1083.0719 | 4677.0055 | 19231.3179 | 13.0918 | 96729.6303 | 32777.4637 | 49631.0884 | -12688.1398 | 5251.729 | 7500 | 3000.3355 | 1877.1723 | 0 | 90919.6681 | 53106.9732 | 125162.3441
10542 | 10 | 70 | 40 | 34403.8648 | 0.81819 | 17.9883 | 0.82947 | 102148.8891 | 0.053257 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2374 | 9.6543 | 4.822 | 0.057215 | 0.060027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190233.047 | 7460877.838 | 4.4136 | 4.9101 | 32.7421 | 15620.3311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76231.5488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.152 | 1062.7295 | 4494.2683 | 21764.8809 | 11.3083 | 99149.4393 | 25277.9677 | 50922.4425 | -13197.579 | 4261.4732 | 7500 | 2284.4886 | 1877.4502 | 0 | 42799.5819 | 73204.0001 | 48521.8249
10543 | 10 | 70 | 40 | 32074.3858 | 1.0823 | 16.3419 | 0.82192 | 109992.3683 | 0.05721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5858 | 11.787 | 5.7594 | 0.09045 | 0.056207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228092.5399 | 16975497.8183 | 4.7435 | 5.7322 | 41.3064 | 11959.0654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71025.4435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.9754 | 956.6584 | 3573.4523 | 17503.2018 | 10.3168 | 106526.654 | 29142.3679 | 42793.5271 | -15249.1431 | 4915.0548 | 7500 | 4300.2101 | 2027.5969 | 0 | 97849.6242 | 64214.2036 | 109065.0344
10544 | 10 | 70 | 40 | 41544.688 | 1.0687 | 24.1139 | 0.69993 | 90251.2434 | 0.05441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4824 | 7.015 | 5.4855 | 0.070494 | 0.048405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039123.7275 | 16966606.3518 | 5.529 | 4.4747 | 48.8026 | 18549.8974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74040.1486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.08 | 1134.3286 | 5519.0155 | 22843.8355 | 16.2989 | 87544.6037 | 37401.705 | 57862.4452 | -11909.2149 | 5833.5416 | 7500 | 3428.2067 | 2072.4703 | 0 | 70125.5608 | 59370.5746 | 112944.14
10545 | 10 | 70 | 40 | 35103.6916 | 1.1603 | 26.1769 | 0.95586 | 98408.0548 | 0.064234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3935 | 11.2033 | 5.3901 | 0.079681 | 0.051244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839881.2902 | 19969706.255 | 5.4487 | 5.5186 | 35.016 | 13936.8924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75512.5791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.3567 | 781.4205 | 4696.8195 | 18337.943 | 15.3323 | 94933.4574 | 33531.4971 | 81890.453 | -15288.2288 | 5515.4943 | 7500 | 3369.6959 | 2074.4081 | 0 | 119043.2571 | 53014.1616 | 184622.4152
10546 | 10 | 70 | 40 | 33489.2307 | 1.2176 | 34.8896 | 0.66884 | 103957.7457 | 0.06116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8023 | 11.1329 | 3.2477 | 0.10633 | 0.061663 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891337.7674 | 15771147.6207 | 4.8956 | 5.1508 | 41.0603 | 13871.0854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79914.9448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.1274 | 923.6741 | 6037.7285 | 16942.9743 | 23.9962 | 100459.9058 | 33092.5128 | 87054.6342 | -15390.4957 | 5462.0162 | 7500 | 4282.1982 | 2471.9497 | 0 | 82254.9871 | 51913.5597 | 154814.243
10547 | 10 | 70 | 40 | 36327.8525 | 1.5209 | 25.8436 | 0.73922 | 106598.4632 | 0.046408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5218 | 9.4094 | 5.5751 | 0.11004 | 0.048246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016278.8952 | 18153121.4815 | 5.4088 | 4.4241 | 44.4215 | 13241.9737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72647.897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.3518 | 827.1026 | 4366.6028 | 15509.7535 | 17.0881 | 103865.689 | 41636.1981 | 63606.84 | -12024.2064 | 6417.613 | 7500 | 4256.6058 | 2272.459 | 0 | 77829.8642 | 54949.685 | 136545.6886
10548 | 10 | 70 | 40 | 35238.042 | 1.2511 | 15.0762 | 0.74936 | 94788.386 | 0.04325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8854 | 11.0758 | 4.8725 | 0.077412 | 0.052437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176523.0561 | 11145195.3144 | 4.9015 | 5.1441 | 39.2626 | 14420.1414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82443.0751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.9534 | 1302.3001 | 4326.7174 | 17496.737 | 9.9122 | 92521.7307 | 35482.6101 | 42573.724 | -9973.2835 | 5452.1692 | 7500 | 3363.5068 | 2098.3211 | 0 | 59418.5462 | 65820.025 | 80095.5689
10549 | 10 | 70 | 40 | 29945.3076 | 0.79597 | 27.8976 | 0.72157 | 105423.0647 | 0.048173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7797 | 10.3414 | 5.4883 | 0.078952 | 0.042433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 675095.1181 | 8751016.5654 | 4.2516 | 5.6494 | 36.6149 | 16338.2458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66967.0441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.1586 | 1134.4814 | 5916.313 | 19181.3005 | 18.6294 | 102619.0051 | 21528.0143 | 62066.3077 | -12337.8623 | 3697.2982 | 7500 | 4286.461 | 1151.4595 | 0 | 53853.359 | 46969.5115 | 94775.5258
10550 | 10 | 70 | 40 | 38153.5917 | 1.1255 | 17.6297 | 0.8321 | 105245.7977 | 0.033191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7895 | 7.1594 | 5.3489 | 0.079365 | 0.05858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1395974.7477 | 10897607.2504 | 5.1693 | 5.0048 | 46.5462 | 18653.0619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69862.8883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.3651 | 1024.5372 | 4975.0437 | 20323.5986 | 11.0665 | 103309.0025 | 35659.9862 | 45851.8428 | -8521.8988 | 5386.4498 | 7500 | 3613.7427 | 2315.8742 | 0 | 51629.4901 | 74688.1586 | 68747.3285
10551 | 10 | 70 | 40 | 29763.7656 | 1.2366 | 25.0988 | 0.61557 | 101734.7457 | 0.049161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.58 | 10.6048 | 5.4063 | 0.056628 | 0.048358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052581.685 | 19547625.9487 | 5.2178 | 5.078 | 34.8809 | 14888.2674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81073.2718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.2033 | 1002.9207 | 6103.5777 | 14898.778 | 17.7847 | 98974.0443 | 29729.9752 | 59297.5251 | -12147.086 | 4803.0002 | 7500 | 3012.6068 | 1704.6902 | 0 | 108884.8519 | 63970.1188 | 138815.4446
10552 | 10 | 70 | 40 | 33625.1081 | 0.79653 | 24.6442 | 0.65879 | 106247.8307 | 0.03611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8013 | 10.565 | 4.2366 | 0.094575 | 0.051427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895105.0289 | 24495392.0882 | 4.6424 | 5.4507 | 32.174 | 16808.5414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68254.6349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.7398 | 1081.8416 | 4262.6645 | 21531.6641 | 17.0453 | 104122.3758 | 24186.888 | 51866.4973 | -9352.0014 | 3874.6499 | 7500 | 3476.5256 | 1462.4785 | 0 | 155348.3419 | 60567.879 | 177795.5008
10553 | 10 | 70 | 40 | 32083.8453 | 0.84036 | 24.4341 | 0.8187 | 104675.6941 | 0.034407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1609 | 10.3183 | 4.6606 | 0.089858 | 0.056664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005933.6425 | 10724650.1069 | 4.6386 | 5.6582 | 40.0312 | 10949.5015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57903.5008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0441 | 926.2536 | 5958.984 | 20046.895 | 15.4534 | 102679.4946 | 24073.9006 | 52001.8348 | -8783.278 | 3824.0333 | 7500 | 4292.8582 | 1590.3428 | 0 | 62276.1565 | 54450.8549 | 92324.9933
10554 | 10 | 70 | 40 | 38797.7026 | 1.0489 | 29.282 | 0.74872 | 94581.8558 | 0.052024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5761 | 11.1863 | 4.78 | 0.13593 | 0.044988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037986.9293 | 12111591.6692 | 4.5584 | 5.5611 | 34.7022 | 18807.7468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71196.1089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.5388 | 739.8576 | 4968.7835 | 21571.3957 | 19.259 | 91867.9629 | 34452.6139 | 71359.8232 | -11941.1286 | 5433.7044 | 7500 | 5672.1033 | 1794.1477 | 0 | 75035.2378 | 67351.5845 | 121954.9173
10555 | 10 | 70 | 40 | 36081.7267 | 1.1438 | 28.9233 | 0.71407 | 98900.3441 | 0.058107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.183 | 9.572 | 4.7865 | 0.085097 | 0.050198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196545.1301 | 13536629.0871 | 4.4225 | 5.2185 | 47.7636 | 11557.4194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76034.2729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2724 | 793.9844 | 3147.9132 | 19023.7284 | 19.3956 | 95736.0859 | 34115.9965 | 72443.6502 | -13922.7363 | 5510.5649 | 7500 | 3026.352 | 2030.2534 | 0 | 67348.9094 | 59020.255 | 119032.7351
10556 | 10 | 70 | 40 | 29473.1622 | 1.3531 | 25.0186 | 0.80149 | 104400.0154 | 0.052012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0921 | 9.9112 | 5.2269 | 0.12508 | 0.056724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113382.4681 | 15684772.6863 | 4.3685 | 5.1097 | 32.8545 | 13524.2669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66037.7123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2718 | 765.3381 | 5733.4856 | 13822.0907 | 15.976 | 101405.0785 | 31302.1431 | 59714.73 | -13177.7223 | 5081.0373 | 7500 | 5871.3985 | 2115.3678 | 0 | 93299.3371 | 67280.7127 | 124425.5789
10557 | 10 | 70 | 40 | 36257.7818 | 1.568 | 35.5039 | 0.75066 | 101493.3594 | 0.035913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0039 | 8.742 | 4.8264 | 0.13249 | 0.036218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218010.4298 | 16575558.6787 | 5.437 | 4.3205 | 42.1758 | 15482.8304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83278.939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.9372 | 1247.0258 | 4678.4435 | 15077.1046 | 23.3258 | 99473.9861 | 42361.3545 | 101417.9761 | -8885.2429 | 6322.0138 | 7500 | 6462.9734 | 1680.5133 | 0 | 71248.1621 | 66764.7013 | 161343.049
10558 | 10 | 70 | 40 | 30177.2631 | 1.2415 | 17.6362 | 0.80858 | 106080.478 | 0.038104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.106 | 11.1581 | 4.4291 | 0.068171 | 0.052032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062405.9503 | 12748872.4934 | 4.7651 | 5.2719 | 48.9181 | 12769.4789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73832.1187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.2488 | 1107.0358 | 5163.8138 | 15064.0146 | 11.2173 | 103842.4148 | 30226.497 | 47391.8754 | -9847.4783 | 4728.2324 | 7500 | 3106.1625 | 1805.6395 | 0 | 62706.8081 | 54460.7833 | 93156.9533
10559 | 10 | 70 | 40 | 38217.971 | 1.1379 | 28.2746 | 0.72447 | 101976.7826 | 0.04228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5512 | 9.3937 | 4.3372 | 0.087143 | 0.054556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228193.3287 | 22595314.5786 | 4.8944 | 5.1806 | 45.3924 | 13548.5535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74628.3623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.062 | 1101.6374 | 6133.3642 | 20216.7073 | 18.8505 | 99592.2804 | 36002.5274 | 70330.6345 | -10491.8099 | 5555.1212 | 7500 | 4123.12 | 2224.3466 | 0 | 112754.2238 | 63433.8203 | 164564.3433
10560 | 10 | 70 | 40 | 28967.5387 | 1.3246 | 17.1715 | 0.76485 | 102202.7206 | 0.053712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3499 | 9.7682 | 5.2467 | 0.085355 | 0.045442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114376.6279 | 16716602.1413 | 4.3377 | 5.1201 | 35.3158 | 15798.1078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69048.0319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.5551 | 841.5846 | 5478.862 | 13803.0947 | 11.1923 | 99176.4017 | 30328.888 | 41285.0482 | -13315.8029 | 4956.9829 | 7500 | 4043.2784 | 1653.247 | 0 | 95626.454 | 67396.0881 | 104682.0075
10561 | 10 | 70 | 40 | 28678.5934 | 1.0588 | 27.025 | 0.71246 | 94279.9599 | 0.061137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5668 | 10.3072 | 5.0431 | 0.11476 | 0.054475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1333252.6813 | 19445269.0284 | 4.4562 | 4.9161 | 36.2328 | 13629.9076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66403.5756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.7511 | 1172.0929 | 5131.5019 | 15856.895 | 18.1389 | 91108.91 | 25643.3969 | 59006.9911 | -13952.6197 | 4358.0239 | 7500 | 5552.6097 | 1742.3949 | 0 | 105215.643 | 74478.0833 | 120588.3566
10562 | 10 | 70 | 40 | 30137.3991 | 1.2464 | 18.0435 | 0.74299 | 103821.3529 | 0.055563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0564 | 12.1826 | 4.0301 | 0.066879 | 0.04507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147236.8817 | 18849314.2282 | 5.66 | 4.656 | 46.5767 | 16439.7927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80739.6251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.8669 | 815.4956 | 5981.9373 | 15003.4288 | 11.9055 | 100642.785 | 30267.9406 | 49558.4116 | -13985.6987 | 4990.1667 | 7500 | 2882.8169 | 1650.6971 | 0 | 82270.8406 | 62476.3944 | 102658.7805
10563 | 10 | 70 | 40 | 34347.6926 | 0.87271 | 14.8734 | 0.67437 | 93280.2557 | 0.052721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.771 | 10.8868 | 5.8336 | 0.10053 | 0.053244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794519.143 | 24087713.6541 | 5.1119 | 4.3832 | 44.5114 | 15501.413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78071.0848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0515 | 936.5799 | 5024.9391 | 21076.3908 | 10.198 | 90568.385 | 26542.6037 | 36501.7106 | -11932.2312 | 4355.4145 | 7500 | 5171.6254 | 1702.0063 | 0 | 103181.0914 | 48076.3832 | 124945.8375
10564 | 10 | 70 | 40 | 33714.8125 | 0.57958 | 24.5844 | 0.74962 | 100111.3756 | 0.060386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8569 | 10.8317 | 6.2302 | 0.09214 | 0.043575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894778.0976 | 22940923.8745 | 4.9815 | 5.1399 | 42.1861 | 18758.0554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69008.7544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.5827 | 920.9377 | 3865.3791 | 24375.9373 | 16.1612 | 96784.8474 | 18677.7504 | 58127.8409 | -14636.7243 | 3451.3224 | 7500 | 4111.3851 | 1103.7853 | 0 | 117486.2651 | 56426.2653 | 139395.3596
10565 | 10 | 70 | 40 | 27351.5542 | 1.1288 | 25.5083 | 0.75146 | 103939.3392 | 0.040685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2891 | 9.4056 | 4.7738 | 0.094196 | 0.040268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040654.6831 | 14120674.7273 | 4.9587 | 4.7588 | 31.1895 | 18148.2908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77754.235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9817 | 873.9306 | 5877.4567 | 14542.4535 | 16.7513 | 101599.598 | 25618.2014 | 68089.5989 | -10294.8613 | 4128.0594 | 7500 | 4345.9953 | 1220.0422 | 0 | 79716.1267 | 69986.9284 | 110336.2342
10566 | 10 | 70 | 40 | 35766.6545 | 1.0187 | 23.347 | 0.77911 | 96756.2433 | 0.052046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8955 | 10.5116 | 3.657 | 0.1221 | 0.052642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026285.2784 | 19384709.8011 | 5.6175 | 5.0621 | 43.5596 | 14956.8441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78309.1057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1604 | 834.513 | 4994.2365 | 20224.991 | 15.0966 | 93978.7806 | 31083.3271 | 64608.7657 | -12220.8361 | 4991.9619 | 7500 | 4597.6672 | 1928.7108 | 0 | 94542.5122 | 57478.9733 | 139553.1354
10567 | 10 | 70 | 40 | 33884.1565 | 1.4923 | 29.7387 | 0.60841 | 101144.3783 | 0.058664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5078 | 9.0801 | 4.5373 | 0.048293 | 0.027999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150019.8449 | 12009363.2411 | 5.1957 | 5.0837 | 39.4739 | 15051.5187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67941.8204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.0971 | 1056.8908 | 4526.5077 | 14699.6718 | 21.1571 | 97877.7787 | 38368.9695 | 58304.9234 | -14373.0381 | 6117.9205 | 7500 | 1975.7721 | 1257.1962 | 0 | 62603.2079 | 65151.2052 | 96603.7462
10568 | 10 | 70 | 40 | 29820.7394 | 1.3236 | 23.2598 | 0.76109 | 99690.2939 | 0.035041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5991 | 10.0784 | 5.5263 | 0.045221 | 0.049925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167994.7504 | 13664613.7078 | 5.2222 | 5.6426 | 34.5691 | 15399.6639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72332.0533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 668.586 | 851.8067 | 5603.2401 | 14217.7237 | 15.1926 | 97754.4847 | 31206.0316 | 58351.6827 | -8517.5603 | 4779.3298 | 7500 | 2441.4864 | 1751.2409 | 0 | 84315.4309 | 70144.1968 | 111683.4453
10569 | 10 | 70 | 40 | 37739.4394 | 1.1708 | 22.9299 | 0.75157 | 103300.7822 | 0.044208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9805 | 9.2426 | 5.5321 | 0.094977 | 0.057602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024658.7812 | 20056231.7746 | 5.442 | 4.4438 | 42.2531 | 14151.6173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81186.0682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.7836 | 1039.3101 | 4309.8943 | 19599.6352 | 15.0572 | 100776.5139 | 36279.6084 | 63915.6915 | -11106.7803 | 5630.9597 | 7500 | 4243.7132 | 2380.5863 | 0 | 88417.3291 | 57253.1096 | 140007.9984
10570 | 10 | 70 | 40 | 33564.4496 | 1.4718 | 28.4789 | 0.80405 | 104687.2824 | 0.035391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8665 | 7.776 | 6.4104 | 0.1001 | 0.052208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144506.9972 | 22901073.9189 | 5.4325 | 5.3559 | 48.6373 | 17052.427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79804.0138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9329 | 1153.2623 | 4199.4568 | 14729.5061 | 18.1597 | 102634.3195 | 37669.887 | 82350.9922 | -9033.037 | 5691.9545 | 7500 | 4663.9447 | 2181.0188 | 0 | 112353.4802 | 62081.185 | 181297.0555
10571 | 10 | 70 | 40 | 38119.5564 | 0.58302 | 24.7843 | 0.87116 | 99988.0869 | 0.065025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7152 | 11.5239 | 6.8675 | 0.10746 | 0.042965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949409.6184 | 20517687.7307 | 5.3057 | 4.5637 | 30.019 | 13474.6359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77596.1098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7442 | 1012.645 | 3897.7848 | 27507.5072 | 15.2213 | 96415.0313 | 21224.0985 | 74205.1073 | -15721.4444 | 3865.4411 | 7500 | 5672.4972 | 1218.9265 | 0 | 112880.2429 | 61893.7996 | 148951.0694
10572 | 10 | 70 | 40 | 32040.9858 | 1.0642 | 29.21 | 0.86208 | 98517.7461 | 0.046091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9324 | 10.937 | 5.5683 | 0.085779 | 0.051452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798420.6535 | 18187009.4455 | 4.9921 | 5.2187 | 48.2063 | 10562.238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79134.2365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.4855 | 916.2589 | 4232.0879 | 17662.6766 | 18.0308 | 96009.1647 | 28756.6184 | 88466.1844 | -11037.758 | 4601.6777 | 7500 | 4127.3382 | 1737.7435 | 0 | 88607.129 | 42100.7371 | 170658.196
10573 | 10 | 70 | 40 | 38429.9601 | 0.96565 | 17.8833 | 0.70903 | 106549.4243 | 0.053764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1804 | 10.8912 | 5.5321 | 0.13038 | 0.046808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 670667.5775 | 21022841.5334 | 4.4029 | 5.1465 | 42.7035 | 14200.5793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75677.0276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4638 | 942.2221 | 4749.7221 | 22386.2059 | 12.0262 | 103391.383 | 32087.5084 | 44325.3308 | -13895.3816 | 5232.4893 | 7500 | 5872.0377 | 1797.5869 | 0 | 108984.254 | 42262.4781 | 149641.3475
10574 | 10 | 70 | 40 | 34479.7742 | 1.1111 | 21.1633 | 0.68335 | 106010.9329 | 0.040624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7742 | 10.0188 | 5.2537 | 0.12265 | 0.05337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 558721.9576 | 16870836.4079 | 4.7757 | 4.8994 | 40.7721 | 13556.3694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74562.0231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.0836 | 1053.1624 | 3954.7764 | 18514.8611 | 14.4379 | 103628.1057 | 31929.8262 | 50145.9969 | -10484.4401 | 4999.7593 | 7500 | 5093.9114 | 1958.4238 | 0 | 84604.209 | 37489.2809 | 138258.4056
10575 | 10 | 70 | 40 | 39668.4284 | 1.1506 | 25.3403 | 0.79867 | 104821.1911 | 0.042593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.222 | 10.7006 | 3.9364 | 0.10237 | 0.05518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 483368.4827 | 22969513.4899 | 4.6504 | 5.0661 | 41.8869 | 13973.7188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84789.1939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6434 | 1008.3795 | 5383.7005 | 20835.7361 | 16.207 | 102352.2245 | 37665.3847 | 77440.2286 | -10863.4531 | 5804.7021 | 7500 | 4049.1889 | 2350.8688 | 0 | 117630.6114 | 34395.6389 | 207181.8925
10576 | 10 | 70 | 40 | 35923.8574 | 1.1953 | 29.1859 | 0.76825 | 102595.3097 | 0.05992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2335 | 10.3535 | 4.6967 | 0.054931 | 0.04359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866391.0198 | 8202101.3033 | 4.3021 | 5.6045 | 41.9 | 14614.5125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78817.3222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.3526 | 948.0408 | 5100.6025 | 18402.3232 | 18.9871 | 99212.1237 | 35043.0684 | 80383.6503 | -14886.0186 | 5696.5363 | 7500 | 2199.3826 | 1822.4887 | 0 | 46579.2564 | 51213.0075 | 113125.3565
10577 | 10 | 70 | 40 | 33867.6436 | 0.96116 | 31.9568 | 0.70097 | 98438.7962 | 0.044008 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4271 | 11.7672 | 4.7269 | 0.13684 | 0.049823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784552.0358 | 13231045.9421 | 5.4176 | 4.7351 | 33.5603 | 17774.0244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82646.8734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7117 | 1399.854 | 6908.5855 | 19778.1667 | 21.5874 | 96044.0875 | 28178.9539 | 85699.7691 | -10536.7184 | 4491.9406 | 7500 | 8136.3367 | 1642.5701 | 0 | 70207.6306 | 55183.1124 | 140137.3702
10578 | 10 | 70 | 40 | 30556.4942 | 1.3323 | 23.763 | 0.74047 | 108511.5975 | 0.064707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2562 | 8.6176 | 4.4467 | 0.088888 | 0.053197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751942.0875 | 16195937.5657 | 5.6581 | 5.5158 | 31.3858 | 20195.0417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74819.4323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.6465 | 1066.6882 | 4101.7445 | 14497.7224 | 15.7014 | 104652.5544 | 32117.5435 | 60316.6215 | -16979.7894 | 5427.6045 | 7500 | 3289.8192 | 2119.1366 | 0 | 102290.0497 | 57509.2954 | 138571.6902
10579 | 10 | 70 | 40 | 34709.7894 | 0.94849 | 18.9294 | 0.74168 | 101393.5295 | 0.0473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3553 | 10.2028 | 5.3998 | 0.12304 | 0.05564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1515322.8284 | 11573213.1961 | 5.0216 | 5.0957 | 44.2454 | 13431.2378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68010.9637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.4149 | 919.5481 | 4060.274 | 20414.206 | 12.4991 | 98744.8961 | 28591.1668 | 43732.8563 | -11653.9872 | 4617.2991 | 7500 | 4810.3875 | 1885.567 | 0 | 57362.0519 | 75739.2277 | 61106.1137
10580 | 10 | 70 | 40 | 40854.7051 | 1.4392 | 18.9823 | 0.7187 | 98425.0448 | 0.043264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2006 | 9.3313 | 6.7494 | 0.13437 | 0.035543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967817.4187 | 10910236.2877 | 4.8156 | 4.2845 | 33.8429 | 13801.1244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59762.6713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4071 | 982.4427 | 3206.6092 | 18258.7401 | 12.6964 | 96070.6854 | 45191.93 | 37566.6127 | -10359.1814 | 6798.9634 | 7500 | 5644.6616 | 1773.6295 | 0 | 53409.8081 | 59723.5658 | 87802.8581
10581 | 10 | 70 | 40 | 40775.4814 | 0.85567 | 13.0821 | 0.764 | 100631.2164 | 0.043105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4393 | 9.1895 | 4.7277 | 0.10527 | 0.057145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239390.3108 | 8784035.3347 | 4.4114 | 5.1272 | 38.6439 | 11030.849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64729.4283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6675 | 959.4444 | 4320.9451 | 25260.2493 | 8.5309 | 98232.8205 | 31030.4641 | 29459.2603 | -10552.9423 | 4881.4636 | 7500 | 4143.9574 | 2047.3426 | 0 | 47771.4048 | 65637.1448 | 50643.8058
10582 | 10 | 70 | 40 | 28510.5205 | 1.0703 | 24.1292 | 0.70735 | 107106.3318 | 0.048524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5108 | 14.7244 | 4.8642 | 0.1177 | 0.048177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042709.8376 | 16534799.26 | 5.2028 | 4.4728 | 44.9793 | 14997.399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74028.9287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2501 | 1094.5388 | 5697.807 | 15662.8191 | 16.2416 | 104236.9899 | 25695.4027 | 58390.8845 | -12625.1046 | 4282.8943 | 7500 | 6017.6653 | 1514.3854 | 0 | 71627.0291 | 57533.8659 | 104869.2907
10583 | 10 | 70 | 40 | 42709.0314 | 1.0683 | 30.3511 | 0.72272 | 101598.3025 | 0.047321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3143 | 11.2486 | 4.7659 | 0.072015 | 0.045431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107495.3205 | 14053899.2671 | 4.6913 | 4.6972 | 33.3548 | 12808.6279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71191.8247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8769 | 901.796 | 3885.2002 | 23490.1588 | 20.2547 | 98943.1278 | 38437.7452 | 71878.1563 | -11682.7688 | 5960.6779 | 7500 | 2716.1702 | 1987.5324 | 0 | 75896.2235 | 65806.68 | 126887.0565
10584 | 10 | 70 | 40 | 35940.4879 | 1.0088 | 18.4044 | 0.79944 | 100467.1148 | 0.02414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3839 | 9.042 | 5.4916 | 0.09167 | 0.055483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162580.2763 | 19718233.2637 | 4.9219 | 5.501 | 44.5739 | 16062.013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78012.64 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.4118 | 829.3967 | 4570.543 | 20437.0412 | 11.7659 | 99119.0215 | 31006.8934 | 51788.1225 | -5931.6103 | 4592.0446 | 7500 | 3859.5516 | 1869.9567 | 0 | 104825.3524 | 63695.0808 | 135815.2301
10585 | 10 | 70 | 40 | 33720.3217 | 1.1316 | 25.3407 | 0.72353 | 100000.3178 | 0.054772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0585 | 10.2491 | 6.1129 | 0.11334 | 0.045395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058383.9024 | 16682810.8112 | 5.0975 | 4.2514 | 33.9361 | 11263.1987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81261.7236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.4344 | 927.7017 | 4494.5777 | 17900.4213 | 16.9034 | 96981.654 | 31639.8008 | 68563.1933 | -13282.1211 | 5133.5088 | 7500 | 5732.2032 | 1710.3603 | 0 | 80275.7698 | 61402.7646 | 125869.9504
10586 | 10 | 70 | 40 | 39490.8605 | 1.1075 | 35.2505 | 0.81628 | 98448.6044 | 0.042759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9204 | 10.1796 | 5.2757 | 0.12093 | 0.050847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1432985.4617 | 13899278.0106 | 4.9046 | 4.6321 | 49.0883 | 11703.4752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68785.7751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.1956 | 974.0888 | 4708.4819 | 21249.202 | 22.3244 | 96120.8416 | 36483.3168 | 88913.5965 | -10242.1562 | 5605.1673 | 7500 | 5306.5188 | 2091.7675 | 0 | 60281.7006 | 67850.4079 | 128089.5034
10587 | 10 | 70 | 40 | 32595.6808 | 0.98574 | 25.9495 | 0.61661 | 103516.222 | 0.062515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.45 | 12.3217 | 5.0671 | 0.094113 | 0.046247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730591.2606 | 11971808.7504 | 4.9707 | 4.7136 | 40.2244 | 14103.6819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71759.3404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1859 | 1182.9247 | 5763.8548 | 18775.303 | 18.3767 | 99957.3677 | 27640.7554 | 54341.4794 | -15658.9589 | 4735.8407 | 7500 | 4688.8852 | 1607.4853 | 0 | 57986.9618 | 45618.6741 | 97223.7748
10588 | 10 | 70 | 40 | 34186.2258 | 1.3213 | 24.9647 | 0.69938 | 93618.106 | 0.046416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.528 | 7.2524 | 6.5033 | 0.096987 | 0.053225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918566.8379 | 12654018.371 | 4.7686 | 4.6225 | 45.1528 | 17098.4718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73270.5139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0307 | 1010.1142 | 5192.7073 | 16319.8142 | 16.8792 | 91217.6748 | 35732.8232 | 59243.0195 | -10561.897 | 5522.7146 | 7500 | 4867.4026 | 2157.4008 | 0 | 57153.5371 | 54501.7717 | 107113.2292
10589 | 10 | 70 | 40 | 40142.1714 | 1.108 | 22.2117 | 0.70006 | 91774.0165 | 0.060178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0693 | 8.7635 | 4.6359 | 0.11596 | 0.050743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058548.1559 | 13812598.6004 | 4.3604 | 4.552 | 42.8074 | 12332.5431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77706.5808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.4318 | 1132.8041 | 5068.4036 | 21593.3745 | 15.0121 | 88734.8376 | 37097.5937 | 55945.4727 | -13372.3874 | 5882.7234 | 7500 | 5418.3324 | 2190.8767 | 0 | 63882.1503 | 56570.5082 | 107974.2536
10590 | 10 | 70 | 40 | 32383.3922 | 1.2729 | 16.4683 | 0.74444 | 97050.1543 | 0.069003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7404 | 9.9659 | 5.286 | 0.08856 | 0.050344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124132.6523 | 11191466.7147 | 5.2642 | 4.5913 | 45.0003 | 16170.9015 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76516.497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.0907 | 863.7682 | 4924.6841 | 15884.3715 | 10.8573 | 93373.9659 | 32998.0414 | 42933.381 | -16175.229 | 5497.7445 | 7500 | 3642.9149 | 2031.3933 | 0 | 49579.1881 | 62018.7249 | 65988.7093
10591 | 10 | 70 | 40 | 35443.3254 | 1.0911 | 29.2931 | 0.57887 | 102719.1415 | 0.035447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8949 | 10.4726 | 5.6264 | 0.094251 | 0.057486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031944.5347 | 13359394.0954 | 4.4661 | 5.3948 | 36.5841 | 14177.3886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77536.663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2916 | 1246.8066 | 4860.6717 | 19246.7351 | 21.1874 | 100701.5904 | 32393.1807 | 62848.4562 | -8877.2249 | 4963.3536 | 7500 | 4830.9318 | 2094.1136 | 0 | 78334.9827 | 61021.9422 | 123065.8515
10592 | 10 | 70 | 40 | 32051.3279 | 1.6272 | 15.6794 | 0.77054 | 92215.1724 | 0.030859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3231 | 7.9158 | 4.4581 | 0.10209 | 0.046959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799505.8955 | 17431825.7452 | 5.7405 | 5.7395 | 41.9387 | 16725.9916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67548.4648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.926 | 1075.2333 | 5099.0214 | 12893.3454 | 10.1873 | 90636.3695 | 38315.9649 | 37098.1986 | -6946.7327 | 5650.774 | 7500 | 4526.0552 | 1947.5401 | 0 | 96925.5074 | 50483.3432 | 134533.9643
10593 | 10 | 70 | 40 | 36016.7213 | 1.2625 | 21.1676 | 0.78054 | 111084.7622 | 0.049908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7383 | 10.7992 | 5.0463 | 0.11409 | 0.055394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954750.6943 | 15200315.5578 | 4.5627 | 4.3713 | 30.6381 | 13740.3634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78558.3432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7323 | 939.9821 | 5201.5288 | 17769.1047 | 13.6763 | 108025.1455 | 36495.2333 | 58850.1979 | -13462.3137 | 5806.2211 | 7500 | 5125.5212 | 2360.5765 | 0 | 81078.8844 | 61821.5727 | 121932.748
10594 | 10 | 70 | 40 | 37199.6893 | 1.1209 | 32.3857 | 0.72802 | 93301.1159 | 0.058259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7972 | 12.2796 | 4.0057 | 0.10484 | 0.060883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027146.8848 | 10922890.6253 | 4.338 | 5.089 | 47.5625 | 15848.5692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75752.1453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.0381 | 923.813 | 4093.1062 | 19866.5176 | 21.5484 | 90308.2994 | 34666.3436 | 82094.6343 | -13168.3929 | 5538.8318 | 7500 | 3758.5685 | 2475.0325 | 0 | 53330.4813 | 56670.3739 | 119525.1252
10595 | 10 | 70 | 40 | 34678.5024 | 1.0969 | 14.2881 | 0.67837 | 99827.4107 | 0.040923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7938 | 8.1403 | 3.8474 | 0.094322 | 0.068718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1394364.7671 | 12049000.6692 | 4.386 | 4.9513 | 45.7144 | 13672.3993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96612.196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.9403 | 1012.0574 | 5241.4137 | 18770.8383 | 9.7747 | 97567.2233 | 31815.3282 | 43604.7499 | -9944.8249 | 4950.7395 | 7500 | 3466.1097 | 2496.9047 | 0 | 58332.5168 | 70117.7917 | 72103.7322
10596 | 10 | 70 | 40 | 24522.3233 | 0.66138 | 26.7779 | 0.72463 | 99546.9596 | 0.041535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1281 | 11.8247 | 4.7912 | 0.10336 | 0.055622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 544446.3195 | 11934509.2347 | 5.503 | 4.4841 | 35.2975 | 14191.3318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78890.1281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1629 | 953.5955 | 4426.0938 | 16936.4352 | 17.851 | 97259.8125 | 15171.7761 | 70424.0197 | -10063.4473 | 2690.4021 | 7500 | 4401.5472 | 1098.3064 | 0 | 58315.6579 | 39407.7495 | 110130.5127
10597 | 10 | 70 | 40 | 31515.5693 | 0.95841 | 14.6207 | 0.74009 | 107094.3692 | 0.042562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3113 | 10.7063 | 5.2277 | 0.10819 | 0.06182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149162.2179 | 6082603.3919 | 5.1994 | 5.7424 | 34.8643 | 15645.843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64707.6504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0652 | 1114.223 | 5346.3932 | 18432.9889 | 9.6627 | 104573.6721 | 26165.1609 | 32082.1081 | -11091.0672 | 4251.8931 | 7500 | 5175.7228 | 1929.1768 | 0 | 37981.1378 | 69245.8256 | 34748.3068
10598 | 10 | 70 | 40 | 32227.3734 | 0.8983 | 15.7642 | 0.79818 | 99927.9227 | 0.051212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0368 | 9.8284 | 4.9347 | 0.077493 | 0.04594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1414424.3603 | 14727851.1472 | 4.6674 | 5.5171 | 38.2359 | 14719.2782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69826.0844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9609 | 1253.5122 | 4657.5842 | 19494.1481 | 10.0852 | 97104.7213 | 25466.4506 | 39654.5792 | -12422.0865 | 4239.1263 | 7500 | 3502.7941 | 1429.321 | 0 | 85546.7418 | 77393.7254 | 77523.2012
10599 | 10 | 70 | 40 | 33695.653 | 0.97145 | 23.8399 | 0.63996 | 102276.3767 | 0.046891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8583 | 11.2299 | 4.8342 | 0.092649 | 0.055763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029523.8913 | 15544016.4379 | 4.7059 | 5.2589 | 37.8157 | 17521.8404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75926.2677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.5465 | 1032.1279 | 4712.3129 | 19564.7836 | 16.6637 | 99627.4611 | 28261.7388 | 54486.7563 | -11655.2287 | 4572.4914 | 7500 | 4385.5659 | 1871.3796 | 0 | 86800.4138 | 63414.6486 | 112808.4685
10600 | 10 | 70 | 40 | 40571.4799 | 1.1676 | 22.4747 | 0.72199 | 104318.7679 | 0.041205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2865 | 9.1899 | 4.4484 | 0.028819 | 0.037373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751970.4907 | 18961655.0242 | 5.6138 | 4.3383 | 31.7514 | 16280.1099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65919.295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.6663 | 1175.7186 | 4932.6644 | 21108.2571 | 15.0045 | 101940.8093 | 38926.4456 | 49242.7097 | -10463.0179 | 5951.7219 | 7500 | 1292.2701 | 1632.5595 | 0 | 95261.1744 | 53335.2551 | 136008.6083
10601 | 10 | 70 | 40 | 34366.8792 | 1.0562 | 31.6865 | 0.8151 | 106627.9293 | 0.047401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5348 | 10.1086 | 3.8437 | 0.10965 | 0.037959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887366.9882 | 17367597.2787 | 4.7312 | 5.5668 | 47.1899 | 17805.0461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60841.9059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.319 | 928.1004 | 6152.8414 | 19029.6813 | 20.0804 | 103836.6368 | 30674.3959 | 70613.5615 | -12281.6872 | 4940.0137 | 7500 | 4944.4977 | 1376.2665 | 0 | 91385.4043 | 53198.8854 | 145953.5669
10602 | 10 | 70 | 40 | 32539.161 | 1.1083 | 27.721 | 0.76959 | 103135.4304 | 0.032601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6386 | 12.849 | 5.9347 | 0.10826 | 0.045784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194369.0057 | 14277455.434 | 5.5996 | 5.105 | 34.4049 | 16204.507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75572.0181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.6049 | 1217.3081 | 5291.1102 | 17500.3652 | 18.0206 | 101270.8577 | 30077.5915 | 73307.9472 | -8204.1199 | 4606.1679 | 7500 | 6250.9883 | 1547.801 | 0 | 79649.4496 | 72338.7928 | 122397.0327
10603 | 10 | 70 | 40 | 34865.7235 | 1.2966 | 22.3949 | 0.76971 | 97589.8786 | 0.05353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4048 | 9.5162 | 5.1365 | 0.11738 | 0.047158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668367.2763 | 10810224.7815 | 5.4477 | 4.5054 | 43.5309 | 18799.3519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73485.5205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.9822 | 1030.4169 | 6032.534 | 16876.1787 | 14.5573 | 94709.8092 | 35979.0898 | 57595.3493 | -12672.3055 | 5686.9699 | 7500 | 5834.8011 | 1968.3464 | 0 | 47557.0062 | 46500.8066 | 102948.4506
10604 | 10 | 70 | 40 | 35475.4739 | 1.2859 | 26.5414 | 0.80447 | 110341.8763 | 0.039386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0606 | 10.7634 | 4.8225 | 0.1366 | 0.031178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934069.434 | 14086610.6677 | 4.7078 | 5.2065 | 32.7034 | 13286.197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78444.8986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.1076 | 789.8994 | 3854.3012 | 17274.7786 | 16.9203 | 107936.4503 | 36401.3907 | 75472.7834 | -10583.8742 | 5615.1681 | 7500 | 4824.2222 | 1284.9271 | 0 | 84642.7347 | 58508.348 | 146649.004
10605 | 10 | 70 | 40 | 35246.4785 | 0.95795 | 20.2596 | 0.69337 | 100499.1829 | 0.044684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.53 | 13.8031 | 5.6167 | 0.075788 | 0.052297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043627.4033 | 16980885.3888 | 4.3493 | 5.6771 | 43.0903 | 12346.3108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59481.6863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.4072 | 798.1959 | 5045.8635 | 20620.4429 | 13.744 | 98017.2918 | 29252.0712 | 38755.4386 | -10920.3206 | 4661.91 | 7500 | 3588.8135 | 1789.3957 | 0 | 96089.5693 | 55818.4134 | 114898.4642
10606 | 10 | 70 | 40 | 32084.0201 | 1.2401 | 25.4952 | 0.70354 | 91769.9411 | 0.036802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3081 | 10.4035 | 5.1797 | 0.034807 | 0.050316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029875.6747 | 11507934.6303 | 5.1622 | 4.7723 | 36.7108 | 13554.3353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77770.3444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.0749 | 945.3997 | 5938.9882 | 16029.0666 | 17.1977 | 89899.2924 | 32109.9068 | 64529.6626 | -8230.8543 | 4884.7266 | 7500 | 1655.9131 | 1803.9014 | 0 | 58890.5536 | 60215.4726 | 102928.3372
10607 | 10 | 70 | 40 | 30052.0132 | 1.1201 | 16.8726 | 0.76997 | 90523.9979 | 0.055559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8878 | 9.2071 | 5.8961 | 0.098396 | 0.049711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923478.413 | 15697867.5404 | 5.2129 | 4.8505 | 31.9769 | 13224.4872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72278.7562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.4488 | 989.6561 | 4201.4806 | 16056.486 | 10.966 | 87752.7796 | 27991.0544 | 42691.6916 | -12193.3608 | 4568.9382 | 7500 | 4308.1882 | 1666.9895 | 0 | 88191.7942 | 58537.6452 | 106187.6501
10608 | 10 | 70 | 40 | 34468.149 | 1.2596 | 19.7393 | 0.74337 | 90725.7149 | 0.055007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4077 | 8.0912 | 6.5483 | 0.097373 | 0.06063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306697.5903 | 19029354.7924 | 4.8655 | 5.2127 | 39.9048 | 9486.8291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82375.9235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.1209 | 1096.5425 | 3984.3287 | 17033.2319 | 13.0216 | 87975.4863 | 34869.8344 | 55337.6304 | -12101.0058 | 5500.4522 | 7500 | 4347.6662 | 2447.6313 | 0 | 101938.063 | 66088.2151 | 133752.0565
10609 | 10 | 70 | 40 | 36480.9905 | 0.97279 | 31.3591 | 0.7023 | 95189.8034 | 0.069044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.313 | 11.4788 | 5.6422 | 0.087552 | 0.049765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841874.3872 | 13817932.3295 | 5.1425 | 5.6997 | 38.7637 | 16777.9489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83912.9138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8655 | 1039.2682 | 4372.2011 | 21166.1934 | 21.1679 | 91581.9975 | 30629.5943 | 85517.4996 | -15874.3462 | 5156.4093 | 7500 | 3972.5626 | 1883.3495 | 0 | 80948.8881 | 53808.7544 | 145925.2029
10610 | 10 | 70 | 40 | 33568.0896 | 1.0837 | 26.0802 | 0.73285 | 94896.4286 | 0.059331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8999 | 10.7054 | 5.9018 | 0.089986 | 0.048675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1387646.9613 | 22895030.2063 | 5.5174 | 5.0904 | 47.8868 | 12162.3085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74752.8064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2715 | 953.7298 | 5409.4478 | 18304.1519 | 17.3062 | 91797.356 | 30527.8755 | 65588.6407 | -13635.9193 | 5003.9203 | 7500 | 4615.2369 | 1787.6437 | 0 | 107647.952 | 67141.1114 | 141894.2385
10611 | 10 | 70 | 40 | 29076.1038 | 1.3672 | 30.4802 | 0.69078 | 93278.6866 | 0.031654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.789 | 7.131 | 3.5103 | 0.13308 | 0.059989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229609.394 | 15427180.4414 | 4.9502 | 5.6523 | 37.521 | 16766.0677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79039.3429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.0046 | 986.7357 | 5143.6923 | 13528.9286 | 20.7078 | 91640.8744 | 31094.3506 | 77240.9876 | -7206.3738 | 4682.9091 | 7500 | 4513.7383 | 2061.8166 | 0 | 91799.1114 | 71811.9752 | 139874.5645
10612 | 10 | 70 | 40 | 33635.8936 | 1.1551 | 22.2735 | 0.77546 | 96427.7841 | 0.044394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2862 | 8.6409 | 4.8879 | 0.095993 | 0.053525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176790.2213 | 7778892.4112 | 4.2505 | 5.2896 | 48.3958 | 12028.1939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77404.2144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.7708 | 1069.3412 | 3923.8666 | 17622.1567 | 14.4318 | 94061.6842 | 32027.4738 | 60697.4274 | -10410.8393 | 5008.5055 | 7500 | 3394.144 | 1967.5736 | 0 | 39155.6734 | 58430.6148 | 80909.3438
10613 | 10 | 70 | 40 | 38463.3607 | 1.5659 | 28.5049 | 0.80981 | 93068.5088 | 0.057076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0561 | 10.4052 | 3.8837 | 0.075681 | 0.047825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251510.9533 | 15088094.6524 | 5.5367 | 4.4302 | 40.6446 | 17740.9051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79320.6842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.028 | 816.1827 | 5808.6397 | 16013.1337 | 18.1177 | 90142.8367 | 44900.454 | 82391.687 | -12872.9576 | 6914.9325 | 7500 | 2943.8339 | 2427.2178 | 0 | 67459.7222 | 71436.2507 | 130228.6392
10614 | 10 | 70 | 40 | 31898.1201 | 1.1383 | 24.3377 | 0.76072 | 103893.9812 | 0.048945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3488 | 10.1859 | 5.1079 | 0.12725 | 0.059094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 657726.8478 | 24217870.7615 | 5.1953 | 5.4251 | 49.2845 | 16740.2003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72189.0821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.3751 | 906.4233 | 4203.6808 | 16869.5715 | 15.9 | 101086.9191 | 30057.0973 | 60911.1101 | -12351.0732 | 4860.2039 | 7500 | 5559.8956 | 2107.9385 | 0 | 120364.4599 | 42465.5781 | 176544.054
10615 | 10 | 70 | 40 | 35848.0421 | 1.2762 | 26.5541 | 0.75687 | 97972.3178 | 0.030528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6487 | 11.457 | 3.3003 | 0.080261 | 0.054424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278285.7193 | 15202541.2912 | 5.2113 | 4.8951 | 42.3916 | 12444.2978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73086.6477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.4082 | 1098.7589 | 4405.5522 | 17550.7249 | 17.3853 | 96312.7855 | 36594.6343 | 67011.4753 | -7301.942 | 5438.2415 | 7500 | 2926.9237 | 2172.2804 | 0 | 73726.9786 | 66126.2474 | 121942.3445
10616 | 10 | 70 | 40 | 34899.7037 | 1.565 | 24.994 | 0.62292 | 91071.2286 | 0.04928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7837 | 9.8722 | 4.7134 | 0.096638 | 0.048539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 482193.7881 | 14097890.6303 | 4.4861 | 4.5734 | 36.8991 | 13729.4586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65057.7091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.3918 | 1042.7035 | 4930.1514 | 14536.42 | 17.6377 | 88594.0175 | 40726.5674 | 47858.1597 | -10899.7289 | 6224.0348 | 7500 | 4392.0637 | 2217.3292 | 0 | 70535.7013 | 35514.7902 | 133039.337
10617 | 10 | 70 | 40 | 28841.3513 | 1.0831 | 28.6062 | 0.78457 | 100077.4383 | 0.035252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.579 | 7.0072 | 5.5904 | 0.085749 | 0.057886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109345.5685 | 15643287.4802 | 4.3842 | 4.5284 | 44.5113 | 10188.3987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89219.702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3411 | 1117.2814 | 4368.6528 | 15732.0929 | 18.4408 | 98122.518 | 26218.5167 | 90695.1786 | -8601.6494 | 4104.9887 | 7500 | 3507.275 | 1744.0153 | 0 | 70585.5604 | 55671.1678 | 140082.7175
10618 | 10 | 70 | 40 | 39969.4732 | 1.2539 | 21.3452 | 0.72523 | 99178.5955 | 0.053797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8981 | 10.231 | 5.2511 | 0.10346 | 0.062557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068877.0221 | 10278209.7399 | 5.0496 | 4.3791 | 46.7937 | 10226.6893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67369.9695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.9256 | 1108.0311 | 4662.8617 | 19814.1827 | 14.2246 | 96237.2514 | 40310.581 | 47971.2784 | -12941.914 | 6293.8329 | 7500 | 4716.4677 | 2889.7236 | 0 | 43040.5604 | 53026.464 | 86754.066
10619 | 10 | 70 | 40 | 35521.8651 | 1.2466 | 34.0334 | 0.77968 | 98433.6842 | 0.037113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2237 | 9.985 | 6.0333 | 0.080098 | 0.059196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086151.9519 | 16201947.8936 | 5.4977 | 5.48 | 48.8529 | 16956.5339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63030.4237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 335.5417 | 1274.2753 | 4663.0696 | 17682.0152 | 21.9996 | 96410.4007 | 35679.6999 | 75849.6805 | -8902.447 | 5412.7038 | 7500 | 3842.9921 | 2351.6345 | 0 | 80867.4507 | 59605.0405 | 142996.674
10620 | 10 | 70 | 40 | 33224.8258 | 0.94252 | 30.3887 | 0.66297 | 98395.7859 | 0.043262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8208 | 12.4393 | 5.3185 | 0.10107 | 0.046497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856166.1947 | 20370839.8259 | 4.9063 | 4.6105 | 41.4261 | 13054.2592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72077.2029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5812 | 741.6005 | 4717.5113 | 19606.2189 | 20.9694 | 96042.2423 | 27237.2138 | 67891.6924 | -10355.5919 | 4352.411 | 7500 | 4399.3398 | 1485.3186 | 0 | 95380.1056 | 49430.2696 | 148460.2196
10621 | 10 | 70 | 40 | 35974.954 | 1.4227 | 29.9397 | 0.78125 | 100907.5433 | 0.051132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9916 | 9.918 | 4.0406 | 0.10799 | 0.048675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015165.175 | 15124866.8286 | 4.659 | 4.8881 | 30.9176 | 19682.6844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78383.0367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4166 | 1184.5125 | 5250.6755 | 16226.2647 | 19.3364 | 98061.0611 | 39497.3786 | 83112.0829 | -12524.5216 | 6157.1842 | 7500 | 5006.5957 | 2199.6427 | 0 | 88793.9169 | 70522.5318 | 149219.7476
10622 | 10 | 70 | 40 | 37156.448 | 1.1666 | 24.7971 | 0.68556 | 93732.5791 | 0.053921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.375 | 12.1957 | 4.8032 | 0.12971 | 0.050305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849588.6873 | 17674219.3886 | 5.2838 | 5.2642 | 33.6051 | 15904.1976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70496.7215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.6763 | 986.6253 | 5894.7054 | 19342.4902 | 16.896 | 90946.4441 | 35627.9157 | 55699.9873 | -12258.9937 | 5613.5253 | 7500 | 6208.4705 | 2072.5699 | 0 | 103800.5274 | 56382.8173 | 147881.1851
10623 | 10 | 70 | 40 | 35065.3569 | 0.96464 | 29.4241 | 0.85066 | 101962.6934 | 0.057759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4227 | 11.0713 | 4.8413 | 0.14091 | 0.059737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968396.5793 | 17041694.2253 | 4.563 | 5.2636 | 38.2645 | 13791.5683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85772.9493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.369 | 1116.6564 | 4339.4903 | 20437.8299 | 18.2793 | 98719.6755 | 29255.0539 | 95591.5045 | -14269.2789 | 4869.7235 | 7500 | 6009.487 | 2135.0812 | 0 | 95038.0761 | 56684.8527 | 169444.7946
10624 | 10 | 70 | 40 | 32461.2855 | 1.2573 | 30.1471 | 0.74132 | 102242.285 | 0.059154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6202 | 10.3947 | 5.8375 | 0.097627 | 0.045775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914735.9947 | 10452891.3363 | 4.6925 | 5.4378 | 37.6128 | 14928.8747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75980.3084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.956 | 698.4657 | 4340.0777 | 16061.3742 | 19.9103 | 98913.1211 | 32799.8227 | 77779.9454 | -14648.321 | 5376.173 | 7500 | 4013.5374 | 1806.1781 | 0 | 60401.6518 | 55824.334 | 119204.6534
10625 | 10 | 70 | 40 | 32105.3843 | 1.0076 | 19.2068 | 0.78632 | 106467.076 | 0.046886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3185 | 10.0629 | 5.4188 | 0.070505 | 0.053116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711146.5571 | 15520028.4319 | 5.4488 | 4.4414 | 47.7395 | 18217.9438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80797.4274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7319 | 872.5029 | 5714.1513 | 18268.1754 | 12.3694 | 103709.9071 | 27674.4179 | 55244.276 | -12131.5435 | 4521.968 | 7500 | 3409.8883 | 1762.8704 | 0 | 64487.9908 | 46433.169 | 106036.6989
10626 | 10 | 70 | 40 | 32939.4983 | 1.1106 | 35.3694 | 0.83558 | 98712.9432 | 0.049694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9277 | 8.2455 | 5.2124 | 0.086456 | 0.035114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255593.2083 | 20222160.1596 | 4.3332 | 4.9493 | 47.509 | 13450.1034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79925.389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.5323 | 1094.6 | 4135.4312 | 17693.3001 | 22.1589 | 96005.6068 | 30492.3964 | 105585.0068 | -11912.2802 | 4892.3382 | 7500 | 3563.5278 | 1260.8299 | 0 | 96279.6483 | 63376.7313 | 174284.736
10627 | 10 | 70 | 40 | 35424.0351 | 0.80906 | 16.7841 | 0.75424 | 96077.4953 | 0.053983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6559 | 9.1721 | 5.797 | 0.072168 | 0.049604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056293.2757 | 12737933.3029 | 4.7879 | 4.5407 | 39.8798 | 14944.522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68376.7351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0563 | 1210.3366 | 4110.1361 | 22525.0856 | 11.005 | 93218.438 | 25797.899 | 39516.0158 | -12579.8518 | 4294.0568 | 7500 | 3137.4635 | 1563.3307 | 0 | 60175.6338 | 60714.3246 | 68690.2233
10628 | 10 | 70 | 40 | 38053.9541 | 1.567 | 26.3928 | 0.61401 | 102789.0727 | 0.049545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5571 | 11.5376 | 3.5306 | 0.14409 | 0.059143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953600.7212 | 14294744.6281 | 5.1426 | 5.2988 | 37.6878 | 17951.5035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69596.9821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.0101 | 1158.3979 | 4558.8432 | 15833.0807 | 18.7179 | 99978.2652 | 44441.7467 | 53414.877 | -12367.5528 | 6821.133 | 7500 | 5707.9909 | 2960.8848 | 0 | 79498.8651 | 60538.2425 | 127439.7021
10629 | 10 | 70 | 40 | 33475.224 | 1.2037 | 20.995 | 0.72272 | 109876.7146 | 0.062227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7797 | 8.6122 | 4.9234 | 0.12892 | 0.064994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914274.1032 | 16784486.416 | 5.3484 | 5.6027 | 37.7106 | 15985.3515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71788.7449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.442 | 885.3246 | 4469.7152 | 17067.9602 | 14.011 | 106116.2928 | 32814.5278 | 50137.5173 | -16545.8559 | 5495.6943 | 7500 | 5148.0573 | 2621.5475 | 0 | 97640.9209 | 56802.3721 | 128010.0372
10630 | 10 | 70 | 40 | 42784.5004 | 1.4175 | 25.9106 | 0.82635 | 92780.5884 | 0.048635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7975 | 9.6745 | 5.562 | 0.09008 | 0.056034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920798.655 | 12809582.3519 | 5.2984 | 5.4159 | 37.4759 | 14586.4549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70254.1634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.1141 | 1194.7798 | 5248.538 | 19354.7139 | 16.317 | 90289.456 | 46859.5731 | 67398.42 | -10960.9825 | 7063.4504 | 7500 | 4391.2825 | 2904.9191 | 0 | 72580.8913 | 55834.9669 | 141902.5871
10631 | 10 | 70 | 40 | 36770.3761 | 1.3337 | 32.308 | 0.81855 | 100883.7765 | 0.052402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1621 | 9.6361 | 5.9184 | 0.063898 | 0.051938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003301.704 | 11228853.756 | 5.2299 | 5.7127 | 35.031 | 16011.6463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73041.1387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.3201 | 909.0333 | 6382.9683 | 17432.0745 | 20.4348 | 97968.3351 | 38676.6032 | 86723.2181 | -12827.9421 | 6064.145 | 7500 | 3597.9283 | 2311.6101 | 0 | 69530.9703 | 62681.0621 | 138895.4707
10632 | 10 | 70 | 40 | 40239.6217 | 0.709 | 26.3574 | 0.85725 | 97710.2592 | 0.058666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6789 | 10.7111 | 4.6939 | 0.078148 | 0.055625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141396.8956 | 12722157.738 | 5.6813 | 5.4364 | 44.6617 | 14712.9181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66157.8667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0346 | 1068.187 | 5923.7558 | 27060.8255 | 16.3139 | 94554.496 | 26357.5925 | 66445.3542 | -13885.3581 | 4451.1674 | 7500 | 3972.0739 | 1817.2359 | 0 | 65354.6772 | 61433.8115 | 100578.9315
10633 | 10 | 70 | 40 | 23946.2659 | 1.0291 | 19.9138 | 0.70898 | 108996.1515 | 0.061382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.015 | 10.0751 | 5.1863 | 0.070219 | 0.057247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321428.7117 | 19312296.8726 | 4.3091 | 4.7604 | 45.5705 | 16639.4112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76055.4876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.6374 | 889.2697 | 4614.1089 | 13462.8032 | 13.392 | 105315.6596 | 20966.9253 | 49601.9649 | -16194.1643 | 3859.6776 | 7500 | 2984.7815 | 1621.6742 | 0 | 90478.9089 | 70212.0403 | 90607.7278
10634 | 10 | 70 | 40 | 38710.2175 | 0.90631 | 19.3611 | 0.70063 | 102857.6755 | 0.045574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.491 | 10.92 | 5.3194 | 0.096573 | 0.048587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110916.131 | 11185927.7024 | 5.3178 | 4.3104 | 37.2598 | 15894.0268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72113.3236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.1552 | 1021.6359 | 5751.098 | 23310.8854 | 13.0813 | 100267.5699 | 30798.6643 | 45285.9515 | -11396.4644 | 4902.1218 | 7500 | 4986.7946 | 1748.0919 | 0 | 51387.5958 | 65816.886 | 69395.8695
10635 | 10 | 70 | 40 | 40021.7972 | 1.1135 | 24.0381 | 0.66229 | 104899.1354 | 0.04616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0982 | 12.7968 | 5.0886 | 0.068194 | 0.061874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680317.7801 | 9232825.0196 | 4.3869 | 5.2647 | 41.9672 | 14042.4638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73492.443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3992 | 1062.9816 | 4588.7434 | 21462.4397 | 16.5935 | 102224.1223 | 37118.7149 | 54711.9147 | -11770.0574 | 5786.366 | 7500 | 3205.5452 | 2627.728 | 0 | 49331.7277 | 42757.528 | 105754.411
10636 | 10 | 70 | 40 | 33870.5787 | 1.2489 | 29.3042 | 0.72167 | 102023.5879 | 0.03807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4149 | 8.1316 | 4.5023 | 0.093802 | 0.048026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042221.1041 | 9077259.2304 | 5.6989 | 4.3777 | 32.0792 | 12909.4198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83107.3209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8126 | 846.8963 | 4082.3606 | 16838.3358 | 19.5676 | 99873.0366 | 34064.4859 | 80918.2788 | -9462.4256 | 5227.3114 | 7500 | 3164.3396 | 1842.537 | 0 | 45592.7633 | 63951.0908 | 104896.1997
10637 | 10 | 70 | 40 | 32765.0766 | 1.4805 | 25.8711 | 0.68762 | 101850.486 | 0.058712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7672 | 9.4314 | 5.216 | 0.13635 | 0.039146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186323.5728 | 20136767.6378 | 4.4343 | 5.5197 | 49.0983 | 9844.2665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76309.0702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2875 | 850.6605 | 6353.329 | 14308.5235 | 17.6075 | 98558.432 | 36913.1062 | 63058.6517 | -14485.0377 | 5926.4954 | 7500 | 6953.8403 | 1702.7525 | 0 | 104175.1558 | 56322.3371 | 155422.6272
10638 | 10 | 70 | 40 | 34981.7744 | 1.392 | 18.8684 | 0.70465 | 98193.4496 | 0.052042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9984 | 8.1831 | 4.2383 | 0.084569 | 0.045796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204264.349 | 14397032.683 | 5.5467 | 4.9925 | 34.8408 | 13479.8789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90496.4267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.1189 | 1165.0123 | 4858.3876 | 16051.7922 | 12.7198 | 95374.9447 | 37859.9644 | 55642.9863 | -12401.4213 | 5926.4627 | 7500 | 3301.3646 | 1991.9836 | 0 | 78230.2578 | 69671.639 | 108379.9591
10639 | 10 | 70 | 40 | 37936.8824 | 1.054 | 37.9992 | 0.69107 | 100776.8576 | 0.05545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.187 | 11.377 | 4.3422 | 0.097876 | 0.045493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875588.1606 | 13574753.4199 | 4.378 | 4.6163 | 36.5542 | 19871.5753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73790.2498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.5576 | 1079.0828 | 4864.831 | 21032.5195 | 25.8118 | 97697.6767 | 33808.7257 | 89931.4228 | -13548.396 | 5445.5157 | 7500 | 3866.0463 | 1818.2215 | 0 | 69090.6289 | 59636.4845 | 138275.6803
10640 | 10 | 70 | 40 | 37828.2599 | 1.3473 | 22.6941 | 0.76907 | 105023.7029 | 0.043296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0222 | 7.9486 | 5.3089 | 0.089078 | 0.057494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1356633.4985 | 11652370.9019 | 4.2804 | 4.3819 | 43.8065 | 17634.465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74147.1582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.4213 | 1192.7712 | 6329.5476 | 17797.6009 | 14.7571 | 102509.6355 | 40061.318 | 58851.1406 | -11061.8968 | 6143.438 | 7500 | 4387.4904 | 2592.3749 | 0 | 51539.6355 | 73688.6276 | 86324.873
10641 | 10 | 70 | 40 | 39359.2005 | 1.171 | 30.9071 | 0.80606 | 104251.1993 | 0.054685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4189 | 9.6034 | 5.8825 | 0.11597 | 0.056477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 551402.79 | 15495235.0522 | 4.9335 | 4.3372 | 37.2844 | 12631.3953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73031.3674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4131 | 1192.0136 | 5946.8012 | 20438.6193 | 19.6858 | 101109.1528 | 37841.1626 | 81950.189 | -13825.0046 | 6012.0661 | 7500 | 6365.8205 | 2492.0669 | 0 | 72390.1191 | 37401.6109 | 163324.8088
10642 | 10 | 70 | 40 | 27569.9368 | 1.33 | 26.8498 | 0.60779 | 99456.2579 | 0.056782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7868 | 11.5804 | 4.199 | 0.13456 | 0.04912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110206.9312 | 17210461.5142 | 5.1005 | 4.8865 | 39.4761 | 10174.9456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71411.0301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.5709 | 1055.6352 | 4938.9548 | 13097.4174 | 19.1085 | 96345.6282 | 28945.0387 | 55281.6843 | -13686.7704 | 4791.4081 | 7500 | 5387.8526 | 1727.3728 | 0 | 86722.5294 | 58538.8364 | 118130.2792
10643 | 10 | 70 | 40 | 35854.6115 | 1.0109 | 21.5873 | 0.73432 | 104916.8572 | 0.049621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8485 | 9.6657 | 4.6836 | 0.13921 | 0.061013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189900.7602 | 12073742.3754 | 5.7258 | 5.0394 | 46.234 | 16226.5874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60339.9089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.9728 | 781.9513 | 3271.3864 | 20363.3528 | 14.313 | 102043.551 | 30982.5175 | 43893.0755 | -12642.5473 | 5004.3439 | 7500 | 4979.0817 | 2240.9603 | 0 | 56808.0268 | 64139.9174 | 74625.541
10644 | 10 | 70 | 40 | 34992.3798 | 1.2047 | 24.4432 | 0.82656 | 97514.5834 | 0.06217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5649 | 10.0116 | 5.0584 | 0.081257 | 0.047488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1357571.8535 | 13979273.3242 | 4.6549 | 5.2785 | 35.0623 | 14688.8201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86546.0082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.933 | 1384.3697 | 4326.0669 | 17831.8857 | 15.3912 | 94180.2844 | 34320.9882 | 78341.2842 | -14670.9158 | 5584.8311 | 7500 | 3631.449 | 1946.502 | 0 | 81820.9236 | 77805.2714 | 120669.7908
10645 | 10 | 70 | 40 | 34368.6296 | 1.0613 | 26.4269 | 0.80523 | 103053.9417 | 0.040817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.489 | 10.7187 | 5.7174 | 0.07583 | 0.055507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 640877.9752 | 18695809.4888 | 5.3988 | 5.4426 | 33.1716 | 14696.2624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78495.1943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.56 | 987.0696 | 4084.8246 | 18976.5841 | 16.8401 | 100726.6895 | 30784.091 | 75251.7024 | -10239.9096 | 4828.5086 | 7500 | 3259.6511 | 1967.088 | 0 | 113708.255 | 45464.2439 | 181595.1426
10646 | 10 | 70 | 40 | 33356.9896 | 0.95318 | 29.7659 | 0.81057 | 97075.9354 | 0.067874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2268 | 10.8817 | 6.4461 | 0.073104 | 0.047212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341826.2702 | 15020181.1348 | 4.786 | 5.4583 | 45.8288 | 14085.8443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75953.1544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.2478 | 968.8549 | 4935.6343 | 19567.1839 | 18.9112 | 93457.7936 | 27579.6113 | 82445.015 | -15919.824 | 4743.6657 | 7500 | 3860.4143 | 1643.7396 | 0 | 78551.724 | 68340.4081 | 122063.9378
10647 | 10 | 70 | 40 | 39823.039 | 0.72873 | 31.3587 | 0.72808 | 96828.8473 | 0.049101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2663 | 10.985 | 5.6728 | 0.097909 | 0.054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835448.2867 | 23267194.1719 | 5.4658 | 5.171 | 30.2298 | 10174.5276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77354.2947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.5059 | 1010.4012 | 6634.8889 | 26486.5819 | 20.8644 | 94204.4589 | 26672.9142 | 81177.9347 | -11547.3091 | 4349.3304 | 7500 | 5604.4348 | 1723.7774 | 0 | 142479.7799 | 52597.3084 | 205363.5539
10648 | 10 | 70 | 40 | 39946.6 | 1.0612 | 12.993 | 0.79579 | 105864.7106 | 0.051686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0972 | 9.9376 | 4.4613 | 0.092657 | 0.036946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720663.4156 | 13826307.687 | 5.1058 | 4.6813 | 42.6182 | 15438.2198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81328.7565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.1979 | 929.4117 | 4506.1268 | 22058.0906 | 8.3234 | 102846.4905 | 35777.0187 | 37977.1564 | -13280.1684 | 5697.0838 | 7500 | 3667.3001 | 1544.8312 | 0 | 64351.8556 | 45622.1133 | 97612.964
10649 | 10 | 70 | 40 | 37898.7777 | 1.3424 | 22.2615 | 0.75614 | 106395.6556 | 0.043399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3968 | 8.2278 | 6.0192 | 0.053719 | 0.046422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798666.9243 | 18829245.8385 | 5.1961 | 5.0773 | 49.6624 | 14828.5378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75820.9211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4401 | 836.0391 | 4636.6867 | 17880.623 | 14.5808 | 103842.7536 | 40036.3095 | 58235.1217 | -11232.7687 | 6150.613 | 7500 | 2318.8932 | 2095.5819 | 0 | 87724.9912 | 45961.4002 | 146867.3415
10650 | 10 | 70 | 40 | 38950.0371 | 1.4267 | 20.7923 | 0.77956 | 104577.5893 | 0.044127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2969 | 8.2434 | 5.0131 | 0.03921 | 0.062238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223233.6471 | 18727773.748 | 4.9672 | 4.5933 | 33.7094 | 14544.9498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75941.5879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.2483 | 1211.3728 | 4482.9198 | 17529.7961 | 13.4412 | 102026.7606 | 42840.482 | 55824.9684 | -11223.6466 | 6532.1165 | 7500 | 1700.4689 | 2983.8241 | 0 | 97637.9161 | 72720.5016 | 131075.6278
10651 | 10 | 70 | 40 | 36066.8388 | 1.1658 | 23.2036 | 0.73753 | 106415.8489 | 0.050409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2677 | 10.2232 | 4.6251 | 0.068696 | 0.039543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 679324.3638 | 12718484.206 | 5.6865 | 5.208 | 38.5498 | 16077.3278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64136.4953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2653 | 772.1288 | 4024.706 | 18783.5174 | 15.357 | 103455.8185 | 34566.6427 | 50324.9169 | -13024.1339 | 5516.3134 | 7500 | 2556.7216 | 1600.9848 | 0 | 67669.7968 | 46046.7868 | 110664.4556
10652 | 10 | 70 | 40 | 34239.0746 | 1.0419 | 17.056 | 0.79073 | 97696.5941 | 0.045054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2396 | 10.6751 | 4.1646 | 0.090912 | 0.056114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284335.4196 | 16689265.999 | 5.5474 | 4.4734 | 49.9767 | 14584.8735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77800.0441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.1909 | 1334.8029 | 5303.292 | 19111.8669 | 10.9572 | 95264.1564 | 30254.4154 | 47448.8257 | -10702.7257 | 4785.0034 | 7500 | 4114.6898 | 1970.6813 | 0 | 68202.5498 | 64511.3843 | 89062.0553
10653 | 10 | 70 | 40 | 39510.1151 | 0.91229 | 16.7491 | 0.72648 | 101458.4327 | 0.057844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4436 | 10.1963 | 6.0282 | 0.11134 | 0.053719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908714.7768 | 15017615.6948 | 5.1331 | 4.6143 | 43.7243 | 15602.9199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71655.6706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.1248 | 1281.4742 | 4263.6033 | 23713.0357 | 11.1539 | 98226.7942 | 31594.1588 | 40092.1811 | -14219.2094 | 5185.3256 | 7500 | 5435.3268 | 2044.4161 | 0 | 68039.3591 | 53184.2202 | 92487.3379
10654 | 10 | 70 | 40 | 28766.7067 | 1.3163 | 23.6065 | 0.6237 | 99701.4488 | 0.053611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.427 | 12.7499 | 5.0828 | 0.11529 | 0.049893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969689.3398 | 14555543.2348 | 5.5084 | 4.3191 | 40.9584 | 17005.8293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75608.215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.3245 | 689.518 | 4464.9875 | 13771.4085 | 16.6513 | 96754.6888 | 29990.5965 | 52587.0725 | -12965.7443 | 4889.2109 | 7500 | 5108.1492 | 1790.3765 | 0 | 63350.4972 | 58445.2093 | 93804.9491
10655 | 10 | 70 | 40 | 41346.7522 | 0.49423 | 24.9237 | 0.75472 | 103156.1377 | 0.042368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1754 | 10.2743 | 4.8823 | 0.090391 | 0.045095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074976.3821 | 11579545.7729 | 5.4376 | 4.6796 | 40.9981 | 17563.3948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71539.7484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.3253 | 1308.7689 | 4589.3616 | 31356.3254 | 16.3376 | 100739.0732 | 19980.8535 | 61424.9694 | -10635.0838 | 3381.0414 | 7500 | 3947.7825 | 1119.0218 | 0 | 54406.8795 | 63479.3365 | 77646.1278
10656 | 10 | 70 | 40 | 36689.9889 | 0.95561 | 22.5112 | 0.78938 | 96328.2688 | 0.034942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0814 | 9.8791 | 6.0005 | 0.078918 | 0.056841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148872.7947 | 16259537.9793 | 4.6123 | 4.6421 | 36.6871 | 10287.8704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69641.9104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.6982 | 934.3816 | 6376.3444 | 21493.0367 | 14.4727 | 94462.9568 | 30393.9043 | 55982.071 | -8207.373 | 4649.467 | 7500 | 4392.5273 | 1939.6598 | 0 | 82445.7877 | 62359.1251 | 116736.9189
10657 | 10 | 70 | 40 | 37067.3928 | 1.0044 | 22.4123 | 0.85669 | 100430.1568 | 0.060566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9548 | 8.4515 | 3.7293 | 0.048884 | 0.054488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081280.7012 | 20684042.0657 | 4.9419 | 4.2727 | 40.3077 | 17275.9014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66629.4961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3091 | 1205.177 | 5208.5133 | 21129.167 | 13.8765 | 97083.2345 | 31876.4515 | 56873.9277 | -14726.4583 | 5255.2029 | 7500 | 1897.4605 | 2101.6148 | 0 | 91373.4385 | 63868.1565 | 118283.4809
10658 | 10 | 70 | 40 | 35922.1941 | 1.097 | 31.7476 | 0.79312 | 101090.2125 | 0.040532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7803 | 9.1313 | 4.4969 | 0.090735 | 0.061578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066710.7039 | 13130522.1455 | 5.3494 | 5.6549 | 31.4358 | 10742.3961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75754.1255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.4492 | 1423.3686 | 4795.9128 | 19442.6921 | 20.3681 | 98823.0315 | 32959.0041 | 86204.0048 | -9975.5966 | 5108.4711 | 7500 | 3850.9216 | 2308.7608 | 0 | 85547.1586 | 63625.5563 | 149877.1682
10659 | 10 | 70 | 40 | 30123.2168 | 1.0578 | 17.3857 | 0.56559 | 97098.6557 | 0.051229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1936 | 12.6279 | 4.2255 | 0.076122 | 0.042529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961319.4964 | 11576703.0762 | 5.0917 | 4.8326 | 45.9227 | 17263.2613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83083.5362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.15 | 1104.4394 | 4370.7647 | 16665.1574 | 12.6688 | 94354.5177 | 26916.1189 | 39190.3128 | -12074.2073 | 4415.0988 | 7500 | 2889.5009 | 1378.1233 | 0 | 53550.5774 | 56095.2417 | 67670.2831
10660 | 10 | 70 | 40 | 39449.5405 | 1.2168 | 24.0579 | 0.7899 | 94666.4356 | 0.058725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.071 | 10.8715 | 4.8301 | 0.11685 | 0.052754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 499282.5329 | 17825002.0586 | 4.8331 | 5.7271 | 32.9098 | 14161.8612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83562.9787 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.1797 | 920.8305 | 4681.2939 | 19966.9238 | 15.4625 | 91605.912 | 38965.2333 | 71825.078 | -13466.3036 | 6143.0057 | 7500 | 4752.5844 | 2378.4777 | 0 | 116070.7774 | 38244.2944 | 195924.5585
10661 | 10 | 70 | 40 | 33521.5466 | 1.1557 | 31.8968 | 0.85938 | 104167.7901 | 0.049739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5508 | 12.9067 | 4.2132 | 0.094846 | 0.044959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849995.0399 | 10691225.7832 | 4.2944 | 5.2143 | 31.628 | 13762.1481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70070.6352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8496 | 1100.2758 | 6187.8157 | 17556.6049 | 19.7191 | 101308.2812 | 31929.8834 | 85330.3037 | -12581.8391 | 5129.6628 | 7500 | 4661.1543 | 1692.6383 | 0 | 66437.3077 | 55746.2438 | 134352.8672
10662 | 10 | 70 | 40 | 37834.0441 | 1.0159 | 30.3982 | 0.73812 | 98035.399 | 0.057422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9853 | 6.4463 | 4.2077 | 0.077861 | 0.062566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1330432.0264 | 18178868.5097 | 5.682 | 4.5312 | 35.3221 | 17772.3014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78126.0496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.2944 | 900.9232 | 5577.1386 | 21428.4624 | 20.1121 | 94935.1841 | 32811.1633 | 80361.094 | -13640.9457 | 5315.3296 | 7500 | 3064.0819 | 2440.8062 | 0 | 89191.3089 | 79367.9223 | 127674.9158
10663 | 10 | 70 | 40 | 34834.6639 | 1.0832 | 29.0222 | 0.73756 | 99835.1504 | 0.052853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9293 | 10.3145 | 5.457 | 0.081859 | 0.053015 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900437.1461 | 18084508.3742 | 4.3894 | 4.3635 | 44.8323 | 18503.5437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82269.0862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0902 | 889.1247 | 4381.4571 | 18999.9374 | 19.2077 | 96925.5295 | 31669.4529 | 80743.4329 | -12802.3316 | 5107.8346 | 7500 | 3242.517 | 1987.4742 | 0 | 78532.766 | 55293.7415 | 140687.4045
10664 | 10 | 70 | 40 | 42960.6527 | 1.0884 | 24.0116 | 0.72169 | 105974.3317 | 0.060672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3867 | 9.6431 | 4.8722 | 0.069708 | 0.043282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768511.0091 | 16219299.1109 | 5.6605 | 5.5839 | 30.4897 | 14420.9776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73847.966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.9953 | 1072.1761 | 5438.8274 | 23364.5185 | 16.0333 | 102436.5808 | 39192.2683 | 58918.3254 | -15566.1043 | 6303.9837 | 7500 | 3550.0592 | 2002.5689 | 0 | 105444.5325 | 53238.9716 | 154106.6623
10665 | 10 | 70 | 40 | 33573.489 | 0.994 | 20.7447 | 0.85104 | 95277.042 | 0.064644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7364 | 8.7527 | 4.0462 | 0.075044 | 0.032507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810614.3408 | 10620586.5486 | 4.9654 | 5.3701 | 36.1439 | 15535.5442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67404.2772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.6374 | 956.6858 | 4197.2424 | 19249.3835 | 12.8847 | 91891.9223 | 28648.2109 | 52979.99 | -14894.5267 | 4825.7639 | 7500 | 2584.0771 | 1151.3608 | 0 | 61517.1562 | 52581.9409 | 91730.0914
10666 | 10 | 70 | 40 | 36206.7448 | 1.0634 | 21.676 | 0.76559 | 96634.4438 | 0.05739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1353 | 9.9562 | 5.7328 | 0.094831 | 0.043897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206518.7734 | 17430903.9629 | 5.043 | 4.6834 | 34.4658 | 13952.7989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83257.932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4576 | 977.6964 | 5636.1488 | 19968.6857 | 14.1225 | 93580.2032 | 32476.1181 | 62888.9483 | -13438.6586 | 5257.1516 | 7500 | 4846.233 | 1693.7307 | 0 | 91151.045 | 70600.3452 | 121774.2228
10667 | 10 | 70 | 40 | 34413.2891 | 1.0066 | 27.9771 | 0.77408 | 101886.9203 | 0.048536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9225 | 9.4948 | 6.4028 | 0.12412 | 0.054106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011015.662 | 16028319.5944 | 5.707 | 5.7469 | 38.7082 | 12103.6635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69018.2102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.4439 | 1094.3459 | 3734.6774 | 19592.4118 | 18.1414 | 99156.7751 | 29641.7546 | 67884.2686 | -12012.6388 | 4782.6536 | 7500 | 5308.7381 | 1899.2235 | 0 | 93117.7623 | 56608.3886 | 141513.3734
10668 | 10 | 70 | 40 | 31458.5955 | 1.0783 | 28.7912 | 0.77029 | 92727.2461 | 0.047022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3327 | 10.0556 | 3.8852 | 0.10614 | 0.041618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087310.0358 | 15593872.3325 | 4.6912 | 4.6221 | 36.6117 | 17574.1283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70753.1084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.7229 | 953.5448 | 5923.5229 | 17205.4861 | 18.709 | 90319.0308 | 28506.2189 | 71334.661 | -10596.1473 | 4540.211 | 7500 | 4531.0556 | 1386.807 | 0 | 78658.4699 | 66911.3434 | 118949.9325
10669 | 10 | 70 | 40 | 38848.8193 | 1.0989 | 30.7191 | 0.83052 | 93117.1632 | 0.024486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7844 | 10.1391 | 5.094 | 0.083956 | 0.057408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065926.4418 | 13961838.1671 | 5.608 | 5.7048 | 46.1662 | 13536.1246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82763.3414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.7161 | 857.3175 | 4147.6053 | 21004.6262 | 19.3002 | 91849.8875 | 35688.3863 | 94507.1514 | -5576.0129 | 5207.8753 | 7500 | 3212.0235 | 2194.294 | 0 | 73964.0993 | 56486.8955 | 160210.9215
10670 | 10 | 70 | 40 | 37093.5928 | 0.82656 | 29.5641 | 0.72036 | 95662.1155 | 0.03176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4358 | 11.3156 | 4.5479 | 0.11536 | 0.050621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920665.2944 | 16840775.493 | 4.5304 | 5.5319 | 41.7918 | 16466.325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78416.8576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.231 | 747.9382 | 4790.5256 | 23356.7694 | 19.7555 | 93976.8765 | 27473.6467 | 76915.7354 | -7415.0516 | 4202.512 | 7500 | 4800.2524 | 1561.3576 | 0 | 93984.3996 | 55408.4361 | 153614.4159
10671 | 10 | 70 | 40 | 34405.8062 | 0.89548 | 29.9834 | 0.71336 | 95338.2089 | 0.052863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4826 | 11.6372 | 4.4877 | 0.12121 | 0.0437 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1467558.2107 | 11279933.3135 | 5.6291 | 5.7375 | 46.9485 | 15845.286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77093.1817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5257 | 1101.4308 | 4499.8963 | 20844.7502 | 20.1144 | 92559.1171 | 27122.112 | 76083.0482 | -12228.0037 | 4452.6903 | 7500 | 5120.6458 | 1428.1387 | 0 | 59565.6725 | 74519.3252 | 94524.9786
10672 | 10 | 70 | 40 | 37440.2889 | 1.4429 | 30.3325 | 0.73284 | 96256.0444 | 0.049875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2097 | 11.1646 | 4.5313 | 0.096061 | 0.050985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 893128.4149 | 16189714.2651 | 5.1292 | 5.4856 | 39.2587 | 16872.7129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80935.4691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2898 | 1068.7421 | 4026.7341 | 16698.0094 | 20.1279 | 93606.6257 | 41484.5591 | 82590.7802 | -11657.4422 | 6374.2378 | 7500 | 4127.4476 | 2385.2738 | 0 | 90981.9328 | 55893.7305 | 167893.0584
10673 | 10 | 70 | 40 | 31792.879 | 1.1639 | 19.1807 | 0.81425 | 99363.4965 | 0.056936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5941 | 8.9362 | 5.0966 | 0.12565 | 0.059384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880354.8075 | 20000102.1227 | 4.7275 | 5.2793 | 35.4278 | 12816.8144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75079.6869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.3983 | 921.8066 | 6006.8116 | 16575.2537 | 12.161 | 96247.4634 | 30435.2506 | 52703.2179 | -13710.5457 | 4995.9219 | 7500 | 6027.1047 | 2177.4558 | 0 | 116140.6025 | 53505.9965 | 152763.0112
10674 | 10 | 70 | 40 | 37361.8849 | 1.2909 | 15.1411 | 0.82135 | 98999.7729 | 0.039998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5016 | 9.2989 | 4.5744 | 0.088289 | 0.032011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016996.8304 | 15629345.0951 | 5.318 | 5.4182 | 31.0398 | 16237.6019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74702.9214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4453 | 1431.3275 | 4720.1392 | 18142.2561 | 9.5617 | 96808.4451 | 38439.2577 | 41679.2169 | -9641.8421 | 5834.4857 | 7500 | 3846.9668 | 1370.7708 | 0 | 98745.9924 | 67046.5731 | 120728.2748
10675 | 10 | 70 | 40 | 30711.902 | 0.80076 | 18.3363 | 0.73053 | 104527.889 | 0.051283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.23 | 9.5328 | 5.4773 | 0.1022 | 0.040762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128687.9673 | 11681715.7333 | 4.8216 | 4.3591 | 33.2023 | 18235.5413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79501.2553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.3485 | 876.9905 | 4440.2654 | 19619.6964 | 12.1834 | 101570.7118 | 22184.4112 | 48916.8981 | -13011.5799 | 3828.4568 | 7500 | 4464.9085 | 1145.3533 | 0 | 58762.235 | 72393.385 | 61397.298
10676 | 10 | 70 | 40 | 34007.7642 | 1.0389 | 16.7245 | 0.68774 | 102510.8634 | 0.049742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0269 | 9.2822 | 5.3353 | 0.10324 | 0.055406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015169.7736 | 17498914.2602 | 5.719 | 5.1298 | 33.9915 | 15538.8496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66846.6909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.6413 | 1139.7767 | 5130.0051 | 19014.4135 | 11.3817 | 99696.6667 | 29986.7014 | 35715.0211 | -12382.4653 | 4852.5567 | 7500 | 4833.2722 | 1973.2848 | 0 | 98399.8766 | 63585.6074 | 107292.6401
10677 | 10 | 70 | 40 | 33564.123 | 0.75207 | 30.1362 | 0.72962 | 95146.8145 | 0.054652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7311 | 10.6426 | 5.3584 | 0.076623 | 0.033813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800147.2964 | 18577013.3309 | 5.364 | 5.0834 | 40.222 | 14054.5886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71809.5738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.0473 | 950.2078 | 5321.9375 | 22034.073 | 20.0338 | 92280.8707 | 23060.1001 | 72544.8596 | -12610.1528 | 3922.9083 | 7500 | 3765.6804 | 973.5515 | 0 | 95410.825 | 48571.0763 | 145996.6958
10678 | 10 | 70 | 40 | 35647.1768 | 1.0884 | 27.0462 | 0.77945 | 100151.2722 | 0.043849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4232 | 8.1301 | 5.1231 | 0.10434 | 0.046997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1499350.748 | 9802151.0797 | 4.8223 | 4.3507 | 37.6862 | 15590.4307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81947.328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2297 | 1064.0326 | 5104.2455 | 19386.1358 | 17.4851 | 97723.5872 | 32522.0821 | 78349.8815 | -10681.814 | 5092.6778 | 7500 | 4775.7604 | 1756.6206 | 0 | 45809.0517 | 82551.2862 | 82572.974
10679 | 10 | 70 | 40 | 34594.7186 | 1.2104 | 31.4481 | 0.82185 | 99296.3752 | 0.050816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7999 | 10.9947 | 4.7472 | 0.093985 | 0.053044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996294.5457 | 20949424.568 | 4.7351 | 5.7235 | 43.9898 | 18167.7247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79625.574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8751 | 963.8947 | 5670.2196 | 17573.0125 | 19.8542 | 96512.4161 | 34043.4122 | 92317.0351 | -12249.4198 | 5397.0437 | 7500 | 4330.9608 | 2101.1271 | 0 | 116889.4251 | 59249.4352 | 191080.149
10680 | 10 | 70 | 40 | 37806.614 | 1.0089 | 28.5495 | 0.74719 | 103613.6417 | 0.063691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3997 | 9.4366 | 4.9059 | 0.090846 | 0.046582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065333.5068 | 12818407.1911 | 5.2236 | 5.3005 | 41.4724 | 10076.1012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68300.7805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.7128 | 993.8466 | 5639.3351 | 21496.4901 | 18.7933 | 99985.6275 | 32620.2477 | 66635.5529 | -15963.2626 | 5433.1426 | 7500 | 4595.5723 | 1857.5326 | 0 | 67641.9315 | 55313.265 | 115007.4521
10681 | 10 | 70 | 40 | 36575.8828 | 1.0759 | 31.4338 | 0.68802 | 96668.8319 | 0.036758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5102 | 9.5825 | 5.2296 | 0.086113 | 0.03098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833033.2617 | 12407126.6967 | 4.6647 | 4.8412 | 47.0804 | 16560.8656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79493.8123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.3411 | 1122.2608 | 3807.6099 | 20031.1511 | 21.3886 | 94700.6575 | 33089.4633 | 79853.5919 | -8659.9672 | 5044.7669 | 7500 | 3492.6822 | 1147.0583 | 0 | 57546.4938 | 49823.0715 | 129191.0176
10682 | 10 | 70 | 40 | 37678.2168 | 1.0182 | 24.0899 | 0.7579 | 101820.5056 | 0.054944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.833 | 10.6749 | 4.7334 | 0.093616 | 0.055572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996272.572 | 10261548.9184 | 4.6826 | 5.6629 | 49.6624 | 16534.9143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79501.3593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.1379 | 1131.1938 | 4840.1482 | 21311.7231 | 15.7629 | 98737.4369 | 32732.9875 | 66200.9333 | -13565.5022 | 5300.0058 | 7500 | 4059.5155 | 2161.7142 | 0 | 53683.4744 | 55370.6268 | 102702.5016
10683 | 10 | 70 | 40 | 29247.605 | 1.0517 | 20.8194 | 0.82909 | 97078.8776 | 0.046181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.663 | 10.5057 | 4.8053 | 0.12589 | 0.049046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259651.1856 | 12924605.3814 | 5.3774 | 4.9822 | 48.2285 | 14930.7311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72657.0834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.5788 | 739.2289 | 4653.0827 | 16236.4716 | 13.0908 | 94602.1579 | 26022.2668 | 56153.727 | -10897.5665 | 4220.44 | 7500 | 4738.5123 | 1519.2338 | 0 | 59624.6186 | 64677.9877 | 84203.2443
10684 | 10 | 70 | 40 | 26717.0275 | 0.97223 | 24.1652 | 0.75075 | 88566.3325 | 0.053345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3118 | 9.6028 | 6.2017 | 0.093388 | 0.053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198201.6228 | 10745936.5094 | 5.0806 | 4.4777 | 33.65 | 12196.2777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77087.1107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.6018 | 855.575 | 4757.6502 | 15505.9701 | 15.8756 | 85961.4738 | 22422.1148 | 63902.4849 | -11461.3782 | 3764.8371 | 7500 | 4575.4916 | 1464.4967 | 0 | 54577.8048 | 69240.0844 | 77505.7675
10685 | 10 | 70 | 40 | 30909.7962 | 0.83134 | 24.2807 | 0.80918 | 104804.4802 | 0.054977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.187 | 7.7531 | 5.3012 | 0.094781 | 0.06115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938555.3817 | 14311897.5338 | 4.7585 | 5.146 | 37.98 | 13582.5893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73065.4623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.8593 | 883.9885 | 4920.7904 | 19411.066 | 15.4384 | 101629.1522 | 22997.4604 | 64607.1366 | -13971.4434 | 3998.6809 | 7500 | 4499.6972 | 1794.6386 | 0 | 78026.8782 | 55322.0251 | 114131.0233
10686 | 10 | 70 | 40 | 33482.19 | 1.0614 | 14.5706 | 0.83866 | 101937.1277 | 0.06789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1259 | 11.1671 | 4.8028 | 0.099843 | 0.054041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041349.4202 | 7818618.365 | 4.8465 | 4.5123 | 48.2909 | 18510.9161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70932.6192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.4746 | 782.2747 | 5698.7758 | 18486.362 | 9.1128 | 98136.9459 | 29991.6558 | 38713.8015 | -16720.8001 | 5121.9127 | 7500 | 4517.8044 | 2031.4957 | 0 | 33390.489 | 59612.8512 | 44933.5078
10687 | 10 | 70 | 40 | 32932.9317 | 1.1057 | 37.1702 | 0.75248 | 90809.1527 | 0.03161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4982 | 9.2157 | 4.2618 | 0.099917 | 0.042708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104815.6996 | 8689100.5811 | 4.5998 | 5.2998 | 48.1944 | 15795.784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78075.7893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.989 | 1013.7545 | 6080.7033 | 17737.9258 | 24.3958 | 89216.8979 | 30390.0119 | 99737.4791 | -7005.9213 | 4574.5286 | 7500 | 4360.2557 | 1433.9086 | 0 | 43446.6585 | 59442.1025 | 124994.8185
10688 | 10 | 70 | 40 | 33689.2961 | 1.1688 | 24.0832 | 0.69338 | 96428.476 | 0.043455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3422 | 10.4996 | 6.7908 | 0.1046 | 0.039489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 445957.809 | 16630463.8405 | 4.256 | 4.7201 | 33.3909 | 12624.6919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88016.5523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.5126 | 1016.7718 | 5003.1064 | 17515.4196 | 16.3379 | 94111.8044 | 32347.7531 | 68171.4183 | -10193.355 | 5038.6744 | 7500 | 5624.646 | 1460.3371 | 0 | 91327.4363 | 33952.0117 | 167324.8985
10689 | 10 | 70 | 40 | 35584.9791 | 1.1318 | 18.5933 | 0.69628 | 100971.3003 | 0.05236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8667 | 7.7847 | 4.148 | 0.07032 | 0.051336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1313229.2076 | 17309677.2318 | 4.7801 | 4.2829 | 44.1112 | 17156.5437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80820.6823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8315 | 1250.3011 | 4232.6041 | 18888.3336 | 12.5931 | 98055.6383 | 33393.291 | 48493.7478 | -12828.9129 | 5344.3538 | 7500 | 2838.5362 | 2013.6452 | 0 | 73591.9484 | 71234.3798 | 89112.2297
10690 | 10 | 70 | 40 | 36639.2898 | 0.7421 | 22.1571 | 0.78589 | 97915.5046 | 0.057314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1234 | 9.4651 | 5.439 | 0.096631 | 0.051631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955529.8316 | 16856330.0286 | 5.672 | 5.5689 | 39.3069 | 15394.8665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74438.9193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9788 | 834.4474 | 4728.3049 | 24187.3921 | 14.2729 | 94824.8211 | 24903.7954 | 58689.4386 | -13599.0074 | 4235.3534 | 7500 | 4199.1425 | 1604.9567 | 0 | 94461.4992 | 57115.1267 | 124880.0518
10691 | 10 | 70 | 40 | 31834.4795 | 1.2999 | 24.5532 | 0.7452 | 98096.5751 | 0.059719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1431 | 10.0573 | 5.1469 | 0.095838 | 0.060365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850762.6831 | 16414039.2842 | 4.5597 | 5.1341 | 31.5344 | 12657.8607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65663.4476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7354 | 1209.0015 | 4675.5108 | 15380.2035 | 16.1807 | 94872.3679 | 32908.5519 | 54977.1371 | -14186.5116 | 5362.3867 | 7500 | 4247.87 | 2375.7804 | 0 | 99940.5278 | 54755.2512 | 138370.4911
10692 | 10 | 70 | 40 | 41581.79 | 0.98472 | 27.6717 | 0.86243 | 95824.7754 | 0.040581 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3998 | 8.7465 | 4.7258 | 0.10244 | 0.051543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592180.7353 | 21912103.0141 | 5.3036 | 4.5442 | 46.9598 | 15116.7992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68856.5017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.6496 | 937.7049 | 4266.8001 | 23965.1011 | 17.0778 | 93673.1427 | 35233.3778 | 72945.7445 | -9467.184 | 5386.8676 | 7500 | 4184.8939 | 2037.8521 | 0 | 94125.0603 | 38789.9851 | 173156.6271
10693 | 10 | 70 | 40 | 37155.0792 | 1.3183 | 27.4341 | 0.73588 | 93536.2748 | 0.051513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.501 | 11.186 | 4.8194 | 0.11597 | 0.049118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879995.9339 | 16287670.5481 | 5.1524 | 5.4003 | 46.0415 | 17895.1191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71723.0278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.5701 | 995.3271 | 6268.0396 | 17767.5248 | 18.1737 | 90878.3643 | 38775.1089 | 66418.0813 | -11694.8062 | 6007.3892 | 7500 | 5927.8106 | 2165.6519 | 0 | 83255.3971 | 53398.9669 | 144955.666
10694 | 10 | 70 | 40 | 33139.9986 | 0.85216 | 31.6656 | 0.81082 | 95600.9198 | 0.043454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8585 | 9.1082 | 4.7133 | 0.11092 | 0.047924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694418.2468 | 19551879.9916 | 4.6221 | 4.9657 | 48.6841 | 13387.9762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72466.2431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.7821 | 868.8881 | 5003.5552 | 20570.5525 | 20.1154 | 93304.1814 | 25138.8923 | 83700.0667 | -10105.6491 | 4051.0353 | 7500 | 4409.6029 | 1424.8997 | 0 | 91563.1538 | 40696.9846 | 166985.017
10695 | 10 | 70 | 40 | 31368.4381 | 1.2271 | 24.5642 | 0.78426 | 91411.8207 | 0.054172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9733 | 8.6799 | 5.0823 | 0.12405 | 0.042126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073056.197 | 11542644.888 | 5.3156 | 5.6886 | 40.605 | 13951.9704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78392.1259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.0359 | 1020.4429 | 4454.1543 | 15785.8427 | 15.8379 | 88682.2034 | 31165.1908 | 68407.469 | -12010.316 | 4990.078 | 7500 | 5208.1336 | 1542.8516 | 0 | 65536.259 | 60014.0066 | 112325.6593
10696 | 10 | 70 | 40 | 39205.1941 | 0.84957 | 17.8713 | 0.76334 | 103594.1937 | 0.061222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4356 | 10.6204 | 5.3878 | 0.10419 | 0.040142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773314.1233 | 12953569.3983 | 4.391 | 4.3986 | 47.4829 | 13310.4554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77862.5792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.1843 | 777.2664 | 3249.2403 | 24370.599 | 11.6583 | 100105.0989 | 29669.1902 | 48375.8784 | -15352.0172 | 4993.2055 | 7500 | 3657.4678 | 1471.0843 | 0 | 55168.1398 | 44067.7534 | 91415.1955
10697 | 10 | 70 | 40 | 41389.306 | 1.1314 | 34.4619 | 0.68956 | 98804.309 | 0.046181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8296 | 9.5991 | 5.4702 | 0.16462 | 0.042123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901537.806 | 14871634.2097 | 4.4979 | 4.272 | 37.3014 | 11428.182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82267.8324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.4153 | 1121.5924 | 5406.6449 | 21973.7516 | 23.4287 | 96283.5498 | 38831.1089 | 90767.4178 | -11091.3402 | 5977.6455 | 7500 | 8274.0296 | 1848.0577 | 0 | 69367.8453 | 51917.135 | 159557.6295
10698 | 10 | 70 | 40 | 30271.63 | 1.2843 | 29.8745 | 0.78735 | 106423.8396 | 0.035466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4468 | 10.3124 | 4.8241 | 0.13405 | 0.058935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097225.2059 | 13236728.6453 | 4.7977 | 4.625 | 41.7948 | 11341.0099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69123.5849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.3607 | 1179.8965 | 5465.8662 | 14753.5902 | 19.2285 | 104332.4084 | 31036.0795 | 73589.24 | -9202.2977 | 4798.5809 | 7500 | 6389.9509 | 2075.6359 | 0 | 62079.329 | 57749.5254 | 120516.9932
10699 | 10 | 70 | 40 | 27365.9264 | 1.4115 | 21.4645 | 0.66159 | 96928.2529 | 0.032794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0344 | 12.4307 | 3.1667 | 0.11997 | 0.034351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849452.4951 | 20348874.2354 | 5.5645 | 5.1393 | 33.0488 | 16604.5613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70970.3115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.8605 | 1280.5903 | 5056.8804 | 12420.8765 | 14.8227 | 95165.6664 | 29890.0999 | 47136.571 | -7755.3804 | 4552.8309 | 7500 | 5560.616 | 1147.8525 | 0 | 117057.2415 | 57475.2531 | 147614.5782
10700 | 10 | 70 | 40 | 29281.2872 | 0.90413 | 25.2419 | 0.76243 | 99627.7481 | 0.051059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0552 | 11.074 | 4.4261 | 0.0782 | 0.054825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962187.6191 | 15076343.2702 | 5.3528 | 5.0831 | 35.9617 | 15149.5146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79177.9973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.8476 | 832.1793 | 4800.6451 | 17654.3371 | 16.4749 | 96821.3413 | 23253.9001 | 69415.5784 | -12348.19 | 3933.0898 | 7500 | 2830.6202 | 1582.6068 | 0 | 82287.9061 | 59247.6753 | 119207.8362
10701 | 10 | 70 | 40 | 29857.869 | 0.69792 | 25.5684 | 0.7236 | 99944.5432 | 0.060355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5153 | 9.2711 | 4.8218 | 0.064671 | 0.032575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134211.6771 | 14147270.5731 | 4.5883 | 5.3572 | 47.9899 | 14961.4215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75761.9886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8488 | 816.9113 | 4108.6067 | 20203.9984 | 17.0546 | 96625.2437 | 19307.7411 | 64502.1768 | -14604.9181 | 3535.1889 | 7500 | 2381.0751 | 845.2065 | 0 | 71607.5384 | 59855.2587 | 95218.75
10702 | 10 | 70 | 40 | 34501.54 | 1.0103 | 30.1846 | 0.79998 | 111005.2082 | 0.051727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3133 | 10.6689 | 5.0242 | 0.10692 | 0.053654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017994.1355 | 10130156.2576 | 5.2925 | 5.5802 | 36.5187 | 16407.1038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74644.4119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7852 | 1143.148 | 4441.5627 | 19601.6389 | 19.2913 | 107837.9906 | 29799.8022 | 81312.9463 | -13935.7573 | 4923.2898 | 7500 | 4652.1838 | 1938.7295 | 0 | 59857.6742 | 62664.3355 | 113384.5329
10703 | 10 | 70 | 40 | 39895.9783 | 1.0924 | 24.8495 | 0.61279 | 93981.8816 | 0.066964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9448 | 8.5509 | 5.9856 | 0.065613 | 0.03999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759414.053 | 15657003.9417 | 5.1839 | 5.3233 | 38.6082 | 14470.5236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81550.8397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.6141 | 965.6535 | 4838.178 | 21648.535 | 17.6354 | 90525.1576 | 36494.8866 | 58831.3357 | -15209.5857 | 5914.3856 | 7500 | 3073.4675 | 1735.9147 | 0 | 86210.7118 | 47946.125 | 136604.9913
10704 | 10 | 70 | 40 | 36579.8906 | 0.91055 | 22.8542 | 0.72727 | 105844.6927 | 0.048185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2206 | 9.904 | 4.5596 | 0.087577 | 0.05715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203628.3892 | 16981175.6826 | 5.3325 | 4.4739 | 33.9287 | 11959.591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75896.9036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.8721 | 944.4373 | 5131.0616 | 21975.7163 | 15.2129 | 103028.7472 | 29208.3485 | 57994.7714 | -12390.1601 | 4746.9826 | 7500 | 3613.1151 | 1991.1277 | 0 | 85128.7477 | 68987.1116 | 108805.8214
10705 | 10 | 70 | 40 | 32055.2795 | 1.1173 | 26.1353 | 0.97104 | 97170.4669 | 0.043627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6599 | 8.9823 | 7.0539 | 0.063893 | 0.039028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097252.9263 | 14112058.0755 | 5.3888 | 4.483 | 49.0057 | 20481.3864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78623.3864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.4713 | 1108.0288 | 4974.8319 | 17153.8471 | 15.1785 | 94826.8216 | 29802.8648 | 86146.5326 | -10312.0394 | 4699.2837 | 7500 | 3564.1442 | 1346.0709 | 0 | 58563.2596 | 63505.9079 | 117804.2084
10706 | 10 | 70 | 40 | 33279.2187 | 1.0988 | 24.2902 | 0.6452 | 98905.7179 | 0.036232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.58 | 9.8985 | 5.8582 | 0.083607 | 0.047976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925427.857 | 22839430.5336 | 4.8192 | 5.1529 | 34.4162 | 15011.2265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74494.7885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.7018 | 1039.5291 | 4590.5866 | 17993.8079 | 16.9286 | 96920.506 | 30570.8217 | 54839.7463 | -8734.9322 | 4706.2447 | 7500 | 4060.9526 | 1657.1483 | 0 | 131496.8663 | 58497.2856 | 167599.5621
10707 | 10 | 70 | 40 | 35200.9206 | 1.1654 | 24.7271 | 0.80975 | 100603.6065 | 0.035764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4112 | 9.9792 | 3.8381 | 0.12848 | 0.041084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676402.8442 | 17706204.7956 | 5.5377 | 4.4693 | 42.0462 | 18791.3952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80983.3311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.3395 | 856.0138 | 4977.1304 | 18336.5046 | 15.7172 | 98610.132 | 33728.8322 | 72965.8094 | -8771.2878 | 5138.7752 | 7500 | 5167.4157 | 1549.5236 | 0 | 78447.5699 | 47314.1329 | 148412.5051
10708 | 10 | 70 | 40 | 33464.7233 | 0.99537 | 24.6908 | 0.85628 | 99925.1813 | 0.053595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 9.6848 | 7.9614 | 5.5869 | 0.13148 | 0.032974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033456.7759 | 12216311.5399 | 4.9947 | 5.6696 | 33.5853 | 12357.8809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78277.7279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.2765 | 1026.2815 | 5259.9768 | 19172.2832 | 15.2906 | 96972.6703 | 28584.8801 | 73582.1523 | -12991.0484 | 4699.2492 | 7500 | 5440.2004 | 1137.2703 | 0 | 77507.1548 | 61613.8278 | 123846.0308
10709 | 10 | 70 | 40 | 32158.8163 | 1.3309 | 17.3889 | 0.81141 | 97270.0721 | 0.061653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6206 | 9.777 | 4.763 | 0.13145 | 0.042618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177094.1784 | 17816964.5539 | 5.5516 | 4.286 | 45.9961 | 15469.2673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69219.6387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.892 | 986.0948 | 5028.466 | 15270.1416 | 11.0425 | 93971.2776 | 33777.3494 | 43929.52 | -14514.6959 | 5501.0854 | 7500 | 6088.3478 | 1720.6905 | 0 | 72624.1999 | 62981.6642 | 93644.8329
10710 | 10 | 70 | 40 | 34820.9799 | 1.188 | 19.3756 | 0.74422 | 98388.1674 | 0.050307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8531 | 12.5334 | 4.7212 | 0.0564 | 0.049717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1518165.7498 | 10399652.4441 | 5.4587 | 5.2074 | 42.8658 | 16741.2658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61662.2448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9306 | 830.1029 | 5060.5101 | 17910.6187 | 12.7756 | 95656.9164 | 33820.7223 | 40696.7951 | -12017.5046 | 5352.3393 | 7500 | 2328.8066 | 1953.0603 | 0 | 52729.002 | 80144.2028 | 52219.0181
10711 | 10 | 70 | 40 | 33609.7286 | 1.3187 | 16.1109 | 0.68802 | 98394.6618 | 0.059718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.327 | 8.1437 | 5.6584 | 0.11667 | 0.052122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037131.0708 | 13672082.5989 | 5.295 | 5.7044 | 39.8531 | 12789.2165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81029.6414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.5702 | 742.1187 | 4936.2332 | 16067.9282 | 10.9624 | 95160.7609 | 35083.6008 | 41718.0322 | -14229.1636 | 5661.3786 | 7500 | 5399.4073 | 2165.7254 | 0 | 78632.7501 | 57744.4527 | 104187.2781
10712 | 10 | 70 | 40 | 32447.9104 | 0.83958 | 22.9624 | 0.7989 | 108282.4871 | 0.05086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3735 | 5.9715 | 5.9071 | 0.048601 | 0.039868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021522.2522 | 9927592.1686 | 4.5822 | 5.2999 | 48.978 | 17321.422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71146.034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.4063 | 764.6183 | 5026.5896 | 20283.1952 | 14.6844 | 105244.0179 | 24329.4304 | 58895.0735 | -13369.2644 | 4142.8677 | 7500 | 2227.3654 | 1212.2522 | 0 | 49308.4336 | 57386.5094 | 76859.649
10713 | 10 | 70 | 40 | 38843.4056 | 0.96487 | 25.2787 | 0.64318 | 94361.2428 | 0.038852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.974 | 9.3279 | 4.7249 | 0.11763 | 0.061786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 423559.905 | 18427240.4485 | 4.4158 | 5.0408 | 32.569 | 12291.5366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72432.8531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4901 | 1017.0869 | 4587.5252 | 22636.9685 | 17.6375 | 92331.7671 | 32412.8741 | 55347.0133 | -8929.6928 | 4969.2862 | 7500 | 5020.7564 | 2253.4477 | 0 | 108653.4396 | 32848.057 | 174379.0676
10714 | 10 | 70 | 40 | 33243.1729 | 1.205 | 32.5181 | 0.70239 | 96352.7489 | 0.052453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8595 | 7.9643 | 5.0268 | 0.068478 | 0.050324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949580.1284 | 23851145.4113 | 5.2152 | 5.359 | 43.1463 | 6386.7602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77572.3293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.3559 | 907.6179 | 5973.3241 | 16937.074 | 21.9492 | 93565.5725 | 32612.1978 | 81985.9697 | -12263.5761 | 5202.9175 | 7500 | 3180.7561 | 1921.6847 | 0 | 124673.2952 | 45915.9411 | 198897.3039
10715 | 10 | 70 | 40 | 39541.8211 | 1.0956 | 29.9083 | 0.80293 | 92022.9754 | 0.051201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2875 | 10.2721 | 5.4196 | 0.034685 | 0.042782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963267.457 | 9146758.8267 | 4.5746 | 4.8351 | 44.4554 | 15836.7322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69701.1125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.0751 | 1126.9508 | 5958.7667 | 21418.2194 | 19.0831 | 89423.6907 | 36247.2035 | 75452.852 | -11436.853 | 5646.9866 | 7500 | 1866.2153 | 1773.1332 | 0 | 43652.8422 | 55354.3132 | 105348.0666
10716 | 10 | 70 | 40 | 28169.3804 | 0.83131 | 22.0853 | 0.72231 | 105172.7973 | 0.058061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4362 | 9.5636 | 5.1343 | 0.13052 | 0.045298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655750.9542 | 12499515.3617 | 4.6359 | 4.722 | 48.1884 | 15636.0263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69353.2058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1451 | 1033.1252 | 4277.7538 | 17690.3793 | 14.7419 | 101810.4332 | 20958.0022 | 50928.5456 | -14794.4019 | 3771.772 | 7500 | 5301.4631 | 1253.9832 | 0 | 56094.0612 | 41543.2652 | 89470.1601
10717 | 10 | 70 | 40 | 37994.6931 | 1.1489 | 25.2685 | 0.83192 | 101638.6552 | 0.076807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6121 | 10.6667 | 5.61 | 0.11594 | 0.043584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845803.5529 | 12382597.209 | 5.1248 | 4.7339 | 37.9163 | 17348.7535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76930.7542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1985 | 1041.1807 | 6584.071 | 19975.3459 | 15.8632 | 97362.5519 | 36038.6944 | 72355.477 | -18814.8544 | 6075.5103 | 7500 | 6473.2052 | 1943.4623 | 0 | 61856.3178 | 54997.5443 | 118430.2684
10718 | 10 | 70 | 40 | 31770.4332 | 1.184 | 21.1095 | 0.65715 | 104235.024 | 0.053696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.49 | 10.1279 | 5.4253 | 0.079956 | 0.042411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057184.1978 | 19415543.8527 | 5.6345 | 5.6318 | 36.1277 | 18291.1192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76117.464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5509 | 987.4816 | 5851.3123 | 16378.0077 | 14.6139 | 101149.416 | 30784.8511 | 49443.2989 | -13576.6755 | 5035.2642 | 7500 | 4127.2549 | 1567.35 | 0 | 115224.3848 | 66618.2771 | 133487.4512
10719 | 10 | 70 | 40 | 41750.8023 | 1.0159 | 31.8793 | 0.67911 | 104171.0609 | 0.045376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6636 | 7.901 | 4.9751 | 0.10314 | 0.037503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951545.5299 | 15936653.1651 | 4.2546 | 4.5924 | 32.2529 | 19211.5817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70994.6801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.3781 | 747.0516 | 5946.3035 | 23645.9418 | 21.8001 | 101559.135 | 36209.721 | 71557.0295 | -11492.4742 | 5645.3243 | 7500 | 4673.3877 | 1553.8959 | 0 | 87081.3719 | 65662.037 | 137066.219
10720 | 10 | 70 | 40 | 32322.947 | 0.90285 | 24.8116 | 0.73029 | 102367.0892 | 0.058681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.713 | 11.7452 | 3.9285 | 0.10545 | 0.043267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124110.173 | 14499076.5943 | 4.963 | 4.5311 | 45.0147 | 14930.4798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68962.3359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.6354 | 946.0034 | 5281.7427 | 19502.1878 | 16.488 | 99060.09 | 25641.5185 | 57402.082 | -14550.7966 | 4394.8142 | 7500 | 4165.5695 | 1395.5884 | 0 | 64002.4849 | 60770.3486 | 89180.9122
10721 | 10 | 70 | 40 | 32424.9195 | 1.1521 | 24.1297 | 0.77207 | 99801.8894 | 0.052395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8793 | 10.7072 | 5.038 | 0.048516 | 0.044943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881440.9761 | 14161064.3287 | 4.8774 | 5.4183 | 42.8183 | 18123.5607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73623.9067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1606 | 1267.4229 | 5097.5848 | 17016.8626 | 15.6643 | 96918.0957 | 30816.1138 | 62325.8994 | -12688.692 | 4984.5293 | 7500 | 2249.5222 | 1644.1713 | 0 | 75813.25 | 54955.3385 | 117689.4554
10722 | 10 | 70 | 40 | 35037.113 | 0.96247 | 24.6112 | 0.81736 | 103331.8014 | 0.036743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9866 | 10.7083 | 5.8557 | 0.10004 | 0.058086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189257.338 | 17263907.8003 | 4.7691 | 4.9565 | 31.8938 | 15316.0863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78461.4751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.3022 | 1051.3623 | 4428.9542 | 20446.1186 | 15.577 | 101228.8187 | 29181.9888 | 70883.7042 | -9253.124 | 4549.1088 | 7500 | 4347.8566 | 1939.3713 | 0 | 100422.6507 | 73761.8134 | 135809.743
10723 | 10 | 70 | 40 | 38502.5829 | 0.68584 | 23.1533 | 0.77154 | 101882.0841 | 0.049731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5584 | 10.3138 | 4.9988 | 0.14126 | 0.04829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731059.216 | 9002548.4646 | 5.6609 | 4.6112 | 44.9088 | 13557.664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77409.0162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.9325 | 1116.03 | 4449.9202 | 26230.4168 | 15.0349 | 99085.7887 | 24544.3322 | 62843.9607 | -12303.6997 | 4106.1558 | 7500 | 5851.4385 | 1455.3141 | 0 | 39614.5779 | 43403.0193 | 90209.06
10724 | 10 | 70 | 40 | 37397.4878 | 1.3307 | 21.4872 | 0.68744 | 103937.6748 | 0.04528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1273 | 10.5911 | 5.4164 | 0.11871 | 0.053165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896552.8808 | 13315044.1642 | 5.5162 | 4.7999 | 49.6032 | 13005.2837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69019.3862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.1201 | 1100.116 | 5011.9195 | 17759.0508 | 14.6253 | 101337.0211 | 39276.8742 | 47360.1707 | -11442.8763 | 6060.1522 | 7500 | 5744.8729 | 2364.685 | 0 | 58356.5039 | 47972.1574 | 107248.2252
10725 | 10 | 70 | 40 | 39881.2027 | 1.0225 | 28.2684 | 0.68093 | 94501.3537 | 0.070548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1965 | 9.4445 | 4.3022 | 0.13754 | 0.045949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962008.5438 | 16148155.9807 | 4.506 | 5.5899 | 32.2886 | 15030.9569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85467.0981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.1464 | 1175.9467 | 5074.1993 | 22504.2585 | 19.3112 | 90843.162 | 34753.8885 | 76554.5278 | -16096.0437 | 5732.0746 | 7500 | 5646.6053 | 1933.0909 | 0 | 105015.9201 | 61961.1493 | 159078.9142
10726 | 10 | 70 | 40 | 36711.9087 | 0.82166 | 23.9993 | 0.86223 | 94304.9754 | 0.071612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5855 | 10.4125 | 5.2791 | 0.063859 | 0.054606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981575.4341 | 15261266.0151 | 4.3553 | 5.6514 | 31.5971 | 18976.0367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63818.1551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.577 | 850.6121 | 5050.4299 | 23179.9768 | 14.813 | 90600.4045 | 27063.8638 | 58624.8299 | -16300.1123 | 4696.947 | 7500 | 2757.1278 | 1882.425 | 0 | 102017.8611 | 67488.0047 | 120754.9375
10727 | 10 | 70 | 40 | 33359.2186 | 1.1532 | 29.2089 | 0.71248 | 107683.0501 | 0.047665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6124 | 12.6785 | 4.5461 | 0.078354 | 0.047084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112773.5088 | 19298148.0733 | 5.622 | 4.6472 | 48.8662 | 15209.5986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76103.7999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.0736 | 1023.4407 | 4828.5338 | 17496.6415 | 19.6045 | 104848.6877 | 31725.1542 | 73093.0267 | -12471.1943 | 5094.916 | 7500 | 3592.6757 | 1760.6408 | 0 | 82356.9235 | 58898.1224 | 133754.0202
10728 | 10 | 70 | 40 | 32674.7828 | 1.1982 | 25.4372 | 0.77699 | 107931.8338 | 0.038908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5959 | 9.6506 | 4.5451 | 0.072092 | 0.036432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805398.1551 | 12541817.4251 | 5.0611 | 5.169 | 49.5786 | 15624.591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73670.762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2379 | 1220.9841 | 5074.3566 | 16711.3939 | 16.4677 | 105607.1782 | 31926.7779 | 66079.6116 | -10228.4848 | 4983.4921 | 7500 | 3193.6541 | 1332.529 | 0 | 59689.9118 | 47043.1636 | 117434.3282
10729 | 10 | 70 | 40 | 38178.8193 | 1.2396 | 24.8459 | 0.74969 | 99207.3799 | 0.053614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7788 | 8.557 | 4.2488 | 0.12552 | 0.038201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007900.0649 | 17522566.836 | 4.5806 | 4.6045 | 43.1418 | 15517.5335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79171.4907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5155 | 903.2847 | 5199.8494 | 19078.7318 | 16.3325 | 96275.032 | 38200.1751 | 67402.173 | -12902.3306 | 6003.8387 | 7500 | 4900.4446 | 1683.3302 | 0 | 81069.1139 | 57476.6176 | 136380.1273
10730 | 10 | 70 | 40 | 33176.7388 | 0.75701 | 17.5749 | 0.69297 | 99896.7669 | 0.040524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8711 | 10.7601 | 4.861 | 0.09399 | 0.033905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965720.4662 | 10841177.3352 | 5.0223 | 5.5397 | 34.6822 | 11621.1729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61828.8803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2364 | 1061.5018 | 3445.9766 | 21719.5307 | 11.9254 | 97656.823 | 22914.4162 | 34929.6936 | -9855.7531 | 3732.4739 | 7500 | 3792.7608 | 928.7937 | 0 | 66037.4514 | 56800.1646 | 73179.672
10731 | 10 | 70 | 40 | 34101.9058 | 1.23 | 28.5894 | 0.76007 | 93259.7877 | 0.057535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5602 | 9.5543 | 4.0136 | 0.082706 | 0.046673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1243961.1893 | 17287895.1739 | 5.1947 | 4.8878 | 46.9491 | 14815.4806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63450.1977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.8633 | 956.7116 | 6005.3835 | 17133.6202 | 18.6844 | 90304.9063 | 33936.5712 | 62847.7644 | -13001.478 | 5429.063 | 7500 | 3523.5429 | 1859.7388 | 0 | 79745.3944 | 64549.6575 | 117290.9392
10732 | 10 | 70 | 40 | 37067.9542 | 0.69229 | 32.8079 | 0.69725 | 104570.9968 | 0.047967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1529 | 6.4429 | 4.5325 | 0.11335 | 0.057225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830799.502 | 10353235.9826 | 4.3691 | 4.807 | 31.4652 | 9800.073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60050.611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.6301 | 1230.8858 | 3682.8989 | 25162.0438 | 22.2085 | 101801.3015 | 23811.8209 | 63650.0858 | -12186.6595 | 3999.1026 | 7500 | 3951.2941 | 1679.6119 | 0 | 59715.8612 | 50964.4328 | 101156.6841
10733 | 10 | 70 | 40 | 31565.103 | 1.0391 | 29.5461 | 0.77138 | 89241.5815 | 0.049972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0318 | 9.0205 | 5.6512 | 0.13872 | 0.049569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719064.8559 | 12762417.6728 | 4.8289 | 5.6787 | 40.4418 | 15253.0558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73564.9919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.3759 | 1160.6627 | 5053.5611 | 17646.6087 | 19.1879 | 86780.5007 | 27836.9887 | 76200.3811 | -10828.7554 | 4463.4342 | 7500 | 6874.1581 | 1623.8302 | 0 | 73546.7302 | 46184.0856 | 141032.6815
10734 | 10 | 70 | 40 | 40855.0711 | 1.1224 | 17.1587 | 0.81463 | 99233.1295 | 0.071949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1794 | 5.4538 | 5.2307 | 0.10947 | 0.058926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186677.4504 | 13484964.521 | 4.5755 | 5.4219 | 37.6191 | 16681.8938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81415.6011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.978 | 709.4856 | 5770.8413 | 21799.766 | 10.8767 | 95316.9991 | 38110.6103 | 51145.2523 | -17230.9739 | 6259.7162 | 7500 | 5103.4121 | 2707.2438 | 0 | 77974.853 | 69730.3068 | 101839.807
10735 | 10 | 70 | 40 | 38000.1265 | 0.96003 | 14.2369 | 0.78944 | 94316.4299 | 0.065728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3944 | 11.7848 | 4.8285 | 0.15886 | 0.060818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909027.2553 | 13580685.0816 | 4.769 | 5.3011 | 45.1009 | 11127.0737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80581.4541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.3208 | 988.5445 | 4013.5975 | 22205.5488 | 9.1528 | 90910.2828 | 31589.1555 | 40968.8638 | -14987.0476 | 5232.1975 | 7500 | 6122.72 | 2335.5061 | 0 | 69696.9224 | 48162.2768 | 100296.0409
10736 | 10 | 70 | 40 | 34573.4223 | 0.9596 | 20.676 | 0.72131 | 91126.9509 | 0.046449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3263 | 8.1546 | 5.1681 | 0.060788 | 0.059475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1196353.5667 | 11838937.935 | 5.316 | 5.2711 | 38.0354 | 10946.7726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73380.7921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9427 | 716.2538 | 5188.3367 | 20208.0141 | 13.8089 | 88788.7399 | 28730.8165 | 50390.7254 | -10288.1286 | 4551.7362 | 7500 | 2700.9944 | 1986.8906 | 0 | 64864.5731 | 64109.0953 | 86328.5123
10737 | 10 | 70 | 40 | 39191.841 | 1.0769 | 29.149 | 0.77847 | 106215.3678 | 0.04431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7251 | 13.2758 | 5.1144 | 0.052399 | 0.048202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850252.0697 | 10508811.6723 | 4.6953 | 4.364 | 37.5358 | 11682.067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78876.4861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.735 | 1312.1153 | 4746.6024 | 21452.3605 | 18.8549 | 103613.977 | 35478.961 | 81196.1767 | -11446.1197 | 5542.8874 | 7500 | 2858.2912 | 1960.9332 | 0 | 49546.0254 | 49737.1107 | 122900.0444
10738 | 10 | 70 | 40 | 41746.0355 | 1.2518 | 19.3566 | 0.74865 | 101971.9283 | 0.034946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.574 | 10.0942 | 5.2862 | 0.070096 | 0.052491 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884533.6064 | 6676450.1811 | 4.9406 | 5.554 | 45.0737 | 18156.8238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78441.9229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.6667 | 1029.2007 | 5446.8312 | 20719.1272 | 12.7315 | 99997.1209 | 42053.8166 | 51968.7157 | -8689.1524 | 6267.9675 | 7500 | 3494.4283 | 2414.774 | 0 | 35597.1028 | 54204.492 | 86403.1605
10739 | 10 | 70 | 40 | 34778.595 | 1.1875 | 23.6301 | 0.66869 | 95735.5163 | 0.059347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4326 | 8.6386 | 3.9732 | 0.091426 | 0.05747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 758641.8235 | 8401555.6168 | 5.082 | 4.6621 | 32.7736 | 17587.1619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70423.7028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.008 | 989.9686 | 3248.3599 | 17894.1908 | 16.2535 | 92608.2117 | 33768.8083 | 51948.5804 | -13760.1406 | 5453.1907 | 7500 | 2841.702 | 2300.1278 | 0 | 45001.6061 | 54269.4793 | 80784.3953
10740 | 10 | 70 | 40 | 30774.2229 | 0.78021 | 23.8559 | 0.67028 | 99094.0127 | 0.052886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9393 | 9.5678 | 5.2602 | 0.13172 | 0.064109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1417164.4431 | 18567198.4926 | 4.407 | 5.0343 | 34.4129 | 13764.6812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54052.1782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.2721 | 1266.0579 | 4919.6255 | 19886.8213 | 16.3942 | 96204.2352 | 21774.8032 | 40331.7464 | -12715.0208 | 3754.2813 | 7500 | 5944.1597 | 1766.4772 | 0 | 105905.7613 | 80361.183 | 93901.0252
10741 | 10 | 70 | 40 | 37205.3724 | 1.3256 | 25.9849 | 0.67346 | 86471.6939 | 0.041655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6529 | 10.6129 | 4.6559 | 0.093157 | 0.069251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997025.529 | 9368962.0147 | 5.3711 | 4.6825 | 37.2003 | 18186.1298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69883.3989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8811 | 1125.8191 | 3978.9348 | 17718.9201 | 17.8256 | 84479.2946 | 38972.9048 | 57019.9973 | -8766.5569 | 5852.9871 | 7500 | 3499.5493 | 2974.8485 | 0 | 46472.5364 | 63030.2126 | 90496.0539
10742 | 10 | 70 | 40 | 39621.7754 | 0.93206 | 28.4406 | 0.77185 | 97220.0747 | 0.036392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4609 | 9.7199 | 3.9855 | 0.065238 | 0.037388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693252.3883 | 20174573.7478 | 4.8527 | 4.5281 | 40.3198 | 15229.9633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59382.7075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4777 | 894.4232 | 4175.2114 | 23518.4581 | 18.465 | 95260.1798 | 32206.6346 | 59237.7765 | -8623.5376 | 4922.2253 | 7500 | 2116.4078 | 1350.6908 | 0 | 94335.9667 | 45097.4899 | 147948.6742
10743 | 10 | 70 | 40 | 33486.9881 | 0.90595 | 26.3552 | 0.77383 | 99616.7735 | 0.060787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6813 | 8.8313 | 4.6506 | 0.14107 | 0.048732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815815.1639 | 15945550.5274 | 5.2896 | 4.5212 | 32.7342 | 16551.919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81690.2007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7818 | 909.9119 | 4999.0514 | 20169.5061 | 17.0922 | 96285.0753 | 26634.9641 | 75670.1772 | -14659.4719 | 4536.9016 | 7500 | 5868.6357 | 1622.6983 | 0 | 82548.4851 | 56026.8492 | 133695.5409
10744 | 10 | 70 | 40 | 31469.6105 | 1.2618 | 27.0168 | 0.76604 | 101092.1751 | 0.04203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3673 | 8.93 | 4.517 | 0.14264 | 0.044152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791936.1467 | 8563283.7716 | 5.1332 | 4.5705 | 37.762 | 14046.9496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67254.0426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4555 | 658.4951 | 5070.9599 | 15532.265 | 17.5978 | 98742.1884 | 31874.691 | 63346.875 | -10339.9413 | 4983.298 | 7500 | 5723.1557 | 1614.8381 | 0 | 41478.9671 | 49376.145 | 96805.7387
10745 | 10 | 70 | 40 | 36286.9096 | 1.2086 | 19.2758 | 0.77596 | 100578.7035 | 0.04411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1138 | 12.6058 | 5.8458 | 0.098903 | 0.041724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773760.8039 | 9143997.8248 | 4.4807 | 4.8487 | 49.7255 | 13299.9479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66136.6128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9333 | 1023.4478 | 5677.7336 | 18450.2488 | 12.486 | 98126.3374 | 35673.3215 | 44905.3038 | -10790.4109 | 5528.7598 | 7500 | 5696.1214 | 1693.0594 | 0 | 41666.9422 | 43445.1178 | 88427.9796
10746 | 10 | 70 | 40 | 39685.2966 | 1.4179 | 30.8335 | 0.77607 | 93054.2685 | 0.052528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1239 | 11.6936 | 5.1439 | 0.067743 | 0.048973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067690.0302 | 15690222.7858 | 5.5198 | 5.4766 | 35.556 | 14296.5374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73276.1355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6174 | 957.5007 | 4651.0655 | 17948.7484 | 19.9714 | 90358.6982 | 43473.0965 | 79592.82 | -11860.5092 | 6657.7523 | 7500 | 3187.9775 | 2393.0386 | 0 | 91880.7436 | 63543.5119 | 159281.4074
10747 | 10 | 70 | 40 | 30675.5133 | 1.0372 | 32.1673 | 0.62479 | 106680.4955 | 0.040886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5948 | 12.4784 | 5.1567 | 0.10307 | 0.052313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316131.6335 | 10646689.7644 | 5.3395 | 5.524 | 44.0169 | 9594.6186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71208.5889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0391 | 981.0409 | 5410.124 | 17167.6314 | 22.6759 | 104267.3362 | 27015.7637 | 67586.3902 | -10617.9011 | 4338.4837 | 7500 | 5245.6176 | 1665.7433 | 0 | 56463.2707 | 63848.3887 | 95348.9794
10748 | 10 | 70 | 40 | 33325.9894 | 1.2079 | 31.6958 | 0.79398 | 105230.4765 | 0.045577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8922 | 10.4126 | 5.5049 | 0.10618 | 0.054888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006048.4321 | 10083042.437 | 4.9401 | 5.0973 | 41.92 | 18989.4509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65652.3441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.0731 | 1118.3161 | 5339.5338 | 16951.7294 | 20.3252 | 102580.4513 | 32748.5201 | 74650.4697 | -11660.1107 | 5184.1177 | 7500 | 5148.7142 | 2088.3968 | 0 | 51468.3321 | 61477.1821 | 105651.2578
10749 | 10 | 70 | 40 | 38156.0609 | 1.4746 | 29.1231 | 0.69841 | 110085.8819 | 0.059992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8639 | 10.4321 | 5.5435 | 0.092208 | 0.054519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167783.6411 | 16676903.6742 | 4.9896 | 5.6916 | 32.6784 | 15476.4348 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69983.1419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.1994 | 853.2324 | 4814.2335 | 16717.6802 | 19.7014 | 106451.3896 | 42876.7614 | 65936.0486 | -15991.7659 | 6832.3579 | 7500 | 4567.5088 | 2733.8787 | 0 | 107927.946 | 72039.351 | 150343.3844
10750 | 10 | 70 | 40 | 32758.168 | 1.078 | 21.0335 | 0.73466 | 106444.5764 | 0.074111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.5944 | 7.0376 | 5.3463 | 0.086856 | 0.055053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733920.3912 | 18327091.2582 | 4.7558 | 5.3711 | 42.6166 | 12949.6354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61932.7818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5722 | 659.5215 | 4766.0813 | 17919.0508 | 13.9432 | 102120.237 | 29678.2346 | 43912.6187 | -19027.0931 | 5222.0419 | 7500 | 3823.3042 | 2110.0059 | 0 | 97909.9576 | 43689.3466 | 127439.7232
10751 | 10 | 70 | 40 | 39160.9463 | 1.0016 | 28.1523 | 0.72031 | 107027.629 | 0.048233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9811 | 11.0211 | 3.8898 | 0.04752 | 0.060423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721985.9774 | 17404078.4093 | 5.5343 | 4.607 | 37.3627 | 15300.8064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84954.9619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.5798 | 1188.2702 | 4864.9578 | 22357.0752 | 18.8127 | 104177.4026 | 33607.7421 | 79344.5353 | -12540.9964 | 5355.7416 | 7500 | 2189.0232 | 2375.1067 | 0 | 84419.4939 | 47696.771 | 154553.8753
10752 | 10 | 70 | 40 | 37889.5488 | 0.93185 | 19.4077 | 0.59687 | 110827.282 | 0.047612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.593 | 7.5943 | 4.4319 | 0.10454 | 0.044829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112030.3517 | 15752061.1692 | 5.2457 | 4.3899 | 43.7984 | 18372.5661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78653.7247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8379 | 1040.2894 | 4775.1969 | 22492.8227 | 13.8967 | 107913.3585 | 30793.4522 | 43346.1129 | -12821.2631 | 4989.652 | 7500 | 3821.5388 | 1641.7105 | 0 | 67834.0599 | 64324.2243 | 82781.0389
10753 | 10 | 70 | 40 | 37470.4756 | 1.2188 | 37.1986 | 0.80324 | 101227.4579 | 0.060164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5885 | 9.3126 | 5.1237 | 0.084156 | 0.044183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756309.5866 | 14307823.7248 | 5.4885 | 5.5027 | 38.4573 | 15269.9657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71086.2607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.8891 | 999.6572 | 4643.743 | 18944.6273 | 23.7306 | 97875.9946 | 37051.6966 | 95739.174 | -14746.4388 | 5961.5674 | 7500 | 3355.4646 | 1933.2021 | 0 | 80667.1718 | 48678.7872 | 168783.0506
10754 | 10 | 70 | 40 | 37893.2399 | 0.72781 | 16.8224 | 0.65947 | 100397.6986 | 0.064404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9704 | 10.7073 | 4.6515 | 0.1028 | 0.043638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836403.872 | 9556052.1386 | 4.6813 | 5.5068 | 33.6858 | 18173.2838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82288.9894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 702.4064 | 986.3096 | 6301.2599 | 25216.0691 | 11.6309 | 96843.6302 | 25354.3417 | 42720.4263 | -15637.9009 | 4423.0127 | 7500 | 5973.6853 | 1416.6031 | 0 | 59471.8819 | 57967.9693 | 73254.0807
10755 | 10 | 70 | 40 | 30147.9552 | 1.3671 | 26.5124 | 0.67513 | 98773.7886 | 0.0418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2657 | 10.7047 | 4.9043 | 0.1068 | 0.057277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096324.6432 | 10512720.7297 | 5.5107 | 5.6157 | 44.9958 | 18216.916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83777.5538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.3672 | 1107.1801 | 4129.6671 | 14027.9636 | 18.1706 | 96490.0678 | 32239.9832 | 69886.2445 | -10048.3717 | 5015.0116 | 7500 | 4596.2032 | 2108.2291 | 0 | 55723.6269 | 62932.7235 | 104088.2033
10756 | 10 | 70 | 40 | 32141.9547 | 1.1166 | 28.93 | 0.69568 | 107031.8631 | 0.048022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5899 | 10.3885 | 4.4288 | 0.13835 | 0.051752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188800.9518 | 13534998.5602 | 5.0268 | 5.4167 | 38.9309 | 11399.4801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78732.4649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.3931 | 943.5569 | 4555.6514 | 17206.7608 | 19.6007 | 104193.8165 | 29870.3879 | 73451.7212 | -12487.4052 | 4843.2081 | 7500 | 5280.5043 | 1839.6116 | 0 | 75746.4472 | 63570.3389 | 122474.1361
10757 | 10 | 70 | 40 | 33329.7212 | 1.2308 | 20.405 | 0.7495 | 98480.9926 | 0.055012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8091 | 9.088 | 6.2545 | 0.14299 | 0.042292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993027.5485 | 14520378.3587 | 4.3491 | 5.0562 | 36.1619 | 12620.926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72812.3245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.3052 | 859.0443 | 5407.3983 | 16737.6607 | 13.4146 | 95495.3912 | 33184.1211 | 50898.0679 | -13136.646 | 5334.9129 | 7500 | 7482.1488 | 1655.9715 | 0 | 80987.7367 | 57991.252 | 115915.0609
10758 | 10 | 70 | 40 | 32331.1664 | 1.1295 | 18.0505 | 0.63348 | 95581.1985 | 0.043469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.92 | 9.4865 | 6.3004 | 0.062482 | 0.037508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175495.0232 | 14542528.3811 | 5.4966 | 5.4043 | 37.9903 | 13107.9591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68123.7115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.3285 | 1068.3116 | 5621.9035 | 17183.4383 | 12.6628 | 93284.1504 | 30295.4562 | 36702.9695 | -10107.0114 | 4753.7015 | 7500 | 3593.1753 | 1308.6509 | 0 | 81152.9366 | 65376.9074 | 89822.9711
10759 | 10 | 70 | 40 | 36831.724 | 1.1493 | 19.4373 | 0.65521 | 97304.1037 | 0.065999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3591 | 10.709 | 4.7378 | 0.12262 | 0.056192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1476334.6027 | 17192931.2273 | 4.6287 | 5.7032 | 33.9655 | 16386.5888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77814.1902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.2874 | 1127.6381 | 5589.0719 | 19359.7584 | 13.4708 | 93775.8368 | 34943.9312 | 46427.2259 | -15524.3743 | 5722.5634 | 7500 | 5808.1166 | 2360.1 | 0 | 110143.7195 | 86290.776 | 111090.5062
10760 | 10 | 70 | 40 | 32844.271 | 0.99124 | 24.2048 | 0.77931 | 100577.1224 | 0.061905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8344 | 9.7108 | 4.6947 | 0.065365 | 0.04787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913439.0811 | 17709968.487 | 4.2511 | 4.6235 | 31.8415 | 17957.8675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71067.4998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1843 | 981.3901 | 5050.4672 | 18860.388 | 15.6494 | 97152.4824 | 27967.7659 | 60800.6438 | -15068.4159 | 4743.8225 | 7500 | 2828.8786 | 1666.7025 | 0 | 98144.6113 | 62892.954 | 125691.0546
10761 | 10 | 70 | 40 | 26630.1249 | 1.3265 | 20.2929 | 0.78614 | 105139.246 | 0.050219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1911 | 11.292 | 3.5537 | 0.088408 | 0.048825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233717.765 | 11981104.3552 | 5.3693 | 4.6314 | 44.2243 | 13364.9832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68671.9031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.258 | 994.7338 | 4993.9038 | 12675.7518 | 13.0702 | 102225.6331 | 27908.7462 | 49599.5521 | -12819.8968 | 4596.5262 | 7500 | 3558.5351 | 1647.154 | 0 | 53792.8418 | 64105.492 | 71677.9666
10762 | 10 | 70 | 40 | 34014.45 | 1.01 | 30.3392 | 0.76548 | 108532.3308 | 0.050833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2922 | 11.4892 | 4.9148 | 0.11956 | 0.038645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733361.9609 | 12851347.6627 | 4.2818 | 5.0905 | 32.0185 | 13995.6986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65438.6592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.6061 | 1052.2368 | 5253.7597 | 19328.388 | 19.7681 | 105488.3887 | 29372.1241 | 69176.1432 | -13393.3452 | 4831.4261 | 7500 | 5938.6436 | 1370.3547 | 0 | 77557.8046 | 49952.1569 | 132400.9942
10763 | 10 | 70 | 40 | 36590.6609 | 1.0907 | 28.1716 | 0.74019 | 107198.6344 | 0.055959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5433 | 10.7481 | 5.2324 | 0.076724 | 0.055707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846243.19 | 12702729.4189 | 4.3948 | 5.057 | 41.7277 | 11323.6352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86288.231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3931 | 789.2086 | 5983.5722 | 19874.5918 | 18.6174 | 103893.6486 | 33432.1383 | 82442.1597 | -14541.9373 | 5455.7375 | 7500 | 3878.7721 | 2230.6386 | 0 | 65563.1452 | 47145.7068 | 138814.9473
10764 | 10 | 70 | 40 | 36399.5247 | 1.2375 | 23.2986 | 0.73135 | 94984.2398 | 0.056107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5093 | 9.0917 | 4.4597 | 0.1462 | 0.0465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197997.1613 | 14903108.2085 | 5.4155 | 5.1145 | 37.0014 | 15098.0935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78026.1379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.5726 | 1312.8664 | 6427.8983 | 18211.0681 | 15.4733 | 92048.2167 | 36376.9132 | 61057.848 | -12918.5016 | 5756.4207 | 7500 | 7671.9869 | 1964.5668 | 0 | 80372.7501 | 69140.5665 | 118641.4178
10765 | 10 | 70 | 40 | 35339.483 | 1.0346 | 19.4317 | 0.71855 | 97945.5118 | 0.04771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7259 | 5.9508 | 5.9091 | 0.048826 | 0.05028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690114.5111 | 13880195.965 | 4.6744 | 5.5365 | 33.8359 | 14047.9416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84716.4709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.2551 | 1064.0633 | 5435.5597 | 19806.3248 | 12.998 | 95365.0451 | 31066.3163 | 54504.1126 | -11354.0532 | 4935.9628 | 7500 | 2562.3046 | 1821.4944 | 0 | 86605.829 | 46797.4834 | 130844.483
10766 | 10 | 70 | 40 | 35374.9846 | 1.1251 | 23.4259 | 0.72456 | 101536.1169 | 0.053018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3001 | 10.1434 | 6.4381 | 0.10018 | 0.049738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825603.6152 | 19634191.5489 | 5.5754 | 4.735 | 49.3607 | 19230.9825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88707.0801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.5205 | 931.6103 | 5475.2729 | 18847.7686 | 15.6171 | 98567.8344 | 33054.4321 | 69269.8357 | -13060.4427 | 5312.5233 | 7500 | 5215.2251 | 1939.3488 | 0 | 85001.8541 | 51500.3975 | 142732.3789
10767 | 10 | 70 | 40 | 36287.3261 | 0.91231 | 30.3337 | 0.90882 | 101005.9124 | 0.049177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5494 | 10.0728 | 3.7263 | 0.11059 | 0.051245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902537.6888 | 21639785.8764 | 5.2805 | 5.6163 | 32.1029 | 13111.0722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73068.0133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.9867 | 848.5989 | 4724.4085 | 21778.5379 | 18.241 | 98264.0853 | 29017.5764 | 88359.0228 | -12064.0389 | 4700.7926 | 7500 | 4455.9509 | 1768.029 | 0 | 138620.3215 | 57292.3159 | 205065.3384
10768 | 10 | 70 | 40 | 29465.076 | 1.2272 | 29.3561 | 0.79558 | 101775.6767 | 0.037326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7744 | 11.7148 | 6.1605 | 0.062158 | 0.046823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929831.0336 | 11600278.1523 | 4.8851 | 4.3412 | 45.0011 | 12101.023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72316.159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.2983 | 1026.9275 | 6186.9948 | 14826.9408 | 18.808 | 99671.8245 | 29276.2703 | 76280.1877 | -9256.9496 | 4562.1915 | 7500 | 3669.163 | 1567.8271 | 0 | 49315.5529 | 50023.8966 | 112890.3464
10769 | 10 | 70 | 40 | 35630.7258 | 1.1179 | 30.1534 | 0.64326 | 95642.1844 | 0.056443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0537 | 8.2306 | 4.6062 | 0.056724 | 0.04716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936480.658 | 12430324.9225 | 5.7397 | 5.0522 | 37.8428 | 13721.0265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76058.1616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.9889 | 967.129 | 4302.2741 | 19060.4099 | 21.0378 | 92668.4053 | 33140.632 | 69331.6288 | -13084.6282 | 5325.7659 | 7500 | 2073.6287 | 1843.4099 | 0 | 64846.3392 | 55450.0009 | 115526.7754
10770 | 10 | 70 | 40 | 31580.2654 | 1.1621 | 19.5832 | 0.76843 | 95104.5253 | 0.04754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6913 | 9.0289 | 5.1586 | 0.075289 | 0.053526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076999.0764 | 8660780.4321 | 5.4448 | 4.7599 | 40.3306 | 15471.892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73475.7216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.3198 | 998.2443 | 4622.049 | 16480.8397 | 12.7387 | 92607.7034 | 30198.8515 | 50290.464 | -10986.0165 | 4794.9775 | 7500 | 3366.8418 | 1883.7186 | 0 | 41687.2863 | 61866.0079 | 66870.1152
10771 | 10 | 70 | 40 | 40437.8946 | 1.2109 | 22.4774 | 0.805 | 103851.8948 | 0.035839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3256 | 7.955 | 5.8377 | 0.083357 | 0.045661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061454.2197 | 15216420.8866 | 5.7016 | 4.615 | 35.1734 | 12549.9367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81821.6114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3959 | 1247.6919 | 4322.7843 | 20535.3676 | 14.3252 | 101789.7538 | 39805.054 | 66702.4533 | -9073.4206 | 5985.372 | 7500 | 3727.3055 | 2005.8662 | 0 | 76083.908 | 61810.3912 | 130926.1471
10772 | 10 | 70 | 40 | 33509.9693 | 1.1422 | 16.2168 | 0.66125 | 91255.5152 | 0.055965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3587 | 10.1622 | 5.3243 | 0.084072 | 0.051386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668061.3949 | 23846086.5835 | 5.3329 | 5.5234 | 38.8198 | 15521.544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67492.2903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.4604 | 1045.5324 | 5197.8216 | 17684.0052 | 11.201 | 88441.7754 | 31651.9282 | 33852.6919 | -12380.4549 | 5079.3193 | 7500 | 3883.1774 | 1915.6355 | 0 | 134852.5815 | 44884.2814 | 161470.5975
10773 | 10 | 70 | 40 | 37322.0193 | 1.327 | 17.8676 | 0.77793 | 103406.9755 | 0.050729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4033 | 8.7759 | 4.2425 | 0.12394 | 0.047317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1387615.0042 | 27528470.348 | 4.7622 | 4.9107 | 33.3233 | 14316.9413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73026.7395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.7384 | 845.7173 | 3993.4825 | 17760.3783 | 11.5611 | 100512.6581 | 39123.282 | 46054.3446 | -12734.9966 | 6119.2487 | 7500 | 4175.9523 | 2125.0804 | 0 | 154703.9601 | 80756.679 | 166310.1924
10774 | 10 | 70 | 40 | 41743.6819 | 1.3028 | 19.4573 | 0.75943 | 105278.7939 | 0.038584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7002 | 11.6207 | 5.0199 | 0.081878 | 0.051904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067946.2138 | 12091428.313 | 4.9708 | 5.2796 | 43.1137 | 11716.4106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80197.8185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.307 | 1110.7004 | 4178.5177 | 20135.4371 | 12.7207 | 103029.9308 | 43216.4896 | 54025.5876 | -9894.9975 | 6501.0619 | 7500 | 3666.7607 | 2476.5373 | 0 | 62813.761 | 56189.5714 | 114115.6292
10775 | 10 | 70 | 40 | 28824.3417 | 1.1918 | 24.405 | 0.63003 | 95914.3247 | 0.045513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5725 | 11.4946 | 4.9224 | 0.058115 | 0.054685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989871.4144 | 11456579.0403 | 4.7209 | 5.6933 | 40.3177 | 20446.4975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84809.5924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.4398 | 942.9222 | 5472.1637 | 14794.7707 | 17.1537 | 93502.2426 | 28059.1421 | 61498.5411 | -10613.161 | 4480.3505 | 7500 | 2530.5224 | 1798.2179 | 0 | 66495.4964 | 63094.4454 | 98654.6639
10776 | 10 | 70 | 40 | 30160.623 | 1.1982 | 23.0063 | 0.706 | 103832.4468 | 0.028493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8301 | 9.5177 | 4.8465 | 0.10009 | 0.055632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002736.6294 | 12087788.0826 | 4.5603 | 4.84 | 34.8119 | 18815.4761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67183.7947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8213 | 931.7851 | 6916.7515 | 15425.14 | 15.4975 | 102189.9652 | 29470.966 | 50446.6975 | -7226.9189 | 4462.9953 | 7500 | 5584.4459 | 1822.2911 | 0 | 65735.4506 | 65626.0465 | 92169.881
10777 | 10 | 70 | 40 | 31857.4529 | 1.201 | 18.612 | 0.7566 | 96935.4017 | 0.037639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7386 | 9.0012 | 5.4636 | 0.11006 | 0.059908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879179.7665 | 8833639.7851 | 5.4642 | 4.55 | 32.4601 | 14419.0148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90551.5977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.8311 | 937.2958 | 4317.241 | 16267.5003 | 12.1874 | 94914.9739 | 31179.9051 | 58175.7626 | -8889.8821 | 4798.8286 | 7500 | 4640.3702 | 2110.0193 | 0 | 45995.3008 | 57173.1621 | 88337.1424
10778 | 10 | 70 | 40 | 42836.6478 | 0.88207 | 23.2905 | 0.77775 | 104649.5909 | 0.06714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9511 | 9.2419 | 4.6347 | 0.11 | 0.047387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913217.9474 | 21686024.0167 | 5.1147 | 4.6836 | 31.6356 | 15894.5121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79253.5652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.6011 | 965.6291 | 4621.3758 | 26148.0694 | 15.0715 | 100790.5636 | 33377.1568 | 65138.7079 | -16979.7203 | 5599.2226 | 7500 | 4589.836 | 1947.3705 | 0 | 119035.1312 | 60994.8483 | 159212.8565
10779 | 10 | 70 | 40 | 32634.9052 | 0.98281 | 18.8372 | 0.75669 | 99651.0787 | 0.066543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7059 | 6.6338 | 4.451 | 0.11434 | 0.045444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967598.5116 | 17292294.7225 | 4.2825 | 4.4036 | 40.0286 | 17758.9117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62176.9676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4968 | 1016.0333 | 5000.8706 | 18828.7433 | 12.3342 | 96008.4748 | 27612.3237 | 40433.4132 | -16027.457 | 4754.7887 | 7500 | 4732.4703 | 1585.8666 | 0 | 80419.0805 | 59603.8785 | 91406.6074
10780 | 10 | 70 | 40 | 32250.0366 | 1.1843 | 31.6507 | 0.64906 | 97988.3148 | 0.060114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9379 | 9.9101 | 6.666 | 0.10109 | 0.059694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131418.6124 | 14190778.1794 | 5.4464 | 5.1513 | 44.7656 | 13951.5047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70072.0562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 649.3764 | 655.1826 | 4768.5988 | 16622.9019 | 22.0108 | 94746.7259 | 31254.2694 | 67548.7031 | -14262.9908 | 5141.7272 | 7500 | 5178.6203 | 2252.71 | 0 | 69765.069 | 60212.2216 | 114165.8867
10781 | 10 | 70 | 40 | 31644.0876 | 0.91238 | 33.1392 | 0.58789 | 99393.1839 | 0.041914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7236 | 12.8418 | 5.7338 | 0.10324 | 0.05408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210437.1204 | 15402836.3719 | 4.6272 | 4.9489 | 48.2833 | 11437.6463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74070.4496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6841 | 1245.6625 | 5887.7552 | 18991.1105 | 23.8486 | 97088.9627 | 25305.9542 | 68815.8107 | -10138.5734 | 4075.8365 | 7500 | 5856.1174 | 1617.7834 | 0 | 72162.6076 | 59216.8338 | 115978.7026
10782 | 10 | 70 | 40 | 35764.4796 | 0.95694 | 25.8797 | 0.64154 | 89675.6321 | 0.05789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0449 | 9.1915 | 5.7866 | 0.070539 | 0.041114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156358.051 | 4777332.2577 | 5.0462 | 4.7987 | 37.8776 | 17034.0498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70995.43 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.9464 | 1323.8624 | 6581.8532 | 20935.2736 | 18.0734 | 86817.0493 | 29658.412 | 55420.7446 | -12577.7643 | 4819.9224 | 7500 | 4275.6447 | 1454.4157 | 0 | 24238.2415 | 68534.9351 | 46254.6815
10783 | 10 | 70 | 40 | 31211.8141 | 1.3983 | 16.2091 | 0.78285 | 105960.8381 | 0.053645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4504 | 9.9633 | 5.9141 | 0.12862 | 0.04322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961773.6754 | 8482158.6501 | 4.7652 | 4.9322 | 40.6799 | 16291.0194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79305.0942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.1463 | 1159.354 | 4096.9269 | 14271.8902 | 10.4591 | 102827.0822 | 33879.8478 | 45600.0266 | -13788.5259 | 5470.0777 | 7500 | 5610.5757 | 1735.1591 | 0 | 42864.4752 | 57536.8334 | 71334.8029
10784 | 10 | 70 | 40 | 35951.7799 | 1.3651 | 26.8938 | 0.7216 | 98214.5155 | 0.029385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0612 | 11.2719 | 3.5952 | 0.10835 | 0.041516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988979.686 | 20643366.3074 | 5.0488 | 5.5081 | 32.3804 | 15136.0486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75653.2349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2355 | 1029.9438 | 5340.7819 | 16747.1381 | 17.9587 | 96612.6703 | 38409.2836 | 67596.444 | -7048.119 | 5669.7677 | 7500 | 4373.6388 | 1727.6169 | 0 | 130111.8623 | 63300.2438 | 185040.2505
10785 | 10 | 70 | 40 | 40187.3359 | 1.0419 | 18.8406 | 0.71494 | 102427.2528 | 0.052266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9818 | 12.9544 | 6.0916 | 0.11309 | 0.05409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962769.3868 | 18895174.4746 | 4.3316 | 5.2673 | 43.1769 | 16910.0134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60471.3792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.159 | 946.1 | 6214.7595 | 22431.5831 | 12.6281 | 99474.7549 | 35511.5055 | 37568.1414 | -12990.9909 | 5642.9983 | 7500 | 6858.9901 | 2240.2094 | 0 | 99742.4562 | 56974.2239 | 125099.0862
10786 | 10 | 70 | 40 | 37275.7705 | 1.135 | 26.0289 | 0.63659 | 100012.9043 | 0.049797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8902 | 8.6049 | 5.1885 | 0.1423 | 0.051778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987768.861 | 23443900.4403 | 5.0179 | 5.044 | 36.2392 | 14466.2868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54799.3964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.5344 | 1021.5112 | 4759.2702 | 19750.0308 | 18.228 | 97264.3047 | 35051.4795 | 42748.4124 | -12093.8381 | 5524.7575 | 7500 | 6406.0726 | 2099.5339 | 0 | 127759.7606 | 59542.5609 | 155453.6176
10787 | 10 | 70 | 40 | 33302.3154 | 0.99168 | 20.6962 | 0.72971 | 105912.9129 | 0.048089 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5618 | 10.1046 | 5.2868 | 0.056899 | 0.053202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1582867.6934 | 25030885.4933 | 5.4814 | 4.4307 | 44.429 | 20501.4983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74235.6928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6189 | 1229.9925 | 4570.8394 | 19118.743 | 13.7576 | 103100.6511 | 28367.145 | 51509.0185 | -12373.9518 | 4631.3648 | 7500 | 2657.3717 | 1808.4173 | 0 | 107227.2635 | 85456.5446 | 105870.0844
10788 | 10 | 70 | 40 | 34609.7966 | 0.98706 | 20.0649 | 0.78756 | 100332.6304 | 0.039349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2118 | 9.8673 | 4.4262 | 0.12934 | 0.044609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028262.4595 | 21988886.7488 | 4.917 | 4.575 | 49.6028 | 13667.4352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81235.2422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.5801 | 1018.3663 | 5176.8757 | 19920.7417 | 12.9131 | 98147.4487 | 29378.1097 | 58098.0478 | -9614.7999 | 4598.2295 | 7500 | 5092.6731 | 1505.4691 | 0 | 93801.7278 | 53771.3196 | 136588.1376
10789 | 10 | 70 | 40 | 33597.5749 | 0.88551 | 11.8339 | 0.73287 | 94980.2657 | 0.048137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5548 | 10.1613 | 5.6686 | 0.082492 | 0.041251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903773.3594 | 14416377.6254 | 4.6986 | 4.5447 | 31.1925 | 12705.3205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79771.7919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.877 | 1177.7842 | 4794.21 | 20468.9341 | 7.8526 | 92455.834 | 26257.2816 | 31759.8223 | -11107.4994 | 4265.4622 | 7500 | 4018.1561 | 1291.4003 | 0 | 78561.886 | 57722.7483 | 84823.7607
10790 | 10 | 70 | 40 | 27600.3486 | 1.1832 | 19.4288 | 0.82485 | 94522.7893 | 0.052073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1703 | 9.52 | 5.0627 | 0.082959 | 0.048985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964323.4559 | 15967638.3399 | 5.6626 | 4.9196 | 49.6814 | 15761.263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84701.124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9265 | 1060.9246 | 4928.936 | 14234.9316 | 12.2455 | 91808.0417 | 26730.834 | 60843.4509 | -11944.8895 | 4381.8449 | 7500 | 3731.5661 | 1575.389 | 0 | 71243.9284 | 53345.2653 | 110716.8584
10791 | 10 | 70 | 40 | 31942.1468 | 0.91795 | 32.0663 | 0.71846 | 106809.5555 | 0.051485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9902 | 10.272 | 5.3009 | 0.10121 | 0.051489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1421839.2486 | 18386272.5768 | 4.5962 | 4.9984 | 40.4557 | 17963.3149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89990.1091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4197 | 1005.0782 | 5137.1357 | 19110.2661 | 21.4504 | 103776.1136 | 25663.7613 | 95532.4614 | -13347.1445 | 4323.3004 | 7500 | 4774.9855 | 1633.7911 | 0 | 94813.1291 | 79113.7497 | 141780.5347
10792 | 10 | 70 | 40 | 36725.7403 | 0.93594 | 26.1187 | 0.8171 | 88307.2263 | 0.059402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2249 | 8.0452 | 4.7733 | 0.10602 | 0.060738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302012.2878 | 12044623.1936 | 4.7395 | 5.34 | 37.247 | 16363.4102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81347.9554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.4726 | 1000.1705 | 4620.7329 | 21752.1562 | 16.5335 | 85419.9256 | 29947.1682 | 77973.4608 | -12704.1231 | 4867.0911 | 7500 | 4267.7676 | 2169.6691 | 0 | 68715.8357 | 74884.8423 | 107852.027
10793 | 10 | 70 | 40 | 31930.5763 | 1.3283 | 20.4342 | 0.67346 | 106483.1491 | 0.037735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7401 | 8.5623 | 5.9386 | 0.08296 | 0.065155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856989.6586 | 16693046.3996 | 5.2491 | 5.1653 | 45.4746 | 14166.8082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69373.9304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.2286 | 993.0859 | 5347.5472 | 15184.0833 | 14.0179 | 104258.084 | 33492.9859 | 44512.6459 | -9790.2863 | 5169.7496 | 7500 | 4316.1089 | 2472.183 | 0 | 82136.5464 | 48945.1097 | 120864.8237
10794 | 10 | 70 | 40 | 32621.5484 | 1.108 | 30.0745 | 0.71723 | 105289.564 | 0.046798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6957 | 9.3527 | 5.3162 | 0.12826 | 0.043228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886066.1515 | 17312895.5841 | 4.9312 | 4.6904 | 46.5233 | 14587.0376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72721.4604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.7012 | 1034.7115 | 4481.01 | 17547.4082 | 20.1318 | 102567.9385 | 30148.2805 | 72304.3727 | -11975.1521 | 4849.3462 | 7500 | 5133.6019 | 1538.56 | 0 | 77782.7591 | 50162.2851 | 137119.4831
10795 | 10 | 70 | 40 | 40120.7087 | 1.4054 | 27.843 | 0.79561 | 97816.5418 | 0.054995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6379 | 8.8592 | 4.5503 | 0.15554 | 0.04978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001583.3168 | 10013182.6857 | 5.3878 | 5.1764 | 45.5178 | 15877.3344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79588.4477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.6453 | 1029.013 | 4408.339 | 18272.8142 | 17.8383 | 94852.002 | 43695.7891 | 79626.3219 | -13043.9751 | 6761.3884 | 7500 | 6360.5464 | 2470.341 | 0 | 49142.3118 | 56505.2224 | 126007.501
10796 | 10 | 70 | 40 | 31473.0254 | 0.56547 | 19.3399 | 0.79722 | 99720.5367 | 0.038622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3671 | 10.5506 | 5.2101 | 0.10076 | 0.048373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1387953.3039 | 16326698.4059 | 5.2391 | 4.3967 | 37.344 | 15079.3314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60323.8885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.6435 | 754.5698 | 5551.0309 | 22935.4875 | 12.3793 | 97588.3481 | 17075.0756 | 41988.5632 | -9381.6301 | 2907.5005 | 7500 | 4904.289 | 1032.2567 | 0 | 76492.6984 | 77374.6715 | 65144.0817
10797 | 10 | 70 | 40 | 28726.3407 | 1.2384 | 23.6685 | 0.7623 | 97817.1511 | 0.05879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1005 | 11.2997 | 6.0265 | 0.11033 | 0.0558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016844.037 | 13558710.0202 | 5.101 | 4.6299 | 47.3733 | 13206.2739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68464.8355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.618 | 1130.838 | 5531.7035 | 14364.8672 | 15.4491 | 94651.3554 | 28722.9469 | 56274.0129 | -13929.5009 | 4776.1808 | 7500 | 6083.7849 | 1956.037 | 0 | 59383.5348 | 53692.3583 | 97074.6381
10798 | 10 | 70 | 40 | 41923.982 | 0.95175 | 22.9133 | 0.75912 | 105090.3279 | 0.046382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.088 | 10.3972 | 5.294 | 0.098594 | 0.052862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288887.8817 | 14679013.767 | 4.861 | 5.1057 | 42.4505 | 17953.9352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73261.9648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.5891 | 1012.1746 | 6159.5119 | 24612.2444 | 14.9828 | 102397.6954 | 34623.475 | 58100.3081 | -11847.5832 | 5451.1908 | 7500 | 5525.6815 | 2114.9493 | 0 | 74743.5963 | 72043.5126 | 104168.1052
10799 | 10 | 70 | 40 | 32847.1189 | 1.1225 | 32.6458 | 0.77087 | 96200.223 | 0.046241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2824 | 12.3941 | 5.3284 | 0.083074 | 0.057966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711925.0542 | 18360159.024 | 5.5504 | 5.7321 | 49.3193 | 15319.6787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75086.4706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.1713 | 884.0972 | 5094.5141 | 17526.5967 | 21.2069 | 93742.742 | 30641.0443 | 85890.8681 | -10812.9168 | 4844.5059 | 7500 | 4035.5056 | 2061.0393 | 0 | 94958.6744 | 43156.1786 | 175962.5422
10800 | 10 | 70 | 40 | 37409.2312 | 1.2576 | 21.9836 | 0.67298 | 105307.5308 | 0.059881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0518 | 8.7391 | 5.2729 | 0.11997 | 0.044692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886801.4266 | 15581795.8986 | 5.6647 | 5.0824 | 33.1295 | 14323.7303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72329.7277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.1306 | 965.277 | 5143.125 | 18506.5188 | 15.0848 | 101837.1226 | 37805.4247 | 49898.9049 | -15269.7961 | 6096.6754 | 7500 | 5870.2471 | 1999.8003 | 0 | 88326.0869 | 56930.1701 | 125297.1731
10801 | 10 | 70 | 40 | 32632.4585 | 1.4571 | 28.5601 | 0.80582 | 94007.5923 | 0.048093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1479 | 11.4379 | 3.8272 | 0.08716 | 0.053757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044275.8274 | 13492393.3265 | 4.9325 | 4.4292 | 35.8308 | 9965.3812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73153.7699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.6578 | 1165.6523 | 4334.894 | 14438.7911 | 18.1935 | 91511.2384 | 36387.3349 | 75836.082 | -10983.957 | 5638.0308 | 7500 | 3529.2812 | 2224.4526 | 0 | 65722.5128 | 57923.8457 | 127929.8916
10802 | 10 | 70 | 40 | 35788.3451 | 1.019 | 30.9037 | 0.76867 | 103945.6041 | 0.042794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1105 | 9.8644 | 4.1847 | 0.14748 | 0.044688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052755.9257 | 8091801.7481 | 5.385 | 4.7158 | 37.3193 | 15772.6399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76277.5519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.9805 | 1185.7343 | 5153.3291 | 20234.4604 | 20.1 | 101485.8404 | 31107.7695 | 82408.3952 | -10822.9605 | 4908.7192 | 7500 | 6446.341 | 1609.9832 | 0 | 40316.017 | 63040.5365 | 100433.7281
10803 | 10 | 70 | 40 | 38206.5763 | 0.87598 | 29.9185 | 0.73746 | 102076.5586 | 0.05375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3515 | 8.2288 | 3.7226 | 0.11554 | 0.054982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158748.0412 | 13389012.3812 | 5.0468 | 5.535 | 45.7604 | 14158.4577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85835.2551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.9901 | 837.3966 | 5575.4537 | 23401.4293 | 19.802 | 99051.8545 | 29610.2938 | 86835.4661 | -13308.6979 | 4858.6344 | 7500 | 4689.4417 | 1960.6394 | 0 | 70432.273 | 61043.5669 | 131534.4837
10804 | 10 | 70 | 40 | 30791.4316 | 1.704 | 15.3673 | 0.88713 | 104756.5407 | 0.040005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7917 | 8.6985 | 5.2758 | 0.10408 | 0.0557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 809351.1711 | 11795714.5147 | 5.3516 | 4.3208 | 46.9762 | 12839.8663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66655.1709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.8158 | 987.6406 | 4425.2375 | 11865.5815 | 9.3538 | 102437.3423 | 37851.7001 | 40082.5191 | -10204.4731 | 5789.2757 | 7500 | 4153.0694 | 2366.7076 | 0 | 48258.0559 | 45189.494 | 90607.3609
10805 | 10 | 70 | 40 | 32932.0806 | 0.81421 | 32.9412 | 0.73108 | 98217.2639 | 0.053007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9988 | 11.8545 | 4.4107 | 0.071547 | 0.045273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913562.3649 | 15888291.7728 | 4.2948 | 4.295 | 42.6064 | 14490.756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81056.5793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.4531 | 1220.0993 | 3683.8076 | 20880.2263 | 21.8806 | 95346.5679 | 24103.7086 | 89653.4267 | -12631.0626 | 4066.395 | 7500 | 2778.3876 | 1351.1659 | 0 | 69890.5967 | 52759.198 | 133953.42
10806 | 10 | 70 | 40 | 37089.8061 | 1.1786 | 28.3789 | 0.73989 | 109674.9487 | 0.056914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9271 | 11.3281 | 5.7409 | 0.14516 | 0.056618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062582.9715 | 17474532.2719 | 4.4723 | 5.5687 | 34.7181 | 12016.6614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81249.8634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8949 | 956.1716 | 4284.7282 | 19178.3356 | 18.7575 | 106236.8615 | 35822.9412 | 78174.1341 | -15127.5834 | 5817.7545 | 7500 | 6800.9332 | 2417.534 | 0 | 108644.5007 | 61697.7141 | 168352.5
10807 | 10 | 70 | 40 | 34842.4625 | 1.1382 | 19.7019 | 0.69686 | 96547.2326 | 0.039967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.076 | 9.7878 | 4.3893 | 0.10268 | 0.039604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145934.7328 | 17184895.6266 | 4.845 | 4.5481 | 34.2471 | 11580.8787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88616.5188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.2618 | 1250.5357 | 5870.4154 | 18428.5311 | 13.3396 | 94411.8309 | 32827.863 | 56380.2351 | -9395.7672 | 5054.6933 | 7500 | 5147.0513 | 1469.2652 | 0 | 88275.6366 | 65581.8283 | 121677.1488
10808 | 10 | 70 | 40 | 36353.493 | 1.1207 | 24.1167 | 0.87817 | 104992.3654 | 0.047972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5804 | 8.8003 | 6.028 | 0.12632 | 0.052705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785980.4638 | 14360240.3215 | 5.391 | 5.3104 | 40.4627 | 15799.0701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64500.8375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.332 | 1300.0535 | 4729.5211 | 19416.6079 | 14.7533 | 102211.2671 | 33873.7702 | 60394.4918 | -12236.8327 | 5373.1505 | 7500 | 6289.848 | 2078.4554 | 0 | 76496.5556 | 49599.4628 | 130169.976
10809 | 10 | 70 | 40 | 26748.9141 | 1.2777 | 29.5988 | 0.82811 | 98018.5357 | 0.044406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4024 | 11.2871 | 5.0195 | 0.09761 | 0.060728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908097.098 | 10920603.1583 | 5.5426 | 5.5832 | 42.3391 | 16410.9184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80919.6921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4853 | 966.4227 | 5116.9457 | 13084.7597 | 18.6213 | 95612.7675 | 27328.3087 | 88829.1679 | -10585.3802 | 4379.0539 | 7500 | 4847.5655 | 1951.7976 | 0 | 59264.0145 | 54570.3797 | 128944.1482
10810 | 10 | 70 | 40 | 33632.5275 | 1.2159 | 37.5281 | 0.66597 | 92127.7045 | 0.042587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2189 | 9.0651 | 4.4828 | 0.11433 | 0.058743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081593.4784 | 16262259.4663 | 4.8647 | 4.261 | 35.5152 | 19195.5859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77086.8035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.5653 | 854.7442 | 4831.5708 | 17031.645 | 25.8524 | 89958.0589 | 33201.7651 | 90003.997 | -9546.4409 | 5114.9689 | 7500 | 4343.5045 | 2205.2581 | 0 | 76927.473 | 69116.2574 | 140634.2684
10811 | 10 | 70 | 40 | 33090.0079 | 0.76136 | 32.9802 | 0.8157 | 95606.8171 | 0.029217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2519 | 10.0989 | 5.1653 | 0.060468 | 0.044677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004437.5571 | 13787443.5437 | 5.6505 | 4.8706 | 44.8336 | 14897.542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61141.9661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.3504 | 982.6162 | 3805.7783 | 21610.1056 | 20.8933 | 94056.3408 | 22959.8046 | 73901.8197 | -6822.0956 | 3550.7782 | 7500 | 2629.5955 | 1164.3131 | 0 | 63914.7921 | 55936.4415 | 112862.566
10812 | 10 | 70 | 40 | 36039.7446 | 1.5851 | 18.817 | 0.83664 | 95827.6256 | 0.064754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1669 | 10.1456 | 4.3389 | 0.090803 | 0.034725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091975.15 | 19544578.3446 | 4.4527 | 4.4637 | 36.9572 | 13339.6235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77789.9956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.9125 | 1050.1344 | 3925.9007 | 14843.2861 | 11.7819 | 92417.2475 | 42392.9169 | 54726.2593 | -15005.6636 | 6705.363 | 7500 | 3192.1463 | 1708.9519 | 0 | 95604.0559 | 62631.85 | 134192.1797
10813 | 10 | 70 | 40 | 38691.9448 | 1.5243 | 26.2347 | 0.85833 | 97647.1594 | 0.033419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4344 | 11.0574 | 6.1505 | 0.072478 | 0.057824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173424.1289 | 16214097.0974 | 4.9247 | 4.6214 | 39.8769 | 17596.7145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69205.9199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.0445 | 992.1808 | 5144.1561 | 16487.298 | 16.2282 | 95837.9627 | 44409.2936 | 69251.0341 | -7960.4657 | 6543.7724 | 7500 | 3870.3218 | 2777.1656 | 0 | 77557.1144 | 68443.752 | 135504.4841
10814 | 10 | 70 | 40 | 31695.0201 | 1.2202 | 32.0677 | 0.74551 | 98559.3455 | 0.050243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4451 | 9.1941 | 5.361 | 0.069725 | 0.05348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955980.8718 | 12038289.3269 | 4.6569 | 4.5881 | 34.8086 | 16520.3385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86812.5926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8033 | 766.8556 | 5515.8437 | 16011.4445 | 21.1291 | 95826.7519 | 31367.1512 | 94960.5564 | -12023.4117 | 5018.4061 | 7500 | 3355.9616 | 1969.7759 | 0 | 62110.7727 | 61150.5992 | 133108.613
10815 | 10 | 70 | 40 | 34716.3864 | 0.89385 | 24.1672 | 0.68222 | 102352.9304 | 0.055562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2458 | 7.2948 | 5.6414 | 0.10654 | 0.049284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046002.7655 | 10286222.0367 | 4.9165 | 4.6662 | 39.7452 | 17266.9816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66169.2612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3041 | 1025.9256 | 3995.1984 | 21052.0255 | 16.4977 | 99219.3782 | 27328.7219 | 50748.9507 | -13787.6297 | 4577.4313 | 7500 | 4367.702 | 1655.7336 | 0 | 49745.4976 | 62671.2845 | 69465.123
10816 | 10 | 70 | 40 | 32686.0151 | 1.5165 | 26.2189 | 0.77954 | 94550.5139 | 0.048432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9735 | 10.3813 | 4.8794 | 0.10604 | 0.068301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815857.9431 | 18999627.419 | 5.6644 | 5.0883 | 41.2509 | 17216.2544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75380.3359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.3611 | 753.9308 | 5767.6761 | 13989.5232 | 16.9495 | 92022.2851 | 37392.9837 | 69873.0004 | -11124.207 | 5783.7364 | 7500 | 4945.4867 | 2899.3585 | 0 | 95550.6947 | 51954.7479 | 160866.3056
10817 | 10 | 70 | 40 | 40152.7493 | 1.1883 | 27.7421 | 0.82192 | 107226.7749 | 0.035161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2862 | 8.4069 | 6.218 | 0.095503 | 0.038609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937355.2621 | 8369762.8504 | 4.4946 | 5.1211 | 43.9543 | 14806.7833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79798.6346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8183 | 1021.6119 | 5575.4898 | 20649.1766 | 17.5139 | 105137.5105 | 39007.1454 | 81619.891 | -9192.763 | 5884.0481 | 7500 | 5144.064 | 1667.3404 | 0 | 42465.7376 | 53473.3685 | 120622.095
10818 | 10 | 70 | 40 | 33541.521 | 1.2015 | 24.7021 | 0.59771 | 93739.4242 | 0.053135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0643 | 6.4202 | 4.1943 | 0.12152 | 0.050946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152026.3154 | 15089881.8395 | 5.5543 | 5.6568 | 36.9619 | 18479.8219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57449.9793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.0955 | 920.9681 | 5310.0827 | 17122.2835 | 17.6794 | 90993.121 | 32838.4751 | 40345.251 | -12083.734 | 5222.6098 | 7500 | 4802.4947 | 1952.8236 | 0 | 88997.385 | 70479.121 | 99096.1842
10819 | 10 | 70 | 40 | 32302.8719 | 1.238 | 32.4578 | 0.62891 | 94139.3859 | 0.046137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9918 | 9.6034 | 4.541 | 0.096449 | 0.044957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048702.5753 | 16128140.0944 | 5.1525 | 5.0167 | 30.1166 | 14470.3726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77479.6398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.6423 | 913.2587 | 4856.6069 | 16156.7615 | 22.8281 | 91739.9146 | 32292.2209 | 74610.7043 | -10557.6737 | 5053.671 | 7500 | 4476.2609 | 1667.5116 | 0 | 97147.3705 | 67845.7154 | 144344.3502
10820 | 10 | 70 | 40 | 34383.8534 | 1.2047 | 20.9428 | 0.74905 | 99869.4467 | 0.057035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3215 | 8.6117 | 5.4255 | 0.13601 | 0.051421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020095.9246 | 10967101.4459 | 4.4299 | 4.953 | 31.3601 | 13417.1047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80137.0276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.6744 | 1320.5859 | 4353.2872 | 17521.542 | 13.7717 | 96732.165 | 33724.6229 | 57467.2993 | -13804.0397 | 5449.8892 | 7500 | 5897.0793 | 2056.8058 | 0 | 65055.0698 | 64063.3583 | 99283.3682
10821 | 10 | 70 | 40 | 30903.2496 | 1.3186 | 19.0973 | 0.7313 | 95985.9767 | 0.054428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7057 | 7.3917 | 5.0938 | 0.090832 | 0.047243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124913.3691 | 11938375.7202 | 4.6203 | 4.8328 | 37.3197 | 13370.4214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69289.6794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.9139 | 826.0264 | 6031.1002 | 14774.8431 | 12.6834 | 93106.4322 | 32256.813 | 44441.3324 | -12669.9958 | 5179.6666 | 7500 | 4255.1965 | 1795.9893 | 0 | 62244.7641 | 63877.79 | 81125.9762
10822 | 10 | 70 | 40 | 37436.2854 | 0.68031 | 21.8031 | 0.6898 | 101195.0421 | 0.025519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5934 | 8.8281 | 5.652 | 0.076305 | 0.052374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282513.5427 | 15465557.3216 | 4.7346 | 5.0771 | 36.637 | 13188.0031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91102.5864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.556 | 1131.9709 | 5958.544 | 25583.0238 | 14.8208 | 99760.1436 | 23706.5232 | 63610.5698 | -6313.5532 | 3621.0236 | 7500 | 4312.4857 | 1391.91 | 0 | 84988.4651 | 71360.3932 | 111457.031
10823 | 10 | 70 | 40 | 41161.6348 | 1.4289 | 28.1969 | 0.68418 | 101899.9053 | 0.046903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0395 | 10.3047 | 4.9662 | 0.12819 | 0.051978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033460.0215 | 9612772.0312 | 4.6406 | 5.4035 | 34.0307 | 14803.3703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82140.8104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.2894 | 999.7128 | 6304.5047 | 18501.8544 | 19.2273 | 99260.0412 | 45319.5608 | 73676.2451 | -11615.4022 | 6894.1531 | 7500 | 6555.828 | 2630.0447 | 0 | 58512.6972 | 63683.1557 | 125789.9712
10824 | 10 | 70 | 40 | 32429.761 | 1.2686 | 25.1751 | 0.71116 | 102255.6755 | 0.044735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4032 | 8.7385 | 4.7973 | 0.096197 | 0.058002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1351207.1814 | 19117753.5617 | 5.4545 | 5.5208 | 41.421 | 18177.2934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76055.3526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 311.3018 | 948.5652 | 5001.4187 | 15945.3445 | 16.9096 | 99727.521 | 32968.833 | 62863.7413 | -11123.8797 | 5180.9256 | 7500 | 3746.3894 | 2205.516 | 0 | 104095.3762 | 75589.7112 | 131847.1906
10825 | 10 | 70 | 40 | 31416.0602 | 1.0349 | 19.4531 | 0.79363 | 103742.752 | 0.080996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6529 | 10.5162 | 5.5474 | 0.11679 | 0.046159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 784027.6578 | 22007778.8975 | 4.835 | 4.6441 | 46.9591 | 15733.85 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68894.1802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.5965 | 1084.4156 | 6004.0099 | 17604.5664 | 12.4769 | 99145.4244 | 27622.9875 | 48062.2733 | -20228.2411 | 5016.4038 | 7500 | 6895.2872 | 1699.4818 | 0 | 97821.1782 | 47076.5918 | 127312.7788
10826 | 10 | 70 | 40 | 39042.6344 | 1.295 | 32.3216 | 0.68773 | 96111.1726 | 0.058811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8191 | 6.9207 | 5.3765 | 0.069883 | 0.046934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912036.5166 | 13396757.4104 | 4.8626 | 5.007 | 31.2555 | 11589.2129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72153.3518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.899 | 934.8246 | 4577.5349 | 18914.7164 | 21.9962 | 92999.5125 | 40255.8359 | 74501.19 | -13691.3044 | 6332.785 | 7500 | 2770.271 | 2181.4432 | 0 | 79412.8608 | 56962.5214 | 142300.5601
10827 | 10 | 70 | 40 | 35039.9823 | 0.82459 | 27.102 | 0.65924 | 97051.661 | 0.034533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0909 | 10.4225 | 4.759 | 0.10719 | 0.047453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988151.06 | 13300734.928 | 4.4535 | 5.4552 | 43.3809 | 17218.1915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63902.5309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1434 | 1113.8927 | 4522.7635 | 22088.0069 | 18.7405 | 95194.1435 | 25903.9507 | 53432.4127 | -8173.0771 | 4035.5868 | 7500 | 4414.5052 | 1405.5062 | 0 | 72091.79 | 58243.1296 | 102367.5451
10828 | 10 | 70 | 40 | 34516.5297 | 1.377 | 32.7774 | 0.71048 | 98418.0418 | 0.04167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6022 | 11.974 | 6.1803 | 0.12883 | 0.048576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039628.5633 | 13423352.0533 | 4.8535 | 5.5762 | 36.9489 | 17849.1089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84892.3356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3605 | 1197.1999 | 5482.7888 | 15972.6073 | 22.0242 | 96149.5593 | 37087.8447 | 91286.6572 | -9981.323 | 5671.3803 | 7500 | 7846.1371 | 2021.9618 | 0 | 79781.5254 | 64784.1524 | 156430.0312
10829 | 10 | 70 | 40 | 38157.5589 | 1.0785 | 25.6379 | 0.82308 | 91500.6749 | 0.058015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3898 | 8.2198 | 5.7108 | 0.098441 | 0.052557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183941.2423 | 9721988.9805 | 5.6758 | 4.8126 | 41.1398 | 15725.2166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68386.3154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.3192 | 1137.6119 | 4562.2592 | 20867.5295 | 16.1749 | 88577.7136 | 34580.0588 | 64713.6324 | -12861.0298 | 5508.04 | 7500 | 4521.6768 | 2124.6669 | 0 | 46476.0334 | 66205.973 | 86357.1055
10830 | 10 | 70 | 40 | 36080.9749 | 1.0365 | 24.1186 | 0.75675 | 103520.8434 | 0.057949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1813 | 7.426 | 5.3691 | 0.094733 | 0.049195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1320978.9496 | 10113963.3433 | 5.2332 | 4.7057 | 36.1144 | 16350.6328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65718.676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.4931 | 928.1512 | 5772.0674 | 20200.7696 | 15.7919 | 100217.5952 | 31760.4106 | 54722.0695 | -14534.2924 | 5227.4911 | 7500 | 4603.6181 | 1887.455 | 0 | 51442.9766 | 76749.0828 | 65860.6457
10831 | 10 | 70 | 40 | 32968.0805 | 1.0907 | 20.3977 | 0.72977 | 102443.5103 | 0.058276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3509 | 10.4776 | 5.5537 | 0.054219 | 0.035674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117347.9342 | 17263108.8819 | 4.9572 | 4.6801 | 43.6523 | 10872.7114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77077.1791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0598 | 1125.2768 | 5049.5387 | 17906.9054 | 13.5587 | 99156.5204 | 30122.3501 | 52712.7852 | -14462.7558 | 4999.875 | 7500 | 2698.2704 | 1309.1174 | 0 | 79730.3163 | 57119.6309 | 107490.3278
10832 | 10 | 70 | 40 | 37326.6759 | 1.1569 | 24.2963 | 0.87006 | 103962.4433 | 0.060872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3957 | 9.2632 | 5.1999 | 0.15749 | 0.05083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036512.0143 | 13661124.6615 | 5.7446 | 5.7329 | 46.0636 | 11648.018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70299.8963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.4367 | 1027.5265 | 4742.8337 | 19536.9509 | 14.9308 | 100480.5871 | 35579.4501 | 65839.5813 | -15320.1676 | 5796.5059 | 7500 | 6649.6445 | 2162.4683 | 0 | 72481.0256 | 53457.146 | 127231.3619
10833 | 10 | 70 | 40 | 33414.3136 | 1.032 | 28.5932 | 0.80993 | 107309.7511 | 0.043966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0239 | 10.7806 | 4.3784 | 0.10789 | 0.051267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913933.9795 | 14850592.6081 | 5.3712 | 5.4967 | 34.9093 | 14047.0886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74634.7547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.6101 | 983.8856 | 5173.3738 | 18754.5875 | 18.1726 | 104701.6989 | 29319.4521 | 77773.495 | -11475.4297 | 4705.4696 | 7500 | 4834.6542 | 1770.5394 | 0 | 88560.2465 | 56643.972 | 146344.455
10834 | 10 | 70 | 40 | 31686.7952 | 0.53948 | 29.8539 | 0.7267 | 103407.3527 | 0.057233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9937 | 8.3003 | 5.0897 | 0.12025 | 0.050943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204729.9961 | 14582119.1071 | 5.4265 | 4.2679 | 31.2999 | 12795.1522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80616.1823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.8542 | 1110.9213 | 4386.0377 | 23429.5521 | 19.8786 | 100147.828 | 16514.4862 | 80417.3778 | -14341.9089 | 3138.3192 | 7500 | 5340.2201 | 1173.4002 | 0 | 73175.0205 | 72677.9993 | 100238.9159
10835 | 10 | 70 | 40 | 38758.1612 | 0.81639 | 27.6845 | 0.73608 | 100111.0599 | 0.06021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9923 | 8.0969 | 5.4973 | 0.12038 | 0.053241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136545.8931 | 9828607.7249 | 5.0471 | 4.5771 | 43.8973 | 15305.4029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76554.1273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5714 | 983.7605 | 3956.9248 | 24544.1781 | 18.3376 | 96794.0749 | 28427.9664 | 71554.4186 | -14594.7338 | 4777.1888 | 7500 | 4979.3813 | 1866.7362 | 0 | 44222.0091 | 62218.381 | 86514.5857
10836 | 10 | 70 | 40 | 38000.5503 | 1.3208 | 38.7374 | 0.69469 | 98305.2827 | 0.059468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9929 | 11.3733 | 5.5922 | 0.15501 | 0.057506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897492.7824 | 20539762.7663 | 4.7661 | 4.4374 | 36.3945 | 16348.8951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81964.5699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.7733 | 1128.2964 | 4778.1771 | 18145.7697 | 26.26 | 95087.6114 | 39709.5611 | 102270.354 | -14157.7536 | 6287.2431 | 7500 | 7879.041 | 2653.6017 | 0 | 99842.3422 | 57207.9286 | 194776.461
10837 | 10 | 70 | 40 | 36466.4673 | 1.4237 | 32.0131 | 0.66865 | 96866.314 | 0.048723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0682 | 11.2334 | 5.4883 | 0.06946 | 0.042815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032071.3234 | 21038653.1501 | 5.1625 | 4.755 | 48.7439 | 13972.1021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78070.2239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.7095 | 1021.6699 | 6525.9785 | 16439.1725 | 22.0202 | 94260.8271 | 40054.5895 | 78014.7827 | -11464.1423 | 6167.433 | 7500 | 3754.3567 | 1938.0578 | 0 | 93081.5709 | 54537.5359 | 164509.1125
10838 | 10 | 70 | 40 | 34326.8806 | 1.0442 | 30.5878 | 0.66693 | 105171.0423 | 0.055947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.246 | 10.4955 | 5.0751 | 0.050736 | 0.048284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 654649.6138 | 13995562.2819 | 5.0226 | 4.9758 | 46.6503 | 13482.2704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68109.6734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.6812 | 818.6269 | 6006.8507 | 19136.0019 | 21.06 | 101929.2632 | 30381.7575 | 64893.2471 | -14263.8279 | 5022.8993 | 7500 | 2591.3046 | 1780.0045 | 0 | 66168.596 | 39732.95 | 124341.0311
10839 | 10 | 70 | 40 | 40026.6023 | 1.1537 | 20.5071 | 0.70545 | 96039.6638 | 0.030845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2059 | 9.6941 | 4.6774 | 0.10406 | 0.063396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193992.6381 | 18697769.3541 | 4.7792 | 5.0885 | 34.8679 | 11955.6123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74773.2638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.6803 | 829.0122 | 5020.9392 | 20987.129 | 13.8183 | 94396.1089 | 38078.9465 | 50014.6177 | -7231.6418 | 5636.1252 | 7500 | 4428.8162 | 2622.4224 | 0 | 105735.0784 | 67643.3404 | 139141.0241
10840 | 10 | 70 | 40 | 36465.2014 | 0.93032 | 26.8451 | 0.84272 | 99159.195 | 0.064459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4363 | 11.2863 | 6.2569 | 0.11555 | 0.053071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274435.0368 | 14561486.7637 | 4.6186 | 5.1519 | 38.7084 | 16110.2099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77641.3495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 665.1322 | 751.9047 | 4891.2736 | 21665.8487 | 16.7514 | 95646.0195 | 29598.7054 | 78368.8192 | -15457.9724 | 4990.1639 | 7500 | 6395.1016 | 1943.7356 | 0 | 78989.1315 | 72210.4843 | 120117.2005
10841 | 10 | 70 | 40 | 31903.8904 | 1.007 | 26.7393 | 0.62918 | 106189.6757 | 0.056438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9285 | 8.717 | 4.7239 | 0.11858 | 0.056874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896631.2303 | 11883114.4465 | 4.3217 | 4.9025 | 38.3723 | 13157.6265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77856.5542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.0239 | 1087.8042 | 6288.6497 | 18159.4552 | 18.8034 | 102888.2556 | 27488.8703 | 61786.1879 | -14526.2485 | 4644.9956 | 7500 | 5614.8568 | 1938.9385 | 0 | 62394.3942 | 52812.0909 | 104029.9041
10842 | 10 | 70 | 40 | 34880.9857 | 1.2108 | 27.548 | 0.83097 | 102934.63 | 0.076825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3168 | 10.3907 | 5.7426 | 0.061116 | 0.054192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973781.5781 | 9429467.1955 | 4.255 | 5.3874 | 30.9363 | 16690.6616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86067.6652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3428 | 1314.564 | 5095.3128 | 17714.1695 | 17.3034 | 98603.0031 | 34333.6324 | 88172.6024 | -19059.1581 | 5858.3257 | 7500 | 3189.691 | 2330.084 | 0 | 61280.3109 | 65439.9913 | 118165.4969
10843 | 10 | 70 | 40 | 31491.3856 | 0.92607 | 24.4547 | 0.82472 | 99016.0743 | 0.047033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7206 | 13.0864 | 6.0643 | 0.068157 | 0.062865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055782.8053 | 19724734.8161 | 4.6261 | 4.3667 | 38.6251 | 13998.6252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68096.4292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 751.3178 | 669.8363 | 5426.9738 | 18755.2087 | 15.4143 | 96443.9466 | 25472.354 | 61561.7431 | -11317.362 | 4171.513 | 7500 | 4106.4126 | 1924.7065 | 0 | 91808.8823 | 60527.4676 | 124700.7818
10844 | 10 | 70 | 40 | 30819.4779 | 1.2827 | 23.9122 | 0.66077 | 98208.3556 | 0.045156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9323 | 8.6582 | 5.1215 | 0.088671 | 0.041729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119013.4007 | 10392297.1711 | 5.1498 | 5.1159 | 37.4868 | 13345.0263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73333.1192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.5427 | 1217.1087 | 4938.9669 | 15033.951 | 16.5207 | 95757.7039 | 31571.0536 | 54204.449 | -10782.8673 | 4969.3586 | 7500 | 4000.2913 | 1521.9698 | 0 | 56100.1103 | 63464.8838 | 85619.4816
10845 | 10 | 70 | 40 | 35798.7418 | 1.1854 | 24.1707 | 0.76196 | 105589.1106 | 0.051256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5679 | 9.5162 | 4.7282 | 0.081087 | 0.04021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231000.9684 | 15182155.4809 | 5.3529 | 4.442 | 41.334 | 16799.0418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75210.3479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.8985 | 1102.1631 | 4669.6551 | 18440.4783 | 15.7799 | 102603.4298 | 34716.5269 | 63107.6328 | -13136.9956 | 5543.7248 | 7500 | 3437.8116 | 1636.0801 | 0 | 67831.7275 | 69160.0903 | 101476.4179
10846 | 10 | 70 | 40 | 35629.8851 | 1.0334 | 22.0894 | 0.6768 | 105570.2866 | 0.050674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8286 | 11.4431 | 5.5468 | 0.11688 | 0.049263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1563725.9535 | 13184571.3855 | 5.6773 | 4.4285 | 43.3201 | 15015.9317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67666.3117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2637 | 1058.2692 | 3678.622 | 19983.3216 | 15.1251 | 102618.5948 | 31293.127 | 47125.271 | -12987.4439 | 5068.0246 | 7500 | 4967.7403 | 1832.4303 | 0 | 56824.6454 | 79981.7684 | 61642.0262
10847 | 10 | 70 | 40 | 36312.0827 | 1.0328 | 25.9574 | 0.8404 | 94904.0551 | 0.049726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0535 | 8.5096 | 5.0645 | 0.13123 | 0.045088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255325.2799 | 12864785.7765 | 4.5943 | 4.7308 | 44.1202 | 15152.8471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68945.6022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8652 | 1163.9765 | 5331.4346 | 20372.0169 | 16.2186 | 92299.5431 | 31880.1316 | 67144.8039 | -11459.8526 | 5053.3974 | 7500 | 5789.4856 | 1672.2592 | 0 | 60348.6549 | 66841.1077 | 101087.7724
10848 | 10 | 70 | 40 | 30368.2681 | 1.1774 | 18.6953 | 0.64842 | 102081.36 | 0.034065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6315 | 9.9133 | 5.2236 | 0.042101 | 0.038552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036856.9265 | 11209429.5779 | 5.4567 | 5.3794 | 34.4015 | 13369.1645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87169.7058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.2379 | 1094.6987 | 4856.2365 | 15713.0882 | 13.0059 | 100153.7579 | 29310.3598 | 49593.8598 | -8481.449 | 4518.8081 | 7500 | 2021.399 | 1278.5932 | 0 | 65917.4755 | 62103.2878 | 89555.7587
10849 | 10 | 70 | 40 | 30028.6126 | 1.2514 | 26.5751 | 0.70011 | 102461.5106 | 0.054584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6288 | 10.8743 | 6.1387 | 0.11257 | 0.056245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271342.6683 | 14250867.3634 | 5.5498 | 4.7438 | 38.7708 | 15563.0966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86280.217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 717.0011 | 751.012 | 5118.1978 | 14907.076 | 17.9606 | 99379.0593 | 30243.0732 | 74325.9488 | -13562.7858 | 4960.5867 | 7500 | 5959.5905 | 2047.7576 | 0 | 69597.4941 | 71479.0535 | 109592.6115
10850 | 10 | 70 | 40 | 36277.1923 | 0.98757 | 31.771 | 0.72829 | 99548.3809 | 0.060855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4871 | 11.6777 | 5.1401 | 0.025352 | 0.046549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163644.3928 | 15761111.2656 | 4.8257 | 5.5684 | 30.5552 | 15444.4937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69259.1374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.361 | 920.9409 | 5410.7295 | 20874.5092 | 21.1362 | 96215.2785 | 30805.3664 | 73655.4281 | -14665.6506 | 5105.5016 | 7500 | 1217.6039 | 1744.2799 | 0 | 104619.4671 | 74143.3052 | 135838.6911
10851 | 10 | 70 | 40 | 32045.4763 | 1.2437 | 26.6787 | 0.77966 | 106686.5853 | 0.063189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9327 | 9.0714 | 4.9416 | 0.10385 | 0.046024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896520.9576 | 19576809.6391 | 4.8458 | 4.5004 | 39.0685 | 15000.7505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84325.3057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.357 | 1039.857 | 4943.0657 | 15977.49 | 17.2456 | 102979.8978 | 32135.9726 | 79545.3708 | -16309.425 | 5388.5986 | 7500 | 4549.1673 | 1820.2073 | 0 | 92557.6636 | 54271.0386 | 152916.5166
10852 | 10 | 70 | 40 | 27244.5145 | 1.118 | 9.9103 | 0.68465 | 99131.5423 | 0.049286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7952 | 10.3608 | 4.4559 | 0.11739 | 0.050453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129659.0191 | 12830147.5456 | 4.5998 | 5.1466 | 47.1416 | 13709.468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80557.9706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.4819 | 1368.5465 | 5700.3383 | 14573.8578 | 6.756 | 96434.7433 | 25341.3135 | 25410.3839 | -11865.9153 | 4187.6317 | 7500 | 5935.5957 | 1550.6606 | 0 | 63066.6807 | 58788.6804 | 62337.6703
10853 | 10 | 70 | 40 | 32926.1504 | 1.1306 | 27.4728 | 0.66397 | 105784.2806 | 0.043714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0992 | 10.1695 | 5.6531 | 0.10779 | 0.056771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667810.6742 | 12223200.6179 | 5.5808 | 4.6095 | 34.0863 | 14349.8252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63444.3821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.5658 | 859.4103 | 4906.681 | 17488.8882 | 18.9466 | 103227.8488 | 30874.5243 | 54093.8766 | -11248.2998 | 4903.2816 | 7500 | 5354.5734 | 2043.0571 | 0 | 62381.146 | 45905.5248 | 109996.6345
10854 | 10 | 70 | 40 | 34900.5349 | 0.92087 | 31.1974 | 0.73674 | 94528.0106 | 0.056348 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5452 | 10.1658 | 6.5787 | 0.11276 | 0.048363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734093.7077 | 16600882.9576 | 4.3899 | 4.7649 | 39.8429 | 15750.0639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79758.9086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.9027 | 1091.5727 | 4243.7254 | 20846.0989 | 20.6568 | 91593.7468 | 28108.8721 | 84071.2913 | -12910.7607 | 4629.4207 | 7500 | 5421.0734 | 1643.2366 | 0 | 83042.2426 | 47574.1819 | 153931.1941
10855 | 10 | 70 | 40 | 32979.1019 | 1.0551 | 28.7281 | 0.72802 | 103858.1962 | 0.053923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8392 | 10.19 | 3.9902 | 0.087685 | 0.034098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978261.458 | 19850569.7875 | 4.6932 | 5.2829 | 44.3896 | 12842.0191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74978.908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.2543 | 1202.9267 | 5036.5801 | 18272.9561 | 19.1148 | 100770.9845 | 29412.2916 | 72079.5474 | -13583.7318 | 4848.6899 | 7500 | 3611.7361 | 1213.4206 | 0 | 102558.5937 | 53003.4447 | 154637.1029
10856 | 10 | 70 | 40 | 39815.498 | 0.84108 | 29.3808 | 0.74864 | 94929.7791 | 0.042205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4293 | 7.2725 | 5.4887 | 0.10302 | 0.053725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870758.8267 | 20987799.3602 | 5.653 | 5.697 | 44.8512 | 12822.2774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73259.0427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.1113 | 866.1294 | 6021.0258 | 24867.7975 | 19.3248 | 92713.9299 | 29895.4009 | 73669.2782 | -9749.7363 | 4677.0673 | 7500 | 5603.4064 | 1844.221 | 0 | 112425.8081 | 48392.7098 | 177472.7358
10857 | 10 | 70 | 40 | 33140.419 | 1.5125 | 17.3284 | 0.71972 | 104110.7107 | 0.030334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8431 | 10.3744 | 5.2936 | 0.078571 | 0.05881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059055.5027 | 19432951.9972 | 5.1674 | 5.5061 | 49.6122 | 17224.5833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70237.1904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.4679 | 651.2501 | 5653.1071 | 14215.2208 | 11.5835 | 102358.2983 | 37850.3964 | 40350.7585 | -7710.6145 | 5634.6489 | 7500 | 3461.0611 | 2432.1183 | 0 | 97705.6386 | 58525.9966 | 128698.0106
10858 | 10 | 70 | 40 | 40722.5406 | 1.3991 | 24.2619 | 0.70335 | 106813.4836 | 0.024978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8693 | 9.6649 | 5.8275 | 0.086398 | 0.055231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312162.369 | 17365254.5416 | 5.1631 | 5.2008 | 31.7515 | 15865.9059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80693.6654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.4924 | 821.7527 | 3916.5611 | 18612.8228 | 16.3675 | 105330.8342 | 44219.4356 | 63702.5269 | -6523.6574 | 6428.9201 | 7500 | 3463.3296 | 2606.0782 | 0 | 104676.9 | 80525.6984 | 145547.8346
10859 | 10 | 70 | 40 | 34098.7092 | 0.71978 | 26.6002 | 0.77634 | 98509.5048 | 0.053861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9186 | 10.288 | 5.6556 | 0.1281 | 0.057378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141655.3064 | 10929254.9605 | 4.7057 | 5.7353 | 48.6349 | 15475.7236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70296.0661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.4272 | 1023.1899 | 6146.1457 | 22793.1784 | 17.2268 | 95584.5813 | 22611.0617 | 65891.2288 | -12869.6634 | 3877.7988 | 7500 | 7122.9502 | 1633.0398 | 0 | 58346.1671 | 60393.2984 | 93719.2845
10860 | 10 | 70 | 40 | 35057.9729 | 1.0191 | 29.8377 | 0.82647 | 111630.5587 | 0.063042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4554 | 9.416 | 6.0157 | 0.091493 | 0.052812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1468573.0391 | 12519084.6864 | 4.8419 | 5.6854 | 36.3065 | 13591.2095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75909.0095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.2567 | 881.1092 | 4608.7474 | 19820.5537 | 18.789 | 107760.9895 | 30474.8383 | 83870.1511 | -17026.1044 | 5206.6543 | 7500 | 4098.9805 | 2018.1589 | 0 | 76510.938 | 80539.3514 | 112114.2653
10861 | 10 | 70 | 40 | 34422.9848 | 0.8299 | 26.8129 | 0.71815 | 105378.5901 | 0.046723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4945 | 11.3107 | 4.2825 | 0.071767 | 0.057142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853844.6112 | 10478372.7856 | 5.73 | 4.8786 | 46.093 | 14435.1183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78010.7936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.2339 | 1062.934 | 5171.5639 | 21634.7119 | 17.9393 | 102658.9873 | 25576.5458 | 69223.6987 | -11966.2523 | 4225.8961 | 7500 | 3238.0637 | 1772.3118 | 0 | 47901.0047 | 48865.8108 | 98605.4576
10862 | 10 | 70 | 40 | 30399.7922 | 1.3234 | 26.563 | 0.74257 | 98012.1896 | 0.056603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2522 | 9.4963 | 4.7043 | 0.094594 | 0.057055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 697974.2129 | 17672104.3837 | 5.1588 | 4.3253 | 36.9899 | 18427.2648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67235.153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.2153 | 883.1426 | 5482.9897 | 14495.6769 | 17.5309 | 94956.2178 | 31808.2305 | 60727.3996 | -13446.276 | 5166.6237 | 7500 | 4134.6063 | 2163.5302 | 0 | 82158.0964 | 49918.773 | 130293.4377
10863 | 10 | 70 | 40 | 37533.0765 | 0.77765 | 23.2583 | 0.82214 | 95717.4506 | 0.043168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5606 | 11.8304 | 4.3411 | 0.15093 | 0.052397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1634694.7839 | 17630603.9599 | 5.3208 | 5.1497 | 40.7398 | 18094.8804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82394.3785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.7096 | 1089.1147 | 4864.2317 | 24289.2797 | 14.6814 | 93432.8678 | 26487.5937 | 70668.6696 | -10052.1645 | 4231.4835 | 7500 | 7088.7149 | 1627.2801 | 0 | 91153.6631 | 88145.7756 | 110559.4646
10864 | 10 | 70 | 40 | 33588.1689 | 1.0922 | 25.5477 | 0.72935 | 98590.5507 | 0.059607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.173 | 10.17 | 4.8737 | 0.092071 | 0.048945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963895.3082 | 13338025.4031 | 5.0013 | 4.7297 | 37.5817 | 12631.7733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86244.7502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.0807 | 1040.1207 | 4837.2351 | 18228.2544 | 16.986 | 95356.1038 | 30719.8291 | 73840.2453 | -14231.5662 | 5066.9635 | 7500 | 4101.1997 | 1820.192 | 0 | 67139.6082 | 55744.456 | 120212.0154
10865 | 10 | 70 | 40 | 33743.5858 | 1.1323 | 20.0562 | 0.63791 | 101789.3478 | 0.047671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7491 | 9.6876 | 5.9299 | 0.10766 | 0.066105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256701.2866 | 16828232.3689 | 4.9473 | 5.3997 | 42.1927 | 14913.8674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76726.6945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.2992 | 899.1669 | 4362.2837 | 17905.6087 | 14.035 | 99109.7923 | 31675.9542 | 46198.8656 | -11790.0438 | 5046.0276 | 7500 | 5021.1332 | 2448.2169 | 0 | 90284.6924 | 67814.0631 | 108570.783
10866 | 10 | 70 | 40 | 35708.0139 | 1.5004 | 30.5328 | 0.81339 | 92754.408 | 0.054894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7897 | 9.4764 | 5.042 | 0.054572 | 0.052772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109176.1197 | 22090575.2782 | 4.6778 | 5.2699 | 37.5059 | 14695.5787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78139.8757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3167 | 1049.6778 | 5091.0053 | 15420.7204 | 19.3679 | 89948.3667 | 40574.587 | 87242.1815 | -12346.5817 | 6292.9337 | 7500 | 2411.5616 | 2437.3649 | 0 | 124254.2474 | 64361.0221 | 194005.2725
10867 | 10 | 70 | 40 | 33840.8234 | 1.4538 | 33.9752 | 0.68649 | 96503.4824 | 0.056915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1505 | 12.2713 | 5.2101 | 0.091775 | 0.042815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 548929.1071 | 11306533.3101 | 4.9303 | 4.9254 | 38.6909 | 13004.362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80163.0872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.2697 | 1075.8528 | 3549.1997 | 15000.9077 | 23.1377 | 93478.2309 | 37679.8314 | 86876.8953 | -13311.1066 | 5958.2581 | 7500 | 3788.033 | 1872.3048 | 0 | 58303.172 | 37173.8998 | 151493.4881
10868 | 10 | 70 | 40 | 34556.8738 | 1.295 | 30.6141 | 0.76573 | 101466.187 | 0.045222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3775 | 9.6738 | 4.4775 | 0.096501 | 0.026682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958952.5929 | 11393764.1808 | 5.3304 | 4.4851 | 39.8198 | 17684.6183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71350.655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.7877 | 665.3846 | 5059.7171 | 16741.8112 | 19.9443 | 98930.6038 | 35630.1253 | 76129.7958 | -11156.5663 | 5545.551 | 7500 | 3707.8765 | 1086.0035 | 0 | 52404.3339 | 59269.3767 | 111577.743
10869 | 10 | 70 | 40 | 35519.9669 | 0.72107 | 15.7202 | 0.82047 | 104441.5092 | 0.052956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2506 | 11.2753 | 4.4842 | 0.043315 | 0.059075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849077.7852 | 11899259.5395 | 5.0615 | 5.3466 | 40.6348 | 16416.9621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73544.3911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.416 | 1266.1647 | 6664.8749 | 23726.082 | 9.9323 | 101391.7773 | 23587.7697 | 42566.1678 | -13418.8205 | 4044.8856 | 7500 | 2358.6031 | 1753.7748 | 0 | 64269.1428 | 52850.6607 | 79810.8625
10870 | 10 | 70 | 40 | 29573.7798 | 1.0124 | 23.6739 | 0.74682 | 103662.0746 | 0.034093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0723 | 7.9394 | 5.5795 | 0.10401 | 0.056974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276440.2248 | 19098539.0311 | 5.0507 | 5.601 | 34.0946 | 17282.8643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84399.0716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.5764 | 990.6332 | 5105.089 | 16782.3096 | 15.587 | 101703.0467 | 25582.9404 | 68252.5462 | -8619.7229 | 4019.5107 | 7500 | 4680.7832 | 1680.7862 | 0 | 118583.8932 | 77589.2741 | 144091.463
10871 | 10 | 70 | 40 | 36432.7301 | 1.4894 | 30.8213 | 0.71145 | 100824.9561 | 0.028657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0634 | 10.2195 | 5.4794 | 0.082496 | 0.053094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663348.238 | 17066838.1108 | 4.5739 | 5.4158 | 37.4511 | 15876.9475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71803.279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9109 | 1077.6982 | 5699.6418 | 15831.5021 | 20.6986 | 99220.9132 | 41202.4559 | 72684.3457 | -7057.7886 | 6050.9363 | 7500 | 4313.6384 | 2357.9402 | 0 | 98830.4619 | 45603.34 | 180278.6498
10872 | 10 | 70 | 40 | 39328.1193 | 0.91265 | 20.3891 | 0.73798 | 111605.5224 | 0.040182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7516 | 10.009 | 4.8053 | 0.09218 | 0.053315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883745.267 | 15703450.3479 | 5.4236 | 5.1626 | 44.5733 | 16921.6173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75662.113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.1726 | 721.5467 | 5950.0993 | 23599.0362 | 13.4909 | 109123.9197 | 31458.1662 | 52193.5078 | -10919.0519 | 4962.4119 | 7500 | 4352.1888 | 1941.8074 | 0 | 77571.3862 | 53130.5524 | 115929.8641
10873 | 10 | 70 | 40 | 31127.8448 | 1.1968 | 31.0397 | 0.75975 | 106210.8902 | 0.0587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0226 | 9.7404 | 4.8869 | 0.11979 | 0.03837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686780.9621 | 16156267.3877 | 4.3498 | 4.621 | 42.9327 | 13884.0042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70406.1203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7363 | 961.6171 | 5182.4025 | 15932.1783 | 20.2894 | 102778.6261 | 30391.3328 | 75688.4483 | -15101.962 | 5076.1111 | 7500 | 5028.7911 | 1429.4893 | 0 | 75692.8552 | 42543.722 | 143161.3439
10874 | 10 | 70 | 40 | 36865.76 | 0.63271 | 25.5354 | 0.73794 | 102852.9788 | 0.055243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6676 | 12.0031 | 5.2282 | 0.078491 | 0.059607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206256.4886 | 15475683.7291 | 4.5182 | 5.1913 | 36.1953 | 16416.0092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83815.7282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7485 | 1065.6638 | 5047.351 | 25873.2981 | 16.8964 | 99721.9418 | 21984.9239 | 72408.1843 | -13776.5626 | 3848.6534 | 7500 | 4223.5194 | 1683.7188 | 0 | 87964.4058 | 71500.1355 | 114336.7075
10875 | 10 | 70 | 40 | 32203.6989 | 1.0875 | 25.1887 | 0.84836 | 106057.9533 | 0.053791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1675 | 11.0311 | 4.6435 | 0.12879 | 0.047565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019481.0233 | 16505308.459 | 5.1842 | 5.1273 | 42.0425 | 13261.761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77782.7727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.3823 | 790.6394 | 4649.3233 | 17523.2142 | 15.6684 | 102912.9472 | 29360.9694 | 74052.0642 | -13838.0267 | 4857.4462 | 7500 | 5336.4748 | 1695.7343 | 0 | 83976.3918 | 56253.4331 | 136687.6209
10876 | 10 | 70 | 40 | 30692.8815 | 1.2239 | 18.1887 | 0.82387 | 91640.4764 | 0.054827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7502 | 8.0803 | 5.6954 | 0.12603 | 0.057225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953262.9359 | 21941432.257 | 4.2789 | 4.8553 | 38.4004 | 13826.034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85385.0973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.237 | 1042.6538 | 4888.6608 | 15473.1329 | 11.4702 | 88871.4617 | 30439.4972 | 57366.0655 | -12183.6646 | 4901.938 | 7500 | 5915.9633 | 2058.8101 | 0 | 114275.6774 | 55968.522 | 154305.7649
10877 | 10 | 70 | 40 | 32544.2118 | 1.0249 | 34.2105 | 0.81043 | 102293.2957 | 0.054607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1683 | 9.0921 | 3.9525 | 0.11503 | 0.052507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035692.6107 | 15033942.6836 | 4.9943 | 5.6881 | 47.6425 | 13015.3781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72621.2684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.1452 | 1162.882 | 4420.575 | 18339.4008 | 21.7367 | 99214.5789 | 28409.6221 | 90586.1491 | -13546.354 | 4709.7613 | 7500 | 4154.5285 | 1815.0238 | 0 | 79715.4068 | 54145.2904 | 149198.8471
10878 | 10 | 70 | 40 | 29290.1198 | 1.15 | 25.5609 | 0.66637 | 94538.5618 | 0.053049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5147 | 11.8439 | 4.7864 | 0.10591 | 0.047941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192818.1822 | 10518799.6746 | 5.578 | 4.73 | 35.8639 | 11804.6838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74299.3908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.6443 | 978.5672 | 4088.2878 | 15389.9664 | 17.6045 | 91773.2289 | 27800.3068 | 59115.7558 | -12167.4647 | 4541.345 | 7500 | 4341.0021 | 1597.918 | 0 | 53422.7423 | 66556.5371 | 79595.0681
10879 | 10 | 70 | 40 | 30197.1261 | 1.1836 | 19.066 | 0.71291 | 100423.9859 | 0.047604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2095 | 11.2759 | 5.5965 | 0.079393 | 0.05012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920031.2066 | 11578115.214 | 4.6535 | 4.9353 | 34.6306 | 17943.9806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71034.8229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.5782 | 984.7211 | 6196.8209 | 15570.6503 | 12.7937 | 97784.017 | 29252.9516 | 44555.461 | -11615.8632 | 4705.1062 | 7500 | 4255.216 | 1730.7845 | 0 | 64130.6734 | 61022.3575 | 83491.9721
10880 | 10 | 70 | 40 | 29422.5719 | 1.5369 | 33.3712 | 0.80266 | 100461.2159 | 0.025459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2374 | 8.0862 | 5.0545 | 0.086692 | 0.043132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216591.9181 | 23479846.3209 | 5.421 | 4.5956 | 39.8057 | 12464.2701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64749.1488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.6372 | 801.9334 | 6309.9946 | 12449.3257 | 21.2959 | 99040.0941 | 33946.4924 | 78186.6648 | -6252.9361 | 5012.4653 | 7500 | 4048.1633 | 1586.7829 | 0 | 110202.0701 | 65231.3149 | 168998.3877
10881 | 10 | 70 | 40 | 34600.9832 | 1.2191 | 20.4331 | 0.71446 | 104626.4518 | 0.037217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5496 | 10.9305 | 4.8225 | 0.11188 | 0.043634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001281.0413 | 19577588.736 | 5.7329 | 5.4611 | 35.9925 | 17424.6437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84775.0469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 341.6266 | 1101.2401 | 4676.2821 | 17490.2701 | 13.6991 | 102469.9028 | 34221.4263 | 57087.3811 | -9488.8155 | 5250.3289 | 7500 | 4693.5466 | 1681.4129 | 0 | 112850.7101 | 63292.4485 | 150503.542
10882 | 10 | 70 | 40 | 36980.9812 | 0.93961 | 27.0741 | 0.88597 | 103807.5774 | 0.036393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4926 | 8.1608 | 5.6856 | 0.14042 | 0.051112 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1325616.3131 | 11868138.9023 | 5.6072 | 5.2672 | 46.582 | 14302.9326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70648.4601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.6027 | 1043.182 | 3873.4638 | 21858.3462 | 16.4903 | 101714.824 | 30245.2701 | 74772.8446 | -9208.1149 | 4691.1933 | 7500 | 5561.8396 | 1759.8407 | 0 | 58173.8168 | 67494.8017 | 106001.8886
10883 | 10 | 70 | 40 | 36008.3789 | 0.94391 | 16.4366 | 0.61912 | 102835.826 | 0.052136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5579 | 5.8744 | 4.9681 | 0.11589 | 0.057195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858847.8119 | 14471859.4799 | 4.4432 | 5.4148 | 33.5482 | 14819.4127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65439.7537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6951 | 627.5472 | 4399.2355 | 21232.3033 | 11.6236 | 99878.8289 | 29552.1512 | 31495.595 | -13010.7874 | 4832.2623 | 7500 | 3903.556 | 2028.4955 | 0 | 89518.4561 | 55779.757 | 100039.9718
10884 | 10 | 70 | 40 | 36872.2614 | 0.98213 | 18.146 | 0.87808 | 107221.0344 | 0.029692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9613 | 12.7925 | 5.0876 | 0.098659 | 0.049281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161394.3499 | 15546287.3463 | 5.5297 | 5.0444 | 46.0647 | 10342.8454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79932.877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.1578 | 1066.1399 | 5888.163 | 21281.6827 | 11.1013 | 105454.1347 | 31181.1574 | 56309.9995 | -7774.359 | 4729.9129 | 7500 | 5358.9707 | 1710.7835 | 0 | 73765.4493 | 57188.7478 | 115593.1664
10885 | 10 | 70 | 40 | 37219.0179 | 0.8995 | 27.1987 | 0.57057 | 104214.4062 | 0.051042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.127 | 10.6905 | 5.1249 | 0.10618 | 0.050477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185703.4429 | 16085146.8149 | 5.6125 | 4.2554 | 32.8633 | 14287.0439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79642.3909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.296 | 1357.0791 | 6597.3619 | 22498.4195 | 19.7642 | 101279.7378 | 29441.1969 | 59210.4899 | -12912.5408 | 4811.0602 | 7500 | 6558.1916 | 1782.3781 | 0 | 77749.4318 | 71526.2138 | 102613.994
10886 | 10 | 70 | 40 | 32862.5397 | 1.1732 | 27.2585 | 0.69915 | 99673.3912 | 0.055317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2921 | 11.017 | 4.1715 | 0.083963 | 0.056221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280098.2288 | 23324047.3438 | 5.5621 | 5.6903 | 43.9938 | 14446.7702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80459.7533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.5403 | 1042.8495 | 5566.6948 | 17043.9212 | 18.4324 | 96635.1284 | 31637.2371 | 71014.5707 | -13368.3561 | 5138.5002 | 7500 | 3513.3771 | 2120.2893 | 0 | 126313.9324 | 67228.6547 | 166640.896
10887 | 10 | 70 | 40 | 35877.3914 | 1.0534 | 23.0602 | 0.69405 | 96038.4632 | 0.047643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1408 | 8.7375 | 3.8304 | 0.10478 | 0.05361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887122.8771 | 16931546.9651 | 4.5106 | 4.691 | 42.4249 | 18268.9577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84077.4907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.9036 | 1139.0182 | 4962.3861 | 19897.9224 | 15.6381 | 93511.732 | 31958.9378 | 62403.6633 | -11117.6174 | 5042.9395 | 7500 | 4013.29 | 1984.2368 | 0 | 80539.7293 | 55509.2855 | 126815.8939
10888 | 10 | 70 | 40 | 36795.9625 | 0.89805 | 23.1465 | 0.76591 | 100854.4017 | 0.040879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0874 | 9.1538 | 3.6835 | 0.094445 | 0.059824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029388.3151 | 19247693.7595 | 4.4813 | 4.573 | 43.9659 | 15049.9902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85405.5772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.1232 | 681.0881 | 4928.3472 | 22260.7765 | 15.0779 | 98573.3849 | 29070.372 | 68910.5491 | -10036.4741 | 4582.4153 | 7500 | 3345.5981 | 2012.0301 | 0 | 87921.6909 | 57507.5566 | 135798.6248
10889 | 10 | 70 | 40 | 35643.2708 | 0.853 | 29.9426 | 0.76047 | 99666.4279 | 0.042718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5512 | 6.9571 | 5.1806 | 0.10853 | 0.03706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1303113.7154 | 16960382.5533 | 4.2549 | 4.5268 | 43.4869 | 13672.3736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82157.2925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2741 | 884.0146 | 4558.6942 | 22113.9312 | 19.5644 | 97312.1022 | 27058.6791 | 85264.6372 | -10359.0333 | 4328.2988 | 7500 | 4238.9001 | 1177.2915 | 0 | 77672.394 | 67708.6684 | 129172.4991
10890 | 10 | 70 | 40 | 38203.1423 | 0.80518 | 24.8889 | 0.82314 | 93771.0205 | 0.050996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8135 | 9.4792 | 4.8881 | 0.095159 | 0.036766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126614.7672 | 15319658.3821 | 4.9712 | 5.7278 | 40.8726 | 11673.414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83362.8112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.377 | 1136.0536 | 4657.9325 | 24345.0212 | 15.7018 | 91132.7946 | 27716.2422 | 76585.9667 | -11608.194 | 4495.2546 | 7500 | 4230.0798 | 1213.0222 | 0 | 88126.7557 | 59870.9191 | 138388.208
10891 | 10 | 70 | 40 | 28882.4582 | 0.96758 | 28.7449 | 0.8075 | 101016.0694 | 0.057412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1512 | 9.9289 | 4.8489 | 0.094496 | 0.050505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858988.7387 | 12899204.1193 | 4.899 | 4.7667 | 44.7274 | 14187.5783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74615.6061 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.4584 | 1422.8631 | 5877.7326 | 16806.429 | 18.294 | 97822.1199 | 24152.0584 | 77980.456 | -14053.3781 | 4161.0692 | 7500 | 4664.1991 | 1542.4223 | 0 | 59994.1495 | 49323.7843 | 116617.1921
10892 | 10 | 70 | 40 | 33709.0284 | 0.96419 | 28.6732 | 0.71597 | 98833.7676 | 0.052778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0795 | 9.2761 | 4.7629 | 0.091808 | 0.05045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882532.3184 | 18065948.2723 | 5.5598 | 4.5653 | 46.6361 | 15741.5006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81469.1202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.8751 | 917.0132 | 3954.0323 | 19652.2438 | 19.2074 | 95957.3394 | 28113.5692 | 77117.1735 | -12656.284 | 4614.3005 | 7500 | 3754.2697 | 1708.5701 | 0 | 77600.1039 | 51135.0204 | 136616.6825
10893 | 10 | 70 | 40 | 35888.5647 | 0.91248 | 28.8013 | 0.78758 | 100409.1954 | 0.049196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9249 | 8.0062 | 5.1853 | 0.090409 | 0.055219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787360.3058 | 12345958.189 | 4.7736 | 4.9529 | 46.6541 | 17903.1418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78355.3889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6189 | 746.1578 | 5336.3721 | 21537.1821 | 18.5353 | 97682.5591 | 28702.7652 | 80439.4548 | -11997.2001 | 4653.7602 | 7500 | 3764.5198 | 1886.065 | 0 | 58547.0852 | 49474.172 | 124022.2781
10894 | 10 | 70 | 40 | 31803.253 | 1.7783 | 18.7865 | 0.87763 | 90727.0112 | 0.053406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0298 | 10.8136 | 6.3811 | 0.10357 | 0.046163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 333760.3967 | 21460586.831 | 4.7856 | 4.7901 | 31.4326 | 14459.4889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74545.959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.0588 | 816.534 | 4111.9528 | 11756.7662 | 11.4961 | 88055.6094 | 40092.9736 | 54347.3478 | -11754.1682 | 6190.6247 | 7500 | 4662.4459 | 2097.4609 | 0 | 121941.663 | 31006.9971 | 194071.3506
10895 | 10 | 70 | 40 | 36906.6745 | 1.4716 | 14.4427 | 0.84047 | 99367.0218 | 0.060405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4492 | 9.5904 | 4.1542 | 0.061837 | 0.047525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807143.8096 | 15273776.6079 | 4.6067 | 4.349 | 41.2918 | 15795.7659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83719.7808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 350.5833 | 1164.3352 | 4543.4459 | 16197.3692 | 9.0237 | 96064.1821 | 41418.6106 | 45368.1212 | -14532.4945 | 6543.3095 | 7500 | 2344.3038 | 2282.3566 | 0 | 68430.5343 | 50145.7955 | 109208.9458
10896 | 10 | 70 | 40 | 34576.5293 | 0.84096 | 20.1353 | 0.69585 | 101864.2885 | 0.055637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8148 | 10.1567 | 5.481 | 0.091417 | 0.035803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101483.7004 | 13893558.3585 | 5.4778 | 5.4274 | 47.0832 | 17787.6941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80535.1879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8383 | 1089.2214 | 5088.2998 | 21597.1283 | 13.6408 | 98741.5691 | 25958.802 | 52303.1768 | -13739.9653 | 4387.8278 | 7500 | 4366.7507 | 1153.0073 | 0 | 69931.9432 | 61767.6705 | 90093.8719
10897 | 10 | 70 | 40 | 44495.0491 | 1.0633 | 26.9409 | 0.75263 | 100995.2245 | 0.033254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.842 | 11.0653 | 4.5136 | 0.092458 | 0.070495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970223.3327 | 20317674.7509 | 4.9673 | 5.5645 | 46.747 | 9571.5247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78861.9341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.1048 | 1105.0897 | 6198.0476 | 24540.6907 | 17.6805 | 99133.1267 | 39908.7167 | 73028.9844 | -8193.2303 | 5944.9843 | 7500 | 4876.5126 | 3075.8863 | 0 | 106587.59 | 48438.9989 | 184290.4452
10898 | 10 | 70 | 40 | 34338.3714 | 1.0096 | 26.6479 | 0.78148 | 100776.7416 | 0.042715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7688 | 7.383 | 4.5088 | 0.13943 | 0.053954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967586.6978 | 13973332.3115 | 4.9173 | 5.5732 | 39.1916 | 17084.9706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72101.7585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.1117 | 945.5498 | 4748.3848 | 19516.6959 | 17.2081 | 98396.3372 | 29643.351 | 68062.6707 | -10473.7793 | 4687.5668 | 7500 | 5867.6188 | 1856.2264 | 0 | 80254.1541 | 59397.403 | 128000.4055
10899 | 10 | 70 | 40 | 33860.4789 | 0.97422 | 20.0804 | 0.84107 | 102142.0772 | 0.04918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7118 | 10.6172 | 5.4698 | 0.063856 | 0.041695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027561.6581 | 13931303.0173 | 4.5475 | 5.4134 | 37.6419 | 14330.4853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73442.4763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.7474 | 1124.0614 | 4777.5603 | 19630.0318 | 12.5418 | 99369.2867 | 28460.8942 | 55365.2032 | -12200.2782 | 4633.3822 | 7500 | 3045.8271 | 1417.9162 | 0 | 80479.9922 | 60250.6901 | 108452.2467
10900 | 10 | 70 | 40 | 31016.2471 | 1.3337 | 22.4865 | 0.80529 | 107952.2029 | 0.055876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0418 | 12.2288 | 4.4555 | 0.10754 | 0.046939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274006.7873 | 11612774.062 | 4.3709 | 4.281 | 32.3329 | 17071.1575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67002.0166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.5338 | 1266.0785 | 4626.8702 | 14704.1869 | 14.3287 | 104628.8944 | 32624.1205 | 54658.7871 | -14622.5574 | 5350.638 | 7500 | 4774.8089 | 1843.3298 | 0 | 59126.7963 | 79170.855 | 72085.0681
10901 | 10 | 70 | 40 | 37369.9482 | 0.78646 | 20.9175 | 0.71009 | 104560.7344 | 0.059603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9589 | 9.7495 | 4.3647 | 0.068321 | 0.055746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678310.2687 | 14972459.3823 | 4.4671 | 4.7479 | 35.2437 | 10751.3746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65028.7727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.7044 | 1012.7149 | 5861.2365 | 24064.8249 | 14.0582 | 101130.6638 | 26610.2467 | 44605.0134 | -15092.3107 | 4560.3404 | 7500 | 3156.4473 | 1865.8318 | 0 | 79638.1823 | 42195.0242 | 110648.727
10902 | 10 | 70 | 40 | 31443.6955 | 1.0744 | 24.4196 | 0.85552 | 107260.1548 | 0.033101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9572 | 10.8143 | 4.3495 | 0.06211 | 0.061525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067652.7311 | 15501434.2936 | 5.1306 | 4.6092 | 39.2771 | 15661.6476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71134.3895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.9418 | 779.4915 | 4612.1885 | 17234.8164 | 15.1292 | 105291.5929 | 28417.7583 | 66086.7692 | -8661.6725 | 4408.3527 | 7500 | 2392.3183 | 1990.6421 | 0 | 74104.9941 | 62296.1163 | 113943.0458
10903 | 10 | 70 | 40 | 34223.9667 | 0.84577 | 16.8519 | 0.55081 | 99521.189 | 0.059418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5259 | 8.0708 | 5.7098 | 0.096177 | 0.049614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989967.8467 | 16487665.1331 | 5.4314 | 4.8631 | 36.5187 | 14245.5284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78672.857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1819 | 916.8867 | 6717.7779 | 21319.3936 | 12.3817 | 96266.3764 | 25809.1463 | 35168.3236 | -14321.1757 | 4403.4326 | 7500 | 5325.0835 | 1603.474 | 0 | 85432.9229 | 59229.2316 | 91691.9757
10904 | 10 | 70 | 40 | 38412.0352 | 1.1509 | 21.2136 | 0.72958 | 109590.5611 | 0.050155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.375 | 7.7773 | 5.8526 | 0.10414 | 0.050963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331969.709 | 19666477.0376 | 4.8299 | 5.4705 | 36.2659 | 15396.7214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71166.2218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.4147 | 930.5006 | 5162.13 | 20172.8238 | 14.1026 | 106557.4168 | 36478.4229 | 50606.449 | -13345.835 | 5796.7169 | 7500 | 4755.4485 | 2168.1853 | 0 | 116122.1044 | 76155.3712 | 133926.1208
10905 | 10 | 70 | 40 | 32384.9412 | 0.8215 | 21.3173 | 0.66323 | 113242.4831 | 0.059858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2962 | 7.7461 | 5.3276 | 0.10912 | 0.069816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869795.7134 | 16669981.7547 | 5.5148 | 5.1962 | 30.5232 | 13972.0349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78368.0123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7423 | 1068.346 | 4675.5566 | 20449.6745 | 14.7076 | 109512.002 | 23870.5335 | 51799.0721 | -16414.1169 | 4268.9163 | 7500 | 4425.1907 | 2187.4528 | 0 | 101783.7221 | 57876.3116 | 121544.4589
10906 | 10 | 70 | 40 | 36535.9402 | 1.2114 | 17.4045 | 0.66378 | 98635.6124 | 0.048775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3093 | 8.4654 | 6.1184 | 0.09742 | 0.046487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914215.0756 | 16037201.4195 | 4.5771 | 4.5199 | 48.9583 | 17026.9829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60549.7619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.4316 | 972.1983 | 4290.962 | 18547.7902 | 12.0043 | 95979.7592 | 35976.2999 | 32697.8995 | -11685.7541 | 5625.4909 | 7500 | 4365.3532 | 1919.3589 | 0 | 68721.4829 | 52889.8218 | 92230.3092
10907 | 10 | 70 | 40 | 30825.5091 | 1.3555 | 23.8362 | 0.72618 | 97218.3525 | 0.043421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1623 | 8.7662 | 5.7796 | 0.077419 | 0.048289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1376230.4088 | 4203214.7006 | 4.4506 | 5.5118 | 38.6749 | 20112.1202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65749.2168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8952 | 810.8413 | 5391.2549 | 14437.1288 | 15.8763 | 94884.4945 | 32776.7605 | 52335.8921 | -10268.9752 | 5101.8099 | 7500 | 3828.9266 | 1808.1568 | 0 | 24399.2216 | 80721.4563 | 36760.3359
10908 | 10 | 70 | 40 | 28925.0618 | 1.0444 | 24.9952 | 0.87243 | 100204.6128 | 0.05219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0514 | 11.5409 | 6.3593 | 0.072888 | 0.050457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908498.1066 | 18605306.3794 | 5.4716 | 4.436 | 39.6219 | 10326.8695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80358.8127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9539 | 876.5778 | 5179.7755 | 16122.8831 | 15.3399 | 97320.3507 | 25604.3574 | 77588.7732 | -12690.7531 | 4274.5551 | 7500 | 3923.0405 | 1582.9952 | 0 | 84563.9028 | 49826.9349 | 142519.9363
10909 | 10 | 70 | 40 | 39134.9037 | 1.1941 | 29.9477 | 0.70058 | 93954.1445 | 0.040857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5655 | 12.4631 | 3.8859 | 0.089146 | 0.045216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227753.345 | 14270023.8482 | 5.4942 | 5.4605 | 45.1826 | 10091.1919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76778.3667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.939 | 1083.8807 | 5353.48 | 20060.7522 | 20.2347 | 91830.3378 | 38148.3031 | 74574.8957 | -9344.7497 | 5776.4436 | 7500 | 4069.8517 | 1916.9636 | 0 | 73603.8706 | 60068.5965 | 136176.9821
10910 | 10 | 70 | 40 | 37988.0625 | 1.0167 | 21.0241 | 0.79041 | 101397.2389 | 0.060258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8115 | 10.3586 | 5.1903 | 0.11252 | 0.071362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063779.0817 | 14469257.9015 | 4.4745 | 5.551 | 32.8199 | 12605.8525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56578.2517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0401 | 1152.5692 | 5136.7109 | 21505.7484 | 13.5088 | 98034.9937 | 32964.6282 | 42520.1615 | -14793.879 | 5407.6424 | 7500 | 5467.0287 | 2832.3145 | 0 | 92678.7371 | 63999.3646 | 110577.2689
10911 | 10 | 70 | 40 | 33658.8655 | 0.84018 | 24.2432 | 0.68901 | 90194.43 | 0.054791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1519 | 9.4861 | 4.7872 | 0.10475 | 0.052144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846222.7337 | 16426908.4872 | 4.8919 | 5.6268 | 34.337 | 21182.0134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66674.0213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.8455 | 1301.6573 | 5622.7731 | 21033.1814 | 16.4867 | 87470.863 | 25251.3681 | 51715.7127 | -11983.6949 | 4182.6709 | 7500 | 5043.5177 | 1600.7426 | 0 | 102488.7965 | 60999.0508 | 124800.0627
10912 | 10 | 70 | 40 | 40404.8203 | 1.1944 | 19.0433 | 0.71799 | 93665.4679 | 0.036893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0801 | 10.7959 | 4.7089 | 0.11649 | 0.037735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290429.4357 | 17095076.6644 | 4.4938 | 5.1499 | 40.8072 | 15064.4635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78109.8509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.524 | 1096.1956 | 6176.7806 | 20708.8214 | 12.7421 | 91751.4752 | 39391.9977 | 49218.1462 | -8421.5681 | 5888.7227 | 7500 | 5912.4912 | 1630.911 | 0 | 90497.9414 | 70315.641 | 121303.0011
10913 | 10 | 70 | 40 | 31999.3347 | 1.1461 | 28.9358 | 0.73397 | 92057.0755 | 0.033795 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9986 | 9.8566 | 4.6845 | 0.10352 | 0.050652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014683.2187 | 13557453.1984 | 4.5555 | 4.7751 | 34.1686 | 13544.3048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81545.7573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.4507 | 738.7772 | 4835.0579 | 16850.0542 | 19.1891 | 90332.4312 | 30298.5609 | 79480.396 | -7588.4352 | 4598.1445 | 7500 | 4256.0393 | 1709.3869 | 0 | 73603.1432 | 61423.7033 | 132433.5324
10914 | 10 | 70 | 40 | 38079.5222 | 0.81544 | 20.4059 | 0.84374 | 89697.1783 | 0.044285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5521 | 7.7906 | 4.0737 | 0.12918 | 0.045919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771655.907 | 14651989.4545 | 4.6761 | 4.7066 | 39.1582 | 15517.963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69818.7847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1221 | 1219.8853 | 5441.6831 | 24127.2399 | 12.7261 | 87501.5726 | 27904.5646 | 53619.5385 | -9660.6652 | 4400.2995 | 7500 | 5058.2481 | 1482.9862 | 0 | 72507.28 | 49277.6551 | 113534.5965
10915 | 10 | 70 | 40 | 36049.5037 | 1.0708 | 29.8876 | 0.76508 | 99128.8273 | 0.028069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4721 | 11.43 | 4.9232 | 0.11614 | 0.049703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225862.3944 | 13682633.3755 | 4.415 | 4.3897 | 48.0111 | 12081.6427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57743.5534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.2583 | 994.7538 | 4886.5784 | 19799.598 | 19.4782 | 97583.9165 | 32499.8113 | 60107.6754 | -6797.6077 | 4849.0875 | 7500 | 5204.9856 | 1768.9227 | 0 | 57828.9953 | 60593.446 | 102368.4241
10916 | 10 | 70 | 40 | 37529.7722 | 1.0942 | 18.267 | 0.79081 | 104848.4632 | 0.064368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3208 | 7.8567 | 5.5551 | 0.11882 | 0.042664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997270.5793 | 14895013.2098 | 5.2514 | 5.6105 | 49.4991 | 18031.0474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77017.7823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9747 | 1012.4581 | 5201.0895 | 20344.6389 | 11.7347 | 101138.877 | 34370.2668 | 50310.5038 | -16322.1793 | 5693.8111 | 7500 | 5376.8559 | 1782.8894 | 0 | 76081.9926 | 56962.0812 | 107832.059
10917 | 10 | 70 | 40 | 34225.4933 | 0.85012 | 22.2553 | 0.79114 | 110434.7188 | 0.051958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1772 | 8.8726 | 6.6583 | 0.09886 | 0.047169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785352.1529 | 15912464.3569 | 4.9789 | 4.7768 | 47.8301 | 16860.2686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69959.6345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9771 | 1185.1107 | 5897.1485 | 21268.6229 | 14.2941 | 107269.8796 | 25913.7409 | 55696.3766 | -13925.2923 | 4393.1659 | 7500 | 5941.8943 | 1520.8892 | 0 | 71696.7793 | 47992.8074 | 110744.7465
10918 | 10 | 70 | 40 | 35762.4751 | 1.2959 | 27.6709 | 0.68156 | 99822.2598 | 0.048145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.249 | 11.8594 | 4.5063 | 0.11002 | 0.046234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949835.5708 | 17824410.1914 | 4.9623 | 4.6085 | 48.0318 | 14122.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87607.0503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.1616 | 1170.903 | 3783.3278 | 17317.0459 | 18.8964 | 97168.7076 | 36890.8583 | 76871.5957 | -11675.6296 | 5749.4724 | 7500 | 4392.9641 | 1950.9619 | 0 | 77560.2457 | 51703.2337 | 147537.2349
10919 | 10 | 70 | 40 | 40572.2279 | 1.0965 | 22.1674 | 0.73188 | 100200.7525 | 0.049673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6284 | 9.2077 | 4.9738 | 0.097365 | 0.058329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800677.0415 | 17206263.6857 | 4.2627 | 5.55 | 39.3299 | 15687.2007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72927.9751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.3897 | 700.4266 | 5521.4425 | 21965.6633 | 14.7177 | 97453.7573 | 37213.1292 | 54329.483 | -12086.7787 | 5818.845 | 7500 | 4202.7417 | 2491.0769 | 0 | 100179.5123 | 50635.4487 | 149012.5606
10920 | 10 | 70 | 40 | 38761.5344 | 1.1537 | 19.2612 | 0.75373 | 101325.35 | 0.051374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4508 | 7.1287 | 5.3779 | 0.089944 | 0.044872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631130.5902 | 7729860.6844 | 5.1161 | 5.1628 | 33.2245 | 15410.4641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77344.1617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 309.9507 | 906.6357 | 5101.7787 | 20323.6838 | 12.6328 | 98453.7576 | 36875.7011 | 51267.1827 | -12635.0069 | 5806.8232 | 7500 | 3507.7218 | 1912.4144 | 0 | 45109.1452 | 45682.1195 | 93661.862
10921 | 10 | 70 | 40 | 35079.2437 | 1.1979 | 30.2771 | 0.76711 | 98901.4868 | 0.045933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.611 | 9.925 | 4.9767 | 0.1059 | 0.061145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 460138.6803 | 19304138.1418 | 5.1042 | 5.0925 | 36.3706 | 14190.2829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67548.2721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4339 | 810.4823 | 4528.8735 | 17943.5976 | 19.7095 | 96391.6455 | 34271.2921 | 71381.9783 | -11043.3019 | 5353.3953 | 7500 | 4110.4968 | 2402.4345 | 0 | 105653.1415 | 35146.1013 | 184483.3354
10922 | 10 | 70 | 40 | 35593.3885 | 1.2574 | 25.8259 | 0.71243 | 86844.6731 | 0.04736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3138 | 9.155 | 4.4239 | 0.1128 | 0.05389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858148.2477 | 15503456.5629 | 5.5169 | 5.0213 | 33.0351 | 13982.321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84533.2284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3496 | 908.2087 | 3675.4084 | 17610.3069 | 17.3344 | 84573.2349 | 35966.1632 | 71781.9096 | -9994.328 | 5519.3566 | 7500 | 3890.4998 | 2183.0451 | 0 | 87429.8518 | 55281.5039 | 148994.9942
10923 | 10 | 70 | 40 | 30742.5582 | 1.1404 | 23.5315 | 0.58592 | 95191.0789 | 0.037464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4285 | 8 | 6.1588 | 0.038977 | 0.042402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240205.3506 | 11253014.8132 | 4.8766 | 4.6178 | 35.3011 | 14376.8741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62658.2433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7163 | 951.926 | 5525.7582 | 16240.1474 | 16.9531 | 93216.1189 | 29004.8217 | 41218.976 | -8689.824 | 4490.0836 | 7500 | 2050.6736 | 1397.3577 | 0 | 57568.9944 | 71814.6063 | 62726.4767
10924 | 10 | 70 | 40 | 31536.1937 | 1.3386 | 25.1449 | 0.84084 | 99280.729 | 0.045244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2163 | 8.5882 | 5.9424 | 0.12548 | 0.037574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749680.8493 | 17146761.8458 | 4.7856 | 5.2362 | 30.2384 | 15040.2153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73774.4379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7614 | 1042.655 | 3821.2798 | 14910.186 | 15.7071 | 96798.5871 | 33252.0155 | 69627.3085 | -10921.4242 | 5206.9708 | 7500 | 5124.4635 | 1435.9241 | 0 | 108363.2249 | 53101.1445 | 166487.3385
10925 | 10 | 70 | 40 | 35420.5316 | 1.4008 | 18.664 | 0.64285 | 108790.369 | 0.039832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9221 | 10.2083 | 4.8302 | 0.11508 | 0.066031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200340.4196 | 17317019.5379 | 4.4998 | 5.3738 | 49.6274 | 17420.5773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78133.2552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.0387 | 1028.376 | 3915.2533 | 16173.461 | 13.0247 | 106392.1655 | 38494.1412 | 44061.3981 | -10552.0958 | 5898.3372 | 7500 | 4309.3582 | 2858.5248 | 0 | 86822.3121 | 64225.578 | 115166.3979
10926 | 10 | 70 | 40 | 34807.1291 | 0.96869 | 24.5392 | 0.93143 | 98902.8215 | 0.055859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6418 | 11.1635 | 5.3623 | 0.17351 | 0.064392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133681.7303 | 18038222.5055 | 5.1977 | 5.2938 | 36.6331 | 11338.522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94459.8216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7328 | 1239.2362 | 5206.4714 | 20241.3132 | 14.5709 | 95858.9786 | 29131.6319 | 94160.1349 | -13392.9088 | 4798.632 | 7500 | 9141.0712 | 2267.851 | 0 | 101641.3831 | 62763.2323 | 172484.5632
10927 | 10 | 70 | 40 | 36152.264 | 1.1797 | 25.0823 | 0.80323 | 103014.6556 | 0.062769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2579 | 11.2007 | 4.2301 | 0.077828 | 0.064069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133345.2431 | 19560257.1099 | 5.5462 | 4.6457 | 30.6572 | 14807.9592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85071.8908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.8134 | 1244.3197 | 4975.671 | 18681.7816 | 16.0012 | 99458.9332 | 34940.9649 | 77254.7475 | -15645.1783 | 5729.6408 | 7500 | 3753.6489 | 2694.2673 | 0 | 107240.7849 | 71861.3555 | 151607.5205
10928 | 10 | 70 | 40 | 33031.4115 | 1.1496 | 29.6963 | 0.79468 | 100601.8696 | 0.043279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2291 | 7.9283 | 5.0901 | 0.12449 | 0.037901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938140.1776 | 8775412.9769 | 5.6035 | 5.3641 | 38.6627 | 13788.4527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66049.6309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.1116 | 947.7587 | 5385.024 | 17359.5538 | 19.0355 | 98194.5973 | 31343.7154 | 70414.2689 | -10591.9985 | 4926.5629 | 7500 | 6151.9204 | 1370.4497 | 0 | 48025.0524 | 55111.1877 | 104028.7834
10929 | 10 | 70 | 40 | 36139.1222 | 1.1351 | 29.0202 | 0.82433 | 104434.7302 | 0.058396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9326 | 11.5819 | 5.5647 | 0.11981 | 0.056057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241596.2409 | 19107913.2254 | 5.0995 | 5.1682 | 36.2859 | 14034.1255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74090.44 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5252 | 1036.6915 | 5036.1648 | 19147.6945 | 18.296 | 101077.0564 | 33982.8554 | 79455.6762 | -14773.7649 | 5545.1302 | 7500 | 6206.8903 | 2281.4145 | 0 | 106170.393 | 70652.9851 | 155715.6094
10930 | 10 | 70 | 40 | 26158.1594 | 1.0662 | 20.1129 | 0.7803 | 98502.4654 | 0.066527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.496 | 11.8453 | 4.584 | 0.12802 | 0.053771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951784.3789 | 10260142.4408 | 4.3543 | 5.32 | 36.055 | 15745.5698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73044.7858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.8592 | 1135.7203 | 4607.9114 | 14403.5928 | 12.9967 | 94902.6805 | 23509.1333 | 51980.4418 | -15839.0535 | 4184.0608 | 7500 | 5510.3661 | 1651.244 | 0 | 60073.4694 | 59303.6009 | 79266.061
10931 | 10 | 70 | 40 | 40615.8917 | 1.3534 | 32.2709 | 0.72423 | 100623.4996 | 0.041543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9446 | 8.3889 | 6.5589 | 0.10088 | 0.058806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680616.4932 | 19986880.0894 | 4.3064 | 5.7466 | 35.3159 | 13932.1281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76847.9244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8148 | 829.9026 | 4426.8412 | 19044.4021 | 21.5176 | 98311.1665 | 43142.9791 | 82636.2901 | -10174.2656 | 6508.3417 | 7500 | 4412.8352 | 2809.0215 | 0 | 127291.3868 | 45446.048 | 218680.5407
10932 | 10 | 70 | 40 | 35819.6738 | 0.87307 | 23.1382 | 0.80857 | 103506.1114 | 0.043832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3004 | 9.7874 | 4.5018 | 0.12839 | 0.041996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962364.5942 | 16032281.796 | 4.513 | 5.1416 | 45.99 | 12965.5998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74409.5536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2833 | 877.6483 | 6872.2377 | 21975.1433 | 14.7169 | 100998.0927 | 27689.061 | 62662.3005 | -11035.2824 | 4456.0697 | 7500 | 6103.0866 | 1373.493 | 0 | 79852.2858 | 51813.0401 | 126787.9742
10933 | 10 | 70 | 40 | 36603.0023 | 1.3661 | 29.6784 | 0.71183 | 95895.3765 | 0.04064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7159 | 9.1429 | 5.0333 | 0.1008 | 0.045777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979038.2586 | 18260301.7335 | 5.2144 | 4.6912 | 35.8474 | 15790.5224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65583.5283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.54 | 996.5983 | 3532.6079 | 17041.1644 | 19.9268 | 93739.0728 | 39123.6759 | 63954.0576 | -9487.7359 | 5918.1936 | 7500 | 3766.9913 | 1988.369 | 0 | 93049.4789 | 60741.2454 | 145071.785
10934 | 10 | 70 | 40 | 37050.6466 | 1.1603 | 29.609 | 0.77669 | 97539.9362 | 0.041369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4365 | 9.001 | 5.7873 | 0.12863 | 0.046711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1324721.4445 | 16796676.686 | 5.1439 | 4.6732 | 32.9248 | 19765.7457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73896.7818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.3315 | 851.4265 | 4368.517 | 19354.8055 | 19.1715 | 95307.7347 | 35391.6823 | 77129.2502 | -9821.6868 | 5430.3916 | 7500 | 5580.9268 | 1861.7323 | 0 | 89758.5947 | 83645.25 | 129185.6411
10935 | 10 | 70 | 40 | 33403.6379 | 0.84572 | 28.2097 | 0.82525 | 104448.0905 | 0.044801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5907 | 8.05 | 4.7726 | 0.07581 | 0.056044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880407.659 | 10665445.7789 | 5.0034 | 4.5704 | 34.3436 | 11477.0989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81654.3977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.2289 | 1103.2989 | 4272.5688 | 20808.9974 | 17.7759 | 101861.9723 | 25189.2811 | 85196.5203 | -11378.9202 | 4136.7568 | 7500 | 2813.1156 | 1701.5956 | 0 | 54691.6886 | 52898.0081 | 116952.0296
10936 | 10 | 70 | 40 | 32389.6969 | 1.1375 | 24.6807 | 0.7378 | 96736.7426 | 0.044696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2486 | 7.9902 | 6.1503 | 0.052624 | 0.06113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919654.03 | 13098340.794 | 4.6935 | 4.7879 | 48.9667 | 21006.4908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77379.1651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1315 | 713.2347 | 5623.6118 | 17137.3801 | 16.3322 | 94347.0926 | 30504.6336 | 64600.0901 | -10514.4598 | 4807.4359 | 7500 | 2473.9717 | 2156.9227 | 0 | 59018.7315 | 57079.9075 | 103467.4183
10937 | 10 | 70 | 40 | 27406.0681 | 1.4229 | 20.2227 | 0.77362 | 101518.8635 | 0.044174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3402 | 12.5672 | 4.6313 | 0.07573 | 0.046417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008744.2091 | 14075672.5089 | 4.9898 | 5.6109 | 31.7437 | 15678.7756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74881.9837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 331.1908 | 1020.0176 | 4553.9981 | 12360.2853 | 13.1166 | 99040.0603 | 30091.5655 | 53211.9887 | -10906.7338 | 4775.4497 | 7500 | 3153.3675 | 1626.8775 | 0 | 91480.3277 | 65394.297 | 115538.5457
10938 | 10 | 70 | 40 | 31171.047 | 0.80718 | 23.4255 | 0.75294 | 96738.4596 | 0.036245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3804 | 11.4323 | 5.5652 | 0.10739 | 0.059712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206527.0104 | 12148765.2408 | 4.9266 | 4.2553 | 32.6209 | 15471.7954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75928.2273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8067 | 1267.7467 | 5423.8296 | 19841.5814 | 15.3708 | 94796.0439 | 22658.9313 | 61157.9738 | -8546.6294 | 3616.5877 | 7500 | 5773.6152 | 1584.9806 | 0 | 60186.3167 | 73972.4604 | 79959.3155
10939 | 10 | 70 | 40 | 34840.7594 | 1.0316 | 19.1518 | 0.77326 | 100592.1164 | 0.051278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7097 | 9.5951 | 4.8951 | 0.047554 | 0.041781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846576.52 | 16504862.9786 | 5.6482 | 5.4657 | 31.3965 | 11907.1718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79959.6646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3069 | 679.6362 | 5780.6788 | 19559.7625 | 12.4245 | 97746.5635 | 30561.9938 | 53791.2763 | -12520.4325 | 4939.4848 | 7500 | 2082.6896 | 1514.7032 | 0 | 103378.8775 | 53908.8776 | 137339.715
10940 | 10 | 70 | 40 | 37863.4603 | 1.4765 | 16.2096 | 0.68564 | 101508.4918 | 0.071778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9422 | 11.1933 | 4.2338 | 0.094111 | 0.041433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1442953.136 | 10861657.3994 | 4.6314 | 5.5298 | 37.749 | 16363.1694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68397.7938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 331.3905 | 1092.2288 | 4991.6957 | 16571.6022 | 11.0442 | 97511.9042 | 42583.7163 | 35330.2021 | -17584.9854 | 6891.1015 | 7500 | 3854.9691 | 2095.5364 | 0 | 63731.64 | 80747.0442 | 63655.1357
10941 | 10 | 70 | 40 | 39049.2334 | 0.91707 | 24.2741 | 0.67307 | 99236.3726 | 0.034425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3249 | 9.1677 | 5.7897 | 0.091786 | 0.045778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950924.7895 | 14025533.2531 | 5.6734 | 5.6156 | 44.8391 | 15085.0989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81930.6992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.848 | 1004.6258 | 5371.9929 | 23373.7549 | 16.6557 | 97342.9214 | 31350.957 | 62418.5751 | -8331.1852 | 4787.5333 | 7500 | 4693.6102 | 1608.5499 | 0 | 74108.8969 | 53935.3017 | 124201.6355
10942 | 10 | 70 | 40 | 32185.6438 | 1.133 | 33.8579 | 0.76855 | 99951.6842 | 0.049251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0708 | 9.2259 | 3.4328 | 0.098252 | 0.049804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204194.0181 | 10435813.3272 | 5.5053 | 5.1872 | 44.729 | 17335.7178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71719.5507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.1939 | 1196.7088 | 5846.7012 | 17073.0183 | 22.0229 | 97234.4753 | 30225.251 | 84880.3031 | -11955.7193 | 4858.6299 | 7500 | 3980.8867 | 1775.984 | 0 | 51566.3214 | 66591.3983 | 106240.2585
10943 | 10 | 70 | 40 | 38853.5179 | 0.93111 | 12.7418 | 0.81514 | 102262.2694 | 0.041309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1472 | 11.0403 | 5.8517 | 0.14681 | 0.054083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800419.0584 | 17465083.3059 | 5.6241 | 4.5659 | 33.8092 | 16129.9937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73201.0682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.8943 | 788.4261 | 5159.021 | 23074.6377 | 8.0746 | 99925.3492 | 31557.7605 | 34164.5436 | -10282.4489 | 4936.5556 | 7500 | 6852.3039 | 1959.5065 | 0 | 88652.4636 | 54131.5165 | 111209.1684
10944 | 10 | 70 | 40 | 39212.8018 | 0.94938 | 21.4374 | 0.73565 | 102360.4134 | 0.031253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6953 | 8.2163 | 4.4805 | 0.092845 | 0.066931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853684.9494 | 15461827.2384 | 5.6081 | 5.3567 | 47.0294 | 13347.2485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85190.5991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.5969 | 892.3355 | 5706.2841 | 23051.1756 | 14.2031 | 100585.7539 | 32323.2524 | 61629.8958 | -7808.5017 | 4887.6378 | 7500 | 4046.1751 | 2400.9964 | 0 | 76635.8588 | 47451.0997 | 134164.2149
10945 | 10 | 70 | 40 | 39021.5165 | 1.3381 | 26.5751 | 0.71295 | 103296.017 | 0.046006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7406 | 9.7291 | 5.1205 | 0.0928 | 0.057126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 652980.3116 | 2197489.5825 | 4.8772 | 5.2847 | 36.2436 | 17356.8651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63055.6746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.7686 | 821.594 | 5629.8298 | 18453.9596 | 17.832 | 100670.5521 | 41135.1137 | 55129.7336 | -11552.0453 | 6320.0984 | 7500 | 4580.2435 | 2649.8572 | 0 | 12554.8747 | 47153.2138 | 71164.6619
10946 | 10 | 70 | 40 | 29409.4624 | 1.0811 | 26.9131 | 0.77197 | 97845.3052 | 0.045858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8653 | 9.6587 | 4.2744 | 0.095995 | 0.037994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904692.4857 | 18489273.9282 | 5.0748 | 5.1995 | 42.9371 | 11515.5325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83066.4396 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.6483 | 790.4846 | 5657.6343 | 16060.0703 | 17.4722 | 95366.2584 | 26698.7841 | 78422.8799 | -10907.8058 | 4313.2496 | 7500 | 3890.1098 | 1202.775 | 0 | 94604.136 | 49266.8763 | 156457.2521
10947 | 10 | 70 | 40 | 37295.7802 | 1.2937 | 23.4934 | 0.70634 | 105371.4354 | 0.039724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2286 | 10.4442 | 4.002 | 0.081846 | 0.041388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113944.842 | 9244856.6421 | 4.4852 | 4.6371 | 46.8902 | 12753.2097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67669.7609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 681.8988 | 1124.0599 | 5287.0372 | 18081.4775 | 15.8226 | 103054.8742 | 38428.6053 | 51908.154 | -10192.869 | 5867.1604 | 7500 | 3877.3956 | 1782.2182 | 0 | 41489.3242 | 57315.0912 | 83344.8974
10948 | 10 | 70 | 40 | 35369.2091 | 1.3189 | 27.6189 | 0.82601 | 106252.995 | 0.04941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.417 | 12.0249 | 3.1767 | 0.11923 | 0.053378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757302.7121 | 13908591.5877 | 5.7467 | 4.7478 | 46.7758 | 18302.6798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81104.8233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4744 | 808.5498 | 4113.297 | 16907.9192 | 17.3963 | 103355.2979 | 36922.5799 | 82910.6572 | -12749.8676 | 5820.324 | 7500 | 3388.6999 | 2280.2117 | 0 | 61540.6625 | 48631.8441 | 138981.4235
10949 | 10 | 70 | 40 | 27728.1357 | 1.0602 | 24.7638 | 0.86698 | 101765.1393 | 0.063953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.732 | 10.9865 | 5.3219 | 0.12735 | 0.044324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155959.7007 | 17489311.3163 | 5.294 | 5.0817 | 43.4153 | 20446.0501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65181.0932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.6332 | 1115.8523 | 4937.7737 | 15319.6983 | 15.2443 | 98187.4651 | 24816.8747 | 62049.0978 | -15741.7665 | 4356.2154 | 7500 | 6556.8258 | 1417.1524 | 0 | 86566.9653 | 68419.1691 | 109102.1959
10950 | 10 | 70 | 40 | 30975.141 | 0.94864 | 18.5105 | 0.71172 | 106932.0325 | 0.064765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6051 | 10.4303 | 5.299 | 0.11417 | 0.051518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1444619.9155 | 11959093.4787 | 4.8454 | 5.6351 | 38.9522 | 11871.1774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74479.0529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.537 | 1118.976 | 4968.6618 | 18216.1517 | 12.4292 | 103125.8067 | 25517.9787 | 45292.845 | -16747.3933 | 4514.0211 | 7500 | 5800.6255 | 1706.8248 | 0 | 69760.114 | 75250.2258 | 68094.79
10951 | 10 | 70 | 40 | 38231.6851 | 1.0563 | 22.1037 | 0.77446 | 93984.5425 | 0.045097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.794 | 10.2804 | 5.5212 | 0.10338 | 0.035148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1373985.8744 | 20071148.8095 | 5.7255 | 5.7417 | 33.6558 | 14036.5007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83412.7446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.462 | 756.6542 | 5213.9213 | 21168.9119 | 14.3298 | 91642.328 | 34125.5463 | 64844.0725 | -10305.744 | 5287.8591 | 7500 | 4835.7137 | 1364.1112 | 0 | 125921.346 | 79442.4508 | 154130.454
10952 | 10 | 70 | 40 | 31161.3694 | 1.1102 | 31.8262 | 0.68397 | 95391.6804 | 0.045185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3655 | 10.1968 | 5.4825 | 0.12069 | 0.050887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846368.9154 | 5878455.7661 | 5.1999 | 5.6448 | 35.1721 | 13938.4317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88367.0725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7144 | 1201.0171 | 5317.8921 | 16741.1698 | 21.7047 | 93009.8086 | 28840.3993 | 89440.3073 | -10480.2361 | 4578.5645 | 7500 | 6396.8288 | 1710.0174 | 0 | 35952.0918 | 53217.9663 | 110720.0067
10953 | 10 | 70 | 40 | 32072.7881 | 1.2377 | 26.9619 | 0.73548 | 95432.5088 | 0.047369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9201 | 11.1275 | 4.951 | 0.11334 | 0.048783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787668.9275 | 14709361.8754 | 5.5235 | 4.9313 | 47.071 | 14444.1018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72125.1139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.4506 | 787.7089 | 5604.1265 | 16044.8632 | 17.8649 | 92935.9712 | 32055.8498 | 65612.223 | -10984.7654 | 5047.916 | 7500 | 5606.1338 | 1807.3652 | 0 | 67669.826 | 45897.8616 | 128416.6868
10954 | 10 | 70 | 40 | 36823.0429 | 0.75058 | 22.7536 | 0.73874 | 97886.9036 | 0.047847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4919 | 7.896 | 4.8199 | 0.093281 | 0.048199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1336976.6435 | 12587313.4325 | 4.8661 | 5.3531 | 38.0485 | 15638.4584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75562.3909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.2927 | 1179.4784 | 4800.4356 | 24193.5172 | 15.049 | 95300.6782 | 25259.0515 | 58217.6782 | -11379.3919 | 4146.2922 | 7500 | 4051.2553 | 1466.7828 | 0 | 70878.4472 | 75038.5485 | 85101.5668
10955 | 10 | 70 | 40 | 30412.9078 | 1.1832 | 29.5627 | 0.70233 | 88629.904 | 0.043727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.961 | 9.8816 | 5.1655 | 0.11033 | 0.044689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000673.2087 | 13739261.5021 | 4.759 | 5.4339 | 44.6311 | 16677.8823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80404.4158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1713 | 947.4918 | 5586.1945 | 15685.8236 | 19.955 | 86487.4439 | 29454.1684 | 77250.1845 | -9426.8243 | 4596.9508 | 7500 | 5452.4947 | 1507.7781 | 0 | 72522.7477 | 57652.023 | 131205.4769
10956 | 10 | 70 | 40 | 35255.3153 | 1.0746 | 31.0422 | 0.79952 | 96219.6875 | 0.060555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5717 | 12.2891 | 6.4701 | 0.10335 | 0.037725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933371.7531 | 17044470.3044 | 5.5027 | 5.4763 | 30.837 | 10701.8185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77228.6712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.4929 | 1017.3809 | 4866.7784 | 19321.6863 | 19.8445 | 93013.6513 | 31867.2579 | 86478.6422 | -14106.5594 | 5215.5588 | 7500 | 5254.8761 | 1444.0765 | 0 | 108593.2038 | 57520.1795 | 174726.8764
10957 | 10 | 70 | 40 | 33000.3997 | 0.93669 | 17.698 | 0.72053 | 102641.3873 | 0.042047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9053 | 10.0229 | 6.3666 | 0.087985 | 0.048622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826969.8207 | 8470686.1824 | 4.8902 | 5.5471 | 37.4931 | 12709.0769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72057.6655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.8092 | 1118.4888 | 5296.1714 | 19537.4122 | 11.8252 | 100254.4245 | 26925.975 | 42318.3366 | -10502.6364 | 4319.1115 | 7500 | 4901.4949 | 1541.3114 | 0 | 49649.0936 | 49745.1017 | 76907.5848
10958 | 10 | 70 | 40 | 29435.4619 | 1.5673 | 27.179 | 0.7253 | 104353.5921 | 0.041077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4007 | 8.151 | 5.1032 | 0.096776 | 0.051882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947489.2991 | 15913628.6501 | 4.8062 | 5.3954 | 45.8536 | 13079.1747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78077.1667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.3584 | 733.75 | 3879.889 | 12244.6734 | 18.1116 | 101982.161 | 34381.5771 | 70795.6509 | -10434.2967 | 5330.7048 | 7500 | 3399.8285 | 2029.8511 | 0 | 82269.2504 | 51379.6091 | 143892.957
10959 | 10 | 70 | 40 | 42210.9077 | 1.6968 | 32.8496 | 0.76974 | 106965.194 | 0.052015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3431 | 11.5624 | 5.4873 | 0.11891 | 0.046712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282741.3726 | 16840283.4391 | 5.167 | 4.9983 | 47.9985 | 12633.6067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72169.4221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.6014 | 1129.5555 | 4661.0415 | 16331.7308 | 21.3528 | 103896.485 | 51758.3537 | 82972.0475 | -13502.3198 | 7888.2989 | 7500 | 5441.9284 | 2704.4402 | 0 | 78577.7497 | 63402.3949 | 159938.1039
10960 | 10 | 70 | 40 | 35324.302 | 1.1524 | 24.4812 | 0.63606 | 96777.6776 | 0.051319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4834 | 11.2466 | 3.4732 | 0.081095 | 0.069045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942469.9182 | 15846196.0548 | 5.5966 | 5.4947 | 43.9969 | 12654.2569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77329.6041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.5961 | 961.4452 | 7068.9264 | 18534.7221 | 17.1493 | 94037.8834 | 33579.1597 | 56697.2129 | -12055.0942 | 5321.7544 | 7500 | 3739.3781 | 2696.8234 | 0 | 83013.2125 | 51513.4789 | 128978.9678
10961 | 10 | 70 | 40 | 33232.2637 | 1.4491 | 28.4395 | 0.76089 | 102951.0698 | 0.060264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3631 | 12.0937 | 6.2031 | 0.12578 | 0.057085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164837.5964 | 17763266.0517 | 5.6195 | 5.3019 | 30.5998 | 14410.4225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73663.5547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.5213 | 841.5687 | 4617.7915 | 14769.4421 | 18.5779 | 99536.9933 | 36925.6433 | 72644.0805 | -15021.9365 | 5961.4547 | 7500 | 6479.1642 | 2497.6878 | 0 | 109986.3626 | 73116.8091 | 153855.6475
10962 | 10 | 70 | 40 | 33768.0458 | 0.68147 | 22.979 | 0.62204 | 110151.7986 | 0.046491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7547 | 7.2659 | 4.5113 | 0.086316 | 0.033724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907288.5935 | 16746271.0377 | 4.5364 | 4.4777 | 43.4993 | 13663.605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81934.0777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1115 | 833.6588 | 4480.4063 | 23061.2497 | 16.2238 | 107322.9152 | 21413.5923 | 55348.0113 | -12447.0866 | 3688.4727 | 7500 | 3188.8756 | 912.9434 | 0 | 75274.3361 | 51280.9457 | 103598.1992
10963 | 10 | 70 | 40 | 35796.2428 | 1.0025 | 26.9318 | 0.732 | 91200.0614 | 0.059606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3599 | 7.9767 | 4.0882 | 0.11562 | 0.045547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947022.9579 | 13343141.9644 | 5.3903 | 4.6627 | 48.69 | 15327.4259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76732.3338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.0376 | 945.349 | 6991.6503 | 20426.4236 | 17.8798 | 88208.1167 | 30739.6383 | 69458.1005 | -13164.5569 | 5003.5807 | 7500 | 5043.3753 | 1672.6383 | 0 | 57604.7951 | 52568.4497 | 111289.1216
10964 | 10 | 70 | 40 | 37932.1617 | 1.0232 | 16.3755 | 0.7249 | 97537.2397 | 0.054374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0805 | 9.8464 | 5.0636 | 0.075682 | 0.054837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 565188.4947 | 18438606.4596 | 5.7406 | 4.4033 | 38.9429 | 14068.7899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79310.7069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 698.9687 | 891.6962 | 5020.8675 | 21395.3585 | 10.9148 | 94614.0067 | 33073.6064 | 43309.0685 | -12862.2249 | 5302.8598 | 7500 | 3650.8689 | 2134.2419 | 0 | 83327.1454 | 38868.1713 | 126567.3947
10965 | 10 | 70 | 40 | 38567.2972 | 1.2786 | 31.3937 | 0.73069 | 91312.0289 | 0.050456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6177 | 11.8154 | 4.7675 | 0.10976 | 0.041917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1333921.7338 | 15729119.621 | 4.7534 | 5.4964 | 32.7558 | 18713.9447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91358.8087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.7921 | 1121.1691 | 4799.106 | 18857.0598 | 20.8572 | 88769.7864 | 39420.4748 | 96259.9472 | -11185.8671 | 6063.8008 | 7500 | 4966.2332 | 1865.5023 | 0 | 99130.3463 | 83233.2843 | 160787.153
10966 | 10 | 70 | 40 | 39106.6744 | 1.2038 | 21.1445 | 0.84312 | 95763.5669 | 0.047124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6907 | 10.7782 | 5.8927 | 0.094103 | 0.050034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004241.4237 | 8133188.2158 | 5.5577 | 4.7812 | 44.0599 | 12280.1165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70761.5482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.715 | 943.9246 | 5653.8986 | 19938.2973 | 13.1913 | 93271.1605 | 38336.7543 | 56278.1087 | -10966.5885 | 5902.5635 | 7500 | 5006.6935 | 2167.533 | 0 | 37474.1594 | 53657.4416 | 88041.7824
10967 | 10 | 70 | 40 | 40303.5605 | 0.99828 | 33.5949 | 0.74304 | 94661.9927 | 0.05209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2612 | 6.3107 | 5.9354 | 0.14867 | 0.059602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922220.7587 | 12881855.0913 | 5.7465 | 5.1153 | 47.1219 | 10881.1593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83252.2734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4589 | 1035.8162 | 5196.4956 | 23052.8323 | 22.1659 | 91942.4081 | 34501.4566 | 95148.786 | -11966.1722 | 5441.9103 | 7500 | 6921.2695 | 2380.5379 | 0 | 60877.7983 | 47689.6191 | 153115.9672
10968 | 10 | 70 | 40 | 27013.447 | 1.0924 | 27.1881 | 0.59786 | 104146.2411 | 0.045891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9813 | 10.7004 | 4.158 | 0.11092 | 0.05228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1352418.6567 | 17312265.331 | 4.7422 | 5.0071 | 34.7285 | 16300.8017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73199.7577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0895 | 1275.3491 | 6688.0892 | 14658.7464 | 19.457 | 101505.6666 | 24709.401 | 56591.6523 | -11618.5276 | 4086.2124 | 7500 | 5621.8334 | 1567.9185 | 0 | 96775.1411 | 79522.2675 | 105711.3636
10969 | 10 | 70 | 40 | 35885.801 | 1.5083 | 22.3764 | 0.68827 | 100491.1987 | 0.065302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2147 | 9.0341 | 5.5339 | 0.045538 | 0.049542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283864.3433 | 21927790.0303 | 4.4747 | 4.7848 | 39.9859 | 14392.7974 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66156.7817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.9305 | 1010.9129 | 5106.686 | 15429.354 | 15.2235 | 96885.1326 | 40912.8941 | 47321.4142 | -15866.691 | 6557.0348 | 7500 | 2202.2515 | 2384.2093 | 0 | 109633.9872 | 69946.0352 | 130699.065
10970 | 10 | 70 | 40 | 31375.2084 | 1.0916 | 25.7273 | 0.72247 | 111355.5012 | 0.026281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.68 | 9.7852 | 5.1118 | 0.15088 | 0.057506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100508.9175 | 11607854.4094 | 5.5886 | 5.2262 | 31.5165 | 16067.1077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82354.5291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.437 | 917.1623 | 4714.9888 | 17032.356 | 17.1715 | 109729.7255 | 28685.7048 | 70461.0835 | -7153.4129 | 4351.4512 | 7500 | 6719.1608 | 1836.5764 | 0 | 69721.8082 | 70541.2083 | 111581.1636
10971 | 10 | 70 | 40 | 29474.5382 | 1.041 | 22.103 | 0.75859 | 93454.6551 | 0.057413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0952 | 9.5869 | 5.0237 | 0.10109 | 0.037327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852815.2973 | 14526107.0845 | 4.4008 | 5.6451 | 46.8345 | 12266.4392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60092.8015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.0044 | 690.0869 | 4437.2389 | 16460.1236 | 14.4572 | 90499.7456 | 26028.8292 | 45945.411 | -13001.6019 | 4351.6408 | 7500 | 3988.6629 | 1192.1601 | 0 | 78455.9618 | 46400.9633 | 108060.1007
10972 | 10 | 70 | 40 | 34013.7018 | 1.14 | 23.3252 | 0.82117 | 94706.574 | 0.040435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8716 | 8.0205 | 6.6135 | 0.090904 | 0.055066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1338585.2014 | 9500373.0616 | 4.8901 | 5.046 | 44.1897 | 15883.9669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84952.9415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.4658 | 902.1219 | 6308.9017 | 17971.7171 | 14.7316 | 92587.6231 | 32083.9695 | 73005.4321 | -9323.3837 | 4948.8549 | 7500 | 5590.9227 | 2000.0897 | 0 | 46872.4308 | 70958.3341 | 91719.9818
10973 | 10 | 70 | 40 | 34135.5305 | 1.0481 | 23.3759 | 0.75011 | 99667.4734 | 0.058481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.225 | 10.1118 | 4.9483 | 0.13273 | 0.047312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1300976.5818 | 10966548.4511 | 5.3733 | 5.6864 | 40.8573 | 17370.8656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78567.9673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.181 | 1130.5185 | 4928.3438 | 18987.4434 | 15.3626 | 96458.4764 | 30296.1742 | 62958.958 | -14119.5869 | 5002.3054 | 7500 | 6381.8304 | 1737.038 | 0 | 61938.7856 | 73038.4439 | 88657.0609
10974 | 10 | 70 | 40 | 36265.288 | 1.4092 | 26.5412 | 0.71744 | 105593.4817 | 0.072164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7898 | 10.216 | 3.6943 | 0.13792 | 0.039905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931865.3118 | 13837175.1857 | 4.3191 | 5.4217 | 47.0792 | 12476.2979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69902.7086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.6157 | 1339.1575 | 4634.9318 | 16481.2544 | 17.7646 | 101414.1543 | 39568.0673 | 61350.7953 | -18389.0405 | 6530.0159 | 7500 | 5523.401 | 1912.5105 | 0 | 72008.7971 | 49685.2162 | 126319.3304
10975 | 10 | 70 | 40 | 39442.4772 | 1.0005 | 23.6432 | 0.648 | 99458.6718 | 0.059593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2686 | 8.6928 | 4.7822 | 0.097321 | 0.043827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212116.4339 | 17695131.8357 | 5.2675 | 5.4855 | 34.6476 | 14383.7954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75343.8792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.6833 | 1104.3679 | 4367.6442 | 22531.8979 | 16.452 | 96196.5242 | 33821.1585 | 54181.1786 | -14353.4495 | 5497.0681 | 7500 | 3658.0931 | 1768.2319 | 0 | 106105.968 | 71122.3427 | 127055.9059
10976 | 10 | 70 | 40 | 38543.4707 | 1.1766 | 24.5495 | 0.83601 | 103260.1249 | 0.063136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4271 | 10.1426 | 4.839 | 0.084729 | 0.049285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134586.1303 | 12970254.1083 | 5.3066 | 4.8799 | 43.9825 | 13659.374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68810.7694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.8604 | 1029.3838 | 4271.5124 | 19951.7298 | 15.3766 | 99675.4645 | 37183.4818 | 63119.13 | -15772.506 | 6043.0694 | 7500 | 3360.905 | 2185.9147 | 0 | 61415.3835 | 60447.2295 | 104588.1489
10977 | 10 | 70 | 40 | 36550.2635 | 0.80559 | 30.7301 | 0.77841 | 95152.1525 | 0.061203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2106 | 6.4348 | 4.3025 | 0.087466 | 0.044166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984728.0316 | 17847818.5006 | 4.4309 | 5.4973 | 38.2755 | 11731.9588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84719.2386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.2632 | 1229.4352 | 4308.1705 | 23286.3973 | 19.8784 | 91948.3291 | 26527.7324 | 91934.9656 | -14096.8229 | 4487.4454 | 7500 | 3315.9792 | 1454.636 | 0 | 103992.1852 | 55341.8476 | 169774.2732
10978 | 10 | 70 | 40 | 30625.8591 | 1.3119 | 18.2058 | 0.7104 | 108420.2919 | 0.062159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6503 | 11.6284 | 4.7292 | 0.087224 | 0.047899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817653.8855 | 15431782.0129 | 4.5447 | 4.571 | 32.6097 | 11052.4864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64167.009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.7109 | 987.5545 | 5498.8163 | 14697.8607 | 12.2337 | 104713.7211 | 31855.9969 | 38321.492 | -16308.9114 | 5350.4201 | 7500 | 4117.8287 | 1880.9358 | 0 | 82693.6978 | 50706.0174 | 104705.4425
10979 | 10 | 70 | 40 | 34981.9911 | 0.93956 | 33.2573 | 0.72222 | 102255.2998 | 0.037376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9138 | 9.3315 | 6.9751 | 0.099902 | 0.055095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054502.7798 | 14675191.0986 | 4.7455 | 5.4018 | 36.7955 | 14961.1878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79676.8224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6497 | 855.2917 | 4952.6405 | 20677.3445 | 22.2003 | 100138.7171 | 28609.2933 | 88098.1378 | -9312.964 | 4474.785 | 7500 | 5180.8165 | 1809.4536 | 0 | 85172.6448 | 62677.2648 | 148854.9022
10980 | 10 | 70 | 40 | 40424.1692 | 1.4924 | 14.4949 | 0.74667 | 101765.3823 | 0.042697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.385 | 8.5216 | 4.7499 | 0.1488 | 0.050634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812188.8049 | 9868500.0225 | 5.1893 | 4.7662 | 39.516 | 12939.8562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88701.7508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0456 | 758.2532 | 4879.8983 | 17535.8881 | 9.5443 | 99362.6193 | 45776.5622 | 43912.2837 | -10572.1571 | 6891.8095 | 7500 | 5276.2269 | 2561.1797 | 0 | 48433.3172 | 48302.3263 | 101476.8957
10981 | 10 | 70 | 40 | 39335.6195 | 1.5094 | 24.8537 | 0.69288 | 96607.2825 | 0.049465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.532 | 8.2858 | 5.41 | 0.10484 | 0.054916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070124.7903 | 12313264.4919 | 4.5372 | 4.7415 | 44.9671 | 14670.0965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69702.5643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.2768 | 889.0719 | 5840.0004 | 16902.222 | 16.8653 | 93969.7519 | 44866.7949 | 55681.162 | -11605.1349 | 6831.8279 | 7500 | 5043.6053 | 2753.6066 | 0 | 57451.8636 | 58330.6051 | 110193.1204
10982 | 10 | 70 | 40 | 36950.8381 | 1.2505 | 24.1887 | 0.74173 | 98091.2133 | 0.059816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6989 | 10.3062 | 5.568 | 0.11459 | 0.041386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003478.109 | 17577101.2121 | 4.9885 | 5.6112 | 33.6885 | 11075.603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69146.7854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.9525 | 751.6646 | 4348.2457 | 18352.5528 | 15.9714 | 94862.0533 | 37196.5706 | 56819.5643 | -14208.3041 | 5947.9788 | 7500 | 5079.4865 | 1806.7153 | 0 | 110285.6623 | 58817.1445 | 151610.5292
10983 | 10 | 70 | 40 | 39800.9732 | 1.0134 | 29.7523 | 0.77548 | 102149.4874 | 0.0618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0516 | 10.4501 | 4.8613 | 0.11368 | 0.046137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061579.1474 | 13330629.9003 | 4.4208 | 5.0316 | 49.0105 | 17168.1695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88253.3735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.5648 | 956.3488 | 5337.7557 | 22573.6154 | 19.2775 | 98677.1313 | 34454.7156 | 92443.8496 | -15278.3665 | 5640.672 | 7500 | 5701.562 | 1910.0292 | 0 | 63385.042 | 58792.0711 | 136965.4329
10984 | 10 | 70 | 40 | 35264.6501 | 1.1729 | 29.0904 | 0.66721 | 107652.5551 | 0.065322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9411 | 11.0004 | 3.5792 | 0.098374 | 0.050949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123618.0106 | 21445443.3372 | 4.7474 | 4.5126 | 30.9071 | 11750.1356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85369.1071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6145 | 1086.7826 | 5312.74 | 18292.3952 | 20.0259 | 103788.3401 | 33944.5098 | 77383.1969 | -17002.5459 | 5677.938 | 7500 | 4016.7322 | 2123.2021 | 0 | 116579.2459 | 68033.03 | 162189.2489
10985 | 10 | 70 | 40 | 37041.5943 | 1.0946 | 24.1922 | 0.76309 | 101465.8113 | 0.051553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4784 | 10.1534 | 5.7526 | 0.096008 | 0.046811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750465.1836 | 15317049.8308 | 4.9263 | 5.0879 | 32.2524 | 14617.8795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78984.1031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.3364 | 993.697 | 4343.6017 | 20074.6727 | 15.7839 | 98580.3586 | 33933.8432 | 66412.2015 | -12695.992 | 5409.772 | 7500 | 4662.2391 | 1858.5993 | 0 | 90256.8391 | 51252.7726 | 146084.7296
10986 | 10 | 70 | 40 | 32054.7454 | 1.2092 | 24.0696 | 0.78668 | 95757.492 | 0.038215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8564 | 10.3979 | 4.398 | 0.10422 | 0.059953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1403178.4374 | 12807862.6004 | 5.7245 | 4.6743 | 32.828 | 15062.6031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73667.9602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.9092 | 879.1679 | 4783.1942 | 16293.7645 | 15.4979 | 93731.4092 | 31521.9619 | 63145.3322 | -8914.7645 | 4846.9749 | 7500 | 4612.1671 | 2132.7662 | 0 | 67411.4576 | 82843.3319 | 89412.5633
10987 | 10 | 70 | 40 | 35574.3889 | 1.1731 | 23.0655 | 0.653 | 97331.4817 | 0.048701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2259 | 9.0874 | 5.3516 | 0.14299 | 0.04721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775356.8728 | 18724128.6437 | 4.2953 | 4.8306 | 38.8813 | 13764.3181 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74767.3159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.1063 | 1053.4899 | 5338.0177 | 18451.108 | 16.0051 | 94714.6441 | 34246.5617 | 52788.7609 | -11514.0852 | 5379.1823 | 7500 | 6759.2809 | 1863.8807 | 0 | 96366.963 | 47814.1541 | 145576.3902
10988 | 10 | 70 | 40 | 35291.3602 | 1.4255 | 26.6848 | 0.71271 | 109573.6033 | 0.053089 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3374 | 10.4127 | 3.7741 | 0.11512 | 0.056368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223143.3773 | 16383721.9202 | 4.5311 | 4.564 | 49.0192 | 13512.0729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75063.8837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.9797 | 1143.4611 | 4710.2324 | 15893.244 | 17.908 | 106366.1046 | 38796.2325 | 65882.1103 | -14112.9941 | 6160.0301 | 7500 | 4603.5306 | 2548.4487 | 0 | 70903.4953 | 61466.9886 | 120813.8647
10989 | 10 | 70 | 40 | 46825.41 | 1.0867 | 27.5541 | 0.66364 | 98424.0605 | 0.050314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1842 | 9.0076 | 5.7098 | 0.088257 | 0.046544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750185.3037 | 19727118.6154 | 4.8459 | 4.9414 | 47.5597 | 12037.9488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68924.0067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.3147 | 968.4223 | 4313.822 | 25490.4009 | 19.0063 | 95691.4552 | 42670.0182 | 58915.2748 | -12023.4634 | 6558.4249 | 7500 | 3513.6962 | 2240.4194 | 0 | 92328.0331 | 41853.3167 | 159849.0865
10990 | 10 | 70 | 40 | 33889.1393 | 1.0045 | 20.2867 | 0.64975 | 96445.1191 | 0.058869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1842 | 9.4178 | 4.0971 | 0.135 | 0.049209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185681.9353 | 14346522.3075 | 4.6796 | 4.3908 | 32.6272 | 12370.8936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67188.0996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.1035 | 1130.534 | 5416.4203 | 19316.9843 | 14.1026 | 93319.5918 | 29144.3099 | 41549.9238 | -13752.3203 | 4822.6184 | 7500 | 5554.1689 | 1741.7573 | 0 | 73722.3649 | 69854.2517 | 80428.5711
10991 | 10 | 70 | 40 | 34774.5544 | 1.0747 | 24.631 | 0.79621 | 110544.247 | 0.036173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0958 | 8.4442 | 5.3471 | 0.10543 | 0.057016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922980.8803 | 16108016.5052 | 4.808 | 5.5539 | 41.6786 | 11553.8976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88096.4183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.3612 | 874.2731 | 4972.5494 | 19058.0782 | 15.7751 | 108328.9967 | 31432.9522 | 78016.881 | -9747.1013 | 4886.3955 | 7500 | 4603.758 | 2044.7905 | 0 | 89610.2348 | 50647.6465 | 157700.2641
10992 | 10 | 70 | 40 | 37461.8508 | 1.1235 | 26.0592 | 0.73773 | 86521.3082 | 0.043014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0779 | 6.1829 | 5.6947 | 0.11465 | 0.04548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150366.2848 | 14527929.6549 | 5.5004 | 4.3283 | 31.3579 | 14461.6636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83090.6322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.43 | 1128.4464 | 6538.2672 | 19977.2272 | 17.2451 | 84463.4768 | 34969.2472 | 73237.5896 | -9054.4583 | 5325.319 | 7500 | 6678.365 | 1777.5676 | 0 | 73627.1509 | 71578.0219 | 122482.7591
10993 | 10 | 70 | 40 | 36746.5484 | 1.1657 | 35.1455 | 0.72111 | 103772.1674 | 0.06079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1048 | 6.6317 | 5.4788 | 0.082065 | 0.045304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098991.7271 | 11800550.6927 | 4.3295 | 4.7762 | 47.0124 | 16936.0947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84137.0568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.0512 | 973.5271 | 6035.6358 | 19138.2702 | 23.4754 | 100301.3171 | 35216.5565 | 98189.3134 | -15271.741 | 5744.0625 | 7500 | 3840.866 | 1909.9566 | 0 | 54622.9646 | 60847.0028 | 130904.9758
10994 | 10 | 70 | 40 | 35893.5753 | 1.2131 | 20.604 | 0.80788 | 99358.0796 | 0.031524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4331 | 14.0395 | 5.1929 | 0.11367 | 0.051281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862104.0474 | 13351519.1004 | 5.2275 | 4.5367 | 43.8816 | 14547.9637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57588.5519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.1184 | 904.8337 | 5097.3613 | 18205.1622 | 13.1101 | 97620.66 | 35376.8262 | 43156.4948 | -7644.6462 | 5293.5394 | 7500 | 5244.3572 | 1992.3636 | 0 | 59270.8261 | 50139.1065 | 100050.6547
10995 | 10 | 70 | 40 | 31342.3242 | 1.197 | 29.062 | 0.62924 | 103094.8099 | 0.06083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3767 | 12.3652 | 6.7805 | 0.10832 | 0.053206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019878.3825 | 13210078.7732 | 5.7019 | 4.3452 | 41.2571 | 12884.5089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77003.6847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1447 | 931.6959 | 5437.967 | 16040.6894 | 20.4361 | 99644.377 | 30603.2696 | 66423.1387 | -15181.9047 | 5109.9384 | 7500 | 6241.3236 | 1995.4312 | 0 | 57276.2387 | 56306.6573 | 103660.7783
10996 | 10 | 70 | 40 | 38197.222 | 0.98354 | 17.5491 | 0.65997 | 99521.3015 | 0.059603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1899 | 9.8799 | 7.2739 | 0.12866 | 0.06542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189123.2696 | 14836026.8934 | 4.9283 | 5.0309 | 33.2179 | 17640.7769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81829.2513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.9639 | 1045.6008 | 4709.9745 | 22028.9339 | 12.1299 | 96256.5531 | 32336.5762 | 44344.6885 | -14364.8927 | 5295.5024 | 7500 | 6795.1611 | 2542.6075 | 0 | 85008.2552 | 74682.7232 | 94775.175
10997 | 10 | 70 | 40 | 30680.654 | 1.1827 | 21.9104 | 0.63417 | 98277.5552 | 0.054447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9848 | 10.428 | 5.5162 | 0.092618 | 0.06267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023184.8237 | 7792581.6721 | 4.6222 | 5.4925 | 39.4355 | 17642.7668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79630.2978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.0572 | 913.4666 | 5061.5024 | 15828.2062 | 15.3646 | 95328.2576 | 29704.8955 | 52124.3622 | -12976.9093 | 4850.9756 | 7500 | 4598.9716 | 2231.266 | 0 | 44399.0735 | 62239.8914 | 70192.7437
10998 | 10 | 70 | 40 | 32166.1755 | 1.1248 | 32.6625 | 0.78672 | 101866.5884 | 0.054978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3692 | 11.0617 | 6.3626 | 0.14142 | 0.041651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046455.8911 | 12320377.4384 | 5.3353 | 4.8736 | 32.2059 | 13265.2696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80118.3434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.4652 | 841.2249 | 4947.6435 | 17140.4556 | 21.0303 | 98780.2259 | 30051.4399 | 93195.1999 | -13579.9949 | 4935.5425 | 7500 | 7365.6443 | 1508.7651 | 0 | 68977.3594 | 64393.3979 | 135560.5583
10999 | 10 | 70 | 40 | 26179.7695 | 1.2067 | 32.069 | 0.76765 | 95266.4902 | 0.044415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0014 | 9.7341 | 5.3765 | 0.14631 | 0.046106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714362.326 | 22341903.0308 | 5.1277 | 4.3228 | 45.8559 | 15721.3119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72660.9844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.8239 | 1263.3874 | 5239.0919 | 13325.613 | 20.8697 | 92927.7794 | 25708.313 | 81375.0549 | -10290.3273 | 4140.0563 | 7500 | 7543.8701 | 1400.9721 | 0 | 93093.3178 | 44597.3622 | 165873.8947
11000 | 10 | 70 | 40 | 27421.8945 | 1.0619 | 22.5707 | 0.82978 | 97649.7759 | 0.058943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9546 | 9.9289 | 5.3035 | 0.06896 | 0.060436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849077.9763 | 18073186.2016 | 4.8559 | 4.531 | 49.3745 | 15080.2421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73212.1675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2219 | 1102.4162 | 4662.965 | 15135.8665 | 14.1866 | 94481.3152 | 24572.056 | 61381.821 | -13941.2271 | 4211.3482 | 7500 | 3258.4363 | 1868.0135 | 0 | 76698.8615 | 48263.068 | 117286.2413
11001 | 10 | 70 | 40 | 35988.9664 | 1.2863 | 28.7767 | 0.75395 | 100413.0693 | 0.044484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4424 | 7.853 | 4.8748 | 0.095356 | 0.054917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 532484.4974 | 12187791.1854 | 5.6353 | 4.8476 | 30.9591 | 13907.7826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82304.2561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.6069 | 786.1933 | 4878.9213 | 17520.3534 | 18.8713 | 97944.2498 | 36937.2261 | 81525.5611 | -10862.8062 | 5705.4504 | 7500 | 3847.4817 | 2299.6594 | 0 | 68923.2745 | 40552.9047 | 155322.9425
11002 | 10 | 70 | 40 | 40314.0706 | 1.1427 | 24.1274 | 0.70004 | 101928.8051 | 0.041234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1672 | 8.5395 | 4.1547 | 0.10119 | 0.044291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156508.0129 | 19179373.1373 | 5.325 | 4.911 | 47.7052 | 18328.1851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64707.9085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.4903 | 1031.0083 | 5037.5444 | 21268.366 | 16.307 | 99603.7309 | 38091.4093 | 50604.2608 | -10230.3265 | 5823.5372 | 7500 | 4004.9051 | 1893.057 | 0 | 87873.7135 | 64228.4287 | 121332.1277
11003 | 10 | 70 | 40 | 33480.7278 | 1.1908 | 19.8976 | 0.80155 | 99561.8059 | 0.042557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3488 | 9.9973 | 4.4654 | 0.087282 | 0.065399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981507.9421 | 13373762.5787 | 4.9953 | 4.9985 | 38.9589 | 20883.3454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76724.4853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.11 | 656.7075 | 4655.9947 | 17193.9409 | 12.7055 | 97218.6966 | 32573.5739 | 55180.8696 | -10309.681 | 5076.6467 | 7500 | 3572.5648 | 2436.7416 | 0 | 69521.8902 | 63940.5918 | 101612.014
11004 | 10 | 70 | 40 | 42048.5031 | 1.1033 | 25.0664 | 0.7504 | 105817.4685 | 0.063805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5528 | 10.6408 | 4.8548 | 0.12202 | 0.055522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1586570.6035 | 18846344.3712 | 5.2806 | 5.4082 | 43.789 | 17069.06 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67395.2142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.8428 | 889.1962 | 4044.6392 | 22678.4337 | 16.4708 | 102105.763 | 38740.1388 | 57929.9728 | -16331.5042 | 6289.7837 | 7500 | 4476.0299 | 2563.1014 | 0 | 98436.7368 | 82636.6672 | 116967.5919
11005 | 10 | 70 | 40 | 32429.9382 | 0.9495 | 18.4384 | 0.60139 | 100469.9034 | 0.057665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0312 | 9.8869 | 5.6267 | 0.11373 | 0.049202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102537.4176 | 18801222.1454 | 4.6294 | 5.4326 | 40.3746 | 16184.7118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63865.1954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.8246 | 1028.0241 | 4961.2721 | 19062.5736 | 13.1693 | 97279.4646 | 26734.7291 | 33651.0963 | -14037.9309 | 4512.0014 | 7500 | 5167.0555 | 1629.3388 | 0 | 104725.7541 | 63652.0405 | 106230.0037
11006 | 10 | 70 | 40 | 36720.6705 | 1.0237 | 17.9313 | 0.80906 | 98479.7766 | 0.051223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0863 | 10.1518 | 4.8736 | 0.10525 | 0.034338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184041.9255 | 16246615.448 | 5.7444 | 5.3526 | 31.9268 | 17309.7274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72121.2486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.4948 | 1161.2467 | 5315.726 | 20707.2682 | 11.402 | 95696.9111 | 32026.8046 | 47090.327 | -12244.6082 | 5121.983 | 7500 | 4924.2672 | 1290.8474 | 0 | 98530.7236 | 75462.9376 | 108777.4069
11007 | 10 | 70 | 40 | 36331.4174 | 0.70182 | 20.2425 | 0.78428 | 103499.2547 | 0.047066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0648 | 9.735 | 3.6257 | 0.14903 | 0.049126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748767.4672 | 24013821.5147 | 5.5934 | 4.8195 | 34.4338 | 15417.459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66494.4766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.336 | 930.3582 | 5929.268 | 24530.8347 | 13.0513 | 100808.7614 | 23601.1653 | 47817.3976 | -11838.1705 | 3948.8182 | 7500 | 5916.6058 | 1423.7779 | 0 | 126957.4107 | 50591.86 | 154735.145
11008 | 10 | 70 | 40 | 33903.6624 | 1.4503 | 26.2686 | 0.76826 | 100074.893 | 0.054069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6151 | 10.1773 | 5.5291 | 0.10644 | 0.051536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204038.8396 | 13676709.8826 | 5.0102 | 4.9939 | 45.5696 | 14448.1233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72520.4123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.2958 | 927.1475 | 4973.3909 | 15058.4351 | 17.0891 | 97092.1851 | 37690.4547 | 66569.6899 | -13123.9151 | 5948.1124 | 7500 | 5218.2355 | 2249.8319 | 0 | 65620.4473 | 63262.0584 | 114410.7981
11009 | 10 | 70 | 40 | 42952.7805 | 0.93625 | 24.7731 | 0.78151 | 99196.4792 | 0.038391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4737 | 9.0372 | 5.0571 | 0.093773 | 0.055629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680787.1693 | 19435361.0888 | 4.3422 | 4.55 | 33.6801 | 16587.3941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84533.3877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.6449 | 1029.043 | 5978.4978 | 25435.9016 | 15.9972 | 97088.0563 | 35033.7577 | 74185.5313 | -9277.0607 | 5347.8947 | 7500 | 4493.7787 | 2183.4675 | 0 | 102357.5125 | 48981.2696 | 172843.6122
11010 | 10 | 70 | 40 | 38339.2062 | 1.3149 | 26.9832 | 0.80431 | 104378.6303 | 0.040761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7702 | 10.0544 | 5.1299 | 0.082497 | 0.043017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745305.2578 | 20609561.1562 | 4.966 | 5.1608 | 38.1756 | 19218.8262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82980.5931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8057 | 912.3095 | 5444.3372 | 18368.3128 | 17.2034 | 102024.648 | 39941.7867 | 81153.2415 | -10357.5224 | 6083.5286 | 7500 | 4208.3806 | 1920.7049 | 0 | 111660.783 | 52272.125 | 189838.7779
11011 | 10 | 70 | 40 | 40177.1677 | 0.90027 | 25.7245 | 0.69521 | 94838.1554 | 0.038102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3153 | 9.5981 | 5.2591 | 0.078827 | 0.041905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089870.2075 | 23269254.1063 | 5.6136 | 4.7556 | 31.5481 | 19482.3539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67290.3858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.1545 | 1065.0779 | 6430.6675 | 24276.1956 | 17.4335 | 92837.3805 | 31801.9443 | 55790.7095 | -8803.4098 | 4878.2261 | 7500 | 4173.3397 | 1500.3365 | 0 | 127873.3022 | 73397.1065 | 151317.3421
11012 | 10 | 70 | 40 | 29824.0001 | 0.88539 | 23.4142 | 0.7718 | 105614.149 | 0.046668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8746 | 9.7029 | 4.7361 | 0.1036 | 0.061369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239615.9974 | 11040743.1246 | 5.6154 | 5.0317 | 48.1313 | 18523.6212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81951.1812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.3512 | 799.2363 | 4095.3197 | 18171.1232 | 15.2021 | 102891.6025 | 23305.7539 | 67299.1041 | -11979.2046 | 3917.3029 | 7500 | 3785.2551 | 1764.4147 | 0 | 51089.0995 | 67524.2597 | 79157.4659
11013 | 10 | 70 | 40 | 27004.5322 | 1.2746 | 25.7936 | 0.70049 | 100688.124 | 0.062291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2428 | 9.7463 | 4.6106 | 0.11238 | 0.048282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881555.4395 | 15536428.6419 | 5.3434 | 4.7704 | 35.2229 | 17129.1126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65177.205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3958 | 1048.4924 | 5172.9639 | 13232.7998 | 17.4287 | 97238.712 | 27543.4648 | 54519.9687 | -15177.413 | 4692.7619 | 7500 | 4895.8275 | 1662.9278 | 0 | 80907.2734 | 58008.0662 | 108536.745
11014 | 10 | 70 | 40 | 38898.1722 | 1.0316 | 18.9125 | 0.78052 | 100972.2119 | 0.042582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3846 | 9.5132 | 4.6316 | 0.10261 | 0.033242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 739058.5453 | 14867816.3397 | 4.9427 | 4.8422 | 34.6414 | 16985.7368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66613.8946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.7758 | 1101.1097 | 4889.5071 | 21837.7757 | 12.2195 | 98594.5062 | 34120.7929 | 44585.042 | -10461.9051 | 5296.8828 | 7500 | 4171.7411 | 1292.3216 | 0 | 80203.7102 | 51584.2356 | 115124.35
11015 | 10 | 70 | 40 | 36149.1225 | 1.0334 | 26.8896 | 0.82139 | 103562.5406 | 0.049998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6301 | 12.5241 | 6.0328 | 0.11156 | 0.040057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206102.4995 | 15560450.9482 | 5.6738 | 5.0926 | 43.1346 | 13356.4456 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66723.6524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.1336 | 755.1216 | 4806.4882 | 20273.8362 | 16.9807 | 100705.0676 | 31750.5725 | 66115.6793 | -12572.8809 | 5104.6769 | 7500 | 5657.0481 | 1500.773 | 0 | 76556.1189 | 63570.9142 | 118041.0735
11016 | 10 | 70 | 40 | 36172.1891 | 1.4742 | 14.5455 | 0.75388 | 105858.8445 | 0.064878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1728 | 7.3299 | 4.5315 | 0.15428 | 0.050426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754672.3004 | 20835520.14 | 5.0404 | 5.0518 | 49.2937 | 14447.1372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68426.1589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.4052 | 783.8353 | 5529.023 | 15852.4406 | 9.5391 | 102084.4128 | 40639.497 | 34256.8453 | -16607.4997 | 6565.6641 | 7500 | 5671.1158 | 2429.9638 | 0 | 97383.9308 | 43961.8705 | 133877.6466
11017 | 10 | 70 | 40 | 38347.3924 | 1.1717 | 25.0751 | 0.731 | 101271.5987 | 0.047828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.948 | 8.697 | 5.6636 | 0.084479 | 0.037375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941943.017 | 11447399.0829 | 4.6719 | 4.6335 | 47.8112 | 13560.1466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69752.9167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3268 | 863.1123 | 4439.5473 | 19905.7339 | 16.6564 | 98596.9945 | 36883.317 | 58722.9872 | -11768.2583 | 5754.1816 | 7500 | 3483.5083 | 1578.4536 | 0 | 50600.4878 | 50906.8759 | 101847.8012
11018 | 10 | 70 | 40 | 44159.9135 | 1.3695 | 28.7955 | 0.74613 | 100813.1759 | 0.051544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2348 | 11.8428 | 5.0866 | 0.086281 | 0.046853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208822.7326 | 12998267.6848 | 4.547 | 5.5135 | 34.8675 | 18386.9781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75415.7509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.9803 | 1059.2925 | 5144.4633 | 20520.9463 | 18.9665 | 97946.7981 | 47277.9343 | 74125.9829 | -12612.0627 | 7222.7065 | 7500 | 4001.292 | 2483.7133 | 0 | 79704.0203 | 74766.7434 | 134936.8433
11019 | 10 | 70 | 40 | 27609.503 | 1.1751 | 28.2754 | 0.56591 | 100056.3772 | 0.053378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8914 | 8.9388 | 5.6096 | 0.11825 | 0.050677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873245.018 | 18736287.2092 | 4.4152 | 5.1382 | 33.9175 | 15251.7948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74189.7489 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.4306 | 1107.6779 | 6029.8288 | 14304.2122 | 20.6001 | 97111.7501 | 26610.5817 | 56942.3922 | -12956.3593 | 4428.1027 | 7500 | 6096.102 | 1647.0098 | 0 | 109803.1824 | 56633.8102 | 143437.2012
11020 | 10 | 70 | 40 | 36039.915 | 0.77955 | 20.6226 | 0.6924 | 105280.9779 | 0.045122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3625 | 7.2694 | 5.3331 | 0.076869 | 0.056227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295326.2901 | 18876485.2897 | 5.2976 | 4.5048 | 49.5024 | 18291.1085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78916.2412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.4845 | 800.5834 | 5390.3919 | 23298.2217 | 13.9979 | 102655.7905 | 25483.3867 | 52279.3808 | -11550.8245 | 4187.475 | 7500 | 3470.5825 | 1728.0604 | 0 | 78551.9744 | 68856.0059 | 92794.0295
11021 | 10 | 70 | 40 | 33398.5487 | 1.3831 | 23.6581 | 0.7217 | 105210.2579 | 0.047034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4346 | 9.5093 | 5.228 | 0.068144 | 0.039494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882998.6733 | 19258141.5844 | 5.1075 | 4.91 | 33.9412 | 17450.6228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69790.5347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.8045 | 1134.3753 | 4531.9722 | 15402.3198 | 15.7972 | 102477.1581 | 35992.4578 | 54861.9467 | -12025.6393 | 5648.7421 | 7500 | 3011.0034 | 1637.3665 | 0 | 105969.0024 | 59277.8595 | 143317.0201
11022 | 10 | 70 | 40 | 36456.7036 | 1.0572 | 32.0851 | 0.85571 | 106012.8201 | 0.044116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3078 | 11.7206 | 4.8034 | 0.08763 | 0.051704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086470.5922 | 21391207.8621 | 5.1469 | 4.5138 | 46.6108 | 13164.4657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74420.4431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.9602 | 1099.5245 | 4397.9298 | 20176.5659 | 19.8762 | 103427.6347 | 32560.2754 | 90859.0915 | -11374.8159 | 5140.8006 | 7500 | 4138.1055 | 1950.822 | 0 | 92055.4462 | 56747.829 | 166081.8963
11023 | 10 | 70 | 40 | 34508.0554 | 1.3022 | 24.8537 | 0.6962 | 96754.2306 | 0.047661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0929 | 9.6662 | 5.1492 | 0.10977 | 0.045859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224382.063 | 12366535.57 | 5.5279 | 5.4555 | 44.9788 | 13437.6982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80979.5052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.2796 | 969.4924 | 5352.9884 | 16650.7714 | 16.834 | 94207.7533 | 35714.5679 | 64943.1747 | -11204.5001 | 5560.0249 | 7500 | 4875.4589 | 1871.4011 | 0 | 63806.259 | 63385.5999 | 109680.7866
11024 | 10 | 70 | 40 | 29175.859 | 1.145 | 24.992 | 0.58207 | 99933.2262 | 0.063218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9643 | 10.3049 | 5.5188 | 0.076921 | 0.032493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933137.8762 | 13692675.2762 | 5.39 | 4.458 | 42.1821 | 16976.4273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56657.499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.1296 | 1224.1815 | 5276.0891 | 15372.6888 | 18.0442 | 96459.6015 | 27606.3406 | 39365.0069 | -15283.9484 | 4707.9266 | 7500 | 4255.5825 | 1122.7528 | 0 | 60687.342 | 56261.3501 | 73699.6528
11025 | 10 | 70 | 40 | 39473.1652 | 1.0954 | 25.595 | 0.7669 | 96795.1237 | 0.051092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3262 | 10.1681 | 4.8502 | 0.10106 | 0.054436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986194.8069 | 13360441.0657 | 4.878 | 4.8345 | 31.8579 | 16547.0663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72513.7524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.0133 | 952.5114 | 4910.2775 | 21384.0572 | 16.6636 | 94066.7717 | 36178.2159 | 64765.1637 | -12004.7487 | 5672.7578 | 7500 | 4379.2693 | 2266.4532 | 0 | 75744.6656 | 65046.1626 | 119455.6142
11026 | 10 | 70 | 40 | 33120.793 | 0.75436 | 22.6966 | 0.7344 | 103231.1416 | 0.037342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.715 | 8.9875 | 5.7332 | 0.084324 | 0.040963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010363.4029 | 11305988.8004 | 5.4332 | 4.7992 | 33.046 | 16151.6829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75111.9855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.9783 | 893.8406 | 3844.4884 | 21715.1275 | 15.0478 | 101096.2586 | 22811.331 | 57451.1586 | -9393.4848 | 3689.7994 | 7500 | 3467.9988 | 1109.3275 | 0 | 61273.6847 | 64766.9028 | 83142.9125
11027 | 10 | 70 | 40 | 37907.501 | 0.9851 | 22.9863 | 0.75047 | 101543.2169 | 0.047659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9158 | 10.8058 | 4.8238 | 0.12095 | 0.048889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938946.3453 | 12206780.9625 | 5.077 | 5.0829 | 46.5847 | 13557.9836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80612.9847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5398 | 1354.6359 | 4928.478 | 21842.771 | 15.1035 | 98870.7557 | 32129.4601 | 63546.022 | -11758.8292 | 5105.8846 | 7500 | 6258.6454 | 1832.0741 | 0 | 58805.7011 | 51233.2535 | 112185.7046
11028 | 10 | 70 | 40 | 36538.9654 | 0.922 | 22.6255 | 0.7911 | 107501.0147 | 0.049087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7321 | 9.3268 | 4.7902 | 0.14756 | 0.041565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835063.2869 | 14261596.6509 | 5.2132 | 5.0896 | 32.2358 | 15948.0573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71613.371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2731 | 1120.5283 | 4044.7287 | 21810.9578 | 14.5322 | 104588.1814 | 29456.0151 | 57958.8825 | -12816.4669 | 4807.1292 | 7500 | 6009.4106 | 1466.4844 | 0 | 83378.0378 | 56725.281 | 121034.2117
11029 | 10 | 70 | 40 | 29742.5052 | 1.132 | 28.9109 | 0.73901 | 96778.876 | 0.049988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2964 | 9.1789 | 4.2511 | 0.084571 | 0.054658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168352.758 | 18529420.4318 | 4.3058 | 5.449 | 41.1676 | 14171.2368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83441.953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.1114 | 872.7218 | 5317.5392 | 15785.0707 | 19.1185 | 94109.0873 | 27914.8691 | 81709.8659 | -11747.07 | 4530.9183 | 7500 | 3242.3953 | 1817.6095 | 0 | 103450.2322 | 63970.1192 | 154448.7012
11030 | 10 | 70 | 40 | 34817.438 | 1.0326 | 28.9841 | 0.6999 | 97850.8488 | 0.045124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.144 | 11.0374 | 5.0898 | 0.064023 | 0.053141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118473.3261 | 17004872.5727 | 5.5483 | 5.1459 | 30.1848 | 13517.4235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87737.4884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.8095 | 956.0507 | 4140.7275 | 19536.2513 | 19.591 | 95410.8511 | 30562.3733 | 82412.3014 | -10735.9899 | 4829.0227 | 7500 | 2709.4097 | 1883.4403 | 0 | 103506.2024 | 70364.0998 | 152302.6603
11031 | 10 | 70 | 40 | 36543.6009 | 1.0041 | 18.2714 | 0.6508 | 91679.7293 | 0.035014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0371 | 8.6683 | 4.6982 | 0.10113 | 0.04602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061657.4802 | 15519671.1578 | 4.5602 | 5.6282 | 40.7483 | 15996.8737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76585.71 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.0649 | 894.096 | 6294.6461 | 20834.0546 | 12.6942 | 89900.7982 | 31419.0926 | 42713.9456 | -7827.2968 | 4765.6101 | 7500 | 4634.7291 | 1609.6273 | 0 | 89063.7787 | 61486.798 | 112392.6886
11032 | 10 | 70 | 40 | 31727.8274 | 1.3516 | 27.6371 | 0.70282 | 99595.8537 | 0.037413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4824 | 8.9788 | 4.1013 | 0.12321 | 0.051225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146646.9065 | 14461021.3297 | 5.5488 | 5.2622 | 32.7556 | 14388.6973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80250.1775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.4298 | 1005.2674 | 4596.0046 | 14891.7095 | 18.6501 | 97532.2806 | 33672.2358 | 72121.1611 | -9079.7217 | 5150.1658 | 7500 | 4947.3063 | 1936.2797 | 0 | 85515.2486 | 69850.1171 | 131912.5585
11033 | 10 | 70 | 40 | 37957.2765 | 1.3796 | 31.1589 | 0.79441 | 98332.3189 | 0.046794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4806 | 10.0865 | 4.4539 | 0.11185 | 0.044973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740421.7733 | 9673757.7564 | 4.6153 | 4.5601 | 33.4267 | 18196.2042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91858.5045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2226 | 948.4111 | 5838.8124 | 17538.4324 | 19.9761 | 95790.7441 | 40837.6881 | 102723.8638 | -11182.9293 | 6256.7142 | 7500 | 4878.4642 | 2065.1833 | 0 | 50866.8217 | 53583.6303 | 150362.1757
11034 | 10 | 70 | 40 | 38925.9016 | 1.0594 | 30.9086 | 0.75257 | 96230.8792 | 0.052954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0899 | 10.2152 | 5.8773 | 0.095067 | 0.05977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913562.2795 | 12310016.1551 | 4.6965 | 4.6045 | 33.1995 | 13756.7002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87451.0247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0226 | 1077.7218 | 4277.6633 | 21515.7127 | 20.2851 | 93421.0179 | 34820.3778 | 92903.8852 | -12363.39 | 5509.9637 | 7500 | 4232.8497 | 2417.1109 | 0 | 65422.3173 | 57594.3358 | 142848.7787
11035 | 10 | 70 | 40 | 35412.0091 | 1.0953 | 17.0907 | 0.77572 | 109330.4291 | 0.048825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0768 | 7.3017 | 4.0468 | 0.10659 | 0.048268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218799.7765 | 18312539.5663 | 5.1531 | 4.6596 | 42.8696 | 15631.5307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66480.5169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.3984 | 974.5276 | 4989.8983 | 19184.2289 | 11.0721 | 106383.5868 | 32455.5604 | 40011.9523 | -12966.1064 | 5225.0846 | 7500 | 4111.9886 | 1851.0335 | 0 | 84496.3491 | 66529.797 | 96156.0653
11036 | 10 | 70 | 40 | 29045.0961 | 1.2122 | 29.1608 | 0.76349 | 115304.4567 | 0.05536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8326 | 9.4328 | 5.0977 | 0.094632 | 0.05754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710267.6245 | 10554433.5611 | 4.6451 | 4.7786 | 43.3887 | 15616.8563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76658.8033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.6919 | 910.8355 | 4967.382 | 14738.4879 | 19.0214 | 111787.0671 | 28613.2162 | 77727.4779 | -15476.5144 | 4857.0394 | 7500 | 3782.5888 | 2051.1861 | 0 | 50311.4951 | 45102.3278 | 114264.1614
11037 | 10 | 70 | 40 | 37158.4164 | 1.3703 | 30.8645 | 0.72161 | 114301.8971 | 0.046198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3553 | 10.2169 | 5.5264 | 0.092887 | 0.045224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752876.7774 | 14111410.7727 | 5.4442 | 5.7136 | 40.9464 | 15409.687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75240.601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.4982 | 1268.7085 | 4423.8312 | 17259.4765 | 20.6101 | 111384.6846 | 39797.8797 | 77154.6587 | -12835.7353 | 6217.4015 | 7500 | 4769.6157 | 2063.6684 | 0 | 79793.7394 | 47588.473 | 156872.7553
11038 | 10 | 70 | 40 | 36682.0801 | 1.0463 | 30.4805 | 0.77873 | 98337.1572 | 0.040917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4493 | 8.0084 | 6.4522 | 0.096029 | 0.058354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921910.3956 | 16124341.2021 | 4.7634 | 5.2646 | 36.1017 | 14126.6024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69635.466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.674 | 914.2945 | 4110.8816 | 20425.2102 | 19.7134 | 96111.0512 | 32513.74 | 74977.4941 | -9794.8664 | 5036.611 | 7500 | 4353.4061 | 2157.0956 | 0 | 92309.7981 | 56286.9167 | 152766.3618
11039 | 10 | 70 | 40 | 33333.7505 | 1.2497 | 26.3043 | 0.72181 | 99450.4632 | 0.041144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7954 | 11.4356 | 6.2492 | 0.11183 | 0.050538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008090.7827 | 12943383.0049 | 4.7815 | 5.7171 | 33.7123 | 13370.3972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66713.9416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.1777 | 1095.3131 | 5077.0063 | 16564.167 | 17.563 | 97186.7977 | 33539.1672 | 58316.6251 | -9960.1283 | 5186.5604 | 7500 | 5994.164 | 1923.7898 | 0 | 83092.2924 | 61311.6493 | 124280.8213
11040 | 10 | 70 | 40 | 33350.5192 | 1.0846 | 22.0677 | 0.74501 | 99610.811 | 0.035225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3413 | 9.4755 | 5.0833 | 0.1121 | 0.040758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660409.3742 | 11523365.3603 | 5.5078 | 5.4482 | 40.7166 | 16870.0311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74731.6486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.1045 | 1269.1624 | 4809.9451 | 18176.4875 | 14.5442 | 97666.4546 | 30348.0633 | 56224.2622 | -8555.1679 | 4664.7607 | 7500 | 5199.2117 | 1395.4325 | 0 | 62434.0206 | 45178.6056 | 114031.9776
11041 | 10 | 70 | 40 | 33648.9509 | 1.046 | 32.3867 | 0.62176 | 98380.5394 | 0.06324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3971 | 8.1013 | 6.2593 | 0.083718 | 0.038633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821171.7136 | 11097106.9715 | 5.0964 | 5.0339 | 31.6353 | 16705.4727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68967.482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.9111 | 1162.919 | 4955.1129 | 18739.3161 | 22.8694 | 94959.7162 | 29819.2697 | 65638.61 | -15051.6221 | 4995.0498 | 7500 | 4343.0765 | 1416.3084 | 0 | 65174.4199 | 57260.2291 | 106574.8831
11042 | 10 | 70 | 40 | 36813.6064 | 0.62534 | 10.5583 | 0.7883 | 98526.4823 | 0.054487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4196 | 8.4566 | 6.6962 | 0.10247 | 0.051519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096207.7651 | 14991899.8771 | 4.3945 | 5.3668 | 35.5153 | 18589.3984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78649.5296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9229 | 1076.4771 | 5341.6716 | 25943.3542 | 6.7921 | 95567.5617 | 21740.5042 | 29620.3671 | -13019.2505 | 3768.4496 | 7500 | 5369.9532 | 1424.937 | 0 | 89139.7457 | 69184.5165 | 76360.1899
11043 | 10 | 70 | 40 | 34502.6356 | 1.2686 | 29.6316 | 0.77234 | 92632.5024 | 0.047711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3637 | 10.6224 | 4.3493 | 0.11055 | 0.056878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1268362.6262 | 12805735.5169 | 5.6852 | 5.3 | 39.0846 | 14593.2876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74584.7511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8604 | 1029.8173 | 5228.2784 | 16964.6882 | 19.233 | 90191.9552 | 35075.8948 | 77557.9529 | -10738.4078 | 5444.1398 | 7500 | 4901.3499 | 2272.6766 | 0 | 68741.6835 | 70139.2032 | 120616.0865
11044 | 10 | 70 | 40 | 39164.9455 | 1.2098 | 26.1088 | 0.59515 | 103010.3031 | 0.043983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3135 | 11.4937 | 4.8907 | 0.12668 | 0.053685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034189.8396 | 11609228.3261 | 4.759 | 4.3667 | 43.0932 | 13821.1759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75758.621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.5069 | 1023.1041 | 3514.9571 | 19900.2962 | 18.7129 | 100505.7968 | 38529.2986 | 56030.2059 | -11019.8276 | 5932.0949 | 7500 | 4961.8899 | 2337.3557 | 0 | 50871.4536 | 56898.7183 | 98243.7527
11045 | 10 | 70 | 40 | 33302.76 | 1.0241 | 23.4532 | 0.84093 | 103627.9441 | 0.053252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1094 | 11.0974 | 5.6995 | 0.07839 | 0.059764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899430.5948 | 18185112.8629 | 4.5262 | 5.6157 | 36.8203 | 16043.4766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75522.5443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3228 | 913.6005 | 5878.554 | 18775.1597 | 14.6495 | 100585.3203 | 29055.2005 | 66487.7624 | -13387.5445 | 4787.886 | 7500 | 4121.2595 | 2100.1488 | 0 | 110055.3002 | 56727.4196 | 153992.5934
11046 | 10 | 70 | 40 | 32435.8179 | 1.449 | 27.8473 | 0.80289 | 97945.4941 | 0.039857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9597 | 9.5177 | 4.4224 | 0.097208 | 0.044529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061803.8141 | 13303610.2027 | 5.2244 | 4.2749 | 30.8913 | 18276.4577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78900.2485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9718 | 1115.3346 | 4294.5431 | 14416.4182 | 17.7685 | 95785.0566 | 36038.7995 | 79522.0741 | -9505.9252 | 5499.0057 | 7500 | 4026.2076 | 1797.1911 | 0 | 67804.8002 | 71479.6302 | 121202.5227
11047 | 10 | 70 | 40 | 37838.2404 | 1.4476 | 23.0529 | 0.8305 | 108011.3379 | 0.028028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4483 | 9.9679 | 5.7371 | 0.12196 | 0.062703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806971.1454 | 17802194.0932 | 4.3416 | 4.7506 | 40.3421 | 21223.71 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70747.7994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.1036 | 829.4874 | 4112.0643 | 16830.5499 | 14.4838 | 106330.3897 | 42015.3811 | 60624.571 | -7396.1723 | 6182.6541 | 7500 | 5055.3228 | 2845.2881 | 0 | 88353.515 | 55980.6202 | 149199.9396
11048 | 10 | 70 | 40 | 31549.7172 | 1.0033 | 16.6671 | 0.72359 | 101165.2887 | 0.06465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2175 | 9.3521 | 5.2268 | 0.10037 | 0.046492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1443121.986 | 9483730.2044 | 5.6973 | 4.2891 | 31.6088 | 12498.7122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65515.5858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1446 | 1150.7748 | 4425.5541 | 17995.0084 | 11.1173 | 97570.607 | 27109.4176 | 36359.772 | -15816.5995 | 4673.2089 | 7500 | 4094.5892 | 1594.6105 | 0 | 47149.7884 | 83805.5415 | 28859.2456
11049 | 10 | 70 | 40 | 36173.1836 | 1.2366 | 27.2046 | 0.62435 | 102680.8052 | 0.052157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1952 | 9.9239 | 5.9854 | 0.10517 | 0.049218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910418.0988 | 9876789.1831 | 4.363 | 4.745 | 45.2307 | 14903.316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72528.266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.4562 | 971.691 | 4867.6767 | 18107.3156 | 19.1823 | 99727.0791 | 36131.736 | 58184.4436 | -12996.3946 | 5727.8394 | 7500 | 5374.4703 | 2069.0702 | 0 | 46224.1921 | 51944.3899 | 96270.967
11050 | 10 | 70 | 40 | 33630.9932 | 1.5466 | 25.3224 | 0.80543 | 103714.4058 | 0.055766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8012 | 9.7861 | 3.4418 | 0.08706 | 0.056841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118397.0529 | 11697398.2706 | 4.4059 | 4.9588 | 45.2952 | 18828.2955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84806.4069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.8095 | 1164.0793 | 4365.8541 | 14153.4041 | 16.1345 | 100527.7172 | 38955.1782 | 77919.7628 | -14021.4298 | 6176.0157 | 7500 | 3020.8327 | 2576.5185 | 0 | 56924.2746 | 64300.299 | 114750.8536
11051 | 10 | 70 | 40 | 33414.9074 | 1.1269 | 18.5292 | 0.72188 | 104169.0586 | 0.064341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5385 | 9.1062 | 4.8107 | 0.12292 | 0.055055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889461.1174 | 12582440.6312 | 5.4099 | 5.4958 | 47.6341 | 16412.9855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75485.5066 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.5981 | 984.0908 | 4251.4364 | 17784.9055 | 12.3712 | 100485.0478 | 31260.0038 | 46484.0224 | -16209.6475 | 5263.0685 | 7500 | 4621.3725 | 2126.6731 | 0 | 63855.5223 | 51738.5051 | 93162.51
11052 | 10 | 70 | 40 | 34693.9741 | 1.2052 | 30.899 | 0.82075 | 98224.9959 | 0.04154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4142 | 8.689 | 5.5753 | 0.084412 | 0.046993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913959.5372 | 17055396.691 | 4.3989 | 4.2813 | 47.22 | 10744.9417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87349.4815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.6084 | 1154.0513 | 5855.9421 | 17674.3822 | 19.5196 | 95967.9396 | 34039.1838 | 99398.845 | -9931.0476 | 5252.8866 | 7500 | 4288.3796 | 1811.7417 | 0 | 70984.7957 | 47188.7998 | 166155.985
11053 | 10 | 70 | 40 | 37694.2157 | 1.4748 | 17.8083 | 0.70459 | 104064.5758 | 0.054672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1484 | 13.0311 | 6.3921 | 0.1333 | 0.048644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1379157.1776 | 15957242.2391 | 5.011 | 4.561 | 40.6223 | 11915.0927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73299.4308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 693.3615 | 985.9878 | 4722.1245 | 16513.669 | 12.0055 | 100928.8957 | 42361.0935 | 42534.2853 | -13796.9923 | 6626.1718 | 7500 | 7320.978 | 2365.6812 | 0 | 74482.8455 | 71103.8355 | 98290.2276
11054 | 10 | 70 | 40 | 40081.1491 | 1.1022 | 33.2077 | 0.76518 | 94628.3682 | 0.064251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1664 | 9.4427 | 6.4801 | 0.10754 | 0.055428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936094.2859 | 24299060.9771 | 4.9006 | 5.0795 | 42.3039 | 19078.5574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64708.4622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.4276 | 1156.8424 | 5428.4899 | 21630.7782 | 21.6407 | 91286.3602 | 36900.7418 | 74848.7871 | -14704.8351 | 5938.4232 | 7500 | 6052.6993 | 2415.8309 | 0 | 123208.991 | 58430.9471 | 183729.6912
11055 | 10 | 70 | 40 | 33683.2378 | 1.4564 | 26.9106 | 0.73714 | 92997.4646 | 0.057531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5457 | 9.4471 | 5.4833 | 0.12962 | 0.040165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991460.3558 | 13902886.4711 | 5.5155 | 5.0909 | 41.6097 | 15293.6486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77015.373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2665 | 1159.0829 | 4906.6735 | 14908.9189 | 17.8144 | 90051.0607 | 37548.6378 | 70055.0607 | -12964.1773 | 5918.897 | 7500 | 6485.697 | 1744.8076 | 0 | 69951.6514 | 57323.2287 | 128917.3454
11056 | 10 | 70 | 40 | 33653.0935 | 0.94764 | 30.1928 | 0.72336 | 108499.434 | 0.05111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7545 | 10.2734 | 4.3396 | 0.12187 | 0.058016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060097.6042 | 7127240.2618 | 4.4135 | 4.4976 | 40.8744 | 15009.3514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75659.1901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5671 | 1285.8004 | 4152.3705 | 19802.134 | 20.1418 | 105440.1052 | 27701.9191 | 76045.0585 | -13461.0465 | 4608.0536 | 7500 | 5172.9219 | 1962.1349 | 0 | 33313.4031 | 60360.1258 | 82482.3187
11057 | 10 | 70 | 40 | 33405.8654 | 1.3304 | 16.4755 | 0.7429 | 95270.8032 | 0.042844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7588 | 10.7197 | 6.2541 | 0.10104 | 0.046965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062511.7771 | 24400512.7198 | 4.3316 | 5.2837 | 37.5121 | 16175.6572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85988.9373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9529 | 1148.8272 | 4913.0887 | 15867.0449 | 10.8714 | 93013.76 | 35077.6409 | 48189.0768 | -9930.9897 | 5394.3728 | 7500 | 5265.2492 | 1859.429 | 0 | 138982.474 | 63747.2885 | 168589.9645
11058 | 10 | 70 | 40 | 40354.3249 | 1.1925 | 32.8581 | 0.71805 | 99030.0578 | 0.040661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3829 | 12.7738 | 5.1095 | 0.11781 | 0.053556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271491.4451 | 9651754.5947 | 5.3173 | 4.9126 | 46.5088 | 16098.5163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62466.2613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.1225 | 1021.1112 | 5667.3121 | 20704.4982 | 21.9851 | 96802.1454 | 39299.6532 | 67919.6809 | -9802.8144 | 5961.6839 | 7500 | 6278.7451 | 2343.3534 | 0 | 44765.1475 | 67155.9082 | 97109.5413
11059 | 10 | 70 | 40 | 33161.7588 | 0.82897 | 29.1113 | 0.71559 | 101480.5066 | 0.064273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4033 | 12.0405 | 5.4694 | 0.098297 | 0.043466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895971.5764 | 13164524.2077 | 4.4325 | 5.3788 | 39.2837 | 14616.15 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75969.8718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3729 | 1026.6697 | 6472.3753 | 20852.8623 | 19.505 | 97895.2742 | 24617.793 | 72978.8723 | -15775.0226 | 4331.1501 | 7500 | 5871.2705 | 1381.7031 | 0 | 74139.3497 | 53748.1784 | 121296.9378
11060 | 10 | 70 | 40 | 34776.4182 | 0.93253 | 27.6754 | 0.70855 | 104130.2445 | 0.050765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.792 | 11.9442 | 6.1843 | 0.10016 | 0.056291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709770.7095 | 16072946.7565 | 5.7254 | 5.0911 | 42.465 | 15880.31 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72234.8409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 684.2082 | 1018.7651 | 5313.1539 | 20636.9421 | 18.6161 | 101213.6246 | 28278.9522 | 65439.2599 | -12833.1278 | 4647.7862 | 7500 | 5592.2256 | 1920.206 | 0 | 79552.5813 | 45661.515 | 134436.3684
11061 | 10 | 70 | 40 | 34834.2063 | 1.2629 | 22.2731 | 0.84502 | 98403.6277 | 0.062881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0812 | 6.8564 | 3.4356 | 0.16436 | 0.057011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 586021.0766 | 15431727.7647 | 4.7326 | 4.3667 | 45.2561 | 18110.8949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79147.3795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.2618 | 901.2973 | 5486.4334 | 17182.0679 | 13.8807 | 95001.0884 | 35304.277 | 66424.2634 | -14971.1729 | 5737.3997 | 7500 | 6580.3866 | 2400.71 | 0 | 66084.4697 | 41947.2425 | 133113.0909
11062 | 10 | 70 | 40 | 28153.2191 | 0.94824 | 30.9983 | 0.8429 | 97656.9954 | 0.041049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0939 | 12.207 | 5.1511 | 0.1364 | 0.045204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023388.6498 | 14989443.0616 | 5.3692 | 4.4283 | 49.8092 | 16840.1265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63635.0963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.5851 | 1021.9162 | 5850.3258 | 16560.3324 | 19.3412 | 95439.1995 | 23185.7734 | 74180.4918 | -9758.3017 | 3763.411 | 7500 | 7046.4876 | 1248.6083 | 0 | 61088.7065 | 56681.2279 | 111573.949
11063 | 10 | 70 | 40 | 27404.7281 | 1.5069 | 32.1681 | 0.84265 | 102665.1956 | 0.06619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.493 | 6.3356 | 4.4683 | 0.11113 | 0.05752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214419.6579 | 11542459.9032 | 5.6314 | 4.4895 | 34.5097 | 15788.8113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81200.9445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4619 | 1114.8002 | 6191.699 | 11791.8534 | 20.0738 | 98931.9323 | 31225.7493 | 98206.4999 | -16426.3585 | 5271.8226 | 7500 | 5058.3972 | 2225.5929 | 0 | 56979.8784 | 72765.5954 | 117275.9863
11064 | 10 | 70 | 40 | 29719.7253 | 1.3991 | 24.4251 | 0.67977 | 106312.8847 | 0.04102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9514 | 9.345 | 5.6572 | 0.1104 | 0.049531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219331.0672 | 14233388.4948 | 4.8986 | 4.6169 | 45.7703 | 14035.19 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65931.4671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2611 | 788.4227 | 3701.4215 | 13583.663 | 16.6965 | 103900.2055 | 32272.1246 | 50955.8089 | -10615.7884 | 5054.5321 | 7500 | 4058.8523 | 1837.4722 | 0 | 63556.73 | 63366.5648 | 91253.1669
11065 | 10 | 70 | 40 | 31406.0964 | 0.79244 | 19.3587 | 0.77912 | 111474.1951 | 0.045986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7546 | 10.5748 | 4.8632 | 0.11628 | 0.04581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967884.6418 | 11215725.298 | 5.5458 | 5.5094 | 38.9561 | 13979.7125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69437.1443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.6952 | 910.7447 | 4424.6263 | 20156.755 | 12.5175 | 108642.0434 | 22498.6828 | 47502.836 | -12461.4675 | 3837.2069 | 7500 | 4480.6071 | 1290.1576 | 0 | 62764.1499 | 56440.9329 | 80971.2398
11066 | 10 | 70 | 40 | 37369.9509 | 1.1951 | 23.5846 | 0.68753 | 101346.2679 | 0.049465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6771 | 9.9744 | 5.7074 | 0.12489 | 0.046928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255770.6389 | 10100710.5784 | 4.6805 | 5.4341 | 30.0297 | 18017.7623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79495.9883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.3902 | 639.4274 | 6276.7871 | 19145.0889 | 16.0521 | 98579.3504 | 36449.724 | 59879.7571 | -12174.4372 | 5720.2599 | 7500 | 6885.0444 | 1970.202 | 0 | 66547.6562 | 82046.8798 | 90731.3266
11067 | 10 | 70 | 40 | 40591.9478 | 1.3867 | 19.2722 | 0.66722 | 96034.9603 | 0.077261 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1397 | 10.4108 | 5.4009 | 0.076866 | 0.045672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833496.3091 | 9902390.5266 | 4.2981 | 5.7038 | 38.2879 | 17976.1323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81095.7077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.2386 | 910.5991 | 3689.2861 | 18681.6653 | 13.267 | 91971.2565 | 43820.5649 | 48699.6281 | -17880.297 | 7077.9113 | 7500 | 3249.3245 | 2372.5638 | 0 | 59911.298 | 54882.097 | 99868.8964
11068 | 10 | 70 | 40 | 26993.0799 | 0.9378 | 25.7431 | 0.67929 | 96582.7418 | 0.044296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1786 | 10.132 | 6.5332 | 0.052035 | 0.052361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082401.963 | 17638743.6186 | 4.4979 | 5.1343 | 34.6666 | 12237.9613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63515.3123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.7207 | 901.7195 | 6066.0428 | 15970.9278 | 17.6022 | 94217.9998 | 22044.3043 | 51707.1333 | -10404.8645 | 3647.9286 | 7500 | 3041.2888 | 1401.8909 | 0 | 101755.0671 | 62888.7047 | 117804.0438
11069 | 10 | 70 | 40 | 40313.4906 | 1.5272 | 21.9616 | 0.71857 | 95583.3623 | 0.031697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4207 | 9.4718 | 4.7166 | 0.11451 | 0.050357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189460.5155 | 16542902.8186 | 5.1242 | 5.0406 | 45.8022 | 16050.5882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71745.9086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.3468 | 1097.0472 | 5332.2718 | 17150.7101 | 14.6901 | 93902.856 | 46325.561 | 52170.0351 | -7394.228 | 6769.7957 | 7500 | 5209.7615 | 2502.0618 | 0 | 79598.7829 | 64157.6925 | 128524.0775
11070 | 10 | 70 | 40 | 34225.5155 | 1.1515 | 19.1679 | 0.67868 | 100555.2888 | 0.042751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6305 | 6.2419 | 4.128 | 0.10199 | 0.049133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641748.37 | 13552703.4767 | 5.531 | 4.8613 | 43.3783 | 18350.4237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65503.3438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4429 | 848.4853 | 4408.4092 | 17967.4799 | 13.1108 | 98178.1424 | 32516.0713 | 39676.0116 | -10459.4438 | 5078.0871 | 7500 | 3926.5235 | 1831.2014 | 0 | 63954.2908 | 44994.5994 | 99028.1425
11071 | 10 | 70 | 40 | 33645.5402 | 0.80537 | 33.7801 | 0.57026 | 94947.6819 | 0.061971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2188 | 11.5406 | 4.6189 | 0.068424 | 0.05272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146523.7217 | 16828928.6684 | 4.735 | 4.9922 | 48.3856 | 12605.4057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65906.7045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.5806 | 827.2207 | 4600.4692 | 21438.3259 | 24.5508 | 91711.359 | 24414.4285 | 60827.3912 | -14239.8207 | 4208.3639 | 7500 | 2849.4975 | 1628.3537 | 0 | 79156.1852 | 57818.6729 | 108525.7263
11072 | 10 | 70 | 40 | 45523.2971 | 1.391 | 24.8762 | 0.90301 | 109956.9155 | 0.059449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8 | 10.1042 | 5.0793 | 0.12722 | 0.055141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904034.2148 | 18392011.451 | 4.9305 | 4.7235 | 31.5732 | 12256.7984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73040.9168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0901 | 1066.4752 | 5297.5233 | 20900.5594 | 15.0078 | 106358.9988 | 49245.4755 | 72079.3271 | -15830.8331 | 7690.1283 | 7500 | 5863.3495 | 3112.2286 | 0 | 102434.8325 | 56956.9056 | 175137.6027
11073 | 10 | 70 | 40 | 34117.0849 | 0.90186 | 19.307 | 0.80547 | 106415.447 | 0.045483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4377 | 10.2832 | 5.1984 | 0.15171 | 0.040662 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025351.4209 | 11559898.142 | 5.5761 | 5.6564 | 43.9885 | 15354.315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62906.2867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.011 | 879.5829 | 4668.4657 | 20596.128 | 12.3014 | 103741.0187 | 27041.9136 | 44069.5245 | -11767.4846 | 4413.2424 | 7500 | 6367.816 | 1317.0625 | 0 | 62239.1612 | 57634.7638 | 83546.4718
11074 | 10 | 70 | 40 | 32385.9958 | 0.94629 | 34.0328 | 0.81607 | 90127.0507 | 0.043334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6089 | 11.5847 | 3.9711 | 0.071224 | 0.052557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803184.2148 | 10319694.9466 | 5.3122 | 4.5113 | 42.0409 | 14294.9475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71017.9186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.1028 | 736.9485 | 5551.6672 | 19070.9165 | 21.5557 | 87967.7074 | 26630.1585 | 88610.114 | -9501.1107 | 4216.7802 | 7500 | 2771.0465 | 1626.563 | 0 | 46434.8775 | 48165.9884 | 120122.4405
11075 | 10 | 70 | 40 | 36213.039 | 1.2077 | 25.5759 | 0.84531 | 103621.7804 | 0.050972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4743 | 9.0144 | 4.3261 | 0.082326 | 0.056897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125451.7927 | 8357027.8326 | 5.2933 | 5.5702 | 36.2702 | 12429.9096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66981.6596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.0969 | 968.3668 | 4459.7502 | 18422.6347 | 15.9363 | 100707.734 | 35580.8085 | 64567.2127 | -12821.8041 | 5641.9628 | 7500 | 3003.7075 | 2356.0594 | 0 | 49486.1139 | 63764.7483 | 91549.3124
11076 | 10 | 70 | 40 | 34353.3868 | 1.1476 | 30.1272 | 0.76018 | 93267.5614 | 0.055721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8038 | 10.2644 | 4.1029 | 0.07914 | 0.051143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919606.2215 | 12114279.384 | 4.6527 | 5.6675 | 30.0249 | 14886.3856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83124.3058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.8771 | 974.9829 | 4733.1875 | 18074.3639 | 19.6881 | 90404.1519 | 32558.0459 | 86773.7045 | -12599.002 | 5216.3129 | 7500 | 3014.7225 | 1958.0102 | 0 | 83039.4525 | 61779.7926 | 145681.4538
11077 | 10 | 70 | 40 | 31820.1253 | 1.5044 | 24.0967 | 0.67959 | 110954.0586 | 0.054688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8085 | 7.6401 | 5.4674 | 0.14422 | 0.045988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050710.1981 | 16485135.9837 | 5.359 | 4.4372 | 35.4088 | 13520.1561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63728.8492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.354 | 838.7512 | 5887.4952 | 13711.3079 | 16.4737 | 107609.8056 | 36217.6348 | 48580.5629 | -14714.7135 | 5845.9617 | 7500 | 6713.292 | 1973.1655 | 0 | 79961.4112 | 62097.7938 | 109979.5207
11078 | 10 | 70 | 40 | 35568.5281 | 0.64818 | 22.6367 | 0.64798 | 107476.5057 | 0.05138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7199 | 10.1825 | 5.1103 | 0.094967 | 0.055262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999387.8331 | 14809874.46 | 5.1147 | 4.48 | 47.9177 | 17531.8488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60779.2318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.8174 | 922.3503 | 5464.575 | 24747.5675 | 15.7518 | 104430.2273 | 21641.9212 | 41846.3115 | -13403.6247 | 3778.8226 | 7500 | 4543.1518 | 1532.6694 | 0 | 62546.7794 | 57116.1697 | 72869.8614
11079 | 10 | 70 | 40 | 32250.525 | 1.3126 | 31.8379 | 0.86865 | 104614.8386 | 0.051393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1972 | 7.274 | 4.7587 | 0.073173 | 0.059147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741250.0077 | 15933658.0678 | 4.3838 | 4.2859 | 45.3253 | 12807.7428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78733.5538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.8311 | 1219.6072 | 4145.587 | 15471.4354 | 19.5807 | 101648.9272 | 33558.1791 | 96504.677 | -13050.0101 | 5380.5128 | 7500 | 2544.2115 | 2335.7265 | 0 | 67695.3018 | 42936.0975 | 159532.501
11080 | 10 | 70 | 40 | 37048.2902 | 1.1107 | 31.2089 | 0.69953 | 101858.3471 | 0.047084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2289 | 8.7697 | 5.027 | 0.10199 | 0.047301 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050136.3142 | 13264178.8301 | 4.9025 | 5.3274 | 42.7846 | 11320.2631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61045.0241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8742 | 750.584 | 4956.1461 | 19898.4106 | 21.0993 | 99209.5281 | 34299.7593 | 61714.4441 | -11654.8038 | 5395.1454 | 7500 | 4383.2053 | 1872.9953 | 0 | 69887.3745 | 55218.3143 | 118179.8058
11081 | 10 | 70 | 40 | 34851.6104 | 1.2872 | 31.1009 | 0.59118 | 91427.8871 | 0.054322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0841 | 8.7532 | 5.3723 | 0.03759 | 0.057561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923955.1136 | 15731350.704 | 4.8511 | 4.8928 | 47.0225 | 14898.9088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75795.7924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7485 | 1178.5946 | 4288.3831 | 16957.9504 | 22.3405 | 88690.3665 | 35787.3201 | 66399.7567 | -12045.0905 | 5621.9967 | 7500 | 1652.9824 | 2375.0848 | 0 | 73323.2516 | 51812.4755 | 128802.8263
11082 | 10 | 70 | 40 | 35576.5221 | 1.133 | 31.2435 | 0.78235 | 104398.264 | 0.059682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7561 | 12.0426 | 4.746 | 0.098252 | 0.048784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039001.8239 | 18133405.5934 | 5.4186 | 4.5845 | 35.2176 | 17512.9406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89819.5559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.6948 | 1042.2793 | 5126.6508 | 18871.4305 | 20.1659 | 100969.0448 | 33410.1832 | 99498.6065 | -15088.5642 | 5486.5997 | 7500 | 4734.438 | 1964.477 | 0 | 90802.2128 | 65697.0438 | 162610.9091
11083 | 10 | 70 | 40 | 33029.7992 | 1.2435 | 22.2358 | 0.66941 | 97486.5952 | 0.045196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9353 | 8.3286 | 5.6755 | 0.11516 | 0.045356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919532.1593 | 11683407.9103 | 5.314 | 5.5104 | 49.0869 | 21090.6083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81142.1649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5239 | 889.5251 | 4519.0742 | 16470.0806 | 15.2883 | 95051.8422 | 33119.4371 | 56372.9393 | -10712.9133 | 5175.9935 | 7500 | 5071.3368 | 1723.0218 | 0 | 58806.5651 | 57119.9534 | 99936.4268
11084 | 10 | 70 | 40 | 33223.6928 | 0.89486 | 32.5327 | 0.82979 | 99137.4303 | 0.033971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6704 | 7.258 | 4.4378 | 0.065772 | 0.049938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087657.4789 | 7451956.5973 | 5.0719 | 4.5328 | 48.9319 | 15287.7635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65621.2637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.5382 | 885.5462 | 6024.3827 | 20135.575 | 20.448 | 97270.5716 | 26176.2356 | 79301.8059 | -8214.1782 | 4075.2311 | 7500 | 2579.2175 | 1493.6393 | 0 | 31560.6219 | 57964.6423 | 86507.9308
11085 | 10 | 70 | 40 | 32343.2209 | 0.76648 | 29.9193 | 0.7313 | 92117.6828 | 0.056175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2096 | 12.8391 | 4.7195 | 0.049415 | 0.040333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108428.2187 | 16627461.2456 | 5.6616 | 5.1267 | 48.5423 | 18167.0909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77975.38 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.1353 | 1038.2783 | 4995.7652 | 21061.9848 | 19.8709 | 89266.8595 | 22562.4721 | 78352.5848 | -12543.6223 | 3850.9862 | 7500 | 2292.5887 | 1139.9851 | 0 | 77880.7576 | 61814.6086 | 119221.1436
11086 | 10 | 70 | 40 | 27332.8146 | 0.91054 | 25.4033 | 0.86227 | 93270.5119 | 0.062117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1767 | 10.8719 | 5.5389 | 0.11157 | 0.040363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738543.6549 | 16154015.9781 | 5.1097 | 4.6086 | 49.3979 | 14153.9153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93478.5467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.2075 | 939.564 | 4760.6476 | 16420.579 | 15.6792 | 90083.9618 | 21824.4712 | 90899.1224 | -14020.8204 | 3841.9191 | 7500 | 5402.2575 | 1138.1507 | 0 | 69114.727 | 43010.9095 | 142688.9181
11087 | 10 | 70 | 40 | 36778.3327 | 0.7769 | 30.4588 | 0.80762 | 113281.621 | 0.041366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8748 | 11.8264 | 5.6378 | 0.13256 | 0.046095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964707.2612 | 13544768.8447 | 5.207 | 4.9732 | 38.2528 | 14692.3155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77138.6499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6496 | 813.5905 | 5874.7204 | 23810.9019 | 19.3834 | 110689.392 | 25934.8615 | 85434.2756 | -11405.8078 | 4240.0073 | 7500 | 6940.2852 | 1434.4575 | 0 | 70327.6505 | 57429.1877 | 132976.5421
11088 | 10 | 70 | 40 | 38797.954 | 0.62042 | 28.2716 | 0.79741 | 91566.9175 | 0.050826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0479 | 9.0468 | 5.7495 | 0.1411 | 0.048199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773816.5266 | 14665746.417 | 5.2424 | 4.8619 | 30.0552 | 13354.4742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75463.7745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5557 | 1012.0129 | 4322.2379 | 27417.1822 | 18.0946 | 88999.1885 | 22761.5437 | 76799.7701 | -11298.0073 | 3800.9665 | 7500 | 5795.2128 | 1344.5948 | 0 | 85684.4881 | 52788.9648 | 139599.6038
11089 | 10 | 70 | 40 | 33875.4794 | 1.1036 | 32.7042 | 0.73019 | 100795.4899 | 0.035142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7354 | 10.5233 | 4.3202 | 0.11919 | 0.050393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037090.2678 | 17768713.1091 | 4.6723 | 5.1407 | 31.0747 | 14144.1725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80567.5294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.0283 | 919.7206 | 6085.5882 | 18267.4362 | 21.7339 | 98832.6118 | 31216.0864 | 88384.5321 | -8636.6638 | 4788.0761 | 7500 | 5033.4773 | 1770.9098 | 0 | 108925.2141 | 65921.433 | 173060.199
11090 | 10 | 70 | 40 | 34093.3943 | 1.1257 | 28.4634 | 0.73172 | 88809.3546 | 0.048711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6006 | 9.0511 | 6.2594 | 0.13377 | 0.053482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167195.6947 | 17775702.0315 | 5.2397 | 4.656 | 35.7116 | 15041.031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63860.9475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.2228 | 909.768 | 4799.4617 | 18158.2076 | 18.8995 | 86421.1789 | 31870.3735 | 61075.782 | -10507.9733 | 4993.1163 | 7500 | 6717.0806 | 1959.9314 | 0 | 90071.1674 | 68745.2522 | 124934.2257
11091 | 10 | 70 | 40 | 29499.6403 | 0.84528 | 30.1181 | 0.86813 | 99638.6372 | 0.036998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.192 | 8.118 | 3.9102 | 0.13999 | 0.050427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074551.4014 | 16918784.4898 | 4.331 | 4.9855 | 49.5158 | 16839.9458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76607.5416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9232 | 1161.0493 | 4457.4501 | 18381.5515 | 18.5285 | 97596.8599 | 22236.1777 | 88785.1905 | -8983.8203 | 3586.0635 | 7500 | 4671.3159 | 1327.223 | 0 | 79611.4534 | 58781.5822 | 139952.0215
11092 | 10 | 70 | 40 | 39488.564 | 1.0798 | 21.6797 | 0.65511 | 93529.9038 | 0.048873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2931 | 9.663 | 4.4695 | 0.096964 | 0.045479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905212.5906 | 13218341.8459 | 5.0197 | 4.4253 | 46.0681 | 10992.5734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77173.9001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.1719 | 1143.3037 | 5621.7836 | 21578.7915 | 15.0258 | 91006.5081 | 35819.545 | 51351.3543 | -11102.9414 | 5568.0383 | 7500 | 4550.603 | 1858.5454 | 0 | 56357.3152 | 47503.9014 | 104398.5584
11093 | 10 | 70 | 40 | 33172.3574 | 0.70606 | 30.0921 | 0.74165 | 102098.9992 | 0.052813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.683 | 8.8331 | 5.8997 | 0.081934 | 0.056826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939851.123 | 19948195.4774 | 5.4981 | 4.4096 | 36.8656 | 14889.5208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86143.2586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.3498 | 1042.7187 | 3738.7438 | 22344.78 | 19.8703 | 99125.5938 | 21655.1547 | 88053.9748 | -13082.9835 | 3760.7678 | 7500 | 3231.7469 | 1568.4992 | 0 | 93665.0125 | 57372.921 | 148979.2512
11094 | 10 | 70 | 40 | 35446.9382 | 0.87167 | 19.6711 | 0.6662 | 98215.3415 | 0.033686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3402 | 10.622 | 4.337 | 0.078938 | 0.061978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301256.1493 | 10111995.5131 | 4.3796 | 4.6301 | 41.1558 | 13659.756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83238.4836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.9339 | 775.7029 | 4142.3441 | 21763.5634 | 13.5493 | 96381.2108 | 27366.7497 | 50956.8787 | -8070.175 | 4228.5203 | 7500 | 2802.4578 | 1923.4972 | 0 | 48441.3698 | 69131.5087 | 66017.7899
11095 | 10 | 70 | 40 | 33247.3547 | 1.1425 | 30.0715 | 0.79039 | 105501.7999 | 0.056054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4985 | 9.2856 | 4.2902 | 0.080357 | 0.049054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996493.9454 | 16011657.6209 | 4.4076 | 4.4376 | 48.9626 | 17097.3795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70805.909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.7881 | 972.7556 | 5132.5336 | 17542.3557 | 19.3223 | 102243.697 | 31409.998 | 76110.5976 | -14335.6526 | 5167.4453 | 7500 | 3544.1348 | 1860.4265 | 0 | 67779.3301 | 56186.2966 | 122849.983
11096 | 10 | 70 | 40 | 33250.4714 | 1.2222 | 27.1 | 0.63296 | 95402.0408 | 0.059411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2933 | 8.5232 | 4.0161 | 0.10813 | 0.059419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018801.4663 | 14709503.3807 | 5.7424 | 4.3842 | 39.4395 | 18027.671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83610.9921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.6074 | 1026.1768 | 5595.6917 | 16778.5679 | 19.0168 | 92282.3201 | 32943.8069 | 67584.7354 | -13726.7708 | 5338.7176 | 7500 | 4581.4955 | 2328.2114 | 0 | 65757.7483 | 62431.3497 | 109876.5945
11097 | 10 | 70 | 40 | 39262.3524 | 1.1031 | 18.5573 | 0.85639 | 99908.3754 | 0.042747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6841 | 10.6118 | 4.8984 | 0.07974 | 0.042036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990906.7635 | 13399427.6131 | 5.1258 | 5.1386 | 44.2093 | 14498.9031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69613.8174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4261 | 1085.6753 | 5198.3289 | 21178.3469 | 11.4915 | 97546.7383 | 36168.011 | 49187.3695 | -10391.2033 | 5571.4376 | 7500 | 3759.6697 | 1718.904 | 0 | 66751.061 | 55259.7399 | 105005.5096
11098 | 10 | 70 | 40 | 38703.1425 | 1.3917 | 18.9229 | 0.64227 | 107269.7996 | 0.028118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8724 | 9.336 | 4.0524 | 0.10906 | 0.040223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786058.7144 | 10404574.6007 | 5.1362 | 5.3598 | 40.9885 | 20872.5649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73186.0556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.9594 | 1158.9449 | 4557.3048 | 17762.3354 | 13.2097 | 105595.118 | 41881.6142 | 41812.8418 | -7368.5993 | 6162.7207 | 7500 | 4430.2525 | 1819.31 | 0 | 55948.9357 | 54451.8431 | 97735.2324
11099 | 10 | 70 | 40 | 34307.9988 | 1.5222 | 31.1963 | 0.65648 | 100602.091 | 0.059293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0079 | 10.6924 | 4.6595 | 0.061646 | 0.051412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905910.1966 | 11860083.2429 | 5.6412 | 5.0104 | 42.2969 | 14668.0134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68502.3368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.2041 | 962.4377 | 3579.347 | 14636.5771 | 21.6049 | 97318.7402 | 39342.8433 | 65702.7724 | -14446.7438 | 6255.1755 | 7500 | 2419.8111 | 2360.2978 | 0 | 58097.2326 | 52754.6546 | 114476.7344
11100 | 10 | 70 | 40 | 39730.7602 | 1.4033 | 25.2025 | 0.76766 | 103465.9649 | 0.046661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4839 | 10.934 | 5.5955 | 0.11785 | 0.051752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845754.4719 | 16186915.5798 | 5.167 | 5.4489 | 40.9547 | 17361.971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77674.6526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.2553 | 1144.881 | 4614.4736 | 18116.8328 | 16.4011 | 100799.2178 | 43227.8548 | 68364.5477 | -11733.6872 | 6616.4838 | 7500 | 5834.6561 | 2513.1533 | 0 | 88333.995 | 53506.6925 | 157150.3112
11101 | 10 | 70 | 40 | 37946.0537 | 1.0941 | 21.3269 | 0.7212 | 98551.6065 | 0.051141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2144 | 6.9289 | 3.9304 | 0.15138 | 0.047409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165736.997 | 15073680.6687 | 4.5249 | 4.2526 | 49.4745 | 14401.3745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76141.1896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.5475 | 803.6736 | 4661.47 | 20571.2807 | 14.2446 | 95771.1259 | 34749.546 | 53925.742 | -12234.1144 | 5492.3066 | 7500 | 4629.0362 | 1911.0833 | 0 | 60819.6209 | 59918.8837 | 96874.3369
11102 | 10 | 70 | 40 | 41356.6408 | 1.17 | 25.4533 | 0.73416 | 97937.4925 | 0.043821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2861 | 8.24 | 4.6878 | 0.088713 | 0.059918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894751.0087 | 18922065.9674 | 5.1563 | 4.4084 | 33.3482 | 15076.2003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82025.9448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.3401 | 1276.2652 | 5058.5589 | 21487.3728 | 16.8778 | 95564.9854 | 39738.5361 | 70341.3104 | -10439.0312 | 6060.8837 | 7500 | 4081.5276 | 2665.3445 | 0 | 94999.662 | 57898.5319 | 157049.7013
11103 | 10 | 70 | 40 | 36676.6501 | 1.2794 | 18.0046 | 0.7455 | 97937.8278 | 0.052292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8808 | 8.4323 | 4.909 | 0.14456 | 0.044774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112385.7536 | 17618200.9625 | 5.6855 | 5.741 | 32.1704 | 13778.7991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68576.6795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.1688 | 864.9229 | 4599.611 | 17924.2455 | 11.8631 | 95113.3725 | 37504.8092 | 42116.2352 | -12427.6034 | 5879.6943 | 7500 | 5448.8482 | 1932.1517 | 0 | 113644.4524 | 68164.0746 | 133434.513
11104 | 10 | 70 | 40 | 33287.6054 | 0.9607 | 18.1471 | 0.69761 | 110832.9383 | 0.065118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2034 | 9.477 | 4.1544 | 0.087551 | 0.048685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909059.6843 | 15548986.1409 | 4.3195 | 5.1984 | 34.1556 | 18169.2816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69527.2282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 332.3175 | 821.0071 | 4745.3855 | 19444.4837 | 12.2818 | 106866.7711 | 27686.2434 | 40779.8657 | -17451.1355 | 4853.0312 | 7500 | 3024.0978 | 1734.1059 | 0 | 91999.3527 | 61074.0981 | 99051.4631
11105 | 10 | 70 | 40 | 36537.5914 | 1.0692 | 29.1177 | 0.74952 | 99148.7451 | 0.050645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1146 | 8.448 | 3.9852 | 0.082866 | 0.037488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200409.1795 | 9593900.2413 | 5.2905 | 4.4539 | 46.2253 | 18252.2782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88635.0218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.4319 | 917.0103 | 4545.4538 | 20084.9944 | 19.1423 | 96378.1202 | 32905.194 | 88416.5692 | -12190.7496 | 5238.328 | 7500 | 2821.662 | 1441.2757 | 0 | 40757.9391 | 66593.0258 | 100297.1927
11106 | 10 | 70 | 40 | 36184.3609 | 1.2973 | 18.5457 | 0.76879 | 93917.5134 | 0.041779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1629 | 5.7382 | 4.2455 | 0.13015 | 0.050997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002578.3581 | 16250079.0845 | 4.8932 | 4.6363 | 39.8061 | 14086.6226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71805.7862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 632.7292 | 1189.2528 | 5781.4205 | 17507.9958 | 12.0614 | 91747.1657 | 37352.7302 | 46561.2286 | -9549.5301 | 5680.7293 | 7500 | 5660.7076 | 2126.2409 | 0 | 78108.0202 | 57571.0145 | 115869.1122
11107 | 10 | 70 | 40 | 27316.363 | 1.0142 | 29.7108 | 0.705 | 97290.4097 | 0.024415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0249 | 9.1969 | 4.9581 | 0.016027 | 0.046175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104749.4488 | 17769251.455 | 4.4866 | 5.3775 | 35.8815 | 13242.3863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75747.2646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.1028 | 841.3531 | 4716.3384 | 15485.692 | 20.0249 | 95970.1542 | 23661.342 | 73367.5856 | -5809.1244 | 3583.6275 | 7500 | 655.9877 | 1214.4937 | 0 | 104951.1738 | 63937.8249 | 145187.2609
11108 | 10 | 70 | 40 | 35509.5667 | 1.1972 | 21.6651 | 0.86759 | 105325.8217 | 0.044813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2361 | 9.8296 | 3.737 | 0.097057 | 0.041534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978765.2043 | 18701126.4404 | 4.3509 | 4.4392 | 30.6163 | 17489.0791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78212.9944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.736 | 1053.0453 | 6069.6511 | 18171.2236 | 13.3322 | 102717.2927 | 34676.6862 | 65173.6089 | -11477.5276 | 5435.5226 | 7500 | 3987.272 | 1656.9383 | 0 | 101881.5313 | 66801.2535 | 142032.7783
11109 | 10 | 70 | 40 | 34051.3629 | 1.1455 | 25.198 | 0.81724 | 97304.8537 | 0.0498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4791 | 7.3926 | 5.5486 | 0.11408 | 0.054401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231933.9731 | 13751516.8555 | 4.8054 | 4.7198 | 43.608 | 15892.6321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68892.155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.8095 | 936.3955 | 5003.2941 | 17936.52 | 15.9494 | 94630.5291 | 32229.6859 | 63715.4651 | -11767.0285 | 5120.0482 | 7500 | 5492.4502 | 2044.3054 | 0 | 64334.3867 | 66907.6125 | 101761.7006
11110 | 10 | 70 | 40 | 32553.4741 | 1.3729 | 23.6401 | 0.71012 | 92952.9372 | 0.05431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0309 | 11.325 | 5.4526 | 0.12772 | 0.037874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842124.0536 | 16660573.635 | 5.3534 | 4.3828 | 33.5764 | 20919.8126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75895.7517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.3706 | 1024.3271 | 5646.5693 | 15098.5155 | 15.8878 | 90170.3292 | 34909.9171 | 58836.6102 | -12243.475 | 5514.7369 | 7500 | 6580.8385 | 1532.9641 | 0 | 82377.137 | 61062.8087 | 123945.9202
11111 | 10 | 70 | 40 | 37101.1363 | 1.3277 | 22.941 | 0.73026 | 96065.4768 | 0.032511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0881 | 7.137 | 4.7082 | 0.076114 | 0.054101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946891.9472 | 13142091.4864 | 5.2615 | 4.7596 | 40.637 | 15342.6303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77530.3607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.9575 | 974.008 | 4614.5095 | 17648.6375 | 15.2451 | 94333.5019 | 38904.9976 | 59666.1212 | -7620.6898 | 5772.7691 | 7500 | 3028.2215 | 2292.2182 | 0 | 63347.2169 | 55972.4081 | 116918.4466
11112 | 10 | 70 | 40 | 39104.1086 | 1.4777 | 32.7826 | 0.77763 | 102722.6178 | 0.0633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2631 | 10.4548 | 5.0101 | 0.093016 | 0.05832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135491.9152 | 12742894.7631 | 4.6226 | 4.7347 | 35.0294 | 17084.7223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75870.3259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.7095 | 981.8954 | 3969.505 | 17103.1889 | 21.2154 | 99147.5013 | 44001.8395 | 87761.2812 | -15730.5125 | 6969.4699 | 7500 | 3377.8791 | 2983.1976 | 0 | 67527.2127 | 69904.4115 | 134485.9559
11113 | 10 | 70 | 40 | 37200.8434 | 1.2033 | 20.0472 | 0.806 | 96735.5405 | 0.050719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.733 | 9.5546 | 4.4556 | 0.084926 | 0.052597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252636.7783 | 12911569.02 | 4.6642 | 5.2813 | 45.1921 | 12176.5392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67919.4543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4877 | 790.4319 | 4855.0169 | 18971.6489 | 12.7693 | 94028.5027 | 36458.389 | 49431.3746 | -11910.9661 | 5705.1233 | 7500 | 3389.3648 | 2202.3728 | 0 | 66174.4853 | 63161.7714 | 95788.3722
11114 | 10 | 70 | 40 | 29484.6862 | 1.2079 | 25.9705 | 0.82714 | 100450.8636 | 0.069571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4312 | 13.5434 | 3.6277 | 0.094194 | 0.044955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709308.3056 | 15920781.8459 | 4.267 | 4.3702 | 44.9555 | 16374.5252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92588.9527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.736 | 1262.1824 | 5671.8363 | 14998.1768 | 16.3476 | 96615.1408 | 28973.0187 | 89097.4705 | -16877.1803 | 4992.8083 | 7500 | 4505.0091 | 1647.3394 | 0 | 69396.6479 | 45317.4966 | 143917.6171
11115 | 10 | 70 | 40 | 34363.1231 | 1.1466 | 22.7656 | 0.78865 | 101536.637 | 0.054116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3894 | 10.011 | 5.1849 | 0.071368 | 0.058715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043577.937 | 8685269.2634 | 4.4979 | 4.6009 | 36.9239 | 17059.4076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79631.0459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.2732 | 1278.5817 | 5711.1607 | 18089.195 | 14.6422 | 98507.79 | 32547.8563 | 64687.3739 | -13326.9267 | 5260.0062 | 7500 | 3875.5116 | 2266.7116 | 0 | 43667.532 | 64190.3721 | 82287.6928
11116 | 10 | 70 | 40 | 36824.1066 | 1.0265 | 25.4559 | 0.86513 | 97923.8073 | 0.050022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1919 | 8.6483 | 5.4209 | 0.088809 | 0.062509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755140.6093 | 8705626.7148 | 4.4147 | 4.4377 | 42.8712 | 13931.2176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55757.2726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0021 | 862.0686 | 6198.5313 | 20732.6128 | 15.6866 | 95220.6457 | 32182.9876 | 54470.8629 | -11893.9109 | 5121.5436 | 7500 | 4492.608 | 2349.6548 | 0 | 39225.3732 | 45466.0766 | 87983.0425
11117 | 10 | 70 | 40 | 35121.1855 | 1.2278 | 26.3587 | 0.73224 | 99602.803 | 0.050767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7835 | 10.5392 | 3.4622 | 0.15873 | 0.052264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099494.6171 | 10969715.0873 | 5.2932 | 4.7585 | 39.2442 | 16006.0665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80046.7253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.4559 | 998.1971 | 4641.7511 | 17667.0248 | 17.4969 | 96812.9179 | 34908.3214 | 70935.7131 | -12275.4943 | 5516.5025 | 7500 | 5909.5133 | 2116.075 | 0 | 53787.8256 | 64052.6719 | 104345.7846
11118 | 10 | 70 | 40 | 35597.1325 | 1.5138 | 31.8881 | 0.79679 | 101205.3248 | 0.044682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7757 | 10.0986 | 5.4853 | 0.10294 | 0.054501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144786.8663 | 21170243.077 | 5.4948 | 5.3584 | 42.3925 | 14429.5788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83078.3332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.4373 | 888.1712 | 4540.3284 | 15258.1996 | 20.4164 | 98706.0722 | 40677.8657 | 95305.4709 | -10996.7115 | 6223.4055 | 7500 | 4667.2254 | 2489.3879 | 0 | 110704.7155 | 62504.6753 | 194066.6841
11119 | 10 | 70 | 40 | 37057.3097 | 1.2177 | 31.9142 | 0.73801 | 99124.4822 | 0.044073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5151 | 10.3947 | 4.5462 | 0.11343 | 0.046623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807215.719 | 12315596.981 | 5.2045 | 4.5667 | 32.4952 | 16068.6069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64774.8273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.0784 | 850.8597 | 4450.5202 | 18746.4789 | 21.1164 | 96709.6055 | 36621.6616 | 69942.4076 | -10625.4575 | 5647.7553 | 7500 | 4384.0215 | 1932.6049 | 0 | 64799.6831 | 55297.8713 | 124904.8052
11120 | 10 | 70 | 40 | 40660.5046 | 0.8989 | 21.0135 | 0.81429 | 100077.5211 | 0.038337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0568 | 8.4814 | 5.0171 | 0.10669 | 0.051691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310470.8813 | 15832661.8821 | 4.2842 | 5.1179 | 32.0971 | 18521.4873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68312.3658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.6449 | 943.2177 | 5061.6012 | 24587.0315 | 13.3228 | 97953.3261 | 32146.9464 | 52536.9627 | -9346.4583 | 4958.8646 | 7500 | 4607.3151 | 1881.2953 | 0 | 95878.738 | 82678.9111 | 107484.7527
11121 | 10 | 70 | 40 | 35354.9502 | 1.306 | 31.9972 | 0.78258 | 103090.7492 | 0.069804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3491 | 11.3828 | 4.2115 | 0.095246 | 0.033324 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996128.3445 | 22802762.9294 | 5.6526 | 4.3913 | 31.5854 | 15939.3273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61612.8224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.0677 | 901.3347 | 5055.2145 | 17023.2315 | 20.6497 | 99141.3332 | 36663.4373 | 69914.965 | -17377.4303 | 6071.6092 | 7500 | 3937.5214 | 1485.0065 | 0 | 116103.1508 | 65181.5897 | 159116.6701
11122 | 10 | 70 | 40 | 41022.7009 | 1.3457 | 33.1034 | 0.7267 | 98962.4378 | 0.035994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1006 | 9.9826 | 4.7534 | 0.15291 | 0.043772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048459.8002 | 18260074.2604 | 5.5245 | 4.6147 | 48.1145 | 15196.9585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61513.8026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5514 | 1007.9328 | 5961.3908 | 19318.5064 | 22.0422 | 96989.0211 | 43408.3889 | 68041.3169 | -8683.0336 | 6452.149 | 7500 | 7554.2407 | 2072.8381 | 0 | 78182.4604 | 56647.9657 | 147880.3948
11123 | 10 | 70 | 40 | 36583.5644 | 0.88224 | 31.2239 | 0.76026 | 101337.7058 | 0.048613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6683 | 8.655 | 4.78 | 0.10289 | 0.055776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726953.7057 | 4896996.6302 | 5.377 | 5.6388 | 36.2745 | 14357.6664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93209.398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.5529 | 1071.2595 | 5960.7314 | 22328.9877 | 20.404 | 98618.0219 | 28509.1533 | 100851.5426 | -11966.6092 | 4625.486 | 7500 | 4887.7249 | 1893.496 | 0 | 29250.9903 | 47513.7696 | 118038.0144
11124 | 10 | 70 | 40 | 30443.3589 | 1.1835 | 25.7291 | 0.55361 | 105243.6489 | 0.050716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9572 | 10.6686 | 4.7568 | 0.12531 | 0.048904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057503.2296 | 15337121.0328 | 4.2583 | 4.7509 | 48.9527 | 16098.8651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65855.8676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.0616 | 983.4534 | 5419.7276 | 15698.6317 | 18.8745 | 102298.6738 | 29489.4544 | 45141.3287 | -12957.8905 | 4820.4439 | 7500 | 5419.0544 | 1730.1941 | 0 | 69505.796 | 57584.6937 | 93063.6873
11125 | 10 | 70 | 40 | 36137.6555 | 1.1793 | 17.8181 | 0.78571 | 95870.4872 | 0.06023 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1237 | 9.5139 | 4.8824 | 0.10252 | 0.0507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812188.9513 | 14555186.2506 | 4.7102 | 5.5537 | 48.7351 | 15803.0782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75329.0245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3498 | 1092.4351 | 3255.0689 | 18678.9695 | 11.479 | 92692.9357 | 34917.3721 | 47751.9002 | -13981.2266 | 5623.3747 | 7500 | 3765.4247 | 2092.5346 | 0 | 75360.6474 | 47728.6216 | 115301.4054
11126 | 10 | 70 | 40 | 36716.5741 | 0.7892 | 23.1147 | 0.73407 | 107001.8046 | 0.040357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.592 | 9.7049 | 4.3438 | 0.12705 | 0.061152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 662791.9005 | 12420697.7425 | 5.7223 | 5.0558 | 41.2368 | 14073.947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63900.9839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6625 | 908.1126 | 5437.8611 | 23607.9089 | 15.3278 | 104612.3257 | 26217.3306 | 49758.8617 | -10513.7073 | 4223.2443 | 7500 | 5692.7821 | 1895.4929 | 0 | 61999.2368 | 42299.9717 | 104473.2692
11127 | 10 | 70 | 40 | 34061.4287 | 0.71658 | 25.655 | 0.72156 | 101719.7966 | 0.046016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5889 | 9.5371 | 4.9362 | 0.1149 | 0.051252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778712.9285 | 15644250.3141 | 4.2658 | 5.3773 | 36.524 | 14346.5381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75716.7869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.0906 | 858.8128 | 5513.6922 | 22809.0819 | 17.1319 | 99133.8075 | 22504.6935 | 64534.0495 | -11378.352 | 3770.9465 | 7500 | 5299.7083 | 1418.4826 | 0 | 92085.1116 | 49728.0602 | 136006.5798
11128 | 10 | 70 | 40 | 26723.2857 | 0.99548 | 27.6721 | 0.73442 | 107409.2389 | 0.047309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5378 | 7.6154 | 4.9674 | 0.058334 | 0.048735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950151.4363 | 12925499.5021 | 4.5106 | 5.7313 | 44.6815 | 16169.786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72915.9306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.6463 | 1401.3373 | 4912.3705 | 15309.1127 | 18.3464 | 104602.8871 | 22828.3459 | 67999.3591 | -12347.9481 | 3875.093 | 7500 | 2730.7017 | 1386.0821 | 0 | 72143.1836 | 55054.1251 | 111060.6922
11129 | 10 | 70 | 40 | 41569.745 | 1.3702 | 30.4089 | 0.68492 | 95894.5183 | 0.035346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8322 | 12.7354 | 6.1027 | 0.10225 | 0.052083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 547726.9048 | 16227654.8331 | 5.6108 | 5.1403 | 41.4752 | 13375.4856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78676.865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.9315 | 904.9875 | 5576.3511 | 19309.5622 | 20.7271 | 94016.3561 | 44520.3656 | 76173.4601 | -8263.9134 | 6577.699 | 7500 | 5627.8072 | 2514.4146 | 0 | 82285.185 | 36632.7466 | 180302.2715
11130 | 10 | 70 | 40 | 36754.3953 | 1.1441 | 26.6424 | 0.78058 | 100543.5643 | 0.050877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7673 | 11.5122 | 6.0504 | 0.14591 | 0.069333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085636.9283 | 20448711.5676 | 5.6307 | 5.6864 | 30.5874 | 16463.5066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71605.7551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6056 | 974.0474 | 5293.1736 | 19374.8736 | 17.2132 | 97721.2937 | 34759.0434 | 67518.0625 | -12417.9906 | 5504.9884 | 7500 | 7762.2072 | 2801.3214 | 0 | 135034.8203 | 71191.8315 | 177270.621
11131 | 10 | 70 | 40 | 36538.126 | 1.392 | 30.9058 | 0.76127 | 99610.8055 | 0.041429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0026 | 10.3036 | 5.7868 | 0.10001 | 0.053547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156466.3696 | 18051391.6104 | 5.3406 | 4.593 | 35.2674 | 17951.8853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80370.8331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.3095 | 936.9859 | 5181.3093 | 16765.9862 | 20.1848 | 97327.9867 | 39544.2796 | 86166.2137 | -10044.4027 | 6009.9762 | 7500 | 5067.0286 | 2361.9494 | 0 | 90683.2197 | 71540.4269 | 155747.8375
11132 | 10 | 70 | 40 | 32389.4946 | 0.66966 | 27.0451 | 0.73283 | 107405.6844 | 0.050038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0544 | 12.4005 | 5.4356 | 0.12297 | 0.037128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804861.3619 | 18305085.2548 | 5.088 | 5.0406 | 43.1451 | 16313.8785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74264.9588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.2479 | 744.0316 | 4400.1912 | 22266.4943 | 17.9467 | 104439.8115 | 20246.0007 | 67569.7149 | -13049.8406 | 3566.718 | 7500 | 5277.5578 | 971.9244 | 0 | 90753.3818 | 49819.1434 | 133016.3135
11133 | 10 | 70 | 40 | 24727.8063 | 1.1838 | 34.2231 | 0.65789 | 91161.2215 | 0.072857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9048 | 12.4554 | 4.3838 | 0.073786 | 0.056151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889786.741 | 12160428.8278 | 5.5553 | 5.2015 | 32.236 | 14218.9736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 98733.8218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.1971 | 881.6446 | 5093.2559 | 12748.9744 | 23.6825 | 87519.1408 | 23957.6638 | 104071.5655 | -16025.1551 | 4256.6987 | 7500 | 3060.597 | 1754.2451 | 0 | 71810.1714 | 57668.2107 | 142717.5757
11134 | 10 | 70 | 40 | 35136.331 | 0.90763 | 24.3451 | 0.97441 | 97769.7315 | 0.052989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4439 | 9.2829 | 5.4928 | 0.10471 | 0.055938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135275.7907 | 17023219.386 | 5.1198 | 5.0969 | 34.4052 | 15204.3898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70997.4955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.7486 | 975.5465 | 4789.4453 | 21143.0735 | 14.1122 | 94913.0685 | 27986.515 | 72651.4 | -12569.3171 | 4591.6033 | 7500 | 4482.2897 | 1885.1028 | 0 | 96182.7325 | 68561.118 | 134149.2082
11135 | 10 | 70 | 40 | 36178.9366 | 1.2823 | 32.8726 | 0.8095 | 98908.991 | 0.052679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8026 | 7.7787 | 7.0687 | 0.10523 | 0.047257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922011.7508 | 11729077.7617 | 5.246 | 5.3163 | 47.2522 | 11483.1204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85970.9987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.6522 | 1095.5639 | 5149.254 | 17652.7746 | 20.8975 | 96035.7202 | 37052.3239 | 102950.5409 | -12642.3918 | 5831.3454 | 7500 | 6067.2681 | 2022.5328 | 0 | 58223.6209 | 48236.5389 | 158768.7014
11136 | 10 | 70 | 40 | 36766.976 | 0.90698 | 26.1044 | 0.72035 | 95543.8727 | 0.039732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4429 | 9.4371 | 5.1781 | 0.086175 | 0.036713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093602.4581 | 13626697.9532 | 4.4829 | 5.1536 | 32.1238 | 12252.0175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80694.4592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0838 | 1134.1296 | 4942.4005 | 22132.3875 | 17.4439 | 93442.9264 | 29269.1769 | 69885.899 | -9244.164 | 4560.4332 | 7500 | 3854.7441 | 1228.8297 | 0 | 82524.4626 | 65765.4095 | 123813.9721
11137 | 10 | 70 | 40 | 33938.0658 | 1.1594 | 28.5977 | 0.83775 | 101230.5971 | 0.049107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1119 | 10.2504 | 6.3326 | 0.13097 | 0.049629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 530408.0992 | 15909087.4501 | 4.8423 | 4.8471 | 39.3133 | 16180.1643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82132.4928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.0986 | 779.9927 | 6779.1152 | 17738.596 | 17.8948 | 98486.5262 | 32398.9395 | 87905.4585 | -12073.912 | 5162.1148 | 7500 | 8216.2674 | 1880.3066 | 0 | 80348.7634 | 39336.802 | 172001.1362
11138 | 10 | 70 | 40 | 40404.8458 | 1.0941 | 29.4531 | 0.815 | 93601.6977 | 0.05678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8997 | 12.4912 | 4.807 | 0.098183 | 0.038673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094409.8231 | 12518951.6848 | 5.6668 | 4.5054 | 42.774 | 14667.0983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74725.594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.9252 | 897.4608 | 6497.5159 | 21904.0332 | 18.6661 | 90674.2638 | 37001.6253 | 80606.3697 | -12880.7089 | 5839.1972 | 7500 | 5218.3101 | 1657.4091 | 0 | 55194.3641 | 60421.524 | 119715.0426
11139 | 10 | 70 | 40 | 36932.9671 | 1.0319 | 24.7063 | 0.58253 | 100983.2925 | 0.0433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3425 | 10.9143 | 4.9839 | 0.10764 | 0.060202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793384.7498 | 16622033.6737 | 5.491 | 4.411 | 45.1242 | 12444.853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83276.527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.5455 | 968.5181 | 4704.2044 | 20731.3683 | 17.8333 | 98565.7569 | 32403.1975 | 57236.501 | -10637.1565 | 5073.7141 | 7500 | 4718.2397 | 2241.8063 | 0 | 70362.8057 | 44760.6027 | 124138.5051
11140 | 10 | 70 | 40 | 41119.5658 | 1.1349 | 23.5945 | 0.90579 | 92496.9583 | 0.056518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9486 | 12.9166 | 4.275 | 0.118 | 0.048427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718605.118 | 22363295.4552 | 4.6538 | 4.8365 | 41.6583 | 14351.828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72894.5041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.6759 | 720.0231 | 6102.789 | 21788.0651 | 14.2125 | 89617.2262 | 38663.0013 | 68389.736 | -12670.8212 | 6052.5609 | 7500 | 4906.0237 | 2151.2319 | 0 | 109990.8758 | 44796.5889 | 180186.0196
11141 | 10 | 70 | 40 | 38444.1201 | 0.9436 | 23.5261 | 0.71512 | 107137.5767 | 0.034915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6617 | 8.1804 | 5.8393 | 0.12902 | 0.05176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111474.4457 | 10043189.8836 | 4.2898 | 5.1801 | 30.5643 | 17711.2695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59047.9778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.932 | 1148.9371 | 4711.054 | 22672.4635 | 15.767 | 105064.552 | 31543.3133 | 45815.7946 | -9121.3087 | 4862.6757 | 7500 | 5966.4097 | 1847.2753 | 0 | 63347.4401 | 73768.1934 | 77993.4066
11142 | 10 | 70 | 40 | 32677.1515 | 1.1162 | 22.7762 | 0.76227 | 108026.351 | 0.05955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2398 | 12.7291 | 3.8371 | 0.12976 | 0.047902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193486.3662 | 18814209.3965 | 4.6491 | 5.4053 | 48.7101 | 9527.5194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82084.204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.2037 | 1134.4065 | 4996.2848 | 17496.5854 | 14.8669 | 104485.6807 | 30361.1323 | 64922.8753 | -15578.9491 | 5101.5369 | 7500 | 5808.1397 | 1793.5683 | 0 | 95205.0982 | 56451.8762 | 138661.5254
11143 | 10 | 70 | 40 | 34611.5452 | 1.2353 | 21.2948 | 0.76568 | 103134.295 | 0.04264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0779 | 9.4459 | 5.8383 | 0.08587 | 0.06289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925267.1048 | 12510503.2979 | 4.6078 | 5.5654 | 31.0462 | 7990.7853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61730.1734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.151 | 1040.0033 | 4497.0583 | 17337.4884 | 13.8735 | 100702.4401 | 34548.1136 | 45812.2126 | -10700.1617 | 5369.861 | 7500 | 4020.7537 | 2478.6028 | 0 | 82725.7854 | 54211.1288 | 117544.0386
11144 | 10 | 70 | 40 | 38388.2207 | 1.3532 | 26.8108 | 0.73313 | 111619.756 | 0.050198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7964 | 11.4489 | 4.7918 | 0.02341 | 0.05233 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163504.5815 | 13427154.1099 | 5.3277 | 5.58 | 31.4901 | 15290.49 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72410.2113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6344 | 959.2974 | 4775.4874 | 18002.1644 | 17.7882 | 108527.8072 | 40772.1126 | 65332.843 | -13604.5744 | 6397.7564 | 7500 | 1029.2373 | 2457.2133 | 0 | 86377.9028 | 72911.9739 | 123350.5171
11145 | 10 | 70 | 40 | 31992.967 | 0.83555 | 21.3117 | 0.7909 | 100262.4261 | 0.051981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4522 | 9.9695 | 5.5276 | 0.051262 | 0.06103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974058.4926 | 18012017.931 | 5.5299 | 5.1 | 37.7502 | 16207.7682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60668.5367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5321 | 1168.5564 | 4490.7883 | 20043.9488 | 13.6898 | 97387.8411 | 23898.0365 | 46240.7066 | -12648.1741 | 4039.4319 | 7500 | 2287.9438 | 1809.3808 | 0 | 95504.4569 | 59668.9895 | 108962.7929
11146 | 10 | 70 | 40 | 36961.9959 | 1.2749 | 26.5068 | 0.83159 | 103089.1969 | 0.055166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8543 | 10.2521 | 2.8265 | 0.11857 | 0.047176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867830.6581 | 16417661.1347 | 5.0075 | 5.1568 | 34.1753 | 18030.9244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71804.5213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.4223 | 982.135 | 3819.7443 | 18109.8006 | 16.6437 | 99955.2677 | 37704.3904 | 70821.8825 | -13789.2884 | 5991.2189 | 7500 | 3721.9297 | 2074.415 | 0 | 94445.8549 | 58976.2159 | 149494.1871
11147 | 10 | 70 | 40 | 30182.7039 | 0.98927 | 28.9157 | 0.70916 | 97648.0626 | 0.06669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1546 | 11.232 | 4.4627 | 0.11559 | 0.049154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 628471.5242 | 16894160.8137 | 5.6794 | 5.4509 | 39.592 | 16027.3956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67012.8545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.7574 | 1232.5368 | 4929.2834 | 17351.1462 | 19.4437 | 94070.9242 | 25663.1155 | 63474.1553 | -15739.4086 | 4471.3697 | 7500 | 5225.4355 | 1613.0983 | 0 | 92450.8267 | 43363.1777 | 141295.4147
11148 | 10 | 70 | 40 | 31095.4286 | 0.9768 | 29.1754 | 0.79781 | 109185.5229 | 0.049027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0576 | 13.3237 | 3.8575 | 0.15021 | 0.060532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216756.5532 | 10879438.0426 | 4.7231 | 5.5319 | 34.8829 | 15173.45 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68798.1807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.8503 | 1115.1839 | 3967.2166 | 18000.9913 | 18.6689 | 106230.6207 | 26188.8747 | 72282.5028 | -13001.5695 | 4373.445 | 7500 | 5935.0992 | 1942.9822 | 0 | 66552.2217 | 71908.8854 | 99864.6707
11149 | 10 | 70 | 40 | 38945.769 | 1.112 | 33.5735 | 0.69385 | 100610.8293 | 0.048666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1842 | 9.9586 | 5.8006 | 0.12334 | 0.04487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1428419.7554 | 16628935.0701 | 4.3185 | 4.4758 | 31.7417 | 14795.8849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88841.0015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.8999 | 1044.7077 | 4205.1808 | 20902.5786 | 22.77 | 97907.7324 | 36086.3807 | 95979.0158 | -11893.6262 | 5653.3633 | 7500 | 5629.8194 | 1861.7742 | 0 | 89391.9406 | 85197.6622 | 145011.0056
11150 | 10 | 70 | 40 | 37174.1495 | 1.0204 | 28.6734 | 0.79721 | 106596.2497 | 0.047376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5404 | 10.213 | 4.6009 | 0.12024 | 0.047827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1432004.3114 | 18385511.3249 | 4.9334 | 4.8191 | 42.0419 | 8109.3795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84619.2124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7288 | 752.7869 | 4892.1004 | 21000.9877 | 18.3539 | 103807.2755 | 32346.3236 | 87323.3774 | -12271.4863 | 5167.1821 | 7500 | 4495.4292 | 1813.8104 | 0 | 88970.1968 | 68497.6925 | 146847.1407
11151 | 10 | 70 | 40 | 36992.1653 | 1.1202 | 26.0733 | 0.65291 | 105178.3197 | 0.069077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7346 | 10.3761 | 5.3092 | 0.10125 | 0.039308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221047.2414 | 19745136.4237 | 5.0738 | 4.5784 | 45.0014 | 13722.8347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80277.8443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.9725 | 749.3227 | 4230.9873 | 19763.4525 | 18.0932 | 101190.0785 | 34457.4257 | 64063.0178 | -17548.2613 | 5781.62 | 7500 | 4046.684 | 1668.0045 | 0 | 87733.784 | 63522.7437 | 124179.531
11152 | 10 | 70 | 40 | 34570.1188 | 1.0502 | 25.1109 | 0.78932 | 99808.0666 | 0.039663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1025 | 8.6657 | 4.1116 | 0.074815 | 0.035568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141340.1583 | 16441719.2551 | 4.7609 | 5.7061 | 34.9002 | 16089.3442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81475.5797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.0456 | 808.3648 | 4978.1265 | 19206.7421 | 16.1447 | 97617.137 | 30726.7536 | 73053.1591 | -9640.0903 | 4783.5485 | 7500 | 2886.8556 | 1248.7366 | 0 | 103340.8532 | 69293.1791 | 144606.6372
11153 | 10 | 70 | 40 | 35371.2323 | 1.362 | 22.5859 | 0.82858 | 96676.9974 | 0.052468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3731 | 9.7342 | 4.9477 | 0.11892 | 0.048589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826276.5657 | 17084547.5534 | 5.2721 | 4.8567 | 30.5266 | 17334.4596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72324.5917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.1527 | 980.2828 | 4978.1004 | 16506.025 | 14.2057 | 93879.6447 | 37730.4145 | 60609.6626 | -12308.352 | 5903.0476 | 7500 | 5637.2666 | 2105.1258 | 0 | 98676.0998 | 59039.1283 | 146814.1367
11154 | 10 | 70 | 40 | 27713.782 | 0.95664 | 26.3157 | 0.67165 | 103806.5159 | 0.061153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1364 | 8.8474 | 3.4043 | 0.13503 | 0.051565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674486.1774 | 7876535.042 | 4.4032 | 4.8365 | 31.9244 | 15221.4766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83149.5619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.6633 | 1168.5352 | 6255.61 | 16225.4094 | 18.0708 | 100314.1529 | 22976.7451 | 68555.6574 | -15366.397 | 4082.2504 | 7500 | 6245.468 | 1544.9716 | 0 | 45246.0041 | 48349.8077 | 92434.8918
11155 | 10 | 70 | 40 | 38903.0946 | 0.61465 | 22.8885 | 0.6837 | 106243.4878 | 0.052266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4246 | 10.8432 | 3.4911 | 0.11495 | 0.047601 | 0 | 0.2 | 0.4 | 517944.2597 | 6753902.3159 | 4.693 | 4.9972 | 48.2057 | 16412.994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88262.7491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.8634 | 803.9168 | 4816.9688 | 27580.3535 | 15.6118 | 103181.0084 | 22645.4822 | 64226.5691 | -13474.9098 | 3919.9726 | 7500 | 4136.5353 | 1369.5149 | 0 | 31889.9604 | 36872.487 | 85340.6377
11156 | 10 | 70 | 40 | 37358.8719 | 1.1485 | 33.2578 | 0.78692 | 98575.1269 | 0.036172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6354 | 8.9641 | 5.1285 | 0.066209 | 0.053627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1436040.4314 | 19538705.5035 | 4.645 | 4.8479 | 35.4517 | 15974.0575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76912.1691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.6814 | 1065.0544 | 5894.3807 | 19645.2361 | 21.4112 | 96599.7611 | 35427.2715 | 91114.7601 | -8691.6097 | 5365.2529 | 7500 | 3197.3905 | 2111.7109 | 0 | 105055.685 | 82321.2114 | 158759.2497
11157 | 10 | 70 | 40 | 36067.6095 | 1.3222 | 29.878 | 0.73213 | 102175.7692 | 0.046588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5246 | 11.6303 | 5.0935 | 0.098545 | 0.055624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936827.0044 | 11818416.6492 | 5.3708 | 5.6315 | 32.5283 | 17353.9378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81595.8401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.429 | 753.6406 | 3219.4857 | 17209.7634 | 19.8342 | 99546.3254 | 37715.6923 | 81952.6005 | -11569.5527 | 5855.2865 | 7500 | 3586.9042 | 2390.4224 | 0 | 75099.1228 | 62854.5253 | 139675.9507
11158 | 10 | 70 | 40 | 28711.8263 | 1.2985 | 22.552 | 0.73125 | 104026.9333 | 0.059393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1307 | 12.238 | 4.9156 | 0.070649 | 0.048792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056927.6131 | 9255606.9743 | 4.6654 | 5.3732 | 39.9719 | 13594.6116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71852.0285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.9865 | 991.7615 | 5772.3505 | 13882.5991 | 14.9783 | 100626.1996 | 29658.4544 | 54418.544 | -14963.2283 | 4967.6643 | 7500 | 3428.4162 | 1778.9526 | 0 | 51247.5609 | 59336.6011 | 78699.7631
11159 | 10 | 70 | 40 | 36689.4623 | 1.6487 | 17.8628 | 0.69334 | 98621.0925 | 0.049074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3569 | 7.6445 | 6.3159 | 0.087478 | 0.040483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135093.1797 | 12894800.5298 | 5.0607 | 4.2811 | 32.4934 | 13483.7385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72179.2346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.7524 | 1037.1243 | 5707.5216 | 14583.1295 | 12.1183 | 95949.5715 | 44212.6657 | 41463.1901 | -11754.6928 | 6751.9652 | 7500 | 4890.8496 | 2006.1634 | 0 | 64141.7465 | 68649.1074 | 90562.7803
11160 | 10 | 70 | 40 | 37809.4256 | 1.3246 | 30.9598 | 0.87371 | 102164.5703 | 0.080835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.044 | 11.2985 | 4.3087 | 0.08244 | 0.040556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848232.6431 | 16566835.8275 | 5.5137 | 5.0206 | 44.7568 | 13968.2708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72588.5169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.3343 | 738.2797 | 3885.3976 | 18017.0453 | 18.9868 | 97645.9845 | 39584.7605 | 86910.0286 | -19881.7775 | 6624.7383 | 7500 | 3154.4096 | 1971.8909 | 0 | 79379.4103 | 48653.5497 | 156589.9111
11161 | 10 | 70 | 40 | 32733.6716 | 1.3858 | 31.4822 | 0.64156 | 99168.1837 | 0.065911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0353 | 9.5379 | 5.8238 | 0.089956 | 0.051078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027324.6232 | 19431760.5414 | 4.8838 | 4.8681 | 34.3747 | 17352.6832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85927.7806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5379 | 866.1579 | 5704.9695 | 15072.7156 | 21.9857 | 95577.0358 | 35321.912 | 81601.1416 | -15801.051 | 5791.1983 | 7500 | 4686.6417 | 2171.033 | 0 | 105998.9507 | 65660.4586 | 161609.3676
11162 | 10 | 70 | 40 | 32173.2405 | 1.3281 | 34.5189 | 0.80645 | 103154.5057 | 0.032779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0148 | 10.4035 | 5.7185 | 0.091496 | 0.062165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902597.7562 | 13654597.067 | 4.443 | 4.2532 | 44.3481 | 16933.3608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72220.4391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.0696 | 1129.4965 | 3811.8078 | 15300.5361 | 21.9816 | 101279.5303 | 33745.4089 | 90544.9312 | -8249.8916 | 5108.7427 | 7500 | 3912.0649 | 2330.9158 | 0 | 58100.5144 | 54005.2531 | 138987.4332
11163 | 10 | 70 | 40 | 38055.9687 | 0.72454 | 20.8053 | 0.68797 | 97533.2416 | 0.059202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4537 | 11.154 | 4.6987 | 0.096093 | 0.048329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 671744.4768 | 11485745.0079 | 4.554 | 4.5387 | 49.4157 | 14172.6389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70833.1558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.9373 | 1004.94 | 4799.0044 | 25370.6599 | 14.157 | 94354.8942 | 25370.6176 | 47091.877 | -13984.7285 | 4322.8463 | 7500 | 4338.4965 | 1533.3339 | 0 | 49239.8041 | 40415.4131 | 84996.834
11164 | 10 | 70 | 40 | 38124.1786 | 1.3726 | 16.9779 | 0.75087 | 100934.5478 | 0.045726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9884 | 8.575 | 5.5569 | 0.1178 | 0.046227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744644.9539 | 10004560.4072 | 5.0218 | 4.4415 | 38.2137 | 18051.3483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85597.3331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7153 | 1011.2487 | 5550.2532 | 17685.2803 | 11.1531 | 98384.4782 | 40877.7966 | 49859.3663 | -11220.3063 | 6264.4938 | 7500 | 5937.0231 | 2125.4134 | 0 | 47032.3604 | 51057.5883 | 97318.5589
11165 | 10 | 70 | 40 | 38255.5351 | 1.2565 | 27.5859 | 0.84617 | 93209.0635 | 0.057406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.564 | 7.9811 | 4.8203 | 0.077277 | 0.05637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980684.9115 | 14869135.8942 | 4.7397 | 4.8848 | 41.1848 | 18311.5308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69735.639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4537 | 738.1959 | 5581.971 | 18937.6192 | 17.1805 | 90262.2568 | 38635.8318 | 72562.8272 | -12965.9494 | 6067.1369 | 7500 | 3387.5768 | 2510.124 | 0 | 74054.0478 | 60102.4687 | 131649.1265
11166 | 10 | 70 | 40 | 32074.0429 | 1.0528 | 21.0474 | 0.83605 | 106057.6628 | 0.052209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9464 | 10.852 | 5.1645 | 0.1032 | 0.048045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047844.1158 | 19450337.2106 | 5.1508 | 4.6452 | 37.5784 | 14041.6383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77348.1221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.8694 | 1095.8378 | 5289.8292 | 17794.3966 | 13.1828 | 103003.804 | 28559.2926 | 60831.3561 | -13436.979 | 4723.3802 | 7500 | 5245.975 | 1665.591 | 0 | 95855.8132 | 60911.3578 | 130033.0713
11167 | 10 | 70 | 40 | 38356.3887 | 0.95872 | 34.4979 | 0.79915 | 99515.4841 | 0.070271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0198 | 12.5972 | 4.6182 | 0.072022 | 0.049569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191033.8865 | 13972382.5394 | 4.5423 | 4.7978 | 34.5742 | 12936.1841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79900.2228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5217 | 1059.0896 | 6645.0135 | 22430.132 | 22.0581 | 95678.0322 | 31852.5134 | 99393.8861 | -16884.7884 | 5385.6106 | 7500 | 3768.7827 | 1959.3196 | 0 | 75703.9683 | 68755.791 | 139923.5013
11168 | 10 | 70 | 40 | 40903.2033 | 0.86415 | 17.7972 | 0.67778 | 95187.7679 | 0.046037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.217 | 11.0343 | 4.4922 | 0.13132 | 0.053237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985946.363 | 15414062.1558 | 5.3672 | 4.5311 | 45.4591 | 15959.7226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67486.0545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.7842 | 1139.6818 | 4308.0434 | 25219.5423 | 12.1794 | 92766.7817 | 31367.322 | 37912.4079 | -10652.3391 | 4933.5164 | 7500 | 5451.0993 | 1927.6793 | 0 | 66919.9009 | 55977.7975 | 89381.7892
11169 | 10 | 70 | 40 | 33487.5971 | 0.81908 | 34.4125 | 0.70913 | 109315.7606 | 0.061148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2692 | 10.1315 | 5.5736 | 0.12476 | 0.067341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970842.0195 | 12367104.3642 | 5.3934 | 5.1595 | 43.1049 | 16596.6213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70798.1376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.6401 | 1184.069 | 4910.2608 | 21174.6385 | 23.1404 | 105638.3334 | 24625.9172 | 79804.4226 | -16180.6798 | 4357.3801 | 7500 | 6045.0177 | 2153.6023 | 0 | 62118.6933 | 57030.0988 | 113394.2545
11170 | 10 | 70 | 40 | 35438.8501 | 1.1159 | 23.8039 | 0.87093 | 96261.0951 | 0.059355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7593 | 9.7855 | 4.9586 | 0.10157 | 0.049446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328614.9 | 8159562.0105 | 4.354 | 5.4143 | 49.2249 | 14175.8105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69971.3888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.1577 | 980.8843 | 5419.4595 | 18979.0368 | 14.621 | 93116.2092 | 32919.6267 | 64253.452 | -13837.4979 | 5342.2805 | 7500 | 4509.7278 | 1938.7394 | 0 | 41520.5061 | 66169.1899 | 77977.6448
11171 | 10 | 70 | 40 | 38561.861 | 1.1202 | 19.1138 | 0.76553 | 90051.234 | 0.0462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.489 | 11.7218 | 5.1526 | 0.14414 | 0.045268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154661.9956 | 15770625.7336 | 5.1431 | 4.4825 | 31.756 | 14872.1888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74701.4724 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3963 | 781.3587 | 3712.9153 | 20602.4139 | 12.4536 | 87752.8581 | 35918.8941 | 49752.8586 | -10112.8536 | 5520.2567 | 7500 | 5219.543 | 1834.0495 | 0 | 82830.0403 | 71765.9061 | 106696.8826
11172 | 10 | 70 | 40 | 40333.2913 | 1.4046 | 23.5059 | 0.77907 | 96498.045 | 0.056554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0944 | 11.296 | 4.529 | 0.098874 | 0.045049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235969.8073 | 18914591.6595 | 5.5633 | 5.293 | 48.4118 | 16292.5799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74764.2509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.647 | 969.4904 | 6477.7474 | 18377.9808 | 15.1997 | 93491.847 | 43910.6209 | 62100.8378 | -13227.2714 | 6802.0111 | 7500 | 5270.3798 | 2248.9843 | 0 | 91625.1467 | 65021.3173 | 141209.3917
11173 | 10 | 70 | 40 | 35255.6716 | 1.3577 | 17.6084 | 0.78905 | 106731.7438 | 0.067604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6564 | 8.8618 | 5.3854 | 0.12471 | 0.061733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864242.1545 | 16881626.865 | 4.8224 | 4.8193 | 33.2191 | 15603.7965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79596.2518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.6565 | 1084.4792 | 4797.6754 | 16491.7642 | 11.3227 | 102769.2787 | 37527.8147 | 50031.8396 | -17434.8466 | 6192.9365 | 7500 | 5729.4823 | 2805.9216 | 0 | 93233.4683 | 57060.3754 | 128526.241
11174 | 10 | 70 | 40 | 34691.0522 | 0.97484 | 26.3866 | 0.72004 | 91287.6957 | 0.041966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8981 | 7.8445 | 4.6012 | 0.096821 | 0.041204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770932.0129 | 17590752.3851 | 5.4699 | 4.3061 | 39.0689 | 19963.0581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77474.0516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2819 | 1076.0098 | 5098.5693 | 20104.5046 | 17.6355 | 89168.8001 | 29173.0953 | 67798.7104 | -9323.1405 | 4552.2333 | 7500 | 4029.3483 | 1376.6671 | 0 | 78341.7083 | 53731.9921 | 129716.6301
11175 | 10 | 70 | 40 | 36061.0012 | 1.1633 | 27.7024 | 0.80054 | 100645.1626 | 0.053836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8095 | 11.9611 | 6.4341 | 0.082906 | 0.056633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290462.4181 | 8152923.272 | 4.3963 | 5.2161 | 48.8587 | 18891.0414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72702.7715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8654 | 1034.88 | 6183.4582 | 18806.7302 | 17.6992 | 97658.2225 | 34508.542 | 72725.5871 | -13142.5361 | 5515.73 | 7500 | 5123.561 | 2292.6409 | 0 | 40165.29 | 69559.2489 | 85129.566
11176 | 10 | 70 | 40 | 30611.9464 | 1.3876 | 24.4404 | 0.68757 | 100372.1979 | 0.050122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9428 | 9.784 | 4.4545 | 0.065783 | 0.058103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819090.5288 | 14903872.0732 | 5.6404 | 4.8851 | 43.1015 | 16590.6203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75519.6643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4276 | 726.4454 | 4557.2697 | 14081.7231 | 16.6342 | 97595.9435 | 33060.4466 | 58951.5893 | -12215.5192 | 5261.0152 | 7500 | 2464.8616 | 2243.5273 | 0 | 70644.6033 | 50705.3149 | 117205.2092
11177 | 10 | 70 | 40 | 35270.8629 | 1.2426 | 33.9118 | 0.71209 | 101673.3491 | 0.045042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4441 | 8.6602 | 4.6775 | 0.064465 | 0.052654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959271.449 | 17827244.017 | 5.07 | 4.9367 | 35.4024 | 14389.1613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86075.2593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1755 | 1033.6837 | 4140.9877 | 17596.2626 | 22.766 | 99142.5583 | 35349.2006 | 95937.8084 | -11135.4795 | 5505.9691 | 7500 | 2670.8342 | 2127.7697 | 0 | 96342.7698 | 58743.8672 | 175555.005
11178 | 10 | 70 | 40 | 40741.4792 | 0.79479 | 29.7953 | 0.70067 | 92931.2112 | 0.04285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3217 | 10.7918 | 6.0009 | 0.047778 | 0.055383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860758.7129 | 10731407.0986 | 4.6657 | 5.616 | 46.474 | 18015.2014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83947.6472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.0344 | 849.138 | 4655.6354 | 26113.8864 | 20.1307 | 90729.2934 | 29255.1857 | 81131.8949 | -9688.4382 | 4586.0416 | 7500 | 2294.0749 | 1864.1292 | 0 | 57441.3565 | 52591.4522 | 121792.7924
11179 | 10 | 70 | 40 | 38754.4808 | 1.3234 | 23.8611 | 0.89891 | 95635.2262 | 0.066902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7051 | 12.7473 | 5.7506 | 0.066771 | 0.04018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131278.1364 | 14119501.8834 | 5.2873 | 4.5191 | 39.5433 | 16156.9263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69622.8537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6769 | 1065.3906 | 5026.6309 | 18479.3723 | 14.4285 | 92120.8764 | 40550.2169 | 65672.6848 | -15463.1394 | 6482.6274 | 7500 | 3503.5252 | 1911.7096 | 0 | 65724.5588 | 65394.5214 | 110487.662
11180 | 10 | 70 | 40 | 34766.0054 | 1.0142 | 27.6804 | 0.72137 | 109883.8922 | 0.056075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0151 | 8.7718 | 6.2765 | 0.071562 | 0.055371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779725.3011 | 14485338.108 | 5.5109 | 4.5641 | 36.5968 | 17785.1509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89176.5663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7557 | 769.6183 | 5750.7465 | 19708.9407 | 18.4864 | 106489.2078 | 30114.1294 | 81989.0675 | -14936.6115 | 5028.1016 | 7500 | 3676.8763 | 2043.39 | 0 | 70497.9646 | 53173.5251 | 132739.3928
11181 | 10 | 70 | 40 | 34035.8315 | 0.74747 | 17.4686 | 0.68653 | 96288.6846 | 0.035528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.973 | 8.1637 | 3.596 | 0.11327 | 0.051481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875111.9589 | 17280606.7464 | 4.9401 | 4.4249 | 45.7019 | 12389.8863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95236.7071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 321.2475 | 1444.8846 | 4972.4882 | 22401.2407 | 11.8961 | 94393.1651 | 23269.1816 | 53070.2709 | -8340.2858 | 3686.9551 | 7500 | 4233.7191 | 1393.0858 | 0 | 74122.1414 | 47819.9518 | 111115.1163
11182 | 10 | 70 | 40 | 33630.6987 | 1.1061 | 18.097 | 0.73968 | 100906.4646 | 0.05176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4002 | 10.2547 | 5.6569 | 0.13338 | 0.057615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136015.1927 | 19382184.296 | 4.8971 | 4.8154 | 35.2652 | 19271.5258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81558.7093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1837 | 971.9255 | 5171.083 | 18109.3721 | 11.9629 | 98025.5891 | 31042.6531 | 50028.9961 | -12675.8521 | 5014.6001 | 7500 | 6874.7352 | 2120.4794 | 0 | 103103.1189 | 71914.2555 | 121094.4751
11183 | 10 | 70 | 40 | 32215.0877 | 1.0307 | 33.444 | 0.80414 | 94673.5268 | 0.062161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0774 | 9.9578 | 4.5871 | 0.096629 | 0.048052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001236.0801 | 17980603.0196 | 4.3636 | 5.4828 | 35.8172 | 11314.7193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86529.2374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.9218 | 980.3105 | 4401.6199 | 18095.4839 | 21.3246 | 91436.8257 | 28239.2075 | 104868.1267 | -14241.4849 | 4729.5931 | 7500 | 3626.0321 | 1668.0229 | 0 | 108617.7743 | 57306.3979 | 187700.8738
11184 | 10 | 70 | 40 | 33513.2075 | 1.4792 | 34.3248 | 0.77292 | 96059.5887 | 0.036952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1119 | 7.1509 | 5.7343 | 0.094068 | 0.056211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801675.995 | 12950744.6339 | 4.3082 | 4.8442 | 37.123 | 16073.3533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76913.3414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.4105 | 777.2695 | 5037.5537 | 14646.0927 | 22.2721 | 94093.5712 | 37734.2296 | 92702.071 | -8650.4767 | 5677.0285 | 7500 | 3994.1602 | 2342.1113 | 0 | 68497.2852 | 52172.2749 | 157624.1343
11185 | 10 | 70 | 40 | 40334.8333 | 1.2209 | 20.1751 | 0.84604 | 99412.6823 | 0.044027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1969 | 11.3668 | 4.7718 | 0.08751 | 0.057421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047121.2085 | 16617294.2861 | 5.4213 | 4.852 | 36.8414 | 16942.9083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87737.5019 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.2786 | 775.794 | 4856.6786 | 20368.4179 | 12.566 | 96993.2491 | 39932.831 | 66760.5546 | -10645.5059 | 6100.1438 | 7500 | 3556.5624 | 2570.8281 | 0 | 85529.959 | 64292.3547 | 137013.0183
11186 | 10 | 70 | 40 | 37997.281 | 0.95871 | 20.5058 | 0.79549 | 105010.0949 | 0.067267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0184 | 9.6882 | 5.419 | 0.084292 | 0.050484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856032.8666 | 16486046.5956 | 5.7174 | 4.7389 | 37.4067 | 15706.8803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61385.2633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7536 | 1009.5259 | 5261.1877 | 22220.3271 | 13.1384 | 101130.6212 | 31553.9079 | 45224.6888 | -17069.6841 | 5356.3765 | 7500 | 4223.1802 | 1984.6587 | 0 | 81603.1293 | 54092.8718 | 106283.3855
11187 | 10 | 70 | 40 | 35737.1865 | 1.053 | 28.2759 | 0.80561 | 88235.8282 | 0.044403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0393 | 7.5571 | 4.8938 | 0.12233 | 0.055309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971110.2105 | 23957163.8168 | 5.3605 | 5.3681 | 30.6173 | 13267.9973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68819.6044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.327 | 1165.6032 | 5726.2205 | 19824.3761 | 18.0146 | 86070.3051 | 31825.6208 | 70618.3954 | -9528.3013 | 4926.3459 | 7500 | 5644.0543 | 1999.7998 | 0 | 151145.1617 | 62193.4863 | 201937.5903
11188 | 10 | 70 | 40 | 40032.0322 | 1.1591 | 36.6645 | 0.71485 | 97308.3667 | 0.05336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5902 | 13.6315 | 4.3259 | 0.088043 | 0.051317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063338.6968 | 20559742.1129 | 5.2639 | 4.7136 | 33.3256 | 16043.8673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71112.3747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.2317 | 1292.7064 | 4155.8267 | 20926.765 | 24.5759 | 94445.6077 | 38210.5344 | 85964.7279 | -12596.1394 | 5986.2871 | 7500 | 3955.8629 | 2254.676 | 0 | 109577.0329 | 66954.9979 | 173897.9839
11189 | 10 | 70 | 40 | 36763.6062 | 1.0004 | 26.8754 | 0.73081 | 100338.39 | 0.062838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6165 | 12.1545 | 5.2136 | 0.10475 | 0.052141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119996.5364 | 16229367.0555 | 4.6244 | 4.4173 | 30.3561 | 13458.1567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64583.512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.1757 | 1142.2258 | 4138.5505 | 21003.1452 | 17.8542 | 96871.2899 | 31520.9219 | 58262.2323 | -15255.2405 | 5239.5104 | 7500 | 4424.8084 | 2005.0816 | 0 | 87759.8434 | 70183.415 | 111273.7426
11190 | 10 | 70 | 40 | 36418.3139 | 1.1875 | 24.0417 | 0.8455 | 91520.5925 | 0.04671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5407 | 8.332 | 5.4766 | 0.10101 | 0.059626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251162.0894 | 15868499.6204 | 4.6893 | 5.6585 | 48.8511 | 16614.4589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76841.9886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.656 | 959.4843 | 4240.735 | 18737.7084 | 14.9788 | 89159.2816 | 35361.211 | 69641.537 | -10389.7681 | 5461.4222 | 7500 | 4409.999 | 2390.0308 | 0 | 83547.4711 | 65743.0183 | 132178.8848
11191 | 10 | 70 | 40 | 36667.2791 | 0.86779 | 21.7335 | 0.63596 | 99648.0931 | 0.031619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7875 | 13.5875 | 5.3302 | 0.11208 | 0.052142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981015.451 | 12188853.5732 | 4.9813 | 5.1841 | 37.4548 | 15899.6353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82040.0806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.5198 | 983.457 | 5628.6529 | 22561.7158 | 15.2253 | 97900.3639 | 28211.1265 | 53393.3395 | -7690.0083 | 4320.0222 | 7500 | 5857.5795 | 1653.2587 | 0 | 66974.0672 | 59859.1302 | 100360.255
11192 | 10 | 70 | 40 | 39977.3817 | 1.3001 | 26.7416 | 0.75525 | 94169.0463 | 0.055087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2756 | 10.3024 | 5.7026 | 0.14794 | 0.036675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187108.475 | 14525194.4008 | 4.3141 | 4.6892 | 32.6436 | 16657.3922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79254.3967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2936 | 963.1573 | 5619.4316 | 19313.081 | 17.524 | 91310.3456 | 41328.6013 | 73053.7196 | -12578.2834 | 6410.0179 | 7500 | 7972.3605 | 1725.4048 | 0 | 80209.0701 | 74192.6916 | 131428.1991
11193 | 10 | 70 | 40 | 30843.7077 | 1.2254 | 27.5862 | 0.58376 | 95142.6962 | 0.050704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0154 | 9.6178 | 4.4575 | 0.092402 | 0.039005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854931.7036 | 19751971.378 | 5.5279 | 5.5588 | 34.8117 | 13280.4 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62085.7481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.8728 | 860.1451 | 4781.7428 | 15536.2656 | 19.8983 | 92480.9979 | 30614.8841 | 47730.8222 | -11711.4725 | 4896.5907 | 7500 | 3782.6908 | 1401.7902 | 0 | 118654.7719 | 53191.137 | 149678.9404
11194 | 10 | 70 | 40 | 31344.9139 | 1.3953 | 25.423 | 0.77666 | 98499.2112 | 0.05619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9665 | 10.0025 | 5.6621 | 0.1053 | 0.046788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957615.1689 | 20656844.1057 | 5.39 | 4.516 | 48.8179 | 14770.8343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71665.8226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.9895 | 921.7767 | 5706.4304 | 14356.8238 | 16.4615 | 95450.1199 | 33976.1803 | 64223.3518 | -13416.0018 | 5460.132 | 7500 | 5268.6127 | 1874.9895 | 0 | 86456.0651 | 52384.2737 | 138959.0558
11195 | 10 | 70 | 40 | 30964.1027 | 1.238 | 19.6084 | 0.75392 | 100695.6413 | 0.063131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5708 | 10.5923 | 4.8817 | 0.10691 | 0.03582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240629.4227 | 11478123.5694 | 5.1574 | 4.7602 | 32.2523 | 11732.0378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80288.5312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.7574 | 1102.7272 | 4730.2959 | 15487.6123 | 12.8591 | 97200.2405 | 30952.9809 | 54189.0636 | -15379.7633 | 5169.8403 | 7500 | 5089.1715 | 1359.1453 | 0 | 63145.6581 | 72295.0069 | 79731.0896
11196 | 10 | 70 | 40 | 32809.3161 | 1.2438 | 19.0144 | 0.79496 | 97588.3747 | 0.030713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2806 | 11.7073 | 5.2623 | 0.042954 | 0.043204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 739533.46 | 17856284.1635 | 5.2966 | 4.7779 | 36.156 | 14906.5008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73285.2877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3947 | 1073.5968 | 4219.9815 | 16356.8423 | 12.1865 | 95925.4321 | 32904.9474 | 50038.8931 | -7316.9473 | 4936.4509 | 7500 | 1890.4365 | 1565.3308 | 0 | 91888.615 | 48698.0387 | 134709.6878
11197 | 10 | 70 | 40 | 33598.3899 | 1.0098 | 27.7276 | 0.70871 | 99347.988 | 0.057032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6558 | 9.8498 | 5.4703 | 0.10788 | 0.066743 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113706.9469 | 15910428.6627 | 5.1331 | 4.7681 | 44.6452 | 16264.3287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78598.9442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.2168 | 1082.4464 | 3867.4047 | 19093.9418 | 18.6496 | 96227.2523 | 29008.8962 | 71352.2374 | -13731.2373 | 4802.8626 | 7500 | 4360.6515 | 2352.7005 | 0 | 73574.3575 | 61859.8868 | 117360.5815
11198 | 10 | 70 | 40 | 39309.7654 | 1.1094 | 28.4007 | 0.64937 | 100095.2711 | 0.042294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5317 | 9.238 | 4.8931 | 0.062433 | 0.05295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923694.9209 | 13115022.4223 | 5.5471 | 5.6463 | 38.8021 | 15456.9667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84794.1052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.3101 | 611.2848 | 5540.7247 | 21128.3661 | 19.7473 | 97753.9959 | 36362.7985 | 73375.7613 | -10301.6108 | 5592.4288 | 7500 | 2701.9074 | 2173.3491 | 0 | 75225.0333 | 56065.2672 | 136564.4004
11199 | 10 | 70 | 40 | 34893.0114 | 1.555 | 28.5259 | 0.68288 | 99271.5608 | 0.038356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.523 | 11.2117 | 5.0083 | 0.09853 | 0.040102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310247.9494 | 12078600.1017 | 4.901 | 4.5415 | 43.359 | 18690.6371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80276.6556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0301 | 957.1349 | 3812.2292 | 14615.7615 | 19.4658 | 97163.4301 | 40554.4999 | 72731.2481 | -9275.7754 | 6100.0162 | 7500 | 4115.3178 | 1795.4149 | 0 | 54512.8459 | 73101.5261 | 104932.0414
11200 | 10 | 70 | 40 | 33699.2671 | 1.217 | 19.705 | 0.63121 | 102841.6447 | 0.051773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4403 | 11.5564 | 5.0085 | 0.10083 | 0.037688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779586.4117 | 14637728.3329 | 5.1983 | 4.7211 | 34.4129 | 17900.5533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77226.9233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.4781 | 698.5988 | 4760.4543 | 17054.8906 | 13.8411 | 99904.7832 | 33288.753 | 45285.445 | -12922.1903 | 5335.8873 | 7500 | 4048.2794 | 1475.9374 | 0 | 76833.7073 | 54535.4856 | 106310.3336
11201 | 10 | 70 | 40 | 35230.6675 | 0.8248 | 19.8773 | 0.8033 | 99818.5177 | 0.035675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4043 | 7.7316 | 6.0476 | 0.068164 | 0.055499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992721.6304 | 17005872.8822 | 5.5865 | 4.5575 | 33.6907 | 13033.8917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69671.3183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.7238 | 892.6281 | 5173.6326 | 22205.5863 | 12.6802 | 97845.4984 | 26050.1625 | 50143.1572 | -8681.2847 | 4086.9824 | 7500 | 3351.3966 | 1664.7491 | 0 | 86445.573 | 60261.8695 | 110298.8666
11202 | 10 | 70 | 40 | 34170.5253 | 1.478 | 16.8162 | 0.77027 | 106887.6402 | 0.045959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0882 | 9.3449 | 5.4355 | 0.12319 | 0.05144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286047.3386 | 19242761.2035 | 5.4816 | 4.5028 | 37.9191 | 15770.0578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94279.7263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5352 | 1019.5527 | 5980.3157 | 14942.7918 | 10.9275 | 104173.6 | 38455.4671 | 55517.9942 | -11941.7773 | 5979.1334 | 7500 | 6493.9952 | 2257.3869 | 0 | 90772.0675 | 73012.8986 | 122021.3683
11203 | 10 | 70 | 40 | 31488.904 | 0.91238 | 22.7769 | 0.7561 | 97055.5447 | 0.039297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2223 | 11.188 | 4.4241 | 0.12031 | 0.059885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684119.3695 | 13714883.1828 | 5.3806 | 4.4878 | 37.6331 | 13004.7264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81964.3955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.3595 | 901.7881 | 5639.796 | 18897.9793 | 14.9188 | 94944.4968 | 25181.8493 | 64408.6344 | -9288.6104 | 4006.2875 | 7500 | 5130.2422 | 1760.8677 | 0 | 64953.2946 | 43580.9167 | 120071.6486
11204 | 10 | 70 | 40 | 42944.9697 | 1.0121 | 32.1058 | 0.79804 | 99637.8212 | 0.047481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4456 | 7.7884 | 5.2045 | 0.10692 | 0.048638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655044.6949 | 13589281.7935 | 4.6058 | 4.3598 | 49.1418 | 11884.1527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83143.4333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9911 | 959.5672 | 5327.4093 | 24374.3992 | 20.5413 | 97025.2234 | 37141.141 | 96150.7868 | -11495.4302 | 5772.4134 | 7500 | 4774.7924 | 2060.609 | 0 | 56158.7113 | 37537.5654 | 160525.4582
11205 | 10 | 70 | 40 | 38378.5738 | 0.80454 | 26.9133 | 0.63736 | 100845.0471 | 0.056317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5755 | 9.5884 | 6.1643 | 0.12599 | 0.04603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008785.504 | 14551267.165 | 4.5721 | 5.4407 | 43.5981 | 12199.6539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77133.3552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.222 | 918.2999 | 4368.0504 | 24465.5577 | 18.8393 | 97716.3656 | 27826.0322 | 62278.0252 | -13766.1987 | 4643.8626 | 7500 | 5670.058 | 1568.8552 | 0 | 78208.3182 | 53978.5998 | 119950.353
11206 | 10 | 70 | 40 | 29154.757 | 1.1124 | 16.1118 | 0.74376 | 105995.9386 | 0.052192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.34 | 8.6355 | 6.3223 | 0.095905 | 0.05223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1448369.1309 | 18058614.7159 | 4.9478 | 4.3102 | 47.077 | 16715.3061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77227.7222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.971 | 825.9943 | 5086.7841 | 15644.0795 | 10.6263 | 102944.8486 | 27021.355 | 42363.3278 | -13424.7959 | 4513.0816 | 7500 | 4666.8161 | 1730.0432 | 0 | 74521.8513 | 74549.2026 | 74342.4764
11207 | 10 | 70 | 40 | 34720.1153 | 1.0971 | 30.3402 | 0.76875 | 100564.2504 | 0.04786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4441 | 10.0237 | 5.7331 | 0.054395 | 0.062655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798681.0436 | 19731233.3164 | 4.3659 | 4.9456 | 38.8175 | 16073.9014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77227.255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3948 | 931.4532 | 4563.4575 | 18790.3906 | 19.7325 | 97906.5475 | 31859.4493 | 81920.3193 | -11693.8928 | 5065.074 | 7500 | 2351.6995 | 2329.182 | 0 | 103668.6124 | 51178.7768 | 171821.667
11208 | 10 | 70 | 40 | 38401.9996 | 1.1278 | 22.7045 | 0.73979 | 95524.5434 | 0.039488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6992 | 10.5885 | 6.0897 | 0.15743 | 0.053987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831872.95 | 15233310.1457 | 5.3991 | 4.351 | 33.3069 | 15547.1852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75391.8161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0075 | 772.7979 | 4176.5171 | 20429.1351 | 15.0077 | 93436.7856 | 35945.7289 | 58027.5854 | -9186.1341 | 5466.5195 | 7500 | 6711.2709 | 2166.0334 | 0 | 75061.3326 | 55389.2017 | 126303.1351
11209 | 10 | 70 | 40 | 32889.6004 | 1.0328 | 26.2156 | 0.74223 | 112115.8363 | 0.039219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3291 | 9.786 | 5.2145 | 0.13654 | 0.043329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012685.1772 | 16277617.853 | 4.6115 | 5.411 | 40.6549 | 14901.9803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62074.5942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.1734 | 933.2212 | 6172.3829 | 18451.9274 | 17.3049 | 109681.9422 | 28875.346 | 55312.6471 | -10709.1338 | 4597.502 | 7500 | 6751.3679 | 1462.0576 | 0 | 90059.5415 | 58344.9445 | 125504.3836
11210 | 10 | 70 | 40 | 31834.2864 | 1.3533 | 23.1762 | 0.6987 | 97373.5462 | 0.04549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8397 | 10.5145 | 4.995 | 0.098675 | 0.053404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 566652.9124 | 16975689.2045 | 5.2305 | 4.4051 | 42.722 | 14076.2761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75884.7428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.8833 | 887.3158 | 4244.4594 | 14927.4458 | 15.6758 | 94926.0271 | 33813.6812 | 56916.3655 | -10769.0841 | 5274.063 | 7500 | 4077.6045 | 2067.1975 | 0 | 74280.5384 | 37780.9041 | 135379.4619
11211 | 10 | 70 | 40 | 39002.9739 | 0.87449 | 26.8152 | 0.81889 | 99111.1823 | 0.035877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8053 | 9.0089 | 5.5714 | 0.078312 | 0.048645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065901.8698 | 20323192.1686 | 5.496 | 4.3021 | 45.458 | 12899.0141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67108.1996 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.8257 | 834.0061 | 4910.3123 | 23909.0523 | 16.9574 | 97141.1485 | 30187.8432 | 66153.4653 | -8668.1485 | 4649.9278 | 7500 | 3720.9281 | 1660.1443 | 0 | 83732.997 | 56162.8839 | 132774.2733
11212 | 10 | 70 | 40 | 37368.4153 | 0.89095 | 26.158 | 0.70982 | 94469.1053 | 0.060311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5481 | 10.525 | 5.7738 | 0.10906 | 0.060429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 564587.5347 | 10679594.0552 | 4.5774 | 5.0278 | 39.3719 | 14236.0742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71431.021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.4237 | 975.4169 | 6065.1816 | 22697.1225 | 17.5829 | 91333.9002 | 29342.5856 | 61252.4577 | -13794.9027 | 4852.2707 | 7500 | 5688.7764 | 2152.0487 | 0 | 56196.5057 | 38865.5202 | 114324.2219
11213 | 10 | 70 | 40 | 38113.2873 | 0.86792 | 24.618 | 0.75909 | 91880.7948 | 0.054546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4266 | 11.4447 | 5.7297 | 0.097936 | 0.045413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076658.6745 | 13592618.012 | 5.3058 | 5.2005 | 49.8732 | 8348.3641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71654.4555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.4501 | 991.8865 | 4293.0025 | 23449.8127 | 16.0977 | 89118.524 | 29326.9493 | 61051.5521 | -12153.9919 | 4748.5157 | 7500 | 4269.5382 | 1582.7212 | 0 | 64420.019 | 50239.718 | 110505.5856
11214 | 10 | 70 | 40 | 33928.3443 | 1.0674 | 24.1552 | 0.80057 | 91065.039 | 0.029577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5101 | 9.3595 | 5.9311 | 0.08024 | 0.045116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003124.7511 | 17335316.2555 | 4.6824 | 5.3111 | 46.189 | 14266.5759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80093.7477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.984 | 1048.8831 | 4310.7409 | 18669.9383 | 15.4327 | 89570.1452 | 30516.8121 | 69861.9081 | -6577.5327 | 4565.2742 | 7500 | 3639.0326 | 1511.6816 | 0 | 88347.5214 | 54677.48 | 144687.2173
11215 | 10 | 70 | 40 | 33696.1515 | 1.3921 | 35.027 | 0.75615 | 100101.0845 | 0.063342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9663 | 8.7006 | 4.4765 | 0.095247 | 0.040263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921458.7042 | 26104916.8937 | 4.5874 | 5.1868 | 32.2185 | 13946.5019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75655.0495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.5683 | 1029.3833 | 5541.7595 | 15461.0521 | 22.9419 | 96614.9455 | 36470.199 | 91430.0548 | -15339.0118 | 5919.0375 | 7500 | 4335.1949 | 1749.1454 | 0 | 158265.8995 | 58956.9298 | 231373.5894
11216 | 10 | 70 | 40 | 34025.1673 | 1.3183 | 28.6504 | 0.70918 | 101021.2238 | 0.068116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1092 | 10.0635 | 4.1982 | 0.066804 | 0.040058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1424128.7939 | 17455913.9768 | 5.6136 | 4.3778 | 36.4546 | 15368.927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61909.7922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9395 | 1096.2765 | 5617.3057 | 16270.4101 | 19.2652 | 97242.8773 | 35509.5144 | 58103.4718 | -16624.7244 | 5867.7707 | 7500 | 2946.2225 | 1725.1391 | 0 | 81637.0513 | 80143.9698 | 96520.4756
11217 | 10 | 70 | 40 | 30838.6619 | 0.90673 | 21.0953 | 0.75878 | 97275.9463 | 0.045108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5853 | 12.7123 | 5.6445 | 0.10937 | 0.068287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287126.7527 | 12280391.455 | 4.933 | 4.2905 | 49.983 | 16319.1821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64744.823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.9792 | 874.4138 | 4273.3149 | 18566.2773 | 13.7966 | 94851.1308 | 24544.7692 | 47255.006 | -10669.1886 | 4004.987 | 7500 | 5128.2016 | 2007.2627 | 0 | 49143.1995 | 66351.427 | 62562.8104
11218 | 10 | 70 | 40 | 36920.9931 | 1.6079 | 31.9484 | 0.82499 | 98215.4723 | 0.049506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3679 | 7.7939 | 4.9908 | 0.081788 | 0.049632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782330.0909 | 13156129.3348 | 5.0631 | 5.4666 | 44.9953 | 17226.6319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68158.8357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.8029 | 993.6975 | 4202.2855 | 15014.2246 | 20.1346 | 95531.8341 | 43813.5369 | 80520.8963 | -11808.0081 | 6700.8858 | 7500 | 2980.8905 | 2440.9625 | 0 | 68935.487 | 49135.7058 | 151948.9452
11219 | 10 | 70 | 40 | 34368.6987 | 1.0292 | 32.8519 | 0.79317 | 99564.229 | 0.018327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7202 | 9.1907 | 4.7264 | 0.14536 | 0.052649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718934.2876 | 16916045.2898 | 4.7222 | 5.2042 | 39.3675 | 15793.4829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67183.1573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6315 | 1027.6111 | 4936.3712 | 19320.6878 | 21.0761 | 98548.3277 | 30096.0217 | 79113.44 | -4469.9656 | 4377.416 | 7500 | 6293.0697 | 1691.4887 | 0 | 91514.7951 | 47157.9433 | 168958.3222
11220 | 10 | 70 | 40 | 34687.6879 | 1.1719 | 20.031 | 0.7641 | 100302.757 | 0.061779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1294 | 12.7871 | 4.675 | 0.076069 | 0.051495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116685.0067 | 12469504.4604 | 4.6427 | 4.4559 | 48.5404 | 17780.8413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72989.7021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.9091 | 1008.0889 | 4757.4536 | 18003.4878 | 13.0616 | 96894.3208 | 33368.4002 | 50869.3536 | -14997.1189 | 5475.2434 | 7500 | 3510.4717 | 2069.3375 | 0 | 52825.5773 | 61754.2837 | 78866.981
11221 | 10 | 70 | 40 | 33131.894 | 0.91323 | 23.0737 | 0.91308 | 87859.2041 | 0.040816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3024 | 7.0793 | 4.4423 | 0.061777 | 0.041517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898637.9192 | 14812175.5405 | 4.8077 | 5.6316 | 41.6945 | 17006.9185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74132.7624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6465 | 968.4638 | 5796.5412 | 19874.5638 | 13.8421 | 85875.144 | 26514.6603 | 68435.8542 | -8729.8642 | 4153.2788 | 7500 | 2579.3819 | 1265.5683 | 0 | 83445.7009 | 55062.229 | 130102.3512
11222 | 10 | 70 | 40 | 39581.5818 | 1.3426 | 27.178 | 0.74825 | 90821.0321 | 0.050077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0215 | 9.7225 | 5.3377 | 0.10584 | 0.04378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063794.9416 | 13157970.3595 | 4.6749 | 4.7798 | 42.6325 | 14588.1125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71903.0284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.2146 | 763.1717 | 4549.5871 | 18672.4389 | 17.8799 | 88311.2097 | 41818.2858 | 66856.1772 | -11043.2185 | 6381.668 | 7500 | 4697.7719 | 2050.5541 | 0 | 63229.6384 | 59136.0566 | 122354.8205
11223 | 10 | 70 | 40 | 35237.3812 | 1.2122 | 30.9437 | 0.86355 | 107638.7287 | 0.039601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1228 | 13.2323 | 4.9743 | 0.093178 | 0.04682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089734.5495 | 11589465.5975 | 4.7731 | 4.5224 | 43.7461 | 20495.72 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74018.5252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6877 | 840.3366 | 5634.5439 | 17881.0449 | 19.0853 | 105279.5544 | 34712.6726 | 87774.5604 | -10380.367 | 5372.4766 | 7500 | 4410.4224 | 1846.1668 | 0 | 52069.3456 | 65552.3605 | 117752.9169
11224 | 10 | 70 | 40 | 34411.5263 | 1.3401 | 25.8756 | 0.72174 | 101586.7225 | 0.046017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7235 | 9.9276 | 6.2628 | 0.11003 | 0.048495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153500.0354 | 12671692.9153 | 5.0101 | 4.6483 | 30.871 | 16567.6561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78727.855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.9578 | 905.3035 | 4396.4796 | 16256.2037 | 17.2775 | 99004.096 | 36310.6451 | 67691.2889 | -11363.5568 | 5651.0911 | 7500 | 5142.7133 | 2011.3728 | 0 | 70319.8056 | 74388.6996 | 108874.6603
11225 | 10 | 70 | 40 | 35816.4468 | 1.0873 | 33.1528 | 0.63643 | 100392.9699 | 0.034042 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4705 | 11.7025 | 5.7103 | 0.073615 | 0.060007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861636.9189 | 10669693.5127 | 5.2737 | 4.3532 | 42.8115 | 13285.4042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62377.6695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.3926 | 989.6436 | 5852.9349 | 19490.1596 | 23.219 | 98498.53 | 32652.5743 | 61964.5589 | -8335.5358 | 4965.1481 | 7500 | 4064.5587 | 2186.7446 | 0 | 46064.6617 | 49292.4757 | 101770.235
11226 | 10 | 70 | 40 | 39758.4938 | 1.143 | 25.8006 | 0.90243 | 99591.8715 | 0.049094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0077 | 8.7566 | 5.1128 | 0.11154 | 0.054511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969095.1001 | 13673028.6456 | 4.6936 | 5.5969 | 38.4659 | 17220.2078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74695.8622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.1278 | 903.7511 | 3994.2488 | 20972.4378 | 15.5706 | 96892.9375 | 37572.1121 | 76413.9756 | -11875.3096 | 5854.6598 | 7500 | 4229.3098 | 2342.3172 | 0 | 80154.1326 | 60023.3619 | 142167.8356
11227 | 10 | 70 | 40 | 35459.4488 | 1.0533 | 32.8322 | 0.79704 | 102422.9529 | 0.04215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3023 | 8.0175 | 4.7337 | 0.067875 | 0.045292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021939.4199 | 11315457.6637 | 4.345 | 4.4015 | 47.8387 | 17059.4052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76280.2155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.3758 | 1108.2322 | 4400.3814 | 19666.6286 | 21.0179 | 100035.2885 | 31585.6405 | 90120.2072 | -10505.7237 | 4954.1821 | 7500 | 2851.6056 | 1646.8638 | 0 | 48122.3606 | 57567.2882 | 118707.8479
11228 | 10 | 70 | 40 | 34902.7301 | 0.64228 | 18.0365 | 0.81869 | 95598.8098 | 0.063671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0337 | 9.6366 | 4.9301 | 0.060991 | 0.050245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 601829.9292 | 10672055.2224 | 4.9863 | 4.6189 | 35.2384 | 16420.7792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76033.4337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1537 | 1092.7739 | 3993.3977 | 24364.7576 | 11.4072 | 92252.4898 | 21075.945 | 50404.9058 | -14723.8082 | 3783.4697 | 7500 | 2441.1068 | 1395.2345 | 0 | 54486.9303 | 44321.4938 | 82042.2902
11229 | 10 | 70 | 40 | 32608.1982 | 1.3391 | 19.556 | 0.70904 | 97155.1981 | 0.066265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7856 | 6.4795 | 4.5749 | 0.099915 | 0.050938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1327818.0138 | 16919292.9428 | 4.5381 | 4.2567 | 41.0596 | 13729.2036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83042.4206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.623 | 950.4857 | 4985.2413 | 15412.1377 | 13.1509 | 93618.3685 | 34392.121 | 53189.0762 | -15562.0502 | 5649.7126 | 7500 | 3970.7621 | 2112.1713 | 0 | 74659.217 | 70401.2235 | 95509.7863
11230 | 10 | 70 | 40 | 39291.2319 | 1.0025 | 26.5832 | 0.88317 | 110282.5958 | 0.069835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5671 | 7.6479 | 5.079 | 0.089177 | 0.054819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890747.5063 | 15872789.8569 | 5.3653 | 4.6317 | 31.1079 | 16557.0977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71614.628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.8865 | 1062.725 | 4537.6126 | 22420.9791 | 16.2167 | 106055.7958 | 33740.5056 | 74238.9403 | -18597.9202 | 5748.9469 | 7500 | 3750.1162 | 2313.0281 | 0 | 86468.6821 | 60999.2197 | 134163.0794
11231 | 10 | 70 | 40 | 35216.1906 | 0.955 | 24.8656 | 0.65634 | 102648.8868 | 0.058251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7704 | 11.1695 | 4.87 | 0.124 | 0.035982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017951.4552 | 9684494.257 | 5.484 | 5.2907 | 38.3483 | 17242.3353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78963.6179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.9063 | 762.4767 | 6040.6152 | 20636.7029 | 17.222 | 99356.6503 | 29158.9755 | 60356.3168 | -14485.8407 | 4870.0449 | 7500 | 6055.7445 | 1286.1216 | 0 | 52746.0108 | 62277.4479 | 85209.9255
11232 | 10 | 70 | 40 | 34886.4982 | 1.1354 | 26.6212 | 0.83304 | 106529.3194 | 0.033194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3423 | 9.0982 | 5.4016 | 0.14093 | 0.047787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290334.3409 | 7195359.6642 | 5.4569 | 4.4707 | 31.503 | 12055.2267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73149.5315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0547 | 914.5362 | 4986.0579 | 18479.9145 | 16.702 | 104568.6945 | 32813.1674 | 72558.4561 | -8626.7495 | 5005.0643 | 7500 | 5970.181 | 1755.4344 | 0 | 37531.005 | 75942.0696 | 78564.4891
11233 | 10 | 70 | 40 | 34140.9732 | 1.0841 | 33.966 | 0.75589 | 106561.8832 | 0.048678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3774 | 8.3466 | 4.7696 | 0.081616 | 0.040846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932498.8303 | 17848397.2163 | 5.4299 | 4.6943 | 48.33 | 17706.3321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74161.3756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.3848 | 778.8451 | 4978.2994 | 18612.525 | 22.2502 | 103698.2328 | 31056.8965 | 86885.687 | -12600.0616 | 5011.8469 | 7500 | 3443.7062 | 1502.4974 | 0 | 77710.2377 | 54498.5493 | 146012.2609
11234 | 10 | 70 | 40 | 32237.6728 | 1.2669 | 29.1189 | 0.72779 | 106546.954 | 0.074321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5769 | 8.757 | 4.8598 | 0.084436 | 0.050104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972927.5908 | 9730264.3563 | 4.7131 | 4.3569 | 49.8933 | 15239.6791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80750.79 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8417 | 1007.0096 | 4643.3012 | 15866.1133 | 19.3774 | 102206.4453 | 32743.1191 | 78663.8065 | -19098.2386 | 5644.0386 | 7500 | 3285.1741 | 2075.498 | 0 | 39791.9719 | 53088.314 | 97517.0556
11235 | 10 | 70 | 40 | 31606.452 | 0.96764 | 32.5867 | 0.69798 | 102134.8979 | 0.051534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9868 | 8.3828 | 5.3113 | 0.10363 | 0.046308 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735840.2016 | 15253482.4564 | 4.5137 | 5.016 | 45.0517 | 16294.847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75457.7138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0966 | 1256.8529 | 4863.3799 | 18390.9003 | 22.0499 | 99231.5 | 26431.1035 | 79508.6228 | -12774.9508 | 4392.4138 | 7500 | 4929.1195 | 1492.8877 | 0 | 74977.9918 | 46289.7545 | 140167.4337
11236 | 10 | 70 | 40 | 37290.4903 | 1.0321 | 32.6044 | 0.65616 | 105211.6073 | 0.05565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.761 | 9.5912 | 4.0382 | 0.068518 | 0.058961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125405.8623 | 12425434.4096 | 5.3318 | 5.4558 | 38.2213 | 18034.1435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77747.2663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.3233 | 1170.8085 | 4815.4846 | 20929.8428 | 22.5841 | 101985.5203 | 32721.2949 | 77904.3922 | -14194.7826 | 5337.3851 | 7500 | 2931.5982 | 2309.6893 | 0 | 70059.038 | 67912.2111 | 116656.4039
11237 | 10 | 70 | 40 | 35382.4679 | 1.4312 | 23.0179 | 0.75913 | 104160.2613 | 0.05459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9942 | 9.979 | 4.9918 | 0.088902 | 0.046542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035898.8723 | 18197947.9102 | 5.029 | 4.4716 | 44.6845 | 16031.8374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73053.1006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8601 | 1013.4545 | 4909.6697 | 15884.1192 | 15.0511 | 101026.3484 | 38996.6974 | 58199.9826 | -13789.2168 | 6167.2913 | 7500 | 4106.1306 | 2106.7188 | 0 | 79468.8323 | 58423.9459 | 124332.4904
11238 | 10 | 70 | 40 | 32557.9764 | 1.134 | 25.0248 | 0.763 | 106780.6886 | 0.044717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5601 | 11.9399 | 4.9018 | 0.10777 | 0.036676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198035.0567 | 14420672.614 | 5.0386 | 5.0494 | 35.6523 | 15448.1183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69862.4931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.0609 | 789.5424 | 5588.4875 | 17260.3935 | 16.328 | 104141.7406 | 30595.1658 | 60758.2799 | -11611.3713 | 4887.7047 | 7500 | 5014.6023 | 1315.6629 | 0 | 79339.9982 | 70622.9774 | 107177.0651
11239 | 10 | 70 | 40 | 33707.2955 | 1.3599 | 30.4673 | 0.63168 | 96922.2818 | 0.04748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4356 | 8.6136 | 4.5848 | 0.11646 | 0.06061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839251.1885 | 16214979.4717 | 5.4916 | 5.3552 | 44.2829 | 15971.634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74758.3748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.6707 | 873.2981 | 5878.2622 | 15747.9834 | 21.395 | 94380.9262 | 35918.6242 | 67823.0585 | -11181.9648 | 5586.432 | 7500 | 5493.4209 | 2485.11 | 0 | 82951.7921 | 50466.298 | 146110.1748
11240 | 10 | 70 | 40 | 38981.0978 | 0.85655 | 22.7801 | 0.74258 | 92784.7642 | 0.040803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4239 | 10.3064 | 4.3915 | 0.10394 | 0.072451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043542.1762 | 15186221.7202 | 4.9834 | 5.2128 | 47.5407 | 16674.1969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68900.1025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6854 | 899.0213 | 5724.6352 | 24136.7981 | 15.0342 | 90690.1243 | 29688.5995 | 53369.3888 | -9216.4155 | 4615.861 | 7500 | 4880.2202 | 2454.4739 | 0 | 74397.8149 | 58156.316 | 109533.6268
11241 | 10 | 70 | 40 | 36097.4884 | 1.3197 | 22.8117 | 0.78962 | 103909.0668 | 0.044368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3353 | 8.7439 | 3.7144 | 0.067218 | 0.056853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069530.768 | 20669676.6384 | 4.9711 | 4.3488 | 39.2253 | 14655.2924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77363.8398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.2749 | 1266.8127 | 5298.7224 | 17248.3206 | 14.6639 | 101360.8892 | 37698.3357 | 63034.6184 | -11211.9817 | 5830.7766 | 7500 | 2628.0386 | 2432.9852 | 0 | 94089.3604 | 61404.4757 | 140597.6576
11242 | 10 | 70 | 40 | 33260.6615 | 1.1494 | 22.459 | 0.84635 | 101157.6255 | 0.052596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5322 | 12.7712 | 4.1393 | 0.10447 | 0.054265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187218.1455 | 9711889.9363 | 5.6989 | 4.3458 | 33.7566 | 14820.6141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78098.7552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.4401 | 797.3782 | 6451.2062 | 17481.5606 | 13.986 | 98223.587 | 31558.2018 | 66172.9556 | -12909.7694 | 5099.3305 | 7500 | 4898.3008 | 2030.9187 | 0 | 47009.411 | 71237.3385 | 80122.0105
11243 | 10 | 70 | 40 | 26718.5399 | 0.88642 | 29.7691 | 0.68728 | 103460.375 | 0.051991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4127 | 7.8537 | 4.4558 | 0.12357 | 0.051407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874921.1082 | 18284953.6463 | 4.5234 | 4.8365 | 39.7251 | 10742.1204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71972.3962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.4263 | 1389.421 | 4705.0066 | 16269.6901 | 20.2643 | 100493.5694 | 20897.6995 | 68408.555 | -13053.9448 | 3655.7661 | 7500 | 5477.3457 | 1379.3209 | 0 | 92522.3812 | 48730.2965 | 138056.8271
11244 | 10 | 70 | 40 | 37930.7078 | 1.3216 | 23.959 | 0.85944 | 101045.406 | 0.038473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7168 | 9.1127 | 5.168 | 0.10296 | 0.053342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 616585.2166 | 11828510.1637 | 4.7553 | 5.0514 | 37.3157 | 12201.5239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73573.83 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.8994 | 938.5312 | 4188.2018 | 18104.8281 | 14.8113 | 98893.1644 | 39651.7595 | 67303.1446 | -9469.8628 | 5989.038 | 7500 | 4168.794 | 2344.7002 | 0 | 64006.4588 | 39887.1588 | 141606.8736
11245 | 10 | 70 | 40 | 36577.5007 | 1.2221 | 15.6004 | 0.69809 | 103771.451 | 0.05824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.929 | 11.5346 | 4.1374 | 0.091701 | 0.053093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171830.2649 | 21740418.863 | 5.4607 | 4.3094 | 48.9698 | 16631.1406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75854.9857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.8409 | 1177.054 | 4848.2751 | 18458.0876 | 10.5553 | 100443.8328 | 36238.8262 | 38268.9209 | -14641.5201 | 5844.316 | 7500 | 4415.0979 | 2277.3904 | 0 | 86786.9529 | 62594.901 | 104095.0832
11246 | 10 | 70 | 40 | 34682.3941 | 1.3525 | 26.3969 | 0.78466 | 100608.1449 | 0.057655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0871 | 5.8852 | 5.1976 | 0.086287 | 0.043421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024099.3961 | 19491617.3944 | 4.9963 | 4.4382 | 32.1516 | 16877.4293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75896.5476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2815 | 914.8596 | 4820.9672 | 16270.8109 | 17.0157 | 97413.8625 | 36823.1663 | 71199.9253 | -14054.8427 | 5887.5984 | 7500 | 3557.5815 | 1876.3063 | 0 | 101112.0465 | 66963.8873 | 146937.8943
11247 | 10 | 70 | 40 | 35830.7348 | 1.4449 | 12.7317 | 0.75227 | 96267.4764 | 0.044399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.892 | 10.364 | 5.44 | 0.073269 | 0.052539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154084.8337 | 10621721.543 | 4.3073 | 5.1958 | 38.1914 | 10833.6261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65766.0069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.9028 | 835.9787 | 4941.1051 | 15962.4996 | 8.3571 | 93905.0665 | 39736.4704 | 28770.0804 | -10394.6037 | 6057.8508 | 7500 | 3395.3384 | 2335.9403 | 0 | 59033.7342 | 62004.3414 | 74430.4695
11248 | 10 | 70 | 40 | 39639.7595 | 1.2381 | 25.4152 | 0.72801 | 96982.3655 | 0.033649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1657 | 8.5235 | 4.3276 | 0.1129 | 0.052034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980867.9396 | 17882577.3929 | 4.6184 | 4.6358 | 41.8188 | 12812.2272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67245.9818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.0144 | 906.235 | 5997.8119 | 19825.0646 | 16.9107 | 95173.2301 | 39629.3898 | 57189.659 | -7960.1954 | 5892.4937 | 7500 | 4850.492 | 2250.3476 | 0 | 84472.9695 | 54287.2101 | 139537.9463
11249 | 10 | 70 | 40 | 32994.1175 | 1.1347 | 30.0132 | 0.77718 | 100842.7861 | 0.054785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5865 | 10.7564 | 4.1248 | 0.13058 | 0.052054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088687.0015 | 10204100.709 | 5.3778 | 5.5819 | 47.8921 | 15413.0953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88878.3366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.0557 | 1180.3542 | 5247.3552 | 17485.2913 | 19.4279 | 97798.0238 | 31017.6525 | 94079.7188 | -13396.9545 | 5055.8529 | 7500 | 6124.3961 | 1931.5881 | 0 | 52452.6201 | 58544.8785 | 126219.9955
11250 | 10 | 70 | 40 | 33170.6173 | 1.058 | 23.7856 | 0.76704 | 93290.7905 | 0.054178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2829 | 9.2735 | 6.4544 | 0.07206 | 0.051433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255651.3746 | 22310713.5098 | 4.8639 | 4.5304 | 48.0702 | 11930.903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76303.3593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.8888 | 892.1871 | 5552.7117 | 18349.2624 | 15.4844 | 90504.7855 | 29642.7097 | 63341.0425 | -12258.422 | 4798.0056 | 7500 | 3817.3434 | 1811.2079 | 0 | 95787.7587 | 61593.9277 | 132845.7181
11251 | 10 | 70 | 40 | 31874.8972 | 0.87591 | 17.5369 | 0.70766 | 95994.9925 | 0.042543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7598 | 8.0919 | 4.775 | 0.097662 | 0.045993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850984.1891 | 11106658.6438 | 4.9328 | 5.5037 | 37.1677 | 14510.4008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77317.5899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0973 | 819.8418 | 4564.7277 | 19524.0479 | 11.8022 | 93736.5433 | 24701.6987 | 44339.1461 | -9937.1766 | 3981.0339 | 7500 | 3718.5188 | 1343.862 | 0 | 64857.2283 | 52804.2908 | 87700.0204
11252 | 10 | 70 | 40 | 30725.5857 | 1.4214 | 28.2674 | 0.76891 | 116621.2472 | 0.055218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7594 | 7.87 | 5.7507 | 0.090345 | 0.050106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929244.9498 | 12198766.4895 | 5.0015 | 5.1211 | 30.9 | 16290.2312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80585.4852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.9929 | 786.2194 | 3195.4871 | 13868.7752 | 18.3828 | 113072.6526 | 33713.621 | 79655.3843 | -15613.8162 | 5560.4729 | 7500 | 2915.5252 | 2044.8588 | 0 | 74050.0474 | 62843.3372 | 126982.7562
11253 | 10 | 70 | 40 | 35214.6574 | 1.2095 | 14.7584 | 0.78559 | 95668.1014 | 0.045268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0815 | 10.3601 | 5.2324 | 0.11966 | 0.044297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936442.0868 | 19075580.6181 | 4.5198 | 5.1128 | 43.8849 | 15317.7615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83468.3871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.3425 | 826.489 | 6017.4089 | 17896.1137 | 9.5085 | 93274.9934 | 34637.0874 | 43820.2116 | -10529.675 | 5371.4251 | 7500 | 5924.2284 | 1746.3412 | 0 | 96641.5004 | 53976.4246 | 131134.6945
11254 | 10 | 70 | 40 | 37133.9146 | 1.3407 | 31.6557 | 0.97783 | 99790.903 | 0.06028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.509 | 11.8663 | 4.831 | 0.10424 | 0.060447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1294525.5383 | 20150078.7305 | 5.0766 | 5.7235 | 40.7592 | 14688.991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75584.7255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.8884 | 1180.2133 | 4675.0515 | 17535.5526 | 18.3147 | 96480.7523 | 39196.7241 | 100837.2397 | -14564.6629 | 6242.5697 | 7500 | 4595.4707 | 2769.4988 | 0 | 115640.1917 | 70149.1817 | 192067.8501
11255 | 10 | 70 | 40 | 35175.4373 | 0.95636 | 26.5834 | 0.718 | 109640.9131 | 0.049838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5709 | 14.906 | 4.6152 | 0.11222 | 0.042335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952861.8662 | 12081527.0408 | 5.5193 | 5.7126 | 38.1389 | 15348.5659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75496.3232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.3317 | 737.9663 | 5239.326 | 20597.1625 | 17.7873 | 106625.281 | 29156.5496 | 66407.2292 | -13268.7814 | 4794.3396 | 7500 | 4601.2461 | 1489.6716 | 0 | 70752.4773 | 57628.6643 | 113804.0678
11256 | 10 | 70 | 40 | 33811.5557 | 1.2803 | 27.2572 | 0.72593 | 100424.8506 | 0.068571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.513 | 11.701 | 4.4241 | 0.1089 | 0.040288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936178.5562 | 13760438.7767 | 5.2851 | 5.0639 | 41.8575 | 13383.9842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75119.4652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.1322 | 969.473 | 6160.5556 | 16516.2662 | 18.1574 | 96644.2056 | 34590.579 | 68357.4776 | -16634.8382 | 5743.1922 | 7500 | 5483.5672 | 1698.2042 | 0 | 69155.8092 | 52950.7901 | 122943.2012
11257 | 10 | 70 | 40 | 31277.8223 | 0.92267 | 18.3134 | 0.79576 | 97396.3668 | 0.066866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6033 | 10.4928 | 4.2015 | 0.11734 | 0.043855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884331.2052 | 9137004.3778 | 5.0566 | 5.4584 | 47.9073 | 15500.156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78308.8564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.5591 | 1204.0976 | 4814.8017 | 18663.4295 | 11.7319 | 93819.2148 | 25228.7856 | 51538.7316 | -15739.4688 | 4412.196 | 7500 | 5231.5799 | 1420.1478 | 0 | 46441.8174 | 50530.6955 | 75503.0939
11258 | 10 | 70 | 40 | 35371.9102 | 0.94429 | 26.4977 | 0.64792 | 101355.1091 | 0.042327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0272 | 11.6153 | 5.6351 | 0.093603 | 0.061709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1405170.4622 | 15780922.3964 | 5.5624 | 5.635 | 40.1116 | 16026.6359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70258.5134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.4709 | 974.6753 | 5806.3232 | 20852.6288 | 18.4391 | 98982.5225 | 29038.5627 | 56618.4186 | -10439.381 | 4603.034 | 7500 | 5265.7027 | 2084.7492 | 0 | 88740.3337 | 76729.2847 | 106682.1352
11259 | 10 | 70 | 40 | 42585.6856 | 1.019 | 25.2701 | 0.7951 | 99293.7124 | 0.080969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5242 | 10.1969 | 4.1489 | 0.11113 | 0.053832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891530.6477 | 13476713.6052 | 4.7878 | 4.6668 | 33.4507 | 11134.0938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77967.4765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.5295 | 1257.6013 | 4515.3593 | 24077.191 | 16.1944 | 94894.99 | 37016.9893 | 70760.3632 | -19354.3787 | 6242.2167 | 7500 | 4666.638 | 2466.2711 | 0 | 72012.4355 | 53725.5973 | 127584.9377
11260 | 10 | 70 | 40 | 36161.5804 | 1.1984 | 18.5272 | 0.71174 | 106391.4555 | 0.052394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3828 | 8.6146 | 4.4579 | 0.10967 | 0.047267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901905.7192 | 11265757.3991 | 4.38 | 5.6855 | 34.3473 | 10562.4319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67176.5353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8204 | 1002.5283 | 5218.1789 | 18492.0077 | 12.4403 | 103317.2725 | 35339.1455 | 40889.8175 | -13526.4053 | 5652.6734 | 7500 | 4246.501 | 1960.9745 | 0 | 72030.9357 | 52992.1592 | 101101.483
11261 | 10 | 70 | 40 | 37592.5952 | 1.1691 | 32.467 | 0.78563 | 95814.6834 | 0.061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0162 | 8.9818 | 4.7718 | 0.07349 | 0.057366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 618069.6148 | 15949035.1216 | 5.573 | 5.2244 | 48.3096 | 14946.6861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69769.6928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.3552 | 1036.9097 | 3023.6413 | 19542.2972 | 20.9173 | 92599.0704 | 36100.5961 | 80581.8917 | -14148.6974 | 5794.9608 | 7500 | 2661.2015 | 2439.8754 | 0 | 76383.5745 | 39337.5776 | 157975.825
11262 | 10 | 70 | 40 | 30732.6264 | 1.0458 | 26.8197 | 0.74782 | 102685.6819 | 0.055019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3716 | 9.9605 | 5.3087 | 0.13537 | 0.060456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950957.4493 | 12653444.8865 | 5.3849 | 5.1459 | 47.857 | 10523.2166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57686.8842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.5809 | 997.2893 | 5664.4294 | 17117.3048 | 17.6484 | 99572.2341 | 27230.6433 | 52906.32 | -13699.1701 | 4558.5897 | 7500 | 6555.6316 | 2022.6926 | 0 | 60347.0724 | 48210.946 | 99210.8335
11263 | 10 | 70 | 40 | 34939.0118 | 0.95043 | 33.1076 | 0.7944 | 107951.0577 | 0.050881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5213 | 9.5092 | 5.176 | 0.1421 | 0.038424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267942.099 | 10292952.4847 | 5.2141 | 4.4839 | 37.942 | 17091.7601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85653.9446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.1774 | 914.1347 | 6292.9814 | 20526.6837 | 21.2255 | 104920.6209 | 28824.6563 | 101775.1755 | -13333.9219 | 4753.1534 | 7500 | 7110.9665 | 1340.4272 | 0 | 48730.9837 | 73510.3048 | 113191.1358
11264 | 10 | 70 | 40 | 34870.684 | 1.2456 | 27.2694 | 0.78083 | 97353.5243 | 0.051677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4304 | 11.2013 | 4.2294 | 0.081769 | 0.06291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783649.6037 | 14392200.1853 | 4.5746 | 4.2615 | 39.3977 | 14831.9312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59595.7227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.0225 | 1052.9618 | 4999.7878 | 17367.4335 | 17.6159 | 94578.4575 | 35006.501 | 57530.9903 | -12210.2941 | 5525.8415 | 7500 | 3486.0072 | 2551.3984 | 0 | 64886.5588 | 49005.8473 | 115271.1557
11265 | 10 | 70 | 40 | 42845.1814 | 1.544 | 18.1451 | 0.69168 | 108057.7815 | 0.047956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6622 | 11.795 | 5.673 | 0.13191 | 0.038057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143062.9356 | 15943252.0914 | 5.1352 | 4.5191 | 48.237 | 15017.0729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60677.5338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.4435 | 1347.2794 | 4812.1605 | 18057.2473 | 12.3212 | 105196.4225 | 49575.8683 | 35337.5372 | -12589.9797 | 7534.4324 | 7500 | 7117.2275 | 2104.4718 | 0 | 67638.1224 | 60156.3651 | 104061.3148
11266 | 10 | 70 | 40 | 35388.9308 | 1.2444 | 31.1453 | 0.78374 | 99905.292 | 0.068222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3306 | 11.9233 | 5.7931 | 0.10563 | 0.065976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994592.9946 | 15923641.5249 | 5.2623 | 5.2671 | 39.7277 | 15634.584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71414.3356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.9956 | 1255.8876 | 6618.0873 | 17637.0348 | 20.0869 | 96162.9926 | 35503.7921 | 78972.7331 | -16466.1177 | 5857.1683 | 7500 | 6796.7812 | 2836.1999 | 0 | 85318.6889 | 58817.2886 | 147501.957
11267 | 10 | 70 | 40 | 28648.3029 | 1.3022 | 27.4374 | 0.63163 | 97398.3507 | 0.04114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6121 | 9.6452 | 4.4872 | 0.091283 | 0.03687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1393933.6434 | 11671489.1709 | 5.7425 | 4.549 | 39.3948 | 19273.1331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69544.3361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.2257 | 1075.0265 | 4691.0736 | 13823.7119 | 19.2678 | 95181.6201 | 29649.182 | 56815.1202 | -9753.6147 | 4643.7601 | 7500 | 3909.8665 | 1256.6125 | 0 | 54042.1242 | 80063.1259 | 67999.9249
11268 | 10 | 70 | 40 | 36895.776 | 1.0858 | 29.105 | 0.78223 | 96124.4819 | 0.070086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5141 | 8.8627 | 6.2772 | 0.08521 | 0.043609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157024.6245 | 16898904.17 | 5.5187 | 5.636 | 44.4014 | 16824.3769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82224.7759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0793 | 1168.3236 | 4662.9754 | 20095.4295 | 18.7869 | 92427.3326 | 33600.6929 | 84840.0488 | -16267.457 | 5585.5676 | 7500 | 4233.1058 | 1787.7689 | 0 | 90426.5945 | 64318.616 | 147387.7056
11269 | 10 | 70 | 40 | 31159.3684 | 1.3766 | 25.6826 | 0.71539 | 104384.0773 | 0.048247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2688 | 8.8997 | 5.8548 | 0.14791 | 0.054792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841220.6563 | 9491603.5263 | 4.9152 | 4.5283 | 47.5017 | 16518.5346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80149.3795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.9828 | 915.9435 | 5039.1882 | 14421.6894 | 17.2096 | 101603.4467 | 33475.358 | 67910.5737 | -12234.7748 | 5318.7394 | 7500 | 7209.7299 | 2138.9112 | 0 | 40891.4929 | 49970.6449 | 102239.3854
11270 | 10 | 70 | 40 | 31625.3014 | 1.3048 | 31.9544 | 0.71131 | 94791.6775 | 0.043319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.834 | 8.7279 | 3.7953 | 0.13585 | 0.050151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034212.4382 | 19870861.4875 | 4.4537 | 5.4494 | 32.2858 | 10317.389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79167.0645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.331 | 1285.3199 | 5995.7871 | 15237.957 | 21.4613 | 92521.3499 | 32774.6887 | 83070.7718 | -9989.4413 | 5084.2156 | 7500 | 5863.7244 | 1871.3989 | 0 | 126434.35 | 60772.5487 | 191837.1594
11271 | 10 | 70 | 40 | 33080.2763 | 1.1787 | 30.0372 | 0.73365 | 102471.1567 | 0.043588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3439 | 10.1521 | 6.123 | 0.10495 | 0.037018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1375840.7758 | 13708060.7856 | 5.6891 | 5.359 | 30.1638 | 15509.9301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80144.6238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.945 | 1101.7137 | 5055.6616 | 17103.8122 | 19.923 | 100001.8871 | 31952.9284 | 81060.1534 | -10864.7863 | 5026.4625 | 7500 | 5509.3058 | 1365.6371 | 0 | 86305.1519 | 85467.6077 | 122387.2449
11272 | 10 | 70 | 40 | 35170.2659 | 0.83841 | 19.7473 | 0.77354 | 99130.2694 | 0.054831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.211 | 11.2122 | 4.5805 | 0.13241 | 0.046455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1338759.7027 | 13235724.5903 | 5.0808 | 4.7138 | 39.2172 | 14054.1437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81267.3325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3163 | 1164.9993 | 4743.3627 | 21999.3932 | 12.8087 | 96134.7358 | 26341.7454 | 56387.4228 | -13180.348 | 4405.3457 | 7500 | 5676.0656 | 1502.022 | 0 | 64760.2155 | 72577.7065 | 80814.7625
11273 | 10 | 70 | 40 | 35594.1699 | 1.2729 | 29.3377 | 0.66783 | 99030.8956 | 0.051712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7418 | 10.2264 | 4.5315 | 0.073248 | 0.038546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849195.1902 | 12204123.3241 | 5.3569 | 5.6919 | 41.0143 | 14172.647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65757.3939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.9057 | 1100.1126 | 3869.7468 | 17458.7908 | 20.1891 | 96206.1404 | 36270.7582 | 60158.3347 | -12428.923 | 5711.6366 | 7500 | 2864.9618 | 1615.8392 | 0 | 68886.8264 | 50437.3072 | 120142.1267
11274 | 10 | 70 | 40 | 37692.6543 | 0.81518 | 27.6284 | 0.83584 | 96593.4083 | 0.067808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4498 | 12.5055 | 4.2461 | 0.12431 | 0.038907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851281.5845 | 19471072.2919 | 4.7842 | 4.8932 | 42.1131 | 11723.2932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67941.6379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.2579 | 831.4907 | 5701.9096 | 23885.6725 | 17.3067 | 92996.7199 | 27613.9635 | 70127.2804 | -15825.4293 | 4742.5001 | 7500 | 5301.2116 | 1354.2433 | 0 | 95910.1929 | 47591.6303 | 149132.3322
11275 | 10 | 70 | 40 | 35962.2834 | 1.1825 | 34.2817 | 0.9388 | 100021.0663 | 0.058057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0628 | 10.6284 | 5.9612 | 0.091878 | 0.043626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873870.9639 | 7952433.1767 | 4.4407 | 4.6152 | 48.7217 | 18140.1834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84000.2526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7641 | 1076.2905 | 4988.8267 | 18554.8495 | 20.272 | 96823.6621 | 34814.8677 | 117681.3973 | -14068.5782 | 5614.8184 | 7500 | 4806.6716 | 1797.8284 | 0 | 34963.5294 | 52494.5412 | 140615.9934
11276 | 10 | 70 | 40 | 33078.5172 | 1.1741 | 29.737 | 0.77244 | 95030.9096 | 0.062375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7216 | 8.5152 | 4.2005 | 0.063328 | 0.041829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024540.2855 | 21917545.9818 | 4.9577 | 5.6935 | 42.1374 | 13370.6075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62907.0322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 305.2335 | 974.3483 | 5127.6887 | 17147.428 | 19.3003 | 91770.9673 | 31862.1785 | 65653.717 | -14343.7459 | 5229.5561 | 7500 | 2251.2986 | 1605.4671 | 0 | 123509.1344 | 56526.5921 | 166741.0138
11277 | 10 | 70 | 40 | 34458.2963 | 1.0638 | 26.0821 | 0.60853 | 103434.9131 | 0.061363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9597 | 8.597 | 4.7572 | 0.074837 | 0.049402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964035.8518 | 10392530.4134 | 5.2503 | 5.0284 | 47.6727 | 16354.3111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73739.2673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0167 | 1032.9441 | 4585.221 | 19000.0357 | 18.5544 | 99943.2692 | 30916.5213 | 55508.618 | -15363.2332 | 5163.849 | 7500 | 3149.9332 | 1872.3229 | 0 | 48793.7343 | 54627.4824 | 82914.2632
11278 | 10 | 70 | 40 | 35808.9318 | 1.2966 | 17.8798 | 0.7761 | 88579.17 | 0.051972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5198 | 7.832 | 4.698 | 0.13187 | 0.04132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1409832.8802 | 20237617.0423 | 5.3753 | 5.7086 | 43.4107 | 12445.6272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71821.5377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.6021 | 1010.6458 | 5756.4628 | 17332.7095 | 11.5809 | 86040.0057 | 36952.4444 | 45240.0281 | -11172.3227 | 5726.6928 | 7500 | 6183.6601 | 1736.6976 | 0 | 111255.7071 | 70957.7195 | 132465.188
11279 | 10 | 70 | 40 | 34202.047 | 1.0774 | 20.7108 | 0.64212 | 93161.5256 | 0.045159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1951 | 7.9062 | 5.6999 | 0.074399 | 0.056501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245316.31 | 15857196.5372 | 5.4097 | 5.2538 | 32.9703 | 18324.207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60835.0896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.8031 | 858.364 | 4851.3249 | 18715.9377 | 14.459 | 90836.6604 | 30972.2186 | 38032.9814 | -10229.4071 | 4853.4906 | 7500 | 3239.9465 | 2012.6598 | 0 | 93656.4331 | 78325.7102 | 91712.6127
11280 | 10 | 70 | 40 | 37880.8733 | 1.379 | 24.1222 | 0.84057 | 101441.6304 | 0.047835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5435 | 11.988 | 4.517 | 0.077667 | 0.051023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973730.4853 | 14907417.8464 | 4.5659 | 4.6632 | 35.5665 | 15558.228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67989.2925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2462 | 1077.3298 | 6109.3908 | 17509.8174 | 15.0705 | 98762.1445 | 40742.1118 | 61542.1699 | -11789.7379 | 6281.2726 | 7500 | 3871.1675 | 2352.2039 | 0 | 77345.7077 | 60463.8346 | 127381.0608
11281 | 10 | 70 | 40 | 33052.3198 | 1.1451 | 29.8571 | 0.62898 | 102390.1596 | 0.060492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0135 | 8.1613 | 4.546 | 0.082844 | 0.069063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996412.1093 | 16701143.1226 | 4.7674 | 5.3419 | 40.7698 | 20140.6946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69928.1445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9526 | 706.284 | 6498.7087 | 17413.5913 | 20.9982 | 98982.0367 | 31277.4571 | 61948.6885 | -14995.7407 | 5190.267 | 7500 | 3681.8291 | 2630.8827 | 0 | 90761.5446 | 62823.3658 | 125171.5625
11282 | 10 | 70 | 40 | 35800.5678 | 0.71571 | 22.6042 | 0.81103 | 98290.1383 | 0.043216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1228 | 9.2011 | 3.8549 | 0.062536 | 0.053253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853812.9135 | 13249338.9283 | 5.407 | 4.463 | 41.6786 | 17482.1351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75722.7305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.3431 | 683.9495 | 4676.4484 | 23985.3634 | 14.3575 | 95941.5871 | 23630.4088 | 62446.3626 | -10333.6251 | 3859.6234 | 7500 | 1938.2586 | 1508.5301 | 0 | 59112.9301 | 53646.2059 | 96016.2827
11283 | 10 | 70 | 40 | 32044.3077 | 1.186 | 20.8948 | 0.88242 | 101709.9982 | 0.053902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5086 | 7.6676 | 3.783 | 0.093829 | 0.044168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215947.1504 | 10756165.2353 | 5.5361 | 5.4009 | 43.6577 | 16525.2426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84057.8613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.79 | 987.493 | 4558.7356 | 16500.682 | 12.752 | 98687.7609 | 31087.2514 | 68446.865 | -13297.8441 | 5059.1977 | 7500 | 3328.7338 | 1640.0344 | 0 | 55771.0855 | 66850.1542 | 92685.1693
11284 | 10 | 70 | 40 | 35597.9282 | 1.0319 | 21.6025 | 0.69205 | 101136.9252 | 0.048545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8266 | 10.2792 | 5.6967 | 0.087372 | 0.044262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676841.7144 | 13464479.6352 | 4.2779 | 4.718 | 35.7415 | 15994.4497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83017.3836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.3354 | 1073.9096 | 5552.8496 | 19982.2562 | 14.666 | 98426.3629 | 31231.3438 | 57585.6279 | -11926.4744 | 4993.8988 | 7500 | 4513.1799 | 1622.3006 | 0 | 71031.0368 | 47122.1299 | 119428.7836
11285 | 10 | 70 | 40 | 32590.9962 | 0.70938 | 28.4752 | 0.84722 | 99540.1999 | 0.058534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6788 | 10.8353 | 4.5335 | 0.11452 | 0.060741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 600088.8268 | 14329587.3798 | 5.0049 | 4.4698 | 33.7114 | 14071.4011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56516.1425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.1387 | 936.8307 | 3409.1755 | 21912.5147 | 17.7239 | 96332.4497 | 21356.963 | 60762.3324 | -14114.1009 | 3783.9981 | 7500 | 4084.5176 | 1686.931 | 0 | 72743.9538 | 42609.9357 | 115194.6593
11286 | 10 | 70 | 40 | 31778.7107 | 1.0033 | 19.3741 | 0.75763 | 99746.8642 | 0.046041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.828 | 11.2854 | 4.7396 | 0.17102 | 0.053715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076399.6191 | 20350105.2018 | 5.4099 | 4.8966 | 46.2496 | 13852.3241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75386.6246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.1269 | 1061.4457 | 6324.3741 | 18126.1182 | 12.6791 | 97209.6728 | 27305.185 | 50471.0747 | -11163.6423 | 4411.7161 | 7500 | 9107.4261 | 1739.2663 | 0 | 94086.3448 | 57188.4935 | 126268.8771
11287 | 10 | 70 | 40 | 31965.2252 | 1.1483 | 15.093 | 0.79833 | 100709.318 | 0.054094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.5227 | 9.6511 | 5.0312 | 0.090654 | 0.049725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937330.8251 | 13592778.9938 | 5.0501 | 5.4866 | 40.7246 | 18842.1408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71685.2324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.4214 | 1002.2998 | 5047.2442 | 16811.5755 | 9.655 | 97706.3679 | 30307.2994 | 38982.82 | -13212.9803 | 4947.6734 | 7500 | 3794.7416 | 1805.6685 | 0 | 75125.92 | 59016.9565 | 90234.1861
11288 | 10 | 70 | 40 | 29735.2249 | 1.1533 | 19.2222 | 0.83057 | 98506.7029 | 0.038006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.972 | 9.784 | 4.2651 | 0.1079 | 0.050326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 575409.9985 | 15757867.8073 | 4.4628 | 4.4914 | 32.8344 | 19334.3935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68707.6908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.3161 | 836.4471 | 4216.5744 | 15594.956 | 12.0765 | 96433.6929 | 28280.5378 | 49096.2729 | -9121.244 | 4418.1185 | 7500 | 3778.1945 | 1631.9131 | 0 | 82930.5885 | 47126.46 | 121387.9212
11289 | 10 | 70 | 40 | 32573.5429 | 1.045 | 20.2608 | 0.88639 | 107455.4929 | 0.04197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6879 | 8.4693 | 5.0935 | 0.1451 | 0.056679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864694.5137 | 15773663.9069 | 4.8824 | 5.5988 | 37.8822 | 13911.6832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80279.55 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3763 | 605.535 | 4736.9147 | 18150.9031 | 12.3376 | 104961.0685 | 28845.2796 | 63607.0321 | -10975.4671 | 4609.9 | 7500 | 5634.4019 | 1917.6707 | 0 | 92744.2919 | 52420.1762 | 141462.9329
11290 | 10 | 70 | 40 | 33084.8572 | 0.61366 | 21.5722 | 0.6499 | 99459.3666 | 0.060291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4459 | 9.301 | 4.1065 | 0.1242 | 0.044354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081350.8562 | 21166323.5967 | 5.7048 | 5.5504 | 49.2449 | 11349.8898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67555.048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 353.2261 | 898.7728 | 5537.2846 | 23468.587 | 14.995 | 96159.5841 | 19232.5404 | 44432.6971 | -14519.0433 | 3519.6244 | 7500 | 4539.9594 | 1145.7482 | 0 | 105864.7803 | 53659.3179 | 118056.9885
11291 | 10 | 70 | 40 | 30103.0018 | 1.3492 | 23.0943 | 0.74227 | 97941.3387 | 0.051815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5034 | 10.244 | 5.6384 | 0.10063 | 0.053179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241723.5434 | 9572496.6283 | 4.9921 | 4.6398 | 43.1988 | 15209.309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65130.7038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4668 | 1001.094 | 5764.4196 | 14147.9819 | 15.2442 | 95142.1701 | 31910.0398 | 51128.1302 | -12316.3418 | 5110.5164 | 7500 | 5420.1129 | 1994.6403 | 0 | 44036.5879 | 66868.8358 | 67914.8499
11292 | 10 | 70 | 40 | 36699.8664 | 1.3671 | 24.9312 | 0.64029 | 102178.8573 | 0.042416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5992 | 10.973 | 4.6563 | 0.063817 | 0.050374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876985.8564 | 18173035.8166 | 4.7373 | 5.738 | 30.4069 | 18293.6714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67107.3672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5795 | 1355.5853 | 5158.9937 | 17076.725 | 17.4233 | 99782.0289 | 39246.2828 | 50384.0938 | -10546.0452 | 6000.4418 | 7500 | 3257.5814 | 2218.4775 | 0 | 124698.9942 | 62665.176 | 160094.6504
11293 | 10 | 70 | 40 | 39491.9243 | 1.0549 | 27.7134 | 0.7804 | 92495.0851 | 0.035801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7318 | 10.7893 | 6.4212 | 0.14321 | 0.039399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156388.0484 | 20362741.9362 | 4.4172 | 4.5928 | 41.3554 | 16723.9416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87457.0919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.6963 | 906.3578 | 4661.4416 | 21884.5815 | 17.9071 | 90660.3912 | 35214.6856 | 85763.6843 | -8072.6532 | 5297.955 | 7500 | 6645.9653 | 1531.9761 | 0 | 96469.1783 | 65898.3247 | 164452.4667
11294 | 10 | 70 | 40 | 36153.2183 | 1.1777 | 23.1834 | 0.64369 | 106481.2355 | 0.042264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.9697 | 10.3168 | 5.2857 | 0.10011 | 0.043525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856915.5736 | 5341924.987 | 5.574 | 4.7318 | 39.0835 | 14348.2791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68183.5684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1615 | 665.22 | 4497.3426 | 18703.4262 | 16.171 | 103992.3388 | 34899.5842 | 47813.0848 | -10951.1455 | 5433.2927 | 7500 | 4431.049 | 1735.6619 | 0 | 25897.4447 | 51876.091 | 64882.8807
11295 | 10 | 70 | 40 | 39613.4057 | 1.1207 | 31.0105 | 0.69657 | 106653.6156 | 0.049133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2514 | 11.7463 | 4.1517 | 0.081602 | 0.047257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 597603.4004 | 14779609.1332 | 4.448 | 5.7202 | 34.3764 | 21331.4798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94593.485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.5764 | 742.2732 | 4160.3168 | 21157.6708 | 20.9998 | 103761.0777 | 36911.4697 | 94694.4869 | -12727.1667 | 5817.4043 | 7500 | 2722.8582 | 2017.7281 | 0 | 94790.0976 | 49431.7477 | 182295.1304
11296 | 10 | 70 | 40 | 33360.2723 | 1.3411 | 29.0346 | 0.75358 | 101954.8863 | 0.042054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6309 | 11.766 | 3.3833 | 0.069795 | 0.060539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899255.7309 | 15831720.0392 | 4.9718 | 4.7514 | 43.3921 | 15541.0935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82720.4139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.3034 | 1048.9869 | 5854.8579 | 15749.9982 | 19.0444 | 99583.4851 | 35220.5481 | 82639.6454 | -10434.1655 | 5445.0065 | 7500 | 2938.5016 | 2419.3555 | 0 | 74343.5895 | 52870.6151 | 147201.866
11297 | 10 | 70 | 40 | 38130.8335 | 0.87119 | 28.019 | 0.74989 | 108389.4758 | 0.034948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4403 | 10.2213 | 5.2397 | 0.098307 | 0.045825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929332.4726 | 15584452.0815 | 5.3751 | 4.8195 | 47.0874 | 20209.6503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69800.8 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3167 | 1042.1135 | 6330.9649 | 23417.6747 | 18.4162 | 106290.2279 | 29426.3177 | 67028.2262 | -9236.6908 | 4581.3808 | 7500 | 5205.1419 | 1540.8723 | 0 | 70481.4985 | 57314.4724 | 119212.2743
11298 | 10 | 70 | 40 | 41897.1651 | 0.96371 | 18.5853 | 0.86564 | 104289.4936 | 0.048462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1454 | 7.7315 | 5.4738 | 0.093678 | 0.042547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089853.5569 | 13585907.9529 | 4.5408 | 4.9273 | 38.3205 | 15360.297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71639.9636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6681 | 1004.1545 | 3737.2204 | 24432.3846 | 11.4495 | 101499.1645 | 34929.561 | 51120.9951 | -12277.4483 | 5519.5174 | 7500 | 3538.0201 | 1723.5729 | 0 | 71260.2234 | 63595.2563 | 99719.1854
11299 | 10 | 70 | 40 | 30005.2133 | 1.137 | 17.5629 | 0.79582 | 93095.0782 | 0.033382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1095 | 9.2409 | 5.2546 | 0.0762 | 0.053359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997411.4501 | 17995819.5316 | 4.4643 | 5.3018 | 43.0608 | 13437.2853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76591.2899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.2594 | 1171.6976 | 6121.1362 | 15880.2589 | 11.2508 | 91372.1294 | 28249.9089 | 48345.5051 | -7580.9747 | 4318.5536 | 7500 | 4225.5601 | 1691.2518 | 0 | 95322.831 | 54998.362 | 127074.2738
11300 | 10 | 70 | 40 | 33395.3539 | 1.2656 | 31.9627 | 0.70061 | 97049.7595 | 0.04333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7594 | 9.7361 | 4.7743 | 0.044085 | 0.043567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943904.0225 | 14907897.4496 | 5.27 | 4.7465 | 32.2015 | 15712.8749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69457.1604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.3629 | 1034.8137 | 5131.8473 | 16447.5275 | 21.5958 | 94724.7628 | 33895.6528 | 72005.6428 | -10229.9852 | 5251.8443 | 7500 | 1869.9807 | 1679.3137 | 0 | 81600.064 | 61834.2525 | 131738.2607
11301 | 10 | 70 | 40 | 39073.1416 | 1.2697 | 33.353 | 0.8283 | 102509.1921 | 0.043001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4681 | 10.6689 | 5.6083 | 0.15474 | 0.043198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187281.8504 | 19737068.1119 | 5.6029 | 5.2492 | 46.7211 | 12229.6169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68955.1362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.794 | 865.8807 | 4707.198 | 19199.8229 | 20.981 | 100071.8514 | 39746.6374 | 85311.0227 | -10724.2991 | 6079.6547 | 7500 | 6780.1603 | 1927.5429 | 0 | 96318.2582 | 59804.7674 | 173134.2097
11302 | 10 | 70 | 40 | 29241.3776 | 1.0537 | 21.3651 | 0.76066 | 98552.1736 | 0.056596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6649 | 11.7053 | 5.3011 | 0.11706 | 0.049146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074979.6487 | 13594409.3661 | 4.8551 | 4.3288 | 46.0683 | 15587.4836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76365.5389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.2579 | 1163.9021 | 5587.7792 | 16214.7559 | 13.9584 | 95479.7417 | 26053.2434 | 56561.4542 | -13518.7003 | 4386.9921 | 7500 | 6883.8799 | 1582.4162 | 0 | 57052.6693 | 58946.1785 | 87555.7764
11303 | 10 | 70 | 40 | 33447.183 | 1.262 | 22.5823 | 0.7746 | 95507.8259 | 0.067364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9741 | 10.8677 | 3.7872 | 0.098299 | 0.036523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992859.8956 | 25478105.2995 | 4.7908 | 4.6202 | 39.9746 | 13603.0137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57558.8491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.458 | 1099.5035 | 4615.9693 | 16506.5028 | 14.639 | 91974.4013 | 33881.3604 | 45720.6453 | -15547.0682 | 5579.1936 | 7500 | 3719.447 | 1495.5397 | 0 | 122166.6228 | 56570.7781 | 147944.9624
11304 | 10 | 70 | 40 | 38653.5018 | 0.73775 | 20.3027 | 0.69119 | 106740.1844 | 0.032885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2418 | 10.4744 | 4.3208 | 0.11272 | 0.044018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274680.6374 | 10871129.9151 | 5.2507 | 5.6531 | 35.4151 | 16000.8255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82205.2458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.1473 | 1109.7533 | 3031.225 | 25579.2864 | 13.7901 | 104793.802 | 26148.4309 | 53537.135 | -8564.0823 | 4093.1129 | 7500 | 3559.3686 | 1322.3631 | 0 | 66217.8246 | 74927.3409 | 78886.8119
11305 | 10 | 70 | 40 | 38623.0841 | 1.2785 | 25.405 | 0.74087 | 95745.4345 | 0.036375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6621 | 9.1795 | 6.1763 | 0.075517 | 0.04938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822212.0193 | 20788131.1603 | 4.8807 | 5.4344 | 38.148 | 14862.0545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69471.821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.7059 | 957.263 | 4305.202 | 18885.3644 | 16.7826 | 93816.1171 | 39475.4394 | 59901.347 | -8488.9968 | 5904.2676 | 7500 | 3433.7416 | 2139.8564 | 0 | 118476.2516 | 51340.3167 | 177001.5902
11306 | 10 | 70 | 40 | 36380.8193 | 1.3154 | 30.8567 | 0.74551 | 108819.6073 | 0.072561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5115 | 9.3791 | 5.4938 | 0.12377 | 0.047071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167318.54 | 12248334.9139 | 4.6397 | 4.7653 | 31.825 | 13224.4983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72405.4403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.0197 | 971.6254 | 5161.4247 | 17425.2156 | 20.3311 | 104489.3879 | 37911.2074 | 76211.0433 | -19052.9654 | 6345.3868 | 7500 | 5574.9915 | 2192.1771 | 0 | 69040.6173 | 70666.7149 | 115055.7431
11307 | 10 | 70 | 40 | 32408.0865 | 1.2896 | 27.9355 | 0.79838 | 95168.4981 | 0.044174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2065 | 10.2183 | 4.2415 | 0.11184 | 0.051223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166721.2598 | 11495148.3722 | 4.6875 | 5.6156 | 35.8627 | 17892.1055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69910.3756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4138 | 1030.9964 | 5402.1709 | 15748.1722 | 17.8699 | 92844.7251 | 33319.8285 | 70369.6057 | -10224.6014 | 5173.0548 | 7500 | 5155.1924 | 1944.806 | 0 | 70260.764 | 71447.1265 | 112051.5234
11308 | 10 | 70 | 40 | 37501.5411 | 1.0986 | 22.162 | 0.73597 | 105315.4011 | 0.047066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7426 | 10.4351 | 5.2793 | 0.12072 | 0.058489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120867.1354 | 18806230.0192 | 4.6283 | 5.609 | 34.9408 | 12216.8532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68840.6616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1394 | 903.8815 | 4883.983 | 20278.7329 | 14.6805 | 102577.7499 | 34445.6164 | 51503.3245 | -12045.6651 | 5439.2252 | 7500 | 5023.72 | 2334.9503 | 0 | 116733.4651 | 64431.6465 | 146502.9899
11309 | 10 | 70 | 40 | 38784.0395 | 0.67186 | 27.4586 | 0.84975 | 103019.6413 | 0.053371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6217 | 11.8042 | 4.6772 | 0.066088 | 0.052393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916419.2265 | 14112106.021 | 5.6574 | 5.639 | 46.1085 | 15106.8383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85545.8571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.7194 | 1054.9062 | 5599.3193 | 26629.5861 | 17.067 | 99988.2461 | 24308.9068 | 88895.6688 | -13338.1389 | 4138.1437 | 7500 | 3003.8345 | 1591.2532 | 0 | 73902.6767 | 52054.9652 | 137947.3797
11310 | 10 | 70 | 40 | 38205.4058 | 1.1812 | 22.1697 | 0.7144 | 102028.4865 | 0.045564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9646 | 12.5609 | 5.653 | 0.048399 | 0.05409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932070.776 | 6873677.0243 | 4.3363 | 4.9822 | 40.6474 | 16062.4718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62218.7872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.2497 | 906.064 | 5263.9203 | 19726.6872 | 14.8639 | 99459.834 | 36957.4371 | 45455.7547 | -11302.0708 | 5735.4086 | 7500 | 2447.331 | 2276.9165 | 0 | 35524.8573 | 56051.0122 | 68544.6222
11311 | 10 | 70 | 40 | 38241.0913 | 1.1394 | 34.6087 | 0.68203 | 96715.8601 | 0.045605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6102 | 8.5773 | 4.2103 | 0.12836 | 0.046604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164523.1752 | 17944575.4481 | 4.9086 | 5.0353 | 41.3494 | 14045.5818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89843.8598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.7393 | 853.3069 | 6013.5191 | 20212.4115 | 23.628 | 94278.7831 | 36057.3595 | 98654.9749 | -10723.1391 | 5576.9187 | 7500 | 5552.4813 | 1907.5611 | 0 | 91281.8397 | 63569.572 | 172238.4242
11312 | 10 | 70 | 40 | 35182.3571 | 1.1642 | 16.8447 | 0.73761 | 101294.9739 | 0.058183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6679 | 9.2488 | 4.8218 | 0.1111 | 0.043747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181965.9059 | 21910150.7586 | 4.3436 | 4.9835 | 36.5664 | 14130.3706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73986.206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.4792 | 1147.3398 | 5493.164 | 18338.8121 | 11.148 | 98049.9121 | 33687.0899 | 42147.9793 | -14278.2718 | 5474.1453 | 7500 | 5229.6727 | 1757.6354 | 0 | 119848.5713 | 67799.4812 | 133567.3409
11313 | 10 | 70 | 40 | 32876.5387 | 1.4096 | 26.5272 | 0.79048 | 90172.9149 | 0.05824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9551 | 9.3216 | 4.6133 | 0.12021 | 0.058498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743866.1141 | 13668590.2163 | 4.9309 | 5.3359 | 34.8215 | 15090.2452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71871.9196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.3258 | 989.2181 | 5753.391 | 14938.2853 | 17.0442 | 87281.3883 | 35876.5069 | 68156.4805 | -12722.7169 | 5676.1151 | 7500 | 5281.9167 | 2436.9821 | 0 | 80465.7953 | 49810.52 | 142860.5596
11314 | 10 | 70 | 40 | 36962.2392 | 1.1006 | 22.3221 | 0.67 | 105094.9842 | 0.048401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5954 | 10.167 | 4.7759 | 0.15293 | 0.049002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160356.3393 | 16721362.9513 | 5.5719 | 4.873 | 43.52 | 18657.4434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79008.9826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.7505 | 744.1529 | 4480.7587 | 19965.4766 | 15.3426 | 102286.5988 | 33993.5251 | 55143.9514 | -12356.8959 | 5396.9028 | 7500 | 5683.0739 | 1940.9767 | 0 | 78861.542 | 66756.0405 | 109407.0355
11315 | 10 | 70 | 40 | 37747.9342 | 1.1598 | 21.3167 | 0.72643 | 90666.6286 | 0.05322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6848 | 8.1629 | 3.9178 | 0.15808 | 0.055202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317163.2543 | 16299749.3408 | 4.8032 | 5.3103 | 41.4021 | 13064.1353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76179.3664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.2364 | 1180.5117 | 4863.205 | 19725.4698 | 14.1961 | 88006.1458 | 36044.9289 | 54244.2515 | -11706.1244 | 5636.1031 | 7500 | 6184.0696 | 2283.4633 | 0 | 87311.7432 | 69043.0879 | 118455.3473
11316 | 10 | 70 | 40 | 38657.8025 | 0.50305 | 29.5054 | 0.84533 | 100709.2409 | 0.047149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.4114 | 11.4291 | 4.6065 | 0.081698 | 0.052372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841336.2199 | 13685636.9439 | 5.4023 | 4.4608 | 34.8945 | 12616.399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82380.8902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.237 | 950.8529 | 5268.8151 | 29172.6689 | 18.3846 | 98086.7649 | 18970.2673 | 91614.4495 | -11538.8942 | 3299.3236 | 7500 | 3375.3096 | 1268.1933 | 0 | 67183.263 | 51839.143 | 129832.7692
11317 | 10 | 70 | 40 | 29001.6041 | 0.87168 | 14.3167 | 0.80511 | 95589.4415 | 0.0487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2218 | 9.4116 | 4.4822 | 0.1054 | 0.054388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092807.3183 | 13735417.1899 | 5.3128 | 4.4532 | 37.3059 | 13629.0723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66920.072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.2943 | 925.1823 | 5660.4666 | 17806.1555 | 9.1237 | 93019.4982 | 22390.8971 | 34751.7721 | -11307.7508 | 3751.0693 | 7500 | 4931.6084 | 1497.358 | 0 | 65021.0818 | 62704.8545 | 65831.1815
11318 | 10 | 70 | 40 | 37089.0356 | 1.3873 | 21.1008 | 0.67006 | 97596.9684 | 0.055973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1854 | 9.7919 | 4.5159 | 0.099633 | 0.0479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027361.5828 | 14570211.2891 | 4.3376 | 5.4793 | 39.3764 | 19252.0893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73615.6133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.9418 | 968.0747 | 4410.9582 | 17063.5295 | 14.5027 | 94587.2853 | 40051.0122 | 48572.2706 | -13242.6056 | 6277.0891 | 7500 | 4043.3424 | 2206.7692 | 0 | 83597.5681 | 64066.7468 | 114938.6992
11319 | 10 | 70 | 40 | 32545.4427 | 1.1049 | 39.1654 | 0.646 | 97818.3614 | 0.045584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2332 | 8.8391 | 4.131 | 0.10321 | 0.07059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624908.3806 | 12910974.6929 | 4.3766 | 4.7171 | 43.1846 | 20324.4933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70528.8107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.5603 | 1033.0572 | 4949.7418 | 17536.7022 | 27.2836 | 95354.635 | 30017.4808 | 83801.4231 | -10840.3962 | 4761.2472 | 7500 | 4036.4837 | 2466.7734 | 0 | 61433.4712 | 46326.8301 | 136849.6532
11320 | 10 | 70 | 40 | 37991.5044 | 0.98331 | 30.8113 | 0.70251 | 101122.6174 | 0.044625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9297 | 10.4328 | 6.0715 | 0.10817 | 0.046833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933029.7214 | 10760593.4543 | 4.884 | 5.6625 | 36.0287 | 13140.5899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76161.1959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1553 | 1034.1808 | 5870.9917 | 21913.1366 | 20.7957 | 98628.5639 | 32156.7356 | 76280.1257 | -10973.8352 | 5060.9848 | 7500 | 6107.6644 | 1739.6101 | 0 | 65720.3279 | 55857.8214 | 127733.7918
11321 | 10 | 70 | 40 | 35749.9029 | 1.4354 | 23.9647 | 0.69178 | 101740.1519 | 0.059212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1744 | 9.4514 | 4.6818 | 0.069746 | 0.060365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1403848.3115 | 16045844.4262 | 5.1994 | 5.6332 | 33.2482 | 14003.6518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64699.8439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8841 | 1133.3822 | 4075.015 | 16010.9262 | 16.2721 | 98424.1189 | 39477.9535 | 49771.0319 | -14590.5452 | 6282.4902 | 7500 | 2803.3106 | 2783.4143 | 0 | 101190.1502 | 81309.8328 | 113907.9726
11322 | 10 | 70 | 40 | 34874.1546 | 1.0841 | 31.9665 | 0.76253 | 98635.8278 | 0.056095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2238 | 9.7422 | 5.5062 | 0.085449 | 0.042724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881319.8241 | 15012484.4124 | 4.9244 | 4.6527 | 41.7059 | 16346.6646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72273.7196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.0151 | 792.6623 | 7128.4077 | 19012.3642 | 20.8627 | 95587.6027 | 31723.581 | 80250.6299 | -13412.1905 | 5152.9793 | 7500 | 4999.5149 | 1615.8404 | 0 | 70611.5569 | 53663.4477 | 134778.4641
11323 | 10 | 70 | 40 | 41013.5373 | 1.3025 | 20.7208 | 0.84058 | 105832.2648 | 0.048122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.62 | 7.7557 | 4.3088 | 0.14437 | 0.04045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099947.8745 | 12547828.0982 | 5.3775 | 4.9422 | 39.8524 | 15567.3975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88049.5866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.901 | 785.5706 | 4277.0984 | 19786.5265 | 12.9453 | 103020.2359 | 42454.0216 | 68462.9683 | -12372.9272 | 6550.6383 | 7500 | 5244.4814 | 1944.7409 | 0 | 63060.9016 | 63245.8927 | 119598.9323
11324 | 10 | 70 | 40 | 36089.7185 | 1.0187 | 22.2368 | 0.60961 | 90066.4525 | 0.05738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2128 | 10.2258 | 5.3491 | 0.07427 | 0.039352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813767.0934 | 13229611.61 | 5.4957 | 5.2533 | 40.7493 | 15056.7812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82270.7786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.5539 | 1330.0656 | 4220.0082 | 20407.8382 | 15.8094 | 87220.2819 | 31363.7607 | 52878.9017 | -12523.1506 | 5048.8939 | 7500 | 3487.9654 | 1458.2167 | 0 | 69303.7491 | 49924.6454 | 108593.6915
11325 | 10 | 70 | 40 | 36132.3755 | 0.93982 | 23.5916 | 0.86597 | 94427.8643 | 0.035959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.9776 | 10.3889 | 4.5019 | 0.071068 | 0.041204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288748.7806 | 9490028.6888 | 4.5289 | 5.1658 | 30.982 | 11125.2056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73832.0872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.6373 | 870.1168 | 4995.3293 | 21354.2642 | 14.5309 | 92546.6672 | 29556.2226 | 66896.8614 | -8277.2674 | 4539.6615 | 7500 | 2622.6446 | 1372.8629 | 0 | 58793.9641 | 75584.1226 | 87420.8272
11326 | 10 | 70 | 40 | 37045.3963 | 1.1481 | 27.6014 | 0.79235 | 99291.9793 | 0.050363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7793 | 12.3993 | 5.9151 | 0.11487 | 0.053018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868084.199 | 19977062.2597 | 5.0064 | 5.4903 | 39.2836 | 17636.247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79162.6868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.6927 | 793.8823 | 5677.6742 | 19485.3549 | 17.7157 | 96532.5923 | 35120.0828 | 78257.6083 | -12141.3027 | 5537.0442 | 7500 | 6008.4672 | 2154.5893 | 0 | 112725.7011 | 55550.3584 | 179611.8318
11327 | 10 | 70 | 40 | 36314.9471 | 0.52175 | 29.7354 | 0.66713 | 91912.6192 | 0.046771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0373 | 5.6607 | 4.8026 | 0.082718 | 0.060153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812604.9843 | 9837021.0804 | 4.6442 | 5.1125 | 34.6913 | 15854.2981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80274.3273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.9112 | 859.9466 | 2498.5173 | 27119.4493 | 20.4709 | 89538.1128 | 18390.9957 | 74370.1815 | -10447.8284 | 3152.8262 | 7500 | 2117.7395 | 1391.936 | 0 | 56257.9251 | 53864.4254 | 98869.3502
11328 | 10 | 70 | 40 | 37185.6192 | 1.0151 | 23.5275 | 0.59303 | 90421.9013 | 0.054838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2665 | 8.7975 | 5.8063 | 0.10537 | 0.055718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905631.66 | 12669587.7972 | 5.451 | 4.6563 | 46.9099 | 18316.1991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79521.2173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.4091 | 1053.1098 | 5525.3519 | 21070.1544 | 16.8829 | 87689.1831 | 32230.9296 | 52839.049 | -12023.9602 | 5136.1299 | 7500 | 5277.4537 | 2100.3554 | 0 | 55461.1098 | 54537.7771 | 93983.29
11329 | 10 | 70 | 40 | 27375.7141 | 0.95337 | 27.6487 | 0.79462 | 94121.7706 | 0.051619 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4481 | 10.3024 | 4.2473 | 0.08397 | 0.058415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224699.8423 | 12373149.9114 | 5.0473 | 5.2459 | 41.5718 | 18682.6794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78347.1723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.4517 | 906.4003 | 5844.1467 | 16056.8695 | 17.7237 | 91441.772 | 22637.6891 | 77760.1396 | -11791.9938 | 3814.6848 | 7500 | 3631.2611 | 1635.4864 | 0 | 64928.5089 | 70623.6826 | 99492.0935
11330 | 10 | 70 | 40 | 37642.028 | 0.83408 | 19.6653 | 0.85143 | 103492.5087 | 0.059857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2516 | 10.1284 | 6.1728 | 0.15272 | 0.053495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721494.4728 | 15623765.6298 | 5.6643 | 5.5088 | 40.2442 | 14032.9577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93470.9305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.0952 | 856.3787 | 5024.1799 | 23602.6068 | 12.2115 | 100083.2217 | 28078.8424 | 69670.7496 | -15000.8628 | 4754.773 | 7500 | 7311.3892 | 1866.8329 | 0 | 85638.3323 | 45147.5958 | 144672.4607
11331 | 10 | 70 | 40 | 35652.0753 | 1.4795 | 33.2647 | 0.78383 | 88200.5892 | 0.034699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7709 | 8.7466 | 5.4164 | 0.076062 | 0.036735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783877.313 | 13658259.2074 | 4.6939 | 4.4251 | 43.2656 | 14727.3845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72167.5376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0504 | 877.5985 | 4535.2726 | 15578.3441 | 21.4527 | 86504.4048 | 40147.4624 | 85244.3235 | -7463.2116 | 5932.302 | 7500 | 3275.5059 | 1599.4542 | 0 | 60596.8505 | 47314.2317 | 149518.4552
11332 | 10 | 70 | 40 | 36033.405 | 1.0819 | 33.678 | 0.55877 | 99025.5383 | 0.036879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9734 | 10.5453 | 3.5873 | 0.095089 | 0.049993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760759.6028 | 18494271.7505 | 5.6811 | 5.4258 | 46.4323 | 16159.5858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91720.7007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.4233 | 780.4139 | 5123.5667 | 19668.2085 | 24.6345 | 97002.814 | 32730.393 | 82947.5841 | -8899.987 | 5010.7084 | 7500 | 3392.3829 | 1838.5482 | 0 | 93105.5978 | 46731.6876 | 170893.5399
11333 | 10 | 70 | 40 | 33891.9135 | 1.0271 | 24.1049 | 0.66677 | 103136.772 | 0.041316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0799 | 11.0666 | 5.4905 | 0.099842 | 0.045754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872412.6201 | 20569760.5417 | 4.4137 | 4.9057 | 39.648 | 11803.8042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85315.2204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.697 | 680.2563 | 4083.0689 | 19075.3371 | 16.598 | 100779.5116 | 29633.1528 | 64045.252 | -10371.9458 | 4679.8705 | 7500 | 4084.6648 | 1571.5503 | 0 | 105919.4506 | 49721.7752 | 157340.22
11334 | 10 | 70 | 40 | 34970.8116 | 1.297 | 22.5208 | 0.77803 | 98571.4878 | 0.048775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.027 | 11.2224 | 4.2771 | 0.14454 | 0.042831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094482.8301 | 7823227.3066 | 5.2815 | 5.5004 | 31.151 | 18126.8664 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76930.719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.9887 | 1070.778 | 5646.4449 | 16922.9866 | 14.5711 | 95917.3601 | 36095.65 | 61157.3701 | -11678.1617 | 5641.2821 | 7500 | 6380.9582 | 1773.3551 | 0 | 50062.5148 | 72687.855 | 84245.1137
11335 | 10 | 70 | 40 | 30732.6201 | 1.2472 | 30.5661 | 0.81241 | 100171.0511 | 0.062714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7459 | 9.1766 | 4.7861 | 0.13687 | 0.059291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717538.2158 | 9616039.3513 | 4.9231 | 4.4998 | 45.177 | 15835.4659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74581.3761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.8025 | 1346.5122 | 4928.607 | 15292.6866 | 19.3996 | 96716.4698 | 30879.8671 | 83281.3317 | -15200.1579 | 5148.7553 | 7500 | 6338.9543 | 2240.5625 | 0 | 42150.9086 | 45045.5846 | 117294.6369
11336 | 10 | 70 | 40 | 33645.4508 | 1.2781 | 27.7446 | 0.77755 | 99269.0247 | 0.04057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9246 | 10.3749 | 4.2131 | 0.10526 | 0.051625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823225.4145 | 15952664.3524 | 5.5811 | 4.783 | 49.4556 | 12912.0909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78018.7934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.0426 | 946.2816 | 3447.2332 | 16454.8462 | 17.9557 | 97040.6606 | 34381.2093 | 76371.5832 | -9804.802 | 5291.669 | 7500 | 3466.2588 | 2005.0258 | 0 | 69645.1893 | 45061.2744 | 143794.859
11337 | 10 | 70 | 40 | 31344.8997 | 1.3162 | 22.1995 | 0.751 | 105304.7035 | 0.058378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6902 | 11.5594 | 4.8672 | 0.038335 | 0.046092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916685.3553 | 16638087.8959 | 5.0385 | 5.5873 | 38.2853 | 15567.0817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88116.3991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.5186 | 1098.2848 | 4824.4775 | 15006.2072 | 14.5822 | 101920.0739 | 32677.385 | 67120.9922 | -14892.3703 | 5374.6053 | 7500 | 1736.6108 | 1818.182 | 0 | 96638.7884 | 56157.989 | 141816.2043
11338 | 10 | 70 | 40 | 40767.2855 | 1.0824 | 27.2522 | 0.79577 | 92588.7718 | 0.038697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3492 | 5.6484 | 4.8089 | 0.10224 | 0.045268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103758.9427 | 17348064.8986 | 5.1135 | 4.5722 | 34.7366 | 17803.2843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72522.6993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.9144 | 1025.1858 | 4638.5387 | 22245.6515 | 17.4581 | 90605.282 | 37043.2681 | 71028.9988 | -8727.3549 | 5587.6462 | 7500 | 4233.0529 | 1856.4374 | 0 | 88124.9318 | 69393.7816 | 137253.1988
11339 | 10 | 70 | 40 | 35807.486 | 0.85392 | 22.6157 | 0.69943 | 106114.4235 | 0.054377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6054 | 9.4883 | 6.0719 | 0.12502 | 0.037778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204979.0179 | 16233606.7198 | 4.6214 | 4.7881 | 42.0223 | 11831.5195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59851.7147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.5598 | 656.4715 | 4021.9133 | 22204.3414 | 15.2905 | 102933.9516 | 27206.2892 | 43842.5017 | -13994.0762 | 4573.5355 | 7500 | 5042.9043 | 1268.1096 | 0 | 78827.981 | 62657.9868 | 91609.2582
11340 | 10 | 70 | 40 | 35829.9365 | 0.92115 | 25.0579 | 0.61115 | 105467.5778 | 0.058877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9539 | 9.3931 | 5.1206 | 0.12765 | 0.049038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289795.8757 | 15143362.7965 | 4.9683 | 5.2013 | 31.6942 | 12226.7088 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81334.78 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.9198 | 749.7277 | 5712.7653 | 21397.9082 | 17.7997 | 102049.2051 | 28864.0567 | 59034.3001 | -15040.8399 | 4864.2343 | 7500 | 6098.4292 | 1750.7014 | 0 | 91919.1815 | 75853.5865 | 109136.4768
11341 | 10 | 70 | 40 | 29383.9943 | 1.1587 | 24.5433 | 0.78848 | 94323.924 | 0.039213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4139 | 9.8897 | 6.0015 | 0.13225 | 0.041585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986590.8118 | 12257808.7031 | 4.6692 | 5.4138 | 46.266 | 11576.5434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72310.0783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.9882 | 779.3778 | 4396.9504 | 15363.6405 | 15.7871 | 92276.5969 | 28040.7076 | 63316.2341 | -9008.239 | 4378.443 | 7500 | 5569.0697 | 1336.334 | 0 | 63559.1645 | 51290.4218 | 113401.2922
11342 | 10 | 70 | 40 | 30807.1981 | 0.9169 | 24.2463 | 0.755 | 95228.7558 | 0.053736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8055 | 8.8461 | 5.552 | 0.11197 | 0.043117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290255.4823 | 19908256.8413 | 5.0315 | 4.4634 | 44.9676 | 17372.6299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78102.253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0649 | 1109.1258 | 3965.3584 | 18442.0752 | 15.891 | 92407.6879 | 24730.2458 | 65256.3804 | -12412.6986 | 4138.237 | 7500 | 4315.159 | 1309.5621 | 0 | 86518.8607 | 70014.0371 | 111341.7094
11343 | 10 | 70 | 40 | 31317.5786 | 1.0564 | 22.5795 | 0.86848 | 95785.7076 | 0.048356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.492 | 10.3128 | 4.2125 | 0.064802 | 0.051167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966972.1088 | 15559196.0519 | 5.2429 | 4.4038 | 30.2656 | 13002.4313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64587.894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6734 | 953.7297 | 5223.8905 | 17339.7145 | 13.888 | 93228.4302 | 27955.7282 | 56136.7466 | -11252.0207 | 4505.8261 | 7500 | 2855.9699 | 1692.1202 | 0 | 82528.2671 | 62067.7719 | 109854.8654
11344 | 10 | 70 | 40 | 45013.8553 | 1.3309 | 28.4689 | 0.64693 | 97804.6414 | 0.046353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8037 | 10.9986 | 4.0738 | 0.11418 | 0.041364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238838.8488 | 21774912.6057 | 4.5779 | 4.2599 | 35.574 | 15852.2499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76219.9118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.7112 | 1122.6574 | 3759.1985 | 21374.5526 | 19.8217 | 95300.2101 | 47278.6053 | 65908.7618 | -11019.4977 | 7124.1675 | 7500 | 4514.7219 | 2162.8007 | 0 | 103760.4291 | 72977.0641 | 154252.9245
11345 | 10 | 70 | 40 | 35430.2431 | 1.225 | 17.4143 | 0.69857 | 109650.2154 | 0.040535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5687 | 8.3893 | 4.394 | 0.10623 | 0.048295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104041.1624 | 8050661.4568 | 5.608 | 5.1113 | 30.425 | 14741.8235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74868.8417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.7419 | 1076.8759 | 5454.0079 | 17851.044 | 11.7795 | 107190.8991 | 35158.3983 | 42187.1502 | -10820.9916 | 5460.4955 | 7500 | 4828.255 | 1935.5139 | 0 | 48374.066 | 70580.7242 | 64042.163
11346 | 10 | 70 | 40 | 38273.305 | 0.89182 | 20.272 | 0.84921 | 103895.629 | 0.055789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7216 | 11.0713 | 6.1148 | 0.11252 | 0.061853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051892.0879 | 12601900.6087 | 5.2673 | 4.5399 | 33.888 | 16526.4915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78599.3966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.1589 | 966.5729 | 4633.5356 | 23235.3555 | 12.6039 | 100702.0778 | 30075.899 | 60270.4735 | -14051.6251 | 4968.0839 | 7500 | 5913.9314 | 2255.3406 | 0 | 64213.8595 | 66399.5413 | 94746.4215
11347 | 10 | 70 | 40 | 33052.4884 | 1.3697 | 32.4004 | 0.70576 | 103375.8848 | 0.044293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5246 | 11.9174 | 6.074 | 0.087458 | 0.05508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133486.1272 | 12614177.2221 | 5.2824 | 5.1095 | 35.2352 | 14191.6857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90025.6805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.3746 | 759.2673 | 5601.1131 | 15357.5347 | 21.8284 | 100845.0114 | 35389.9075 | 95174.5641 | -11135.8429 | 5511.5379 | 7500 | 4580.2365 | 2228.0882 | 0 | 70128.8617 | 66742.6235 | 142634.7296
11348 | 10 | 70 | 40 | 41018.5259 | 1.1147 | 31.9246 | 0.74727 | 97095.3476 | 0.050387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4714 | 9.3645 | 5.8056 | 0.055142 | 0.050025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1377841.426 | 13307235.0226 | 4.3911 | 4.4466 | 47.2269 | 14435.1708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74458.6968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.9057 | 1114.0049 | 4640.3959 | 21982.3642 | 21.0141 | 94395.7605 | 38072.3235 | 81238.3649 | -11878.1833 | 5922.9916 | 7500 | 2612.9145 | 2174.6497 | 0 | 57394.5578 | 69372.5044 | 113665.1142
11349 | 10 | 70 | 40 | 41307.3048 | 1.0743 | 23.2482 | 0.83801 | 90590.9733 | 0.045495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.106 | 7.4182 | 4.8101 | 0.13305 | 0.049995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086374.6167 | 16838740.671 | 4.6694 | 5.291 | 31.0992 | 16564.8415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93075.4076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.3466 | 1020.0803 | 5405.4856 | 22642.8559 | 14.5452 | 88313.6738 | 37328.8978 | 81003.0816 | -10020.1179 | 5706.6264 | 7500 | 5914.492 | 2093.9838 | 0 | 105970.4128 | 70776.5652 | 164720.8114
11350 | 10 | 70 | 40 | 38576.6755 | 1.3987 | 29.0289 | 0.71346 | 104363.8523 | 0.059381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2926 | 12.1616 | 5.068 | 0.074111 | 0.043345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907948.9598 | 13014952.1914 | 5.4576 | 5.4456 | 34.9788 | 15079.5843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65520.3557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5932 | 875.062 | 4067.9145 | 17635.6658 | 19.473 | 100952.7672 | 41882.0194 | 62610.7266 | -15008.7742 | 6635.9458 | 7500 | 3191.5562 | 2111.0681 | 0 | 76664.907 | 57349.495 | 128237.954
11351 | 10 | 70 | 40 | 33672.4137 | 1.2986 | 31.3668 | 0.73325 | 108183.0232 | 0.047433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8677 | 8.923 | 4.8859 | 0.058023 | 0.06078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230824.4528 | 16069243.8928 | 5.0557 | 5.4015 | 42.5907 | 10959.0941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76026.7068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2122 | 948.9349 | 4766.9141 | 16280.2275 | 20.8096 | 105349.1912 | 34784.3723 | 80263.0308 | -12468.8611 | 5511.59 | 7500 | 2312.4406 | 2458.6844 | 0 | 85559.1333 | 62526.8829 | 143393.5074
11352 | 10 | 70 | 40 | 37235.4849 | 1.2467 | 28.0645 | 0.68954 | 89997.8069 | 0.05633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8972 | 9.7009 | 3.2731 | 0.068452 | 0.052118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950796.342 | 11970519.4766 | 4.933 | 5.1653 | 48.3396 | 16308.2431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69575.5433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8382 | 1232.6906 | 4790.1864 | 18533.5912 | 19.0798 | 87205.0194 | 37403.7875 | 62512.0513 | -12288.2648 | 5857.3006 | 7500 | 2502.9364 | 2240.5278 | 0 | 57796.559 | 53819.0377 | 109705.8601
11353 | 10 | 70 | 40 | 34370.1169 | 0.84773 | 32.0723 | 0.76882 | 96275.7895 | 0.051376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4441 | 12.4714 | 5.3531 | 0.093812 | 0.054555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960637.9726 | 8079833.6631 | 5.0954 | 4.9286 | 39.8982 | 11904.4102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83363.8174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.8652 | 1035.9123 | 4239.6844 | 21387.0519 | 20.8582 | 93547.2169 | 25966.1301 | 93484.4495 | -12005.7195 | 4281.4213 | 7500 | 4106.5075 | 1714.2882 | 0 | 40817.1444 | 53519.3317 | 112344.8899
11354 | 10 | 70 | 40 | 40641.412 | 1.3309 | 26.3938 | 0.74118 | 102991.1647 | 0.048164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2385 | 10.2046 | 4.601 | 0.076194 | 0.05246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986165.5684 | 12662771.8386 | 5.1208 | 5.6033 | 31.717 | 12070.5005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78005.3868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6019 | 1056.3112 | 4805.6874 | 19297.6067 | 17.4328 | 100252.2751 | 42687.6105 | 69900.4728 | -12051.1141 | 6562.5343 | 7500 | 3327.4626 | 2526.7633 | 0 | 81919.5676 | 60697.9346 | 141675.3623
11355 | 10 | 70 | 40 | 35279.3168 | 1.4452 | 34.3592 | 0.74312 | 99326.366 | 0.052024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.399 | 8.0993 | 5.3091 | 0.073516 | 0.043773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236390.9367 | 13497540.5592 | 4.6745 | 5.0183 | 32.433 | 12127.5054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74985.7933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.2373 | 1123.6772 | 4898.6 | 15713.9142 | 22.6692 | 96476.3288 | 39130.8052 | 87658.2689 | -12540.1636 | 6108.2073 | 7500 | 3111.8772 | 1962.3927 | 0 | 78848.8784 | 72282.6094 | 139497.6567
11356 | 10 | 70 | 40 | 36455.1548 | 1.3485 | 19.3802 | 0.58027 | 105599.2528 | 0.050926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6446 | 11.4554 | 4.123 | 0.14875 | 0.042538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956881.7152 | 15363529.6192 | 5.7227 | 5.2618 | 40.1618 | 12467.4874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79100.532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8459 | 706.8236 | 6536.0561 | 17140.8707 | 14.0066 | 102632.2775 | 38628.5683 | 42506.1423 | -13054.6913 | 6071.6432 | 7500 | 7364.5978 | 1895.6196 | 0 | 80668.556 | 53777.3153 | 117803.1206
11357 | 10 | 70 | 40 | 33135.4859 | 1.4664 | 26.7674 | 0.76784 | 100508.4764 | 0.044677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4802 | 9.8497 | 4.4589 | 0.11243 | 0.063076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928873.541 | 15021660.4506 | 5.2218 | 4.3444 | 41.4337 | 18439.1412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74900.8105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.4187 | 1113.7608 | 4526.9853 | 14585.2221 | 17.4178 | 98026.7038 | 37100.5276 | 70029.3925 | -10919.7996 | 5731.2299 | 7500 | 4899.7241 | 2653.2303 | 0 | 65907.2073 | 57900.5882 | 125000.9238
11358 | 10 | 70 | 40 | 35362.5112 | 0.80465 | 19.7537 | 0.76249 | 95872.8907 | 0.043963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3532 | 10.1253 | 5.6511 | 0.12285 | 0.047688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069695.9323 | 11088450.6073 | 4.9951 | 4.4551 | 34.3895 | 13202.8805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68756.9787 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.0885 | 1376.7516 | 5699.2135 | 22541.5029 | 12.8924 | 93542.9619 | 25642.0166 | 47176.2425 | -10251.6867 | 4128.6304 | 7500 | 7146.5103 | 1445.0376 | 0 | 55489.1858 | 63490.5757 | 74785.3607
11359 | 10 | 70 | 40 | 34339.6505 | 1.157 | 29.6113 | 0.62124 | 110961.5903 | 0.067849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2721 | 9.648 | 5.5819 | 0.062277 | 0.05306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858969.5229 | 16629519.098 | 5.5653 | 4.4131 | 34.5604 | 12722.8679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74387.6305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.6134 | 985.1333 | 6557.4992 | 17972.2884 | 20.9158 | 106827.4463 | 32734.7242 | 64684.2869 | -18190.2335 | 5586.6604 | 7500 | 3571.913 | 2175.6205 | 0 | 80873.7924 | 52989.017 | 125947.7468
11360 | 10 | 70 | 40 | 42841.5314 | 1.1112 | 24.0437 | 0.77405 | 97414.0713 | 0.043669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6427 | 10.7381 | 5.2685 | 0.11648 | 0.052193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791941.9504 | 18277700.0825 | 4.7231 | 4.266 | 38.8858 | 16143.9801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81813.3404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.2196 | 1049.5827 | 3070.9325 | 23004.2274 | 15.5911 | 95062.3141 | 39674.608 | 69153.2563 | -10347.7315 | 6046.5192 | 7500 | 4837.7064 | 2316.2077 | 0 | 82696.8192 | 50920.02 | 150957.3652
11361 | 10 | 70 | 40 | 37898.4954 | 0.89589 | 15.5847 | 0.68718 | 107004.6756 | 0.042887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9883 | 10.9531 | 6.4176 | 0.10248 | 0.040401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237952.7047 | 14517183.0773 | 5.6144 | 5.6093 | 34.2878 | 14550.718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62015.2433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.356 | 907.0091 | 5241.3827 | 22955.4487 | 10.6093 | 104467.0954 | 29886.0934 | 30855.0459 | -11165.3528 | 4763.4708 | 7500 | 5406.1324 | 1412.4552 | 0 | 88479.4696 | 72847.9612 | 84289.3534
11362 | 10 | 70 | 40 | 32403.2998 | 1.2094 | 27.2633 | 0.70832 | 101742.8225 | 0.0379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2885 | 8.9822 | 5.838 | 0.06874 | 0.047739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180494.6125 | 16411426.8883 | 4.5575 | 4.3454 | 46.4307 | 14827.5607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83047.7587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.1779 | 1107.2453 | 6403.0698 | 16468.4854 | 18.3413 | 99607.6502 | 31869.6289 | 74095.464 | -9394.758 | 4924.0714 | 7500 | 3784.8118 | 1725.2955 | 0 | 69477.5628 | 62268.037 | 121714.0394
11363 | 10 | 70 | 40 | 31558.7307 | 1.2048 | 18.5564 | 0.79292 | 104723.5832 | 0.058799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2097 | 10.1415 | 5.0754 | 0.12701 | 0.04223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729971.7281 | 19094707.7094 | 5.5033 | 5.6221 | 48.8924 | 15388.9567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69111.4993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.5774 | 932.4941 | 4152.3512 | 16080.9492 | 11.9065 | 101333.7577 | 30955.563 | 45958.3878 | -14915.2319 | 5141.4229 | 7500 | 5365.1811 | 1593.5493 | 0 | 97525.3825 | 44041.4646 | 135082.7899
11364 | 10 | 70 | 40 | 32430.5955 | 0.85062 | 21.7521 | 0.72355 | 102504.2214 | 0.074056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4586 | 9.6222 | 3.4798 | 0.11916 | 0.061245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706774.3168 | 21992914.3997 | 4.3982 | 4.7162 | 37.7874 | 13318.364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89196.2339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9949 | 1072.2031 | 4383.2501 | 20147.5476 | 14.5094 | 98342.968 | 24566.0957 | 64602.0878 | -18309.5148 | 4481.0721 | 7500 | 4056.5165 | 2014.2618 | 0 | 112062.9101 | 44836.864 | 156136.5651
11365 | 10 | 70 | 40 | 35319.3306 | 1.2027 | 28.7819 | 0.60009 | 99830.592 | 0.060526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3384 | 11.3917 | 6.209 | 0.098837 | 0.052143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080971.2172 | 11193837.3165 | 4.5239 | 5.4861 | 39.2291 | 13695.9832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73407.4977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3865 | 816.0851 | 4728.702 | 18017.877 | 20.5719 | 96505.838 | 34602.9072 | 60267.244 | -14628.9176 | 5620.6416 | 7500 | 4691.4774 | 2151.008 | 0 | 64072.6105 | 60942.7736 | 103334.1974
11366 | 10 | 70 | 40 | 35729.4731 | 1.0377 | 24.5253 | 0.66022 | 81336.049 | 0.053471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.667 | 9.8746 | 7.5838 | 0.14684 | 0.033277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290496.5552 | 14412102.7527 | 5.2008 | 4.6078 | 39.4625 | 15323.2692 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87279.9773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.4445 | 850.9599 | 5040.944 | 19990.9559 | 16.9495 | 78938.2764 | 31477.0345 | 66121.8086 | -10550.1995 | 4942.139 | 7500 | 7711.3089 | 1207.0518 | 0 | 68564.5022 | 71551.2812 | 105422.3643
11367 | 10 | 70 | 40 | 32035.9206 | 0.71177 | 28.248 | 0.67249 | 101890.6282 | 0.039059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9084 | 8.809 | 4.7851 | 0.12637 | 0.053208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154526.2836 | 18582512.4099 | 4.5169 | 5.5065 | 47.7668 | 15108.7904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56769.0026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.2565 | 1040.9446 | 5361.7046 | 21510.5097 | 19.3886 | 99687.6729 | 21050.8219 | 50293.7653 | -9693.0036 | 3468.4798 | 7500 | 5745.1995 | 1354.5088 | 0 | 96879.6122 | 60903.5147 | 115695.8694
11368 | 10 | 70 | 40 | 31797.2468 | 1.1322 | 21.9867 | 0.73096 | 98609.1372 | 0.050284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7034 | 13.0382 | 5.6857 | 0.10989 | 0.030417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998819.1332 | 20148516.7664 | 5.334 | 5.089 | 40.5222 | 13780.2215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63298.1435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.3587 | 791.1005 | 5256.7313 | 16873.8908 | 14.6053 | 95872.986 | 29846.712 | 46723.3005 | -12039.0651 | 4812.2157 | 7500 | 5571.9247 | 1074.2997 | 0 | 103279.7048 | 56700.8577 | 130068.2347
11369 | 10 | 70 | 40 | 37614.1806 | 1.3865 | 25.079 | 0.82824 | 101740.4439 | 0.049116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.408 | 11.2254 | 4.0545 | 0.08476 | 0.045868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065627.6792 | 13509879.2399 | 4.4051 | 5.3834 | 38.5852 | 19135.8476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79012.1225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.9607 | 970.3866 | 3952.1957 | 17313.2335 | 15.7767 | 98982.0603 | 40601.8942 | 73499.3353 | -12136.8875 | 6283.6676 | 7500 | 3134.5338 | 2115.3806 | 0 | 76937.2485 | 66124.5748 | 131810.5977
11370 | 10 | 70 | 40 | 32244.2832 | 1.0796 | 24.6933 | 0.71715 | 103426.4579 | 0.057051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.86 | 11.3149 | 4.8508 | 0.11376 | 0.058792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126332.0781 | 14891131.2324 | 4.4392 | 4.4597 | 31.4426 | 16310.44 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79762.1662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2553 | 972.1371 | 5651.6527 | 17622.7495 | 16.5304 | 100176.5385 | 29243.0674 | 65108.5593 | -14299.645 | 4869.9709 | 7500 | 5531.6743 | 2101.3813 | 0 | 79952.5242 | 72142.0345 | 107865.4979
11371 | 10 | 70 | 40 | 30672.0816 | 1.1566 | 27.7074 | 0.76168 | 99142.1505 | 0.039696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7441 | 11.8878 | 5.5292 | 0.11144 | 0.05171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977868.8182 | 12964809.7404 | 4.4363 | 5.0637 | 32.1256 | 16325.4648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78130.0915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.3104 | 1085.1502 | 3787.0421 | 16056.4713 | 18.0917 | 96964.0155 | 29231.2207 | 75127.885 | -9583.794 | 4576.2956 | 7500 | 5171.6871 | 1736.8082 | 0 | 77351.0666 | 64174.0566 | 126937.1127
11372 | 10 | 70 | 40 | 30316.7045 | 0.25228 | 22.7532 | 0.76132 | 98154.4404 | 0.049528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9301 | 12.0335 | 6.7441 | 0.067856 | 0.054366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754201.5192 | 14619625.2729 | 4.3362 | 5.302 | 34.342 | 15924.3721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66697.7686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2787 | 1074.332 | 5669.2082 | 26324.9995 | 14.8598 | 95471.2907 | 7983.4099 | 52647.1696 | -11805.8587 | 1818.8979 | 7500 | 4186.2127 | 725.7718 | 0 | 87772.3668 | 51408.6046 | 99419.3655
11373 | 10 | 70 | 40 | 40334.1893 | 0.94303 | 15.1708 | 0.81501 | 96955.3903 | 0.039979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4607 | 9.0034 | 3.8461 | 0.093283 | 0.041197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991336.7357 | 14133046.2982 | 4.3826 | 4.4659 | 45.4552 | 16585.6422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72631.6809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.1641 | 1106.7876 | 5786.9156 | 23794.8142 | 9.6146 | 94810.2912 | 33078.7503 | 40355.8981 | -9438.4363 | 5091.5193 | 7500 | 3744.8026 | 1539.4802 | 0 | 62322.7541 | 56824.1365 | 87370.6317
11374 | 10 | 70 | 40 | 34126.4569 | 1.1126 | 30.4394 | 0.69963 | 104244.3959 | 0.041453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0824 | 9.4687 | 4.7985 | 0.068471 | 0.048618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955096.6247 | 12789444.4549 | 4.5893 | 4.734 | 43.1256 | 13709.4334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73123.6026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.9392 | 1122.9232 | 5619.6675 | 18310.4408 | 20.5779 | 101853.9917 | 31632.0321 | 72111.0968 | -10517.7786 | 4961.2495 | 7500 | 3345.1705 | 1770.3331 | 0 | 60716.8058 | 53477.7066 | 118041.2026
11375 | 10 | 70 | 40 | 23081.8405 | 1.0894 | 31.3508 | 0.70891 | 94471.4941 | 0.060128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.524 | 7.3965 | 4.1798 | 0.10396 | 0.044033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979274.2744 | 16000105.8683 | 5.7494 | 5.5513 | 48.7657 | 13626.4772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56250.5355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.0074 | 938.3214 | 6312.8535 | 12545.8964 | 21.0842 | 91345.5721 | 21071.8883 | 57750.1985 | -13754.0567 | 3722.8585 | 7500 | 4610.5745 | 1203.1371 | 0 | 80281.6315 | 52109.0426 | 110277.1893
11376 | 10 | 70 | 40 | 38281.2102 | 1.47 | 27.6627 | 0.90731 | 97258.6785 | 0.032958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.536 | 6.7784 | 4.529 | 0.1008 | 0.0417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915384.466 | 13592273.8165 | 4.296 | 4.9876 | 38.6873 | 16765.3441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80313.9994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8485 | 823.2618 | 4452.3579 | 16815.8385 | 16.6488 | 95481.3121 | 42930.7435 | 88456.9821 | -7820.4124 | 6333.6462 | 7500 | 3370.7707 | 1938.461 | 0 | 72255.9956 | 57072.0486 | 157894.138
11377 | 10 | 70 | 40 | 33558.1549 | 0.97234 | 26.9857 | 0.83403 | 101103.6897 | 0.046815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3673 | 10.0601 | 5.9715 | 0.03958 | 0.050938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159732.5239 | 11384502.4019 | 5.3562 | 5.4033 | 35.2237 | 16226.7361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86353.7104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.4489 | 1012.3076 | 5239.4346 | 19475.2704 | 16.9213 | 98489.3487 | 28165.7691 | 86909.9262 | -11503.1005 | 4549.994 | 7500 | 1986.5708 | 1701.0369 | 0 | 66516.0356 | 70004.4707 | 115821.7612
11378 | 10 | 70 | 40 | 42441.9401 | 1.1592 | 25.9778 | 0.78528 | 100610.7796 | 0.062543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7851 | 8.3697 | 4.6838 | 0.14332 | 0.051442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761297.589 | 21431074.8387 | 5.0146 | 5.197 | 38.3439 | 18537.6648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74618.2318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3404 | 904.5108 | 5457.3459 | 22185.0678 | 16.7397 | 97150.2875 | 40513.7447 | 68932.6441 | -15226.1655 | 6462.9818 | 7500 | 5957.3679 | 2440.1204 | 0 | 116421.1192 | 52220.2795 | 180781.5331
11379 | 10 | 70 | 40 | 35595.2839 | 1.1028 | 24.4372 | 0.81319 | 107576.1561 | 0.040229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8426 | 8.3922 | 3.7347 | 0.086627 | 0.054708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185844.0197 | 16288684.4802 | 4.3301 | 5.589 | 44.6734 | 17909.7004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87935.0446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.5556 | 695.3356 | 5382.8477 | 19202.944 | 15.503 | 105181.3627 | 32784.6797 | 78563.2266 | -10537.0911 | 5119.4938 | 7500 | 3298.3821 | 2055.6028 | 0 | 89321.9605 | 66443.8341 | 141662.4205
11380 | 10 | 70 | 40 | 36493.985 | 1.4384 | 28.3585 | 0.82469 | 104054.738 | 0.044533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4424 | 7.9208 | 5.5061 | 0.094791 | 0.057771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980765.2613 | 14634038.7908 | 4.7555 | 4.483 | 49.5892 | 11854.1727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64990.965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1308 | 1047.2145 | 4657.5317 | 16316.4654 | 17.8753 | 101493.5888 | 40355.0392 | 68131.4593 | -11269.0567 | 6196.2873 | 7500 | 4344.0841 | 2627.2878 | 0 | 61553.6348 | 50110.1987 | 129328.5371
11381 | 10 | 70 | 40 | 29882.4943 | 0.89546 | 21.2105 | 0.71856 | 98531.9967 | 0.046698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0704 | 12.3401 | 2.8245 | 0.15367 | 0.042975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066229.6172 | 16236744.4151 | 5.1997 | 4.5504 | 33.4266 | 18841.877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55295.7513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.3085 | 1218.3245 | 5628.4811 | 18104.5201 | 14.1878 | 95990.4111 | 23555.9483 | 38832.6392 | -11182.9768 | 3902.08 | 7500 | 6531.4236 | 1230.7805 | 0 | 83748.2384 | 69800.8684 | 84317.2647
11382 | 10 | 70 | 40 | 39305.1439 | 1.4888 | 22.3193 | 0.73214 | 92028.923 | 0.051506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4706 | 10.8157 | 4.8034 | 0.10445 | 0.044851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1388868.8922 | 15507634.0226 | 5.0812 | 4.4507 | 35.6406 | 12186.3196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79685.6814 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.8639 | 1084.8447 | 5254.9912 | 17084.571 | 14.8164 | 89414.1702 | 44441.1458 | 59787.4327 | -11504.9123 | 6767.6263 | 7500 | 4924.9953 | 2227.7865 | 0 | 75774.9915 | 76161.698 | 113757.3678
11383 | 10 | 70 | 40 | 27642.4959 | 1.2201 | 19.2532 | 0.71958 | 97363.3661 | 0.059288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5297 | 8.5426 | 6.54 | 0.12888 | 0.039286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 650255.5518 | 14741325.9697 | 5.7426 | 4.4084 | 45.0366 | 15084.5899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87522.6234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.0938 | 1260.7786 | 6177.1763 | 13965.5685 | 12.8712 | 94185.9804 | 27353.8549 | 55857.3204 | -13980.4968 | 4592.8003 | 7500 | 7605.5065 | 1324.2892 | 0 | 61963.0828 | 41595.0844 | 110621.273
11384 | 10 | 70 | 40 | 31637.019 | 1.108 | 18.7087 | 0.66607 | 99688.5401 | 0.062417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.531 | 10.2886 | 5.263 | 0.10483 | 0.051257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126627.8917 | 17097714.2702 | 4.382 | 5.109 | 36.7715 | 16671.3104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82554.1728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6127 | 906.4069 | 3537.1357 | 17018.0175 | 12.8873 | 96266.5664 | 29238.003 | 48057.9784 | -15056.6844 | 4916.1657 | 7500 | 3753.4639 | 1849.4632 | 0 | 95302.1771 | 67669.4295 | 107891.1374
11385 | 10 | 70 | 40 | 34558.5713 | 1.0514 | 14.9537 | 0.79225 | 102458.9285 | 0.066327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6309 | 9.6015 | 3.5207 | 0.1368 | 0.051311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999763.9587 | 12225178.86 | 4.3029 | 4.3831 | 37.59 | 15831.2786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65845.7314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1316 | 1329.1786 | 4419.6988 | 19187.7156 | 9.5985 | 98725.5997 | 30741.7113 | 35261.7337 | -16426.6466 | 5205.8903 | 7500 | 5366.1561 | 1960.5213 | 0 | 58503.1505 | 60542.8895 | 67569.6268
11386 | 10 | 70 | 40 | 38579.4936 | 1.3689 | 29.0325 | 0.83289 | 103149.0674 | 0.047819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0405 | 10.7511 | 5.9829 | 0.065416 | 0.050315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946681.9437 | 16145937.209 | 4.6838 | 5.0796 | 30.0822 | 15039.5562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75628.9494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.251 | 921.4699 | 4196.4946 | 17933.2866 | 18.2163 | 100425.3607 | 41292.414 | 81801.8607 | -11984.3092 | 6368.3015 | 7500 | 3097.6301 | 2351.6989 | 0 | 99827.9489 | 63256.6196 | 166998.9253
11387 | 10 | 70 | 40 | 33005.9931 | 1.262 | 36.1953 | 0.64879 | 97483.3505 | 0.061466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9608 | 12.8689 | 5.1067 | 0.081375 | 0.048813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950810.5994 | 10634157.1422 | 5.0381 | 5.2996 | 37.6098 | 16459.7148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78686.403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.26 | 1030.2975 | 4302.106 | 16288.5839 | 25.1751 | 94187.1848 | 33434.8184 | 86713.5643 | -14503.1291 | 5453.6992 | 7500 | 3515.2288 | 1953.8297 | 0 | 59399.2509 | 58969.8102 | 124497.4519
11388 | 10 | 70 | 40 | 34611.9056 | 0.80289 | 22.2663 | 0.71254 | 93953.7003 | 0.042068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6418 | 11.5368 | 4.8457 | 0.10841 | 0.051639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826602.5491 | 11293387.9883 | 5.706 | 5.5278 | 47.0693 | 16707.113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75232.2434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.6765 | 764.1355 | 5807.7304 | 22084.8 | 14.9442 | 91767.6633 | 25054.2112 | 55085.4085 | -9618.5627 | 4009.3314 | 7500 | 5100.4551 | 1519.5575 | 0 | 57432.1064 | 49716.1482 | 96366.3592
11389 | 10 | 70 | 40 | 32817.0855 | 1.0782 | 28.2022 | 0.70331 | 101150.1117 | 0.060704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7235 | 10.4482 | 5.638 | 0.091751 | 0.054119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838677.8597 | 15056349.2951 | 5.5199 | 5.6747 | 37.8123 | 16592.4892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67533.7755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.515 | 984.4363 | 3723.0366 | 17949.4074 | 19.0262 | 97771.6849 | 29735.3561 | 61968.9538 | -14865.0779 | 4972.0636 | 7500 | 3729.6862 | 1974.905 | 0 | 88044.7399 | 53979.7983 | 129080.8283
11390 | 10 | 70 | 40 | 37098.6142 | 0.58088 | 26.728 | 0.75059 | 96855.589 | 0.02546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3811 | 11.2883 | 5.6114 | 0.10651 | 0.048479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161876.2378 | 20668173.6858 | 4.8572 | 4.6492 | 43.022 | 15651.7838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85647.7151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.1008 | 808.5008 | 4764.097 | 26802.894 | 17.5608 | 95485.3664 | 20591.4404 | 78514.5969 | -6028.9794 | 3178.9694 | 7500 | 5049.0391 | 1131.1127 | 0 | 95833.907 | 64087.5539 | 141682.5322
11391 | 10 | 70 | 40 | 32833.1189 | 1.1395 | 31.5932 | 0.77516 | 99938.596 | 0.030511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1788 | 10.422 | 5.0096 | 0.063547 | 0.052429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776102.2747 | 19615032.5901 | 4.8575 | 4.2677 | 37.0758 | 13560.9056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89295.6641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5712 | 1191.6336 | 5297.8361 | 17352.6934 | 20.4739 | 98246.6822 | 30960.851 | 99290.4908 | -7444.4208 | 4679.4625 | 7500 | 3078.9678 | 1800.664 | 0 | 90741.9247 | 48532.7038 | 182075.2362
11392 | 10 | 70 | 40 | 34808.3055 | 1.571 | 30.7787 | 0.79595 | 102168.572 | 0.05189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8512 | 7.8561 | 5.4789 | 0.085444 | 0.046544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130839.666 | 16787724.0495 | 4.5029 | 5.0944 | 41.5339 | 11323.2499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60900.0696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.9902 | 1323.3914 | 5513.4144 | 14449.9182 | 19.7153 | 99244.4151 | 40716.7744 | 67376.1662 | -12866.2904 | 6344.4933 | 7500 | 4584.2542 | 2167.3352 | 0 | 87169.1124 | 59305.7977 | 143686.0476
11393 | 10 | 70 | 40 | 34237.3646 | 1.0929 | 26.1976 | 0.76111 | 104106.5379 | 0.057976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9753 | 6.0141 | 5.0391 | 0.16208 | 0.037903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955317.7939 | 17824626.1508 | 4.652 | 4.323 | 31.2975 | 20440.2947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75104.1227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.8598 | 750.1887 | 3411.6699 | 18572.813 | 17.1113 | 100783.0826 | 31329.1032 | 68241.7978 | -14623.2033 | 5174.2319 | 7500 | 5074.4797 | 1439.4143 | 0 | 92630.5115 | 67928.0205 | 128838.3147
11394 | 10 | 70 | 40 | 31498.9728 | 0.962 | 22.5536 | 0.82457 | 102748.5326 | 0.064778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.4561 | 12.3537 | 4.0394 | 0.10921 | 0.053703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024446.4869 | 16076277.1128 | 5.4465 | 5.3435 | 42.0125 | 17478.8232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73781.5744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.4798 | 1057.0975 | 5842.3464 | 18386.2665 | 14.2172 | 99090.5236 | 26225.4126 | 61507.1337 | -16095.2395 | 4570.0199 | 7500 | 5465.7388 | 1801.273 | 0 | 84352.2536 | 60695.4267 | 114631.1655
11395 | 10 | 70 | 40 | 37566.7373 | 1.1247 | 20.7859 | 0.67311 | 103385.0037 | 0.050006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3247 | 11.5611 | 5.1107 | 0.083657 | 0.040641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990481.0197 | 22021363.5071 | 5.2258 | 4.6393 | 33.3431 | 13116.2676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83373.9574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.2818 | 898.7758 | 5243.8459 | 20020.1694 | 14.2619 | 100531.9714 | 35093.1359 | 54393.371 | -12553.3421 | 5558.8911 | 7500 | 3927.0262 | 1658.1267 | 0 | 115736.1683 | 60524.4788 | 150788.8983
11396 | 10 | 70 | 40 | 37296.9426 | 0.98491 | 17.4403 | 0.72583 | 102268.4724 | 0.053981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8249 | 10.37 | 4.3913 | 0.15396 | 0.05281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926599.8074 | 12624957.6176 | 5.5608 | 4.3711 | 42.9034 | 19244.6886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69067.3727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.354 | 1016.5827 | 5332.5695 | 21493.2542 | 11.6185 | 99225.2689 | 31607.3767 | 40209.8993 | -13390.095 | 5135.778 | 7500 | 7210.5399 | 1990.61 | 0 | 54196.4333 | 57925.2803 | 76535.2619
11397 | 10 | 70 | 40 | 32775.7128 | 1.0872 | 34.9613 | 0.68586 | 93584.2458 | 0.053186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8312 | 8.3483 | 4.8191 | 0.058078 | 0.050433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953528.2548 | 15035678.2134 | 5.724 | 4.5928 | 40.3793 | 16123.2298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72324.0399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.0081 | 1158.0065 | 4584.6472 | 17837.1074 | 23.8176 | 90839.8903 | 29877.2108 | 80595.9107 | -12075.1643 | 4818.6069 | 7500 | 2511.5127 | 1783.6197 | 0 | 69380.294 | 57172.7969 | 127219.1936
11398 | 10 | 70 | 40 | 35154.6173 | 1.1518 | 24.3256 | 0.85071 | 99283.0636 | 0.063813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6485 | 6.1679 | 5.566 | 0.11574 | 0.058807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892162.483 | 17845135.9957 | 5.4413 | 4.6164 | 44.5531 | 11350.5391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71306.6928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.1294 | 1230.1035 | 4662.9086 | 18452.5867 | 15.1115 | 95800.1415 | 33404.0611 | 65702.6321 | -15324.8573 | 5500.3996 | 7500 | 4821.8739 | 2374.0309 | 0 | 79424.0293 | 47912.3455 | 135489.8241
11399 | 10 | 70 | 40 | 32744.8917 | 1.3134 | 33.8103 | 0.73779 | 92870.4524 | 0.050835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0926 | 9.2434 | 5.9274 | 0.075059 | 0.063026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081136.4007 | 15225790.9544 | 4.7275 | 4.9604 | 48.5573 | 13064.1233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76780.2232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.9635 | 948.4262 | 4854.6787 | 15701.7528 | 22.3737 | 90265.6704 | 34086.2779 | 87810.908 | -11461.0409 | 5354.0585 | 7500 | 3434.3621 | 2476.659 | 0 | 71094.8216 | 55631.058 | 144664.9882
11400 | 10 | 70 | 40 | 27957.9665 | 1.203 | 27.3206 | 0.79735 | 95849.8123 | 0.047592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6812 | 10.3569 | 4.9406 | 0.16077 | 0.039516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900064.1366 | 21402899.964 | 5.5515 | 5.6765 | 38.7568 | 17075.2674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84690.7965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2372 | 918.8093 | 5355.5106 | 14260.3695 | 17.4866 | 93330.7302 | 27395.1941 | 83285.4524 | -11083.9612 | 4419.0451 | 7500 | 7232.3297 | 1281.6268 | 0 | 123425.8011 | 56669.354 | 186786.1339
11401 | 10 | 70 | 40 | 37187.4231 | 1.2895 | 36.9883 | 0.74957 | 110447.292 | 0.06454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3862 | 9.565 | 6.2298 | 0.098182 | 0.04215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081510.0797 | 14840417.045 | 5.3046 | 4.5309 | 42.9604 | 11929.7122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75084.5754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.422 | 1211.5854 | 5736.0082 | 18071.3324 | 24.3159 | 106529.385 | 38232.1813 | 95149.9517 | -17238.7907 | 6276.7644 | 7500 | 5479.2442 | 1941.7667 | 0 | 66340.6115 | 57047.2384 | 146634.4906
11402 | 10 | 70 | 40 | 33822.3924 | 1.4478 | 26.3491 | 0.74506 | 101695.5754 | 0.046015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9302 | 9.7507 | 5.9077 | 0.10154 | 0.052761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005457.6629 | 13759373.8067 | 5.6819 | 4.9686 | 35.3099 | 16292.4038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80360.683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.4816 | 967.5649 | 6067.6081 | 15042.6246 | 17.3655 | 99110.259 | 37559.5357 | 72192.3521 | -11375.3922 | 5821.9855 | 7500 | 5512.461 | 2254.4769 | 0 | 73573.0556 | 62851.6631 | 130186.8116
11403 | 10 | 70 | 40 | 38216.3655 | 1.3319 | 20.4782 | 0.78759 | 88965.5449 | 0.037942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6943 | 9.8401 | 4.9969 | 0.077265 | 0.046129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197154.8683 | 5714292.1701 | 4.3811 | 5.7256 | 46.5296 | 13792.576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80185.3993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.9295 | 891.6229 | 5024.2857 | 18136.5951 | 13.1789 | 87096.4503 | 40159.5409 | 58529.9341 | -8224.016 | 5981.0657 | 7500 | 3416.3767 | 2024.9735 | 0 | 31379.9476 | 61854.9289 | 78912.8935
11404 | 10 | 70 | 40 | 36936.7763 | 0.82708 | 28.9208 | 0.67758 | 102463.1316 | 0.052381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4771 | 10.4481 | 3.707 | 0.068617 | 0.053648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184851.0638 | 19436828.3288 | 4.7967 | 4.4694 | 40.1744 | 16974.4837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80843.0813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.8311 | 1029.998 | 4505.3689 | 23251.3111 | 19.794 | 99503.2281 | 27370.9304 | 73783.9853 | -13023.5754 | 4535.863 | 7500 | 2560.5686 | 1785.9724 | 0 | 90102.29 | 68117.6753 | 126498.359
11405 | 10 | 70 | 40 | 32650.7842 | 0.71763 | 29.9333 | 0.7929 | 100523.0037 | 0.060317 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9397 | 11.4031 | 4.6756 | 0.09808 | 0.048398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162063.5421 | 12819860.3686 | 5.2425 | 5.2748 | 37.8551 | 19051.5182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95637.4604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.8188 | 1127.3393 | 4639.4352 | 21851.5517 | 19.2066 | 97186.5624 | 21598.4651 | 102587.1113 | -14680.3417 | 3851.9711 | 7500 | 4170.4995 | 1368.2835 | 0 | 70618.639 | 70823.2244 | 126191.4034
11406 | 10 | 70 | 40 | 30952.1071 | 0.88686 | 31.4572 | 0.85236 | 104643.7493 | 0.030913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1921 | 10.6996 | 3.8406 | 0.082747 | 0.056887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874672.4805 | 14342856.7358 | 4.582 | 5.6759 | 31.6877 | 13227.4593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77525.2627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.949 | 1190.9439 | 4111.256 | 18842.9527 | 19.5238 | 102849.0517 | 24218.3088 | 92513.8951 | -7896.6696 | 3788.7997 | 7500 | 3181.9265 | 1581.8882 | 0 | 95453.3155 | 56381.3106 | 163960.1535
11407 | 10 | 70 | 40 | 35234.5188 | 1.4626 | 22.0464 | 0.74566 | 93132.0929 | 0.040443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4526 | 9.5614 | 5.3624 | 0.089875 | 0.058476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663254.0619 | 16475664.4416 | 4.4852 | 5.1629 | 34.2551 | 17372.229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75948.1984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.9261 | 999.5879 | 5822.425 | 15542.0835 | 14.525 | 91047.9524 | 39384.8707 | 57124.0242 | -9170.2182 | 5934.1169 | 7500 | 4601.9759 | 2546.8194 | 0 | 96230.3205 | 48623.1824 | 155528.7271
11408 | 10 | 70 | 40 | 25747.2905 | 1.038 | 26.7432 | 0.6899 | 99438.9975 | 0.05876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9965 | 9.7447 | 4.483 | 0.10063 | 0.065354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094168.9374 | 16788257.3805 | 5.1391 | 4.8214 | 32.7692 | 16516.2122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76334.1547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3567 | 915.9493 | 5342.3776 | 14402.7898 | 18.1777 | 96222.3121 | 22689.0015 | 65383.4477 | -14153.4158 | 3967.9232 | 7500 | 4203.6645 | 1903.254 | 0 | 92633.8196 | 69426.318 | 114701.3768
11409 | 10 | 70 | 40 | 36267.938 | 0.79025 | 25.2779 | 0.6459 | 95086.7952 | 0.044582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4044 | 9.9211 | 5.4301 | 0.092896 | 0.050316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331353.2198 | 6761895.3069 | 5.225 | 5.1876 | 31.5801 | 11368.0801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78992.014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.5751 | 1073.8228 | 5462.6015 | 23305.6546 | 17.6101 | 92743.8565 | 25924.5667 | 60569.3534 | -10308.9305 | 4170.673 | 7500 | 4676.8794 | 1540.1988 | 0 | 40723.2585 | 77188.4108 | 57607.5886
11410 | 10 | 70 | 40 | 30745.9264 | 1.0919 | 27.883 | 0.73435 | 98729.7478 | 0.032976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1215 | 11.4355 | 6.0891 | 0.12549 | 0.036689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188077.2658 | 13516718.2655 | 4.4658 | 5.6003 | 35.6784 | 15372.0957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53437.3535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0996 | 1048.8635 | 5821.7625 | 16688.1592 | 18.4869 | 96924.506 | 28115.5344 | 50210.1364 | -7943.0642 | 4322.67 | 7500 | 7477.7659 | 1163.9828 | 0 | 83192.3482 | 70065.7464 | 103973.627
11411 | 10 | 70 | 40 | 37555.0004 | 0.82876 | 22.0364 | 0.76293 | 98231.3574 | 0.035729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5974 | 11.7474 | 6.1821 | 0.059559 | 0.053633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1407037.7413 | 17442488.646 | 4.966 | 4.7181 | 43.6555 | 13216.0197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89299.7884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.4318 | 974.1858 | 4776.0149 | 23618.2129 | 14.3787 | 96286.7545 | 27873.575 | 68382.9353 | -8556.2526 | 4327.6789 | 7500 | 2752.2681 | 1703.5269 | 0 | 81144.8621 | 71451.0834 | 113677.5103
11412 | 10 | 70 | 40 | 41482.9869 | 1.4782 | 24.4028 | 0.81738 | 94430.8406 | 0.045674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2961 | 11.9956 | 5.5675 | 0.12789 | 0.063059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155293.4937 | 16703292.6949 | 5.4688 | 4.6831 | 33.1066 | 17107.9383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72988.4943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.1055 | 967.6777 | 5190.0679 | 18138.6302 | 15.4449 | 92047.785 | 46688.7134 | 65382.6715 | -10485.4446 | 7010.7199 | 7500 | 6550.712 | 3244.6771 | 0 | 88293.5633 | 72636.6316 | 141548.9809
11413 | 10 | 70 | 40 | 40593.8972 | 1.1158 | 20.5464 | 0.72933 | 108914.362 | 0.051151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5143 | 10.0378 | 6.1635 | 0.074903 | 0.057077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1449527.5321 | 19363754.2127 | 4.9497 | 4.5632 | 40.3314 | 16394.0588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73394.0735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0574 | 1002.0888 | 4252.6693 | 21741.1991 | 13.6609 | 105840.8737 | 37705.3962 | 50535.3533 | -13523.3485 | 5974.8858 | 7500 | 3343.6663 | 2502.947 | 0 | 90925.4105 | 78834.9696 | 106129.3409
11414 | 10 | 70 | 40 | 38444.2666 | 0.94359 | 29.7029 | 0.80868 | 101606.9463 | 0.05785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.371 | 8.9475 | 4.3517 | 0.10695 | 0.056134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094721.8275 | 8701783.8637 | 5.2131 | 4.6079 | 32.7971 | 13880.4347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82981.3098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9172 | 1249.4172 | 6657.5521 | 22672.7022 | 18.8911 | 98370.2192 | 31543.1289 | 89717.2987 | -14241.5992 | 5179.7594 | 7500 | 5923.3252 | 2134.0407 | 0 | 45906.3435 | 66790.6514 | 106871.6458
11415 | 10 | 70 | 40 | 36414.0929 | 1.4242 | 15.3893 | 0.70467 | 103514.2447 | 0.03966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9123 | 8.6127 | 4.5105 | 0.10163 | 0.052216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128619.9719 | 7937138.0271 | 4.7465 | 4.7973 | 32.5046 | 17011.437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88774.8269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.9238 | 1010.0504 | 6288.4462 | 16411.399 | 10.3743 | 101242.0946 | 40005.3878 | 44520.8366 | -9997.4601 | 6069.895 | 7500 | 4817.8793 | 2326.1936 | 0 | 44312.9819 | 71850.9833 | 67704.7307
11416 | 10 | 70 | 40 | 33922.2144 | 0.94224 | 16.9896 | 0.69394 | 100354.8608 | 0.027249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8674 | 10.1448 | 4.0989 | 0.11048 | 0.059524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003940.5685 | 15217792.1763 | 4.2576 | 5.0544 | 48.983 | 15183.0054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82131.274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6351 | 1137.0939 | 4850.0877 | 20020.8856 | 11.5221 | 98836.1336 | 27802.6575 | 44905.9026 | -6682.3997 | 4201.9653 | 7500 | 4613.6474 | 1835.7207 | 0 | 73031.6464 | 54556.7508 | 102652.3895
11417 | 10 | 70 | 40 | 33790.2451 | 0.91173 | 22.8315 | 0.87604 | 107571.2084 | 0.048503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8871 | 8.6169 | 5.4194 | 0.15839 | 0.035739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729900.68 | 21164932.5014 | 5.6598 | 5.6808 | 47.3921 | 14079.992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72462.8309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.5989 | 966.8075 | 3983.6722 | 20286.4577 | 13.9837 | 104690.6936 | 27007.5749 | 64113.6457 | -12674.2654 | 4464.7224 | 7500 | 6748.3558 | 1171.1265 | 0 | 110174.164 | 43136.029 | 165369.2949
11418 | 10 | 70 | 40 | 33141.342 | 1.2129 | 29.9398 | 0.80969 | 97685.3153 | 0.043111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9882 | 10.1371 | 5.8987 | 0.058546 | 0.044854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158345.2633 | 10783173.1247 | 4.4769 | 5.4459 | 38.6034 | 17889.9547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82210.3581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.0297 | 854.6003 | 5050.8163 | 16810.6267 | 19.031 | 95356.8245 | 32661.4305 | 89681.4896 | -10245.3592 | 5084.6336 | 7500 | 3036.6008 | 1673.8735 | 0 | 61919.2433 | 68954.1426 | 122357.7694
11419 | 10 | 70 | 40 | 39806.575 | 0.72295 | 30.9665 | 0.77575 | 102513.6011 | 0.047133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0726 | 6.4201 | 4.8749 | 0.13276 | 0.061255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020692.8566 | 12050525.3253 | 4.4284 | 5.3959 | 39.3226 | 14560.2662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78217.4741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4794 | 955.2895 | 5802.2777 | 26561.4301 | 20.0611 | 99845.0342 | 26490.2899 | 85299.5706 | -11741.6944 | 4336.4865 | 7500 | 6002.2316 | 1949.5732 | 0 | 68037.4122 | 59116.2194 | 128757.6503
11420 | 10 | 70 | 40 | 31026.3515 | 0.86647 | 28.602 | 0.65993 | 93080.3097 | 0.064803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2243 | 11.171 | 6.0371 | 0.14061 | 0.052926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975888.4335 | 22182732.404 | 4.4801 | 4.7556 | 41.4226 | 18977.6042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73361.2887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.3441 | 1123.7081 | 4381.6036 | 19104.92 | 19.7701 | 89765.2561 | 23842.863 | 64792.2645 | -14586.2359 | 4151.9422 | 7500 | 6998.4845 | 1612.824 | 0 | 108269.9209 | 60442.0449 | 142140.0183
11421 | 10 | 70 | 40 | 40781.2016 | 1.1429 | 24.0799 | 0.82528 | 90687.3856 | 0.047788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.699 | 9.9367 | 5.4207 | 0.070683 | 0.051159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099916.1224 | 11009175.9331 | 4.2707 | 5.5335 | 43.1163 | 13484.0107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65483.989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.6318 | 1018.0912 | 5263.5336 | 21512.0834 | 15.1734 | 88294.2843 | 38538.2364 | 58323.6818 | -10529.6455 | 5902.9548 | 7500 | 3706.676 | 2216.4238 | 0 | 60970.5932 | 59287.1523 | 107341.7682
11422 | 10 | 70 | 40 | 32502.7059 | 1.2493 | 30.1082 | 0.70702 | 105945.9532 | 0.056661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8686 | 11.8706 | 4.5541 | 0.097163 | 0.061034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041291.7362 | 19193112.314 | 4.8606 | 4.9327 | 43.5251 | 15718.3747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79562.6185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.4757 | 826.1771 | 5858.9559 | 16154.8101 | 20.2699 | 102639.2724 | 32695.7915 | 78275.8526 | -14549.3954 | 5355.8721 | 7500 | 4419.5633 | 2399.177 | 0 | 93489.302 | 58879.0848 | 150707.0783
11423 | 10 | 70 | 40 | 42527.345 | 0.40718 | 25.6923 | 0.72065 | 91884.9844 | 0.038346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0415 | 8.8929 | 5.181 | 0.074744 | 0.050568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105131.1747 | 13085595.3016 | 4.8897 | 5.5957 | 41.4262 | 14749.5063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71813.8519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.4747 | 1017.7061 | 4977.3032 | 33861.7074 | 17.1655 | 89934.2412 | 17331.2753 | 61233.9336 | -8583.2699 | 2892.9638 | 7500 | 3301.7029 | 1073.7015 | 0 | 73349.3382 | 61703.2228 | 96396.4225
11424 | 10 | 70 | 40 | 37407.3302 | 1.0117 | 23.9502 | 0.65383 | 102418.6669 | 0.059085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8967 | 6.6759 | 4.2425 | 0.080748 | 0.05492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1535398.8188 | 16220321.9818 | 4.8592 | 4.2968 | 31.1059 | 15910.5489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87821.206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.9664 | 1164.9866 | 3371.9192 | 21236.0593 | 16.6113 | 99087.5976 | 32342.5418 | 64451.4829 | -14656.7049 | 5314.3877 | 7500 | 2549.0822 | 2142.1331 | 0 | 83615.0068 | 92519.287 | 90738.6425
11425 | 10 | 70 | 40 | 41485.4087 | 1.1943 | 27.6592 | 0.64768 | 88329.6641 | 0.034611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.683 | 10.5425 | 4.3543 | 0.087356 | 0.055419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992887.5405 | 13404481.2023 | 4.379 | 4.5996 | 30.4083 | 19553.5051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79721.122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.8034 | 784.9645 | 3780.2813 | 21263.8345 | 19.2499 | 86635.3043 | 40443.1485 | 67039.7931 | -7455.1832 | 5972.092 | 7500 | 2939.2064 | 2429.1061 | 0 | 75745.3018 | 69787.6568 | 124825.8078
11426 | 10 | 70 | 40 | 31005.7517 | 1.2083 | 23.9407 | 0.82921 | 94976.8158 | 0.050309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9693 | 11.64 | 5.441 | 0.10966 | 0.048472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181947.7356 | 11348590.6084 | 4.4716 | 4.4916 | 31.6394 | 17702.6694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80497.599 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.188 | 1298.494 | 4626.5758 | 15767.9007 | 15.0524 | 92340.1471 | 30475.702 | 71548.1837 | -11601.3424 | 4870.8066 | 7500 | 5839.666 | 1732.8214 | 0 | 61050.9632 | 76070.2809 | 95346.5197
11427 | 10 | 70 | 40 | 37274.9619 | 0.68397 | 26.0716 | 0.80354 | 93846.2647 | 0.060561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1867 | 11.653 | 4.1402 | 0.09413 | 0.053029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947159.9305 | 16643344.984 | 4.9677 | 5.6187 | 49.5475 | 16036.065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66812.5008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.1947 | 744.2535 | 4632.9662 | 25420.5898 | 16.6294 | 90719.0272 | 23708.7444 | 63085.6604 | -13759.8449 | 4082.4886 | 7500 | 3646.2696 | 1588.9231 | 0 | 85807.464 | 52994.9694 | 122664.7357
11428 | 10 | 70 | 40 | 37428.7188 | 0.85907 | 27.0896 | 0.82795 | 108384.2368 | 0.051739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0481 | 8.5661 | 4.5527 | 0.11618 | 0.047646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061607.5895 | 15263194.1708 | 5.3329 | 5.4739 | 49.8297 | 14310.245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88848.26 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.7016 | 872.7388 | 6381.5077 | 23142.9533 | 17.0443 | 105291.0544 | 28571.5311 | 89250.5622 | -13610.0023 | 4735.7633 | 7500 | 5415.5303 | 1656.0627 | 0 | 75808.7955 | 55631.7731 | 143696.4697
11429 | 10 | 70 | 40 | 31671.076 | 1.1025 | 17.2881 | 0.76263 | 101394.499 | 0.041141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2372 | 8.9085 | 4.2114 | 0.11713 | 0.04873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871248.4212 | 12905551.9106 | 4.7245 | 5.2553 | 37.8149 | 19433.9867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80359.3445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.0145 | 1034.7566 | 5276.737 | 17088.6174 | 11.2823 | 99086.755 | 29164.9172 | 48262.0004 | -10154.0734 | 4602.5802 | 7500 | 4721.4614 | 1646.127 | 0 | 71982.975 | 58271.8351 | 99454.1527
11430 | 10 | 70 | 40 | 35912.5195 | 1.2884 | 23.4158 | 0.76569 | 102329.3547 | 0.037437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9129 | 9.0464 | 5.1314 | 0.091874 | 0.047087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073778.9174 | 16624035.1441 | 4.7089 | 4.3057 | 43.3668 | 17579.8994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69887.3921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.659 | 866.1851 | 3452.411 | 17462.4711 | 15.2552 | 100207.8284 | 36900.0968 | 57032.2877 | -9334.7159 | 5605.7541 | 7500 | 3487.7735 | 1937.2999 | 0 | 71774.7831 | 62166.9434 | 112736.3357
11431 | 10 | 70 | 40 | 32186.0116 | 0.99247 | 27.6532 | 0.70167 | 89103.1351 | 0.051915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6411 | 8.9991 | 5.2028 | 0.13059 | 0.060214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 824622.5512 | 13703100.5675 | 5.0848 | 5.0377 | 34.0336 | 9945.027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80453.3742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.7324 | 1204.9329 | 3935.0102 | 18469.6214 | 18.673 | 86551.7052 | 27432.7803 | 72249.1648 | -11226.2917 | 4432.981 | 7500 | 5055.7086 | 1959.0929 | 0 | 77150.7707 | 48945.4492 | 135608.7573
11432 | 10 | 70 | 40 | 36288.153 | 1.2365 | 17.8526 | 0.70087 | 102711.3746 | 0.042433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2444 | 12.4794 | 4.9184 | 0.10746 | 0.042572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184621.1399 | 18229608.7845 | 5.2921 | 5.6793 | 34.1994 | 17973.3798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73806.0131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.1978 | 1041.4047 | 4412.175 | 18165.6688 | 12.0604 | 100301.1245 | 36244.9685 | 42749.5893 | -10605.1007 | 5595.1701 | 7500 | 4603.5322 | 1748.2556 | 0 | 113623.6101 | 73842.4361 | 127617.5889
11433 | 10 | 70 | 40 | 32352.4279 | 1.245 | 33.1578 | 0.70536 | 97738.977 | 0.058508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8861 | 6.7589 | 4.8388 | 0.079105 | 0.046279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263618.1599 | 22157313.8088 | 4.6697 | 5.6806 | 33.3239 | 14781.9894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67939.3224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.157 | 1020.142 | 5043.0357 | 16118.335 | 22.3438 | 94590.6053 | 32468.1859 | 73469.6624 | -13852.8355 | 5281.7216 | 7500 | 3444.1179 | 1794.0164 | 0 | 142840.9331 | 75284.0718 | 177661.73
11434 | 10 | 70 | 40 | 34262.41 | 1.0665 | 32.517 | 0.85483 | 103611.5401 | 0.064487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8881 | 13.1683 | 6.0976 | 0.073738 | 0.067617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912977.1869 | 15247605.8952 | 5.0288 | 5.5593 | 31.5272 | 16801.8959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71585.4368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.5865 | 1028.4855 | 4513.0105 | 18863.1257 | 20.1536 | 99939.0891 | 30798.5685 | 88503.3884 | -16158.7844 | 5197.0479 | 7500 | 3706.6487 | 2579.1323 | 0 | 98552.6982 | 61984.0801 | 158694.6195
11435 | 10 | 70 | 40 | 30342.7097 | 1.1321 | 21.6698 | 0.79174 | 92194.3825 | 0.040542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1962 | 6.7539 | 5.3039 | 0.10222 | 0.053442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142694.149 | 11597490.8643 | 5.4495 | 4.3666 | 43.4941 | 13352.1703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76609.5152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.9532 | 1045.9608 | 4892.7064 | 16103.2496 | 13.9133 | 90126.2133 | 28478.92 | 59421.7493 | -9099.9445 | 4443.829 | 7500 | 4311.561 | 1743.0257 | 0 | 49565.9192 | 60732.5098 | 85632.5498
11436 | 10 | 70 | 40 | 34100.8271 | 0.81044 | 26.2772 | 0.74572 | 94116.0653 | 0.053682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.97 | 12.575 | 5.428 | 0.10933 | 0.049208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113316.3827 | 15062313.9202 | 4.5329 | 4.8418 | 33.626 | 15297.2578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73695.0964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.5775 | 1032.9596 | 5439.3982 | 21666.8897 | 17.3117 | 91330.7651 | 24867.8749 | 66070.8343 | -12255.3209 | 4147.2423 | 7500 | 5756.7357 | 1497.8057 | 0 | 83666.551 | 68321.9186 | 112929.8044
11437 | 10 | 70 | 40 | 34706.92 | 0.84352 | 22.3283 | 0.73811 | 99440.7412 | 0.042719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2088 | 10.0221 | 4.0971 | 0.043996 | 0.053942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936159.0824 | 9464933.4799 | 5.4812 | 5.2246 | 38.0532 | 18366.2143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72935.6718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5597 | 1035.8508 | 5331.1087 | 21647.5837 | 14.773 | 97091.6696 | 26118.6725 | 55105.3093 | -10335.9152 | 4198.7912 | 7500 | 1887.6554 | 1662.3301 | 0 | 51170.8859 | 59955.7178 | 77352.0113
11438 | 10 | 70 | 40 | 36625.6528 | 0.88026 | 29.3572 | 0.70332 | 95128.869 | 0.056056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3382 | 9.9928 | 3.8558 | 0.12125 | 0.053806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 671839.9509 | 19094275.4461 | 4.9154 | 5.2977 | 44.3501 | 17085.9024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77786.4212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7133 | 1363.4054 | 4678.5904 | 22379.4384 | 19.8052 | 92191.0213 | 28492.4289 | 74301.2869 | -12926.5302 | 4682.657 | 7500 | 5128.4652 | 1849.2284 | 0 | 98300.2687 | 44679.4246 | 162648.3801
11439 | 10 | 70 | 40 | 33173.1965 | 0.88859 | 23.5867 | 0.79891 | 90528.5587 | 0.059815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7881 | 10.7739 | 6.2584 | 0.080568 | 0.055913 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088519.2156 | 14532366.3672 | 4.7174 | 4.6397 | 32.5719 | 15142.6328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70493.7051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.1603 | 1381.5617 | 5057.5025 | 20175.621 | 15.0835 | 87548.4171 | 25995.1511 | 59942.5524 | -13112.6228 | 4353.9279 | 7500 | 4754.5498 | 1786.7211 | 0 | 78617.9037 | 67968.5844 | 101869.5988
11440 | 10 | 70 | 40 | 30314.8129 | 1.0978 | 36.9095 | 0.65712 | 98254.6175 | 0.042934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.442 | 9.2407 | 4.281 | 0.10817 | 0.039808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043316.0147 | 15341016.5757 | 5.0384 | 5.0776 | 49.8814 | 12392.3496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67279.8461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0198 | 1031.4892 | 3595.6696 | 16400.0615 | 25.5525 | 95922.039 | 27829.5028 | 76409.6813 | -10263.3455 | 4427.3974 | 7500 | 3866.2113 | 1293.5602 | 0 | 71672.8758 | 52983.4648 | 129752.4185
11441 | 10 | 70 | 40 | 39216.4442 | 1.1153 | 23.6677 | 0.79755 | 99692.5756 | 0.042017 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3974 | 7.5284 | 4.5342 | 0.055125 | 0.056272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129947.4011 | 14582671.1581 | 5.3356 | 4.6071 | 35.0835 | 13560.3028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78517.9957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.6414 | 772.7804 | 4244.0948 | 21009.3653 | 15.1468 | 97375.8129 | 36414.1578 | 66904.4974 | -10193.7561 | 5592.7469 | 7500 | 1944.9037 | 2309.8484 | 0 | 73697.717 | 66075.9219 | 118094.1932
11442 | 10 | 70 | 40 | 34734.3089 | 0.86634 | 21.7601 | 0.70583 | 98866.5309 | 0.04907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6381 | 10.468 | 4.7111 | 0.091257 | 0.054628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879745.6705 | 11174758.739 | 4.5937 | 5.1206 | 40.1035 | 15666.3739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74011.072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3006 | 798.076 | 3945.5465 | 21389.7786 | 14.6595 | 96188.5534 | 26689.0606 | 52552.6268 | -11783.1012 | 4366.1334 | 7500 | 3527.3342 | 1750.541 | 0 | 59203.3249 | 53674.9179 | 90131.0018
11443 | 10 | 70 | 40 | 32515.949 | 1.3082 | 23.3347 | 0.71295 | 90634.3603 | 0.056522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7454 | 9.6657 | 5.4543 | 0.055357 | 0.051664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933571.1278 | 10469363.1073 | 5.0325 | 5.6575 | 46.2217 | 10679.7645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75387.6986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.8431 | 990.739 | 4283.3631 | 15637.4157 | 15.6577 | 87812.4197 | 33757.0665 | 57875.3695 | -12416.5383 | 5368.3791 | 7500 | 2201.9744 | 2035.5941 | 0 | 55952.6998 | 48276.2351 | 103998.31
11444 | 10 | 70 | 40 | 35608.7489 | 0.79489 | 32.0056 | 0.61671 | 103260.0429 | 0.043876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1919 | 9.9027 | 5.6871 | 0.091332 | 0.051604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011639.0543 | 11887447.3051 | 5.0301 | 4.9612 | 40.7019 | 15260.3842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83370.4399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.2638 | 871.055 | 3643.5179 | 22822.7865 | 22.6643 | 100755.4922 | 25571.9248 | 77879.1363 | -11020.023 | 4166.6648 | 7500 | 3107.1006 | 1578.1111 | 0 | 59912.3219 | 58632.5896 | 110062.6469
11445 | 10 | 70 | 40 | 28529.6652 | 1.1667 | 30.8195 | 0.75787 | 89098.9242 | 0.048123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1897 | 14.1901 | 4.8725 | 0.037086 | 0.044396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887966.1195 | 12857199.7317 | 4.9741 | 4.4305 | 43.1975 | 17207.3116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81635.9542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.7064 | 895.2344 | 4429.0276 | 14850.8442 | 20.1667 | 86731.4562 | 27357.6421 | 86965.4267 | -10416.8592 | 4372.6138 | 7500 | 1579.003 | 1424.7833 | 0 | 56681.3713 | 54149.9484 | 121314.0325
11446 | 10 | 70 | 40 | 36282.0534 | 1.6892 | 31.7023 | 0.87338 | 97604.8694 | 0.053333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3148 | 10.189 | 6.5956 | 0.084997 | 0.046465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795804.4068 | 17123519.3791 | 4.9834 | 5.4102 | 35.1531 | 15458.2643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79517.7841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.2782 | 1249.5463 | 5988.5122 | 14097.869 | 19.4459 | 94734.7729 | 44368.3687 | 97460.7753 | -12628.4248 | 6827.2915 | 7500 | 5473.5849 | 2328.3137 | 0 | 101390.7026 | 52402.5005 | 200318.1115
11447 | 10 | 70 | 40 | 33801.8051 | 1.1949 | 26.0739 | 0.78709 | 95238.242 | 0.052644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9963 | 10.6685 | 6.0763 | 0.12098 | 0.061715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022508.3964 | 9225471.4857 | 4.5305 | 5.0954 | 42.0271 | 14436.9205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67210.8806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.1133 | 1112.1448 | 4332.1046 | 17319.1174 | 16.7846 | 92473.3973 | 32965.3755 | 62433.7869 | -12165.3163 | 5244.9526 | 7500 | 6025.6263 | 2375.7194 | 0 | 47586.905 | 57564.2049 | 94402.8443
11448 | 10 | 70 | 40 | 35269.1559 | 0.55714 | 26.9222 | 0.76754 | 103455.4212 | 0.051254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2803 | 10.9042 | 5.341 | 0.11633 | 0.043713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204181.3391 | 15460390.8015 | 5.3624 | 4.8718 | 48.7479 | 13476.1538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75526.3477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.9088 | 1243.2458 | 5389.3497 | 25822.0034 | 17.5215 | 100530.1829 | 18894.3051 | 71000.5888 | -12871.0483 | 3371.4765 | 7500 | 6348.9136 | 1081.6629 | 0 | 69549.6517 | 60804.5942 | 104070.9562
11449 | 10 | 70 | 40 | 33125.6772 | 1.222 | 26.5561 | 0.74894 | 100512.6835 | 0.048813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8994 | 11.3131 | 4.2832 | 0.089592 | 0.051289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968074.9169 | 15497776.0491 | 4.4183 | 4.7005 | 41.3192 | 15810.0094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68744.7277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1676 | 953.814 | 6535.7911 | 16717.7088 | 17.464 | 97804.1933 | 32815.9368 | 62503.421 | -11917.3569 | 5209.235 | 7500 | 4353.2959 | 1960.9254 | 0 | 75056.9697 | 56994.9577 | 120487.4693
11450 | 10 | 70 | 40 | 32327.88 | 0.86781 | 15.3167 | 0.80871 | 93738.162 | 0.059162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2953 | 10.0839 | 4.2197 | 0.082717 | 0.059826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972916.2269 | 14664477.6767 | 4.8079 | 5.6949 | 30.8713 | 15790.0372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78707.6266 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.023 | 1442.405 | 4029.4913 | 19891.4801 | 9.7414 | 90685.5102 | 24872.7998 | 43882.399 | -13431.6683 | 4220.7666 | 7500 | 3329.3789 | 1853.3096 | 0 | 98797.6437 | 64558.7614 | 106465.8679
11451 | 10 | 70 | 40 | 30270.4103 | 1.0906 | 28.2929 | 0.66623 | 101677.7017 | 0.053458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0839 | 14.155 | 5.3418 | 0.067293 | 0.053208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1568688.2898 | 13195456.4176 | 4.3512 | 5.1166 | 37.9055 | 11918.3078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83542.1731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.3429 | 1016.5172 | 5906.4468 | 16442.2477 | 19.4876 | 98680.9431 | 27656.3252 | 73561.8252 | -13185.7378 | 4584.791 | 7500 | 3635.3219 | 1790.4244 | 0 | 72502.955 | 81755.2596 | 96290.6452
11452 | 10 | 70 | 40 | 40549.2271 | 0.92671 | 23.9442 | 0.59936 | 99248.2871 | 0.041861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.0381 | 9.2124 | 4.0952 | 0.1173 | 0.045338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912269.9906 | 17236505.7518 | 4.7462 | 5.3694 | 40.7979 | 14987.7416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70392.5531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.9919 | 893.7452 | 5485.3869 | 24141.0863 | 17.1212 | 96950.3044 | 32816.2816 | 48029.2085 | -10111.1239 | 5097.4187 | 7500 | 5093.7928 | 1696.1906 | 0 | 94142.3856 | 54052.1604 | 130211.9935
11453 | 10 | 70 | 40 | 34798.0608 | 1.6123 | 23.4763 | 0.68063 | 104470.3956 | 0.047486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9909 | 11.1933 | 6.3361 | 0.09226 | 0.058035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219712.679 | 21440322.9501 | 5.2032 | 5.6899 | 31.7975 | 18254.7514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76821.0811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 689.7481 | 1030.7942 | 5574.2107 | 14116.1422 | 16.0403 | 101730.763 | 41363.8372 | 57124.669 | -12054.3833 | 6382.3727 | 7500 | 5595.1738 | 2718.5327 | 0 | 140115.9687 | 78306.4479 | 170439.7229
11454 | 10 | 70 | 40 | 31273.4832 | 0.94203 | 22.5763 | 0.84323 | 108921.4339 | 0.063367 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.644 | 10.8581 | 5.1905 | 0.10497 | 0.040179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834999.1759 | 10421431.3314 | 4.4433 | 5.31 | 40.1917 | 16456.0734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77736.7711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.7065 | 1040.6466 | 6370.2916 | 18459.7958 | 14.0836 | 105126.6103 | 25627.3747 | 66019.0348 | -16697.2238 | 4525.8192 | 7500 | 5691.7759 | 1334.6219 | 0 | 57287.4486 | 52490.1053 | 98798.7461
11455 | 10 | 70 | 40 | 36177.0138 | 1.2283 | 23.1539 | 0.62369 | 99307.114 | 0.03913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5649 | 8.2355 | 3.4917 | 0.13308 | 0.038998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859842.3014 | 17829965.5154 | 5.1923 | 5.6186 | 33.6474 | 15388.5628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75926.0345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.7178 | 1000.9588 | 5320.9278 | 18193.0973 | 16.3321 | 97156.1621 | 35967.8331 | 51795.1409 | -9464.1884 | 5486.7517 | 7500 | 4819.9081 | 1570.4274 | 0 | 111414.6322 | 56325.6532 | 152764.8518
11456 | 10 | 70 | 40 | 33296.7606 | 1.2268 | 21.4212 | 0.69453 | 102314.979 | 0.063321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2059 | 10.1502 | 4.2619 | 0.060259 | 0.044487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 556143.2612 | 14130387.4422 | 5.7355 | 5.0106 | 36.6113 | 14780.7748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77271.4208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.2094 | 803.1948 | 5956.2241 | 16759.1503 | 14.5227 | 98752.8938 | 33075.2207 | 53306.1582 | -15673.1747 | 5477.167 | 7500 | 2679.4223 | 1788.3624 | 0 | 74501.2256 | 40016.1783 | 122638.2033
11457 | 10 | 70 | 40 | 35372.8105 | 0.99037 | 26.4814 | 0.75907 | 100299.1966 | 0.037497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8805 | 9.9253 | 4.0792 | 0.068576 | 0.064245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178969.8882 | 11479389.0283 | 4.6861 | 4.6035 | 46.4159 | 16894.4909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82928.8564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0584 | 839.7475 | 5337.2962 | 20322.2711 | 17.3164 | 98216.4492 | 30101.0788 | 76003.9352 | -9164.0884 | 4668.8206 | 7500 | 2597.2079 | 2201.4713 | 0 | 51106.3259 | 64280.7142 | 100734.0372
11458 | 10 | 70 | 40 | 36738.3322 | 0.72412 | 23.2644 | 0.68196 | 96538.6343 | 0.043801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3411 | 9.4144 | 4.3085 | 0.10417 | 0.049366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161958.9495 | 10109070.2559 | 5.367 | 5.1453 | 42.7154 | 14725.5439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67076.9749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.9454 | 763.1456 | 5171.7402 | 24498.0215 | 15.8836 | 94201.0664 | 24480.6214 | 49507.6923 | -10285.299 | 3972.4719 | 7500 | 4441.013 | 1439.3173 | 0 | 50916.2996 | 63337.1825 | 68634.934
11459 | 10 | 70 | 40 | 33903.0607 | 1.3878 | 34.4301 | 0.8619 | 101528.9804 | 0.049707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0694 | 11.9803 | 5.7532 | 0.097773 | 0.063459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833615.447 | 21772302.4205 | 5.6426 | 4.3131 | 34.4845 | 14899.3182 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71011.8008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.569 | 1090.3653 | 5148.879 | 15593.9563 | 21.2551 | 98743.6854 | 36618.2088 | 93557.7514 | -12255.2978 | 5748.2238 | 7500 | 4932.7759 | 2677.2502 | 0 | 103530.1781 | 54026.4218 | 188282.6686
11460 | 10 | 70 | 40 | 30185.1341 | 1.1351 | 26.076 | 0.80624 | 103683.2024 | 0.054293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2068 | 8.6108 | 4.3702 | 0.10677 | 0.043008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116892.5707 | 20427419.28 | 4.54 | 4.3193 | 42.9665 | 14637.5027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77153.347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.6717 | 1327.4729 | 5263.7879 | 15993.0004 | 16.6071 | 100580.3694 | 28384.2674 | 73055.2608 | -13652.4655 | 4712.8784 | 7500 | 4510.7521 | 1487.6403 | 0 | 89308.0258 | 61227.8035 | 134078.5559
11461 | 10 | 70 | 40 | 38753.5014 | 0.90403 | 26.3989 | 0.6634 | 97103.909 | 0.043252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5471 | 7.9131 | 5.4267 | 0.11167 | 0.059017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046058.2496 | 21700782.5158 | 5.0805 | 5.5311 | 39.5969 | 13228.2985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77837.8389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.5866 | 934.5509 | 5550.5958 | 23366.6858 | 18.2119 | 94781.7837 | 30773.6313 | 63726.2035 | -10217.3513 | 4825.6864 | 7500 | 5168.1986 | 2090.2654 | 0 | 122503.7738 | 58724.3208 | 167646.0868
11462 | 10 | 70 | 40 | 36248.6519 | 1.0055 | 31.0328 | 0.77115 | 98311.225 | 0.049445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4678 | 7.7396 | 4.8066 | 0.11169 | 0.049919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037933.6501 | 12360994.4635 | 5.6692 | 4.2967 | 44.277 | 15622.8449 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65772.855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.9798 | 940.707 | 3928.3937 | 20649.2916 | 20.1559 | 95628.207 | 31198.7207 | 71540.302 | -11805.2793 | 4981.9481 | 7500 | 4046.7244 | 1825.2876 | 0 | 51250.1018 | 58286.4428 | 102251.3624
11463 | 10 | 70 | 40 | 28721.0562 | 1.0729 | 28.3345 | 0.66158 | 98337.1286 | 0.052022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8914 | 10.4463 | 5.5786 | 0.081805 | 0.058553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969602.9372 | 7109714.2132 | 5.4285 | 4.5078 | 40.1346 | 18373.5931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64025.8252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.2688 | 1031.6148 | 5021.67 | 15755.869 | 19.5671 | 95515.5613 | 25930.3744 | 56134.2794 | -12414.8962 | 4301.8906 | 7500 | 3911.8093 | 1848.7252 | 0 | 32625.3554 | 60247.3952 | 59590.1429
11464 | 10 | 70 | 40 | 38117.8611 | 1.3929 | 35.4204 | 0.73768 | 104292.8885 | 0.024959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.67 | 7.9924 | 4.3672 | 0.12267 | 0.044372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970805.7569 | 12795341.7148 | 4.3273 | 5.3481 | 35.6456 | 11960.1838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90650.2536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.918 | 974.2629 | 5741.969 | 17482.3612 | 23.4407 | 102846.3133 | 41270.9998 | 108597.0197 | -6364.9309 | 6017.3655 | 7500 | 5085.7296 | 1959.6582 | 0 | 75827.6656 | 56674.8444 | 183218.6631
11465 | 10 | 70 | 40 | 30218.6753 | 1.0089 | 27.2633 | 0.84177 | 104446.9044 | 0.041605 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3268 | 12.1051 | 4.8002 | 0.10974 | 0.043278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948806.9361 | 11434099.4737 | 5.127 | 5.5779 | 48.455 | 16443.8176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65956.5512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.8103 | 953.3095 | 5596.1416 | 17181.8106 | 17.0215 | 102043.1734 | 26073.7293 | 67551.6886 | -10576.4165 | 4207.5623 | 7500 | 5468.3812 | 1336.4709 | 0 | 58862.2099 | 53835.999 | 106587.6266
11466 | 10 | 70 | 40 | 32439.3797 | 0.82151 | 25.046 | 0.73804 | 98539.6893 | 0.050945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1076 | 11.6453 | 3.9847 | 0.10557 | 0.044949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794482.5026 | 16921423.4208 | 5.4764 | 5.5982 | 37.3262 | 13675.2153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77704.1513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.0038 | 1157.5792 | 6525.0595 | 20483.9498 | 16.5717 | 95770.0126 | 23910.8599 | 65848.7177 | -12186.5771 | 4012.5915 | 7500 | 5223.1854 | 1323.7665 | 0 | 98542.6912 | 49343.2028 | 144832.0323
11467 | 10 | 70 | 40 | 37710.2558 | 1.116 | 35.383 | 0.7535 | 99043.6369 | 0.050579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.813 | 9.4394 | 5.4108 | 0.11496 | 0.059846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065816.5733 | 20061189.6802 | 4.3391 | 5.722 | 40.0678 | 7354.2245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81309.8285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.5612 | 915.2305 | 5173.0706 | 20194.8288 | 23.2096 | 96279.5112 | 35030.8539 | 98982.4652 | -12162.1529 | 5526.1781 | 7500 | 5122.8513 | 2427.3187 | 0 | 118688.3687 | 53423.2386 | 207692.6443
11468 | 10 | 70 | 40 | 37311.628 | 0.88074 | 23.4357 | 0.75158 | 94781.2523 | 0.052584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3584 | 10.4332 | 5.2506 | 0.04489 | 0.062209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984084.9867 | 14351760.1653 | 5.5618 | 4.2752 | 41.2851 | 17392.7337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64178.0983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.2644 | 1221.8929 | 4705.3048 | 22792.4104 | 15.3891 | 92032.7529 | 29038.4353 | 51641.2584 | -12093.3976 | 4705.4529 | 7500 | 2110.0536 | 2148.4256 | 0 | 61519.8209 | 59276.4406 | 87293.6087
11469 | 10 | 70 | 40 | 39605.5932 | 0.9892 | 19.4209 | 0.73082 | 98187.3529 | 0.061648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6829 | 11.3115 | 4.9463 | 0.099197 | 0.061717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987915.4077 | 17758091.7003 | 5.243 | 5.0373 | 34.3073 | 16739.234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76978.713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.315 | 1117.0377 | 4546.155 | 22768.9476 | 12.9018 | 94857.7548 | 33673.2912 | 50182.7126 | -14650.2318 | 5495.3014 | 7500 | 4569.9707 | 2489.1994 | 0 | 99047.2928 | 63246.5166 | 125061.0196
11470 | 10 | 70 | 40 | 33866.5618 | 0.90265 | 26.5872 | 0.747 | 97608.8749 | 0.050959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1626 | 10.5977 | 5.52 | 0.10744 | 0.059891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896927.9843 | 22129213.1745 | 4.3269 | 4.9051 | 35.4543 | 12433.5042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72740.6311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.8611 | 1088.9742 | 4830.1982 | 20435.8286 | 17.5034 | 94864.6357 | 26861.4663 | 66075.8048 | -12074.6526 | 4407.68 | 7500 | 5125.5774 | 1937.4663 | 0 | 121418.6023 | 53871.177 | 167380.7674
11471 | 10 | 70 | 40 | 40132.6756 | 0.94853 | 29.5672 | 0.80383 | 113441.079 | 0.041672 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7293 | 10.8435 | 5.2202 | 0.10006 | 0.049513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971348.4218 | 13837411.6684 | 5.1435 | 4.6682 | 44.1101 | 15090.6623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80349.8217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.9798 | 1089.718 | 4772.6166 | 23603.1116 | 18.856 | 110826.1986 | 33059.128 | 86064.7717 | -11505.4735 | 5216.8611 | 7500 | 4643.9848 | 1895.7855 | 0 | 63085.6258 | 55090.5624 | 134870.1209
11472 | 10 | 70 | 40 | 42751.7571 | 1.2025 | 21.9551 | 0.75789 | 103927.7945 | 0.05499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4627 | 6.8506 | 4.2006 | 0.12641 | 0.056993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093373.0932 | 15348331.195 | 5.2369 | 5.2639 | 45.2242 | 19865.2797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97377.3477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.6606 | 1092.5382 | 4638.5985 | 21811.9145 | 14.3662 | 100778.297 | 41879.6854 | 73899.2512 | -13857.7893 | 6564.3452 | 7500 | 4571.8906 | 2745.8269 | 0 | 77081.667 | 64353.0308 | 136031.8461
11473 | 10 | 70 | 40 | 36748.8282 | 1.3017 | 19.8635 | 0.74913 | 108766.7158 | 0.037189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4235 | 9.5191 | 4.3362 | 0.050594 | 0.053754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 546459.6675 | 14818900.5874 | 4.5293 | 5.189 | 40.1116 | 13523.8734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77074.1099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7557 | 1169.9303 | 4331.4919 | 17737.1183 | 13.0614 | 106526.5187 | 38023.4197 | 52426.7853 | -9856.8675 | 5791.1447 | 7500 | 2000.9734 | 2284.7695 | 0 | 79623.6929 | 37130.6585 | 140663.2594
11474 | 10 | 70 | 40 | 34560.0151 | 1.4357 | 28.8412 | 0.85275 | 101476.6582 | 0.033132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0475 | 8.8057 | 4.0543 | 0.071392 | 0.053738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041776.5502 | 17974518.3207 | 5.1855 | 4.5378 | 49.5856 | 12762.1419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65714.5328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.0083 | 1042.7953 | 3410.0053 | 15475.8471 | 17.8963 | 99612.468 | 38168.3361 | 71923.7549 | -8202.4367 | 5708.4276 | 7500 | 2188.8626 | 2251.4461 | 0 | 75503.6405 | 53399.3094 | 141642.7216
11475 | 10 | 70 | 40 | 37473.1343 | 1.2588 | 20.9253 | 0.8143 | 100361.2088 | 0.053208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1391 | 11.5352 | 5.4626 | 0.14618 | 0.058465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060689.595 | 15425944.7029 | 4.4833 | 4.8326 | 42.6982 | 17612.3615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71858.9661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.5448 | 1102.3064 | 5142.5947 | 18526.3391 | 13.2667 | 97416.9242 | 37893.5903 | 55033.3131 | -12954.8519 | 5965.3192 | 7500 | 7119.1746 | 2559.7217 | 0 | 75258.0724 | 61996.2069 | 116378.1325
11476 | 10 | 70 | 40 | 34853.2977 | 0.76894 | 19.8976 | 0.87837 | 90372.1645 | 0.044392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7032 | 9.9936 | 4.9147 | 0.11145 | 0.062787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899420.6794 | 15940339.9217 | 5.3206 | 5.4668 | 44.7162 | 13547.6987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61218.7659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.0708 | 922.4481 | 4615.1253 | 22665.3119 | 12.1709 | 88154.7545 | 24375.9716 | 47301.7681 | -9756.6041 | 3925.4704 | 7500 | 5041.6205 | 1808.9445 | 0 | 83141.852 | 50342.1797 | 112996.8433
11477 | 10 | 70 | 40 | 42170.2235 | 1.1483 | 23.446 | 0.87036 | 101159.6423 | 0.045345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9135 | 9.7254 | 6.2855 | 0.098806 | 0.043342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806253.6233 | 15023788.3889 | 5.419 | 4.6961 | 43.3935 | 9435.1404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69998.992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.9802 | 1028.4423 | 3791.8093 | 22178.3942 | 14.4058 | 98624.9227 | 39983.6585 | 63279.9256 | -11152.7663 | 6138.4846 | 7500 | 4127.705 | 1952.6959 | 0 | 68866.2816 | 42903.4883 | 137792.4966
11478 | 10 | 70 | 40 | 27665.2752 | 0.65078 | 30.3176 | 0.79915 | 96332.8285 | 0.074053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1588 | 9.2562 | 4.1644 | 0.11296 | 0.025162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204407.4095 | 10601990.0197 | 5.5873 | 5.3647 | 44.528 | 18196.2733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74608.5052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4335 | 1032.0377 | 4228.9901 | 19220.7603 | 19.3852 | 92422.2787 | 16889.0298 | 81565.0834 | -17206.4191 | 3366.7551 | 7500 | 4378.7242 | 621.7629 | 0 | 54027.6917 | 67567.6293 | 83574.9987
11479 | 10 | 70 | 40 | 32981.2683 | 0.90916 | 27.4643 | 0.63468 | 95444.8003 | 0.056788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5446 | 9.944 | 4.5793 | 0.10533 | 0.047064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672694.2626 | 14431692.8833 | 4.6302 | 5.5085 | 35.7839 | 18770.985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87841.5708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.6394 | 1005.2984 | 5783.1049 | 19829.3231 | 19.2538 | 92459.3285 | 26303.8906 | 72122.1415 | -13136.0757 | 4397.4461 | 7500 | 4759.0726 | 1518.9722 | 0 | 86913.751 | 49687.29 | 140691.9083
11480 | 10 | 70 | 40 | 40175.7351 | 1.1845 | 24.8887 | 0.7238 | 101209.1133 | 0.06067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9956 | 9.8935 | 4.982 | 0.042983 | 0.054348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 408305.7169 | 16278242.1067 | 4.3843 | 4.8762 | 40.452 | 13668.438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71127.4181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.5682 | 1156.9672 | 4901.247 | 20705.7097 | 16.5994 | 97830.5606 | 38940.0509 | 58959.7426 | -14865.6316 | 6226.2375 | 7500 | 2062.1779 | 2483.5264 | 0 | 82554.6721 | 31229.6849 | 152631.0909
11481 | 10 | 70 | 40 | 34274.6001 | 1.0964 | 20.6052 | 0.77709 | 102765.0783 | 0.03943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.873 | 11.8019 | 6.2315 | 0.08084 | 0.05077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1297931.8627 | 12141887.5267 | 5.3346 | 5.4885 | 35.5653 | 11963.0155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76072.9136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.1907 | 1241.4951 | 5633.0509 | 18557.0476 | 13.3387 | 100522.3306 | 31435.1049 | 55278.247 | -9868.0901 | 4894.1818 | 7500 | 4989.7358 | 1823.701 | 0 | 71624.4347 | 71821.0023 | 95856.3129
11482 | 10 | 70 | 40 | 32094.1038 | 1.4465 | 20.0282 | 0.86515 | 97691.3066 | 0.054499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.8983 | 11.325 | 5.8642 | 0.091427 | 0.047739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282543.8047 | 19843652.7765 | 5.4047 | 5.7099 | 46.1242 | 15587.1061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79582.8536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3798 | 1141.1874 | 6153.8379 | 14284.4807 | 12.3418 | 94756.8183 | 35619.2463 | 61170.6499 | -12911.7483 | 5652.7704 | 7500 | 5619.5058 | 1980.5933 | 0 | 105889.6065 | 67288.3789 | 143232.2449
11483 | 10 | 70 | 40 | 34631.8654 | 1.1787 | 30.122 | 0.7974 | 101594.4045 | 0.051439 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9948 | 10.4462 | 5.1655 | 0.099485 | 0.059047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115391.429 | 12896522.579 | 5.3017 | 5.5937 | 44.467 | 13488.1858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80957.5782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9515 | 1070.9633 | 3438.8654 | 17906.5066 | 19.279 | 98711.6133 | 33450.7176 | 87781.8728 | -12684.2814 | 5343.2209 | 7500 | 3766.3778 | 2315.6147 | 0 | 68925.5255 | 59240.8386 | 137158.2092
11484 | 10 | 70 | 40 | 32281.471 | 0.84874 | 17.2804 | 0.84184 | 99833.2403 | 0.050781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8485 | 8.7297 | 4.937 | 0.1365 | 0.057907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957150.4807 | 22750318.994 | 5.5704 | 5.0947 | 30.6822 | 17869.6469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83649.9586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2512 | 1040.8952 | 6411.1538 | 20075.9698 | 10.7883 | 97036.152 | 24411.0023 | 54305.9187 | -12307.1885 | 4088.2056 | 7500 | 6899.1857 | 1737.4955 | 0 | 135737.3195 | 66029.1981 | 156342.7408
11485 | 10 | 70 | 40 | 36146.6657 | 0.974 | 25.9996 | 0.82231 | 97950.2228 | 0.051158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8855 | 8.4804 | 6.2588 | 0.118 | 0.053876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732972.2794 | 18477271.5127 | 4.8295 | 4.2576 | 36.7785 | 11760.3946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74929.9967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.937 | 1024.7794 | 6615.503 | 20958.0096 | 16.4102 | 95185.7961 | 30377.3122 | 71852.8937 | -12163.4777 | 4892.2151 | 7500 | 7078.7595 | 1934.4933 | 0 | 85738.6681 | 44935.749 | 152275.1152
11486 | 10 | 70 | 40 | 33336.8524 | 1.2786 | 19.5068 | 0.75896 | 97161.5864 | 0.052032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6947 | 9.3231 | 4.1611 | 0.10198 | 0.048903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015024.329 | 8815014.2415 | 4.3347 | 4.545 | 36.0001 | 15139.1998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74506.0101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.3352 | 1081.5953 | 5482.5768 | 16299.9754 | 12.7564 | 94373.2457 | 34073.7539 | 50294.1006 | -12268.6993 | 5402.3718 | 7500 | 4725.7741 | 1939.0434 | 0 | 44653.2411 | 61631.0873 | 74688.4982
11487 | 10 | 70 | 40 | 34167.2128 | 1.1898 | 21.0611 | 0.71022 | 92152.3774 | 0.049725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2521 | 11.4301 | 5.0623 | 0.11739 | 0.047832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237727.0327 | 11126926.9262 | 4.8174 | 4.5881 | 40.0625 | 11803.7029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76604.3287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.3808 | 1110.7127 | 4288.4708 | 17556.6409 | 14.1537 | 89623.3968 | 33221.1437 | 52913.2989 | -11127.5151 | 5215.5281 | 7500 | 5284.0805 | 1830.9508 | 0 | 52904.5006 | 65307.0434 | 82434.9442
11488 | 10 | 70 | 40 | 37987.4989 | 1.1253 | 27.1525 | 0.79448 | 94820.799 | 0.047518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.979 | 8.2819 | 4.9098 | 0.082481 | 0.06023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892385.9963 | 16606538.066 | 4.6964 | 4.4919 | 48.7053 | 15299.5325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83522.5994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.6169 | 1248.9942 | 5195.0873 | 20236.9783 | 17.4069 | 92332.5766 | 35501.0412 | 81397.5638 | -10948.1782 | 5515.0574 | 7500 | 3868.9583 | 2437.9771 | 0 | 70663.5471 | 50387.0684 | 145548.8982
11489 | 10 | 70 | 40 | 32293.4788 | 0.74401 | 23.4149 | 0.72666 | 100479.4192 | 0.043791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.909 | 10.786 | 5.5158 | 0.095681 | 0.070853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1476602.1618 | 16303578.0838 | 5.2179 | 4.552 | 41.5007 | 16656.7876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68247.851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9796 | 815.8666 | 5117.9603 | 21295.6855 | 15.5914 | 98046.9883 | 21995.5865 | 53393.6037 | -10702.696 | 3659.7361 | 7500 | 4565.955 | 1903.1468 | 0 | 74672.6573 | 79335.8107 | 77652.1787
11490 | 10 | 70 | 40 | 33429.863 | 1.2679 | 23.974 | 0.72207 | 93971.4969 | 0.04459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5192 | 8.1542 | 5.7435 | 0.098135 | 0.045393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 478279.8995 | 10783658.208 | 5.5704 | 4.6551 | 30.4397 | 15950.6694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85478.2386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3111 | 960.1747 | 4162.9887 | 16442.9705 | 16.0048 | 91655.6235 | 33973.7851 | 68119.1958 | -10189.8428 | 5260.0037 | 7500 | 4176.5784 | 1752.4239 | 0 | 59451.1817 | 40133.3544 | 129909.9715
11491 | 10 | 70 | 40 | 34283.5199 | 0.86554 | 24.2463 | 0.81156 | 96189.6426 | 0.059218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3992 | 10.1826 | 4.694 | 0.10313 | 0.050608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087558.9545 | 18450197.8503 | 5.0084 | 4.6185 | 33.601 | 10135.8143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83250.3214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.761 | 1047.0297 | 5392.8962 | 21121.5586 | 15.396 | 93054.2128 | 26323.9226 | 73679.6323 | -13795.8913 | 4441.0391 | 7500 | 4741.7925 | 1649.5506 | 0 | 96746.1476 | 61956.2027 | 139329.9908
11492 | 10 | 70 | 40 | 40212.2576 | 1.1677 | 24.4756 | 0.73599 | 101644.3763 | 0.045324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2793 | 10.9351 | 5.4976 | 0.13358 | 0.032086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966396.6108 | 13011376.062 | 5.7109 | 5.2623 | 36.3596 | 12159.5659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71514.3479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.7541 | 796.1723 | 5054.1034 | 20920.0571 | 16.2129 | 99098.7069 | 38584.401 | 59090.523 | -11200.9451 | 5950.8195 | 7500 | 6228.9156 | 1401.3772 | 0 | 72114.1846 | 56179.0065 | 123490.2693
11493 | 10 | 70 | 40 | 31578.0778 | 1.2598 | 29.3962 | 0.80994 | 98787.3142 | 0.047475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2825 | 11.2999 | 4.5896 | 0.10788 | 0.051337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1335817.1594 | 13564538.8556 | 5.1561 | 5.7267 | 44.1396 | 12352.9723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84419.4782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0936 | 914.7814 | 5900.3136 | 15602.9151 | 18.6829 | 96197.3284 | 31950.3253 | 90441.3844 | -11395.9377 | 5059.003 | 7500 | 4920.2645 | 1906.1693 | 0 | 74663.3736 | 67343.7145 | 137700.8678
11494 | 10 | 70 | 40 | 35181.7389 | 0.84611 | 18.2338 | 0.8251 | 100938.9314 | 0.0362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5155 | 6.5717 | 5.5141 | 0.12922 | 0.039333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108111.7678 | 16405488.4956 | 4.6436 | 5.2057 | 48.2751 | 15857.6271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74626.7301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0173 | 943.7751 | 4665.1245 | 21911.9035 | 11.4907 | 98914.6987 | 26539.6706 | 50321.4157 | -8906.6239 | 4167.6335 | 7500 | 5724.3592 | 1203.1156 | 0 | 80517.6951 | 59601.1207 | 107466.1453
11495 | 10 | 70 | 40 | 34928.7914 | 0.87094 | 21.0812 | 0.69837 | 88576.3777 | 0.032246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7311 | 11.9621 | 4.3752 | 0.10588 | 0.05072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785252.5151 | 10206912.9008 | 5.1634 | 5.2844 | 38.6459 | 17510.4762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75756.9541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.2334 | 1328.1727 | 4387.0704 | 21454.1527 | 14.2615 | 86992.3318 | 26949.2775 | 51664.3663 | -6969.802 | 4103.4916 | 7500 | 4817.8151 | 1527.5543 | 0 | 55826.5205 | 52106.9624 | 93312.2608
11496 | 10 | 70 | 40 | 40963.8196 | 1.3566 | 20.4419 | 0.8373 | 95227.269 | 0.047006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9462 | 11.0619 | 4.3404 | 0.10676 | 0.051199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319594.7259 | 15384295.1561 | 4.2534 | 4.6384 | 44.0431 | 12593.6475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72782.3204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.4007 | 1009.7059 | 5197.1809 | 19173.5043 | 12.7946 | 92754.9333 | 43580.6307 | 55659.3032 | -10878.2769 | 6611.5724 | 7500 | 5434.1786 | 2484.4448 | 0 | 71630.8849 | 66974.428 | 115048.3097
11497 | 10 | 70 | 40 | 37869.9417 | 1.3611 | 14.48 | 0.74399 | 103281.4262 | 0.051754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3774 | 11.4101 | 5.207 | 0.10276 | 0.045412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1412159.1037 | 19622233.0311 | 4.352 | 5.7215 | 46.9751 | 17723.3068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62749.2727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.3702 | 1017.6923 | 4657.899 | 17680.9437 | 9.5489 | 100333.0678 | 40377.9961 | 30942.8308 | -12972.7772 | 6304.9296 | 7500 | 4429.825 | 2101.4351 | 0 | 107302.0979 | 74167.7178 | 111818.6196
11498 | 10 | 70 | 40 | 35836.2053 | 1.1982 | 17.2901 | 0.71081 | 105667.9506 | 0.038309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1102 | 8.3433 | 4.9424 | 0.11973 | 0.047292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810088.8666 | 20408583.8397 | 5.675 | 4.9316 | 33.9764 | 15293.6432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72127.2828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.2177 | 874.2015 | 4684.3449 | 18328.1931 | 11.6156 | 103426.6895 | 35016.0243 | 40927.9448 | -9861.5488 | 5381.677 | 7500 | 5071.1203 | 1867.9656 | 0 | 110816.5208 | 53644.1157 | 143075.5882
11499 | 10 | 70 | 40 | 31706.1183 | 0.99424 | 24.5257 | 0.7568 | 106024.761 | 0.05954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3197 | 8.8263 | 4.096 | 0.11944 | 0.052083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986366.5029 | 14549359.8104 | 4.4554 | 4.6872 | 43.1168 | 14615.2655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57704.2368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.488 | 896.4176 | 4827.6518 | 18176.313 | 16.0579 | 102550.2933 | 27059.6106 | 48862.7148 | -15287.6581 | 4633.6644 | 7500 | 4625.3781 | 1771.2742 | 0 | 68713.4764 | 55689.7005 | 92188.7599
11500 | 10 | 70 | 40 | 38717.2518 | 1.2984 | 32.1048 | 0.61907 | 103506.0934 | 0.04319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9143 | 8.5959 | 6.4916 | 0.083649 | 0.051613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025738.5882 | 10501889.1005 | 5.1211 | 5.705 | 38.9573 | 14667.7914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77105.5075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2267 | 1048.1121 | 3920.2243 | 18721.7295 | 22.7046 | 101034.3386 | 39991.0446 | 72481.081 | -10875.7208 | 6122.333 | 7500 | 3847.7505 | 2319.225 | 0 | 61450.2139 | 59666.3352 | 123169.592
11501 | 10 | 70 | 40 | 33604.7292 | 1.4106 | 23.7419 | 0.82225 | 101770.9943 | 0.052901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0599 | 11.0578 | 5.8085 | 0.076769 | 0.045971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067249.0948 | 15882150.648 | 4.507 | 4.4402 | 48.7277 | 16599.8221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78498.3836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.6305 | 1107.4417 | 4209.4387 | 15260.9898 | 14.9857 | 98802.289 | 36687.4787 | 68734.8968 | -13062.3033 | 5807.6412 | 7500 | 3558.8563 | 1959.5284 | 0 | 67214.8787 | 58554.1393 | 119846.8374
11502 | 10 | 70 | 40 | 35878.1135 | 1.2102 | 26.607 | 0.70874 | 94346.2361 | 0.052338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1728 | 10.2955 | 4.7755 | 0.11386 | 0.042288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 699325.9283 | 17883191.8287 | 4.5356 | 5.6247 | 48.6609 | 21685.6811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74364.921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.0098 | 1155.4031 | 6449.7921 | 18226.9072 | 17.8955 | 91622.9876 | 35302.4125 | 64782.7942 | -11982.2938 | 5552.0389 | 7500 | 5825.8047 | 1723.171 | 0 | 94227.5076 | 49193.5394 | 153737.8957
11503 | 10 | 70 | 40 | 34266.3121 | 1.5303 | 26.9353 | 0.7482 | 97657.1111 | 0.051834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4212 | 10.2076 | 5.2436 | 0.078608 | 0.054657 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014352.2303 | 15233560.0028 | 5.1223 | 4.8945 | 39.7664 | 14898.7761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89035.4862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1155 | 902.051 | 4174.6682 | 14553.1306 | 17.7207 | 94865.0495 | 39426.3629 | 82042.3757 | -12285.0713 | 6132.6787 | 7500 | 3149.5074 | 2460.1225 | 0 | 76532.7126 | 58916.91 | 146041.7785
11504 | 10 | 70 | 40 | 40370.0891 | 1.3671 | 24.7962 | 0.69584 | 96347.8827 | 0.04912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4337 | 10.1362 | 4.6222 | 0.10161 | 0.049785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959078.5001 | 16683042.3535 | 4.6587 | 5.2146 | 38.1979 | 14921.6648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67546.0962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.12 | 1014.3268 | 5050.21 | 18784.3834 | 16.7985 | 93735.5188 | 43171.4115 | 54021.7299 | -11494.4008 | 6593.974 | 7500 | 4757.4496 | 2409.3871 | 0 | 92061.8555 | 57442.1051 | 141579.3017
11505 | 10 | 70 | 40 | 28973.0862 | 1.1333 | 14.6607 | 0.75524 | 103725.089 | 0.05741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8196 | 9.8337 | 4.278 | 0.10015 | 0.056025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930590.732 | 11407239.3177 | 4.8521 | 4.6991 | 38.853 | 14588.5486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59801.5459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.1919 | 1073.427 | 4809.1041 | 15366.3349 | 9.6073 | 100445.6017 | 27213.5025 | 30219.8987 | -14429.7441 | 4601.5 | 7500 | 4179.45 | 1892.1169 | 0 | 56307.4632 | 55471.4096 | 62012.7775
11506 | 10 | 70 | 40 | 31674.5609 | 1.1762 | 24.1494 | 0.69263 | 95860.7229 | 0.058146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0005 | 10.4273 | 6.0383 | 0.10806 | 0.047401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025571.1849 | 15337732.0392 | 4.9893 | 5.2795 | 41.8262 | 15577.0138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73489.951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2475 | 893.0073 | 5340.0331 | 16399.8162 | 16.3898 | 92791.695 | 30549.4894 | 57025.9194 | -13503.7229 | 4998.678 | 7500 | 5572.8885 | 1739.03 | 0 | 80850.4812 | 58938.3272 | 115794.4364
11507 | 10 | 70 | 40 | 34162.1358 | 0.84218 | 39.1131 | 0.68794 | 106125.213 | 0.045188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5866 | 9.2227 | 4.2912 | 0.09926 | 0.033404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107908.1093 | 18374398.5385 | 4.8839 | 4.7886 | 41.1312 | 15600.2385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66068.5267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.1295 | 1455.2276 | 5918.8371 | 21323.6988 | 26.6149 | 103475.1938 | 25676.874 | 82573.3194 | -11660.0844 | 4220.6043 | 7500 | 4936.4232 | 1034.7457 | 0 | 89512.5819 | 62844.1766 | 140950.2875
11508 | 10 | 70 | 40 | 35842.1228 | 1.202 | 31.4374 | 0.78524 | 110769.5749 | 0.04239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1131 | 10.068 | 4.5361 | 0.1017 | 0.038842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144267.7975 | 11816289.4193 | 5.403 | 5.4643 | 47.7479 | 14305.6582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91848.5704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.0522 | 870.5623 | 4683.0545 | 18291.7002 | 20.2583 | 108172.8296 | 35100.8452 | 102678.492 | -11425.6793 | 5490.1032 | 7500 | 4371.1688 | 1565.1023 | 0 | 59598.3449 | 59701.6218 | 145176.7554
11509 | 10 | 70 | 40 | 30196.1929 | 1.4047 | 24.6495 | 0.70376 | 86209.2003 | 0.051888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0851 | 10.9235 | 4.0286 | 0.11087 | 0.047453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873947.313 | 21375166.0217 | 4.9362 | 4.303 | 34.6784 | 13759.1556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66961.4404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.7947 | 802.1311 | 5007.7017 | 13757.8043 | 16.6252 | 83741.9009 | 32876.7773 | 53731.9158 | -10856.1174 | 5151.8 | 7500 | 4689.7435 | 1794.2526 | 0 | 103226.0558 | 54647.3779 | 143467.0496
11510 | 10 | 70 | 40 | 35945.7306 | 1.1554 | 27.1167 | 0.75585 | 101105.6368 | 0.046069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1514 | 9.4588 | 5.2981 | 0.099051 | 0.04357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027262.3313 | 10663779.6296 | 4.7232 | 4.7335 | 42.3715 | 13655.4866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83317.51 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1552 | 1215.3482 | 6133.3533 | 18829.3728 | 17.7638 | 98532.3444 | 34232.7156 | 77925.4297 | -11322.4866 | 5365.4297 | 7500 | 5304.6674 | 1715.7487 | 0 | 50865.2679 | 56805.9159 | 114780.8565
11511 | 10 | 70 | 40 | 32667.8801 | 1.1338 | 31.4389 | 0.64154 | 101665.751 | 0.047278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2351 | 9.8006 | 4.4101 | 0.14598 | 0.042949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133452.3241 | 18375783.5454 | 4.7921 | 5.2785 | 40.6159 | 11369.431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80086.8303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.4861 | 924.5533 | 5691.9114 | 17320.6256 | 21.9558 | 99011.2171 | 30694.5089 | 75947.0683 | -11679.9491 | 4905.4873 | 7500 | 6802.421 | 1546.3273 | 0 | 98888.6016 | 60017.3051 | 154587.1602
11512 | 10 | 70 | 40 | 29991.7922 | 1.1078 | 26.0228 | 0.82483 | 102077.5958 | 0.051813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8309 | 11.9332 | 4.864 | 0.059297 | 0.039436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927148.934 | 16166491.7577 | 4.4247 | 5.2558 | 44.0965 | 13558.1515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77374.5947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8078 | 920.2668 | 5190.3975 | 16134.4655 | 16.4017 | 99160.3179 | 27714.6535 | 74442.8202 | -12836.0226 | 4571.0798 | 7500 | 2718.9198 | 1323.034 | 0 | 84060.4202 | 51743.6459 | 137751.2589
11513 | 10 | 70 | 40 | 38770.3905 | 0.81192 | 24.5442 | 0.89839 | 106678.3481 | 0.05141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6349 | 11.3314 | 4.805 | 0.099494 | 0.040389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982106.3985 | 19745141.8972 | 4.6413 | 4.2574 | 38.537 | 13516.027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89351.5918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.935 | 1149.1332 | 4435.5013 | 24613.4848 | 14.8459 | 103652.9714 | 28313.8115 | 86656.0658 | -13311.6573 | 4682.172 | 7500 | 4979.6139 | 1387.9341 | 0 | 89815.1478 | 56850.9119 | 153172.1757
11514 | 10 | 70 | 40 | 32321.582 | 0.77435 | 24.3417 | 0.65605 | 104154.435 | 0.044827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7959 | 9.1987 | 3.7211 | 0.12434 | 0.041759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708929.7744 | 19854092.9343 | 4.6397 | 5.2381 | 30.2172 | 17651.2929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76277.511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.5259 | 980.1148 | 3936.5573 | 20955.3946 | 16.8618 | 101574.1443 | 22732.3748 | 57054.5761 | -11353.2791 | 3800.4153 | 7500 | 4482.2134 | 1164.7864 | 0 | 126111.953 | 53658.9492 | 157834.0906
11515 | 10 | 70 | 40 | 31456.5214 | 1.3283 | 31.1245 | 0.64597 | 88430.9108 | 0.059578 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6945 | 10.8527 | 4.1437 | 0.1486 | 0.047109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001594.1583 | 21594927.6509 | 5.2344 | 4.5935 | 46.0484 | 16893.9747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91470.9491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.5892 | 1004.7942 | 5326.4005 | 14958.4777 | 21.6823 | 85531.1588 | 32996.0874 | 86368.285 | -12758.9087 | 5285.8993 | 7500 | 7227.8004 | 1827.6127 | 0 | 94755.1836 | 57300.8974 | 165901.0623
11516 | 10 | 70 | 40 | 34623.8586 | 1.1158 | 31.3906 | 0.66675 | 102145.8413 | 0.028607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3148 | 10.233 | 5.8022 | 0.082907 | 0.046855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009569.42 | 18219755.4626 | 4.8282 | 5.0806 | 41.1589 | 18288.3483 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73186.0172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.8894 | 1126.2823 | 5026.204 | 18544.0546 | 21.615 | 100523.6388 | 32159.608 | 71543.6742 | -7137.6909 | 4823.7968 | 7500 | 3986.7621 | 1658.8726 | 0 | 93896.7802 | 61324.0438 | 147107.7591
11517 | 10 | 70 | 40 | 34238.8255 | 0.61924 | 27.3525 | 0.64269 | 96668.3883 | 0.042195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9969 | 9.9602 | 5.6845 | 0.098953 | 0.046104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096388.1506 | 18191928.7077 | 5.053 | 4.7058 | 45.6643 | 17899.7646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68027.442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2373 | 1112.9129 | 5784.1144 | 24211.3551 | 19.0897 | 94412.4966 | 20054.9409 | 56209.591 | -9925.9236 | 3347.2162 | 7500 | 5228.7438 | 1132.6172 | 0 | 82404.7385 | 62305.7284 | 103646.1956
11518 | 10 | 70 | 40 | 38973.9483 | 1.4524 | 32.4654 | 0.71917 | 98566.8123 | 0.055285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2325 | 11.6837 | 5.9308 | 0.083046 | 0.043181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004612.6648 | 9856965.4264 | 4.3692 | 4.6975 | 36.6316 | 14113.3277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75315.0453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7511 | 924.6696 | 4244.4232 | 17289.8324 | 21.7088 | 95563.9808 | 43368.2317 | 81013.3819 | -13212.4587 | 6727.1932 | 7500 | 4053.8081 | 2132.0274 | 0 | 50944.5942 | 59684.398 | 122842.3798
11519 | 10 | 70 | 40 | 30867.4881 | 0.83066 | 29.7897 | 0.74775 | 89757.7227 | 0.03559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3427 | 9.8657 | 4.5508 | 0.08216 | 0.05498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896192.5997 | 7530943.1746 | 4.8937 | 5.4225 | 40.3155 | 15816.4836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69857.1992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.9133 | 1060.3155 | 5063.8636 | 19391.8381 | 19.6036 | 87987.7476 | 22951.3001 | 71157.7016 | -7787.8901 | 3609.4328 | 7500 | 3473.6409 | 1456.4891 | 0 | 41582.3588 | 54429.4412 | 89513.592
11520 | 10 | 70 | 40 | 29635.2227 | 1.4265 | 24.9967 | 0.78493 | 107364.1517 | 0.04113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0462 | 9.0553 | 5.2318 | 0.12211 | 0.048738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127934.9772 | 15957075.7874 | 5.4142 | 4.9607 | 40.6834 | 13874.804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80168.3819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.3159 | 728.5465 | 4729.8699 | 13338.9293 | 16.1107 | 104921.1737 | 32592.5867 | 71237.6743 | -10749.103 | 5106.4514 | 7500 | 5666.4293 | 1826.6338 | 0 | 79526.975 | 62244.3062 | 130463.3413
11521 | 10 | 70 | 40 | 43104.8862 | 1.3613 | 15.7298 | 0.80432 | 99695.2264 | 0.055052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3002 | 9.4516 | 4.382 | 0.17243 | 0.053779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053416.5442 | 15683809.0131 | 4.6244 | 5.1503 | 34.9207 | 14110.2258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77760.309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.5764 | 1091.6135 | 4739.943 | 20122.1959 | 10.0287 | 96670.6606 | 45965.3807 | 44332.3636 | -13308.0895 | 7086.9773 | 7500 | 7326.0736 | 2797.2705 | 0 | 90022.6631 | 63199.0322 | 128523.607
11522 | 10 | 70 | 40 | 31114.9165 | 1.3189 | 31.4902 | 0.76703 | 98310.7343 | 0.044158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1804 | 10.2335 | 4.0975 | 0.0793 | 0.047258 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056238.1832 | 15133551.3226 | 4.482 | 4.79 | 45.683 | 13580.9266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57512.106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6207 | 1173.6238 | 4595.8875 | 14874.2026 | 20.5002 | 95911.0798 | 32481.4279 | 63205.5389 | -10558.4799 | 5079.5004 | 7500 | 3197.2773 | 1761.8186 | 0 | 70865.3808 | 56352.4864 | 117179.9776
11523 | 10 | 70 | 40 | 40478.4707 | 0.90582 | 25.3948 | 0.76879 | 93921.3239 | 0.045643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2782 | 14.0007 | 4.8382 | 0.080642 | 0.053055 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1390111.3709 | 15991719.2887 | 4.3917 | 4.7507 | 35.4891 | 14442.4856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78840.6713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.6026 | 1024.7456 | 5435.3609 | 24382.4057 | 16.5158 | 91552.692 | 32192.13 | 70002.6162 | -10421.9803 | 5031.6299 | 7500 | 3736.5696 | 1959.2859 | 0 | 84962.4145 | 78629.3691 | 116333.2968
11524 | 10 | 70 | 40 | 35507.1634 | 1.0621 | 22.8612 | 0.88924 | 99722.1164 | 0.056758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5873 | 11.2163 | 5.1901 | 0.096632 | 0.047473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865597.2172 | 16862889.4352 | 4.3153 | 5.1488 | 30.1443 | 14791.8091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71636.1086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.149 | 972.0197 | 5632.4386 | 19596.4492 | 13.8988 | 96604.4573 | 31821.4284 | 64202.5227 | -13717.6997 | 5185.2317 | 7500 | 5080.2195 | 1806.6525 | 0 | 106595.8016 | 58822.6547 | 149651.5021
11525 | 10 | 70 | 40 | 42598.6195 | 1.3082 | 29.5056 | 0.63482 | 105415.4258 | 0.06825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3329 | 11.333 | 4.5993 | 0.11242 | 0.049699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010653.4869 | 21592677.0978 | 4.419 | 5.6854 | 34.3922 | 18056.5171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77073.4911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.2406 | 715.1316 | 5877.7855 | 20485.7579 | 20.6833 | 101465.1549 | 44225.7231 | 67996.4199 | -17381.192 | 7102.2036 | 7500 | 5008.4862 | 2590.6114 | 0 | 137794.094 | 65566.4398 | 189269.9065
11526 | 10 | 70 | 40 | 35330.7875 | 1.4246 | 30.7662 | 0.86526 | 96724.9196 | 0.058258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7311 | 10.0019 | 4.4142 | 0.13016 | 0.054094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752962.6539 | 14125606.8601 | 5.3802 | 4.9979 | 37.4755 | 9469.0408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76632.9701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9048 | 1048.6718 | 5124.8875 | 15919.328 | 18.9576 | 93622.3537 | 38822.919 | 90493.0973 | -13651.2901 | 6135.0719 | 7500 | 5293.3161 | 2435.7467 | 0 | 74126.6889 | 43199.2529 | 167956.2968
11527 | 10 | 70 | 40 | 32211.015 | 1.0648 | 33.3907 | 0.74873 | 100004.3217 | 0.05548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4533 | 11.0564 | 4.8472 | 0.12204 | 0.046276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989749.1002 | 9153512.8048 | 4.4428 | 5.0726 | 47.0193 | 19699.7504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79801.3832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0926 | 843.4947 | 4937.0675 | 17750.7028 | 21.9612 | 96947.1214 | 28920.6243 | 91209.0845 | -13451.6812 | 4773.5221 | 7500 | 5192.1127 | 1621.2635 | 0 | 44654.6996 | 59243.1271 | 111176.4986
11528 | 10 | 70 | 40 | 30768.9672 | 0.91 | 33.6504 | 0.83348 | 106003.9791 | 0.054572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1009 | 9.8489 | 5.6462 | 0.084481 | 0.045466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678443.5669 | 16621598.8523 | 4.4399 | 5.1065 | 40.0927 | 13398.6694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78207.9708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3672 | 863.185 | 4451.208 | 18490.5255 | 21.1068 | 102815.638 | 24556.8834 | 98100.5259 | -14028.7008 | 4214.6983 | 7500 | 3674.838 | 1406.4106 | 0 | 88248.4085 | 42714.2839 | 170958.78
11529 | 10 | 70 | 40 | 37248.7684 | 1.2276 | 15.1705 | 0.78952 | 104187.2406 | 0.042928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2475 | 9.8879 | 4.9202 | 0.13344 | 0.05307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979775.0115 | 15790135.0903 | 4.5061 | 5.4021 | 33.3537 | 16306.8064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76781.1869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.6009 | 946.7836 | 5414.626 | 18739.9873 | 9.7525 | 101714.1669 | 37017.5622 | 41599.7062 | -10881.5243 | 5717.5554 | 7500 | 6229.012 | 2227.0142 | 0 | 97612.2919 | 63193.8322 | 123827.7854
11530 | 10 | 70 | 40 | 33993.5148 | 1.3928 | 25.2217 | 0.76153 | 102375.0644 | 0.028444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3408 | 11.3704 | 4.634 | 0.062885 | 0.053386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998746.8735 | 18730683.1664 | 4.749 | 4.4514 | 36.9025 | 16981.8696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84645.1015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7122 | 1188.7463 | 4140.2027 | 15591.445 | 16.47 | 100758.3778 | 36804.1396 | 74078.9049 | -7113.421 | 5455.1111 | 7500 | 2598.7694 | 2137.4534 | 0 | 90663.0525 | 62102.5667 | 150021.4433
11531 | 10 | 70 | 40 | 34052.498 | 1.1918 | 23.4112 | 0.86207 | 96408.6321 | 0.059737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0192 | 12.5223 | 3.5805 | 0.061153 | 0.048797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756668.8191 | 14378713.5819 | 4.5949 | 4.8924 | 33.5698 | 16537.864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67583.0536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.2895 | 1206.8096 | 5724.9654 | 17478.6197 | 14.4513 | 93238.9854 | 33147.7566 | 60553.7 | -13946.4453 | 5380.1106 | 7500 | 2796.1341 | 1926.8355 | 0 | 80576.0799 | 52611.4985 | 125322.6728
11532 | 10 | 70 | 40 | 32654.6293 | 1.0322 | 22.0771 | 0.71549 | 98280.141 | 0.036309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6152 | 9.4467 | 6.685 | 0.10584 | 0.051115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067296.3991 | 13433555.712 | 4.6469 | 4.3762 | 30.4429 | 14162.093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88027.1166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.8679 | 983.2881 | 5637.6404 | 18327.0297 | 14.7928 | 96303.3164 | 28655.1994 | 64121.5329 | -8698.0282 | 4442.9556 | 7500 | 5968.6098 | 1666.7915 | 0 | 71833.3273 | 68123.0418 | 107367.3466
11533 | 10 | 70 | 40 | 39444.4769 | 0.96419 | 16.9577 | 0.79798 | 93367.2527 | 0.046323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1979 | 11.2315 | 5.3366 | 0.088151 | 0.05126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892242.9912 | 16283419.5626 | 4.3531 | 4.5671 | 42.8002 | 14196.1357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77990.8666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.274 | 1030.9578 | 4774.0973 | 22995.9805 | 10.8499 | 90978.0075 | 32896.9929 | 47635.1154 | -10512.6788 | 5133.2846 | 7500 | 4169.0565 | 1931.2335 | 0 | 75566.4877 | 51487.1195 | 112832.3723
11534 | 10 | 70 | 40 | 29786.4762 | 1.0524 | 25.116 | 0.80919 | 100458.9347 | 0.037177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4498 | 10.4097 | 3.9552 | 0.052443 | 0.041182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040204.3961 | 25901094.5822 | 5.3856 | 5.1317 | 45.1559 | 15825.3576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76566.0914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1408 | 916.087 | 4772.99 | 16528.7959 | 15.9693 | 98390.5028 | 26515.3605 | 70032.9634 | -9101.1007 | 4176.3656 | 7500 | 1989.922 | 1262.3209 | 0 | 126588.2943 | 58180.2911 | 170783.8349
11535 | 10 | 70 | 40 | 32349.5396 | 0.97367 | 27.0604 | 0.74599 | 101934.5651 | 0.035287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2887 | 10.8445 | 5.476 | 0.10708 | 0.057562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862407.0699 | 18757770.6834 | 4.3445 | 5.1301 | 37.6926 | 14906.1394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67742.9299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.2489 | 1033.9274 | 4828.7707 | 18759.8932 | 17.825 | 99941.3896 | 27179.2926 | 62563.0917 | -8769.9721 | 4246.3189 | 7500 | 4856.8797 | 1793.9591 | 0 | 103654.5195 | 53417.638 | 149606.4515
11536 | 10 | 70 | 40 | 34565.4017 | 1.3924 | 22.0698 | 0.85427 | 99681.5467 | 0.025108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.965 | 10.385 | 5.3062 | 0.093247 | 0.046822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773535.1397 | 15928018.6405 | 4.6168 | 4.6614 | 49.2895 | 18161.3526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83149.3158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.4807 | 895.1182 | 4292.858 | 15857.3037 | 13.683 | 98290.7243 | 37416.196 | 69736.3209 | -6119.6182 | 5476.9558 | 7500 | 3926.0465 | 1882.1318 | 0 | 69955.5609 | 48414.9188 | 141358.6749
11537 | 10 | 70 | 40 | 37210.3128 | 1.0565 | 20.7875 | 0.75984 | 109099.1383 | 0.071611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2251 | 10.7068 | 4.3004 | 0.095154 | 0.059383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990247.8569 | 15337685.2726 | 4.2951 | 4.8216 | 45.5122 | 16384.5773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89683.8949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.5154 | 693.8697 | 5041.8221 | 20601.0705 | 13.5872 | 104813.4554 | 33218.4846 | 64574.3441 | -18857.005 | 5693.8671 | 7500 | 3352.078 | 2481.6049 | 0 | 72791.9365 | 56555.0182 | 114200.2921
11538 | 10 | 70 | 40 | 38744.2794 | 1.2331 | 24.6414 | 0.81734 | 100155.6213 | 0.060972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1967 | 9.9685 | 5.5577 | 0.081104 | 0.049756 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002933.8396 | 16574484.2601 | 4.9835 | 5.5189 | 42.7986 | 12469.2017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74203.6112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.7665 | 1013.3412 | 5723.2606 | 19432.056 | 15.5962 | 96795.8546 | 38624.4468 | 67118.2553 | -14782.9737 | 6178.1173 | 7500 | 4566.2445 | 2256.1466 | 0 | 89989.2265 | 54387.2601 | 147062.2032
11539 | 10 | 70 | 40 | 35731.9294 | 1.4682 | 23.5462 | 0.63689 | 99394.8156 | 0.05347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2889 | 8.8551 | 4.2046 | 0.12042 | 0.035178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003684.412 | 15169109.7063 | 5.3891 | 5.5872 | 49.6807 | 17487.7466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78862.9458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.7293 | 871.366 | 5371.7896 | 15712.247 | 16.4867 | 96464.6947 | 40039.365 | 55673.6797 | -12892.5321 | 6253.8214 | 7500 | 5119.7369 | 1614.665 | 0 | 76749.5105 | 56606.0617 | 123452.1846
11540 | 10 | 70 | 40 | 36941.5965 | 1.2659 | 31.7948 | 0.62233 | 98204.1202 | 0.057389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2783 | 11.4133 | 4.8748 | 0.10555 | 0.046198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096985.6317 | 14837048.9952 | 4.2778 | 5.2432 | 43.9945 | 14825.6817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88965.9329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1659 | 895.6651 | 4676.904 | 18190.6121 | 22.4443 | 95100.3213 | 37501.9688 | 83187.3792 | -13656.7148 | 5955.4284 | 7500 | 4404.7636 | 2019.2857 | 0 | 77398.1323 | 60056.9949 | 144253.2484
11541 | 10 | 70 | 40 | 35650.0495 | 1.3745 | 21.1423 | 0.65147 | 99469.9871 | 0.040477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7844 | 7.0443 | 3.8003 | 0.14198 | 0.054297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 557516.1493 | 14675491.4292 | 4.8904 | 5.4738 | 47.2053 | 14134.7755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68760.1073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.8913 | 997.1259 | 6143.8556 | 16520.0953 | 14.6831 | 97242.1404 | 38259.9084 | 44413.0797 | -9802.5254 | 5820.0007 | 7500 | 5554.3085 | 2319.3296 | 0 | 75663.5434 | 36368.7495 | 133358.8953
11542 | 10 | 70 | 40 | 37637.928 | 1.0371 | 30.0126 | 0.619 | 100026.9492 | 0.049468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6424 | 11.4217 | 4.3164 | 0.083275 | 0.045703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879941.2054 | 21813763.3972 | 5.4608 | 4.9482 | 35.7779 | 16265.3817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75501.6335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7622 | 887.2292 | 5137.1166 | 21065.1285 | 21.2257 | 97295.8649 | 33145.5989 | 66342.4472 | -12016.7709 | 5260.3083 | 7500 | 3619.5567 | 1764.479 | 0 | 116092.3161 | 56710.349 | 164997.5864
11543 | 10 | 70 | 40 | 35101.9975 | 0.80659 | 28.283 | 0.75721 | 97735.3184 | 0.058163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4295 | 11.8015 | 6.3754 | 0.076931 | 0.042886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782218.0966 | 12804380.4225 | 5.0487 | 4.7007 | 40.5987 | 15889.3024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76912.3227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0126 | 1189.9474 | 5919.2245 | 22351.1113 | 18.5138 | 94605.3553 | 25501.7723 | 75137.2014 | -13771.8374 | 4327.5314 | 7500 | 4616.4702 | 1362.1213 | 0 | 61422.7874 | 49469.5053 | 116626.5412
11544 | 10 | 70 | 40 | 36280.9027 | 1.2188 | 28.8697 | 0.71759 | 91210.3668 | 0.046664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1191 | 7.7236 | 5.556 | 0.056624 | 0.058149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 578204.055 | 7781490.4873 | 5.5246 | 4.9345 | 47.1367 | 19113.7894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79102.1029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.7522 | 1040.1703 | 5814.8983 | 18342.5269 | 19.3215 | 88859.3324 | 35876.7515 | 75528.6969 | -10344.5513 | 5528.8643 | 7500 | 3004.1843 | 2359.6282 | 0 | 35796.1451 | 42188.2266 | 113061.4923
11545 | 10 | 70 | 40 | 38321.3052 | 0.80984 | 27.4961 | 0.80865 | 105281.3096 | 0.052013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8118 | 11.8948 | 3.2154 | 0.14895 | 0.052339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918860.0906 | 12515002.7418 | 5.3576 | 5.1797 | 37.8712 | 9845.0112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69164.7339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2634 | 948.9297 | 5470.3778 | 24356.6865 | 17.488 | 102261.0241 | 27929.2375 | 69221.061 | -13289.2559 | 4628.3864 | 7500 | 6023.868 | 1777.9591 | 0 | 67543.8749 | 50772.1535 | 120562.9777
11546 | 10 | 70 | 40 | 35530.4631 | 0.63265 | 24.7167 | 0.65356 | 93404.7911 | 0.043443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2967 | 7.6608 | 5.6865 | 0.12071 | 0.059062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316536.6509 | 16381696.4769 | 5.104 | 4.8657 | 43.4648 | 14791.7154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78458.4989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7366 | 1263.4321 | 5760.2252 | 24936.9127 | 17.1456 | 91161.3835 | 21187.1008 | 59402.1835 | -9870.9931 | 3498.071 | 7500 | 6281.474 | 1516.3635 | 0 | 78275.1699 | 69398.273 | 98391.0968
11547 | 10 | 70 | 40 | 33303.3947 | 1.483 | 24.3398 | 0.75368 | 96717.7001 | 0.059385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0692 | 9.5647 | 4.0421 | 0.090464 | 0.041423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901928.3496 | 12818152.0122 | 4.8737 | 4.3207 | 39.3884 | 12388.3764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77092.738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2569 | 700.4412 | 4371.958 | 14523.0946 | 15.964 | 93556.3173 | 37560.6002 | 64570.8581 | -13910.0839 | 5979.1086 | 7500 | 3046.9951 | 1817.7688 | 0 | 58035.097 | 51725.1569 | 112875.187
11548 | 10 | 70 | 40 | 34081.5402 | 0.9131 | 32.1868 | 0.56894 | 100345.1592 | 0.059126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8468 | 9.4349 | 5.0918 | 0.17858 | 0.046462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764004.1134 | 19090929.5718 | 5.6694 | 4.8649 | 41.0873 | 14012.6642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68398.1302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.6043 | 1177.501 | 4600.0815 | 20445.6093 | 23.4101 | 97079.3004 | 27271.8619 | 60031.2804 | -14369.7789 | 4605.7377 | 7500 | 7609.1017 | 1570.5817 | 0 | 92265.5444 | 46609.5181 | 139874.8107
11549 | 10 | 70 | 40 | 36100.9843 | 0.81461 | 24.2975 | 0.75151 | 99454.1703 | 0.026146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1959 | 10.3052 | 6.186 | 0.094693 | 0.046697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850331.4027 | 13761540.603 | 5.5608 | 4.6338 | 37.4443 | 17599.8674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78532.0945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.9307 | 1101.141 | 3786.1356 | 22884.2834 | 15.9556 | 98009.599 | 26433.4018 | 65509.9374 | -6356.1137 | 3995.1967 | 7500 | 3905.6747 | 1369.2795 | 0 | 66980.3866 | 55709.2563 | 113628.5067
11550 | 10 | 70 | 40 | 26777.5052 | 1.2041 | 34.127 | 0.85119 | 98917.6427 | 0.060223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8347 | 8.2524 | 5.3559 | 0.086312 | 0.061227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791348.9601 | 17250311.9296 | 4.4741 | 5.6801 | 35.0148 | 15691.056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75192.2757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8137 | 934.4594 | 5652.4535 | 13650.0496 | 21.1947 | 95639.4962 | 26254.9113 | 97241.0633 | -14423.8446 | 4470.5266 | 7500 | 3991.0189 | 2008.9345 | 0 | 108686.0403 | 52511.0107 | 183217.6395
11551 | 10 | 70 | 40 | 36524.9849 | 1.4111 | 14.9555 | 0.8057 | 104213.8966 | 0.065487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.5641 | 9.3568 | 5.3968 | 0.075463 | 0.049137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983728.9923 | 14832479.5 | 4.5093 | 4.3972 | 39.7621 | 10330.8652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74226.6927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.4126 | 1262.4297 | 4346.778 | 16582.4475 | 9.5276 | 100463.8737 | 39885.0748 | 40289.4652 | -16500.1011 | 6456.2227 | 7500 | 3893.3654 | 2328.3721 | 0 | 68665.9345 | 53022.4961 | 99495.8377
11552 | 10 | 70 | 40 | 33726.9494 | 1.3698 | 28.0527 | 0.86858 | 100235.2625 | 0.0328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1913 | 12.4744 | 5.4262 | 0.14657 | 0.048019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974553.3239 | 21569943.6054 | 5.3252 | 5.1054 | 34.8754 | 17476.641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75884.3449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.5846 | 1135.4286 | 5928.6603 | 15669.849 | 17.2535 | 98412.1848 | 36114.2006 | 81949.2309 | -8021.5417 | 5417.3485 | 7500 | 7770.0273 | 1909.2596 | 0 | 120378.5421 | 62924.0877 | 190092.9796
11553 | 10 | 70 | 40 | 38684.4259 | 1.0177 | 28.9777 | 0.81937 | 96716.1373 | 0.046365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0509 | 9.8087 | 4.6686 | 0.11526 | 0.042882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053372.5577 | 20960472.1256 | 4.3573 | 5.7308 | 38.6301 | 17119.469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69578.9071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4303 | 1046.1852 | 5031.695 | 21887.2235 | 18.32 | 94238.9472 | 33594.4048 | 74155.0374 | -10899.6365 | 5252.272 | 7500 | 5039.1062 | 1653.0606 | 0 | 126538.1284 | 63538.8598 | 179293.5131
11554 | 10 | 70 | 40 | 30467.8184 | 0.7476 | 30.7896 | 0.74531 | 100328.4693 | 0.046667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3026 | 13.5486 | 5.027 | 0.080301 | 0.051717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099635.7742 | 7482560.9948 | 4.8918 | 4.5208 | 41.4822 | 18483.8054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81445.858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0849 | 1052.5905 | 5105.2043 | 20051.4826 | 20.2893 | 97742.2395 | 20832.6716 | 85521.1128 | -11379.4113 | 3543.1991 | 7500 | 3999.7719 | 1344.9203 | 0 | 34389.0629 | 65171.9001 | 80579.4273
11555 | 10 | 70 | 40 | 28320.0167 | 0.8343 | 20.8254 | 0.69492 | 103837.7733 | 0.043833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7829 | 5.9463 | 4.3085 | 0.076554 | 0.049731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256118.3569 | 22089055.748 | 4.6494 | 4.9757 | 47.8347 | 18959.9547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73755.4304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.6522 | 1126.4235 | 4696.5113 | 17755.2294 | 14.1157 | 101321.6723 | 21129.5745 | 49487.9771 | -11070.8445 | 3564.5421 | 7500 | 2859.9513 | 1301.0427 | 0 | 104381.034 | 68752.2023 | 110401.0747
11556 | 10 | 70 | 40 | 40818.4105 | 1.0576 | 21.9972 | 0.90552 | 99085.4814 | 0.042833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5466 | 12.11 | 4.818 | 0.081521 | 0.038356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963499.2639 | 15969506.452 | 4.7307 | 4.3416 | 30.7272 | 12906.7102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81417.1827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.5853 | 1104.9785 | 4858.6387 | 22585.0285 | 13.2523 | 96738.6174 | 36466.7641 | 71198.5148 | -10326.2013 | 5608.117 | 7500 | 3833.4585 | 1578.7636 | 0 | 84070.9475 | 61342.0488 | 138588.3154
11557 | 10 | 70 | 40 | 35749.4032 | 1.1238 | 22.494 | 0.81986 | 96722.3838 | 0.048809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6875 | 11.8399 | 4.9833 | 0.093566 | 0.052494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978287.6527 | 15869062.4575 | 4.6872 | 5.5278 | 38.487 | 18579.8646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78292.4386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3381 | 1120.826 | 5612.1607 | 19060.9583 | 14.2171 | 94116.2411 | 33376.8899 | 64802.1841 | -11467.0281 | 5257.7752 | 7500 | 4703.0458 | 2025.7145 | 0 | 91961.2497 | 61776.3427 | 136383.4884
11558 | 10 | 70 | 40 | 35938.0324 | 0.81683 | 25.7922 | 0.77244 | 99030.0843 | 0.049896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6298 | 8.0219 | 4.3598 | 0.091374 | 0.0562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967439.3462 | 15352723.1614 | 4.67 | 4.6945 | 32.1951 | 17118.1698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80598.8381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.0872 | 1265.9149 | 4341.9593 | 22752.7928 | 16.74 | 96303.1424 | 26370.4792 | 72959.6078 | -11998.5444 | 4336.0695 | 7500 | 3768.0477 | 1788.5366 | 0 | 84674.8867 | 64395.2141 | 125003.8691
11559 | 10 | 70 | 40 | 30448.145 | 0.87857 | 21.7179 | 0.73112 | 99361.5518 | 0.05494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7689 | 9.3012 | 5.7557 | 0.077285 | 0.054329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013055.7545 | 14944917.3333 | 5.1009 | 5.2258 | 49.6333 | 16675.6971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83474.8805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 673.4031 | 993.9647 | 3723.6749 | 18622.4107 | 14.4254 | 96353.1294 | 23651.4687 | 60873.7786 | -13237.0583 | 4042.3077 | 7500 | 3243.6281 | 1611.8418 | 0 | 71730.6916 | 56175.8364 | 103240.8219
11560 | 10 | 70 | 40 | 33542.1464 | 1.0614 | 27.9085 | 0.68177 | 108467.2361 | 0.06118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3312 | 11.6046 | 4.4753 | 0.092915 | 0.053229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849696.1103 | 5069310.5172 | 5.0688 | 4.7581 | 46.0849 | 16876.3345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73255.4571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3607 | 909.1637 | 5308.8198 | 18519.4266 | 19.0564 | 104816.477 | 30045.4395 | 64846.2356 | -16063.3402 | 5088.523 | 7500 | 4176.4901 | 1987.9276 | 0 | 23089.7434 | 51142.5626 | 69528.4564
11561 | 10 | 70 | 40 | 34164.6214 | 0.89023 | 15.8781 | 0.76141 | 103583.3543 | 0.030026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9939 | 11.3533 | 5.0147 | 0.11036 | 0.040054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788969.9775 | 15858343.9499 | 5.0864 | 4.6768 | 32.0115 | 12258.8698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77466.0739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.2118 | 846.0604 | 5388.9532 | 20759.5027 | 10.3692 | 101857.4039 | 26810.2375 | 42675.1561 | -7594.1815 | 4123.2163 | 7500 | 5310.981 | 1212.1228 | 0 | 86384.5768 | 50946.801 | 115475.3082
11562 | 10 | 70 | 40 | 34777.0803 | 1.0337 | 27.4113 | 0.66568 | 104386.1703 | 0.059763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4854 | 7.2042 | 5.0464 | 0.10591 | 0.048911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949454.7667 | 21729014.9353 | 5.3 | 5.223 | 40.9841 | 11070.6398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71884.592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.3105 | 704.5038 | 4976.4725 | 19501.3677 | 18.8862 | 100952.7922 | 30551.4253 | 61282.8466 | -15106.8638 | 5098.2272 | 7500 | 4460.7326 | 1830.148 | 0 | 113542.5131 | 51632.2023 | 157526.8267
11563 | 10 | 70 | 40 | 37443.2995 | 1.126 | 14.168 | 0.65239 | 96092.6052 | 0.064991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3103 | 10.7606 | 4.0481 | 0.11894 | 0.046334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068067.3069 | 18989792.2563 | 5.1776 | 4.6688 | 34.7156 | 15518.3263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85119.2691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 661.7597 | 1001.9456 | 5287.334 | 19939.5133 | 9.8345 | 92660.5116 | 35007.5723 | 36886.2226 | -15101.2117 | 5705.0272 | 7500 | 5426.5329 | 1940.0682 | 0 | 98214.0959 | 65457.8869 | 110120.4205
11564 | 10 | 70 | 40 | 32535.3532 | 0.92943 | 23.3825 | 0.8057 | 106390.0475 | 0.055369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3285 | 7.9753 | 5.2627 | 0.079977 | 0.046771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 534662.736 | 6352715.1275 | 5.2983 | 5.5236 | 48.2424 | 12638.3994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60450.2897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0437 | 1119.7574 | 4955.3698 | 19340.5952 | 14.8962 | 103144.0411 | 26389.516 | 51299.8558 | -14282.4284 | 4480.1083 | 7500 | 3574.4291 | 1537.8982 | 0 | 32310.6065 | 33751.0457 | 79058.9397
11565 | 10 | 70 | 40 | 38036.6569 | 1.2469 | 27.2602 | 0.74192 | 97638.9545 | 0.055383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6463 | 10.1856 | 4.4038 | 0.08819 | 0.040819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028452.3613 | 22573409.359 | 4.3825 | 4.7345 | 48.1315 | 17698.2942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74787.9106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.6881 | 761.6472 | 5346.3391 | 18930.2433 | 17.9976 | 94659.2146 | 38212.8271 | 69273.0744 | -13110.8559 | 6018.4768 | 7500 | 3600.3261 | 1803.0684 | 0 | 102371.1682 | 58351.7846 | 157316.3005
11566 | 10 | 70 | 40 | 38704.368 | 0.95344 | 17.3403 | 0.64552 | 93086.8161 | 0.034563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4206 | 8.8537 | 4.0082 | 0.10972 | 0.039914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1348705.5101 | 12846492.5078 | 5.4803 | 5.3102 | 37.3456 | 14538.7347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71211.6414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.2173 | 1011.067 | 5500.6854 | 22700.6074 | 12.0829 | 91303.6421 | 32007.5212 | 37439.1444 | -7845.9657 | 4846.9397 | 7500 | 4717.9778 | 1419.8783 | 0 | 71229.7473 | 75071.1013 | 76244.1417
11567 | 10 | 70 | 40 | 44404.9302 | 0.69837 | 30.7328 | 0.76369 | 98207.3201 | 0.063472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7099 | 8.2479 | 6.1227 | 0.13084 | 0.045297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1557330.597 | 13384829.2044 | 4.9599 | 5.5749 | 44.5813 | 14578.5789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68889.8999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.5822 | 1189.4474 | 3133.8068 | 30040.1182 | 20.0446 | 94780.2218 | 28729.6238 | 73630.8378 | -15079.2326 | 4848.2955 | 7500 | 5042.1861 | 1611.8565 | 0 | 71948.3528 | 78380.2412 | 99851.6787
11568 | 10 | 70 | 40 | 30187.1644 | 0.95211 | 22.3164 | 0.7809 | 105485.7872 | 0.020582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.809 | 12.1183 | 4.4566 | 0.13419 | 0.051289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020165.7212 | 16526033.4191 | 5.0873 | 5.0378 | 47.7377 | 13960.9833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81580.9878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.898 | 976.4461 | 4596.6641 | 17718.322 | 14.4157 | 104277.7463 | 24937.6847 | 64454.8895 | -5315.3802 | 3726.9507 | 7500 | 5848.3041 | 1402.9594 | 0 | 78052.1613 | 54437.4712 | 126170.0983
11569 | 10 | 70 | 40 | 36352.5476 | 1.0616 | 21.103 | 0.68436 | 100531.2058 | 0.031315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.547 | 8.2362 | 4.9341 | 0.097338 | 0.058231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785993.5881 | 14015866.4632 | 5.0067 | 4.3995 | 44.5 | 15139.2225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85502.379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3957 | 1133.529 | 4467.1162 | 20069.1188 | 14.3886 | 98784.7829 | 32566.8577 | 57409.8943 | -7684.2607 | 4913.1346 | 7500 | 3786.8134 | 2099.7912 | 0 | 60441.8541 | 47368.6246 | 113665.46
11570 | 10 | 70 | 40 | 36503.82 | 1.3895 | 22.1212 | 0.79368 | 96201.9088 | 0.054126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9122 | 11.3639 | 5.1754 | 0.10164 | 0.056585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816804.6831 | 14635975.1388 | 5.0335 | 5.5267 | 48.5207 | 17606.3637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68900.5448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6993 | 1011.0397 | 4688.6557 | 16773.7327 | 14.1878 | 93331.6698 | 39460.1744 | 54661.5286 | -12629.052 | 6158.5889 | 7500 | 4571.1257 | 2557.7011 | 0 | 74870.0202 | 49776.8015 | 127373.2855
11571 | 10 | 70 | 40 | 34261.4434 | 1.0335 | 24.5239 | 0.66775 | 107596.189 | 0.056595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6418 | 11.3223 | 4.233 | 0.051117 | 0.052452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247828.3608 | 17947070.096 | 5.651 | 5.2456 | 47.8322 | 14106.4934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62062.6763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.7446 | 1075.9713 | 4091.3906 | 19214.3208 | 16.8772 | 104241.8556 | 30094.2452 | 47457.1579 | -14759.0672 | 5014.3968 | 7500 | 2061.6768 | 1930.3826 | 0 | 86464.7595 | 63571.3028 | 102192.2487
11572 | 10 | 70 | 40 | 39736.5979 | 1.2747 | 19.7994 | 0.8497 | 97616.8589 | 0.05831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5836 | 9.9006 | 5.3658 | 0.11461 | 0.051208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983105.7487 | 20834093.0993 | 4.6033 | 5.1582 | 49.6321 | 17723.0835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64095.3632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.5834 | 989.5462 | 5346.5194 | 19471.1404 | 12.3067 | 94482.9145 | 40530.9148 | 48024.3393 | -13789.3555 | 6376.337 | 7500 | 5333.6139 | 2396.464 | 0 | 100264.8058 | 56055.8182 | 140581.3011
11573 | 10 | 70 | 40 | 35461.954 | 1.2878 | 19.7905 | 0.76476 | 104470.1854 | 0.052667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8366 | 9.2521 | 3.6247 | 0.13905 | 0.052923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925607.8201 | 13702813.2204 | 4.8705 | 4.7262 | 45.0802 | 16711.4868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71753.7305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.975 | 1063.1555 | 5214.1455 | 17249.3582 | 12.9001 | 101436.0421 | 36425.1917 | 49441.5456 | -13350.2309 | 5789.7364 | 7500 | 5639.485 | 2248.8694 | 0 | 63042.8538 | 54430.4736 | 102306.9775
11574 | 10 | 70 | 40 | 38332.9491 | 0.92533 | 18.7092 | 0.7532 | 101158.7711 | 0.037645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3474 | 6.8002 | 4.907 | 0.096118 | 0.058704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859476.809 | 14621235.397 | 5.5175 | 5.0909 | 39.491 | 13342.8314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77975.9828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3359 | 1214.092 | 6038.8838 | 22839.2565 | 12.2743 | 99049.95 | 30987.3854 | 50176.5094 | -9278.8127 | 4796.685 | 7500 | 4703.2635 | 2066.6702 | 0 | 75578.6742 | 50776.712 | 115753.6631
11575 | 10 | 70 | 40 | 35722.3546 | 1.0314 | 21.3366 | 0.57586 | 97121.0926 | 0.062424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0129 | 12.3213 | 5.6794 | 0.10404 | 0.051958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938794.1396 | 12856704.4158 | 4.646 | 5.5312 | 44.7765 | 12044.7837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65076.8116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.8652 | 1087.7589 | 5850.9453 | 20056.7117 | 15.4586 | 93786.9191 | 31331.2858 | 38252.2176 | -14670.3635 | 5177.45 | 7500 | 5916.0749 | 1974.4027 | 0 | 69106.1586 | 50425.1242 | 94162.1019
11576 | 10 | 70 | 40 | 36905.2055 | 0.86688 | 19.3016 | 0.91521 | 99248.0643 | 0.060506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.601 | 8.0786 | 5.2164 | 0.091665 | 0.060593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991428.4987 | 17716538.0375 | 4.8194 | 4.6754 | 43.9224 | 13345.6709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71677.8798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.762 | 570.3179 | 4781.2344 | 22719.6544 | 11.5655 | 95943.7486 | 28371.1022 | 55451.3225 | -14538.9893 | 4765.9887 | 7500 | 3571.1881 | 2119.5334 | 0 | 81834.9034 | 54257.288 | 114817.761
11577 | 10 | 70 | 40 | 34901.3689 | 0.87207 | 23.7514 | 0.91647 | 95084.4386 | 0.048269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5969 | 10.1321 | 4.9335 | 0.10267 | 0.045208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856175.8986 | 16522067.0086 | 4.4423 | 4.3568 | 32.5419 | 18348.2409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66630.6008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.0824 | 1111.8327 | 6192.4817 | 21423.7714 | 14.2217 | 92550.3639 | 26955.1951 | 63496.7997 | -11149.9285 | 4363.1807 | 7500 | 5588.1342 | 1447.721 | 0 | 85010.9309 | 59921.3386 | 123290.6946
11578 | 10 | 70 | 40 | 38104.8117 | 1.0289 | 29.6834 | 0.76205 | 104625.5383 | 0.042989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8295 | 11.4075 | 5.3486 | 0.086669 | 0.0477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942902.535 | 17196936.7316 | 5.6716 | 4.6184 | 36.952 | 15376.8752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72224.6522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.1664 | 953.3795 | 5319.3579 | 21424.6505 | 19.3778 | 102138.5397 | 33360.3223 | 74431.3984 | -10942.7938 | 5223.051 | 7500 | 4264.7662 | 1828.5366 | 0 | 83774.8277 | 57943.1875 | 141496.9208
11579 | 10 | 70 | 40 | 35185.4559 | 0.99097 | 20.0461 | 0.73547 | 92987.7807 | 0.046891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4595 | 9.4587 | 4.4069 | 0.12108 | 0.052754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073517.2338 | 14242471.3404 | 4.3538 | 5.415 | 35.52 | 20552.3096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78854.3423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1874 | 1189.1666 | 3940.9614 | 20207.8696 | 13.2826 | 90579.421 | 29955.1726 | 53333.2621 | -10596.7828 | 4737.6703 | 7500 | 4684.0508 | 1834.3538 | 0 | 85480.8805 | 70096.4115 | 106832.1957
11580 | 10 | 70 | 40 | 33768.2089 | 0.97663 | 21.0015 | 0.77773 | 96935.1651 | 0.039397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8634 | 7.693 | 5.1671 | 0.15681 | 0.045707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 616449.9419 | 12607354.637 | 4.4233 | 5.084 | 46.0116 | 15596.756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71104.9549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.7649 | 1173.2902 | 5251.3109 | 19550.1107 | 13.5904 | 94821.4163 | 28436.1964 | 52696.4362 | -9300.4945 | 4450.4283 | 7500 | 7023.7101 | 1492.9584 | 0 | 62292.2769 | 40475.2937 | 114116.218
11581 | 10 | 70 | 40 | 37112.3509 | 0.76884 | 31.4888 | 0.82749 | 108457.7662 | 0.041575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3454 | 10.3595 | 5.7845 | 0.081106 | 0.050874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950175.4335 | 17506417.2663 | 4.9756 | 4.2879 | 44.5734 | 16384.3144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75129.1229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.8547 | 1258.7484 | 4113.6132 | 24135.7931 | 19.8173 | 105963.5026 | 25953.1155 | 87687.4012 | -10974.7599 | 4215.7988 | 7500 | 3766.3775 | 1574.1209 | 0 | 73707.371 | 55314.972 | 138114.4529
11582 | 10 | 70 | 40 | 33985.2651 | 0.82465 | 34.118 | 0.67099 | 99294.396 | 0.041075 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5759 | 12.6897 | 4.4065 | 0.11132 | 0.056471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929915.3982 | 16206661.7408 | 5.7499 | 5.5964 | 30.7792 | 14203.5007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59820.1587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3215 | 783.174 | 4888.1187 | 21422.4356 | 23.4373 | 97038.0467 | 25125.6589 | 63891.9733 | -9927.9367 | 4038.2262 | 7500 | 4465.9717 | 1673.7141 | 0 | 104690.8578 | 60902.1598 | 140556.3055
11583 | 10 | 70 | 40 | 32258.5313 | 0.93879 | 21.3065 | 0.66965 | 94321.0027 | 0.048298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3208 | 11.7526 | 5.5953 | 0.11956 | 0.045079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1393465.2151 | 12259415.9651 | 4.9173 | 5.6347 | 32.479 | 12850.062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67980.0596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.6599 | 1043.3221 | 5202.8484 | 19075.8106 | 14.6474 | 91805.7969 | 26365.4416 | 45268.5292 | -11066.9053 | 4277.685 | 7500 | 6328.0483 | 1415.2881 | 0 | 79065.548 | 80590.1939 | 78563.441
11584 | 10 | 70 | 40 | 36284.0842 | 1.2349 | 23.4053 | 0.71075 | 95161.1416 | 0.062199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4703 | 11.499 | 5.3986 | 0.056006 | 0.02987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1368741.5511 | 10061308.9037 | 4.5859 | 5.1686 | 43.2705 | 14245.5703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75240.2552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.3648 | 754.2925 | 6143.6527 | 18179.5555 | 15.7244 | 91905.8062 | 36209.0573 | 57790.8488 | -14323.4756 | 5820.5629 | 7500 | 2813.7737 | 1276.0565 | 0 | 51744.0733 | 71142.8337 | 77688.0634
11585 | 10 | 70 | 40 | 42560.8015 | 1.1698 | 20.0194 | 0.64316 | 102212.7641 | 0.049053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1271 | 9.3539 | 6.3446 | 0.07598 | 0.05457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252080.1009 | 13635683.6008 | 4.7029 | 4.8636 | 32.2512 | 15475.583 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89514.8309 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7304 | 740.9873 | 4897.0113 | 22115.4873 | 13.9681 | 99445.1101 | 40890.6283 | 54167.8833 | -12177.6775 | 6325.5338 | 7500 | 3364.6594 | 2533.4635 | 0 | 77568.3771 | 76598.843 | 103574.0249
11586 | 10 | 70 | 40 | 39224.2772 | 1.3116 | 24.668 | 0.86716 | 100184.0631 | 0.053026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1113 | 10.2529 | 5.1084 | 0.1357 | 0.055309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904613.1785 | 14751135.7063 | 5.4844 | 5.4063 | 40.3713 | 13220.0488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87608.5629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4446 | 1231.0577 | 5100.2178 | 18826.9134 | 15.1838 | 97254.8489 | 40794.7275 | 83089.3331 | -12888.5423 | 6356.4925 | 7500 | 6974.6622 | 2580.3206 | 0 | 79760.539 | 52167.8429 | 161999.6897
11587 | 10 | 70 | 40 | 26399.9226 | 0.88588 | 27.2535 | 0.77899 | 101674.9433 | 0.056589 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9077 | 10.1058 | 5.8312 | 0.095601 | 0.050408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1471577.4104 | 14037851.8072 | 5.352 | 5.2645 | 38.1816 | 17155.9291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74767.2285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.8442 | 1041.5585 | 4818.8506 | 16080.5615 | 17.6237 | 98505.5624 | 20638.7222 | 71998.9451 | -13945.2761 | 3675.6822 | 7500 | 4672.5121 | 1359.8835 | 0 | 76583.3448 | 82412.8714 | 90070.9423
11588 | 10 | 70 | 40 | 34677.9248 | 1.448 | 33.3268 | 0.71371 | 102584.246 | 0.057423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8991 | 9.9555 | 5.5443 | 0.12264 | 0.045412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025190.7599 | 13626735.609 | 5.6257 | 5.6485 | 42.4245 | 13832.2098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74123.6279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.5287 | 830.8278 | 5474.2229 | 15421.576 | 22.353 | 99340.1193 | 38512.6976 | 81342.1192 | -14274.1578 | 6131.3796 | 7500 | 5650.8244 | 2043.5939 | 0 | 74485.4077 | 56868.6291 | 144523.2356
11589 | 10 | 70 | 40 | 35899.1707 | 1.2872 | 30.4157 | 0.6889 | 103806.9756 | 0.053894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.75 | 7.4121 | 4.9967 | 0.099147 | 0.061382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025841.5852 | 13994257.9103 | 5.5829 | 4.7615 | 37.6366 | 15432.0377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64140.6936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.639 | 892.4166 | 4329.7 | 17467.6502 | 20.6857 | 100722.915 | 36863.0411 | 62409.3823 | -13569.8665 | 5862.9959 | 7500 | 3987.1037 | 2641.3322 | 0 | 69620.5927 | 61278.9262 | 114035.6551
11590 | 10 | 70 | 40 | 37639.2232 | 1.359 | 24.6355 | 0.81717 | 106003.4327 | 0.041412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9682 | 11.3448 | 3.5863 | 0.093333 | 0.043981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938173.7346 | 24359057.8573 | 5.4994 | 4.3795 | 46.3955 | 12388.5301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75098.2063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6056 | 1078.7452 | 4771.2358 | 17593.4539 | 15.594 | 103575.0738 | 40091.5386 | 67900.001 | -10684.7793 | 6124.1999 | 7500 | 3874.3554 | 1976.8914 | 0 | 101065.6957 | 50104.1989 | 167743.7039
11591 | 10 | 70 | 40 | 33562.8132 | 0.85925 | 28.223 | 0.75321 | 96288.7385 | 0.046443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4836 | 9.7956 | 4.8766 | 0.13063 | 0.048622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1313198.9445 | 12661605.6922 | 5.0679 | 4.9183 | 44.638 | 14167.8504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68772.9984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.371 | 1163.277 | 4473.793 | 20750.4585 | 18.5159 | 93818.4119 | 25624.7093 | 66758.9104 | -10869.4367 | 4164.5306 | 7500 | 6236.4343 | 1486.1405 | 0 | 60385.2437 | 67934.8218 | 93351.7103
11592 | 10 | 70 | 40 | 34401.5658 | 1.5555 | 34.0512 | 0.89746 | 91903.5003 | 0.059013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1609 | 8.6048 | 4.9019 | 0.095749 | 0.053169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990463.4452 | 12340767.3462 | 5.1592 | 5.3472 | 36.5492 | 14407.2126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74046.1062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1259 | 931.5813 | 5954.047 | 14405.6818 | 20.6071 | 88917.9994 | 39991.768 | 99548.965 | -13136.2039 | 6262.4274 | 7500 | 4492.341 | 2443.7867 | 0 | 70354.0763 | 59392.6143 | 158064.5462
11593 | 10 | 70 | 40 | 37389.2135 | 0.9 | 34.3976 | 0.54215 | 98361.3684 | 0.036454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5575 | 8.9513 | 4.2483 | 0.12268 | 0.045019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223427.9356 | 21312394.7955 | 4.4991 | 5.7266 | 38.8383 | 18051.3069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60874.6095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9198 | 998.6406 | 4675.5591 | 22594.9457 | 25.396 | 96375.1275 | 29588.5357 | 54797.0468 | -8739.46 | 4572.6886 | 7500 | 4634.6977 | 1510.8709 | 0 | 127671.4498 | 71809.9828 | 149725.8467
11594 | 10 | 70 | 40 | 31820.5952 | 1.0438 | 27.6049 | 0.83081 | 102125.9266 | 0.053859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9482 | 7.8661 | 3.8623 | 0.17438 | 0.05696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655748.4631 | 20270346.1785 | 4.5806 | 4.9872 | 43.1891 | 15774.8669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69786.4025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3139 | 1031.495 | 5605.263 | 17743.2603 | 17.3408 | 99093.7315 | 28154.6699 | 71629.5617 | -13341.6584 | 4662.3469 | 7500 | 6693.4973 | 1949.121 | 0 | 100962.2802 | 43059.0236 | 165150.7951
11595 | 10 | 70 | 40 | 34273.3913 | 1.4014 | 31.0417 | 0.73682 | 107294.0366 | 0.063975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6357 | 11.2545 | 4.7386 | 0.083408 | 0.058703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966739.237 | 11107313.3534 | 4.4262 | 5.4877 | 47.008 | 15899.9346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80647.2156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.3594 | 1280.7272 | 5339.7658 | 15644.5509 | 20.5527 | 103520.6854 | 37257.6807 | 84590.6604 | -16602.7455 | 6104.5972 | 7500 | 4151.2741 | 2630.1663 | 0 | 58306.2642 | 54528.285 | 129409.6125
11596 | 10 | 70 | 40 | 35833.8292 | 1.2109 | 25.352 | 0.67211 | 111554.8213 | 0.037247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1301 | 8.9425 | 4.3441 | 0.076665 | 0.042841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836939.122 | 5192350.8297 | 5.2322 | 4.4105 | 48.2581 | 17669.2911 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68135.5009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.9371 | 996.978 | 4914.7011 | 18196.914 | 17.4046 | 109253.6541 | 35273.8304 | 54150.0293 | -10125.136 | 5433.1275 | 7500 | 2951.2392 | 1708.3537 | 0 | 21466.8017 | 50713.3098 | 67644.936
11597 | 10 | 70 | 40 | 36543.9212 | 1.1883 | 20.0502 | 0.70914 | 99004.2009 | 0.054252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5953 | 10.5521 | 5.0382 | 0.083003 | 0.043381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952171.805 | 16540510.3144 | 4.5431 | 4.3564 | 32.3285 | 16204.9351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69565.721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.7853 | 902.6314 | 4126.0657 | 18793.6591 | 13.4825 | 96043.5997 | 35500.5242 | 45688.9621 | -13026.6452 | 5643.7102 | 7500 | 3509.8211 | 1796.9137 | 0 | 85179.3573 | 62620.9943 | 109171.6492
11598 | 10 | 70 | 40 | 38011.5046 | 1.1685 | 23.3394 | 0.61638 | 103176.3241 | 0.052044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7817 | 10.057 | 5.0968 | 0.097958 | 0.043311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 725460.1865 | 14729835.567 | 4.4406 | 4.8406 | 39.5852 | 12817.8837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61450.3468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0725 | 965.2368 | 4065.9234 | 19766.7603 | 16.5305 | 100214.6644 | 36489.4885 | 41841.0703 | -13031.3028 | 5778.7451 | 7500 | 4073.5194 | 1836.9212 | 0 | 74913.7802 | 44375.1287 | 115027.0932
11599 | 10 | 70 | 40 | 39197.778 | 1.3731 | 25.9863 | 0.6921 | 97382.2899 | 0.058603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8868 | 8.7026 | 5.4642 | 0.15128 | 0.055499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186197.906 | 17170276.9189 | 5.5765 | 5.5298 | 48.5214 | 11937.8796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69807.3481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.2035 | 833.4234 | 4046.782 | 18177.4984 | 17.6416 | 94240.4131 | 42040.5592 | 58252.3818 | -13824.2583 | 6584.1876 | 7500 | 5571.052 | 2681.9631 | 0 | 86479.9673 | 58656.8423 | 136629.0104
11600 | 10 | 70 | 40 | 35567.0496 | 1.128 | 17.0931 | 0.83714 | 106211.6494 | 0.04027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0586 | 10.1087 | 5.0314 | 0.11535 | 0.049903 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120324.4407 | 18968960.6782 | 4.825 | 4.6492 | 32.4712 | 16232.7391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74142.9314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.8933 | 1291.3269 | 5488.8842 | 18919.3843 | 10.6995 | 103844.8451 | 33295.3304 | 47403.9781 | -10413.9388 | 5181.4429 | 7500 | 5412.1727 | 1897.7547 | 0 | 102678.9166 | 70702.5724 | 122253.0842
11601 | 10 | 70 | 40 | 37145.7324 | 1.0379 | 22.6933 | 0.7724 | 108501.6073 | 0.037666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3792 | 10.425 | 5.8959 | 0.058466 | 0.063746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973610.4381 | 16633367.2508 | 4.4431 | 5.5343 | 47.0547 | 14218.1676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76441.9428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.6232 | 1037.9502 | 4736.9896 | 20780.9147 | 14.729 | 106238.4826 | 32729.6354 | 60880.1201 | -9957.7484 | 5076.1143 | 7500 | 2833.4388 | 2374.8963 | 0 | 87912.9443 | 53103.287 | 136246.1138
11602 | 10 | 70 | 40 | 36987.7513 | 1.1313 | 20.9612 | 0.70506 | 110477.7216 | 0.043637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2438 | 10.5501 | 4.6687 | 0.10605 | 0.050119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100929.7941 | 16425463.1072 | 4.8744 | 5.1316 | 49.2375 | 14283.7399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74576.3183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7761 | 1031.6709 | 6093.4792 | 19638.3044 | 14.1273 | 107812.5326 | 34698.8939 | 50964.4945 | -11726.8317 | 5453.9883 | 7500 | 5218.5287 | 2006.2328 | 0 | 78317.802 | 57362.1151 | 115070.9933
11603 | 10 | 70 | 40 | 31660.5919 | 1.4182 | 29.8085 | 0.69021 | 97150.6383 | 0.060753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1951 | 11.4149 | 4.9563 | 0.11573 | 0.060465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087602.3715 | 11554071.6969 | 4.8497 | 4.9187 | 44.3959 | 16493.3036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83426.5385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8082 | 936.5877 | 5459.0887 | 14317.0752 | 20.2578 | 93903.1842 | 34687.0335 | 79678.2897 | -14288.7984 | 5611.0396 | 7500 | 5353.3247 | 2490.082 | 0 | 55609.9017 | 61140.5369 | 115500.3359
11604 | 10 | 70 | 40 | 37796.2753 | 1.1216 | 30.37 | 0.79237 | 100273.6469 | 0.04223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7758 | 9.1573 | 5.8192 | 0.11159 | 0.047427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807930.2279 | 18589725.8928 | 5.5808 | 5.3353 | 34.7648 | 15809.3524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71936.542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1627 | 887.0601 | 7231.8373 | 20177.4748 | 19.4926 | 97931.6831 | 35237.601 | 78248.3426 | -10304.6407 | 5439.3083 | 7500 | 6903.3227 | 1893.3568 | 0 | 107441.5514 | 53555.0052 | 178803.8368
11605 | 10 | 70 | 40 | 38024.5096 | 1.3221 | 21.6276 | 0.70722 | 102288.9458 | 0.044697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9544 | 9.167 | 5.0569 | 0.070623 | 0.052549 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818087.253 | 11026742.6388 | 4.517 | 5.5574 | 38.8712 | 12744.2525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67363.092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3493 | 1135.8016 | 5411.9202 | 18144.2116 | 14.5588 | 99762.1062 | 39760.5961 | 47617.1901 | -11118.0945 | 6105.945 | 7500 | 3295.0388 | 2354.945 | 0 | 64196.6571 | 48675.5775 | 111036.7002
11606 | 10 | 70 | 40 | 27101.9342 | 1.1995 | 28.3702 | 0.70531 | 100687.5131 | 0.043378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3904 | 10.8568 | 4.7124 | 0.092885 | 0.054693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826956.1209 | 29577983.811 | 5.0521 | 4.993 | 46.9089 | 14618.5523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77315.8928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3867 | 938.6841 | 3992.254 | 13850.515 | 19.1182 | 98272.7345 | 26502.8383 | 71532.8849 | -10625.0258 | 4269.0389 | 7500 | 3771.1197 | 1713.6745 | 0 | 139806.6685 | 47693.7363 | 196777.4627
11607 | 10 | 70 | 40 | 37185.268 | 1.077 | 24.1627 | 0.81926 | 100948.7603 | 0.048675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6689 | 9.4158 | 6.2348 | 0.10075 | 0.033553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026783.8648 | 13862820.0861 | 4.8442 | 4.7816 | 37.3819 | 11792.1354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74299.4141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.2977 | 1156.9778 | 4132.5264 | 20352.3044 | 15.2769 | 98236.0828 | 33665.9272 | 66021.4218 | -11935.7813 | 5326.1872 | 7500 | 5353.1 | 1311.6111 | 0 | 71028.3447 | 57851.6081 | 120419.2027
11608 | 10 | 70 | 40 | 36373.9813 | 1.0685 | 22.8308 | 0.68997 | 104487.0507 | 0.060303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6192 | 9.6406 | 5.2739 | 0.1071 | 0.051671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014479.2223 | 9494028.0067 | 5.6211 | 5.3124 | 43.9061 | 14496.4111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63048.8111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.8488 | 1069.0238 | 5464.9248 | 20003.1961 | 15.5179 | 101019.7997 | 32741.5703 | 46107.2128 | -15255.9041 | 5405.8648 | 7500 | 5165.8812 | 2050.0848 | 0 | 48226.2463 | 56366.7803 | 75574.1757
11609 | 10 | 70 | 40 | 41895.8345 | 1.3214 | 30.6809 | 0.81078 | 104236.1842 | 0.05841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2222 | 9.5157 | 6.2895 | 0.098933 | 0.0487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002836.6945 | 8864922.1326 | 5.1499 | 4.5264 | 32.2939 | 15978.7513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73147.031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8164 | 830.9865 | 5032.9234 | 20000.0858 | 19.4902 | 100884.0643 | 43791.4974 | 81856.4337 | -14749.3276 | 6880.0442 | 7500 | 5171.6828 | 2459.1633 | 0 | 46505.5508 | 64895.8232 | 114519.2214
11610 | 10 | 70 | 40 | 34600.3316 | 1.2398 | 27.3186 | 0.71153 | 101391.7186 | 0.04679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.707 | 9.8276 | 4.267 | 0.10888 | 0.041982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028250.9481 | 14179016.7609 | 4.4076 | 4.3603 | 41.1688 | 15215.5896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77268.9591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.699 | 783.9411 | 4660.5425 | 17288.5843 | 18.3455 | 98771.2962 | 34623.4947 | 69334.3467 | -11529.8585 | 5431.5162 | 7500 | 4186.9047 | 1673.5897 | 0 | 64153.0338 | 59042.2263 | 116330.8011
11611 | 10 | 70 | 40 | 31252.0978 | 1.268 | 19.7048 | 0.73233 | 93479.4355 | 0.053728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8296 | 11.4518 | 5.9176 | 0.17205 | 0.059945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033251.3869 | 12007653.1182 | 5.6914 | 5.1594 | 33.8232 | 13546.7899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65202.0186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.9414 | 1147.4607 | 5372.6546 | 15370.8723 | 13.0794 | 90710.609 | 31762.451 | 43199.0091 | -12182.8367 | 5082.1392 | 7500 | 9403.5485 | 2235.9704 | 0 | 68133.8589 | 62590.6836 | 92543.4568
11612 | 10 | 70 | 40 | 31760.6327 | 1.3705 | 26.6164 | 0.72842 | 106798.4446 | 0.065981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2439 | 8.4892 | 3.4392 | 0.093465 | 0.052212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190366.4644 | 15657898.2102 | 4.5336 | 5.5108 | 40.0594 | 12456.7559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74066.5109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.4332 | 1052.3869 | 4696.1163 | 14750.3687 | 17.7058 | 102926.9428 | 34020.5281 | 65998.0859 | -17034.6079 | 5690.2812 | 7500 | 3150.0986 | 2180.5663 | 0 | 88985.189 | 63914.9484 | 126575.1928
11613 | 10 | 70 | 40 | 39709.3745 | 1.6541 | 23.3658 | 0.77076 | 102259.5234 | 0.046783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3074 | 9.5899 | 5.7814 | 0.091055 | 0.05057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291643.5979 | 9670596.352 | 5.0744 | 4.7174 | 35.9091 | 11619.7693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73612.5041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7261 | 1037.2358 | 5248.4861 | 15735.562 | 15.1795 | 99617.0434 | 47947.6251 | 60261.7298 | -11626.9121 | 7252.9397 | 7500 | 4482.1819 | 2691.9661 | 0 | 49692.7518 | 70865.9644 | 97336.3179
11614 | 10 | 70 | 40 | 37381.3294 | 1.2282 | 29.2232 | 0.81017 | 100220.7768 | 0.070101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9195 | 9.9502 | 3.3229 | 0.099588 | 0.051534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057220.4971 | 14232741.8632 | 5.1487 | 4.2588 | 33.2414 | 14154.1922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59647.413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.9618 | 754.2455 | 4285.4729 | 18800.0304 | 18.5706 | 96365.2816 | 37162.5979 | 63540.329 | -16964.1787 | 6114.0264 | 7500 | 3203.0018 | 2312.5233 | 0 | 69328.1568 | 64847.6922 | 107348.7643
11615 | 10 | 70 | 40 | 35633.2826 | 1.616 | 22.1597 | 0.72659 | 100813.357 | 0.044496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6503 | 9.5913 | 5.5718 | 0.11602 | 0.031965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 535616.4707 | 12798279.2408 | 4.653 | 4.4445 | 48.4828 | 12770.7219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60714.2371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.65 | 1147.8784 | 4462.7316 | 14424.8471 | 14.7562 | 98334.0399 | 42416.8711 | 44949.8202 | -10908.9952 | 6454.9126 | 7500 | 5227.8514 | 1514.3544 | 0 | 54100.5971 | 33873.7568 | 117381.6547
11616 | 10 | 70 | 40 | 37106.3276 | 0.63594 | 24.1389 | 0.81424 | 100704.3495 | 0.034787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1348 | 9.3679 | 4.2888 | 0.13233 | 0.05123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084314.4674 | 18985963.8168 | 4.7327 | 4.8192 | 42.9635 | 15768.1273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60250.2123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1677 | 1220.5063 | 6087.0252 | 25995.0638 | 15.3047 | 98762.8549 | 22222.5277 | 53225.7772 | -8542.5763 | 3556.8767 | 7500 | 6232.864 | 1337.3852 | 0 | 91426.3421 | 61001.0509 | 115958.1457
11617 | 10 | 70 | 40 | 40947.1278 | 0.63 | 32.8656 | 0.88459 | 97888.2989 | 0.048495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7426 | 11.8364 | 5.1816 | 0.10969 | 0.050131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182163.9754 | 13235982.173 | 5.0458 | 5.3669 | 35.356 | 14793.2532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84380.3528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0693 | 908.1317 | 4169.0083 | 28781.1594 | 20.0333 | 95267.4487 | 24331.9368 | 108279.3509 | -11531.7407 | 4029.4081 | 7500 | 4588.3392 | 1482.5521 | 0 | 77396.2346 | 69494.6273 | 146581.4537
11618 | 10 | 70 | 40 | 31395.6686 | 0.89663 | 26.7505 | 0.69692 | 94832.9446 | 0.067278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1073 | 6.1666 | 4.5861 | 0.073612 | 0.037471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943307.5416 | 9830856.9733 | 5.2022 | 5.5699 | 44.0718 | 10444.3501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69440.7359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4235 | 1081.5654 | 6155.0293 | 19008.8261 | 18.1114 | 91328.8769 | 24773.685 | 59990.2699 | -15417.8981 | 4330.273 | 7500 | 3173.3902 | 1190.8983 | 0 | 52716.6511 | 49305.918 | 88951.3515
11619 | 10 | 70 | 40 | 31969.1226 | 1.035 | 23.7102 | 0.78119 | 96940.2424 | 0.041548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4382 | 8.6547 | 4.9349 | 0.10762 | 0.05061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 641619.8212 | 13521811.5887 | 5.6224 | 5.1649 | 38.7207 | 14293.5308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73875.9135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.0224 | 909.6135 | 3778.3597 | 17913.2448 | 15.3136 | 94712.3062 | 28111.7556 | 62031.2022 | -9802.9191 | 4437.3393 | 7500 | 4137.0739 | 1648.2421 | 0 | 71359.9216 | 42532.6576 | 126889.958
11620 | 10 | 70 | 40 | 33733.9782 | 1.0535 | 31.7144 | 0.64595 | 106065.5744 | 0.047804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1977 | 11.0453 | 5.5409 | 0.12228 | 0.041571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023170.7322 | 17344295.4598 | 5.273 | 4.3915 | 47.6078 | 15804.7864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68559.0936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9895 | 1128.0025 | 4521.0069 | 18708.1805 | 22.0936 | 103265.7295 | 30051.5955 | 65959.7178 | -12319.3177 | 4857.4876 | 7500 | 5851.1219 | 1482.0772 | 0 | 71771.23 | 56450.9335 | 118702.9788
11621 | 10 | 70 | 40 | 41014.5189 | 1.519 | 19.5651 | 0.77027 | 97826.0912 | 0.041886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.331 | 10.056 | 5.0023 | 0.10548 | 0.061436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019799.7432 | 19305695.7667 | 4.5178 | 5.5729 | 33.8727 | 15289.7134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68046.5256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.4163 | 1194.1344 | 6459.1688 | 17529.2121 | 12.7139 | 95559.6812 | 46970.6137 | 46620.5189 | -9972.2043 | 7017.3429 | 7500 | 6039.0531 | 3164.171 | 0 | 121670.446 | 63653.9418 | 165355.9994
11622 | 10 | 70 | 40 | 32099.008 | 1.3806 | 19.8783 | 0.70742 | 109450.6237 | 0.049953 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5837 | 10.0861 | 6.3857 | 0.11273 | 0.042107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104788.1879 | 8592068.1793 | 4.9789 | 4.888 | 35.6827 | 17656.7278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71697.1521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.0563 | 906.7298 | 4744.8142 | 14823.9901 | 13.3798 | 106433.3849 | 34550.0358 | 46592.3029 | -13275.851 | 5529.64 | 7500 | 5504.8065 | 1708.8992 | 0 | 45926.6724 | 68512.6991 | 65523.8067
11623 | 10 | 70 | 40 | 36728.7007 | 0.83234 | 20.7657 | 0.75518 | 101290.7721 | 0.050377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7062 | 11.6981 | 5.3907 | 0.087319 | 0.045116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 569441.2888 | 15959678.3964 | 4.558 | 5.518 | 35.0975 | 14770.3321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71096.8339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.1005 | 1165.7282 | 4321.3286 | 23052.3385 | 13.6085 | 98475.0658 | 27352.7245 | 50885.8372 | -12389.1079 | 4494.0887 | 7500 | 4146.212 | 1488.1062 | 0 | 97537.8136 | 41229.7374 | 139785.9369
11624 | 10 | 70 | 40 | 29825.4557 | 0.94594 | 27.7498 | 0.80878 | 105821.1767 | 0.045359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1173 | 9.1769 | 4.5043 | 0.12669 | 0.048722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880616.1212 | 12843736.1022 | 4.4995 | 5.5694 | 41.236 | 16620.2047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75390.7048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 326.8647 | 1030.0833 | 3502.5056 | 17566.6063 | 17.648 | 103168.8364 | 24517.6987 | 76158.2393 | -11670.2975 | 4063.2992 | 7500 | 4236.3456 | 1453.0137 | 0 | 72684.6043 | 54122.9659 | 124819.9374
11625 | 10 | 70 | 40 | 40176.2206 | 0.87105 | 24.5833 | 0.76671 | 97173.4471 | 0.050166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1667 | 7.978 | 5.0154 | 0.10114 | 0.051112 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753047.3781 | 8634990.9504 | 4.7041 | 4.4387 | 41.1498 | 16156.8834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79354.9401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4516 | 865.2357 | 6595.2019 | 24675.7306 | 16.0067 | 94483.3707 | 31000.98 | 68059.6502 | -11836.3364 | 4956.9294 | 7500 | 5068.9519 | 1859.5269 | 0 | 39389.2107 | 48261.2641 | 97737.6486
11626 | 10 | 70 | 40 | 36828.8651 | 1.1636 | 29.2092 | 0.79034 | 98929.547 | 0.025625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0946 | 10.2959 | 5.1779 | 0.090938 | 0.051891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 801601.5891 | 16014801.8264 | 5.1988 | 5.2237 | 44.3451 | 13209.8209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77013.3436 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.7921 | 1123.0631 | 6196.6627 | 19203.3801 | 18.7689 | 97521.0221 | 35250.9701 | 80404.7954 | -6197.5095 | 5186.7677 | 7500 | 5018.7989 | 1975.3916 | 0 | 80707.3953 | 46134.654 | 163711.9556
11627 | 10 | 70 | 40 | 37471.3283 | 0.9645 | 23.7867 | 0.8392 | 104169.0025 | 0.039391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3166 | 11.6094 | 4.7647 | 0.090701 | 0.041032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796295.0454 | 12640486.2503 | 4.7394 | 5.0234 | 49.4272 | 16029.4639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80094.8707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.7795 | 1149.7057 | 4192.5637 | 21841.8202 | 14.8722 | 101897.8482 | 31259.0162 | 71400.4096 | -9993.079 | 4877.9305 | 7500 | 4144.2833 | 1468.9953 | 0 | 59227.4843 | 47134.8234 | 122750.2167
11628 | 10 | 70 | 40 | 37194.789 | 0.89958 | 25.6986 | 0.838 | 100865.9951 | 0.017228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4856 | 13.0738 | 5.736 | 0.10829 | 0.054621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157992.2339 | 8824832.4696 | 5.3662 | 4.3707 | 37.3496 | 14393.6164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72414.9288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.7852 | 989.6923 | 5855.5116 | 22482.7959 | 16.0785 | 99898.2287 | 29423.9863 | 69664.3453 | -4258.1723 | 4272.7345 | 7500 | 5908.7307 | 1712.8894 | 0 | 40959.2553 | 66363.3818 | 88820.3874
11629 | 10 | 70 | 40 | 35372.7177 | 0.78906 | 30.6305 | 0.8309 | 93047.5071 | 0.047866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6809 | 10.3218 | 6.8479 | 0.12727 | 0.043345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258703.3444 | 19120476.5079 | 4.7884 | 4.3916 | 47.0267 | 15340.1822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66883.6392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.1975 | 1011.6 | 5683.4649 | 22745.6112 | 19.2404 | 90588.1523 | 25254.2131 | 76181.0063 | -10821.1614 | 4111.0607 | 7500 | 7641.1215 | 1307.852 | 0 | 80718.9735 | 65625.4137 | 126267.6521
11630 | 10 | 70 | 40 | 38127.3695 | 1.1306 | 29.4235 | 0.80075 | 92176.614 | 0.052507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6946 | 7.1833 | 5.3879 | 0.13763 | 0.039318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906920.4913 | 9304628.4384 | 4.6714 | 5.1618 | 44.907 | 16657.3253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 48942.0569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.7626 | 1248.9715 | 4413.0542 | 20251.1013 | 18.7966 | 89507.5012 | 35752.5364 | 52009.9491 | -11744.0967 | 5598.6164 | 7500 | 6019.0405 | 1615.6269 | 0 | 46820.925 | 53682.8976 | 89889.6999
11631 | 10 | 70 | 40 | 33820.4621 | 0.77756 | 21.9539 | 0.66178 | 102453.7379 | 0.041428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2233 | 6.8771 | 5.0608 | 0.11555 | 0.054246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820900.2649 | 19534233.3703 | 4.7712 | 4.9409 | 43.8902 | 16211.0979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78852.7546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.9603 | 1016.6611 | 4809.1238 | 21887.8039 | 15.1591 | 100105.7955 | 23865.3164 | 53579.0519 | -10330.9469 | 3891.4637 | 7500 | 4604.0384 | 1549.3361 | 0 | 95160.3156 | 50097.9219 | 129720.6533
11632 | 10 | 70 | 40 | 35705.6081 | 1.0172 | 22.5812 | 0.77227 | 104256.931 | 0.057159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9707 | 10.8316 | 5.0651 | 0.10057 | 0.049755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235271.2384 | 19122869.8623 | 4.2982 | 4.6451 | 49.2664 | 16024.7007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78624.4615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.9784 | 1178.3367 | 5787.1166 | 20207.9251 | 14.6574 | 100974.8211 | 30995.3661 | 62301.002 | -14441.2837 | 5117.4936 | 7500 | 5068.9871 | 1868.7787 | 0 | 84522.3195 | 64347.1515 | 118585.5118
11633 | 10 | 70 | 40 | 33238.9681 | 1.3921 | 25.8477 | 0.71906 | 101192.7761 | 0.041372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3468 | 9.5795 | 5.1259 | 0.091378 | 0.053803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957424.0023 | 13221875.2653 | 4.5602 | 4.5322 | 31.9344 | 13568.873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73554.167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.4877 | 1068.9736 | 4919.5799 | 15251.9575 | 17.2847 | 98876.8423 | 35974.0213 | 62983.833 | -10190.1087 | 5532.5524 | 7500 | 3889.8066 | 2184.7259 | 0 | 71142.5297 | 60585.2477 | 118432.1125
11634 | 10 | 70 | 40 | 36029.4097 | 1.0328 | 22.9048 | 0.75263 | 107140.6484 | 0.055051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4102 | 9.9152 | 4.929 | 0.079937 | 0.04147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217735.5983 | 11824486.3971 | 5.4337 | 4.3083 | 32.4061 | 12222.993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78787.4171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.4274 | 1251.5741 | 4781.5047 | 20213.6529 | 15.0318 | 103890.2275 | 31631.5136 | 62029.8389 | -14301.852 | 5195.5334 | 7500 | 3481.9641 | 1581.3365 | 0 | 58613.4444 | 71499.7997 | 84231.9794
11635 | 10 | 70 | 40 | 41487.3108 | 1.1109 | 23.7579 | 0.83442 | 101801.8623 | 0.05974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3341 | 11.2913 | 5.7809 | 0.088571 | 0.043998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757409.709 | 17537139.9151 | 4.2571 | 5.6263 | 37.3683 | 12517.7215 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79347.3902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3115 | 740.2714 | 4531.8222 | 22280.0215 | 14.894 | 98454.7629 | 38414.5785 | 70332.6772 | -14727.2373 | 6146.0709 | 7500 | 4337.3151 | 1984.7072 | 0 | 106300.6078 | 46500.359 | 173788.3605
11636 | 10 | 70 | 40 | 32117.1302 | 1.3414 | 19.315 | 0.76496 | 95597.9137 | 0.034091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.855 | 11.3387 | 4.4849 | 0.094169 | 0.049356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923159.643 | 15743991.1538 | 4.9184 | 4.4226 | 30.2168 | 15549.8792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75943.2619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.0233 | 1085.3638 | 4551.2521 | 15161.217 | 12.5887 | 93791.406 | 33911.8265 | 51081.5047 | -7948.6341 | 5112.7597 | 7500 | 3903.2677 | 1852.0794 | 0 | 84733.6696 | 62438.9278 | 117707.5456
11637 | 10 | 70 | 40 | 38577.7522 | 1.0614 | 19.5839 | 0.76441 | 110325.4578 | 0.052964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5008 | 7.9126 | 4.2946 | 0.06861 | 0.039638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929803.8255 | 17637683.8589 | 5.388 | 5.553 | 42.9526 | 12395.3523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75670.7863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.7535 | 957.7848 | 6006.6173 | 21299.6103 | 12.7679 | 107103.4439 | 34556.2837 | 51577.7862 | -14176.8612 | 5586.2924 | 7500 | 3100.7741 | 1625.1895 | 0 | 94992.2087 | 51187.6103 | 133574.0631
11638 | 10 | 70 | 40 | 36323.8811 | 1.171 | 24.343 | 0.78547 | 95681.0657 | 0.056596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4589 | 10.3142 | 5.2897 | 0.12916 | 0.023513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875844.4579 | 21014678.2904 | 4.7002 | 5.6619 | 47.6093 | 13196.7345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73811.5212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.5008 | 1233.094 | 5847.4433 | 18861.9244 | 15.6847 | 92698.129 | 34923.9134 | 63908.2037 | -13124.9213 | 5571.2334 | 7500 | 6955.2709 | 961.4222 | 0 | 111960.459 | 47989.7234 | 170665.8579
11639 | 10 | 70 | 40 | 31168.384 | 1.241 | 31.0386 | 0.7629 | 100339.4593 | 0.044054 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1036 | 8.483 | 3.3661 | 0.085957 | 0.048978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059921.1042 | 23029890.0553 | 5.6384 | 5.5299 | 34.8905 | 10151.7466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76426.9801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2565 | 911.4414 | 5579.3657 | 15563.2811 | 20.253 | 97896.0005 | 31210.2059 | 82430.9987 | -10751.2187 | 4918.2331 | 7500 | 2925.403 | 1767.9816 | 0 | 137057.5338 | 59568.0747 | 197491.0626
11640 | 10 | 70 | 40 | 29099.5765 | 0.95135 | 25.5706 | 0.78826 | 89333.1478 | 0.04553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7691 | 8.4181 | 4.7801 | 0.086331 | 0.043523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026749.6196 | 24048139.8805 | 5.3058 | 4.6399 | 46.1652 | 11772.6687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78827.632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3787 | 900.26 | 5075.3841 | 17087.2964 | 16.45 | 87085.7304 | 24024.5603 | 71895.9484 | -9888.6365 | 3885.7676 | 7500 | 3590.746 | 1241.2417 | 0 | 106163.6518 | 53145.2882 | 155267.991
11641 | 10 | 70 | 40 | 40398.8462 | 0.83828 | 20.6543 | 0.75974 | 101125.0051 | 0.024051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3593 | 9.8062 | 5.3353 | 0.10158 | 0.050666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913700.8389 | 17751604.0031 | 4.4765 | 4.8554 | 44.3549 | 16396.8977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66005.8889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.5171 | 916.1738 | 4328.3963 | 25271.7983 | 13.501 | 99773.0637 | 30254.0957 | 47216.4567 | -5948.5421 | 4490.5246 | 7500 | 4461.3839 | 1669.8432 | 0 | 85390.3552 | 53922.0455 | 121112.0717
11642 | 10 | 70 | 40 | 31485.1837 | 0.80705 | 29.8684 | 0.72248 | 98649.3258 | 0.052575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7785 | 9.1195 | 6.5098 | 0.11286 | 0.065275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168457.8969 | 18992082.3684 | 4.4291 | 4.2559 | 46.9937 | 16032.5074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64691.8184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.0013 | 1015.9699 | 5382.7275 | 20042.9395 | 19.9353 | 95789.1416 | 22884.4882 | 64259.0544 | -12584.8107 | 3897.4117 | 7500 | 5948.2208 | 1867.1943 | 0 | 78707.8626 | 62727.5744 | 109751.847
11643 | 10 | 70 | 40 | 38518.7535 | 0.77694 | 15.1836 | 0.70711 | 98749.487 | 0.052912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4773 | 12.0808 | 4.9684 | 0.11175 | 0.050475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1281309.3328 | 18665334.0621 | 4.649 | 5.1118 | 40.6735 | 19988.9722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63240.7887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.4066 | 805.8387 | 4490.678 | 24937.0554 | 10.2216 | 95868.3499 | 27163.3962 | 31379.7736 | -12677.0031 | 4486.1226 | 7500 | 4670.1549 | 1661.9388 | 0 | 97849.3845 | 74942.6341 | 87091.1334
11644 | 10 | 70 | 40 | 39273.2544 | 0.73076 | 21.0075 | 0.76004 | 107411.427 | 0.046027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0067 | 14.4168 | 5.4365 | 0.15487 | 0.059005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842150.9273 | 6736845.2378 | 4.2671 | 4.4807 | 46.7858 | 19501.6816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87944.8112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0366 | 1168.3493 | 5816.8025 | 26091.2153 | 13.7295 | 104680.0927 | 26364.0783 | 64006.2202 | -12017.871 | 4336.3943 | 7500 | 8959.2132 | 1877.9418 | 0 | 29499.6198 | 53225.578 | 77300.0185
11645 | 10 | 70 | 40 | 31071.082 | 1.3225 | 24.0316 | 0.73971 | 102914.0593 | 0.040751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8492 | 12.4061 | 4.6503 | 0.11828 | 0.051954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908278.4464 | 16622018.8503 | 4.7653 | 5.4955 | 31.4247 | 14674.3369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77480.0447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.7413 | 843.7769 | 6048.4718 | 14823.3805 | 15.8857 | 100593.6503 | 32495.403 | 63114.7245 | -10209.7994 | 5059.8101 | 7500 | 5449.4733 | 1929.3793 | 0 | 107343.5322 | 59712.7146 | 152969.8084
11646 | 10 | 70 | 40 | 34374.51 | 0.92442 | 23.4223 | 0.73627 | 98020.5622 | 0.030796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6765 | 8.7046 | 4.3658 | 0.16026 | 0.053018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111440.8782 | 13336539.3284 | 4.6394 | 5.6924 | 40.9736 | 17032.1123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60569.6181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.9437 | 1014.7809 | 4502.6686 | 20491.1776 | 15.5128 | 96345.7395 | 27766.6649 | 47907.8489 | -7369.22 | 4239.5973 | 7500 | 5649.3674 | 1649.7206 | 0 | 76938.5511 | 64520.1623 | 99762.3678
11647 | 10 | 70 | 40 | 33624.0996 | 1.3148 | 20.4017 | 0.62993 | 112093.5398 | 0.05463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0539 | 9.3513 | 5.5484 | 0.11582 | 0.051204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851724.3019 | 11019881.5098 | 5.6929 | 4.483 | 34.9069 | 15408.2633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82110.9972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9534 | 806.3033 | 5174.3028 | 16110.2365 | 14.3407 | 108718.4661 | 35027.7263 | 49767.6236 | -14850.3243 | 5692.2353 | 7500 | 5334.0266 | 2139.2112 | 0 | 53873.6313 | 55107.2386 | 89376.8912
11648 | 10 | 70 | 40 | 37031.5155 | 0.90364 | 20.9486 | 0.75329 | 95353.6468 | 0.058613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.672 | 11.7926 | 5.7516 | 0.12934 | 0.038196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086777.3106 | 8978389.39 | 5.5135 | 5.1202 | 37.2133 | 14645.7571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77186.9854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.0603 | 1102.4121 | 4479.0609 | 22333.306 | 13.7428 | 92276.694 | 29396.419 | 55618.8227 | -13538.5924 | 4843.7317 | 7500 | 5801.1283 | 1357.8656 | 0 | 48179.4348 | 63517.3495 | 75641.4603
11649 | 10 | 70 | 40 | 34658.6562 | 0.74955 | 23.2905 | 0.70134 | 103227.5069 | 0.057265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1199 | 11.1806 | 4.9133 | 0.15825 | 0.046703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691444.2685 | 15213959.7089 | 4.9584 | 5.1771 | 39.5711 | 9465.6762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80182.9748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.1489 | 1280.1561 | 5028.0235 | 22784.6246 | 15.7299 | 99971.8878 | 23748.0632 | 60622.9897 | -14324.724 | 4122.8298 | 7500 | 7254.3727 | 1413.1865 | 0 | 81119.3329 | 39548.879 | 131907.1718
11650 | 10 | 70 | 40 | 30430.1694 | 1.2838 | 19.6286 | 0.65513 | 101508.5211 | 0.069885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4832 | 9.7616 | 5.1218 | 0.10289 | 0.052067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085908.6397 | 13683404.0873 | 4.5588 | 4.9253 | 44.996 | 13637.2185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75804.8817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2151 | 758.3153 | 5662.4692 | 14835.2007 | 13.604 | 97615.302 | 31189.9374 | 45669.3547 | -17130.1639 | 5310.5312 | 7500 | 4917.9923 | 2029.397 | 0 | 66081.4829 | 57928.0845 | 87640.447
11651 | 10 | 70 | 40 | 38779.5769 | 1.2867 | 20.8841 | 0.77479 | 111765.2331 | 0.059639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.23 | 9.3061 | 4.9364 | 0.050642 | 0.046624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981526.2377 | 16295730.9681 | 5.1901 | 4.5524 | 41.0426 | 12904.1633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72351.6296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6311 | 1243.3315 | 4804.3266 | 18875.0132 | 13.5367 | 108096.6407 | 39809.1275 | 53159.7565 | -16141.8065 | 6423.685 | 7500 | 2433.1793 | 2198.1569 | 0 | 75128.4807 | 54805.1612 | 115705.4183
11652 | 10 | 70 | 40 | 31609.3535 | 1.155 | 26.4198 | 0.68416 | 108911.049 | 0.052463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2583 | 10.8124 | 3.8917 | 0.12153 | 0.03443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1369262.1025 | 12210187.9155 | 4.4396 | 4.6087 | 43.6875 | 12970.6817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75615.6726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 308.1617 | 848.7421 | 5750.4582 | 16561.7978 | 18.0158 | 105760.022 | 30095.1115 | 63547.2932 | -13864.5185 | 4959.1138 | 7500 | 4556.247 | 1253.1553 | 0 | 56425.0823 | 69621.9573 | 84849.5273
11653 | 10 | 70 | 40 | 40346.9716 | 1.3305 | 26.903 | 0.67161 | 104309.5118 | 0.075976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2003 | 7.4569 | 5.2663 | 0.051906 | 0.053108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708317.0845 | 14626155.6322 | 4.2696 | 5.7119 | 33.0617 | 14336.9913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81912.8234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.97 | 1141.9284 | 4863.6119 | 19162.8493 | 18.4746 | 99967.5291 | 42368.2445 | 69039.8828 | -19104.7239 | 6955.8636 | 7500 | 2222.5477 | 2711.2909 | 0 | 96341.9327 | 48409.204 | 159625.8342
11654 | 10 | 70 | 40 | 33128.2985 | 1.1118 | 32.0793 | 0.87449 | 94374.7964 | 0.055285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4004 | 10.6354 | 6.0206 | 0.086921 | 0.050448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1333120.5862 | 14511564.9133 | 4.2988 | 5.3241 | 34.0716 | 13628.8368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81696.2925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8204 | 1089.2291 | 4872.91 | 17782.1088 | 19.6648 | 91499.6905 | 30692.3793 | 101421.9786 | -12650.4656 | 4965.303 | 7500 | 4447.7145 | 1838.4678 | 0 | 87957.53 | 76637.8078 | 149535.0999
11655 | 10 | 70 | 40 | 30359.1864 | 0.95489 | 25.6616 | 0.69787 | 97361.1549 | 0.068459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5045 | 10.7373 | 6.0996 | 0.10158 | 0.036678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102290.5278 | 11338535.2148 | 5.0627 | 4.3953 | 34.2732 | 13877.9746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68080.554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.2029 | 735.7372 | 3764.6049 | 17791.6025 | 17.3651 | 93701.7397 | 25135.1677 | 56483.4857 | -16101.427 | 4421.8573 | 7500 | 3780.6671 | 1190.3476 | 0 | 56026.0177 | 65799.4263 | 72636.6896
11656 | 10 | 70 | 40 | 36413.599 | 1.093 | 19.1018 | 0.81033 | 98982.1624 | 0.058024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6166 | 11.4487 | 5.3357 | 0.13279 | 0.035345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712521.63 | 14781400.104 | 4.9605 | 4.8442 | 33.4 | 17470.1997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89567.9283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.9941 | 821.5057 | 5003.7489 | 19752.6759 | 12.1376 | 95819.728 | 33321.8462 | 62376.5876 | -13914.7116 | 5401.8649 | 7500 | 6031.7337 | 1401.3239 | 0 | 81431.6394 | 51540.1259 | 132010.1583
11657 | 10 | 70 | 40 | 31183.5869 | 0.96887 | 34.3198 | 0.73791 | 101050.9199 | 0.04966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4933 | 10.1785 | 5.3393 | 0.078089 | 0.060148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754149.6446 | 20862100.8589 | 4.9967 | 5.309 | 31.8813 | 12695.7593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64460.6191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2337 | 922.1212 | 5060.0409 | 18132.3066 | 22.7093 | 98281.3055 | 26102.5605 | 74841.5179 | -12186.3032 | 4311.1938 | 7500 | 3512.3404 | 1903.1871 | 0 | 128487.5764 | 49766.9671 | 184705.1058
11658 | 10 | 70 | 40 | 32354.8008 | 1.3561 | 28.5424 | 0.76994 | 105708.6749 | 0.064448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8114 | 7.5826 | 5.8668 | 0.1 | 0.052689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980010.681 | 15026843.6376 | 4.6777 | 4.5533 | 39.7682 | 10154.1387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72439.608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.6704 | 1028.7539 | 5735.3427 | 15148.0217 | 18.551 | 101964.1297 | 34413.5582 | 72377.9392 | -16475.999 | 5709.2359 | 7500 | 5109.2013 | 2207.788 | 0 | 71510.1363 | 52680.967 | 129670.8929
11659 | 10 | 70 | 40 | 43614.8251 | 1.2046 | 22.4392 | 0.67118 | 103109.1169 | 0.056477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2757 | 7.1225 | 5.4708 | 0.10516 | 0.043412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895721.0001 | 13170950.1289 | 5.5792 | 5.6065 | 39.1275 | 14737.0071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76805.1803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9175 | 836.4238 | 3650.0368 | 22226.4372 | 15.4129 | 99901.2765 | 42776.7758 | 53965.6148 | -14114.4978 | 6702.4722 | 7500 | 4017.8657 | 2135.5617 | 0 | 74652.1567 | 53940.8382 | 123695.1108
11660 | 10 | 70 | 40 | 26351.9475 | 1.3116 | 21.9128 | 0.65035 | 109363.4227 | 0.054817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0999 | 9.179 | 4.9626 | 0.11783 | 0.059576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021337.131 | 16959758.7959 | 4.7746 | 4.5901 | 49.3276 | 15447.6101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82571.1987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6212 | 1299.7089 | 4696.4054 | 12648.5158 | 15.2278 | 106059.5039 | 27406.8633 | 55198.859 | -14537.2427 | 4634.503 | 7500 | 5172.7768 | 2026.4754 | 0 | 73055.3012 | 55379.2773 | 105078.2586
11661 | 10 | 70 | 40 | 36341.6916 | 0.76329 | 30.728 | 0.69877 | 97434.9589 | 0.056961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3696 | 10.3734 | 4.486 | 0.13509 | 0.056885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013968.2877 | 16382769.8829 | 5.3234 | 4.9901 | 48.0309 | 16610.8661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70454.2895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.8416 | 840.7652 | 4757.4142 | 23708.0864 | 20.7829 | 94378.0983 | 25267.2103 | 70067.7289 | -13450.1868 | 4275.6519 | 7500 | 5453.1612 | 1785.0947 | 0 | 75950.9146 | 56729.7935 | 120119.7814
11662 | 10 | 70 | 40 | 31625.0952 | 1.4171 | 18.2092 | 0.65076 | 96589.6616 | 0.053643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.88 | 10.085 | 4.9299 | 0.10247 | 0.051024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086061.7092 | 20673133.6715 | 4.9604 | 5.3495 | 46.7585 | 15504.4529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82821.089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0234 | 1081.4387 | 5218.2769 | 14309.7997 | 12.6513 | 93733.1772 | 34630.591 | 46031.8282 | -12568.5317 | 5496.81 | 7500 | 4597.6044 | 2058.4881 | 0 | 104594.0307 | 59007.507 | 133333.3137
11663 | 10 | 70 | 40 | 32191.2972 | 1.2663 | 18.1776 | 0.79973 | 102173.0485 | 0.055882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4111 | 10.8789 | 5.6315 | 0.075847 | 0.052172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086211.8994 | 16079287.5735 | 4.4618 | 4.4838 | 48.6415 | 15299.8947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83437.7929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.0998 | 635.6142 | 5099.0052 | 15848.0369 | 11.6191 | 99027.2949 | 32686.5205 | 54722.5871 | -13841.3157 | 5310.7563 | 7500 | 3275.3505 | 2033.5464 | 0 | 68820.0493 | 58033.4921 | 102474.0023
11664 | 10 | 70 | 40 | 34251.9038 | 1.3177 | 25.0085 | 0.74419 | 94564.4617 | 0.042906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6795 | 9.7957 | 5.5304 | 0.11366 | 0.04836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287509.0451 | 18976999.6368 | 4.3409 | 4.8652 | 41.8363 | 14479.4248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68051.4217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.5272 | 876.845 | 5302.1832 | 16384.165 | 16.49 | 92320.945 | 35735.4776 | 57969.6874 | -9871.4733 | 5480.3171 | 7500 | 5470.3016 | 1945.1457 | 0 | 94519.4203 | 68908.8526 | 129840.0237
11665 | 10 | 70 | 40 | 32308.0183 | 1.0733 | 26.676 | 0.66417 | 97973.2535 | 0.036571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3364 | 10.515 | 6.7603 | 0.055384 | 0.050729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694727.3837 | 13886667.2414 | 4.4441 | 5.0971 | 40.3014 | 15626.0685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71254.822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.6099 | 1066.3448 | 4221.6571 | 17719.5632 | 18.3951 | 95988.515 | 29176.9102 | 59005.1458 | -8732.8494 | 4516.1952 | 7500 | 2795.888 | 1681.4867 | 0 | 73394.5525 | 45564.2511 | 123773.078
11666 | 10 | 70 | 40 | 34964.7253 | 1.456 | 26.7816 | 0.78795 | 94856.1728 | 0.043067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9237 | 6.9257 | 5.1941 | 0.057334 | 0.052898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249684.2157 | 14984850.9502 | 4.8056 | 4.3472 | 34.0737 | 17727.657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72631.1619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.0067 | 1101.2055 | 3709.4254 | 15480.0137 | 17.232 | 92597.3713 | 38969.4231 | 69360.1448 | -9938.7267 | 5925.1073 | 7500 | 2017.7195 | 2300.3622 | 0 | 74092.825 | 76790.9744 | 113435.8809
11667 | 10 | 70 | 40 | 37194.0249 | 1.0603 | 24.6186 | 0.71616 | 97776.6882 | 0.070256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3618 | 10.0597 | 5.4272 | 0.11781 | 0.048373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 658289.4968 | 15302578.4935 | 5.5551 | 5.5163 | 30.1571 | 16820.7061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75868.0762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.5455 | 1069.0836 | 5310.1603 | 20548.5766 | 16.4895 | 94007.0706 | 33290.8966 | 61673.479 | -16586.3173 | 5563.1055 | 7500 | 5471.0311 | 1975.0869 | 0 | 99354.6481 | 50297.4724 | 147944.4574
11668 | 10 | 70 | 40 | 37027.6578 | 1.0942 | 26.1951 | 0.73578 | 103162.8359 | 0.031173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7512 | 11.2051 | 5.5566 | 0.16264 | 0.051442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085188.8751 | 13748934.7113 | 5.2517 | 4.8005 | 33.6864 | 14664.5144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65107.4577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.9922 | 1028.5345 | 4980.1216 | 20072.0451 | 17.3539 | 101378.7903 | 33911.2254 | 57562.7821 | -7849.8004 | 5106.5569 | 7500 | 8435.7494 | 1928.0277 | 0 | 74094.0041 | 66295.382 | 114393.1632
11669 | 10 | 70 | 40 | 33893.754 | 0.82344 | 26.7571 | 0.66491 | 109322.7998 | 0.058432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9222 | 11.1248 | 5.2421 | 0.11157 | 0.04719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 642517.2887 | 20294046.6745 | 4.6209 | 4.7035 | 30.1393 | 16228.7415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59756.8247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.9853 | 1170.9006 | 3933.6745 | 21379.1982 | 18.4433 | 105805.8267 | 25029.1114 | 49680.3473 | -15474.6818 | 4368.5916 | 7500 | 4674.5713 | 1513.0699 | 0 | 116897.3547 | 48915.3869 | 145272.9775
11670 | 10 | 70 | 40 | 33291.8835 | 1.236 | 30.4052 | 0.72602 | 96665.491 | 0.051065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6097 | 9.7231 | 6.517 | 0.098778 | 0.056771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814033.4219 | 13473734.4545 | 4.3451 | 5.4354 | 32.405 | 11619.4261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71505.2916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.0022 | 1008.6046 | 5155.1828 | 16670.1888 | 20.2534 | 93942.2254 | 33243.3895 | 72590.7499 | -11982.3684 | 5271.5017 | 7500 | 5345.9107 | 2196.4465 | 0 | 85614.1223 | 51245.6607 | 148534.0916
11671 | 10 | 70 | 40 | 42406.3674 | 1.1786 | 35.9137 | 0.59193 | 96001.4667 | 0.044623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9651 | 10.9079 | 5.8274 | 0.061262 | 0.05687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752646.5648 | 12088611.5851 | 5.6107 | 4.2736 | 35.2089 | 17653.9084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61727.5367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3489 | 1155.4632 | 5474.7536 | 21927.2881 | 25.7868 | 93633.8327 | 40958.1587 | 62510.8668 | -10417.5894 | 6225.7294 | 7500 | 3143.123 | 2598.6043 | 0 | 56368.7643 | 52563.1012 | 116324.5558
11672 | 10 | 70 | 40 | 34756.013 | 1.1089 | 23.3031 | 0.63497 | 101818.1495 | 0.051018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8095 | 8.9147 | 5.6917 | 0.1457 | 0.037279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1316316.4564 | 19295237.6898 | 4.2829 | 4.5489 | 34.0126 | 17508.4052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58287.9121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.9127 | 1119.6333 | 4175.7366 | 18686.542 | 16.334 | 98952.289 | 32138.942 | 40621.5831 | -12609.7865 | 5159.8779 | 7500 | 6448.7941 | 1411.7741 | 0 | 101195.8114 | 79785.719 | 102081.2769
11673 | 10 | 70 | 40 | 34506.7538 | 0.89295 | 30.6257 | 0.83891 | 96514.9189 | 0.050951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7637 | 9.9256 | 6.3396 | 0.068434 | 0.065952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063464.9778 | 11813651.4694 | 5.2135 | 5.2502 | 31.3307 | 16055.1226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79716.1953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.5447 | 999.6301 | 4568.8594 | 20935.5259 | 19.1513 | 93801.8506 | 27142.4558 | 91469.5836 | -11937.5004 | 4437.4707 | 7500 | 3424.5316 | 2147.9494 | 0 | 72311.4784 | 68884.6834 | 127611.2856
11674 | 10 | 70 | 40 | 35146.7231 | 1.4568 | 31.3772 | 0.70022 | 97528.481 | 0.056259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.899 | 9.7172 | 5.6441 | 0.083337 | 0.046689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741152.7447 | 15352797.1267 | 4.4516 | 4.6218 | 47.4286 | 12913.7636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69249.0401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.3878 | 1071.3605 | 5083.4345 | 15553.3632 | 21.2048 | 94505.77 | 39186.7198 | 70442.7865 | -13299.9283 | 6162.8793 | 7500 | 4595.5252 | 2111.8326 | 0 | 68395.8625 | 42407.3315 | 142688.3461
11675 | 10 | 70 | 40 | 37280.4859 | 1.3227 | 25.0886 | 0.84706 | 92402.8624 | 0.050814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7761 | 12.3462 | 3.9132 | 0.13617 | 0.049432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061287.0161 | 11070970.0579 | 4.6417 | 4.993 | 37.7274 | 15687.9315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85499.167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.662 | 858.9824 | 4883.7236 | 17783.5311 | 15.6174 | 89812.2714 | 38993.9097 | 80977.5784 | -11398.6005 | 6018.8562 | 7500 | 5642.7975 | 2183.6446 | 0 | 59109.1739 | 63056.7587 | 125970.6012
11676 | 10 | 70 | 40 | 35073.1812 | 1.0797 | 26.0912 | 0.67787 | 105546.1511 | 0.052302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7697 | 9.9697 | 5.7201 | 0.06689 | 0.067938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 609625.1664 | 12822644.6739 | 5.3196 | 4.3805 | 38.2705 | 17145.9162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76200.936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.3931 | 1201.2622 | 5258.222 | 19167.7607 | 17.8545 | 102501.716 | 31810.841 | 62764.8893 | -13395.5146 | 5163.8357 | 7500 | 3656.8058 | 2574.8232 | 0 | 58936.9341 | 44145.825 | 114866.7893
11677 | 10 | 70 | 40 | 34208.015 | 0.73645 | 24.9302 | 0.77751 | 93418.1351 | 0.022643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5305 | 11.1944 | 5.3107 | 0.08945 | 0.047683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959760.2365 | 17637036.4576 | 4.7582 | 5.5078 | 48.4046 | 11779.979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80407.3276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 698.624 | 814.4767 | 4488.0302 | 22653.9359 | 16.1347 | 92241.8826 | 23108.1582 | 70721.9393 | -5175.5108 | 3469.0154 | 7500 | 4105.5604 | 1214.0527 | 0 | 90769.8105 | 49621.5322 | 146091.4935
11678 | 10 | 70 | 40 | 35776.8567 | 1.0957 | 28.0079 | 0.82903 | 93601.0902 | 0.054995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0989 | 9.9213 | 5.9948 | 0.063365 | 0.051156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1462127.5704 | 15859025.7703 | 4.9134 | 5.6409 | 46.2586 | 13545.5458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81701.4634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.2433 | 966.3501 | 4068.9985 | 19377.7636 | 17.6114 | 90764.2899 | 32798.1863 | 84940.5024 | -12481.9213 | 5241.781 | 7500 | 3100.2819 | 1968.076 | 0 | 84795.4671 | 72405.9182 | 135456.4552
11679 | 10 | 70 | 40 | 35500.4453 | 1.1115 | 19.6397 | 0.81127 | 99992.3998 | 0.044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3237 | 9.1545 | 4.1022 | 0.12996 | 0.044152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873691.0288 | 15864173.6027 | 4.3135 | 5.3367 | 35.6477 | 14194.0438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68750.3679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7037 | 1045.9642 | 4806.2899 | 19059.1724 | 12.4728 | 97560.3499 | 32882.5458 | 49272.4494 | -10701.0197 | 5142.9805 | 7500 | 5416.8789 | 1666.5786 | 0 | 93864.5109 | 54434.2831 | 130610.6413
11680 | 10 | 70 | 40 | 31887.549 | 1.1549 | 30.1776 | 0.73617 | 99904.0942 | 0.049707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3059 | 11.2884 | 5.2519 | 0.10981 | 0.040207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201443.1691 | 7530026.6779 | 4.5544 | 5.1769 | 32.628 | 16648.6512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79352.9536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.583 | 1035.148 | 5157.6314 | 16708.0845 | 19.9879 | 97163.3548 | 30358.9289 | 80858.649 | -12059.2532 | 4883.2555 | 7500 | 4950.6399 | 1441.0411 | 0 | 45273.9802 | 74895.2909 | 88311.9508
11681 | 10 | 70 | 40 | 38314.4092 | 1.0275 | 21.3004 | 0.88495 | 101246.8608 | 0.039512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6034 | 10.3587 | 5.7596 | 0.097116 | 0.049675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850266.8054 | 16751019.4381 | 4.8847 | 4.5957 | 34.5387 | 19705.6389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81401.1094 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.5489 | 840.0456 | 5615.2826 | 21559.3014 | 12.9811 | 99032.725 | 33510.2155 | 67720.1241 | -9742.1978 | 5169.1189 | 7500 | 4862.7996 | 1884.5991 | 0 | 86363.8322 | 59578.2409 | 137690.2508
11682 | 10 | 70 | 40 | 42222.8934 | 0.59519 | 27.5023 | 0.76755 | 106226.9535 | 0.052685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.455 | 11.7226 | 4.7838 | 0.10493 | 0.040627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011900.6302 | 17533055.8549 | 4.6493 | 5.3428 | 33.3606 | 18859.7883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72051.1071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.1153 | 1216.3526 | 2915.69 | 30261.6904 | 17.8988 | 103140.7372 | 23922.4061 | 69194.105 | -13579.3517 | 4100.4218 | 7500 | 4281.7874 | 1222.6608 | 0 | 106822.0902 | 67278.3064 | 136185.8133
11683 | 10 | 70 | 40 | 34652.9022 | 1.0079 | 24.4527 | 0.696 | 102936.9697 | 0.046202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8994 | 11.2199 | 4.4517 | 0.11057 | 0.044902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 529034.5422 | 15625116.8003 | 5.5325 | 5.0942 | 49.4264 | 14860.9306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64539.3971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.5427 | 1158.4168 | 5421.3946 | 19713.9711 | 16.5642 | 100309.6032 | 29877.8622 | 50911.6671 | -11560.4126 | 4786.8161 | 7500 | 5697.2455 | 1577.5276 | 0 | 72450.9454 | 35526.5544 | 125715.0971
11684 | 10 | 70 | 40 | 34612.4166 | 1.224 | 30.2101 | 0.7155 | 106383.2625 | 0.045153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2351 | 14.2863 | 3.5949 | 0.12071 | 0.056061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030085.9195 | 15875332.7288 | 4.7684 | 4.2695 | 46.0737 | 15732.7048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80042.6428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.2914 | 1126.1433 | 4522.7671 | 17448.3465 | 20.2422 | 103728.815 | 34328.1402 | 79785.6769 | -11679.5686 | 5400.546 | 7500 | 4949.7083 | 2222.0741 | 0 | 65934.6631 | 57278.3709 | 131162.8691
11685 | 10 | 70 | 40 | 43947.5984 | 0.95871 | 24.3402 | 0.80174 | 100464.8196 | 0.032147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3278 | 9.2384 | 5.1091 | 0.15141 | 0.052779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838752.3822 | 13419092.1691 | 4.8259 | 5.5108 | 47.2784 | 18410.7508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68808.7802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.4128 | 1075.8708 | 5532.3287 | 25699.9165 | 15.5407 | 98673.5977 | 36495.3639 | 60548.366 | -7881.3766 | 5460.6013 | 7500 | 7760.4773 | 2115.2523 | 0 | 69700.2315 | 51836.7592 | 129862.1565
11686 | 10 | 70 | 40 | 36550.3165 | 0.99292 | 10.6434 | 0.78567 | 90189.6651 | 0.053088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1627 | 9.7917 | 3.8758 | 0.1084 | 0.044665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892606.2173 | 15547302.1417 | 4.912 | 5.2858 | 32.3091 | 15445.2545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72267.3215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.1404 | 821.6851 | 5024.3487 | 20968.7636 | 6.8569 | 87549.6386 | 31163.1057 | 27363.3843 | -11616.1162 | 4965.3804 | 7500 | 4676.6659 | 1627.7408 | 0 | 94845.2931 | 58973.2547 | 101552.1993
11687 | 10 | 70 | 40 | 36778.4798 | 1.428 | 22.4035 | 0.8154 | 107041.6024 | 0.066908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0493 | 10.8641 | 4.9948 | 0.1077 | 0.049095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272431.6874 | 14647637.5113 | 5.5807 | 5.3004 | 31.1538 | 14671.9349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69353.4889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7446 | 986.4819 | 4436.5696 | 16539.6341 | 14.1952 | 103107.7783 | 40477.6913 | 56927.1712 | -17308.826 | 6587.0525 | 7500 | 4388.0499 | 2373.4985 | 0 | 89783.8221 | 78100.3725 | 112628.0871
11688 | 10 | 70 | 40 | 36250.7498 | 1.1099 | 36.2589 | 0.87148 | 98353.9558 | 0.027135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6925 | 8.9426 | 4.8199 | 0.057984 | 0.03513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1213890.6805 | 10720097.6105 | 4.6298 | 4.3093 | 36.2953 | 18013.6817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75539.5711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.1247 | 1018.2346 | 5499.8079 | 19479.0017 | 22.2645 | 96871.7081 | 33543.4962 | 105713.0863 | -6521.8898 | 4974.2139 | 7500 | 2436.4391 | 1282.5403 | 0 | 50981.1778 | 73361.0684 | 126547.9955
11689 | 10 | 70 | 40 | 34774.2158 | 0.96298 | 35.4689 | 0.71028 | 97932.009 | 0.049265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8993 | 10.8336 | 4.9825 | 0.047782 | 0.049931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899384.8632 | 10004592.3224 | 5.2555 | 5.3601 | 32.4923 | 15812.3806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69147.4518 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.1173 | 1060.2727 | 5509.9229 | 20286.908 | 23.8354 | 95268.9727 | 28974.6156 | 80442.8717 | -11717.36 | 4673.4688 | 7500 | 2217.6194 | 1712.6733 | 0 | 60994.1457 | 59523.253 | 115274.7817
11690 | 10 | 70 | 40 | 31496.9853 | 1.2571 | 26.8876 | 0.85597 | 104616.1649 | 0.032786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9581 | 7.871 | 6.1395 | 0.11689 | 0.036293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944709.6309 | 16941335.9169 | 5.2416 | 5.4437 | 34.2462 | 16837.8948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70327.8507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.6501 | 970.5825 | 5816.2159 | 15586.1138 | 16.654 | 102714.2371 | 31821.7431 | 71970.8716 | -8368.4825 | 4853.9878 | 7500 | 6161.8639 | 1292.9486 | 0 | 101628.9257 | 61357.041 | 155504.8173
11691 | 10 | 70 | 40 | 37109.4256 | 0.98095 | 35.4843 | 0.73703 | 100510.0779 | 0.031624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1319 | 10.1035 | 4.2862 | 0.10856 | 0.05406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832850.2508 | 12548851.528 | 5.093 | 4.458 | 36.9046 | 15127.1412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73932.134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.384 | 1248.8394 | 5577.9282 | 21432.6456 | 23.4914 | 98746.9604 | 31353.56 | 88665.9021 | -7757.7167 | 4752.3721 | 7500 | 4861.8485 | 1885.603 | 0 | 60208.9325 | 52751.9157 | 138718.5857
11692 | 10 | 70 | 40 | 33500.9517 | 0.97964 | 28.3055 | 0.597 | 102602.1457 | 0.03694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0306 | 8.6713 | 4.7335 | 0.10372 | 0.038536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224467.4647 | 16951908.1239 | 4.6255 | 4.327 | 48.3905 | 19620.086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71813.2485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.8946 | 788.0905 | 3500.9236 | 19362.7351 | 20.2664 | 100502.889 | 28276.4333 | 57731.5428 | -9236.7295 | 4424.7115 | 7500 | 3339.0103 | 1251.4427 | 0 | 69999.9083 | 67904.883 | 95381.4364
11693 | 10 | 70 | 40 | 31423.8933 | 0.9057 | 23.943 | 0.76023 | 96556.1085 | 0.05237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1087 | 10.1259 | 5.8802 | 0.10655 | 0.039554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140057.8135 | 7519412.1159 | 4.5496 | 5.4244 | 41.9539 | 18478.6354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68689.0935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.0496 | 839.4672 | 4977.7104 | 18929.5173 | 15.6464 | 93767.4103 | 24988.752 | 56988.5897 | -12270.272 | 4164.6377 | 7500 | 5369.56 | 1209.0163 | 0 | 41108.8348 | 66606.2494 | 62452.8691
11694 | 10 | 70 | 40 | 37597.0132 | 1.2369 | 28.2778 | 0.74278 | 105725.3885 | 0.039355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5462 | 12.0579 | 4.9241 | 0.09335 | 0.056311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027850.3359 | 12082126.5258 | 4.6516 | 5.2302 | 31.2368 | 12537.4553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67838.6856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.9808 | 1238.6563 | 5134.2542 | 18816.9491 | 18.6605 | 103422.3885 | 37560.128 | 65242.8781 | -10133.1998 | 5745.1349 | 7500 | 5099.4758 | 2374.3997 | 0 | 75065.7899 | 63691.0056 | 124763.6009
11695 | 10 | 70 | 40 | 28119.1127 | 0.9528 | 33.6273 | 0.73033 | 97465.7545 | 0.059031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2567 | 9.5441 | 5.0866 | 0.14091 | 0.035622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017877.263 | 18119767.8436 | 4.8862 | 5.244 | 45.6114 | 15689.2589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87513.7835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.2567 | 972.2131 | 5593.7639 | 16498.1555 | 22.3457 | 94298.5988 | 23241.9143 | 98729.8619 | -13935.4851 | 4029.7608 | 7500 | 7092.5369 | 1053.565 | 0 | 91258.051 | 56937.9579 | 162032.2468
11696 | 10 | 70 | 40 | 33216.7197 | 1.1903 | 26.8367 | 0.65504 | 100838.8943 | 0.044325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5107 | 8.2652 | 4.4513 | 0.070078 | 0.055783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005012.8542 | 14999626.1239 | 4.3165 | 5.2994 | 41.8921 | 12825.2052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79660.0341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.9042 | 1051.6328 | 4789.8257 | 17063.7353 | 18.6007 | 98368.3561 | 32305.9688 | 65607.5733 | -10870.3682 | 5074.9099 | 7500 | 2726.9176 | 2077.7478 | 0 | 80873.0692 | 55283.498 | 130012.3204
11697 | 10 | 70 | 40 | 29922.5781 | 1.0703 | 32.3422 | 0.85709 | 94208.7865 | 0.058934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.331 | 10.0412 | 4.5031 | 0.15612 | 0.05501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896381.6685 | 17517005.7261 | 4.9996 | 4.8453 | 45.3758 | 20486.2381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77512.098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.3324 | 748.1894 | 4994.6125 | 16438.9566 | 20.0199 | 91152.4022 | 26967.243 | 95512.2614 | -13448.0908 | 4507.1516 | 7500 | 5977.3106 | 1819.7255 | 0 | 81910.3644 | 56900.711 | 153845.2546
11698 | 10 | 70 | 40 | 31739.0526 | 1.4979 | 19.5783 | 0.6339 | 111578.5395 | 0.054005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4981 | 10.0616 | 4.0407 | 0.13917 | 0.038246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026218.5481 | 11745969.2439 | 5.5439 | 5.2153 | 49.7558 | 16518.9352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79020.1154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.6645 | 1070.1153 | 4841.7618 | 13726.4091 | 13.7313 | 108256.8396 | 36025.2871 | 46202.7336 | -14615.4796 | 5813.6086 | 7500 | 5178.8813 | 1631.8957 | 0 | 55479.9599 | 56488.9953 | 86727.8912
11699 | 10 | 70 | 40 | 34389.3639 | 1.4183 | 22.0767 | 0.69185 | 100160.5458 | 0.037105 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4704 | 10.3633 | 4.0288 | 0.094818 | 0.034726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233919.0428 | 18856920.097 | 4.3497 | 4.583 | 33.9513 | 16052.0927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84437.5943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.3793 | 951.4807 | 4893.1138 | 15549.4245 | 14.9896 | 98102.2279 | 37679.8787 | 59841.934 | -9056.5985 | 5694.7751 | 7500 | 3801.983 | 1451.4109 | 0 | 99496.5904 | 74492.185 | 131917.7887
11700 | 10 | 70 | 40 | 34157.1117 | 1.221 | 26.1307 | 0.77866 | 90570.1549 | 0.053121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4969 | 9.6989 | 4.3629 | 0.12221 | 0.056303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116855.9797 | 11738123.178 | 5.2812 | 5.4582 | 45.2937 | 16615.7047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56416.4588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2709 | 1199.8555 | 3941.765 | 17248.0543 | 16.9008 | 87917.3749 | 33818.1147 | 52071.7322 | -11672.232 | 5330.6007 | 7500 | 5029.1822 | 2202.7876 | 0 | 60832.1112 | 62025.767 | 93086.5296
11701 | 10 | 70 | 40 | 34586.9661 | 1.1498 | 30.2526 | 0.79079 | 90628.9165 | 0.06594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7277 | 7.4831 | 5.4018 | 0.084761 | 0.052693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050671.2263 | 24615823.2716 | 4.3026 | 5.1969 | 41.1884 | 15685.0548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71085.7836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.8879 | 969.3817 | 5280.6762 | 18175.0698 | 19.4344 | 87345.5636 | 32823.7927 | 76902.3666 | -14446.7527 | 5366.9554 | 7500 | 3635.0953 | 2075.6181 | 0 | 131527.6576 | 60456.4139 | 184928.3191
11702 | 10 | 70 | 40 | 38936.2925 | 1.4889 | 26.6071 | 0.71945 | 102675.5507 | 0.049509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1547 | 9.5497 | 4.4498 | 0.061971 | 0.056642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892849.0478 | 9020596.8693 | 5.2516 | 4.4089 | 33.1311 | 17854.5364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81728.8935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.7928 | 1014.913 | 5838.7431 | 16923.514 | 17.7886 | 99869.8431 | 44025.5571 | 72072.2347 | -12345.1135 | 6763.0375 | 7500 | 2924.3771 | 2811.5481 | 0 | 45340.0331 | 60750.253 | 108341.4209
11703 | 10 | 70 | 40 | 30864.7255 | 1.2433 | 24.904 | 0.77726 | 102002.0513 | 0.057487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3621 | 10.9772 | 4.4143 | 0.12225 | 0.048638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874302.7573 | 13258514.8173 | 4.7162 | 4.6366 | 39.2635 | 14804.5783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76439.654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6006 | 945.6158 | 5500.7018 | 15392.1682 | 16.12 | 98772.8125 | 30945.1146 | 67144.6094 | -14208.6508 | 5096.2394 | 7500 | 5327.3357 | 1819.2353 | 0 | 64531.2695 | 53000.624 | 115154.5291
11704 | 10 | 70 | 40 | 36215.5057 | 0.6582 | 23.5758 | 0.67594 | 93804.0151 | 0.061153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0286 | 9.7441 | 5.1232 | 0.089827 | 0.05453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955216.8962 | 15251300.1502 | 5.3497 | 5.2755 | 31.4435 | 13372.5415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71293.7473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.6449 | 1129.9282 | 6756.3372 | 25056.9249 | 16.1506 | 90648.1431 | 22317.1616 | 52937.2065 | -13885.8364 | 3900.6884 | 7500 | 4845.7504 | 1561.1427 | 0 | 93189.7607 | 60721.2821 | 111644.5918
11705 | 10 | 70 | 40 | 33452.3338 | 1.0497 | 24.3992 | 0.8195 | 99156.1304 | 0.045175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2606 | 10.1809 | 5.2893 | 0.12713 | 0.045979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934790.2109 | 12029030.765 | 5.1906 | 4.8869 | 48.2217 | 15345.658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69698.6058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.3867 | 1008.2854 | 4209.7051 | 18590.8462 | 15.4243 | 96680.8093 | 29722.9751 | 62553.421 | -10891.4128 | 4724.2804 | 7500 | 5299.1508 | 1594.2636 | 0 | 54811.5728 | 52265.5698 | 103048.681
11706 | 10 | 70 | 40 | 39718.4472 | 1.131 | 15.9098 | 0.81622 | 97234.1323 | 0.050444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8674 | 10.6798 | 5.1521 | 0.10203 | 0.052356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020301.6762 | 12777761.7202 | 5.5981 | 4.443 | 36.2718 | 16699.0868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71558.9638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.6754 | 925.0317 | 5855.485 | 21091.851 | 10.0761 | 94527.6857 | 37253.1924 | 41745.385 | -11908.3653 | 5813.2542 | 7500 | 4815.6527 | 2233.836 | 0 | 60789.1596 | 63236.587 | 85005.5277
11707 | 10 | 70 | 40 | 32749.4954 | 1.1633 | 24.6902 | 0.78188 | 101472.5358 | 0.048651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6059 | 11.2141 | 4.7594 | 0.10008 | 0.051633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175115.672 | 18167385.9819 | 5.7376 | 4.7964 | 37.6799 | 13394.4886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73904.8572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7927 | 1037.9536 | 5230.1242 | 17079.3284 | 15.9404 | 98747.1302 | 31340.3339 | 64665.1496 | -11991.7846 | 5012.7935 | 7500 | 4546.3423 | 1899.6317 | 0 | 90526.641 | 65879.8168 | 127619.2907
11708 | 10 | 70 | 40 | 34163.6417 | 1.425 | 21.7198 | 0.65214 | 92606.8842 | 0.05537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8795 | 7.0351 | 4.8553 | 0.13778 | 0.052335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027334.8269 | 11060229.48 | 4.5702 | 4.9888 | 38.6824 | 13635.4964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75470.352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.1512 | 1117.0368 | 5146.2818 | 15390.0966 | 15.0786 | 89781.359 | 37547.0903 | 50121.4579 | -12432.3107 | 5885.7467 | 7500 | 5747.5167 | 2260.762 | 0 | 58338.1049 | 58874.7437 | 96093.624
11709 | 10 | 70 | 40 | 30352.7553 | 0.89113 | 29.8551 | 0.7463 | 104953.4327 | 0.049218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2862 | 11.6041 | 5.073 | 0.09295 | 0.045372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1453606.6445 | 15690926.6259 | 5.5167 | 5.3286 | 30.5544 | 17926.0653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70039.0806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.2666 | 1038.8274 | 4637.6771 | 18434.0288 | 19.6625 | 102102.1195 | 23837.453 | 71387.8256 | -12545.7783 | 4024.8358 | 7500 | 4289.8592 | 1340.2806 | 0 | 97991.7083 | 91252.8837 | 106573.3006
11710 | 10 | 70 | 40 | 34235.8675 | 0.60723 | 21.1746 | 0.90129 | 106064.696 | 0.04253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4325 | 10.0895 | 4.7552 | 0.097298 | 0.053123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108299.9266 | 12301095.1913 | 4.5265 | 5.249 | 30.544 | 19879.0297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83716.4233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 704.9485 | 978.5557 | 4405.3311 | 24372.6069 | 12.787 | 103570.1352 | 19726.5212 | 70218.0651 | -10976.0672 | 3367.5063 | 7500 | 4125.9603 | 1312.9806 | 0 | 78028.1233 | 75798.6545 | 97504.435
11711 | 10 | 70 | 40 | 38380.2513 | 1.1482 | 20.1262 | 0.8139 | 97130.1156 | 0.030554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.288 | 8.3489 | 6.0205 | 0.15384 | 0.061884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945844.1459 | 14348702.8121 | 4.8503 | 4.986 | 44.4163 | 13312.9303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57435.671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.3606 | 785.1989 | 5108.6659 | 20185.7175 | 12.7631 | 95483.4302 | 36389.0676 | 42290.9421 | -7245.4155 | 5406.7322 | 7500 | 7274.1944 | 2455.6966 | 0 | 69920.1892 | 52132.2276 | 111859.179
11712 | 10 | 70 | 40 | 29669.5264 | 0.87348 | 21.6465 | 0.76193 | 105027.1917 | 0.046226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6877 | 11.5295 | 4.8284 | 0.12786 | 0.046315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731822.3376 | 17795848.8316 | 5.2105 | 4.6057 | 32.0603 | 18032.2498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78820.8313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.1544 | 895.8425 | 4434.8723 | 18197.928 | 14.1322 | 102345.1116 | 22943.1968 | 59228.4251 | -11801.1521 | 3856.8774 | 7500 | 6082.2903 | 1311.052 | 0 | 95127.5807 | 53885.1537 | 130363.1164
11713 | 10 | 70 | 40 | 34520.4372 | 1.4733 | 25.3535 | 0.64058 | 107457.7414 | 0.035738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.454 | 9.7148 | 3.5784 | 0.14374 | 0.039745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 638005.5903 | 19093637.5903 | 5.7206 | 4.3486 | 37.517 | 10441.0385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80361.0913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.314 | 1002.8906 | 5323.3454 | 15136.3122 | 17.7155 | 105329.9628 | 38768.25 | 61379.6828 | -9362.2258 | 5861.9937 | 7500 | 5626.9 | 1709.9785 | 0 | 87068.2375 | 39004.2895 | 159548.5271
11714 | 10 | 70 | 40 | 33997.8679 | 0.88098 | 25.2001 | 0.80369 | 97457.6765 | 0.052192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5115 | 8.6573 | 4.3636 | 0.11065 | 0.054545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245598.1198 | 15837225.4331 | 5.1746 | 4.4377 | 40.5709 | 15870.302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59955.7253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.0088 | 1017.0447 | 3970.7332 | 20765.3477 | 16.0722 | 94652.3766 | 26465.0406 | 54727.1147 | -12343.3199 | 4370.306 | 7500 | 4648.7063 | 1749.5538 | 0 | 71751.4955 | 69362.1049 | 89506.7921
11715 | 10 | 70 | 40 | 30720.6959 | 1.2599 | 28.6483 | 0.82027 | 101716.1916 | 0.047523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2264 | 6.958 | 6.5728 | 0.09886 | 0.050523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139236.5768 | 5522333.1755 | 4.6681 | 5.314 | 39.889 | 14218.1461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84243.5041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.978 | 1146.9178 | 4721.5171 | 15178.5157 | 18.1027 | 99046.7205 | 31084.3603 | 88840.1116 | -11745.6729 | 4962.675 | 7500 | 5303.4622 | 1840.2105 | 0 | 30296.0938 | 63575.9495 | 94505.291
11716 | 10 | 70 | 40 | 32152.3392 | 1.2072 | 21.2489 | 0.8406 | 96298.0596 | 0.043035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0352 | 7.9024 | 4.5924 | 0.12385 | 0.047802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1320449.9122 | 14511367.1003 | 4.5335 | 5.3668 | 43.8488 | 15663.713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85610.1953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9464 | 1241.7596 | 5879.5449 | 16361.0882 | 13.2751 | 94006.6095 | 31582.502 | 68263.6163 | -10082.3806 | 4927.5361 | 7500 | 6095.0621 | 1728.7637 | 0 | 76888.9713 | 70197.074 | 116706.9969
11717 | 10 | 70 | 40 | 37553.1009 | 1.1844 | 34.0992 | 0.59925 | 93512.3375 | 0.049461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2491 | 6.7784 | 5.1684 | 0.10515 | 0.072366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 652518.4016 | 20487556.9473 | 4.6285 | 5.6846 | 36.3419 | 18585.7925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81299.6663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.412 | 767.2331 | 5589.7779 | 19355.0677 | 24.384 | 90959.5116 | 36396.0665 | 78984.2683 | -11232.4339 | 5654.6091 | 7500 | 4491.2598 | 3003.305 | 0 | 125919.0603 | 48316.1268 | 202400.0082
11718 | 10 | 70 | 40 | 35579.2546 | 1.2759 | 22.9116 | 0.794 | 103266.7348 | 0.03337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0104 | 10.9689 | 6.2471 | 0.077532 | 0.036803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069143.9569 | 14895042.5523 | 4.4315 | 5.2588 | 47.3786 | 15197.0024 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85550.858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.7043 | 880.1376 | 5332.8408 | 17422.5727 | 14.6921 | 101356.2047 | 36313.3638 | 70318.526 | -8406.3327 | 5468.3153 | 7500 | 3951.6237 | 1477.0506 | 0 | 74891.9135 | 57763.2495 | 133751.2107
11719 | 10 | 70 | 40 | 40314.0408 | 0.89481 | 18.9715 | 0.7143 | 108249.3537 | 0.061068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3736 | 10.9889 | 5.448 | 0.060847 | 0.049418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145997.6131 | 18594675.7048 | 5.0671 | 5.7448 | 39.3538 | 13099.2084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66651.4688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.6327 | 1285.2856 | 5087.7511 | 24433.4341 | 12.7203 | 104612.4847 | 31761.2133 | 41664.7095 | -16002.2238 | 5318.5121 | 7500 | 3089.0997 | 1929.0264 | 0 | 109089.4495 | 63104.0722 | 121245.7147
11720 | 10 | 70 | 40 | 27108.104 | 1.164 | 30.8607 | 0.90103 | 90151.8866 | 0.050435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4377 | 13.7583 | 4.8018 | 0.068615 | 0.048694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087838.7894 | 19766736.2687 | 4.4516 | 4.6256 | 42.9194 | 16887.9647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66988.5385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.908 | 982.3198 | 4369.6714 | 14131.8876 | 18.6389 | 87642.992 | 25952.4327 | 81871.7849 | -11039.1361 | 4219.6927 | 7500 | 3141.0266 | 1508.0769 | 0 | 92429.9945 | 62291.0201 | 143292.8521
11721 | 10 | 70 | 40 | 38407.3367 | 1.3876 | 24.9047 | 0.77093 | 104100.5809 | 0.067555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7732 | 9.721 | 6.1428 | 0.11076 | 0.039102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984356.7894 | 12702942.7919 | 5.3883 | 4.9195 | 31.4276 | 15986.2937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77504.6104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5182 | 914.4924 | 5160.5094 | 17667.5382 | 16.1776 | 100238.5513 | 41479.5968 | 67638.4561 | -16992.9305 | 6703.9981 | 7500 | 5396.5329 | 1923.9614 | 0 | 72691.8374 | 64794.3831 | 121547.0692
11722 | 10 | 70 | 40 | 34047.1767 | 1.2378 | 35.0523 | 0.83274 | 104042.7524 | 0.046986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8976 | 9.423 | 4.934 | 0.11035 | 0.059618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171890.4566 | 20435359.6401 | 4.8334 | 5.583 | 33.6839 | 14498.1107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71931.343 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9849 | 1209.0622 | 5191.5242 | 17030.9804 | 21.9953 | 101342.6904 | 34032.3927 | 93920.9626 | -11880.2729 | 5372.6804 | 7500 | 4954.5846 | 2350.8976 | 0 | 128224.3479 | 70256.4824 | 194219.1105
11723 | 10 | 70 | 40 | 33949.6334 | 1.0451 | 27.1023 | 0.72183 | 100994.3605 | 0.06264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9896 | 10.1017 | 5.205 | 0.14684 | 0.061108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191948.7432 | 18249143.4115 | 5.5286 | 4.5318 | 41.3452 | 15474.1332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69181.1187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 288.7855 | 962.8329 | 5330.6063 | 18916.7761 | 18.0956 | 97515.4268 | 30065.7146 | 62309.0743 | -15307.3085 | 5044.4631 | 7500 | 6519.7999 | 2262.4245 | 0 | 82632.5209 | 66167.0528 | 114859.636
11724 | 10 | 70 | 40 | 36587.0277 | 0.96692 | 32.1996 | 0.83948 | 95157.9316 | 0.045823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2466 | 6.999 | 4.0661 | 0.11333 | 0.055356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166247.8453 | 14897493.3629 | 5.2078 | 5.2861 | 34.4205 | 11036.1359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75721.1324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.8561 | 991.9791 | 4250.4702 | 21297.5045 | 20.1291 | 92748.7875 | 30579.0464 | 91399.1953 | -10600.234 | 4822.8868 | 7500 | 4297.6571 | 1959.467 | 0 | 86810.8176 | 65834.4551 | 150934.3811
11725 | 10 | 70 | 40 | 33045.1733 | 1.3033 | 35.4263 | 0.76165 | 89203.4712 | 0.069128 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4615 | 7.0044 | 4.0328 | 0.09565 | 0.048209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183012.7926 | 18595465.5737 | 5.2742 | 5.0257 | 35.9936 | 14373.4018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70135.6519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0533 | 1083.3197 | 5713.9903 | 15935.2232 | 23.1322 | 85818.503 | 34219.9002 | 86225.7222 | -14893.8602 | 5584.8652 | 7500 | 4067.1262 | 1976.0911 | 0 | 100616.2106 | 68565.2896 | 156730.7659
11726 | 10 | 70 | 40 | 29219.2617 | 1.2766 | 25.585 | 0.57828 | 101337.3618 | 0.042301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7387 | 8.899 | 4.5569 | 0.11507 | 0.04871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 683964.2136 | 15411027.0101 | 4.7178 | 5.6989 | 35.5187 | 16145.8145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80104.6009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1364 | 1148.4441 | 3713.1263 | 14302.6799 | 18.5115 | 98966.659 | 29833.1637 | 56662.4312 | -10431.0922 | 4710.7851 | 7500 | 4502.2463 | 1684.1368 | 0 | 95912.5562 | 47712.2458 | 142661.9813
11727 | 10 | 70 | 40 | 32141.8363 | 0.84764 | 29.6409 | 0.70702 | 101888.8939 | 0.057051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.074 | 10.8441 | 5.002 | 0.13585 | 0.040469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891988.3326 | 17527569.63 | 4.2924 | 5.6697 | 36.2964 | 15249.3619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83394.5668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.2716 | 790.2383 | 5514.1776 | 20001.4197 | 19.9553 | 98687.3206 | 24280.8331 | 80772.5752 | -14086.9227 | 4180.6922 | 7500 | 6208.5793 | 1241.7368 | 0 | 108615.9418 | 55918.9131 | 162794.5227
11728 | 10 | 70 | 40 | 35017.6187 | 1.4349 | 17.256 | 0.6876 | 97757.026 | 0.042818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2274 | 11.8573 | 5.0753 | 0.071518 | 0.055858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272968.8984 | 18988308.4667 | 4.3149 | 4.2928 | 42.8627 | 15737.9813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65790.8687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0539 | 901.3049 | 5028.9052 | 15687.5237 | 11.7443 | 95442.4735 | 38660.19 | 36262.0607 | -10184.0311 | 5898.1664 | 7500 | 3036.566 | 2418.0632 | 0 | 83189.0374 | 68902.7 | 97877.3527
11729 | 10 | 70 | 40 | 38484.3922 | 1.0375 | 27.8645 | 0.79605 | 98310.9863 | 0.063107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8708 | 7.322 | 5.457 | 0.10341 | 0.058834 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259529.5921 | 19901001.197 | 5.6097 | 5.0456 | 40.0738 | 13455.435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72515.4843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.8805 | 974.5622 | 5348.7952 | 21534.1514 | 17.8477 | 94899.6462 | 33900.4816 | 72637.6074 | -15009.8964 | 5548.5308 | 7500 | 4964.0583 | 2395.9086 | 0 | 100965.3503 | 67893.2543 | 145008.7863
11730 | 10 | 70 | 40 | 27236.6583 | 1.1295 | 25.5562 | 0.71397 | 103268.7562 | 0.050963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5383 | 10.6255 | 5.1689 | 0.10587 | 0.041957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723021.3333 | 18023511.0838 | 5.3249 | 5.7224 | 32.3284 | 17467.6142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64563.7016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.4699 | 1269.1699 | 5265.3063 | 14475.6251 | 17.1386 | 100365.1429 | 25522.0663 | 54347.4918 | -12775.8982 | 4268.6161 | 7500 | 5675.7166 | 1314.4831 | 0 | 116812.3814 | 52713.198 | 149951.6592
11731 | 10 | 70 | 40 | 33852.4147 | 0.94802 | 24.5311 | 0.75207 | 103647.0455 | 0.043674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.481 | 8.8351 | 4.1744 | 0.073653 | 0.049794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194151.7298 | 14614408.8512 | 5.1186 | 4.4681 | 32.0893 | 17659.3584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76485.2162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.0813 | 1014.7702 | 5036.5834 | 19915.1883 | 16.1041 | 101144.538 | 27874.4527 | 64454.6138 | -11011.0332 | 4479.8275 | 7500 | 3068.1086 | 1637.1875 | 0 | 76102.6849 | 76130.5739 | 97975.2679
11732 | 10 | 70 | 40 | 30280.3549 | 1.3872 | 25.1699 | 0.77814 | 109181.8722 | 0.046834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2186 | 7.5106 | 4.0356 | 0.098023 | 0.062521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989728.6941 | 14205055.0272 | 5.5643 | 5.3673 | 39.8266 | 17168.2172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71239.7284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.0975 | 1072.0445 | 5785.0354 | 13932.2249 | 16.2841 | 106357.4957 | 32696.2601 | 63302.0913 | -12427.2563 | 5224.508 | 7500 | 4192.749 | 2397.3609 | 0 | 76657.9763 | 60083.7066 | 119459.9827
11733 | 10 | 70 | 40 | 34044.9342 | 0.82703 | 29.3153 | 0.86245 | 99680.2093 | 0.046642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0194 | 11.3336 | 6.3018 | 0.099066 | 0.061524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1335290.2464 | 10947399.7223 | 5.0405 | 4.4304 | 35.6277 | 14140.1095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77031.6931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3558 | 940.3727 | 4973.8786 | 21431.563 | 18.0921 | 97112.0844 | 25226.7424 | 86454.9521 | -11299.7493 | 4136.9577 | 7500 | 5242.744 | 1868.0544 | 0 | 53339.9022 | 75660.1081 | 96809.4951
11734 | 10 | 70 | 40 | 35089.6197 | 1.3926 | 23.2949 | 0.71635 | 100162.7626 | 0.066992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4128 | 8.352 | 5.0756 | 0.063337 | 0.054045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084602.9939 | 16186290.0637 | 5.5868 | 4.452 | 42.9804 | 16187.1326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69742.5965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.2042 | 910.8317 | 5174.4092 | 16096.4276 | 15.6013 | 96477.2013 | 37986.3842 | 53657.1943 | -16216.4698 | 6179.9603 | 7500 | 2640.1808 | 2451.3322 | 0 | 70569.7757 | 61423.2535 | 103345.1042
11735 | 10 | 70 | 40 | 37711.9789 | 0.74055 | 20.5109 | 0.75283 | 102892.4488 | 0.051192 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0588 | 8.7352 | 6.0824 | 0.066746 | 0.057578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 690431.8121 | 16496572.8554 | 4.2664 | 4.325 | 42.4037 | 13707.0139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59523.4519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8002 | 861.764 | 5149.398 | 24917.1157 | 13.4592 | 99986.617 | 25589.7264 | 41974.1672 | -12785.6596 | 4278.4394 | 7500 | 3327.8265 | 1808.0165 | 0 | 73277.0371 | 42697.7438 | 102271.8097
11736 | 10 | 70 | 40 | 30717.9277 | 1.0637 | 10.7553 | 0.74759 | 103553.2564 | 0.027912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.384 | 9.6447 | 5.0509 | 0.089163 | 0.050885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318901.8703 | 18431514.431 | 5.2497 | 4.6611 | 49.4701 | 17389.4669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75736.8941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.8547 | 880.1654 | 4111.8142 | 16938.5131 | 7.0783 | 101948.3055 | 27558.8291 | 27848.487 | -7061.7839 | 4192.2396 | 7500 | 3781.9003 | 1565.6638 | 0 | 79317.2473 | 68889.4892 | 75813.0939
11737 | 10 | 70 | 40 | 30100.4848 | 1.1284 | 28.0895 | 0.87705 | 89700.065 | 0.05959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4625 | 10.1618 | 5.1552 | 0.1042 | 0.047574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973317.9907 | 14206526.8095 | 5.5089 | 5.6761 | 49.2513 | 13663.1253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81524.5212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.3439 | 956.5802 | 5264.6623 | 16007.3267 | 17.1944 | 86758.099 | 28186.3164 | 88821.8625 | -12944.6508 | 4642.0714 | 7500 | 4602.9064 | 1620.8606 | 0 | 72950.8405 | 51743.4242 | 143636.7827
11738 | 10 | 70 | 40 | 37314.9458 | 1.3703 | 24.3779 | 0.95261 | 98362.5171 | 0.055579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.023 | 10.6094 | 4.7234 | 0.10681 | 0.046383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677577.5715 | 16571647.1064 | 4.7294 | 5.5348 | 37.3587 | 17078.5727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74337.0933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.4198 | 1045.2604 | 6164.3722 | 17331.8414 | 14.3046 | 95350.2555 | 39966.2088 | 74882.0103 | -13253.951 | 6266.2372 | 7500 | 5088.0359 | 2133.1822 | 0 | 97586.6003 | 47483.6848 | 172684.6389
11739 | 10 | 70 | 40 | 36190.7143 | 1.0392 | 29.3982 | 0.5857 | 93697.4852 | 0.036112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6086 | 10.222 | 5.0823 | 0.12298 | 0.046697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865793.451 | 13285465.6774 | 5.265 | 5.6198 | 30.7561 | 16751.0518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82436.703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.8405 | 718.6301 | 5350.5931 | 20231.1617 | 21.1824 | 91822.9525 | 31919.1053 | 67729.0074 | -8247.9436 | 4859.7882 | 7500 | 5628.9721 | 1665.5931 | 0 | 87434.6053 | 60249.5774 | 138239.5504
11740 | 10 | 70 | 40 | 38496.586 | 1.3301 | 23.9943 | 0.81692 | 98949.2968 | 0.045454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1944 | 9.2052 | 4.4167 | 0.083912 | 0.050429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002706.2846 | 23786944.5315 | 4.3884 | 4.9193 | 41.1551 | 13380.2694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78898.8225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.097 | 942.8941 | 3519.4156 | 18287.1287 | 15.1903 | 96464.1105 | 40418.9147 | 69462.6566 | -10934.8198 | 6184.2904 | 7500 | 2924.1678 | 2288.9281 | 0 | 120534.2908 | 56125.393 | 182253.0356
11741 | 10 | 70 | 40 | 33888.3183 | 0.99568 | 25.6339 | 0.64666 | 98325.4352 | 0.049035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2681 | 8.8406 | 5.598 | 0.12676 | 0.046073 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179419.9692 | 13966092.8291 | 5.1651 | 5.4924 | 48.9831 | 13501.7612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61366.3763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.9654 | 1016.7874 | 4618.2197 | 19411.5753 | 17.8505 | 95664.0182 | 28953.4862 | 47763.8822 | -11710.2351 | 4670.1486 | 7500 | 5414.0617 | 1579.2218 | 0 | 70460.105 | 59757.6193 | 94873.0511
11742 | 10 | 70 | 40 | 29490.8587 | 1.2165 | 31.5085 | 0.7603 | 101854.8279 | 0.045738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5611 | 6.5503 | 3.9795 | 0.12451 | 0.049596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159025.3007 | 12315518.712 | 5.3215 | 4.2827 | 43.9259 | 12329.3065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70529.9661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.8689 | 835.5626 | 4520.1871 | 14929.0686 | 20.5895 | 99280.8492 | 29123.5801 | 77011.6199 | -11325.5065 | 4669.497 | 7500 | 3938.3736 | 1699.7379 | 0 | 51630.9467 | 60155.0118 | 104093.237
11743 | 10 | 70 | 40 | 27997.8998 | 1.1161 | 31.4168 | 0.67122 | 105676.8592 | 0.054041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1824 | 9.2902 | 4.3717 | 0.070397 | 0.054985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975194.466 | 7801592.7915 | 4.9905 | 4.701 | 47.5874 | 18916.4922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67799.9767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.5238 | 855.3013 | 4449.0439 | 14992.7588 | 21.5789 | 102528.7965 | 26010.2821 | 66701.1906 | -13851.4759 | 4401.748 | 7500 | 2344.4296 | 1776.3645 | 0 | 34700.1514 | 57664.3285 | 71918.3619
11744 | 10 | 70 | 40 | 31828.0454 | 0.94825 | 23.4995 | 0.76725 | 97529.2006 | 0.047495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3257 | 7.6943 | 4.4047 | 0.089226 | 0.071645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909511.8942 | 7541284.5341 | 4.9407 | 5.0457 | 35.6554 | 14537.4577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75141.3102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.8808 | 979.524 | 5272.6709 | 18721.8794 | 15.2963 | 94971.1204 | 26212.332 | 61639.2434 | -11255.5527 | 4268.5071 | 7500 | 3727.2214 | 2244.5359 | 0 | 41580.8986 | 56422.4751 | 79494.7105
11745 | 10 | 70 | 40 | 38749.0574 | 1.2088 | 19.2027 | 0.77107 | 101077.1685 | 0.062209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6838 | 9.1049 | 4.0456 | 0.075672 | 0.049346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731250.5443 | 14509682.3644 | 4.909 | 4.3338 | 42.9732 | 13421.1909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79412.6512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1807 | 869.1956 | 5348.7295 | 19700.6372 | 12.4728 | 97618.9242 | 38096.8403 | 53444.0406 | -15216.2749 | 6133.0661 | 7500 | 3109.9799 | 2221.2325 | 0 | 62940.5051 | 43922.3682 | 114307.0213
11746 | 10 | 70 | 40 | 37986.062 | 1.0745 | 27.8095 | 0.66223 | 109054.1932 | 0.051313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9027 | 12.1424 | 4.3721 | 0.10231 | 0.049417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 541721.4226 | 6988017.4056 | 4.8499 | 4.5916 | 36.8904 | 15462.3326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82127.7685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.3072 | 1294.8016 | 5485.729 | 20820.4486 | 19.1975 | 105967.1613 | 34331.2268 | 70728.2217 | -13582.9403 | 5518.8458 | 7500 | 5116.0105 | 2001.6648 | 0 | 34722.2265 | 39940.2607 | 106394.9952
11747 | 10 | 70 | 40 | 32107.4554 | 1.1789 | 25.6159 | 0.71221 | 96302.1741 | 0.052541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5429 | 9.8748 | 5.4731 | 0.10432 | 0.051224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042508.3929 | 17183565.6072 | 5.043 | 4.8109 | 39.9733 | 13366.6046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74304.1762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.1429 | 1155.097 | 4776.7837 | 16599.2965 | 17.1955 | 93511.8713 | 31016.3178 | 62566.536 | -12277.3324 | 4986.3308 | 7500 | 5401.7892 | 1874.6428 | 0 | 84924.83 | 58483.77 | 127509.3442
11748 | 10 | 70 | 40 | 33629.8069 | 0.93919 | 23.4655 | 0.84696 | 101698.6832 | 0.054283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5437 | 9.4048 | 5.0935 | 0.076085 | 0.054119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144285.5476 | 14327221.1557 | 5.2674 | 4.2992 | 39.3266 | 15698.572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78819.7628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.4197 | 1060.0113 | 4887.5401 | 19882.2934 | 14.6078 | 98655.7452 | 27495.027 | 69816.1045 | -13388.9276 | 4575.3981 | 7500 | 3311.4931 | 1817.3726 | 0 | 63871.4732 | 65647.0167 | 99350.9241
11749 | 10 | 70 | 40 | 40025.7047 | 1.1065 | 28.966 | 0.80313 | 104008.5969 | 0.044733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5682 | 10.0002 | 6.4194 | 0.12367 | 0.047062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862347.8384 | 18554148.8381 | 4.8399 | 5.006 | 38.5842 | 15310.567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73565.9938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6171 | 823.0662 | 4775.8778 | 21549.0366 | 18.4798 | 101437.2499 | 36953.3364 | 77142.6015 | -11313.9271 | 5735.5842 | 7500 | 6217.605 | 1981.1433 | 0 | 97532.5966 | 53336.227 | 168412.7128
11750 | 10 | 70 | 40 | 35518.199 | 1.1684 | 24.1704 | 0.79009 | 101463.7207 | 0.046845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9142 | 8.0431 | 5.4931 | 0.098138 | 0.04784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1455888.4092 | 23430657.0158 | 5.571 | 4.6361 | 30.585 | 13258.9648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64145.2375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.9353 | 987.3465 | 5468.0246 | 18471.2126 | 15.5332 | 98838.3724 | 34093.9727 | 55403.3682 | -11551.5325 | 5360.7112 | 7500 | 4931.3077 | 1882.2672 | 0 | 128303.3692 | 86655.6582 | 139267.8055
11751 | 10 | 70 | 40 | 32506.7911 | 1.0036 | 14.2599 | 0.7207 | 107758.0849 | 0.044984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6198 | 10.9295 | 4.9615 | 0.1347 | 0.049407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272241.7841 | 11095822.9223 | 5.1025 | 4.7046 | 40.2718 | 11094.1764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89648.0719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.4342 | 1194.207 | 6072.3143 | 18537.6111 | 9.5271 | 105079.2675 | 27938.3599 | 42428.7647 | -11786.7965 | 4536.5793 | 7500 | 7192.0178 | 1645.0505 | 0 | 53406.8807 | 65940.3718 | 66920.4847
11752 | 10 | 70 | 40 | 29591.6122 | 1.1584 | 30.2119 | 0.75904 | 87160.3953 | 0.037213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5264 | 11.4021 | 5.1282 | 0.086325 | 0.039676 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014533.8164 | 17199746.6196 | 5.0329 | 5.1433 | 48.5334 | 14032.1401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79106.0432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.2506 | 877.5016 | 4756.3059 | 15474.6976 | 19.7562 | 85364.0454 | 28233.8291 | 82710.9505 | -7903.9393 | 4336.3645 | 7500 | 3916.7886 | 1262.7383 | 0 | 82326.2179 | 53985.5824 | 148397.3672
11753 | 10 | 70 | 40 | 30006.0447 | 1.177 | 24.7303 | 0.79254 | 97495.845 | 0.061024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3611 | 9.3555 | 5.3242 | 0.10268 | 0.050302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011257.8513 | 26995899.5748 | 5.1224 | 5.7206 | 47.2225 | 12024.1442 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90573.8433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7885 | 999.5119 | 5241.3275 | 15529.2782 | 15.8713 | 94222.5521 | 28953.5329 | 80239.5432 | -14402.4887 | 4836.8912 | 7500 | 4813.9204 | 1785.7202 | 0 | 143930.1308 | 52346.7539 | 205310.496
11754 | 10 | 70 | 40 | 30479.2503 | 1.0527 | 23.8613 | 0.63649 | 97178.0148 | 0.047273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.76 | 10.1241 | 4.7898 | 0.14001 | 0.058223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721983.2519 | 14199299.1956 | 5.3769 | 5.6597 | 45.5749 | 12618.3559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76454.6976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.4069 | 1080.9655 | 5048.6104 | 16911.0258 | 16.7111 | 94640.9057 | 27136.4491 | 54666.9998 | -11163.28 | 4388.7034 | 7500 | 6515.8162 | 1875.3866 | 0 | 75645.7879 | 41887.2856 | 124678.5773
11755 | 10 | 70 | 40 | 33782.9432 | 1.0017 | 28.3989 | 0.72678 | 104899.6633 | 0.036396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1225 | 13.188 | 5.1176 | 0.10664 | 0.053393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905117.5958 | 15934168.6185 | 4.4347 | 4.811 | 32.7531 | 12498.5592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61664.7296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.9323 | 829.2601 | 4497.4703 | 19285.7338 | 18.9088 | 102784.7209 | 28994.4188 | 58520.0016 | -9305.7465 | 4526.8114 | 7500 | 4693.2763 | 1773.9599 | 0 | 89617.1602 | 56279.6278 | 130040.2538
11756 | 10 | 70 | 40 | 33069.3116 | 1.0034 | 31.9111 | 0.82816 | 99193.3017 | 0.051189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6477 | 9.4936 | 5.5046 | 0.054417 | 0.051762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007618.1063 | 13865940.4234 | 5.059 | 5.2644 | 42.5813 | 17503.7747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87412.0714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.722 | 1036.9196 | 4963.1942 | 18861.1365 | 20.0755 | 96392.1019 | 28416.3503 | 103457.517 | -12325.2794 | 4635.0547 | 7500 | 2477.7031 | 1760.8756 | 0 | 72096.8722 | 59724.5691 | 148294.5245
11757 | 10 | 70 | 40 | 32005.2042 | 1.3414 | 34.1672 | 0.88087 | 100051.4801 | 0.04456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8151 | 10.3983 | 6.8097 | 0.15309 | 0.045856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046730.4086 | 15906618.7862 | 5.1606 | 5.0747 | 38.4688 | 18064.1023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77196.4238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.187 | 1069.5527 | 4395.2625 | 15108.4898 | 20.8701 | 97587.4167 | 33793.4287 | 102648.8551 | -10841.879 | 5275.8119 | 7500 | 7289.0018 | 1775.6088 | 0 | 84014.6836 | 64294.4389 | 167161.072
11758 | 10 | 70 | 40 | 34975.4692 | 1.3829 | 20.2552 | 0.84825 | 101295.73 | 0.041698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1408 | 9.1764 | 3.7733 | 0.11183 | 0.050358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017314.5781 | 8743391.5594 | 4.7338 | 4.3065 | 34.7399 | 12105.0224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80638.8445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1259 | 870.7959 | 4925.4185 | 16131.2391 | 12.6003 | 98959.3468 | 37688.4602 | 61728.8358 | -10280.0862 | 5771.7171 | 7500 | 4227.3314 | 2133.2436 | 0 | 42466.4492 | 59652.4007 | 91583.5504
11759 | 10 | 70 | 40 | 32694.4446 | 0.91702 | 26.2729 | 0.63918 | 95304.792 | 0.041381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4654 | 10.4077 | 4.0485 | 0.13825 | 0.048508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093689.1567 | 16361754.8348 | 5.5996 | 5.2363 | 47.363 | 16370.7048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75595.5655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.1822 | 721.3322 | 5998.0782 | 19570.5198 | 18.3723 | 93123.1267 | 26247.8497 | 59725.0834 | -9599.3276 | 4170.7733 | 7500 | 5796.3475 | 1484.882 | 0 | 79172.6673 | 59920.7746 | 114577.5011
11760 | 10 | 70 | 40 | 36742.2011 | 1.2021 | 22.8585 | 0.70395 | 107805.1733 | 0.050446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3743 | 11.8121 | 5.8642 | 0.054159 | 0.054482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150091.9586 | 9647122.2368 | 4.3715 | 5.1746 | 33.9948 | 11605.7177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69334.9126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.7154 | 1018.1025 | 4782.4499 | 18750.6783 | 15.4156 | 104804.3506 | 35983.0454 | 51605.3416 | -13203.6197 | 5720.4141 | 7500 | 2723.6374 | 2287.4252 | 0 | 56905.8982 | 66035.1325 | 83487.0096
11761 | 10 | 70 | 40 | 28542.8424 | 1.0301 | 26.307 | 0.55321 | 95839.3088 | 0.041314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0272 | 8.2585 | 4.1917 | 0.053785 | 0.044087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780535.4541 | 18588388.2701 | 5.3916 | 5.7211 | 49.2067 | 19842.8552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73526.7838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.6382 | 1435.0566 | 5722.3578 | 16037.453 | 19.3028 | 93648.9308 | 25010.7788 | 51499.5948 | -9637.6631 | 4004.5966 | 7500 | 2477.6002 | 1295.7917 | 0 | 96518.7303 | 50392.939 | 128276.4903
11762 | 10 | 70 | 40 | 27817.6743 | 1.3136 | 21.245 | 0.73771 | 92851.855 | 0.072415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7112 | 8.5814 | 4.5612 | 0.09578 | 0.054272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 694518.7933 | 22892678.5918 | 5.4321 | 4.6226 | 45.7463 | 17007.7114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71542.0836 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9059 | 992.7779 | 5763.5794 | 13337.0147 | 14.0593 | 89164.3176 | 28961.3193 | 51407.8131 | -16225.1645 | 4950.8337 | 7500 | 4582.7793 | 1972.0547 | 0 | 100765.2461 | 45113.3286 | 138801.5531
11763 | 10 | 70 | 40 | 33772.1569 | 0.93965 | 28.8406 | 0.75235 | 104308.4173 | 0.048366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4085 | 7.6557 | 4.6234 | 0.10411 | 0.059416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 657827.1766 | 11665442.0083 | 5.0284 | 5.196 | 44.5048 | 13593.4698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78231.3228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4007 | 1144.6902 | 5016.4368 | 19961.2948 | 18.9302 | 101523.0577 | 27621.7242 | 77530.3891 | -12255.5824 | 4522.4704 | 7500 | 4249.0818 | 1972.1648 | 0 | 58693.9805 | 40566.0467 | 129268.1816
11764 | 10 | 70 | 40 | 37988.8491 | 0.98608 | 21.7803 | 0.77731 | 97848.3104 | 0.053517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6146 | 11.2356 | 3.8427 | 0.13886 | 0.049509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843529.0779 | 17391652.3419 | 5.0896 | 5.391 | 38.3074 | 16553.4524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74680.7831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.214 | 894.565 | 4813.7704 | 21877.6805 | 14.0977 | 94961.3138 | 32222.3372 | 57374.2258 | -12702.7851 | 5177 | 7500 | 5326.9543 | 1881.1717 | 0 | 97565.1953 | 53893.4137 | 140450.6855
11765 | 10 | 70 | 40 | 38176.437 | 1.1801 | 24.7435 | 0.8714 | 107002.0634 | 0.045944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9893 | 11.7615 | 4.5469 | 0.097916 | 0.042687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 476426.2977 | 6757311.8181 | 5.5418 | 4.2675 | 48.3628 | 13534.4198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78524.7788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.3829 | 685.6153 | 6462.0515 | 19723.2525 | 15.1942 | 104285.9753 | 36906.369 | 74985.623 | -11950.7875 | 5768.6268 | 7500 | 4703.5598 | 1807.3219 | 0 | 26814.4002 | 32326.3221 | 114208.7912
11766 | 10 | 70 | 40 | 39554.9933 | 1.5531 | 19.7644 | 0.63555 | 98297.3603 | 0.042515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9614 | 9.8908 | 3.7898 | 0.10427 | 0.059605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293154.859 | 14120003.6006 | 5.4827 | 5.6497 | 34.7694 | 12442.9943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80574.1062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6639 | 1012.2414 | 5114.873 | 16586.3072 | 13.8491 | 95986.2713 | 45937.3721 | 47662.357 | -10168.7919 | 6888.7387 | 7500 | 3929.7682 | 3013.6138 | 0 | 86271.0999 | 72853.256 | 118180.9018
11767 | 10 | 70 | 40 | 38620.1388 | 1.4074 | 24.6279 | 0.81192 | 100542.4991 | 0.057873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3167 | 10.8593 | 6.2966 | 0.068517 | 0.043218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130057.3748 | 12839549.465 | 5.6524 | 5.6385 | 46.1645 | 15721.8198 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60402.9874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.7519 | 796.1699 | 4370.0444 | 17569.7012 | 15.6351 | 97338.4212 | 42100.8752 | 54319.4945 | -14097.9426 | 6609.3555 | 7500 | 3205.1849 | 2096.459 | 0 | 67205.3682 | 61257.5294 | 107681.2652
11768 | 10 | 70 | 40 | 35290.5634 | 0.85044 | 19.1533 | 0.65982 | 87179.0088 | 0.028823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1247 | 11.0747 | 4.3594 | 0.12784 | 0.043483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063620.7063 | 14608501.5742 | 5.1077 | 5.5642 | 43.7183 | 16050.8678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72318.1894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5301 | 823.1873 | 5528.9756 | 21926.5041 | 13.2398 | 85784.0907 | 26728.1187 | 42764.936 | -6137.6392 | 4021.8213 | 7500 | 5486.9157 | 1283.5312 | 0 | 78790.1765 | 60041.457 | 100396.403
11769 | 10 | 70 | 40 | 39087.5512 | 0.92286 | 24.4319 | 0.68967 | 102481.7361 | 0.046281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1665 | 8.7177 | 6.5208 | 0.085259 | 0.040449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963526.6666 | 13482130.8179 | 4.5792 | 4.9217 | 41.0562 | 17532.2331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86104.78 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.7585 | 1250.5278 | 4837.3773 | 23321.0869 | 16.6089 | 99861.5806 | 31532.9286 | 67359.6413 | -11528.6845 | 5010.3539 | 7500 | 4426.4951 | 1487.4487 | 0 | 68048.4964 | 58657.8705 | 115178.8089
11770 | 10 | 70 | 40 | 30480.7263 | 1.1044 | 28.5816 | 0.65545 | 108147.324 | 0.057387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8877 | 9.0367 | 3.7954 | 0.10042 | 0.039658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1327648.7403 | 10236072.4153 | 4.6952 | 4.9753 | 44.0219 | 15726.5625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75103.5854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.2197 | 925.0296 | 5207.5548 | 16428.9485 | 19.8056 | 104729.4093 | 28103.5557 | 65910.7954 | -15038.8244 | 4760.4912 | 7500 | 4160.1741 | 1385.6266 | 0 | 50226.4786 | 70452.0638 | 76556.2335
11771 | 10 | 70 | 40 | 36806.3778 | 1.0893 | 31.9344 | 0.85534 | 102864.0897 | 0.059287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7161 | 9.7304 | 4.5571 | 0.078047 | 0.047841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 639069.6928 | 14092637.6073 | 4.6533 | 4.281 | 39.4104 | 16237.5714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65511.2597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.3324 | 884.609 | 3987.8166 | 20007.4128 | 19.787 | 99507.2861 | 33597.9299 | 79579.43 | -14769.936 | 5492.4469 | 7500 | 2947.2446 | 1928.5305 | 0 | 63650.7508 | 44101.8012 | 135824.5955
11772 | 10 | 70 | 40 | 35690.6165 | 1.5274 | 22.4992 | 0.7033 | 97465.2857 | 0.035191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4869 | 8.5018 | 5.5964 | 0.11594 | 0.050162 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109034.4258 | 18057539.5868 | 5.7222 | 5.4572 | 38.3469 | 16205.9494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78058.4519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.3322 | 1144.9294 | 5686.1076 | 15182.5159 | 15.1788 | 95564.6607 | 41016.2013 | 57141.7206 | -8362.7501 | 6106.3777 | 7500 | 6428.1922 | 2248.115 | 0 | 100492.6367 | 65271.6097 | 147298.8838
11773 | 10 | 70 | 40 | 41529.8805 | 0.97212 | 34.5795 | 0.77636 | 96148.9902 | 0.026862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8369 | 8.083 | 4.9262 | 0.15055 | 0.05895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237318.2726 | 9229141.2558 | 5.1988 | 5.6407 | 35.4858 | 15870.1541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68901.3844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.1607 | 876.1519 | 5783.1584 | 24104.4691 | 22.3941 | 94714.4726 | 34850.8227 | 83959.4793 | -6311.8774 | 5139.3306 | 7500 | 7242.6086 | 2223.5872 | 0 | 56125.7758 | 73004.9666 | 117724.7602
11774 | 10 | 70 | 40 | 36548.8792 | 0.9592 | 25.8877 | 0.71547 | 101572.6942 | 0.041797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3943 | 8.9532 | 4.888 | 0.10903 | 0.05189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094031.6564 | 17781366.3297 | 4.5538 | 5.6959 | 34.4173 | 15045.6969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73765.1056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.731 | 743.3349 | 5175.6102 | 21367.4111 | 17.3463 | 99224.4571 | 30362.9362 | 63005.8688 | -10332.2432 | 4776.8447 | 7500 | 4557.1091 | 1819.2457 | 0 | 113164.3873 | 66453.5237 | 148400.6248
11775 | 10 | 70 | 40 | 32021.9635 | 1.4031 | 25.8916 | 0.72764 | 101990.0239 | 0.055611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.9515 | 12.8955 | 4.7851 | 0.096116 | 0.041943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822296.0991 | 9699822.4039 | 4.3782 | 4.5642 | 40.6975 | 15529.2918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70352.0305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1539 | 842.9487 | 4205.6057 | 14603.3032 | 17.2312 | 98864.8707 | 34837.3206 | 60927.5687 | -13750.6741 | 5598.1892 | 7500 | 3521.3241 | 1723.3329 | 0 | 46116.7795 | 50785.726 | 95688.1149
11776 | 10 | 70 | 40 | 35181.4061 | 1.7118 | 29.5299 | 0.77956 | 112326.2977 | 0.034721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8226 | 8.1294 | 4.8129 | 0.1405 | 0.052806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869441.7386 | 15179771.555 | 4.6867 | 4.7381 | 37.0187 | 13409.748 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68489.7864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.8552 | 813.5727 | 5951.9409 | 13498.0273 | 19.0897 | 110164.8077 | 43366.7576 | 71504.497 | -9510.556 | 6497.7267 | 7500 | 5892.4846 | 2518.2877 | 0 | 77894.2441 | 52620.7497 | 153042.6922
11777 | 10 | 70 | 40 | 35077.5603 | 1.1599 | 22.3469 | 0.71556 | 102464.1493 | 0.026702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9245 | 12.0713 | 4.7181 | 0.10615 | 0.05242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024059.1393 | 10835335.3586 | 4.4134 | 5.2293 | 37.5917 | 18777.587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78161.9894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.6997 | 843.4434 | 4663.0489 | 18328.9767 | 14.973 | 100944.403 | 33497.1672 | 57635.8328 | -6686.8837 | 4978.1199 | 7500 | 4621.35 | 1915.2374 | 0 | 60911.5768 | 64574.5838 | 99797.8166
11778 | 10 | 70 | 40 | 36486.8447 | 0.83874 | 24.2715 | 0.76587 | 102801.9974 | 0.045313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5022 | 9.9939 | 5.6828 | 0.11857 | 0.06075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010163.309 | 17259359.3475 | 4.7852 | 4.2766 | 47.0535 | 11554.4597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77229.5872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.3188 | 1009.6963 | 4617.442 | 22818.7097 | 15.811 | 100227.9191 | 27336.2699 | 65339.9366 | -11325.9446 | 4426.0031 | 7500 | 5969.4962 | 1973.4427 | 0 | 71059.1883 | 51899.9152 | 120378.4769
11779 | 10 | 70 | 40 | 35302.2287 | 0.8844 | 19.5587 | 0.80202 | 101991.4708 | 0.045136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5946 | 10.7465 | 4.7522 | 0.13843 | 0.044993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877742.338 | 13148812.6348 | 5.5048 | 4.6699 | 37.3135 | 14620.2935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70764.3249 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.739 | 1066.4525 | 4336.3871 | 21520.8618 | 12.4859 | 99447.5676 | 27562.7337 | 50050.5163 | -11193.174 | 4448.6361 | 7500 | 5822.4208 | 1469.0583 | 0 | 64694.0089 | 54033.5683 | 96320.6318
11780 | 10 | 70 | 40 | 33099.4407 | 1.1965 | 27.8254 | 0.78203 | 95017.622 | 0.059865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7414 | 8.4154 | 4.2714 | 0.12121 | 0.037981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266746.3121 | 21875659.8113 | 5.6568 | 4.7629 | 35.6415 | 14087.1123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70197.6734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.8536 | 800.3492 | 4545.5779 | 16944.0342 | 17.963 | 91887.1504 | 32310.813 | 69232.019 | -13774.0753 | 5255.4018 | 7500 | 4592.3242 | 1464.9747 | 0 | 111952.5552 | 72436.3702 | 146097.6424
11781 | 10 | 70 | 40 | 37112.5796 | 1.0146 | 19.4837 | 0.6694 | 106654.9704 | 0.035469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7587 | 7.1848 | 5.0144 | 0.08498 | 0.041304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002404.6142 | 14100863.4586 | 4.9844 | 5.2171 | 39.0048 | 20308.4071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78087.4729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.824 | 878.2096 | 5697.2381 | 21034.0523 | 13.3962 | 104558.8249 | 32157.0546 | 47535.7121 | -9223.0399 | 4952.5983 | 7500 | 4071.8137 | 1501.3569 | 0 | 76243.4699 | 64254.7911 | 100484.1747
11782 | 10 | 70 | 40 | 30606.9942 | 1.1121 | 23.2726 | 0.89133 | 100804.475 | 0.025544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7413 | 10.0691 | 4.8432 | 0.087934 | 0.030031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863368.7951 | 8241975.1007 | 5.4857 | 4.3531 | 32.1004 | 15797.9581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71520.8591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.6416 | 1044.2386 | 4161.7406 | 16426.4821 | 14.1325 | 99373.7639 | 28361.0241 | 65370.8499 | -6295.1287 | 4254.0583 | 7500 | 3502.9789 | 937.6423 | 0 | 41423.5218 | 58063.7692 | 86991.1775
11783 | 10 | 70 | 40 | 36771.4061 | 1.2718 | 28.0504 | 0.83747 | 95284.1752 | 0.042951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2719 | 8.0067 | 3.9895 | 0.13001 | 0.031374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971787.7785 | 8364949.4177 | 5.5274 | 4.7342 | 36.6971 | 17213.7557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76503.2366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.055 | 979.4802 | 3675.5113 | 18047.5526 | 17.5551 | 93021.2238 | 37447.707 | 80293.1233 | -9956.9866 | 5718.9044 | 7500 | 4128.1339 | 1316.87 | 0 | 42040.2247 | 61252.2116 | 107235.7651
11784 | 10 | 70 | 40 | 32849.3084 | 1.3525 | 17.7117 | 0.79281 | 93130.6797 | 0.057843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8661 | 8.3537 | 3.7308 | 0.12746 | 0.04838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032919.8621 | 16995515.8746 | 5.1349 | 5.0164 | 36.7974 | 17023.0331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66955.6105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.452 | 805.7898 | 3061.5012 | 15410.8392 | 11.3652 | 90164.3091 | 34876.9385 | 42493.2296 | -13052.0307 | 5560.3189 | 7500 | 4128.4432 | 1974.3761 | 0 | 91054.8079 | 63761.1386 | 110774.9449
11785 | 10 | 70 | 40 | 31547.3781 | 1.0049 | 15.4733 | 0.66217 | 94235.9202 | 0.034878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2639 | 10.0741 | 5.1933 | 0.1099 | 0.044982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828275.1982 | 12540873.0307 | 4.3232 | 4.2856 | 36.9298 | 11667.896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80412.777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2277 | 966.937 | 5439.5992 | 17977.7492 | 10.6819 | 92414.4129 | 27139.2578 | 38528.3094 | -8014.6323 | 4194.0846 | 7500 | 5069.8531 | 1384.64 | 0 | 59300.0945 | 49071.8462 | 86029.761
11786 | 10 | 70 | 40 | 36634.5948 | 1.2554 | 30.0158 | 0.67629 | 99743.286 | 0.04562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1975 | 8.3154 | 5.1434 | 0.069744 | 0.054508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860851.7846 | 20362384.6579 | 5.2162 | 5.6416 | 44.8849 | 17483.4318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75094.688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4072 | 1091.2118 | 5499.0112 | 18145.7654 | 20.5583 | 97229.1266 | 36977.6589 | 71021.0573 | -11062.3013 | 5723.3145 | 7500 | 3180.9188 | 2289.676 | 0 | 109466.4751 | 52636.4993 | 172460.3
11787 | 10 | 70 | 40 | 40948.4129 | 1.0934 | 36.8141 | 0.8056 | 101886.0276 | 0.054399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4158 | 13.2048 | 5.5376 | 0.10833 | 0.052327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154180.4984 | 13920620.731 | 5.0915 | 5.4094 | 36.8931 | 13987.468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76337.4633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.0134 | 951.2612 | 3914.7084 | 22207.9592 | 23.4544 | 98831.11 | 37480.9074 | 101984.8197 | -13441.6373 | 5939.2387 | 7500 | 4940.2988 | 2280.9855 | 0 | 79957.7389 | 66137.5242 | 160504.8274
11788 | 10 | 70 | 40 | 31688.8706 | 1.128 | 31.6446 | 0.72761 | 98624.0934 | 0.046763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5274 | 8.3105 | 5.7702 | 0.082434 | 0.036573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116245.414 | 15319519.0152 | 5.3714 | 5.3307 | 31.7622 | 16531.5451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76898.8787 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.8687 | 916.5576 | 5908.7686 | 16855.8851 | 21.0601 | 96076.6497 | 29665.9709 | 81392.9989 | -11208.7522 | 4736.1669 | 7500 | 4468.0725 | 1271.2988 | 0 | 93876.3387 | 71525.9023 | 140176.1923
11789 | 10 | 70 | 40 | 31551.0774 | 1.3126 | 28.4543 | 0.71629 | 90963.5403 | 0.033407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0385 | 10.2284 | 4.9165 | 0.12637 | 0.046505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997470.9768 | 13407326.9425 | 5.2303 | 5.4185 | 31.0695 | 14544.9675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72745.7325 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.9484 | 857.5811 | 4387.0031 | 15135.6771 | 19.0573 | 89278.7474 | 32830.8007 | 68359.1255 | -7413.0886 | 4932.3026 | 7500 | 5204.0337 | 1683.5083 | 0 | 84881.975 | 64349.2908 | 133629.3664
11790 | 10 | 70 | 40 | 33873.5289 | 1.3295 | 26.2884 | 0.78327 | 97347.8027 | 0.057407 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6961 | 12.3144 | 6.3219 | 0.077764 | 0.051933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073704.5637 | 21583634.9451 | 4.5655 | 5.0639 | 44.062 | 13782.08 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72858.2429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.9028 | 1051.8636 | 4415.7339 | 16096.4503 | 16.959 | 94270.1193 | 35554.1574 | 67972.0904 | -13541.8067 | 5682.9226 | 7500 | 4073.839 | 2166.0809 | 0 | 108020.8492 | 58020.4391 | 159407.6937
11791 | 10 | 70 | 40 | 31858.073 | 1.4013 | 26.9123 | 0.84807 | 94526.0686 | 0.045942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2604 | 10.3723 | 4.9853 | 0.10583 | 0.053648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983026.1761 | 17087985.026 | 4.9356 | 4.5259 | 49.0494 | 19169.0224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84604.9649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.0625 | 849.57 | 5338.2359 | 14542.9551 | 16.7431 | 92126.7853 | 34630.2357 | 86036.3521 | -10556.8461 | 5372.1743 | 7500 | 5160.8724 | 2115.2608 | 0 | 72483.3096 | 57699.3134 | 145042.0454
11792 | 10 | 70 | 40 | 33860.9992 | 1.3901 | 26.2068 | 0.75982 | 103748.214 | 0.042609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6545 | 10.6699 | 2.9425 | 0.09156 | 0.052799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092430.0771 | 17608829.5135 | 4.4249 | 4.5597 | 38.9766 | 13190.5909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73549.4547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.7389 | 823.2272 | 5156.8478 | 15554.4973 | 17.1296 | 101303.625 | 36613.0038 | 66762.0314 | -10756.1914 | 5654.6723 | 7500 | 3265.7714 | 2191.2892 | 0 | 85440.0024 | 61102.2517 | 135568.3273
11793 | 10 | 70 | 40 | 37534.9969 | 1.1955 | 26.7907 | 0.77386 | 103246.5062 | 0.055495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9543 | 9.1786 | 4.4456 | 0.14856 | 0.06011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772923.3256 | 10453972.7971 | 5.4584 | 5.0526 | 47.3626 | 16784.891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66023.8158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 765.5367 | 709.6618 | 4031.4814 | 19225.9714 | 17.3743 | 100089.3986 | 36618.051 | 62170.5544 | -13891.2732 | 5849.5213 | 7500 | 5558.3205 | 2580.6611 | 0 | 49145.0539 | 47562.3721 | 107968.5168
11794 | 10 | 70 | 40 | 36910.4408 | 0.75091 | 37.0773 | 0.74289 | 99614.8264 | 0.037209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8776 | 9.6274 | 6.9 | 0.11487 | 0.058714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318718.7959 | 16374933.1488 | 4.8135 | 5.6215 | 31.5144 | 15928.7084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61970.9899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7079 | 1192.3471 | 4682.136 | 24246.5119 | 24.4658 | 97562.0281 | 25327.8579 | 78155.061 | -9032.3125 | 4010.3082 | 7500 | 6068.1442 | 1728.1605 | 0 | 107636.267 | 81206.5997 | 140186.8865
11795 | 10 | 70 | 40 | 33376.5255 | 1.0846 | 29.5586 | 0.68978 | 99694.2327 | 0.054244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9366 | 8.7734 | 3.8246 | 0.063158 | 0.050009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1411660.9455 | 14590851.6261 | 5.7414 | 5.0785 | 42.6743 | 17638.2306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76596.832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8363 | 970.8167 | 5171.8411 | 18190.368 | 20.0928 | 96713.417 | 30372.3151 | 72504.6254 | -13115.5891 | 4950.5002 | 7500 | 2398.1803 | 1817.0123 | 0 | 71840.1672 | 76724.7085 | 101542.5029
11796 | 10 | 70 | 40 | 33792.3827 | 0.92535 | 27.3864 | 0.73824 | 96519.1098 | 0.058095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2374 | 10.5629 | 6.6657 | 0.081322 | 0.040617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170879.0929 | 17863675.3832 | 4.5342 | 4.5146 | 32.1858 | 13896.7387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82407.8934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.6139 | 850.2603 | 4288.2016 | 20133.7238 | 18.1182 | 93431.6371 | 27317.3178 | 76376.9912 | -13584.8799 | 4563.3209 | 7500 | 3671.0771 | 1360.3403 | 0 | 95393.3089 | 71125.3486 | 131472.1277
11797 | 10 | 70 | 40 | 26944.648 | 1.125 | 22.2831 | 0.78773 | 97246.0636 | 0.043375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0724 | 8.5945 | 4.2913 | 0.070064 | 0.055683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937351.7582 | 9087722.4714 | 5.5421 | 5.0876 | 41.7897 | 14982.097 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82589.4265 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.6853 | 906.1247 | 5049.2525 | 14356.7229 | 14.3393 | 94913.9692 | 25175.8502 | 65607.275 | -10261.2155 | 4065.7053 | 7500 | 2960.5404 | 1661.5856 | 0 | 45561.0026 | 54630.9919 | 87639.7518
11798 | 10 | 70 | 40 | 34204.7873 | 1.0517 | 16.0727 | 0.72816 | 96221.6535 | 0.057971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.948 | 10.8966 | 5.4942 | 0.085222 | 0.048585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1229590.7438 | 7301503.5851 | 5.2033 | 5.6444 | 46.7963 | 15673.1492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76844.2364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0333 | 824.5217 | 4820.7459 | 18988.582 | 10.6934 | 93150.1472 | 30432.4107 | 41336.488 | -13514.6277 | 4983.4014 | 7500 | 3860.9984 | 1777.0242 | 0 | 38521.038 | 64906.9199 | 49989.8131
11799 | 10 | 70 | 40 | 30582.3618 | 1.0164 | 26.3936 | 0.78519 | 104034.6737 | 0.056696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2749 | 10.4066 | 3.8378 | 0.089658 | 0.045231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 500784.6164 | 16884178.0126 | 4.9355 | 5.0876 | 47.2696 | 13037.2431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80564.8451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.6823 | 1007.7562 | 4286.5583 | 17315.8953 | 17.0086 | 100785.6956 | 26532.9331 | 75610.6559 | -14295.5034 | 4500.4587 | 7500 | 3156.0404 | 1494.0151 | 0 | 81201.9306 | 32996.2598 | 152704.2706
11800 | 10 | 70 | 40 | 34009.5552 | 1.1421 | 27.869 | 0.72988 | 95945.5032 | 0.057753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3353 | 10.2022 | 4.22 | 0.11619 | 0.045878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940715.3654 | 8881300.9627 | 4.821 | 4.7105 | 41.9776 | 10662.7863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59994.9546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.9829 | 1212.106 | 4851.1001 | 17948.3962 | 18.5239 | 92894.15 | 32122.3179 | 56065.8158 | -13425.9539 | 5208.1595 | 7500 | 5295.1593 | 1753.6818 | 0 | 42247.1522 | 50363.8466 | 86402.4859
11801 | 10 | 70 | 40 | 37319.6132 | 1.0219 | 19.1023 | 0.7479 | 101905.7424 | 0.048658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1666 | 7.2521 | 5.4534 | 0.12508 | 0.042278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840741.328 | 13152052.6475 | 5.6953 | 5.1776 | 42.8496 | 17109.3431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72720.7004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.5621 | 1094.4003 | 6434.3419 | 21066.0763 | 12.5695 | 99168.3003 | 32507.0736 | 47506.8894 | -12044.7454 | 5175.0418 | 7500 | 6606.8343 | 1605.8101 | 0 | 65881.315 | 52227.677 | 102510.5417
11802 | 10 | 70 | 40 | 31957.5304 | 1.0625 | 23.6236 | 0.76932 | 93491.0541 | 0.055713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1376 | 11.1333 | 4.0694 | 0.1019 | 0.056775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018859.5651 | 13906684.3623 | 4.6313 | 4.4137 | 49.8617 | 18905.2111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80824.7593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.5576 | 920.3986 | 6129.9995 | 17634.2299 | 15.3593 | 90621.1578 | 28646.601 | 66795.6194 | -12627.5441 | 4685.1462 | 7500 | 4794.1925 | 1952.3035 | 0 | 57720.6037 | 58551.6895 | 100915.2327
11803 | 10 | 70 | 40 | 32361.8625 | 1.1775 | 28.4152 | 0.83494 | 103069.1034 | 0.065869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.611 | 9.4798 | 4.655 | 0.0053866 | 0.04959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822772.3145 | 15246717.6089 | 5.3014 | 4.418 | 30.732 | 17085.5845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64311.5595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.279 | 1011.9057 | 6410.0205 | 16743.4779 | 17.8085 | 99339.0108 | 31236.7692 | 68213.401 | -16412.4073 | 5272.46 | 7500 | 253.7334 | 1918.9838 | 0 | 80214.4084 | 58442.5753 | 119754.7731
11804 | 10 | 70 | 40 | 43595.0287 | 1.1167 | 30.0387 | 0.67668 | 91529.8879 | 0.042347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8474 | 11.7468 | 5.2185 | 0.090688 | 0.033334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635184.5247 | 14819087.6869 | 4.8451 | 5.0711 | 40.3661 | 15967.0573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66729.0119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.1921 | 1019.4833 | 4315.9353 | 23336.7191 | 20.5694 | 89386.29 | 40516.6191 | 63187.3445 | -9431.8306 | 6104.5198 | 7500 | 3951.5162 | 1493.5069 | 0 | 76969.727 | 43316.5072 | 146974.8957
11805 | 10 | 70 | 40 | 32130.8696 | 1.1019 | 29.2411 | 0.83531 | 100803.755 | 0.052671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1916 | 9.1857 | 6.915 | 0.10177 | 0.052693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056287.9089 | 15075978.126 | 5.599 | 4.7359 | 45.9332 | 14576.8501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80378.1864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.1574 | 723.5205 | 5202.6452 | 17342.3113 | 18.3223 | 97875.8788 | 29577.1166 | 87763.1353 | -12882.6554 | 4827.7284 | 7500 | 5101.6216 | 1867.0539 | 0 | 67411.6579 | 57240.4246 | 133925.2337
11806 | 10 | 70 | 40 | 32217.236 | 1.0549 | 35.0544 | 0.60605 | 98020.0828 | 0.048137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.952 | 11.1578 | 4.9015 | 0.089543 | 0.056877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996095.7655 | 14670237.9618 | 4.5788 | 5.2562 | 48.8992 | 12639.2966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76635.5965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.4009 | 1116.6742 | 5468.9996 | 17852.4936 | 24.9717 | 95414.8468 | 28729.4849 | 77269.048 | -11463.0386 | 4624.3191 | 7500 | 4220.9109 | 1930.4135 | 0 | 72368.3892 | 51735.1806 | 133444.3464
11807 | 10 | 70 | 40 | 30950.5556 | 0.91566 | 21.9631 | 0.62944 | 100778.2234 | 0.039109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0127 | 10.0504 | 4.4436 | 0.10175 | 0.036944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110866.201 | 10680102.6135 | 5.6497 | 5.6441 | 48.8641 | 14796.7675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63212.0674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.54 | 674.6075 | 3706.5942 | 18540.8144 | 15.4425 | 98596.5454 | 24819.4824 | 41218.1971 | -9599.3834 | 3976.1617 | 7500 | 3613.7731 | 1078.1354 | 0 | 54522.4903 | 58411.2309 | 68717.6258
11808 | 10 | 70 | 40 | 35030.9548 | 1.5267 | 19.8999 | 0.7201 | 99040.4075 | 0.055191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.531 | 10.303 | 5.6414 | 0.11008 | 0.058641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002814.4002 | 20452508.3324 | 5.4766 | 5.089 | 45.9392 | 16321.9512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75060.6642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.7683 | 965.0604 | 4044.5626 | 14907.4063 | 13.2996 | 96028.229 | 40247.0971 | 49542.0223 | -13253.5856 | 6304.4856 | 7500 | 4378.9093 | 2713.4029 | 0 | 98120.0888 | 56823.2411 | 138729.1795
11809 | 10 | 70 | 40 | 37422.0339 | 0.98491 | 24.9383 | 0.71494 | 109751.7861 | 0.062729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8645 | 10.1938 | 5.4971 | 0.077695 | 0.041068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769097.4213 | 19902235.3649 | 4.463 | 4.8841 | 43.1209 | 12824.3238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76612.253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.9365 | 1005.5981 | 5703.2608 | 21565.3956 | 16.7151 | 105965.9071 | 31713.2765 | 62999.5011 | -16657.8673 | 5352.5859 | 7500 | 4045.9197 | 1613.3391 | 0 | 97637.759 | 44849.678 | 149354.836
11810 | 10 | 70 | 40 | 34241.9692 | 0.93142 | 23.2893 | 0.71638 | 93444.5119 | 0.037019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2419 | 7.9893 | 5.7437 | 0.11575 | 0.049694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986465.8735 | 11230361.1662 | 4.6105 | 4.3196 | 34.7407 | 16823.9854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74569.3105 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.7622 | 737.213 | 3808.308 | 20332.3649 | 15.5973 | 91528.6117 | 27819.2087 | 57358.6742 | -8429.9609 | 4312.45 | 7500 | 4085.9171 | 1572.8577 | 0 | 54900.5126 | 62928.9847 | 86190.6746
11811 | 10 | 70 | 40 | 39054.3491 | 1.0721 | 23.262 | 0.7288 | 94679.3994 | 0.04189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0115 | 11.2559 | 4.2448 | 0.090095 | 0.057808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900168.6986 | 16103076.3831 | 5.6657 | 5.2272 | 32.7776 | 15470.1344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67944.7554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.1482 | 1059.1535 | 4449.1666 | 21434.7609 | 15.4711 | 92485.7051 | 35239.1765 | 52935.2763 | -9652.2553 | 5399.1195 | 7500 | 3301.9194 | 2290.7362 | 0 | 94276.2443 | 58992.4846 | 132297.7322
11812 | 10 | 70 | 40 | 33344.6878 | 1.1317 | 17.6955 | 0.64497 | 94700.5379 | 0.050933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6995 | 9.8901 | 5.5896 | 0.085657 | 0.047735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180081.9924 | 20389962.0882 | 4.7174 | 5.2065 | 38.541 | 15065.1304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83978.1803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.2087 | 1073.7387 | 5078.8899 | 17700.1066 | 12.3342 | 92039.4106 | 31289.1623 | 45023.2278 | -11708.9602 | 4988.3056 | 7500 | 4222.6269 | 1747.6296 | 0 | 111622.9155 | 67132.7022 | 127552.2053
11813 | 10 | 70 | 40 | 31289.8559 | 1.0511 | 27.2281 | 0.79647 | 99156.2709 | 0.060973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6929 | 11.0325 | 4.345 | 0.087297 | 0.051062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946309.6054 | 10805106.5631 | 5.1982 | 5.4543 | 36.5813 | 16723.7734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60674.9997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9186 | 1133.5461 | 5634.2216 | 17375.9128 | 17.4359 | 95830.0035 | 27827.8861 | 59413.8466 | -14635.5763 | 4697.9573 | 7500 | 4215.2057 | 1760.6446 | 0 | 62634.0443 | 59682.7939 | 93731.2144
11814 | 10 | 70 | 40 | 33243.6267 | 0.87047 | 19.8253 | 0.72199 | 101726.7092 | 0.036624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8385 | 10.3601 | 6.0043 | 0.12244 | 0.062517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943716.4453 | 13681890.2312 | 4.3891 | 4.5563 | 48.34 | 11225.9454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75862.8406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.121 | 1101.9619 | 4050.379 | 20424.4445 | 13.2358 | 99663.0292 | 25638.3642 | 49990.0205 | -9080.1922 | 4055.5799 | 7500 | 5702.0869 | 1860.8624 | 0 | 59738.0157 | 48457.2775 | 96947.46
11815 | 10 | 70 | 40 | 38524.3783 | 0.78848 | 17.3233 | 0.6936 | 97925.7385 | 0.04503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3375 | 11.8808 | 4.2817 | 0.095233 | 0.065531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210053.075 | 20285693.0284 | 4.9195 | 5.2571 | 30.4644 | 15250.7073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 96934.0231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.8751 | 1070.0419 | 5080.5718 | 24780.1904 | 11.7506 | 95488.8912 | 27488.3759 | 54018.365 | -10722.1281 | 4409.3321 | 7500 | 4638.9598 | 2120.7182 | 0 | 127576.9065 | 76402.6371 | 140627.8922
11816 | 10 | 70 | 40 | 40415.7228 | 1.0428 | 20.4129 | 0.69323 | 96269.9732 | 0.064397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5621 | 8.4548 | 5.2336 | 0.098769 | 0.059817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933920.5855 | 18782476.8034 | 4.9917 | 5.1805 | 39.9946 | 17933.5976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68771.0933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.2503 | 911.5286 | 5100.1168 | 22547.8023 | 13.8492 | 92862.3892 | 35735.841 | 45139.3744 | -14993.3695 | 5797.575 | 7500 | 4476.2403 | 2545.2547 | 0 | 99551.0261 | 58340.0925 | 127411.8494
11817 | 10 | 70 | 40 | 36111.8596 | 1.0881 | 14.8605 | 0.58267 | 102106.0519 | 0.045736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8477 | 10.4788 | 4.5229 | 0.11626 | 0.061709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1381073.2373 | 13426423.3856 | 5.7428 | 5.0605 | 46.8236 | 15498.9373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59273.1365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9725 | 1101.268 | 5379.5909 | 19642.1937 | 10.7256 | 99525.8267 | 32939.3319 | 24508.4899 | -11352.9911 | 5191.0954 | 7500 | 5298.9719 | 2351.0892 | 0 | 63012.1591 | 70783.3022 | 58664.844
11818 | 10 | 70 | 40 | 44950.882 | 0.8928 | 20.6943 | 0.87296 | 92083.9976 | 0.045794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4934 | 12.5133 | 4.1451 | 0.14144 | 0.052462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141625.6699 | 13034877.252 | 4.529 | 5.0596 | 35.9068 | 17245.7366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69628.3663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.9497 | 1042.1509 | 4682.7045 | 27274.3049 | 12.6966 | 89754.1543 | 35353.1543 | 55686.5122 | -10251.3106 | 5451.7496 | 7500 | 5780.9151 | 2099.1529 | 0 | 72648.8882 | 69612.6036 | 104656.458
11819 | 10 | 70 | 40 | 39905.4043 | 0.84783 | 24.9068 | 0.68687 | 98828.5835 | 0.069288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7367 | 9.4976 | 5.105 | 0.13144 | 0.042051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1597055.4994 | 12624613.4476 | 5.6353 | 4.3852 | 33.5805 | 12344.2606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64630.5384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.5195 | 1012.2564 | 4861.3008 | 24829.9563 | 16.9583 | 95069.8785 | 30150.896 | 51371.7113 | -16538.3022 | 5132.3067 | 7500 | 5518.962 | 1583.9759 | 0 | 61931.3295 | 88468.4434 | 58182.4359
11820 | 10 | 70 | 40 | 36278.5739 | 1.2219 | 17.5826 | 0.7159 | 99137.0235 | 0.031159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0115 | 10.4087 | 5.4287 | 0.1028 | 0.060357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954135.0946 | 20013960.4313 | 4.9406 | 5.1883 | 45.5577 | 14474.8038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82012.8052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.3114 | 924.1901 | 4323.3965 | 18309.2466 | 11.7785 | 97423.3234 | 35938.6545 | 47600.7336 | -7540.2807 | 5363.625 | 7500 | 4519.9981 | 2376.0151 | 0 | 99701.3428 | 53161.9646 | 142298.1238
11821 | 10 | 70 | 40 | 36940.8254 | 0.96856 | 24.5855 | 0.90014 | 102352.1583 | 0.059191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6422 | 9.8901 | 4.9439 | 0.14039 | 0.045635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926808.7908 | 15793092.2298 | 5.1386 | 5.199 | 34.6239 | 16680.3866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70053.9914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.9494 | 809.5543 | 5196.9982 | 21483.7281 | 14.8563 | 99017.349 | 30914.1946 | 68157.1909 | -14673.161 | 5120.7945 | 7500 | 5932.1203 | 1715.139 | 0 | 90503.8099 | 60080.8679 | 135089.2204
11822 | 10 | 70 | 40 | 37084.782 | 0.86515 | 29.8677 | 0.74354 | 103559.7511 | 0.05044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3047 | 9.2245 | 5.7271 | 0.0773 | 0.047602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238527.5876 | 17830833.7192 | 4.3061 | 4.6577 | 49.4931 | 19605.2656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64134.5766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.3559 | 1055.8371 | 3478.9948 | 22852.4259 | 19.7012 | 100677.4542 | 28464.7121 | 65202.5252 | -12682.1064 | 4663.7429 | 7500 | 3060.9046 | 1629.3852 | 0 | 78831.6809 | 67956.962 | 108713.8826
11823 | 10 | 70 | 40 | 36099.9494 | 1.2979 | 32.7251 | 0.89191 | 103059.143 | 0.05982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1349 | 7.1418 | 4.0109 | 0.079153 | 0.044152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216749.6676 | 6114030.6355 | 5.6213 | 5.5762 | 30.2081 | 10512.9537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77371.7835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.3955 | 998.4424 | 5279.6748 | 17461.1207 | 19.8662 | 99666.2271 | 37277.6575 | 99492.04 | -14928.83 | 6003.6504 | 7500 | 2930.7542 | 1945.4767 | 0 | 39972.538 | 72325.0643 | 107868.2225
11824 | 10 | 70 | 40 | 33722.1044 | 1.1012 | 27.966 | 0.81584 | 106611.2796 | 0.046193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4968 | 12.3914 | 4.8916 | 0.11638 | 0.056578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093769.3556 | 20928510.1683 | 4.8952 | 5.1093 | 32.942 | 13334.9932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75728.7377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.453 | 937.4396 | 5046.9301 | 18208.3001 | 17.7154 | 103890.6568 | 31027.6087 | 77626.5141 | -11970.7401 | 4968.8814 | 7500 | 5097.0565 | 2063.3333 | 0 | 122367.5214 | 66061.4792 | 172618.6962
11825 | 10 | 70 | 40 | 33868.9859 | 1.243 | 35.3225 | 0.82544 | 92730.1314 | 0.044356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4085 | 7.3553 | 5.745 | 0.12 | 0.050724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 718146.5577 | 17124298.3347 | 5.488 | 4.5147 | 30.3238 | 14438.6434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81222.6046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4379 | 1115.7813 | 6143.1416 | 16893.3057 | 22.2555 | 90456.7044 | 33951.3603 | 106133.9002 | -10003.0788 | 5245.3817 | 7500 | 6369.9503 | 1952.7774 | 0 | 92185.5691 | 50835.0155 | 192500.8447
11826 | 10 | 70 | 40 | 32909.587 | 1.0748 | 28.0174 | 0.74257 | 93731.1674 | 0.041588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5073 | 9.3657 | 5.6374 | 0.072127 | 0.051061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027948.202 | 12314141.6775 | 5.2814 | 5.1046 | 34.6111 | 17910.3012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77132.7423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.389 | 989.4897 | 4142.6633 | 18034.5691 | 18.4908 | 91574.9172 | 29750.0358 | 73481.2715 | -9487.501 | 4641.0206 | 7500 | 3521.822 | 1739.279 | 0 | 69103.632 | 66057.1384 | 114192.4214
11827 | 10 | 70 | 40 | 34647.0995 | 0.59092 | 29.6834 | 0.69906 | 96035.1925 | 0.043262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7419 | 10.3885 | 5.0573 | 0.11143 | 0.048503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066392.8477 | 11885219.7936 | 4.7255 | 5.4293 | 49.0295 | 16672.1954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66342.0086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.963 | 1155.5851 | 4217.5307 | 24891.5272 | 20.0732 | 93738.115 | 19511.1447 | 63756.3652 | -10107.1408 | 3284.3471 | 7500 | 4661.2643 | 1169.1714 | 0 | 60076.938 | 58477.5977 | 91374.4922
11828 | 10 | 70 | 40 | 35599.6287 | 0.92078 | 21.7696 | 0.7377 | 112485.9389 | 0.055695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7363 | 10.239 | 4.3345 | 0.089867 | 0.060209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100313.8504 | 13104585.7408 | 5.7064 | 5.6189 | 35.3322 | 19535.5675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77465.8379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4362 | 1028.6976 | 4581.1824 | 21264.8235 | 14.4067 | 109034.0573 | 28669.6105 | 57037.9144 | -15188.2792 | 4846.8722 | 7500 | 3496.8253 | 2141.8433 | 0 | 78420.159 | 70469.0271 | 96455.9184
11829 | 10 | 70 | 40 | 36027.1612 | 1.2584 | 25.5993 | 0.85473 | 100656.3299 | 0.038555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.599 | 8.7674 | 4.549 | 0.067935 | 0.051762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896834.4131 | 11188929.518 | 5.0798 | 5.3931 | 44.1597 | 13730.0656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66625.0453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.2514 | 1072.6759 | 5151.4427 | 17815.6633 | 15.8671 | 98507.8289 | 36422.9959 | 64841.0891 | -9453.4047 | 5548.0997 | 7500 | 3002.2979 | 2107.758 | 0 | 58397.6088 | 50641.328 | 117725.1167
11830 | 10 | 70 | 40 | 32741.3224 | 1.0886 | 17.9352 | 0.67525 | 96526.5486 | 0.044207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9689 | 11.2503 | 4.2232 | 0.1294 | 0.044205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967829.5719 | 9287245.5807 | 4.633 | 5.354 | 49.0106 | 15139.9608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64674.432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7781 | 811.4143 | 6507.8349 | 17804.7283 | 12.2912 | 94167.8892 | 29873.1881 | 36502.1138 | -10378.1015 | 4712.9566 | 7500 | 5938.5127 | 1529.0836 | 0 | 46479.1458 | 53087.9606 | 69068.9385
11831 | 10 | 70 | 40 | 32327.748 | 1.1395 | 21.5443 | 0.79502 | 102335.993 | 0.051997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9354 | 8.8069 | 4.8638 | 0.083993 | 0.043745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964576.4253 | 19773626.3643 | 5.0406 | 4.7029 | 41.2173 | 12514.2594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70096.9629 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.1172 | 905.4187 | 6228.168 | 17085.9759 | 13.8074 | 99401.1098 | 30483.5442 | 54233.3292 | -12913.4858 | 4953.1386 | 7500 | 3958.6496 | 1590.2735 | 0 | 94182.0914 | 53602.1598 | 130385.3808
11832 | 10 | 70 | 40 | 33678.2053 | 1.1912 | 27.3266 | 0.68789 | 98478.4846 | 0.053553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.645 | 9.1298 | 4.7821 | 0.1034 | 0.03927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851521.618 | 8849633.2462 | 4.5097 | 4.9835 | 46.902 | 18543.7335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79028.1341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.0398 | 1146.0247 | 5135.2561 | 17291.5616 | 18.5953 | 95570.9565 | 32773.2875 | 69002.0461 | -12793.1236 | 5257.6618 | 7500 | 4850.4476 | 1515.3814 | 0 | 42433.8311 | 52603.7685 | 97935.7633
11833 | 10 | 70 | 40 | 36166.3035 | 1.3515 | 22.8883 | 0.65703 | 100353.0316 | 0.058872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6092 | 10.8152 | 6.1415 | 0.047849 | 0.052146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942349.7408 | 15826149.954 | 5.7416 | 4.9759 | 30.1841 | 15103.5454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88218.8531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.8431 | 918.9894 | 4973.9568 | 16976.0655 | 15.8464 | 97100.6879 | 38380.4761 | 62122.8382 | -14310.312 | 6115.6035 | 7500 | 2481.9839 | 2340.5985 | 0 | 92845.9442 | 62999.4355 | 134477.697
11834 | 10 | 70 | 40 | 40551.6641 | 1.0298 | 26.6782 | 0.80592 | 96081.4752 | 0.039737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9798 | 10.8752 | 4.6302 | 0.073455 | 0.057067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076011.8047 | 9717096.25 | 5.3147 | 4.4387 | 46.276 | 17491.8063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64700.6902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.0034 | 906.2398 | 6706.6221 | 22788.8545 | 16.9937 | 93968.4667 | 35525.6193 | 62659.3793 | -9297.2374 | 5416.1604 | 7500 | 3591.9704 | 2268.5125 | 0 | 41099.2821 | 60800.809 | 87962.8776
11835 | 10 | 70 | 40 | 36311.4286 | 0.94165 | 31.6499 | 0.82909 | 106056.8963 | 0.052221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7607 | 11.2079 | 4.5862 | 0.11493 | 0.040821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117970.9552 | 13506266.9026 | 5.0106 | 5.3091 | 37.7859 | 14622.71 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72637.3882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.5999 | 870.3771 | 5185.8998 | 21438.0546 | 19.9008 | 103002.3796 | 29746.7481 | 85342.0066 | -13439.8735 | 4885.3502 | 7500 | 4765.1251 | 1463.6654 | 0 | 75436.4843 | 64479.5091 | 131219.9971
11836 | 10 | 70 | 40 | 32658.9362 | 1.1945 | 27.183 | 0.87233 | 103600.6517 | 0.054405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9968 | 8.0365 | 6.5001 | 0.1061 | 0.053967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869630.893 | 20721901.335 | 5.7143 | 5.0384 | 39.0676 | 15176.1912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75172.1571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.6774 | 956.4911 | 3336.0303 | 16737.4231 | 16.6835 | 100493.9727 | 31843.0263 | 78927.0473 | -13669.3878 | 5185.1824 | 7500 | 4055.5288 | 2053.8053 | 0 | 106078.4929 | 53269.0447 | 168704.6505
11837 | 10 | 70 | 40 | 35066.9489 | 1.2744 | 29.0988 | 0.72304 | 102452.7827 | 0.044092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.298 | 8.3426 | 5.6306 | 0.090544 | 0.063221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202197.1667 | 16305857.6107 | 5.591 | 4.813 | 46.206 | 14354.0581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87316.4918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.4964 | 1216.8146 | 7022.8796 | 17185.8569 | 19.4155 | 99955.7514 | 35762.1839 | 84550.7379 | -10986.9377 | 5553.0386 | 7500 | 5402.8484 | 2576.6681 | 0 | 73827.1837 | 62776.2436 | 141409.4794
11838 | 10 | 70 | 40 | 35636.5225 | 1.4346 | 29.9667 | 0.72095 | 92527.9428 | 0.060489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1836 | 10.2681 | 4.5943 | 0.11781 | 0.043648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862174.046 | 13710117.8828 | 4.6335 | 5.5067 | 40.5163 | 16092.116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85144.418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.1194 | 702.7737 | 5929.6346 | 15967.4624 | 20.018 | 89448.2145 | 39338.1202 | 84708.148 | -13550.8044 | 6199.0448 | 7500 | 5372.2919 | 1985.8627 | 0 | 77175.8585 | 53143.7404 | 155584.7813
11839 | 10 | 70 | 40 | 38264.4382 | 1.1545 | 19.8337 | 0.57614 | 103426.867 | 0.049524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.056 | 11.7286 | 4.5535 | 0.12563 | 0.061825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704287.5777 | 18980307.8557 | 4.6901 | 5.6465 | 36.2878 | 17796.8077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73095.9709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.7747 | 1118.3905 | 4326.619 | 20053.9569 | 14.3674 | 100599.7945 | 36420.9625 | 39956.321 | -12439.119 | 5732.7334 | 7500 | 5281.1447 | 2601.2886 | 0 | 115822.1436 | 49912.5405 | 150962.9343
11840 | 10 | 70 | 40 | 30301.7871 | 0.72082 | 23.4835 | 0.78114 | 109101.3965 | 0.033436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7491 | 10.9752 | 4.6184 | 0.11675 | 0.037899 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998968.1223 | 16415182.135 | 5.1759 | 4.9861 | 33.0478 | 14144.1285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71938.6801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.1821 | 911.7669 | 5302.3191 | 20243.3343 | 15.1675 | 107078.9638 | 20116.9056 | 59823.7989 | -8898.7036 | 3292.0413 | 7500 | 5277.7199 | 915.7138 | 0 | 92879.9094 | 62209.5046 | 118697.8806
11841 | 10 | 70 | 40 | 34875.8028 | 1.2237 | 22.6048 | 0.8082 | 98284.25 | 0.046618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0606 | 13.8199 | 5.403 | 0.10472 | 0.053168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033212.7983 | 16489500.147 | 4.45 | 4.5317 | 45.9918 | 12337.1121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71338.474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.399 | 1015.5978 | 5613.8062 | 17583.8044 | 14.3806 | 95753.3715 | 34583.9969 | 58670.2041 | -11135.8654 | 5401.734 | 7500 | 5441.607 | 2107.8881 | 0 | 73160.7937 | 54043.7058 | 121686.6526
11842 | 10 | 70 | 40 | 36436.861 | 0.89618 | 26.7593 | 0.68539 | 99235.067 | 0.067644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.068 | 11.3495 | 5.1705 | 0.14164 | 0.039623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930171.1704 | 14072513.176 | 5.7184 | 5.0095 | 43.0174 | 13783.0375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72555.6376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.2835 | 1153.0387 | 6615.4519 | 22066.6199 | 18.2347 | 95548.7716 | 28740.4823 | 61850.5951 | -16219.6997 | 4920.4062 | 7500 | 8110.9411 | 1430.9048 | 0 | 68189.708 | 52561.6299 | 111961.7078
11843 | 10 | 70 | 40 | 32605.6255 | 1.2183 | 25.2458 | 0.77558 | 104010.3438 | 0.044838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1842 | 9.6671 | 3.4686 | 0.038447 | 0.055961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062169.9237 | 19094530.1447 | 5.5356 | 5.09 | 36.7487 | 14527.9237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83700.5625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.477 | 813.7116 | 5625.1416 | 16489.4776 | 16.3567 | 101432.9744 | 32232.2958 | 74402.6949 | -11340.4253 | 5093.9835 | 7500 | 1528.659 | 2092.2208 | 0 | 102545.6661 | 62624.7902 | 151430.3046
11844 | 10 | 70 | 40 | 32265.7349 | 0.79156 | 28.289 | 0.74178 | 104023.2892 | 0.063888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3324 | 7.6564 | 5.7353 | 0.0951 | 0.053108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837444.1512 | 14234023.5509 | 5.5172 | 5.228 | 40.655 | 13240.0632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79510.0987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.6763 | 1137.1604 | 5579.1882 | 20718.6567 | 18.6782 | 100369.8914 | 23094.1564 | 76415.0003 | -16074.9504 | 4142.1297 | 7500 | 5049.0783 | 1614.5464 | 0 | 74275.8328 | 49165.3771 | 126850.4164
11845 | 10 | 70 | 40 | 37098.9823 | 1.0982 | 29.4465 | 0.82627 | 101321.9969 | 0.056088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0871 | 10.4727 | 4.5162 | 0.082995 | 0.057703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813111.635 | 7495147.3785 | 4.6811 | 4.4733 | 37.5872 | 18108.6987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66845.1256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.6319 | 972.976 | 3744.2447 | 20066.1314 | 18.5446 | 98191.1328 | 34065.7018 | 72873.3381 | -13775.8021 | 5494.6123 | 7500 | 3197.0204 | 2327.0121 | 0 | 36153.1607 | 54474.3086 | 93360.7346
11846 | 10 | 70 | 40 | 35401.8385 | 0.91944 | 17.0192 | 0.83067 | 100184.883 | 0.037028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4335 | 10.7988 | 4.5168 | 0.069737 | 0.06376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955020.2743 | 15039927.5583 | 5.1591 | 5.356 | 37.8603 | 13618.4613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73637.1176 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.1665 | 1042.4937 | 4847.8329 | 21162.4643 | 10.6919 | 98130.2438 | 28478.7483 | 46592.7266 | -9040.4124 | 4440.1186 | 7500 | 2937.0552 | 2077.797 | 0 | 84226.6552 | 56162.8778 | 111049.8108
11847 | 10 | 70 | 40 | 31739.7899 | 0.65633 | 29.663 | 0.69395 | 100722.4921 | 0.055476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.263 | 8.3778 | 5.0875 | 0.11236 | 0.044876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780519.6697 | 18493003.7265 | 4.613 | 5.0977 | 33.1944 | 11963.6895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84663.9308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5158 | 1348.0943 | 4436.2056 | 21983.2478 | 20.1168 | 97643.5569 | 19513.0843 | 80821.5203 | -13547.3149 | 3497.6676 | 7500 | 5064.45 | 1152.0024 | 0 | 108316.0007 | 49420.5934 | 162896.817
11848 | 10 | 70 | 40 | 35398.2163 | 0.81805 | 21.952 | 0.63214 | 101750.764 | 0.054934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7546 | 8.488 | 3.9512 | 0.12302 | 0.039565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050709.0238 | 12861564.4234 | 4.6534 | 4.6227 | 40.297 | 15054.9545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78946.6431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.1793 | 1283.7726 | 5245.4615 | 22395.6387 | 15.4113 | 98670.3566 | 26005.1551 | 51636.2289 | -13553.7923 | 4382.6134 | 7500 | 4862.7246 | 1272.6395 | 0 | 61694.3714 | 60336.1761 | 83463.7645
11849 | 10 | 70 | 40 | 36218.1685 | 1.1437 | 24.5724 | 0.68318 | 105293.5776 | 0.060245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.382 | 9.1452 | 4.4351 | 0.10731 | 0.058911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079207.4371 | 17106149.1173 | 4.6563 | 4.6541 | 34.5211 | 12493.2526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84635.9704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4904 | 1123.3333 | 4487.0877 | 19096.7777 | 16.7652 | 101802.8599 | 34242.7816 | 66076.6562 | -15359.1578 | 5616.7996 | 7500 | 4376.5543 | 2428.558 | 0 | 89869.8872 | 63116.6706 | 131635.4083
11850 | 10 | 70 | 40 | 36897.1766 | 1.2491 | 24.991 | 0.63606 | 86872.4945 | 0.051821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.662 | 9.8857 | 4.4241 | 0.065603 | 0.051363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005493.5296 | 9818678.4084 | 4.3453 | 5.7209 | 34.0783 | 13198.8775 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69349.5404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.2166 | 830.4928 | 5932.2243 | 18340.7369 | 17.5064 | 84389.3637 | 37112.8795 | 51905.4062 | -10925.7758 | 5733.283 | 7500 | 2958.0998 | 2161.3154 | 0 | 63489.9324 | 60717.3819 | 99217.7586
11851 | 10 | 70 | 40 | 36727.2688 | 1.1487 | 22.9712 | 0.69621 | 106619.6185 | 0.053901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5225 | 12.5213 | 4.5104 | 0.12863 | 0.056801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856231.1633 | 7150198.7341 | 4.749 | 5.75 | 35.3665 | 13582.4713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71300.6983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.8046 | 1154.3232 | 5572.5903 | 19310.9929 | 15.5588 | 103451.573 | 34832.5517 | 52850.5983 | -13939.4004 | 5609.2276 | 7500 | 6457.9294 | 2338.405 | 0 | 44933.5357 | 53195.544 | 87387.3033
11852 | 10 | 70 | 40 | 28855.9499 | 1.0367 | 27.9045 | 0.76606 | 107299.2218 | 0.058095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2641 | 12.0687 | 4.516 | 0.09249 | 0.061684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886527.0976 | 19842857.3132 | 5.0591 | 4.5935 | 31.8858 | 17181.9564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80033.2987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.6591 | 1021.1153 | 4585.5738 | 16154.2972 | 18.1757 | 103866.9013 | 25403.3054 | 77862.6588 | -15102.2102 | 4396.5077 | 7500 | 3996.8601 | 1990.4294 | 0 | 106629.9287 | 60756.686 | 151920.7939
11853 | 10 | 70 | 40 | 35598.4182 | 1.3311 | 28.1199 | 0.63175 | 95622.7436 | 0.046134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7758 | 9.0129 | 5.0616 | 0.092836 | 0.06039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814054.5665 | 16275529.329 | 4.4496 | 4.7907 | 49.6839 | 15343.8714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80140.1422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.1312 | 950.8724 | 4244.3278 | 16901.4144 | 19.7458 | 93185.6248 | 37394.0077 | 67110.1018 | -10723.3227 | 5759.0484 | 7500 | 3750.6747 | 2552.5798 | 0 | 73432.3289 | 47070.5108 | 139704.9079
11854 | 10 | 70 | 40 | 37779.6569 | 0.84141 | 20.1629 | 0.85894 | 94992.6597 | 0.044935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6306 | 9.3226 | 5.192 | 0.088119 | 0.061559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907532.7904 | 16570400.1378 | 5.0739 | 4.9387 | 48.3271 | 13221.3115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76898.6334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.8226 | 1118.8596 | 6158.8269 | 23591.8625 | 12.468 | 92633.7147 | 28375.5888 | 59172.6115 | -10379.3579 | 4508.9865 | 7500 | 4306.7302 | 2037.211 | 0 | 76436.3062 | 49029.4415 | 122928.6348
11855 | 10 | 70 | 40 | 35050.8917 | 1.1669 | 19.9604 | 0.69591 | 92167.0401 | 0.040784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6586 | 9.7339 | 4.4357 | 0.11203 | 0.052049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727656.3989 | 15660630.5257 | 4.4991 | 5.3569 | 33.5891 | 16820.4139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79429.1777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.7983 | 1008.6226 | 5167.224 | 18243.0253 | 13.5219 | 90087.3179 | 33615.7329 | 51140.94 | -9150.7779 | 5146.8679 | 7500 | 4542.775 | 1966.147 | 0 | 95689.2563 | 51499.2188 | 138951.7223
11856 | 10 | 70 | 40 | 34811.9684 | 1.3133 | 32.5773 | 0.72269 | 102955.678 | 0.051004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0645 | 10.6235 | 4.538 | 0.14756 | 0.051998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826864.2819 | 15933614.548 | 5.3224 | 4.8968 | 43.0197 | 15764.1698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80250.5929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0699 | 1131.5517 | 5054.7842 | 16693.0263 | 21.7407 | 100058.6081 | 36237.8841 | 86964.0344 | -12747.1079 | 5726.8633 | 7500 | 6885.9099 | 2185.597 | 0 | 76480.6144 | 50235.029 | 158998.7661
11857 | 10 | 70 | 40 | 28681.8574 | 1.3021 | 26.9656 | 0.8297 | 96670.3537 | 0.043966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3711 | 8.0063 | 4.2653 | 0.1254 | 0.044799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185544.4571 | 22852452.302 | 4.7204 | 5.2358 | 49.4253 | 17160.0402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65871.2438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.3182 | 1323.1273 | 4652.3024 | 13840.1932 | 16.9496 | 94320.8898 | 29683.3285 | 65976.4147 | -10337.6411 | 4684.5824 | 7500 | 4908.7428 | 1540.2903 | 0 | 111327.3436 | 63471.2813 | 151811.7798
11858 | 10 | 70 | 40 | 36769.169 | 1.2686 | 27.1588 | 0.71569 | 99267.1244 | 0.053231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7723 | 10.1249 | 4.6114 | 0.12115 | 0.05991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 698739.4477 | 17808283.9043 | 4.6273 | 4.9657 | 45.6168 | 12649.7699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84333.9878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.0529 | 884.1006 | 4976.663 | 18079.1301 | 18.1958 | 96353.6964 | 37380.0777 | 75588.4201 | -12819.0834 | 5886.9447 | 7500 | 5713.6377 | 2588.5328 | 0 | 85920.1628 | 40964.0724 | 166794.6201
11859 | 10 | 70 | 40 | 33605.7981 | 1.2111 | 31.1008 | 0.80376 | 106380.7249 | 0.047635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.442 | 10.6471 | 3.775 | 0.13185 | 0.043151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127805.5483 | 17035569.7857 | 5.173 | 4.7713 | 35.7731 | 18116.6361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90436.5925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0843 | 871.1177 | 5242.2763 | 17063.2578 | 19.8348 | 103582.3663 | 33085.0807 | 101886.4888 | -12312.7779 | 5270.395 | 7500 | 5441.3998 | 1669.1672 | 0 | 88399.3916 | 69958.1564 | 160980.9887
11860 | 10 | 70 | 40 | 38261.5686 | 1.0939 | 29.7396 | 0.74202 | 100596.3253 | 0.072885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.316 | 9.1084 | 5.2868 | 0.077175 | 0.056231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080233.46 | 15807728.547 | 5.56 | 5.2272 | 49.4864 | 16131.242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84905.9699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.1767 | 1164.373 | 5632.0566 | 20744.5076 | 19.6335 | 96575.802 | 35034.122 | 85807.008 | -17690.3026 | 5868.9917 | 7500 | 3762.6586 | 2422.1582 | 0 | 74965.3912 | 58305.7166 | 139364.3106
11861 | 10 | 70 | 40 | 29662.4457 | 0.83585 | 28.1281 | 0.81035 | 93081.6511 | 0.049735 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2248 | 8.6135 | 3.6776 | 0.070681 | 0.046225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1437625.1174 | 20117077.4746 | 4.8943 | 5.339 | 41.8562 | 16429.9795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65623.5756 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.1305 | 889.0565 | 4340.8139 | 18580.7624 | 17.8729 | 90526.7026 | 22163.3667 | 67298.7617 | -11241.7731 | 3715.9822 | 7500 | 2501.7817 | 1260.7187 | 0 | 107409.9634 | 77190.9568 | 123417.8443
11862 | 10 | 70 | 40 | 37373.2529 | 1.0751 | 28.1479 | 0.66478 | 100317.8347 | 0.065757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8956 | 9.4287 | 5.871 | 0.12279 | 0.047331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883337.6802 | 17126307.0337 | 5.5063 | 5.1337 | 30.455 | 11382.8562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66982.7026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0355 | 985.6328 | 3851.3805 | 20476.7119 | 19.4034 | 96693.3936 | 33793.0819 | 58573.0456 | -15947.5412 | 5591.9676 | 7500 | 5228.7477 | 1942.5748 | 0 | 103572.7432 | 56032.1515 | 144222.4682
11863 | 10 | 70 | 40 | 36729.8145 | 1.1441 | 31.8153 | 0.77402 | 102049.2067 | 0.05122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8509 | 12.9442 | 4.0023 | 0.089413 | 0.055446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848802.2408 | 11283502.6649 | 5.1498 | 4.3582 | 33.6141 | 18056.2037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73671.5458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.8376 | 740.7984 | 5471.4985 | 19362.0223 | 20.631 | 99165.644 | 34735.5844 | 82396.4459 | -12687.6758 | 5518.4942 | 7500 | 3805.5479 | 2245.7181 | 0 | 55796.2183 | 58491.0266 | 120819.3065
11864 | 10 | 70 | 40 | 39582.6193 | 0.62413 | 35.039 | 0.77269 | 94816.7805 | 0.06774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3039 | 10.6819 | 3.4423 | 0.15278 | 0.045695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952885.3855 | 12404003.7339 | 5.2024 | 4.7939 | 34.2872 | 12432.6792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88168.0044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1421 | 1085.8484 | 5421.4969 | 27913.707 | 22.7383 | 91289.6869 | 23337.8248 | 108452.8977 | -15519.2118 | 4140.9116 | 7500 | 5648.5606 | 1388.7665 | 0 | 66175.0076 | 57306.0614 | 143818.6956
11865 | 10 | 70 | 40 | 38021.6408 | 1.1437 | 23.2562 | 0.64927 | 105255.4019 | 0.053879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8698 | 10.2474 | 4.0071 | 0.11665 | 0.046056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863007.4977 | 12235357.7512 | 5.1095 | 4.8572 | 33.4328 | 13023.6108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79641.003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5827 | 794.0248 | 4937.5046 | 20047.5134 | 16.1712 | 102129.157 | 35948.2546 | 56425.6589 | -13755.4775 | 5749.8514 | 7500 | 4448.9431 | 1943.5864 | 0 | 67237.9705 | 54265.392 | 111233.3955
11866 | 10 | 70 | 40 | 33441.1441 | 1.3292 | 25.3299 | 0.70904 | 96689.1148 | 0.056479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5257 | 10.746 | 5.0421 | 0.11094 | 0.059538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287964.5601 | 17550895.2395 | 5.7428 | 5.6977 | 33.6158 | 18089.1784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78156.5807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.765 | 1011.4568 | 5322.0416 | 15894.4893 | 17.0338 | 93680.8989 | 35093.3096 | 64839.8321 | -13236.1496 | 5601.2022 | 7500 | 5334.1167 | 2447.5906 | 0 | 109356.7362 | 79442.8188 | 137493.819
11867 | 10 | 70 | 40 | 34835.4758 | 1.3329 | 27.3175 | 0.84491 | 99234.595 | 0.043302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.247 | 11.6747 | 5.5306 | 0.095111 | 0.050697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088572.5191 | 14347088.6422 | 4.9975 | 5.7197 | 45.0916 | 17173.3448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84868.6113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7839 | 986.8542 | 5642.7287 | 16522.2188 | 17.0254 | 96858.8121 | 36626.5141 | 87348.0157 | -10453.445 | 5637.7634 | 7500 | 5117.2444 | 2097.7244 | 0 | 78442.4508 | 61527.8507 | 150788.4171
11868 | 10 | 70 | 40 | 34767.7713 | 0.83006 | 21.8053 | 0.69709 | 96151.918 | 0.064595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5358 | 10.1098 | 5.3189 | 0.12774 | 0.051942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126788.8184 | 17988121.8163 | 5.7473 | 5.5972 | 48.0792 | 19924.1819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57440.2666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.5349 | 894.857 | 4481.6652 | 21849.4849 | 14.7619 | 92738.2766 | 25836.5729 | 40457.3871 | -15020.0221 | 4450.4503 | 7500 | 5607.15 | 1696.6232 | 0 | 91529.9366 | 64486.7104 | 97571.3876
11869 | 10 | 70 | 40 | 31461.8914 | 1.1517 | 23.7456 | 0.73836 | 96570.3752 | 0.049723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2144 | 10.9484 | 3.92 | 0.080513 | 0.049589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061910.6619 | 17993916.1334 | 5.7307 | 5.1548 | 44.2004 | 15662.0202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74447.8716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.8724 | 948.1463 | 5684.9597 | 16515.1337 | 15.7085 | 93920.2894 | 29893.5154 | 59834.6595 | -11660.3773 | 4795.1398 | 7500 | 3330.8838 | 1745.2108 | 0 | 88317.0572 | 59347.859 | 124408.2302
11870 | 10 | 70 | 40 | 33916.6241 | 1.1274 | 28.093 | 0.79503 | 97296.8847 | 0.04525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2836 | 9.2686 | 5.8128 | 0.069125 | 0.050057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912356.4802 | 14451563.2844 | 4.7786 | 4.9993 | 41.5252 | 17570.8827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85274.2812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.7173 | 913.9526 | 5111.1226 | 18047.4174 | 18.0043 | 94863.9926 | 31738.4134 | 86030.8765 | -10704.725 | 4987.3219 | 7500 | 3380.5755 | 1832.3131 | 0 | 73147.5982 | 56287.1011 | 141625.2726
11871 | 10 | 70 | 40 | 30550.1792 | 1.0115 | 16.5611 | 0.62972 | 104207.3947 | 0.048198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8731 | 8.694 | 4.8541 | 0.10948 | 0.046674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880503.0667 | 15099721.0196 | 4.927 | 5.4549 | 46.2593 | 14814.6585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82431.6501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.907 | 1104.2342 | 5178.5063 | 17345.0693 | 11.6425 | 101434.2166 | 26410.2198 | 40545.3468 | -12201.9837 | 4354.0835 | 7500 | 4779.8399 | 1491.526 | 0 | 78249.7022 | 50260.4976 | 100868.237
11872 | 10 | 70 | 40 | 35265.5809 | 1.2149 | 34.8169 | 0.75321 | 103822.6704 | 0.055361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4579 | 8.6334 | 4.3448 | 0.12687 | 0.046722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058613.7089 | 15911450.5794 | 4.4695 | 5.1912 | 34.1039 | 18313.7105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69969.5109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.7663 | 857.5614 | 5845.9596 | 17868.727 | 22.8419 | 100655.4782 | 34793.7078 | 83788.5055 | -13935.646 | 5603.7026 | 7500 | 5490.2349 | 1921.5984 | 0 | 93688.2531 | 68320.8247 | 150529.5315
11873 | 10 | 70 | 40 | 37822.1942 | 1.3616 | 22.3434 | 0.82317 | 99647.4274 | 0.039463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9369 | 10.0532 | 6.2729 | 0.13092 | 0.058209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830445.8616 | 21145735.9932 | 4.6077 | 5.2874 | 39.4429 | 13049.1725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66461.3606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.7008 | 976.1029 | 4799.9803 | 17653.6934 | 14.0957 | 97470.9249 | 40337.0017 | 54815.0411 | -9576.6109 | 6089.0134 | 7500 | 6760.8844 | 2601.3775 | 0 | 116363.0542 | 49241.8773 | 175647.8841
11874 | 10 | 70 | 40 | 29443.6177 | 0.98877 | 32.652 | 0.79195 | 105848.7755 | 0.055151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6513 | 11.6881 | 5.6581 | 0.10098 | 0.050226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854063.8133 | 13480632.9859 | 5.0799 | 5.5789 | 43.8906 | 15581.042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72929.8924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8052 | 1040.2124 | 5314.9304 | 16930.9831 | 20.9621 | 102631.8204 | 25025.2692 | 85254.2333 | -14154.6024 | 4286.3132 | 7500 | 5385.8792 | 1580.0592 | 0 | 72803.8386 | 50836.722 | 136844.2683
11875 | 10 | 70 | 40 | 34286.413 | 0.91023 | 29.4153 | 0.78165 | 99234.8735 | 0.055082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2628 | 9.6152 | 4.0403 | 0.11736 | 0.061942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186377.3149 | 16891011.3273 | 4.7568 | 4.2663 | 40.7817 | 15471.8657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68067.079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.9618 | 1033.4711 | 5336.9704 | 20601.6441 | 18.9934 | 96222.6618 | 27369.5379 | 70939.2252 | -13253.7312 | 4549.9272 | 7500 | 4835.2805 | 2068.4734 | 0 | 74470.3631 | 66284.2724 | 112194.8037
11876 | 10 | 70 | 40 | 33508.4936 | 1.0569 | 28.5681 | 0.70293 | 106156.1321 | 0.033253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6762 | 10.8035 | 4.4225 | 0.12184 | 0.058651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234785.7064 | 18676061.2612 | 5.6432 | 4.4593 | 32.9551 | 15486.2316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73621.3081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9619 | 1034.5258 | 4647.1875 | 18547.9515 | 19.2771 | 104198.9452 | 29921.0843 | 68400.9248 | -8611.6226 | 4610.0812 | 7500 | 5011.5347 | 1984.48 | 0 | 94077.7418 | 74996.5542 | 127897.6699
11877 | 10 | 70 | 40 | 30353.7762 | 1.4405 | 18.4804 | 0.73911 | 103168.9998 | 0.05094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9005 | 9.8064 | 5.1058 | 0.11973 | 0.047436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 628336.3354 | 13872864.021 | 4.4109 | 4.2598 | 35.7085 | 13609.008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79455.3821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.3754 | 935.7235 | 5252.9211 | 13555.5614 | 12.2202 | 100269.5241 | 33596.4297 | 49740.6039 | -12757.6933 | 5367.6207 | 7500 | 5611.4249 | 1868.7511 | 0 | 66289.956 | 42521.0037 | 114696.0892
11878 | 10 | 70 | 40 | 39010.6886 | 1.2455 | 30.1612 | 0.68077 | 105529.2725 | 0.053667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9016 | 10.0552 | 5.2361 | 0.095698 | 0.035731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181356.4533 | 4815231.0896 | 5.2704 | 5.5753 | 42.6808 | 14911.9501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76152.0883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.7305 | 715.6123 | 4733.1084 | 19430.1445 | 20.6061 | 102407.0372 | 39161.0881 | 72764.1686 | -13737.8352 | 6186.5074 | 7500 | 4013.3979 | 1622.3899 | 0 | 26202.8119 | 64355.0661 | 79357.4626
11879 | 10 | 70 | 40 | 34078.8783 | 1.1996 | 20.3598 | 0.82983 | 99210.4749 | 0.057781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4625 | 7.7519 | 5.1016 | 0.12548 | 0.057203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869745.7389 | 13945430.5385 | 4.8085 | 4.2847 | 37.3861 | 14871.5141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65816.3506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.8336 | 1100.7651 | 6461.8651 | 17415.6271 | 12.7965 | 96053.8214 | 33326.5024 | 49778.4335 | -13889.2756 | 5400.924 | 7500 | 6647.5055 | 2267.5032 | 0 | 64553.1257 | 53884.1393 | 101700.5794
11880 | 10 | 70 | 40 | 32986.0219 | 0.85027 | 17.5726 | 0.90511 | 93963.0851 | 0.039972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9905 | 9.7126 | 5.4842 | 0.098715 | 0.03643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072065.6019 | 13060791.3326 | 4.7825 | 4.3418 | 46.0993 | 15508.7986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69749.6831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.7989 | 1005.8834 | 4942.7967 | 20496.5885 | 10.5891 | 91884.5849 | 24978.8668 | 48709.2581 | -9145.401 | 3969.7619 | 7500 | 4712.6711 | 1061.4213 | 0 | 55068.5212 | 58736.3177 | 78118.7817
11881 | 10 | 70 | 40 | 38581.0397 | 1.4544 | 29.9404 | 0.67411 | 94144.7816 | 0.052464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3882 | 8.3705 | 5.2504 | 0.12897 | 0.057716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109484.3267 | 15183162.1004 | 5.6397 | 4.3027 | 44.4857 | 16569.2007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70022.5942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1014 | 876.7136 | 4828.2566 | 17096.3309 | 20.5316 | 91420.8861 | 42969.4175 | 65883.1119 | -11985.1401 | 6596.8447 | 7500 | 5844.5468 | 2794.4381 | 0 | 62945.9986 | 62070.2659 | 120478.9517
11882 | 10 | 70 | 40 | 34163.4152 | 0.89523 | 18.0547 | 0.78132 | 101589.0317 | 0.061398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.325 | 9.344 | 4.5921 | 0.11119 | 0.042002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1309729.4286 | 5314510.919 | 5.6789 | 4.9923 | 31.0461 | 12768.4941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65427.1015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7598 | 1049.8121 | 5862.7715 | 20700.7627 | 11.66 | 98157.7898 | 26925.3051 | 41838.5161 | -15097.4642 | 4603.5862 | 7500 | 4958.8403 | 1419.1632 | 0 | 30794.0936 | 78194.1918 | 24747.8485
11883 | 10 | 70 | 40 | 31931.2686 | 1.2669 | 21.2811 | 0.79426 | 98373.1628 | 0.040218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2168 | 8.9544 | 5.1241 | 0.17271 | 0.055006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1427098.6313 | 17044934.7563 | 5.5069 | 4.4151 | 41.3879 | 17631.69 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73767.9966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.1056 | 1191.9033 | 4494.6312 | 15714.961 | 13.6446 | 96183.8612 | 32432.6152 | 56333.578 | -9632.9274 | 5015.5285 | 7500 | 6746.2401 | 2024.8314 | 0 | 75329.1169 | 78293.4339 | 97455.549
11884 | 10 | 70 | 40 | 31151.2927 | 1.0391 | 38.0983 | 0.79025 | 106079.3035 | 0.019861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9503 | 11.1463 | 5.9881 | 0.11808 | 0.059452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107640.2834 | 16684124.7619 | 4.409 | 5.6148 | 37.7815 | 16930.513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64782.3078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.2855 | 1141.9053 | 5095.7317 | 17415.7331 | 24.4818 | 104906.8015 | 27471.1192 | 88210.5169 | -5159.0089 | 4062.4468 | 7500 | 5960.5834 | 1772.6156 | 0 | 99885.8155 | 66329.7695 | 163374.3189
11885 | 10 | 70 | 40 | 36562.4971 | 1.2533 | 29.3102 | 0.70959 | 88148.3853 | 0.036725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5386 | 11.0695 | 4.3211 | 0.10695 | 0.0588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167349.5264 | 13913061.5308 | 5.3953 | 4.4501 | 42.8244 | 13247.6297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70485.3188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.9659 | 1317.8949 | 5652.0768 | 18131.2608 | 19.7043 | 86355.2422 | 36862.4726 | 67707.0693 | -7889.8294 | 5511.1434 | 7500 | 5305.7475 | 2378.4041 | 0 | 61089.9137 | 62022.8839 | 116442.0372
11886 | 10 | 70 | 40 | 33407.6145 | 1.3114 | 22.8556 | 0.79039 | 100652.8897 | 0.041462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2826 | 11.597 | 4.7283 | 0.095192 | 0.043737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206410.1344 | 14200307.0057 | 4.5297 | 5.6267 | 40.7394 | 15173.8397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70047.7918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.8537 | 972.8172 | 4261.6005 | 16037.051 | 14.6858 | 98344.3476 | 34741.127 | 57227.8105 | -10157.5851 | 5362.5563 | 7500 | 3933.5157 | 1721.4231 | 0 | 81555.5859 | 66871.9368 | 115012.4965
11887 | 10 | 70 | 40 | 37155.6972 | 0.71976 | 23.8737 | 0.62083 | 104677.5737 | 0.054828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6702 | 10.6041 | 4.9911 | 0.077489 | 0.050555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135037.9377 | 8966325.485 | 5.2348 | 4.3986 | 40.114 | 14445.9036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76913.6189 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.6314 | 1012.2632 | 5355.1306 | 24836.7992 | 16.8669 | 101514.5846 | 24637.7961 | 53891.732 | -13917.1519 | 4218.8142 | 7500 | 3390.5954 | 1565.3822 | 0 | 40453.4634 | 63477.4311 | 58263.2002
11888 | 10 | 70 | 40 | 32569.7983 | 0.55854 | 27.9815 | 0.73071 | 104017.8311 | 0.050013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8467 | 10.4983 | 4.8959 | 0.10647 | 0.052282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988197.5008 | 8340662.3464 | 5.465 | 5.5651 | 30.628 | 14434.451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76572.9744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.1124 | 1071.0301 | 4722.7809 | 23826.9987 | 18.5901 | 101146.927 | 17485.5993 | 71912.9473 | -12631.9782 | 3164.7343 | 7500 | 4558.2771 | 1214.3836 | 0 | 54218.7606 | 64210.1467 | 83212.5773
11889 | 10 | 70 | 40 | 38228.4651 | 0.98805 | 32.2512 | 0.65069 | 96337.2956 | 0.041293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9239 | 9.7125 | 4.9305 | 0.083089 | 0.052641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930526.1187 | 18268639.1611 | 5.5879 | 4.7727 | 41.0978 | 11411.7422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70274.6757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.2359 | 1055.656 | 6789.8863 | 21991.41 | 22.408 | 94136.6535 | 32474.1101 | 69172.9862 | -9682.8254 | 5024.2725 | 7500 | 4708.3972 | 1941.1632 | 0 | 86930.2281 | 51108.1744 | 146960.1575
11890 | 10 | 70 | 40 | 34152.2218 | 1.1665 | 27.331 | 0.78764 | 103546.2153 | 0.060306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6762 | 9.8763 | 4.2164 | 0.090126 | 0.03476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 650979.828 | 7514659.2761 | 4.4346 | 5.0379 | 36.2054 | 13087.3177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78344.5275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.6785 | 778.4774 | 5280.6803 | 17779.5657 | 17.5885 | 100110.0456 | 32745.3122 | 76327.368 | -15119.1464 | 5397.905 | 7500 | 3976.6156 | 1377.0949 | 0 | 41639.3522 | 42809.8945 | 111034.6071
11891 | 10 | 70 | 40 | 29037.9094 | 0.83922 | 28.1914 | 0.68204 | 96070.4771 | 0.045843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3094 | 10.6919 | 5.1407 | 0.11693 | 0.034423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686059.3987 | 16507627.4771 | 5.0562 | 5.4225 | 32.1767 | 17864.4114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65932.374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.942 | 750.9958 | 4594.1631 | 18155.2307 | 19.2467 | 93637.201 | 21765.3575 | 58974.9852 | -10706.4152 | 3628.5977 | 7500 | 4876.7746 | 916.7577 | 0 | 102918.8694 | 51402.3762 | 138472.5507
11892 | 10 | 70 | 40 | 26141.4775 | 0.80452 | 24.3051 | 0.67488 | 99735.9839 | 0.042454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7991 | 10.2712 | 4.9156 | 0.12228 | 0.048465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908747.438 | 17786010.2423 | 5.1212 | 4.5144 | 37.6355 | 15305.6091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76379.2297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.2029 | 1143.7378 | 4660.0096 | 16664.8089 | 16.6601 | 97394.3912 | 18953.3371 | 58392.1437 | -10303.008 | 3220.4762 | 7500 | 5148.0722 | 1145.5393 | 0 | 85349.9842 | 55919.9958 | 113486.549
11893 | 10 | 70 | 40 | 37401.8784 | 1.333 | 19.77 | 0.79966 | 93149.498 | 0.060521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9242 | 11.7541 | 5.3831 | 0.12893 | 0.047424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1124477.0042 | 15436129.3864 | 4.8877 | 5.2778 | 39.8973 | 16386.5995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59047.5823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.9318 | 965.496 | 6107.1554 | 17738.937 | 12.6374 | 90047.502 | 39325.8827 | 42115.8828 | -13648.7824 | 6203.4454 | 7500 | 6705.2097 | 2159.2299 | 0 | 83597.6179 | 65099.6231 | 108858.8629
11894 | 10 | 70 | 40 | 28034.8453 | 1.0651 | 22.367 | 0.76056 | 96129.1086 | 0.043404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7075 | 13.4843 | 4.1932 | 0.1055 | 0.051037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828526.4335 | 22987264.4964 | 5.2212 | 5.6992 | 49.5146 | 16470.2007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92059.4884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.2304 | 801.2146 | 5181.8666 | 15446.6025 | 14.6138 | 93822.3158 | 25176.4854 | 71375.5634 | -10149.8885 | 4058.8972 | 7500 | 4559.6038 | 1520.3831 | 0 | 119210.3201 | 48809.3898 | 174441.9749
11895 | 10 | 70 | 40 | 32486.5043 | 1.2639 | 23.2332 | 0.93845 | 94117.6086 | 0.046096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0319 | 12.2411 | 6.1745 | 0.08097 | 0.05226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934300.0853 | 11345721.9706 | 4.386 | 4.2638 | 49.0282 | 16513.3299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68277.8043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.8882 | 1254.9884 | 5447.1419 | 16015.3456 | 13.7414 | 91720.8032 | 32942.3173 | 64808.0421 | -10545.9436 | 5141.5202 | 7500 | 4592.7203 | 1972.091 | 0 | 46265.007 | 53140.8029 | 99534.9514
11896 | 10 | 70 | 40 | 35500.3162 | 1.4405 | 17.032 | 0.70502 | 112837.2062 | 0.054839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8227 | 7.0907 | 5.872 | 0.097041 | 0.048109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211103.4508 | 15401677.1818 | 4.6098 | 4.5528 | 37.7471 | 15701.9151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66198.5121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.2777 | 1184.6586 | 5158.1535 | 15853.7558 | 11.4794 | 109426.98 | 39293.1208 | 36757.4089 | -15004.9953 | 6282.9744 | 7500 | 4797.5993 | 2218.4822 | 0 | 75509.5284 | 69742.2466 | 87611.8722
11897 | 10 | 70 | 40 | 37723.8478 | 1.0825 | 27.9176 | 0.88234 | 100947.6988 | 0.049352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.899 | 9.5897 | 5.7952 | 0.08247 | 0.049896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 653087.0997 | 14725608.9758 | 5.1067 | 4.8004 | 46.5344 | 13143.8347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77973.4449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.4735 | 785.7798 | 4593.929 | 20584.1684 | 17.0387 | 98197.873 | 34279.3588 | 84826.3127 | -12099.2338 | 5419.8902 | 7500 | 3844.2521 | 1984.8051 | 0 | 67245.9533 | 39362.1619 | 153639.1766
11898 | 10 | 70 | 40 | 39685.1135 | 0.92474 | 20.7542 | 0.73069 | 103471.5899 | 0.060039 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7364 | 11.429 | 4.3536 | 0.10251 | 0.060883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025584.5041 | 15112655.0007 | 4.2562 | 4.8053 | 38.4715 | 17498.5964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78921.0879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 674.0485 | 1030.5422 | 3899.6358 | 23652.7433 | 13.7886 | 100052.8489 | 32064.7405 | 54973.1385 | -15042.4602 | 5300.4278 | 7500 | 4173.4161 | 2368.4858 | 0 | 77930.0389 | 62793.2695 | 106474.5179
11899 | 10 | 70 | 40 | 32288.9609 | 1.4485 | 26.9968 | 0.78646 | 101581.5983 | 0.040229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5857 | 8.7251 | 3.2583 | 0.11799 | 0.061249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000358.4675 | 7613964.4662 | 4.2551 | 4.2759 | 32.3946 | 13553.7693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77864.9611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.7181 | 1306.9973 | 4937.61 | 14355.5371 | 17.3849 | 99320.2461 | 35866.8476 | 74842.8309 | -9949.9497 | 5503.0765 | 7500 | 4307.5733 | 2473.8051 | 0 | 38812.7098 | 62259.4119 | 97097.4816
11900 | 10 | 70 | 40 | 32065.902 | 0.84651 | 26.3662 | 0.71116 | 98928.001 | 0.060405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.463 | 9.8453 | 6.767 | 0.081376 | 0.046089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182194.5498 | 8957437.4701 | 5.6248 | 4.8538 | 48.0557 | 15170.802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75418.2732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.2187 | 846.9942 | 5069.2837 | 19966.8682 | 17.7096 | 95639.7452 | 24198.0676 | 65286.343 | -14468.3258 | 4193.0364 | 7500 | 4290.843 | 1418.374 | 0 | 40103.9449 | 61934.8582 | 70587.4249
11901 | 10 | 70 | 40 | 38979.1859 | 1.1914 | 15.4214 | 0.72646 | 102238.7185 | 0.04468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5629 | 10.8126 | 4.4474 | 0.17271 | 0.051735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993126.3521 | 14343042.6109 | 4.8437 | 5.5209 | 33.6546 | 13210.281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75913.0041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.4154 | 883.367 | 5810.9015 | 20011.6746 | 10.2699 | 99714.0966 | 37935.0225 | 39106.6363 | -11108.3362 | 5856.6063 | 7500 | 7879.7484 | 2223.7886 | 0 | 89093.1601 | 60487.0602 | 117999.5657
11902 | 10 | 70 | 40 | 34391.8758 | 1.1263 | 30.2445 | 0.74715 | 100788.5588 | 0.053216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2006 | 9.2089 | 4.0149 | 0.072911 | 0.048408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971183.6731 | 12783466.8155 | 5.0663 | 5.03 | 38.0505 | 19926.1324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72281.3802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.384 | 957.136 | 6452.8349 | 18311.9062 | 19.9095 | 97831.2997 | 32159.9392 | 74702.9227 | -13011.9401 | 5187.6448 | 7500 | 3013.1924 | 1843.1169 | 0 | 67551.2843 | 63073.3198 | 115872.8404
11903 | 10 | 70 | 40 | 39807.4979 | 1.205 | 14.9006 | 0.7325 | 97930.2546 | 0.049333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6621 | 7.4789 | 6.3794 | 0.10104 | 0.030631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1314300.3221 | 20031423.4578 | 5.6899 | 4.8917 | 34.7895 | 14776.8485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80259.0559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.2999 | 1046.786 | 6133.8834 | 20281.5938 | 9.8896 | 95263.6005 | 39051.8083 | 40217.7637 | -11733.2782 | 6047.4721 | 7500 | 5759.3834 | 1359.5577 | 0 | 106441.5263 | 76154.6663 | 118489.5671
11904 | 10 | 70 | 40 | 37772.095 | 1.1532 | 26.4607 | 0.62277 | 105538.8944 | 0.043861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7948 | 10.168 | 5.1901 | 0.073821 | 0.049998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092635.1761 | 15227978.5073 | 5.7347 | 5.1985 | 37.4018 | 14813.0042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70718.2187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.918 | 779.8813 | 4888.7244 | 19810.356 | 18.6743 | 102979.9175 | 35923.4779 | 55064.3026 | -11259.4983 | 5591.8951 | 7500 | 3264.2684 | 2051.9914 | 0 | 82103.2226 | 63812.1632 | 116427.4965
11905 | 10 | 70 | 40 | 29724.4722 | 1.1034 | 24.2901 | 0.69683 | 98519.2772 | 0.063858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0635 | 10.4799 | 3.2072 | 0.11302 | 0.049585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 657221.6548 | 15241080.576 | 5.669 | 5.5071 | 44.5861 | 18349.9669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76306.7089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2282 | 1006.877 | 4935.232 | 16030.6019 | 16.4464 | 95060.7567 | 27387.7406 | 59852.1348 | -15217.49 | 4674.0265 | 7500 | 3857.1054 | 1700.994 | 0 | 79325.5674 | 45274.0175 | 123806.0612
11906 | 10 | 70 | 40 | 35743.9925 | 1.2371 | 20.5026 | 0.77425 | 101974.9823 | 0.045452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0066 | 6.2581 | 4.3915 | 0.038856 | 0.048907 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042812.1671 | 10317111.2337 | 4.7117 | 4.3307 | 45.3343 | 19368.1814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67817.6476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.0431 | 803.8547 | 5743.4062 | 17886.7914 | 13.2935 | 99413.9138 | 35714.4023 | 48890.8701 | -11268.7012 | 5563.9785 | 7500 | 1418.1031 | 1997.1793 | 0 | 43832.0028 | 61749.6436 | 71898.1913
11907 | 10 | 70 | 40 | 38165.2795 | 1.1064 | 24.4517 | 0.81774 | 101163.2025 | 0.044162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9722 | 9.3197 | 5.6021 | 0.090278 | 0.05358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192253.4705 | 16420534.8055 | 5.0568 | 4.6522 | 31.008 | 15222.5298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76292.5214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.7706 | 829.0108 | 6035.3052 | 20548.1883 | 15.4728 | 98693.7071 | 35234.1824 | 68502.5488 | -10865.7794 | 5473.5948 | 7500 | 4577.0001 | 2152.4757 | 0 | 90821.1897 | 74824.5261 | 128570.6859
11908 | 10 | 70 | 40 | 34933.1213 | 1.0727 | 33.9632 | 0.63411 | 96934.5009 | 0.050437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1505 | 10.853 | 4.5101 | 0.11977 | 0.063218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804022.1499 | 21920431.7123 | 5.4169 | 5.7447 | 43.6276 | 19669.3797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77738.2951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.367 | 914.7263 | 5876.7818 | 19166.1859 | 23.8176 | 94236.7212 | 31533.8708 | 78870.8062 | -11870.2309 | 5031.6349 | 7500 | 5887.3153 | 2334.6071 | 0 | 120761.8756 | 52957.0048 | 187092.8742
11909 | 10 | 70 | 40 | 36344.4309 | 1.2185 | 27.7803 | 0.73856 | 96784.6851 | 0.043962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4972 | 8.9333 | 5.8383 | 0.1191 | 0.02912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115373.764 | 14993241.3433 | 4.8146 | 4.9754 | 31.3758 | 10825.8434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70282.0124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 313.6499 | 1017.2958 | 4050.1049 | 18378.1786 | 18.3754 | 94432.6296 | 35932.5046 | 66099.2586 | -10349.0445 | 5536.7389 | 7500 | 4664.1784 | 1183.3487 | 0 | 88274.1514 | 66185.653 | 132655.4831
11910 | 10 | 70 | 40 | 36057.5435 | 0.8954 | 25.1914 | 0.84058 | 101435.3311 | 0.076738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5227 | 9.399 | 4.3462 | 0.077164 | 0.037604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097686.2684 | 9716261.2281 | 5.0359 | 5.1818 | 31.9649 | 13325.8416 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75511.5169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.1185 | 1246.9909 | 3312.4205 | 21846.4117 | 15.7384 | 97171.4956 | 28422.2636 | 71381.2159 | -18760.8765 | 5034.4286 | 7500 | 2844.4278 | 1389.4753 | 0 | 58355.6753 | 67199.1584 | 88967.4516
11911 | 10 | 70 | 40 | 38202.6695 | 1.2762 | 33.861 | 0.67681 | 106113.7217 | 0.051249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3516 | 8.982 | 5.7476 | 0.081477 | 0.062779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141980.1377 | 17853098.3746 | 4.5658 | 5.4688 | 48.7228 | 15375.506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71302.4759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.9596 | 961.3271 | 6314.2469 | 18703.5856 | 23.1851 | 103113.609 | 38998.1678 | 76121.5678 | -13200.4959 | 6131.0311 | 7500 | 4171.9991 | 2824.9717 | 0 | 91533.677 | 60269.548 | 153811.3705
11912 | 10 | 70 | 40 | 34946.4357 | 1.1705 | 24.0566 | 0.72981 | 111230.2768 | 0.029506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2809 | 11.0815 | 4.8968 | 0.077937 | 0.062243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668882.6319 | 14155648.1887 | 4.9163 | 4.7595 | 44.3176 | 17030.8606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69679.5637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.6207 | 1091.0046 | 4801.3218 | 18152.108 | 15.9905 | 109408.7216 | 33588.6553 | 56203.9066 | -8014.8431 | 5072.8281 | 7500 | 3784.0719 | 2317.4208 | 0 | 66004.6658 | 44512.6537 | 121944.0517
11913 | 10 | 70 | 40 | 39797.4802 | 1.5045 | 27.4954 | 0.59057 | 108285.1971 | 0.056232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8463 | 11.9113 | 5.2217 | 0.12872 | 0.045661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873719.1938 | 11937365.4457 | 5.5584 | 5.1605 | 48.2496 | 16428.0854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76214.0428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5703 | 1146.3378 | 4802.4718 | 17147.4566 | 19.7574 | 104930.7303 | 45300.0471 | 58974.6576 | -14759.6539 | 7086.2236 | 7500 | 6110.2799 | 2374.7616 | 0 | 56579.6524 | 50926.991 | 118238.9773
11914 | 10 | 70 | 40 | 32705.2905 | 1.0359 | 23.2177 | 0.71401 | 101478.7817 | 0.058897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2462 | 10.4852 | 5.3918 | 0.086494 | 0.048719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 538163.7804 | 17327093.675 | 4.6243 | 5.2623 | 43.1897 | 18902.8527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87467.7171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.4805 | 955.4496 | 4370.4878 | 18316.65 | 15.57 | 98188.5763 | 28777.281 | 66892.9693 | -14476.9039 | 4817.4855 | 7500 | 3729.1842 | 1722.6033 | 0 | 90584.2171 | 41294.4343 | 148252.4022
11915 | 10 | 70 | 40 | 38627.9924 | 1.0198 | 19.8832 | 0.78486 | 102473.208 | 0.068996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3875 | 9.2866 | 4.8311 | 0.057377 | 0.049803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187935.6098 | 11991904.61 | 4.5779 | 4.6641 | 31.3269 | 12654.8193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65793.2472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.9439 | 887.1608 | 5379.4704 | 21830.2475 | 12.8155 | 98592.0159 | 33595.4897 | 46500.9236 | -17077.2451 | 5635.0103 | 7500 | 2581.0434 | 2059.7259 | 0 | 67013.7572 | 71672.0058 | 76136.6994
11916 | 10 | 70 | 40 | 36451.2666 | 0.83456 | 25.4773 | 0.67205 | 105926.674 | 0.040182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1517 | 10.6241 | 3.7122 | 0.11766 | 0.044949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162249.8938 | 15722492.7788 | 4.7986 | 4.4367 | 48.9417 | 16423.9505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64431.3747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.8787 | 1090.9486 | 6086.0609 | 22849.8015 | 17.4912 | 103571.3166 | 27202.9301 | 51455.2436 | -10363.5724 | 4348.2341 | 7500 | 5224.0946 | 1434.4923 | 0 | 65790.3218 | 62023.5844 | 90568.1597
11917 | 10 | 70 | 40 | 28868.1177 | 0.36102 | 23.4743 | 0.85534 | 101516.4234 | 0.057703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1602 | 9.2858 | 5.2553 | 0.042796 | 0.046394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199793.482 | 18852460.5934 | 5.1353 | 5.3209 | 45.517 | 13982.8545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80962.0913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.2948 | 1068.8565 | 5187.5199 | 23587.2081 | 14.545 | 98290.6888 | 10561.8193 | 72293.5182 | -14193.2326 | 2318.0606 | 7500 | 2116.0223 | 789.3175 | 0 | 95620.2261 | 62651.31 | 114354.4213
11918 | 10 | 70 | 40 | 30142.5839 | 1.1842 | 16.7277 | 0.66664 | 104422.1423 | 0.041164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.934 | 10.6098 | 4.2651 | 0.0357 | 0.052545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749974.3311 | 12722849.6613 | 5.7063 | 4.9099 | 38.4052 | 16669.1235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87163.0232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1592 | 905.8689 | 5990.1851 | 15537.224 | 11.5191 | 102044.1525 | 29210.7197 | 45399.8789 | -10463.1549 | 4627.9628 | 7500 | 1596.0123 | 1784.792 | 0 | 64185.3289 | 49822.2569 | 94019.2827
11919 | 10 | 70 | 40 | 36862.2339 | 1.5897 | 26.6692 | 0.87467 | 93768.3591 | 0.055206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7355 | 10.9769 | 3.6152 | 0.11078 | 0.050966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104105.4832 | 15563417.1137 | 5.0615 | 5.4268 | 48.3099 | 16668.6661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80327.6798 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.6732 | 1231.5468 | 3956.6175 | 15143.719 | 16.3467 | 90915.7654 | 43437.0298 | 82917.4818 | -12551.4121 | 6695.6271 | 7500 | 3851.3641 | 2504.5633 | 0 | 78376.556 | 60239.8653 | 152491.3447
11920 | 10 | 70 | 40 | 40573.1943 | 0.87423 | 31.8797 | 0.86412 | 102074.9217 | 0.046196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7139 | 10.594 | 4.3996 | 0.086158 | 0.053914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 550394.4053 | 13103845.0488 | 5.4449 | 4.4004 | 30.4992 | 15199.6083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72731.1401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5805 | 991.3354 | 6188.0321 | 24875.2825 | 19.6563 | 99469.878 | 31395.8235 | 88902.236 | -11462.1924 | 4987.5554 | 7500 | 4211.947 | 1973.5731 | 0 | 68714.0912 | 42995.0751 | 153227.9585
11921 | 10 | 70 | 40 | 29554.594 | 1.0602 | 20.6074 | 0.66386 | 99353.5405 | 0.04255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0447 | 10.2992 | 5.315 | 0.15046 | 0.067908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903324.37 | 6638021.8508 | 5.3307 | 5.6828 | 34.7534 | 16364.575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77191.6649 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 318.9237 | 988.8311 | 5887.6974 | 16329.1155 | 14.2128 | 97015.7196 | 26450.9569 | 49360.9371 | -10286.4118 | 4240.9991 | 7500 | 7106.4891 | 2113.7509 | 0 | 40970.2891 | 58574.8929 | 68882.1174
11922 | 10 | 70 | 40 | 32619.1352 | 1.4827 | 26.5406 | 0.70779 | 105241.2565 | 0.066392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9106 | 12.2231 | 4.0622 | 0.13729 | 0.036827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938561.2232 | 14814751.523 | 4.9483 | 5.4404 | 38.4311 | 14991.9339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78086.619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6166 | 1039.9667 | 4685.4503 | 14227.0659 | 17.8604 | 101402.8449 | 36784.1387 | 67780.7808 | -16889.011 | 6057.8061 | 7500 | 5733.3535 | 1637.3574 | 0 | 84015.0721 | 56466.6232 | 136152.8744
11923 | 10 | 70 | 40 | 42838.1066 | 1.1043 | 26.1902 | 0.76045 | 109480.957 | 0.048165 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0623 | 11.1288 | 4.7916 | 0.086237 | 0.040487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006437.9545 | 24933257.6229 | 5.5394 | 5.2788 | 42.052 | 13269.7562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82991.4835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6259 | 871.88 | 5358.2539 | 23090.3972 | 17.1128 | 106569.4489 | 39495.4189 | 75334.7453 | -12810.6353 | 6174.6368 | 7500 | 3803.6334 | 1834.786 | 0 | 128943.955 | 55706.5675 | 194569.9726
11924 | 10 | 70 | 40 | 36757.5812 | 1.257 | 27.3229 | 0.74734 | 99763.275 | 0.047297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8965 | 10.1823 | 3.6699 | 0.10502 | 0.053937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154944.7132 | 13713673.6137 | 4.2988 | 5.0498 | 33.5173 | 13897.6802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77306.2647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.5211 | 1191.595 | 5218.9193 | 18190.7265 | 17.9843 | 97157.3787 | 37133.7094 | 72192.9502 | -11465.9439 | 5769.5747 | 7500 | 4245.9285 | 2283.9753 | 0 | 79909.7846 | 69009.23 | 128560.7489
11925 | 10 | 70 | 40 | 38156.4319 | 1.2454 | 37.5688 | 0.77244 | 96062.242 | 0.038053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7143 | 9.2888 | 5.9409 | 0.097499 | 0.035891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137293.2495 | 11423801.7003 | 5.1286 | 4.3931 | 33.6667 | 15790.3411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81722.6127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.4625 | 758.5365 | 3563.9706 | 19006.1157 | 24.3835 | 94038.2328 | 38300.6323 | 107753.6545 | -8905.6406 | 5770.0037 | 7500 | 4054.3474 | 1519.9349 | 0 | 56896.9034 | 69918.7348 | 142971.1008
11926 | 10 | 70 | 40 | 33524.1441 | 1.0576 | 26.3585 | 0.86463 | 96582.4935 | 0.069678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2891 | 9.9452 | 6.3106 | 0.097806 | 0.049408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1483981.455 | 16380267.7503 | 5.2535 | 4.4432 | 48.4308 | 13353.3857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78181.647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.0429 | 970.3903 | 5140.4285 | 18549.4454 | 16.2473 | 92888.9297 | 29949.3975 | 79050.7632 | -16251.6809 | 5087.1016 | 7500 | 4937.4029 | 1844.7185 | 0 | 68039.0035 | 71849.7571 | 108306.9491
11927 | 10 | 70 | 40 | 33544.9166 | 0.91434 | 19.7894 | 0.6364 | 103171.1968 | 0.057088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7481 | 10.6893 | 5.0972 | 0.049571 | 0.0487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929386.3573 | 16371756.1806 | 5.35 | 5.4136 | 32.7531 | 15856.4666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73670.498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.2277 | 926.4902 | 5126.1422 | 20109.7296 | 13.86 | 99927.2203 | 26870.3739 | 43681.9524 | -14273.4968 | 4545.0721 | 7500 | 2254.3514 | 1624.5371 | 0 | 99973.9163 | 60811.3905 | 111365.3159
11928 | 10 | 70 | 40 | 37094.3383 | 0.90965 | 20.8193 | 0.77292 | 108212.0094 | 0.060208 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8379 | 10.4575 | 4.756 | 0.14018 | 0.058203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217119.6779 | 13958422.549 | 4.3077 | 5.6267 | 46.6415 | 12893.88 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77179.661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.4417 | 1132.2329 | 5460.2573 | 22296.0514 | 13.5088 | 104626.7212 | 29596.5738 | 56422.4556 | -15775.2682 | 5009.5242 | 7500 | 6952.9944 | 2139.9633 | 0 | 75515.011 | 61703.2165 | 105658.0376
11929 | 10 | 70 | 40 | 41689.639 | 1.1737 | 17.3224 | 0.79396 | 108177.1608 | 0.044723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0255 | 12.068 | 4.9666 | 0.11063 | 0.047058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047390.1317 | 14057005.6307 | 4.385 | 4.6396 | 36.4551 | 13039.3508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79541.3138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.9495 | 838.4369 | 4988.6361 | 21615.9685 | 11.1083 | 105503.3602 | 40147.3409 | 49428.3275 | -11764.7229 | 6198.6859 | 7500 | 4868.6951 | 2140.9157 | 0 | 71976.0978 | 60678.4264 | 109816.9135
11930 | 10 | 70 | 40 | 35152.8541 | 1.389 | 23.9932 | 0.75816 | 94623.5376 | 0.04046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9873 | 9.3043 | 5.0596 | 0.078561 | 0.043791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991421.2373 | 18324244.7557 | 5.7228 | 5.0779 | 33.2498 | 10455.0388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72848.3876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1208 | 915.2719 | 4510.9674 | 16157.5845 | 15.6973 | 92505.1432 | 37990.5391 | 60434.0123 | -9320.9353 | 5753.4734 | 7500 | 3232.3776 | 1849.1788 | 0 | 103387.5517 | 57986.4555 | 152839.7422
11931 | 10 | 70 | 40 | 31330.616 | 1.2138 | 16.0973 | 0.86445 | 102000.915 | 0.066138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6779 | 12.594 | 6.2874 | 0.12658 | 0.051293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903591.244 | 19959120.2175 | 5.2533 | 5.1138 | 45.8369 | 13193.1563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72837.4474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.3794 | 1046.7297 | 7041.3134 | 15884.166 | 9.9234 | 98294.6966 | 30892.9 | 44969.3686 | -16307.3608 | 5219.1021 | 7500 | 8417.3468 | 1964.8007 | 0 | 96923.0445 | 49725.3832 | 129853.8189
11932 | 10 | 70 | 40 | 29389.2703 | 1.0051 | 29.3385 | 0.93229 | 94145.9263 | 0.050358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7345 | 11.822 | 5.2305 | 0.089196 | 0.054489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981458.8325 | 16557893.6475 | 4.9157 | 5.6093 | 32.5903 | 14907.1002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70196.9365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.1315 | 983.4396 | 4716.3485 | 16746.2523 | 17.4123 | 91529.803 | 25286.036 | 83718.488 | -11510.9425 | 4158.116 | 7500 | 4066.6634 | 1662.914 | 0 | 106135.1915 | 62521.4455 | 158495.0209
11933 | 10 | 70 | 40 | 34855.0442 | 0.98365 | 31.1884 | 0.73839 | 103074.336 | 0.05654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.461 | 10.1289 | 5.4554 | 0.081082 | 0.051198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696951.4833 | 10116932.7756 | 4.4189 | 4.276 | 35.969 | 15345.9674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91217.523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3659 | 896.5625 | 5945.793 | 20100.2656 | 20.6318 | 99864.0592 | 29509.5572 | 96294.6159 | -14125.2176 | 4895.4776 | 7500 | 4209.5542 | 1839.5479 | 0 | 48305.7743 | 47284.4088 | 131144.9008
11934 | 10 | 70 | 40 | 33453.1566 | 0.9659 | 21.609 | 0.59888 | 105792.0078 | 0.039666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5493 | 10.7962 | 5.5424 | 0.083768 | 0.066906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927071.3011 | 17481238.1357 | 5.0501 | 5.4067 | 33.754 | 8973.6616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80187.3716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.6608 | 1096.3915 | 6772.9574 | 19484.359 | 15.4556 | 103469.5168 | 27937.5952 | 49343.1341 | -10218.9605 | 4439.3761 | 7500 | 4724.3975 | 2179.9617 | 0 | 105686.4405 | 53030.1224 | 138561.8222
11935 | 10 | 70 | 40 | 34313.2662 | 1.1935 | 21.7842 | 0.68664 | 102126.1575 | 0.048687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3266 | 12.6441 | 4.3478 | 0.10507 | 0.042522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996054.6093 | 13934789.6732 | 4.6566 | 5.004 | 48.171 | 13001.7566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77771.3372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8414 | 985.1725 | 5715.2219 | 17595.7587 | 14.8341 | 99381.2122 | 33435.0149 | 54051.8469 | -12077.7595 | 5303.5184 | 7500 | 5107.8815 | 1655.1562 | 0 | 65971.0533 | 52360.0164 | 108586.6953
11936 | 10 | 70 | 40 | 31167.7165 | 0.95454 | 23.4015 | 0.79348 | 102340.9199 | 0.054077 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.011 | 8.9269 | 5.9832 | 0.071569 | 0.047615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934717.5139 | 17707872.8672 | 4.4426 | 5.0396 | 49.2877 | 15584.5979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85123.5688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.5048 | 796.9144 | 4739.8518 | 18268.9939 | 15.0106 | 99290.2343 | 25797.4451 | 71426.5628 | -13423.0169 | 4346.2137 | 7500 | 3381.1877 | 1518.8706 | 0 | 84058.3074 | 52142.7311 | 132462.8393
11937 | 10 | 70 | 40 | 37242.6371 | 1.2082 | 27.4303 | 0.84765 | 99155.5642 | 0.044024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4691 | 10.8357 | 6.612 | 0.076426 | 0.055472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055465.0203 | 9704046.8744 | 4.5409 | 5.4473 | 48.2981 | 16958.7569 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88785.2392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3761 | 843.8095 | 4596.5399 | 18941.1966 | 17.0694 | 96742.5403 | 36602.8809 | 91989.0932 | -10617.3052 | 5644.6915 | 7500 | 3609.8215 | 2298.1335 | 0 | 49804.8163 | 58615.0476 | 128217.0841
11938 | 10 | 70 | 40 | 42275.4066 | 1.097 | 25.8974 | 0.81864 | 92905.9759 | 0.061522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5885 | 13.2958 | 3.9698 | 0.10776 | 0.046771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121361.9699 | 17287119.8997 | 5.494 | 5.103 | 43.0621 | 12440.7885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82627.2118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9145 | 1203.7926 | 4725.3598 | 22881.0631 | 16.3793 | 89761.7794 | 38788.6871 | 78645.5002 | -13834.4646 | 6141.7522 | 7500 | 5064.1031 | 2108.2987 | 0 | 85737.5911 | 59166.0644 | 150985.4033
11939 | 10 | 70 | 40 | 36016.4688 | 0.91097 | 27.6243 | 0.61506 | 98049.5298 | 0.039802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6559 | 12.028 | 4.279 | 0.10847 | 0.056772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1265687.425 | 22412417.9475 | 4.6245 | 4.5445 | 33.9123 | 15216.0645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69982.5417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2367 | 1052.3867 | 4736.6787 | 21632.197 | 19.5798 | 95889.7457 | 28768.5435 | 56297.5037 | -9503.05 | 4508.2552 | 7500 | 4573.8074 | 1878.4718 | 0 | 116457.6577 | 75200.7697 | 135280.4196
11940 | 10 | 70 | 40 | 34873.8171 | 1.2419 | 22.3831 | 0.71474 | 95095.4861 | 0.036265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9812 | 11.1334 | 5.9739 | 0.12476 | 0.060924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266436.1861 | 20612655.5458 | 5.7329 | 5.2878 | 37.2517 | 16129.5732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71543.8409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.7986 | 1064.5818 | 4762.7901 | 17405.1098 | 15.0041 | 93185.0239 | 34937.4146 | 52792.1763 | -8406.0335 | 5280.8237 | 7500 | 6333.819 | 2361.3223 | 0 | 113154.3187 | 73048.0089 | 140905.8323
11941 | 10 | 70 | 40 | 34140.9206 | 1.1787 | 25.2566 | 0.73977 | 97342.813 | 0.064562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6905 | 10.5188 | 4.3515 | 0.085766 | 0.049805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811747.0583 | 13622628.1687 | 4.7726 | 5.0655 | 37.8016 | 17107.9115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73280.4664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5688 | 895.1845 | 4830.5524 | 17652.3092 | 16.6949 | 93888.5927 | 32977.2227 | 62740.7214 | -15198.5691 | 5434.4216 | 7500 | 3353.5069 | 1986.486 | 0 | 73348.4437 | 53300.2548 | 118841.9785
11942 | 10 | 70 | 40 | 37536.6356 | 1.0604 | 26.5646 | 0.70397 | 96089.7117 | 0.045618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5285 | 7.5997 | 5.0211 | 0.10966 | 0.048553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978626.7686 | 17003735.0765 | 4.5305 | 4.3247 | 33.742 | 13509.1121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79298.2375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 682.4942 | 1101.3064 | 4428.9858 | 20736.8262 | 17.9148 | 93667.725 | 33599.6187 | 68591.6979 | -10656.7416 | 5237.9394 | 7500 | 4967.651 | 1866.57 | 0 | 84830.8569 | 60025.2447 | 135912.3477
11943 | 10 | 70 | 40 | 38874.098 | 0.90184 | 18.8641 | 0.76121 | 97758.8362 | 0.049863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5541 | 9.677 | 5.0566 | 0.11032 | 0.042908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834742.4085 | 18753512.9019 | 4.5386 | 4.4941 | 38.1194 | 15178.9349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79081.0474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.5424 | 1126.2376 | 3488.4125 | 23468.153 | 12.3206 | 95068.6785 | 30811.89 | 51746.6038 | -11836.6935 | 4931.188 | 7500 | 4478.4255 | 1552.952 | 0 | 90541.7901 | 52228.1086 | 127498.0474
11944 | 10 | 70 | 40 | 30589.0622 | 1.0736 | 22.4462 | 0.82573 | 99112.0523 | 0.052118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2005 | 11.4291 | 4.7589 | 0.064007 | 0.056648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099966.2386 | 12474643.2795 | 4.9252 | 4.814 | 40.8918 | 14347.0411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79215.4619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.259 | 980.1517 | 5529.9862 | 16774.5766 | 14.1404 | 96263.0679 | 27628.9712 | 65795.4622 | -12535.5315 | 4540.7956 | 7500 | 3109.8072 | 1887.8929 | 0 | 61179.009 | 61393.0993 | 97713.3073
11945 | 10 | 70 | 40 | 33811.8691 | 1.2092 | 26.8911 | 0.69278 | 99710.6871 | 0.050549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9305 | 8.5038 | 4.9015 | 0.1185 | 0.042465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749621.5694 | 17800046.503 | 5.2316 | 4.6257 | 40.7945 | 14979.5406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72373.2849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.7051 | 1258.5104 | 4578.6672 | 17186.0744 | 18.2489 | 96929.6068 | 33251.5894 | 62546.049 | -12236.7531 | 5288.3734 | 7500 | 5345.5953 | 1648.221 | 0 | 83455.4595 | 47080.5729 | 139717.9615
11946 | 10 | 70 | 40 | 38305.1165 | 1.5477 | 21.0227 | 0.72024 | 106176.3006 | 0.04933 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9909 | 12.5769 | 4.1974 | 0.11443 | 0.061895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 675526.037 | 13061636.935 | 4.7593 | 5.7012 | 41.5655 | 19712.9292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68047.1742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2346 | 1067.8235 | 3371.0795 | 16110.5445 | 14.049 | 103285.3106 | 44389.144 | 47454.5313 | -12720.356 | 6835.8156 | 7500 | 4160.6398 | 3105.351 | 0 | 74642.8487 | 48365.0038 | 127002.9706
11947 | 10 | 70 | 40 | 28581.1235 | 1.5865 | 19.3012 | 0.85357 | 103209.6158 | 0.045212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7817 | 10.5749 | 5.7403 | 0.093311 | 0.050388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160164.8652 | 14809645.308 | 4.6996 | 5.0706 | 31.737 | 15144.5387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70688.3232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.3484 | 1138.9507 | 4756.5325 | 11762.2253 | 11.9711 | 100631.0575 | 33637.7964 | 51815.4093 | -11345.6565 | 5285.8069 | 7500 | 4546.7798 | 1954.7926 | 0 | 88427.4273 | 72330.0565 | 109492.2994
11948 | 10 | 70 | 40 | 32461.0691 | 0.87697 | 20.8543 | 0.85426 | 92795.3523 | 0.045115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0675 | 8.2508 | 5.0927 | 0.067339 | 0.058277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911033.3056 | 19447745.3046 | 4.8009 | 5.559 | 32.5056 | 10425.3533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68365.9783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.7825 | 1008.7503 | 5340.5452 | 19871.2668 | 12.9294 | 90481.8539 | 25179.6045 | 54179.1903 | -10179.3931 | 4061.1494 | 7500 | 3281.7134 | 1737.0476 | 0 | 124242.5674 | 54691.5447 | 155310.3349
11949 | 10 | 70 | 40 | 30054.288 | 1.1519 | 22.312 | 0.79349 | 88405.7554 | 0.051666 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.879 | 11.7285 | 4.3804 | 0.070625 | 0.04881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154740.6792 | 13757529.726 | 5.6939 | 5.2113 | 38.1351 | 13627.2893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70812.7782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.8311 | 1057.2519 | 4631.0643 | 15773.928 | 14.3117 | 85886.2497 | 28560.72 | 56652.4638 | -11085.8251 | 4577.9634 | 7500 | 2825.9593 | 1640.0111 | 0 | 73653.3939 | 64867.905 | 99456.7814
11950 | 10 | 70 | 40 | 29674.9264 | 1.0376 | 24.5156 | 0.83363 | 100171.181 | 0.046316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.074 | 10.3155 | 5.5108 | 0.089041 | 0.057614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960517.9861 | 21693968.9028 | 4.5399 | 4.95 | 45.5195 | 18571.2866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74096.9367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.4508 | 834.0646 | 4471.558 | 16604.2195 | 15.3759 | 97608.1832 | 26141.4138 | 67722.6884 | -11277.1901 | 4260.1845 | 7500 | 3627.21 | 1801.4386 | 0 | 104736.433 | 57532.7554 | 146979.4229
11951 | 10 | 70 | 40 | 42879.7973 | 0.94299 | 29.9795 | 0.80523 | 98383.2983 | 0.051047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0156 | 8.9469 | 4.8506 | 0.067426 | 0.03093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947608.8064 | 16775624.7098 | 5.7351 | 4.9459 | 48.4753 | 17172.8458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58403.2221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5517 | 938.8535 | 3752.7128 | 25297.0633 | 19.104 | 95612.5984 | 35165.4681 | 63516.5154 | -12191.0797 | 5546.3108 | 7500 | 2524.2529 | 1259.0772 | 0 | 75883.9127 | 54510.7847 | 124693.6727
11952 | 10 | 70 | 40 | 30665.4301 | 1.3176 | 25.0735 | 0.70701 | 104893.8535 | 0.050778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7869 | 10.8491 | 5.9644 | 0.087139 | 0.063024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981023.7303 | 18061276.8528 | 5.0857 | 4.5939 | 35.5881 | 16644.3255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91948.6978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1163 | 1077.6938 | 5528.5778 | 14669.4287 | 16.8805 | 101955.1113 | 31992.0028 | 75333.4126 | -12930.4658 | 5159.7176 | 7500 | 4898.9862 | 2386.6942 | 0 | 90968.8854 | 61870.7775 | 143438.4555
11953 | 10 | 70 | 40 | 29910.3812 | 0.99554 | 25.6819 | 0.8201 | 95833.5695 | 0.044181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0292 | 10.1573 | 4.64 | 0.097205 | 0.046536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257505.8622 | 15828876.9263 | 5.4728 | 5.1906 | 37.1936 | 16877.5709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85624.0667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.0203 | 1112.6751 | 5962.5628 | 17134.364 | 16.2297 | 93493.2136 | 25552.0343 | 80933.6438 | -10297.566 | 4119.2117 | 7500 | 4969.8805 | 1406.9067 | 0 | 86148.4952 | 73443.1524 | 126889.4538
11954 | 10 | 70 | 40 | 38181.0406 | 1.1552 | 19.1374 | 0.75731 | 94976.0588 | 0.039819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0447 | 9.1866 | 5.732 | 0.097417 | 0.047927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836240.1003 | 15902104.2026 | 5.1574 | 5.4308 | 31.4914 | 15948.0121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69644.9792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8033 | 933.4977 | 4427.4233 | 20003.2001 | 12.5264 | 92883.0871 | 36355.6811 | 46041.6868 | -9209.0755 | 5523.7963 | 7500 | 4110.732 | 1943.0558 | 0 | 100279.4677 | 57361.0429 | 135184.3013
11955 | 10 | 70 | 40 | 32542.136 | 1.1125 | 23.0971 | 0.72243 | 102478.6802 | 0.048224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1108 | 6.914 | 4.3098 | 0.10525 | 0.047499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221128.6494 | 10016759.1119 | 4.8763 | 4.9988 | 47.2146 | 16044.565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78625.6838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2044 | 872.8924 | 5977.0056 | 17461.2105 | 15.4163 | 99750.0567 | 30161.8511 | 60390.7927 | -12005.9435 | 4853.1021 | 7500 | 4596.3686 | 1691.8705 | 0 | 47501.756 | 64739.2745 | 79950.523
11956 | 10 | 70 | 40 | 39296.5195 | 1.0294 | 28.9347 | 0.79561 | 99709.6744 | 0.047193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8807 | 9.1544 | 3.5664 | 0.10876 | 0.051431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077805.3809 | 15359694.4882 | 4.6893 | 4.4402 | 49.602 | 14881.8727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74017.8195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.8017 | 1066.3324 | 5564.7703 | 22088.3637 | 18.5377 | 97110.8345 | 34416.3115 | 76956.0101 | -11434.8958 | 5397.4063 | 7500 | 4157.2553 | 2037.3835 | 0 | 64146.0658 | 56918.3183 | 126257.2183
11957 | 10 | 70 | 40 | 35087.8158 | 1.376 | 27.2068 | 0.59572 | 97347.8484 | 0.04207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9204 | 10.91 | 6.0408 | 0.12509 | 0.055969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888240.4333 | 19302583.8387 | 4.5693 | 4.7585 | 40.0038 | 12731.9239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82930.1427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.6945 | 924.7529 | 5479.6742 | 16245.76 | 19.4937 | 95082.7454 | 37684.1116 | 63964.3162 | -9966.4533 | 5751.7008 | 7500 | 6369.5207 | 2362.6903 | 0 | 95723.8807 | 51157.4022 | 158232.3647
11958 | 10 | 70 | 40 | 31476.1214 | 1.1052 | 26.5206 | 0.86347 | 97545.8397 | 0.053166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8642 | 10.4033 | 5.8494 | 0.067037 | 0.060746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747272.8235 | 17680538.5169 | 4.5087 | 4.7199 | 45.9625 | 13264.4695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74516.7673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.9794 | 977.8435 | 4953.9637 | 16957.8517 | 16.3579 | 94686.3407 | 29036.5393 | 75729.5372 | -12581.7952 | 4735.4419 | 7500 | 3399.5291 | 2111.261 | 0 | 81364.9843 | 43437.8416 | 147857.656
11959 | 10 | 70 | 40 | 34261.394 | 1.1972 | 21.1822 | 0.79434 | 101625.6976 | 0.064476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5086 | 12.2438 | 4.9754 | 0.12896 | 0.04737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894209.4981 | 17499853.078 | 4.6164 | 5.7389 | 39.783 | 11984.599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81545.3372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.861 | 925.5321 | 5309.4571 | 17532.268 | 13.5805 | 98024.229 | 33458.2521 | 61988.0323 | -15846.4617 | 5540.087 | 7500 | 6336.9059 | 1926.1237 | 0 | 103352.2331 | 50780.5716 | 153474.601
11960 | 10 | 70 | 40 | 35684.2863 | 0.95057 | 31.772 | 0.75626 | 99703.1425 | 0.049341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.824 | 5.8009 | 5.5731 | 0.093067 | 0.049342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004798.2111 | 16721776.6245 | 4.8637 | 5.5999 | 36.3244 | 11705.4801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82460.8548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6968 | 1240.7269 | 5711.4202 | 20962.9427 | 20.8087 | 96987.812 | 29442.6872 | 90404.1266 | -11947.4541 | 4751.4937 | 7500 | 4541.1752 | 1720.7366 | 0 | 100689.7526 | 57498.8243 | 169603.6936
11961 | 10 | 70 | 40 | 33660.1362 | 1.2005 | 27.4519 | 0.64824 | 98138.1109 | 0.048301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9565 | 9.8627 | 4.8003 | 0.1455 | 0.043246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211339.6841 | 13421694.1759 | 4.6837 | 4.4017 | 44.2756 | 17104.2492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69395.1074 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.6116 | 1164.9888 | 5356.0782 | 17192.6723 | 19.0996 | 95520.9447 | 32934.9278 | 57960.6399 | -11515.5313 | 5200.5617 | 7500 | 7088.3434 | 1650.6595 | 0 | 58604.8983 | 66896.3926 | 92528.1069
11962 | 10 | 70 | 40 | 39766.6563 | 0.86118 | 19.732 | 0.75559 | 95010.8051 | 0.05928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0487 | 9.6826 | 5.5473 | 0.15143 | 0.055527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987482.2427 | 21168453.1098 | 4.6583 | 4.4711 | 32.7765 | 15237.48 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88635.0296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.4819 | 1142.1636 | 4929.1169 | 24559.5074 | 12.9281 | 91910.6108 | 30414.2978 | 60306.4177 | -13640.8553 | 4988.751 | 7500 | 7826.7151 | 2033.0934 | 0 | 110408.6486 | 62982.3304 | 146854.7379
11963 | 10 | 70 | 40 | 35495.6956 | 0.54507 | 21.8813 | 0.78392 | 98702.33 | 0.040708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.796 | 8.1072 | 5.0659 | 0.1547 | 0.039476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181176.5369 | 9166026.4855 | 5.6731 | 5.6722 | 42.0293 | 18163.6631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82652.7178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.0064 | 828.0805 | 4037.3175 | 26163.9191 | 14.1108 | 96479.2279 | 18663.5528 | 64225.2251 | -9781.6491 | 3148.7044 | 7500 | 5483.7546 | 912.2838 | 0 | 50462.2049 | 67981.9473 | 72632.1293
11964 | 10 | 70 | 40 | 34826.0481 | 1.2126 | 23.0271 | 0.72992 | 91564.9675 | 0.048511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2988 | 10.8147 | 4.7199 | 0.10718 | 0.051161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691901.4319 | 17656594.1012 | 5.6245 | 5.2898 | 42.3781 | 15294.6725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60402.5741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.5798 | 928.3248 | 5673.7409 | 17667.9527 | 15.3052 | 89112.6338 | 34316.1908 | 46642.0576 | -10790.2684 | 5343.8419 | 7500 | 4815.3069 | 2006.583 | 0 | 90905.165 | 44355.8818 | 136382.995
11965 | 10 | 70 | 40 | 40052.0691 | 1.462 | 28.7084 | 0.72039 | 92813.4974 | 0.041991 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1603 | 10.8141 | 4.332 | 0.10613 | 0.04246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258460.526 | 19391141.645 | 5.6413 | 4.8369 | 43.0137 | 15465.0059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76391.2644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6844 | 870.1271 | 5683.102 | 17673.0211 | 19.1834 | 90657.9157 | 44758.0961 | 72762.3716 | -9484.5591 | 6685.6866 | 7500 | 4550.1725 | 2083.4933 | 0 | 91161.4474 | 67932.1759 | 152084.5324
11966 | 10 | 70 | 40 | 32406.2908 | 0.73621 | 27.8902 | 0.72231 | 101848.5408 | 0.070943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5079 | 8.2764 | 5.3686 | 0.054693 | 0.048086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693368.9317 | 14502486.2766 | 5.6052 | 4.3586 | 45.9846 | 13907.4079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82256.1317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5273 | 1157.1547 | 5275.0019 | 21463.5739 | 18.6167 | 97884.267 | 21885.4338 | 76280.3713 | -17442.8046 | 4062.155 | 7500 | 2469.6351 | 1433.6371 | 0 | 59964.5371 | 41897.9322 | 114255.0324
11967 | 10 | 70 | 40 | 30172.1839 | 1.1421 | 31.4196 | 0.62692 | 98327.1355 | 0.057517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.225 | 12.1457 | 3.9196 | 0.12102 | 0.038922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876659.6277 | 18650374.9716 | 4.7719 | 4.3329 | 32.2317 | 13864.3002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77249.9145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2475 | 1047.6881 | 6179.3219 | 15923.5684 | 22.1225 | 95212.6261 | 28497.2309 | 71819.5303 | -13703.8411 | 4731.4515 | 7500 | 5580.9523 | 1351.61 | 0 | 95084.9242 | 56675.9457 | 144185.9125
11968 | 10 | 70 | 40 | 38166.6784 | 1.2482 | 20.5818 | 0.79054 | 88698.5525 | 0.037708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8511 | 9.1939 | 3.4024 | 0.15411 | 0.052036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060039.6513 | 12990923.4764 | 5.6192 | 4.5472 | 48.7164 | 16574.7196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75478.4389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8966 | 991.379 | 4828.2552 | 18981.5988 | 13.2237 | 86846.4276 | 38370.1594 | 55538.0806 | -8149.3495 | 5732.6382 | 7500 | 5338.9251 | 2189.3922 | 0 | 54403.8545 | 58249.9384 | 102673.7621
11969 | 10 | 70 | 40 | 39585.2053 | 0.92905 | 18.822 | 0.75314 | 93708.3371 | 0.04713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0506 | 9.4995 | 5.4842 | 0.11755 | 0.041197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923543.7401 | 12138523.3813 | 5.4147 | 4.3383 | 40.5488 | 13459.7186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86459.9025 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.5933 | 841.4763 | 4421.719 | 23536.3304 | 12.3488 | 91269.0952 | 32097.7496 | 55967.0711 | -10732.6642 | 5038.0118 | 7500 | 5333.3737 | 1523.3019 | 0 | 53474.9279 | 53132.2156 | 97069.5563
11970 | 10 | 70 | 40 | 34080.1837 | 0.90684 | 29.9195 | 0.81194 | 97870.9453 | 0.043395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9036 | 9.1402 | 4.8909 | 0.07016 | 0.040373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131087.9137 | 12151631.3559 | 5.1451 | 4.6641 | 36.6432 | 17436.7081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81770.4378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1646 | 1275.8366 | 5820.9995 | 20516.5801 | 18.9943 | 95522.8047 | 27127.2071 | 89335.8161 | -10331.8188 | 4335.9503 | 7500 | 3595.014 | 1284.8228 | 0 | 60962.6436 | 68735.866 | 115073.7691
11971 | 10 | 70 | 40 | 39887.5157 | 1.2308 | 22.4753 | 0.80888 | 104961.9324 | 0.062721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0631 | 11.6209 | 6.0638 | 0.11595 | 0.04441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361206.3159 | 19667036.5118 | 5.3371 | 5.319 | 43.3694 | 15487.141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65093.4219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.4579 | 1319.9854 | 4905.8117 | 20031.0058 | 14.2928 | 101341.7063 | 39713.0199 | 53263.0981 | -15928.9949 | 6397.4106 | 7500 | 6687.2779 | 2085.2147 | 0 | 101467.9419 | 72007.5571 | 129177.4112
11972 | 10 | 70 | 40 | 38835.7043 | 1.1764 | 30.2892 | 0.70342 | 94968.9624 | 0.045696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1096 | 8.6936 | 5.7611 | 0.12471 | 0.059595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740637.0679 | 15500917.914 | 5.0944 | 4.6445 | 35.8373 | 12345.3979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75406.0181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.0536 | 1056.8931 | 4703.2657 | 20105.8899 | 20.4329 | 92571.2083 | 37459.6287 | 74322.3907 | -10550.1182 | 5757.2624 | 7500 | 5575.565 | 2518.2096 | 0 | 78545.795 | 46355.7768 | 154772.9565
11973 | 10 | 70 | 40 | 41424.8062 | 1.1085 | 20.2389 | 0.83558 | 95975.7625 | 0.047057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6806 | 12.3533 | 6.2954 | 0.11982 | 0.041627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995938.4438 | 21700643.0275 | 5.3217 | 4.5148 | 31.5805 | 17215.2729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82744.9047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.2712 | 880.8833 | 5874.4403 | 22277.3567 | 12.6797 | 93481.3188 | 38294.899 | 62548.2754 | -10975.552 | 5897.4159 | 7500 | 7264.6697 | 1801.7649 | 0 | 114523.0357 | 66452.7197 | 160401.7888
11974 | 10 | 70 | 40 | 40956.1948 | 1.1427 | 24.8768 | 0.70567 | 101765.8434 | 0.047505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0866 | 7.6397 | 5.0209 | 0.12158 | 0.064071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990911.2243 | 9334612.5418 | 4.327 | 4.79 | 33.9036 | 14344.9027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56866.7006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.193 | 1163.2654 | 3947.6973 | 21607.0287 | 16.7606 | 99096.0853 | 38698.3323 | 46153.9454 | -11746.9356 | 6000.1569 | 7500 | 5075.3837 | 2821.5482 | 0 | 51400.8368 | 61314.1241 | 84589.1436
11975 | 10 | 70 | 40 | 34315.1369 | 1.2637 | 28.1315 | 0.61402 | 96459.4652 | 0.060522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2709 | 9.4821 | 4.4134 | 0.11002 | 0.054117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163516.8216 | 19652981.3092 | 5.0975 | 5.5392 | 47.0283 | 15843.2637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82042.7749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.1255 | 980.4745 | 4921.6896 | 16918.809 | 19.9509 | 93247.1849 | 34792.6558 | 67115.4927 | -14134.0336 | 5615.8458 | 7500 | 4699.7891 | 2230.5674 | 0 | 101991.7785 | 62325.1019 | 147486.9937
11976 | 10 | 70 | 40 | 34200.0735 | 1.0107 | 33.4571 | 0.72268 | 96208.8005 | 0.035182 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8284 | 8.9624 | 3.7768 | 0.090728 | 0.04957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908157.1701 | 14749829.5103 | 5.0844 | 5.2515 | 48.6914 | 16272.3282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84402.1639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.4777 | 1005.4667 | 4109.129 | 19425.7604 | 22.3279 | 94333.1492 | 29548.6263 | 93932.3724 | -8252.8654 | 4537.1153 | 7500 | 3313.9701 | 1650.6694 | 0 | 71758.7748 | 51984.5289 | 152004.134
11977 | 10 | 70 | 40 | 38882.8089 | 1.1145 | 19.1004 | 0.7045 | 101291.5415 | 0.052391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5779 | 10.941 | 4.4093 | 0.12072 | 0.049433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760396.2434 | 6079341.9504 | 4.6137 | 4.7936 | 46.551 | 13331.0163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66982.5882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2977 | 700.2289 | 5122.8472 | 20839.6013 | 12.8772 | 98364.9073 | 36086.4151 | 41684.4451 | -12877.1905 | 5714.2819 | 7500 | 4650.928 | 2073.1921 | 0 | 28127.8461 | 43852.2108 | 69107.7069
11978 | 10 | 70 | 40 | 39033.804 | 0.84497 | 23.2272 | 0.70982 | 103780.8432 | 0.048387 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1258 | 10.8164 | 5.1751 | 0.12148 | 0.038265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999314.026 | 19470518.9025 | 4.6741 | 4.2911 | 30.3709 | 12325.0487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81368.431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4212 | 1013.977 | 3637.6059 | 24326.6137 | 15.6129 | 101008.3844 | 29414.3805 | 61956.7029 | -12198.8191 | 4763.2044 | 7500 | 4462.5445 | 1337.7009 | 0 | 102283.8821 | 62922.7774 | 136596.8188
11979 | 10 | 70 | 40 | 34340.6352 | 0.69676 | 26.3015 | 0.83958 | 93129.3017 | 0.055739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8024 | 7.1079 | 4.2846 | 0.083181 | 0.044198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025363.8661 | 16520297.2065 | 4.4019 | 5.1749 | 46.7134 | 16664.5366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81376.812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0121 | 1152.1626 | 5306.6592 | 23252.4087 | 16.4411 | 90269.2266 | 22176.453 | 80240.9402 | -12584.3307 | 3800.9122 | 7500 | 3420.3967 | 1232.9731 | 0 | 82445.5787 | 57754.6696 | 130478.2537
11980 | 10 | 70 | 40 | 38736.8158 | 0.7107 | 29.8293 | 0.74675 | 101888.1682 | 0.069651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.115 | 9.5328 | 6.2781 | 0.068934 | 0.047374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089817.1413 | 17920211.4813 | 5.7468 | 4.5936 | 48.6375 | 15488.7571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86981.6606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.3938 | 1069.5213 | 3760.9718 | 26025.325 | 19.6405 | 97993.1985 | 25422.9816 | 88623.1597 | -17137.8667 | 4525.2605 | 7500 | 3155.8791 | 1573.4285 | 0 | 75532.503 | 58365.7771 | 130829.5685
11981 | 10 | 70 | 40 | 37409.9592 | 1.2086 | 25.6939 | 0.76562 | 103980.6113 | 0.059427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2574 | 11.5956 | 4.5555 | 0.13131 | 0.036733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735155.0512 | 11095545.6193 | 4.7785 | 5.594 | 45.9308 | 12707.3202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53710.3671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.5121 | 823.5159 | 4389.9983 | 19021.6259 | 16.74 | 100579.4801 | 36776.6667 | 48091.7197 | -14964.977 | 5937.6291 | 7500 | 4998.9975 | 1600.7685 | 0 | 59304.7524 | 42401.0486 | 106844.5083
11982 | 10 | 70 | 40 | 29560.7637 | 0.96493 | 27.3559 | 0.7246 | 96918.5493 | 0.037379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7026 | 10.2246 | 3.7139 | 0.14114 | 0.055181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209252.5482 | 16808584.5833 | 4.6107 | 5.6713 | 30.1057 | 14910.4197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70933.4614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.2416 | 1133.1194 | 5924.9044 | 17226.682 | 18.2367 | 94912.2585 | 24668.1634 | 64686.1479 | -8827.6795 | 3907.7515 | 7500 | 6307.5703 | 1582.6255 | 0 | 115240.8209 | 76471.0187 | 138594.3814
11983 | 10 | 70 | 40 | 33877.6842 | 1.2347 | 18.0299 | 0.72924 | 95963.0666 | 0.046612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8697 | 13.8907 | 3.8142 | 0.12642 | 0.044864 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002005.5286 | 6428956.4841 | 4.4225 | 5.4932 | 31.5672 | 14365.7047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86882.4003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.7309 | 1337.8874 | 6733.0159 | 16976.0016 | 11.9884 | 93492.2686 | 33803.3653 | 52490.1189 | -10871.5112 | 5279.001 | 7500 | 7004.222 | 1738.2424 | 0 | 41809.5616 | 63915.7722 | 74837.2277
11984 | 10 | 70 | 40 | 36745.4013 | 0.87604 | 23.1669 | 0.79791 | 109695.1839 | 0.049576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.208 | 9.6782 | 3.6898 | 0.13018 | 0.054259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 730889.3516 | 16989416.7541 | 4.8413 | 4.5346 | 43.661 | 17716.6497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82988.3834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.4058 | 1189.6368 | 4177.3295 | 22505.622 | 14.8233 | 106693.6928 | 28479.5586 | 69242.3985 | -13206.5608 | 4698.2462 | 7500 | 4503.1259 | 1871.0046 | 0 | 76440.5349 | 47965.1334 | 131563.1744
11985 | 10 | 70 | 40 | 36880.3139 | 1.6053 | 28.5824 | 0.79916 | 92991.917 | 0.043388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7782 | 10.9657 | 6.4207 | 0.12591 | 0.065494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004144.5941 | 8722680.8337 | 4.6875 | 5.1824 | 30.8616 | 11582.6365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66243.4511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.8374 | 1280.764 | 5072.1126 | 15019.5782 | 18.2756 | 90761.2061 | 43721.4713 | 68275.7122 | -9815.1276 | 6564.9192 | 7500 | 7209.1967 | 3155.6892 | 0 | 54076.0588 | 61926.338 | 118761.5817
11986 | 10 | 70 | 40 | 30536.8293 | 1.2155 | 20.5755 | 0.82399 | 94966.3531 | 0.04324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9943 | 9.2855 | 5.7181 | 0.09861 | 0.054076 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892359.574 | 17393821.2308 | 4.8733 | 5.405 | 39.1919 | 18027.8386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77199.3502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.2159 | 951.9387 | 5953.4657 | 15466.977 | 12.9745 | 92695.9643 | 30139.7047 | 58679.6389 | -9989.7106 | 4725.2157 | 7500 | 5110.886 | 1875.384 | 0 | 97244.3699 | 57050.4701 | 138235.0185
11987 | 10 | 70 | 40 | 46669.7389 | 1.1199 | 28.5522 | 0.71503 | 106082.5601 | 0.047123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9612 | 10.7735 | 4.3982 | 0.10579 | 0.057848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272895.3057 | 16684783.1008 | 4.797 | 4.9663 | 40.6125 | 17317.1796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66892.5272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6126 | 996.712 | 5434.8053 | 24938.2397 | 19.1364 | 103321.6399 | 43462.9984 | 62984.7773 | -12148.0487 | 6674.1843 | 7500 | 4583.5476 | 2833.6512 | 0 | 84850.0842 | 71952.3155 | 128788.8789
11988 | 10 | 70 | 40 | 37322.666 | 1.238 | 23.2825 | 0.75535 | 99130.788 | 0.054061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.784 | 9.9483 | 4.1046 | 0.086814 | 0.04951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1310674.7505 | 19639770.2218 | 4.2715 | 4.8583 | 40.033 | 10713.3992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87228.8395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.0375 | 826.8053 | 4576.7001 | 18667.2826 | 15.2564 | 96176.657 | 37310.7668 | 70011.089 | -12998.1762 | 5888.5927 | 7500 | 3411.1295 | 2139.7667 | 0 | 100135.6895 | 67391.8455 | 146007.0125
11989 | 10 | 70 | 40 | 28414.9436 | 0.85315 | 30.1647 | 0.82314 | 99143.757 | 0.046108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.17 | 8.5675 | 4.7256 | 0.12285 | 0.051339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071538.3513 | 15803372.1414 | 5.3297 | 5.5772 | 34.1743 | 14027.0062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69179.1332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.7496 | 1007.2515 | 6516.1459 | 17627.8553 | 19.0303 | 96618.3036 | 21574.1768 | 77027.2761 | -11111.9947 | 3627.6676 | 7500 | 6202.7843 | 1366.9161 | 0 | 96806.2132 | 64584.3309 | 138408.7084
11990 | 10 | 70 | 40 | 32352.5529 | 1.2325 | 24.9688 | 0.75201 | 101289.9984 | 0.054976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8425 | 8.7991 | 4.8554 | 0.094457 | 0.057945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777824.0944 | 20710036.3886 | 5.5666 | 5.3762 | 36.5493 | 17559.6441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74942.2038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4542 | 917.3909 | 5478.3508 | 16231.6083 | 16.3919 | 98221.1905 | 32241.8894 | 64277.1105 | -13502.7549 | 5229.2076 | 7500 | 4218.9091 | 2223.91 | 0 | 117237.1008 | 52887.187 | 166538.1855
11991 | 10 | 70 | 40 | 35459.8789 | 1.1842 | 20.8048 | 0.81072 | 96077.4365 | 0.058255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1771 | 10.7086 | 4.82 | 0.088997 | 0.061711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876248.8025 | 10580931.7277 | 4.3496 | 4.7713 | 43.398 | 17410.5336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76913.7758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2774 | 1278.3183 | 4931.8855 | 18278.31 | 13.2168 | 92995.8 | 34363.138 | 58361.8627 | -13559.2005 | 5521.7235 | 7500 | 4391.7161 | 2500.9393 | 0 | 50802.1035 | 53782.5731 | 96099.7094
11992 | 10 | 70 | 40 | 34555.9843 | 1.1724 | 19.1371 | 0.7249 | 95987.1399 | 0.059764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9533 | 7.9544 | 5.4342 | 0.087039 | 0.048254 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669222.7269 | 17390768.6612 | 5.1352 | 5.6609 | 38.2239 | 20040.8983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74056.8912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.8878 | 1000.6601 | 5905.3052 | 17930.3033 | 12.7555 | 92829.9551 | 33251.362 | 47260.0403 | -13891.6131 | 5390.8309 | 7500 | 4184.682 | 1909.2174 | 0 | 102029.9162 | 49699.797 | 137934.6388
11993 | 10 | 70 | 40 | 38219.8325 | 1.2026 | 21.8007 | 0.82807 | 98732.7364 | 0.044536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3254 | 8.6518 | 4.5309 | 0.072139 | 0.03353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960879.816 | 20340910.3459 | 4.739 | 4.3162 | 43.3379 | 12224.9336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78299.7827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.303 | 845.48 | 5340.603 | 19498.8446 | 13.7157 | 96302.4371 | 37441.9758 | 63305.2219 | -10693.317 | 5763.7258 | 7500 | 3039.8762 | 1418.4222 | 0 | 87973.1725 | 52137.1303 | 143611.9471
11994 | 10 | 70 | 40 | 30660.6021 | 0.94202 | 25.6279 | 0.78076 | 105026.3165 | 0.039988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8145 | 10.3044 | 6.3475 | 0.13517 | 0.052609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948553.3781 | 15061573.3124 | 5.5781 | 5.0078 | 32.8355 | 13646.369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79265.0058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0791 | 832.7841 | 4536.7819 | 18098.1128 | 16.5561 | 102702.134 | 25124.9786 | 71907.5819 | -10226.4028 | 4056.6181 | 7500 | 6825.8399 | 1566.3552 | 0 | 84876.1451 | 59460.186 | 132170.9299
11995 | 10 | 70 | 40 | 33373.343 | 0.73983 | 22.8511 | 0.79435 | 99041.6369 | 0.052641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9507 | 8.9477 | 5.3913 | 0.057718 | 0.057934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864533.4881 | 14738278.5508 | 5.2144 | 4.3831 | 44.9324 | 12994.9929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74167.1179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.5687 | 1082.9068 | 5233.5266 | 22059.4047 | 14.6504 | 96166.5629 | 22627.8764 | 60821.8707 | -12650.3256 | 3866.5058 | 7500 | 2823.3444 | 1644.045 | 0 | 62656.4723 | 48280.5155 | 101009.2735
11996 | 10 | 70 | 40 | 29314.4409 | 1.501 | 22.6039 | 0.69644 | 100586.7555 | 0.051374 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2418 | 8.2631 | 4.7607 | 0.10014 | 0.077847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898991.5847 | 8287977.1477 | 4.8552 | 4.314 | 34.1694 | 18459.372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74488.0242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.8955 | 1020.0694 | 5044.1657 | 12655.7697 | 15.3082 | 97736.0816 | 33317.3423 | 54344.7561 | -12542.9652 | 5316.2965 | 7500 | 4156.2317 | 3037.4983 | 0 | 40560.5239 | 60879.0978 | 74810.5859
11997 | 10 | 70 | 40 | 32722.5068 | 0.90229 | 21.1692 | 0.86274 | 98588.8621 | 0.04746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4162 | 11.0128 | 4.529 | 0.125 | 0.050854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209970.2285 | 16164181.3102 | 4.9288 | 5.3636 | 39.6983 | 21082.7019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67730.568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.2248 | 813.9365 | 4218.8893 | 19749.4477 | 13.0625 | 96004.8503 | 25946.1183 | 54907.28 | -11369.6518 | 4239.3018 | 7500 | 4235.9065 | 1582.2895 | 0 | 88978.2176 | 73636.9881 | 102382.4737
11998 | 10 | 70 | 40 | 32535.7653 | 1.2022 | 24.4123 | 0.69271 | 92788.9228 | 0.054829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.461 | 9.2392 | 5.2382 | 0.10708 | 0.055008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914796.0467 | 16762936.6922 | 4.6191 | 5.2397 | 31.2573 | 16890.4833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78102.1739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.0567 | 735.242 | 4052.225 | 16602.7052 | 16.5673 | 89985.0921 | 31866.1203 | 61270.5577 | -12336.855 | 5105.8027 | 7500 | 4092.4596 | 2061.3496 | 0 | 104381.1708 | 62399.4615 | 141541.1441
11999 | 10 | 70 | 40 | 31913.5291 | 1.1783 | 31.6221 | 0.68026 | 100197.6025 | 0.033721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3276 | 11.7566 | 5.9309 | 0.031664 | 0.051542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085367.3465 | 22493432.0988 | 5.708 | 4.6689 | 34.0668 | 15763.4592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70862.7949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7321 | 1210.0381 | 4641.0708 | 16504.6753 | 21.6103 | 98324.5435 | 30817.7075 | 70946.6093 | -8241.4596 | 4709.3212 | 7500 | 1626.9478 | 1781.4894 | 0 | 115778.0287 | 67066.7041 | 157851.9403
12000 | 10 | 70 | 40 | 34959.8368 | 1.6309 | 25.937 | 0.87351 | 101027.9726 | 0.058443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8374 | 11.916 | 5.3535 | 0.13373 | 0.047153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032216.3593 | 19452530.0949 | 5.4683 | 5.7222 | 45.8062 | 12298.1729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74278.3738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5273 | 1005.4987 | 4640.2552 | 14034.5408 | 15.9083 | 97777.232 | 41850.5919 | 74491.2911 | -14303.2586 | 6587.97 | 7500 | 6764.5001 | 2279.9519 | 0 | 104150.316 | 54043.8801 | 175277.4822
12001 | 10 | 70 | 40 | 32972.2031 | 1.1493 | 29.341 | 0.81541 | 100164.9073 | 0.059534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.8974 | 9.2219 | 4.9607 | 0.077518 | 0.047373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203394.9589 | 11400953.9777 | 5.5648 | 4.2864 | 39.6805 | 17772.5523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84756.7951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.1121 | 945.7829 | 5699.5071 | 17331.0071 | 18.5909 | 96882.7985 | 31282.3919 | 91114.8654 | -14441.2789 | 5156.6006 | 7500 | 4135.9321 | 1792.9225 | 0 | 50002.6314 | 70053.5659 | 106490.499
12002 | 10 | 70 | 40 | 31197.9561 | 1.2557 | 25.3903 | 0.76636 | 98264.7206 | 0.0714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7313 | 11.8095 | 4.5335 | 0.084741 | 0.057754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905558.6249 | 11675176.3943 | 5.5405 | 4.4167 | 35.7394 | 18160.472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67997.3938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.9983 | 1013.8855 | 4480.2348 | 15450.3704 | 16.5353 | 94415.8024 | 31495.1712 | 60211.3705 | -16935.2403 | 5340.0473 | 7500 | 3879.4128 | 2263.5587 | 0 | 55789.6807 | 59808.1467 | 89735.8543
12003 | 10 | 70 | 40 | 35489.6731 | 1.3793 | 23.7036 | 0.67626 | 101242.9624 | 0.038402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6958 | 11.2494 | 6.4591 | 0.079706 | 0.052861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044121.5772 | 7226805.7824 | 4.7844 | 5.4072 | 33.8247 | 12577.4856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72128.5955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.0983 | 1196.7022 | 5854.9369 | 16401.688 | 16.2352 | 99090.4031 | 38175.9703 | 53868.3957 | -9471.2608 | 5788.0484 | 7500 | 4591.1162 | 2245.6139 | 0 | 43985.4168 | 62136.0266 | 84547.2739
12004 | 10 | 70 | 40 | 42010.071 | 0.911 | 26.8861 | 0.68617 | 108053.9935 | 0.059255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1511 | 10.9807 | 4.2853 | 0.083715 | 0.049025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963258.859 | 22751424.3321 | 5.6621 | 5.0916 | 33.7567 | 17327.1386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86157.5821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9987 | 976.7909 | 5195.0994 | 25231.6461 | 18.3131 | 104529.6852 | 33556.8498 | 73862.5301 | -15506.9563 | 5532.4948 | 7500 | 3542.4726 | 1990.6884 | 0 | 127782.5492 | 63101.235 | 175159.3935
12005 | 10 | 70 | 40 | 41140.7658 | 0.96648 | 27.9391 | 0.74331 | 94550.685 | 0.049758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5342 | 8.2321 | 5.1256 | 0.069664 | 0.053677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221314.6032 | 17062734.543 | 5.0382 | 4.407 | 40.9286 | 15423.2934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83321.1432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.7368 | 1024.7271 | 3962.4965 | 23954.0972 | 18.4314 | 91954.2218 | 34373.3373 | 79218.718 | -11424.4381 | 5390.9034 | 7500 | 2938.238 | 2123.8134 | 0 | 76766.0246 | 67635.3217 | 129251.275
12006 | 10 | 70 | 40 | 37588.3903 | 1.2247 | 19.9681 | 0.77093 | 95204.3325 | 0.049758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3771 | 10.0341 | 6.0493 | 0.14611 | 0.052334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905687.5105 | 18052770.0058 | 4.4265 | 5.6288 | 31.8179 | 14688.3187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73298.2609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.7819 | 1145.2532 | 4732.9084 | 18940.8429 | 12.9709 | 92589.8872 | 37295.0948 | 51287.7528 | -11503.559 | 5793.893 | 7500 | 7613.9823 | 2225.4611 | 0 | 119479.3063 | 59261.924 | 160430.0073
12007 | 10 | 70 | 40 | 34762.6475 | 1.1779 | 29.0828 | 0.70168 | 103977.1878 | 0.048355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1931 | 11.8106 | 5.7314 | 0.064941 | 0.041121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976653.0484 | 15066646.9448 | 4.4961 | 4.9067 | 49.4102 | 14438.4509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76297.1801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5759 | 1147.6443 | 3586.3575 | 17981.7531 | 19.6382 | 101201.2477 | 33561.7886 | 72059.6674 | -12214.1364 | 5329.2374 | 7500 | 2731.8037 | 1608.3878 | 0 | 69580.661 | 52594.8567 | 127562.5528
12008 | 10 | 70 | 40 | 35316.5486 | 1.1697 | 24.8432 | 0.73547 | 94824.1275 | 0.071436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5601 | 7.204 | 5.3171 | 0.0699 | 0.04053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125075.343 | 19209680.8946 | 4.4813 | 5.17 | 31.751 | 12552.3679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90805.5915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.3687 | 979.3748 | 4686.489 | 18352.8469 | 16.4612 | 91108.1378 | 33927.4034 | 76113.5682 | -16350.3546 | 5635.2159 | 7500 | 2848.9992 | 1676.2887 | 0 | 117506.3301 | 67993.5278 | 160863.9231
12009 | 10 | 70 | 40 | 40390.51 | 0.90661 | 30.7751 | 0.77499 | 86511.9785 | 0.043813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8026 | 11.0225 | 5.2392 | 0.062997 | 0.049264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785303.9319 | 18689541.3956 | 4.2759 | 5.2823 | 35.0138 | 20520.8759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88738.482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.3479 | 815.2279 | 6653.0666 | 24318.6379 | 19.9456 | 84416.6284 | 32143.7441 | 96099.4807 | -9219.5405 | 4950.568 | 7500 | 3264.0442 | 1789.9806 | 0 | 110783.5954 | 57060.1765 | 190251.696
12010 | 10 | 70 | 40 | 39896.4559 | 1.3349 | 21.7187 | 0.73202 | 106256.4998 | 0.047958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6036 | 12.2963 | 4.3829 | 0.14946 | 0.059641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089770.2723 | 15613577.5086 | 4.9771 | 4.8668 | 49.5963 | 16623.6959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78429.6639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.0022 | 950.8009 | 5561.7202 | 18901.7149 | 14.4187 | 103442.6937 | 41989.4821 | 57253.8739 | -12380.7469 | 6487.8291 | 7500 | 6869.8585 | 2839.9326 | 0 | 70434.7399 | 59128.9327 | 121866.0366
12011 | 10 | 70 | 40 | 34517.5998 | 1.128 | 25.0537 | 0.78794 | 95176.7662 | 0.043503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0087 | 8.8543 | 4.4152 | 0.11989 | 0.057311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155863.2024 | 19690053.8632 | 4.4362 | 4.8982 | 39.0693 | 13942.6717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79769.0332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.987 | 1163.4678 | 4675.8512 | 18360.5994 | 16.1202 | 92887.6797 | 32314.0008 | 71261.0544 | -10071.9803 | 5026.5587 | 7500 | 5100.7762 | 2114.3223 | 0 | 101967.2357 | 64572.3499 | 150639.6178
12012 | 10 | 70 | 40 | 34616.4494 | 0.75331 | 29.6855 | 0.66934 | 102431.7017 | 0.024292 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3374 | 9.2515 | 3.3004 | 0.11949 | 0.055648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152959.6642 | 12559698.8171 | 4.6013 | 4.9765 | 48.3029 | 14276.3922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67872.1626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6428 | 1228.9051 | 5173.3385 | 22709.0869 | 20.4113 | 101048.6322 | 23814.725 | 62946.3696 | -6085.5056 | 3621.6427 | 7500 | 4832.6274 | 1479.1796 | 0 | 59181.5945 | 59778.5005 | 97512.1327
12013 | 10 | 70 | 40 | 32422.056 | 1.0398 | 21.5884 | 0.71819 | 102093.0045 | 0.068983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3441 | 12.0505 | 3.7454 | 0.10639 | 0.050669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 538524.3042 | 11681504.0116 | 4.4536 | 5.0908 | 48.4785 | 15626.0739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68750.1578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.1337 | 975.3816 | 3996.0736 | 18119.1886 | 14.4435 | 98226.8871 | 28605.7348 | 49121.2963 | -17010.9164 | 4951.0483 | 7500 | 3750.6391 | 1841.2267 | 0 | 56369.2051 | 36844.5303 | 98283.7037
12014 | 10 | 70 | 40 | 32955.8976 | 1.018 | 30.379 | 0.82167 | 102882.8966 | 0.051051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0456 | 12.2081 | 4.6809 | 0.092725 | 0.045357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183401.7571 | 9982998.0706 | 4.8339 | 5.5224 | 40.1547 | 15731.2086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71008.637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.6653 | 925.2321 | 5658.1412 | 18643.4916 | 19.1813 | 99985.2031 | 28624.812 | 79513.7507 | -12749.8511 | 4689.7521 | 7500 | 4657.3678 | 1561.2077 | 0 | 56272.4017 | 66824.9501 | 103244.4908
12015 | 10 | 70 | 40 | 34565.0709 | 1.0412 | 19.4747 | 0.74031 | 102139.321 | 0.035269 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3577 | 9.6968 | 5.6985 | 0.065645 | 0.053204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946113.9179 | 20852153.4971 | 5.1118 | 5.0169 | 30.2268 | 13533.7377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75759.6623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.3583 | 852.9157 | 4976.7886 | 19301.4905 | 12.8691 | 100143.1693 | 30527.1608 | 50043.7646 | -8783.0673 | 4703.277 | 7500 | 2895.7183 | 1836.5773 | 0 | 125473.4275 | 61578.832 | 152618.0261
12016 | 10 | 70 | 40 | 33889.1046 | 1.102 | 15.0043 | 0.53752 | 103949.0005 | 0.044475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2108 | 12.558 | 4.1063 | 0.089418 | 0.041461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772713.0345 | 12429046.6041 | 4.999 | 5.1543 | 46.8629 | 14733.4229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70211.5984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.7999 | 974.9178 | 4660.8741 | 18291.2067 | 11.1065 | 101393.7649 | 31195.7959 | 27366.8908 | -11243.0364 | 4946.7289 | 7500 | 3697.451 | 1505.2948 | 0 | 60628.2428 | 45653.1219 | 79944.2458
12017 | 10 | 70 | 40 | 36320.2167 | 1.139 | 32.6675 | 0.69192 | 95791.219 | 0.049393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2155 | 10.104 | 5.2901 | 0.059167 | 0.050297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258147.7508 | 13099458.3222 | 5.0145 | 5.5916 | 43.3003 | 11528.9617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90069.8088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2315 | 1089.1394 | 5245.8545 | 19201.6656 | 22.1795 | 93179.708 | 34237.1021 | 94464.9743 | -11490.6486 | 5376.4419 | 7500 | 2835.4111 | 1984.7096 | 0 | 71503.7697 | 63811.1817 | 142600.5783
12018 | 10 | 70 | 40 | 32422.0422 | 1.116 | 33.8493 | 0.89396 | 94934.0258 | 0.061768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7108 | 10.9453 | 4.0893 | 0.084081 | 0.043037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855517.81 | 15582997.096 | 4.7029 | 4.7418 | 38.7977 | 14741.5374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72410.1958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.9717 | 1212.7972 | 5671.2457 | 17361.9893 | 20.525 | 91708.5875 | 30120.1058 | 96481.2061 | -14191.9287 | 4982.7964 | 7500 | 3914.7065 | 1573.8889 | 0 | 77972.4149 | 52354.8311 | 155998.3588
12019 | 10 | 70 | 40 | 38211.1048 | 1.2662 | 23.0914 | 0.91898 | 94834.5493 | 0.058818 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1163 | 9.7806 | 5.7345 | 0.102 | 0.051525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748243.9194 | 17094657.2186 | 5.0416 | 4.7805 | 33.4289 | 11906.7038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70353.2663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.5646 | 968.2284 | 4612.9539 | 18813.1363 | 13.8072 | 91763.864 | 38795.9372 | 65317.8375 | -13511.0155 | 6122.7082 | 7500 | 4901.6345 | 2315.3964 | 0 | 92752.9783 | 47666.602 | 156528.8745
12020 | 10 | 70 | 40 | 27873.4003 | 1.537 | 29.0844 | 0.77342 | 101667.25 | 0.038073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9769 | 13.1515 | 6.4151 | 0.10585 | 0.053452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854949.5619 | 16527582.0091 | 4.3856 | 5.716 | 49.7627 | 10979.8257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83362.2116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.0219 | 778.1405 | 5508.918 | 11793.7358 | 18.8664 | 99524.0105 | 32159.3291 | 85179.4967 | -9430.2535 | 4965.7413 | 7500 | 6059.4323 | 1948.1075 | 0 | 87899.2602 | 44277.1318 | 172003.9818
12021 | 10 | 70 | 40 | 37270.0502 | 1.2001 | 21.4817 | 0.68058 | 97614.7736 | 0.043801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8342 | 9.2364 | 5.6011 | 0.1155 | 0.032933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032028.2207 | 10137758.3079 | 4.7482 | 4.665 | 49.8704 | 18559.1029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70939.6601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.8094 | 1248.4566 | 6286.4087 | 19040.672 | 14.6778 | 95251.1784 | 36458.7563 | 48266.7806 | -10399.8188 | 5611.5852 | 7500 | 6573.2925 | 1356.3877 | 0 | 44155.8113 | 58714.9526 | 80807.8423
12022 | 10 | 70 | 40 | 28407.2363 | 0.95919 | 33.9558 | 0.73373 | 100062.6806 | 0.064718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0863 | 11.2234 | 3.7077 | 0.15094 | 0.049684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164573.4429 | 9172067.6113 | 4.7905 | 5.2191 | 33.8937 | 14575.6204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73312.0459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1801 | 1222.9372 | 4572.1535 | 16607.7334 | 22.521 | 96503.5138 | 23599.0057 | 83830.1949 | -15660.334 | 4185.2375 | 7500 | 6663.4028 | 1526.1529 | 0 | 53955.5292 | 69785.8122 | 95813.3769
12023 | 10 | 70 | 40 | 33386.1282 | 1.0306 | 22.1731 | 0.72345 | 96487.4941 | 0.043779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5567 | 9.5842 | 3.5649 | 0.12902 | 0.052192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815449.4194 | 21008095.6843 | 4.7595 | 4.3477 | 46.5706 | 13231.0161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67501.8227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0201 | 538.4808 | 4382.2217 | 18753.4965 | 14.7911 | 94152.3076 | 29265.2636 | 49829.5779 | -10274.8205 | 4623.7305 | 7500 | 3811.7692 | 1771.1592 | 0 | 88329.0803 | 45955.5726 | 128900.1875
12024 | 10 | 70 | 40 | 37013.7453 | 0.71355 | 22.3216 | 0.71141 | 98294.6576 | 0.047221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1389 | 8.3326 | 4.6603 | 0.10693 | 0.063707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341200.378 | 12923688.4868 | 5.3933 | 4.9757 | 46.7454 | 15052.8208 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78478.4603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.077 | 1170.0993 | 4517.1168 | 24828.0565 | 14.9908 | 95731.1594 | 24371.3775 | 57531.0641 | -11279.3923 | 4019.1535 | 7500 | 4771.0102 | 1879.2559 | 0 | 60376.1921 | 68782.637 | 80386.0241
12025 | 10 | 70 | 40 | 30665.9956 | 1.0879 | 24.4952 | 0.76037 | 103799.6603 | 0.045504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3879 | 7.7981 | 5.9683 | 0.11336 | 0.04747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028276.3816 | 19714784.2622 | 5.5258 | 5.3558 | 30.8295 | 16536.1838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80193.3274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.3096 | 1032.367 | 5318.0986 | 16682.5105 | 16.006 | 101189.7705 | 27966.9701 | 68078.0242 | -11483.5153 | 4521.6947 | 7500 | 5551.795 | 1575.3793 | 0 | 122990.2206 | 68122.6469 | 158577.9217
12026 | 10 | 70 | 40 | 37437.8895 | 1.2132 | 25.4319 | 0.80087 | 104608.3787 | 0.050309 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7078 | 12.043 | 5.8909 | 0.096675 | 0.045802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915885.2665 | 17867417.4664 | 5.2965 | 4.746 | 30.4638 | 13612.7129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72115.215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.6175 | 937.7215 | 5044.7338 | 18987.3501 | 16.2456 | 101704.3374 | 36901.0788 | 66247.0107 | -12777.7814 | 5819.1232 | 7500 | 5095.0421 | 1956.18 | 0 | 101062.3856 | 59898.9434 | 151904.0957
12027 | 10 | 70 | 40 | 37122.4841 | 1 | 27.8127 | 0.7564 | 99780.163 | 0.05732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8654 | 8.2109 | 4.0889 | 0.086067 | 0.058672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936183.5085 | 16402966.6674 | 4.3787 | 4.8026 | 41.6452 | 10879.0519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86318.9761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.9837 | 1144.2447 | 4943.2741 | 21212.67 | 18.2141 | 96630.2777 | 31819.6282 | 82853.878 | -13859.4957 | 5193.7681 | 7500 | 3419.1387 | 2236.5247 | 0 | 80818.0078 | 50548.1513 | 149433.2986
12028 | 10 | 70 | 40 | 33675.0567 | 1.3797 | 19.2598 | 0.74089 | 105145.6352 | 0.055673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0902 | 9.0445 | 5.1144 | 0.098272 | 0.04697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133292.4905 | 13181035.5491 | 5.4946 | 5.7386 | 31.2841 | 14671.7011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82965.264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.8746 | 902.3769 | 6303.3163 | 15559.3339 | 12.7229 | 101920.2571 | 36231.4456 | 54233.6101 | -14191.6633 | 5815.45 | 7500 | 4712.8309 | 2004.7997 | 0 | 86924.4779 | 71021.0288 | 112209.9221
12029 | 10 | 70 | 40 | 27464.5927 | 1.1862 | 28.6959 | 0.65594 | 96123.7482 | 0.055913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4432 | 12.3316 | 4.3041 | 0.097628 | 0.048544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065382.2977 | 16130565.8123 | 4.6829 | 5.3255 | 44.1886 | 16020.8078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78711.9041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6114 | 809.581 | 3980.4117 | 14141.1683 | 19.8792 | 93162.6053 | 26646.8488 | 69397.3322 | -13029.0289 | 4437.5446 | 7500 | 3310.0428 | 1581.0459 | 0 | 84169.5162 | 59855.1291 | 124158.1725
12030 | 10 | 70 | 40 | 39365.0614 | 1.4379 | 30.9707 | 0.74191 | 104576.7548 | 0.055787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9563 | 10.2712 | 4.6989 | 0.056187 | 0.045062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928259.7099 | 16106405.0643 | 5.3608 | 4.748 | 43.1174 | 16045.9102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86269.4068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.0127 | 842.8824 | 5708.7189 | 17604.9438 | 20.4474 | 101362.3743 | 43520.2352 | 90783.7995 | -14143.2743 | 6805.5507 | 7500 | 2496.3928 | 2250.8117 | 0 | 74953.284 | 54700.3787 | 159466.421
12031 | 10 | 70 | 40 | 43479.7236 | 0.81427 | 25.0598 | 0.86433 | 94504.0592 | 0.038715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3568 | 9.3381 | 6.1044 | 0.11071 | 0.048447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845764.1734 | 12576226.1736 | 4.2871 | 5.1044 | 41.2933 | 18406.6453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72014.5658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.6948 | 1258.4124 | 4858.9354 | 27566.9186 | 15.4495 | 92478.5793 | 31825.6101 | 69208.4675 | -8912.1113 | 4888.1826 | 7500 | 5575.8309 | 1738.1203 | 0 | 66033.1587 | 54399.6214 | 123457.6376
12032 | 10 | 70 | 40 | 34981.4992 | 1.0971 | 20.7298 | 0.62277 | 96178.3005 | 0.064153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4703 | 9.175 | 5.1298 | 0.11505 | 0.039355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311744.9842 | 21272898.4921 | 4.4154 | 4.7401 | 42.4952 | 10799.4735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76685.4583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.1092 | 1233.8371 | 5919.2887 | 18932.1296 | 14.6298 | 92786.6373 | 32098.7392 | 46777.921 | -14923.3179 | 5297.6814 | 7500 | 5886.4542 | 1530.1893 | 0 | 102380.4302 | 65819.3008 | 120728.7967
12033 | 10 | 70 | 40 | 40165.1176 | 0.99797 | 30.7865 | 0.72081 | 97553.5497 | 0.05792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9283 | 11.9925 | 5.9646 | 0.093311 | 0.047077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176528.8588 | 10339750.2432 | 4.5998 | 4.97 | 49.2183 | 14857.5166 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70018.8046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.5694 | 811.7763 | 4847.3569 | 22977.6047 | 20.5673 | 94442.2736 | 34375.0258 | 71553.9346 | -13689.6148 | 5531.42 | 7500 | 4387.1235 | 1911.2241 | 0 | 48257.6908 | 60901.9502 | 98924.8537
12034 | 10 | 70 | 40 | 31380.8699 | 0.82899 | 14.7813 | 0.80931 | 91153.7842 | 0.057778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5321 | 10.9548 | 3.6716 | 0.13403 | 0.04415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055471.3542 | 22453738.1003 | 4.5132 | 4.7609 | 32.169 | 14497.0642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66174.4891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.5637 | 969.6509 | 4949.5415 | 19732.7944 | 9.3976 | 88253.6171 | 23296.1509 | 35626.0125 | -12760.7355 | 3964.3961 | 7500 | 5100.7214 | 1284.6151 | 0 | 126114.2171 | 66101.1056 | 124024.2719
12035 | 10 | 70 | 40 | 40218.9507 | 1.1728 | 23.1099 | 0.75321 | 92196.3884 | 0.048715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0244 | 11.0654 | 4.4432 | 0.11985 | 0.032381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864316.8029 | 16998208.3509 | 4.7873 | 5.4505 | 37.9197 | 15141.8207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87206.077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.422 | 1005.5646 | 5375.9722 | 20864.1663 | 15.1614 | 89716.9081 | 38709.5688 | 69315.4407 | -10909.713 | 5949.8371 | 7500 | 5236.9426 | 1414.0357 | 0 | 97727.3431 | 53612.8297 | 161330.6253
12036 | 10 | 70 | 40 | 40143.6578 | 0.84733 | 18.893 | 0.82641 | 99633.5912 | 0.048579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5661 | 10.4163 | 5.6752 | 0.08443 | 0.037363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 634140.5364 | 11226913.0174 | 4.2706 | 4.6828 | 49.4659 | 14586.1192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80357.0167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.9297 | 1115.0529 | 4197.2988 | 24985.1971 | 11.8974 | 96961.4808 | 30316.9212 | 56214.8301 | -11757.2855 | 4858.8306 | 7500 | 4004.3535 | 1332.4086 | 0 | 49949.167 | 39348.7486 | 103070.4771
12037 | 10 | 70 | 40 | 36265.5259 | 1.2293 | 30.1035 | 0.72298 | 100728.317 | 0.048478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1457 | 9.8362 | 6.5059 | 0.05956 | 0.04381 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192255.4527 | 12768340.0959 | 4.4939 | 5.0212 | 34.4628 | 9958.2764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65567.0167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.5681 | 1136.8272 | 4864.1003 | 18227.854 | 20.0865 | 98032.4036 | 36075.3438 | 65678.3423 | -11862.0189 | 5649.902 | 7500 | 3066.3892 | 1816.6862 | 0 | 72406.5878 | 65938.9933 | 114392.239
12038 | 10 | 70 | 40 | 33302.6363 | 1.1459 | 23.6936 | 0.85358 | 91661.051 | 0.051155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.674 | 9.0542 | 5.8564 | 0.086592 | 0.04889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771411.7465 | 17771234.0781 | 4.598 | 5.3713 | 48.1799 | 18990.5107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85567.2601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.3524 | 1038.0444 | 5999.3831 | 17537.9241 | 14.6953 | 89074.2479 | 31529.4244 | 76996.1171 | -11381.9336 | 5000.7879 | 7500 | 4701.5322 | 1794.4191 | 0 | 89981.4203 | 49469.6531 | 156652.1144
12039 | 10 | 70 | 40 | 36907.0805 | 1.151 | 26.8068 | 0.7526 | 97723.3537 | 0.04357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3355 | 11.2452 | 4.5529 | 0.10327 | 0.056976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970750.6437 | 15516843.0886 | 5.568 | 4.7853 | 34.4395 | 13662.6541 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89871.2941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.2151 | 1119.7591 | 5173.7153 | 19381.234 | 17.5928 | 95369.4194 | 35051.6929 | 82807.9581 | -10357.3111 | 5417.2403 | 7500 | 4878.1966 | 2265.3575 | 0 | 81546.9166 | 59260.6596 | 149849.3913
12040 | 10 | 70 | 40 | 30867.6936 | 1.0736 | 18.3935 | 0.72805 | 102336.0288 | 0.052037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1565 | 10.1121 | 5.4322 | 0.083053 | 0.050185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076536.1356 | 14108061.8076 | 4.3809 | 5.628 | 41.6932 | 12958.1478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69072.0015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.0537 | 893.2626 | 5198.9489 | 16926.9962 | 12.2383 | 99398.9243 | 27881.3947 | 42515.4335 | -12923.2599 | 4599.201 | 7500 | 3932.7186 | 1694.0308 | 0 | 80442.355 | 58547.7719 | 97094.102
12041 | 10 | 70 | 40 | 34886.3097 | 0.87157 | 20.6959 | 0.68732 | 106025.5919 | 0.042481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6461 | 8.81 | 4.2511 | 0.058391 | 0.056888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930862.266 | 9430046.0223 | 5.5329 | 4.9327 | 32.4631 | 18869.2488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78594.665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.1512 | 897.8455 | 4836.8411 | 21420.534 | 14.0876 | 103534.7746 | 26931.5513 | 51937.1772 | -10959.5961 | 4348.1716 | 7500 | 2392.0544 | 1815.4677 | 0 | 52827.096 | 64134.1929 | 72657.7292
12042 | 10 | 70 | 40 | 33738.8186 | 1.0964 | 33.5508 | 0.66745 | 92651.3321 | 0.03877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2774 | 8.7521 | 4.3365 | 0.11299 | 0.042828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871443.8688 | 18297892.2133 | 4.8029 | 5.2778 | 41.8136 | 13605.0087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78651.744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.1157 | 1169.6967 | 6054.2981 | 18266.9011 | 23.0933 | 90662.8013 | 30943.835 | 82249.7973 | -8749.5355 | 4757.9722 | 7500 | 5104.2878 | 1495.5765 | 0 | 96972.9363 | 50455.4407 | 169819.4288
12043 | 10 | 70 | 40 | 36747.389 | 1.0203 | 29.1247 | 0.8065 | 101407.3795 | 0.035129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6628 | 9.9075 | 4.4773 | 0.085847 | 0.045472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198954.8328 | 16281541.4759 | 5.3221 | 5.0471 | 34.7181 | 16631.8597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83792.126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.7622 | 866.2324 | 5453.9728 | 20761.1104 | 18.546 | 99433.2778 | 31972.5571 | 88640.9788 | -8686.0474 | 4894.2036 | 7500 | 3647.1761 | 1633.3845 | 0 | 90145.1885 | 72688.9956 | 147058.4456
12044 | 10 | 70 | 40 | 34738.4255 | 1.3127 | 24.0454 | 0.70152 | 98595.4356 | 0.070277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6768 | 10.7957 | 4.6131 | 0.081761 | 0.054285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143095.6822 | 19040777.5019 | 5.1384 | 5.2546 | 40.0936 | 16374.7333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73996.0503 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.0289 | 710.6549 | 4729.1792 | 16663.9205 | 16.2382 | 94793.1325 | 36149.0101 | 57770.5637 | -16730.1333 | 5961.4302 | 7500 | 3141.569 | 2375.1621 | 0 | 101680.7358 | 65767.4161 | 132080.9214
12045 | 10 | 70 | 40 | 33079.898 | 0.69831 | 24.2697 | 0.96616 | 101502.0593 | 0.056861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6563 | 11.4829 | 4.7192 | 0.16284 | 0.056655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764294.5064 | 20037308.3416 | 4.9981 | 4.9136 | 46.7395 | 17010.2949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76265.031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.1136 | 815.8782 | 5617.4972 | 22379.4241 | 14.1335 | 98323.0539 | 21400.9477 | 77303.1419 | -13987.6239 | 3782.1581 | 7500 | 7927.3185 | 1572.6967 | 0 | 93617.0032 | 47630.4776 | 151485.1647
12046 | 10 | 70 | 40 | 38317.4225 | 1.0453 | 20.6042 | 0.63955 | 98938.1416 | 0.040481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.173 | 9.0887 | 3.9552 | 0.12935 | 0.052374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948022.1557 | 12276494.6004 | 4.392 | 4.5262 | 47.9814 | 12296.2813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72152.7191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.2285 | 983.9717 | 5357.8586 | 21347.1966 | 14.4053 | 96722.0074 | 33940.4518 | 44726.8826 | -9750.9907 | 5228.2831 | 7500 | 4875.7559 | 2009.7159 | 0 | 53445.3313 | 49823.4894 | 92151.9405
12047 | 10 | 70 | 40 | 38008.8928 | 1.1979 | 25.8004 | 0.8582 | 105421.7304 | 0.035398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.437 | 8.9057 | 4.3739 | 0.14761 | 0.053292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240129.7085 | 12298683.611 | 4.3894 | 4.5337 | 30.6381 | 15293.5012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83986.6947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.4794 | 1090.6473 | 5455.8308 | 19442.4824 | 15.9607 | 103353.9751 | 37132.8208 | 82640.6526 | -9098.1232 | 5622.8101 | 7500 | 6689.1685 | 2199.2741 | 0 | 68227.7514 | 77746.4198 | 123167.9345
12048 | 10 | 70 | 40 | 34335.7119 | 1.2118 | 15.7233 | 0.61491 | 106575.2788 | 0.04489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5792 | 13.0282 | 3.5423 | 0.10801 | 0.03648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105467.8496 | 18569001.8287 | 4.694 | 4.2514 | 36.5053 | 16628.6046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74780.3801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.3534 | 1251.4771 | 4798.2455 | 17427.3946 | 11.1455 | 103931.3463 | 33816.6346 | 34233.4804 | -11633.3031 | 5327.9881 | 7500 | 4922.4937 | 1426.5313 | 0 | 86750.1084 | 66870.87 | 95473.0632
12049 | 10 | 70 | 40 | 36630.4895 | 0.7717 | 24.5935 | 0.75386 | 102090.0135 | 0.044913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0987 | 10.9438 | 4.6517 | 0.12281 | 0.058183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805657.8381 | 13085272.2257 | 4.8046 | 4.2649 | 34.358 | 13195.2552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74613.1586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.4652 | 1014.8535 | 4052.914 | 23784.2885 | 16.1289 | 99556.0611 | 25692.4021 | 63157.5617 | -11149.3904 | 4191.0918 | 7500 | 4566.0231 | 1789.7374 | 0 | 63247.5107 | 51090.2667 | 107904.6697
12050 | 10 | 70 | 40 | 35446.8808 | 1.0913 | 15.5749 | 0.70732 | 99358.5477 | 0.056228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6768 | 9.7409 | 4.0835 | 0.09943 | 0.054996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150810.499 | 17556113.1215 | 4.254 | 5.0693 | 39.1889 | 16764.9532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73900.8304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.4425 | 966.3759 | 4737.243 | 19246.9261 | 10.4838 | 96280.7977 | 32399.9094 | 37623.6535 | -13542.0999 | 5253.1745 | 7500 | 3921.4042 | 2120.3984 | 0 | 94214.466 | 67091.5961 | 102399.3099
12051 | 10 | 70 | 40 | 37901.7 | 1.1033 | 25.3948 | 0.69931 | 105736.3236 | 0.057537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0473 | 11.4633 | 5.2218 | 0.091546 | 0.041058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781092.4428 | 15862930.0812 | 5.4888 | 5.5651 | 37.7693 | 17888.7566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70049.4341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.7893 | 1126.6417 | 5827.0126 | 20441.9572 | 17.1707 | 102385.9788 | 34919.4856 | 57609.7561 | -14741.5172 | 5670.7489 | 7500 | 4650.1684 | 1708.8208 | 0 | 91253.1275 | 52730.5176 | 135840.0724
12052 | 10 | 70 | 40 | 36398.7359 | 0.89309 | 23.6803 | 0.8234 | 106252.234 | 0.046924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6573 | 11.2056 | 5.7692 | 0.12241 | 0.059671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839775.653 | 13964647.2491 | 4.6824 | 4.8682 | 38.758 | 11284.1665 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77029.6658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.6559 | 1173.6223 | 6231.3328 | 22081.6066 | 14.9372 | 103498.4209 | 28634.2586 | 67347.6542 | -12116.7775 | 4651.8318 | 7500 | 6852.4868 | 2037.2679 | 0 | 71689.6532 | 48225.5266 | 128370.8484
12053 | 10 | 70 | 40 | 29532.0866 | 1.4847 | 26.7268 | 0.68823 | 95712.088 | 0.021484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5595 | 7.6476 | 4.856 | 0.091745 | 0.054965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063701.1778 | 18741243.9848 | 5.3405 | 4.5832 | 49.6692 | 15457.2862 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79228.873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 254.2773 | 982.4898 | 4477.7306 | 12866.0229 | 18.1837 | 94568.2597 | 33332.1273 | 67686.4429 | -5032.8447 | 4853.1956 | 7500 | 3280.4929 | 1957.8484 | 0 | 79037.9667 | 56918.9512 | 135696.2779
12054 | 10 | 70 | 40 | 35929.3462 | 1.2701 | 15.8253 | 0.86247 | 96438.1205 | 0.051145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9371 | 11.3198 | 4.797 | 0.14445 | 0.047132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1389553.0139 | 14022953.3641 | 5.2462 | 4.2669 | 46.9952 | 17643.239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69377.8973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.0507 | 1067.5593 | 5403.8916 | 17651.1443 | 9.7665 | 93717.0621 | 36556.4038 | 42034.782 | -11972.6568 | 5722.2984 | 7500 | 7091.4441 | 1979.4924 | 0 | 56864.9891 | 73173.1013 | 72603.6517
12055 | 10 | 70 | 40 | 33988.6334 | 0.88709 | 24.373 | 0.87813 | 106346.1452 | 0.034682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7644 | 11.3769 | 4.7421 | 0.1045 | 0.048659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828630.4319 | 19033048.3371 | 5.2991 | 4.5158 | 31.7329 | 13285.7755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63229.0187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8502 | 991.2569 | 5388.4081 | 20688.9173 | 14.9105 | 104302.0228 | 26599.4323 | 59830.885 | -8994.1384 | 4181.196 | 7500 | 4850.2787 | 1493.218 | 0 | 100240.4402 | 54132.8348 | 141568.477
12056 | 10 | 70 | 40 | 30690.5588 | 0.787 | 28.143 | 0.64106 | 109657.2088 | 0.058733 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5259 | 9.1191 | 5.7744 | 0.10648 | 0.050668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227483.7675 | 15627415.0943 | 5.1975 | 5.0809 | 30.0426 | 13837.4869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62698.3669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6089 | 954.6668 | 3999.2324 | 19757.5997 | 19.6593 | 106111.5836 | 21865.9182 | 53191.6436 | -15600.7511 | 3945.4142 | 7500 | 4402.1751 | 1467.215 | 0 | 95266.1557 | 76407.6148 | 95630.1558
12057 | 10 | 70 | 40 | 33697.686 | 0.86295 | 23.3331 | 0.71667 | 100905.9645 | 0.062118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0185 | 8.9948 | 5.4802 | 0.14123 | 0.058164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 577090.421 | 16050687.5656 | 5.5761 | 4.899 | 46.6511 | 16278.1305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82497.8543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.1299 | 1079.6805 | 5210.7865 | 20790.7599 | 15.6241 | 97458.5086 | 25813.8521 | 63598.0187 | -15168.8058 | 4456.5691 | 7500 | 7683.0401 | 1902.4577 | 0 | 73581.117 | 39418.6102 | 129947.6386
12058 | 10 | 70 | 40 | 36614.586 | 0.88792 | 23.9598 | 0.74865 | 90676.8566 | 0.048291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7145 | 10.4529 | 4.2044 | 0.066686 | 0.048179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168557.3238 | 17008840.1517 | 5.0218 | 4.3772 | 37.0838 | 13916.4108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74443.753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0774 | 1035.6354 | 5158.3387 | 22276.9687 | 15.7592 | 88259.1697 | 28675.2345 | 61048.6453 | -10637.8227 | 4565.8204 | 7500 | 2679.4692 | 1614.4946 | 0 | 80176.1339 | 66566.3079 | 109055.6673
12059 | 10 | 70 | 40 | 42012.202 | 0.8201 | 22.9741 | 0.79262 | 97730.7685 | 0.04817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3943 | 9.784 | 4.8724 | 0.049354 | 0.054163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033242.8592 | 18420867.1202 | 4.4626 | 4.3037 | 43.9074 | 15263.729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62275.2334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2396 | 1264.1736 | 5195.7425 | 26549.7542 | 14.7435 | 95131.4503 | 30924.8956 | 51256.3616 | -11437 | 4921.8312 | 7500 | 2282.2443 | 1956.568 | 0 | 79594.1388 | 57907.9342 | 109091.1054
12060 | 10 | 70 | 40 | 41543.9874 | 1.1434 | 20.4092 | 0.79038 | 99292.7446 | 0.061248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4232 | 12.4468 | 5.5197 | 0.069326 | 0.037498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942754.0012 | 14657749.217 | 5.1458 | 4.9931 | 40.0965 | 12885.0802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67118.2572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.2137 | 756.7049 | 5857.3289 | 21909.1235 | 13.114 | 95947.0962 | 39269.7278 | 48964.609 | -14720.8529 | 6262.1896 | 7500 | 3542.2935 | 1723.4688 | 0 | 74641.2935 | 53619.5497 | 113563.1797
12061 | 10 | 70 | 40 | 27389.4211 | 0.76668 | 22.5911 | 0.71204 | 99055.468 | 0.04687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7656 | 11.5958 | 4.6006 | 0.055166 | 0.054822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818764.2844 | 10511000.1914 | 5.6585 | 5.2453 | 33.6292 | 14072.2669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61761.4626 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.298 | 829.3429 | 4190.6563 | 17834.0337 | 15.1665 | 96491.0982 | 19110.7747 | 45855.4697 | -11283.227 | 3302.6338 | 7500 | 2119.6832 | 1328.8652 | 0 | 60822.9324 | 53065.9562 | 75691.1759
12062 | 10 | 70 | 40 | 36331.3241 | 0.95403 | 23.9336 | 0.83019 | 98479.8912 | 0.051129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2156 | 8.6881 | 5.7965 | 0.12112 | 0.044006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926971.6003 | 11412487.6796 | 4.8303 | 5.024 | 35.6228 | 17737.1005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70614.634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.4846 | 915.1126 | 4120.7412 | 21301.7155 | 15.0397 | 95702.0307 | 30059.2173 | 62803.5734 | -12222.5862 | 4852.5353 | 7500 | 5022.3135 | 1567.2536 | 0 | 62911.7553 | 60448.1811 | 102045.8811
12063 | 10 | 70 | 40 | 33624.1759 | 1.1003 | 24.9226 | 0.83198 | 96123.3002 | 0.049851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9857 | 9.0565 | 4.6939 | 0.13975 | 0.060009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950026.734 | 13610099.4172 | 4.3013 | 5.1255 | 30.4913 | 15746.7062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87720.1211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.9921 | 1169.1233 | 4098.9883 | 18164.7387 | 15.6455 | 93478.7887 | 30918.8745 | 81378.1984 | -11635.8503 | 4933.326 | 7500 | 5732.6831 | 2172.8085 | 0 | 85105.2322 | 63731.6351 | 142373.6373
12064 | 10 | 70 | 40 | 35274.3438 | 0.78539 | 25.9264 | 0.75846 | 100220.5744 | 0.052475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7439 | 9.0382 | 7.1963 | 0.080377 | 0.061974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802896.248 | 21128777.0961 | 4.9184 | 4.8067 | 40.4154 | 8220.1063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73801.9918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.1129 | 1197.6758 | 3837.6975 | 22728.9054 | 16.9593 | 97320.28 | 25090.8769 | 66178.7972 | -12761.2956 | 4208.9622 | 7500 | 4042.0815 | 1914.4611 | 0 | 104124.7665 | 42768.9329 | 157529.7169
12065 | 10 | 70 | 40 | 36768.0167 | 1.1632 | 29.6073 | 0.88118 | 86874.8691 | 0.062402 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8799 | 8.3718 | 5.2709 | 0.10143 | 0.049473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263450.6205 | 12613581.54 | 5.0929 | 5.6433 | 45.8708 | 16102.66 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72930.5547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.7973 | 1035.3835 | 4621.5636 | 19175.9735 | 18.0817 | 83893.4706 | 35184.0863 | 84057.5641 | -13118.1534 | 5606.2628 | 7500 | 4177.4984 | 2035.6664 | 0 | 67377.0364 | 67166.2393 | 125653.7217
12066 | 10 | 70 | 40 | 30436.1606 | 1.3369 | 19.7222 | 0.71921 | 99572.2394 | 0.055242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0219 | 11.2688 | 3.8372 | 0.12936 | 0.062652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910545.1154 | 12299369.259 | 5.4581 | 5.5515 | 46.1649 | 16529.5428 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74143.0872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.3093 | 957.7576 | 7164.563 | 14403.9436 | 13.1874 | 96541.1426 | 32064.4339 | 48450.963 | -13336.8259 | 5194.753 | 7500 | 5967.376 | 2388.7111 | 0 | 63828.9781 | 53219.831 | 98838.5582
12067 | 10 | 70 | 40 | 31628.8093 | 0.67079 | 32.6477 | 0.81654 | 96901.8616 | 0.03515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3231 | 12.3111 | 5.1387 | 0.088589 | 0.0519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929877.1866 | 25005872.3672 | 5.7125 | 4.4432 | 35.5231 | 15172.0773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65995.9597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4034 | 888.3944 | 4754.2386 | 21729.7838 | 20.6729 | 95014.4049 | 19798.0511 | 79028.711 | -8304.8093 | 3211.8164 | 7500 | 4252.3935 | 1223.448 | 0 | 119962.2459 | 58084.924 | 168586.9326
12068 | 10 | 70 | 40 | 36736.7347 | 1.0224 | 20.0622 | 0.82972 | 99622.1043 | 0.038395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7636 | 10.0561 | 4.8931 | 0.079431 | 0.048544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003701.0577 | 15568284.7394 | 4.9915 | 5.6497 | 49.0437 | 13452.6916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78443.3406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.7619 | 1210.4045 | 4138.948 | 20730.6794 | 12.6103 | 97504.4224 | 32012.1106 | 58455.037 | -9317.8003 | 4938.7184 | 7500 | 3056.2584 | 1759.612 | 0 | 80980.4161 | 52795.3587 | 126588.9934
12069 | 10 | 70 | 40 | 35374.1844 | 0.98965 | 26.5515 | 0.65207 | 110032.2216 | 0.03684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4807 | 10.9462 | 4.0007 | 0.085403 | 0.044724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856252.1582 | 13932087.8407 | 5.5362 | 5.1999 | 36.6179 | 16356.7634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69719.0342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.7895 | 956.9495 | 4710.5216 | 20331.2572 | 18.4337 | 107786.9822 | 30085.8545 | 56597.0237 | -9879.0533 | 4711.0254 | 7500 | 3590.5037 | 1546.3981 | 0 | 76464.1368 | 55205.9456 | 115409.9433
12070 | 10 | 70 | 40 | 43576.1185 | 0.85085 | 26.0002 | 0.66903 | 103695.1786 | 0.029988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0838 | 8.1691 | 5.007 | 0.08555 | 0.048949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133039.993 | 12190130.9224 | 4.6229 | 5.6335 | 44.9836 | 19973.738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84803.4417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.7484 | 1024.895 | 4682.0782 | 27068.1479 | 17.8803 | 101969.5161 | 33015.9411 | 68859.0286 | -7592.915 | 4968.665 | 7500 | 3669.9855 | 1785.0539 | 0 | 66534.2913 | 66193.0375 | 112547.013
12071 | 10 | 70 | 40 | 33318.1053 | 1.2321 | 30.0318 | 0.79356 | 95104.8435 | 0.051268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9865 | 11.0799 | 4.5738 | 0.11221 | 0.051516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068742.4033 | 15817781.68 | 5.6427 | 5.4466 | 32.7668 | 15003.7139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81497.0674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.6664 | 960.7242 | 4239.1126 | 16720.2705 | 19.2626 | 92415.0238 | 33195.6698 | 87765.4353 | -11835.2065 | 5255.8859 | 7500 | 4179.9771 | 1987.2478 | 0 | 96272.7364 | 66686.5797 | 157635.166
12072 | 10 | 70 | 40 | 36948.589 | 0.68355 | 21.944 | 0.7308 | 101016.2502 | 0.052886 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5621 | 11.7606 | 4.8389 | 0.10685 | 0.046769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925792.3282 | 18439897.4246 | 4.698 | 5.1221 | 39.7149 | 15785.7828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79918.5546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.6422 | 1307.7628 | 4317.934 | 25204.0434 | 14.5782 | 98070.3913 | 23489.0911 | 58866.4008 | -12961.7792 | 4003.1352 | 7500 | 4853.5688 | 1374.1136 | 0 | 97917.5966 | 55988.1806 | 129053.9463
12073 | 10 | 70 | 40 | 30740.5989 | 1.5081 | 23.7319 | 0.64111 | 116570.7525 | 0.041689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6347 | 7.5319 | 5.5348 | 0.14424 | 0.044593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203466.09 | 17216693.6833 | 4.6823 | 5.7495 | 33.9064 | 12841.8866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78053.7238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.4194 | 998.0077 | 4909.3713 | 13218.8537 | 16.5775 | 113882.6615 | 35043.4903 | 55842.8844 | -11827.6002 | 5507.1803 | 7500 | 6324.0925 | 1802.4492 | 0 | 111055.1686 | 69883.5402 | 141364.125
12074 | 10 | 70 | 40 | 31302.7815 | 0.61695 | 29.5982 | 0.81619 | 108458.4379 | 0.054716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9307 | 10.0319 | 5.2394 | 0.06077 | 0.062932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 639360.5082 | 13858566.013 | 4.7187 | 4.6469 | 30.148 | 16419.5459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77870.8315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3926 | 882.5947 | 6409.9061 | 22163.5654 | 18.7456 | 105187.7814 | 18278.4322 | 84510.1059 | -14390.8884 | 3381.6903 | 7500 | 3173.8994 | 1561.9643 | 0 | 78689.6589 | 48939.767 | 133765.0954
12075 | 10 | 70 | 40 | 32399.4795 | 1.0708 | 31.2138 | 0.86693 | 96208.2176 | 0.056228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0318 | 10.4786 | 4.0214 | 0.075462 | 0.042951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029826.1906 | 14402079.5474 | 4.3062 | 5.045 | 32.8718 | 18256.9554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69680.7833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4761 | 1012.3421 | 4892.6222 | 17794.9973 | 19.2155 | 93228.0336 | 29208.9644 | 83605.2882 | -13112.8097 | 4791.8216 | 7500 | 2934.9514 | 1510.5643 | 0 | 84794.3077 | 67963.5676 | 133269.5202
12076 | 10 | 70 | 40 | 35108.2929 | 1.3904 | 21.3107 | 0.68198 | 109558.9611 | 0.054523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7515 | 11.8175 | 5.8739 | 0.091254 | 0.057172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108939.3269 | 15204220.3873 | 4.8555 | 4.7952 | 46.4761 | 16584.6109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77132.2273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.286 | 1048.1186 | 5378.4696 | 16124.3431 | 14.5496 | 106266.5603 | 37967.8996 | 52149.7463 | -14486.5637 | 6070.3055 | 7500 | 4767.2835 | 2547.1576 | 0 | 69919.3468 | 61129.1991 | 105305.9764
12077 | 10 | 70 | 40 | 33600.8648 | 1.2673 | 25.9699 | 0.70266 | 104553.2607 | 0.049073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3527 | 11.4093 | 4.454 | 0.10726 | 0.053856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870373.4155 | 12345997.9643 | 5.462 | 4.3531 | 36.2479 | 16692.3338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67721.8899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.9472 | 908.8306 | 4999.7776 | 16532.8696 | 17.5266 | 101721.096 | 34135.9904 | 57180.1629 | -12461.525 | 5422.7936 | 7500 | 4345.8336 | 2143.5008 | 0 | 57874.6757 | 56405.9941 | 99735.4378
12078 | 10 | 70 | 40 | 31860.5912 | 1.5924 | 24.896 | 0.71011 | 107411.0325 | 0.055473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6562 | 8.6468 | 5.5828 | 0.083261 | 0.036387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749241.9174 | 11656968.1161 | 5.1102 | 4.3395 | 43.2316 | 14230.0833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90652.0906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.4531 | 1037.75 | 6155.3619 | 13069.2391 | 16.7319 | 104127.838 | 37582.7043 | 74008.9105 | -14446.056 | 6015.314 | 7500 | 4530.5105 | 1606.4588 | 0 | 50179.0682 | 45389.1698 | 121587.7405
12079 | 10 | 70 | 40 | 40793.9557 | 0.71648 | 32.0136 | 0.81878 | 104244.7678 | 0.063177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2849 | 12.3207 | 5.2622 | 0.085807 | 0.062204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058568.2465 | 13457144.0617 | 5.2941 | 4.615 | 36.2151 | 9908.5362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72749.5333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.8268 | 1045.7546 | 5811.4728 | 27318.8965 | 20.246 | 100623.6156 | 26950.1184 | 85608.7234 | -15933.0696 | 4658.7176 | 7500 | 4648.0161 | 2126.9092 | 0 | 66990.7503 | 58233.6416 | 124316.5236
12080 | 10 | 70 | 40 | 33650.4749 | 1.6448 | 27.2987 | 0.95868 | 96125.9649 | 0.053503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9588 | 8.3168 | 5.2811 | 0.10219 | 0.048212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732627.721 | 20189398.7094 | 4.3379 | 5.3773 | 47.9839 | 15295.6354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77889.2364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.713 | 1044.368 | 4935.5404 | 13404.3778 | 15.9642 | 93290.514 | 40492.1943 | 88283.7324 | -12475.9841 | 6289.7219 | 7500 | 4685.8229 | 2225.6159 | 0 | 103311.4763 | 44295.8221 | 196016.7574
12081 | 10 | 70 | 40 | 36774.3576 | 1.1654 | 29.9412 | 0.83405 | 101481.6969 | 0.044772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4807 | 10.3456 | 4.9773 | 0.13323 | 0.047554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942009.1028 | 15729594.5566 | 5.3781 | 5.0964 | 30.6579 | 15045.4437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76102.1386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.5028 | 1035.4779 | 5621.6162 | 19156.0949 | 18.7743 | 98970.6646 | 35236.5254 | 84982.5602 | -11048.5421 | 5485.2329 | 7500 | 6863.9601 | 1914.4385 | 0 | 94458.8648 | 62466.1817 | 162926.8581
12082 | 10 | 70 | 40 | 29232.1351 | 0.99235 | 21.6895 | 0.727 | 97424.4536 | 0.042855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.905 | 9.8845 | 5.1824 | 0.091751 | 0.054351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285592.1538 | 17359935.6809 | 5.6284 | 4.4843 | 44.6359 | 15914.1125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75625.1784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 289.1296 | 801.608 | 4904.2536 | 16775.74 | 14.4398 | 95115.8056 | 24912.7902 | 54825.9995 | -10158.0512 | 4023.4742 | 7500 | 3480.8306 | 1605.0019 | 0 | 74714.4735 | 68551.9554 | 92352.5633
12083 | 10 | 70 | 40 | 31745.0715 | 1.0195 | 24.6177 | 0.80033 | 100676.4921 | 0.066741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1734 | 9.7391 | 5.0613 | 0.071475 | 0.055004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963743.274 | 16006423.0442 | 4.38 | 5.7232 | 39.9821 | 16065.1902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73939.1783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.5549 | 1079.9991 | 5526.8726 | 17942.8248 | 15.7303 | 96985.6298 | 27604.4934 | 65712.6583 | -16239.7942 | 4766.8722 | 7500 | 3848.464 | 1924.38 | 0 | 94708.7266 | 57768.7596 | 132057.0407
12084 | 10 | 70 | 40 | 39122.1409 | 1.0949 | 19.5456 | 0.89065 | 97033.8566 | 0.053564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3978 | 6.5977 | 5.1913 | 0.10333 | 0.058362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182830.0141 | 17119268.3194 | 5.5108 | 5.3922 | 49.0642 | 15573.3068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68209.7037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9266 | 956.461 | 5056.6875 | 21199.0108 | 11.8737 | 94168.3763 | 35846.2601 | 52329.718 | -12608.1137 | 5664.8963 | 7500 | 4521.8507 | 2426.5206 | 0 | 83989.0123 | 61928.8147 | 117741.3296
12085 | 10 | 70 | 40 | 33701.4716 | 0.77822 | 25.6113 | 0.8686 | 87975.934 | 0.038588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8968 | 9.6079 | 4.3487 | 0.089766 | 0.051684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132339.0051 | 16219037.1756 | 5.4675 | 5.6696 | 45.0556 | 15052.4848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81624.2815 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.7625 | 1246.6994 | 5329.9348 | 21802.7491 | 15.7518 | 86096.485 | 23797.4451 | 80477.5924 | -8269.5754 | 3754.5517 | 7500 | 4201.0861 | 1424.2193 | 0 | 86784.2358 | 61207.9053 | 138461.6497
12086 | 10 | 70 | 40 | 27925.5815 | 1.0589 | 28.9589 | 0.75558 | 97214.4609 | 0.048278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5281 | 11.0404 | 4.2118 | 0.089494 | 0.033721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 627391.8502 | 14577623.121 | 5.0488 | 4.3136 | 40.3975 | 15571.8289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75096.2404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2677 | 984.6035 | 5057.1216 | 15440.1497 | 18.9735 | 94623.1709 | 24970.8637 | 74986.8871 | -11401.6763 | 4108.4067 | 7500 | 3902.5717 | 1016.8161 | 0 | 64696.2898 | 42574.8411 | 127205.3178
12087 | 10 | 70 | 40 | 36459.9218 | 0.73644 | 25.1684 | 0.57679 | 109638.4528 | 0.060059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3424 | 8.2837 | 4.8399 | 0.0442 | 0.028204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181237.8363 | 13590624.4558 | 4.5314 | 4.9067 | 34.6735 | 15556.5306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84118.0156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.5497 | 1372.2728 | 5799.3629 | 24145.31 | 18.2253 | 106014.7508 | 24629.2236 | 58404.011 | -15944.289 | 4343.1905 | 7500 | 2261.4619 | 899.0377 | 0 | 75089.8276 | 70825.9677 | 86356.4956
12088 | 10 | 70 | 40 | 36093.7935 | 1.0511 | 29.965 | 0.70335 | 96767.9645 | 0.057053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2075 | 9.1664 | 3.8065 | 0.10856 | 0.03722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 533062.5521 | 13757878.9571 | 4.8753 | 4.708 | 39.3357 | 13921.833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74851.5934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2461 | 721.3859 | 5660.4463 | 20044.0349 | 20.215 | 93727.1564 | 32099.5172 | 72980.238 | -13379.5558 | 5202.1794 | 7500 | 3976.429 | 1421.1048 | 0 | 67538.8742 | 37187.3458 | 140151.4409
12089 | 10 | 70 | 40 | 38349.0482 | 0.96982 | 31.5055 | 0.84556 | 104363.0218 | 0.058274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8074 | 11.2523 | 5.8727 | 0.10789 | 0.048841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878153.4205 | 14524520.8848 | 4.3821 | 4.5547 | 41.4348 | 14963.9353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70518.6452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.7327 | 1200.0809 | 5045.5831 | 22287.042 | 19.6283 | 101014.5224 | 32124.0125 | 83756.7186 | -14733.3973 | 5289.3628 | 7500 | 5762.4265 | 1896.0739 | 0 | 68280.2077 | 52270.1214 | 137605.2834
12090 | 10 | 70 | 40 | 35467.3356 | 0.86677 | 20.4356 | 0.65662 | 93646.8095 | 0.042504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3114 | 9.8057 | 5.1483 | 0.037949 | 0.051951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799219.7596 | 13422760.0973 | 5.4303 | 5.1111 | 43.7554 | 12603.4042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71695.6699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.866 | 661.225 | 4777.1376 | 21835.8655 | 14.1515 | 91445.6139 | 27262.9403 | 45054.0598 | -9685.2609 | 4314.4014 | 7500 | 1639.2698 | 1645.0437 | 0 | 66272.9538 | 45644.8499 | 98358.5581
12091 | 10 | 70 | 40 | 29480.3457 | 1.0299 | 31.3487 | 0.80715 | 99685.4263 | 0.041734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4947 | 11.4756 | 5.7145 | 0.12161 | 0.046452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755574.5388 | 18601880.7431 | 4.6827 | 4.7745 | 44.6587 | 14764.3291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71988.0342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.8945 | 1130.7717 | 5482.1787 | 16566.063 | 19.9549 | 97384.2692 | 25828.5653 | 82021.4473 | -10125.0911 | 4146.2073 | 7500 | 6072.7883 | 1413.5671 | 0 | 87269.0395 | 45693.3184 | 158433.2053
12092 | 10 | 70 | 40 | 40466.5073 | 0.99288 | 30.3132 | 0.82017 | 104385.3041 | 0.051749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3207 | 12.4069 | 3.9773 | 0.14182 | 0.051645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981082.9761 | 15538877.6296 | 4.3507 | 4.5804 | 33.8511 | 18376.0962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80613.4794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0429 | 989.0575 | 5963.5029 | 23216.0628 | 19.1558 | 101405.7011 | 34500.8889 | 89943.8259 | -13110.2531 | 5512.6879 | 7500 | 6797.7356 | 2089.5519 | 0 | 82084.0207 | 64921.4425 | 150397.0154
12093 | 10 | 70 | 40 | 30620.4063 | 1.1706 | 36.5427 | 0.76439 | 108858.2254 | 0.050151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.54 | 9.1461 | 6.0944 | 0.092705 | 0.046499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1630561.9329 | 14664041.0422 | 5.6231 | 5.2149 | 36.9964 | 13088.7317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69091.5751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.6867 | 1237.9984 | 4196.3997 | 15904.531 | 23.8246 | 105845.5319 | 29431.7507 | 87871.4094 | -13255.8515 | 4831.035 | 7500 | 4375.6753 | 1648.7266 | 0 | 80033.9004 | 86650.0057 | 115786.6403
12094 | 10 | 70 | 40 | 35729.2789 | 0.87041 | 14.9291 | 0.73959 | 102498.413 | 0.050778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7028 | 8.5606 | 5.5153 | 0.069247 | 0.060161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144855.0556 | 17701395.4509 | 5.6585 | 4.9894 | 34.4324 | 17087.0459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73999.9441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3219 | 946.2496 | 3703.8698 | 21952.3722 | 9.8693 | 99626.8129 | 27553.8133 | 37442.7416 | -12635.0404 | 4536.7181 | 7500 | 2650.6896 | 2003.1761 | 0 | 96463.8238 | 70869.47 | 94646.4521
12095 | 10 | 70 | 40 | 34339.7118 | 1.1024 | 28.0111 | 0.57741 | 101629.0772 | 0.053967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8155 | 8.5613 | 4.7594 | 0.16211 | 0.046208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113492.6048 | 15731937.4752 | 4.358 | 4.8054 | 33.4216 | 12763.8949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76328.9276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.6372 | 1030.59 | 5112.3309 | 18529.947 | 20.2767 | 98605.6892 | 31619.5296 | 59035.6583 | -13302.9073 | 5132.0341 | 7500 | 6752.2862 | 1740.4964 | 0 | 87535.7255 | 65986.5051 | 120026.3177
12096 | 10 | 70 | 40 | 33703.5253 | 1.0063 | 26.0211 | 0.70244 | 103355.1196 | 0.040984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2549 | 10.8414 | 4.3121 | 0.076058 | 0.050229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911815.7236 | 18506181.9034 | 4.4085 | 4.4317 | 44.0161 | 17222.6446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79046.7244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.7834 | 925.3138 | 3555.8999 | 19191.5441 | 17.5632 | 101011.6418 | 29023.9624 | 66856.4251 | -10311.3023 | 4593.1126 | 7500 | 2942.3018 | 1693.2761 | 0 | 82219.8853 | 54809.9698 | 129707.6911
12097 | 10 | 70 | 40 | 30031.0075 | 1.1673 | 23.6516 | 0.83326 | 103227.367 | 0.045399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.782 | 9.7223 | 3.4453 | 0.086894 | 0.034347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172112.4496 | 14168810.7696 | 4.8968 | 5.1837 | 35.8766 | 14540.2612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79755.252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.6059 | 1148.2803 | 5776.8414 | 15626.8737 | 14.837 | 100637.7963 | 28808.2677 | 70300.9283 | -11394.1113 | 4630.7845 | 7500 | 3569.2196 | 1167.3655 | 0 | 79926.2123 | 68331.0482 | 116177.6184
12098 | 10 | 70 | 40 | 37963.7004 | 1.1748 | 23.69 | 0.6766 | 101071.0722 | 0.035529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2853 | 11.822 | 4.6814 | 0.098709 | 0.048257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732380.6625 | 12407424.0516 | 4.84 | 4.7912 | 49.0907 | 13496.757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72946.416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.4484 | 1175.23 | 4835.1196 | 19672.387 | 16.2228 | 99081.3368 | 36582.6268 | 54470.5711 | -8754.836 | 5526.5858 | 7500 | 4501.6545 | 1957.4108 | 0 | 55637.2954 | 42192.1009 | 115229.2075
12099 | 10 | 70 | 40 | 34559.1622 | 1.0257 | 33.1913 | 0.73941 | 101828.106 | 0.057033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5 | 9.5947 | 5.4859 | 0.08832 | 0.060405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252445.2919 | 13629435.4938 | 4.3457 | 4.9412 | 47.465 | 14509.6366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70857.9666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.6849 | 875.5836 | 4260.0164 | 19466.2159 | 21.9442 | 98629.4209 | 30185.8927 | 79694.969 | -14074.2145 | 4984.4696 | 7500 | 3872.1593 | 2209.8098 | 0 | 64795.7005 | 64332.1867 | 114836.5997
12100 | 10 | 70 | 40 | 26164.7449 | 1.1585 | 23.0038 | 0.82981 | 103979.9365 | 0.030705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.8718 | 7.9488 | 7.0902 | 0.058978 | 0.051794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107428.8957 | 9490146.5642 | 5.3806 | 4.6874 | 45.7511 | 12073.1552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79897.5389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.2271 | 1104.0199 | 6453.1907 | 13682.5559 | 14.4586 | 102208.5224 | 24964.378 | 68274.2767 | -7794.2221 | 3884.1069 | 7500 | 3572.3175 | 1476.4946 | 0 | 42380.2779 | 56886.0898 | 87371.5397
12101 | 10 | 70 | 40 | 39217.7159 | 0.62869 | 27.1431 | 0.93407 | 96487.4673 | 0.052846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8491 | 10.5868 | 5.4233 | 0.11533 | 0.053597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027693.1167 | 22108705.17 | 5.3912 | 5.1073 | 44.3217 | 17436.8437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69371.1186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.4572 | 1029.0479 | 5104.4876 | 27585.8798 | 16.0933 | 93675.7752 | 23263.6723 | 76653.8715 | -12371.445 | 3935.8614 | 7500 | 5848.6665 | 1548.2607 | 0 | 108528.4729 | 59658.8738 | 155248.4865
12102 | 10 | 70 | 40 | 38209.8155 | 1.3727 | 24.9371 | 0.66609 | 89694.4744 | 0.068748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9274 | 11.8428 | 6.6293 | 0.11103 | 0.03774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358315.4559 | 4997755.7719 | 4.9685 | 4.5874 | 32.0828 | 14988.83 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76339.3585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.0841 | 979.2746 | 5122.5262 | 17723.8575 | 17.1775 | 86309.2342 | 40971.9161 | 59235.6952 | -14895.0567 | 6504.9015 | 7500 | 6126.4171 | 1801.7885 | 0 | 26795.823 | 81506.3301 | 52535.1546
12103 | 10 | 70 | 40 | 35458.5595 | 1.0808 | 21.3403 | 0.76621 | 98331.7344 | 0.057371 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6139 | 9.1197 | 4.9946 | 0.076425 | 0.057297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083427.1594 | 19399568.8547 | 5.585 | 4.3057 | 39.0642 | 15192.3267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75823.31 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6585 | 997.8136 | 4316.1863 | 19365.9612 | 13.8989 | 95224.8482 | 32185.1965 | 56422.8085 | -13670.299 | 5231.8595 | 7500 | 3155.3459 | 2200.1308 | 0 | 86101.5652 | 62652.4034 | 116474.2039
12104 | 10 | 70 | 40 | 38490.2641 | 1.3224 | 36.256 | 0.79534 | 103058.745 | 0.061627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3449 | 9.9047 | 5.4396 | 0.09655 | 0.04774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105279.5175 | 16500400.6798 | 4.4387 | 5.1252 | 30.2178 | 16426.0136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75554.1294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.4629 | 996.4805 | 3986.6078 | 18363.2409 | 23.2318 | 99565.089 | 40254.0464 | 98403.5572 | -15372.0862 | 6436.6351 | 7500 | 3733.866 | 2255.3199 | 0 | 103327.5253 | 72564.144 | 173974.7195
12105 | 10 | 70 | 40 | 35325.6992 | 1.039 | 24.4905 | 0.79876 | 105602.591 | 0.07206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6994 | 11.7858 | 4.3914 | 0.12333 | 0.045941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179339.4448 | 20572507.6965 | 5.3679 | 4.252 | 47.455 | 16965.5446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70137.5132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 330.425 | 1185.8939 | 5276.1054 | 19749.8206 | 15.6628 | 101428.8169 | 31151.7572 | 61915.2785 | -18364.6058 | 5381.7803 | 7500 | 5220.9341 | 1814.6249 | 0 | 82482.4349 | 63884.4513 | 113217.7529
12106 | 10 | 70 | 40 | 34003.8558 | 1.1129 | 19.56 | 0.81492 | 97245.4264 | 0.052641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9112 | 11.2283 | 4.2316 | 0.10805 | 0.043019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983892.4653 | 16002665.9047 | 4.9151 | 4.5186 | 40.7675 | 17133.7014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72111.4797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6477 | 887.9091 | 4003.0073 | 18241.3729 | 12.3969 | 94422.4629 | 31524.9659 | 51654.552 | -12421.0395 | 5064.5342 | 7500 | 3971.3658 | 1599.0707 | 0 | 74119.201 | 59281.2945 | 103731.3555
12107 | 10 | 70 | 40 | 30689.3795 | 1.0769 | 29.7582 | 0.68272 | 93251.9649 | 0.061912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2809 | 9.9988 | 3.9358 | 0.13348 | 0.047752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175547.8952 | 9446514.8649 | 4.5826 | 5.1472 | 32.9892 | 14107.3283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72070.4028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.0647 | 1193.6996 | 3586.5046 | 16798.1207 | 20.3086 | 90076.4232 | 27782.5176 | 68103.9864 | -13972.3831 | 4650.7031 | 7500 | 4714.6381 | 1629.9569 | 0 | 56081.0978 | 70728.0958 | 85762.421
12108 | 10 | 70 | 40 | 35781.6249 | 0.89941 | 25.6034 | 0.71969 | 88050.3649 | 0.075554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1345 | 12.2076 | 4.8016 | 0.11256 | 0.055669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000448.3064 | 20081817.024 | 5.5077 | 5.2625 | 46.3186 | 14156.9407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76002.7084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.7247 | 984.5871 | 4995.9861 | 21630.6569 | 17.1154 | 84405.0948 | 28301.9359 | 64511.2215 | -16039.1886 | 4849.4749 | 7500 | 5201.3487 | 1981.3866 | 0 | 98904.593 | 54407.2582 | 140803.5138
12109 | 10 | 70 | 40 | 30256.2308 | 1.1392 | 31.2457 | 0.8564 | 106989.4749 | 0.058532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.174 | 10.5047 | 5.5413 | 0.12996 | 0.060623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774066.702 | 16220653.2885 | 5.5379 | 4.702 | 35.3483 | 14968.5554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65633.3375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.9707 | 1201.9505 | 4600.7002 | 15993.6838 | 19.3487 | 103541.7375 | 28525.0939 | 78083.7599 | -15170.0447 | 4826.0525 | 7500 | 6073.5791 | 2147.2879 | 0 | 82696.7559 | 50790.7682 | 143891.7164
12110 | 10 | 70 | 40 | 34445.437 | 0.93657 | 20.465 | 0.70354 | 93727.8396 | 0.047569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2462 | 10.0331 | 7.3871 | 0.13261 | 0.053326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970813.0006 | 14970813.7 | 4.366 | 5.5068 | 39.3229 | 17241.5213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73150.702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4691 | 981.0968 | 4258.0405 | 20394.2997 | 13.8046 | 91265.6634 | 28102.2748 | 48721.157 | -10833.5751 | 4499.8779 | 7500 | 6979.5808 | 1761.1678 | 0 | 86283.2994 | 59619.9351 | 113393.8474
12111 | 10 | 70 | 40 | 29097.2169 | 0.96033 | 19.2921 | 0.83792 | 97717.9748 | 0.063713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7631 | 8.4527 | 5.5637 | 0.15749 | 0.052155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777710.1036 | 10879910.6204 | 4.4585 | 4.8634 | 47.2587 | 13120.8685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61836.9423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.9107 | 1060.2854 | 5632.6511 | 17000.1878 | 12.0707 | 94295.2201 | 24194.0583 | 44654.884 | -15060.121 | 4229.1411 | 7500 | 8413.4933 | 1618.8786 | 0 | 50898.8113 | 44120.1509 | 82328.9949
12112 | 10 | 70 | 40 | 38109.1796 | 1.0489 | 24.0521 | 0.81946 | 113154.584 | 0.049211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4045 | 9.0224 | 5.0558 | 0.10165 | 0.057516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 760090.0923 | 11155136.1098 | 4.4147 | 4.4876 | 34.2739 | 13017.4141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75671.4006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9094 | 667.7314 | 5295.2947 | 21189.2828 | 15.2052 | 110080.891 | 33839.7934 | 66945.6049 | -13524.249 | 5448.2532 | 7500 | 3887.1749 | 2299.9067 | 0 | 57287.8535 | 48819.7044 | 114864.6331
12113 | 10 | 70 | 40 | 33747.3795 | 1.0977 | 27.3965 | 0.7318 | 97546.8477 | 0.041487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4768 | 13.2421 | 5.7607 | 0.11076 | 0.053137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814472.2733 | 19250785.0464 | 5.6813 | 5.1957 | 35.2729 | 12234.4474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71521.343 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.4006 | 1106.3422 | 5296.7017 | 18258.1836 | 18.1903 | 95308.22 | 30978.3919 | 65843.9164 | -9849.9621 | 4830.832 | 7500 | 6480.7451 | 1884.0042 | 0 | 107355.3121 | 49972.2874 | 165050.952
12114 | 10 | 70 | 40 | 27020.323 | 1.1735 | 31.8024 | 0.76259 | 110234.027 | 0.043088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.5697 | 9.4593 | 4.055 | 0.081633 | 0.039489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046186.2685 | 17493980.5851 | 5.5606 | 5.0918 | 47.0733 | 19238.387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86462.4071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.9303 | 785.1155 | 5394.6506 | 14011.8782 | 20.7549 | 107607.7605 | 26016.8896 | 95518.8424 | -11555.5726 | 4260.4588 | 7500 | 3429.7242 | 1234.8112 | 0 | 82815.1078 | 61014.4978 | 148205.7637
12115 | 10 | 70 | 40 | 36405.7688 | 0.77604 | 13.1304 | 0.81419 | 96368.3222 | 0.074252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3231 | 10.5962 | 5.7357 | 0.10628 | 0.043207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121443.5713 | 14673753.2268 | 5.002 | 4.912 | 43.7591 | 13569.0389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84364.8187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.7309 | 1190.8963 | 5647.204 | 23580.9998 | 8.3253 | 92446.0448 | 25649.5381 | 40538.0105 | -17258.0207 | 4563.5702 | 7500 | 5817.5274 | 1447.1857 | 0 | 70713.64 | 59930.0242 | 79041.4269
12116 | 10 | 70 | 40 | 37626.3674 | 0.70357 | 28.0549 | 0.69343 | 110389.006 | 0.061737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1986 | 10.3842 | 5.5581 | 0.12309 | 0.046157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182000.9069 | 16706683.7111 | 4.8021 | 4.2856 | 44.281 | 15187.6632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72387.3557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0112 | 850.2501 | 6134.3004 | 25380.3112 | 19.0318 | 106640.2788 | 24492.1125 | 65315.8656 | -16494.3995 | 4358.5785 | 7500 | 6434.4437 | 1476.5432 | 0 | 70892.2112 | 63770.9752 | 100204.3799
12117 | 10 | 70 | 40 | 32171.4455 | 1.3895 | 20.9239 | 0.73906 | 96143.5642 | 0.046852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2603 | 10.3043 | 4.5869 | 0.086072 | 0.053208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043903.9939 | 16495970.4989 | 5.4724 | 5.6975 | 30.2509 | 13614.4893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76088.1357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.6817 | 1239.2191 | 5589.6146 | 14783.0401 | 13.8364 | 93655.5451 | 34776.8107 | 53927.7417 | -10947.2841 | 5416.3257 | 7500 | 3863.6733 | 2115.1607 | 0 | 110391.3398 | 66599.4485 | 140444.3193
12118 | 10 | 70 | 40 | 40188.9988 | 1.1198 | 24.7025 | 0.82013 | 98171.1849 | 0.058625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3831 | 8.603 | 5.3995 | 0.10882 | 0.053598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1300518.9509 | 9867908.6346 | 4.4667 | 5.1054 | 33.9177 | 11988.6581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81592.5788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.6497 | 1115.2678 | 3164.4931 | 21476.5631 | 15.6106 | 95002.6895 | 37424.8714 | 74183.7681 | -13941.3795 | 5962.5537 | 7500 | 3986.7302 | 2345.5284 | 0 | 57400.6974 | 73618.4927 | 101244.277
12119 | 10 | 70 | 40 | 41566.1473 | 1.1509 | 24.0597 | 0.66045 | 98214.4793 | 0.031291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8 | 11.2385 | 4.9771 | 0.054923 | 0.052222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1447476.1268 | 12507161.9784 | 4.6588 | 5.3946 | 35.2205 | 14327.8228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67402.9643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5598 | 1079.8185 | 4389.9351 | 21828.1597 | 16.6255 | 96509.6088 | 39475.9752 | 50108.1331 | -7501.4305 | 5843.1789 | 7500 | 2497.3434 | 2239.5839 | 0 | 74490.8719 | 81451.9001 | 93201.756
12120 | 10 | 70 | 40 | 34108.1469 | 1.007 | 21.3623 | 0.65224 | 101386.1389 | 0.0426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9969 | 10.3928 | 5.3472 | 0.12074 | 0.051498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923063.6225 | 22760824.7328 | 4.6947 | 4.6153 | 46.3015 | 16196.2305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73585.3648 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.531 | 1093.0315 | 4891.7765 | 19414.4653 | 14.8296 | 98997.7396 | 29387.3634 | 48071.1946 | -10508.9572 | 4654.8671 | 7500 | 5874.8973 | 1759.3925 | 0 | 101664.3425 | 53339.6021 | 135063.4981
12121 | 10 | 70 | 40 | 31413.3035 | 0.79937 | 24.5017 | 0.75578 | 103564.4589 | 0.044072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8213 | 8.0302 | 6.2368 | 0.10276 | 0.051967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193999.2836 | 9651459.5562 | 4.5347 | 4.361 | 47.8314 | 14327.772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67993.6849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4049 | 823.5635 | 2387.9573 | 20083.3129 | 16.0514 | 101041.4664 | 22659.9813 | 57456.626 | -11101.167 | 3774.9379 | 7500 | 3181.7795 | 1439.8015 | 0 | 40467.6881 | 61659.0967 | 63720.5505
12122 | 10 | 70 | 40 | 34055.0396 | 1.3494 | 29.3752 | 0.80294 | 106839.8079 | 0.057379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7499 | 9.7878 | 4.4752 | 0.039683 | 0.042853 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262920.4578 | 10167392.1155 | 5.6857 | 4.5828 | 30.6503 | 10121.5562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67239.1377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.9976 | 859.2415 | 4923.2709 | 16003.457 | 18.7429 | 103463.6367 | 36103.1652 | 71490.7642 | -14855.1534 | 5839.0629 | 7500 | 1610.6828 | 1836.4657 | 0 | 54819.7234 | 73706.6917 | 90638.0192
12123 | 10 | 70 | 40 | 37988.5562 | 0.8623 | 21.7777 | 0.69842 | 98409.8278 | 0.058636 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1678 | 9.6722 | 5.3834 | 0.13647 | 0.041269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059422.4825 | 14613083.7335 | 4.3608 | 5.6414 | 31.1794 | 15106.0087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79060.9127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.8719 | 1012.1282 | 5499.8551 | 23446.6625 | 14.7323 | 95233.0761 | 29083.7875 | 55701.8595 | -13977.7073 | 4828.3309 | 7500 | 6689.2303 | 1462.4616 | 0 | 98301.1653 | 67889.8867 | 121699.2411
12124 | 10 | 70 | 40 | 34787.5774 | 1.3043 | 26.9329 | 0.82161 | 91820.6144 | 0.037539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1414 | 11.8178 | 5.9053 | 0.11884 | 0.049045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869749.5654 | 14904691.9518 | 5.1338 | 5.4045 | 31.414 | 15204.6106 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74798.3197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8299 | 947.4553 | 5985.891 | 16765.9433 | 17.0059 | 89911.8428 | 36043.2683 | 74251.7253 | -8398.595 | 5431.0356 | 7500 | 6844.0655 | 1954.9764 | 0 | 93775.3618 | 58341.4134 | 159060.4244
12125 | 10 | 70 | 40 | 36998.2007 | 1.0608 | 21.7456 | 0.84658 | 93148.4152 | 0.049541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0958 | 9.8488 | 4.5445 | 0.091221 | 0.053758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844888.0604 | 11016266.2028 | 4.6209 | 4.4459 | 37.5348 | 11143.8835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62363.9118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.5982 | 991.4137 | 4225.8019 | 20434.5335 | 13.5401 | 90601.4648 | 33127.3345 | 51173.0205 | -11206.5819 | 5207.6433 | 7500 | 3601.1644 | 2054.6939 | 0 | 52967.6551 | 48959.3847 | 95465.5451
12126 | 10 | 70 | 40 | 40100.5584 | 1.1559 | 31.9599 | 0.6857 | 104295.2316 | 0.045224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8769 | 9.1373 | 4.6946 | 0.12305 | 0.058201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224621.8478 | 10187890.4496 | 5.0589 | 5.748 | 39.2693 | 13372.7794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79861.9326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.2462 | 1241.2442 | 5395.0938 | 21000.1407 | 21.7748 | 101688.8146 | 38200.8354 | 81339.9058 | -11468.235 | 5915.1125 | 7500 | 5848.0983 | 2526.7297 | 0 | 59882.076 | 66869.2225 | 122875.3002
12127 | 10 | 70 | 40 | 38582.8211 | 1.0915 | 16.4098 | 0.80832 | 90935.1394 | 0.060341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0629 | 9.1298 | 4.3984 | 0.079865 | 0.049331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005077.1687 | 14167943.6748 | 5.2128 | 4.8723 | 48.6101 | 12357.0968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76920.1048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.5828 | 909.6555 | 5964.3094 | 20946.9278 | 10.4388 | 87915.7093 | 35271.7867 | 45928.9185 | -13285.4924 | 5628.5756 | 7500 | 3570.0326 | 2037.8842 | 0 | 64104.9355 | 51910.1358 | 98846.5048
12128 | 10 | 70 | 40 | 37803.831 | 0.9892 | 27.1703 | 0.72017 | 95286.3826 | 0.050537 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9912 | 9.899 | 4.817 | 0.1196 | 0.038124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043708.0178 | 12692205.246 | 4.4303 | 4.8156 | 37.9987 | 14744.5423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70396.9056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3704 | 655.3482 | 6604.9071 | 21733.1365 | 18.1579 | 92629.2962 | 32141.3889 | 63444.5113 | -11691.1804 | 5103.3203 | 7500 | 5753.7434 | 1427.972 | 0 | 65679.8076 | 61147.9587 | 108211.6044
12129 | 10 | 70 | 40 | 36936.0161 | 1.0395 | 28.5756 | 0.79116 | 107918.4203 | 0.051067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3467 | 12.641 | 4.1379 | 0.10823 | 0.05593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912631.2234 | 14749387.0082 | 5.5838 | 4.331 | 34.3973 | 13294.7562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85395.4887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5002 | 978.7175 | 5781.4791 | 20645.2672 | 18.3533 | 104877.9751 | 32581.4978 | 87293.6371 | -13377.9591 | 5267.7504 | 7500 | 5182.3385 | 2162.3834 | 0 | 70634.0074 | 56193.0702 | 141050.5853
12130 | 10 | 70 | 40 | 32009.7983 | 1.0213 | 19.3928 | 0.74251 | 97939.0398 | 0.046927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1188 | 10.1318 | 5.4 | 0.13226 | 0.044849 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283937.0567 | 24293880.9657 | 5.7373 | 5.1724 | 45.5105 | 11894.5305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77264.1457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7089 | 934.7002 | 5395.1857 | 18074.4564 | 12.7992 | 95400.5131 | 27870.6839 | 50944.8032 | -11169.5176 | 4489.1292 | 7500 | 6620.3216 | 1477.6877 | 0 | 117928.6143 | 63979.7004 | 141682.0219
12131 | 10 | 70 | 40 | 32827.5318 | 1.0108 | 19.8782 | 0.80523 | 107267.1616 | 0.043481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3816 | 10.5269 | 5.6096 | 0.094593 | 0.050348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996235.9697 | 16914105.1483 | 4.5457 | 5.7431 | 35.416 | 17942.64 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79352.2969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5506 | 865.1529 | 4293.1815 | 18645.3666 | 12.667 | 104688.5478 | 28364.3303 | 57222.0919 | -11345.9009 | 4567.3123 | 7500 | 4281.8857 | 1687.7558 | 0 | 106731.0223 | 63996.4803 | 135012.0171
12132 | 10 | 70 | 40 | 34115.8919 | 1.2135 | 23.3329 | 0.79261 | 92192.5378 | 0.047927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0367 | 8.8928 | 4.4881 | 0.12549 | 0.046109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865780.7905 | 11291255.6287 | 4.8122 | 4.8316 | 44.1489 | 13799.3053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76229.153 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1709 | 838.2908 | 5101.4119 | 17299.2394 | 14.9738 | 89752.7114 | 33633.3049 | 63720.2988 | -10735.2363 | 5247.3905 | 7500 | 5169.8863 | 1775.8031 | 0 | 53654.2681 | 49436.7493 | 110528.9663
12133 | 10 | 70 | 40 | 26800.8898 | 0.89737 | 17.4289 | 0.76002 | 95832.4953 | 0.051905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0927 | 7.1643 | 3.6595 | 0.15578 | 0.056313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1418969.5295 | 16727981.4384 | 5.1482 | 5.6832 | 49.9866 | 14117.0239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82682.4486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.8594 | 1169.5581 | 5437.6277 | 16220.1643 | 11.3908 | 93088.8896 | 21161.4509 | 49924.1911 | -12071.8654 | 3630.8803 | 7500 | 6120.1071 | 1500.6756 | 0 | 86354.0141 | 69272.4403 | 94847.0135
12134 | 10 | 70 | 40 | 40077.1839 | 1.0874 | 24.9627 | 0.74212 | 99232.9675 | 0.048021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7365 | 8.1492 | 4.9743 | 0.082577 | 0.044578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102940.9107 | 22198158.7147 | 4.9563 | 5.4866 | 45.1119 | 11753.7668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73653.3816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.375 | 992.7763 | 6051.3273 | 21808.6801 | 16.4789 | 96601.7873 | 36537.0077 | 62486.2589 | -11577.1929 | 5695.1639 | 7500 | 4292.216 | 1863.341 | 0 | 116930.9188 | 56684.0863 | 167043.6271
12135 | 10 | 70 | 40 | 36585.0349 | 1.5307 | 18.1412 | 0.78106 | 103703.0028 | 0.043178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8695 | 10.7599 | 6.3152 | 0.063345 | 0.049515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093272.4574 | 15688762.0734 | 5.6882 | 4.6741 | 36.955 | 15012.4849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82354.5097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.9679 | 894.6744 | 5045.5635 | 15534.3897 | 11.7176 | 101227.2529 | 42101.2906 | 52901.0842 | -10893.2997 | 6410.9427 | 7500 | 3374.853 | 2329.8084 | 0 | 77246.2156 | 64364.9066 | 116605.9881
12136 | 10 | 70 | 40 | 36195.4312 | 1.0476 | 31.8848 | 0.54154 | 95739.3868 | 0.06349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6472 | 10.8884 | 5.3914 | 0.15148 | 0.055126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037932.0749 | 17084683.2778 | 5.6134 | 4.5984 | 45.8138 | 14139.2534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74360.1621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.9475 | 990.5712 | 4290.7765 | 20139.8723 | 23.5488 | 92397.4725 | 32111.1178 | 61987.0418 | -14704.4229 | 5285.8114 | 7500 | 6691.4377 | 2138.6183 | 0 | 74381.8933 | 56112.831 | 119278.6664
12137 | 10 | 70 | 40 | 31763.8429 | 0.94337 | 30.5117 | 0.78915 | 105856.5749 | 0.052101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8694 | 8.0751 | 3.6172 | 0.079797 | 0.041041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202661.0792 | 15101993.5997 | 4.6137 | 5.0133 | 31.2296 | 16361.3939 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76770.8623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.4198 | 950.6868 | 5117.4442 | 18735.1683 | 19.6188 | 102814.7241 | 26057.3492 | 83625.3641 | -13384.1434 | 4379.2182 | 7500 | 2907.3544 | 1319.1152 | 0 | 90332.182 | 76223.2257 | 126513.2139
12138 | 10 | 70 | 40 | 33392.8535 | 0.98064 | 28.0883 | 0.84091 | 103396.4045 | 0.07217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9765 | 10.7238 | 4.28 | 0.10323 | 0.046466 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263747.6531 | 16174878.2605 | 5.4818 | 5.1534 | 40.0514 | 13656.4672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75179.4446 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.2839 | 773.7562 | 6831.6505 | 19289.4531 | 17.545 | 99303.6903 | 28206.8009 | 79264.1292 | -18007.9425 | 4958.4412 | 7500 | 4900.7719 | 1690.9921 | 0 | 84025.6576 | 68292.5018 | 124246.3486
12139 | 10 | 70 | 40 | 35457.5191 | 1.1213 | 21.772 | 0.67385 | 102298.3215 | 0.052692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8503 | 6.1663 | 5.0548 | 0.10741 | 0.041516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966969.7981 | 14642353.0369 | 5.4523 | 5.0255 | 39.5283 | 12832.1663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77006.2213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5189 | 1146.905 | 5201.4051 | 18931.7716 | 14.9323 | 99325.8769 | 33051.4951 | 52670.1572 | -13078.7566 | 5313.2574 | 7500 | 4959.7521 | 1618.9774 | 0 | 74893.5491 | 54926.8391 | 112001.5925
12140 | 10 | 70 | 40 | 35518.9902 | 1.1039 | 21.7678 | 0.85203 | 100125.9212 | 0.048219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3124 | 12.3225 | 5.542 | 0.084714 | 0.048658 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005767.4704 | 11559686.1405 | 4.8856 | 4.6531 | 32.6037 | 11334.6407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84471.7312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.1138 | 999.7095 | 3502.1947 | 19150.3885 | 13.5126 | 97460.2237 | 32737.2034 | 69733.5281 | -11729.0689 | 5186.8465 | 7500 | 3520.338 | 1852.3279 | 0 | 62358.6583 | 60116.3947 | 111043.4387
12141 | 10 | 70 | 40 | 37577.5567 | 1.1834 | 28.4087 | 0.58748 | 98970.0976 | 0.053665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2655 | 7.2838 | 3.9456 | 0.095343 | 0.059779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888180.2522 | 13971920.3662 | 4.5572 | 5.2597 | 30.3434 | 9787.8786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67747.8933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.1284 | 962.6242 | 3835.2009 | 19378.5577 | 20.4489 | 96042.0184 | 36397.998 | 53925.7028 | -12883.5483 | 5757.1288 | 7500 | 3249.374 | 2525.915 | 0 | 89073.8279 | 54783.7959 | 130762.6023
12142 | 10 | 70 | 40 | 39443.3563 | 0.84607 | 21.4286 | 0.55441 | 100026.123 | 0.049218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0397 | 10.6363 | 4.3868 | 0.12815 | 0.041416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050671.9897 | 9558246.2116 | 5.7027 | 4.3067 | 35.3132 | 13888.6598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69629.8087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0509 | 1066.1979 | 6282.6774 | 24566.7189 | 15.7127 | 97308.6967 | 29753.2748 | 39799.8243 | -11956.6755 | 4794.3823 | 7500 | 6444.0818 | 1457.3551 | 0 | 44696.3902 | 62539.006 | 59949.6271
12143 | 10 | 70 | 40 | 35043.0188 | 1.3727 | 16.9834 | 0.75836 | 98661.3896 | 0.064831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.233 | 10.6783 | 5.2418 | 0.12547 | 0.052917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916287.8705 | 11233676.3728 | 5.1903 | 4.4229 | 43.3704 | 17708.6566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65694.4499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0547 | 1083.4882 | 3450.6119 | 16254.5864 | 11.11 | 95146.0495 | 37576.8648 | 38584.9292 | -15467.4965 | 6077.778 | 7500 | 4690.7722 | 2360.5039 | 0 | 49032.6131 | 55754.5662 | 74601.3985
12144 | 10 | 70 | 40 | 34251.0521 | 0.95266 | 29.2493 | 0.90005 | 99099.2794 | 0.041222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9585 | 10.8318 | 5.2569 | 0.069306 | 0.047352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027916.9927 | 15738781.6794 | 4.5144 | 4.6291 | 43.4422 | 13896.9465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76256.9968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8443 | 1173.2394 | 6003.4629 | 20097.4366 | 17.6754 | 96839.3866 | 28307.231 | 88258.9801 | -9943.5284 | 4472.681 | 7500 | 3646.6013 | 1554.4107 | 0 | 73072.6874 | 56543.2133 | 140325.8498
12145 | 10 | 70 | 40 | 33743.8731 | 1.3219 | 25.5388 | 0.79164 | 97848.5425 | 0.054398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6439 | 9.1271 | 4.5201 | 0.11797 | 0.06203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951263.3554 | 11731398.1285 | 4.3712 | 4.7828 | 31.547 | 15534.0693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60991.8471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.7948 | 1064.4091 | 3713.8149 | 16104.0011 | 16.3984 | 94914.7188 | 35279.7439 | 55748.783 | -12908.8242 | 5606.3321 | 7500 | 4421.4257 | 2552.3664 | 0 | 67237.103 | 62593.1029 | 102843.8269
12146 | 10 | 70 | 40 | 37288.5366 | 1.6635 | 20.915 | 0.852 | 101521.1472 | 0.042724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8843 | 14.1853 | 4.3624 | 0.11594 | 0.047734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082244.2893 | 13867905.2546 | 5.5781 | 4.4557 | 32.9273 | 15470.7207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77522.6163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.0882 | 950.3738 | 3638.2144 | 14698.9854 | 12.9835 | 99122.6877 | 45179.1025 | 61487.4813 | -10553.222 | 6809.2329 | 7500 | 5108.5698 | 2385.5754 | 0 | 69974.6178 | 67655.366 | 120235.9918
12147 | 10 | 70 | 40 | 34666.7714 | 1.3855 | 17.6857 | 0.88277 | 101880.8245 | 0.040526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3339 | 11.486 | 4.5092 | 0.078635 | 0.067318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716038.3939 | 21021280.7114 | 4.9776 | 4.4725 | 31.7812 | 15220.2495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70141.6282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.0957 | 1212.8961 | 4287.5783 | 15965.975 | 10.7913 | 99596.2963 | 37401.5927 | 48358.396 | -10051.9242 | 5718.5009 | 7500 | 3493.7426 | 2825.3965 | 0 | 110663.4955 | 50484.7597 | 155424.4403
12148 | 10 | 70 | 40 | 34915.5335 | 1.4079 | 16.825 | 0.75034 | 89921.185 | 0.071653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4718 | 10.2954 | 5.6675 | 0.081186 | 0.055973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112778.1341 | 14588831.1045 | 4.6472 | 4.2793 | 34.3035 | 11873.5612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70979.4807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.393 | 1128.0691 | 4899.7892 | 15880.079 | 11.0559 | 86386.8395 | 38070.9089 | 40948.7026 | -15551.1203 | 6150.2705 | 7500 | 4061.7619 | 2526.5833 | 0 | 71133.3278 | 64262.2712 | 90578.1634
12149 | 10 | 70 | 40 | 35375.7482 | 1.3511 | 32.1961 | 0.69463 | 107685.1226 | 0.044717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7273 | 7.182 | 5.0983 | 0.098405 | 0.047199 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986060.3845 | 19377849.3676 | 5.6808 | 4.2862 | 43.8375 | 18309.521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84693.2273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.807 | 872.5994 | 4702.2726 | 16608.3284 | 21.8264 | 105023.8239 | 37534.8397 | 87824.6808 | -11709.7143 | 5839.3258 | 7500 | 3626.2891 | 2022.8296 | 0 | 80521.4381 | 59038.0387 | 154121.6502
12150 | 10 | 70 | 40 | 34648.713 | 0.5876 | 19.7515 | 0.66106 | 106288.0986 | 0.064337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7138 | 7.0797 | 4.2576 | 0.10513 | 0.05088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751894.8825 | 20903278.8446 | 4.9409 | 5.6487 | 41.8004 | 12391.908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69701.477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.3673 | 1041.1691 | 4637.7502 | 24938.9593 | 13.6439 | 102529.387 | 19419.5075 | 42570.9378 | -16538.3312 | 3670.1568 | 7500 | 4280.1872 | 1370.5644 | 0 | 117473.5633 | 44192.066 | 135554.5198
12151 | 10 | 70 | 40 | 37069.7918 | 1.0284 | 36.5209 | 0.66068 | 93584.2731 | 0.0632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2388 | 9.6029 | 4.8853 | 0.098786 | 0.04507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030195.2973 | 14334121.1822 | 4.3005 | 4.323 | 32.4193 | 16519.4486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71156.2382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1782 | 1077.6786 | 4912.1401 | 20848.8739 | 25.2331 | 90332.247 | 32441.836 | 80319.9703 | -14308.9147 | 5306.3773 | 7500 | 4419.289 | 1755.2896 | 0 | 73689.9037 | 66655.0047 | 124468.7463
12152 | 10 | 70 | 40 | 34826.2666 | 1.1167 | 29.3042 | 0.80885 | 111317.776 | 0.055684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4834 | 7.7726 | 4.733 | 0.094626 | 0.054056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1347182.7181 | 13329826.2728 | 5.629 | 4.6863 | 45.0285 | 16975.0592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78057.5627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2111 | 710.9433 | 4924.8668 | 18642.3416 | 18.6358 | 107902.4453 | 32367.85 | 83275.1435 | -15027.455 | 5340.7972 | 7500 | 3457.2909 | 2118.9019 | 0 | 59527.8684 | 71903.5317 | 106656.8652
12153 | 10 | 70 | 40 | 31720.39 | 0.959 | 31.3189 | 0.74674 | 107499.3206 | 0.038271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.4939 | 10.3762 | 5.2912 | 0.12575 | 0.060186 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105850.3172 | 12207456.5324 | 5.7113 | 4.6463 | 40.5159 | 13300.8034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77122.8557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.6548 | 1118.3842 | 5254.886 | 18546.6511 | 20.6215 | 105221.4688 | 26347.4778 | 82501.201 | -10022.548 | 4210.5585 | 7500 | 6796.1551 | 1859.9315 | 0 | 56864.2174 | 60824.5905 | 115232.4029
12154 | 10 | 70 | 40 | 34847.7874 | 1.2387 | 28.7025 | 0.84826 | 104480.8324 | 0.03826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7834 | 10.8132 | 6.0335 | 0.096453 | 0.05529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912139.37 | 12232125.7246 | 5.451 | 5.3278 | 36.1128 | 15725.8638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72633.9862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.9731 | 880.6488 | 4510.003 | 17423.4785 | 17.855 | 102267.5923 | 34848.6179 | 78789.8894 | -9738.2564 | 5351.2321 | 7500 | 4690.1749 | 2171.5121 | 0 | 69367.2594 | 57432.1977 | 135548.2317
12155 | 10 | 70 | 40 | 32160.4115 | 1.1658 | 20.258 | 0.95062 | 103209.4544 | 0.037207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2656 | 10.2345 | 4.9668 | 0.11552 | 0.059874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111542.0237 | 18961731.5985 | 5.3403 | 4.5051 | 47.4116 | 16993.5585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78977.8905 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.4099 | 1255.3383 | 4245.2682 | 16749.3984 | 11.9003 | 101082.6648 | 30822.0261 | 66007.1701 | -9357.8746 | 4779.0512 | 7500 | 4833.2673 | 2100.1107 | 0 | 80353.9955 | 61233.7188 | 125804.0276
12156 | 10 | 70 | 40 | 42998.9301 | 1.2847 | 32.1469 | 0.74667 | 102530.2911 | 0.042385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3833 | 10.6637 | 4.4704 | 0.10998 | 0.04931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897238.8216 | 11522978.3831 | 5.6856 | 5.0403 | 30.5504 | 15560.0532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72836.8608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3376 | 1127.7447 | 5210.8092 | 20951.6566 | 21.1675 | 100126.9465 | 44094.5472 | 79970.5302 | -10574.7161 | 6662.7934 | 7500 | 5068.269 | 2411.2958 | 0 | 68017.1779 | 60824.6827 | 142325.2146
12157 | 10 | 70 | 40 | 31542.5019 | 0.89824 | 21.163 | 0.75021 | 98384.3855 | 0.07347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8844 | 9.1832 | 4.5532 | 0.11905 | 0.062542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 666458.1917 | 15924204.9099 | 5.0416 | 5.5019 | 48.115 | 14523.9403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81111.8878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.2015 | 1150.1814 | 4674.1886 | 19080.5443 | 13.9075 | 94421.3665 | 24923.9152 | 58851.0849 | -17437.2836 | 4475.8061 | 7500 | 5259.327 | 2054.4884 | 0 | 81411.3913 | 40872.3255 | 126166.4039
12158 | 10 | 70 | 40 | 30640.259 | 1.1593 | 16.8192 | 0.82728 | 104278.2986 | 0.056577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2302 | 9.8765 | 4.7133 | 0.075282 | 0.042694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738609.2207 | 13448788.9964 | 5.2519 | 4.2891 | 42.7177 | 12979.9115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55941.4624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.2958 | 941.604 | 6011.0332 | 16015.7739 | 10.5863 | 101028.4357 | 29248.9701 | 34867.572 | -14299.3968 | 4870.7598 | 7500 | 3502.024 | 1526.2585 | 0 | 57361.0291 | 43879.4927 | 80697.7242
12159 | 10 | 70 | 40 | 32465.3004 | 0.95858 | 31.6974 | 0.78744 | 100206.3168 | 0.059051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9265 | 12.1763 | 5.7071 | 0.098052 | 0.055722 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834306.0887 | 11297833.927 | 5.023 | 5.4196 | 43.671 | 16590.408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71597.29 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.676 | 1019.9228 | 5041.3551 | 18986.5991 | 20.4007 | 96949.0224 | 26957.4027 | 80881.4815 | -14332.0951 | 4560.5588 | 7500 | 5189.5946 | 1865.1184 | 0 | 59654.9257 | 51114.9982 | 121161.9884
12160 | 10 | 70 | 40 | 38808.5236 | 0.98655 | 30.5684 | 0.69138 | 101240.1293 | 0.056316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2169 | 7.4827 | 4.2696 | 0.07044 | 0.042083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120724.3379 | 17488682.3794 | 5.1547 | 5.434 | 42.0758 | 15470.4168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80878.1867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.6599 | 888.1542 | 3311.99 | 22343.7859 | 20.7606 | 98099.2633 | 32929.4754 | 79323.2862 | -13819.8101 | 5342.527 | 7500 | 1984.7489 | 1650.1374 | 0 | 93931.6454 | 62712.6894 | 146129.3209
12161 | 10 | 70 | 40 | 37294.0115 | 1.4739 | 25.2095 | 0.71977 | 99063.208 | 0.063861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0493 | 9.6315 | 5.2943 | 0.078687 | 0.043007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270746.4636 | 17208333.1288 | 5.5498 | 5.025 | 31.2218 | 15020.0125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87247.8269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.0343 | 1197.1134 | 5136.673 | 16346.7817 | 16.8512 | 95585.441 | 41894.4596 | 72923.7602 | -15302.1751 | 6655.8116 | 7500 | 3717.9886 | 2100.9044 | 0 | 100353.6267 | 78280.4294 | 141563.9465
12162 | 10 | 70 | 40 | 38198.8665 | 1.6141 | 16.2888 | 0.6849 | 99706.2726 | 0.054107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2759 | 9.8821 | 6.0913 | 0.11196 | 0.048593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831590.3725 | 15101694.1155 | 4.607 | 4.3361 | 41.8039 | 12787.8147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57702.5149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.8413 | 1206.5109 | 4130.017 | 15480.11 | 11.1028 | 96732.5176 | 45437.513 | 29924.6415 | -13084.522 | 7001.2094 | 7500 | 5045.7886 | 2496.9268 | 0 | 67049.08 | 47957.0861 | 103413.5511
12163 | 10 | 70 | 40 | 33120.1479 | 1.3765 | 27.3024 | 0.78606 | 107169.3914 | 0.035084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5577 | 9.6752 | 3.5111 | 0.088122 | 0.032958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148092.4108 | 28326408.7868 | 4.3522 | 4.712 | 37.3754 | 12580.9482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89811.4144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.8709 | 856.9682 | 4405.9098 | 15329.9196 | 17.5857 | 105085.7883 | 35580.4565 | 87267.364 | -9167.8535 | 5415.619 | 7500 | 3252.4153 | 1310.0153 | 0 | 145279.4139 | 64086.9753 | 212350.4552
12164 | 10 | 70 | 40 | 33265.4662 | 1.1417 | 35.4922 | 0.70268 | 96673.2223 | 0.05781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9769 | 9.3653 | 4.2549 | 0.10005 | 0.045975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350519.111 | 11344201.9793 | 4.284 | 4.3066 | 34.2448 | 15607.9062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88674.1606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.4563 | 1196.2651 | 5253.1493 | 17559.3344 | 23.9528 | 93595.7805 | 31412.2637 | 102324.7957 | -13540.744 | 5118.5238 | 7500 | 4324.4824 | 1727.1329 | 0 | 56300.7708 | 79252.19 | 115915.0354
12165 | 10 | 70 | 40 | 34022.2636 | 1.0428 | 19.7696 | 0.68773 | 103123.905 | 0.046871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3052 | 10.5169 | 5.0543 | 0.15459 | 0.059541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129715.0991 | 13844997.9667 | 4.4886 | 5.5948 | 33.4872 | 13356.122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85094.9221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.3303 | 789.7438 | 5033.5323 | 18981.5718 | 13.4541 | 100454.1438 | 30081.3836 | 53742.3054 | -11746.9491 | 4826.0984 | 7500 | 6624.3002 | 2108.9959 | 0 | 88234.5455 | 67292.0679 | 114078.612
12166 | 10 | 70 | 40 | 31679.2978 | 1.3075 | 27.5676 | 0.67393 | 90786.1797 | 0.064394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9743 | 8.0504 | 6.232 | 0.093407 | 0.06079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881798.7958 | 16504135.627 | 5.5275 | 4.7243 | 47.2932 | 16158.5113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86370.3316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2588 | 822.5859 | 4525.8706 | 15240.8563 | 18.9064 | 87572.857 | 32876.8829 | 74807.3531 | -14138.6198 | 5355.1057 | 7500 | 3937.4198 | 2389.2718 | 0 | 72790.4219 | 51294.9814 | 134222.8541
12167 | 10 | 70 | 40 | 33079.3486 | 1.0541 | 32.4623 | 0.69324 | 104073.1801 | 0.032313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6891 | 9.7977 | 6.0023 | 0.10939 | 0.051518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200664.9317 | 15686686.8927 | 5.3929 | 4.5956 | 32.3497 | 13630.9745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67334.4466 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.7279 | 926.979 | 5348.9194 | 18338.4836 | 22.024 | 102208.1732 | 29481.73 | 70285.6922 | -8206.0302 | 4525.1001 | 7500 | 5132.7419 | 1711.0009 | 0 | 82784.3222 | 72137.5819 | 121076.9752
12168 | 10 | 70 | 40 | 29872.4346 | 1.0581 | 24.3054 | 0.80607 | 103512.7324 | 0.047316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7272 | 8.3863 | 4.8914 | 0.11464 | 0.0471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969413.8371 | 12993863.6349 | 4.2856 | 4.6895 | 46.4268 | 12684.4463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82321.5939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7912 | 1380.3285 | 4568.6015 | 16523.719 | 15.4809 | 100807.8247 | 26697.4311 | 72644.5447 | -11901.5936 | 4374.6123 | 7500 | 5168.6446 | 1512.2601 | 0 | 59550.8681 | 51643.7421 | 113903.0252
12169 | 10 | 70 | 40 | 39245.2976 | 1.2942 | 31.3534 | 0.77773 | 98463.4789 | 0.064049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0321 | 12.5691 | 4.4271 | 0.1209 | 0.057776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093878.6462 | 15286044.4093 | 4.7199 | 4.2654 | 41.3902 | 15785.5994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67201.3162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6277 | 908.7078 | 5904.3776 | 19021.9869 | 20.2893 | 94996.7751 | 40446.6213 | 74352.8068 | -15253.4968 | 6455.5289 | 7500 | 5565.9088 | 2737.4329 | 0 | 66943.914 | 62281.8429 | 126466.873
12170 | 10 | 70 | 40 | 33920.968 | 0.95961 | 23.6403 | 0.7483 | 102407.1791 | 0.038244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.207 | 12.4513 | 5.281 | 0.064261 | 0.052838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1324177.7364 | 18076427.1995 | 5.0792 | 5.0149 | 31.5751 | 15859.1625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72604.6081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.4804 | 1188.6094 | 6374.3566 | 19826.4781 | 15.552 | 100238.7449 | 28188.9798 | 58724.711 | -9541.1107 | 4431.6468 | 7500 | 4028.1094 | 1718.585 | 0 | 105969.0217 | 81330.9429 | 119689.0002
12171 | 10 | 70 | 40 | 35451.5458 | 0.85578 | 17.7965 | 0.76199 | 98953.7389 | 0.041275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0405 | 9.9461 | 4.7328 | 0.13102 | 0.043297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790006.2897 | 16285328.9659 | 5.3597 | 4.5849 | 31.8817 | 15320.5544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76847.1581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.348 | 1158.1801 | 5092.6499 | 21960.769 | 11.6183 | 96694.3131 | 26981.5536 | 47477.7329 | -9941.4733 | 4291.9302 | 7500 | 5523.3214 | 1363.8651 | 0 | 86594.9685 | 54154.031 | 115637.8675
12172 | 10 | 70 | 40 | 31640.3929 | 0.97443 | 27.3508 | 0.75081 | 96685.4605 | 0.060634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4849 | 9.5224 | 5.8568 | 0.10408 | 0.044539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962401.6252 | 19726198.8081 | 5.6549 | 4.8101 | 35.1296 | 13467.6933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81696.0573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.5159 | 1094.6105 | 5165.3556 | 18340.7509 | 17.9678 | 93459.7725 | 26599.2841 | 76655.7739 | -14193.0273 | 4503.1524 | 7500 | 5243.1016 | 1472.0281 | 0 | 102727.4362 | 58162.989 | 152344.7601
12173 | 10 | 70 | 40 | 33476.7928 | 0.98993 | 24.3618 | 0.76706 | 106780.8618 | 0.065935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2188 | 10.2613 | 4.474 | 0.14811 | 0.051818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985489.2136 | 20202676.1259 | 5.1859 | 4.4986 | 34.7523 | 16647.8709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72688.316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1885 | 1334.2788 | 4701.5168 | 19237.667 | 15.8593 | 102912.6258 | 28478.2517 | 61803.4257 | -17020.2386 | 4934.2561 | 7500 | 6649.1714 | 1876.567 | 0 | 100839.4494 | 62698.4158 | 132362.4668
12174 | 10 | 70 | 40 | 31548.0013 | 1.0729 | 26.8257 | 0.80291 | 99164.0753 | 0.032422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7832 | 8.8605 | 5.2161 | 0.077608 | 0.05514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1324457.2899 | 10155665.6555 | 4.4109 | 5.6069 | 36.775 | 15160.5233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71319.1628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.2752 | 1404.7453 | 5298.5443 | 17307.1979 | 17.1165 | 97381.1036 | 28481.6067 | 69245.8383 | -7845.0754 | 4366.4787 | 7500 | 4046.1371 | 1767.115 | 0 | 61624.3581 | 75110.4875 | 94075.9711
12175 | 10 | 70 | 40 | 36930.704 | 0.86962 | 27.6157 | 0.81945 | 105869.801 | 0.052041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2632 | 10.7949 | 5.893 | 0.099364 | 0.045316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125023.4443 | 5241053.3476 | 5.4553 | 4.6745 | 48.8148 | 11915.3033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69917.3378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.0435 | 1150.5262 | 5250.3017 | 22700.5796 | 17.4582 | 102831.0412 | 28460.2487 | 71018.6439 | -13370.543 | 4705.7709 | 7500 | 5653.9837 | 1565.0991 | 0 | 22610.6473 | 56105.4816 | 72038.369
12176 | 10 | 70 | 40 | 38334.2249 | 1.1327 | 26.5398 | 0.81793 | 103123.2452 | 0.070031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0871 | 8.6055 | 4.26 | 0.16155 | 0.03517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065949.6009 | 19188002.7074 | 4.5899 | 5.0258 | 36.4646 | 12557.3274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70220.8823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0038 | 1135.667 | 5974.5973 | 20338.0107 | 16.7923 | 99159.9445 | 35992.4285 | 68447.8891 | -17438.5232 | 5983.9678 | 7500 | 7380.3889 | 1544.6408 | 0 | 105180.8399 | 61033.535 | 153558.0968
12177 | 10 | 70 | 40 | 33958.2633 | 1.531 | 18.3562 | 0.78156 | 101778.3803 | 0.041045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6026 | 11.103 | 5.0335 | 0.086114 | 0.059844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204215.1611 | 14291604.6094 | 5.6586 | 4.3036 | 49.0128 | 16544.2671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70032.7501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.2219 | 1053.2002 | 6123.2679 | 14416.0975 | 11.8531 | 99467.2523 | 39084.3316 | 45542.8439 | -10168.9631 | 5955.0226 | 7500 | 4070.2349 | 2615.5815 | 0 | 56624.8955 | 63759.8566 | 87464.0903
12178 | 10 | 70 | 40 | 29355.1399 | 0.85542 | 26.9483 | 0.68137 | 108117.1855 | 0.048882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9133 | 10.4946 | 5.6668 | 0.14686 | 0.058806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954269.3369 | 14946824.5713 | 5.5922 | 4.7873 | 43.735 | 14943.2275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82773.0625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.0817 | 738.3749 | 4874.0701 | 18187.9988 | 18.4049 | 105199.7318 | 22334.2822 | 70716.2347 | -12836.7963 | 3838.0521 | 7500 | 6753.1395 | 1656.5213 | 0 | 69130.2449 | 54403.7587 | 114687.9196
12179 | 10 | 70 | 40 | 37007.0572 | 1.2997 | 22.6346 | 0.78976 | 101435.3905 | 0.063214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6992 | 10.8998 | 5.3565 | 0.10572 | 0.047923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858147.4183 | 19019402.3349 | 4.9876 | 4.8586 | 40.4254 | 12830.3477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62699.0881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.8786 | 1253.5998 | 5483.512 | 17882.0949 | 14.549 | 97909.8106 | 38249.9247 | 50696.3877 | -15512.5516 | 6172.2728 | 7500 | 5490.7349 | 2170.9682 | 0 | 94464.7896 | 49751.8782 | 139480.648
12180 | 10 | 70 | 40 | 34105.6574 | 0.62325 | 29.7356 | 0.76352 | 95416.6612 | 0.050097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2292 | 8.7887 | 4.9999 | 0.095262 | 0.045897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317049.2633 | 12412926.8602 | 5.5754 | 5.4286 | 39.7463 | 15159.0228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69874.7089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7347 | 962.0443 | 4756.7031 | 24063.1497 | 19.396 | 92778.792 | 20085.0153 | 72247.513 | -11606.6247 | 3455.4027 | 7500 | 4218.9903 | 1163.9915 | 0 | 67741.558 | 72327.9652 | 92477.8809
12181 | 10 | 70 | 40 | 36508.5231 | 1.0297 | 21.2872 | 0.78766 | 106933.4531 | 0.050756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6743 | 8.1481 | 4.9701 | 0.087457 | 0.055656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002973.8377 | 18247749.7148 | 4.9178 | 5.0803 | 42.311 | 12966.1847 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70433.2576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.9547 | 950.9919 | 5711.8765 | 20517.7016 | 13.699 | 103938.8833 | 31981.6431 | 53446.4178 | -13176.1074 | 5173.5192 | 7500 | 4051.3085 | 2113.2956 | 0 | 92483.952 | 55126.5344 | 128447.4945
12182 | 10 | 70 | 40 | 30504.1308 | 1.1886 | 19.4753 | 0.74816 | 100882.1842 | 0.046342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0884 | 11.0968 | 3.7287 | 0.12732 | 0.039011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180368.552 | 13366997.7763 | 4.5918 | 5.4063 | 32.8891 | 16432.0187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79715.0145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.4523 | 1044.9346 | 4708.1783 | 15684.7033 | 12.8131 | 98299.592 | 29638.855 | 53107.8095 | -11363.4053 | 4742.0503 | 7500 | 5163.521 | 1357.7332 | 0 | 83167.3139 | 73387.121 | 99926.7567
12183 | 10 | 70 | 40 | 30470.3926 | 0.94353 | 21.4678 | 0.91829 | 98247.428 | 0.050545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3444 | 10.7605 | 5.3504 | 0.077895 | 0.060588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850802.3904 | 12355048.2403 | 4.8159 | 4.4649 | 43.615 | 14220.8533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73472.5234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.294 | 934.7541 | 5392.3048 | 17970.6972 | 12.8413 | 95507.3579 | 24999.3909 | 63381.3818 | -12056.3085 | 4152.8361 | 7500 | 4148.798 | 1846.6828 | 0 | 54859.8121 | 49450.2492 | 99382.3441
12184 | 10 | 70 | 40 | 33227.8698 | 1.1016 | 23.6273 | 0.71198 | 101627.5259 | 0.055611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5322 | 9.8408 | 5.6142 | 0.09381 | 0.053677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979731.6066 | 8867964.04 | 5.2259 | 5.3956 | 39.2865 | 12734.121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66937.9069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7068 | 1121.4041 | 4911.8507 | 17938.1959 | 15.8626 | 98513.4862 | 30579.3477 | 51974.7929 | -13701.7747 | 5015.0119 | 7500 | 4674.1469 | 1975.6958 | 0 | 48923.4604 | 55522.8236 | 81417.8574
12185 | 10 | 70 | 40 | 35053.0722 | 0.95843 | 31.9966 | 0.80813 | 104964.4644 | 0.034433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7714 | 11.0317 | 5.5967 | 0.12616 | 0.043402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985716.4506 | 16060777.5047 | 4.7584 | 4.9416 | 41.8771 | 12146.8765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72575.3858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.2043 | 951.3914 | 4104.4541 | 20501.7304 | 20.3562 | 102961.2178 | 29102.6837 | 84480.4268 | -8814.2853 | 4511.1254 | 7500 | 5436.0004 | 1437.0204 | 0 | 80125.7309 | 53797.4913 | 149981.211
12186 | 10 | 70 | 40 | 35206.5183 | 0.84772 | 28.9699 | 0.81254 | 97885.3832 | 0.057599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4193 | 10.4503 | 4.7008 | 0.094501 | 0.048175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883111.0288 | 13245616.7548 | 5.6495 | 5.2644 | 42.4137 | 16002.5944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72619.0881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.1538 | 931.5982 | 5125.2088 | 21907.5711 | 18.3852 | 94780.5 | 26597.8944 | 76864.8435 | -13661.4861 | 4470.0438 | 7500 | 4120.1056 | 1580.5163 | 0 | 67813.9177 | 53079.3788 | 122206.4563
12187 | 10 | 70 | 40 | 36832.3605 | 1.3517 | 17.814 | 0.70099 | 109652.1662 | 0.05347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.422 | 8.46 | 5.6294 | 0.067544 | 0.054133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763209.3273 | 12907311.0339 | 5.6963 | 4.6274 | 31.9928 | 13950.6089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76430.3068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.2439 | 898.7983 | 4306.6352 | 17286.7445 | 12.0335 | 106419.6826 | 39091.232 | 44180.3043 | -14222.9277 | 6207.0321 | 7500 | 2869.7246 | 2466.099 | 0 | 68397.3652 | 51388.5251 | 105100.3046
12188 | 10 | 70 | 40 | 33905.632 | 1.4444 | 27.5801 | 0.78414 | 95813.206 | 0.070073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6431 | 7.6362 | 4.1138 | 0.15769 | 0.045358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 409551.3559 | 17347104.1525 | 4.9818 | 5.1943 | 46.3603 | 12585.1524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83369.0915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3243 | 912.7839 | 3388.0949 | 15108.8839 | 17.7837 | 92128.7103 | 37593.4962 | 81672.1344 | -16211.781 | 6126.1389 | 7500 | 4580.5161 | 2039.4055 | 0 | 85697.6431 | 29055.4217 | 179942.1315
12189 | 10 | 70 | 40 | 37086.6818 | 1.1964 | 19.9631 | 0.82483 | 104704.0982 | 0.058552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8115 | 11.6412 | 4.7872 | 0.062733 | 0.058351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900094.212 | 12500148.1153 | 5.3639 | 5.2172 | 42.7113 | 12980.2898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74582.0252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3161 | 991.116 | 5115.2918 | 18986.2002 | 12.5824 | 101328.9145 | 36200.9633 | 55046.7973 | -14850.8082 | 5852.1188 | 7500 | 2915.8676 | 2506.2339 | 0 | 63782.0549 | 50638.3846 | 108314.843
12190 | 10 | 70 | 40 | 31921.0511 | 1.0322 | 27.4002 | 0.74312 | 107470.1213 | 0.04651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1632 | 9.1591 | 3.7962 | 0.10644 | 0.043502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315505.1796 | 16701086.8158 | 5.6876 | 4.8103 | 49.7309 | 19969.0519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77251.3229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.7381 | 1068.6695 | 6697.1125 | 17914.4458 | 18.0779 | 104709.0325 | 28013.2107 | 72015.9559 | -12148.7906 | 4569.1966 | 7500 | 4733.1861 | 1458.855 | 0 | 72889.827 | 71217.7728 | 107813.6679
12191 | 10 | 70 | 40 | 37452.0078 | 1.003 | 16.8864 | 0.76777 | 98351.0489 | 0.047412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4316 | 9.8206 | 3.8458 | 0.11685 | 0.044406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865733.6322 | 16336410.4945 | 4.9456 | 4.3169 | 41.8622 | 15461.2353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70040.9383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.8614 | 939.0806 | 5485.6225 | 21364.8887 | 10.9886 | 95775.8648 | 32174.2381 | 41309.2429 | -11330.8098 | 5085.4776 | 7500 | 5043.8329 | 1657.4221 | 0 | 71459.0558 | 52048.6546 | 100849.805
12192 | 10 | 70 | 40 | 37488.2963 | 1.0408 | 28.3676 | 0.785 | 99098.3895 | 0.035751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.637 | 9.5882 | 5.2956 | 0.072677 | 0.061615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736914.7373 | 11473893.7181 | 5.7379 | 5.2462 | 42.4516 | 14392.6979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78239.4938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.704 | 967.9105 | 4531.6446 | 20938.8613 | 18.2826 | 97135.4627 | 33098.8701 | 78904.5324 | -8636.8777 | 5044.6186 | 7500 | 3400.6955 | 2281.2775 | 0 | 58377.0547 | 45317.7263 | 134652.4447
12193 | 10 | 70 | 40 | 33692.0392 | 0.88068 | 26.8328 | 0.75084 | 100400.4223 | 0.055343 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0959 | 7.5249 | 4.4605 | 0.11629 | 0.041881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986731.0117 | 19145831.28 | 4.4881 | 4.643 | 49.4664 | 12011.1754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74074.7385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3054 | 1173.2841 | 5736.3038 | 20582.0261 | 17.6272 | 97338.5902 | 26220.0262 | 68190.5802 | -13472.0613 | 4406.8278 | 7500 | 5120.1062 | 1354.5906 | 0 | 83964.3987 | 50541.9923 | 132742.4762
12194 | 10 | 70 | 40 | 33214.8737 | 1.3698 | 27.7093 | 0.75862 | 92478.0307 | 0.044744 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3333 | 10.0499 | 5.5386 | 0.064194 | 0.036758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112272.3965 | 20585735.076 | 5.4944 | 4.3442 | 36.4098 | 15378.3543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71991.4369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.2671 | 996.3416 | 5712.4854 | 15432.2186 | 18.1239 | 90191.1917 | 35565.3102 | 69006.4766 | -10062.0918 | 5468.9372 | 7500 | 3384.0862 | 1475.437 | 0 | 95984.8655 | 66003.5839 | 142319.437
12195 | 10 | 70 | 40 | 30565.7962 | 0.92107 | 18.2049 | 0.70184 | 101961.2863 | 0.046789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0181 | 13.684 | 5.1318 | 0.14416 | 0.055012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902668.1976 | 18286870.5442 | 4.8793 | 5.7252 | 33.7667 | 14778.606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71520.8677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.843 | 974.2618 | 3832.8133 | 18254.9726 | 12.2918 | 99326.1837 | 24621.6472 | 42291.032 | -11594.4514 | 4072.7649 | 7500 | 6078.5575 | 1644.4052 | 0 | 117098.9672 | 57665.9802 | 134046.9424
12196 | 10 | 70 | 40 | 35340.4039 | 1.305 | 24.4513 | 0.83474 | 105877.9848 | 0.055092 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3082 | 7.7392 | 4.4704 | 0.037794 | 0.058787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997710.8689 | 15375733.7081 | 5.3768 | 4.3166 | 47.2177 | 13597.3979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78710.4916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.762 | 1057.4252 | 5347.9951 | 17025.6408 | 15.326 | 102663.5079 | 36629.5261 | 71825.4945 | -14143.6986 | 5866.7179 | 7500 | 1483.2797 | 2531.2794 | 0 | 62652.4169 | 53381.7188 | 120963.297
12197 | 10 | 70 | 40 | 36143.761 | 1.2558 | 26.2675 | 0.80861 | 103756.6241 | 0.052194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2287 | 10.0165 | 4.6483 | 0.12183 | 0.054505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296095.9468 | 13978877.3136 | 4.6354 | 5.5514 | 38.8609 | 14842.9458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69217.5031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 693.7984 | 854.4033 | 5277.2776 | 17898.9301 | 16.7069 | 100769.8464 | 36489.6618 | 66175.8683 | -13141.822 | 5785.6133 | 7500 | 5656.6868 | 2314.4676 | 0 | 81030.221 | 71777.0002 | 120033.6966
12198 | 10 | 70 | 40 | 28710.6167 | 0.93123 | 21.2882 | 0.75896 | 114277.6476 | 0.048289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 31.2505 | 10.2802 | 3.9708 | 0.046747 | 0.049699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030688.7033 | 22940560.3411 | 5.2586 | 4.6533 | 49.3183 | 12563.6007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79122.3077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.2185 | 1150.1395 | 5604.9846 | 17049.7241 | 13.9214 | 111230.8486 | 23321.7852 | 58287.9996 | -13405.9156 | 4007.846 | 7500 | 2339.9427 | 1461.9018 | 0 | 98675.3658 | 52864.2358 | 129324.6895
12199 | 10 | 70 | 40 | 30298.637 | 1.4435 | 24.3917 | 0.92108 | 99167.1673 | 0.045082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2149 | 8.8279 | 3.8123 | 0.080494 | 0.051434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186433.4387 | 13075684.0829 | 5.4183 | 4.3051 | 32.7217 | 13492.5493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70205.3115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.465 | 1213.9278 | 4864.8364 | 13507.9995 | 14.5675 | 96696.6224 | 33581.275 | 68971.4097 | -10870.3975 | 5248.6722 | 7500 | 3013.0043 | 1981.3423 | 0 | 64427.426 | 70913.6524 | 102939.0795
12200 | 10 | 70 | 40 | 36584.378 | 0.9335 | 22.0612 | 0.67478 | 104239.992 | 0.037365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1697 | 9.2871 | 5.6592 | 0.11523 | 0.037071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143538.1032 | 11447475.5387 | 5.189 | 4.3787 | 48.1675 | 14874.0764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70505.9999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1289 | 1169.2195 | 4470.5001 | 21698.0519 | 15.1228 | 102082.9472 | 29772.6522 | 48919.8818 | -9490.997 | 4644.3186 | 7500 | 5152.333 | 1263.6311 | 0 | 47108.1976 | 60061.5172 | 74808.5001
12201 | 10 | 70 | 40 | 36717.0865 | 0.99918 | 15.2892 | 0.70686 | 96006.1192 | 0.038808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3993 | 9.2464 | 5.5913 | 0.093308 | 0.059007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138531.0821 | 12761327.5598 | 5.7457 | 4.6645 | 36.5808 | 15987.5842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74463.5576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.4291 | 975.3165 | 4432.135 | 20990.7904 | 10.2942 | 93943.6036 | 31452.5922 | 37194.5987 | -9075.0688 | 4847.4512 | 7500 | 4233.1387 | 2099.3358 | 0 | 62958.8673 | 67673.1817 | 73537.7334
12202 | 10 | 70 | 40 | 39937.7614 | 1.1226 | 26.3026 | 0.69349 | 93981.194 | 0.041116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.92 | 11.2112 | 5.5344 | 0.14249 | 0.032517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170866.8827 | 12933352.3797 | 4.8979 | 5.0547 | 35.5145 | 16158.1195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81512.3439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.395 | 742.9398 | 4341.2356 | 21308.485 | 17.8425 | 91843.4425 | 37258.5528 | 68960.8418 | -9406.1064 | 5659.0151 | 7500 | 5734.8288 | 1350.556 | 0 | 71679.6672 | 70199.7576 | 118537.5977
12203 | 10 | 70 | 40 | 34716.8407 | 1.3514 | 20.8754 | 0.63618 | 102061.7429 | 0.052143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8088 | 8.5366 | 4.8051 | 0.095685 | 0.051906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208939.717 | 13544539.272 | 5.3394 | 5.418 | 33.0272 | 14935.0395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80074.6304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.0276 | 1028.841 | 4967.5626 | 16296.6527 | 14.6224 | 99126.6095 | 36840.376 | 50070.2258 | -12914.5869 | 5819.3251 | 7500 | 4082.2386 | 2216.9474 | 0 | 82390.2802 | 73124.5349 | 102880.2714
12204 | 10 | 70 | 40 | 37764.0215 | 1.145 | 26.5676 | 0.86101 | 98699.6279 | 0.038415 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9388 | 6.1295 | 5.0503 | 0.11183 | 0.050021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022499.3951 | 16605965.611 | 5.7181 | 4.8354 | 42.6041 | 15818.8513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77731.4844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.1033 | 1084.7562 | 4007.8546 | 19897.1362 | 16.4094 | 96600.4509 | 35733.7705 | 78960.99 | -9236.3792 | 5440.752 | 7500 | 4146.9162 | 1997.4432 | 0 | 78239.1089 | 58651.7425 | 144130.8591
12205 | 10 | 70 | 40 | 37469.3857 | 1.1351 | 27.1522 | 0.74739 | 91066.7183 | 0.050134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1724 | 9.1124 | 6.1372 | 0.10533 | 0.058205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027393.9358 | 14402594.6097 | 4.6043 | 5.0172 | 39.5474 | 16186.4635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73080.513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6308 | 933.7358 | 4394.586 | 19852.4506 | 17.8715 | 88547.275 | 35233.8701 | 67824.0057 | -11085.5504 | 5487.1631 | 7500 | 4935.4901 | 2344.0587 | 0 | 75401.4825 | 60900.183 | 126740.3368
12206 | 10 | 70 | 40 | 35360.9974 | 1.3914 | 28.9114 | 0.61379 | 96687.4047 | 0.042689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.29 | 9.4829 | 4.7223 | 0.086621 | 0.046957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936938.9231 | 14579287.8627 | 4.3597 | 4.8436 | 49.1644 | 17420.5689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73675.688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.0886 | 932.8942 | 4369.2252 | 16231.4091 | 20.5067 | 94404.9582 | 38259.1765 | 61922.3951 | -10042.7644 | 5834.7795 | 7500 | 3339.5039 | 2010.8838 | 0 | 66941.1274 | 54106.2824 | 121658.8194
12207 | 10 | 70 | 40 | 36396.5249 | 0.7887 | 22.8788 | 0.88651 | 98933.9028 | 0.053607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1303 | 10.6565 | 4.9225 | 0.059125 | 0.046208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910171.2604 | 9330204.8378 | 4.4627 | 4.6956 | 44.9803 | 14799.9305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67480.1829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.699 | 1018.5785 | 4195.4742 | 23408.5756 | 13.9309 | 96010.0452 | 25975.8986 | 60380.9172 | -12864.9731 | 4335.9674 | 7500 | 2558.3382 | 1470.4959 | 0 | 43229.7833 | 51929.1991 | 80657.2285
12208 | 10 | 70 | 40 | 42249.5914 | 1.0628 | 24.8862 | 0.69489 | 107808.6165 | 0.039455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7802 | 10.402 | 3.96 | 0.050382 | 0.045618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027934.3987 | 16454501.9553 | 4.257 | 5.4177 | 30.2414 | 17597.0322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72773.9026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.8075 | 790.1899 | 5167.0119 | 23308.4099 | 16.8684 | 105454.2998 | 37882.3629 | 58348.5721 | -10358.9938 | 5803.0233 | 7500 | 2072.4729 | 1942.9018 | 0 | 108994.6864 | 69781.5175 | 142403.5081
12209 | 10 | 70 | 40 | 29824.5996 | 0.9943 | 27.3704 | 0.72942 | 92854.6616 | 0.036836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1368 | 10.2637 | 6.0617 | 0.1034 | 0.049187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 634513.7339 | 11788420.4778 | 4.5389 | 4.7386 | 32.1361 | 14018.9983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77251.5679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.3551 | 1086.5479 | 4829.5418 | 17097.0432 | 18.1971 | 90960.1263 | 25455.113 | 70864.7157 | -8335.9552 | 3984.52 | 7500 | 5086.6757 | 1438.4442 | 0 | 65912.6201 | 45060.652 | 126845.4815
12210 | 10 | 70 | 40 | 32813.7451 | 1.5225 | 28.3832 | 0.84033 | 101263.5157 | 0.073781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2494 | 9.2415 | 4.1706 | 0.12251 | 0.065328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971201.6808 | 15257037.0987 | 5.502 | 4.7556 | 32.8056 | 15470.9823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73811.9375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.0264 | 921.2161 | 5585.4982 | 13997.0263 | 17.735 | 97167.6036 | 37633.4375 | 78596.8672 | -18022.0134 | 6243.6919 | 7500 | 5269.7095 | 2993.6774 | 0 | 82174.1519 | 62403.9587 | 139985.5633
12211 | 10 | 70 | 40 | 27720.6251 | 1.0484 | 15.0107 | 0.72446 | 104950.1747 | 0.042078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3002 | 11.0962 | 5.222 | 0.12122 | 0.050183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979714.7869 | 20897798.0317 | 5.3909 | 4.822 | 34.2097 | 14594.3356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71295.218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8214 | 991.54 | 4174.3661 | 15416.8033 | 10.0076 | 102507.7205 | 24607.6436 | 35669.9813 | -10746.7987 | 4018.3602 | 7500 | 4828.8661 | 1480.0338 | 0 | 111621.2878 | 60791.5419 | 118187.8321
12212 | 10 | 70 | 40 | 35330.216 | 0.94526 | 17.7469 | 0.80687 | 99998.5032 | 0.054311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7518 | 10.2078 | 6.0917 | 0.10513 | 0.040965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813042.2554 | 17414615.227 | 4.8714 | 5.6378 | 47.9229 | 17657.4532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72373.4269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 353.2631 | 1047.5647 | 4366.6978 | 20816.7381 | 11.2986 | 97004.9513 | 29026.9556 | 46668.8223 | -13171.6286 | 4770.6656 | 7500 | 4579.7931 | 1434.3503 | 0 | 91676.8392 | 49859.3147 | 122626.4829
12213 | 10 | 70 | 40 | 38234.7291 | 1.118 | 21.3246 | 0.72445 | 106805.0042 | 0.046603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8301 | 8.3198 | 6.3933 | 0.14592 | 0.041005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227711.3693 | 6745499.8657 | 5.5791 | 4.3889 | 49.169 | 11432.0046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69663.3893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3728 | 1180.1206 | 4048.202 | 20452.404 | 14.2172 | 104055.5785 | 35564.6502 | 49512.956 | -12097.4732 | 5594.9021 | 7500 | 6558.8848 | 1683.8283 | 0 | 27248.3065 | 59500.8794 | 62065.1753
12214 | 10 | 70 | 40 | 35621.8983 | 1.396 | 26.6734 | 0.75643 | 100373.4173 | 0.056657 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0128 | 7.865 | 4.7617 | 0.10177 | 0.037373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183230.6575 | 16561400.7735 | 4.2946 | 5.6707 | 33.0658 | 20929.9528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63089.6259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5537 | 1055.8338 | 5153.0101 | 16309.7057 | 17.4678 | 97240.8718 | 38624.3852 | 58078.0557 | -13783.2001 | 6116.1911 | 7500 | 4262.619 | 1677.6428 | 0 | 108277.3961 | 77842.7773 | 132910.3126
12215 | 10 | 70 | 40 | 38805.1846 | 1.198 | 29.1716 | 0.72021 | 104231.8779 | 0.02654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9939 | 7.0225 | 4.5358 | 0.081147 | 0.036905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 642933.9425 | 8756038.5964 | 5.1302 | 4.7153 | 34.1889 | 16682.1529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72875.6419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.434 | 1094.9112 | 4669.1117 | 19848.1915 | 19.495 | 102695.2551 | 37913.9862 | 70519.1546 | -6761.1405 | 5584.5103 | 7500 | 3133.313 | 1512.6191 | 0 | 46174.7057 | 47009.5673 | 118567.5812
12216 | 10 | 70 | 40 | 34392.0813 | 1.0485 | 19.3144 | 0.68707 | 108266.0689 | 0.066766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6877 | 10.9884 | 5.6699 | 0.13393 | 0.05404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727502.4564 | 11112854.6355 | 5.4285 | 4.4043 | 47.24 | 16475.799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68601.8145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.5498 | 959.9335 | 6146.5693 | 19126.1681 | 13.1491 | 104295.5515 | 30531.8263 | 42295.0606 | -17470.2764 | 5241.9273 | 7500 | 7170.4308 | 2079.0604 | 0 | 46063.2562 | 45479.098 | 77932.1873
12217 | 10 | 70 | 40 | 38660.4675 | 1.1832 | 22.0144 | 0.78192 | 97612.7714 | 0.067737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2191 | 9.6106 | 4.6763 | 0.11373 | 0.051239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205580.6597 | 13526994.9312 | 4.7432 | 5.1569 | 34.2248 | 15765.3038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83673.1098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.7216 | 923.1144 | 5480.2797 | 19938.6672 | 14.2125 | 93981.8539 | 37443.6006 | 65280.9032 | -15976.0369 | 6091.1156 | 7500 | 5249.9604 | 2290.6822 | 0 | 78363.4532 | 72598.4286 | 113645.2498
12218 | 10 | 70 | 40 | 37721.956 | 0.9099 | 26.4838 | 0.70754 | 96097.1731 | 0.05535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3665 | 9.8942 | 4.6122 | 0.1132 | 0.047804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939405.083 | 17190361.5467 | 5.4089 | 5.0447 | 35.6439 | 15797.6492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68241.8943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1448 | 733.5161 | 5285.9161 | 22670.1732 | 17.8246 | 93166.2134 | 30103.5657 | 59091.8582 | -12896.2228 | 4900.2974 | 7500 | 4864.7356 | 1719.2929 | 0 | 93481.557 | 59067.1859 | 129697.8981
12219 | 10 | 70 | 40 | 33473.1857 | 1.2172 | 29.7016 | 0.82213 | 97189.5953 | 0.04069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5632 | 11.284 | 4.4252 | 0.12132 | 0.045569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168747.6602 | 14380182.2459 | 4.9682 | 5.017 | 46.982 | 12692.3535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68126.0695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.5495 | 892.5756 | 5115.3809 | 16937.9988 | 18.7487 | 95001.4953 | 33070.3738 | 74617.8042 | -9627.6399 | 5102.0957 | 7500 | 5275.6764 | 1706.3942 | 0 | 68394.51 | 59404.3704 | 126634.844
12220 | 10 | 70 | 40 | 33663.434 | 1.2502 | 21.2033 | 0.92297 | 102715.05 | 0.036765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5387 | 10.5841 | 5.296 | 0.12664 | 0.04741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236474.6912 | 12401042.8252 | 5.234 | 5.5202 | 44.4684 | 15597.8641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79362.6272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.3699 | 1218.2249 | 5941.6956 | 16723.253 | 12.6499 | 100623.3308 | 33880.3619 | 67882.3969 | -9203.5645 | 5186.1928 | 7500 | 7021.0093 | 1804.5928 | 0 | 65606.3216 | 66316.4897 | 113360.8211
12221 | 10 | 70 | 40 | 35486.2378 | 1.2904 | 31.4949 | 0.71386 | 110847.7198 | 0.073558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9978 | 10.1984 | 4.7999 | 0.11271 | 0.062707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107596.2857 | 13360891.3037 | 4.757 | 4.2821 | 38.7179 | 16205.5385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79765.4028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.6422 | 1048.4425 | 4964.8107 | 17235.8789 | 21.1225 | 106377.375 | 36500.7177 | 82736.1047 | -19669.5171 | 6191.3917 | 7500 | 5113.8998 | 2849.5152 | 0 | 60744.9663 | 64955.1789 | 117011.8995
12222 | 10 | 70 | 40 | 37878.1042 | 1.1921 | 25.1204 | 0.77459 | 104092.7417 | 0.047823 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.369 | 8.8782 | 6.4632 | 0.13761 | 0.063246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1536049.2958 | 16905620.3741 | 4.5892 | 5.5433 | 47.3295 | 16508.1117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84921.6714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.8668 | 964.4381 | 4823.2826 | 19438.0833 | 16.2844 | 101343.9169 | 36880.0418 | 75037.2951 | -12094.8289 | 5773.9604 | 7500 | 6464.5146 | 2680.2056 | 0 | 88861.3953 | 77692.5146 | 133410.0693
12223 | 10 | 70 | 40 | 31201.3191 | 1.2938 | 20.7376 | 0.86792 | 102848.2688 | 0.060234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3712 | 9.2781 | 5.1798 | 0.077438 | 0.057003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166947.2318 | 19593975.7631 | 4.4432 | 4.448 | 38.4455 | 18049.5676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80637.8619 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.8254 | 966.8103 | 5922.9729 | 15125.8291 | 12.7591 | 99439.2318 | 32150.9799 | 64336.5195 | -14999.7631 | 5309.5336 | 7500 | 3682.1497 | 2221.3374 | 0 | 93526.644 | 69606.1609 | 124121.2402
12224 | 10 | 70 | 40 | 28574.4035 | 0.80814 | 21.533 | 0.81818 | 102292.7711 | 0.03857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5128 | 9.2915 | 5.3633 | 0.10956 | 0.0503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157666.3238 | 13751031.0527 | 4.578 | 5.2754 | 33.4219 | 15547.9093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68445.0494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.6155 | 1347.9357 | 4215.5478 | 18178.9242 | 13.6224 | 100108.5088 | 20790.9585 | 54143.8148 | -9610.7543 | 3427.9796 | 7500 | 4738.2704 | 1265.525 | 0 | 82888.6063 | 70881.6293 | 94262.771
12225 | 10 | 70 | 40 | 33016.2983 | 1.2267 | 21.0471 | 0.79854 | 97596.8269 | 0.051416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6777 | 10.9934 | 4.8608 | 0.090228 | 0.042336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 793513.9842 | 8606545.3416 | 5.5521 | 4.5746 | 41.9854 | 14485.4335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76079.725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.8606 | 907.6878 | 4371.8638 | 16618.6274 | 13.4622 | 94828.6727 | 32795.3418 | 57705.4117 | -12179.8787 | 5222.6874 | 7500 | 3728.0287 | 1622.8079 | 0 | 38981.7952 | 47970.9908 | 87405.203
12226 | 10 | 70 | 40 | 38991.5329 | 0.96226 | 24.085 | 0.79525 | 113484.4585 | 0.032329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1424 | 10.2984 | 4.3182 | 0.079676 | 0.042347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 633119.1377 | 14616263.8173 | 4.5801 | 4.9779 | 44.8301 | 14804.4321 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81444.9207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.3728 | 1012.5451 | 4669.0441 | 22756.3876 | 15.4337 | 111449.7808 | 32470.2907 | 70460.1866 | -8952.5819 | 4978.5268 | 7500 | 3261.7282 | 1547.3456 | 0 | 71367.9391 | 40673.1313 | 141960.3038
12227 | 10 | 70 | 40 | 34521.2631 | 0.74312 | 26.6264 | 0.70271 | 98213.5506 | 0.036063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8929 | 9.1522 | 4.4343 | 0.082677 | 0.050569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031587.9507 | 7182011.3484 | 4.4364 | 5.4855 | 35.0554 | 13162.5668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57300.9922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.3414 | 993.7848 | 4944.8767 | 22776.1321 | 17.9692 | 96251.3474 | 23490.2619 | 49606.9035 | -8633.6939 | 3735.2485 | 7500 | 3483.4544 | 1386.3386 | 0 | 43842.1625 | 61128.7073 | 63281.9683
12228 | 10 | 70 | 40 | 37075.3097 | 1.2228 | 22.86 | 0.75098 | 96445.0208 | 0.024787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7021 | 12.9602 | 5.3584 | 0.087417 | 0.038287 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888731.2478 | 16308842.2726 | 5.5207 | 5.0546 | 30.7131 | 10417.3667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76038.8538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.8082 | 1008.1129 | 4382.0259 | 18702.2815 | 15.0162 | 95116.4698 | 36746.0563 | 59643.4545 | -5845.6244 | 5368.6803 | 7500 | 3718.6084 | 1508.6173 | 0 | 96675.9944 | 55106.7103 | 150209.0767
12229 | 10 | 70 | 40 | 30298.4156 | 0.82112 | 34.5147 | 0.68283 | 105210.7548 | 0.06096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1954 | 8.476 | 5.7045 | 0.13278 | 0.044889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942486.0371 | 14367754.8309 | 4.54 | 5.3459 | 39.822 | 14600.9732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79692.1136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5493 | 1022.4423 | 5344.05 | 19136.1853 | 23.5532 | 101682.0938 | 22324.4606 | 87354.6178 | -15526.1082 | 4003.2679 | 7500 | 6632.1119 | 1318.9303 | 0 | 79630.0126 | 55470.4556 | 137766.8372
12230 | 10 | 70 | 40 | 31478.9894 | 0.78066 | 25.2698 | 0.7643 | 97431.7315 | 0.049349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7728 | 9.6209 | 3.9568 | 0.099175 | 0.044806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062648.4752 | 11233232.1454 | 5.5161 | 5.5521 | 43.5529 | 13263.8066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73538.6412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4113 | 699.7875 | 4108.2793 | 20337.1615 | 16.4758 | 94777.8245 | 22283.6558 | 64669.8249 | -11677.191 | 3759.3378 | 7500 | 3349.0459 | 1236.2629 | 0 | 59850.8943 | 57295.9117 | 93675.919
12231 | 10 | 70 | 40 | 33518.1992 | 1.3654 | 33.0279 | 0.72603 | 98696.0353 | 0.056546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2127 | 12.4466 | 5.9863 | 0.098723 | 0.041327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942727.9964 | 19904609.1897 | 4.5717 | 5.1836 | 33.0963 | 15132.0445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65551.263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.2908 | 932.8429 | 4702.386 | 15611.4698 | 22.0003 | 95621.7899 | 35813.4589 | 72287.5475 | -13526.6796 | 5717.3156 | 7500 | 4933.2027 | 1734.1488 | 0 | 118751.2697 | 60452.1894 | 172758.0742
12232 | 10 | 70 | 40 | 37463.0658 | 1.2978 | 25.68 | 0.724 | 105168.9745 | 0.04063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.1576 | 8.2791 | 5.0842 | 0.081636 | 0.04924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014901.9819 | 18539654.6361 | 5.2931 | 4.6838 | 31.8149 | 14286.178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81847.4892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.2043 | 1120.604 | 4753.8588 | 18121.3183 | 17.1252 | 102804.7157 | 38683.495 | 70019.3535 | -10402.7389 | 5914.8867 | 7500 | 3159.4564 | 2137.5918 | 0 | 100888.654 | 64237.7144 | 153662.9843
12233 | 10 | 70 | 40 | 40967.3674 | 0.78908 | 24.9043 | 0.75693 | 100557.9465 | 0.06336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0872 | 9.9286 | 5.0118 | 0.049249 | 0.055548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705121.8504 | 14063848.5681 | 4.2916 | 4.6756 | 34.716 | 17510.0134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73254.5741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.9517 | 843.0453 | 4574.9981 | 26342.7677 | 16.3047 | 97054.8894 | 29249.1994 | 62996.2771 | -15413.4514 | 4939.7865 | 7500 | 2145.1105 | 2013.9067 | 0 | 74767.7453 | 50479.1078 | 117719.4662
12234 | 10 | 70 | 40 | 36548.9914 | 1.3341 | 31.7246 | 0.69182 | 98092.1862 | 0.060667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4386 | 9.5981 | 4.5322 | 0.11509 | 0.048175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874616.2772 | 19421307.6273 | 4.4991 | 4.3784 | 37.2552 | 13490.4218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76233.5663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2268 | 937.8117 | 5087.386 | 17324.0725 | 21.5406 | 94817.8135 | 38449.8377 | 77636.3243 | -14407.2399 | 6131.0569 | 7500 | 4788.4866 | 2167.8035 | 0 | 92762.0442 | 52797.0064 | 162231.307
12235 | 10 | 70 | 40 | 30566.1763 | 1.1877 | 27.8974 | 0.61088 | 101094.4943 | 0.049469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2346 | 9.5062 | 5.2336 | 0.11652 | 0.044962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1163725.1955 | 16526952.5482 | 4.736 | 4.3989 | 49.9785 | 13442.4258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70565.8615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.9773 | 1309.7846 | 3252.4222 | 15724.9265 | 19.8196 | 98334.2212 | 29682.4995 | 57001.425 | -12145.2015 | 4796.415 | 7500 | 4186.5824 | 1582.8031 | 0 | 68098.986 | 58679.6747 | 102023.8349
12236 | 10 | 70 | 40 | 32179.6962 | 0.88353 | 27.3719 | 0.81461 | 105262.8809 | 0.051967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1412 | 9.0319 | 4.8683 | 0.089787 | 0.052532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 336803.7092 | 10454030.5785 | 5.0034 | 4.9481 | 33.129 | 18736.9129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72852.0852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.0093 | 1253.5559 | 5225.7913 | 19626.8638 | 17.351 | 102245.7688 | 25105.6649 | 73004.5635 | -13275.2933 | 4242.8099 | 7500 | 4087.9667 | 1635.8322 | 0 | 58946.166 | 34918.7887 | 126328.9212
12237 | 10 | 70 | 40 | 26185.9011 | 0.88409 | 28.1583 | 0.93097 | 101166.1835 | 0.050781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4996 | 7.8679 | 5.1572 | 0.094257 | 0.051656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1162465.9004 | 20562725.9931 | 4.5594 | 5.2035 | 46.5328 | 15294.2329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80361.3351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.9789 | 1096.2918 | 6062.5431 | 15966.1814 | 16.7242 | 98331.7268 | 20439.4394 | 91885.8919 | -12471.6096 | 3557.2631 | 7500 | 4668.8412 | 1348.6445 | 0 | 102850.2125 | 61962.442 | 157816.2412
12238 | 10 | 70 | 40 | 31728.2723 | 0.75575 | 23.3634 | 0.78988 | 104828.8991 | 0.037429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2024 | 10.0918 | 5.9963 | 0.065387 | 0.05675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120686.5796 | 15063957.9099 | 5.5147 | 5.5434 | 48.0064 | 10274.4768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62941.6701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5494 | 1130.5215 | 5795.1735 | 20785.928 | 15.0164 | 102656.0156 | 21884.6885 | 52537.8382 | -9560.6877 | 3573.8996 | 7500 | 3684.6889 | 1488.583 | 0 | 76548.911 | 54626.063 | 103031.8584
12239 | 10 | 70 | 40 | 31230.447 | 0.99662 | 25.9074 | 0.6267 | 92697.7341 | 0.033151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0491 | 10.6994 | 5.3981 | 0.064906 | 0.052342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746653.7011 | 16550603.769 | 4.7576 | 4.3592 | 31.3702 | 13013.4531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67243.5347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.9921 | 1029.1084 | 6193.8014 | 17879.7565 | 18.2437 | 90993.8525 | 26701.381 | 51533.5121 | -7497.079 | 4102.3709 | 7500 | 3575.9344 | 1575.9809 | 0 | 86292.1222 | 50076.4804 | 123707.7421
12240 | 10 | 70 | 40 | 33873.3304 | 1.6426 | 26.98 | 0.79878 | 104518.5883 | 0.041601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7869 | 10.518 | 5.3497 | 0.11894 | 0.054725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803565.8809 | 15504604.1023 | 5.5356 | 4.7259 | 41.6741 | 11555.7506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68410.9572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4208 | 1197.0096 | 5489.1687 | 13509.2662 | 17.2547 | 102113.4403 | 40728.1285 | 66531.5762 | -10582.6515 | 6204.6103 | 7500 | 6486.1271 | 2492.1006 | 0 | 72698.4755 | 45593.4283 | 146464.9384
12241 | 10 | 70 | 40 | 35598.2815 | 1.3057 | 35.0529 | 0.68668 | 98027.8419 | 0.040905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8114 | 9.256 | 5.2192 | 0.14101 | 0.042699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631634.1741 | 10858513.4077 | 4.4363 | 5.0924 | 34.6457 | 11372.1922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80039.8026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4312 | 1119.5647 | 5922.244 | 17143.4561 | 23.8691 | 95809.3874 | 36909.6507 | 89514.9976 | -9761.2001 | 5633.4688 | 7500 | 6961.2017 | 1765.4525 | 0 | 62301.8933 | 40939.5978 | 159885.8667
12242 | 10 | 70 | 40 | 33743.3681 | 0.7979 | 23.3122 | 0.77784 | 98885.4579 | 0.05498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9498 | 12.241 | 5.1294 | 0.10479 | 0.056689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799072.8281 | 13394542.3108 | 4.5813 | 5.6501 | 34.5243 | 16460.6039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75102.1221 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7533 | 1163.045 | 3969.5391 | 21590.7897 | 15.0847 | 95889.2891 | 24305.1568 | 61790.1095 | -13183.1427 | 4128.0336 | 7500 | 5075.4173 | 1717.5398 | 0 | 84396.2094 | 53941.4761 | 121787.8476
12243 | 10 | 70 | 40 | 36430.7448 | 0.96282 | 23.6788 | 0.77041 | 107630.1743 | 0.055875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5187 | 12.3117 | 4.8871 | 0.087144 | 0.051963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188194.1226 | 18576914.2911 | 4.5628 | 5.2757 | 48.7789 | 14974.6185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69596.1914 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.9281 | 1205.8571 | 4246.8927 | 21255.2243 | 15.3858 | 104316.835 | 30351.0412 | 57716.0161 | -14578.6926 | 5038.2143 | 7500 | 3843.0187 | 1921.4782 | 0 | 92098.3387 | 61661.4547 | 122227.9598
12244 | 10 | 70 | 40 | 33640.6745 | 1.4469 | 22.0552 | 0.71653 | 97911.9929 | 0.057338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6483 | 10.6389 | 5.8944 | 0.14767 | 0.05563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917223.0741 | 12522568.3069 | 5.0113 | 4.7645 | 45.5085 | 15450.8904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76794.2823 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0171 | 1129.7943 | 4619.4769 | 14969.6698 | 14.7696 | 94820.1458 | 37342.0095 | 55949.4756 | -13604.1275 | 5930.3771 | 7500 | 7522.3943 | 2421.3555 | 0 | 57546.6608 | 52660.4342 | 107947.711
12245 | 10 | 70 | 40 | 31549.6313 | 0.86527 | 27.9652 | 0.71881 | 98300.7464 | 0.067185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9899 | 7.7815 | 5.114 | 0.090308 | 0.059496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005832.0391 | 12549386.9703 | 4.4966 | 4.323 | 40.4489 | 15816.0455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70628.1532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9819 | 1018.2844 | 5296.5209 | 19440.1512 | 18.7033 | 94673.4898 | 24218.9604 | 65414.7025 | -15959.9289 | 4288.2608 | 7500 | 4319.3906 | 1872.5378 | 0 | 56690.3512 | 59078.6064 | 89265.6678
12246 | 10 | 70 | 40 | 36270.4386 | 1.0877 | 29.4789 | 0.72513 | 104008.2227 | 0.042779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5098 | 10.2368 | 5.22 | 0.114 | 0.036767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061675.1536 | 10901716.4032 | 4.8986 | 5.6767 | 30.951 | 13510.0625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73212.8831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.0366 | 975.4605 | 4204.624 | 19733.6404 | 19.6461 | 101547.8318 | 33073.5963 | 71988.6901 | -10825.72 | 5176.734 | 7500 | 4687.0456 | 1396.9262 | 0 | 72919.4565 | 66643.9722 | 119272.7566
12247 | 10 | 70 | 40 | 35104.0326 | 0.77661 | 28.4487 | 0.7871 | 98056.8914 | 0.04888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9601 | 11.4759 | 6.0173 | 0.1032 | 0.052788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100038.8432 | 15468623.0511 | 5.5545 | 4.8858 | 45.2672 | 14407.5301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 99443.1185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7267 | 837.6384 | 5205.6903 | 22730.596 | 18.3133 | 95410.9948 | 24746.8732 | 100789.5416 | -11641.9448 | 4092.7683 | 7500 | 5670.5089 | 1585.6743 | 0 | 71789.1517 | 59146.2807 | 145386.2924
12248 | 10 | 70 | 40 | 39430.1056 | 1.0368 | 17.7547 | 0.73499 | 97252.6949 | 0.053094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1999 | 12.5119 | 5.193 | 0.072035 | 0.06884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043109.1402 | 13629121.6551 | 5.3963 | 5.0812 | 46.8706 | 16762.7395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73318.0191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7643 | 751.2503 | 6048.0172 | 22071.9532 | 11.7675 | 94405.605 | 34716.3048 | 43897.2301 | -12527.1956 | 5505.9285 | 7500 | 3656.9782 | 2781.8613 | 0 | 64836.7671 | 58499.0201 | 91868.8544
12249 | 10 | 70 | 40 | 35276.897 | 1.4266 | 30.5821 | 0.64453 | 98719.1778 | 0.057454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4717 | 9.5082 | 5.7345 | 0.11766 | 0.046525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230138.8092 | 16508802.7223 | 4.3216 | 4.8069 | 40.4913 | 18781.8945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79648.8302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.6557 | 898.2504 | 3630.3665 | 15877.1392 | 21.3216 | 95595.6256 | 38799.5156 | 73758.2442 | -13743.63 | 6137.602 | 7500 | 4612.0728 | 2095.8065 | 0 | 82728.21 | 71663.5805 | 130224.2407
12250 | 10 | 70 | 40 | 38651.5295 | 1.0866 | 30.5838 | 0.79177 | 103374.1367 | 0.059308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1534 | 10.2873 | 5.0335 | 0.1077 | 0.066273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089966.2539 | 14066159.5081 | 4.8783 | 5.5285 | 46.3121 | 14402.7232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83177.5284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.3647 | 895.7218 | 4498.3964 | 21041.8455 | 19.6363 | 99999.4918 | 35219.3679 | 91058.2219 | -14848.4374 | 5718.2296 | 7500 | 4388.3859 | 2781.3712 | 0 | 73866.2866 | 58257.4053 | 147426.0203
12251 | 10 | 70 | 40 | 39617.4202 | 1.588 | 30.4999 | 0.84882 | 98077.9847 | 0.047785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6632 | 11.1784 | 4.5968 | 0.092723 | 0.043735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315186.7062 | 12695622.4526 | 5.4879 | 4.4621 | 42.8697 | 11089.0817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81139.4716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.8517 | 618.9422 | 5098.5741 | 16290.908 | 18.9671 | 95489.9979 | 46653.0245 | 93576.1014 | -11387.142 | 7061.701 | 7500 | 3730.9079 | 2266.7573 | 0 | 55702.7531 | 66012.5482 | 139091.555
12252 | 10 | 70 | 40 | 30740.7038 | 1.1922 | 29.4177 | 0.69054 | 99748.0423 | 0.047848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3547 | 12.3198 | 5.1602 | 0.033904 | 0.036005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253936.5556 | 10554752.2218 | 5.2872 | 4.7404 | 36.1761 | 13668.9065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68847.4912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.2682 | 1051.4276 | 5120.3873 | 15774.8186 | 19.9885 | 97112.5936 | 29931.7704 | 64917.6212 | -11595.9745 | 4796.3635 | 7500 | 1659.3508 | 1267.4555 | 0 | 53916.7753 | 70947.3234 | 81446.0387
12253 | 10 | 70 | 40 | 34083.0134 | 0.55752 | 24.9283 | 0.76171 | 97941.426 | 0.046147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6149 | 10.0014 | 3.8535 | 0.12845 | 0.06178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075589.0478 | 18159454.4243 | 4.3217 | 4.4584 | 45.0138 | 18849.7453 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71251.9783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.7468 | 811.1064 | 4089.0233 | 24948.1547 | 16.2768 | 95444.5345 | 18269.7173 | 61643.7585 | -10986.3227 | 3169.6519 | 7500 | 4228.4913 | 1437.2081 | 0 | 80467.7638 | 62711.3942 | 103018.874
12254 | 10 | 70 | 40 | 33154.3005 | 0.90531 | 31.482 | 0.68094 | 94828.5386 | 0.051856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.932 | 9.19 | 5.6163 | 0.088475 | 0.055134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052974.1854 | 19519097.7189 | 5.3192 | 4.5786 | 47.3753 | 17869.282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79495.5319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6508 | 794.6741 | 5045.008 | 19976.3201 | 21.5064 | 92116.1904 | 26355.9608 | 79301.3856 | -11934.3318 | 4330.1145 | 7500 | 4065.3501 | 1752.2036 | 0 | 84059.0391 | 59793.1023 | 135636.6197
12255 | 10 | 70 | 40 | 35803.0202 | 0.71331 | 39.406 | 0.74708 | 99713.8035 | 0.057871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.32 | 8.6056 | 5.3452 | 0.09211 | 0.050715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016018.0503 | 7830947.1166 | 4.4436 | 5.6102 | 41.072 | 16513.6207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64651.82 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.8238 | 822.1496 | 4532.2247 | 24019.2078 | 25.9415 | 96536.2718 | 23567.6248 | 87050.7551 | -13981.1393 | 4076.9663 | 7500 | 3586.3569 | 1517.5395 | 0 | 44780.1699 | 59871.1251 | 98227.148
12256 | 10 | 70 | 40 | 35973.7111 | 1.273 | 31.8648 | 0.78076 | 101064.5049 | 0.045253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9764 | 10.2181 | 5.2625 | 0.14018 | 0.05342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751981.3989 | 17396998.4501 | 5.5402 | 5.4459 | 48.2626 | 14215.7915 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74051.6553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.0837 | 1128.3468 | 4748.8663 | 17644.079 | 20.5853 | 98537.2668 | 36659.2643 | 83526.2346 | -11119.8476 | 5683.4971 | 7500 | 6984.2556 | 2228.3564 | 0 | 86697.0689 | 43904.2591 | 174254.5703
12257 | 10 | 70 | 40 | 31977.5581 | 1.2271 | 31.9756 | 0.66718 | 96070.019 | 0.051878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9978 | 9.5389 | 4.8109 | 0.098636 | 0.049675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926801.1156 | 9540755.9809 | 4.6161 | 5.2262 | 32.3185 | 12019.8997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82910.6202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.0067 | 928.0721 | 4892.9223 | 16092.0575 | 22.0124 | 93321.0321 | 31771.0011 | 82605.1616 | -12095.5425 | 5077.8978 | 7500 | 4235.3216 | 1851.3515 | 0 | 58092.3778 | 57207.5318 | 121830.0371
12258 | 10 | 70 | 40 | 34935.1097 | 1.1267 | 24.2737 | 0.81013 | 98633.2398 | 0.062841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0946 | 7.2725 | 5.3586 | 0.12986 | 0.055408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950474.6191 | 19189615.8116 | 4.9239 | 5.2256 | 39.0316 | 16359.2481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67892.1951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.661 | 959.0939 | 5612.5728 | 18596.3249 | 15.4257 | 95224.8965 | 32677.5696 | 60070.9428 | -14996.7102 | 5381.0924 | 7500 | 6462.1817 | 2188.2832 | 0 | 104062.1485 | 58013.7984 | 145331.7095
12259 | 10 | 70 | 40 | 36145.7452 | 1.1796 | 28.1495 | 0.73458 | 101140.1681 | 0.067408 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3392 | 7.9183 | 4.3783 | 0.10216 | 0.053621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133951.7617 | 22187378.8853 | 5.1602 | 5.0253 | 44.8322 | 14578.178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95788.8872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7905 | 1132.237 | 4053.7768 | 18679.3113 | 18.6612 | 97395.9635 | 34932.8677 | 90886.9038 | -16474.5003 | 5779.899 | 7500 | 3811.5219 | 2274.6503 | 0 | 107431.9664 | 60909.422 | 175233.8868
12260 | 10 | 70 | 40 | 33123.1465 | 1.4217 | 17.6588 | 0.65286 | 104883.3259 | 0.039339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5446 | 13.1651 | 6.568 | 0.093103 | 0.053328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016065.1424 | 16286990.7097 | 5.5323 | 4.8853 | 46.1361 | 14305.4183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74261.1407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.8881 | 1012.5922 | 4132.9978 | 14948.9366 | 12.2543 | 102599.5768 | 36348.4199 | 40133.9426 | -10048.4962 | 5574.7938 | 7500 | 4861.7999 | 2181.964 | 0 | 74954.2125 | 55259.6038 | 106247.0327
12261 | 10 | 70 | 40 | 37573.6886 | 1.2113 | 26.8437 | 0.78139 | 108781.6082 | 0.018577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9582 | 9.3234 | 3.9545 | 0.073241 | 0.05856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134408.3034 | 15294610.9497 | 5.2957 | 5.2255 | 30.5987 | 17547.5806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62587.7963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.2362 | 1069.276 | 5200.349 | 19076.5185 | 17.3354 | 107656.5742 | 36994.3402 | 59510.3668 | -4950.1494 | 5347.0506 | 7500 | 2912.0834 | 2298.1346 | 0 | 94339.599 | 74721.6105 | 129229.8147
12262 | 10 | 70 | 40 | 39367.9039 | 1.3816 | 6.4039 | 0.71427 | 102797.6854 | 0.043206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1701 | 11.5486 | 5.0887 | 0.13547 | 0.043569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994102.6591 | 17613980.0393 | 4.5087 | 4.6699 | 45.4467 | 17151.9841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85439.8119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6783 | 931.5 | 6400.0667 | 18169.8585 | 4.2939 | 100341.999 | 42396.0908 | 18028.0262 | -10805.0205 | 6445.6419 | 7500 | 7340.2792 | 2061.1366 | 0 | 80687.3233 | 57506.3382 | 96147.1393
12263 | 10 | 70 | 40 | 33307.952 | 1.4035 | 23.1187 | 0.75162 | 99898.6596 | 0.051667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5299 | 10.9661 | 3.9034 | 0.091165 | 0.044932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717800.6565 | 9587288.8128 | 5.2714 | 4.6182 | 49.9467 | 16956.5331 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59581.507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.984 | 896.4718 | 4651.7393 | 15185.9975 | 15.1807 | 97051.5962 | 36243.909 | 47295.9521 | -12527.0788 | 5714.0574 | 7500 | 3669.1151 | 1884.3444 | 0 | 40704.9941 | 44867.2094 | 85618.0837
12264 | 10 | 70 | 40 | 36402.6245 | 0.94177 | 20.0209 | 0.70937 | 100371.8558 | 0.025798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6707 | 11.775 | 4.0466 | 0.15082 | 0.039944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803278.0994 | 20661965.2707 | 4.8241 | 4.7073 | 35.9156 | 14175.1025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65364.0117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.1523 | 746.2528 | 6614.8441 | 21490.5688 | 13.461 | 98933.1913 | 29824.1113 | 42877.8547 | -6330.124 | 4455.5712 | 7500 | 6754.6595 | 1306.2226 | 0 | 106736.7938 | 51016.7703 | 142108.3188
12265 | 10 | 70 | 40 | 38190.2673 | 1.3166 | 30.7727 | 0.82006 | 91843.2173 | 0.053459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9286 | 8.8339 | 4.6176 | 0.097795 | 0.058455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954157.3238 | 12522694.1633 | 4.9632 | 4.6351 | 45.0255 | 16996.1265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83189.4301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.507 | 1234.363 | 4369.2404 | 18279.4513 | 19.4473 | 89136.2665 | 39821.6319 | 94215.305 | -11910.5836 | 6163.3414 | 7500 | 4482.097 | 2644.2402 | 0 | 56454.6906 | 55901.0636 | 143469.659
12266 | 10 | 70 | 40 | 26698.6515 | 1.211 | 25.1426 | 0.70057 | 95319.4572 | 0.058141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0601 | 12.761 | 6.5623 | 0.066517 | 0.060781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785114.0316 | 18868375.8574 | 5.4269 | 5.1323 | 38.2132 | 17704.1999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65329.4748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0794 | 678.3041 | 4196.4564 | 13557.3205 | 16.9881 | 92267.9981 | 26282.6621 | 53272.8189 | -13426.4201 | 4412.5353 | 7500 | 2991.4404 | 1968.438 | 0 | 100274.6827 | 52504.4844 | 130771.673
12267 | 10 | 70 | 40 | 32452.0622 | 1.0588 | 27.3003 | 0.61908 | 110272.8204 | 0.054349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6537 | 11.5949 | 5.3594 | 0.1299 | 0.053817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660578.2709 | 15671427.9275 | 5.5681 | 4.8902 | 48.8844 | 19333.7396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77910.5237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3912 | 1236.0886 | 4571.0263 | 17943.4211 | 19.3067 | 106969.3855 | 29017.2824 | 62278.8211 | -14535.1132 | 4853.7907 | 7500 | 6475.4849 | 1917.1763 | 0 | 70230.2376 | 45264.3525 | 122473.3273
12268 | 10 | 70 | 40 | 36491.1286 | 1.1855 | 31.2731 | 0.86027 | 102698.4355 | 0.050805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1782 | 10.295 | 3.933 | 0.085118 | 0.052867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254932.4744 | 13071510.4448 | 4.5622 | 5.0603 | 49.0114 | 15984.909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88750.6134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.0602 | 1174.3127 | 5069.2604 | 18796.042 | 19.3238 | 99819.7277 | 35390.1733 | 106050.9265 | -12666.3143 | 5606.359 | 7500 | 3590.3029 | 2175.3447 | 0 | 62220.2854 | 65189.6529 | 144677.4245
12269 | 10 | 70 | 40 | 35753.7907 | 1.404 | 23.3319 | 0.73106 | 96692.8189 | 0.042345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3557 | 10.0653 | 4.2385 | 0.11094 | 0.052858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945337.5718 | 15934607.8914 | 5.2362 | 4.4637 | 34.8511 | 16492.1213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75673.5825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.33 | 979.2238 | 5347.019 | 16296.4704 | 15.498 | 94428.4359 | 38914.6407 | 59282.101 | -9963.2853 | 5919.1642 | 7500 | 4449.424 | 2296.345 | 0 | 78712.5576 | 60594.7305 | 126516.2166
12270 | 10 | 70 | 40 | 32504.8351 | 1.3152 | 24.2375 | 0.70096 | 103032.3773 | 0.058126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4642 | 9.0259 | 4.0976 | 0.11074 | 0.048217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896396.6383 | 15353943.1676 | 4.9058 | 5.237 | 32.7247 | 17618.2803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69869.5458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.4082 | 913.6186 | 4863.1399 | 15570.4758 | 16.373 | 99734.8281 | 33868.7186 | 54948.8398 | -14509.2164 | 5513.1951 | 7500 | 4573.1889 | 1951.0491 | 0 | 92179.4571 | 60999.7623 | 125025.4698
12271 | 10 | 70 | 40 | 29288.5369 | 1.15 | 25.4412 | 0.64402 | 102069.2802 | 0.042104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.701 | 10.0251 | 5.5344 | 0.10822 | 0.060303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048051.1803 | 15340118.0238 | 4.7165 | 5.413 | 41.2755 | 14107.1788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71286.7174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9513 | 1002.4472 | 5803.2748 | 15388.3657 | 17.7426 | 99692.4088 | 27800.3424 | 54880.6611 | -10458.2342 | 4435.4941 | 7500 | 5948.3731 | 1963.1142 | 0 | 83982.3508 | 58718.629 | 117333.4726
12272 | 10 | 70 | 40 | 33456.6558 | 1.5481 | 23.5363 | 0.92939 | 106602.5665 | 0.051364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6735 | 9.2535 | 3.7478 | 0.10463 | 0.04543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840449.9067 | 16172237.3425 | 5.6079 | 5.4461 | 48.9761 | 14042.9617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74813.8737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.4277 | 1034.5482 | 6268.0682 | 14068.409 | 13.9913 | 103582.0051 | 38776.4935 | 71409.2956 | -13290.4705 | 6106.4002 | 7500 | 4285.7787 | 2036.0421 | 0 | 79908.0525 | 47006.7976 | 149724.7946
12273 | 10 | 70 | 40 | 28943.7245 | 1.1136 | 27.2393 | 0.6685 | 99051.0269 | 0.039442 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5642 | 9.1432 | 5.9357 | 0.11717 | 0.049416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1320371.7278 | 20357003.2212 | 5.4403 | 5.0456 | 38.8096 | 17764.0284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75280.3953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3922 | 1079.8995 | 4808.6388 | 15520.7707 | 18.7381 | 96888.7083 | 26845.9076 | 63997.371 | -9514.2017 | 4246.9867 | 7500 | 5884.8097 | 1540.3357 | 0 | 105568.8943 | 75805.3822 | 130264.7212
12274 | 10 | 70 | 40 | 41390.5869 | 1.1847 | 29.8171 | 0.70416 | 115638.4105 | 0.053999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.17 | 9.6694 | 5.7602 | 0.047736 | 0.053295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853759.0588 | 16280569.9042 | 5.5014 | 5.3373 | 41.5715 | 15426.6622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81570.1712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.8657 | 1109.8055 | 5141.0765 | 21328.9818 | 20.1061 | 112196.2231 | 40123.2101 | 79212.6617 | -15145.6244 | 6404.7834 | 7500 | 2602.8625 | 2505.28 | 0 | 85650.0655 | 51635.7355 | 157217.5034
12275 | 10 | 70 | 40 | 33308.2115 | 1.3422 | 31.1992 | 0.70854 | 101793.6801 | 0.05108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.802 | 13.2546 | 5.6402 | 0.075167 | 0.041122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148652.0935 | 12007416.66 | 4.997 | 4.7422 | 38.113 | 14101.4069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73780.0438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0313 | 1091.0474 | 4341.7111 | 15716.3777 | 20.9866 | 98925.0758 | 35183.6676 | 75349.1302 | -12621.8588 | 5575.4694 | 7500 | 3833.8163 | 1682.7571 | 0 | 60138.1243 | 65087.7747 | 111553.3313
12276 | 10 | 70 | 40 | 38138.3839 | 0.99879 | 22.2546 | 0.77005 | 93248.1163 | 0.042593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8617 | 8.692 | 4.6763 | 0.10184 | 0.04611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073643.2331 | 14293366.4887 | 4.4807 | 4.3617 | 37.3016 | 12859.1195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66509.9395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.0031 | 1068.1894 | 6299.7956 | 21808.179 | 14.4633 | 91051.7549 | 32660.4098 | 51819.7891 | -9663.9902 | 5048.4893 | 7500 | 5072.3361 | 1708.518 | 0 | 68016.0862 | 61077.3514 | 101084.287
12277 | 10 | 70 | 40 | 32909.973 | 0.79006 | 19.4004 | 0.82518 | 98320.1186 | 0.057668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1014 | 9.3218 | 5.7016 | 0.10217 | 0.036963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 550223.3868 | 11694670.612 | 4.9847 | 4.3282 | 41.8035 | 16167.2879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90276.4388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.5292 | 830.9117 | 4503.4765 | 21150.151 | 12.2253 | 95197.8176 | 23519.644 | 64773.9624 | -13738.1246 | 4055.3785 | 7500 | 4758.7786 | 1100.1652 | 0 | 51257.613 | 39437.2101 | 103790.207
12278 | 10 | 70 | 40 | 36017.4743 | 1.515 | 20.9681 | 0.87299 | 98537.8416 | 0.055411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2453 | 6.9913 | 5.0138 | 0.076917 | 0.049224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065885.3384 | 17099737.2017 | 4.3462 | 5.6467 | 42.9052 | 12201.4924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73799.4308 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1837 | 1147.3683 | 5934.568 | 15428.4075 | 12.8644 | 95529.1874 | 41178.1335 | 59804.842 | -13238.0786 | 6430.379 | 7500 | 3848.2231 | 2323.1314 | 0 | 96500.8558 | 56695.6028 | 147651.8833
12279 | 10 | 70 | 40 | 39178.8186 | 0.8945 | 35.4298 | 0.82788 | 98266.1978 | 0.064108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8538 | 12.443 | 4.5436 | 0.056256 | 0.048089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117299.7722 | 12751150.0656 | 4.9921 | 4.3517 | 34.51 | 14333.15 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81640.235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.5528 | 1075.007 | 4679.8346 | 23749.3973 | 22.2927 | 94803.2804 | 30858.8427 | 107251.6324 | -15236.8366 | 5148.1623 | 7500 | 2618.039 | 1817.0099 | 0 | 62302.2421 | 66753.1132 | 135505.9785
12280 | 10 | 70 | 40 | 32323.0265 | 0.81959 | 29.2042 | 0.57889 | 98450.9633 | 0.062177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0655 | 9.7546 | 5.2457 | 0.11882 | 0.047521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996366.9777 | 12476639.7218 | 5.749 | 4.3712 | 49.4565 | 15006.0486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90962.4425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.085 | 939.8045 | 5746.2931 | 20432.432 | 21.1229 | 95084.2414 | 23781.1891 | 73509.142 | -14813.5766 | 4157.6188 | 7500 | 5619.7629 | 1450.1002 | 0 | 49828.4117 | 53916.5819 | 97116.0662
12281 | 10 | 70 | 40 | 34531.3508 | 0.612 | 24.9355 | 0.74513 | 103444.8364 | 0.04429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5825 | 8.2399 | 5.3785 | 0.13505 | 0.056771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768649.0029 | 18185268.2447 | 5.6544 | 5.1251 | 38.5011 | 14622.9056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80648.0045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2898 | 989.3896 | 2822.4615 | 24517.4423 | 16.4332 | 100912.4271 | 20027.8171 | 68569.1589 | -11142.6009 | 3418.8716 | 7500 | 4747.5558 | 1424.5439 | 0 | 95484.5579 | 48556.0477 | 141473.8565
12282 | 10 | 70 | 40 | 33593.7455 | 0.9144 | 26.3344 | 0.66213 | 101353.4659 | 0.051434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7662 | 10.7037 | 5.66 | 0.10107 | 0.039537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993168.3892 | 14980134.0522 | 5.2989 | 4.8417 | 34.2391 | 14583.445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72989.0819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.2127 | 902.5642 | 5337.1327 | 20138.3962 | 18.1803 | 98477.7691 | 26910.6986 | 59516.565 | -12653.0659 | 4450.2101 | 7500 | 5266.4223 | 1291.3734 | 0 | 80495.5722 | 61391.775 | 111386.0007
12283 | 10 | 70 | 40 | 34408.6357 | 0.84115 | 28.6959 | 0.75988 | 103773.7355 | 0.059133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7555 | 8.2131 | 4.7215 | 0.11742 | 0.035452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933343.5946 | 14758673.8031 | 4.6154 | 5.1805 | 46.0075 | 14496.8177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74389.7947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2221 | 1150.6752 | 5308.7515 | 21489.9566 | 18.756 | 100395.8838 | 25837.3581 | 73942.8678 | -14862.5475 | 4440.8046 | 7500 | 5025.2364 | 1155.4785 | 0 | 73786.5951 | 52166.0375 | 124659.7556
12284 | 10 | 70 | 40 | 37877.387 | 0.94131 | 19.0566 | 0.75879 | 95222.4574 | 0.05174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6283 | 10.8214 | 4.7384 | 0.10656 | 0.056961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890368.681 | 12096267.443 | 5.6503 | 4.6622 | 38.7916 | 16381.683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75257.1163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.8688 | 1129.5187 | 5083.4482 | 22366.8539 | 12.4632 | 92504.876 | 31021.0661 | 49620.0646 | -11957.358 | 4967.1612 | 7500 | 5093.6161 | 2076.5921 | 0 | 57937.7378 | 55530.5108 | 90728.3691
12285 | 10 | 70 | 40 | 35358.7752 | 0.8616 | 16.5338 | 0.76376 | 99603.5044 | 0.047931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5948 | 7.7483 | 5.2359 | 0.087464 | 0.050546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092838.1737 | 11838554.9651 | 5.1282 | 5.3671 | 42.5884 | 20073.2191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80590.8594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.2482 | 918.523 | 6778.1154 | 21832.151 | 10.7833 | 96967.3395 | 27053.2484 | 46344.3172 | -11599.1255 | 4404.36 | 7500 | 4863.9958 | 1633.9225 | 0 | 62530.2274 | 65861.0719 | 76869.8739
12286 | 10 | 70 | 40 | 36413.138 | 1.3097 | 29.9577 | 0.72364 | 104721.3053 | 0.033592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9833 | 10.3641 | 4.8854 | 0.12547 | 0.053574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029140.8031 | 18772418.3211 | 4.6291 | 4.8274 | 49.504 | 12258.3485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88044.576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.3591 | 757.2166 | 4820.9118 | 17496.0671 | 19.9818 | 102771.0751 | 37834.1417 | 87831.7587 | -8581.013 | 5686.3395 | 7500 | 5167.3109 | 2235.8768 | 0 | 84985.0792 | 52431.7497 | 170227.7441
12287 | 10 | 70 | 40 | 26799.0521 | 0.90037 | 12.4841 | 0.63938 | 102476.9836 | 0.04394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9801 | 8.0325 | 5.029 | 0.10354 | 0.053787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887232.8391 | 11959597.9399 | 5.5843 | 4.5628 | 47.1787 | 12288.951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90774.7886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.9601 | 994.3644 | 5007.0879 | 16191.8281 | 8.7289 | 99987.8347 | 21214.4481 | 34086.9803 | -10952.2554 | 3568.7617 | 7500 | 4002.8173 | 1408.8422 | 0 | 51034.6189 | 47681.3172 | 64182.8958
12288 | 10 | 70 | 40 | 32401.0795 | 0.86458 | 24.7809 | 0.73664 | 99723.1021 | 0.057431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4435 | 9.702 | 5.1993 | 0.082589 | 0.068043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074586.7802 | 8090991.0846 | 4.4865 | 4.562 | 37.2796 | 17557.1538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73856.0401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0335 | 1009.0519 | 4425.8998 | 19972.5261 | 16.4092 | 96569.0227 | 24857.1068 | 61830.7184 | -13877.9495 | 4246.2674 | 7500 | 3531.2345 | 2120.5788 | 0 | 40159.9244 | 65833.3851 | 64534.4957
12289 | 10 | 70 | 40 | 36280.4694 | 1.3669 | 33.0687 | 0.86444 | 91335.2232 | 0.050809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7271 | 9.8453 | 4.5761 | 0.080609 | 0.046504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952736.8587 | 14774354.1659 | 5.6643 | 5.1037 | 42.6294 | 16751.3791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78402.2283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.1876 | 968.8502 | 5597.3735 | 16883.7887 | 20.3857 | 88774.8355 | 38793.3614 | 99438.2014 | -11265.7059 | 5983.3011 | 7500 | 3508.8095 | 2042.1792 | 0 | 73283.4115 | 56650.0717 | 162633.4866
12290 | 10 | 70 | 40 | 33804.5536 | 1.2881 | 27.4556 | 0.65045 | 107928.4462 | 0.048524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8322 | 9.6265 | 4.6424 | 0.070332 | 0.060017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067134.278 | 13425973.0752 | 5.5331 | 4.9293 | 44.4809 | 15366.3873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77166.7923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.1769 | 829.9277 | 4802.0384 | 16440.7757 | 19.0786 | 105037.0787 | 34727.5558 | 64642.774 | -12722.017 | 5519.5271 | 7500 | 2758.6351 | 2431.3126 | 0 | 63395.2024 | 59132.9199 | 109120.0701
12291 | 10 | 70 | 40 | 29619.932 | 1.1105 | 20.97 | 0.70635 | 94054.0277 | 0.057999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4342 | 8.966 | 4.3948 | 0.094782 | 0.064397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933251.9516 | 15304357.3632 | 5.5166 | 4.4676 | 32.0189 | 14763.4535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67137.0716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.5472 | 1177.7808 | 4994.8134 | 15911.0896 | 14.1231 | 91050.3268 | 27417.6849 | 45968.3452 | -13216.2839 | 4554.1681 | 7500 | 3748.32 | 2152.4756 | 0 | 78859.5716 | 60520.0727 | 96464.2087
12292 | 10 | 70 | 40 | 38435.2516 | 1.1884 | 24.1498 | 0.76986 | 104178.367 | 0.042903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3852 | 7.6174 | 4.6221 | 0.10923 | 0.053141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855135.694 | 18468217.4157 | 4.3037 | 5.3048 | 48.4458 | 15581.6128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77785.3732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2251 | 927.7295 | 5357.6732 | 19765.03 | 15.6967 | 101706.91 | 37340.4433 | 65752.7899 | -10874.4112 | 5761.1075 | 7500 | 4542.3154 | 2246.9595 | 0 | 93017.5325 | 49285.1168 | 156001.62
12293 | 10 | 70 | 40 | 38071.1244 | 1.0855 | 26.8829 | 0.7078 | 94710.5409 | 0.045397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6629 | 11.0517 | 5.3297 | 0.11065 | 0.047528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852983.6783 | 21502588.3995 | 5.3708 | 4.8643 | 41.8328 | 10899.9656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68411.5589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.7653 | 923.3297 | 5197.5582 | 20739.0512 | 18.0906 | 92334.7137 | 34664.1465 | 60149.3881 | -10453.6396 | 5370.4029 | 7500 | 5342.1475 | 1873.3503 | 0 | 103873.8491 | 46961.3761 | 161358.2687
12294 | 10 | 70 | 40 | 37409.8728 | 1.1191 | 27.7026 | 0.77568 | 95210.4217 | 0.029284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.494 | 9.9925 | 5.0855 | 0.10573 | 0.059427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952138.71 | 22328790.1157 | 4.6835 | 4.4891 | 38.3207 | 15844.1172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68830.1674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.8417 | 864.783 | 4754.7508 | 19999.261 | 17.9474 | 93662.8382 | 34821.2236 | 67145.0026 | -6809.3673 | 5166.1082 | 7500 | 4418.5736 | 2253.2656 | 0 | 106926.6517 | 57983.949 | 163437.5092
12295 | 10 | 70 | 40 | 34026.5835 | 1.4657 | 28.7007 | 0.74674 | 107021.6379 | 0.067579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0089 | 12.1302 | 4.493 | 0.095904 | 0.050963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802078.8992 | 9930593.5706 | 5.4738 | 4.5141 | 32.4864 | 7665.5397 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84498.506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.9698 | 822.4153 | 4005.7139 | 14983.3456 | 18.8976 | 103049.8547 | 38086.4758 | 82834.8883 | -17475.8462 | 6271.5933 | 7500 | 3640.4348 | 2345.8377 | 0 | 51286.7167 | 46651.4895 | 127838.6109
12296 | 10 | 70 | 40 | 35382.1518 | 0.90785 | 27.6721 | 0.71701 | 103700.4351 | 0.051826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4878 | 10.5045 | 3.9494 | 0.074254 | 0.054592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965142.743 | 13711099.5432 | 5.5687 | 4.7732 | 41.5467 | 13986.6739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67694.7199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.817 | 1046.2035 | 4824.3292 | 21288.3596 | 18.526 | 100736.0286 | 28187.5845 | 61914.0952 | -13043.3884 | 4648.3592 | 7500 | 3009.0622 | 1862.499 | 0 | 64925.4582 | 54932.1182 | 104071.5516
12297 | 10 | 70 | 40 | 32009.9636 | 1.2329 | 25.8182 | 0.66134 | 98935.9224 | 0.054159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.351 | 9.5194 | 4.6934 | 0.093229 | 0.043386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 667329.4711 | 17618200.5764 | 4.4362 | 4.2738 | 37.3135 | 13628.7534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80027.5603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.3528 | 811.092 | 4309.0452 | 16056.2887 | 17.8318 | 95982.3088 | 31907.3499 | 63912.7775 | -12995.8998 | 5152.2361 | 7500 | 3469.2637 | 1640.628 | 0 | 82346.1649 | 43593.8616 | 139338.6588
12298 | 10 | 70 | 40 | 32045.1693 | 1.1795 | 39.0966 | 0.69396 | 107037.3704 | 0.029164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8395 | 11.3312 | 6.4053 | 0.082378 | 0.056432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 649828.8815 | 17019014.2077 | 4.2712 | 5.4358 | 47.5313 | 16602.501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65733.4715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.6431 | 1041.5221 | 4384.0111 | 16561.4985 | 26.5143 | 105304.6519 | 30967.3415 | 82707.7965 | -7623.9614 | 4691.4661 | 7500 | 4008.4433 | 1943.1081 | 0 | 88516.1393 | 42436.3327 | 170274.0008
12299 | 10 | 70 | 40 | 39814.4567 | 1.3433 | 19.5384 | 0.70857 | 99052.1323 | 0.037993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2639 | 9.5839 | 5.089 | 0.085737 | 0.0488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791399.3962 | 10160133.8645 | 4.6222 | 4.3192 | 49.9833 | 14091.1804 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63558.7554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.0119 | 796.6049 | 4024.9599 | 18774.4108 | 13.1425 | 96968.3877 | 42080.0918 | 40651.1527 | -9168.476 | 6301.2329 | 7500 | 3269.8945 | 2256.8842 | 0 | 41290.701 | 44853.7997 | 89327.6814
12300 | 10 | 70 | 40 | 32944.5178 | 1.106 | 26.1501 | 0.71893 | 99534.4766 | 0.048101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5819 | 9.6897 | 4.6752 | 0.12467 | 0.053915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834915.2492 | 20301397.0232 | 5.2041 | 5.0846 | 47.1592 | 13631.7668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77390.8549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.7598 | 1356.0847 | 4059.4323 | 17741.3679 | 17.4882 | 96890.927 | 30406.2999 | 67035.1252 | -11631.6183 | 4863.2256 | 7500 | 5749.7269 | 1924.4017 | 0 | 96915.4561 | 46943.4709 | 155819.1463
12301 | 10 | 70 | 40 | 33808.1567 | 1.0691 | 26.3812 | 0.73877 | 101892.2675 | 0.058503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1689 | 10.3367 | 5.0524 | 0.081815 | 0.040872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861245.7977 | 17108161.9001 | 4.6233 | 5.7321 | 39.9933 | 13827.9716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77244.718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4023 | 1058.906 | 5039.2624 | 18586.4007 | 17.448 | 98610.3988 | 30443.512 | 69004.2067 | -14440.2221 | 5042.2377 | 7500 | 3900.0093 | 1512.5588 | 0 | 100630.452 | 51090.7715 | 152501.983
12302 | 10 | 70 | 40 | 32466.7538 | 0.88844 | 19.7195 | 0.81396 | 96335.5399 | 0.045377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6461 | 10.2934 | 6.0286 | 0.065234 | 0.041512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140200.564 | 18176197.4699 | 5.3427 | 5.6388 | 40.1352 | 15341.1932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68175.7654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.3012 | 890.986 | 5156.0409 | 19747.6263 | 12.5047 | 93920.001 | 25438.255 | 49187.818 | -10628.3713 | 4124.1966 | 7500 | 2990.3303 | 1256.5393 | 0 | 102906.5744 | 64582.1295 | 118193.2127
12303 | 10 | 70 | 40 | 37324.1995 | 1.0978 | 19.7124 | 0.70717 | 99553.6506 | 0.057562 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2276 | 10.5837 | 5.2703 | 0.099931 | 0.046893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 851187.8802 | 15938888.3872 | 5.1157 | 4.2901 | 44.1367 | 16766.0682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81152.2844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.5162 | 1072.4349 | 4918.9018 | 20192.405 | 13.2699 | 96397.8505 | 34263.5889 | 52281.8548 | -13885.5205 | 5528.3695 | 7500 | 4817.4587 | 1902.703 | 0 | 67181.2062 | 51807.5286 | 107782.132
12304 | 10 | 70 | 40 | 33636.602 | 0.82762 | 9.8739 | 0.99593 | 94621.9456 | 0.057233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8474 | 8.1019 | 4.537 | 0.14146 | 0.064606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890630.1562 | 14124846.5766 | 5.6718 | 5.0676 | 36.4577 | 15263.1954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81734.6341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.319 | 925.6655 | 5079.2227 | 21167.4175 | 5.6551 | 91639.3441 | 24938.3689 | 34482.0103 | -13123.4465 | 4210.6117 | 7500 | 6163.6523 | 1996.568 | 0 | 75574.725 | 55770.6911 | 85971.7986
12305 | 10 | 70 | 40 | 34377.2868 | 0.84338 | 23.2507 | 0.7437 | 109578.3337 | 0.050295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8209 | 9.3623 | 5.3641 | 0.10017 | 0.039344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291021.2418 | 12703008.4633 | 4.4303 | 4.5071 | 38.518 | 11708.1245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72014.7068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.242 | 1062.3332 | 5894.7092 | 21443.5848 | 15.3352 | 106537.1248 | 25867.4039 | 57003.3138 | -13381.3192 | 4353.1632 | 7500 | 5136.2402 | 1257.0276 | 0 | 61348.007 | 68688.7563 | 80395.0803
12306 | 10 | 70 | 40 | 34327.5978 | 1.2163 | 25.2172 | 0.72813 | 96357.627 | 0.046083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7917 | 13.9203 | 3.9218 | 0.10202 | 0.041989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222452.3569 | 24344596.0765 | 4.9133 | 4.9612 | 48.6422 | 15074.9249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70093.2991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6397 | 956.8184 | 4336.9699 | 17379.8312 | 16.7778 | 93904.4664 | 33895.5332 | 59154.6781 | -10793.9063 | 5286.7526 | 7500 | 4268.4223 | 1629.2623 | 0 | 112978.8199 | 63168.1634 | 150751.3989
12307 | 10 | 70 | 40 | 43578.4663 | 0.97619 | 18.113 | 0.65325 | 110118.5575 | 0.041709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9533 | 12.4265 | 4.7729 | 0.12515 | 0.042195 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210923.2142 | 14293251.2901 | 5.6603 | 5.2268 | 36.7681 | 11290.1515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83153.755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.9419 | 871.4136 | 4266.641 | 25236.0542 | 12.5669 | 107578.0528 | 36684.8243 | 46118.3331 | -11178.2207 | 5690.5948 | 7500 | 4967.001 | 1762.3048 | 0 | 78355.3582 | 66106.815 | 103793.3805
12308 | 10 | 70 | 40 | 39213.8822 | 1.1519 | 21.922 | 0.79196 | 106129.141 | 0.067561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5207 | 9.441 | 4.2756 | 0.10998 | 0.053314 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751822.8952 | 18882039.0177 | 5.2081 | 4.4573 | 36.3027 | 18917.9586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75595.1147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.9259 | 1002.1871 | 5626.2056 | 20581.3884 | 14.0735 | 102191.4824 | 37264.9877 | 59330.5567 | -17325.6979 | 6150.3665 | 7500 | 5044.7069 | 2406.6175 | 0 | 91101.8792 | 53193.4622 | 138279.9544
12309 | 10 | 70 | 40 | 41001.2911 | 0.698 | 28.6668 | 0.7939 | 103350.9466 | 0.054209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2203 | 11.0572 | 5.1935 | 0.11 | 0.042646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890975.5368 | 13944993.8745 | 4.4251 | 4.5825 | 31.2155 | 13764.1795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83035.6553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0004 | 931.2871 | 4623.6346 | 27743.245 | 18.3837 | 100262.7378 | 26516.0922 | 85386.8776 | -13588.1188 | 4454.3545 | 7500 | 4664.0358 | 1394.1888 | 0 | 77169.0279 | 58124.1948 | 135372.2632
12310 | 10 | 70 | 40 | 35914.2176 | 1.2776 | 28.5284 | 0.91869 | 95421.2681 | 0.045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7688 | 10.5124 | 6.3877 | 0.097866 | 0.056971 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771046.6184 | 13561220.7672 | 4.9983 | 5.6141 | 35.8086 | 9456.2266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71881.9131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.2606 | 1055.2524 | 5901.0615 | 17569.732 | 17.0608 | 93048.2913 | 36688.9712 | 82430.9364 | -10441.0982 | 5645.5085 | 7500 | 5756.8865 | 2360.5866 | 0 | 82180.2114 | 44878.9407 | 167243.0618
12311 | 10 | 70 | 40 | 30653.7596 | 1.3251 | 21.1259 | 0.77557 | 94573.0347 | 0.055107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1698 | 10.9145 | 4.7506 | 0.088318 | 0.049133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740591.194 | 22973826.285 | 4.2655 | 5.0435 | 40.7015 | 20497.3044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57418.2728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.224 | 1060.8055 | 4439.6248 | 14602.9985 | 13.6874 | 91701.0226 | 32101.5223 | 42710.2099 | -12636.8533 | 5156.4557 | 7500 | 3511.2959 | 1859.461 | 0 | 120258.5099 | 52248.9922 | 148211.6093
12312 | 10 | 70 | 40 | 32435.0568 | 0.66447 | 13.4543 | 0.75747 | 101298.3716 | 0.044769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.804 | 8.0341 | 4.7223 | 0.13648 | 0.049458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974164.8572 | 8720415.8463 | 4.6272 | 4.282 | 46.8612 | 14394.4309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71910.0992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.4393 | 835.7981 | 4346.4355 | 22362.5919 | 8.8058 | 98792.0062 | 20144.9298 | 33427.8821 | -11028.0074 | 3427.7312 | 7500 | 5391.2437 | 1244.257 | 0 | 36182.833 | 53375.7658 | 42915.1036
12313 | 10 | 70 | 40 | 38491.4372 | 0.96576 | 28.2314 | 0.70561 | 108426.4377 | 0.065643 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.733 | 9.4303 | 5.7514 | 0.11172 | 0.04745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716735.392 | 12775154.7771 | 4.4338 | 5.117 | 46.465 | 18518.9178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79424.2585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0224 | 1164.0097 | 5980.2073 | 22420.6121 | 19.0215 | 104515.6542 | 32141.6501 | 73149.606 | -17207.4472 | 5444.9883 | 7500 | 6500.0171 | 1896.2642 | 0 | 63191.3729 | 47312.4123 | 125304.0391
12314 | 10 | 70 | 40 | 35619.0864 | 0.74826 | 29.6206 | 0.81078 | 95484.2632 | 0.054403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3989 | 7.7822 | 5.0864 | 0.084756 | 0.063173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992875.1303 | 14287555.1964 | 5.2666 | 5.3371 | 43.7567 | 15811.2529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66823.7883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.5442 | 1071.1556 | 4026.9525 | 23433.0088 | 18.8166 | 92621.0631 | 24372.155 | 72195.832 | -12598.0802 | 4100.9281 | 7500 | 3365.0225 | 1901.4088 | 0 | 73777.3333 | 56858.2437 | 117756.3559
12315 | 10 | 70 | 40 | 37545.4465 | 1.0495 | 25.4772 | 0.73325 | 99101.48 | 0.043622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1297 | 6.4615 | 4.7863 | 0.1219 | 0.039697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 546849.6866 | 22609581.2721 | 5.0005 | 4.8894 | 44.4316 | 14385.0666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60781.933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5955 | 1126.7528 | 5878.151 | 20868.0254 | 16.9022 | 96711.574 | 33354.8422 | 52120.6263 | -10515.5865 | 5195.8466 | 7500 | 5597.2967 | 1513.8394 | 0 | 107694.9087 | 36825.1072 | 165636.6662
12316 | 10 | 70 | 40 | 32885.6701 | 1.3389 | 33.2299 | 0.68172 | 91851.5946 | 0.026839 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9568 | 9.5932 | 3.654 | 0.10949 | 0.041952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778425.4487 | 15683945.7926 | 4.7596 | 4.7788 | 31.2655 | 17464.0792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84327.0113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.9433 | 905.0483 | 6730.9716 | 15545.5072 | 22.6905 | 90482.3148 | 34680.3259 | 88875.6867 | -6024.8309 | 5098.3231 | 7500 | 4911.3983 | 1569.7945 | 0 | 89280.4223 | 56182.7828 | 169708.3371
12317 | 10 | 70 | 40 | 34297.5437 | 0.94349 | 26.2516 | 0.77511 | 101481.2091 | 0.041601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3934 | 11.8968 | 4.7676 | 0.074772 | 0.048854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828609.8484 | 15400685.0681 | 4.292 | 5.3445 | 36.5944 | 13903.8113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73794.2415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 660.8804 | 998.8359 | 5977.4745 | 20228.3342 | 17.0127 | 99145.9427 | 28138.419 | 68177.6778 | -10275.1719 | 4470.2197 | 7500 | 4125.9208 | 1602.8558 | 0 | 89974.9496 | 51512.241 | 142202.6298
12318 | 10 | 70 | 40 | 35244.9648 | 1.4003 | 22.9296 | 0.68762 | 106809.9804 | 0.052481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1795 | 9.0131 | 4.5199 | 0.073058 | 0.062279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108779.097 | 16082906.5196 | 4.5171 | 4.3831 | 47.3202 | 18970.3867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75772.8725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4617 | 845.1181 | 3445.1052 | 16097.7572 | 15.6056 | 103718.6536 | 38294.4152 | 55496.6986 | -13601.838 | 6060.0006 | 7500 | 2477.5162 | 2769.9958 | 0 | 68123.1216 | 63139.6275 | 103980.2825
12319 | 10 | 70 | 40 | 34088.218 | 0.59332 | 20.2563 | 0.73271 | 95020.9339 | 0.040488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3789 | 8.195 | 4.3716 | 0.10798 | 0.056978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785209.0624 | 16636440.8221 | 5.2596 | 4.9295 | 35.5143 | 14089.1931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73549.4261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 682.225 | 926.635 | 5279.8169 | 24457.1139 | 13.4426 | 92892.1919 | 19262.2081 | 50114.5915 | -9366.4645 | 3204.558 | 7500 | 4886.9768 | 1340.116 | 0 | 89125.1057 | 50330.7953 | 115736.2964
12320 | 10 | 70 | 40 | 33600.8069 | 1.0617 | 24.3602 | 0.87095 | 103248.9278 | 0.03175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5715 | 6.73 | 4.7253 | 0.12696 | 0.058839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002273.2076 | 9581572.8779 | 5.7209 | 4.9437 | 38.3332 | 12885.2167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71222.5696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.756 | 958.6151 | 4651.0045 | 18548.9851 | 14.9626 | 101430.6092 | 30103.6436 | 66932.5494 | -8000.6022 | 4597.1133 | 7500 | 4996.2898 | 1985.2534 | 0 | 48675.1214 | 57236.1208 | 99553.248
12321 | 10 | 70 | 40 | 31015.8038 | 1.0057 | 30.8795 | 0.69391 | 97036.6178 | 0.055029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7027 | 11.7233 | 5.7031 | 0.098744 | 0.040426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150030.7975 | 19197581.9984 | 4.7209 | 4.561 | 33.2119 | 16613.0363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68308.8628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7957 | 1232.9583 | 5403.2447 | 17667.2815 | 20.9422 | 94093.9203 | 26697.0445 | 67880.0214 | -12947.8691 | 4439.3574 | 7500 | 5496.9309 | 1317.164 | 0 | 101031.5708 | 71785.5429 | 129628.677
12322 | 10 | 70 | 40 | 34779.7758 | 1.0363 | 32.5811 | 0.76194 | 100833.4097 | 0.045575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1109 | 10.8404 | 4.9442 | 0.10749 | 0.050476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 769108.6586 | 12364980.4616 | 5.4782 | 4.3059 | 34.2749 | 13326.6871 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79057.4328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7631 | 728.2014 | 5379.793 | 19474.9802 | 21.2708 | 98294.2329 | 30609.5912 | 89415.958 | -11172.3779 | 4862.4825 | 7500 | 4884.8537 | 1801.3721 | 0 | 59199.3201 | 49553.1326 | 137548.0672
12323 | 10 | 70 | 40 | 31279.383 | 1.2672 | 16.867 | 0.77248 | 100606.2945 | 0.053186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1258 | 11.4409 | 3.5722 | 0.10662 | 0.03302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940895.2579 | 10066401.7403 | 4.6302 | 4.8236 | 43.7439 | 18712.8458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76505.0124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.5422 | 842.9911 | 5667.5936 | 15391.6457 | 10.947 | 97656.0227 | 31775.4744 | 45290.6409 | -12981.1957 | 5133.3574 | 7500 | 4186.3966 | 1244.0489 | 0 | 48233.5778 | 57616.4769 | 72765.8234
12324 | 10 | 70 | 40 | 35951.3543 | 1.0104 | 20.2042 | 0.83233 | 100511.5333 | 0.031273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3966 | 10.5896 | 4.9231 | 0.11667 | 0.049611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811122.6802 | 16944041.4814 | 4.5312 | 5.4387 | 41.3929 | 14786.7495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79693.5796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1416 | 766.733 | 5043.6279 | 20424.0977 | 12.681 | 98767.7879 | 31054.5132 | 59955.1354 | -7672.4797 | 4706.348 | 7500 | 4986.571 | 1713.6755 | 0 | 93544.8975 | 49263.0838 | 146525.5771
12325 | 10 | 70 | 40 | 35863.0839 | 1.1172 | 29.1967 | 0.73561 | 102789.372 | 0.063083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8578 | 11.8254 | 4.3104 | 0.13871 | 0.060777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017206.5348 | 19119931.1577 | 5.1258 | 5.2033 | 35.7263 | 16731.0249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68333.6853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.8763 | 863.4006 | 5035.1886 | 19192.2437 | 19.3443 | 99223.9804 | 33341.6803 | 67324.849 | -15687.7227 | 5514.3731 | 7500 | 6409.5588 | 2459.7865 | 0 | 107757.0282 | 63523.169 | 151096.3844
12326 | 10 | 70 | 40 | 34166.9984 | 1.0706 | 18.9416 | 0.8226 | 96789.165 | 0.044756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6286 | 8.2211 | 5.5059 | 0.11882 | 0.046785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879529.4702 | 16513058.8262 | 4.8127 | 4.2527 | 43.5353 | 10592.1184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79280.4106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.4978 | 894.8089 | 5436.8011 | 18767.1739 | 11.9534 | 94395.0784 | 30799.6489 | 55402.1852 | -10533.9812 | 4848.8408 | 7500 | 5822.0042 | 1664.9861 | 0 | 70121.7016 | 47043.6846 | 118581.701
12327 | 10 | 70 | 40 | 35611.4755 | 0.84919 | 29.7735 | 0.75379 | 103133.8641 | 0.055665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8913 | 9.3553 | 5.486 | 0.086642 | 0.055053 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000546.7077 | 20843682.5897 | 5.745 | 5.3174 | 39.3341 | 12721.4586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74986.2443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.4039 | 999.5427 | 5584.8904 | 22141.3664 | 19.5268 | 99970.674 | 26940.2183 | 76836.3816 | -13918.0363 | 4532.574 | 7500 | 4216.1791 | 1831.4267 | 0 | 111653.8664 | 56391.2619 | 163201.3479
12328 | 10 | 70 | 40 | 39480.9099 | 1.1369 | 25.1408 | 0.64133 | 102243.2919 | 0.053769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6711 | 11.6977 | 3.7825 | 0.13543 | 0.042836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197765.1704 | 13295898.8438 | 5.6926 | 5.7125 | 47.3239 | 14739.4205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73586.9208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.959 | 989.6133 | 4947.9921 | 20896.3909 | 17.5595 | 99212.5979 | 37169.0381 | 55788.5304 | -13335.0539 | 5890.1456 | 7500 | 5334.3961 | 1851.8234 | 0 | 69544.406 | 62451.7913 | 107291.4943
12329 | 10 | 70 | 40 | 32530.1684 | 0.90553 | 24.6185 | 0.72389 | 102151.8226 | 0.045709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1187 | 8.453 | 5.2068 | 0.069821 | 0.052639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 612990.4618 | 17494979.2495 | 4.3207 | 5.2664 | 34.8436 | 16756.7522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82131.307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.1653 | 807.6509 | 4920.053 | 19597.8836 | 16.4183 | 99571.9861 | 25864.5697 | 67349.0502 | -11351.2804 | 4227.0531 | 7500 | 3201.4505 | 1633.0985 | 0 | 103564.3641 | 45357.9659 | 156630.3397
12330 | 10 | 70 | 40 | 34993.3722 | 1.0841 | 29.5225 | 0.7175 | 88627.6299 | 0.062609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5475 | 9.3983 | 5.2406 | 0.099136 | 0.055575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089603.4096 | 14833851.0665 | 4.5111 | 4.5616 | 40.2481 | 10971.7536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83981.5057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6101 | 1080.1079 | 6049.2594 | 19076.8733 | 19.7594 | 85576.1439 | 31832.9976 | 81991.9138 | -13426.5383 | 5168.7759 | 7500 | 5099.6389 | 2108.2821 | 0 | 70616.0496 | 57958.8102 | 132932.3094
12331 | 10 | 70 | 40 | 36716.649 | 0.97837 | 23.4819 | 0.85226 | 100402.2876 | 0.061224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5215 | 8.4777 | 5.3527 | 0.11493 | 0.044703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071254.8434 | 14809506.9673 | 5.7212 | 4.8047 | 34.4605 | 16038.654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75240.9235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7975 | 927.2816 | 4797.4267 | 21236.461 | 14.5748 | 97020.5717 | 30960.3761 | 67017.8852 | -14879.5499 | 5139.8688 | 7500 | 4935.8983 | 1686.3633 | 0 | 77742.1404 | 66339.8523 | 113763.1299
12332 | 10 | 70 | 40 | 37961.2385 | 1.5434 | 22.5223 | 0.64256 | 105136.6557 | 0.05597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8545 | 12.2245 | 4.6855 | 0.073396 | 0.0446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883138.9666 | 14359452.3186 | 4.8367 | 4.9797 | 32.302 | 16103.8879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64793.2364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.4807 | 1214.3391 | 4884.7584 | 16003.8868 | 15.7198 | 101894.6493 | 43914.7035 | 44075.7925 | -14264.8283 | 6866.8251 | 7500 | 3354.5825 | 2247.767 | 0 | 83086.2878 | 59175.8458 | 117605.2844
12333 | 10 | 70 | 40 | 30287.6954 | 1.2244 | 18.8841 | 0.85304 | 105765.7429 | 0.050428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7183 | 10.0147 | 5.6956 | 0.11654 | 0.050616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935031.1661 | 16764733.8131 | 4.2616 | 5.4025 | 48.3662 | 15025.64 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85635.6871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.1428 | 835.1417 | 5791.154 | 15264.8271 | 11.7159 | 102822.7072 | 30045.7366 | 61385.5574 | -12949.3571 | 4895.7088 | 7500 | 5733.0878 | 1818.7227 | 0 | 86043.0806 | 51905.3407 | 132567.196
12334 | 10 | 70 | 40 | 37561.6974 | 0.99492 | 34.252 | 0.80757 | 102330.6412 | 0.060038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0568 | 7.1518 | 5.0841 | 0.12063 | 0.053046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918593.4304 | 14952545.3655 | 4.5585 | 5.4289 | 33.9423 | 17458.5033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66926.7175 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0872 | 1058.432 | 5697.1446 | 21524.9701 | 21.798 | 98949.65 | 32073.4546 | 83350.393 | -14876.3612 | 5291.3283 | 7500 | 5643.8639 | 2060.0768 | 0 | 91771.2982 | 60971.0155 | 151843.0381
12335 | 10 | 70 | 40 | 31882.6205 | 1.3856 | 30.9134 | 0.56086 | 106772.118 | 0.041329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0199 | 8.6962 | 4.5921 | 0.15232 | 0.047587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193105.2427 | 20185742.9414 | 5.4726 | 5.5693 | 48.712 | 14748.6007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79345.8501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8864 | 1074.6236 | 5625.7655 | 14682.8719 | 22.5859 | 104330.9923 | 34399.4973 | 66075.4121 | -10740.9529 | 5352.1382 | 7500 | 6818.5347 | 1869.2819 | 0 | 102469.7221 | 61657.1756 | 152086.4578
12336 | 10 | 70 | 40 | 32664.1928 | 1.3022 | 26.1647 | 0.68722 | 101194.0308 | 0.036346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3838 | 10.0344 | 4.3567 | 0.072963 | 0.039138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746031.3324 | 14307595.9459 | 4.5275 | 4.649 | 45.7637 | 14910.4137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67546.8833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.8423 | 1170.898 | 4957.6411 | 15761.0565 | 17.8112 | 99156.5466 | 33806.2725 | 56425.0152 | -8964.9304 | 5161.3191 | 7500 | 3526.2961 | 1482.5864 | 0 | 65016.6568 | 45095.2103 | 118858.0054
12337 | 10 | 70 | 40 | 37085.081 | 1.7112 | 21.9041 | 0.75058 | 92735.7279 | 0.030687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4366 | 9.2004 | 4.5774 | 0.13219 | 0.04872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997040.031 | 17691167.4215 | 5.3042 | 5.1472 | 30.9678 | 16276.2472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82927.1018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 693.1283 | 1208.6732 | 5478.3749 | 14233.5518 | 14.3914 | 91156.7895 | 45703.0584 | 62299.9855 | -6947.3289 | 6657.3024 | 7500 | 6748.931 | 2380.4894 | 0 | 106791.8178 | 66158.8677 | 164975.3879
12338 | 10 | 70 | 40 | 41941.4107 | 0.90776 | 27.4167 | 0.76557 | 101546.7237 | 0.047234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3442 | 13.2773 | 5.0762 | 0.046745 | 0.053769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820244.9007 | 13353572.9505 | 5.1244 | 5.4501 | 41.218 | 18551.2648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74870.3251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.4337 | 1111.6346 | 5767.9597 | 25236.0833 | 17.8629 | 98897.6876 | 33410.6548 | 71529.6016 | -11655.7587 | 5274.064 | 7500 | 2620.7197 | 2081.3399 | 0 | 72738.7802 | 53490.8184 | 130008.5831
12339 | 10 | 70 | 40 | 34575.7692 | 1.1072 | 31.849 | 0.69634 | 100197.1271 | 0.042993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4811 | 7.7654 | 5.4399 | 0.079869 | 0.049644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275270.5465 | 14283043.2551 | 4.3451 | 4.97 | 43.5211 | 18116.8673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78301.9118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.3109 | 884.9219 | 4966.1452 | 18606.8759 | 21.5705 | 97815.2148 | 31937.7867 | 80482.8055 | -10480.4138 | 5000.5945 | 7500 | 3325.6066 | 1822.012 | 0 | 71139.8668 | 70978.1502 | 119750.1081
12340 | 10 | 70 | 40 | 35785.6122 | 1.1698 | 29.1608 | 0.85774 | 100537.2998 | 0.071508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5961 | 11.6374 | 6.3914 | 0.086328 | 0.052444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746343.3977 | 16704298.8967 | 5.1673 | 5.101 | 37.9229 | 14744.2127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74100.7708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.087 | 1238.9852 | 5171.3809 | 18595.0914 | 18.0441 | 96593.5253 | 34381.0417 | 82375.8106 | -17352.6078 | 5759.0955 | 7500 | 4846.3362 | 2216.7327 | 0 | 89319.1624 | 47962.6649 | 161082.9064
12341 | 10 | 70 | 40 | 33238.7854 | 1.0888 | 28.064 | 0.79894 | 99091.2667 | 0.055574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3591 | 10.2757 | 3.2508 | 0.0027838 | 0.049106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967320.7006 | 23461450.4112 | 5.4146 | 4.3884 | 31.562 | 16633.3314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77578.2695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.7152 | 880.6615 | 5162.4801 | 18073.102 | 17.9464 | 96056.9614 | 30331.3669 | 78490.5348 | -13350.943 | 4959.4969 | 7500 | 93.2599 | 1787.4547 | 0 | 120279.0264 | 64472.912 | 165617.2845
12342 | 10 | 70 | 40 | 34173.7463 | 1.0112 | 20.3393 | 0.74304 | 100588.1655 | 0.066211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1597 | 9.8571 | 5.2882 | 0.02078 | 0.060079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943100.588 | 14995252.339 | 4.8805 | 5.2854 | 37.4547 | 14258.9481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65055.9974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.7235 | 1215.1108 | 6182.6725 | 19405.8415 | 13.4199 | 96929.2825 | 29535.8096 | 45014.9986 | -16099.0853 | 5021.2997 | 7500 | 1128.6928 | 2214.1152 | 0 | 84131.5094 | 56519.519 | 101927.821
12343 | 10 | 70 | 40 | 30182.1376 | 1.215 | 32.4546 | 0.73228 | 97361.8612 | 0.052111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2154 | 11.3663 | 4.7523 | 0.11774 | 0.041695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010859.4445 | 12780262.7976 | 5.6715 | 5.5349 | 35.5147 | 17411.8527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85253.7838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.176 | 892.3581 | 4685.2469 | 15291.3871 | 21.5429 | 94563.5838 | 29781.5009 | 93025.8856 | -12312.4206 | 4820.2601 | 7500 | 5092.1037 | 1475.1016 | 0 | 75284.5477 | 64068.1774 | 140598.8017
12344 | 10 | 70 | 40 | 35997.8347 | 1.3951 | 26.6237 | 0.77927 | 105900.5349 | 0.050582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9353 | 12.2443 | 6.4905 | 0.070747 | 0.038387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839029.5721 | 14396931.5209 | 5.4328 | 4.759 | 35.8331 | 17615.8758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74399.5411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.4476 | 1079.4986 | 5437.3119 | 16489.9144 | 17.2138 | 102944.9073 | 39015.8405 | 70009.6847 | -13004.7616 | 6121.3168 | 7500 | 4132.4304 | 1724.6366 | 0 | 73888.8574 | 56146.9979 | 133241.007
12345 | 10 | 70 | 40 | 34045.7486 | 1.1038 | 27.0503 | 0.7508 | 98684.407 | 0.050322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6457 | 10.5255 | 5.074 | 0.11359 | 0.053408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1507912.1235 | 19914613.3645 | 4.5074 | 5.4449 | 36.1542 | 18902.986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63651.7513 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.3329 | 978.1934 | 5105.6367 | 18356.4749 | 17.7705 | 95944.1306 | 31378.5475 | 59067.4635 | -12057.2159 | 5022.0524 | 7500 | 5056.5587 | 1968.5652 | 0 | 118404.3836 | 87806.0276 | 128534.3274
12346 | 10 | 70 | 40 | 35958.3027 | 1.2016 | 23.4025 | 0.76068 | 102412.1941 | 0.061005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3598 | 10.762 | 3.515 | 0.10163 | 0.038403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995764.5516 | 18469262.1678 | 4.5795 | 4.671 | 39.6879 | 19726.0165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73885.0841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0901 | 957.5011 | 3628.4869 | 18354.9933 | 15.2894 | 98974.9236 | 35206.6189 | 59944.1258 | -15123.9899 | 5733.558 | 7500 | 3388.5612 | 1616.053 | 0 | 90367.4876 | 62982.4099 | 125650.0047
12347 | 10 | 70 | 40 | 41690.7503 | 1.0451 | 27.5342 | 0.74001 | 101611.7154 | 0.047948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0531 | 11.1687 | 5.0195 | 0.12748 | 0.049141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803813.0142 | 14994685.7412 | 4.5483 | 5.3663 | 42.487 | 17467.4392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75231.9389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.2557 | 1006.9035 | 4060.3293 | 23229.3652 | 18.1979 | 98921.4907 | 36922.7703 | 70238.8725 | -11836.9885 | 5763.8137 | 7500 | 4984.2965 | 2078.8276 | 0 | 80655.0279 | 51185.7994 | 145120.8206
12348 | 10 | 70 | 40 | 40955.35 | 0.83782 | 23.1514 | 0.84478 | 98998.4322 | 0.040264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1902 | 7.6687 | 5.2499 | 0.098232 | 0.044898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632411.7567 | 21182798.9347 | 4.4532 | 5.5885 | 38.1985 | 10537.45 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79307.4152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.4601 | 983.4826 | 5481.0782 | 25626.4705 | 14.4299 | 96792.6891 | 30657.759 | 69168.1554 | -9705.27 | 4778.1847 | 7500 | 4436.4356 | 1574.5387 | 0 | 125360.4481 | 38574.991 | 195195.2606
12349 | 10 | 70 | 40 | 36187.1947 | 1.2408 | 21.9834 | 0.6435 | 95785.4204 | 0.050322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.126 | 9.7475 | 6.3941 | 0.10585 | 0.040583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955295.6359 | 14554985.3537 | 4.5585 | 4.3856 | 46.2981 | 15148.5505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77464.719 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.9373 | 1032.2096 | 5524.0291 | 18071.0116 | 15.3356 | 93125.6209 | 36232.3664 | 51497.1405 | -11703.1178 | 5661.4553 | 7500 | 5509.8191 | 1686.3054 | 0 | 62234.1901 | 53590.2322 | 105027.9269
12350 | 10 | 70 | 40 | 27619.102 | 0.66888 | 22.6496 | 0.77197 | 93136.8503 | 0.053626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0869 | 9.4617 | 5.3601 | 0.1126 | 0.038335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957001.8851 | 16133155.8416 | 5.4172 | 4.6348 | 36.3526 | 16583.4514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76563.8163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.2013 | 1202.3543 | 5651.6287 | 18995.2605 | 14.7043 | 90383.3622 | 17247.6831 | 60832.7988 | -12115.3475 | 3100.3223 | 7500 | 5832.1442 | 872.293 | 0 | 80170.9344 | 60179.6379 | 103261.1904
12351 | 10 | 70 | 40 | 38912.8367 | 0.758 | 21.9316 | 0.62217 | 105303.1386 | 0.050871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9952 | 13.1368 | 5.9038 | 0.059017 | 0.051871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987679.4474 | 14172014.4385 | 5.2812 | 5.0999 | 42.5411 | 13954.0191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73298.7135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.3127 | 1101.1211 | 3935.3044 | 25460.701 | 15.4832 | 102347.6199 | 26904.2713 | 47266.2326 | -13004.2821 | 4471.0858 | 7500 | 2662.0487 | 1702.1692 | 0 | 71120.9264 | 55358.8833 | 93263.5685
12352 | 10 | 70 | 40 | 32813.2618 | 1.4688 | 31.1675 | 0.67365 | 102246.7496 | 0.0499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8266 | 10.6953 | 4.6859 | 0.078366 | 0.068451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905183.0382 | 10393498.149 | 5.3265 | 5.1746 | 41.6975 | 12811.3301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75850.6808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.7721 | 940.875 | 5375.4637 | 14423.4471 | 21.3786 | 99431.0247 | 36779.6294 | 74249.4261 | -12389.1898 | 5778.5096 | 7500 | 3562.6987 | 2903.0807 | 0 | 53330.0585 | 51142.4389 | 120571.7743
12353 | 10 | 70 | 40 | 34023.9006 | 1.0891 | 22.7876 | 0.69755 | 90637.0658 | 0.038038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3347 | 9.4636 | 5.4333 | 0.096737 | 0.041037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1315594.0287 | 18143080.9053 | 5.391 | 4.6272 | 30.6508 | 17320.185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70961.1164 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.8173 | 1224.4028 | 5209.7192 | 18496.2703 | 15.4229 | 88728.0802 | 31055.2608 | 52260.6729 | -8399.5368 | 4751.4779 | 7500 | 4525.6374 | 1431.0835 | 0 | 99568.505 | 83556.5734 | 109136.5272
12354 | 10 | 70 | 40 | 32816.0627 | 1.2711 | 26.8331 | 0.82901 | 96088.9037 | 0.040097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.894 | 11.438 | 4.849 | 0.12218 | 0.057438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949448.0681 | 13699350.0838 | 4.6428 | 5.6511 | 41.1792 | 11860.5826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72472.1357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.1346 | 1298.0091 | 5853.1205 | 16112.7273 | 16.8729 | 93956.7605 | 33406.6709 | 72183.7165 | -9381.43 | 5132.6679 | 7500 | 6940.1648 | 2163.7486 | 0 | 78295.2642 | 52323.2153 | 143917.5877
12355 | 10 | 70 | 40 | 31580.1053 | 0.89494 | 27.9454 | 0.71413 | 105845.3349 | 0.051756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6901 | 11.8225 | 6.2493 | 0.13558 | 0.056219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171362.2686 | 15626664.1913 | 4.8339 | 5.1894 | 30.2806 | 15591.8225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71554.2579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9519 | 755.042 | 5487.4353 | 19138.5383 | 18.7392 | 102823.6285 | 24883.134 | 65874.5861 | -13295.5083 | 4213.742 | 7500 | 7367.0818 | 1738.6498 | 0 | 97714.1134 | 75009.9739 | 120985.825
12356 | 10 | 70 | 40 | 35942.4121 | 0.7669 | 22.1569 | 0.71964 | 99825.1238 | 0.058395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3536 | 10.708 | 5.0337 | 0.12485 | 0.05292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1378027.86 | 18623011.2535 | 5.7201 | 4.5385 | 40.362 | 10289.772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84965.9022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3045 | 977.0701 | 5248.0709 | 23400.2782 | 14.8118 | 96615.675 | 25084.2677 | 62408.1629 | -14121.5747 | 4292.3063 | 7500 | 6104.5791 | 1667.1465 | 0 | 85012.5162 | 69627.325 | 108320.079
12357 | 10 | 70 | 40 | 36573.8742 | 0.66299 | 23.8452 | 0.7139 | 102608.3675 | 0.06717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.263 | 11.335 | 5.3728 | 0.083537 | 0.051986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 569349.7643 | 17618992.625 | 4.9455 | 5.6728 | 49.2926 | 17480.5531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78987.4196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7365 | 899.2937 | 4369.219 | 25237.0607 | 15.9918 | 98822.9898 | 22673.627 | 62032.219 | -16655.6618 | 4120.7971 | 7500 | 3549.0426 | 1572.2906 | 0 | 91909.6311 | 39747.6528 | 136954.2928
12358 | 10 | 70 | 40 | 31777.4254 | 1.3132 | 21.3931 | 0.70938 | 108890.3933 | 0.044788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9055 | 10.2193 | 4.9823 | 0.12152 | 0.057465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004987.824 | 11144322.1971 | 4.9235 | 5.7185 | 45.4298 | 12753.4798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78028.3063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.0291 | 1186.0681 | 5673.3202 | 15239.2611 | 14.3836 | 106195.0598 | 33076.3286 | 54694.0045 | -11859.4676 | 5241.1282 | 7500 | 6200.4208 | 2210.5027 | 0 | 60837.2693 | 53556.8964 | 104343.29
12359 | 10 | 70 | 40 | 28147.3078 | 1.3534 | 24.2804 | 0.92518 | 95302.5547 | 0.043846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7366 | 5.7924 | 4.6535 | 0.067685 | 0.049573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899479.7645 | 14529020.6651 | 4.4905 | 4.2588 | 40.579 | 18004.1518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76761.878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.6437 | 762.6217 | 3691.1125 | 13197.7447 | 14.4678 | 92992.5734 | 29899.1263 | 75323.8249 | -10163.9175 | 4703.2259 | 7500 | 2106.3383 | 1711.2056 | 0 | 64622.7946 | 56628.0396 | 119074.5587
12360 | 10 | 70 | 40 | 35528.8653 | 1.038 | 28.3931 | 0.71883 | 102683.6135 | 0.038059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9259 | 9.1006 | 4.8884 | 0.10675 | 0.047152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994671.9624 | 11513557.5971 | 4.5873 | 4.8441 | 30.7187 | 19113.9508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76884.7123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.8929 | 1233.51 | 5898.977 | 19875.2623 | 18.9893 | 100519.7684 | 31307.2061 | 72300.8161 | -9520.9185 | 4855.2546 | 7500 | 5371.4025 | 1680.2411 | 0 | 67434.8487 | 69124.8958 | 111803.9548
12361 | 10 | 70 | 40 | 39223.1181 | 1.1509 | 25.3642 | 0.77475 | 110131.9941 | 0.049829 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6439 | 10.8264 | 4.6959 | 0.081208 | 0.057037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086985.9052 | 17748422.0578 | 5.4485 | 4.3928 | 49.0528 | 19042.7205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83587.4156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.5187 | 976.4088 | 5166.5357 | 20598.0245 | 16.441 | 107103.3796 | 37250.1873 | 74586.5804 | -13325.9038 | 5900.6355 | 7500 | 3578.9314 | 2470.1311 | 0 | 72106.461 | 61646.4412 | 128420.5817
12362 | 10 | 70 | 40 | 32403.4428 | 1.1147 | 29.6343 | 0.67622 | 104992.8425 | 0.039329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5856 | 11.9861 | 4.5862 | 0.13571 | 0.051742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984172.973 | 18989896.6306 | 5.6875 | 5.2002 | 38.5863 | 15838.1622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78463.4358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.1135 | 861.3316 | 5363.4367 | 17365.0245 | 20.2977 | 102707.2851 | 30076.8365 | 73258.0332 | -10056.4526 | 4720.7834 | 7500 | 6778.0238 | 1792.7449 | 0 | 100844.5243 | 59234.4844 | 155680.0091
12363 | 10 | 70 | 40 | 34045.7232 | 1.1127 | 18.0573 | 0.76852 | 99667.0087 | 0.038464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.0797 | 9.6121 | 4.7165 | 0.094791 | 0.051147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1231937.5342 | 17597033.2181 | 5.6086 | 4.6151 | 32.3453 | 12877.1065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67914.0462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.3571 | 943.8658 | 4280.4517 | 18266.1112 | 11.7455 | 97544.5844 | 31559.2241 | 42865.6871 | -9338.6667 | 4878.3049 | 7500 | 3210.5694 | 1831.2555 | 0 | 92648.9499 | 72912.3837 | 102242.9405
12364 | 10 | 70 | 40 | 36585.5635 | 1.352 | 11.1715 | 0.69419 | 98440.241 | 0.066183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7734 | 9.9486 | 5.2616 | 0.066332 | 0.050192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849287.0745 | 8954028.1519 | 5.096 | 4.349 | 37.2377 | 13002.918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69684.783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0868 | 956.8554 | 4675.9087 | 17168.2214 | 7.5752 | 94860.9887 | 38834.6842 | 25060.4829 | -15748.71 | 6266.572 | 7500 | 2857.6766 | 2308.4905 | 0 | 41765.7119 | 51181.0071 | 57663.901
12365 | 10 | 70 | 40 | 32897.8895 | 1.0538 | 25.3077 | 0.78261 | 101406.5919 | 0.044044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1309 | 8.933 | 7.0325 | 0.10774 | 0.053705 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204074.9504 | 9971825.5659 | 4.6734 | 5.0279 | 44.9037 | 13265.4062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84255.0196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.7428 | 1074.5148 | 4722.1507 | 18241.7375 | 16.3323 | 98937.6965 | 29312.3041 | 75622.2398 | -10863.1397 | 4666.5754 | 7500 | 5864.7591 | 1839.3865 | 0 | 48969.6271 | 62424.211 | 100487.5412
12366 | 10 | 70 | 40 | 36995.1813 | 1.1237 | 20.6121 | 0.81783 | 101675.5036 | 0.061756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0199 | 10.7575 | 4.842 | 0.088157 | 0.040305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004469.5361 | 15422427.4583 | 5.2042 | 4.3328 | 37.9945 | 14955.735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75021.7623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 662.7238 | 1029.4101 | 3839.4953 | 19726.516 | 13.0424 | 98221.6787 | 34537.3306 | 56789.235 | -15196.8296 | 5646.8786 | 7500 | 3726.3613 | 1670.4194 | 0 | 70677.2812 | 59617.2611 | 105733.4153
12367 | 10 | 70 | 40 | 33946.8332 | 0.81588 | 20.3033 | 0.76251 | 105172.7833 | 0.057109 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.886 | 8.2697 | 4.7862 | 0.083693 | 0.049425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877100.404 | 11381964.9115 | 4.3404 | 4.7743 | 49.9685 | 17527.7246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70579.5433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8774 | 1010.5221 | 5466.8421 | 21503.4837 | 13.251 | 101864.7147 | 24886.6991 | 49774.7977 | -14555.5019 | 4292.2615 | 7500 | 3752.0859 | 1557.0365 | 0 | 51226.6877 | 51626.0429 | 76808.0236
12368 | 10 | 70 | 40 | 31670.1814 | 0.84364 | 20.7331 | 0.84786 | 99805.4889 | 0.047913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0564 | 9.6063 | 4.1065 | 0.12907 | 0.056492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886206.719 | 13961893.5352 | 5.2851 | 5.512 | 48.7793 | 11731.1811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74744.9587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.696 | 1040.1954 | 2875.7291 | 19752.0866 | 12.9004 | 97164.9923 | 23836.1897 | 58546.0364 | -11618.185 | 3967.2162 | 7500 | 4557.7404 | 1644.902 | 0 | 70551.0579 | 46552.1188 | 112432.8388
12369 | 10 | 70 | 40 | 39154.8063 | 1.4535 | 22.8681 | 0.6642 | 101541.6075 | 0.063772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5149 | 11.65 | 4.8129 | 0.15317 | 0.048292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 758016.9744 | 16791501.5933 | 4.3891 | 5.0608 | 30.8122 | 14579.1242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70110.5443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.1215 | 1099.8894 | 5308.9983 | 17359.1013 | 15.769 | 97981.6971 | 43591.41 | 49771.9526 | -15663.6056 | 6909.4052 | 7500 | 6991.368 | 2448.9324 | 0 | 102836.1735 | 52620.2965 | 151765.3396
12370 | 10 | 70 | 40 | 35762.9109 | 0.89641 | 26.6685 | 0.75159 | 100051.1465 | 0.059861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0878 | 11.5491 | 4.1885 | 0.10086 | 0.052801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304744.2017 | 8371782.195 | 4.8392 | 5.0847 | 32.3046 | 12478.7189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87138.6776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 689.2206 | 974.9508 | 5810.7723 | 21655.6845 | 17.5119 | 96755.0391 | 28214.4528 | 79789.1021 | -14502.8726 | 4742.4085 | 7500 | 5056.2747 | 1837.8174 | 0 | 49381.9043 | 76109.9476 | 85909.1395
12371 | 10 | 70 | 40 | 36007.0747 | 1.0364 | 29.7637 | 0.74096 | 99839.115 | 0.040634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3172 | 10.1645 | 5.1532 | 0.13173 | 0.050335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071053.5823 | 19446109.0294 | 5.1146 | 4.6749 | 39.3093 | 16312.5547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64469.4841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0675 | 1037.5465 | 5472.5252 | 20161.0674 | 19.661 | 97594.4382 | 31692.0146 | 65131.6984 | -9876.5777 | 4929.7114 | 7500 | 6356.2348 | 1821.2009 | 0 | 94201.5188 | 63075.2662 | 138680.535
12372 | 10 | 70 | 40 | 33787.0354 | 1.0997 | 33.4669 | 0.84975 | 101324.8881 | 0.040981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2427 | 9.4132 | 4.6268 | 0.17338 | 0.048728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974837.2945 | 16205138.277 | 4.9453 | 5.4684 | 30.3828 | 20956.8222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73324.0437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3358 | 1182.8952 | 5697.0683 | 18259.382 | 20.8015 | 99027.5726 | 31055.3068 | 92867.6518 | -10108.1879 | 4857.304 | 7500 | 7662.3765 | 1737.159 | 0 | 105782.1154 | 70303.3421 | 171050.3835
12373 | 10 | 70 | 40 | 33318.4328 | 1.4937 | 22.3742 | 0.68847 | 96136.9234 | 0.053633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3462 | 9.8204 | 5.0964 | 0.050363 | 0.047573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036864.1967 | 18487690.0113 | 5.1564 | 5.6549 | 48.63 | 13486.1518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75015.3909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.3236 | 939.2121 | 6514.4421 | 14443.3596 | 15.2203 | 93294.3534 | 37750.1464 | 53665.4121 | -12507.308 | 5918.0578 | 7500 | 2791.954 | 2066.3461 | 0 | 96141.7387 | 54282.6376 | 139043.7094
12374 | 10 | 70 | 40 | 36692.3333 | 1.3763 | 27.0213 | 0.67959 | 97270.429 | 0.064755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3747 | 10.0732 | 5.8431 | 0.1004 | 0.05385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1335886.3862 | 19936264.1786 | 5.0652 | 4.7882 | 49.8683 | 15184.2121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77296.5674 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.747 | 1074.6667 | 4606.1252 | 16986.0515 | 18.4731 | 93808.6505 | 39412.5636 | 66074.9211 | -15231.8255 | 6313.2964 | 7500 | 4817.3748 | 2495.1997 | 0 | 88139.8355 | 67163.9927 | 132357.373
12375 | 10 | 70 | 40 | 34932.1714 | 0.78412 | 25.6566 | 0.72145 | 96933.4039 | 0.047383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7699 | 8.4956 | 4.0195 | 0.091018 | 0.061604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861065.0628 | 15876548.6313 | 4.707 | 4.5255 | 34.3908 | 14987.5071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65371.1659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0621 | 1052.131 | 5838.8775 | 22524.5149 | 17.1341 | 94396.851 | 24815.3128 | 55712.8675 | -11160.8328 | 4072.297 | 7500 | 3989.5299 | 1841.2542 | 0 | 81311.1163 | 55466.35 | 112615.195
12376 | 10 | 70 | 40 | 31818.4782 | 0.80612 | 33.129 | 0.76456 | 102901.9933 | 0.045268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.941 | 10.2654 | 4.0088 | 0.12458 | 0.061239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727764.5822 | 15352410.5036 | 4.6 | 5.2382 | 37.0898 | 17882.5233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60741.2449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.2357 | 1125.36 | 4235.6232 | 20265.6463 | 21.5969 | 100327.9735 | 23105.6638 | 70047.4333 | -11325.6871 | 3849.5671 | 7500 | 4904.7864 | 1730.222 | 0 | 86598.7657 | 50669.3699 | 135741.3811
12377 | 10 | 70 | 40 | 31643.5786 | 0.85019 | 15.7898 | 0.63282 | 95427.5497 | 0.040201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4615 | 10.2588 | 5.3092 | 0.10939 | 0.054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955325.1478 | 12674525.9176 | 4.8447 | 4.4243 | 43.3482 | 14479.0346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71698.4972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2236 | 947.2443 | 3473.2105 | 19663.3408 | 11.081 | 93304.6737 | 23960.4756 | 33761.8646 | -9340.6545 | 3843.0985 | 7500 | 4322.9802 | 1523.1418 | 0 | 55920.4678 | 54155.8463 | 67335.5276
12378 | 10 | 70 | 40 | 37191.5968 | 1.0679 | 30.4119 | 0.75285 | 90452.2031 | 0.063102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2445 | 9.2987 | 4.7736 | 0.099457 | 0.06072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904665.5998 | 16229896.8563 | 4.7432 | 4.6306 | 35.0848 | 16657.2256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84041.8647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4111 | 752.1014 | 6228.0658 | 20459.5373 | 19.956 | 87313.7945 | 33464.1189 | 87873.7147 | -13808.9978 | 5414.7025 | 7500 | 4853.2153 | 2413.0835 | 0 | 83866.8623 | 58701.708 | 152874.9915
12379 | 10 | 70 | 40 | 30343.7481 | 1.2118 | 21.7459 | 0.7922 | 94916.568 | 0.05691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4191 | 12.5974 | 5.9176 | 0.084555 | 0.046029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782554.2035 | 21241408.9636 | 4.9837 | 4.352 | 45.8128 | 14274.1554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71949.0093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.514 | 771.9949 | 5992.4266 | 15401.1663 | 13.9586 | 91941.3089 | 29885.1637 | 56028.5056 | -13091.1403 | 4882.6117 | 7500 | 4506.3801 | 1649.4643 | 0 | 89486.3433 | 45920.6746 | 134926.6537
12380 | 10 | 70 | 40 | 33203.8394 | 1.0158 | 29.7426 | 0.68815 | 101704.0458 | 0.04169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2203 | 8.5128 | 5.3264 | 0.14419 | 0.033916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934554.7282 | 15691478.3283 | 5.0987 | 4.2885 | 33.2297 | 17788.1842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67897.2613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.0423 | 793.0373 | 3821.2959 | 18806.0776 | 20.2364 | 99358.7276 | 28795.5235 | 64544.7497 | -10319.4001 | 4562.4893 | 7500 | 5381.6366 | 1135.7267 | 0 | 77062.2648 | 62609.1377 | 116053.8527
12381 | 10 | 70 | 40 | 35008.6238 | 1.0897 | 21.8691 | 0.73979 | 101872.9977 | 0.057283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8369 | 9.7455 | 3.9298 | 0.11465 | 0.045116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118307.5572 | 11073421.8071 | 4.3985 | 4.8139 | 48.4683 | 13278.6282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76149.5982 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.2846 | 973.3147 | 4672.447 | 19025.6513 | 14.4556 | 98659.1235 | 31965.9449 | 56453.8531 | -14141.0469 | 5231.1407 | 7500 | 4312.0048 | 1732.1562 | 0 | 50818.4748 | 57345.3654 | 86527.1623
12382 | 10 | 70 | 40 | 34897.1935 | 1.1896 | 19.8778 | 0.69138 | 101239.9384 | 0.058757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3785 | 12.4661 | 4.9244 | 0.081033 | 0.049014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798993.0766 | 17449515.0282 | 4.9506 | 4.4501 | 32.9217 | 15868.2064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65264.5311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.8268 | 734.399 | 4965.8244 | 17934.2123 | 13.5001 | 97965.1525 | 33925.9624 | 41624.1456 | -14409.058 | 5514.7915 | 7500 | 3705.6917 | 1983.8505 | 0 | 89597.3038 | 54398.6538 | 115044.0339
12383 | 10 | 70 | 40 | 30552.496 | 1.0044 | 21.8012 | 0.73421 | 99053.7871 | 0.051099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.0438 | 11.6003 | 4.8803 | 0.10569 | 0.048277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104551.885 | 12972991.4313 | 5.6207 | 4.6246 | 49.6 | 17179.4448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77961.8739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 286.8783 | 881.3263 | 5531.3971 | 17415.9928 | 14.4557 | 96261.3908 | 26273.0062 | 57266.8588 | -12286.5438 | 4340.6251 | 7500 | 4298.8731 | 1537.9838 | 0 | 54751.5799 | 60259.8302 | 83422.553
12384 | 10 | 70 | 40 | 38800.8407 | 0.69064 | 26.4292 | 0.96789 | 106126.0586 | 0.04611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5706 | 10.1546 | 4.6711 | 0.1125 | 0.055394 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974373.5975 | 12341444.0754 | 5.2435 | 4.9853 | 49.0442 | 12650.3988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71538.8167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.4218 | 855.2408 | 5017.7752 | 26362.7293 | 15.3762 | 103422.6335 | 24876.2229 | 79071.2205 | -11895.0703 | 4126.0687 | 7500 | 4828.0657 | 1677.5113 | 0 | 56765.2345 | 50843.3169 | 116105.9364
12385 | 10 | 70 | 40 | 39367.644 | 1.8114 | 19.7241 | 0.79407 | 94654.8191 | 0.038567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5972 | 10.1506 | 5.5365 | 0.1562 | 0.042947 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133865.8065 | 13437865.3888 | 5.2188 | 5.3289 | 40.2583 | 16387.6611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68863.6545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2893 | 1122.7951 | 6097.345 | 14285.7271 | 12.6476 | 92633.8086 | 50163.8337 | 48731.1769 | -8892.4463 | 7385.5477 | 7500 | 8934.1959 | 2327.9598 | 0 | 72370.2431 | 65277.0308 | 123243.4799
12386 | 10 | 70 | 40 | 38098.4957 | 0.84322 | 26.5735 | 0.69197 | 102101.3624 | 0.058852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2309 | 9.2667 | 5.8021 | 0.074857 | 0.076904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115463.8497 | 8845628.1145 | 5.0774 | 4.6375 | 35.8029 | 15443.573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79302.8938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.0989 | 1182.3542 | 4496.108 | 23766.9489 | 18.0416 | 98793.4873 | 28663.0935 | 67660.5887 | -14554.6505 | 4806.7425 | 7500 | 3583.6412 | 2713.0765 | 0 | 44805.9861 | 66693.8185 | 78484.6594
12387 | 10 | 70 | 40 | 42479.6423 | 0.8663 | 25.3042 | 0.6911 | 97127.8204 | 0.043191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2702 | 7.922 | 5.363 | 0.046155 | 0.05111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147471.7603 | 14222581.9552 | 5.0652 | 5.5963 | 48.2485 | 12494.475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75113.5148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.431 | 1208.1044 | 5189.8842 | 26160.0082 | 17.1881 | 94808.3438 | 32639.2682 | 60962.791 | -10205.697 | 5079.1577 | 7500 | 2177.9377 | 1905.2858 | 0 | 73714.961 | 57802.9833 | 115970.721
12388 | 10 | 70 | 40 | 36713.8945 | 0.8196 | 21.7029 | 0.78711 | 100193.9494 | 0.046499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1439 | 9.4923 | 4.2953 | 0.11404 | 0.04762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024877.4181 | 14180946.8806 | 5.6756 | 5.5755 | 31.9023 | 13169.8213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73742.5917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.5998 | 1002.4452 | 5318.387 | 23207.9016 | 13.9708 | 97620.3749 | 27011.9858 | 57019.0086 | -11323.7277 | 4381.6821 | 7500 | 4665.7154 | 1531.4248 | 0 | 89521.9747 | 63529.0506 | 116779.0131
12389 | 10 | 70 | 40 | 32780.2629 | 1.0202 | 32.5831 | 0.65859 | 100666.8004 | 0.056877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6536 | 12.0843 | 3.8851 | 0.10992 | 0.049075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708176.1523 | 9047763.8767 | 4.6777 | 4.5635 | 41.4462 | 13935.9163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77551.9957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.1451 | 1058.8959 | 3764.6084 | 18521.1568 | 22.5387 | 97513.0901 | 28518.2123 | 77896.3171 | -13876.3249 | 4744.9925 | 7500 | 4008.8495 | 1709.072 | 0 | 42234.4927 | 44016.8254 | 108718.7857
12390 | 10 | 70 | 40 | 35015.8796 | 1.4098 | 15.0544 | 0.70384 | 104214.2044 | 0.053883 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6204 | 9.0102 | 5.8678 | 0.15433 | 0.042597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065193.6663 | 14693094.7861 | 5.6061 | 5.5574 | 44.4712 | 15651.7548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69556.4007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.3716 | 935.6211 | 4591.7762 | 15908.1139 | 10.1532 | 101118.6343 | 38215.5314 | 34090.9035 | -13620.5084 | 6050.409 | 7500 | 7531.627 | 1891.6023 | 0 | 77355.4707 | 59343.3298 | 99671.7057
12391 | 10 | 70 | 40 | 38854.9009 | 0.94066 | 16.4822 | 0.76529 | 109952.7873 | 0.064162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6118 | 9.7187 | 4.5481 | 0.12021 | 0.057329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868916.4278 | 16575411.3483 | 4.5732 | 4.5069 | 44.9594 | 17835.3737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73438.4817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.5076 | 671.8456 | 5537.004 | 22952.4856 | 10.7404 | 106074.8513 | 31804.8305 | 42166.8675 | -17062.9183 | 5390.1457 | 7500 | 4691.7103 | 2267.9819 | 0 | 73689.286 | 53289.5853 | 97158.3183
12392 | 10 | 70 | 40 | 37947.3814 | 1.6126 | 19.631 | 0.80238 | 99413.0743 | 0.05349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3067 | 10.2756 | 4.6776 | 0.1054 | 0.048321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221814.0057 | 16889654.9048 | 4.4561 | 5.1516 | 48.4293 | 16864.9085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74039.0162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.4043 | 866.804 | 6053.3977 | 15391.0003 | 12.5294 | 96481.3344 | 45112.7622 | 52578.922 | -12899.6557 | 6945.513 | 7500 | 4929.3156 | 2463.199 | 0 | 82434.3012 | 65027.6946 | 124036.6626
12393 | 10 | 70 | 40 | 39532.5324 | 1.2347 | 22.5243 | 0.75685 | 96240.6737 | 0.050946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6223 | 9.9884 | 3.9822 | 0.10354 | 0.051944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150407.1013 | 20766773.8248 | 4.414 | 5.2664 | 46.0348 | 15609.2731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84431.3899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.8877 | 1286.3508 | 4204.1354 | 19809.5395 | 14.7472 | 93535.5736 | 39445.9857 | 65663.787 | -11902.4404 | 6111.6553 | 7500 | 4179.8281 | 2330.0087 | 0 | 106014.9286 | 62026.1282 | 157317.6249
12394 | 10 | 70 | 40 | 35110.5125 | 1.2075 | 28.1183 | 0.94941 | 101140.6896 | 0.064607 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6866 | 12.1505 | 5.2049 | 0.099152 | 0.06785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402205.5915 | 12749035.6646 | 4.2562 | 4.5956 | 34.2203 | 12852.6003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78143.2923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.4467 | 811.9486 | 4965.5624 | 17863.883 | 16.529 | 97549.2534 | 34493.2588 | 90562.349 | -15802.3193 | 5678.3729 | 7500 | 4710.8541 | 2827.7347 | 0 | 67319.9472 | 78959.959 | 118330.2384
12395 | 10 | 70 | 40 | 36629.1157 | 1.2771 | 20.0066 | 0.69316 | 105627.1644 | 0.030924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3936 | 9.7624 | 6.4578 | 0.14304 | 0.049956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142649.7348 | 18115903.7513 | 4.3533 | 4.5666 | 38.1328 | 19456.619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86908.6417 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.4885 | 922.7134 | 5858.4556 | 17924.554 | 13.574 | 103814.9797 | 37409.1234 | 55904.7491 | -7973.6127 | 5590.8134 | 7500 | 8527.3383 | 2049.8702 | 0 | 89251.1047 | 70162.3447 | 128097.0417
12396 | 10 | 70 | 40 | 38054.2565 | 0.91996 | 22.5971 | 0.7678 | 100895.0176 | 0.060256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.51 | 12.2729 | 6.1332 | 0.057362 | 0.04996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934778.0258 | 17900289.1076 | 4.6068 | 4.9223 | 48.9278 | 16934.5431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70129.9254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.0646 | 927.5535 | 4856.3745 | 22741.3841 | 14.7044 | 97549.5226 | 30625.7447 | 55351.4831 | -14720.1783 | 5084.4051 | 7500 | 3169.9092 | 1864.3609 | 0 | 83001.0956 | 53614.1775 | 118262.6429
12397 | 10 | 70 | 40 | 36806.9173 | 0.99715 | 23.1748 | 0.81494 | 93494.21 | 0.044558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6125 | 7.674 | 3.7786 | 0.12067 | 0.04411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179910.155 | 15346764.4201 | 5.0951 | 5.011 | 49.3222 | 18342.2994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95532.0379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5509 | 918.6608 | 4556.1748 | 21066.0719 | 14.6877 | 91191.7433 | 31481.691 | 81078.8288 | -10130.8536 | 4916.8026 | 7500 | 4284.9779 | 1591.7838 | 0 | 71059.8046 | 64475.9745 | 127307.0605
12398 | 10 | 70 | 40 | 32970.6974 | 1.0726 | 20.2468 | 0.69418 | 99090.244 | 0.033568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3458 | 10.4795 | 6.0325 | 0.12637 | 0.048645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946306.6322 | 15396315.8482 | 5.5683 | 5.6225 | 38.0055 | 13289.4491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79540.1659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3864 | 964.3878 | 4709.0075 | 18089.8635 | 13.7292 | 97246.169 | 29761.6677 | 51841.2536 | -8113.9303 | 4557.5377 | 7500 | 6150.2779 | 1627.1548 | 0 | 88898.3777 | 55358.309 | 126864.03
12399 | 10 | 70 | 40 | 35066.7994 | 0.72957 | 23.8077 | 0.7843 | 100419.9175 | 0.037568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2479 | 9.4208 | 5.11 | 0.072218 | 0.050686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1390424.1745 | 10942733.0126 | 4.9344 | 5.2702 | 37.4965 | 16850.2881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86946.9509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.2371 | 974.3254 | 4942.953 | 23312.1777 | 15.3497 | 98330.77 | 23509.2434 | 73539.1576 | -9192.2489 | 3772.4271 | 7500 | 3259.5668 | 1403.3586 | 0 | 61096.9029 | 79117.5825 | 85770.825
12400 | 10 | 70 | 40 | 36515.692 | 1.1632 | 25.1813 | 0.73272 | 97016.431 | 0.044502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0902 | 7.6291 | 4.3054 | 0.082848 | 0.052749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1281643.0491 | 9763241.8205 | 4.3048 | 5.2766 | 40.3128 | 12863.1975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81863.8816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.4062 | 784.2548 | 4356.4719 | 19045.0427 | 16.7108 | 94630.1776 | 34941.2985 | 69342.4147 | -10499.515 | 5411.006 | 7500 | 2753.1283 | 2094.8547 | 0 | 53492.7149 | 68085.4531 | 96950.449
12401 | 10 | 70 | 40 | 34435.2206 | 1.3499 | 25.0895 | 0.70032 | 91252.4735 | 0.061145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9383 | 9.1982 | 4.3633 | 0.095031 | 0.04172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838218.5168 | 18884814.4012 | 5.086 | 4.3944 | 37.1799 | 12243.6633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64125.6612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.6111 | 1104.6933 | 4623.1079 | 16178.1269 | 16.9546 | 88182.8646 | 36514.1874 | 52165.4832 | -13506.2792 | 5811.5265 | 7500 | 3541.6484 | 1779.4884 | 0 | 89050.1071 | 49956.315 | 132899.8467
12402 | 10 | 70 | 40 | 27996.089 | 0.94152 | 15.472 | 0.84707 | 102979.4883 | 0.074707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4395 | 10.5874 | 4.6255 | 0.11983 | 0.065532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034736.9267 | 13245511.5859 | 5.3534 | 4.8715 | 43.9627 | 14775.4316 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65788.4976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.7479 | 915.7514 | 4767.4018 | 16529.9405 | 9.6311 | 98762.9566 | 22932.297 | 38426.1686 | -18552.7395 | 4273.5304 | 7500 | 4923.9217 | 2055.4218 | 0 | 62545.0262 | 57455.0922 | 66648.5341
12403 | 10 | 70 | 40 | 32420.9246 | 1.0378 | 21.7667 | 0.69961 | 105880.7335 | 0.039247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4162 | 10.4395 | 4.6556 | 0.15621 | 0.062634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950700.4345 | 15045295.8314 | 5.0111 | 5.707 | 37.4011 | 14694.8142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73495.8593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 305.4435 | 1001.7218 | 4193.0358 | 18138.8428 | 14.715 | 103580.5965 | 28564.1635 | 51826.899 | -10120.603 | 4518.6546 | 7500 | 5752.6626 | 2077.2214 | 0 | 90316.4809 | 57329.323 | 123106.156
12404 | 10 | 70 | 40 | 29268.3179 | 0.99708 | 21.3437 | 0.75451 | 99299.4147 | 0.056298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7561 | 12.2126 | 5.0499 | 0.089187 | 0.035764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983940.3532 | 15575101.7026 | 5.5807 | 5.2065 | 36.835 | 14582.098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70634.2337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.9557 | 994.6345 | 4084.3444 | 16752.0686 | 13.9925 | 96219.704 | 25032.4987 | 51924.6068 | -13550.7269 | 4249.8991 | 7500 | 3807.588 | 1115.5419 | 0 | 85190.8214 | 59078.8058 | 106191.4232
12405 | 10 | 70 | 40 | 43644.3411 | 1.131 | 21.5843 | 0.86941 | 103595.0211 | 0.050355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0262 | 10.241 | 4.8742 | 0.10552 | 0.052049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219019.5069 | 13064210.0899 | 5.7107 | 5.1532 | 38.3767 | 14344.3788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73578.5477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.536 | 677.0798 | 6109.8727 | 23176.5819 | 13.269 | 100716.5403 | 40935.5184 | 61182.6546 | -12665.3153 | 6361.8504 | 7500 | 5300.1578 | 2430.2955 | 0 | 68949.2771 | 68253.4404 | 111740.9982
12406 | 10 | 70 | 40 | 36003.5237 | 0.46518 | 35.4227 | 0.74128 | 102397.1942 | 0.045255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.358 | 12.1716 | 5.6501 | 0.10845 | 0.048543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167926.8284 | 13793573.9753 | 5.1954 | 4.3259 | 30.6912 | 14470.8605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72230.5542 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.3212 | 1016.2553 | 5109.908 | 27751.5733 | 23.395 | 99836.4846 | 16503.901 | 86876.9328 | -11267.1222 | 2946.4499 | 7500 | 5440.111 | 1049.7477 | 0 | 71433.2438 | 73225.0439 | 107258.2201
12407 | 10 | 70 | 40 | 37991.1931 | 1.3052 | 27.429 | 0.77184 | 100856.2183 | 0.040218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3452 | 8.4216 | 6.0331 | 0.11 | 0.035576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807494.8617 | 15080247.3005 | 5.0004 | 4.4875 | 40.7333 | 15400.1059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95346.0676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.2303 | 961.6196 | 3302.8822 | 18300.3927 | 17.8084 | 98611.6468 | 39381.6008 | 91728.8823 | -9876.1149 | 5977.3889 | 7500 | 4150.8349 | 1560.7353 | 0 | 69252.2949 | 50006.2151 | 159669.4071
12408 | 10 | 70 | 40 | 31886.4017 | 1.2561 | 33.0159 | 0.80909 | 93374.9508 | 0.047083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8063 | 8.7012 | 4.5891 | 0.089937 | 0.05621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884996.6523 | 15300784.9861 | 5.7235 | 4.9179 | 47.2375 | 12329.5897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73788.1858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.5431 | 1020.9187 | 4996.7595 | 15788.1725 | 20.9935 | 90946.81 | 32196.4583 | 88711.1783 | -10683.8196 | 5048.4358 | 7500 | 3817.3744 | 2082.7384 | 0 | 69686.4445 | 47612.5397 | 150746.2704
12409 | 10 | 70 | 40 | 33898.9981 | 1.0592 | 22.7136 | 0.75444 | 100525.6376 | 0.048417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4442 | 11.1067 | 5.0714 | 0.089422 | 0.044126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624379.1133 | 16629753.5225 | 4.5936 | 5.2578 | 44.8662 | 15005.1872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91571.1707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.5891 | 983.7429 | 4248.0353 | 18739.7844 | 14.8912 | 97838.4703 | 30318.4273 | 71630.6986 | -11823.5361 | 4863.1388 | 7500 | 3683.6983 | 1574.9853 | 0 | 85353.5028 | 40506.9183 | 152593.9967
12410 | 10 | 70 | 40 | 35614.2972 | 1.024 | 29.2411 | 0.75155 | 99214.6899 | 0.059236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5692 | 11.4958 | 4.9842 | 0.090082 | 0.043056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956705.6073 | 15642647.3592 | 5.4454 | 5.1974 | 42.4971 | 14392.0333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70942.4986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.5637 | 952.605 | 5269.1141 | 20079.5946 | 19.2016 | 95979.6763 | 31069.4053 | 71222.8008 | -14234.06 | 5114.7477 | 7500 | 4363.3485 | 1616.3068 | 0 | 79543.8786 | 54519.1985 | 131677.2293
12411 | 10 | 70 | 40 | 32380.9407 | 1.1755 | 31.6081 | 0.60053 | 103912.0708 | 0.058328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.415 | 10.977 | 5.1188 | 0.11499 | 0.047803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778863.7382 | 17332878.1572 | 4.3649 | 4.409 | 36.3831 | 17419.5463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74560.693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.0155 | 1090.8031 | 5714.5187 | 16772.4255 | 22.5864 | 100575.0129 | 31217.0305 | 67266.4761 | -14683.0549 | 5162.6687 | 7500 | 6396.2786 | 1811.3266 | 0 | 84762.6684 | 52884.0936 | 136549.3005
12412 | 10 | 70 | 40 | 36786.4904 | 1.1684 | 27.9436 | 0.67316 | 99873.3913 | 0.035156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1665 | 11.5846 | 4.9231 | 0.088504 | 0.066202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242260.169 | 17200479.989 | 5.6347 | 5.6054 | 34.816 | 13707.0977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80140.485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.3325 | 1117.9319 | 5630.5493 | 19130.7581 | 19.1725 | 97927.6758 | 35311.4646 | 70292.0794 | -8561.148 | 5341.3945 | 7500 | 4532.7487 | 2595.3134 | 0 | 103788.3007 | 71695.3889 | 149104.7644
12413 | 10 | 70 | 40 | 32279.0714 | 1.0957 | 25.8026 | 0.69685 | 95850.7029 | 0.049155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.913 | 9.3879 | 4.4779 | 0.10726 | 0.041339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924758.4773 | 13211375.0764 | 5.6499 | 5.1587 | 40.3839 | 15713.1567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75642.7297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.9358 | 888.2355 | 4948.1486 | 17483.5604 | 17.4704 | 93249.9849 | 29591.022 | 63026.9138 | -11443.1591 | 4740.4724 | 7500 | 4820.0291 | 1438.29 | 0 | 68062.2065 | 55521.8307 | 112213.9439
12414 | 10 | 70 | 40 | 35215.0293 | 1.1826 | 22.9061 | 0.71756 | 106308.1175 | 0.053307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0993 | 14.1424 | 4.6639 | 0.11814 | 0.048207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189965.0293 | 15392182.9338 | 4.2902 | 5.7355 | 38.9948 | 12520.8095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86604.1842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.7655 | 818.0319 | 6545.0209 | 18168.0686 | 15.3305 | 103183.6542 | 34093.9212 | 65607.8592 | -13747.6383 | 5496.713 | 7500 | 6516.9541 | 1944.8235 | 0 | 92710.1259 | 64697.1918 | 135425.567
12415 | 10 | 70 | 40 | 29331.01 | 1.4837 | 28.7794 | 0.73865 | 103454.725 | 0.041904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1844 | 9.5832 | 5.3655 | 0.078651 | 0.049077 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929676.1257 | 14472679.6326 | 4.4376 | 4.9744 | 34.0219 | 14584.006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69349.0065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.7867 | 1159.5328 | 3907.3387 | 12785.9877 | 19.0354 | 101056.9325 | 33090.0446 | 67573.7472 | -10550.2869 | 5161.917 | 7500 | 3274.8762 | 1859.295 | 0 | 82105.3086 | 58561.6384 | 131453.2633
12416 | 10 | 70 | 40 | 39537.7804 | 1.3364 | 34.0584 | 0.61926 | 104804.8218 | 0.042263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3332 | 10.0457 | 5.3961 | 0.12 | 0.041375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898457.9119 | 15212838.8662 | 5.5427 | 5.3668 | 39.8242 | 19131.9945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84757.3939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.5803 | 888.5527 | 5082.8523 | 18716.277 | 24.0835 | 102355.138 | 41643.0068 | 84544.7611 | -10778.6089 | 6341.3985 | 7500 | 5192.4871 | 1925.6684 | 0 | 82143.9236 | 58091.1553 | 160421.4813
12417 | 10 | 70 | 40 | 37150.575 | 0.63166 | 21.8382 | 0.79774 | 96925.044 | 0.055738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8468 | 10.4828 | 4.9636 | 0.11853 | 0.051538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831118.8486 | 16016329.346 | 4.5633 | 4.9281 | 37.505 | 16987.4384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64780.1423 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.1339 | 1307.8926 | 5692.8568 | 26088.3871 | 13.9745 | 93948.4495 | 22124.3758 | 50941.3597 | -13097.0156 | 3825.5682 | 7500 | 5913.7835 | 1447.0588 | 0 | 84950.1453 | 54202.8237 | 109402.4521
12418 | 10 | 70 | 40 | 35224.8787 | 1.1441 | 25.9057 | 0.79146 | 102376.89 | 0.035913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0883 | 9.6854 | 5.8786 | 0.10124 | 0.055526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944557.0575 | 9524712.543 | 5.2751 | 5.4354 | 48.7362 | 13157.5313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82222.1691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.66 | 1107.8364 | 4946.7677 | 18569.4391 | 16.6357 | 100339.9037 | 33310.8792 | 76219.8605 | -8962.7396 | 5093.686 | 7500 | 5099.6486 | 2075.8483 | 0 | 47545.1315 | 50285.8287 | 117596.4857
12419 | 10 | 70 | 40 | 32387.5428 | 0.67518 | 34.551 | 0.81435 | 96961.2531 | 0.062743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2375 | 9.0774 | 6.4856 | 0.12271 | 0.043038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078054.082 | 14473075.0857 | 4.7122 | 5.2254 | 31.0404 | 16890.8134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86043.5167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.3748 | 1218.0024 | 4617.4514 | 22196.4762 | 21.905 | 93615.8541 | 20382.1332 | 108810.616 | -14719.7556 | 3688.6869 | 7500 | 6420.1191 | 1165.1606 | 0 | 90028.7592 | 70749.5178 | 152526.2014
12420 | 10 | 70 | 40 | 36529.6518 | 1.247 | 18.9059 | 0.77578 | 102774.5095 | 0.05983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2726 | 8.9257 | 5.0249 | 0.085841 | 0.048512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734806.1471 | 20607034.1525 | 4.9953 | 4.3179 | 44.7443 | 13516.3567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76774.2722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.5379 | 1116.5145 | 6009.5607 | 18179.4169 | 12.2476 | 99390.4121 | 36700.4699 | 51118.0838 | -14890.0283 | 5922.6056 | 7500 | 4191.2964 | 2108.749 | 0 | 87120.7059 | 43567.5253 | 136204.3569
12421 | 10 | 70 | 40 | 34589.6686 | 1.2016 | 24.624 | 0.6603 | 94044.959 | 0.060245 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3108 | 8.2538 | 4.7531 | 0.088827 | 0.057142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705995.0117 | 20984665.2269 | 5.3933 | 5.0169 | 49.1962 | 15574.1961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83581.9958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.6291 | 1167.7155 | 5781.0647 | 17656.6456 | 17.0169 | 90927.1569 | 33866.0461 | 63581.5493 | -13718.3292 | 5463.8499 | 7500 | 3912.4729 | 2291.4818 | 0 | 96527.2812 | 43209.4004 | 156214.9516
12422 | 10 | 70 | 40 | 33839.2931 | 1.2325 | 26.7744 | 0.75423 | 88855.4115 | 0.038649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.122 | 8.2135 | 4.0091 | 0.10326 | 0.060687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964540.8895 | 14231756.6934 | 4.5133 | 5.564 | 40.7199 | 15617.973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79857.3703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.0705 | 743.2086 | 5009.0867 | 16977.6411 | 17.5554 | 86954.2503 | 33723.3039 | 73619.881 | -8365.1094 | 5112.8666 | 7500 | 3608.579 | 2277.3323 | 0 | 80958.0663 | 56961.5102 | 141473.4095
12423 | 10 | 70 | 40 | 33624.4116 | 1.3179 | 35.0912 | 0.64791 | 102710.0288 | 0.048615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9976 | 11.0829 | 3.7116 | 0.09067 | 0.049634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921628.1929 | 21885249.0787 | 5.4468 | 5.5673 | 34.6389 | 16866.1386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83816.1995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1911 | 928.7083 | 4292.7573 | 16082.6791 | 24.4193 | 99953.3773 | 35083.465 | 89448.2473 | -12129.2667 | 5531.3096 | 7500 | 3320.822 | 2014.9863 | 0 | 132347.0907 | 60013.3351 | 203103.3191
12424 | 10 | 70 | 40 | 37735.5468 | 0.77071 | 16.2756 | 0.74333 | 105390.6811 | 0.045871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3747 | 11.9746 | 4.9256 | 0.10811 | 0.053188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 458104.4514 | 14358303.6102 | 4.3282 | 4.5978 | 43.3614 | 12896.2288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76955.6944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.7467 | 858.1646 | 4882.0436 | 24515.3452 | 10.7369 | 102719.743 | 26440.4031 | 42623.3956 | -11752.1276 | 4330.3356 | 7500 | 5178.1576 | 1690.4231 | 0 | 66668.108 | 31919.5026 | 110759.1929
12425 | 10 | 70 | 40 | 32814.4154 | 1.5325 | 37.3588 | 0.61876 | 105953.666 | 0.040499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2639 | 10.211 | 4.6018 | 0.058563 | 0.058648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142319.4823 | 15990043.726 | 4.3971 | 4.5351 | 45.7419 | 13891.8068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87549.2245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.4564 | 1335.7312 | 4510.8891 | 13918.9359 | 26.4248 | 103579.3751 | 37790.959 | 95726.2815 | -10446.8802 | 5796.0124 | 7500 | 2354.5704 | 2494.8765 | 0 | 71288.999 | 60121.017 | 152383.8017
12426 | 10 | 70 | 40 | 33345.2902 | 0.67115 | 31.5652 | 0.77515 | 101228.6191 | 0.041857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.418 | 6.262 | 6.0635 | 0.048071 | 0.05433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147007.3414 | 17472039.1929 | 5.0223 | 5.3325 | 40.3767 | 14518.5646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65901.6022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.333 | 887.9026 | 4616.3161 | 22904.4197 | 20.4559 | 98885.0094 | 20881.7409 | 73211.9621 | -10311.8824 | 3483.7708 | 7500 | 2025.0939 | 1389.1653 | 0 | 94557.9778 | 63899.0975 | 128838.731
12427 | 10 | 70 | 40 | 39980.2347 | 1.4383 | 21.8762 | 0.73484 | 96866.7527 | 0.041366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.534 | 9.6463 | 5.8192 | 0.099773 | 0.067295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040014.6421 | 16272320.8063 | 5.3274 | 4.3234 | 37.4231 | 17151.6341 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75039.1595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.6171 | 580.1072 | 5699.2614 | 17876.494 | 14.5003 | 94650.1363 | 44207.4814 | 55348.2093 | -9753.1121 | 6627.2973 | 7500 | 4693.2847 | 3273.2833 | 0 | 74765.199 | 63776.5225 | 122885.1204
12428 | 10 | 70 | 40 | 33375.4474 | 1.1979 | 30.5443 | 0.76607 | 105297.4398 | 0.071143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5417 | 9.3464 | 3.938 | 0.056577 | 0.036263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884986.7538 | 12673606.9113 | 5.6957 | 5.6563 | 31.3816 | 13100.1353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82835.857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.4195 | 1082.5107 | 5802.0376 | 17072.736 | 19.8951 | 101187.6212 | 32605.4228 | 88213.5646 | -18083.2022 | 5562.4144 | 7500 | 2423.2843 | 1480.4218 | 0 | 81832.2373 | 57020.1115 | 144514.0317
12429 | 10 | 70 | 40 | 39902.0558 | 1.0537 | 28.6682 | 0.77409 | 93164.7331 | 0.031779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0201 | 12.7073 | 4.4627 | 0.071403 | 0.042283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854730.1939 | 11022583.5836 | 4.3494 | 4.4429 | 30.8699 | 15483.7735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63093.7364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.6084 | 1151.4057 | 5230.1218 | 22126.3025 | 18.5894 | 91522.5374 | 35551.5066 | 63590.602 | -7225.6612 | 5291.3911 | 7500 | 3555.5162 | 1642.1076 | 0 | 59796.6821 | 58329.4277 | 111372.7168
12430 | 10 | 70 | 40 | 38665.9929 | 1.1982 | 24.38 | 0.91034 | 98317.4193 | 0.048732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4225 | 13.2206 | 5.8958 | 0.12431 | 0.036103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969793.9782 | 21346898.8548 | 5.304 | 4.6019 | 46.128 | 15485.9566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81932.3126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.156 | 892.4905 | 5014.1706 | 19775.2562 | 14.6483 | 95672.4006 | 37781.4734 | 79733.9921 | -11638.0825 | 5868.4934 | 7500 | 6582.9402 | 1555.0235 | 0 | 93557.1871 | 54578.3124 | 166362.7148
12431 | 10 | 70 | 40 | 38894.1821 | 1.2879 | 28.3704 | 0.71481 | 98058.4726 | 0.055709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8294 | 9.4237 | 6.1247 | 0.10297 | 0.053765 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779200.7418 | 10562009.7786 | 5.5343 | 4.4762 | 37.8841 | 10134.709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75183.7016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.8744 | 976.8039 | 5186.4346 | 18918.1514 | 19.0169 | 95048.5928 | 39952.0613 | 70322.78 | -13243.4711 | 6263.6606 | 7500 | 5214.698 | 2471.6536 | 0 | 49495.0586 | 44834.8776 | 123141.5635
12432 | 10 | 70 | 40 | 39379.0222 | 1.0025 | 20.2943 | 0.75357 | 97592.8416 | 0.052794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0473 | 10.453 | 4.8564 | 0.097888 | 0.053423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946188.9 | 14941117.1884 | 4.6471 | 4.3843 | 34.6142 | 13060.2195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74633.7078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.5554 | 1026.1402 | 5312.5368 | 22471.0755 | 13.3115 | 94751.6943 | 33815.8933 | 52115.2161 | -12501.0482 | 5381.6281 | 7500 | 4730.1855 | 2110.1149 | 0 | 74139.6633 | 57375.4084 | 109916.2446
12433 | 10 | 70 | 40 | 37755.9361 | 1.154 | 21.6164 | 0.81044 | 103893.9032 | 0.06873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6107 | 12.3567 | 3.9053 | 0.13908 | 0.027793 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772548.6004 | 10812903.3173 | 5.743 | 5.3994 | 34.2072 | 12287.9013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71330.6012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.2403 | 941.9276 | 6881.6841 | 19792.9859 | 13.7346 | 99973.772 | 35925.9003 | 56221.1314 | -17248.5772 | 5963.1397 | 7500 | 6885.6475 | 1216.3799 | 0 | 63473.4496 | 48717.975 | 111219.0962
12434 | 10 | 70 | 40 | 30488.2532 | 1.3532 | 22.5311 | 0.68964 | 100489.797 | 0.051706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4123 | 9.1815 | 5.8874 | 0.095761 | 0.054741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298278.088 | 14250487.4148 | 5.4889 | 4.2927 | 33.8836 | 18803.9193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70384.7883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.5506 | 1201.0858 | 6133.0387 | 14297.2791 | 15.317 | 97623.7665 | 32381.9481 | 50775.9286 | -12610.5339 | 5193.0337 | 7500 | 5978.4402 | 2086.3911 | 0 | 68462.4902 | 80363.5213 | 79404.1768
12435 | 10 | 70 | 40 | 35151.8529 | 1.1094 | 27.1575 | 0.7304 | 111239.2045 | 0.057183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6176 | 11.0061 | 4.4956 | 0.08209 | 0.051543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802628.9928 | 17150435.685 | 4.6325 | 4.3412 | 43.3013 | 18349.36 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68025.3433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.4625 | 1058.8246 | 5666.1669 | 18893.5838 | 18.0457 | 107735.8611 | 32516.5382 | 61983.3078 | -15414.7113 | 5385.0394 | 7500 | 4155.6509 | 2037.1343 | 0 | 74844.2385 | 51702.1479 | 121305.0501
12436 | 10 | 70 | 40 | 40216.6508 | 0.5098 | 26.8615 | 0.83283 | 94834.3108 | 0.067655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1881 | 9.861 | 3.5049 | 0.090326 | 0.042228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182120.398 | 20416834.786 | 4.4583 | 4.9152 | 48.4469 | 12403.1704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69798.944 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.8299 | 1062.2199 | 4507.4023 | 30234.5883 | 16.8547 | 91310.9478 | 19964.1248 | 69846.4455 | -15502.7973 | 3680.2284 | 7500 | 3244.5589 | 1140.6181 | 0 | 95378.2225 | 58993.6735 | 126257.7276
12437 | 10 | 70 | 40 | 40472.9074 | 0.59136 | 25.8594 | 0.69012 | 102981.9729 | 0.0545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1663 | 9.7898 | 5.0557 | 0.10081 | 0.043192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968148.5264 | 18012424.0368 | 4.8354 | 5.0808 | 49.4864 | 14402.2012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78593.0931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8323 | 884.5558 | 3483.9889 | 29069.7514 | 17.5749 | 99888.5198 | 22806.3121 | 65110.3737 | -13611.1939 | 3950.326 | 7500 | 3589.8084 | 1252.2685 | 0 | 85005.4003 | 52200.654 | 123402.6412
12438 | 10 | 70 | 40 | 37246.2565 | 0.9528 | 31.9251 | 0.71139 | 98413.3134 | 0.06333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6182 | 10.2829 | 4.0974 | 0.13807 | 0.042938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 644736.3429 | 19555453.1822 | 5.4497 | 5.1539 | 35.955 | 16013.5477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78602.1004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.8881 | 1014.9083 | 3979.5507 | 21853.2731 | 21.4406 | 94986.599 | 30785.9668 | 82410.3142 | -15077.5435 | 5128.3677 | 7500 | 4673.9745 | 1616.1497 | 0 | 107814.3037 | 45565.6213 | 179285.9117
12439 | 10 | 70 | 40 | 38317.3621 | 0.87917 | 25.7548 | 0.75883 | 103757.3934 | 0.044584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7135 | 8.4957 | 5.0385 | 0.12912 | 0.037702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886019.891 | 10595235.5546 | 4.982 | 5.2639 | 45.4639 | 15441.5115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79005.685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.1556 | 869.3299 | 4452.5492 | 23427.3562 | 16.8436 | 101200.6575 | 29780.0118 | 70403.9191 | -11249.638 | 4754.2371 | 7500 | 5729.3537 | 1315.5566 | 0 | 53478.8543 | 51401.9264 | 110310.3682
12440 | 10 | 70 | 40 | 36147.6796 | 0.62025 | 21.6604 | 0.6277 | 104502.3291 | 0.052971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1694 | 9.8045 | 4.5232 | 0.11682 | 0.052236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942014.5033 | 14075923.2158 | 5.3622 | 5.3463 | 38.0878 | 16283.7844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72083.5812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.9586 | 1073.4506 | 4164.7467 | 25546.8331 | 15.2444 | 101449.9794 | 21201.693 | 46248.847 | -13430.3386 | 3720.496 | 7500 | 4718.6488 | 1426.3848 | 0 | 77972.1838 | 58112.8757 | 91245.039
12441 | 10 | 70 | 40 | 28635.723 | 1.09 | 27.8754 | 0.77181 | 107319.0784 | 0.061898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.784 | 10.5174 | 4.5701 | 0.087204 | 0.067276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850203.3848 | 18179752.4235 | 4.9371 | 4.2709 | 43.5888 | 11690.8928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73407.5299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.5415 | 1014.0655 | 5334.9336 | 15559.8856 | 18.0985 | 103665.2639 | 26151.6748 | 71770.1689 | -16076.7835 | 4558.8301 | 7500 | 3837.1422 | 2250.9968 | 0 | 77178.6813 | 46905.8579 | 130264.8528
12442 | 10 | 70 | 40 | 34808.3768 | 1.0067 | 28.3556 | 0.6258 | 100898.2914 | 0.044321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8014 | 10.0422 | 4.9326 | 0.12158 | 0.043733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207306.367 | 14206415.2901 | 4.3204 | 4.7373 | 33.2882 | 13821.3803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65773.557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.8894 | 975.7634 | 5530.6497 | 19816.4895 | 19.9777 | 98426.5274 | 29983.7745 | 55104.7112 | -10875.7617 | 4758.845 | 7500 | 5484.0375 | 1527.4903 | 0 | 78273.3264 | 71663.6205 | 100092.8027
12443 | 10 | 70 | 40 | 33771.7974 | 1.144 | 17.5303 | 0.84236 | 93959.63 | 0.036614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0049 | 11.206 | 4.017 | 0.096182 | 0.048098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837240.8179 | 11142410.094 | 4.9502 | 4.9991 | 39.3855 | 15236.5684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68801.1903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.12 | 882.4444 | 4411.9044 | 17803.7732 | 10.9412 | 92054.0035 | 31936.0483 | 45333.9893 | -8384.7564 | 4870.5698 | 7500 | 3541.0136 | 1719.3609 | 0 | 57671.9313 | 51753.4795 | 92434.6771
12444 | 10 | 70 | 40 | 33065.9333 | 0.96351 | 28.737 | 0.77774 | 100030.0703 | 0.052863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3342 | 10.009 | 5.2986 | 0.083868 | 0.056688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062404.9767 | 12655959.6102 | 4.4056 | 4.42 | 37.3199 | 17689.5832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77176.4006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7053 | 999.9939 | 5798.8665 | 19284.624 | 18.596 | 97114.2297 | 27562.6187 | 78264.1584 | -12829.6986 | 4549.9734 | 7500 | 4061.1504 | 1893.0612 | 0 | 61097.5022 | 65390.2622 | 106708.5034
12445 | 10 | 70 | 40 | 27970.4923 | 1.2686 | 21.5728 | 0.80196 | 105272.2655 | 0.055702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5216 | 10.7749 | 6.825 | 0.08714 | 0.052542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285389.6974 | 10177825.1119 | 5.3616 | 4.9509 | 47.3819 | 17369.552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68139.3199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.4642 | 802.0724 | 5559.0125 | 13752.7263 | 13.7721 | 102041.3569 | 28435.5319 | 53153.7765 | -14215.9977 | 4754.7638 | 7500 | 4912.8297 | 1833.5912 | 0 | 47078.8721 | 68543.6304 | 64909.7371
12446 | 10 | 70 | 40 | 33247.7131 | 1.1673 | 24.4749 | 0.75475 | 95173.1512 | 0.058386 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.758 | 11.636 | 5.242 | 0.08217 | 0.039313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891559.749 | 8740216.6597 | 5.0286 | 5.1245 | 31.3388 | 18010.914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72398.097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.7644 | 1092.7573 | 5483.9727 | 17300.3898 | 16.0431 | 92113.7377 | 31894.6466 | 61044.4949 | -13461.4194 | 5179.3358 | 7500 | 3958.566 | 1494.4145 | 0 | 52591.3717 | 62293.7906 | 87907.6196
12447 | 10 | 70 | 40 | 35621.7264 | 1.1585 | 29.159 | 0.72147 | 106564.065 | 0.052297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8377 | 10.2131 | 4.3712 | 0.080004 | 0.050985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082236.2602 | 11636340.2818 | 4.7058 | 4.8965 | 31.7879 | 16641.8935 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71867.2291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.9368 | 866.5467 | 5043.608 | 18627.4811 | 19.4728 | 103490.5058 | 33988.4905 | 69612.4054 | -13523.6608 | 5468.4767 | 7500 | 3326.5924 | 2046.3331 | 0 | 67185.9597 | 69934.6654 | 105669.9316
12448 | 10 | 70 | 40 | 32253.8287 | 1.2506 | 26.4797 | 0.82209 | 104042.7361 | 0.057723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3618 | 12.4843 | 5.0306 | 0.079088 | 0.047796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939210.0807 | 16703112.1532 | 4.6194 | 4.6954 | 49.2228 | 18404.2253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82677.8639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.4806 | 994.0963 | 4612.2717 | 16019.0194 | 16.7153 | 100735.5674 | 32469.6186 | 80729.7811 | -14551.5424 | 5325.189 | 7500 | 3446.4722 | 1868.0529 | 0 | 73896.4001 | 55159.5003 | 135524.4713
12449 | 10 | 70 | 40 | 34332.7365 | 1.0378 | 22.6428 | 0.64073 | 102273.803 | 0.055951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.401 | 10.0173 | 5.0569 | 0.085961 | 0.047002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 556402.5178 | 13758819.5871 | 5.6964 | 4.9789 | 38.3026 | 9788.9931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68261.3873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.3743 | 1096.0487 | 5230.814 | 19208.3659 | 15.8201 | 99121.1375 | 30248.7412 | 46573.1328 | -13871.7282 | 4980.4923 | 7500 | 4128.4548 | 1718.1279 | 0 | 70438.2705 | 34420.5692 | 117294.922
12450 | 10 | 70 | 40 | 35928.6399 | 1.5007 | 17.7901 | 0.6356 | 108264.7925 | 0.058939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.3515 | 11.1551 | 4.7455 | 0.090603 | 0.048342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989698.5739 | 20189318.865 | 4.6131 | 5.6633 | 43.2816 | 11630.7296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74555.5311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.8588 | 913.4355 | 4655.9804 | 15513.8029 | 12.4653 | 104752.1077 | 40829.6741 | 39698.8596 | -15455.8129 | 6520.2497 | 7500 | 3268.2222 | 2313.4215 | 0 | 112856.9685 | 52766.3184 | 144765.2642
12451 | 10 | 70 | 40 | 34658.4438 | 1.3358 | 19.6601 | 0.71415 | 94498.9603 | 0.071184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8956 | 9.9667 | 4.8189 | 0.14122 | 0.042088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746353.8768 | 7815348.5444 | 5.2154 | 4.6097 | 42.5957 | 14979.7526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75263.3922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.2749 | 993.7888 | 5928.9938 | 16412.0146 | 13.1831 | 90808.4993 | 36492.8584 | 48747.4145 | -16238.0283 | 5977.8026 | 7500 | 6705.3707 | 1846.5732 | 0 | 35748.8195 | 46247.8999 | 80532.9106
12452 | 10 | 70 | 40 | 27227.8914 | 1.4281 | 28.5393 | 0.77166 | 91741.6584 | 0.057181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5278 | 11.3497 | 4.7267 | 0.13881 | 0.051453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934545.1983 | 14284569.7808 | 5.2963 | 5.6671 | 45.0083 | 16206.8151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74395.2238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5992 | 1079.625 | 4768.019 | 12244.1915 | 18.5311 | 88852.452 | 29967.3997 | 74456.0363 | -12712.508 | 4870.3669 | 7500 | 6155.3704 | 1839.2128 | 0 | 76828.0725 | 54319.0243 | 134584.9262
12453 | 10 | 70 | 40 | 42407.5539 | 1.0918 | 23.1276 | 0.80772 | 95029.9437 | 0.047815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3424 | 9.2974 | 4.0001 | 0.10858 | 0.052647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204851.8094 | 12996645.0879 | 5.6888 | 4.4807 | 38.5038 | 16093.7114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71041.1045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.4104 | 1205.447 | 5823.567 | 23019.285 | 14.7172 | 92520.8708 | 38776.5377 | 59748.7103 | -11039.9212 | 5967.0257 | 7500 | 4896.4951 | 2305.6568 | 0 | 60155.4049 | 69281.677 | 99028.2323
12454 | 10 | 70 | 40 | 31013.9292 | 0.93381 | 29.2916 | 0.70984 | 96609.5459 | 0.072803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2294 | 7.8523 | 5.0378 | 0.10541 | 0.047289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844216.8096 | 10829514.7586 | 4.8901 | 5.5713 | 39.0713 | 14960.8357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65374.3163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1364 | 991.3458 | 5724.4538 | 18391.049 | 19.689 | 92752.6034 | 25245.7604 | 62776.252 | -16970.5469 | 4490.7517 | 7500 | 4750.6165 | 1558.6328 | 0 | 62329.1048 | 51938.634 | 99741.9371
12455 | 10 | 70 | 40 | 34204.597 | 1.1445 | 23.5501 | 0.71823 | 96520.3309 | 0.048285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6173 | 10.9532 | 5.881 | 0.0521 | 0.051782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880995.7506 | 19132625.7252 | 5.4251 | 5.0079 | 45.9326 | 12500.2779 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69138.4762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6929 | 1019.3221 | 5605.8863 | 18027.1708 | 15.7556 | 93947.1841 | 32354.8526 | 53889.7943 | -11321.8459 | 5109.5312 | 7500 | 2951.1159 | 1941.8839 | 0 | 90574.4872 | 48084.0046 | 134915.8144
12456 | 10 | 70 | 40 | 32430.842 | 1.0264 | 31.1685 | 0.6317 | 103011.4136 | 0.06507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8813 | 9.3092 | 6.8764 | 0.097829 | 0.063006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874362.0686 | 12825640.6693 | 5.5624 | 4.9054 | 30.6055 | 12927.5761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75521.3046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.275 | 847.8983 | 5356.5405 | 18260.6253 | 21.8871 | 99327.7935 | 28340.4332 | 70094.458 | -16207.9285 | 4865.1705 | 7500 | 5114.3087 | 2249.8031 | 0 | 74011.222 | 56989.2825 | 118978.1846
12457 | 10 | 70 | 40 | 38118.6886 | 0.90076 | 12.8137 | 0.75031 | 96236.7187 | 0.042262 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1521 | 9.5655 | 4.1944 | 0.098298 | 0.054758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056237.3537 | 15966527.1093 | 4.9483 | 5.291 | 36.4453 | 14405.009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65340.3508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.4395 | 877.1305 | 3870.8042 | 23026.0829 | 8.4202 | 93987.3942 | 30185.2114 | 28707.3249 | -9897.0276 | 4725.676 | 7500 | 3163.7351 | 1899.2127 | 0 | 90847.6443 | 62453.712 | 94678.0647
12458 | 10 | 70 | 40 | 34546.2001 | 1.5364 | 32.7121 | 0.72685 | 96781.1062 | 0.046792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9639 | 7.1803 | 6.3181 | 0.094288 | 0.039788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188222.1364 | 16949104.8713 | 4.4132 | 5.4752 | 42.1403 | 13517.3718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78513.771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 299.9472 | 1107.0887 | 5174.9889 | 14621.9766 | 21.7799 | 94279.7589 | 39848.447 | 85832.6866 | -11005.9282 | 6110.9681 | 7500 | 4312.1092 | 1784.5551 | 0 | 93628.9993 | 63566.2533 | 164445.5836
12459 | 10 | 70 | 40 | 35966.5005 | 0.79924 | 19.301 | 0.82381 | 101614.1328 | 0.047685 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2347 | 7.6677 | 5.6653 | 0.12192 | 0.055416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043604.8854 | 19876762.4917 | 4.5674 | 5.2047 | 44.5662 | 15974.8539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70844.9585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.7351 | 1079.1707 | 4974.7552 | 22996.0621 | 12.172 | 98938.375 | 25940.8769 | 50505.2235 | -11773.3346 | 4263.5885 | 7500 | 6107.5522 | 1734.1117 | 0 | 101470.9366 | 58736.8505 | 127012.1042
12460 | 10 | 70 | 40 | 28678.591 | 1.3043 | 37.7411 | 0.72224 | 104245.507 | 0.058711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4169 | 8.075 | 4.8179 | 0.074796 | 0.045995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940852.5393 | 15513292.6073 | 5.3981 | 4.8615 | 30.1887 | 10698.2005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81003.3586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.7288 | 1027.4578 | 4476.374 | 13821.9172 | 25.1932 | 100876.0859 | 29713.3476 | 101642.4871 | -14825.4527 | 4966.6108 | 7500 | 2855.9299 | 1676.6206 | 0 | 89965.4675 | 58513.4633 | 164981.5475
12461 | 10 | 70 | 40 | 35317.2594 | 0.78521 | 28.5171 | 0.65433 | 95817.8844 | 0.033979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7674 | 11.7571 | 6.1151 | 0.088559 | 0.037837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999840.4897 | 20002817.7503 | 4.5328 | 4.6729 | 38.9988 | 14612.6018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81435.3559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.9498 | 851.0822 | 4898.9662 | 22758.9131 | 19.7733 | 94013.0802 | 25116.6927 | 71205.6419 | -7941.1384 | 3913.9585 | 7500 | 4610.4099 | 1086.9157 | 0 | 98956.9828 | 58450.1963 | 145999.2668
12462 | 10 | 70 | 40 | 36348.4376 | 1.5002 | 23.307 | 0.68829 | 102233.8918 | 0.055048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3627 | 11.4389 | 4.8336 | 0.10366 | 0.048838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044251.0301 | 18694043.347 | 4.6236 | 5.1394 | 46.0513 | 13483.3236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86973.8686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6299 | 1039.3947 | 4998.2207 | 15699.2996 | 15.8564 | 99132.5232 | 41298.276 | 64800.4188 | -13646.0218 | 6472.0131 | 7500 | 4878.9004 | 2319.8604 | 0 | 92710.0208 | 55609.9141 | 150723.5536
12463 | 10 | 70 | 40 | 37765.8343 | 0.63476 | 27.4601 | 0.92902 | 100992.6157 | 0.056723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2806 | 10.337 | 5.3585 | 0.16582 | 0.04941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904364.9284 | 18178669.4427 | 4.4511 | 4.9371 | 47.5664 | 16836.6028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80181.05 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6411 | 1004.5434 | 5349.0741 | 26474.4844 | 16.3273 | 97837.1211 | 22582.6997 | 89263.9756 | -13884.1765 | 3936.7651 | 7500 | 8213.5457 | 1427.6476 | 0 | 86004.1711 | 52777.35 | 152267.2783
12464 | 10 | 70 | 40 | 39764.3963 | 0.9766 | 27.8256 | 0.65301 | 96332.5074 | 0.069544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9216 | 10.444 | 5.6163 | 0.098842 | 0.047768 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101243.5628 | 12247979.8592 | 4.8156 | 5.2429 | 42.0384 | 15976.3486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62466.5684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.082 | 1027.7274 | 4750.8195 | 23021.9721 | 19.3081 | 92655.4813 | 33484.8484 | 53206.0786 | -16178.9145 | 5564.3002 | 7500 | 4668.2791 | 1950.7805 | 0 | 64315.1865 | 62418.2473 | 92092.3114
12465 | 10 | 70 | 40 | 25954.5885 | 1.1833 | 32.835 | 0.83987 | 99537.7747 | 0.054972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3642 | 10.7071 | 4.4272 | 0.07634 | 0.048879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826968.6272 | 11413966.5553 | 4.517 | 5.0504 | 35.2447 | 13104.2438 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68536.3844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 655.8521 | 1304.3835 | 4856.6048 | 13385.1642 | 20.5218 | 96522.2693 | 25138.8486 | 84389.9365 | -13268.2237 | 4246.8933 | 7500 | 3476.8156 | 1523.5623 | 0 | 64201.6655 | 51438.4677 | 125771.0305
12466 | 10 | 70 | 40 | 35270.6072 | 0.99459 | 22.4425 | 0.72174 | 98786.8088 | 0.086742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3223 | 11.3818 | 5.3705 | 0.15999 | 0.051954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191213.0719 | 9088356.1844 | 5.0687 | 5.1651 | 32.5353 | 15660.7503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61444.5494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0556 | 739.4921 | 5154.7434 | 20215.7893 | 14.9851 | 94106.0317 | 30109.6359 | 45821.7028 | -20595.4192 | 5377.9497 | 7500 | 7553.5279 | 2050.6955 | 0 | 53796.7683 | 73509.1211 | 58105.7398
12467 | 10 | 70 | 40 | 34242.6579 | 1.2335 | 21.5911 | 0.7045 | 95678.885 | 0.050552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7823 | 10.8196 | 4.8745 | 0.10595 | 0.051234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897474.1827 | 13417695.4233 | 4.2671 | 5.2052 | 39.5836 | 12306.6931 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64436.1199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.4929 | 979.6848 | 5194.9793 | 17170.5179 | 14.5564 | 93010.1097 | 34144.2801 | 45328.9597 | -11742.6111 | 5379.3994 | 7500 | 5016.0067 | 2022.8073 | 0 | 73372.8264 | 51347.317 | 109674.3516
12468 | 10 | 70 | 40 | 33615.4135 | 0.9567 | 17.6319 | 0.70444 | 93937.0444 | 0.050272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0223 | 12.1691 | 5.0456 | 0.10319 | 0.053462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914083.9753 | 8632009.6273 | 5.3568 | 5.1977 | 35.3742 | 16483.1656 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70233.0929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.289 | 1020.842 | 5302.0178 | 19679.8982 | 11.8876 | 91331.1249 | 27871.0307 | 40343.9852 | -11466.0457 | 4507.541 | 7500 | 5190.6112 | 1768.6745 | 0 | 48540.092 | 58767.5856 | 65488.3033
12469 | 10 | 70 | 40 | 37837.6206 | 0.83385 | 20.5057 | 0.70477 | 96479.5201 | 0.042854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4446 | 10.2275 | 4.2461 | 0.14828 | 0.0529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983723.4651 | 18105880.4859 | 4.8065 | 5.346 | 35.9954 | 15613.6509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83908.3385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.925 | 891.7028 | 4479.1535 | 23728.2471 | 13.8226 | 94193.3084 | 28218.747 | 56077.2309 | -10059.3312 | 4467.7969 | 7500 | 5855.9699 | 1734.6447 | 0 | 105172.7061 | 60675.1351 | 138292.6293
12470 | 10 | 70 | 40 | 40733.8469 | 0.87745 | 23.7648 | 0.65853 | 101925.5779 | 0.054603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0383 | 12.4436 | 5.905 | 0.10655 | 0.055669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983870.9494 | 14206741.9725 | 4.3027 | 4.2596 | 42.9702 | 14727.6068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81199.0993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.2101 | 1141.0713 | 5395.0295 | 24928.8444 | 16.4395 | 98858.1833 | 31610.0049 | 59481.2119 | -13496.536 | 5142.7282 | 7500 | 6015.3943 | 2101.2014 | 0 | 61734.7248 | 55767.2629 | 104321.4667
12471 | 10 | 70 | 40 | 37015.9618 | 1.2328 | 22.1868 | 0.62473 | 101310.593 | 0.057584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3139 | 11.2505 | 5.2073 | 0.13523 | 0.065227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211987.2066 | 14151979.3174 | 5.2147 | 4.2525 | 48.3941 | 15393.4076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75025.6434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.5792 | 878.0107 | 5536.5548 | 18567.8833 | 15.6409 | 98097.9311 | 36896.1571 | 49111.4424 | -14135.7124 | 5902.5518 | 7500 | 6425.6643 | 2825.7436 | 0 | 56499.9031 | 63184.4548 | 87841.295
12472 | 10 | 70 | 40 | 31113.9794 | 1.68 | 29.8621 | 0.68265 | 104138.4588 | 0.044271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4218 | 9.1016 | 6.1842 | 0.11752 | 0.040239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244135.1831 | 16172848.9292 | 5.2729 | 4.5774 | 48.3058 | 14711.7272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74469.3026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.1183 | 938.9639 | 4183.0396 | 12151.9955 | 20.3803 | 101590.1747 | 37923.9679 | 70610.5689 | -11212.4504 | 5861.5481 | 7500 | 4798.1463 | 1731.1148 | 0 | 69112.2432 | 63810.7817 | 122514.357
12473 | 10 | 70 | 40 | 36349.3531 | 1.1621 | 35.7858 | 0.63698 | 96806.1862 | 0.061811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1764 | 11.0482 | 5.4268 | 0.10007 | 0.045169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166962.6469 | 12356629.6656 | 5.6031 | 4.8788 | 46.196 | 14831.6473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62511.5441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.126 | 1131.3241 | 4877.2496 | 18969.3344 | 25.0554 | 93514.8619 | 34760.0374 | 67077.3494 | -14481.8271 | 5632.941 | 7500 | 4781.6609 | 1867.3922 | 0 | 56643.2631 | 61839.4017 | 101941.4152
12474 | 10 | 70 | 40 | 42429.7501 | 1.3879 | 28.1193 | 0.79016 | 101927.7484 | 0.048013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5387 | 8.9321 | 4.3163 | 0.085722 | 0.045149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803012.3418 | 15946502.8084 | 5.0347 | 4.5572 | 48.8189 | 13102.0207 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82261.5601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.0898 | 868.5566 | 4328.4543 | 19515.0436 | 18.0704 | 99225.5501 | 45829.413 | 82664.4516 | -11889.6726 | 6980.6066 | 7500 | 2975.7532 | 2313.1402 | 0 | 68021.0673 | 44642.6425 | 159752.1167
12475 | 10 | 70 | 40 | 26444.9328 | 0.89988 | 28.8669 | 0.63693 | 95843.0386 | 0.063704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2704 | 10.6649 | 5.1147 | 0.11324 | 0.042532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922119.3534 | 11401789.1523 | 4.5537 | 4.2638 | 41.9262 | 15664.71 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64901.5664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.9531 | 1057.9857 | 6156.5803 | 15982.2214 | 20.2117 | 92486.4543 | 20925.4228 | 56173.5567 | -14768.9707 | 3765.7581 | 7500 | 5951.9397 | 1175.5224 | 0 | 49834.8409 | 54605.0454 | 75953.0244
12476 | 10 | 70 | 40 | 41902.6904 | 1.1567 | 30.0939 | 0.81069 | 106084.8896 | 0.053009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7396 | 9.3954 | 4.2742 | 0.063091 | 0.050758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754633.2589 | 13866950.8184 | 5.0632 | 4.6338 | 35.486 | 17208.486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85120.6142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.0753 | 1016.4704 | 4886.6535 | 21934.102 | 19.1184 | 102984.1254 | 39937.1766 | 93424.2715 | -13643.3626 | 6286.3986 | 7500 | 2593.1222 | 2341.9236 | 0 | 70570.6283 | 52054.5741 | 156955.5841
12477 | 10 | 70 | 40 | 32853.8265 | 0.89102 | 13.2753 | 0.84049 | 101109.7013 | 0.059052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4227 | 12.1738 | 4.511 | 0.10316 | 0.035441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853229.895 | 11949206.8731 | 4.9533 | 5.4281 | 42.68 | 13421.5454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78462.4023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.4894 | 836.8657 | 4579.941 | 19954.161 | 8.2942 | 97823.0033 | 25799.3308 | 39082.955 | -14461.4713 | 4410.784 | 7500 | 4350.337 | 1147.3111 | 0 | 64038.1632 | 49131.946 | 82735.4639
12478 | 10 | 70 | 40 | 27749.3093 | 1.0042 | 19.5394 | 0.70838 | 105779.3875 | 0.0493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5636 | 12.6861 | 5.0566 | 0.070225 | 0.043703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267826.8241 | 11889729.5715 | 5.2112 | 4.5265 | 37.0822 | 17360.6643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84261.5112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8486 | 1022.2928 | 5838.924 | 15819.4255 | 13.1446 | 102900.9466 | 23859.7677 | 53883.4927 | -12665.14 | 4035.2685 | 7500 | 3940.7307 | 1294.349 | 0 | 57511.4514 | 74484.5488 | 64875.3713
12479 | 10 | 70 | 40 | 30310.0016 | 1.1854 | 26.1146 | 0.71893 | 98972.3721 | 0.046522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.09 | 9.7482 | 5.1996 | 0.1007 | 0.050082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 617076.9877 | 16470476.507 | 5.1158 | 5.5046 | 41.6443 | 16422.4834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81186.9762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.3096 | 1321.3201 | 5472.5947 | 15613.0715 | 17.4645 | 96428.9146 | 29393.8603 | 70227.471 | -11191.2127 | 4698.0056 | 7500 | 5176.8762 | 1726.8554 | 0 | 90092.0917 | 42570.3071 | 155053.6404
12480 | 10 | 70 | 40 | 33933.5397 | 1.4602 | 22.0435 | 0.68958 | 104780.3789 | 0.039743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2998 | 10.5396 | 3.8442 | 0.1055 | 0.043842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873219.2357 | 7975603.8401 | 5.4047 | 5.4004 | 34.3676 | 11285.5079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69517.8088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.6154 | 1022.3367 | 5423.4488 | 14987.7879 | 14.986 | 102475.6881 | 37891.5037 | 49062.181 | -10140.6395 | 5790.7456 | 7500 | 4243.3651 | 1863.3097 | 0 | 47169.0166 | 52351.7197 | 91027.7625
12481 | 10 | 70 | 40 | 34247.0392 | 1.2942 | 14.809 | 0.6453 | 95966.8409 | 0.036865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0483 | 8.9633 | 5.345 | 0.10118 | 0.041845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835454.2468 | 24197731.5369 | 4.5453 | 5.4336 | 49.0295 | 15626.164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73950.3705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.2022 | 1051.8688 | 3918.6691 | 16599.0368 | 10.3203 | 94007.292 | 35296.0047 | 33193.9431 | -8622.0153 | 5343.0577 | 7500 | 4421.6412 | 1640.937 | 0 | 123057.8608 | 48378.1893 | 153453.24
12482 | 10 | 70 | 40 | 31684.2397 | 0.88932 | 23.4387 | 0.64062 | 98003.4753 | 0.058717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7136 | 9.7025 | 3.9515 | 0.10268 | 0.026067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 657682.8614 | 19393886.8065 | 5.6064 | 4.5622 | 47.2279 | 16011.3448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68085.902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.1028 | 1010.4224 | 4274.9831 | 19262.1458 | 16.3772 | 94835.4964 | 24844.1878 | 48078.9892 | -13939.1071 | 4248.2948 | 7500 | 3864.3732 | 812.7723 | 0 | 82654.32 | 42234.2339 | 115829.5963
12483 | 10 | 70 | 40 | 35915.8601 | 1.3001 | 32.7522 | 0.75287 | 99087.1342 | 0.023908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4596 | 8.2577 | 4.1809 | 0.094449 | 0.052634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766889.6588 | 18016230.5356 | 5.1936 | 4.9192 | 33.2252 | 15959.3091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67276.7584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.8751 | 887.6577 | 4313.5466 | 17350.915 | 21.4913 | 97770.2304 | 37129.8903 | 75759.0628 | -5794.3767 | 5417.8038 | 7500 | 2957.7793 | 2092.9345 | 0 | 100298.9369 | 52742.0547 | 172619.9762
12484 | 10 | 70 | 40 | 37584.623 | 1.3807 | 27.1619 | 0.64417 | 99579.7925 | 0.05016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9518 | 10.8182 | 5.4055 | 0.11439 | 0.060115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660907.024 | 12881605.6398 | 5.1356 | 5.7459 | 34.6596 | 14266.2036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74138.3957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.6911 | 835.2578 | 6269.4483 | 17356.2721 | 18.941 | 96823.4059 | 40456.7019 | 60948.2974 | -12128.1009 | 6263.341 | 7500 | 6133.6826 | 2763.435 | 0 | 80905.0407 | 45196.7999 | 147645.5977
12485 | 10 | 70 | 40 | 38094.3636 | 1.2649 | 29.807 | 0.6027 | 103240.1736 | 0.045532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2408 | 7.6326 | 4.848 | 0.078777 | 0.048483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927747.2968 | 11999470.9286 | 5.5736 | 5.1913 | 35.4947 | 13045.933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86398.0546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.1788 | 1104.6731 | 4879.0575 | 18769.4297 | 21.2735 | 100642.8143 | 38649.8679 | 73727.6351 | -11428.381 | 5973.8249 | 7500 | 3279.5248 | 2125.7303 | 0 | 66840.1983 | 55879.8573 | 130788.5429
12486 | 10 | 70 | 40 | 37175.6715 | 0.8675 | 24.4376 | 0.75815 | 100985.7167 | 0.043364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7848 | 9.8339 | 4.6296 | 0.083674 | 0.043139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888102.5789 | 12079409.4215 | 5.6909 | 5.6677 | 31.3438 | 18690.1891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86063.3753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.6085 | 1151.5751 | 5915.8458 | 22878.3212 | 15.9882 | 98564.5873 | 28594.7004 | 72718.6578 | -10652.9692 | 4555.7857 | 7500 | 3961.6304 | 1442.4306 | 0 | 78208.8303 | 62797.0763 | 123531.9898
12487 | 10 | 70 | 40 | 36076.586 | 1.5529 | 21.5759 | 0.76873 | 105732.3234 | 0.052549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.548 | 9.2596 | 5.0552 | 0.13174 | 0.047554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977583.0081 | 15364195.3995 | 5.7012 | 4.476 | 40.7399 | 14408.962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74065.7113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.8966 | 893.2886 | 5186.1164 | 15129.2472 | 14.0326 | 102668.2992 | 41894.6776 | 55870.188 | -13481.7066 | 6543.0964 | 7500 | 5816.1721 | 2283.6799 | 0 | 68938.3491 | 56300.868 | 119063.5885
12488 | 10 | 70 | 40 | 38600.7084 | 0.66494 | 21.9924 | 0.91394 | 99112.8691 | 0.045698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5341 | 10.6719 | 4.6766 | 0.11274 | 0.060674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677571.6036 | 12391808.1873 | 4.9533 | 4.4376 | 40.8425 | 8671.8155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80659.3199 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.0137 | 651.8158 | 4876.5935 | 26606.5501 | 13.1871 | 96610.3562 | 23988.3168 | 71022.7502 | -11011.057 | 3950.3429 | 7500 | 4907.3558 | 1759.1326 | 0 | 56314.6292 | 37669.8554 | 120761.615
12489 | 10 | 70 | 40 | 35461.715 | 1.1406 | 25.4784 | 0.83999 | 97172.3635 | 0.044284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2205 | 9.17 | 5.4227 | 0.10325 | 0.052245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 475348.9937 | 15414627.3399 | 4.9006 | 5.0595 | 33.3689 | 17379.0845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69135.0146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 672.8543 | 1038.1925 | 5367.0843 | 18730.9734 | 15.9229 | 94793.8121 | 33461.4831 | 66061.6855 | -10465.626 | 5207.2823 | 7500 | 5531.525 | 1996.718 | 0 | 88625.4881 | 40120.7995 | 157797.7565
12490 | 10 | 70 | 40 | 33727.097 | 1.2755 | 31.6726 | 0.72734 | 104723.7605 | 0.048981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2442 | 6.1638 | 4.281 | 0.067361 | 0.052591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058381.5633 | 16294040.8921 | 4.8416 | 4.4311 | 41.2486 | 16475.7362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93110.4796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5659 | 845.7556 | 5741.3459 | 16518.6277 | 21.082 | 101892.1837 | 34416.9386 | 98609.3668 | -12458.9379 | 5460.9126 | 7500 | 2616.9083 | 2107.8603 | 0 | 73816.9835 | 61541.939 | 150528.0932
12491 | 10 | 70 | 40 | 40236.4179 | 1.433 | 24.4204 | 0.73626 | 106226.4943 | 0.051684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8286 | 10.262 | 3.4562 | 0.13155 | 0.038753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 736708.8884 | 14077045.6841 | 4.746 | 5.0992 | 30.4243 | 12635.5945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59101.7581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.8659 | 1025.8834 | 6746.304 | 18044.9898 | 16.1738 | 103198.0743 | 44382.8564 | 48738.4276 | -13325.0479 | 6872.4086 | 7500 | 5577.5573 | 1954.694 | 0 | 86578.6806 | 49896.5657 | 138383.0109
12492 | 10 | 70 | 40 | 31201.9315 | 1.5524 | 37.0685 | 0.57945 | 104536.9196 | 0.040383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4929 | 9.026 | 4.4489 | 0.1364 | 0.059652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850462.79 | 10106219.5385 | 4.7458 | 4.4754 | 32.3493 | 12537.773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73011.4622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.5796 | 863.4942 | 6244.6187 | 13088.1613 | 26.8027 | 102200.9701 | 36227.5405 | 74952.6487 | -10278.178 | 5572.5486 | 7500 | 6237.4724 | 2439.729 | 0 | 53034.725 | 53979.8075 | 121706.6788
12493 | 10 | 70 | 40 | 27743.1613 | 0.92171 | 18.2004 | 0.84321 | 104944.0403 | 0.037816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5557 | 9.3834 | 4.6288 | 0.13308 | 0.063392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870140.1676 | 9267426.5816 | 5.3863 | 4.9606 | 41.1604 | 15626.1384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73944.5243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.9611 | 1084.8483 | 4480.5283 | 16563.2116 | 11.354 | 102746.5207 | 22359.8994 | 50625.6452 | -9669.0862 | 3645.3604 | 7500 | 5400.3965 | 1696.0382 | 0 | 45948.2598 | 52717.5679 | 74788.9454
12494 | 10 | 70 | 40 | 35018.0557 | 1.0554 | 24.1435 | 0.6615 | 97170.991 | 0.058777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1479 | 11.1158 | 4.0571 | 0.11798 | 0.049243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 787662.451 | 18695942.101 | 4.605 | 5.1802 | 41.0695 | 17115.5419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77389.5231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1531 | 1100.3725 | 4153.5516 | 19399.6179 | 16.6737 | 94026.7589 | 31236.8755 | 57808.6611 | -13834.621 | 5112.8275 | 7500 | 4745.9347 | 1847.8441 | 0 | 98859.5214 | 50729.2654 | 142547.778
12495 | 10 | 70 | 40 | 36585.2695 | 1.4518 | 16.7169 | 0.66814 | 97391.2703 | 0.046503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7143 | 9.73 | 4.3562 | 0.12708 | 0.053379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686394.6265 | 17271026.3365 | 4.2588 | 5.7314 | 30.1842 | 14826.0436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72044.4252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.7788 | 1122.4825 | 3893.4077 | 16235.3589 | 11.5019 | 94889.4728 | 40699.8212 | 37570.7763 | -11007.909 | 6227.0905 | 7500 | 4965.678 | 2439.5873 | 0 | 120616.6625 | 49712.6732 | 159299.0334
12496 | 10 | 70 | 40 | 32727.7619 | 1.29 | 20.6257 | 0.7278 | 100813.4296 | 0.076575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7252 | 8.7658 | 5.0015 | 0.10933 | 0.048582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1210635.1082 | 15524566.0516 | 5.3254 | 5.3727 | 37.7715 | 11923.7879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72844.0409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.8825 | 1043.3351 | 6271.7473 | 15899.9917 | 13.7254 | 96584.5765 | 33655.5405 | 50264.1154 | -18606.9537 | 5737.9299 | 7500 | 5797.0101 | 2045.9594 | 0 | 86874.2089 | 65924.2301 | 107343.5803
12497 | 10 | 70 | 40 | 32869.6029 | 1.5576 | 27.5054 | 0.73336 | 97672.9642 | 0.056926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3444 | 9.9804 | 5.0637 | 0.092968 | 0.059751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241573.0064 | 8557174.8868 | 4.7485 | 5.0856 | 44.8186 | 17704.6895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70581.784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5265 | 973.4513 | 4534.9442 | 13747.7314 | 18.2466 | 94610.4841 | 38243.7429 | 65350.0545 | -13474.9124 | 6045.2358 | 7500 | 4315.4427 | 2651.0936 | 0 | 42414.3317 | 68440.5502 | 84604.4386
12498 | 10 | 70 | 40 | 37854.9304 | 1.0532 | 32.3742 | 0.67409 | 109749.6632 | 0.059924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2753 | 10.1108 | 4.847 | 0.090114 | 0.051063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005198.558 | 16357418.3199 | 5.2368 | 5.1056 | 36.3069 | 16094.1461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70471.4044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0689 | 988.5068 | 4247.8569 | 20996.4725 | 22.2008 | 106130.2949 | 33716.9157 | 71693.3327 | -15925.2206 | 5580.2076 | 7500 | 3651.4286 | 2091.3255 | 0 | 89474.8809 | 61918.0257 | 135864.8447
12499 | 10 | 70 | 40 | 34333.5303 | 0.93815 | 27.0757 | 0.81311 | 99143.1905 | 0.061188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.034 | 7.6456 | 6.1511 | 0.13394 | 0.058822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079364.6665 | 18492532.4047 | 5.399 | 4.9956 | 40.4221 | 9090.2907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65012.1464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.6888 | 1137.6577 | 3555.6469 | 20310.1391 | 17.1776 | 95805.8436 | 28046.7824 | 64349.792 | -14684.3268 | 4730.8012 | 7500 | 4797.4676 | 2042.3954 | 0 | 93117.2981 | 55531.6009 | 134368.609
12500 | 10 | 70 | 40 | 29840.0258 | 1.0032 | 18.3976 | 0.63995 | 96618.4975 | 0.034761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0411 | 9.1564 | 6.0183 | 0.10492 | 0.05514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967390.5077 | 13070155.1278 | 5.4166 | 4.8758 | 32.4333 | 15601.7253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68424.768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.1914 | 1394.0323 | 5304.7434 | 17020.7508 | 12.8597 | 94757.1392 | 25638.5501 | 37893.2953 | -8189.9768 | 4000.4726 | 7500 | 5656.3114 | 1618.9834 | 0 | 72723.5262 | 62668.6491 | 84172.5131
12501 | 10 | 70 | 40 | 34420.6761 | 1.2996 | 23.7062 | 0.80961 | 100808.6786 | 0.043139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2079 | 10.0146 | 3.9225 | 0.12939 | 0.057872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1424615.6816 | 11733220.0824 | 5.6942 | 5.6505 | 41.9316 | 12615.597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72518.052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.6351 | 851.2257 | 4484.2371 | 16633.3084 | 15.0694 | 98404.1558 | 35574.7355 | 62632.2838 | -10579.9004 | 5502.2902 | 7500 | 4909.4142 | 2337.0999 | 0 | 64404.3279 | 72771.9852 | 99508.2659
12502 | 10 | 70 | 40 | 38507.9774 | 1.1397 | 21.7371 | 0.73979 | 94444.2172 | 0.0299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1921 | 10.255 | 4.1971 | 0.10515 | 0.058561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246630.6214 | 18813584.8885 | 5.5313 | 5.5451 | 31.4127 | 16145.4125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74978.2808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.2575 | 1025.0986 | 4792.9569 | 20350.2449 | 14.3683 | 92877.0502 | 36315.465 | 55250.5711 | -6895.5347 | 5375.0351 | 7500 | 4287.1005 | 2310.2091 | 0 | 119789.3563 | 77975.9023 | 145956.3001
12503 | 10 | 70 | 40 | 31813.3717 | 1.1568 | 22.7187 | 0.80605 | 94611.8496 | 0.053856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4892 | 9.6948 | 6.1054 | 0.11156 | 0.05519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 852106.5112 | 15107831.5303 | 5.1789 | 4.7782 | 31.7086 | 16420.0553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65628.2405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.8713 | 799.8078 | 4659.3522 | 16651.6362 | 14.4705 | 91802.9228 | 30323.471 | 54131.4435 | -12359.2778 | 4897.0055 | 7500 | 5329.8566 | 1983.6153 | 0 | 84209.1283 | 58443.7835 | 117571.4589
12504 | 10 | 70 | 40 | 40636.3 | 0.8788 | 28.0095 | 0.63024 | 92422.2537 | 0.04683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9046 | 12.1382 | 6.3796 | 0.072523 | 0.070565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891028.4078 | 11506746.977 | 4.9231 | 4.8982 | 38.8827 | 17006.1636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69995.9486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.4266 | 1007.7373 | 6012.6287 | 24850.3167 | 19.6849 | 90031.6376 | 31571.9665 | 58269.1785 | -10518.711 | 4953.1233 | 7500 | 4314.84 | 2565.2735 | 0 | 58887.3965 | 56135.0167 | 101408.0506
12505 | 10 | 70 | 40 | 38335.0062 | 1.1146 | 28.1785 | 0.67485 | 96681.4985 | 0.062005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9712 | 9.764 | 3.9735 | 0.14258 | 0.064784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270413.8391 | 11298126.5548 | 5.2116 | 5.6969 | 40.7038 | 16004.6958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69763.6722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.6479 | 948.2284 | 4300.0452 | 20544.5094 | 19.3154 | 93384.2661 | 35580.9936 | 61832.0757 | -14507.8226 | 5746.4062 | 7500 | 5880.98 | 2732.2943 | 0 | 64350.1914 | 70470.0832 | 98645.0355
12506 | 10 | 70 | 40 | 33935.9897 | 1.5097 | 23.1576 | 0.85105 | 104186.7173 | 0.04854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1165 | 9.9 | 6.1923 | 0.10256 | 0.04994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045826.1634 | 11655709.4154 | 5.2812 | 4.9792 | 48.3355 | 11065.5414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83717.7461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.4165 | 874.3145 | 4999.2883 | 14579.47 | 14.3832 | 101394.7241 | 38713.0392 | 73457.2112 | -12284.7704 | 6035.4698 | 7500 | 5031.1807 | 2212.1972 | 0 | 53840.1072 | 52327.0259 | 122177.4091
12507 | 10 | 70 | 40 | 35614.1497 | 1.5524 | 24.9925 | 0.89992 | 94978.0838 | 0.062231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0781 | 8.9098 | 6.389 | 0.10367 | 0.061628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261545.2113 | 15674876.3064 | 4.8904 | 4.3752 | 40.3809 | 16128.4226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67723.0733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3197 | 1073.0085 | 4775.7856 | 14939.5002 | 15.1041 | 91727.351 | 41349.2989 | 66967.0799 | -14303.2245 | 6519.6667 | 7500 | 5327.1364 | 2948.9329 | 0 | 70843.2167 | 70437.0945 | 116715.0125
12508 | 10 | 70 | 40 | 37685.146 | 1.0262 | 21.9409 | 0.77488 | 95791.5188 | 0.055361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4247 | 12.9842 | 4.1814 | 0.14605 | 0.052564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085399.2558 | 13049617.0037 | 5.1241 | 4.4605 | 38.6059 | 13846.6703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76343.7879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7289 | 815.8961 | 3945.6904 | 21220.4283 | 14.221 | 92869.322 | 32929.4354 | 58936.5654 | -12857.6662 | 5282.9342 | 7500 | 5946.2375 | 2038.1142 | 0 | 61071.4292 | 61693.4398 | 99153.61
12509 | 10 | 70 | 40 | 29956.4573 | 1.2208 | 25.0866 | 0.68934 | 105525.2621 | 0.070507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4258 | 7.7387 | 4.2006 | 0.086602 | 0.053808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057110.9135 | 13025264.2954 | 5.0854 | 5.6041 | 33.3548 | 20592.1299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67783.8291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.9812 | 919.5194 | 4630.644 | 15128.4755 | 17.0571 | 101442.633 | 29655.9636 | 54426.6278 | -17963.5679 | 5153.1415 | 7500 | 2960.5603 | 2035.0697 | 0 | 81872.3558 | 71179.0834 | 94461.0674
12510 | 10 | 70 | 40 | 37197.0906 | 1.2994 | 25.9568 | 0.6694 | 99946.524 | 0.06223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4497 | 10.5342 | 3.6742 | 0.13158 | 0.045571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978430.3888 | 19273547.8348 | 4.964 | 4.5392 | 43.1488 | 14004.9326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73005.1033 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4566 | 979.8067 | 4604.9573 | 17976.8884 | 17.8469 | 96525.8271 | 38440.4043 | 59206.453 | -15051.0662 | 6169.645 | 7500 | 4833.2564 | 2063.5197 | 0 | 86989.1286 | 54733.953 | 135417.3879
12511 | 10 | 70 | 40 | 37266.6573 | 0.85437 | 26.5853 | 0.71288 | 109044.0749 | 0.047099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8712 | 9.3876 | 4.4968 | 0.097288 | 0.046845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021080.6108 | 15459582.2445 | 4.4467 | 4.3696 | 32.8405 | 14274.9427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71912.7021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.2593 | 1149.7536 | 6885.5404 | 23103.3766 | 17.8395 | 106207.4812 | 28326.5614 | 62893.0558 | -12481.0124 | 4632.4658 | 7500 | 4948.2276 | 1592.7252 | 0 | 79321.8133 | 63587.2871 | 113146.5497
12512 | 10 | 70 | 40 | 32757.899 | 1.2541 | 23.9521 | 0.78657 | 98556.3132 | 0.051085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3568 | 9.3527 | 4.9066 | 0.11605 | 0.054617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 395165.1299 | 9083894.9385 | 5.2034 | 5.1879 | 34.8556 | 15637.274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67594.5162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.9111 | 986.296 | 5116.9019 | 16237.9842 | 15.4233 | 95778.6743 | 33039.8296 | 57650.2747 | -12221.6111 | 5258.5834 | 7500 | 4999.9863 | 2107.9445 | 0 | 51656.3656 | 34071.4415 | 115919.9315
12513 | 10 | 70 | 40 | 39041.156 | 1.1385 | 33.6694 | 0.81041 | 100767.8268 | 0.043241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4771 | 12.5305 | 4.6513 | 0.12568 | 0.054608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934564.3686 | 18633458.1841 | 5.2959 | 5.4826 | 45.1925 | 11570.9506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64637.9036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.6491 | 883.957 | 4765.8833 | 20645.3477 | 21.3932 | 98358.6752 | 36791.6165 | 79351.0471 | -10600.2671 | 5669.3516 | 7500 | 5216.7782 | 2272.2416 | 0 | 97024.3114 | 49609.726 | 173615.3534
12514 | 10 | 70 | 40 | 35993.2722 | 1.4025 | 19.9016 | 0.79255 | 100730.7101 | 0.049854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8247 | 11.2267 | 3.3772 | 0.094584 | 0.040268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825646.0641 | 17928590.081 | 4.8604 | 5.5392 | 36.9128 | 18643.9107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78319.2906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.0032 | 1242.807 | 5467.9485 | 16419.9755 | 12.7723 | 97959.2415 | 39146.5935 | 55836.3166 | -12194.462 | 6088.9486 | 7500 | 4395.1011 | 1799.5571 | 0 | 105942.2243 | 55938.6314 | 152575.6477
12515 | 10 | 70 | 40 | 34641.2378 | 0.98183 | 23.1481 | 0.77894 | 97175.2509 | 0.050149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2575 | 9.3183 | 5.5488 | 0.13537 | 0.047354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956030.1077 | 14288577.3511 | 5.2286 | 4.9623 | 35.1114 | 18724.4004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87872.4769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.6396 | 1337.1488 | 6276.2256 | 19997.2609 | 14.9694 | 94486.0144 | 29287.9537 | 71868.4607 | -11832.6409 | 4723.3007 | 7500 | 7643.8672 | 1641.5799 | 0 | 77590.9379 | 63136.8496 | 125286.6095
12516 | 10 | 70 | 40 | 37638.4883 | 1.2752 | 29.7156 | 0.67751 | 101797.6501 | 0.047906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8939 | 8.9226 | 4.329 | 0.080368 | 0.044462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1506022.8291 | 14649570.1473 | 5.3541 | 5.412 | 48.201 | 14922.4036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58206.5808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.5583 | 795.9469 | 5815.4866 | 18437.4833 | 20.3387 | 99104.8359 | 38402.0101 | 54579.3127 | -11848.3827 | 5966.0658 | 7500 | 3268.0512 | 1946.9018 | 0 | 73028.2817 | 74414.9482 | 98427.2924
12517 | 10 | 70 | 40 | 36104.2852 | 1.1822 | 23.2027 | 0.62081 | 100927.9714 | 0.040404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0351 | 7.8901 | 4.5146 | 0.11894 | 0.048397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177389.3207 | 13456934.9292 | 4.2601 | 5.3437 | 30.6254 | 15724.1013 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85057.0784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.4701 | 1034.62 | 4631.0203 | 18631.3308 | 16.393 | 98671.5376 | 34945.9089 | 57921.1674 | -9928.3086 | 5376.2583 | 7500 | 4757.6669 | 1909.6908 | 0 | 87324.0829 | 75032.4741 | 114773.9925
12518 | 10 | 70 | 40 | 29884.6388 | 1.1908 | 18.8984 | 0.72247 | 96931.4722 | 0.038718 | 80 | 0.6 | 0.3 | 29.0377 | 8.1776 | 4.1676 | 0.076503 | 0.065633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 382153.9188 | 7751306.2281 | 5.1178 | 5.5709 | 47.074 | 15500.0554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80211.7546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.685 | 928.5189 | 5564.2246 | 15347.5831 | 12.6136 | 94853.8367 | 29074.1114 | 50411.8959 | -9141.596 | 4527.5033 | 7500 | 3393.9059 | 2180.958 | 0 | 40395.8717 | 30760.0506 | 97582.5996
12519 | 10 | 70 | 40 | 35246.2317 | 1.0153 | 22.4069 | 0.74633 | 101510.6922 | 0.047805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1499 | 12.547 | 5.7487 | 0.079117 | 0.062647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921163.1843 | 17988641.7667 | 4.8817 | 4.8985 | 41.9505 | 12836.9144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67311.5722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1046 | 1012.5541 | 4075.0705 | 19968.6257 | 14.7569 | 98831.0574 | 30555.212 | 51493.4286 | -11790.3934 | 4893.3481 | 7500 | 3562.9013 | 2249.9207 | 0 | 88614.9177 | 51725.4683 | 125353.8666
12520 | 10 | 70 | 40 | 30673.1481 | 1.398 | 16.7559 | 0.88686 | 98874.3208 | 0.035066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0342 | 10.1798 | 4.3955 | 0.11286 | 0.061267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888915.5009 | 13446458.776 | 4.4741 | 4.7044 | 36.2786 | 15776.8633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70426.7885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.9399 | 1055.6682 | 6616.8597 | 14027.5281 | 10.2006 | 96952.9857 | 33291.24 | 46166.6152 | -8453.8745 | 5059.4953 | 7500 | 5544.3081 | 2275.0707 | 0 | 69750.8786 | 56317.4343 | 104816.299
12521 | 10 | 70 | 40 | 36697.0665 | 0.92009 | 24.2514 | 0.86519 | 95192.1814 | 0.048298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1503 | 8.8567 | 4.8879 | 0.11067 | 0.060633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 377644.548 | 17311821.8808 | 4.9531 | 4.6687 | 39.5896 | 13023.0244 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74892.1049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.4039 | 1042.4065 | 3863.0803 | 21928.8348 | 14.9438 | 92653.7495 | 29536.4633 | 69706.5613 | -11169.1004 | 4716.0658 | 7500 | 4612.1136 | 2098.7097 | 0 | 83844.9859 | 29449.452 | 161396.3472
12522 | 10 | 70 | 40 | 31044.3362 | 0.87157 | 11.2858 | 0.64447 | 99620.3188 | 0.040967 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7715 | 10.0627 | 5.6842 | 0.083854 | 0.043349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964828.1037 | 11768222.4045 | 5.4289 | 5.2205 | 32.1416 | 14449.7247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80638.8439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3519 | 1093.2655 | 4975.7218 | 19061.5019 | 7.8687 | 97362.4343 | 23965.6685 | 27555.3686 | -9934.6918 | 3880.5959 | 7500 | 4180.8968 | 1234.6371 | 0 | 70112.8993 | 61646.1331 | 66849.2412
12523 | 10 | 70 | 40 | 33497.9517 | 1.724 | 36.8994 | 0.73495 | 106257.837 | 0.056517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9631 | 8.9259 | 4.827 | 0.079835 | 0.034748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927791.3784 | 15055884.8282 | 4.6344 | 5.0142 | 35.1202 | 14033.1129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64849.6541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 341.103 | 805.826 | 5173.3553 | 12764.682 | 24.4567 | 102949.7153 | 41466.5393 | 80690.4795 | -14555.7356 | 6551.2792 | 7500 | 3193.1629 | 1670.7948 | 0 | 84001.9979 | 57127.6115 | 153390.9064
12524 | 10 | 70 | 40 | 36845.201 | 1.299 | 26.6103 | 0.81056 | 97324.3372 | 0.043717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8135 | 9.1775 | 4.5137 | 0.095947 | 0.043796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898335.8193 | 16693630.8343 | 5.4339 | 4.6674 | 42.8001 | 17267.4536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79737.6892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.3191 | 991.6508 | 5399.9095 | 17810.2436 | 16.9065 | 94972.2294 | 38069.9148 | 77376.4251 | -10349.2742 | 5827.9753 | 7500 | 4665.6539 | 1873.3171 | 0 | 76571.2782 | 54813.1165 | 146722.1735
12525 | 10 | 70 | 40 | 36265.2592 | 0.88083 | 25.6781 | 0.83659 | 98889.8775 | 0.037126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6419 | 11.7009 | 6.4083 | 0.11606 | 0.04605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954102.2043 | 20646186.8185 | 4.4729 | 4.7092 | 48.5768 | 18708.5225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72521.5563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4519 | 954.1052 | 4745.3298 | 22152.1691 | 16.0783 | 96856.5243 | 28226.1802 | 69619.39 | -8946.7541 | 4399.9058 | 7500 | 5606.3734 | 1487.1008 | 0 | 92531.8364 | 56267.0507 | 144156.9819
12526 | 10 | 70 | 40 | 36959.5877 | 0.89428 | 21.0689 | 0.66655 | 111881.5353 | 0.055171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2691 | 7.1099 | 5.8678 | 0.053857 | 0.053668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872419.2843 | 10886299.3515 | 4.5853 | 5.4587 | 36.2844 | 11858.4837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81227.9245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.5987 | 912.6217 | 6970.2176 | 22406.9389 | 14.5092 | 108480.0512 | 29105.2977 | 53282.9244 | -14966.5304 | 4892.5012 | 7500 | 3154.4881 | 1927.1166 | 0 | 64597.5547 | 51643.1728 | 97850.1795
12527 | 10 | 70 | 40 | 35964.457 | 0.9286 | 24.0918 | 0.85746 | 97360.2239 | 0.037861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4362 | 9.6677 | 4.1599 | 0.070174 | 0.045796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1243494.3739 | 11635564.885 | 4.9598 | 4.5263 | 40.2292 | 16452.012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66862.0062 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6809 | 775.5811 | 4840.2758 | 21388.8813 | 14.9099 | 95319.0758 | 29151.1515 | 61392.5479 | -8981.0516 | 4528.0572 | 7500 | 2479.3037 | 1521.9651 | 0 | 54279.2083 | 70088.4317 | 81782.7503
12528 | 10 | 70 | 40 | 41278.4497 | 0.81359 | 23.0822 | 0.87432 | 103524.7164 | 0.04942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2902 | 9.6869 | 4.9749 | 0.094481 | 0.049956 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079200.8144 | 15674427.7012 | 5.1998 | 5.5297 | 47.1495 | 16137.1403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61792.5171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9189 | 1000.2379 | 4592.0312 | 26181.2778 | 14.1509 | 100700.8398 | 30194.3437 | 55188.5431 | -12425.0571 | 4883.4857 | 7500 | 3918.721 | 1790.5425 | 0 | 80874.8961 | 59199.4898 | 112725.9852
12529 | 10 | 70 | 40 | 38268.8391 | 0.85895 | 23.1501 | 0.68667 | 97212.9369 | 0.05438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2319 | 8.2709 | 6.289 | 0.11132 | 0.062672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074106.4578 | 12911108.7322 | 4.2756 | 4.2782 | 39.1684 | 15781.6236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79003.1304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5801 | 1114.5334 | 4953.9746 | 23663.9883 | 15.764 | 94299.1039 | 29209.7016 | 58352.7779 | -12820.8653 | 4773.8413 | 7500 | 5644.6533 | 2195.845 | 0 | 59124.9404 | 62766.9243 | 91213.9699
12530 | 10 | 70 | 40 | 41625.2888 | 0.87477 | 25.4123 | 0.67909 | 99463.513 | 0.056885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1719 | 11.5631 | 6.3742 | 0.10699 | 0.044155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921124.0998 | 12265541.6014 | 4.3981 | 4.823 | 40.9841 | 14181.4509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69112.0389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.3087 | 1239.6233 | 5239.3304 | 25512.6534 | 17.378 | 96347.0841 | 32225.2709 | 55526.7711 | -13712.2874 | 5239.92 | 7500 | 6176.2354 | 1698.0998 | 0 | 61133.5948 | 53532.7282 | 102254.8765
12531 | 10 | 70 | 40 | 31014.4555 | 1.1253 | 27.8871 | 0.78458 | 103267.8516 | 0.043948 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0142 | 11.0729 | 4.055 | 0.073092 | 0.062438 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134069.2256 | 19707743.5868 | 5.66 | 5.4468 | 33.7047 | 16087.1617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76892.9539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8265 | 1001.3029 | 4873.0043 | 16522.3606 | 17.9771 | 100759.0365 | 28984.1898 | 76200.8538 | -11038.7865 | 4632.748 | 7500 | 2803.4494 | 2123.0098 | 0 | 117918.2021 | 70026.5653 | 159097.101
12532 | 10 | 70 | 40 | 36330.7289 | 1.0756 | 19.6001 | 0.75355 | 94994.2851 | 0.047748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7741 | 12.7407 | 6.7573 | 0.11433 | 0.057876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911853.5388 | 23548019.4456 | 4.9723 | 4.9219 | 47.1935 | 12391.9045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83306.1426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.5398 | 1018.966 | 5558.3836 | 19899.9205 | 12.8563 | 92489.5896 | 32861.6168 | 56179.7449 | -11020.6602 | 5159.9248 | 7500 | 6880.0815 | 2191.8159 | 0 | 109786.1302 | 48761.1597 | 160777.4941
12533 | 10 | 70 | 40 | 30048.385 | 1.0321 | 21.1256 | 0.81919 | 101624.9391 | 0.041801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9155 | 10.5848 | 5.1277 | 0.10146 | 0.055278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157853.5936 | 17655533.8291 | 5.5597 | 4.8249 | 36.8577 | 13278.2524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58948.0376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.5222 | 765.2838 | 4901.7707 | 16864.483 | 13.3572 | 99275.2762 | 26367.804 | 45793.1863 | -10338.5168 | 4232.8964 | 7500 | 4302.4371 | 1717.343 | 0 | 90011.3925 | 65622.0104 | 103964.5322
12534 | 10 | 70 | 40 | 32573.9831 | 1.1758 | 35.6103 | 0.76061 | 105830.2684 | 0.044132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9718 | 11.6671 | 4.8699 | 0.16242 | 0.053881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992942.461 | 11150290.8415 | 4.3707 | 4.6539 | 36.7762 | 16082.9654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88159.4216 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6252 | 873.8707 | 6482.851 | 16869.2838 | 23.2658 | 103248.6197 | 31409.3985 | 108828.2484 | -11359.2544 | 4983.0298 | 7500 | 8849.2324 | 1970.5799 | 0 | 57003.0239 | 61026.5008 | 148157.7577
12535 | 10 | 70 | 40 | 27103.6784 | 1.0441 | 24.7349 | 0.79669 | 92300.5687 | 0.070149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3823 | 11.0533 | 5.888 | 0.059683 | 0.045748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020325.2867 | 18345843.8229 | 5.3814 | 4.7606 | 37.599 | 13276.8249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73531.9848 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1815 | 990.3553 | 5507.2614 | 15110.1651 | 15.8374 | 88747.3599 | 23987.0266 | 65425.1995 | -15634.1186 | 4236.4818 | 7500 | 3235.5062 | 1422.4603 | 0 | 91847.6033 | 58902.0411 | 123118.118
12536 | 10 | 70 | 40 | 33107.7591 | 0.77061 | 26.6739 | 0.88144 | 96301.919 | 0.058591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.6317 | 9.369 | 5.3337 | 0.062358 | 0.055631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677714.1528 | 16024040.0292 | 4.4591 | 4.4882 | 38.0659 | 16235.386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77578.3702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.6881 | 987.1704 | 6535.6027 | 21510.1312 | 16.2878 | 93195.5183 | 23195.2558 | 80573.3578 | -13668.163 | 4006.8478 | 7500 | 3047.9877 | 1635.9976 | 0 | 77510.1931 | 46337.8865 | 137463.5903
12537 | 10 | 70 | 40 | 30170.0741 | 0.96398 | 33.7256 | 0.87975 | 103213.9804 | 0.051189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6774 | 9.9606 | 4.9374 | 0.11336 | 0.035315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236072.9232 | 17264949.6722 | 5.3012 | 5.7333 | 40.8152 | 18242.9278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76787.8999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.7178 | 1158.4328 | 3990.5665 | 17591.1231 | 20.6133 | 100299.2701 | 25157.902 | 100686.6784 | -12824.7254 | 4222.0227 | 7500 | 5221.9963 | 1094.3304 | 0 | 98511.0043 | 71161.3955 | 158407.8132
12538 | 10 | 70 | 40 | 37076.4608 | 1.1076 | 21.2 | 0.69521 | 89600.4191 | 0.056792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0172 | 10.4208 | 4.2332 | 0.086236 | 0.045377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988839.102 | 13732645.8924 | 5.0904 | 4.7628 | 44.854 | 14377.079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90941.2926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.4803 | 1015.1367 | 5835.1521 | 19947.9981 | 14.3672 | 86797.5259 | 34256.9253 | 62137.8112 | -12332.73 | 5431.2945 | 7500 | 4180.6389 | 1808.8588 | 0 | 63375.2983 | 54769.8629 | 111588.234
12539 | 10 | 70 | 40 | 34034.8785 | 1.1716 | 32.6749 | 0.85403 | 98703.3041 | 0.050244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2736 | 13.1703 | 5.223 | 0.076616 | 0.048007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065496.0081 | 19949197.6831 | 5.0612 | 4.8967 | 32.2599 | 14440.1627 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73675.0457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.16 | 1007.8885 | 6372.549 | 17667.7959 | 20.2606 | 95966.6751 | 32734.1652 | 91461.8776 | -12041.1678 | 5205.7614 | 7500 | 4432.4973 | 1834.2149 | 0 | 112979.7801 | 66446.4978 | 177660.631
12540 | 10 | 70 | 40 | 37777.6983 | 0.97196 | 14.27 | 0.64913 | 95953.1067 | 0.031997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0337 | 10.402 | 6.2541 | 0.1161 | 0.048574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868829.8615 | 10430188.2691 | 4.4765 | 5.0029 | 42.7586 | 16369.7011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56894.1714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.1719 | 1124.5721 | 4261.5897 | 21928.7118 | 9.9234 | 94250.2833 | 31697.973 | 24729.8401 | -7492.423 | 4782.8682 | 7500 | 6112.5106 | 1705.1395 | 0 | 52522.9817 | 52699.6922 | 68859.1978
12541 | 10 | 70 | 40 | 36926.1324 | 0.844 | 28.509 | 0.72889 | 94826.7568 | 0.057114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.768 | 8.9994 | 5.5294 | 0.086747 | 0.040456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886264.3975 | 12093794.4054 | 4.4705 | 5.5706 | 40.7504 | 15799.4005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73584.9988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.9925 | 1018.8902 | 4476.3039 | 23025.5088 | 18.9598 | 91843.826 | 27801.2472 | 70267.8564 | -13124.8956 | 4600.7686 | 7500 | 3568.3172 | 1366.0889 | 0 | 68930.7356 | 53773.0539 | 117137.0644
12542 | 10 | 70 | 40 | 40260.1738 | 1.0583 | 32.9167 | 0.93084 | 92908.932 | 0.060777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1588 | 8.4938 | 5.334 | 0.083815 | 0.041812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 706461.2354 | 17662459.6096 | 5.4846 | 4.8274 | 47.0083 | 16609.7653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77134.9138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.2006 | 1017.8909 | 4789.3603 | 22267.4378 | 19.5519 | 89802.0689 | 35985.4719 | 103089.6671 | -13670.1977 | 5749.6407 | 7500 | 3606.1934 | 1764.4363 | 0 | 79803.174 | 44838.0161 | 178990.3696
12543 | 10 | 70 | 40 | 41512.3935 | 0.61129 | 23.612 | 0.71289 | 115877.1958 | 0.033658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6256 | 12.0902 | 3.6334 | 0.098328 | 0.033867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 774522.8186 | 13339661.3289 | 4.5472 | 4.459 | 40.3478 | 13527.2603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74000.4507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.1228 | 858.0057 | 4695.1938 | 29485.6674 | 15.8443 | 113714.9838 | 24053.4523 | 57481.2614 | -9513.7329 | 3866.4857 | 7500 | 3969.2856 | 961.0793 | 0 | 62021.7028 | 46884.1474 | 103455.3866
12544 | 10 | 70 | 40 | 35644.3675 | 1.0079 | 23.1753 | 0.86437 | 101240.3345 | 0.052807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6192 | 9.4227 | 4.9855 | 0.091893 | 0.058624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1463057.612 | 12243776.0105 | 4.4657 | 4.6209 | 38.9641 | 17538.5736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85792.2654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.9181 | 967.0503 | 5326.2449 | 20278.7473 | 14.2873 | 98292.2947 | 30731.2405 | 76252.2394 | -12971.3749 | 4990.4723 | 7500 | 4165.9275 | 2147.2466 | 0 | 60090.344 | 81716.0887 | 91190.0067
12545 | 10 | 70 | 40 | 33013.7142 | 0.90895 | 21.5283 | 0.77714 | 98383.8728 | 0.059564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9175 | 8.0061 | 4.0816 | 0.096472 | 0.052154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799929.5051 | 13960035.1362 | 5.2683 | 5.5231 | 44.0608 | 18011.5234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70247.7476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.9268 | 1129.6278 | 5043.8552 | 19851.1297 | 13.9359 | 95158.4834 | 26325.169 | 53334.9 | -14191.7132 | 4465.7229 | 7500 | 3933.3438 | 1709.3937 | 0 | 74144.0054 | 50970.3336 | 106250.488
12546 | 10 | 70 | 40 | 36321.3506 | 0.96638 | 30.9382 | 0.60059 | 98988.3977 | 0.061681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.522 | 9.7829 | 6.4538 | 0.11439 | 0.054532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228821.9027 | 16901991.3376 | 4.6712 | 5.6473 | 30.0975 | 15593.486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74137.1319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.641 | 739.9569 | 5318.8301 | 21149.22 | 22.107 | 95629.8464 | 30344.2613 | 65472.0979 | -14777.6258 | 5049.6108 | 7500 | 5865.952 | 2021.0283 | 0 | 115244.0129 | 78160.9122 | 138558.4251
12547 | 10 | 70 | 40 | 30806.7376 | 1.2015 | 20.7442 | 0.67762 | 101854.8554 | 0.043981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9848 | 8.2881 | 5.6373 | 0.060684 | 0.046902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1314421.82 | 18855715.1895 | 5.4199 | 5.6793 | 40.0933 | 15615.848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77712.9631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2752 | 825.9864 | 4929.4145 | 15726.5317 | 14.1974 | 99378.5596 | 30160.4118 | 50876.8349 | -10895.7013 | 4784.1467 | 7500 | 2679.2533 | 1646.8872 | 0 | 107272.2118 | 72411.7275 | 121612.3168
12548 | 10 | 70 | 40 | 35396.0518 | 1.1485 | 27.5691 | 0.78002 | 96388.7555 | 0.052068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0205 | 10.3618 | 4.5113 | 0.080861 | 0.053748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990523.3223 | 12834846.3698 | 4.4364 | 5.103 | 45.0625 | 14554.8718 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68604.4093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0543 | 900.8057 | 6169.2947 | 18612.8892 | 17.8176 | 93620.7009 | 33566.3251 | 66899.7819 | -12179.4405 | 5327.7067 | 7500 | 3719.6251 | 2101.6894 | 0 | 64243.1543 | 54926.7719 | 116252.0702
12549 | 10 | 70 | 40 | 35601.8154 | 1.021 | 25.2876 | 0.70261 | 97621.1057 | 0.051857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7753 | 10.1725 | 4.3514 | 0.15928 | 0.056856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968603.0587 | 23986001.7895 | 4.8132 | 5.4852 | 36.2319 | 8694.5293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86783.2121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.4648 | 860.254 | 5709.5817 | 20106.4475 | 17.0666 | 94828.8602 | 30990.7357 | 71344.9208 | -12285.8801 | 4983.3746 | 7500 | 7149.9001 | 2079.5176 | 0 | 142120.7186 | 52901.164 | 200982.1233
12550 | 10 | 70 | 40 | 37371.4282 | 0.89409 | 18.3423 | 0.77296 | 105863.9353 | 0.057184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.226 | 7.9741 | 4.575 | 0.10232 | 0.043535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223116.472 | 16237317.9645 | 5.0818 | 4.4436 | 36.016 | 17226.8812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87450.0786 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.8631 | 948.7822 | 4958.3112 | 22659.0826 | 11.9013 | 102529.8175 | 29424.6912 | 56326.5689 | -14670.1184 | 4917.6613 | 7500 | 4386.4292 | 1571.3018 | 0 | 78755.036 | 73236.2682 | 94975.3018
12551 | 10 | 70 | 40 | 38355.3018 | 1.5644 | 24.9069 | 0.79985 | 106791.4811 | 0.061743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0354 | 11.1083 | 4.0977 | 0.036409 | 0.052777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942135.4536 | 20930043.9816 | 5.2883 | 5.3418 | 49.2931 | 13627.9051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69237.4151 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 651.8906 | 767.8741 | 5058.8718 | 15981.752 | 15.9193 | 103164.6319 | 44747.0996 | 62227.2745 | -15958.1365 | 7085.1087 | 7500 | 1540.8287 | 2744.4546 | 0 | 102259.6962 | 50474.3737 | 161671.9521
12552 | 10 | 70 | 40 | 24953.6579 | 1.1126 | 21.1724 | 0.82447 | 95561.0701 | 0.063913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6218 | 8.9038 | 6.3195 | 0.075818 | 0.051711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1406641.6124 | 17824980.3825 | 4.5085 | 4.6358 | 43.833 | 16419.8682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80945.6015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 732.69 | 1044.8105 | 5769.028 | 13388.5275 | 13.3472 | 92203.5766 | 23130.2607 | 63341.3077 | -14772.9713 | 4066.415 | 7500 | 4615.0502 | 1543.3226 | 0 | 82521.1653 | 74523.1387 | 97421.4117
12553 | 10 | 70 | 40 | 39671.7426 | 1.1216 | 29.0712 | 0.74434 | 99349.8822 | 0.052327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5791 | 8.4447 | 4.5216 | 0.061777 | 0.053268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298564.3358 | 14212820.5783 | 5.7275 | 5.0949 | 48.0431 | 12496.9305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73226.6284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.5476 | 1317.6309 | 4353.0373 | 21178.4054 | 19.1673 | 96482.7769 | 36986.6744 | 72522.862 | -12615.263 | 5820.7206 | 7500 | 2299.9454 | 2275.6605 | 0 | 66368.5482 | 63870.3535 | 117288.7945
12554 | 10 | 70 | 40 | 34736.4692 | 1.2239 | 24.3306 | 0.68697 | 99109.2477 | 0.045769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8809 | 9.3722 | 4.7643 | 0.090093 | 0.050558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046342.1346 | 21375983.8716 | 5.705 | 4.4928 | 45.7848 | 21291.7531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66204.5091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.3173 | 1127.5064 | 4266.5144 | 17511.596 | 16.5651 | 96602.9742 | 34449.7466 | 51411.2235 | -11027.6032 | 5376.7375 | 7500 | 3396.7298 | 1995.1497 | 0 | 90847.1739 | 63618.0814 | 120331.0765
12555 | 10 | 70 | 40 | 37412.7018 | 1.0222 | 18.8401 | 0.59628 | 94293.0081 | 0.053169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3164 | 9.0875 | 5.8792 | 0.099365 | 0.056719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997172.6509 | 11213293.7223 | 4.6205 | 5.5409 | 39.8487 | 14222.3876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77322.586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.8021 | 1104.1395 | 4568.8808 | 21114.2005 | 13.4947 | 91528.7035 | 32597.0025 | 41331.9497 | -12162.9405 | 5194.6146 | 7500 | 5025.9575 | 2162.465 | 0 | 64058.2303 | 57448.0779 | 88259.2013
12556 | 10 | 70 | 40 | 41173.5808 | 1.0812 | 25.3231 | 0.723 | 95672.5036 | 0.063143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1892 | 12.7725 | 5.4938 | 0.088977 | 0.060368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095911.4243 | 7242924.0369 | 4.4547 | 4.368 | 47.3158 | 9880.9955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69897.5437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.8187 | 1055.2009 | 5403.6546 | 22482.3613 | 16.8966 | 92350.8443 | 37382.4391 | 58899.0819 | -14615.3007 | 5998.5095 | 7500 | 4761.2342 | 2657.7547 | 0 | 30637.4188 | 53539.4719 | 79681.6656
12557 | 10 | 70 | 40 | 35190.2243 | 0.95679 | 25.3466 | 0.59361 | 94268.9414 | 0.04796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9398 | 11.084 | 4.9274 | 0.11796 | 0.050594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894507.9727 | 13549881.0001 | 4.3786 | 4.7305 | 39.4743 | 17751.2953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80854.7942 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.2227 | 916.9257 | 5588.0172 | 20600.9272 | 18.1823 | 91772.5017 | 29178.5941 | 57926.2396 | -10984.3346 | 4655.8633 | 7500 | 5648.4256 | 1728.8763 | 0 | 67676.4077 | 56719.5966 | 106610.4754
12558 | 10 | 70 | 40 | 35673.6602 | 1.2703 | 28.6082 | 0.79357 | 101417.4543 | 0.060651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2322 | 8.3837 | 5.1511 | 0.068237 | 0.068046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053698.0835 | 15584893.4569 | 4.3608 | 5.1672 | 39.8341 | 19195.3505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71387.0288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.8217 | 1061.5151 | 6650.2959 | 17523.7401 | 18.3494 | 98033.0036 | 36299.8403 | 73234.5644 | -14891.5829 | 5868.116 | 7500 | 3673.294 | 2930.6482 | 0 | 84134.6729 | 64880.1311 | 133869.4217
12559 | 10 | 70 | 40 | 31060.7215 | 1.1436 | 29.9943 | 0.75621 | 93129.7991 | 0.039851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9133 | 11.8427 | 5.2656 | 0.12298 | 0.054087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768147.586 | 12935340.0416 | 4.6109 | 5.1715 | 35.4444 | 17101.1513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72120.5881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.285 | 654.5027 | 5650.7661 | 16378.6306 | 19.6449 | 91075.8774 | 29364.1819 | 74640.5604 | -9037.2553 | 4560.5634 | 7500 | 5757.8079 | 1810.3915 | 0 | 73930.2335 | 52594.849 | 135931.6343
12560 | 10 | 70 | 40 | 35697.8363 | 0.94844 | 22.6418 | 0.75655 | 99180.6195 | 0.048007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2381 | 7.4535 | 5.0487 | 0.097491 | 0.046957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220862.4254 | 18581879.7035 | 4.3443 | 5.3742 | 45.6652 | 12800.4246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79053.7708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.0686 | 912.7151 | 5988.7544 | 20995.8742 | 14.8266 | 96551.5806 | 29403.9242 | 61782.5132 | -11567.7714 | 4722.6978 | 7500 | 4480.0781 | 1627.6315 | 0 | 97220.6533 | 62247.3831 | 132922.3436
12561 | 10 | 70 | 40 | 35309.0442 | 1.0229 | 25.5958 | 0.8132 | 107901.366 | 0.042731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.551 | 9.6993 | 4.5355 | 0.12115 | 0.045275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848242.7621 | 9422751.7926 | 4.7514 | 4.2862 | 42.4072 | 12542.0472 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76800.8968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.7054 | 894.3401 | 4990.3612 | 19919.4174 | 16.238 | 105351.7122 | 30779.2536 | 71869.3709 | -11218.477 | 4888.454 | 7500 | 5447.6554 | 1624.4009 | 0 | 40911.2935 | 48157.6536 | 103644.2976
12562 | 10 | 70 | 40 | 37045.4069 | 1.1269 | 21.9931 | 0.84344 | 100981.0632 | 0.056169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8635 | 8.1651 | 5.2662 | 0.10352 | 0.052027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796123.1833 | 12670719.4481 | 5.1703 | 5.1017 | 33.4201 | 13412.0581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71580.0675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.2752 | 1004.5327 | 5371.5223 | 19718.0918 | 13.7182 | 97856.2717 | 34654.6302 | 59231.5593 | -13749.0828 | 5573.1991 | 7500 | 4582.6874 | 2128.1214 | 0 | 72763.6112 | 51466.0607 | 121218.6651
12563 | 10 | 70 | 40 | 34331.5641 | 1.0333 | 25.1211 | 0.6223 | 86841.3931 | 0.046583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6718 | 9.5655 | 4.8046 | 0.10595 | 0.041773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065681.9811 | 20605793.5602 | 4.9566 | 5.2859 | 33.1254 | 14541.7134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72252.3184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.6823 | 1220.5888 | 4334.6239 | 19255.6219 | 17.7335 | 84606.7919 | 30151.8843 | 53376.6588 | -9832.2452 | 4717.1231 | 7500 | 4380.9445 | 1446.2225 | 0 | 123697.2901 | 65746.1614 | 149691.7166
12564 | 10 | 70 | 40 | 37703.9241 | 0.92842 | 27.1199 | 0.68709 | 101382.0294 | 0.053869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8431 | 7.7274 | 5.2662 | 0.072679 | 0.05133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269248.9916 | 12234681.7378 | 5.1846 | 5.2827 | 41.5804 | 18618.2441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74081.5223 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5606 | 1163.7342 | 4157.1358 | 22425.6727 | 18.4628 | 98371.3923 | 30556.5027 | 64132.7249 | -13246.8031 | 4983.7221 | 7500 | 3085.3806 | 1877.5403 | 0 | 64350.0429 | 72442.9429 | 90796.1675
12565 | 10 | 70 | 40 | 33909.7597 | 1.3509 | 29.112 | 0.7114 | 95724.5 | 0.055625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2796 | 11.2128 | 5.6771 | 0.089399 | 0.057872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 689381.5447 | 16614443.0764 | 4.8472 | 5.6144 | 46.453 | 13515.2471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63491.994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.7624 | 1176.3327 | 5100.7758 | 15922.3301 | 19.5512 | 92790.6525 | 35974.8591 | 60703.2311 | -12908.9291 | 5701.048 | 7500 | 4693.9806 | 2421.4994 | 0 | 88450.9938 | 41213.168 | 151323.515
12566 | 10 | 70 | 40 | 37472.3493 | 0.89743 | 22.5094 | 0.81473 | 99905.6741 | 0.04352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 9.7692 | 12.3652 | 4.9824 | 0.056692 | 0.037686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273424.5355 | 16171910.0301 | 4.334 | 4.6533 | 35.938 | 16706.9307 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77143.6534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.6619 | 900.1169 | 4302.3191 | 22677.7998 | 14.2677 | 97501.9172 | 29589.0991 | 63579.6398 | -10576.5303 | 4686.5385 | 7500 | 2093.0806 | 1296.2602 | 0 | 83824.2767 | 75091.0416 | 106901.3229
12567 | 10 | 70 | 40 | 38600.1485 | 0.89452 | 19.9911 | 0.82625 | 108411.9456 | 0.057434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0596 | 11.3163 | 4.9947 | 0.10035 | 0.033767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764352.2231 | 11123475.9856 | 5.7045 | 4.5241 | 36.1722 | 14278.4617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84893.0514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 678.1379 | 1108.3709 | 3695.3356 | 23398.3659 | 12.59 | 104982.864 | 30403.5651 | 62829.8628 | -15087.9593 | 5076.9105 | 7500 | 4203.67 | 1258.2008 | 0 | 53734.9447 | 49195.3253 | 100723.8693
12568 | 10 | 70 | 40 | 28933.9649 | 0.92574 | 29.2667 | 0.62501 | 105539.7348 | 0.048952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7537 | 8.3926 | 4.6003 | 0.063747 | 0.046358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284492.4093 | 19206483.7841 | 5.2138 | 5.1987 | 40.0948 | 14935.7773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70270.4655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.2093 | 863.1465 | 4840.4032 | 17235.2569 | 20.6288 | 102687.771 | 23397.416 | 60699.5221 | -12548.6408 | 3965.0581 | 7500 | 2440.3379 | 1349.0719 | 0 | 101328.1376 | 70437.3316 | 117693.5712
12569 | 10 | 70 | 40 | 31738.8175 | 1.6035 | 29.2465 | 0.82546 | 98891.2728 | 0.047587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3651 | 11.5456 | 5.2763 | 0.13673 | 0.059856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160759.2858 | 18483723.3301 | 5.1803 | 5.1263 | 42.0558 | 16283.4125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75892.4785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.5511 | 982.4849 | 5536.9719 | 12938.6137 | 18.4271 | 96292.5221 | 37600.4076 | 82111.2352 | -11434.5031 | 5831.2151 | 7500 | 7371.2142 | 2561.7258 | 0 | 94021.0722 | 65224.9998 | 160337.3673
12570 | 10 | 70 | 40 | 33318.3627 | 1.2483 | 24.394 | 0.79381 | 105146.0838 | 0.034232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2089 | 9.2613 | 5.6652 | 0.13465 | 0.058876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973079.9196 | 9620512.9827 | 4.5217 | 4.2957 | 35.1076 | 12139.7615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77021.4012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.3427 | 1021.7531 | 4894.7355 | 16569.2539 | 15.6443 | 103151.0108 | 33498.2177 | 67391.4731 | -8778.321 | 5107.7895 | 7500 | 6893.2197 | 2207.1493 | 0 | 46628.2144 | 57347.0468 | 103100.6958
12571 | 10 | 70 | 40 | 38969.2168 | 1.1799 | 20.7464 | 0.7046 | 92171.9982 | 0.056825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1595 | 9.8629 | 5.445 | 0.10985 | 0.051206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822171.0478 | 12298230.4598 | 4.8151 | 4.7411 | 34.0521 | 15891.0647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69883.7203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3569 | 1131.2976 | 4146.5241 | 20135.1311 | 13.9861 | 89287.0493 | 37668.1714 | 47243.0972 | -12693.7754 | 5918.4369 | 7500 | 4873.4721 | 2224.2738 | 0 | 65947.315 | 54763.2901 | 103917.701
12572 | 10 | 70 | 40 | 36436.5962 | 1.2702 | 31.2549 | 0.67855 | 101390.9425 | 0.048241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8968 | 8.6778 | 5.1986 | 0.1054 | 0.058731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836520.4952 | 13448119.0312 | 5.6407 | 5.6454 | 46.0498 | 15857.481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82053.6 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.9341 | 1221.4475 | 4526.363 | 17898.84 | 21.3799 | 98690.3624 | 37075.5124 | 81027.9892 | -11882.5525 | 5787.4466 | 7500 | 5204.9185 | 2494.6903 | 0 | 70576.6798 | 49604.4233 | 148180.261
12573 | 10 | 70 | 40 | 36250.5958 | 1.4485 | 22.3264 | 0.73674 | 98215.3642 | 0.053613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8203 | 9.9549 | 5.9018 | 0.075409 | 0.054282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190637.819 | 16394719.3226 | 4.9425 | 5.5063 | 35.7471 | 11480.2478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71207.5761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.066 | 1024.9389 | 4500.5585 | 16116.659 | 14.783 | 95312.4066 | 40267.8735 | 53714.4625 | -12773.0136 | 6277.5537 | 7500 | 3324.7664 | 2500.9695 | 0 | 97849.9496 | 66232.3944 | 132430.1671
12574 | 10 | 70 | 40 | 29714.7565 | 1.1455 | 25.894 | 0.70096 | 93467.658 | 0.040462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8636 | 9.3885 | 3.8709 | 0.083726 | 0.04718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200538.6176 | 9162765.5198 | 4.4977 | 4.3182 | 42.7852 | 9125.1128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81071.3614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.9196 | 1002.7703 | 4032.8386 | 15652.2632 | 17.492 | 91375.0157 | 28124.9865 | 68115.88 | -9207.6262 | 4402.2744 | 7500 | 3073.001 | 1524.4104 | 0 | 40184.1647 | 59309.9757 | 84407.1152
12575 | 10 | 70 | 40 | 34370.8623 | 1.1507 | 17.107 | 0.69285 | 98205.8705 | 0.041559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1242 | 11.6886 | 4.4797 | 0.08448 | 0.06453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266547.5573 | 18177972.4727 | 5.7444 | 4.7172 | 35.7904 | 15538.2912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80147.0928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.8004 | 1001.4387 | 4552.1712 | 18051.8252 | 11.6087 | 95948.2305 | 32638.0742 | 44066.9801 | -9933.6162 | 5062.1445 | 7500 | 3443.9256 | 2397.4911 | 0 | 91743.2703 | 73741.5297 | 103176.74
12576 | 10 | 70 | 40 | 35459.9261 | 1.0162 | 33.4456 | 0.80145 | 91856.3214 | 0.047311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2678 | 13.3091 | 4.9554 | 0.084063 | 0.05867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 659667.9038 | 15110900.61 | 4.4663 | 4.2896 | 37.3347 | 14279.2623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76035.512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8261 | 1138.1139 | 5070.0759 | 20080.3903 | 21.3577 | 89456.2288 | 30759.0716 | 91910.6214 | -10560.4076 | 4844.9488 | 7500 | 4223.5142 | 2086.2765 | 0 | 70787.9577 | 43891.1278 | 157660.8546
12577 | 10 | 70 | 40 | 32017.4191 | 1.2633 | 18.9487 | 0.85136 | 95471.9061 | 0.044798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9776 | 8.0193 | 4.9376 | 0.13677 | 0.041538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753920.9215 | 20542795.8555 | 4.5819 | 4.7569 | 34.652 | 15176.2037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81746.6299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.5782 | 1229.2475 | 4905.2838 | 15789.5033 | 11.767 | 93108.2197 | 32455.8315 | 58707.6117 | -10400.2201 | 5066.2116 | 7500 | 5633.4919 | 1544.5175 | 0 | 110149.0641 | 50464.2848 | 160192.2233
12578 | 10 | 70 | 40 | 39474.1645 | 1.519 | 23.6089 | 0.78458 | 104355.0754 | 0.036425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0012 | 9.4998 | 4.9518 | 0.066552 | 0.042929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929806.8401 | 16277228.8176 | 4.9169 | 5.1201 | 48.4933 | 13832.1913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65828.0541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7687 | 1227.5369 | 4823.9008 | 16870.6006 | 15.2192 | 102249.4125 | 45207.1277 | 55227.5875 | -9264.9165 | 6733.2643 | 7500 | 2870.3528 | 2121.463 | 0 | 77879.2513 | 50462.5799 | 137811.5501
12579 | 10 | 70 | 40 | 36333.0989 | 1.3451 | 25.5617 | 0.8877 | 102589.44 | 0.055006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5068 | 11.3001 | 6.3161 | 0.063986 | 0.051297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768421.7064 | 1433658.0016 | 4.3064 | 5.1485 | 35.2912 | 13518.7868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75642.95 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.1921 | 813.0872 | 6054.4264 | 17115.2433 | 15.5541 | 99479.6422 | 38435.7112 | 75700.6077 | -13683.1102 | 6084.2855 | 7500 | 3769.7925 | 2290.6782 | 0 | 8254.276 | 49112.409 | 79239.8319
12580 | 10 | 70 | 40 | 35032.5631 | 1.5847 | 24.3601 | 0.75378 | 94443.3708 | 0.065338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9165 | 9.3038 | 5.5217 | 0.099364 | 0.047463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979378.8389 | 16935076.2693 | 4.318 | 4.48 | 45.273 | 17434.33 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69305.5616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.2982 | 930.0742 | 4999.4167 | 14431.888 | 15.9765 | 91052.5135 | 41201.3501 | 58103.1169 | -14919.7717 | 6537.6925 | 7500 | 4582.4895 | 2277.4101 | 0 | 75185.4974 | 57263.387 | 123204.3976
12581 | 10 | 70 | 40 | 33678.9317 | 1.165 | 21.9699 | 0.736 | 95352.0982 | 0.042832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6135 | 10.2115 | 5.6245 | 0.070348 | 0.052243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012879.5776 | 14401218.4972 | 5.4942 | 4.7851 | 46.1209 | 13014.9161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89171.4647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.7707 | 1248.8932 | 5806.6904 | 17547.5891 | 14.553 | 93093.721 | 32262.6852 | 66137.6325 | -9936.8599 | 5011.1987 | 7500 | 3884.4551 | 1921.4757 | 0 | 65093.1648 | 53846.9902 | 118026.762
12582 | 10 | 70 | 40 | 34598.9726 | 0.98675 | 20.5319 | 0.80282 | 93269.4913 | 0.045616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3161 | 12.0418 | 4.8634 | 0.11445 | 0.045671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937075.7078 | 15258831.5815 | 4.5272 | 4.8463 | 49.0883 | 16128.3444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91620.2026 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.4159 | 1141.4669 | 5345.1162 | 19917.9917 | 13.1013 | 90918.6966 | 29361.9617 | 68079.6334 | -10343.4968 | 4641.1588 | 7500 | 6070.506 | 1555.7007 | 0 | 69799.2601 | 52844.6198 | 123820.1041
12583 | 10 | 70 | 40 | 40211.966 | 0.61567 | 24.1739 | 0.71806 | 96803.5931 | 0.06768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6634 | 11.3385 | 4.5466 | 0.087303 | 0.056299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961566.8275 | 9840449.148 | 4.2519 | 4.7075 | 43.6023 | 13229.5162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74715.0832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.8995 | 1140.9658 | 4553.5956 | 28492.0305 | 16.1745 | 93205.7255 | 23439.871 | 59767.3755 | -15830.6175 | 4174.1013 | 7500 | 3732.2373 | 1724.7561 | 0 | 46685.1617 | 53051.0476 | 78141.8378
12584 | 10 | 70 | 40 | 35155.5755 | 0.98276 | 31.6476 | 0.69807 | 109070.2256 | 0.042421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9658 | 12.326 | 4.5004 | 0.095144 | 0.051914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197325.2596 | 19580096.3116 | 4.6113 | 4.5515 | 34.5224 | 15650.3923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74989.7818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.753 | 1159.3074 | 5097.9162 | 20283.6613 | 21.4133 | 106511.4295 | 29743.8284 | 76746.791 | -11258.7028 | 4749.8686 | 7500 | 4451.422 | 1809.7877 | 0 | 100881.3797 | 71813.2597 | 142811.1148
12585 | 10 | 70 | 40 | 37154.9294 | 1.3471 | 27.6498 | 0.66387 | 92348.2005 | 0.058717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8226 | 11.4503 | 5.2933 | 0.1178 | 0.055387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672950.1631 | 10325137.721 | 5.2291 | 4.4189 | 39.6136 | 13785.4131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66532.2055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.1135 | 883.0994 | 5037.0375 | 17482.9581 | 19.0697 | 89363.028 | 39343.9426 | 57084.6966 | -13134.7591 | 6174.0717 | 7500 | 5313.0917 | 2509.8056 | 0 | 47101.9905 | 43047.4515 | 108845.3881
12586 | 10 | 70 | 40 | 38069.1228 | 1.3055 | 21.7215 | 0.88482 | 110292.5014 | 0.042107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9878 | 10.3919 | 3.8748 | 0.048066 | 0.054751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846510.3747 | 14629771.1082 | 5.0248 | 4.3853 | 48.9183 | 17930.0983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78662.6901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.3853 | 959.1959 | 4045.2155 | 18335.3077 | 13.2387 | 107723.9973 | 39467.6302 | 66727.754 | -11301.4183 | 6077.382 | 7500 | 1768.9965 | 2442.1708 | 0 | 60163.4404 | 51149.1 | 121696.8555
12587 | 10 | 70 | 40 | 35891.4701 | 1.0776 | 29.2841 | 0.7947 | 99825.8515 | 0.055025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.435 | 13.3247 | 4.2723 | 0.074552 | 0.041132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823853.2562 | 16798213.7251 | 5.2537 | 4.9788 | 33.754 | 13968.0175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74464.2091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.9474 | 748.4654 | 5935.7455 | 19637.6081 | 18.7711 | 96798.7557 | 32507.7238 | 78284.4448 | -13319.2213 | 5254.061 | 7500 | 3383.077 | 1586.1341 | 0 | 93533.2648 | 53119.3189 | 155610.1653
12588 | 10 | 70 | 40 | 36015.7421 | 1.0527 | 13.2147 | 0.76417 | 94579.0613 | 0.04698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5894 | 11.7611 | 4.6471 | 0.051685 | 0.045447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075527.5857 | 17850993.6772 | 4.5562 | 5.644 | 46.5525 | 17604.3501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79713.825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.2825 | 1058.5463 | 5107.9992 | 19981.8824 | 8.6166 | 92124.9218 | 32067.7194 | 36653.2572 | -10798.2139 | 5037.9798 | 7500 | 2491.2873 | 1680.4518 | 0 | 96223.6408 | 60773.81 | 110082.3124
12589 | 10 | 70 | 40 | 36055.6806 | 0.9529 | 23.3948 | 0.66654 | 96375.1928 | 0.03927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.868 | 7.5471 | 4.9549 | 0.06138 | 0.059158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896889.6964 | 11973385.703 | 5.2625 | 5.1309 | 30.8472 | 15003.586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62335.3129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.6954 | 1412.4934 | 4584.2509 | 21153.5528 | 16.1111 | 94280.3688 | 29804.2556 | 45403.2604 | -9217.2256 | 4631.6694 | 7500 | 2820.1226 | 2011.0208 | 0 | 72326.831 | 59982.8581 | 95297.0761
12590 | 10 | 70 | 40 | 34999.984 | 0.9935 | 20.5313 | 0.77891 | 106634.1523 | 0.045414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8753 | 10.7885 | 5.01 | 0.087143 | 0.052252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049110.6249 | 18075230.1077 | 4.7037 | 5.4333 | 43.7621 | 18751.3538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84101.8792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.9201 | 809.6202 | 3880.5863 | 20072.8582 | 13.2773 | 103958.2726 | 29854.2516 | 61006.9498 | -11773.8706 | 4796.819 | 7500 | 3653.2615 | 1839.5718 | 0 | 96472.5191 | 62120.5733 | 131228.929
12591 | 10 | 70 | 40 | 30752.8385 | 1.1508 | 22.902 | 0.74364 | 100082.6415 | 0.037645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5078 | 10.9376 | 7.1956 | 0.094494 | 0.05478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927624.88 | 16274037.5595 | 5.4476 | 5.2071 | 45.7934 | 13800.476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71760.2545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9283 | 1147.4068 | 4981.371 | 16150.7627 | 15.1057 | 97996.2596 | 29204.1516 | 55946.1703 | -9180.0806 | 4547.6047 | 7500 | 5302.8111 | 1828.3767 | 0 | 79937.6818 | 51321.1503 | 123765.5652
12592 | 10 | 70 | 40 | 32692.719 | 0.92343 | 26.2629 | 0.84882 | 100159.2172 | 0.053917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.6274 | 10.2912 | 5.1582 | 0.12562 | 0.053579 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903151.17 | 16253908.812 | 5.2637 | 5.0404 | 30.7063 | 15654.7634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78949.9671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.7127 | 1154.5363 | 5313.339 | 19499.4294 | 16.3323 | 97182.2874 | 26386.5792 | 78402.0365 | -13098.4912 | 4406.3848 | 7500 | 5680.075 | 1732.7787 | 0 | 96846.3552 | 61075.395 | 146780.3232
12593 | 10 | 70 | 40 | 36337.1097 | 0.79374 | 27.6961 | 0.76131 | 98172.8643 | 0.056433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1821 | 10.991 | 5.9523 | 0.11334 | 0.045484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 863914.1483 | 16534951.1507 | 5.1724 | 4.4836 | 40.5853 | 14118.6107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71808.9681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.3218 | 726.8107 | 4284.0483 | 23304.6363 | 18.0881 | 95120.9362 | 26064.9468 | 68994.6709 | -13428.4836 | 4382.9994 | 7500 | 4857.4321 | 1463.1591 | 0 | 75628.2665 | 51212.3077 | 124250.6835
12594 | 10 | 70 | 40 | 35839.7952 | 1.2991 | 29.5162 | 0.66354 | 101734.9476 | 0.047523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5793 | 12.15 | 3.9319 | 0.099893 | 0.046063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927588.0087 | 12440282.6595 | 4.9212 | 5.1565 | 48.3848 | 14081.1745 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67925.4529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.2389 | 899.0987 | 6410.2344 | 17323.8513 | 20.3609 | 99064.9969 | 37031.8878 | 62188.1525 | -11747.7831 | 5773.1563 | 7500 | 4733.9659 | 1951.7756 | 0 | 59966.2146 | 50660.952 | 116736.4176
12595 | 10 | 70 | 40 | 38978.9841 | 0.64064 | 30.5638 | 0.72464 | 96051.226 | 0.034518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9296 | 11.7649 | 5.4307 | 0.15346 | 0.049158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069106.5635 | 17650736.2164 | 5.5326 | 5.35 | 45.5014 | 12784.263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81442.3677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.8461 | 966.7564 | 4319.7754 | 27235.2733 | 20.3747 | 94213.6413 | 23487.4217 | 82982.4716 | -8085.3726 | 3700.903 | 7500 | 7498.6637 | 1335.2537 | 0 | 88941.6731 | 56158.5598 | 151202.4544
12596 | 10 | 70 | 40 | 27614.0993 | 0.98846 | 25.5619 | 0.84157 | 90656.8607 | 0.058114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.225 | 11.9104 | 4.8097 | 0.10259 | 0.051614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1373507.3274 | 14619417.1143 | 5.4871 | 5.2254 | 32.7895 | 15145.7374 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60621.567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.0061 | 615.1729 | 3224.2585 | 15881.6887 | 15.961 | 87755.9806 | 23464.8212 | 58202.462 | -12763.8723 | 3987.5717 | 7500 | 3391.8376 | 1510.565 | 0 | 85997.4195 | 81539.2935 | 89751.5112
12597 | 10 | 70 | 40 | 41549.602 | 1.1461 | 32.4517 | 0.72127 | 97051.5301 | 0.051518 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1127 | 9.1761 | 5.2737 | 0.068863 | 0.051044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046307.2086 | 15193899.4443 | 5.1708 | 5.2434 | 36.576 | 12577.5465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75249.3889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4927 | 936.1206 | 4200.2997 | 21879.0658 | 21.674 | 94293.4766 | 39341.0724 | 81100.975 | -12135.4354 | 6111.7907 | 7500 | 2837.3059 | 2289.6977 | 0 | 85001.5289 | 60079.9131 | 151967.0222
12598 | 10 | 70 | 40 | 36829.483 | 0.64894 | 24.1225 | 0.77682 | 95307.2916 | 0.047972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9571 | 8.2202 | 3.962 | 0.069501 | 0.045788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762797.5224 | 12671479.511 | 4.8739 | 4.4117 | 34.2837 | 16839.4916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67731.4234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.8529 | 914.0352 | 5155.2309 | 25614.0552 | 15.618 | 92782.7393 | 22430.8557 | 57602.0577 | -11108.0301 | 3744.1446 | 7500 | 2911.6181 | 1258.248 | 0 | 63171.3033 | 52763.3248 | 94746.8725
12599 | 10 | 70 | 40 | 36777.0024 | 0.94617 | 29.6956 | 0.74766 | 100397.5986 | 0.034001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2567 | 8.2648 | 4.8471 | 0.10871 | 0.052395 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943392.2379 | 13684380.8978 | 5.1572 | 4.3078 | 31.5541 | 17745.415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81563.3926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.3251 | 1221.5357 | 5087.5582 | 21658.1277 | 19.5426 | 98505.3526 | 30237.7494 | 82811.326 | -8325.8827 | 4635.5304 | 7500 | 4939.4084 | 1782.5799 | 0 | 69484.678 | 64408.6363 | 128656.753
12600 | 10 | 70 | 40 | 28428.6326 | 1.2519 | 26.2845 | 0.86877 | 95956.6584 | 0.051179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.157 | 9.9566 | 5.3778 | 0.082854 | 0.052751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150951.7258 | 11647528.191 | 4.5593 | 4.442 | 38.5789 | 14820.339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78394.721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.7963 | 880.9352 | 6503.5809 | 14108.9034 | 16.1642 | 93247.4123 | 28639.4584 | 79337.3716 | -11920.6829 | 4640.3958 | 7500 | 4370.9037 | 1796.5901 | 0 | 55233.0442 | 65575.8294 | 104021.2513
12601 | 10 | 70 | 40 | 37531.9259 | 0.93385 | 32.4386 | 0.694 | 102616.8861 | 0.05328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9714 | 8.7254 | 5.389 | 0.08462 | 0.054815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 830023.9096 | 15518299.4135 | 5.0883 | 5.2532 | 44.8023 | 17944.2605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90270.7538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.6327 | 1095.1724 | 5204.9655 | 22255.5728 | 21.9986 | 99602.3774 | 30552.7063 | 94242.7692 | -13263.8385 | 4984.2599 | 7500 | 3837.0412 | 2005.2164 | 0 | 78481.9665 | 51868.4119 | 156471.709
12602 | 10 | 70 | 40 | 31052.2574 | 1.2056 | 21.0637 | 0.82556 | 99366.8069 | 0.062279 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2278 | 9.4081 | 5.6009 | 0.076783 | 0.065024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945154.7839 | 8659850.9525 | 4.3675 | 5.1192 | 34.3706 | 15946.0412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91922.678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.9117 | 927.3911 | 5193.3608 | 15815.3383 | 13.2706 | 95963.2833 | 30473.8381 | 71635.7637 | -14975.5039 | 5079.5206 | 7500 | 3873.3974 | 2424.1619 | 0 | 50261.0874 | 60393.0467 | 95879.2187
12603 | 10 | 70 | 40 | 31260.8285 | 1.236 | 20.4383 | 0.78221 | 99201.6348 | 0.071552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3903 | 9.8118 | 3.9889 | 0.14542 | 0.058011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783244.2543 | 14738082.547 | 4.8145 | 5.4118 | 42.1243 | 14538.3918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72684.3918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 650.3722 | 759.6924 | 4613.6491 | 15653.6102 | 13.1928 | 95307.9241 | 31214.4366 | 52663.4751 | -17132.327 | 5314.0031 | 7500 | 5972.4197 | 2262.5421 | 0 | 79610.224 | 47535.5876 | 119869.1861
12604 | 10 | 70 | 40 | 36906.6101 | 1.2974 | 22.7845 | 0.78452 | 107379.3919 | 0.05484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.1684 | 7.2368 | 4.6697 | 0.071184 | 0.040333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000895.6781 | 19897738.238 | 4.5599 | 4.4471 | 37.036 | 13842.1992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71417.227 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.8978 | 963.7866 | 5035.9065 | 17856.4202 | 14.6883 | 104134.0375 | 38100.3798 | 57820.7904 | -14279.5596 | 6075.5358 | 7500 | 2699.0491 | 1798.4741 | 0 | 96572.6673 | 58970.0773 | 137317.2596
12605 | 10 | 70 | 40 | 31728.8846 | 0.72021 | 23.9513 | 0.79351 | 103957.3648 | 0.043333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7676 | 8.1912 | 5.9815 | 0.11272 | 0.066127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044916.9632 | 12366221.9786 | 5.5309 | 5.0262 | 41.0411 | 16154.2362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59942.042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.0773 | 960.4829 | 4072.7175 | 21203.8927 | 15.363 | 101466.7104 | 21049.9839 | 51480.1009 | -10958.8795 | 3546.7636 | 7500 | 4635.618 | 1721.3624 | 0 | 61891.9554 | 60762.2022 | 80104.7025
12606 | 10 | 70 | 40 | 38987.6678 | 1.1643 | 31.6124 | 0.74224 | 100006.027 | 0.064842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8738 | 8.3873 | 4.504 | 0.097648 | 0.046787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083169.2069 | 8117072.6395 | 4.3164 | 5.4218 | 30.8904 | 18533.3836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70038.3932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.2714 | 1015.5595 | 3465.8288 | 20321.3617 | 20.8672 | 96442.2002 | 37332.6122 | 75257.6717 | -15680.8376 | 6057.7112 | 7500 | 3058.7142 | 2080.1409 | 0 | 53012.9029 | 72808.0755 | 95810.84
12607 | 10 | 70 | 40 | 41525.6743 | 1.3641 | 22.4075 | 0.88432 | 99149.9583 | 0.044482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4283 | 10.7136 | 4.5566 | 0.10654 | 0.04032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992094.6422 | 13440814.6632 | 5.452 | 5.6772 | 39.6437 | 12912.6346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70049.7182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.8688 | 931.4997 | 4321.8242 | 19354.6287 | 13.6606 | 96712.2879 | 44342.0912 | 61271.8436 | -10725.75 | 6705.8751 | 7500 | 4389.094 | 1984.4706 | 0 | 76819.8505 | 56034.8444 | 136252.6306
12608 | 10 | 70 | 40 | 39454.0228 | 1.499 | 27.1178 | 0.81181 | 107502.4597 | 0.051824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0616 | 8.6109 | 6.6711 | 0.089973 | 0.059927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907114.9177 | 9918805.6133 | 4.6183 | 5.7327 | 30.9497 | 15220.6687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72770.5706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6354 | 936.6482 | 5793.9082 | 17051.8261 | 17.2169 | 104429.4707 | 44804.3934 | 72049.4434 | -13521.1517 | 6941.9881 | 7500 | 4964.3281 | 3053.3238 | 0 | 67504.6777 | 60620.4449 | 132676.5581
12609 | 10 | 70 | 40 | 37059.6141 | 0.76689 | 15.3552 | 0.79855 | 104037.9867 | 0.076358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3835 | 12.9476 | 6.4345 | 0.076556 | 0.047366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925076.3933 | 18314436.7137 | 5.1414 | 5.3686 | 33.1581 | 14180.3707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72783.5454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.1383 | 1002.6006 | 5634.8053 | 24127.8284 | 9.8215 | 99685.9958 | 25863.5715 | 40276.2436 | -19148.7603 | 4709.8292 | 7500 | 4563.1263 | 1637.3121 | 0 | 110856.718 | 58603.0966 | 117654.9437
12610 | 10 | 70 | 40 | 30953.7241 | 1.1627 | 18.1633 | 0.68451 | 101313.3237 | 0.060036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8126 | 7.8393 | 4.3981 | 0.13786 | 0.053649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149066.6168 | 14652951.7514 | 5.4843 | 5.6362 | 49.6919 | 16911.1494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65696.3439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0777 | 994.6143 | 3917.2356 | 16148.5071 | 12.3832 | 97966.0338 | 29610.4341 | 37972.9788 | -14728.0755 | 4946.5581 | 7500 | 4450.8487 | 1947.7422 | 0 | 74517.4363 | 61691.2761 | 84526.6468
12611 | 10 | 70 | 40 | 29225.7836 | 1.1142 | 24.5688 | 0.87512 | 100629.827 | 0.062196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3115 | 8.898 | 3.8684 | 0.073001 | 0.046245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953930.2264 | 15859857.9968 | 5.007 | 5.5951 | 45.8248 | 16653.6833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66548.5716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.2905 | 1170.38 | 5302.2678 | 15666.3979 | 15.0555 | 97187.5906 | 27118.7713 | 63309.3409 | -15145.8403 | 4632.942 | 7500 | 3039.8399 | 1572.4641 | 0 | 84306.5273 | 55225.9154 | 121108.1299
12612 | 10 | 70 | 40 | 33755.883 | 1.0541 | 27.6651 | 0.65878 | 95970.1704 | 0.053703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5354 | 10.4319 | 4.7722 | 0.070971 | 0.031969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741451.0844 | 18361235.3072 | 4.5693 | 4.6767 | 35.1116 | 14719.2028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71497.3102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.329 | 733.9821 | 4455.4523 | 18713.4448 | 19.1348 | 93128.8899 | 30084.8765 | 60989.556 | -12501.6341 | 4873.3134 | 7500 | 2743.7238 | 1143.457 | 0 | 96212.2807 | 49163.2699 | 141882.3034
12613 | 10 | 70 | 40 | 35920.0399 | 1.0497 | 18.4153 | 0.73888 | 101779.362 | 0.034351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7884 | 10.4218 | 5.514 | 0.11097 | 0.04427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889764.3681 | 15954813.7788 | 5.2212 | 4.9392 | 49.2482 | 18000.1941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81329.6749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.0848 | 1023.7478 | 4047.0385 | 19962.5088 | 12.1787 | 99841.5291 | 31915.062 | 50721.6333 | -8526.4648 | 4876.4867 | 7500 | 5197.5193 | 1584.4389 | 0 | 72669.0801 | 52812.5002 | 113125.2553
12614 | 10 | 70 | 40 | 35625.9503 | 0.97345 | 19.96 | 0.71045 | 101078.2524 | 0.029708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7244 | 12.0121 | 5.1379 | 0.13309 | 0.051729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1563122.3191 | 23400311.5018 | 4.5557 | 5.5187 | 41.2944 | 17868.6184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70182.2792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1237 | 673.7217 | 4795.2883 | 20662.3604 | 13.412 | 99411.7045 | 29927.1796 | 45955.3847 | -7332.8105 | 4531.7125 | 7500 | 5619.7568 | 1720.5186 | 0 | 131004.7893 | 84389.081 | 134537.45
12615 | 10 | 70 | 40 | 34011.703 | 1.6881 | 34.5001 | 0.8374 | 99738.4127 | 0.06322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6193 | 7.9948 | 4.616 | 0.10675 | 0.044617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 682619.0631 | 17077132.0313 | 4.2559 | 5.5633 | 45.2309 | 12613.9426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66756.907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.4905 | 1208.8797 | 4204.0327 | 13223.4994 | 21.5924 | 96271.4625 | 41576.4073 | 86167.9949 | -15254.5808 | 6609.5294 | 7500 | 4642.0533 | 2164.3882 | 0 | 92900.9248 | 40386.7622 | 185919.955
12616 | 10 | 70 | 40 | 38918.6991 | 1.1358 | 16.5885 | 0.95272 | 101297.5001 | 0.055868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5593 | 8.6464 | 4.4617 | 0.10228 | 0.041844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 789140.9354 | 11561952.8373 | 4.3587 | 5.1059 | 38.9333 | 16711.3389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66446.2252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7608 | 1113.9144 | 5233.5267 | 20611.3384 | 9.7333 | 98179.4501 | 36614.7214 | 45550.2234 | -13719.4197 | 5838.4244 | 7500 | 4234.8107 | 1793.0459 | 0 | 62485.0839 | 51341.8603 | 98955.0296
12617 | 10 | 70 | 40 | 34313.02 | 1.1299 | 26.4986 | 0.81033 | 92541.8626 | 0.048242 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9831 | 9.2359 | 4.2299 | 0.088312 | 0.039826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996930.3676 | 21647528.5992 | 5.5086 | 5.4916 | 31.4771 | 14635.9766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73325.7569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6434 | 988.99 | 6037.3789 | 18232.7467 | 16.8376 | 90076.9431 | 32160.5464 | 70839.4383 | -10845.646 | 5053.565 | 7500 | 3839.4573 | 1477.1627 | 0 | 136530.4797 | 64020.4467 | 182534.5569
12618 | 10 | 70 | 40 | 36931.0758 | 1.3747 | 21.7832 | 0.79274 | 100451.1636 | 0.053337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1706 | 10.5808 | 4.0079 | 0.095517 | 0.041832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814113.4595 | 20093964.8609 | 4.9545 | 4.6762 | 40.6285 | 13918.0086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70553.2627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.9833 | 933.965 | 4807.0703 | 17111.8118 | 13.9783 | 97497.1636 | 39638.528 | 55065.9652 | -12997.6001 | 6205.7144 | 7500 | 3670.3769 | 1905.3143 | 0 | 96153.7356 | 48854.2125 | 148287.8218
12619 | 10 | 70 | 40 | 29886.1662 | 1.291 | 28.7839 | 0.68225 | 106873.1541 | 0.063665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0427 | 12.304 | 5.8432 | 0.097544 | 0.067667 | 0 | 0.2 | 0.4 | 475118.3438 | 10149310.2506 | 4.8815 | 4.8224 | 41.8502 | 19172.0529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73456.5123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6139 | 938.4737 | 4611.9024 | 14511.4573 | 19.6489 | 103132.5261 | 30749.4177 | 67103.1383 | -16458.7634 | 5208.9293 | 7500 | 4945.3581 | 2586.9736 | 0 | 49334.3021 | 39254.3075 | 111715.048
12620 | 10 | 70 | 40 | 29902.5499 | 0.7885 | 22.1639 | 0.87562 | 104812.6256 | 0.043954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7047 | 11.8651 | 5.4514 | 0.068873 | 0.057917 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078786.9063 | 17446189.8514 | 5.7135 | 4.7545 | 40.5501 | 13950.7334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78520.2282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.0981 | 1109.5059 | 5017.6621 | 19234.09 | 13.5781 | 102265.9409 | 21336.9198 | 67416.612 | -11205.4126 | 3601.1269 | 7500 | 3409.5845 | 1530.7726 | 0 | 82986.8205 | 60291.188 | 116285.2356
12621 | 10 | 70 | 40 | 32478.4209 | 1.2867 | 24.045 | 0.67163 | 101592.9527 | 0.044579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5015 | 11.5635 | 5.3552 | 0.032706 | 0.046567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122711.1977 | 14976204.4252 | 5.1015 | 4.5474 | 36.1619 | 20356.5199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70636.7833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1425 | 1019.0797 | 5350.0646 | 15808.0092 | 16.5117 | 99089.8696 | 33340.8233 | 53212.6334 | -11013.5658 | 5224.7773 | 7500 | 1626.3137 | 1785.7219 | 0 | 74014.1283 | 71651.9289 | 94038.9033
12622 | 10 | 70 | 40 | 35891.1819 | 0.91264 | 27.0761 | 0.74713 | 93318.7567 | 0.043831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0323 | 8.4812 | 6.0681 | 0.16337 | 0.055753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632682.8677 | 17647259.4179 | 5.5434 | 5.3336 | 48.2409 | 17256.741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77477.3198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.8209 | 825.0727 | 4746.1766 | 21536.7758 | 17.824 | 91057.6449 | 28708.8122 | 71682.8312 | -9948.8918 | 4527.7286 | 7500 | 7143.2466 | 1852.7183 | 0 | 86279.6114 | 42240.3217 | 155505.7349
12623 | 10 | 70 | 40 | 41636.2057 | 1.2183 | 16.9533 | 0.84615 | 94281.1436 | 0.037124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8846 | 13.4865 | 4.5448 | 0.094191 | 0.04545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677779.2456 | 9458693.7252 | 5.1109 | 5.2935 | 41.8005 | 16485.0164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84367.6463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.19 | 1142.7909 | 4126.0803 | 21056.6558 | 10.5587 | 92342.6624 | 41159.0998 | 53950.4545 | -8529.3177 | 6136.1635 | 7500 | 4226.3643 | 2046.8758 | 0 | 49818.0426 | 45150.5676 | 111157.1151
12624 | 10 | 70 | 40 | 31426.8549 | 1.0817 | 21.8164 | 0.70458 | 104045.5629 | 0.044629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.157 | 13.57 | 4.6779 | 0.10162 | 0.044823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284774.5616 | 10702005.8014 | 5.0724 | 4.7419 | 49.865 | 13426.0624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82140.1168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.5776 | 740.2864 | 4762.8332 | 17155.891 | 14.7077 | 101479.2023 | 28541.9278 | 58391.5085 | -11291.9869 | 4588.1709 | 7500 | 4423.2544 | 1509.3862 | 0 | 46879.6049 | 63418.5394 | 77123.3264
12625 | 10 | 70 | 40 | 36176.4204 | 0.83978 | 30.8623 | 0.76532 | 98421.4497 | 0.043859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2217 | 10.4472 | 5.6194 | 0.095401 | 0.050624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042048.1421 | 11362984.7824 | 4.5892 | 5.0589 | 40.2555 | 18151.5865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71750.6476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.7909 | 943.6025 | 5836.7799 | 22611.3553 | 20.1106 | 96035.1972 | 27130.1302 | 77143.9247 | -10499.5108 | 4346.734 | 7500 | 4959.0436 | 1615.0462 | 0 | 59418.6344 | 63083.592 | 108530.4103
12626 | 10 | 70 | 40 | 34631.7272 | 0.64578 | 15.1163 | 0.60529 | 96285.4565 | 0.062555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4396 | 9.9035 | 4.9158 | 0.10065 | 0.054742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214752.2657 | 16831304.2926 | 4.3928 | 4.5054 | 34.0532 | 19384.9259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79568.467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6544 | 1162.5008 | 5239.3695 | 24128.1548 | 10.773 | 92973.1304 | 21007.1448 | 34558.7442 | -14574.2349 | 3764.8323 | 7500 | 4840.7217 | 1512.6267 | 0 | 87139.6571 | 76817.2334 | 68932.2585
12627 | 10 | 70 | 40 | 37048.9869 | 1.2315 | 31.249 | 0.78474 | 109963.2712 | 0.035921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5248 | 12.0931 | 4.681 | 0.11551 | 0.068558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 635358.2998 | 13654004.7418 | 5.6056 | 5.3144 | 40.0326 | 11566.0411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63586.5739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1857 | 614.611 | 5045.885 | 18598.242 | 20.1425 | 107774.886 | 36901.4897 | 70622.3565 | -9628.895 | 5624.1629 | 7500 | 5007.7405 | 2829.9563 | 0 | 72728.0629 | 39041.4597 | 152543.4142
12628 | 10 | 70 | 40 | 33251.9778 | 1.2801 | 34.6052 | 0.71021 | 94088.0485 | 0.054376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1952 | 8.7369 | 4.1594 | 0.099282 | 0.047824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735757.1171 | 9157922.1564 | 4.9608 | 4.956 | 47.273 | 15592.3016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82443.0803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9559 | 789.4817 | 5859.5404 | 16244.7835 | 23.2558 | 91268.0865 | 34014.3886 | 93567.3453 | -12407.8329 | 5402.9001 | 7500 | 4159.1758 | 1896.4186 | 0 | 42952.3129 | 44915.2766 | 132169.4319
12629 | 10 | 70 | 40 | 37368.128 | 0.97822 | 19.0434 | 0.55124 | 89822.8277 | 0.056125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5768 | 11.8598 | 5.8618 | 0.13899 | 0.045699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311606.3822 | 20500742.9799 | 4.4229 | 5.2069 | 46.6651 | 16353.5262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75210.8606 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.2061 | 1012.4213 | 4661.7967 | 21615.0211 | 13.9886 | 87045.4601 | 31506.2139 | 38018.1759 | -12220.4171 | 5049.5543 | 7500 | 6523.0877 | 1693.6518 | 0 | 102880.1932 | 68939.7018 | 112010.758
12630 | 10 | 70 | 40 | 33357.3523 | 1.2191 | 21.717 | 0.72676 | 90612.0063 | 0.052549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6509 | 10.419 | 5.5518 | 0.17792 | 0.059046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 762510.8587 | 14515851.3617 | 4.5203 | 4.3485 | 46.5102 | 12031.8604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65323.0843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.8552 | 1121.4527 | 5023.5786 | 16862.2662 | 14.46 | 87986.1616 | 32990.1722 | 47404.8379 | -11553.717 | 5210.4537 | 7500 | 8829.853 | 2258.025 | 0 | 61513.1316 | 42650.4295 | 111502.3268
12631 | 10 | 70 | 40 | 27920.6201 | 1.0657 | 27.8285 | 0.66555 | 90783.6215 | 0.023225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1891 | 9.4306 | 4.3151 | 0.12519 | 0.048704 | 0 | 0.2 | 0.4 | 550990.9063 | 14859164.9225 | 4.5686 | 4.7242 | 30.406 | 17676.2977 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70980.1556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4659 | 1110.8452 | 5634.9625 | 15378.6243 | 19.175 | 89611.3154 | 25083.9916 | 61422.4909 | -5158.1467 | 3737.1473 | 7500 | 6015.617 | 1335.8783 | 0 | 85608.1063 | 45554.4661 | 139990.6185
12632 | 10 | 70 | 40 | 38190.5278 | 1.1891 | 22.2752 | 0.78159 | 101938.5601 | 0.035859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.93 | 8.0481 | 5.4436 | 0.11236 | 0.046355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104682.4185 | 8509410.2673 | 4.6385 | 4.3434 | 30.4523 | 10592.5188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77882.4258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.9735 | 887.2315 | 4939.9827 | 19632.2657 | 14.3835 | 99913.3325 | 37116.5242 | 61462.0084 | -8911.0016 | 5609.001 | 7500 | 4674.1208 | 1908.3083 | 0 | 45185.8424 | 66432.9998 | 88111.8037
12633 | 10 | 70 | 40 | 34570.325 | 1.2544 | 30.5273 | 0.80504 | 98775.3795 | 0.045188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7828 | 8.8264 | 4.9648 | 0.063486 | 0.044867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1228858.3806 | 10551004.3571 | 4.2758 | 5.7112 | 39.8269 | 14464.2763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65369.4195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 341.697 | 876.2543 | 4176.0532 | 17133.0375 | 19.4551 | 96308.8848 | 34874.5749 | 72378.5517 | -10852.5767 | 5423.7806 | 7500 | 2258.1097 | 1786.0446 | 0 | 62628.748 | 67748.454 | 108248.7787
12634 | 10 | 70 | 40 | 34001.9771 | 1.1799 | 25.9235 | 0.75911 | 102015.2205 | 0.03088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.923 | 9.515 | 5.1945 | 0.080973 | 0.044775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073993.6133 | 10189120.9869 | 5.3564 | 5.2815 | 45.7536 | 16812.066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59348.4222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 321.5456 | 1273.725 | 4425.0395 | 17569.2241 | 16.9513 | 100267.4636 | 32865.506 | 53248.8851 | -7690.1305 | 4954.189 | 7500 | 3335.2676 | 1628.0505 | 0 | 50867.4785 | 60270.8848 | 86438.3614
12635 | 10 | 70 | 40 | 34001.9558 | 0.58933 | 26.6742 | 0.72884 | 96629.4164 | 0.040251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5358 | 8.8673 | 5.0677 | 0.12007 | 0.044294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922928.5572 | 15532408.3948 | 4.9057 | 4.688 | 38.509 | 15045.9961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77693.1458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.3035 | 1264.2647 | 4347.1955 | 24449.7968 | 17.74 | 94477.1742 | 19104.3181 | 69412.3274 | -9469.8657 | 3189.4493 | 7500 | 5469.5986 | 1036.8719 | 0 | 76743.3893 | 55785.581 | 117200.5079
12636 | 10 | 70 | 40 | 34885.8446 | 1.4131 | 19.0623 | 0.68545 | 100053.3722 | 0.039069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4721 | 9.1836 | 4.5459 | 0.10611 | 0.035597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975322.991 | 10564100.5174 | 4.378 | 5.0738 | 36.04 | 12776.7863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79790.5195 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.16 | 899.7606 | 4199.5965 | 15819.9282 | 12.9892 | 97889.5824 | 38131.8328 | 48457.125 | -9520.6752 | 5785.0949 | 7500 | 3684.9479 | 1511.4404 | 0 | 59172.88 | 57422.4998 | 97300.146
12637 | 10 | 70 | 40 | 31631.6634 | 1.4349 | 20.1937 | 0.84704 | 99683.7019 | 0.055425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9629 | 9.1581 | 5.5896 | 0.075053 | 0.049262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011333.4514 | 9209822.5075 | 5.2185 | 5.4108 | 42.0201 | 12043.6917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65670.1874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.7128 | 1284.0821 | 5564.004 | 14170.5604 | 12.5705 | 96639.3166 | 34922.206 | 50061.7973 | -13395.2955 | 5587.7456 | 7500 | 3896.3322 | 2020.2709 | 0 | 49210.8209 | 54703.2543 | 85100.6231
12638 | 10 | 70 | 40 | 37177.5424 | 1.6849 | 24.2405 | 0.72915 | 105066.0357 | 0.039171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8094 | 9.2704 | 5.7972 | 0.092105 | 0.040908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695509.1009 | 10013220.4172 | 5.4147 | 4.4651 | 49.4813 | 14617.2921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80333.869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.8671 | 1114.686 | 5738.1932 | 14480.2385 | 16.1188 | 102787.9987 | 45394.6078 | 65245.2541 | -10023.3629 | 6805.7804 | 7500 | 5158.4075 | 2043.4015 | 0 | 41190.1175 | 41772.583 | 121541.6229
12639 | 10 | 70 | 40 | 35079.4316 | 0.98346 | 23.5691 | 0.61212 | 97594.4264 | 0.045531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8481 | 11.0643 | 5.3953 | 0.088476 | 0.044423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233755.4037 | 12606211.5299 | 4.5803 | 5.4334 | 44.8479 | 13489.8081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69859.27 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.3194 | 1197.0194 | 4714.7167 | 20231.7965 | 16.7331 | 95139.1621 | 29695.2702 | 47755.9979 | -10803.163 | 4715.0401 | 7500 | 4486.1595 | 1537.2933 | 0 | 66732.8552 | 63890.3841 | 87729.069
12640 | 10 | 70 | 40 | 26857.079 | 0.89803 | 23.7473 | 0.72867 | 99053.256 | 0.05013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0784 | 10.9115 | 5.6622 | 0.095356 | 0.049495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328144.5197 | 17867925.5554 | 4.3227 | 5.3943 | 44.8551 | 18800.2618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82120.8746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7493 | 923.0279 | 5438.972 | 16248.0976 | 15.795 | 96313.0798 | 21217.9628 | 65304.9232 | -12056.775 | 3637.6454 | 7500 | 4897.4536 | 1321.4344 | 0 | 94670.8749 | 73052.5749 | 113440.9444
12641 | 10 | 70 | 40 | 30336.5351 | 1.2141 | 14.6348 | 0.80805 | 99745.9344 | 0.041067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9006 | 10.4385 | 4.7596 | 0.088877 | 0.047473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966690.0166 | 14873612.6098 | 5.5581 | 5.618 | 41.717 | 13814.1504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76440.4015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.8399 | 1078.1978 | 4871.6127 | 15378.0822 | 9.311 | 97479.7524 | 29916.9059 | 40694.8731 | -9971.2009 | 4693.713 | 7500 | 3997.0289 | 1635.4059 | 0 | 81748.9927 | 54740.1216 | 105475.597
12642 | 10 | 70 | 40 | 31239.6558 | 1.4421 | 28.5269 | 0.79063 | 95640.8771 | 0.054145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4608 | 12.167 | 4.783 | 0.12476 | 0.047456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889886.8173 | 10394935.7619 | 4.5382 | 4.3069 | 49.774 | 15988.7061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74221.612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7526 | 859.18 | 5761.3609 | 13938.754 | 18.3274 | 92786.387 | 34601.8036 | 75702.4669 | -12559.7564 | 5492.3443 | 7500 | 5522.7113 | 1913.0071 | 0 | 42314.4263 | 50643.2494 | 109843.7536
12643 | 10 | 70 | 40 | 39093.3338 | 1.1371 | 31.2591 | 0.7514 | 103030.4894 | 0.066394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1643 | 8.0358 | 5.6104 | 0.088876 | 0.046621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011859.7152 | 13215394.0281 | 5.637 | 5.1883 | 48.7507 | 15612.1574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63399.6992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.1837 | 998.6558 | 5903.6948 | 20689.0967 | 20.5286 | 99272.6445 | 36808.4743 | 68031.6065 | -16534.5176 | 6039.1674 | 7500 | 4294.902 | 2066.4475 | 0 | 62512.9789 | 55380.6752 | 115338.3837
12644 | 10 | 70 | 40 | 38414.1188 | 0.77136 | 29.2808 | 0.81836 | 109024.2604 | 0.042988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5434 | 8.5351 | 4.6684 | 0.089361 | 0.053418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321496.5422 | 22271497.1453 | 4.5432 | 4.9228 | 40.9472 | 18802.3265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76436.896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.7811 | 1061.1778 | 4946.1228 | 24947.1506 | 18.5222 | 106432.7665 | 26933.9364 | 82235.9927 | -11402.5733 | 4375.9309 | 7500 | 4088.3257 | 1715.616 | 0 | 112708.2121 | 75283.9804 | 152871.46
12645 | 10 | 70 | 40 | 34175.096 | 0.96147 | 29.1845 | 0.81966 | 106206.3758 | 0.057034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1663 | 12.1684 | 4.486 | 0.11242 | 0.048402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905151.5151 | 19449870.7595 | 4.6786 | 5.0815 | 34.3415 | 13355.7828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81485.9735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 676.659 | 723.3047 | 5184.9228 | 19954.3293 | 18.4478 | 102870.1146 | 28441.5333 | 87489.5994 | -14679.5493 | 4784.2901 | 7500 | 5138.4385 | 1699.5909 | 0 | 111142.3888 | 55942.3522 | 175573.9395
12646 | 10 | 70 | 40 | 37753.493 | 1.1753 | 27.7306 | 0.68666 | 104662.6965 | 0.047878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6179 | 9.0026 | 4.9769 | 0.10332 | 0.048182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021368.8521 | 19849413.3798 | 5.1184 | 5.4462 | 33.8673 | 18143.7144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68848.6561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.7411 | 940.3927 | 4947.3103 | 19557.8201 | 18.8832 | 101895.6871 | 36391.3458 | 60913.0484 | -12174.8417 | 5712.3309 | 7500 | 4242.9449 | 2020.0586 | 0 | 120333.4649 | 66586.864 | 158351.4879
12647 | 10 | 70 | 40 | 37065.8588 | 1.1956 | 26.8122 | 0.79465 | 89118.5736 | 0.051833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6166 | 9.4799 | 3.2219 | 0.1453 | 0.044496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018533.5722 | 15307808.9161 | 5.1006 | 4.2844 | 35.2848 | 15897.9318 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79928.7547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.2311 | 891.3043 | 3782.1507 | 18984.436 | 17.1871 | 86570.696 | 36162.8456 | 76932.5147 | -11210.6616 | 5621.4844 | 7500 | 4507.5788 | 1835.8604 | 0 | 72546.6859 | 63081.7119 | 130814.5963
12648 | 10 | 70 | 40 | 31512.6129 | 1.3137 | 20.921 | 0.68688 | 105150.7742 | 0.057116 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4753 | 7.2038 | 4.4998 | 0.12624 | 0.051627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009089.6251 | 12076619.8364 | 5.1574 | 4.5726 | 39.1665 | 14011.9266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76312.3194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.5385 | 989.1534 | 5036.5441 | 15107.802 | 14.2444 | 101842.9582 | 32809.6218 | 50950.8815 | -14554.3902 | 5371.6908 | 7500 | 5093.3667 | 2035.4087 | 0 | 57345.2439 | 58154.313 | 88397.5103
12649 | 10 | 70 | 40 | 34893.8177 | 1.554 | 15.3354 | 0.86119 | 111134.3256 | 0.069485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7838 | 10.9708 | 3.3089 | 0.094901 | 0.048852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 616313.6969 | 17269543.0321 | 4.6461 | 4.8674 | 49.5582 | 17114.6224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57669.8764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7637 | 889.29 | 4631.0768 | 14623.9925 | 9.471 | 106895.798 | 40539.6504 | 33820.1246 | -18649.5211 | 6678.5261 | 7500 | 3365.8663 | 2394.5413 | 0 | 78706.779 | 41161.3605 | 113194.6061
12650 | 10 | 70 | 40 | 39571.7022 | 0.97298 | 27.5084 | 0.73994 | 92800.64 | 0.036162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0901 | 14.4086 | 4.915 | 0.13612 | 0.050432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107588.1869 | 16504905.2385 | 5.4292 | 5.6012 | 43.9127 | 16537.1165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77070.4495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.5566 | 870.0011 | 4095.3917 | 22956.9465 | 18.1816 | 90941.5348 | 33229.5114 | 71882.4299 | -8180.063 | 5034.1271 | 7500 | 5946.5286 | 1863.3333 | 0 | 88523.3799 | 62247.0161 | 143552.2313
12651 | 10 | 70 | 40 | 27177.2827 | 0.65546 | 26.9091 | 0.64812 | 94696.371 | 0.041433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8465 | 9.4284 | 4.1185 | 0.11473 | 0.044544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068294.2846 | 15686013.9643 | 5.2597 | 5.6826 | 44.0419 | 15225.2617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80138.7561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7989 | 1044.2222 | 5828.2559 | 18832.2911 | 18.7232 | 92525.9695 | 16689.9832 | 65600.4377 | -9549.7669 | 2865.4446 | 7500 | 5076.1589 | 936.7855 | 0 | 85560.5644 | 59250.4901 | 115429.1175
12652 | 10 | 70 | 40 | 33603.5335 | 0.50981 | 24.377 | 0.74202 | 99266.6564 | 0.0258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3809 | 10.993 | 3.5726 | 0.075381 | 0.057558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152589.3171 | 12491849.7259 | 5.6087 | 4.9348 | 33.552 | 14901.9806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74290.33 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.8492 | 1239.4647 | 4901.1784 | 25262.8808 | 16.0932 | 97843.7378 | 16681.3053 | 61540.9105 | -6260.8417 | 2660.5732 | 7500 | 3482.5248 | 1123.9414 | 0 | 68503.4425 | 69867.8564 | 85363.9996
12653 | 10 | 70 | 40 | 38145.9556 | 0.99021 | 29.8578 | 0.83943 | 99841.5944 | 0.039701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3602 | 10.2286 | 3.7544 | 0.067897 | 0.042605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 649137.0877 | 11269821.7539 | 4.6818 | 5.7338 | 46.5949 | 15079.1248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68968.7162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.8516 | 911.1496 | 5678.9895 | 21917.4207 | 18.6657 | 97647.8236 | 32457.0699 | 77190.6064 | -9652.5916 | 5020.0783 | 7500 | 2708.511 | 1569.7759 | 0 | 61380.8907 | 41123.1343 | 137051.2064
12654 | 10 | 70 | 40 | 32902.4304 | 1.2584 | 30.8138 | 0.84764 | 95770.2653 | 0.03213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2899 | 9.3938 | 5.944 | 0.08197 | 0.05201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012653.3599 | 10783265.5193 | 5.5365 | 5.0667 | 44.2853 | 13344.396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75586.6084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.4877 | 1156.8487 | 5033.9603 | 16270.4633 | 19.1751 | 94063.6507 | 33263.9342 | 87973.3215 | -7509.1043 | 4997.2635 | 7500 | 3934.031 | 1907.5803 | 0 | 52338.4804 | 54965.1044 | 129440.4022
12655 | 10 | 70 | 40 | 36578.2342 | 1.3352 | 26.4247 | 0.78951 | 96830.3771 | 0.043572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9949 | 8.7574 | 4.2208 | 0.12897 | 0.069787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974964.7301 | 13851494.2032 | 4.6382 | 4.7739 | 39.544 | 15539.1287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81373.6044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.5684 | 1113.1136 | 5538.197 | 17326.9277 | 16.9874 | 94497.8695 | 38502.6129 | 76794.0456 | -10263.0335 | 5881.5893 | 7500 | 5787.1153 | 3012.528 | 0 | 69175.925 | 57972.9711 | 138417.8116
12656 | 10 | 70 | 40 | 36964.0616 | 1.4624 | 22.1618 | 0.57775 | 95180.8941 | 0.054553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5413 | 11.9646 | 4.0656 | 0.0836 | 0.052403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103173.4033 | 16132381.835 | 5.1245 | 5.067 | 49.8987 | 15638.4366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75704.426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7068 | 1132.2559 | 3812.8927 | 16306.442 | 16.0395 | 92319.0637 | 41315.2391 | 46348.4108 | -12592.0538 | 6409.0501 | 7500 | 3255.1255 | 2464.9809 | 0 | 75021.5828 | 58551.8292 | 111170.5062
12657 | 10 | 70 | 40 | 36896.4626 | 0.67531 | 23.2513 | 0.51111 | 101199.6756 | 0.050401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3885 | 9.7364 | 5.8243 | 0.12624 | 0.041559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105371.179 | 16046153.9418 | 4.4425 | 5.1871 | 33.6741 | 15453.0715 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77485.2311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.9346 | 926.5325 | 6033.8698 | 25284.7895 | 17.4674 | 98385.1966 | 23223.3461 | 44816.4636 | -12383.7073 | 3931.1264 | 7500 | 6779.02 | 1199.0774 | 0 | 95188.0673 | 68055.4179 | 102197.9755
12658 | 10 | 70 | 40 | 31319.6905 | 1.0104 | 28.1546 | 0.67457 | 103976.2391 | 0.058762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9773 | 9.5432 | 4.4649 | 0.081765 | 0.044126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269626.7356 | 9196817.7638 | 4.5135 | 4.7327 | 40.3612 | 12152.3884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69429.966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.5051 | 1326.9078 | 3596.8106 | 17792.6626 | 19.302 | 100612.6759 | 27054.0558 | 61463.1534 | -14799.6783 | 4602.6861 | 7500 | 3198.0218 | 1490.6385 | 0 | 45242.7706 | 66822.8136 | 68928.8343
12659 | 10 | 70 | 40 | 37295.1219 | 1.0372 | 30.3082 | 0.75254 | 99289.8832 | 0.056986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7617 | 11.5189 | 5.2332 | 0.081205 | 0.055879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999800.3679 | 13079171.7214 | 5.6391 | 4.7062 | 32.9331 | 12634.338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75794.917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4426 | 847.1835 | 4798.8528 | 20872.272 | 19.8913 | 96173.4588 | 32845.6998 | 78954.4854 | -13712.2671 | 5324.4522 | 7500 | 3615.5203 | 2183.6597 | 0 | 69320.0661 | 60838.5982 | 125193.0183
12660 | 10 | 70 | 40 | 36659.8166 | 0.75751 | 25.834 | 0.7436 | 100462.1268 | 0.041621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6967 | 8.5576 | 5.6261 | 0.14561 | 0.042764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721082.0729 | 18552374.0512 | 4.7092 | 5.5385 | 42.2568 | 12898.4965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80966.1292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.5483 | 974.774 | 5947.5455 | 23993.1116 | 17.04 | 98149.2535 | 25333.4101 | 71201.9099 | -10176.6425 | 4081.9351 | 7500 | 7642.9277 | 1281.1694 | 0 | 102531.2368 | 43228.9332 | 166167.0133
12661 | 10 | 70 | 40 | 41351.8808 | 1.0921 | 25.5279 | 0.58484 | 95547.8926 | 0.058166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0451 | 8.705 | 7.0798 | 0.12266 | 0.055977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 564531.2338 | 18858953.4609 | 4.502 | 4.2707 | 44.0856 | 16102.9796 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71629.0964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1236 | 1228.3378 | 5475.0106 | 22442.4447 | 18.4025 | 92487.8072 | 37818.8721 | 51038.8092 | -13464.3761 | 5986.6946 | 7500 | 7031.2162 | 2459.562 | 0 | 80647.293 | 39356.5268 | 139661.5441
12662 | 10 | 70 | 40 | 35125.0234 | 1.2413 | 27.0681 | 0.53167 | 104862.8544 | 0.061212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.137 | 8.6995 | 4.9055 | 0.13386 | 0.037284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 353828.1126 | 16183223.5842 | 4.9386 | 5.3211 | 39.4988 | 16075.5956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65756.9162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.8808 | 929.1107 | 4092.4299 | 17536.4942 | 20.1021 | 101331.5724 | 35177.0583 | 45806.1952 | -15537.6407 | 5755.1485 | 7500 | 4899.4832 | 1574.8631 | 0 | 88641.652 | 31484.7136 | 142332.0459
12663 | 10 | 70 | 40 | 29668.8568 | 1.0676 | 20.8309 | 0.81199 | 95372.698 | 0.042081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8112 | 11.0931 | 5.5795 | 0.083804 | 0.048203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1398063.9008 | 20316056.6913 | 5.1844 | 5.6781 | 44.1049 | 15842.6481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77937.9313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6843 | 1145.0594 | 5327.5941 | 16324.4014 | 13.224 | 93152.9949 | 26688.9109 | 59286.4556 | -9766.6935 | 4241.2332 | 7500 | 4321.2536 | 1500.4841 | 0 | 110905.3503 | 73417.9009 | 131259.0933
12664 | 10 | 70 | 40 | 36852.0525 | 1.0366 | 21.2953 | 0.78123 | 104124.5883 | 0.050339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9901 | 9.9969 | 5.2332 | 0.066653 | 0.04045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051895.7783 | 18514629.7231 | 4.9025 | 5.5286 | 41.5883 | 15048.56 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73141.6288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.7006 | 971.3498 | 4527.2312 | 20631.9524 | 13.7536 | 101232.2809 | 32440.2001 | 55161.5391 | -12726.1526 | 5208.131 | 7500 | 2974.9009 | 1546.1944 | 0 | 102392.9405 | 59651.7309 | 134846.0225
12665 | 10 | 70 | 40 | 35347.3949 | 1.0679 | 26.7316 | 0.69771 | 97654.0613 | 0.047345 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2756 | 8.5029 | 6.0717 | 0.10581 | 0.053489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050455.5396 | 18394521.2008 | 5.4969 | 5.3175 | 34.7765 | 13900.734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70083.7741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.6405 | 1207.583 | 4747.3635 | 19445.2235 | 18.0907 | 95100.6808 | 31804.3429 | 60558.7567 | -11234.8743 | 5029.1379 | 7500 | 5510.6272 | 1974.3529 | 0 | 106228.7455 | 62967.4855 | 144403.6033
12666 | 10 | 70 | 40 | 34582.4505 | 1.351 | 24.6771 | 0.71815 | 100374.9918 | 0.060851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3267 | 9.3704 | 5.2693 | 0.10346 | 0.058521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104001.8628 | 20750999.8194 | 4.5051 | 4.4382 | 35.2453 | 14753.2533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71648.5602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6065 | 923.5575 | 3808.2347 | 16237.5032 | 16.5104 | 97014.4494 | 36689.8946 | 58513.5801 | -14786.3865 | 5914.7459 | 7500 | 3932.2034 | 2540.4455 | 0 | 103519.0811 | 65928.9109 | 137894.6532
12667 | 10 | 70 | 40 | 37712.0294 | 0.87749 | 22.2686 | 0.70612 | 98708.665 | 0.069787 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3479 | 11.852 | 4.5324 | 0.07086 | 0.053019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 719275.9422 | 17562597.05 | 4.3325 | 4.9555 | 35.2078 | 16975.0585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66994.2575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.5636 | 1208.517 | 4009.6551 | 23079.0091 | 14.9996 | 94927.9965 | 29266.0408 | 48698.5695 | -16634.9418 | 5017.7302 | 7500 | 3035.7503 | 1952.5684 | 0 | 97652.0704 | 50337.0466 | 126150.7413
12668 | 10 | 70 | 40 | 33031.2104 | 1.3843 | 24.5917 | 0.61262 | 92480.9176 | 0.036421 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3139 | 9.9244 | 6.2168 | 0.056442 | 0.065134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704464.7776 | 11091955.1692 | 5.2529 | 5.5849 | 39.2607 | 11402.2576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82693.0973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.0821 | 1108.6317 | 5352.7781 | 15222.5579 | 17.4542 | 90615.0771 | 35617.3049 | 59022.2789 | -8209.6981 | 5361.2993 | 7500 | 3230.091 | 2562.9581 | 0 | 63138.9549 | 42179.7018 | 126043.4871
12669 | 10 | 70 | 40 | 39344.3732 | 1.417 | 22.2517 | 0.7308 | 98781.7827 | 0.038169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8722 | 12.1582 | 6.3089 | 0.12017 | 0.043279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106563.9997 | 21254465.0299 | 5.3749 | 4.612 | 49.6542 | 16327.475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80329.2296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.816 | 1012.7466 | 3395.2724 | 17803.5817 | 14.7826 | 96694.2024 | 43081.5829 | 59998.7038 | -9185.353 | 6438.7313 | 7500 | 5045.456 | 2045.2207 | 0 | 90083.5432 | 59465.6005 | 145542.2843
12670 | 10 | 70 | 40 | 37354.9721 | 0.87183 | 21.8631 | 0.77047 | 97079.9358 | 0.052696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8619 | 10.4408 | 4.4075 | 0.11906 | 0.057172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110313.7892 | 17598384.8994 | 4.2693 | 5.3767 | 47.09 | 16630.4017 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88225.2235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.8733 | 1155.7687 | 4698.9894 | 22932.9967 | 14.2056 | 94258.9035 | 28843.9509 | 67558.6229 | -12412.5422 | 4698.7196 | 7500 | 4819.905 | 1971.6219 | 0 | 91004.3394 | 60960.0198 | 133024.5978
12671 | 10 | 70 | 40 | 31375.0504 | 0.6859 | 34.8233 | 0.71326 | 105160.3363 | 0.042785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7937 | 9.887 | 5.0965 | 0.12494 | 0.045047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936377.4992 | 19293329.3018 | 4.8111 | 5.4152 | 48.0878 | 17889.1773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78040.5579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.6822 | 946.1141 | 5172.1494 | 21373.9315 | 23.3625 | 102672.3595 | 20002.2379 | 89440.2376 | -10947.0979 | 3403.2786 | 7500 | 5444.1456 | 1125.2018 | 0 | 97892.2725 | 54918.2866 | 158941.9896
12672 | 10 | 70 | 40 | 38521.8605 | 1.1109 | 30.5508 | 0.70766 | 89391.7983 | 0.044892 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2998 | 11.9293 | 4.2665 | 0.094161 | 0.059686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912096.836 | 18003866.9354 | 5.0711 | 5.2778 | 38.4757 | 13464.5867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75414.6463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.7071 | 849.8549 | 4083.1288 | 20687.8031 | 20.5605 | 87174.0372 | 35668.1148 | 75341.2763 | -9758.1491 | 5464.1206 | 7500 | 3255.8091 | 2393.6189 | 0 | 98860.6457 | 53744.7287 | 164980.7075
12673 | 10 | 70 | 40 | 33869.3683 | 0.75004 | 28.7686 | 0.727 | 113116.1664 | 0.055409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0243 | 7.9859 | 5.2557 | 0.078397 | 0.039681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056185.5436 | 19505260.257 | 4.9024 | 4.3311 | 40.2906 | 18052.0359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68308.6073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5484 | 977.9418 | 4763.4207 | 22259.6909 | 19.1527 | 109662.4949 | 23219.3549 | 65684.7995 | -15196.1548 | 4104.7626 | 7500 | 3229.9553 | 1195.4651 | 0 | 87392.7044 | 63573.0176 | 113557.8693
12674 | 10 | 70 | 40 | 33903.8392 | 1.2196 | 27.5689 | 0.637 | 103500.4764 | 0.061554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.55 | 11.3243 | 5.8786 | 0.083186 | 0.05656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941644.6274 | 16457573.662 | 4.6804 | 4.8925 | 47.1337 | 14416.9303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81151.4092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 690.2535 | 1043.1274 | 5520.6537 | 17133.154 | 19.3021 | 99995.9229 | 33541.3705 | 67086.0457 | -15420.0353 | 5525.0026 | 7500 | 4919.7277 | 2293.545 | 0 | 77008.9128 | 51996.302 | 130458.2669
12675 | 10 | 70 | 40 | 31310.328 | 0.80691 | 26.1243 | 0.67959 | 98593.5579 | 0.057824 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2567 | 7.7593 | 4.1721 | 0.087144 | 0.05732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198166.6216 | 14407793.1859 | 4.5241 | 5.3251 | 32.2767 | 10250.5596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83102.9806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.3037 | 1101.2993 | 5970.1498 | 19933.2066 | 17.8599 | 95454.2396 | 22754.2429 | 68679.7052 | -13813.0003 | 3955.7298 | 7500 | 3978.486 | 1664.1533 | 0 | 89571.45 | 68714.2295 | 115576.5373
12676 | 10 | 70 | 40 | 38663.6618 | 1.3051 | 15.0177 | 0.81086 | 104677.5118 | 0.046553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4733 | 9.7071 | 6.1408 | 0.10836 | 0.059879 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960626.8065 | 10962713.1588 | 5.5201 | 5.0793 | 48.467 | 17652.7741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73898.9135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9051 | 959.6849 | 4907.2524 | 18626.1269 | 9.5397 | 101985.6882 | 40075.0698 | 40482.0239 | -11844.0239 | 6193.7502 | 7500 | 5026.4997 | 2722.0407 | 0 | 51157.3695 | 55506.5822 | 85806.1477
12677 | 10 | 70 | 40 | 32342.1407 | 1.2 | 27.9442 | 0.78003 | 94917.7799 | 0.045923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3013 | 10.4436 | 4.5895 | 0.079118 | 0.041653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1406214.8334 | 21555447.6003 | 5.0385 | 4.6355 | 36.9276 | 14623.2119 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89722.6844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.9335 | 949.8002 | 4532.8612 | 16523.9885 | 18.0599 | 92509.526 | 31636.3043 | 88685.0432 | -10596.3172 | 4966.6956 | 7500 | 3079.6414 | 1518.3647 | 0 | 107399.9413 | 78128.3591 | 156061.3142
12678 | 10 | 70 | 40 | 32587.5302 | 1.4055 | 26.2561 | 0.71076 | 100724.9245 | 0.0389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0188 | 12.1319 | 5.2529 | 0.10035 | 0.035812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917708.6775 | 17125477.4458 | 4.3505 | 5.5176 | 40.6161 | 15009.9142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80603.155 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 728.1847 | 1017.5449 | 5265.3541 | 14840.7838 | 17.6396 | 98555.9352 | 35493.4928 | 69451.6838 | -9543.5528 | 5427.038 | 7500 | 5331.2564 | 1426.4276 | 0 | 97264.9018 | 54397.9432 | 157953.3045
12679 | 10 | 70 | 40 | 42880.6532 | 1.3512 | 17.9184 | 0.74401 | 87570.6038 | 0.055658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.6515 | 12.5187 | 4.4146 | 0.096066 | 0.043792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046163.9394 | 13156391.4232 | 4.4135 | 4.963 | 49.6506 | 16397.4222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77732.4965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 370.7396 | 1039.9528 | 3749.8163 | 20131.5164 | 11.8162 | 84885.0849 | 45498.2736 | 47434.0637 | -11816.2833 | 6930.9437 | 7500 | 3255.9464 | 2227.6917 | 0 | 61424.4956 | 57182.2181 | 105272.9134
12680 | 10 | 70 | 40 | 32422.5877 | 1.4622 | 23.8585 | 0.79421 | 98839.265 | 0.055881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6694 | 10.4651 | 3.9619 | 0.16555 | 0.055703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978023.4805 | 12807816.8875 | 4.3396 | 5.5302 | 42.304 | 18500.9827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73411.9793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.8542 | 799.1104 | 5509.5746 | 14304.6969 | 15.2975 | 95796.2082 | 36235.7815 | 62848.037 | -13389.4499 | 5766.3582 | 7500 | 6447.0617 | 2357.4413 | 0 | 71422.119 | 59615.9789 | 119571.3698
12681 | 10 | 70 | 40 | 42770.3447 | 1.6043 | 29.8341 | 0.66214 | 90699.2448 | 0.036297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0743 | 10.0874 | 6.4237 | 0.053771 | 0.044328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 517705.8871 | 15077642.3301 | 5.5408 | 4.667 | 45.9678 | 12049.8117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67253.8682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.5643 | 1023.213 | 5455.2166 | 17427.3206 | 20.5962 | 88875.5313 | 50686.0481 | 62127.9417 | -8024.3392 | 7402.936 | 7500 | 2843.3905 | 2408.4769 | 0 | 66594.9745 | 32952.6132 | 158586.8153
12682 | 10 | 70 | 40 | 38322.6846 | 1.0489 | 9.9412 | 0.62217 | 95509.8454 | 0.043482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.191 | 11.5358 | 4.8292 | 0.049908 | 0.052634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914902.0034 | 17472493.1839 | 5.1567 | 5.3938 | 43.0195 | 15903.4297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77341.2069 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.5844 | 915.4546 | 5074.6548 | 21307.9381 | 7.0182 | 93213.8475 | 34029.4931 | 22606.5391 | -10102.3908 | 5262.1779 | 7500 | 2158.6574 | 2032.8167 | 0 | 92171.8861 | 54044.5514 | 101614.6279
12683 | 10 | 70 | 40 | 30478.356 | 1.3391 | 25.2067 | 0.78393 | 100627.2013 | 0.052667 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6975 | 10.8599 | 4.6782 | 0.071171 | 0.045435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080727.2973 | 23749198.7581 | 5.2216 | 4.7305 | 47.2039 | 12356.9468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70176.7462 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.2348 | 1058.4091 | 5162.8757 | 14405.7094 | 16.2552 | 97704.6645 | 32145.2933 | 62819.0603 | -12859.1616 | 5176.1875 | 7500 | 3311.2064 | 1726.0965 | 0 | 105918.2692 | 55457.3771 | 150279.5746
12684 | 10 | 70 | 40 | 35145.7038 | 0.95131 | 27.4436 | 0.62977 | 109008.7353 | 0.050091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0018 | 9.3155 | 5.4401 | 0.070415 | 0.048687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289540.7854 | 20768182.3929 | 4.6227 | 4.6979 | 34.6566 | 17756.9958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71527.6949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.6727 | 1281.8735 | 4008.6863 | 20638.0036 | 19.2923 | 105995.4477 | 29015.4004 | 58304.6879 | -13258.4651 | 4774.4692 | 7500 | 3131.3425 | 1706.072 | 0 | 109928.0491 | 78110.7607 | 122990.7953
12685 | 10 | 70 | 40 | 32938.4509 | 1.3069 | 16.5276 | 0.89703 | 105945.2941 | 0.037659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7436 | 9.9541 | 6.278 | 0.064009 | 0.065172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1426849.1568 | 10931231.0843 | 5.2878 | 5.2533 | 32.5256 | 15107.7629 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78748.5714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8777 | 1065.6671 | 4647.3881 | 15851.6385 | 10.0045 | 103735.9095 | 34173.6248 | 51368.156 | -9721.2921 | 5258.2137 | 7500 | 2975.7934 | 2515.1306 | 0 | 65313.2177 | 84411.592 | 74971.2521
12686 | 10 | 70 | 40 | 35402.4239 | 0.39103 | 31.5568 | 0.73913 | 102688.6803 | 0.050603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9828 | 10.3439 | 5.1403 | 0.093331 | 0.05209 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734887.2628 | 13584149.5223 | 5.3635 | 4.5774 | 32.4659 | 14872.6842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85210.5879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.6644 | 800.8953 | 4884.2681 | 28444.4738 | 20.8668 | 99821.5315 | 13915.9001 | 91089.921 | -12615.4548 | 2677.3394 | 7500 | 3925.1851 | 1023.5733 | 0 | 71333.4526 | 50606.1497 | 128243.767
12687 | 10 | 70 | 40 | 35828.4835 | 0.78428 | 27.1515 | 0.69732 | 102884.5343 | 0.061034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3746 | 11.3991 | 2.9791 | 0.075625 | 0.047255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119186.2003 | 9838541.9829 | 4.7048 | 4.433 | 30.4018 | 18012.2006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76790.8566 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.6255 | 1087.4126 | 5412.6216 | 23100.3603 | 18.3789 | 99429.7718 | 25456.2465 | 67365.5009 | -15200.9553 | 4409.8364 | 7500 | 2762.1974 | 1529.4332 | 0 | 53202.5422 | 74643.7879 | 72381.0134
12688 | 10 | 70 | 40 | 37607.2392 | 0.95984 | 25.4274 | 0.78229 | 93589.2968 | 0.059626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8188 | 9.757 | 6.3157 | 0.075809 | 0.040598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185697.696 | 8988679.1683 | 4.9867 | 4.594 | 38.0892 | 15826.8379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80445.9397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.5283 | 1052.191 | 4311.5145 | 21978.2551 | 16.4126 | 90517.9573 | 31257.9682 | 72521.1027 | -13513.8941 | 5095.8382 | 7500 | 3749.3732 | 1518.3756 | 0 | 43733.9325 | 68475.3643 | 83387.332
12689 | 10 | 70 | 40 | 34488.4748 | 1.0412 | 22.3677 | 0.62204 | 102475.332 | 0.051219 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8757 | 8.8269 | 4.6686 | 0.10746 | 0.056049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776663.9032 | 15075989.7515 | 5.0641 | 5.4646 | 48.3017 | 13408.7164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80881.6899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.0339 | 1083.5404 | 5510.9219 | 19258.8252 | 15.7922 | 99579.7914 | 30459.2992 | 53183.837 | -12740.3786 | 4939.1143 | 7500 | 4892.3395 | 2031.8023 | 0 | 76408.2366 | 44060.4771 | 122613.7732
12690 | 10 | 70 | 40 | 34397.8187 | 1.1356 | 25.7325 | 0.82617 | 97732.7175 | 0.050286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5228 | 10.6613 | 6.5973 | 0.10778 | 0.049291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971009.2937 | 13788513.3441 | 4.3725 | 5.5976 | 37.0636 | 13897.657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94066.8847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.5105 | 988.2242 | 4933.3563 | 18219.7009 | 16.2066 | 95020.7615 | 32356.2356 | 89607.5602 | -11932.6064 | 5147.5451 | 7500 | 5477.0623 | 1862.234 | 0 | 83276.261 | 57660.0475 | 155634.2442
12691 | 10 | 70 | 40 | 32563.5088 | 0.99513 | 24.6342 | 0.72367 | 105879.4395 | 0.056272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0826 | 8.6116 | 3.1126 | 0.075797 | 0.04963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914565.6044 | 15185538.4728 | 5.6057 | 5.0584 | 43.4564 | 12612.8268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71228.7773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.112 | 940.8263 | 3820.0661 | 18658.5272 | 16.4308 | 102597.1715 | 27809.9633 | 58431.3434 | -14441.9789 | 4683.5255 | 7500 | 2019.6402 | 1706.0052 | 0 | 74124.0282 | 50550.253 | 111282.2739
12692 | 10 | 70 | 40 | 31211.6495 | 1.356 | 22.5562 | 0.76217 | 100632.5258 | 0.04073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2225 | 7.5411 | 4.9491 | 0.093692 | 0.050403 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129898.8126 | 16930348.3916 | 5.2133 | 4.4245 | 41.7039 | 19296.9193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69850.963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.9267 | 838.948 | 4165.229 | 14613.8844 | 14.7242 | 98364.7459 | 33195.53 | 54707.6831 | -9978.2314 | 5140.861 | 7500 | 3307.4201 | 1901.7583 | 0 | 75332.3415 | 67140.1347 | 103967.228
12693 | 10 | 70 | 40 | 38309.6586 | 0.92416 | 27.8351 | 0.79799 | 96115.0441 | 0.058611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6929 | 9.2861 | 5.4693 | 0.12847 | 0.051539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754364.0076 | 10016271.3179 | 5.7136 | 4.9398 | 38.3626 | 16281.929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 51595.4224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1515 | 1127.9763 | 4611.1603 | 22840.2661 | 17.8094 | 93013.6431 | 30938.7851 | 51727.7891 | -13646.1646 | 5060.5412 | 7500 | 5702.8229 | 1914.2415 | 0 | 50835.9683 | 49649.0168 | 90384.9668
12694 | 10 | 70 | 40 | 33475.9684 | 0.97554 | 19.1143 | 0.84282 | 104056.5873 | 0.052881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1618 | 11.5241 | 5.4736 | 0.093441 | 0.042844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1440977.5539 | 14947364.2137 | 4.3756 | 5.185 | 45.0235 | 18812.1073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71720.9717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.5053 | 884.0064 | 4985.0198 | 19392.7254 | 11.9267 | 101022.3489 | 28166.486 | 51549.777 | -13350.649 | 4664.5137 | 7500 | 4163.8756 | 1466.755 | 0 | 76097.3077 | 77567.968 | 82690.0979
12695 | 10 | 70 | 40 | 29705.8282 | 1.3894 | 23.7439 | 0.72737 | 93549.0497 | 0.04201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7614 | 10.8226 | 4.6584 | 0.095095 | 0.033412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997516.2591 | 13388862.1137 | 4.7437 | 4.6451 | 44.1689 | 15122.1987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66550.3401 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6793 | 1053.2786 | 5047.927 | 13651.0347 | 15.8042 | 91375.4228 | 32109.5869 | 52838.8449 | -9563.9585 | 4967.2446 | 7500 | 4345.6407 | 1218.0976 | 0 | 61440.5877 | 56173.1311 | 98682.9127
12696 | 10 | 70 | 40 | 37943.8244 | 1.4075 | 28.4089 | 0.72649 | 109843.5194 | 0.061322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5959 | 10.4788 | 4.3736 | 0.097125 | 0.057859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855844.6904 | 17974550.9844 | 4.6441 | 5.4773 | 42.915 | 14941.1222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66829.4137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.3974 | 1060.0244 | 3869.0609 | 17260.6589 | 18.9187 | 106138.0071 | 41366.3311 | 63422.5953 | -16304.2541 | 6645.9147 | 7500 | 3939.0469 | 2822.2102 | 0 | 97758.4972 | 50663.2505 | 156487.0908
12697 | 10 | 70 | 40 | 41647.1757 | 1.0297 | 24.5157 | 0.90639 | 98028.8163 | 0.048328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1143 | 9.1613 | 4.8783 | 0.11134 | 0.051078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747154.2908 | 16798750.9232 | 5.4988 | 5.734 | 48.8407 | 12284.9738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76890.3403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.1851 | 1129.2755 | 3523.1765 | 23405.7633 | 14.7624 | 95413.1336 | 36482.8249 | 74993.6242 | -11509.0041 | 5683.5584 | 7500 | 4197.3251 | 2130.6949 | 0 | 87418.9697 | 41625.7769 | 165272.2163
12698 | 10 | 70 | 40 | 32754.4738 | 1.3706 | 12.189 | 0.70466 | 103133.9785 | 0.053501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0964 | 9.1519 | 4.2812 | 0.091886 | 0.056278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193073.6787 | 15935769.5689 | 5.0316 | 4.5374 | 35.6811 | 13793.2264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63384.7342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.6609 | 1368.6873 | 4393.8522 | 15211.5892 | 8.2169 | 100091.906 | 35085.7692 | 25176.9627 | -13385.1187 | 5609.4008 | 7500 | 3766.6012 | 2316.9523 | 0 | 79351.2986 | 68714.506 | 76707.3601
12699 | 10 | 70 | 40 | 37900.9695 | 0.87065 | 29.5308 | 0.88397 | 100183.9078 | 0.046462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.086 | 7.9267 | 4.7473 | 0.11512 | 0.053075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271855.7295 | 16624942.9357 | 5.687 | 4.2529 | 40.4009 | 10298.0635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66272.552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.1343 | 1278.7906 | 5244.9797 | 23283.5029 | 18.0068 | 97612.5981 | 29234.9331 | 76372.2617 | -11313.7625 | 4683.9415 | 7500 | 5461.6229 | 1824.5796 | 0 | 71445.4378 | 65036.5164 | 120172.4978
12700 | 10 | 70 | 40 | 40619.8607 | 1.0061 | 20.2735 | 0.74061 | 90193.3091 | 0.04794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0194 | 10.3778 | 5.2172 | 0.11981 | 0.053203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680772.8038 | 19370767.905 | 4.7315 | 4.997 | 33.5366 | 15084.8361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76657.5472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8932 | 893.1647 | 5846.8343 | 23132.5291 | 13.3947 | 87805.7656 | 34974.6632 | 52731.2037 | -10505.1915 | 5415.9035 | 7500 | 5908.2426 | 2114.7888 | 0 | 110321.3095 | 47558.9313 | 160901.9885
12701 | 10 | 70 | 40 | 36270.1604 | 1.1959 | 20.8394 | 0.637 | 99878.4291 | 0.060662 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.444 | 10.4126 | 5.5643 | 0.102 | 0.052746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990334.1022 | 14628083.4374 | 5.6391 | 5.4059 | 41.6706 | 14629.7996 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77364.6726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.93 | 912.7763 | 5653.3466 | 18573.4319 | 14.5905 | 96544.7124 | 35393.457 | 48344.8124 | -14668.3538 | 5730.7963 | 7500 | 4989.8741 | 2218.5346 | 0 | 77459.5088 | 56580.477 | 110388.1526
12702 | 10 | 70 | 40 | 33247.6669 | 0.79916 | 22.9977 | 0.85243 | 100597.3366 | 0.038455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6664 | 9.3499 | 6.486 | 0.13257 | 0.038536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936661.3532 | 17580902.0747 | 5.6178 | 4.4184 | 43.8795 | 13029.7075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83017.3335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.4411 | 860.382 | 4707.4418 | 21258.6268 | 14.2728 | 98455.5806 | 23978.0802 | 72431.2545 | -9423.7267 | 3850.642 | 7500 | 5961.1729 | 1089.0812 | 0 | 75269.2199 | 51699.7669 | 128955.9571
12703 | 10 | 70 | 40 | 37239.031 | 0.68439 | 18.6414 | 0.64231 | 97619.5444 | 0.042509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8532 | 8.3845 | 4.104 | 0.10993 | 0.066038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056561.8127 | 16903847.3426 | 4.5313 | 4.3383 | 48.9382 | 13215.5081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70243.3635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.0362 | 1145.0156 | 5700.7403 | 25390.1587 | 13.0128 | 95324.6882 | 23697.7447 | 39536.6755 | -10097.3676 | 3854.166 | 7500 | 4730.1344 | 1868.0542 | 0 | 69814.7035 | 54669.8979 | 86234.2127
12704 | 10 | 70 | 40 | 32188.6296 | 1.2991 | 26.1335 | 0.9519 | 99559.3074 | 0.050753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8022 | 10.3165 | 5.6821 | 0.12525 | 0.05847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024527.323 | 19023342.8466 | 5.5426 | 4.7724 | 30.0862 | 17533.6552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61578.5437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.4532 | 1299.7537 | 4945.0602 | 15558.5823 | 15.3408 | 96771.3772 | 33260.0945 | 66459.6882 | -12266.8932 | 5291.3989 | 7500 | 6655.6391 | 2270.7384 | 0 | 108204.4377 | 69711.2997 | 147663.804
12705 | 10 | 70 | 40 | 29266.012 | 1.181 | 14.6771 | 0.88229 | 106749.1651 | 0.04772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7 | 7.9471 | 5.226 | 0.083582 | 0.041576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 632454.8526 | 22265877.8099 | 4.3764 | 5.1121 | 40.6051 | 17804.0127 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69516.7239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7347 | 1000.7322 | 5854.0168 | 15112.3379 | 8.958 | 103936.1509 | 28307.3482 | 39757.4281 | -12377.2626 | 4623.4226 | 7500 | 4171.1737 | 1410.8069 | 0 | 117779.1779 | 44952.768 | 146219.3268
12706 | 10 | 70 | 40 | 34826.8238 | 1.2498 | 26.9223 | 0.8165 | 106106.2949 | 0.076915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4494 | 12.3913 | 4.942 | 0.15624 | 0.046781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027021.3506 | 13928685.5636 | 4.7609 | 4.571 | 43.7848 | 16791.1798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63145.2686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.695 | 986.4588 | 6335.5752 | 17304.3823 | 17.0479 | 101636.0703 | 35044.8828 | 62351.7532 | -19668.9881 | 5993.0015 | 7500 | 7679.2807 | 2057.6736 | 0 | 63201.757 | 59236.4931 | 104922.8677
12707 | 10 | 70 | 40 | 36809.4883 | 0.97208 | 25.3567 | 0.89944 | 93567.5057 | 0.055837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2833 | 9.1095 | 5.7744 | 0.12241 | 0.042135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002089.9975 | 13437199.8128 | 5.6602 | 4.8778 | 47.8896 | 15377.8068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72932.126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9072 | 1028.9161 | 5660.1014 | 21365.1705 | 15.3283 | 90688.9705 | 30888.6356 | 73138.8522 | -12665.5547 | 4992.9774 | 7500 | 6116.5255 | 1544.0753 | 0 | 60468.4519 | 55079.7432 | 116904.22
12708 | 10 | 70 | 40 | 34650.1883 | 1.1886 | 33.6863 | 0.63467 | 99201.7541 | 0.067784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6705 | 10.4446 | 4.4266 | 0.022248 | 0.047097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977489.9177 | 14723649.0688 | 5.4738 | 4.8722 | 40.3879 | 11583.6077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78672.2963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.6062 | 901.8025 | 4877.1946 | 17816.767 | 23.6159 | 95509.2254 | 33666.8427 | 79226.5933 | -16247.1262 | 5593.3214 | 7500 | 929.822 | 1933.4202 | 0 | 72308.6489 | 53660.0758 | 131251.4465
12709 | 10 | 70 | 40 | 36043.0049 | 1.2804 | 26.4206 | 0.78094 | 101511.2757 | 0.04983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0878 | 7.7176 | 4.608 | 0.12282 | 0.043317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177385.5431 | 12943069.5413 | 4.7902 | 5.5106 | 40.2376 | 14019.3359 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70959.9362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.1226 | 1058.4065 | 4131.3309 | 17604.6349 | 17.0665 | 98719.6832 | 36876.74 | 66376.3877 | -12283.0069 | 5785.1648 | 7500 | 4703.725 | 1839.2303 | 0 | 72830.1842 | 64798.7041 | 118829.721
12710 | 10 | 70 | 40 | 31526.0517 | 1.0655 | 16.7372 | 0.61261 | 96019.5212 | 0.059033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9598 | 12.1255 | 4.7613 | 0.10349 | 0.052612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271528.9177 | 15823220.9461 | 4.7638 | 5.6222 | 41.2262 | 13724.793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71321.0073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.2351 | 1172.5059 | 5393.218 | 17366.9241 | 11.8794 | 92899.2741 | 28318.2552 | 34646.2668 | -13729.0875 | 4708.6296 | 7500 | 5149.5217 | 1818.1921 | 0 | 89635.5848 | 67881.9557 | 90165.407
12711 | 10 | 70 | 40 | 39065.4036 | 0.73008 | 24.0386 | 0.79124 | 95559.9953 | 0.042342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6817 | 7.4409 | 5.3252 | 0.070062 | 0.048773 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025491.6948 | 20336118.4676 | 4.8351 | 5.5612 | 43.9804 | 14232.9403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71747.1929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7537 | 841.0369 | 4897.0502 | 25962.9423 | 15.4386 | 93322.2762 | 26204.9226 | 61702.5495 | -9845.964 | 4180.1992 | 7500 | 3118.8432 | 1496.3867 | 0 | 110192.2145 | 56522.974 | 148026.1776
12712 | 10 | 70 | 40 | 30181.9579 | 0.89725 | 24.8815 | 0.73783 | 101702.071 | 0.054699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6217 | 7.7242 | 4.2758 | 0.10309 | 0.057926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062205.6122 | 8690237.188 | 4.8043 | 4.4373 | 40.3407 | 13070.7861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71465.4356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.984 | 969.8644 | 4354.3241 | 18267.6026 | 16.4648 | 98636.0871 | 23828.7107 | 60150.478 | -13490.3293 | 4082.1425 | 7500 | 3601.7804 | 1735.516 | 0 | 39919.2203 | 58821.6854 | 68505.8331
12713 | 10 | 70 | 40 | 36214.9277 | 1.0187 | 28.0265 | 0.86577 | 97358.3896 | 0.055844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1153 | 10.6576 | 4.4129 | 0.11069 | 0.040104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107528.6969 | 17569787.4607 | 5.1818 | 5.3707 | 35.764 | 13903.3285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78032.8337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.4603 | 834.7432 | 3652.8285 | 20478.9079 | 17.2644 | 94362.874 | 31472.0397 | 83979.2634 | -13180.2688 | 5104.3434 | 7500 | 3972.7421 | 1502.4057 | 0 | 101730.161 | 64820.1091 | 157260.5773
12714 | 10 | 70 | 40 | 35954.6487 | 0.85158 | 37.0371 | 0.69971 | 91591.6689 | 0.04048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9953 | 13.794 | 5.0014 | 0.11135 | 0.06382 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114125.7505 | 18938475.0955 | 5.6336 | 5.4316 | 48.6934 | 14570.7501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69970.3578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.0452 | 841.7627 | 5074.8319 | 22324.801 | 25.0369 | 89540.1632 | 27259.6955 | 83965.3012 | -9026.6253 | 4273.1688 | 7500 | 5556.8077 | 2001.554 | 0 | 93517.6234 | 58381.593 | 156665.9323
12715 | 10 | 70 | 40 | 37740.568 | 0.78803 | 27.31 | 0.69293 | 107004.2367 | 0.035202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.452 | 6.8261 | 5.5201 | 0.097053 | 0.0516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244359.8012 | 22245828.0472 | 4.5166 | 5.0115 | 49.7217 | 15943.812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66098.1971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.8609 | 1140.3064 | 6384.7525 | 24282.2107 | 18.5316 | 104916.9086 | 26916.7146 | 58023.5758 | -9184.2438 | 4236.1993 | 7500 | 5489.0132 | 1604.3149 | 0 | 104418.7455 | 64424.8073 | 134579.5122
12716 | 10 | 70 | 40 | 35008.8692 | 1.4843 | 27.1247 | 0.81557 | 97244.0646 | 0.055769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.377 | 9.4138 | 5.7799 | 0.033496 | 0.050153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794286.9119 | 12389284.5281 | 4.2505 | 5.4815 | 44.9654 | 13415.0528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73030.0244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.4946 | 1023.7097 | 4686.3814 | 15256.0059 | 17.185 | 94256.0243 | 39505.7266 | 72589.4722 | -13147.3774 | 6196.8962 | 7500 | 1554.2009 | 2281.0698 | 0 | 66684.4218 | 45822.1 | 137342.3103
12717 | 10 | 70 | 40 | 36088.3312 | 0.94709 | 23.6082 | 0.84093 | 94740.8185 | 0.053868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5892 | 12.1812 | 6.472 | 0.10647 | 0.055485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972883.9793 | 21893266.1797 | 5.6671 | 5.0506 | 34.576 | 12651.4386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63947.1666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.2287 | 1098.0354 | 5254.1902 | 21241.6291 | 14.7463 | 91927.433 | 29693.4041 | 56669.0219 | -12378.8964 | 4812.3739 | 7500 | 6400.1315 | 1959.7428 | 0 | 120344.9029 | 58245.8063 | 156754.8744
12718 | 10 | 70 | 40 | 39611.1931 | 0.81185 | 19.993 | 0.7944 | 101739.7409 | 0.040984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6862 | 11.6931 | 5.0295 | 0.10461 | 0.052878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031943.7182 | 21206673.5706 | 4.9428 | 4.4319 | 44.9471 | 14939.525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73253.9881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8309 | 1138.5749 | 5109.9779 | 25148.1932 | 12.8177 | 99432.8889 | 28925.9997 | 52562.1686 | -10150.1487 | 4569.7846 | 7500 | 5205.3937 | 1773.5252 | 0 | 91813.6147 | 57051.238 | 125149.0997
12719 | 10 | 70 | 40 | 30794.4686 | 0.7298 | 22.0704 | 0.6654 | 91112.1266 | 0.037522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0671 | 12.0312 | 4.7341 | 0.085394 | 0.065995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962596.1405 | 17355567.8347 | 5.0252 | 4.5716 | 35.5256 | 15298.2035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73974.6578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 682.7464 | 1250.9412 | 5056.8311 | 20469.3617 | 15.2087 | 89218.9063 | 20650.2137 | 50759.2353 | -8330.1691 | 3329.4941 | 7500 | 4499.4787 | 1612.6918 | 0 | 87259.7582 | 59719.232 | 107561.4706
12720 | 10 | 70 | 40 | 32662.6051 | 1.2515 | 31.7918 | 0.77165 | 102012.9594 | 0.071671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4687 | 10.8148 | 3.697 | 0.070458 | 0.049659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032803.6283 | 14215626.9444 | 4.3575 | 4.4018 | 48.7234 | 15294.5772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65569.1345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.1331 | 993.2177 | 3493.4974 | 16214.1754 | 20.6431 | 98002.3864 | 32896.8595 | 73101.13 | -17646.5213 | 5575.0783 | 7500 | 2481.8232 | 2031.9373 | 0 | 59940.7072 | 55896.4102 | 109984.604
12721 | 10 | 70 | 40 | 36263.3542 | 0.86292 | 24.964 | 0.67866 | 85338.7584 | 0.046671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.882 | 11.7193 | 4.5562 | 0.13487 | 0.040166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328582.7641 | 14587256.5591 | 5.4327 | 5.0674 | 46.5233 | 13587.5021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62223.4372 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.2968 | 1154.3458 | 5196.3983 | 22374.0521 | 17.0755 | 83138.7417 | 27778.6041 | 49085.1396 | -9680.0736 | 4384.3394 | 7500 | 6764.7509 | 1292.4911 | 0 | 69385.5657 | 66929.659 | 89581.1583
12722 | 10 | 70 | 40 | 38470.9291 | 1.1608 | 17.1886 | 0.78349 | 93891.7497 | 0.053923 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9866 | 7.059 | 5.66 | 0.089464 | 0.061576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048052.8565 | 11100365.436 | 5.0235 | 4.5772 | 37.7777 | 14168.7654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66429.8651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4338 | 882.674 | 4216.746 | 20092.1121 | 11.0872 | 91100.7818 | 36757.6339 | 40531.213 | -12280.2587 | 5768.7664 | 7500 | 3346.863 | 2607.0949 | 0 | 54004.4859 | 60913.057 | 77322.7414
12723 | 10 | 70 | 40 | 32343.2801 | 0.85201 | 20.5375 | 0.69303 | 90268.8891 | 0.058935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4203 | 7.6593 | 5.7567 | 0.095226 | 0.049666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225971.3513 | 2799773.9216 | 4.7007 | 4.4854 | 32.7567 | 18016.5772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73353.6007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.487 | 977.9862 | 4803.1142 | 20077.6456 | 13.9352 | 87340.2816 | 24531.2691 | 48429.8854 | -12885.873 | 4140.431 | 7500 | 4168.1225 | 1509.2756 | 0 | 14633.3898 | 77313.6191 | 14712.8814
12724 | 10 | 70 | 40 | 34446.5612 | 1.0949 | 25.5534 | 0.79923 | 98269.9974 | 0.063543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.7865 | 9.5723 | 5.0732 | 0.11901 | 0.044246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048465.094 | 16968446.2814 | 5.2562 | 5.592 | 30.3295 | 15314.2184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75576.8708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 668.185 | 1201.9978 | 3865.1176 | 18665.3427 | 16.3382 | 94836.9496 | 31562.437 | 69645.2972 | -15105.4103 | 5235.8876 | 7500 | 4719.8156 | 1700.2985 | 0 | 112155.4825 | 68445.336 | 148968.472
12725 | 10 | 70 | 40 | 36655.8606 | 1.2295 | 20.9752 | 0.85817 | 91846.8946 | 0.03858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8706 | 10.3193 | 5.4323 | 0.075504 | 0.043617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862736.8984 | 17498669.2989 | 5.1202 | 4.5506 | 31.5612 | 14264.6362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73068.3639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.8923 | 851.308 | 5752.0768 | 18421.68 | 12.9759 | 89885.1658 | 36468.3612 | 58449.2879 | -8631.6067 | 5503.3853 | 7500 | 3909.0888 | 1761.7774 | 0 | 93621.7024 | 56932.619 | 141649.3773
12726 | 10 | 70 | 40 | 33688.3193 | 0.96692 | 17.518 | 0.91689 | 102306.4332 | 0.05216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2437 | 10.178 | 5.2833 | 0.089905 | 0.041363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920031.9999 | 16956237.6653 | 5.5542 | 4.2532 | 42.1553 | 14713.0249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66889.8381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.4136 | 1013.9543 | 5228.5353 | 19610.168 | 10.4869 | 99363.3201 | 28156.3026 | 47030.9259 | -12949.6977 | 4638.2946 | 7500 | 4032.186 | 1408.0888 | 0 | 71587.4024 | 53458.6181 | 97944.8846
12727 | 10 | 70 | 40 | 30503.3944 | 1.3199 | 24.9869 | 0.72956 | 98185.125 | 0.036403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4562 | 10.2768 | 4.3221 | 0.095058 | 0.058038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1259845.4168 | 13939557.3913 | 5.6721 | 4.4861 | 39.7571 | 9099.039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72737.7473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.7636 | 1219.114 | 4323.1872 | 14573.4557 | 16.6113 | 96205.1599 | 31859.8773 | 60922.7032 | -8711.8465 | 4880.4488 | 7500 | 4112.6586 | 2078.9001 | 0 | 63535.2257 | 63777.0927 | 102400.8744
12728 | 10 | 70 | 40 | 38370.8904 | 1.0532 | 23.4482 | 0.69701 | 89524.2773 | 0.055186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0841 | 11.3797 | 4.7618 | 0.037871 | 0.040915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296091.3811 | 14180508.9612 | 4.5741 | 4.8328 | 45.8652 | 16643.9737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80475.8728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.7809 | 998.2717 | 2836.6425 | 21282.9142 | 15.8748 | 86801.7693 | 34175.9525 | 60946.971 | -11979.0351 | 5398.357 | 7500 | 1236.1896 | 1621.0746 | 0 | 66647.9309 | 69029.7503 | 96517.6901
12729 | 10 | 70 | 40 | 33774.8096 | 0.93412 | 18.7033 | 0.75481 | 99119.5872 | 0.059843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.572 | 12.1272 | 6.2562 | 0.074621 | 0.039486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 419255.0446 | 12772908.421 | 4.9482 | 5.5049 | 37.1809 | 13697.7632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78818.4913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.966 | 981.9782 | 5029.739 | 20024.7641 | 12.2594 | 95855.1172 | 27500.091 | 50789.3516 | -14363.6683 | 4636.4555 | 7500 | 4053.3668 | 1343.6851 | 0 | 74554.8165 | 32560.3756 | 123453.7226
12730 | 10 | 70 | 40 | 36282.3922 | 0.95276 | 24.3887 | 0.6569 | 108830.8159 | 0.056585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8096 | 10.0232 | 5.4443 | 0.10684 | 0.056485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905281.9831 | 20896840.0628 | 5.5357 | 5.655 | 47.0322 | 15395.7672 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69297.9198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.7677 | 959.7114 | 3698.5707 | 21288.1959 | 16.8864 | 105438.5902 | 29988.3926 | 51989.3135 | -14925.7931 | 5010.3 | 7500 | 4070.9929 | 2077.1143 | 0 | 109102.9967 | 51559.8852 | 143253.4317
12731 | 10 | 70 | 40 | 34878.5937 | 0.6515 | 18.3541 | 0.77899 | 100966.035 | 0.055801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9168 | 9.5353 | 4.0569 | 0.11924 | 0.045784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808356.2471 | 14117157.5764 | 4.9471 | 4.5768 | 48.2445 | 15371.4459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70347.88 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.8698 | 979.4408 | 4806.1549 | 24222.5501 | 11.8689 | 97861.8561 | 21312.0872 | 45622.4099 | -13658.3871 | 3749.6606 | 7500 | 4600.2912 | 1259.9954 | 0 | 60938.886 | 47291.0085 | 84033.9347
12732 | 10 | 70 | 40 | 34623.9644 | 0.76629 | 30.3962 | 0.76914 | 96411.1377 | 0.049234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8156 | 10.7345 | 4.9641 | 0.095234 | 0.051455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056100.8021 | 13976863.6777 | 5.331 | 4.6398 | 45.6376 | 15785.992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93230.8107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.4225 | 938.4835 | 5544.9285 | 22549.5677 | 19.7647 | 93791.078 | 24148.7933 | 99118.3765 | -11528.2626 | 4004.2393 | 7500 | 4852.8937 | 1512.2137 | 0 | 61988.7601 | 58572.0461 | 133024.9679
12733 | 10 | 70 | 40 | 32682.7565 | 1.3923 | 27.4052 | 0.77839 | 98810.4635 | 0.044802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4571 | 8.9979 | 5.0817 | 0.085019 | 0.053189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973413.2793 | 13963356.5581 | 5.3108 | 5.3779 | 47.999 | 14901.4538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79615.6491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.528 | 934.2134 | 5391.5094 | 14994.9414 | 17.7278 | 96363.9158 | 35375.6301 | 77047.3146 | -10764.8098 | 5486.6138 | 7500 | 3940.6742 | 2141.8635 | 0 | 69423.4494 | 53427.3345 | 136723.4013
12734 | 10 | 70 | 40 | 26076.3926 | 0.82857 | 22.7217 | 0.75222 | 96201.9378 | 0.048037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2124 | 10.8032 | 6.2134 | 0.10283 | 0.054578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005368.2752 | 15362943.8749 | 4.5074 | 4.9177 | 47.4224 | 18937.2826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82624.3472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6799 | 1100.5051 | 5656.9841 | 16401.0857 | 14.915 | 93650.2617 | 19350.6137 | 64502.5158 | -11227.3749 | 3331.8529 | 7500 | 5787.996 | 1334.6535 | 0 | 72397.4177 | 58947.4629 | 104030.2118
12735 | 10 | 70 | 40 | 33907.4325 | 0.96126 | 18.1085 | 0.8196 | 97221.6981 | 0.050352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3218 | 6.897 | 5.7802 | 0.14721 | 0.045846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160661.6203 | 13756528.5083 | 5.3054 | 4.6462 | 45.3625 | 10373.5058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83327.7753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.3634 | 1128.7307 | 5129.6706 | 19800.3409 | 11.4469 | 94520.4338 | 28214.1832 | 55509.7122 | -11885.5627 | 4580.277 | 7500 | 6896.9489 | 1541.1953 | 0 | 61311.9452 | 57530.6085 | 96138.0907
12736 | 10 | 70 | 40 | 34274.2375 | 0.7978 | 28.1086 | 0.7083 | 96455.3392 | 0.056428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2389 | 9.6938 | 4.5563 | 0.1271 | 0.039833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936055.3228 | 11964831.9477 | 4.6458 | 5.292 | 46.2562 | 15061.2203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77529.44 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.0769 | 1080.2663 | 5156.0303 | 21931.6291 | 18.9101 | 93457.0498 | 24685.2167 | 71315.2925 | -13192.4736 | 4180.3947 | 7500 | 5801.3858 | 1222.1498 | 0 | 60799.4793 | 52744.6007 | 109566.8445
12737 | 10 | 70 | 40 | 34959.3806 | 1.1231 | 26.6604 | 0.81707 | 104179.314 | 0.061188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0249 | 9.9213 | 6.2757 | 0.12195 | 0.05037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870672.0725 | 14012255.3143 | 5.0893 | 4.6776 | 46.0606 | 18574.073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74519.3758 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.4553 | 893.058 | 4093.7634 | 18646.5787 | 16.8768 | 100672.3855 | 32625.6037 | 72907.3589 | -15430.4853 | 5400.8765 | 7500 | 5487.9815 | 1996.6349 | 0 | 62793.9379 | 53694.8977 | 119587.0105
12738 | 10 | 70 | 40 | 32173.45 | 1.1729 | 20.5815 | 0.79667 | 101009.4496 | 0.047997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6454 | 10.9567 | 6.1482 | 0.11395 | 0.048484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934642.5715 | 13755831.3445 | 4.5665 | 5.5009 | 40.5731 | 15674.0626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78240.9432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.0704 | 958.5949 | 2921.3733 | 16689.7269 | 13.1782 | 98332.4491 | 30967.4463 | 57924.198 | -11778.8022 | 4948.7972 | 7500 | 4202.842 | 1761.0226 | 0 | 77456.2302 | 55810.8564 | 117170.8777
12739 | 10 | 70 | 40 | 29939.6342 | 1.334 | 24.2656 | 0.66087 | 102647.0317 | 0.054264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9415 | 10.3667 | 5.4615 | 0.13293 | 0.051318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 818108.2948 | 16129170.4938 | 4.4492 | 4.7406 | 43.9514 | 15638.6991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73783.9769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.3697 | 1331.6778 | 4079.4544 | 14192.0402 | 16.7639 | 99576.7876 | 31495.1879 | 55350.4439 | -13509.074 | 5127.8609 | 7500 | 6191.1614 | 1931.3973 | 0 | 76276.7117 | 49387.3312 | 120976.3579
12740 | 10 | 70 | 40 | 39439.1235 | 1.38 | 20.9615 | 0.8112 | 98950.8795 | 0.047675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2856 | 10.3518 | 4.8801 | 0.090308 | 0.052242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815977.76 | 19130699.8797 | 5.1195 | 4.2801 | 32.3091 | 13759.6323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72043.9857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.2791 | 984.5683 | 4138.9291 | 18219.8611 | 13.3128 | 96345.7889 | 42438.5248 | 55103.9005 | -11462.3985 | 6492.1362 | 7500 | 4067.7951 | 2489.2446 | 0 | 95297.1914 | 53550.8453 | 148375.5487
12741 | 10 | 70 | 40 | 43829.403 | 1.0639 | 29.4033 | 0.72211 | 94107.1053 | 0.044656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3237 | 11.0642 | 5.2665 | 0.10613 | 0.051412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1305885.2518 | 18727558.7774 | 5.3414 | 4.549 | 45.9436 | 12245.0733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68429.6097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.7993 | 1166.8197 | 4389.0426 | 24165.1082 | 19.6289 | 91784.5174 | 39328.5896 | 66885.9481 | -10219.3871 | 5991.4256 | 7500 | 5392.376 | 2260.7742 | 0 | 81258.8652 | 64984.307 | 133414.2847
12742 | 10 | 70 | 40 | 36791.8284 | 0.94866 | 37.4262 | 0.70672 | 99367.6964 | 0.045762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2443 | 10.0253 | 3.4593 | 0.099957 | 0.054286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990983.1278 | 13578147.4119 | 4.511 | 4.6152 | 40.6479 | 16805.7037 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75046.6672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9587 | 1049.0814 | 4305.1294 | 21636.7087 | 25.2009 | 96855.2575 | 30310.2393 | 91746.8977 | -11054.731 | 4814.4097 | 7500 | 3384.3093 | 1918.2138 | 0 | 65014.0444 | 59321.4523 | 134311.9308
12743 | 10 | 70 | 40 | 30094.3286 | 1.1595 | 22.9895 | 0.83865 | 106998.8025 | 0.044542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1047 | 11.5142 | 5.5508 | 0.12554 | 0.044293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1582865.0157 | 20075899.5135 | 4.9578 | 4.809 | 48.8948 | 9698.1817 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77193.1085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.8191 | 904.7616 | 5260.4759 | 15728.7438 | 14.3783 | 104364.667 | 28731.1696 | 66472.8053 | -11590.196 | 4632.4238 | 7500 | 6382.4293 | 1505.9463 | 0 | 90182.0221 | 71826.7254 | 121989.8748
12744 | 10 | 70 | 40 | 35183.4053 | 0.79802 | 27.558 | 0.75782 | 88443.8863 | 0.061536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9799 | 8.842 | 5.629 | 0.080921 | 0.049237 | 0 | 0.2 | 0.4 | 751595.4459 | 22363111.434 | 4.5003 | 4.7788 | 34.1291 | 11005.6395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73060.7042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4307 | 1008.0734 | 5307.7127 | 22510.6425 | 18.033 | 85450.0466 | 25345.5256 | 69590.5358 | -13172.8947 | 4269.1492 | 7500 | 3939.8225 | 1542.7667 | 0 | 121776.8203 | 46494.5611 | 174297.1642
12745 | 10 | 70 | 40 | 38808.2984 | 0.95947 | 26.7134 | 0.78847 | 100117.4798 | 0.074291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3551 | 8.0436 | 3.7086 | 0.11443 | 0.036718 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102939.9478 | 9130826.9955 | 5.4689 | 5.2944 | 39.7482 | 16151.635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70076.4882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.5191 | 1007.5943 | 4916.9207 | 22684.8804 | 17.1831 | 96040.5159 | 32246.8359 | 66785.1578 | -17938.6409 | 5504.604 | 7500 | 4031.8554 | 1483.4221 | 0 | 48844.9641 | 64025.5728 | 84432.6257
12746 | 10 | 70 | 40 | 35031.1386 | 1.0618 | 15.024 | 0.72246 | 101394.7327 | 0.046161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.461 | 10.2785 | 3.9439 | 0.078896 | 0.046809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096769.9304 | 13509863.8089 | 5.732 | 4.7885 | 38.9975 | 16718.2069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67417.7745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.9255 | 978.161 | 4073.3191 | 19337.5377 | 10.0276 | 98808.9984 | 31387.2017 | 33684.2484 | -11377.2309 | 4981.1188 | 7500 | 2822.3159 | 1711.2769 | 0 | 65993.8457 | 64806.4404 | 71896.3362
12747 | 10 | 70 | 40 | 31718.1775 | 1.5507 | 21.0262 | 0.78878 | 99815.3327 | 0.079624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.81 | 10.6619 | 5.228 | 0.10333 | 0.056321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965990.8528 | 12129122.244 | 5.6939 | 5.1254 | 37.5852 | 14071.6048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78272.0737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.7032 | 1027.842 | 5119.915 | 13317.736 | 13.5225 | 95465.2988 | 36800.8831 | 58733.385 | -19140.1491 | 6199.5046 | 7500 | 4992.6099 | 2562.6677 | 0 | 64449.7359 | 57275.8274 | 104822.8096
12748 | 10 | 70 | 40 | 33075.6539 | 1.5323 | 33.9066 | 0.70439 | 99703.1645 | 0.059976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3929 | 11.018 | 5.8879 | 0.090172 | 0.043099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724184.6955 | 13375950.1179 | 4.4343 | 4.6011 | 40.1287 | 11668.2501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79008.2083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.6775 | 922.872 | 5343.1219 | 14031.7761 | 22.8607 | 96412.29 | 38087.7556 | 87271.6462 | -14479.8478 | 6086.22 | 7500 | 4501.5136 | 1925.2042 | 0 | 64436.9605 | 42945.7088 | 152383.7434
12749 | 10 | 70 | 40 | 31340.3751 | 0.83983 | 24.7544 | 0.61338 | 103584.0524 | 0.051979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8621 | 8.1565 | 3.6813 | 0.085999 | 0.052313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194050.2453 | 14005474.6654 | 5.2011 | 5.7294 | 41.2086 | 13486.4686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76346.0514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.0111 | 967.6958 | 5290.9604 | 19588.1338 | 17.5622 | 100614.3466 | 23504.4826 | 54909.6697 | -13066.7057 | 4011.7306 | 7500 | 2953.3025 | 1540.3082 | 0 | 79706.5535 | 64354.7169 | 96704.6245
12750 | 10 | 70 | 40 | 37706.7771 | 1.0521 | 25.961 | 0.8081 | 96256.7865 | 0.062465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8813 | 8.7187 | 6.1668 | 0.093132 | 0.059329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075106.5641 | 9869169.0774 | 4.2836 | 5.455 | 30.3204 | 12522.739 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68117.1598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.361 | 1137.1659 | 4155.1405 | 20927.0266 | 16.5167 | 92950.1424 | 33559.5009 | 64332.1671 | -14549.234 | 5473.5425 | 7500 | 4060.4453 | 2383.426 | 0 | 65630.3029 | 67014.059 | 101376.0916
12751 | 10 | 70 | 40 | 35926.5124 | 1.2857 | 29.7175 | 0.67991 | 97056.0767 | 0.061025 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0606 | 10.3414 | 5.5282 | 0.068465 | 0.048062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1294916.5167 | 13262780.7291 | 5.1471 | 5.3324 | 30.2365 | 14642.7276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78325.8579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.1363 | 911.0253 | 5533.7251 | 17496.4695 | 20.3128 | 93797.5019 | 36860.0859 | 73663.8055 | -14337.729 | 5910.1483 | 7500 | 3528.3753 | 2084.8094 | 0 | 84335.2238 | 80387.5731 | 119157.146
12752 | 10 | 70 | 40 | 30973.4434 | 1.0538 | 23.4074 | 0.68522 | 96593.5765 | 0.053993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3861 | 11.9009 | 6.6293 | 0.10011 | 0.038709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803291.6347 | 15136905.0831 | 5.0605 | 4.4616 | 36.7451 | 19916.0912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74477.8324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3343 | 1036.4076 | 5239.9157 | 17174.2083 | 15.9521 | 93718.6208 | 27598.4703 | 55524.9755 | -12649.8051 | 4543.717 | 7500 | 5515.2445 | 1290.8698 | 0 | 72924.7387 | 56292.4499 | 105955.7609
12753 | 10 | 70 | 40 | 28890.0647 | 1.1472 | 26.1952 | 0.74986 | 88953.5344 | 0.036713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0812 | 9.7305 | 4.6409 | 0.13785 | 0.05182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743755.578 | 16531176.9643 | 5.1291 | 5.5859 | 41.8357 | 12481.3751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78927.6004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1139 | 1221.5864 | 5293.8849 | 15203.0732 | 17.2178 | 87144.6387 | 27373.9831 | 70856.2329 | -7959.1414 | 4222.6293 | 7500 | 6153.5994 | 1605.9823 | 0 | 91404.5438 | 43923.8871 | 157233.9423
12754 | 10 | 70 | 40 | 32628.5884 | 0.65414 | 31.5556 | 0.65408 | 100743.1249 | 0.059519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3576 | 11.5803 | 4.8374 | 0.10783 | 0.042146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112264.0209 | 15562418.0413 | 5.6466 | 4.3984 | 39.1454 | 20003.3452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59610.5436 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.8933 | 996.8618 | 4650.4415 | 22626.5447 | 21.8832 | 97442.8459 | 20004.0874 | 57658.207 | -14521.2275 | 3624.8829 | 7500 | 4880.8243 | 1121.2671 | 0 | 70258.0998 | 68672.9847 | 81853.1564
12755 | 10 | 70 | 40 | 26803.8178 | 1.3579 | 21.7721 | 0.62151 | 100298.2978 | 0.06026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9097 | 12.0561 | 4.504 | 0.10571 | 0.051099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767888.9859 | 11758055.9081 | 5.0989 | 5.5194 | 35.1936 | 18183.7002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82552.5154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.2445 | 970.473 | 4184.1539 | 12536.6001 | 15.3763 | 96972.3787 | 28534.4355 | 52799.5595 | -14634.0442 | 4794.1298 | 7500 | 4136.7003 | 1797.9902 | 0 | 70626.5219 | 53808.636 | 101746.6571
12756 | 10 | 70 | 40 | 34392.5154 | 0.98918 | 15.8485 | 0.69193 | 104921.7875 | 0.047114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.899 | 11.6791 | 5.1041 | 0.11379 | 0.056719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135156.2182 | 13110793.2159 | 4.4226 | 4.6212 | 33.6412 | 13190.2306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86828.6673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.7282 | 1197.9696 | 5025.4037 | 19772.1988 | 10.7603 | 102191.5802 | 29240.633 | 44180.6647 | -12012.9123 | 4728.0178 | 7500 | 5456.3612 | 1968.2162 | 0 | 69938.1003 | 67240.8481 | 83758.2328
12757 | 10 | 70 | 40 | 36707.6903 | 0.96195 | 29.2241 | 0.76684 | 104149.2779 | 0.060188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3504 | 9.6677 | 4.6499 | 0.099239 | 0.048656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1367443.0742 | 13928110.6839 | 5.0255 | 4.4404 | 39.5761 | 13922.3104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59716.0439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3166 | 982.4253 | 4760.4847 | 21427.258 | 19.0269 | 100699.7081 | 30560.8646 | 60893.5025 | -15178.1069 | 5103.9256 | 7500 | 3966.5958 | 1822.6385 | 0 | 64244.0748 | 73412.7154 | 85500.7794
12758 | 10 | 70 | 40 | 33118.0922 | 0.93472 | 17.8315 | 0.78304 | 96161.3306 | 0.048392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1838 | 11.0058 | 4.6199 | 0.1248 | 0.052056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959686.512 | 10426401.1771 | 5.4178 | 5.3272 | 39.7357 | 13622.9602 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85686.9781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.5355 | 1144.9842 | 6313.6732 | 19628.7945 | 11.5048 | 93592.1121 | 26978.5956 | 54211.2707 | -11304.5613 | 4375.9457 | 7500 | 6128.8159 | 1671.8689 | 0 | 56187.7184 | 55285.7126 | 90463.9413
12759 | 10 | 70 | 40 | 36324.7862 | 1.3881 | 12.9305 | 0.84004 | 99361.8578 | 0.048979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1303 | 7.4269 | 5.2462 | 0.09803 | 0.047492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1356785.8728 | 18739488.836 | 4.7021 | 4.7646 | 40.2814 | 17018.1437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70311.2926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.5633 | 946.7983 | 5554.4299 | 16704.968 | 8.0808 | 96675.4122 | 39239.6364 | 34099.0212 | -11820.3606 | 6078.4569 | 7500 | 4725.6694 | 2118.7384 | 0 | 92344.3516 | 75501.7319 | 98783.7813
12760 | 10 | 70 | 40 | 39107.2083 | 1.2222 | 20.3719 | 0.64646 | 95760.4156 | 0.057186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5608 | 8.9601 | 4.9623 | 0.086365 | 0.051191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099284.0197 | 17927508.7143 | 4.2864 | 4.6027 | 43.3195 | 17373.7886 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91561.641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.885 | 961.1471 | 4912.2727 | 19733.5919 | 14.1879 | 92744.369 | 38747.2327 | 56622.3747 | -13270.605 | 6101.1831 | 7500 | 3674.9354 | 2292.2793 | 0 | 83466.0642 | 63044.4365 | 122089.0278
12761 | 10 | 70 | 40 | 39904.8951 | 1.21 | 38.5007 | 0.86729 | 99866.6392 | 0.025965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6162 | 10.01 | 4.6268 | 0.090461 | 0.046881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 482237.0717 | 12060181.7649 | 5.5331 | 4.5982 | 47.1304 | 17077.1378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73299.1188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.3799 | 1140.5066 | 4249.9445 | 20274.6818 | 23.6965 | 98426.0374 | 39260.4266 | 108513.5318 | -6338.6477 | 5741.7971 | 7500 | 3422.9451 | 1975.6238 | 0 | 51939.5924 | 36322.9968 | 175692.2721
12762 | 10 | 70 | 40 | 35925.6211 | 1.421 | 16.1755 | 0.69763 | 106567.7553 | 0.061498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.822 | 11.9423 | 3.9402 | 0.082614 | 0.038939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781426.2974 | 18736040.5009 | 4.2586 | 5.2574 | 49.2177 | 15568.2125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74798.1647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.3735 | 1268.8165 | 4796.4761 | 16219.6269 | 10.9473 | 102962.5677 | 39411.9883 | 39106.0793 | -15862.8253 | 6352.297 | 7500 | 3609.8332 | 1815.4369 | 0 | 93053.4258 | 46150.1349 | 128836.1003
12763 | 10 | 70 | 40 | 34861.9224 | 0.66982 | 25.4157 | 0.75069 | 108371.1035 | 0.055226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5741 | 8.6884 | 5.6344 | 0.10917 | 0.040778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1288431.352 | 14085977.6683 | 5.6501 | 4.6668 | 49.4801 | 15304.9084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66127.883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.5247 | 1054.0286 | 5591.4764 | 23963.9675 | 16.6976 | 105073.086 | 21795.9097 | 57650.423 | -14511.277 | 3868.4025 | 7500 | 5433.3138 | 1157.7607 | 0 | 59966.4357 | 65610.6411 | 77250.3273
12764 | 10 | 70 | 40 | 40725.9742 | 1.0512 | 22.2269 | 0.65843 | 95825.1042 | 0.046719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8074 | 9.6588 | 4.1586 | 0.10733 | 0.060902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183192.6012 | 12862212.9108 | 4.7347 | 5.4274 | 40.3925 | 13032.3016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78534.1097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.6603 | 1144.4985 | 4802.6644 | 22614.0804 | 15.3765 | 93352.2328 | 36223.7877 | 53799.3874 | -10880.6341 | 5609.3485 | 7500 | 4402.8711 | 2507.2973 | 0 | 71341.5659 | 63960.3327 | 106543.291
12765 | 10 | 70 | 40 | 27125.0439 | 1.2537 | 28.7292 | 0.76143 | 94689.0878 | 0.053772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1793 | 11.7825 | 4.4169 | 0.13291 | 0.044546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065077.996 | 14924682.4194 | 5.3597 | 4.5179 | 49.9224 | 12278.1369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66648.0289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.8822 | 931.1762 | 4839.7545 | 13448.3815 | 18.7614 | 91882.1734 | 27353.3248 | 66433.2285 | -12350.4237 | 4491.7747 | 7500 | 5468.3361 | 1468.5492 | 0 | 61930.6566 | 53701.0386 | 108594.4075
12766 | 10 | 70 | 40 | 38707.5892 | 0.72043 | 25.575 | 0.87276 | 107645.393 | 0.051691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9651 | 7.247 | 5.2623 | 0.12365 | 0.058025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904599.581 | 19894965.035 | 5.5029 | 5.0088 | 33.3604 | 10579.2218 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71506.3087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5404 | 1149.1615 | 4397.7937 | 25864.4656 | 15.6929 | 104576.1557 | 25686.2471 | 70663.7782 | -13504.6441 | 4336.1183 | 7500 | 5255.5969 | 1846.6142 | 0 | 111339.117 | 53863.6689 | 159259.1588
12767 | 10 | 70 | 40 | 38495.9147 | 1.1037 | 16.1737 | 0.69749 | 98546.7339 | 0.062531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8677 | 11.8691 | 5.6822 | 0.045529 | 0.032865 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220354.2058 | 13839925.2559 | 4.9017 | 5.6552 | 46.4573 | 15753.4929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87796.1654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.4676 | 575.5116 | 4467.6891 | 20757.0339 | 10.947 | 95157.8977 | 35477.7616 | 45888.7962 | -14910.8792 | 5757.3029 | 7500 | 2060.1133 | 1388.7293 | 0 | 74048.9883 | 64782.701 | 92428.1113
12768 | 10 | 70 | 40 | 27817.2586 | 1.0892 | 19.6175 | 0.82181 | 94873.9771 | 0.0511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5072 | 7.6128 | 4.7755 | 0.086464 | 0.059618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254915.5201 | 12405655.9527 | 5.0574 | 5.7408 | 31.512 | 16194.9631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57846.2076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.1009 | 1093.4775 | 6163.4983 | 15121.4381 | 12.3855 | 92199.3385 | 25391.641 | 41834.6294 | -11768.4099 | 4188.4501 | 7500 | 3893.0528 | 1832.7257 | 0 | 82540.1397 | 78317.3345 | 77094.8942
12769 | 10 | 70 | 40 | 30268.7626 | 0.81385 | 26.5604 | 0.76868 | 103038.3123 | 0.04822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.871 | 8.7259 | 4.7482 | 0.12054 | 0.054214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237430.4476 | 16214680.8303 | 4.3956 | 4.6286 | 49.1981 | 15913.2823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82987.6496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.1068 | 761.4479 | 3938.9504 | 19195.4688 | 17.2749 | 100295.0289 | 22146.5876 | 77058.1327 | -12070.447 | 3765.0173 | 7500 | 4072.5553 | 1498.1033 | 0 | 71268.2686 | 64349.9726 | 110888.2452
12770 | 10 | 70 | 40 | 31619.8719 | 1.5501 | 25.723 | 0.8143 | 99392.7362 | 0.031183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5087 | 12.6388 | 6.5067 | 0.10988 | 0.047344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083651.6261 | 16105775.3779 | 4.68 | 5.0105 | 39.593 | 19472.488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79059.8027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3858 | 1041.9381 | 5274.3296 | 13280.5227 | 16.3085 | 97673.3293 | 36678.6983 | 74430.2113 | -7565.3902 | 5466.011 | 7500 | 6348.3477 | 1899.3227 | 0 | 83974.0582 | 66606.019 | 142125.24
12771 | 10 | 70 | 40 | 34839.7737 | 0.94459 | 31.278 | 0.76377 | 102009.8938 | 0.052099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.514 | 10.7551 | 4.5657 | 0.12963 | 0.040914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920929.1562 | 13574022.6905 | 5.5957 | 5.3387 | 31.4147 | 12598.3123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71675.0708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.5035 | 827.1001 | 4142.4143 | 20535.3943 | 20.3993 | 99078.7117 | 28608.7589 | 77973.3727 | -12897.2012 | 4696.6905 | 7500 | 4764.754 | 1410.3626 | 0 | 83297.4011 | 58272.8424 | 137081.2962
12772 | 10 | 70 | 40 | 31672.0222 | 1.1686 | 29.9177 | 0.86431 | 105253.8088 | 0.052621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5975 | 12.8257 | 5.3216 | 0.044283 | 0.04234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242896.2566 | 11250712.4579 | 5.1548 | 4.7175 | 34.1096 | 16577.6346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69000.713 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9653 | 1090.9546 | 3860.5822 | 16468.6434 | 18.4445 | 102199.5221 | 30406.7575 | 79165.8649 | -13438.8616 | 4975.2138 | 7500 | 1980.8444 | 1546.0761 | 0 | 59392.7231 | 75284.3316 | 96244.2867
12773 | 10 | 70 | 40 | 40230.1837 | 1.4069 | 28.8337 | 0.7382 | 103489.0797 | 0.056588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8086 | 10.6288 | 4.3431 | 0.096951 | 0.042248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952748.3052 | 15151473.392 | 4.9582 | 4.6875 | 49.4424 | 19763.9789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61515.3456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4108 | 1033.9598 | 5260.8961 | 18307.6527 | 19.076 | 100263.1742 | 43845.062 | 60024.4773 | -14193.9845 | 6852.949 | 7500 | 4107.2442 | 2124.9632 | 0 | 66129.1528 | 56975.7587 | 119414.1053
12774 | 10 | 70 | 40 | 33758.039 | 1.4192 | 32.5169 | 0.75305 | 100859.1971 | 0.077347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0103 | 10.7726 | 5.3004 | 0.093242 | 0.056469 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018518.0809 | 16392364.8722 | 5.1249 | 5.5534 | 38.8558 | 13205.4609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85954.7191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.0238 | 917.6246 | 3165.5205 | 15256.89 | 21.3348 | 96586.6666 | 37002.298 | 96115.6093 | -18799.1341 | 6205.8277 | 7500 | 3569.7286 | 2572.0119 | 0 | 93692.3524 | 57949.4424 | 169909.2513
12775 | 10 | 70 | 40 | 35554.0647 | 0.7612 | 26.3277 | 0.84374 | 109302.2703 | 0.054168 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5729 | 11.9031 | 4.9286 | 0.070331 | 0.050729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879056.6189 | 20205981.447 | 5.6751 | 4.799 | 32.2585 | 13513.4137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94916.5278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.8038 | 1106.6289 | 6031.4431 | 23221.3938 | 16.4192 | 106038.6949 | 24665.3419 | 94047.6685 | -14359.732 | 4249.9771 | 7500 | 4106.5968 | 1582.368 | 0 | 110292.1651 | 56420.8169 | 175663.5684
12776 | 10 | 70 | 40 | 34754.3521 | 0.97324 | 21.4608 | 0.8429 | 100882.2207 | 0.040807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3913 | 8.5247 | 5.228 | 0.091557 | 0.045684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1339703.8068 | 15766885.4589 | 4.4169 | 5.4889 | 33.8871 | 13633.6502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70028.1501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.8295 | 1011.2118 | 4563.8178 | 20159.3083 | 13.3903 | 98604.5591 | 29190.0875 | 56516.0863 | -10021.7111 | 4597.8122 | 7500 | 3642.8124 | 1541.6121 | 0 | 98257.3417 | 77153.7046 | 114070.3364
12777 | 10 | 70 | 40 | 37753.4191 | 1.4267 | 25.0914 | 0.80925 | 88220.4851 | 0.053252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.125 | 12.1428 | 3.9981 | 0.087921 | 0.039931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756202.3288 | 13722501.3775 | 4.9335 | 4.8451 | 45.7317 | 12685.5588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75119.3416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6185 | 1096.9297 | 5773.124 | 16990.4772 | 15.9532 | 85630.2668 | 41525.8837 | 68646.2322 | -11396.9606 | 6363.7362 | 7500 | 4202.7313 | 1865.0519 | 0 | 64053.2184 | 43291.9815 | 139467.9116
12778 | 10 | 70 | 40 | 37120.5511 | 1.2303 | 28.052 | 0.68641 | 98613.3363 | 0.03103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4845 | 10.3078 | 5.2596 | 0.04195 | 0.054467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714805.912 | 15070160.4063 | 4.9609 | 4.9086 | 48.4669 | 13389.1212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79657.2597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2954 | 1138.2896 | 5537.0618 | 18647.2743 | 19.1047 | 96915.7298 | 36946.5537 | 71271.4178 | -7469.4686 | 5496.5657 | 7500 | 2226.4895 | 2197.3056 | 0 | 69263.4546 | 41556.2912 | 145876.0271
12779 | 10 | 70 | 40 | 37021.6758 | 1.1218 | 20.0725 | 0.72598 | 107533.0292 | 0.041136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4319 | 9.0725 | 5.3968 | 0.075737 | 0.063234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 647166.4772 | 12504746.3009 | 5.4756 | 4.3325 | 30.636 | 10943.5108 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72366.1645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8802 | 1021.5062 | 4854.5247 | 19761.0966 | 13.3709 | 105085.847 | 34521.1584 | 48497.0363 | -10767.6017 | 5370.365 | 7500 | 3437.9898 | 2492.42 | 0 | 64386.7425 | 43536.1694 | 111901.9409
12780 | 10 | 70 | 40 | 41781.001 | 0.76561 | 21.4153 | 0.60449 | 107788.5754 | 0.058448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1405 | 8.0293 | 5.5303 | 0.096502 | 0.063703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923839.1803 | 18170032.1386 | 5.3928 | 4.4757 | 46.1221 | 18255.6722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69605.1743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.7393 | 1111.3849 | 4615.3776 | 27221.166 | 15.269 | 104320.0084 | 29119.6699 | 42781.7826 | -15261.6944 | 4912.7395 | 7500 | 4350.8362 | 2296.9394 | 0 | 77393.6364 | 55497.8223 | 97596.0872
12781 | 10 | 70 | 40 | 37589.7576 | 1.1723 | 18.2738 | 0.8694 | 105296.3144 | 0.020056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3192 | 8.9956 | 4.8338 | 0.080807 | 0.05288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272866.9209 | 13005317.5728 | 4.9575 | 5.1591 | 42.8169 | 17344.1608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69216.8827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.1882 | 986.8195 | 5332.5735 | 19505.3253 | 11.2339 | 104121.1395 | 36168.8646 | 48727.6991 | -5170.7694 | 5248.2429 | 7500 | 3670.5886 | 2036.9151 | 0 | 66387.4488 | 70532.8315 | 94036.1582
12782 | 10 | 70 | 40 | 34356.8075 | 1.0951 | 24.2257 | 0.86466 | 106153.643 | 0.041557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1082 | 8.9344 | 5.3381 | 0.13063 | 0.043871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889841.8915 | 20570069.2721 | 5.6888 | 5.1889 | 38.4132 | 16269.4461 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71649.3103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.0714 | 825.3685 | 4998.8284 | 18615.2775 | 14.9325 | 103713.4496 | 31483.0599 | 66585.747 | -10736.8508 | 4954.5196 | 7500 | 5892.1039 | 1595.2912 | 0 | 109273.837 | 55601.0889 | 160946.619
12783 | 10 | 70 | 40 | 40092.1454 | 1.5298 | 26.1109 | 0.69879 | 106867.8812 | 0.041842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1428 | 13.0054 | 4.9666 | 0.1296 | 0.044275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296997.7326 | 15720773.2394 | 4.5371 | 4.8029 | 31.6378 | 15647.2234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66942.8864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.9059 | 1145.2688 | 4961.5748 | 17031.9407 | 17.6599 | 104394.5993 | 46120.4092 | 56573.3062 | -10882.4404 | 6957.8751 | 7500 | 6052.3464 | 2261.0157 | 0 | 89854.7606 | 79698.2321 | 124739.0407
12784 | 10 | 70 | 40 | 37364.097 | 0.72685 | 26.5983 | 0.71767 | 94330.3623 | 0.047007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4814 | 11.4736 | 5.7097 | 0.063227 | 0.047284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841896.4398 | 11282108.6769 | 4.6427 | 4.7841 | 30.9415 | 14411.7132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69640.1279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.2195 | 1035.8467 | 4430.4209 | 24877.3038 | 17.8005 | 91881.2988 | 24973.5865 | 61267.6426 | -10775.8791 | 4070.021 | 7500 | 2954.2097 | 1412.4409 | 0 | 64922.967 | 56554.2724 | 99770.7163
12785 | 10 | 70 | 40 | 38232.4803 | 1.127 | 21.0609 | 0.83199 | 100901.4609 | 0.051414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4681 | 9.6005 | 5.5879 | 0.13728 | 0.05227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1014079.6495 | 12746093.7566 | 5.5408 | 5.6347 | 36.6119 | 15513.522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71398.2938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.1094 | 847.3555 | 4269.0448 | 20348.0673 | 13.2212 | 98039.6564 | 35768.826 | 55974.1344 | -12591.9395 | 5653.3443 | 7500 | 5666.6368 | 2168.8214 | 0 | 75328.3192 | 61527.6953 | 113940.4472
12786 | 10 | 70 | 40 | 42246.9433 | 1.233 | 17.095 | 0.75932 | 101564.9296 | 0.045796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7363 | 9.7763 | 4.9109 | 0.053266 | 0.043034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106256.8246 | 18256102.1141 | 4.4546 | 4.8166 | 43.3483 | 16848.8396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87116.4077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6822 | 1005.1532 | 5398.3931 | 21190.1738 | 11.177 | 98995.1015 | 42113.539 | 51555.2169 | -11307.2439 | 6438.2479 | 7500 | 2537.1798 | 2033.497 | 0 | 88203.7115 | 62794.1603 | 126279.9878
12787 | 10 | 70 | 40 | 41059.2294 | 1.3013 | 30.4403 | 0.65156 | 105702.8873 | 0.060703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.879 | 10.9213 | 3.3045 | 0.093691 | 0.039067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946838.6518 | 10353198.2183 | 4.3625 | 5.2223 | 39.9348 | 13666.2249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80735.6295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.1781 | 1072.0866 | 4158.6229 | 19822.4254 | 21.1395 | 102172.4503 | 42473.608 | 75090.3447 | -15533.923 | 6749.0732 | 7500 | 3529.2105 | 1935.1605 | 0 | 56365.4702 | 54663.6615 | 123445.2826
12788 | 10 | 70 | 40 | 33968.9969 | 1.147 | 25.9168 | 0.71052 | 97924.6149 | 0.056217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0613 | 13.3275 | 5.3952 | 0.075462 | 0.038771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177144.9214 | 10758133.2731 | 4.8894 | 4.5486 | 47.9686 | 10861.6742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66136.3671 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.3054 | 1040.8749 | 4421.8711 | 17877.6365 | 17.4139 | 94891.8647 | 32182.7209 | 56234.6294 | -13344.1011 | 5211.3202 | 7500 | 3822.2064 | 1482.9289 | 0 | 46370.8796 | 57464.2653 | 81996.3189
12789 | 10 | 70 | 40 | 31558.8 | 1.2985 | 31.3582 | 0.73534 | 102281.6616 | 0.041497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4209 | 7.8738 | 5.8467 | 0.054123 | 0.05781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112737.9631 | 22771388.9082 | 5.6546 | 5.3388 | 36.641 | 18258.6574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76934.6413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.6831 | 845.2068 | 5573.2461 | 15258.9767 | 20.7795 | 99933.788 | 32599.6466 | 81387.0693 | -10330.6436 | 5081.4974 | 7500 | 2781.1301 | 2156.0573 | 0 | 127569.0185 | 68727.2888 | 180016.4868
12790 | 10 | 70 | 40 | 35901.2769 | 1.0471 | 24.6224 | 0.70261 | 93435.091 | 0.048812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7979 | 10.758 | 5.6293 | 0.10279 | 0.054521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920313.4196 | 11388391.3749 | 5.4619 | 5.1487 | 41.4922 | 12803.3172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82063.5545 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.6441 | 929.5402 | 6184.4906 | 19981.5413 | 16.6177 | 90917.3404 | 31839.4712 | 65689.6333 | -11078.1028 | 5024.215 | 7500 | 5152.0235 | 2010.4785 | 0 | 58076.9864 | 51872.9839 | 112341.7212
12791 | 10 | 70 | 40 | 32778.1079 | 1.2114 | 25.9484 | 0.66821 | 96686.4791 | 0.052863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1554 | 12.1657 | 5.1355 | 0.07827 | 0.041215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761016.5726 | 6468310.2684 | 5.1522 | 4.5125 | 42.7315 | 15619.9894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64368.3536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.3169 | 1094.5943 | 5107.5811 | 16640.3623 | 17.853 | 93868.0807 | 32275.4912 | 52108.6785 | -12400.9528 | 5165.5492 | 7500 | 3844.9986 | 1562.5556 | 0 | 29012.4952 | 47451.8476 | 71616.9679
12792 | 10 | 70 | 40 | 34218.1224 | 1.3808 | 16.7896 | 0.72244 | 97981.5096 | 0.052817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7906 | 10.914 | 5.5856 | 0.13595 | 0.042641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 668457.3989 | 14982485.5271 | 5.1493 | 4.5869 | 39.5945 | 18691.399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77678.9215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7312 | 896.4694 | 5724.6094 | 15800.1502 | 11.2063 | 95127.8044 | 36835.9444 | 43370.838 | -12556.3031 | 5796.5321 | 7500 | 7164.1468 | 1814.1065 | 0 | 70959.3754 | 47765.4438 | 113119.1963
12793 | 10 | 70 | 40 | 32465.0486 | 1.4313 | 28.7669 | 0.7034 | 98371.5143 | 0.049211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1208 | 10.4627 | 4.2638 | 0.11713 | 0.051172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1289880.4579 | 20817665.023 | 5.1938 | 5.0444 | 36.6737 | 15140.9712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73280.1021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.2942 | 1212.9443 | 4714.8415 | 14573.402 | 19.4061 | 95699.3789 | 35783.2931 | 68595.5821 | -11757.3958 | 5603.6306 | 7500 | 4776.2682 | 2104.5876 | 0 | 112121.8531 | 73615.05 | 151112.7688
12794 | 10 | 70 | 40 | 36344.4799 | 1.1702 | 22.284 | 0.68948 | 104848.7971 | 0.030726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9253 | 11.7384 | 4.4357 | 0.088579 | 0.048508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045448.417 | 12314250.7562 | 5.2295 | 4.7287 | 32.7096 | 11478.6888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76572.123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.6446 | 989.0881 | 4908.1299 | 18881.2344 | 15.1504 | 103061.3561 | 34926.4909 | 54623.8621 | -7864.7404 | 5245.8121 | 7500 | 3555.3384 | 1867.6099 | 0 | 66623.4675 | 62087.4354 | 104390.405
12795 | 10 | 70 | 40 | 39789.8372 | 0.9566 | 27.2319 | 0.75002 | 104243.8025 | 0.055904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5515 | 9.4253 | 5.7549 | 0.090595 | 0.049669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358191.1739 | 9432440.0146 | 5.1403 | 5.2975 | 49.8338 | 17046.1711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 53022.7664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.8716 | 1015.3588 | 4359.0195 | 23296.0029 | 17.8976 | 101033.0303 | 32987.6686 | 49493.0453 | -14127.3975 | 5369.5053 | 7500 | 4412.18 | 1957.4223 | 0 | 45712.3133 | 69909.8941 | 63394.843
12796 | 10 | 70 | 40 | 29543.0284 | 0.75302 | 39.4316 | 0.68667 | 103528.7541 | 0.056757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6351 | 9.2816 | 5.9059 | 0.080557 | 0.051048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186288.4629 | 13711411.2594 | 4.9689 | 4.946 | 47.8422 | 19498.7832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91675.2149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.931 | 829.9112 | 3811.1563 | 19383.9816 | 26.8508 | 100292.1498 | 20318.0936 | 115334.3826 | -14241.0591 | 3650.3149 | 7500 | 3036.6673 | 1367.6346 | 0 | 63822.8758 | 66519.6131 | 134269.2966
12797 | 10 | 70 | 40 | 37437.4755 | 1.3093 | 16.6667 | 0.75375 | 101025.5045 | 0.055869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6322 | 11.1862 | 5.8773 | 0.13637 | 0.046615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156067.6414 | 7042619.1419 | 5.5198 | 4.9509 | 33.6386 | 14901.7377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79994.2425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.9275 | 1273.702 | 2927.6098 | 17992.8565 | 10.931 | 97915.7913 | 38889.2379 | 45882.5399 | -13682.7381 | 6146.0555 | 7500 | 5823.8047 | 2102.727 | 0 | 38781.0449 | 69950.5163 | 61492.1556
12798 | 10 | 70 | 40 | 33707.6752 | 1.1564 | 24.9746 | 0.77054 | 105292.5333 | 0.050897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6933 | 12.4514 | 4.9405 | 0.084153 | 0.045518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143660.5879 | 16591634.2178 | 5.6657 | 4.7433 | 43.0825 | 13683.2983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75226.6181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0895 | 1004.277 | 4450.839 | 17647.1227 | 16.2266 | 102335.7968 | 32121.105 | 65808.2836 | -13009.6406 | 5182.2113 | 7500 | 3938.6925 | 1731.2672 | 0 | 76478.5439 | 61326.5601 | 118423.9029
12799 | 10 | 70 | 40 | 34776.5661 | 1.0147 | 28.9678 | 0.75973 | 101900.787 | 0.048524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.774 | 12.4762 | 5.3292 | 0.12048 | 0.040891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1195419.1101 | 16349072.8586 | 4.8382 | 4.8743 | 43.1094 | 15002.1111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65071.5049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1593 | 689.4851 | 4335.5412 | 19709.4107 | 18.9353 | 99170.9293 | 30134.3109 | 65283.0576 | -12011.3737 | 4849.6861 | 7500 | 5224.0878 | 1455.474 | 0 | 79185.3211 | 64786.1682 | 116834.3955
12800 | 10 | 70 | 40 | 38242.9161 | 0.70006 | 25.6933 | 0.66224 | 98817.4834 | 0.031164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.521 | 9.2455 | 4.0771 | 0.08523 | 0.053606 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828574.8561 | 21691633.1274 | 4.3916 | 4.3585 | 39.9371 | 12103.1767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62031.7389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1691 | 929.4402 | 6024.0398 | 25846.964 | 17.7366 | 97109.0527 | 24791.9041 | 49356.9918 | -7517.0952 | 3843.4443 | 7500 | 3587.6839 | 1512.1628 | 0 | 99708.994 | 47978.8244 | 134805.2613
12801 | 10 | 70 | 40 | 33195.7268 | 0.95263 | 23.0036 | 0.79155 | 104286.0343 | 0.063234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2674 | 10.8062 | 5.6645 | 0.080788 | 0.053882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095648.1326 | 14013665.2441 | 4.4761 | 5.115 | 36.5523 | 12718.8156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67534.7591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.4793 | 874.0079 | 5460.5202 | 19478.5971 | 14.7713 | 100660.2158 | 27434.2593 | 55596.8336 | -15953.6012 | 4725.9534 | 7500 | 4195.1078 | 1868.9326 | 0 | 78238.0994 | 62479.1579 | 101126.4269
12802 | 10 | 70 | 40 | 32549.2385 | 1.0161 | 20.5119 | 0.78536 | 95617.4308 | 0.04422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5928 | 12.5278 | 4.2615 | 0.09413 | 0.05936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277022.1967 | 18207574.3437 | 4.7267 | 5.0263 | 39.5768 | 12979.0875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85594.3765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.5686 | 937.4118 | 3901.6253 | 18432.4642 | 13.217 | 93280.289 | 28233.5485 | 62439.8807 | -10283.4242 | 4483.6921 | 7500 | 3735.5926 | 1953.3937 | 0 | 95099.3365 | 68535.2402 | 124626.7797
12803 | 10 | 70 | 40 | 31271.4691 | 1.201 | 15.0801 | 0.79668 | 98719.3426 | 0.054461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8214 | 10.197 | 4.5476 | 0.085688 | 0.045991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254398.3984 | 16408371.6729 | 5.7472 | 4.4745 | 36.9982 | 15161.6697 | 3% | 2 | 25 | 4 | 45643.1678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 355.456 | 915.6135 | 5411.9433 | 15968.1139 | 9.6556 | 95756.0597 | 30606.7105 | 24758.9988 | -13038.445 | 4977.6589 | 7500 | 3634.5139 | 1680.2154 | 0 | 77377.5424 | 71751.1664 | 65746.0285
12804 | 10 | 70 | 40 | 33915.3821 | 0.96181 | 25.2275 | 0.80366 | 100343.5621 | 0.05351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.422 | 10.9516 | 4.3599 | 0.093828 | 0.040953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130720.9513 | 17704251.3508 | 5.5633 | 4.8621 | 44.5228 | 15635.7582 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74853.1981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.6464 | 1048.1151 | 4025.4517 | 19798.8145 | 16.09 | 97383.3121 | 28233.1352 | 68397.2416 | -13025.0997 | 4653.4328 | 7500 | 3876.779 | 1398.6782 | 0 | 82424.9622 | 61989.1493 | 121469.98
12805 | 10 | 70 | 40 | 41340.9135 | 0.6677 | 32.2799 | 0.7993 | 108065.2715 | 0.070287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4056 | 10.7027 | 4.8876 | 0.10622 | 0.051014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1443139.015 | 19642684.8209 | 4.5182 | 5.1111 | 35.498 | 18709.2926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74776.9391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.8033 | 930.3195 | 4838.005 | 28451.372 | 20.6383 | 103897.1505 | 25779.083 | 87052.6277 | -18339.7321 | 4648.213 | 7500 | 4315.9977 | 1740.3509 | 0 | 111260.216 | 85335.2347 | 138621.5216
12806 | 10 | 70 | 40 | 29078.1103 | 1.0841 | 29.1827 | 0.83963 | 109618.3723 | 0.069394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1324 | 13.2891 | 4.538 | 0.069373 | 0.058927 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989769.8524 | 17405599.732 | 4.7948 | 5.424 | 39.04 | 14650.7596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73765.9347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.4018 | 1340.1726 | 5104.6092 | 15852.0582 | 18.2417 | 105443.0253 | 26452.1042 | 80707.6228 | -18371.5267 | 4741.8812 | 7500 | 3212.4609 | 2050.813 | 0 | 98053.8687 | 58022.4484 | 146324.7757
12807 | 10 | 70 | 40 | 35547.441 | 0.60376 | 26.1564 | 0.57411 | 98841.133 | 0.035078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.543 | 9.8207 | 3.634 | 0.1236 | 0.055503 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940947.4678 | 18338848.0317 | 4.2652 | 5.4481 | 41.0972 | 8425.1711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74493.9995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.4001 | 953.4042 | 5541.2329 | 25355.536 | 18.9691 | 96919.7985 | 20383.81 | 53540.7291 | -8453.8715 | 3300.8577 | 7500 | 4770.3191 | 1344.6372 | 0 | 102584.2281 | 48566.528 | 136404.1819
12808 | 10 | 70 | 40 | 36221.3139 | 1.0458 | 22.5893 | 0.77984 | 100554.0717 | 0.043472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5988 | 7.899 | 6.1219 | 0.13183 | 0.051734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 318713.5391 | 13592623.8146 | 4.4676 | 5.7258 | 31.707 | 14910.4328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67045.4412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7536 | 1067.8976 | 5116.8997 | 20174.0946 | 14.6006 | 98137.3439 | 32094.4385 | 53560.4141 | -10633.6026 | 5031.4256 | 7500 | 6597.0461 | 1910.4204 | 0 | 91465.63 | 30629.051 | 156896.721
12809 | 10 | 70 | 40 | 38292.6281 | 1.0465 | 21.4392 | 0.75642 | 102189.8594 | 0.046646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9932 | 8.0193 | 4.5745 | 0.10291 | 0.068516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128229.0851 | 19038806.109 | 5.1575 | 4.844 | 45.5093 | 13338.4896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60875.9491 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.9392 | 1151.7694 | 5440.1999 | 21319.009 | 14.04 | 99556.8392 | 33947.2384 | 45042.9618 | -11585.2891 | 5342.8092 | 7500 | 4921.4596 | 2686.7461 | 0 | 88465.615 | 59107.6696 | 117213.8713
12810 | 10 | 70 | 40 | 36142.8331 | 1.0841 | 20.5258 | 0.77189 | 89924.1759 | 0.05166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1926 | 10.5633 | 4.4563 | 0.10881 | 0.048406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913591.2064 | 15609239.2559 | 5.5831 | 4.6653 | 42.4251 | 16411.6081 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79862.2507 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.5749 | 913.4031 | 4285.3907 | 19703.9572 | 13.326 | 87361.7121 | 32877.7519 | 57498.6932 | -11274.8408 | 5177.8651 | 7500 | 4115.7341 | 1839.5745 | 0 | 71564.987 | 54762.9337 | 114536.8313
12811 | 10 | 70 | 40 | 31386.3151 | 1.2511 | 26.0147 | 0.66188 | 95997.8485 | 0.03863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.137 | 12.295 | 4.4027 | 0.13189 | 0.05791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050795.378 | 20272239.7319 | 5.4546 | 4.636 | 44.9839 | 12945.8622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80392.9314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.4046 | 954.4374 | 4685.6921 | 15583.899 | 17.962 | 93944.8397 | 31604.8322 | 64737.3797 | -9033.2389 | 4865.6033 | 7500 | 5704.0976 | 2068.0108 | 0 | 90130.8453 | 55810.0509 | 141767.4791
12812 | 10 | 70 | 40 | 32971.1286 | 1.2214 | 21.9291 | 0.69559 | 98977.083 | 0.055853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3523 | 7.8346 | 4.9549 | 0.079163 | 0.045264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239329.0708 | 12351088.2834 | 4.8607 | 5.3149 | 36.3463 | 13234.621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83825.0147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.8946 | 1332.0839 | 5986.6954 | 16645.5188 | 14.8582 | 95931.2815 | 32651.2196 | 59271.5038 | -13401.5267 | 5278.7096 | 7500 | 4110.6579 | 1753.6674 | 0 | 70859.1168 | 69697.6495 | 98325.6989
12813 | 10 | 70 | 40 | 35278.6325 | 0.98529 | 16.0595 | 0.7533 | 98061.7803 | 0.071351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8907 | 8.271 | 4.7348 | 0.12143 | 0.054004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867366.1712 | 18804899.6584 | 4.5421 | 5.3715 | 43.4859 | 17788.2373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71048.6931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.9367 | 1136.7912 | 4884.2574 | 20325.8898 | 10.5354 | 94223.4101 | 29905.4854 | 39247.9228 | -16888.8287 | 5120.5782 | 7500 | 5446.4036 | 2029.5847 | 0 | 100099.2922 | 53755.7775 | 118704.6607
12814 | 10 | 70 | 40 | 40051.6761 | 1.3995 | 16.6064 | 0.83604 | 104644.4168 | 0.060778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9932 | 8.604 | 5.4976 | 0.10217 | 0.051976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988732.6773 | 12277170.9126 | 4.5162 | 5.7051 | 33.9641 | 19349.3764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73400.1804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.6952 | 1231.0743 | 4768.2783 | 18302.0338 | 10.4012 | 101145.0428 | 43499.2848 | 45545.8107 | -15397.2456 | 6880.357 | 7500 | 5138.4555 | 2624.6644 | 0 | 78939.7107 | 66166.8385 | 108564.199
12815 | 10 | 70 | 40 | 34247.0462 | 0.84796 | 31.3839 | 0.67483 | 96057.3643 | 0.038568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2833 | 11.1848 | 6.2069 | 0.12922 | 0.049669 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043466.8001 | 16883750.7468 | 5.3345 | 5.1354 | 43.4422 | 13116.2619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68215.5242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.3193 | 794.1532 | 4085.9946 | 21307.7479 | 21.5128 | 94006.3719 | 25878.5966 | 67335.9415 | -9024.3666 | 4084.8542 | 7500 | 5697.0837 | 1489.0971 | 0 | 84261.0092 | 56407.64 | 130814.5758
12816 | 10 | 70 | 40 | 34204.7255 | 0.75888 | 21.0782 | 0.57496 | 101704.6288 | 0.049297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0326 | 10.3212 | 4.8913 | 0.10073 | 0.066192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181061.0258 | 14731405.7772 | 5.1655 | 4.527 | 49.9869 | 14679.2122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79148.6509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.9605 | 1165.3829 | 5594.6702 | 22369.1359 | 15.2791 | 98937.2143 | 23671.1792 | 45899.2217 | -12176.6238 | 3979.3186 | 7500 | 5058.3143 | 1933.2141 | 0 | 61562.0025 | 60587.0057 | 76839.6209
12817 | 10 | 70 | 40 | 36217.6193 | 1.0038 | 22.0545 | 0.79429 | 107338.3366 | 0.060915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4599 | 10.0647 | 5.7555 | 0.11703 | 0.048912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755693.0601 | 7629542.7959 | 4.8844 | 4.8469 | 33.5922 | 13722.6689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67123.0847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.7097 | 1193.6246 | 5916.1988 | 20652.1616 | 14.1402 | 103740.9603 | 31130.9154 | 53123.7429 | -15828.4559 | 5221.8723 | 7500 | 6389.3134 | 1874.5719 | 0 | 42007.0295 | 49735.6903 | 81683.2992
12818 | 10 | 70 | 40 | 29285.9556 | 1.0505 | 29.1031 | 0.77529 | 95012.2449 | 0.04049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1477 | 8.4378 | 4.9039 | 0.058081 | 0.054608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979336.938 | 15316355.2129 | 5.0304 | 4.3811 | 32.319 | 13493.4202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78601.1349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 630.795 | 1060.1666 | 4582.247 | 16268.9174 | 18.8588 | 92883.595 | 26034.0763 | 80521.5873 | -9366.0594 | 4127.2 | 7500 | 2452.9462 | 1654.1538 | 0 | 78174.1711 | 61242.0828 | 129855.9925
12819 | 10 | 70 | 40 | 35730.5402 | 1.2332 | 24.6648 | 0.72606 | 94671.2953 | 0.045022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6249 | 9.6786 | 4.5859 | 0.082561 | 0.057498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833412.1234 | 13084617.254 | 4.6314 | 4.6324 | 43.8921 | 12142.2495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90136.969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3396 | 1251.9327 | 4478.6382 | 17919.481 | 16.4292 | 92315.8513 | 35622.1185 | 74233.1465 | -10363.9535 | 5495.3721 | 7500 | 3652.5698 | 2319.0617 | 0 | 60274.9256 | 46544.8573 | 132188.3834
12820 | 10 | 70 | 40 | 36558.8825 | 0.94047 | 20.6649 | 0.87521 | 104555.5333 | 0.063129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5257 | 11.6109 | 4.9636 | 0.098886 | 0.051334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235399.0159 | 17752145.9216 | 4.5502 | 4.4958 | 46.2918 | 15719.6812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56954.9039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 278.313 | 972.659 | 4242.8768 | 21598.4237 | 12.6627 | 100926.3058 | 29920.9175 | 45576.8217 | -15968.6012 | 5065.6895 | 7500 | 3681.5917 | 1908.5821 | 0 | 77711.5968 | 65436.053 | 89960.5452
12821 | 10 | 70 | 40 | 33259.7517 | 1.0372 | 21.7994 | 0.64264 | 102324.5286 | 0.057123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1848 | 9.7263 | 5.1314 | 0.074805 | 0.052011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117243.1806 | 18284178.6801 | 5.2559 | 4.7611 | 42.7157 | 13303.7593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70878.8709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0081 | 1009.1748 | 4621.2473 | 18614.1462 | 15.2145 | 99105.2658 | 29291.211 | 46672.9303 | -14164.7566 | 4868.1766 | 7500 | 3170.6103 | 1858.3248 | 0 | 85969.2817 | 60044.471 | 105121.3072
12822 | 10 | 70 | 40 | 32320.1216 | 1.1152 | 28.0089 | 0.63535 | 95794.8983 | 0.039018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2031 | 11.8077 | 5.0331 | 0.085025 | 0.054973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041429.1612 | 13165968.4838 | 4.4099 | 5.0851 | 42.9276 | 13618.2457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92613.8461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.2224 | 966.1791 | 4693.9301 | 17315.1745 | 19.6283 | 93725.8818 | 30009.8941 | 77616.2178 | -9103.6723 | 4652.655 | 7500 | 3816.6876 | 1877.2233 | 0 | 67309.1262 | 57080.2041 | 126597.9277
12823 | 10 | 70 | 40 | 34952.176 | 0.80258 | 24.3883 | 0.67053 | 99166.3304 | 0.051994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8901 | 8.029 | 5.2232 | 0.080468 | 0.048588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099667.9891 | 13204901.3128 | 4.3614 | 5.5044 | 44.5396 | 12126.0839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80144.5044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.2164 | 1022.4045 | 5279.6556 | 22305.7869 | 16.7578 | 96322.5179 | 25292.7782 | 61154.0294 | -12512.7747 | 4221.0799 | 7500 | 3712.0375 | 1505.2884 | 0 | 71440.1709 | 57198.2555 | 105114.3539
12824 | 10 | 70 | 40 | 34646.9697 | 1.1215 | 26.9583 | 0.73436 | 100332.1276 | 0.032631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6905 | 11.4688 | 5.5693 | 0.091826 | 0.046102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908233.5144 | 17569165.7655 | 4.3851 | 5.3487 | 44.1182 | 17527.6591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64030.6049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.9263 | 1095.6759 | 4040.9957 | 18496.9228 | 17.8737 | 98516.6211 | 32300.0939 | 58169.1498 | -7988.2287 | 4895.6133 | 7500 | 4040.7326 | 1656.502 | 0 | 92930.8441 | 54925.17 | 138579.537
12825 | 10 | 70 | 40 | 31873.5982 | 1.0897 | 22.2656 | 0.73449 | 95101.7089 | 0.050906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3914 | 9.9928 | 4.0057 | 0.12869 | 0.042238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883705.843 | 15906089.4444 | 4.7453 | 5.2172 | 42.1738 | 13880.4061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82221.5234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.94 | 912.6911 | 5394.945 | 17321.4747 | 14.7614 | 92430.6826 | 29104.2469 | 61701.1985 | -11752.516 | 4693.3083 | 7500 | 5384.6582 | 1454.9417 | 0 | 83183.5343 | 51087.9332 | 130181.4388
12826 | 10 | 70 | 40 | 29752.9271 | 1.1656 | 28.7965 | 0.79731 | 101506.7172 | 0.058511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4651 | 9.0626 | 4.3577 | 0.088709 | 0.055582 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961564.54 | 13671172.0403 | 4.8936 | 4.6245 | 42.9355 | 15941.4623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63308.338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.8316 | 1060.9351 | 5077.3823 | 15496.6692 | 18.4316 | 98236.8202 | 28512.5159 | 65618.096 | -14387.5465 | 4775.8772 | 7500 | 3630.379 | 1948.2903 | 0 | 63071.5456 | 56066.753 | 104602.4045
12827 | 10 | 70 | 40 | 35317.2484 | 1.391 | 24.7659 | 0.98177 | 99227.6967 | 0.051908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.64 | 7.8057 | 5.239 | 0.13194 | 0.053446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996799.7564 | 15699833.2963 | 5.3138 | 4.98 | 39.6266 | 17351.8358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73976.3246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.4379 | 1279.9129 | 5172.8 | 16215.0075 | 14.2971 | 96386.7648 | 38204.4818 | 77444.4675 | -12500.1002 | 5979.5146 | 7500 | 6633.6284 | 2345.5501 | 0 | 79849.1093 | 60688.4041 | 144768.2475
12828 | 10 | 70 | 40 | 34426.9085 | 1.0022 | 29.2802 | 0.63901 | 98273.4994 | 0.037699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.569 | 9.4696 | 2.9971 | 0.089295 | 0.045248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837985.7434 | 12808306.8439 | 4.9984 | 4.9305 | 35.2492 | 16057.9029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64355.7955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.7994 | 946.3689 | 5234.9449 | 19648.0502 | 20.4772 | 96221.9564 | 29557.7167 | 56652.3933 | -9026.789 | 4586.2844 | 7500 | 3004.6863 | 1523.1 | 0 | 69455.5017 | 54900.0052 | 108352.8881
12829 | 10 | 70 | 40 | 33226.1718 | 1.164 | 29.4857 | 0.64635 | 98075.6477 | 0.04861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0632 | 10.242 | 4.1961 | 0.1218 | 0.054633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 555154.1089 | 11186998.8822 | 5.039 | 5.5968 | 30.4952 | 16824.6825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67325.6769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.485 | 945.3909 | 5303.3258 | 17321.3363 | 20.5364 | 95443.6529 | 31809.671 | 60251.8303 | -11580.7771 | 5051.2863 | 7500 | 5052.5887 | 2025.4303 | 0 | 74226.2138 | 44862.7685 | 129473.4749
12830 | 10 | 70 | 40 | 35959.7132 | 1.0455 | 14.1976 | 0.80661 | 97459.897 | 0.052364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1201 | 9.9846 | 6.2339 | 0.074416 | 0.060711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822883.6401 | 17279402.3172 | 5.1542 | 5.0262 | 43.6647 | 12921.2386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63694.5317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.0982 | 1083.5456 | 4093.5695 | 20032.0329 | 9.0402 | 94645.3793 | 31855.3606 | 32849.8322 | -12383.8782 | 5107.249 | 7500 | 3372.0321 | 2275.7192 | 0 | 84774.3788 | 46975.5624 | 108375.1313
12831 | 10 | 70 | 40 | 34354.5311 | 0.94527 | 30.7605 | 0.90394 | 100560.8182 | 0.06591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7151 | 12.4073 | 5.5931 | 0.11099 | 0.050373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1328627.9643 | 19228043.017 | 5.1147 | 4.6132 | 36.6793 | 15058.2491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82382.2095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.4319 | 875.6985 | 5243.2055 | 20241.7286 | 18.5482 | 96919.2809 | 28225.6048 | 100607.8131 | -16022.764 | 4838.0576 | 7500 | 5543.6251 | 1788.6624 | 0 | 95514.2473 | 75283.7273 | 152711.5192
12832 | 10 | 70 | 40 | 34358.5703 | 0.89584 | 34.1448 | 0.69904 | 95211.4297 | 0.037628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8406 | 10.0426 | 4.5821 | 0.097358 | 0.051434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898049.8105 | 21494954.0938 | 4.905 | 5.3667 | 35.6896 | 20410.2998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79895.1515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.6185 | 1021.3051 | 5086.2094 | 20811.9528 | 23.0904 | 93227.4963 | 27093.2349 | 88319.2623 | -8729.3068 | 4232.0751 | 7500 | 4319.4735 | 1597.6083 | 0 | 125541.6502 | 61745.0745 | 188128.923
12833 | 10 | 70 | 40 | 33853.8088 | 0.89147 | 33.6756 | 0.76112 | 104829.5365 | 0.058901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4517 | 9.6688 | 3.833 | 0.089796 | 0.048609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978802.7389 | 12608287.8775 | 4.2859 | 5.1816 | 40.7509 | 14699.5164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76440.8701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5846 | 1004.4838 | 5068.1884 | 20556.4027 | 21.9955 | 101430.4525 | 26594.8123 | 89283.7274 | -14955.9697 | 4549.7936 | 7500 | 3401.0212 | 1623.1916 | 0 | 67587.4826 | 56637.8846 | 128946.1744
12834 | 10 | 70 | 40 | 30511.9894 | 0.82136 | 25.6239 | 0.63637 | 112978.9094 | 0.05237 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8352 | 10.9764 | 5.6616 | 0.082473 | 0.062171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089598.3768 | 20639711.3357 | 5.0762 | 5.5041 | 40.998 | 14377.4041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75578.3029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.064 | 1114.8787 | 4522.691 | 19268.5638 | 17.9467 | 109715.9018 | 22486.8513 | 58023.1076 | -14357.2333 | 3953.003 | 7500 | 4222.5827 | 1803.7694 | 0 | 113927.7233 | 60917.9551 | 136641.849
12835 | 10 | 70 | 40 | 30670.3222 | 1.2367 | 33.2045 | 0.77631 | 94163.4353 | 0.058593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.548 | 10.0945 | 4.4721 | 0.073532 | 0.055496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107558.4994 | 24055519.125 | 5.0195 | 5.5746 | 37.5822 | 19704.2689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68282.6389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.5155 | 1167.595 | 4289.7808 | 15351.321 | 21.5043 | 91125.9482 | 30638.0024 | 79892.2136 | -13364.9434 | 5002.1431 | 7500 | 3237.493 | 2037.4269 | 0 | 140916.3768 | 69242.2721 | 186616.4404
12836 | 10 | 70 | 40 | 27637.8089 | 1.0003 | 16.6797 | 0.63736 | 103838.9885 | 0.053974 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0808 | 11.8327 | 5.1525 | 0.088451 | 0.055499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291499.0626 | 14885610.1016 | 5.3397 | 4.9737 | 32.7153 | 10155.4788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70248.9541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.2235 | 1071.7892 | 7332.2278 | 15790.3258 | 11.6758 | 100749.4436 | 23694.9662 | 35151.9421 | -13593.9974 | 4070.3401 | 7500 | 5728.024 | 1657.9693 | 0 | 84125.5976 | 72668.8376 | 75666.0043
12837 | 10 | 70 | 40 | 32020.3641 | 0.94761 | 22.0753 | 0.71288 | 103092.5491 | 0.050503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9191 | 8.7195 | 4.12 | 0.070523 | 0.04698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935747.361 | 13672528.0518 | 5.5504 | 4.4536 | 34.2858 | 16575.2983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75196.3481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.604 | 977.7843 | 5999.8317 | 18841.7755 | 14.8132 | 100219.6901 | 26357.1771 | 54608.1797 | -12640.5797 | 4374.0195 | 7500 | 3127.8627 | 1508.2088 | 0 | 67404.0088 | 60642.682 | 91596.1949
12838 | 10 | 70 | 40 | 25682.8315 | 1.0397 | 17.8822 | 0.61703 | 99490.0445 | 0.059001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6902 | 7.7604 | 4.7355 | 0.11837 | 0.052833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 545402.7148 | 16520046.4555 | 5.6951 | 5.6677 | 30.7023 | 16954.3624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71417.5951 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7921 | 1075.7131 | 4568.0057 | 14353.3496 | 12.6608 | 96258.7094 | 22658.964 | 37290.3497 | -14217.8745 | 3967.8227 | 7500 | 4788.1477 | 1538.5724 | 0 | 108305.1717 | 44385.537 | 127445.6165
12839 | 10 | 70 | 40 | 34136.4309 | 0.91407 | 28.3744 | 0.72288 | 98788.3816 | 0.055148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5095 | 10.5645 | 5.7782 | 0.059509 | 0.053425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841313.5984 | 8106549.1571 | 4.9033 | 5.3905 | 35.3155 | 19153.3932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67972.2868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.9013 | 795.3275 | 6051.6361 | 20467.5334 | 18.9339 | 95786.1896 | 27337.7952 | 64169.3997 | -13209.6448 | 4542.8719 | 7500 | 3134.0781 | 1781.2935 | 0 | 47826.4191 | 58108.1974 | 84974.0152
12840 | 10 | 70 | 40 | 39695.3933 | 1.1581 | 27.9305 | 0.75773 | 104333.452 | 0.074059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4997 | 6.5145 | 4.325 | 0.079562 | 0.03957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691631.8478 | 14755809.2291 | 4.7928 | 4.441 | 43.0631 | 14001.3909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75973.1269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.9114 | 957.7239 | 5557.9949 | 20762.0861 | 18.2777 | 100097.7548 | 37866.6142 | 73335.5381 | -18637.0678 | 6313.5537 | 7500 | 3356.4511 | 1833.5855 | 0 | 65647.0708 | 42820.197 | 134395.5486
12841 | 10 | 70 | 40 | 36793.6236 | 0.88331 | 19.9207 | 0.74075 | 94803.991 | 0.046064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0356 | 9.1198 | 4.8462 | 0.09993 | 0.04124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692454.9325 | 7941039.4738 | 4.7386 | 5.107 | 44.4669 | 9583.1985 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89847.6321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.5034 | 943.7538 | 4463.5608 | 22443.7508 | 13.1606 | 92391.3502 | 28699.7456 | 60738.0812 | -10615.6196 | 4567.785 | 7500 | 4093.5993 | 1382.567 | 0 | 39675.4399 | 37987.2933 | 98054.3049
12842 | 10 | 70 | 40 | 35969.8286 | 1.377 | 25.5785 | 0.68872 | 101295.3567 | 0.071455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3428 | 11.0585 | 6.01 | 0.099307 | 0.040557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911001.6169 | 14522322.6248 | 5.101 | 4.8066 | 30.617 | 14710.6864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78125.495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.1886 | 933.998 | 5780.6836 | 16644.6976 | 17.3977 | 97324.7377 | 38650.2619 | 63913.2309 | -17470.7237 | 6348.0919 | 7500 | 5619.0693 | 1889.5964 | 0 | 83341.4167 | 60608.1469 | 129182.7965
12843 | 10 | 70 | 40 | 38362.5516 | 0.80461 | 28.4348 | 0.90033 | 97038.4683 | 0.041447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5534 | 11.3787 | 6.4049 | 0.11579 | 0.040731 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121844.2453 | 16398540.3815 | 5.1274 | 5.0638 | 36.2679 | 13489.5505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69087.5825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.4433 | 1110.3889 | 4608.3148 | 24454.3585 | 17.1805 | 94813.6268 | 27816.3861 | 77752.8821 | -9789.3025 | 4396.2519 | 7500 | 5671.1443 | 1314.2311 | 0 | 89362.3765 | 64661.6807 | 139362.2889
12844 | 10 | 70 | 40 | 33322.0071 | 1.0932 | 20.177 | 0.91792 | 101136.3278 | 0.046903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.522 | 8.4351 | 4.6806 | 0.13089 | 0.049922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002949.6224 | 21636505.8078 | 5.1929 | 4.7048 | 42.7193 | 14427.0436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80154.0736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.2036 | 1389.0518 | 4380.2697 | 18073.8739 | 12.0717 | 98516.2473 | 30496.2664 | 64967.4694 | -11528.3543 | 4869.0882 | 7500 | 5488.0863 | 1784.0364 | 0 | 100794.6779 | 56384.4738 | 147986.7966
12845 | 10 | 70 | 40 | 38415.3243 | 1.3504 | 24.8575 | 0.66898 | 97759.4052 | 0.068314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8127 | 9.2335 | 3.2149 | 0.12928 | 0.043942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966661.0579 | 16328151.8555 | 4.4591 | 5.6065 | 32.7978 | 15343.5275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58668.085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.187 | 797.9442 | 5792.1183 | 18042.5645 | 17.0951 | 94092.6517 | 40745.5195 | 45540.6919 | -16133.715 | 6550.7673 | 7500 | 4464.236 | 2112.7089 | 0 | 105635.6321 | 62063.6642 | 134352.1764
12846 | 10 | 70 | 40 | 42230.7129 | 1.3185 | 19.9112 | 0.8029 | 106756.765 | 0.042403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8494 | 10.6817 | 3.6831 | 0.052923 | 0.060871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295712.9062 | 16534177.1717 | 5.6002 | 4.459 | 49.8035 | 17053.6998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66563.3747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.3581 | 970.5857 | 5785.2581 | 20192.1709 | 12.7046 | 104253.3225 | 44077.0839 | 47969.4781 | -11015.1468 | 6687.6907 | 7500 | 2331.8958 | 2987.7887 | 0 | 67363.2843 | 67499.0494 | 100403.0252
12847 | 10 | 70 | 40 | 38038.6734 | 0.97321 | 15.2754 | 0.52085 | 105199.5091 | 0.046867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3766 | 8.6222 | 4.6571 | 0.087391 | 0.048042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955276.0773 | 20299043.7821 | 5.3877 | 5.3623 | 37.3646 | 14995.2386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74320.0608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.0292 | 1081.8402 | 4622.233 | 22064.6804 | 11.4132 | 102476.2448 | 31947.9861 | 28703.9401 | -11982.3631 | 5095.0026 | 7500 | 3911.9618 | 1796.516 | 0 | 113850.8883 | 57857.8726 | 122966.0592
12848 | 10 | 70 | 40 | 36415.1154 | 0.92516 | 25.6922 | 0.72173 | 102685.1878 | 0.056228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7601 | 11.5611 | 4.4358 | 0.12557 | 0.042874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917244.3808 | 17539754.0822 | 4.278 | 4.5741 | 46.735 | 12599.5658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80122.4077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5807 | 964.1364 | 5218.6098 | 21698.6338 | 17.1551 | 99504.4108 | 29432.9632 | 68401.2509 | -13995.4188 | 4877.003 | 7500 | 5500.0177 | 1534.6422 | 0 | 78312.773 | 49349.0503 | 132214.1808
12849 | 10 | 70 | 40 | 29973.388 | 1.2085 | 20.5223 | 0.61865 | 102130.2422 | 0.057568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3102 | 10.9549 | 4.0888 | 0.066859 | 0.050303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126012.5723 | 18690189.2824 | 4.544 | 4.3567 | 43.4451 | 14757.6986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66364.8048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.6085 | 1015.8872 | 5976.1377 | 15241.2042 | 14.5168 | 98892.4295 | 29464.3677 | 39855.6353 | -14246.3757 | 4896.8241 | 7500 | 2854.4307 | 1807.8782 | 0 | 81915.7346 | 61472.1932 | 92576.3017
12850 | 10 | 70 | 40 | 32396.5675 | 1.3958 | 17.77 | 0.79998 | 91237.9693 | 0.050347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0792 | 9.5926 | 5.5007 | 0.13326 | 0.050179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712813.4811 | 10547879.822 | 5.7113 | 4.2843 | 32.1455 | 14095.3907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74434.391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.9587 | 940.2918 | 4678.8092 | 14834.2098 | 11.3569 | 88703.201 | 35124.7155 | 47735.1461 | -11152.9803 | 5476.4668 | 7500 | 5964.3553 | 2016.9071 | 0 | 51836.1692 | 48961.5045 | 95539.2752
12851 | 10 | 70 | 40 | 38424.0179 | 0.72344 | 20.447 | 0.79194 | 97805.2298 | 0.067487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2349 | 10.5722 | 3.2626 | 0.093729 | 0.052001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950452.5141 | 11972762.573 | 5.321 | 4.6214 | 43.5798 | 16845.8113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69254.4054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.8263 | 1285.4737 | 5706.8992 | 25631.8236 | 13.1268 | 94180.3362 | 25584.3885 | 50695.9578 | -15949.5319 | 4473.6564 | 7500 | 3902.4411 | 1707.4122 | 0 | 54109.0101 | 56217.0294 | 75806.305
12852 | 10 | 70 | 40 | 37121.516 | 0.79262 | 20.4827 | 0.65757 | 102269.1197 | 0.049119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.088 | 8.7972 | 4.4413 | 0.096668 | 0.043313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624759.3952 | 13179500.8363 | 4.8653 | 4.3337 | 48.5502 | 17142.8221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82089.5245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.8421 | 1201.1663 | 5384.6887 | 23822.6369 | 14.1766 | 99496.2737 | 26597.7581 | 51766.2968 | -12200.5227 | 4379.5451 | 7500 | 3960.765 | 1392.2317 | 0 | 54036.6558 | 41742.7063 | 95690.0236
12853 | 10 | 70 | 40 | 30408.9566 | 0.96576 | 23.4395 | 0.71153 | 96046.3722 | 0.061655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2031 | 10.4934 | 5.4395 | 0.091555 | 0.037735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705028.3802 | 13085738.2779 | 5.2891 | 5.4552 | 31.2687 | 11309.6001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69412.3839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3188 | 797.1204 | 4418.5649 | 17712.6725 | 15.7406 | 92788.9891 | 25392.5682 | 53440.3761 | -14332.4858 | 4347.3743 | 7500 | 3774.8073 | 1204.0115 | 0 | 82895.9107 | 46375.3449 | 117847.2174
12854 | 10 | 70 | 40 | 27624.4678 | 1.3134 | 25.9491 | 0.88103 | 101850.4933 | 0.058493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4949 | 9.3605 | 5.6356 | 0.11509 | 0.055875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741103.5803 | 17918443.1129 | 5.2341 | 5.5787 | 44.1885 | 14990.9755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66992.831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.296 | 863.991 | 4914.6834 | 13245.7792 | 15.8489 | 98570.5283 | 28757.377 | 67664.4354 | -14431.846 | 4811.9831 | 7500 | 5405.9302 | 1973.3393 | 0 | 96011.2052 | 45483.1296 | 152209.2946
12855 | 10 | 70 | 40 | 35913.7679 | 1.2287 | 29.2571 | 0.63636 | 100542.1603 | 0.049502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2787 | 11.0931 | 4.7265 | 0.06875 | 0.04361 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184205.4213 | 13724987.7996 | 4.8732 | 4.7644 | 31.3237 | 11780.8501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72560.3364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.4739 | 1005.0297 | 4220.4231 | 18056.3336 | 20.4914 | 97795.1621 | 35714.8685 | 63604.0401 | -12086.7921 | 5614.7078 | 7500 | 2867.7295 | 1797.1211 | 0 | 77560.1678 | 70616.3568 | 111955.4859
12856 | 10 | 70 | 40 | 34687.827 | 0.98595 | 24.0169 | 0.56956 | 109842.1653 | 0.041378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0305 | 9.6887 | 5.0914 | 0.1182 | 0.049325 | 0 | 0.2 | 0.4 | 695892.9699 | 17140645.9964 | 5.5901 | 4.7142 | 37.0166 | 12903.0444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80196.591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.6022 | 1052.3257 | 4832.2062 | 19978.0519 | 17.462 | 107327.9296 | 29419.5501 | 52568.5017 | -11062.6372 | 4693.5429 | 7500 | 5474.0446 | 1699.1357 | 0 | 85238.1368 | 44288.1541 | 131242.1206
12857 | 10 | 70 | 40 | 24197.7855 | 1.3047 | 22.5788 | 0.79825 | 89959.2563 | 0.037916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9152 | 14.2847 | 5.3041 | 0.094124 | 0.047984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 866856.6726 | 17389716.1068 | 4.8386 | 4.5914 | 48.9024 | 13532.6587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78372.0557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.0765 | 1109.8334 | 3895.4627 | 11659.7639 | 14.4443 | 88070.5733 | 25076.0431 | 63751.6858 | -8310.2053 | 3931.277 | 7500 | 4731.5045 | 1384.5148 | 0 | 75074.5915 | 47555.0116 | 125584.3998
12858 | 10 | 70 | 40 | 34657.5411 | 0.84087 | 16.681 | 0.90245 | 97747.1586 | 0.054024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7603 | 9.5324 | 5.7544 | 0.10781 | 0.048001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986494.6073 | 14766061.7167 | 5.2145 | 5.2258 | 42.6182 | 15448.0845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67898.3149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.3682 | 1049.0756 | 6588.651 | 21648.7856 | 10.0668 | 94836.2379 | 26017.5111 | 44909.0388 | -12808.0511 | 4338.1118 | 7500 | 6412.5983 | 1528.3273 | 0 | 75874.9743 | 56765.893 | 97006.6175
12859 | 10 | 70 | 40 | 33218.5901 | 1.5198 | 24.7847 | 0.72435 | 100796.4587 | 0.055693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3538 | 10.8054 | 5.6201 | 0.10163 | 0.044401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881613.2291 | 9466509.4639 | 4.8621 | 4.6543 | 49.9464 | 16477.4493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80676.2242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.2951 | 1096.9737 | 5852.6739 | 14190.997 | 16.5249 | 97703.4224 | 38055.1863 | 66636.7175 | -13609.3594 | 6027.8715 | 7500 | 5780.9698 | 1964.3782 | 0 | 40978.2713 | 50757.8609 | 102576.1742
12860 | 10 | 70 | 40 | 28602.4448 | 1.3009 | 22.5758 | 0.72312 | 89894.4588 | 0.036254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2564 | 10.1478 | 5.463 | 0.11938 | 0.054222 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078587.8332 | 15091091.6491 | 5.5304 | 5.2886 | 32.9134 | 12678.7758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67600.9588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.2728 | 1146.7087 | 5031.8633 | 13811.3137 | 15.0625 | 88089.0199 | 29582.2622 | 50790.6115 | -7943.9312 | 4522.5653 | 7500 | 5473.0142 | 1799.8125 | 0 | 89448.8893 | 64700.1049 | 116473.1188
12861 | 10 | 70 | 40 | 40303.7686 | 1.5 | 20.1174 | 0.78688 | 93253.9043 | 0.045272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8477 | 10.6703 | 6.8328 | 0.085521 | 0.042454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889048.7454 | 15796750.2302 | 4.3223 | 5.3738 | 35.5337 | 16781.5994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74646.5639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.4793 | 1078.9103 | 5209.8812 | 17409.6229 | 12.9518 | 90920.9927 | 45788.2914 | 53488.7617 | -10264.8113 | 6874.3731 | 7500 | 4977.6972 | 2141.989 | 0 | 94210.8687 | 57803.32 | 146913.8499
12862 | 10 | 70 | 40 | 42102.2127 | 1.0769 | 23.0798 | 0.6448 | 99723.879 | 0.051396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5114 | 11.8411 | 4.0417 | 0.10873 | 0.049326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829787.9516 | 16371948.0719 | 5.4703 | 4.69 | 32.4852 | 17029.8945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82631.885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9321 | 866.0582 | 6086.0068 | 23045.5572 | 16.0887 | 96896.463 | 38113.3111 | 57768.9437 | -12440.6306 | 5963.4095 | 7500 | 4900.8811 | 2158.9091 | 0 | 87636.7254 | 57363.5481 | 134238.0011
12863 | 10 | 70 | 40 | 33708.2323 | 1.2623 | 28.3936 | 0.65046 | 96076.1335 | 0.041721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0583 | 10.7548 | 5.2948 | 0.074902 | 0.055124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349735.0962 | 12480558.3609 | 4.6444 | 4.3918 | 39.9158 | 14354.7285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70684.7424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4536 | 1079.4843 | 5528.3545 | 16632.2517 | 19.7303 | 93858.9745 | 34151.9613 | 61236.6753 | -9755.4998 | 5257.3806 | 7500 | 3752.2304 | 2127.0297 | 0 | 57365.4088 | 72811.8395 | 88823.3467
12864 | 10 | 70 | 40 | 32412.4134 | 0.88725 | 14.8445 | 0.78284 | 98288.8934 | 0.039326 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9169 | 9.977 | 5.0314 | 0.11032 | 0.051316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932062.486 | 17605111.4237 | 5.5939 | 5.2034 | 36.3629 | 15178.1815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90433.793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 342.2261 | 1175.2458 | 5103.564 | 19727.628 | 9.5787 | 96149.4505 | 25369.5708 | 47620.4284 | -9413.5487 | 4039.6022 | 7500 | 4915.987 | 1521.4314 | 0 | 96894.0757 | 57631.5924 | 120815.9545
12865 | 10 | 70 | 40 | 35997.7506 | 1.0085 | 21.5328 | 0.63861 | 97805.5549 | 0.036575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.224 | 9.274 | 4.5691 | 0.06215 | 0.052931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045371.8553 | 18406898.4276 | 5.5029 | 5.698 | 44.8528 | 17906.4758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69113.5909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.7581 | 1014.0585 | 5541.6238 | 20472.542 | 15.0623 | 95824.0138 | 31050.4173 | 44719.4025 | -8718.7808 | 4770.5893 | 7500 | 3026.6636 | 1853.2954 | 0 | 99053.5365 | 60609.1073 | 122646.0165
12866 | 10 | 70 | 40 | 36052.7093 | 1.3826 | 18.9117 | 0.60847 | 98020.5953 | 0.05346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2165 | 10.2597 | 4.8809 | 0.056821 | 0.068608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107713.3659 | 17162552.9734 | 4.9962 | 5.3019 | 33.9267 | 16383.8826 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78715.0059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.2945 | 1098.7946 | 5765.1951 | 16631.099 | 13.4539 | 95131.5459 | 38843.2205 | 42961.0516 | -12711.8173 | 6079.6548 | 7500 | 2809.5696 | 3061.3735 | 0 | 101760.9722 | 68868.7422 | 121435.2827
12867 | 10 | 70 | 40 | 35043.868 | 1.0081 | 23.1293 | 0.82175 | 99230.0908 | 0.065572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1134 | 7.7969 | 4.3107 | 0.10752 | 0.045443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044009.3762 | 18950582.8132 | 4.4074 | 4.5414 | 42.7049 | 13437.0835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84574.7967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.9772 | 912.4929 | 5355.7637 | 19934.04 | 14.6031 | 95654.8492 | 30219.6561 | 72109.953 | -15731.0634 | 5091.6815 | 7500 | 4198.2913 | 1698.216 | 0 | 87437.5778 | 57119.5546 | 135404.7577
12868 | 10 | 70 | 40 | 38241.7928 | 0.78735 | 17.9001 | 0.69273 | 102518.302 | 0.039617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0167 | 10.6247 | 5.3347 | 0.11176 | 0.055639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143115.4952 | 14887747.206 | 4.7764 | 4.8148 | 44.53 | 17239.7888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86997.9037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.7055 | 969.6116 | 5708.2949 | 24613.9473 | 12.1478 | 100270.4769 | 27255.6911 | 50044.0863 | -9890.4303 | 4326.1202 | 7500 | 5616.7219 | 1766.6155 | 0 | 70296.0685 | 64097.6175 | 92817.2557
12869 | 10 | 70 | 40 | 27179.5977 | 1.0347 | 25.0121 | 0.74034 | 99183.9555 | 0.04965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8294 | 10.6652 | 4.8281 | 0.10805 | 0.05774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864958.3499 | 18678598.0958 | 5.2815 | 5.3613 | 40.5046 | 15570.8137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74995.3145 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.7298 | 1008.3152 | 5749.7233 | 15232.5945 | 16.528 | 96466.0609 | 23894.0065 | 63626.8353 | -11958.7361 | 3996.1847 | 7500 | 5134.9789 | 1693.5036 | 0 | 100651.7516 | 52747.6668 | 141790.8577
12870 | 10 | 70 | 40 | 35178.9622 | 1.0151 | 16.5328 | 0.72061 | 104756.4753 | 0.066193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9887 | 10.3856 | 4.5621 | 0.13648 | 0.048313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173328.5232 | 12986552.2313 | 4.6696 | 4.6502 | 37.9496 | 12082.6877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70922.2779 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.3511 | 1009.0767 | 4542.0579 | 19932.9802 | 11.0461 | 100946.9823 | 30491.964 | 38912.4924 | -16761.769 | 5192.6169 | 7500 | 5274.7902 | 1841.2679 | 0 | 64636.0333 | 64285.6218 | 72801.7739
12871 | 10 | 70 | 40 | 36008.519 | 0.97252 | 24.9675 | 0.77879 | 90650.3709 | 0.05117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6173 | 11.1382 | 4.4984 | 0.0583 | 0.045367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168975.5796 | 12125998.0872 | 4.5675 | 4.461 | 42.4689 | 18611.7885 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64261.307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.4727 | 1028.5846 | 5464.7654 | 20895.1124 | 16.1473 | 88091.3657 | 30226.8133 | 56679.9418 | -11259.6229 | 4815.7322 | 7500 | 2697.8166 | 1603.4737 | 0 | 54914.1043 | 67658.4577 | 79519.8012
12872 | 10 | 70 | 40 | 36596.7365 | 0.88052 | 30.7138 | 0.57289 | 91337.4453 | 0.04238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9263 | 12.855 | 4.2562 | 0.082978 | 0.042952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120684.8944 | 16016012.6374 | 5.0425 | 4.5345 | 45.5892 | 13267.3003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81457.706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8469 | 864.6703 | 4741.3193 | 22358.5474 | 22.2894 | 89196.7092 | 28476.3783 | 68622.9343 | -9419.2389 | 4463.2571 | 7500 | 3609.0226 | 1407.0277 | 0 | 70157.0472 | 58692.6866 | 116123.7417
12873 | 10 | 70 | 40 | 37305.924 | 1.0628 | 20.0322 | 0.58623 | 100162.6104 | 0.063847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9795 | 10.9 | 4.8399 | 0.099361 | 0.046613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747657.0101 | 18448621.2557 | 4.6533 | 5.3051 | 47.8361 | 10847.3671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74646.7409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.2166 | 1083.5007 | 4784.8173 | 20581.3349 | 14.4296 | 96646.9879 | 33449.1781 | 41821.7583 | -15468.7391 | 5515.4577 | 7500 | 4216.2587 | 1886.9013 | 0 | 92497.508 | 40483.9169 | 130934.4061
12874 | 10 | 70 | 40 | 39377.148 | 1.0059 | 19.1641 | 0.66711 | 99877.2092 | 0.051623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0038 | 10.3305 | 5.9953 | 0.070567 | 0.039683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059858.3358 | 15004670.5982 | 4.7107 | 5.6429 | 30.2619 | 15962.3634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84093.5212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7602 | 803.9143 | 3550.6152 | 22427.5709 | 13.1934 | 97033.1299 | 33899.1542 | 50209.704 | -12513.949 | 5393.7714 | 7500 | 2810.6219 | 1570.9339 | 0 | 101770.2975 | 69744.9948 | 120895.539
12875 | 10 | 70 | 40 | 37865.4104 | 1.1655 | 11.4877 | 0.81695 | 118864.1162 | 0.056631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1987 | 9.7419 | 5.1741 | 0.082125 | 0.045276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880325.9298 | 8029468.8222 | 4.8623 | 4.2782 | 32.2028 | 16595.3822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68006.0419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.4339 | 1000.5769 | 5277.7051 | 19723.145 | 7.2725 | 115156.2023 | 36284.5309 | 28665.9078 | -16314.8212 | 5954.1739 | 7500 | 4048.4109 | 1978.5923 | 0 | 40365.1288 | 59609.173 | 48872.7503
12876 | 10 | 70 | 40 | 37591.4038 | 1.0171 | 18.4448 | 0.6734 | 103224.1334 | 0.045194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8207 | 6.8404 | 6.1839 | 0.10813 | 0.048973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073267.1568 | 19477536.6415 | 5.3756 | 4.3343 | 45.6748 | 13914.1333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82950.0858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9123 | 1038.4063 | 6278.6986 | 21276.1443 | 12.6536 | 100646.2174 | 32630.5188 | 48038.7242 | -11342.8305 | 5148.3903 | 7500 | 6125.6465 | 1850.5297 | 0 | 80916.8524 | 57378.9436 | 113488.8879
12877 | 10 | 70 | 40 | 41204.1821 | 1.0373 | 22.6696 | 0.8477 | 98772.7031 | 0.072613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5297 | 9.5006 | 3.9469 | 0.064314 | 0.050081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 436940.8995 | 16880075.7687 | 4.9982 | 5.3058 | 35.2977 | 16050.7274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67426.1482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.6916 | 934.9 | 5211.141 | 23058.8069 | 14.1065 | 94839.4974 | 36290.7504 | 57737.4163 | -17306.1051 | 6016.4133 | 7500 | 2468.8918 | 2211.4322 | 0 | 97895.421 | 36287.8969 | 156526.323
12878 | 10 | 70 | 40 | 33463.2672 | 0.81508 | 21.711 | 0.79283 | 103849.3918 | 0.057658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8551 | 9.4712 | 6.315 | 0.12897 | 0.047858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990971.6411 | 9354421.7064 | 4.5809 | 4.8486 | 37.8931 | 11690.7242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82120.1322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1391 | 753.2967 | 4910.6102 | 21206.7348 | 13.9314 | 100552.0099 | 24513.0647 | 63886.8182 | -14508.4805 | 4238.4416 | 7500 | 6458.9016 | 1488.7529 | 0 | 48572.2289 | 55815.9634 | 86333.7642
12879 | 10 | 70 | 40 | 33413.6579 | 0.93347 | 29.7591 | 0.62353 | 97768.2878 | 0.044485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2825 | 10.8231 | 5.4761 | 0.088214 | 0.053312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722455.5538 | 11542651.1325 | 5.1465 | 4.6487 | 34.3202 | 16066.9469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72656.0247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.2596 | 886.2961 | 4655.9326 | 19817.8105 | 20.9931 | 95364.4292 | 27191.6948 | 63689.8641 | -10576.9779 | 4359.9199 | 7500 | 3997.6802 | 1705.9643 | 0 | 59905.7618 | 50070.0046 | 107703.9028
12880 | 10 | 70 | 40 | 34511.1274 | 0.81945 | 20.0072 | 0.72878 | 91393.7287 | 0.049366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9647 | 8.0414 | 4.0698 | 0.063621 | 0.065524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678646.2443 | 10689578.6543 | 4.9416 | 5.5093 | 46.7107 | 13308.5787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70525.0988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9947 | 1193.9897 | 5022.6697 | 21817.3394 | 13.3065 | 88903.4553 | 25387.576 | 47256.8107 | -10957.2032 | 4137.6567 | 7500 | 2452.6853 | 1989.8318 | 0 | 55627.9522 | 40505.1715 | 92890.1381
12881 | 10 | 70 | 40 | 33096.0342 | 1.094 | 8.9855 | 0.82487 | 91427.6894 | 0.058778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4459 | 11.1769 | 4.7915 | 0.13204 | 0.047539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1299418.4595 | 15524349.5168 | 4.3226 | 4.2584 | 41.7821 | 16877.5714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77362.7711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.137 | 961.1639 | 6359.4174 | 17943.1926 | 5.6632 | 88469.2616 | 30305.6831 | 25701.6907 | -13017.082 | 4935.3209 | 7500 | 6267.6862 | 1721.972 | 0 | 68356.0522 | 71846.5878 | 59924.7352
12882 | 10 | 70 | 40 | 33524.8305 | 1.0142 | 18.4508 | 0.7212 | 106179.9346 | 0.046692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4347 | 9.4762 | 5.564 | 0.10358 | 0.057643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250109.0902 | 4461519.9513 | 5.1122 | 5.4334 | 46.4147 | 16580.0439 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76286.237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.6369 | 1001.964 | 5215.0565 | 19005.4758 | 12.3235 | 103441.4251 | 29038.7094 | 46742.5743 | -12049.4419 | 4702.768 | 7500 | 5086.3205 | 1989.5892 | 0 | 22875.059 | 66826.1554 | 39059.4232
12883 | 10 | 70 | 40 | 28042.9911 | 0.97802 | 24.4844 | 0.74741 | 101282.5749 | 0.057558 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3743 | 11.2477 | 5.644 | 0.061377 | 0.05044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042775.6857 | 15748959.9084 | 5.0668 | 5.6605 | 34.002 | 16957.7661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85859.9138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.4389 | 901.2454 | 4416.3087 | 16222.8901 | 16.1154 | 98072.2257 | 23640.202 | 71856.1302 | -14125.5367 | 4095.7977 | 7500 | 2616.8099 | 1516.2801 | 0 | 98848.8474 | 66302.2589 | 129646.2717
12884 | 10 | 70 | 40 | 36960.4755 | 1.2146 | 19.3677 | 0.84567 | 99547.4181 | 0.053928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7296 | 9.7072 | 4.2532 | 0.028106 | 0.049702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939249.3712 | 16396626.4124 | 4.6026 | 5.2047 | 36.5286 | 14260.311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68412.8876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.8393 | 792.6897 | 4895.537 | 18730.6653 | 12.0656 | 96588.079 | 36459.6204 | 49955.9501 | -13021.0922 | 5774.0432 | 7500 | 1066.4832 | 2106.3003 | 0 | 92713.4284 | 56932.9943 | 125621.7391
12885 | 10 | 70 | 40 | 35228.6585 | 1.2479 | 25.2322 | 0.81886 | 97810.6931 | 0.031587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8684 | 11.8119 | 4.2039 | 0.090375 | 0.042928 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897163.945 | 9788999.8925 | 4.6504 | 4.6737 | 43.567 | 17053.3518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70384.9307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.9786 | 803.4968 | 6301.5721 | 17522.8632 | 15.9566 | 96096.9044 | 35411.5907 | 65286.2963 | -7540.6703 | 5291.8367 | 7500 | 3933.3072 | 1667.2908 | 0 | 45608.3669 | 54222.4923 | 102935.526
12886 | 10 | 70 | 40 | 39040.9097 | 0.87896 | 13.049 | 0.87316 | 95478.5525 | 0.048986 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8316 | 10.9279 | 5.2843 | 0.055512 | 0.056578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1301026.8454 | 11450278.1917 | 4.6746 | 4.8328 | 44.6871 | 15647.0172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87405.0387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.3646 | 838.7941 | 5201.443 | 23872.533 | 8.0051 | 92896.7419 | 30336.7535 | 44086.4635 | -11359.9667 | 4836.9261 | 7500 | 2500.7388 | 2008.5561 | 0 | 54324.3228 | 68887.4691 | 65346.325
12887 | 10 | 70 | 40 | 33382.713 | 1.3453 | 28.8453 | 0.8268 | 103964.4294 | 0.05529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8792 | 8.918 | 5.5211 | 0.095977 | 0.05284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138302.3955 | 18730223.5965 | 4.8215 | 5.2894 | 34.1693 | 17987.1821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77570.8284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.7753 | 965.2668 | 4917.5431 | 15724.1262 | 18.1606 | 100796.9203 | 35317.1737 | 82881.9739 | -13937.0402 | 5675.1112 | 7500 | 4508.7739 | 2200.8888 | 0 | 110928.553 | 71699.0865 | 163376.3477
12888 | 10 | 70 | 40 | 32691.7359 | 0.74366 | 28.733 | 0.77699 | 95812.3864 | 0.046363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6277 | 9.4219 | 3.7714 | 0.091819 | 0.05038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976339.6096 | 12742355.7848 | 5.6157 | 5.4015 | 38.6011 | 20185.666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75858.1654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6873 | 1085.1098 | 3740.0164 | 21562.5087 | 18.6013 | 93358.4486 | 22258.4544 | 76857.6534 | -10797.3264 | 3701.4125 | 7500 | 3267.4157 | 1368.6414 | 0 | 70217.7107 | 63227.7259 | 111146.2358
12889 | 10 | 70 | 40 | 29061.807 | 0.66094 | 18.6119 | 0.70339 | 93807.0432 | 0.044756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3533 | 9.9876 | 4.4815 | 0.11803 | 0.071021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 583508.8761 | 15213214.6389 | 5.7047 | 4.3791 | 42.5875 | 14238.4577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82293.1097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.1526 | 1054.0575 | 4281.0711 | 20076.5218 | 12.5557 | 91486.6921 | 17970.5703 | 49838.1249 | -10209.5448 | 3080.7859 | 7500 | 4803.9198 | 1605.8656 | 0 | 65381.2585 | 38686.6123 | 101284.368
12890 | 10 | 70 | 40 | 32257.88 | 1.304 | 23.186 | 0.78404 | 98039.3762 | 0.054797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9244 | 10.4861 | 3.0745 | 0.067937 | 0.047531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225658.519 | 14703316.1001 | 4.6807 | 4.8531 | 35.6893 | 12654.8668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73063.9119 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6547 | 1053.9355 | 4397.4935 | 15549.2782 | 14.9511 | 95078.6005 | 33417.2036 | 60167.2532 | -13027.413 | 5359.9054 | 7500 | 2231.4933 | 1869.8173 | 0 | 78754.6859 | 69068.8853 | 107204.0604
12891 | 10 | 70 | 40 | 33863.5086 | 0.8246 | 15.7007 | 0.71103 | 95131.791 | 0.053036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5205 | 8.7344 | 5.3115 | 0.073858 | 0.051859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834373.7801 | 13068032.7651 | 5.2942 | 5.4275 | 35.9971 | 18357.8865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74729.203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.7929 | 1048.2908 | 4466.908 | 21346.2864 | 10.5466 | 92349.8136 | 25034.4443 | 38516.3071 | -12240.7007 | 4169.0319 | 7500 | 3389.882 | 1586.7951 | 0 | 75872.7981 | 56577.0749 | 87251.4828
12892 | 10 | 70 | 40 | 39154.6873 | 1.2509 | 19.8576 | 0.72641 | 102192.7831 | 0.04725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.751 | 7.2638 | 4.433 | 0.16194 | 0.043882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048771.3817 | 14331472.7362 | 4.9551 | 5.7159 | 42.2518 | 17315.9223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74380.723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.9011 | 802.4059 | 6213.103 | 19442.6864 | 13.2245 | 99526.0351 | 39424.0019 | 49337.1625 | -11733.6913 | 6098.2091 | 7500 | 6353.383 | 1964.0586 | 0 | 80946.6412 | 61432.4085 | 118457.3565
12893 | 10 | 70 | 40 | 38404.2155 | 0.82422 | 21.4585 | 0.77768 | 98354.9445 | 0.036598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5394 | 8.5891 | 5.163 | 0.076443 | 0.051247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 759883.5497 | 10803935.1276 | 5.4139 | 5.0475 | 31.5242 | 12684.8426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76599.2138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.094 | 874.238 | 5664.9713 | 24213.7824 | 13.8865 | 96361.0395 | 28380.8661 | 58000.9872 | -8773.1823 | 4410.2321 | 7500 | 3778.2722 | 1658.783 | 0 | 63150.7296 | 50292.7072 | 107813.9808
12894 | 10 | 70 | 40 | 38288.0832 | 1.0069 | 30.5268 | 0.59163 | 110233.169 | 0.065652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1679 | 7.8362 | 4.6669 | 0.095966 | 0.049035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 619475.8475 | 17744873.7811 | 5.4435 | 4.6169 | 37.2554 | 13793.2961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77017.4641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.3711 | 985.216 | 5728.6992 | 21794.6771 | 21.9226 | 106256.7246 | 32986.8122 | 66267.3844 | -17496.3554 | 5578.0343 | 7500 | 4027.1381 | 2007.4639 | 0 | 86612.6526 | 41633.3727 | 145849.7574
12895 | 10 | 70 | 40 | 37524.8483 | 1.0519 | 20.9705 | 0.74513 | 104147.3084 | 0.036987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5634 | 8.3637 | 6.2239 | 0.091121 | 0.055485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846405.2383 | 14248094.8294 | 4.3169 | 5.7198 | 38.8645 | 13490.1998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72167.4852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.206 | 994.6585 | 4534.254 | 20829.2086 | 13.8202 | 102013.7731 | 33391.2795 | 51601.8729 | -9387.5553 | 5130.9502 | 7500 | 4244.4036 | 2089.4849 | 0 | 85689.1025 | 50668.7392 | 129590.799
12896 | 10 | 70 | 40 | 39023.7124 | 1.0317 | 28.3023 | 0.63764 | 106161.011 | 0.066341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6751 | 13.1274 | 4.4217 | 0.13406 | 0.038056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 734621.3174 | 18090928.746 | 5.0549 | 4.7508 | 41.1195 | 12364.245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81105.7247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1743 | 912.3727 | 4793.8165 | 21906.8882 | 19.8085 | 102292.0131 | 34233.6485 | 68889.3679 | -17023.5904 | 5718.6365 | 7500 | 6027.5598 | 1597.2537 | 0 | 87054.2112 | 43694.8978 | 150302.1894
12897 | 10 | 70 | 40 | 37647.4543 | 1.2007 | 29.986 | 0.78961 | 107541.9184 | 0.050848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8485 | 10.6982 | 4.2207 | 0.11094 | 0.036912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947864.2998 | 19337855.2415 | 5.2751 | 5.717 | 36.1095 | 16757.1312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85884.2382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.0765 | 929.7257 | 6053.1758 | 19226.8438 | 19.2758 | 104524.9274 | 36841.2208 | 91983.2047 | -13274.7605 | 5841.7464 | 7500 | 5012.5846 | 1582.609 | 0 | 117633.5038 | 60099.1422 | 193020.9666
12898 | 10 | 70 | 40 | 38647.2203 | 0.64946 | 18.9895 | 0.77577 | 102674.8206 | 0.046406 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5522 | 7.3923 | 5.0053 | 0.11625 | 0.048291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064096.993 | 12435647.2262 | 5.0475 | 4.4793 | 35.167 | 13801.0768 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76400.854 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.6601 | 993.9095 | 5837.4048 | 26870.394 | 12.3019 | 100042.7389 | 23553.6526 | 51094.0342 | -11581.1597 | 3926.4275 | 7500 | 5740.701 | 1391.6352 | 0 | 61656.6685 | 63189.3347 | 80092.6246
12899 | 10 | 70 | 40 | 32021.2504 | 1.0897 | 22.1107 | 0.70444 | 94963.6253 | 0.04339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.571 | 11.4777 | 4.086 | 0.11525 | 0.043921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054565.0848 | 12407262.5133 | 4.7002 | 5.6441 | 32.8254 | 12247.9585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77171.7965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.1804 | 912.0404 | 5284.6901 | 17401.7448 | 14.9072 | 92685.5074 | 29239.0111 | 55590.6683 | -10023.7188 | 4604.6024 | 7500 | 4423.0641 | 1484.3082 | 0 | 80151.1896 | 63191.2126 | 109777.9125
12900 | 10 | 70 | 40 | 35210.2335 | 0.92037 | 23.6899 | 0.87415 | 104929.5284 | 0.047307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.568 | 8.2978 | 4.5349 | 0.12857 | 0.039179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058213.2239 | 12895042.399 | 5.5817 | 4.2569 | 32.6403 | 17885.3204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72123.7892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.1056 | 1064.759 | 4082.9896 | 21037.016 | 14.5249 | 102188.0904 | 28346.4351 | 66101.9421 | -12062.3271 | 4609.2436 | 7500 | 5122.5114 | 1325.3822 | 0 | 62658.4616 | 69176.6062 | 94425.0426
12901 | 10 | 70 | 40 | 42466.3733 | 1.5527 | 28.3792 | 0.75449 | 100691.719 | 0.061691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.5053 | 9.3855 | 5.2309 | 0.083062 | 0.045319 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053776.474 | 21461067.6348 | 4.3985 | 4.8193 | 40.8642 | 15792.8699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65704.7282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.1831 | 810.5428 | 5615.7475 | 17810.9963 | 18.605 | 97274.8408 | 49310.754 | 64221.1486 | -15034.2639 | 7649.6895 | 7500 | 3707.7382 | 2544.395 | 0 | 107050.0674 | 60879.0423 | 166070.4865
12902 | 10 | 70 | 40 | 33881.6962 | 1.0576 | 29.8097 | 0.86948 | 94906.3277 | 0.048287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6945 | 10.972 | 5.1571 | 0.021263 | 0.055279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096071.8307 | 17792042.3426 | 4.4436 | 5.3296 | 47.2024 | 15548.9403 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89094.0361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.6735 | 820.1254 | 4764.1334 | 18746.5024 | 18.3248 | 92376.0798 | 30270.3877 | 102323.3817 | -11133.0908 | 4813.8329 | 7500 | 899.2734 | 1953.0648 | 0 | 90693.1458 | 59261.943 | 168058.0524
12903 | 10 | 70 | 40 | 34749.1285 | 1.2443 | 20.3294 | 0.79751 | 103888.3817 | 0.051556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.6552 | 11.6359 | 4.7498 | 0.10151 | 0.05551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833468.4451 | 10096238.2622 | 5.066 | 5.1834 | 39.8264 | 14634.9895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80486.7772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.3381 | 769.0583 | 4749.0394 | 17319.7026 | 13.0107 | 100933.8874 | 34858.8518 | 58906.5603 | -12999.775 | 5554.6183 | 7500 | 3868.0611 | 2263.0221 | 0 | 53540.2139 | 50775.0335 | 102716.5188
12904 | 10 | 70 | 40 | 33837.5692 | 1.0179 | 24.699 | 0.83217 | 106046.4882 | 0.062246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8943 | 14.339 | 4.4577 | 0.1092 | 0.043366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006893.7235 | 12668815.5849 | 5.5228 | 4.4626 | 37.0622 | 13619.1251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79369.5064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.7984 | 908.9352 | 5979.7486 | 19143.3819 | 15.5036 | 102416.0509 | 29388.3746 | 72983.8147 | -15973.924 | 4993.4602 | 7500 | 5337.3655 | 1589.331 | 0 | 59933.7518 | 58999.7425 | 106752.4312
12905 | 10 | 70 | 40 | 38827.8184 | 0.98877 | 32.2598 | 0.73282 | 103560.9487 | 0.044819 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1166 | 9.7714 | 6.0631 | 0.11303 | 0.050711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831321.0983 | 14256828.0761 | 5.1224 | 5.6965 | 34.345 | 17726.6899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62760.0782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.1043 | 1019.2357 | 4497.7505 | 22327.2524 | 21.4071 | 100995.7956 | 33001.132 | 68111.6236 | -11286.6738 | 5195.4085 | 7500 | 5615.6376 | 1933.6956 | 0 | 89338.244 | 56837.3433 | 142571.7242
12906 | 10 | 70 | 40 | 32656.9231 | 0.94958 | 33.5773 | 0.73645 | 107576.5664 | 0.040749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4887 | 7.0518 | 6.1354 | 0.05945 | 0.059478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992202.5209 | 19245474.95 | 5.4121 | 4.7069 | 37.3121 | 15049.2907 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69940.2776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8687 | 951.9757 | 5563.7814 | 19195.1793 | 22.2362 | 105151.1687 | 26923.4876 | 79319.9271 | -10671.7502 | 4329.2461 | 7500 | 2997.8521 | 1889.8837 | 0 | 95652.8751 | 59603.0734 | 148338.4481
12907 | 10 | 70 | 40 | 28688.8567 | 1.2693 | 27.4493 | 0.69832 | 100207.1776 | 0.063355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2361 | 8.6761 | 5.4058 | 0.059703 | 0.044467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1434979.5779 | 17774830.9831 | 5.4372 | 4.5304 | 37.8455 | 15391.0751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91556.9274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.0005 | 1034.9285 | 5553.9086 | 14100.5102 | 18.5701 | 96716.6365 | 29176.693 | 81295.531 | -15358.3809 | 4926.4969 | 7500 | 2986.119 | 1607.8154 | 0 | 84527.6752 | 79330.4016 | 117331.5479
12908 | 10 | 70 | 40 | 41996.6687 | 0.93031 | 19.1048 | 0.8136 | 96790.5414 | 0.055123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6934 | 13.4097 | 6.4241 | 0.1112 | 0.041475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097549.0532 | 14592030.1015 | 5.5487 | 4.3291 | 36.7753 | 12164.8624 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83913.963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.1181 | 961.3208 | 4644.0791 | 24952.5275 | 12.1173 | 93850.3437 | 34088.2824 | 58634.7191 | -12936.8699 | 5445.7324 | 7500 | 6249.5345 | 1657.7115 | 0 | 67332.8296 | 61843.8531 | 106128.0865
12909 | 10 | 70 | 40 | 34000.2735 | 0.89234 | 17.2852 | 0.68264 | 103569.3982 | 0.049864 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2659 | 9.052 | 5.8091 | 0.10373 | 0.04155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016042.3523 | 16013423.6296 | 5.1959 | 5.7478 | 31.1688 | 15721.709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79364.1665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.2961 | 1190.8723 | 5946.5578 | 20635.2352 | 11.7969 | 100719.2636 | 26730.0767 | 43557.3512 | -12540.5922 | 4418.6346 | 7500 | 5463.2491 | 1347.4915 | 0 | 106936.175 | 66354.7245 | 117057.6616
12910 | 10 | 70 | 40 | 30603.0985 | 0.89049 | 29.7693 | 0.73927 | 105783.6364 | 0.050499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2129 | 10.8671 | 5.2227 | 0.088096 | 0.050584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842205.7144 | 15974241.9476 | 4.3575 | 5.5727 | 30.3305 | 17326.4186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78021.9473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5862 | 770.8472 | 5299.2661 | 18592.6543 | 19.6833 | 102836.0387 | 24020.8883 | 78692.8461 | -12969.4301 | 4076.0664 | 7500 | 4099.5834 | 1513.2751 | 0 | 108078.846 | 60004.4669 | 155007.6084
12911 | 10 | 70 | 40 | 37210.4114 | 1.0402 | 23.7825 | 0.8128 | 98114.2236 | 0.046503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0982 | 6.1545 | 5.3027 | 0.098418 | 0.053636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1149813.6191 | 17930929.8229 | 4.9385 | 5.4405 | 31.1918 | 16051.2724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83921.4645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0541 | 1031.8802 | 7107.7326 | 20789.9018 | 15.0909 | 95593.8413 | 32841.0191 | 72940.9024 | -11089.6823 | 5161.393 | 7500 | 5534.1022 | 2031.8437 | 0 | 114659.117 | 73324.8769 | 156253.8183
12912 | 10 | 70 | 40 | 33294.0269 | 0.98571 | 33.374 | 0.79714 | 95983.6253 | 0.054669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3954 | 10.5511 | 4.7684 | 0.11683 | 0.046452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139780.2897 | 16571425.3938 | 5.5164 | 5.0824 | 38.872 | 14860.1913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73581.0903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.8841 | 794.5561 | 5663.7707 | 19177.9417 | 21.3636 | 93091.5998 | 28232.1703 | 88373.8754 | -12724.9123 | 4634.7102 | 7500 | 5682.8707 | 1580.132 | 0 | 86249.1906 | 64920.0921 | 144607.9448
12913 | 10 | 70 | 40 | 36961.952 | 0.91212 | 21.557 | 0.72306 | 88588.4336 | 0.046852 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.306 | 9.8393 | 4.9566 | 0.11969 | 0.028427 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939339.0681 | 23817671.3649 | 5.096 | 5.2895 | 45.0777 | 12256.7006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76689.2743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.9058 | 1046.7058 | 4691.3142 | 22185.8162 | 14.3833 | 86295.9133 | 29552.2717 | 55014.7958 | -10087.0894 | 4651.2088 | 7500 | 4937.9686 | 970.4117 | 0 | 120842.0031 | 50536.2386 | 162845.3316
12914 | 10 | 70 | 40 | 35416.2462 | 1.5571 | 23.8585 | 0.81645 | 98257.3281 | 0.02765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8271 | 11.34 | 5.1041 | 0.10708 | 0.054164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075873.3118 | 20241632.262 | 5.3471 | 5.3243 | 41.8993 | 13043.5101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81751.9636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.0991 | 946.3019 | 3968.7432 | 14817.603 | 15.1082 | 96748.6737 | 41197.2864 | 71535.0268 | -6638.0794 | 6024.2386 | 7500 | 4582.2981 | 2394.8447 | 0 | 106310.7122 | 58491.4817 | 174414.8457
12915 | 10 | 70 | 40 | 36124.695 | 0.91042 | 21.423 | 0.83673 | 109906.0018 | 0.045149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0015 | 12.1966 | 6.3931 | 0.10873 | 0.058191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1447722.3729 | 14844625.4946 | 4.3138 | 5.5919 | 49.5926 | 16226.5755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72347.5439 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.828 | 1122.9558 | 6479.1516 | 21703.9349 | 13.4129 | 107163.8826 | 28841.5201 | 57950.8442 | -12065.3243 | 4676.8846 | 7500 | 7029.702 | 1997.4422 | 0 | 77653.7315 | 72695.2055 | 100889.5946
12916 | 10 | 70 | 40 | 39459.6928 | 1.1279 | 28.9529 | 0.67724 | 103200.4534 | 0.046674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3027 | 10.9337 | 5.1827 | 0.061 | 0.050802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1503200.9306 | 17962463.2602 | 5.6863 | 5.4544 | 45.4799 | 13525.3126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71928.6591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.6968 | 1176.1556 | 5146.4137 | 20990.4408 | 19.8197 | 100539.8074 | 36938.5041 | 65693.9324 | -11706.8423 | 5757.8972 | 7500 | 2857.7396 | 2146.8698 | 0 | 91742.1507 | 74524.7252 | 126405.5263
12917 | 10 | 70 | 40 | 37777.6122 | 1.1713 | 20.3107 | 0.78293 | 99026.1403 | 0.068846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8797 | 7.9875 | 5.0389 | 0.066266 | 0.050754 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988108.9192 | 9953351.7959 | 4.4866 | 4.7134 | 31.9252 | 15110.4823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61306.6389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.7233 | 792.2078 | 5357.8848 | 19613.8123 | 13.1052 | 95283.4716 | 36327.5998 | 44174.4462 | -16467.7421 | 5969.5127 | 7500 | 2696.1927 | 2223.6705 | 0 | 55681.3899 | 63642.0931 | 74462.9765
12918 | 10 | 70 | 40 | 39262.3996 | 1.4347 | 20.7395 | 0.764 | 101495.3395 | 0.032691 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6001 | 9.038 | 4.9936 | 0.10431 | 0.062612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943721.4946 | 9231408.2884 | 5.2096 | 5.1215 | 46.6293 | 17740.1866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66981.6918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.6912 | 800.5821 | 4755.6803 | 17590.7306 | 13.5244 | 99655.4355 | 43343.3381 | 48328.0853 | -8095.5775 | 6406.9037 | 7500 | 3972.4671 | 2944.1897 | 0 | 44590.0078 | 55590.242 | 93399.1722
12919 | 10 | 70 | 40 | 38959.227 | 1.2742 | 32.1232 | 0.78798 | 100407.7348 | 0.046897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.201 | 13.3946 | 5.0307 | 0.14005 | 0.056396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888271.8208 | 12023624.2771 | 4.2996 | 4.7483 | 34.9652 | 17732.3255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82633.0516 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.8901 | 1010.185 | 5523.8422 | 19095.0986 | 20.6685 | 97806.8666 | 39728.2568 | 94653.0861 | -11443.8203 | 6121.7116 | 7500 | 7257.4608 | 2533.8924 | 0 | 64566.709 | 59095.312 | 151821.9843
12920 | 10 | 70 | 40 | 34283.8187 | 0.99003 | 26.2949 | 0.81078 | 95624.3835 | 0.053009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9861 | 8.7598 | 4.2676 | 0.18187 | 0.038589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780799.639 | 10913522.0366 | 4.6239 | 4.8677 | 30.6822 | 19723.5494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66081.6767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.7816 | 1055.9443 | 5155.6012 | 19700.3358 | 16.704 | 92829.3797 | 29166.9657 | 63378.1019 | -12298.0165 | 4735.6376 | 7500 | 7286.0415 | 1341.2528 | 0 | 64187.0737 | 59009.8627 | 106287.194
12921 | 10 | 70 | 40 | 36091.2608 | 1.1223 | 24.6488 | 0.88206 | 98386.1443 | 0.032152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8279 | 8.3325 | 5.9336 | 0.096455 | 0.050035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943009.7701 | 16564588.8152 | 4.2799 | 5.4807 | 45.233 | 18105.9941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72642.906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.6383 | 1061.9845 | 5494.1526 | 19258.9349 | 15.046 | 96631.7403 | 33664.6517 | 69757.1646 | -7719.3778 | 5064.8839 | 7500 | 4943.9832 | 1859.9867 | 0 | 88815.8959 | 56472.1533 | 147415.0349
12922 | 10 | 70 | 40 | 34328.6443 | 1.0132 | 24.3958 | 0.75375 | 88509.7493 | 0.05299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5423 | 10.7507 | 5.5152 | 0.062365 | 0.064559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1580489.1892 | 17002303.2342 | 5.3978 | 4.8145 | 43.5806 | 15566.6434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71474.0571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7346 | 810.465 | 6146.0862 | 19471.7145 | 16.0002 | 85923.5909 | 29713.8598 | 60006.8689 | -11379.0967 | 4753.2415 | 7500 | 3179.1321 | 2252.2145 | 0 | 79644.8039 | 81035.6875 | 94635.3366
12923 | 10 | 70 | 40 | 28391.2176 | 1.0473 | 27.641 | 0.89769 | 101324.4085 | 0.044997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6372 | 11.3352 | 4.0236 | 0.075685 | 0.047695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239660.036 | 17658370.5092 | 5.3518 | 5.1383 | 35.4956 | 16757.395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77304.3421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.3544 | 1105.5686 | 6350.2408 | 15799.866 | 16.7256 | 98804.828 | 25182.7031 | 84380.7716 | -11086.1544 | 4117.729 | 7500 | 3377.6152 | 1441.4409 | 0 | 98072.0242 | 73991.4368 | 138994.693
12924 | 10 | 70 | 40 | 31502.5193 | 0.98005 | 33.806 | 0.79373 | 93814.7839 | 0.052005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7178 | 9.9489 | 6.5003 | 0.10959 | 0.049404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079777.3608 | 16356069.9307 | 4.5692 | 5.6202 | 31.2628 | 17473.1916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69613.6314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.6518 | 922.7402 | 4940.8226 | 18203.5008 | 21.6814 | 91123.8769 | 26598.0371 | 84403.7778 | -11839.9907 | 4357.2547 | 7500 | 5354.0887 | 1579.941 | 0 | 108796.2985 | 71183.7922 | 155565.615
12925 | 10 | 70 | 40 | 30430.855 | 1.2889 | 26.8867 | 0.69476 | 103888.8561 | 0.054811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0174 | 10.2608 | 5.1963 | 0.09591 | 0.053675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170598.7267 | 8772535.5763 | 5.1735 | 4.5209 | 40.4281 | 17501.3845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77195.2642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.8302 | 975.6154 | 5312.8603 | 14793.0758 | 18.2257 | 100750.6261 | 31275.5583 | 66859.1465 | -13808.2116 | 5116.4625 | 7500 | 4293.2724 | 2015.596 | 0 | 40516.5264 | 67864.298 | 75904.0524
12926 | 10 | 70 | 40 | 29003.2945 | 1.1179 | 32.3994 | 0.6505 | 102585.0287 | 0.040064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.445 | 11.5015 | 4.0207 | 0.073713 | 0.046771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911497.8373 | 17100567.9739 | 5.7248 | 5.3743 | 32.2243 | 13749.0674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71570.0966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.3135 | 1215.7246 | 3955.9165 | 15514.7128 | 22.5135 | 100310.6305 | 26977.1633 | 70753.9899 | -10007.352 | 4295.412 | 7500 | 2807.0392 | 1474.5 | 0 | 103581.0735 | 58268.2003 | 149113.6256
12927 | 10 | 70 | 40 | 30242.0026 | 1.2447 | 23.6037 | 0.59953 | 106220.3815 | 0.055259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0158 | 9.3502 | 4.3608 | 0.076792 | 0.053414 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820823.7697 | 20787804.3962 | 5.3013 | 4.6156 | 48.477 | 16763.5878 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73127.7582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.3791 | 1122.8459 | 3741.5862 | 15069.3128 | 16.8761 | 102985.9278 | 30345.3795 | 49197.9296 | -14231.5962 | 5015.9466 | 7500 | 2737.6334 | 1966.3824 | 0 | 89308.2766 | 49105.3943 | 122734.5576
12928 | 10 | 70 | 40 | 37404.7158 | 1.1892 | 21.269 | 0.72136 | 101525.4877 | 0.063314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.0203 | 9.1984 | 5.5629 | 0.093383 | 0.062635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018417.3813 | 10716781.579 | 5.4538 | 4.8382 | 47.9874 | 17117.754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78682.7202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.5466 | 1088.1276 | 4770.5354 | 19226.239 | 14.2046 | 97991.2738 | 36356.9537 | 55584.709 | -15550.5414 | 5916.7082 | 7500 | 4678.1176 | 2719.9517 | 0 | 48110.6917 | 57429.2565 | 87887.334
12929 | 10 | 70 | 40 | 36313.9081 | 1.1183 | 17.8619 | 0.71679 | 96707.8574 | 0.044125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8438 | 9.1362 | 4.2577 | 0.15694 | 0.058559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990803.1559 | 8732728.3879 | 5.045 | 4.5568 | 42.1707 | 14124.4543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79908.6048 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.8836 | 1027.1139 | 4748.8591 | 19421.9873 | 11.9597 | 94349.0684 | 33783.8417 | 47163.9764 | -10378.6713 | 5245.8184 | 7500 | 6839.7535 | 2254.594 | 0 | 39916.7215 | 55842.7628 | 76483.2714
12930 | 10 | 70 | 40 | 34169.8974 | 1.0851 | 21.6564 | 0.79985 | 96926.2469 | 0.054155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1987 | 9.8121 | 5.6147 | 0.12867 | 0.035348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012080.9648 | 14031058.5208 | 5.2645 | 4.4609 | 36.8591 | 19967.9572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74702.5041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1638 | 888.1103 | 5012.5205 | 18617.592 | 13.8418 | 94032.8669 | 31104.6108 | 58376.7706 | -12730.8719 | 5026.4493 | 7500 | 6313.9965 | 1304.0266 | 0 | 67066.554 | 65720.7928 | 98240.7428
12931 | 10 | 70 | 40 | 30947.0738 | 1.2191 | 26.8432 | 0.74074 | 105937.8528 | 0.056708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8792 | 11.1351 | 4.8765 | 0.12228 | 0.051371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978289.1913 | 11733085.4803 | 5.4865 | 4.448 | 48.0527 | 18836.5906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59935.7642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.7431 | 1167.4668 | 4434.2742 | 15643.7601 | 17.734 | 102628.7424 | 30606.6274 | 54596.8769 | -14560.0859 | 5071.8856 | 7500 | 5103.3707 | 1912.2932 | 0 | 48621.8032 | 57535.874 | 81316.8969
12932 | 10 | 70 | 40 | 34259.6213 | 1.1191 | 32.8548 | 0.66957 | 88605.3914 | 0.038088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6501 | 9.75 | 3.8841 | 0.09992 | 0.064707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109207.3558 | 18227589.5304 | 4.7098 | 5.2875 | 47.8976 | 16131.6772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72344.1301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.5382 | 997.9823 | 4897.044 | 18314.5511 | 22.5875 | 86736.7705 | 31890.1405 | 74278.1446 | -8221.9317 | 4854.2308 | 7500 | 3953.7054 | 2305.3498 | 0 | 90904.1892 | 60074.1757 | 147389.6529
12933 | 10 | 70 | 40 | 30262.6113 | 1.3065 | 25.3657 | 0.78176 | 99260.4908 | 0.058793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8096 | 11.7276 | 4.8588 | 0.10255 | 0.038933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204454.6952 | 6869912.8917 | 5.1135 | 4.7033 | 41.1772 | 13702.1844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66092.521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.8954 | 1112.408 | 4974.9287 | 14567.3457 | 16.3775 | 96047.8162 | 31390.5312 | 59404.7087 | -14135.768 | 5152.4137 | 7500 | 4978.5697 | 1472.2969 | 0 | 32670.4675 | 65033.7371 | 63399.4827
12934 | 10 | 70 | 40 | 34017.2046 | 1.0323 | 39.7783 | 0.73582 | 98751.9801 | 0.057095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4654 | 7.8749 | 5.5009 | 0.10747 | 0.054217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1320883.5443 | 12130238.1973 | 4.3333 | 4.8245 | 49.5833 | 14381.3814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73599.6885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.6479 | 935.8333 | 3898.9566 | 19090.2872 | 26.352 | 95646.6117 | 29853.8347 | 98817.137 | -13663.6208 | 4913.7979 | 7500 | 4207.6166 | 1955.323 | 0 | 55327.5344 | 65906.8687 | 123004.754
12935 | 10 | 70 | 40 | 31500.6889 | 1.3353 | 21.5377 | 0.76781 | 110509.9083 | 0.050235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3078 | 9.6668 | 4.4889 | 0.085942 | 0.057059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 868255.1254 | 22393412.3706 | 5.4038 | 4.3929 | 31.1184 | 17571.6539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73349.6247 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.0896 | 1021.0624 | 5206.4777 | 14921.1462 | 14.015 | 107446.4704 | 33159.0854 | 55178.6321 | -13479.1267 | 5352.7122 | 7500 | 3740.8647 | 2241.6282 | 0 | 115943.2328 | 60882.6103 | 148754.4185
12936 | 10 | 70 | 40 | 36678.6959 | 0.9237 | 27.4306 | 0.73901 | 98808.279 | 0.046044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6548 | 11.6223 | 4.4981 | 0.079212 | 0.030504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133902.7665 | 15442059.416 | 4.6206 | 4.7911 | 34.8077 | 19273.9414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77664.6826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.6921 | 974.4278 | 4691.7764 | 21873.5676 | 18.1396 | 96294.8139 | 29610.2566 | 72158.3236 | -11059.2466 | 4719.3167 | 7500 | 3224.4157 | 1056.5624 | 0 | 83044.9408 | 72211.3419 | 118043.2274
12937 | 10 | 70 | 40 | 31309.5881 | 0.88125 | 17.7548 | 0.69688 | 102250.6925 | 0.058174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.974 | 11.3498 | 5.122 | 0.11184 | 0.057424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872294.5767 | 19332900.9516 | 4.8269 | 4.6254 | 34.166 | 14928.4392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71759.915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4738 | 1058.6458 | 4838.7061 | 19120.5624 | 12.0212 | 98975.518 | 24378.0513 | 41144.3648 | -14410.7679 | 4213.9946 | 7500 | 5273.3978 | 1776.0255 | 0 | 101077.0758 | 56090.7677 | 114861.3741
12938 | 10 | 70 | 40 | 35602.9645 | 1.4922 | 14.7106 | 0.73533 | 104698.1148 | 0.043457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7613 | 11.1529 | 4.9522 | 0.071106 | 0.046587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952911.6163 | 16118084.2045 | 4.5184 | 5.56 | 46.5053 | 20073.5506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74202.4388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.3102 | 1025.6113 | 4859.4819 | 15446.0903 | 9.7481 | 102182.6524 | 40313.7485 | 36823.6707 | -11068.0346 | 6178.2117 | 7500 | 3492.8729 | 2112.466 | 0 | 85828.0596 | 58339.5283 | 112841.4665
12939 | 10 | 70 | 40 | 37319.9278 | 1.0648 | 28.6372 | 0.81741 | 101159.6927 | 0.068018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0312 | 9.7107 | 5.7375 | 0.1101 | 0.053321 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909049.6944 | 12681168.9384 | 4.9275 | 4.88 | 30.2435 | 13277.0902 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75935.813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.1984 | 955.1574 | 5169.8421 | 20566.7172 | 18.1245 | 97381.5344 | 33506.4213 | 79828.3978 | -16623.8967 | 5594.7981 | 7500 | 5341.3751 | 2189.5167 | 0 | 74751.8935 | 59424.2321 | 132664.2736
12940 | 10 | 70 | 40 | 37963.5679 | 1.3351 | 23.1739 | 0.74241 | 98591.3608 | 0.053104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3881 | 9.1054 | 5.5415 | 0.10119 | 0.047896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274963.002 | 15335159.7202 | 5.6741 | 5.5589 | 32.2654 | 18344.6197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75484.2084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.0827 | 1250.081 | 4149.3328 | 17984.0139 | 15.2955 | 95704.5321 | 39959.108 | 59468.859 | -12702.0464 | 6231.0893 | 7500 | 4436.0691 | 2190.3953 | 0 | 95894.1667 | 80568.5766 | 122409.0643
12941 | 10 | 70 | 40 | 35206.5998 | 0.96475 | 22.9716 | 0.77244 | 99679.7235 | 0.056865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3173 | 10.6928 | 4.7276 | 0.081627 | 0.051144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023316.985 | 14068638.4183 | 5.1418 | 5.6289 | 30.7449 | 14564.0035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76632.4072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.4442 | 1262.5617 | 4962.9291 | 20518.8658 | 14.9094 | 96557.589 | 29375.468 | 61782.8006 | -13737.3916 | 4853.1891 | 7500 | 3697.8882 | 1821.7347 | 0 | 93086.0166 | 65988.2634 | 122391.4422
12942 | 10 | 70 | 40 | 33184.7572 | 1.374 | 28.4564 | 0.82038 | 99174.3545 | 0.030096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4091 | 9.7671 | 4.9546 | 0.13128 | 0.047424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856764.2443 | 15295377.8066 | 5.4184 | 4.6462 | 36.42 | 16147.7947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68952.5293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.3392 | 893.1072 | 3927.369 | 15382.0282 | 17.9803 | 97518.0301 | 35605.4581 | 72235.677 | -7287.8272 | 5302.592 | 7500 | 4931.5119 | 1845.637 | 0 | 76101.1467 | 55137.4074 | 141096.788
12943 | 10 | 70 | 40 | 36487.0684 | 1.0896 | 25.0869 | 0.83835 | 93506.1043 | 0.053538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9072 | 11.0325 | 5.1967 | 0.093103 | 0.057196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1489756.5578 | 25430757.1327 | 4.4828 | 5.2324 | 46.6624 | 12871.8725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76298.0794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.5593 | 1217.3292 | 4439.3969 | 19830.0546 | 15.6927 | 90746.1563 | 33314.0276 | 71676.3487 | -12143.7713 | 5291.1221 | 7500 | 4194.4343 | 2221.1503 | 0 | 127974.991 | 72602.1736 | 167426.129
12944 | 10 | 70 | 40 | 37441.0713 | 1.6202 | 28.8112 | 0.84723 | 101502.0683 | 0.064155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0374 | 9.3024 | 4.9703 | 0.1007 | 0.038302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988125.3185 | 13580551.5552 | 5.2434 | 4.6647 | 31.317 | 16100.6947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82333.3029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 352.4168 | 710.6721 | 4524.9628 | 15120.7074 | 17.9329 | 97922.5619 | 44640.7278 | 89563.9228 | -15749.828 | 7057.7146 | 7500 | 3641.7348 | 1984.0186 | 0 | 74437.1714 | 65200.6616 | 147874.8005
12945 | 10 | 70 | 40 | 33830.007 | 1.1381 | 28.9237 | 0.69286 | 104554.4838 | 0.060214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5185 | 9.0618 | 4.3588 | 0.12566 | 0.053398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931941.3611 | 13738288.8511 | 5.5796 | 4.7356 | 38.1963 | 14108.3899 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68181.7447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6763 | 1322.1859 | 4875.3702 | 17893.6037 | 19.6274 | 101090.0391 | 31872.8065 | 63383.6461 | -15243.5564 | 5286.7311 | 7500 | 5519.0962 | 2071.9265 | 0 | 67465.8145 | 55426.6986 | 112429.7659
12946 | 10 | 70 | 40 | 33931.8673 | 1.3491 | 23.9135 | 0.72915 | 99496.225 | 0.070875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1548 | 12.0159 | 5.226 | 0.061123 | 0.056285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 840879.7647 | 16874587.9013 | 4.5589 | 5.3131 | 39.5585 | 15149.6283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76530.1301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2007 | 979.9299 | 6050.8718 | 15948.7093 | 15.9012 | 95627.1676 | 35966.3159 | 61317.6721 | -17023.8528 | 5954.7287 | 7500 | 3196.9195 | 2459.9223 | 0 | 93266.611 | 51740.5667 | 140897.75
12947 | 10 | 70 | 40 | 35152.2789 | 1.2546 | 20.0109 | 0.7695 | 90147.3672 | 0.049888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.046 | 9.3839 | 4.8046 | 0.069968 | 0.037475 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008994.473 | 12433724.6358 | 5.0063 | 4.8905 | 44.6847 | 12809.7169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71901.5375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.9749 | 917.878 | 4812.1696 | 17419.6085 | 13.0091 | 87665.429 | 35465.3409 | 50343.7322 | -10920.5279 | 5508.4808 | 7500 | 2802.3704 | 1515.0689 | 0 | 59064.4337 | 54100.7422 | 97178.1568
12948 | 10 | 70 | 40 | 38851.1118 | 1.3218 | 34.5927 | 0.69431 | 97707.3923 | 0.046461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9023 | 10.4895 | 5.4345 | 0.087577 | 0.048887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152049.9498 | 12686279.1594 | 4.6696 | 5.6789 | 44.3965 | 15441.5441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68578.7792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.3857 | 901.614 | 4296.8255 | 18541.7444 | 23.4553 | 95199.7239 | 40618.7349 | 76378.836 | -11033.741 | 6217.6423 | 7500 | 3854.8402 | 2230.8952 | 0 | 70100.2158 | 62734.1323 | 133133.291
12949 | 10 | 70 | 40 | 30073.9288 | 1.2674 | 16.6037 | 0.67649 | 101006.4419 | 0.030457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1543 | 6.6053 | 3.9234 | 0.12498 | 0.04845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334295.0984 | 12313339.8567 | 4.8907 | 5.2468 | 45.5005 | 16089.2052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81412.4202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5624 | 967.5923 | 6782.8008 | 14796.2774 | 11.3708 | 99299.4278 | 30555.3028 | 42602.0257 | -7510.8624 | 4628.3214 | 7500 | 5255.6959 | 1645.8197 | 0 | 62107.5434 | 70222.8902 | 76560.9564
12950 | 10 | 70 | 40 | 30251.7677 | 1.0102 | 16.0696 | 0.76615 | 95657.3686 | 0.046207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4054 | 8.0257 | 5.6612 | 0.11094 | 0.043294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059030.4091 | 15672243.719 | 5.7335 | 4.7735 | 41.0552 | 18049.6487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72923.6454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2046 | 880.0602 | 3971.117 | 17187.9413 | 10.4665 | 93215.5536 | 26127.6528 | 40859.8797 | -10743.9859 | 4225.2873 | 7500 | 4255.1886 | 1342.6006 | 0 | 74307.2112 | 63252.1489 | 84621.6854
12951 | 10 | 70 | 40 | 37133.8207 | 1.0816 | 17.3048 | 0.68522 | 101074.8121 | 0.067132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.321 | 10.0461 | 4.6822 | 0.11553 | 0.041714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693840.1638 | 16738066.0928 | 5.1096 | 4.9158 | 48.9599 | 13156.3519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78106.5352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 216.8766 | 978.6242 | 4422.8344 | 20271.9194 | 11.7932 | 97348.0463 | 33723.8026 | 43048.7858 | -16397.7696 | 5610.4118 | 7500 | 4112.7463 | 1717.6675 | 0 | 76351.2349 | 40373.9255 | 115292.9538
12952 | 10 | 70 | 40 | 33525.8453 | 0.92786 | 25.8766 | 0.78181 | 96512.5168 | 0.064424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8211 | 7.2506 | 4.8116 | 0.067811 | 0.051746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855978.6553 | 11585786.6828 | 4.3431 | 4.3036 | 43.8888 | 14025.1589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65112.7169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.3156 | 908.6016 | 5054.3521 | 19946.8095 | 16.7069 | 93094.9524 | 27158.0716 | 59705.9854 | -15037.283 | 4631.5735 | 7500 | 2678.1761 | 1759.0198 | 0 | 50246.6501 | 49360.5664 | 89281.6269
12953 | 10 | 70 | 40 | 38438.5673 | 0.67628 | 22.7726 | 0.79418 | 102441.0755 | 0.063431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6669 | 9.7613 | 4.4284 | 0.11069 | 0.052375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052691.8496 | 9193306.2775 | 5.5435 | 5.4775 | 47.1174 | 11523.9233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63981.5159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.2267 | 910.1741 | 4927.3801 | 26327.2373 | 14.6014 | 98868.5122 | 24222.6599 | 52280.1762 | -15719.2785 | 4273.8609 | 7500 | 4442.445 | 1642.8944 | 0 | 46561.6974 | 53541.6772 | 71662.7782
12954 | 10 | 70 | 40 | 35589.9815 | 1.2395 | 32.1861 | 0.66398 | 97524.2387 | 0.052139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1583 | 9.4031 | 4.1562 | 0.089966 | 0.052527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1416257.3678 | 17376231.3195 | 4.7105 | 4.8353 | 48.4764 | 14343.7631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72803.1373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.8597 | 1044.3993 | 5675.8763 | 17786.1862 | 22.197 | 94719.8096 | 35607.5907 | 72723.1786 | -12339.4879 | 5615.7411 | 7500 | 3613.8591 | 2164.9673 | 0 | 79332.2377 | 70146.9367 | 124071.1499
12955 | 10 | 70 | 40 | 31525.2836 | 0.89151 | 22.5122 | 0.66382 | 106111.1328 | 0.042945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.588 | 9.2189 | 3.6431 | 0.11799 | 0.050882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939929.0652 | 18960894.4394 | 5.2539 | 5.7259 | 47.3688 | 15330.4389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73651.0328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.0311 | 865.5941 | 4041.8179 | 19141.9902 | 15.5269 | 103591.3761 | 24766.5866 | 51447.8992 | -11086.9296 | 4061.0811 | 7500 | 3749.8346 | 1516.6035 | 0 | 100641.9612 | 52755.7628 | 129841.2738
12956 | 10 | 70 | 40 | 30575.4408 | 0.98333 | 26.8681 | 0.77984 | 100373.6027 | 0.056434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1115 | 10.8946 | 4.8515 | 0.093606 | 0.049228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000073.4679 | 13690880.9544 | 4.2786 | 5.5839 | 36.0635 | 16620.6923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84346.121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.4767 | 777.7461 | 4804.1923 | 17635.402 | 17.3663 | 97253.2033 | 25880.0776 | 80144.3834 | -13729.7572 | 4376.4694 | 7500 | 4198.2075 | 1581.2388 | 0 | 83994.9539 | 62382.6784 | 131562.8949
12957 | 10 | 70 | 40 | 35485.3961 | 1.4114 | 28.9374 | 0.79914 | 88694.1829 | 0.043806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1411 | 7.8893 | 4.8332 | 0.10413 | 0.050613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085494.9905 | 21952929.6549 | 4.2671 | 5.6203 | 46.7025 | 12311.8807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86872.682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.4342 | 1067.5981 | 4502.9614 | 16107.0617 | 18.5029 | 86546.3105 | 38756.6686 | 90647.7424 | -9450.6385 | 5865.8913 | 7500 | 4053.0444 | 2178.9979 | 0 | 118710.5995 | 55816.3928 | 202445.913
12958 | 10 | 70 | 40 | 32769.8982 | 0.91452 | 27.8784 | 0.65435 | 101008.3627 | 0.035571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4225 | 11.0622 | 4.8758 | 0.071418 | 0.029047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921397.0374 | 12305383.393 | 4.6004 | 4.4769 | 46.9608 | 17574.5219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66147.469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.1167 | 1138.7367 | 5628.1048 | 19643.1974 | 19.3302 | 99017.5553 | 26253.4016 | 56544.2176 | -8759.5523 | 4119.521 | 7500 | 3533.2467 | 878.2507 | 0 | 53221.2866 | 54408.2035 | 88882.1684
12959 | 10 | 70 | 40 | 37360.592 | 1.0246 | 27.8561 | 0.59065 | 103946.3913 | 0.043303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4507 | 10.9537 | 4.0206 | 0.097091 | 0.044451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283921.8805 | 14038069.259 | 4.8479 | 5.4141 | 47.9345 | 15504.3507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90834.96 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.4925 | 850.0681 | 5185.5054 | 21056.9065 | 20.0156 | 101457.7204 | 32607.371 | 71218.8104 | -10950.1521 | 5120.9171 | 7500 | 3758.0534 | 1670.6881 | 0 | 71239.4948 | 66350.5761 | 115814.6064
12960 | 10 | 70 | 40 | 35049.4179 | 1.0535 | 22.131 | 0.74002 | 95799.1241 | 0.029954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1331 | 11.3453 | 4.9513 | 0.12466 | 0.033265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738181.1047 | 13835168.5145 | 5.4099 | 5.4692 | 31.5629 | 9918.4689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62220.7913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.5257 | 1037.1046 | 4424.8345 | 19437.8859 | 14.6268 | 94206.6453 | 31223.0639 | 46691.8287 | -7006.9064 | 4688.0929 | 7500 | 5629.7653 | 1144.5949 | 0 | 87041.3333 | 46425.1431 | 130486.6296
12961 | 10 | 70 | 40 | 35544.8733 | 1.131 | 26.9782 | 0.77297 | 100887.0779 | 0.053857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2095 | 13.1762 | 6.2454 | 0.099684 | 0.0459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988572.1863 | 17159899.3998 | 5.6182 | 4.2677 | 44.2685 | 11800.5048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75135.0409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 368.2666 | 999.2366 | 4371.6385 | 18875.3094 | 17.5045 | 97891.7643 | 33339.1278 | 71180.1097 | -13179.38 | 5358.6791 | 7500 | 4592.4296 | 1805.2389 | 0 | 70810.9599 | 52438.9123 | 128968.2526
12962 | 10 | 70 | 40 | 36210.5072 | 1.0089 | 19.0147 | 0.74672 | 102685.1603 | 0.063391 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9643 | 10.2648 | 4.2825 | 0.082984 | 0.051245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052363.3183 | 18337482.7181 | 4.4439 | 5.0099 | 41.6012 | 7989.0841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87245.832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.8644 | 1401.0898 | 4738.2642 | 20589.3331 | 12.5202 | 99106.2808 | 31242.3483 | 56662.4778 | -15747.0698 | 5232.0146 | 7500 | 3490.5451 | 1967.7945 | 0 | 93836.9772 | 52605.0284 | 131580.0593
12963 | 10 | 70 | 40 | 37449.7232 | 1.0613 | 21.2253 | 0.68166 | 94711.7902 | 0.057422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6363 | 10.9894 | 4.2909 | 0.090358 | 0.060094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927908.6557 | 2701712.946 | 5.065 | 5.4445 | 35.1237 | 19852.3473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80959.9158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.6792 | 1029.8187 | 2826.6908 | 20677.9281 | 14.4938 | 91716.672 | 33543.59 | 54497.7342 | -13178.5201 | 5386.4839 | 7500 | 3171.9036 | 2375.7591 | 0 | 16059.4052 | 62949.8525 | 46406.5034
12964 | 10 | 70 | 40 | 30304.7802 | 1.0923 | 26.9093 | 0.81313 | 108947.5587 | 0.066587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8752 | 9.726 | 4.637 | 0.084509 | 0.055989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187708.2423 | 20574610.0071 | 5.6863 | 5.6375 | 38.9871 | 14471.3834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63392.4278 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.0243 | 818.7897 | 5284.7312 | 16444.9332 | 17.0719 | 104962.5514 | 27719.694 | 62361.7575 | -17534.0322 | 4862.7228 | 7500 | 3432.7686 | 1998.2399 | 0 | 117061.8152 | 66554.2579 | 140848.708
12965 | 10 | 70 | 40 | 35737.3452 | 1.1451 | 27.7229 | 0.77279 | 94290.8505 | 0.063364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.915 | 10.1438 | 5.2452 | 0.075242 | 0.048509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031957.243 | 13848522.7276 | 5.0706 | 4.5259 | 49.0695 | 15974.8171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75752.0492 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.366 | 844.6956 | 4804.1923 | 18828.5916 | 17.9896 | 91005.9402 | 33817.5072 | 73731.8061 | -14453.6053 | 5502.7734 | 7500 | 3568.8215 | 1959.1537 | 0 | 58496.8086 | 56415.6061 | 113707.6591
12966 | 10 | 70 | 40 | 31713.9076 | 1.2628 | 16.4353 | 0.7457 | 107451.2613 | 0.053678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0071 | 10.6594 | 5.2791 | 0.084648 | 0.057698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139687.3916 | 11312632.2409 | 5.4196 | 5.4888 | 45.0159 | 17578.2749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64643.4206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1752 | 808.6591 | 4781.5481 | 15643.3912 | 10.8279 | 104271.5208 | 32141.0329 | 36248.2916 | -13990.8584 | 5245.695 | 7500 | 3720.2265 | 2221.407 | 0 | 58861.2287 | 64052.7899 | 67894.2335
12967 | 10 | 70 | 40 | 37031.1959 | 1.0861 | 31.3129 | 0.74865 | 100568.2921 | 0.037797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6121 | 11.916 | 4.9709 | 0.10114 | 0.049639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964834.6223 | 15922012.8342 | 4.9975 | 4.5652 | 39.6562 | 18666.9896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77842.272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.8801 | 1238.6785 | 5122.3557 | 20165.7429 | 20.5955 | 98463.4522 | 33730.906 | 83426.4908 | -9261.2956 | 5169.4048 | 7500 | 5019.3655 | 1883.3343 | 0 | 75352.586 | 60597.37 | 142223.422
12968 | 10 | 70 | 40 | 30235.2068 | 1.1145 | 32.1601 | 0.74629 | 101608.4732 | 0.042815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4446 | 10.0351 | 5.4326 | 0.10438 | 0.044206 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754512.9935 | 10706853.8005 | 4.4491 | 4.8524 | 35.0622 | 17924.5235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76209.0645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.9962 | 763.9409 | 5959.4418 | 16205.2267 | 21.1807 | 99202.8739 | 28059.9602 | 83672.4283 | -10584.6369 | 4478.6954 | 7500 | 5547.634 | 1453.1123 | 0 | 58317.0038 | 53003.4718 | 125440.7252
12969 | 10 | 70 | 40 | 32721.359 | 1.3969 | 23.6596 | 0.73818 | 103726.5985 | 0.050178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2632 | 9.2283 | 3.9366 | 0.045585 | 0.045089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295218.1815 | 16280828.758 | 4.5394 | 5.022 | 38.0268 | 13376.9309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69307.3052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.3653 | 832.737 | 5110.9748 | 14973.3857 | 15.6531 | 100854.4509 | 35495.9464 | 55490.5384 | -12637.4494 | 5618.9829 | 7500 | 1581.6408 | 1859.4671 | 0 | 87282.7856 | 70939.4999 | 111252.4119
12970 | 10 | 70 | 40 | 34846.5644 | 1.071 | 25.5463 | 0.81353 | 104439.6185 | 0.061644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6102 | 8.9296 | 4.0451 | 0.080529 | 0.064288 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075024.6544 | 15568538.3822 | 4.7733 | 5.119 | 39.6225 | 18949.1612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60932.3966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0192 | 841.7771 | 5545.426 | 19136.7532 | 16.2035 | 100898.1844 | 31419.6224 | 56927.5789 | -15582.3096 | 5245.9643 | 7500 | 2963.0368 | 2475.2384 | 0 | 82541.6552 | 65689.1217 | 107801.6647
12971 | 10 | 70 | 40 | 27932.43 | 0.98272 | 22.6504 | 0.90746 | 98874.6003 | 0.042477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9055 | 13.4204 | 6.1339 | 0.087491 | 0.040465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096238.8903 | 19442291.2441 | 4.6764 | 4.9195 | 34.0094 | 16329.2932 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69850.8317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.3752 | 923.583 | 4785.0576 | 16116.5125 | 13.631 | 96552.0094 | 23631.835 | 63000.9042 | -10219.3996 | 3852.7435 | 7500 | 4551.1385 | 1144.2223 | 0 | 108423.8701 | 68197.1087 | 133688.2053
12972 | 10 | 70 | 40 | 37033.9608 | 1.0737 | 19.6189 | 0.74097 | 100600.3983 | 0.068364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9004 | 9.2456 | 5.7627 | 0.063291 | 0.057101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980018.106 | 16215571.0963 | 4.2766 | 5.5991 | 46.2039 | 19470.3141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76798.4761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2249 | 960.6218 | 5277.7763 | 20307.402 | 12.9596 | 96824.3729 | 33453.1176 | 51142.8935 | -16614.5118 | 5586.9542 | 7500 | 3336.0284 | 2341.4373 | 0 | 87796.1424 | 58944.4082 | 115597.6534
12973 | 10 | 70 | 40 | 32728.0921 | 1.44 | 24.3234 | 0.82027 | 97525.2857 | 0.056944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9887 | 10.7239 | 4.7373 | 0.099404 | 0.040424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193738.653 | 13162349.1801 | 4.2719 | 5.0674 | 41.0528 | 18174.9678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76556.5116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.8763 | 945.7826 | 5800.3194 | 14620.3019 | 15.3698 | 94466.4461 | 36215.5804 | 68545.9768 | -13458.8945 | 5767.9066 | 7500 | 4695.2336 | 1711.2954 | 0 | 68882.794 | 69128.7642 | 110731.1281
12974 | 10 | 70 | 40 | 38417.0904 | 1.6944 | 16.9336 | 0.78804 | 101679.4149 | 0.0354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9096 | 9.0762 | 5.4658 | 0.062519 | 0.039661 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069203.2255 | 17463033.1033 | 5.5023 | 4.9661 | 39.7093 | 13859.7921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82352.2388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 655.3375 | 1074.7187 | 5308.0463 | 14884.1032 | 10.895 | 99684.9343 | 47065.9744 | 49729.6101 | -8775.7144 | 6956.235 | 7500 | 3403.2951 | 2024.8643 | 0 | 87998.0482 | 60293.2224 | 135609.0902
12975 | 10 | 70 | 40 | 38205.9908 | 1.0944 | 23.4077 | 0.81637 | 104778.746 | 0.05409 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2459 | 9.5498 | 5.0484 | 0.11969 | 0.045953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 679548.6217 | 12538729.6166 | 4.6223 | 5.0003 | 38.7322 | 18336.5265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83258.9016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.162 | 1028.2379 | 4537.7942 | 20709.1346 | 14.8234 | 101654.6614 | 34993.7124 | 71471.3279 | -13745.9722 | 5619.2064 | 7500 | 4922.1085 | 1895.2044 | 0 | 66130.8568 | 48240.2066 | 130546.2376
12976 | 10 | 70 | 40 | 38822.1755 | 1.216 | 32.6739 | 0.79858 | 95603.6439 | 0.046506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.331 | 10.7845 | 4.6238 | 0.16738 | 0.054037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079572.7761 | 14561821.3712 | 5.4054 | 4.9611 | 30.3705 | 14572.699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79890.3057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.2402 | 1165.117 | 6903.8462 | 19657.8475 | 20.8985 | 93147.6031 | 38328.656 | 94074.1701 | -10806.5795 | 5891.5505 | 7500 | 9536.7019 | 2336.586 | 0 | 85716.5979 | 69234.5367 | 163343.1463
12977 | 10 | 70 | 40 | 34456.1039 | 1.0588 | 25.1159 | 0.60652 | 94043.9818 | 0.03908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6163 | 7.6593 | 4.889 | 0.092215 | 0.051869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009597.7266 | 16238353.3898 | 4.8886 | 4.9628 | 32.6725 | 17422.7995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76274.9124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6704 | 929.4006 | 5145.2207 | 19051.3359 | 17.8872 | 92009.5735 | 30809.536 | 55136.9317 | -8951.3966 | 4752.1755 | 7500 | 4055.602 | 1809.1189 | 0 | 92885.6935 | 66329.008 | 121668.6531
12978 | 10 | 70 | 40 | 34393.5367 | 1.2473 | 28.5287 | 0.75832 | 107674.1605 | 0.045284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0949 | 9.9932 | 5.6637 | 0.10911 | 0.063278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934233.6316 | 15167013.9834 | 5.7304 | 4.9823 | 41.3318 | 18075.4963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68568.1331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.176 | 944.1167 | 6643.9873 | 17113.4108 | 18.663 | 104979.8283 | 34560.2516 | 67647.5457 | -11855.0618 | 5443.0398 | 7500 | 5979.4743 | 2527.8705 | 0 | 74581.5471 | 57814.4976 | 128570.1697
12979 | 10 | 70 | 40 | 37185.434 | 1.3006 | 16.7078 | 0.68995 | 92173.1531 | 0.043621 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2523 | 10.0083 | 4.8426 | 0.10169 | 0.051267 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729303.1844 | 11170514.2164 | 4.2951 | 5.5602 | 37.1857 | 14994.2349 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83189.1976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.3414 | 834.2964 | 4505.4619 | 17958.9906 | 11.3563 | 89950.352 | 38452.8869 | 44518.7794 | -9780.3247 | 5844.9191 | 7500 | 4048.3481 | 2199.2711 | 0 | 67081.5955 | 47803.8257 | 112061.6497
12980 | 10 | 70 | 40 | 32183.5612 | 0.84793 | 24.0266 | 0.68554 | 96126.3976 | 0.058252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9576 | 9.2556 | 5.9133 | 0.050457 | 0.05758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885827.7358 | 15028623.5177 | 4.6243 | 5.5242 | 34.5471 | 13435.7154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75547.8842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.4355 | 1013.9048 | 4919.9628 | 20024.1717 | 16.3712 | 93043.3456 | 24318.7791 | 57834.758 | -13565.4288 | 4153.5653 | 7500 | 2322.5854 | 1755.3115 | 0 | 92596.856 | 54970.1416 | 121946.285
12981 | 10 | 70 | 40 | 36235.1403 | 1.0819 | 20.3852 | 0.62452 | 96563.6608 | 0.063536 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7318 | 8.4617 | 6.2006 | 0.13533 | 0.034229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 628225.5382 | 12144243.8577 | 5.1 | 4.4176 | 44.142 | 13219.7564 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78269.1435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6764 | 1045.2426 | 4874.2257 | 19778.0302 | 14.3725 | 93190.5708 | 32914.2202 | 47060.9734 | -14841.5962 | 5403.7295 | 7500 | 6840.6387 | 1357.5247 | 0 | 52632.5881 | 39080.864 | 99787.2145
12982 | 10 | 70 | 40 | 31911.6333 | 1.1822 | 21.1253 | 0.69398 | 105239.3555 | 0.02613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8964 | 11.1207 | 4.4777 | 0.062499 | 0.046801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063161.2008 | 21468054.8373 | 5.0265 | 5.3957 | 46.0884 | 14127.5227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78930.3885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.0998 | 1326.0133 | 4490.2473 | 16467.2491 | 14.3264 | 103711.6851 | 30888.7684 | 53663.6608 | -6721.7497 | 4624.8849 | 7500 | 2705.1755 | 1588.6156 | 0 | 110005.0827 | 57000.7633 | 147253.6748
12983 | 10 | 70 | 40 | 32153.9594 | 0.9261 | 27.5635 | 0.76824 | 102331.4232 | 0.050392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9617 | 10.4909 | 4.9184 | 0.09421 | 0.043898 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906282.185 | 15854414.9512 | 4.8615 | 4.5865 | 33.2972 | 13129.8944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71205.7853 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.0442 | 1069.351 | 4501.1501 | 19149.4965 | 17.9318 | 99485.9821 | 26008.9257 | 68583.3618 | -12519.9406 | 4319.0988 | 7500 | 4494.8631 | 1391.5445 | 0 | 83398.637 | 56543.1315 | 126633.3588
12984 | 10 | 70 | 40 | 37142.9652 | 0.92702 | 20.9157 | 0.6924 | 97594.3988 | 0.059938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7326 | 11.2684 | 5.7671 | 0.090653 | 0.04806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1356678.3776 | 14309735.7276 | 4.5841 | 5.4671 | 34.6097 | 16456.1661 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77204.9433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.1363 | 1087.584 | 5887.5194 | 22109.3117 | 14.1969 | 94375.1721 | 30067.3072 | 51872.6366 | -14164.5974 | 4973.9099 | 7500 | 4809.6957 | 1754.4814 | 0 | 87341.2422 | 80001.5518 | 94153.1237
12985 | 10 | 70 | 40 | 34527.4065 | 1.0983 | 18.1579 | 0.52825 | 90755.8843 | 0.060872 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0984 | 10.2677 | 5.7856 | 0.07633 | 0.036516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095949.8401 | 12221304.1922 | 5.6544 | 4.9848 | 44.375 | 12684.9774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68495.5673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.6285 | 839.4995 | 5354.9948 | 18674.1629 | 13.5108 | 87716.3438 | 31706.4873 | 31830.5563 | -13373.9785 | 5148.2837 | 7500 | 3962.6922 | 1379.7689 | 0 | 58168.4422 | 57685.1304 | 68637.1218
12986 | 10 | 70 | 40 | 35322.6842 | 1.2565 | 24.3274 | 0.72508 | 107278.8161 | 0.042276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3047 | 9.6211 | 4.4615 | 0.13283 | 0.060762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1508349.2377 | 13445114.7152 | 5.1604 | 4.8123 | 44.3273 | 15066.5758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88379.7486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.4508 | 783.2948 | 6813.2656 | 17485.6297 | 16.2134 | 104770.5454 | 35674.109 | 71711.948 | -11036.3911 | 5544.1011 | 7500 | 6841.3728 | 2472.4471 | 0 | 62876.2579 | 77032.2708 | 104551.574
12987 | 10 | 70 | 40 | 37370.7495 | 1.1652 | 24.6386 | 0.70607 | 99321.3709 | 0.061007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.279 | 11.0879 | 3.9671 | 0.13563 | 0.048022 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143856.5863 | 15742364.942 | 5.2203 | 5.65 | 45.4363 | 16389.9792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80565.2904 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.9574 | 1176.7557 | 5257.0335 | 19469.0913 | 16.5964 | 95987.7289 | 35803.3165 | 64792.567 | -14668.0245 | 5786.6193 | 7500 | 6240.2515 | 2039.5417 | 0 | 84243.4242 | 62828.465 | 128909.2307
12988 | 10 | 70 | 40 | 34058.751 | 1.6079 | 24.5361 | 0.8827 | 102228.4757 | 0.058477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1764 | 9.1553 | 5.464 | 0.095791 | 0.047238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164829.7884 | 16641483.4599 | 4.672 | 4.6241 | 35.8876 | 13776.7362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74196.7553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.2811 | 759.8741 | 4699.4253 | 13850.2604 | 14.9718 | 98937.2319 | 40416.9811 | 70963.3066 | -14481.4726 | 6403.6776 | 7500 | 3789.7492 | 2220.1484 | 0 | 84967.0746 | 67224.1007 | 134555.3642
12989 | 10 | 70 | 40 | 39972.7327 | 1.5847 | 12.4227 | 0.74212 | 102135.6607 | 0.039709 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0346 | 8.7574 | 5.7237 | 0.1367 | 0.057249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004209.8427 | 11761868.8248 | 5.2027 | 4.9446 | 47.2151 | 12236.2249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84744.6302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.0759 | 923.8142 | 3933.4975 | 16467.6603 | 8.2007 | 99891.0538 | 47010.1447 | 35778.7074 | -9876.2704 | 7016.7876 | 7500 | 5323.203 | 2948.2975 | 0 | 54685.3352 | 52280.7011 | 98105.504
12990 | 10 | 70 | 40 | 34403.0911 | 1.4237 | 27.9327 | 0.77555 | 96108.0733 | 0.066065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5191 | 7.0631 | 5.4132 | 0.13113 | 0.045889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664733.1803 | 11796514.2994 | 4.6799 | 4.6288 | 46.547 | 12257.4193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84490.8976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.1855 | 987.2083 | 5434.5417 | 15509.3011 | 18.0977 | 92619.7422 | 37787.5801 | 83096.5006 | -15348.6568 | 6099.128 | 7500 | 6319.4924 | 2054.2077 | 0 | 52727.7658 | 38939.904 | 141296.1139
12991 | 10 | 70 | 40 | 35748.1662 | 1.0101 | 13.6787 | 0.73728 | 99310.5714 | 0.043404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3848 | 12.9208 | 4.9674 | 0.096135 | 0.053583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009916.6427 | 12910885.8676 | 5.4719 | 4.6314 | 39.5983 | 16801.4506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76043.7472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8303 | 1210.6676 | 3717.3672 | 20312.8242 | 9.0544 | 96927.4071 | 30870.6839 | 35165.178 | -10485.9233 | 4855.543 | 7500 | 4255.6592 | 1909.5356 | 0 | 61113.5003 | 60724.7654 | 74459.4113
12992 | 10 | 70 | 40 | 28561.5883 | 1.0483 | 26.0741 | 0.61405 | 95648.5422 | 0.051379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9507 | 8.4026 | 4.1848 | 0.096322 | 0.052651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045619.2762 | 19861782.4842 | 4.8108 | 4.856 | 38.1924 | 18824.6819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76090.5081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.742 | 1083.4205 | 6195.4859 | 15885.5085 | 18.4915 | 92937.5421 | 25352.1595 | 57696.5429 | -11928.4007 | 4192.9793 | 7500 | 4170.821 | 1620.2831 | 0 | 102142.507 | 65185.514 | 125561.3781
12993 | 10 | 70 | 40 | 39314.3665 | 1.4821 | 30.0604 | 0.74519 | 101939.8432 | 0.044065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6593 | 10.635 | 5.3402 | 0.095301 | 0.050063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885600.9344 | 12207105.4186 | 4.3454 | 4.6029 | 38.0562 | 15138.6033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67009.5295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.0789 | 915.439 | 4963.2286 | 17153.2375 | 19.8101 | 99456.7806 | 44322.258 | 68687.3025 | -10925.4754 | 6715.5422 | 7500 | 4367.7065 | 2467.5225 | 0 | 60667.7806 | 54480.3795 | 129322.2573
12994 | 10 | 70 | 40 | 29542.9855 | 1.1283 | 27.3638 | 0.78639 | 98865.4794 | 0.042445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8735 | 7.2469 | 5.6216 | 0.11628 | 0.046297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125548.6688 | 10083275.2351 | 5.2595 | 4.7932 | 44.226 | 15405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77910.7027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4775 | 1112.0039 | 4639.2124 | 15711.9393 | 17.6219 | 96544.8326 | 27662.0924 | 75899.7628 | -10210.8458 | 4401.3363 | 7500 | 4961.883 | 1495.5609 | 0 | 46894.7674 | 61695.8146 | 96908.7425
12995 | 10 | 70 | 40 | 35814.5728 | 0.80946 | 27.9578 | 0.63477 | 100465.8547 | 0.047571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.889 | 10.1486 | 4.625 | 0.11311 | 0.057476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188276.1333 | 19230641.9494 | 5.1529 | 5.5311 | 48.9378 | 13789.3795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68198.4955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7796 | 1443.8117 | 4967.7743 | 22768.274 | 19.5988 | 97826.5934 | 26092.5977 | 57006.636 | -11612.75 | 4274.3152 | 7500 | 5529.4709 | 1803.0888 | 0 | 97724.0452 | 60411.7757 | 127905.628
12996 | 10 | 70 | 40 | 40820.3653 | 0.9228 | 37.1358 | 0.86708 | 101888.1856 | 0.057812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5184 | 11.079 | 5.3124 | 0.14934 | 0.048402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779861.0795 | 11847854.7073 | 4.8238 | 4.7241 | 37.0622 | 12213.5238 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87310.9807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.5702 | 911.1832 | 6351.8305 | 24355.78 | 22.8591 | 98644.5783 | 32929.1704 | 124651.8033 | -14271.8719 | 5370.4825 | 7500 | 8010.2564 | 1907.8245 | 0 | 60344.8159 | 47361.7853 | 179080.6958
12997 | 10 | 70 | 40 | 34232.9449 | 1.6229 | 26.8136 | 0.6721 | 92323.9528 | 0.059349 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2248 | 8.2503 | 3.9569 | 0.087668 | 0.070198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142036.0214 | 12157047.6471 | 5.7435 | 4.792 | 44.1269 | 17278.681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60309.2188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.0941 | 937.2698 | 5947.7833 | 13804.5139 | 18.4081 | 89307.9727 | 40856.862 | 50692.9885 | -13270.3125 | 6388.602 | 7500 | 3637.5881 | 3291.5077 | 0 | 55783.9777 | 64298.7732 | 90582.4403
12998 | 10 | 70 | 40 | 33407.0243 | 1.4059 | 26.1897 | 0.69573 | 100394.4788 | 0.036645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7552 | 11.0755 | 5.1961 | 0.09206 | 0.048796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782778.412 | 13450016.7334 | 5.5476 | 5.3097 | 43.0389 | 12335.7731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79930.9378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0311 | 984.4033 | 3926.4767 | 15210.6154 | 17.7436 | 98356.671 | 36392.8178 | 67510.3292 | -8966.3543 | 5513.8241 | 7500 | 3919.4704 | 1974.7167 | 0 | 69111.7702 | 44961.5264 | 137995.0475
12999 | 10 | 70 | 40 | 35181.5711 | 1.5364 | 33.1704 | 0.84827 | 88953.4049 | 0.048142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6845 | 6.5075 | 4.1817 | 0.11059 | 0.047624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055132.55 | 11482005.374 | 5.1678 | 5.6703 | 37.4156 | 18501.7427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76169.3858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 666.9163 | 1005.8201 | 5279.7378 | 14890.6045 | 20.6343 | 86588.9225 | 40581.9332 | 95486.5945 | -10403.7226 | 6173.6099 | 7500 | 5059.9564 | 2157.8871 | 0 | 68188.249 | 65809.5525 | 148934.9549
13000 | 10 | 70 | 40 | 35355.6546 | 0.77102 | 22.2987 | 0.7466 | 107911.5483 | 0.053451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.373 | 13.4318 | 5.3727 | 0.085271 | 0.048824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065789.7281 | 19940990.6505 | 4.639 | 4.8978 | 47.6309 | 13807.0023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77663.4292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.5634 | 1098.9475 | 4022.4352 | 22965.3164 | 14.6834 | 104731.5118 | 24780.6765 | 59142.5768 | -13992.1607 | 4242.9271 | 7500 | 3822.6623 | 1520.4214 | 0 | 93068.5029 | 56136.8386 | 123948.7676
13001 | 10 | 70 | 40 | 37132.4579 | 0.92574 | 30.3182 | 0.78179 | 105554.2801 | 0.056659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5175 | 9.9822 | 5.1495 | 0.051577 | 0.056343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1343672.9519 | 21030630.6805 | 5.6347 | 5.4568 | 36.4909 | 12968.6949 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79191.0236 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.1745 | 819.2376 | 5647.4947 | 22118.9401 | 19.5748 | 102259.9669 | 30027.0355 | 85077.7385 | -14494.9779 | 4988.8839 | 7500 | 2296.4005 | 2063.0437 | 0 | 120561.3057 | 74050.4459 | 163968.9841
13002 | 10 | 70 | 40 | 35823.5895 | 0.71207 | 26.5634 | 0.60369 | 101964.8207 | 0.048547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1727 | 8.8319 | 5.4976 | 0.12019 | 0.044494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1345471.8929 | 14573389.6015 | 4.7428 | 5.3593 | 33.7476 | 14393.4991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75019.5203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.8481 | 877.4365 | 4700.1679 | 24049.7103 | 18.948 | 99231.9894 | 23547.7584 | 57130.1873 | -12024.4576 | 3953.0786 | 7500 | 5316.582 | 1290.932 | 0 | 88199.9883 | 78340.3857 | 96573.6834
13003 | 10 | 70 | 40 | 32977.9085 | 0.64275 | 28.7216 | 0.8077 | 102160.5473 | 0.049983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1249 | 11.0877 | 4.1605 | 0.11138 | 0.03739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075922.0309 | 19338488.2014 | 4.3425 | 5.0353 | 39.7523 | 15297.8402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70075.9679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2784 | 745.7377 | 4617.6587 | 23014.9505 | 18.2771 | 99342.5687 | 19925.9159 | 73191.2451 | -12399.1057 | 3482.8052 | 7500 | 4488.9132 | 955.7526 | 0 | 102093.4484 | 61996.5156 | 137242.459
13004 | 10 | 70 | 40 | 38565.7662 | 0.88375 | 25.8618 | 0.65593 | 104987.0663 | 0.049893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.8387 | 9.4457 | 4.6583 | 0.12388 | 0.050572 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931981.3927 | 16970782.0331 | 4.719 | 4.3108 | 48.4054 | 14358.1918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76987.5399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.096 | 1119.4109 | 4047.9547 | 23518.8785 | 17.9161 | 102096.2976 | 30093.7754 | 61172.1615 | -12719.3824 | 4888.0114 | 7500 | 5372.5158 | 1814.2775 | 0 | 69630.1604 | 51104.1984 | 116647.3211
13005 | 10 | 70 | 40 | 35623.6915 | 1.1434 | 29.5803 | 0.72718 | 100521.4693 | 0.057746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8589 | 9.829 | 5.584 | 0.089055 | 0.056404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888017.3907 | 10810151.7411 | 4.937 | 4.4621 | 47.6687 | 15500.8618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75730.467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.4304 | 995.1552 | 4777.7924 | 18786.4167 | 19.6912 | 97324.9686 | 33674.5496 | 74890.9894 | -14064.6029 | 5459.2038 | 7500 | 3929.5922 | 2259.9738 | 0 | 45832.3183 | 50757.387 | 108724.6372
13006 | 10 | 70 | 40 | 35557.6198 | 1.378 | 18.8052 | 0.82551 | 97271.2942 | 0.063088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4088 | 7.0787 | 5.8392 | 0.094 | 0.047638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836253.6812 | 12084293.2887 | 4.4873 | 5.0226 | 47.8276 | 12464.2091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79082.6327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.5694 | 848.4779 | 4549.717 | 16444.955 | 11.8481 | 93897.0581 | 38225.3297 | 55018.9806 | -14846.6389 | 6127.6805 | 7500 | 4121.9135 | 2142.465 | 0 | 57882.6973 | 45615.3304 | 110557.0972
13007 | 10 | 70 | 40 | 31840.4231 | 1.676 | 32.6297 | 0.74994 | 102879.9839 | 0.046061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.657 | 14.5685 | 4.3807 | 0.06028 | 0.044131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879484.2445 | 14582906.928 | 4.6131 | 5.2615 | 47.0944 | 14066.1 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66426.2251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3569 | 746.1049 | 3693.8825 | 12463.812 | 21.4461 | 100262.0138 | 38753.2221 | 74288.0724 | -11519.0687 | 5993.5234 | 7500 | 2311.2922 | 1941.3045 | 0 | 73167.2027 | 49178.2457 | 143257.3029
13008 | 10 | 70 | 40 | 41498.0868 | 1.2142 | 28.6181 | 0.63917 | 95666.2603 | 0.061992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8713 | 11.6334 | 5.0232 | 0.10561 | 0.064236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142000.1988 | 13367637.7797 | 5.6458 | 4.9249 | 36.1773 | 13262.5987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85475.295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.0908 | 1110.491 | 4370.9377 | 21034.713 | 20.0124 | 92404.3539 | 40926.7477 | 73558.0696 | -14352.3884 | 6465.1389 | 7500 | 4706.5845 | 3048.0156 | 0 | 70007.1606 | 65426.8759 | 126432.4525
13009 | 10 | 70 | 40 | 32632.1227 | 0.78609 | 32.53 | 0.72365 | 104141.35 | 0.057526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3821 | 11.6388 | 4.2429 | 0.12312 | 0.049137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960007.078 | 16759392.6136 | 5.7181 | 4.4095 | 37.7685 | 16096.0837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70648.9073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.1631 | 1299.2147 | 3243.2624 | 21018.2218 | 21.6975 | 100842.1953 | 23227.8018 | 76530.3487 | -14516.2811 | 4063.8077 | 7500 | 5104.5486 | 1465.5568 | 0 | 77150.5382 | 58919.0953 | 121607.2253
13010 | 10 | 70 | 40 | 38856.0438 | 0.97393 | 26.5347 | 0.71833 | 97500.68 | 0.042133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.301 | 11.948 | 4.8206 | 0.11475 | 0.056527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765687.1598 | 12581514.7815 | 5.2994 | 4.3773 | 34.0123 | 17091.6794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67764.6734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.3921 | 1078.0184 | 5075.6167 | 22529.7857 | 17.7514 | 95228.6459 | 32652.5161 | 59519.5814 | -9996.9502 | 5068.0346 | 7500 | 5544.2907 | 2102.6194 | 0 | 61769.7039 | 53317.8939 | 110841.902
13011 | 10 | 70 | 40 | 37871.6192 | 1.1099 | 27.2456 | 0.77629 | 95050.1472 | 0.044016 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9036 | 11.3803 | 4.0063 | 0.078759 | 0.050766 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624160.1813 | 12265235.867 | 4.5081 | 5.6525 | 36.9086 | 13947.5491 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79932.186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.9517 | 1075.6744 | 5737.1607 | 20350.3502 | 17.6452 | 92737.4482 | 35042.5381 | 76737.4245 | -10175.8755 | 5404.7563 | 7500 | 3338.5643 | 2013.799 | 0 | 74616.9816 | 42142.8627 | 152335.3255
13012 | 10 | 70 | 40 | 35092.4503 | 1.5294 | 21.4296 | 0.72369 | 98801.2515 | 0.069231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.07 | 7.1124 | 4.782 | 0.14226 | 0.046748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749307.0689 | 12790829.5234 | 4.5125 | 5.5122 | 30.6726 | 18945.3928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80108.7461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.1646 | 1202.9289 | 4016.9872 | 14910.8074 | 14.2932 | 95046.5979 | 40363.2858 | 57168.4347 | -16520.4759 | 6522.6408 | 7500 | 5477.901 | 2237.9576 | 0 | 84696.4359 | 56654.4103 | 130791.7696
13013 | 10 | 70 | 40 | 35307.7089 | 0.76353 | 24.0328 | 0.77903 | 101251.1629 | 0.051369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8722 | 9.9225 | 5.1755 | 0.12164 | 0.044502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857360.02 | 12007845.4367 | 4.8997 | 4.5653 | 39.3846 | 14745.3575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74095.5732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.5758 | 1053.5912 | 5603.6948 | 23030.5042 | 15.5407 | 98381.9483 | 24554.4094 | 62922.5584 | -12624.5443 | 4127.3993 | 7500 | 5829.745 | 1348.1007 | 0 | 57199.7994 | 52140.278 | 98717.1898
13014 | 10 | 70 | 40 | 36201.3316 | 1.1458 | 29.7099 | 0.71635 | 102547.873 | 0.057617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8488 | 12.3213 | 6.3246 | 0.055847 | 0.035739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076237.0136 | 12291986.0936 | 5.3266 | 5.1966 | 45.5098 | 13604.0536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78701.7875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 674.8354 | 837.393 | 3213.7705 | 19065.5773 | 19.8976 | 99294.1473 | 34271.5087 | 77224.159 | -14316.3932 | 5556.1333 | 7500 | 2384.0492 | 1457.3927 | 0 | 60659.2237 | 57263.8354 | 117472.238
13015 | 10 | 70 | 40 | 32853.133 | 1.013 | 30.3406 | 0.69347 | 99296.0492 | 0.044213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0001 | 7.7655 | 4.8681 | 0.065809 | 0.063508 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869500.6131 | 21654417.26 | 4.5071 | 4.6879 | 49.3671 | 14700.4845 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85623.3555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5864 | 914.3713 | 3630.0731 | 18636.9956 | 20.5819 | 96869.3865 | 28432.2747 | 83557.9339 | -10677.316 | 4535.163 | 7500 | 2381.0276 | 2113.8995 | 0 | 95852.6113 | 48683.6959 | 165011.8983
13016 | 10 | 70 | 40 | 37076.9809 | 0.88552 | 32.7043 | 0.67444 | 102023.2483 | 0.048624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2707 | 9.9243 | 4.8407 | 0.1019 | 0.038782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931849.4593 | 13866160.487 | 5.6594 | 5.4824 | 45.2382 | 16693.5971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77078.083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.8729 | 880.1247 | 4519.6171 | 22588.5378 | 22.4229 | 99284.5482 | 28976.8863 | 79247.4791 | -12050.2802 | 4694.3965 | 7500 | 4101.1247 | 1336.1938 | 0 | 71392.8459 | 54603.6285 | 130595.0176
13017 | 10 | 70 | 40 | 32282.9908 | 1.2069 | 21.2392 | 0.69238 | 102679.3947 | 0.051164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3195 | 8.6053 | 4.5389 | 0.12977 | 0.049221 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861366.9335 | 15006727.77 | 5.3248 | 4.9517 | 46.5766 | 15341.599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85341.8344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1959 | 943.9418 | 4777.5746 | 16430.3234 | 14.4166 | 99781.1684 | 31705.3349 | 58225.4102 | -12752.1957 | 5109.6185 | 7500 | 4889.306 | 1845.8888 | 0 | 70052.6055 | 49906.7918 | 116669.1764
13018 | 10 | 70 | 40 | 34554.6783 | 1.3186 | 29.359 | 0.8204 | 104442.3037 | 0.042175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9379 | 10.1552 | 5.7372 | 0.09064 | 0.054989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820828.5438 | 18303359.1004 | 5.0103 | 5.2082 | 34.1815 | 15683.3464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81005.3865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6608 | 895.1719 | 6477.2084 | 16520.6782 | 18.5504 | 102006.1663 | 36068.0002 | 87555.3878 | -10719.0046 | 5578.1125 | 7500 | 5258.1447 | 2251.2847 | 0 | 106245.4721 | 54406.9619 | 185330.4355
13019 | 10 | 70 | 40 | 32980.2192 | 1.1019 | 18.2921 | 0.72793 | 93475.7003 | 0.034622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8613 | 10.1899 | 3.9105 | 0.11006 | 0.042413 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077570.6085 | 24981370.7989 | 5.0939 | 5.1583 | 35.8352 | 14952.297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76654.8735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.4061 | 946.6894 | 5281.2026 | 17800.9177 | 12.1716 | 91682.0512 | 30358.603 | 46916.6602 | -7892.0562 | 4625.129 | 7500 | 4515.9722 | 1439.7524 | 0 | 139555.3287 | 64436.4331 | 162582.9562
13020 | 10 | 70 | 40 | 30848.4054 | 1.1552 | 26.0828 | 0.74224 | 100107.1494 | 0.054358 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3885 | 10.4349 | 5.0456 | 0.11051 | 0.047833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961344.9275 | 20222119.9294 | 4.3771 | 5.3326 | 45.7706 | 17304.2884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68514.2457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5958 | 1056.643 | 4918.0058 | 16161.2032 | 17.2172 | 97107.7797 | 29374.4043 | 60742.3586 | -13197.2264 | 4819.5908 | 7500 | 4901.5183 | 1692.0088 | 0 | 104829.8217 | 56198.0122 | 144464.4639
13021 | 10 | 70 | 40 | 35602.318 | 1.0296 | 24.1704 | 0.74323 | 95015.6478 | 0.034712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8608 | 8.4809 | 5.4591 | 0.085595 | 0.062371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820596.3832 | 17244800.3168 | 5.6486 | 4.4078 | 35.0139 | 16381.2234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71032.7261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.1042 | 1049.8399 | 4825.0957 | 20010.3974 | 15.946 | 93187.7498 | 31183.8413 | 58420.1019 | -8042.751 | 4746.9006 | 7500 | 3877.9048 | 2172.9777 | 0 | 82944.9761 | 54562.5652 | 128241.3862
13022 | 10 | 70 | 40 | 32934.5714 | 1.0338 | 30.1536 | 0.73402 | 103899.5665 | 0.043429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2974 | 6.3055 | 4.4473 | 0.086842 | 0.033489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872768.1894 | 20480494.0668 | 5.7165 | 5.1147 | 40.6038 | 16519.7735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83867.3281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.5709 | 1157.5893 | 5772.6697 | 18467.4332 | 19.9961 | 101404.8896 | 28934.2764 | 85188.152 | -10976.5785 | 4622.0946 | 7500 | 3319.9506 | 1136.0548 | 0 | 104176.9555 | 53984.8216 | 169916.0836
13023 | 10 | 70 | 40 | 37097.5228 | 1.162 | 23.8176 | 0.86157 | 95530.1413 | 0.040079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4434 | 11.4843 | 6.0604 | 0.10497 | 0.058084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949192.4072 | 20187206.0429 | 4.8425 | 4.9544 | 47.3421 | 19649.8049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64756.3733 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.4568 | 842.2024 | 3424.704 | 19360.8777 | 14.7063 | 93411.3495 | 35473.2901 | 59001.5113 | -9322.6839 | 5410.6065 | 7500 | 4124.0452 | 2306.5784 | 0 | 94920.8183 | 57453.7428 | 141960.4232
13024 | 10 | 70 | 40 | 35871.3332 | 1.2524 | 24.8797 | 0.74533 | 97047.3136 | 0.07078 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2562 | 7.1637 | 5.3227 | 0.10069 | 0.051196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134803.6597 | 14840449.103 | 5.3341 | 5.5709 | 31.4802 | 15463.3821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76586.2125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7708 | 1039.4955 | 4331.0328 | 17797.6687 | 16.3947 | 93278.449 | 36147.329 | 64983.6837 | -16583.0041 | 5952.0892 | 7500 | 4049.6148 | 2236.5086 | 0 | 95326.916 | 71674.2558 | 127938.8814
13025 | 10 | 70 | 40 | 37039.8977 | 0.73869 | 22.0042 | 0.81802 | 94517.2176 | 0.071143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7007 | 9.7853 | 5.8748 | 0.14877 | 0.050442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832066.8502 | 14532311.9952 | 4.7917 | 4.3987 | 47.442 | 16127.74 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76864.8572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.7539 | 1020.7946 | 4299.0309 | 24498.4767 | 13.9218 | 90828.141 | 25082.842 | 62125.2358 | -16231.9369 | 4422.8106 | 7500 | 7113.6656 | 1637.3905 | 0 | 61187.9475 | 49234.8796 | 103603.0754
13026 | 10 | 70 | 40 | 28220.0915 | 1.2443 | 22.0982 | 0.71565 | 102293.7816 | 0.049654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4551 | 8.8097 | 5.5126 | 0.11036 | 0.047761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090946.0762 | 17811705.4374 | 5.4838 | 4.8361 | 33.3216 | 17030.9514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73652.9126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.4359 | 590.2664 | 3585.4194 | 14065.2271 | 14.8056 | 99490.4559 | 28309.7289 | 53711.6935 | -12334.6332 | 4621.1068 | 7500 | 3785.7156 | 1619.8642 | 0 | 96603.963 | 69267.5983 | 114549.8404
13027 | 10 | 70 | 40 | 40297.6314 | 1.1578 | 29.5719 | 0.79463 | 102032.8925 | 0.049294 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2702 | 11.0076 | 4.8042 | 0.099589 | 0.055025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957090.5819 | 11669622.5342 | 5.006 | 5.7279 | 36.1519 | 20553.6502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80025.8693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.8764 | 1035.8362 | 4053.2587 | 21080.6178 | 18.9563 | 99256.7368 | 38434.0271 | 84951.9054 | -12215.0853 | 5993.1386 | 7500 | 4097.9845 | 2420.3606 | 0 | 71632.4946 | 64288.8027 | 138526.0229
13028 | 10 | 70 | 40 | 35867.2257 | 1.3138 | 20.4872 | 0.75408 | 112884.4886 | 0.043136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4855 | 10.7301 | 3.9541 | 0.11178 | 0.052693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241803.5552 | 14534398.4372 | 5.6337 | 4.5726 | 46.8192 | 15474.6466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69313.6008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.6145 | 1085.5719 | 4585.4937 | 17194.9986 | 13.4342 | 110192.1125 | 37344.4542 | 48886.6995 | -11846.4552 | 5821.8544 | 7500 | 4426.4956 | 2251.527 | 0 | 62274.1027 | 65186.1802 | 91472.498
13029 | 10 | 70 | 40 | 35715.2503 | 0.98865 | 29.3715 | 0.8022 | 102929.9538 | 0.059609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5255 | 8.3083 | 5.7002 | 0.056255 | 0.058616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088676.8548 | 10528678.3148 | 5.0348 | 5.7396 | 38.5645 | 18152.3753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75560.4884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6328 | 1008.1194 | 4522.5152 | 20538.7126 | 18.7482 | 99553.0635 | 30353.0753 | 80269.8613 | -14858.317 | 5055.8091 | 7500 | 2478.9806 | 2175.0732 | 0 | 62445.9631 | 66171.2411 | 109249.2045
13030 | 10 | 70 | 40 | 29701.5174 | 1.1434 | 24.8429 | 0.66863 | 87760.8993 | 0.062679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9645 | 8.8369 | 4.2039 | 0.10831 | 0.049024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078619.9904 | 14225167.3961 | 5.4808 | 4.912 | 44.0284 | 12918.4362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69307.0888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1337 | 1160.7867 | 5276.238 | 15663.7412 | 17.0884 | 84735.9445 | 28075.5525 | 53744.7073 | -13309.8012 | 4649.5942 | 7500 | 5161.8594 | 1672.9775 | 0 | 67386.4795 | 57375.8167 | 97505.5525
13031 | 10 | 70 | 40 | 34327.8649 | 1.1228 | 18.8717 | 0.78465 | 112063.2554 | 0.05336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0947 | 10.4852 | 4.7516 | 0.045668 | 0.041318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858031.5235 | 11856393.5472 | 4.7374 | 5.625 | 38.0161 | 16427.1101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81257.925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 708.4027 | 1227.1817 | 4918.5051 | 18313.3499 | 12.165 | 108766.3936 | 32029.0301 | 54497.4136 | -14506.1923 | 5262.3502 | 7500 | 2402.0306 | 1595.8163 | 0 | 70179.0062 | 54565.8823 | 104393.5725
13032 | 10 | 70 | 40 | 40425.3681 | 0.87174 | 24.1073 | 0.62095 | 99013.4178 | 0.053896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5146 | 11.8248 | 4.8269 | 0.1094 | 0.047443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 620847.9015 | 13328885.6988 | 5.6685 | 4.9508 | 32.816 | 15406.2961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69105.1673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.1862 | 881.7313 | 5611.993 | 24819.2789 | 17.0308 | 96071.641 | 31212.1784 | 48902.4382 | -12943.818 | 5054.2935 | 7500 | 5194.0829 | 1759.9403 | 0 | 74145.564 | 45402.9036 | 115421.7757
13033 | 10 | 70 | 40 | 33176.7114 | 1.0748 | 26.008 | 0.73589 | 104579.0027 | 0.065527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4989 | 9.3129 | 4.8162 | 0.10697 | 0.050445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942968.7167 | 7744577.8101 | 4.9532 | 5.51 | 37.5203 | 13476.1814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78709.2141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.6836 | 1113.9189 | 5152.7259 | 18180.9599 | 17.2289 | 100813.5768 | 29991.5029 | 69099.9682 | -16567.8736 | 5112.4208 | 7500 | 5158.6426 | 1892.83 | 0 | 45011.5499 | 55690.5068 | 91508.534
13034 | 10 | 70 | 40 | 29748.261 | 1.3884 | 15.5454 | 0.64144 | 102007.0183 | 0.042617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.144 | 11.5343 | 6.6044 | 0.1174 | 0.053416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051768.3261 | 11719102.1553 | 5.7347 | 4.3216 | 35.7351 | 16562.235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70976.4339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8058 | 1052.5343 | 4531.3284 | 13678.421 | 10.857 | 99603.0001 | 32139.68 | 33276.9186 | -10577.6802 | 5034.1264 | 7500 | 6094.811 | 1973.6001 | 0 | 54559.7263 | 64937.5268 | 65063.6555
13035 | 10 | 70 | 40 | 38443.1625 | 1.3737 | 24.5075 | 0.78597 | 90126.3332 | 0.06347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2037 | 10.4788 | 4.2496 | 0.10322 | 0.050921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945901.132 | 18846420.4634 | 5.0345 | 4.5325 | 36.4668 | 15199.792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74888.7177 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.4113 | 883.6542 | 6024.61 | 17821.8941 | 15.7862 | 86981.3136 | 41242.5368 | 65312.8176 | -13838.0863 | 6476.3135 | 7500 | 4713.1282 | 2420.4131 | 0 | 92604.161 | 58215.1187 | 148216.1653
13036 | 10 | 70 | 40 | 36967.2444 | 1.2663 | 23.1829 | 0.59117 | 100414.9848 | 0.044293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.152 | 11.5158 | 4.0743 | 0.11593 | 0.048032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099178.5231 | 15251522.3753 | 5.0435 | 5.3178 | 35.423 | 15346.3941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80175.9879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0715 | 1136.773 | 3809.4962 | 18199.795 | 16.6529 | 97956.6108 | 37534.8988 | 52354.8428 | -10816.8456 | 5784.0369 | 7500 | 4323.0223 | 2039.0419 | 0 | 88340.0505 | 66153.3322 | 120905.7154
13037 | 10 | 70 | 40 | 36069.6454 | 0.94521 | 23.6871 | 0.64457 | 98949.8978 | 0.039106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8946 | 12.1996 | 4.4388 | 0.11054 | 0.063102 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202108.6437 | 18744670.658 | 4.9583 | 4.9767 | 35.7469 | 16651.7922 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59455.8427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.1247 | 849.0142 | 3699.3477 | 21252.9709 | 16.5141 | 96807.9794 | 29633.3491 | 42647.1545 | -9424.4409 | 4621.2166 | 7500 | 4207.3027 | 2140.2374 | 0 | 101841.0137 | 71931.5912 | 111234.2418
13038 | 10 | 70 | 40 | 31779.2132 | 1.1179 | 23.1635 | 0.79615 | 91406.7518 | 0.044166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4153 | 9.0389 | 4.0912 | 0.10959 | 0.036684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994919.9697 | 16503188.4595 | 5.5372 | 5.1815 | 48.8827 | 7603.2003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67458.6256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.375 | 1131.4377 | 5004.7603 | 16999.8504 | 14.8358 | 89175.2396 | 29558.7255 | 56177.5306 | -9818.6534 | 4635.4634 | 7500 | 4352.2177 | 1248.0645 | 0 | 78106.7843 | 46658.7893 | 125101.3432
13039 | 10 | 70 | 40 | 32935.6059 | 1.1946 | 20.3055 | 0.68245 | 101559.5541 | 0.055139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.527 | 9.9235 | 4.1651 | 0.13081 | 0.041854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794080.1416 | 14717583.7448 | 5.7405 | 5.4767 | 48.412 | 15986.7516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66246.3104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2926 | 972.1025 | 5876.4267 | 16878.606 | 13.8597 | 98473.5948 | 32113.9997 | 42701.1234 | -13578.2212 | 5216.4564 | 7500 | 6047.088 | 1602.4166 | 0 | 73189.1641 | 47293.6823 | 107498.3447
13040 | 10 | 70 | 40 | 34305.4625 | 1.3391 | 29.8554 | 0.7124 | 101066.7645 | 0.034863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8107 | 9.3139 | 4.6616 | 0.13933 | 0.040485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 645541.0709 | 12659137.4801 | 4.7018 | 4.5363 | 35.2968 | 13055.5039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 101728.3911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 311.1525 | 1105.9656 | 5942.3772 | 16214.6025 | 20.0393 | 99114.0559 | 36181.7199 | 99857.3405 | -8591.9177 | 5461.8724 | 7500 | 6413.8754 | 1622.9085 | 0 | 64028.8913 | 42954.5302 | 169520.1603
13041 | 10 | 70 | 40 | 35855.4707 | 1.1367 | 30.4069 | 0.81991 | 112622.8513 | 0.041978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2935 | 8.8171 | 6.206 | 0.12148 | 0.063039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090441.5838 | 12090641.0565 | 4.297 | 4.9286 | 36.3047 | 16051.7303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63724.8353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.1971 | 1146.0777 | 4380.3088 | 18979.7054 | 19.2177 | 110008.0072 | 33751.5305 | 71302.828 | -11505.3141 | 5311.1911 | 7500 | 5538.691 | 2457.3176 | 0 | 65811.764 | 65763.268 | 114404.7401
13042 | 10 | 70 | 40 | 36188.4513 | 1.0889 | 25.853 | 0.72888 | 103193.8179 | 0.035573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1449 | 11.4116 | 5.3667 | 0.075048 | 0.044027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200530.6865 | 13946816.8829 | 4.3428 | 5.4852 | 44.1198 | 13010.463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77407.5706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.1514 | 905.395 | 5629.26 | 19675.0694 | 17.1936 | 101159.8493 | 33026.7638 | 67030.7589 | -8949.4617 | 5054.153 | 7500 | 3558.9969 | 1633.1742 | 0 | 75598.4872 | 62442.7637 | 122010.1087
13043 | 10 | 70 | 40 | 36052.4749 | 1.4333 | 11.2742 | 0.68305 | 102377.4452 | 0.042529 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6129 | 9.7798 | 5.3092 | 0.095069 | 0.057571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1123893.438 | 12806298.2676 | 4.7008 | 4.8013 | 33.7264 | 15071.1176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82689.4632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.746 | 870.1661 | 4745.5604 | 16165.1987 | 7.6927 | 99969.6219 | 39774.5524 | 29615.0657 | -10594.4225 | 6075.4146 | 7500 | 4080.1763 | 2567.1006 | 0 | 70109.2818 | 68506.5327 | 80620.6361
13044 | 10 | 70 | 40 | 35875.9043 | 1.0513 | 34.4361 | 0.89315 | 91563.287 | 0.028904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0723 | 11.011 | 4.2083 | 0.054221 | 0.048524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880360.681 | 16466233.0932 | 5.5824 | 4.2753 | 42.9637 | 15852.1854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77010.0601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.4572 | 865.9268 | 5101.6224 | 19920.4103 | 20.8902 | 90094.1306 | 31910.9881 | 104316.5314 | -6464.2884 | 4748.2173 | 7500 | 2013.7156 | 1691.0213 | 0 | 69139.8313 | 52576.9562 | 162279.0604
13045 | 10 | 70 | 40 | 31036.1945 | 0.6343 | 25.1714 | 0.68466 | 100062.6326 | 0.04608 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2286 | 7.5439 | 5.3056 | 0.098687 | 0.058111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965586.8157 | 10991198.7769 | 5.7244 | 4.96 | 46.7794 | 17304.3199 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69644.0123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.7874 | 911.2822 | 4201.8205 | 21762.5088 | 17.1597 | 97515.296 | 18547.3715 | 55797.0987 | -11208.2813 | 3221.2286 | 7500 | 3656.8457 | 1373.8535 | 0 | 50681.9456 | 55973.6479 | 73596.4144
13046 | 10 | 70 | 40 | 37212.1827 | 1.013 | 25.1128 | 0.79811 | 94741.1682 | 0.059496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9227 | 9.3171 | 3.9298 | 0.12897 | 0.055329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031119.0511 | 19894646.6006 | 5.2734 | 5.3636 | 39.0295 | 14437.0999 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74309.1753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.9969 | 819.8884 | 4737.284 | 21110.1552 | 16.0666 | 91638.7282 | 32204.0551 | 67221.5923 | -13650.7358 | 5233.2174 | 7500 | 4562.0711 | 2125.1206 | 0 | 109382.2888 | 59627.1292 | 154950.4804
13047 | 10 | 70 | 40 | 37692.1368 | 0.84181 | 27.649 | 0.73491 | 107073.959 | 0.060757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0172 | 10.3686 | 4.7185 | 0.15731 | 0.062309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878752.6858 | 8323349.4558 | 4.4262 | 4.7542 | 36.3054 | 14109.1389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91633.5969 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.2645 | 1166.0332 | 3812.838 | 23532.021 | 18.326 | 103494.5891 | 28320.2316 | 85429.9251 | -15749.2275 | 4834.0098 | 7500 | 6210.7718 | 2210.6488 | 0 | 43645.3461 | 54169.714 | 108231.9918
13048 | 10 | 70 | 40 | 30299.8376 | 0.77803 | 25.661 | 0.73112 | 101369.5242 | 0.03807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2816 | 12.4514 | 5.2024 | 0.1225 | 0.048069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673922.2275 | 12833183.9702 | 4.5329 | 4.6512 | 48.5918 | 19253.252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79066.6767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 651.6103 | 872.0448 | 5300.7129 | 19604.2628 | 17.0445 | 99232.7385 | 21391.1495 | 68128.1079 | -9401.8567 | 3496.8182 | 7500 | 6327.1456 | 1233.676 | 0 | 56746.4685 | 45778.7491 | 109642.7599
13049 | 10 | 70 | 40 | 37510.85 | 1.3311 | 21.9824 | 0.61121 | 90656.3663 | 0.070979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9251 | 7.6167 | 5.147 | 0.13035 | 0.039298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841363.0647 | 16256912.0498 | 5.0159 | 4.5047 | 37.7255 | 15263.6297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94965.1934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.9131 | 810.602 | 5373.5672 | 17809.1372 | 15.6145 | 87126.0067 | 39403.4257 | 60472.8332 | -15533.5821 | 6330.7397 | 7500 | 5662.968 | 1825.9675 | 0 | 77997.8521 | 52817.524 | 130842.6801
13050 | 10 | 70 | 40 | 32570.5049 | 1.1546 | 31.019 | 0.7713 | 102848.9666 | 0.043794 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.689 | 9.0317 | 4.1869 | 0.055684 | 0.055856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192846.4287 | 12595098.8309 | 5.6502 | 5.2316 | 46.0385 | 14074.6532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71130.9536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.8679 | 1174.5564 | 5195.9501 | 17069.0413 | 20.1452 | 100359.0022 | 31002.9271 | 77346.3673 | -10955.8434 | 4902.6641 | 7500 | 2304.3554 | 2009.8646 | 0 | 61609.4957 | 62202.0742 | 113517.7567
13051 | 10 | 70 | 40 | 35088.1681 | 1.6457 | 37.0621 | 0.78322 | 100519.024 | 0.052173 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0554 | 9.2591 | 3.7337 | 0.048314 | 0.044733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886025.8366 | 10950292.5429 | 5.7454 | 4.4082 | 48.8121 | 11861.61 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80581.8419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1689 | 1071.6963 | 5178.7259 | 13970.2417 | 23.9098 | 97626.5958 | 42235.8527 | 105982.9392 | -12726.6843 | 6542.8216 | 7500 | 2008.3932 | 2148.1307 | 0 | 44341.2642 | 46664.9921 | 151367.7252
13052 | 10 | 70 | 40 | 31319.2709 | 0.90956 | 35.4627 | 0.6813 | 99589.6898 | 0.042465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7566 | 10.1922 | 4.2382 | 0.12247 | 0.053291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884639.443 | 13723128.1277 | 4.6615 | 5.5402 | 37.5623 | 13716.7509 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79974.5135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7164 | 1004.1414 | 4924.2052 | 18825.8397 | 24.2209 | 97250.9216 | 24986.8625 | 89905.8229 | -10290.58 | 4041.7743 | 7500 | 5082.0546 | 1580.8342 | 0 | 80806.8074 | 53295.6543 | 150317.9217
13053 | 10 | 70 | 40 | 43090.2589 | 1.0444 | 23.0692 | 0.66265 | 97511.7625 | 0.052833 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2052 | 9.9985 | 6.6962 | 0.089352 | 0.050356 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029812.9563 | 17187675.548 | 4.8935 | 4.62 | 37.2477 | 15146.5799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72687.5742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.611 | 937.799 | 5903.9506 | 24019.2355 | 15.9215 | 94670.9371 | 38142.0469 | 51955.0834 | -12499.6318 | 5970.9788 | 7500 | 4958.7787 | 2206.8014 | 0 | 85330.4413 | 61433.0006 | 122131.4981
13054 | 10 | 70 | 40 | 31596.2265 | 1.0409 | 32.8005 | 0.74836 | 104942.7777 | 0.059611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.244 | 9.0362 | 5.1065 | 0.11358 | 0.042009 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052135.6511 | 17928252.3018 | 5.6077 | 5.7204 | 45.261 | 14268.5894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75869.9036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.2343 | 568.4557 | 4168.1332 | 17646.2313 | 21.5775 | 101499.7112 | 27899.9905 | 85148.7282 | -15149.4925 | 4739.6093 | 7500 | 4525.1547 | 1461.3413 | 0 | 96109.1703 | 57061.9051 | 155172.5968
13055 | 10 | 70 | 40 | 38705.2094 | 0.73156 | 25.2306 | 0.71083 | 107241.9695 | 0.058881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1004 | 8.1752 | 5.8182 | 0.068602 | 0.047654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064138.954 | 15133420.949 | 4.5248 | 4.4935 | 48.7565 | 12411.7732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80522.5537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.7232 | 958.2933 | 5854.1314 | 25702.3017 | 16.95 | 103765.8339 | 26005.8153 | 66678.0079 | -15294.9965 | 4490.5393 | 7500 | 3398.1207 | 1570.5922 | 0 | 64713.5225 | 54232.7645 | 104828.8369
13056 | 10 | 70 | 40 | 33790.8796 | 1.264 | 24.7956 | 0.67136 | 101387.6673 | 0.051956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0053 | 9.1649 | 5.8737 | 0.07695 | 0.043455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105113.0202 | 15161581.1414 | 5.6859 | 5.7289 | 31.9604 | 16131.6737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90084.42 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.1258 | 862.8071 | 4144.7663 | 16656.926 | 17.0298 | 98482.2475 | 34267.9072 | 69958.4246 | -12783.8469 | 5460.7292 | 7500 | 3016.8253 | 1741.6299 | 0 | 97991.2231 | 70374.02 | 136778.8725
13057 | 10 | 70 | 40 | 30496.4622 | 1.1281 | 23.1133 | 0.77231 | 98504.3604 | 0.025576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7781 | 11.4916 | 4.9283 | 0.10057 | 0.04262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920915.7236 | 13551827.9636 | 4.8166 | 5.1279 | 48.3977 | 13514.3184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69494.669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.3158 | 1219.3062 | 5233.09 | 16221.4302 | 15.0024 | 97104.5205 | 28550.0641 | 56366.431 | -6159.2957 | 4271.4026 | 7500 | 4779.4827 | 1336.1252 | 0 | 65182.0317 | 49826.631 | 111999.6106
13058 | 10 | 70 | 40 | 33388.6459 | 0.62571 | 36.4791 | 0.83938 | 104755.9205 | 0.059332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9908 | 12.2006 | 5.5316 | 0.099433 | 0.050249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882991.7888 | 7452572.7328 | 5.1731 | 4.9447 | 48.5924 | 16300.2296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86078.5319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.2914 | 910.8239 | 4782.5383 | 23524.931 | 22.8058 | 101334.8169 | 19727.4299 | 117698.5045 | -15052.8561 | 3620.1131 | 7500 | 4886.0048 | 1335.1108 | 0 | 34231.4318 | 51054.487 | 122891.2518
13059 | 10 | 70 | 40 | 29043.4892 | 1.4319 | 12.8569 | 0.7295 | 86377.8583 | 0.054725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5553 | 8.7156 | 5.4298 | 0.076298 | 0.053877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084685.9908 | 15335793.304 | 5.106 | 5.2827 | 32.5693 | 17475.6746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88372.4203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9872 | 942.0654 | 4015.8734 | 13033.1504 | 8.5475 | 83772.6162 | 32020.6776 | 38083.1863 | -11463.0654 | 5072.7458 | 7500 | 2975.9434 | 2005.8999 | 0 | 92526.9482 | 70118.1162 | 98604.2196
13060 | 10 | 70 | 40 | 35523.2743 | 1.3172 | 34.5306 | 0.73664 | 107838.2604 | 0.057147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5762 | 8.8591 | 4.1464 | 0.061955 | 0.05075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099467.4133 | 16622008.0236 | 4.4711 | 4.9675 | 31.7678 | 16891.8641 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79191.6968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.2404 | 1003.4126 | 5018.0479 | 16997.5966 | 22.8651 | 104444.0954 | 37051.3554 | 92381.6051 | -14934.3259 | 5973.1571 | 7500 | 2325.7726 | 2224.8679 | 0 | 97978.9772 | 71053.868 | 159447.5414
13061 | 10 | 70 | 40 | 35165.4781 | 1.0998 | 19.8467 | 0.68715 | 86822.5186 | 0.044702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.0789 | 12.7254 | 5.3325 | 0.085729 | 0.04593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987657.232 | 21437969.884 | 4.3982 | 4.9042 | 33.592 | 12588.8021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81555.9031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.0293 | 1008.3024 | 5247.2769 | 19003.2204 | 13.5109 | 84677.4984 | 32324.5154 | 51672.2718 | -9438.0887 | 4988.7332 | 7500 | 4017.7929 | 1681.7049 | 0 | 121059.3746 | 59656.3881 | 154149.916
13062 | 10 | 70 | 40 | 38331.2096 | 0.55778 | 24.2349 | 0.67259 | 99445.5094 | 0.044523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9183 | 9.7526 | 5.4721 | 0.11818 | 0.052523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136070.1121 | 15183316.8918 | 4.5093 | 4.9967 | 40.9203 | 15173.6445 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88244.5481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.8394 | 811.7127 | 5477.8201 | 28053.7016 | 16.6332 | 96998.3428 | 20555.016 | 67080.7189 | -10767.5329 | 3467.4738 | 7500 | 5936.1153 | 1336.6829 | 0 | 78011.7022 | 63746.4758 | 109373.7005
13063 | 10 | 70 | 40 | 33644.7978 | 1.053 | 22.0884 | 0.73944 | 90806.5405 | 0.047375 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8333 | 12.8306 | 5.2209 | 0.095046 | 0.050829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834704.4607 | 14359650.7908 | 4.7718 | 4.9246 | 41.1159 | 14229.8946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82180.095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.6762 | 961.0801 | 5610.0961 | 18663.4703 | 14.6034 | 88430.7392 | 29962.6551 | 61512.4784 | -10453.5258 | 4729.8176 | 7500 | 4961.296 | 1764.4741 | 0 | 72051.3768 | 49830.5402 | 122198.0321
13064 | 10 | 70 | 40 | 35541.8906 | 1.1297 | 29.3562 | 0.89039 | 102634.7101 | 0.055284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3363 | 10.6613 | 4.7784 | 0.14109 | 0.043277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972648.709 | 11703601.2067 | 4.284 | 4.6326 | 30.6126 | 16155.1044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72958.9039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.1109 | 1067.9896 | 5963.0273 | 18888.2681 | 17.8362 | 99508.0433 | 33307.245 | 84048.9473 | -13757.3341 | 5390.1288 | 7500 | 6842.8411 | 1712.0511 | 0 | 66489.0233 | 65162.718 | 126370.1845
13065 | 10 | 70 | 40 | 32861.6199 | 0.92603 | 29.0024 | 0.68671 | 95919.0005 | 0.040947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5228 | 11.0751 | 4.4221 | 0.11437 | 0.052831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969678.1729 | 19239086.8027 | 5.7382 | 4.8247 | 33.2591 | 13193.2937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83262.2832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.4001 | 850.9798 | 5507.2232 | 19571.6704 | 19.7486 | 93746.0593 | 26579.8991 | 77049.0408 | -9560.9411 | 4213.6377 | 7500 | 4709.9105 | 1633.8293 | 0 | 103450.7183 | 59674.6522 | 155901.4424
13066 | 10 | 70 | 40 | 32734.0887 | 1.0547 | 25.1577 | 0.68776 | 104169.5619 | 0.054464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6475 | 9.5594 | 3.5119 | 0.10686 | 0.04422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753999.61 | 14718498.6643 | 5.2753 | 5.2755 | 33.9182 | 15041.031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88670.2502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.5625 | 676.883 | 5603.7078 | 18141.5454 | 17.1206 | 101042.4758 | 29185.0866 | 71264.8488 | -13759.1789 | 4828.599 | 7500 | 3899.9471 | 1567.129 | 0 | 86167.2462 | 50771.7226 | 139881.9551
13067 | 10 | 70 | 40 | 30518.1709 | 1.007 | 29.9428 | 0.76349 | 102542.1486 | 0.055971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9617 | 8.4351 | 5.1127 | 0.10478 | 0.045128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139009.8223 | 15411431.6188 | 5.5928 | 5.1247 | 37.452 | 11550.2506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71296.7958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7608 | 1084.5926 | 4689.7888 | 17370.5799 | 19.5314 | 99380.0918 | 26295.182 | 74229.6623 | -13913.0499 | 4444.379 | 7500 | 4654.3222 | 1472.0342 | 0 | 82284.5537 | 62591.627 | 124375.4565
13068 | 10 | 70 | 40 | 39953.4048 | 1.1389 | 24.1323 | 0.73128 | 91264.7598 | 0.057346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0076 | 8.6325 | 6.0192 | 0.094247 | 0.066482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073713.4718 | 18312118.6061 | 4.8863 | 4.2879 | 48.4208 | 15064.0129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82670.8206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.0758 | 874.1011 | 4302.3206 | 21123.5849 | 16.0277 | 88382.3952 | 37659.6398 | 67001.9369 | -12682.4042 | 5916.5703 | 7500 | 3913.2744 | 2886.9236 | 0 | 74380.1954 | 57392.1421 | 129183.9941
13069 | 10 | 70 | 40 | 32756.9433 | 0.99981 | 23.3288 | 0.62526 | 104524.7948 | 0.043234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7534 | 11.2018 | 5.294 | 0.14788 | 0.041832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 644041.9295 | 19947056.9325 | 4.7815 | 4.6175 | 41.7117 | 17950.4586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67049.0763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.0024 | 866.2862 | 5033.5863 | 18720.2744 | 16.4411 | 102026.2021 | 28073.3377 | 46181.6458 | -10993.8078 | 4505.8588 | 7500 | 6704.4718 | 1383.3922 | 0 | 93547.6098 | 45218.4866 | 131684.0217
13070 | 10 | 70 | 40 | 34086.1675 | 1.3108 | 19.8767 | 0.80992 | 103206.4259 | 0.056951 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.165 | 9.9047 | 4.7682 | 0.060528 | 0.049105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025763.4333 | 12776324.9183 | 4.9693 | 4.4009 | 32.4614 | 14668.3547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72225.6523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.6679 | 1260.7647 | 4117.7076 | 16368.165 | 12.6329 | 99969.0272 | 35436.005 | 52319.1776 | -14244.5544 | 5710.3468 | 7500 | 2764.0799 | 2058.0236 | 0 | 65432.1626 | 64549.6079 | 92425.6332
13071 | 10 | 70 | 40 | 29418.5168 | 0.82526 | 28.0199 | 0.70326 | 96689.4453 | 0.058959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6955 | 9.8849 | 4.2182 | 0.07013 | 0.04407 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051100.3812 | 16407243.3657 | 4.7647 | 4.4447 | 39.0546 | 12261.2536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73838.3364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.2138 | 961.6532 | 4795.4974 | 18537.5353 | 18.9038 | 93551.2758 | 21761.963 | 67311.8126 | -13807.9457 | 3820.2186 | 7500 | 2836.7994 | 1235.6363 | 0 | 76872.2734 | 58311.2676 | 109219.49
13072 | 10 | 70 | 40 | 31515.4852 | 1.0505 | 26.1793 | 0.74354 | 101612.9718 | 0.055857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3739 | 8.6288 | 4.9082 | 0.096687 | 0.05326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941037.6888 | 20730143.2385 | 5.1028 | 4.6898 | 39.9205 | 15522.75 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71329.0103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.9525 | 852.8367 | 4479.6854 | 17507.2801 | 17.2683 | 98485.8103 | 28016.4102 | 63561.2142 | -13759.5107 | 4669.3874 | 7500 | 3986.2936 | 1825.2444 | 0 | 99940.9433 | 56276.6657 | 139463.3167
13073 | 10 | 70 | 40 | 34188.0816 | 1.0738 | 27.4968 | 0.70106 | 91154.3912 | 0.052862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6281 | 10.6986 | 4.8342 | 0.12848 | 0.05613 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205157.6533 | 19705673.6679 | 4.2996 | 4.7228 | 31.5416 | 14776.9457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78681.1096 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.3864 | 1095.1541 | 4640.7914 | 18745.381 | 18.5737 | 88497.3116 | 30885.4012 | 70208.0202 | -11691.15 | 4932.1901 | 7500 | 5702.8163 | 2031.8793 | 0 | 111868.5897 | 74402.3208 | 147035.426
13074 | 10 | 70 | 40 | 30218.4786 | 1.1917 | 26.425 | 0.76219 | 103811.3947 | 0.038339 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5866 | 10.1912 | 5.4918 | 0.088987 | 0.039751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885951.7671 | 18994152.9834 | 4.9572 | 5.4288 | 36.4051 | 14328.5116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78711.6326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.8478 | 898.7068 | 5818.6564 | 15510.9184 | 17.2494 | 101607.8056 | 29415.1204 | 72222.8473 | -9695.792 | 4608.2882 | 7500 | 4980.7765 | 1344.4534 | 0 | 110708.9275 | 54655.5702 | 166429.051
13075 | 10 | 70 | 40 | 35394.861 | 1.0651 | 32.5268 | 0.75638 | 94326.5975 | 0.034895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8395 | 8.2124 | 4.3896 | 0.092362 | 0.053175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914200.1113 | 5328568.178 | 4.776 | 5.5795 | 44.6652 | 12995.1625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65555.6785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 658.2082 | 964.4252 | 5019.6437 | 19502.5224 | 21.3016 | 92502.4917 | 31784.6772 | 73587.6289 | -8026.0655 | 4827.7311 | 7500 | 3911.9612 | 1884.1482 | 0 | 28795.3921 | 50414.7824 | 93850.6909
13076 | 10 | 70 | 40 | 37755.6718 | 0.87064 | 20.2282 | 0.64928 | 95946.2481 | 0.052731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.578 | 9.1084 | 5.1422 | 0.081162 | 0.050838 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733698.8987 | 9571850.0608 | 4.8227 | 4.289 | 47.99 | 12249.6683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78068.4837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.7618 | 1188.5432 | 4282.5847 | 23194.3894 | 14.0656 | 93156.3244 | 29122.5647 | 48110.818 | -12275.6643 | 4728.2036 | 7500 | 3268.7176 | 1764.2001 | 0 | 39118.7992 | 41290.5865 | 80047.0523
13077 | 10 | 70 | 40 | 36550.0454 | 1.2121 | 21.2909 | 0.82524 | 94269.7881 | 0.062185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9978 | 8.5456 | 4.9693 | 0.092619 | 0.047295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1306281.3578 | 17064815.4141 | 4.5132 | 5.5093 | 40.0232 | 13906.2632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86930.5229 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.0618 | 976.6324 | 5267.3138 | 18547.8021 | 13.4162 | 91045.6671 | 36004.4865 | 68455.2342 | -14186.1323 | 5784.1843 | 7500 | 3975.3481 | 2007.8025 | 0 | 97061.6101 | 70401.9826 | 136200.5509
13078 | 10 | 70 | 40 | 33364.1693 | 1.248 | 24.9845 | 0.91873 | 95683.3292 | 0.032372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1468 | 9.1392 | 5.0113 | 0.076576 | 0.054056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136076.3652 | 19629361.807 | 4.7424 | 5.2764 | 38.4835 | 14072.721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83796.3454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.8388 | 1020.7021 | 5240.5111 | 16594.3694 | 14.9412 | 93965.5248 | 33539.5999 | 84159.7486 | -7558.3397 | 5037.8722 | 7500 | 3343.7094 | 1998.7263 | 0 | 108799.5987 | 64238.8558 | 172582.0595
13079 | 10 | 70 | 40 | 39452.7698 | 1.1101 | 21.0504 | 0.70042 | 93998.8085 | 0.05633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9643 | 13.4071 | 3.923 | 0.03461 | 0.050285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033792.6006 | 17445393.2751 | 4.6953 | 4.9369 | 32.9591 | 18788.7868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80687.2436 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0579 | 808.572 | 3851.4832 | 21197.9049 | 14.2244 | 91081.8679 | 36509.7298 | 55077.5199 | -12834.5385 | 5769.317 | 7500 | 1229.1512 | 2129.265 | 0 | 99360.8531 | 68608.7268 | 126132.5707
13080 | 10 | 70 | 40 | 32559.2629 | 1.5856 | 26.6113 | 0.67367 | 114139.5168 | 0.056962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4588 | 6.6774 | 4.903 | 0.15197 | 0.059432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944875.7816 | 19774164.3797 | 4.3354 | 5.4044 | 36.7577 | 12935.4952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83810.319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0818 | 1000.3449 | 4281.7543 | 13406.6709 | 18.2531 | 110558.4924 | 38305.184 | 70049.9843 | -15756.5073 | 6194.9105 | 7500 | 6264.7771 | 2702.2295 | 0 | 116282.9833 | 55715.2759 | 175828.2856
13081 | 10 | 70 | 40 | 32560.3286 | 0.87837 | 26.5037 | 0.67404 | 97167.9875 | 0.052606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4142 | 10.7015 | 5.6637 | 0.090485 | 0.056108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894087.7691 | 17089514.652 | 4.7744 | 5.6048 | 30.3141 | 14384.4228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72491.3767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.9117 | 1178.4644 | 5664.1608 | 19916.3874 | 18.1756 | 94349.1515 | 25287.8823 | 60371.3019 | -12402.8785 | 4213.6068 | 7500 | 5132.7257 | 1735.1732 | 0 | 114852.229 | 59706.6966 | 146983.3439
13082 | 10 | 70 | 40 | 32154.1358 | 1.1879 | 20.3121 | 0.71122 | 93885.1425 | 0.059814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2458 | 10.0776 | 5.8037 | 0.12303 | 0.059609 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143311.3674 | 13433509.5056 | 4.8544 | 5.4252 | 35.3376 | 17104.1482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68880.9968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.2273 | 1142.438 | 5321.5328 | 16539.6048 | 13.6428 | 90794.5521 | 31229.0621 | 45939.2925 | -13598.598 | 5097.1456 | 7500 | 6398.9883 | 2229.9947 | 0 | 79811.7201 | 70023.3978 | 94584.2075
13083 | 10 | 70 | 40 | 40488.927 | 1.0124 | 21.412 | 0.83239 | 109709.6124 | 0.046841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7907 | 10.4311 | 5.3495 | 0.11024 | 0.053133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110707.5487 | 17874596.6541 | 4.7227 | 4.9783 | 30.7321 | 14953.6114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83482.8972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.6051 | 848.7121 | 5474.0983 | 22976.8976 | 13.4386 | 106871.1848 | 35024.0588 | 66564.331 | -12489.0812 | 5545.4995 | 7500 | 5255.9191 | 2162.5751 | 0 | 106926.1928 | 70783.7021 | 145705.7931
13084 | 10 | 70 | 40 | 36190.3802 | 1.22 | 28.0041 | 0.84495 | 103446.958 | 0.03671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.286 | 10.8266 | 4.5347 | 0.091216 | 0.040638 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895690.3215 | 17860575.6261 | 4.912 | 5.195 | 39.0382 | 18047.2116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59007.8593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.5893 | 1214.9223 | 6180.1004 | 18284.8411 | 17.4529 | 101343.4636 | 35811.0781 | 62260.4213 | -9255.3753 | 5452.4616 | 7500 | 4840.6794 | 1626.2555 | 0 | 96355.329 | 57297.2699 | 147293.5798
13085 | 10 | 70 | 40 | 35932.0454 | 1.1056 | 21.1621 | 0.68565 | 99884.5458 | 0.047552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1284 | 8.3423 | 5.1375 | 0.063916 | 0.037197 | 0 | 0.2 | 0.4 | 686479.2869 | 11414279.6907 | 4.759 | 4.7088 | 45.7591 | 16288.2369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66974.5873 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.3421 | 965.0582 | 5707.5404 | 19354.8951 | 14.4185 | 97261.5655 | 33154.3007 | 45165.1923 | -11541.1134 | 5232.0356 | 7500 | 2932.5896 | 1428.3907 | 0 | 52135.3065 | 44064.8555 | 91941.8466
13086 | 10 | 70 | 40 | 32901.092 | 1.0575 | 20.7141 | 0.8791 | 97647.3158 | 0.053003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1065 | 9.5818 | 5.5593 | 0.089404 | 0.042355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1235597.9969 | 22909600.4983 | 5.7171 | 5.1891 | 47.081 | 14128.1576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76469.8424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7068 | 1157.54 | 5893.6164 | 18205.7015 | 12.6651 | 94793.4764 | 29390.7809 | 61550.0933 | -12556.8931 | 4782.1651 | 7500 | 4941.1586 | 1486.6015 | 0 | 109851.8354 | 63464.1285 | 143481.6132
13087 | 10 | 70 | 40 | 31942.076 | 1.1877 | 24.8536 | 0.76161 | 101800.1499 | 0.065456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2785 | 9.9412 | 4.3256 | 0.089885 | 0.037238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108917.6719 | 15473275.8014 | 5.7218 | 4.9969 | 48.1024 | 17841.0513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64964.6031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.9271 | 804.5866 | 5311.2836 | 16432.4785 | 16.2289 | 98138.6568 | 31019.1949 | 56029.8719 | -16110.5697 | 5224.1222 | 7500 | 3775.0961 | 1427.7758 | 0 | 70936.4197 | 61687.2224 | 98114.6886
13088 | 10 | 70 | 40 | 32244.0539 | 0.82441 | 22.3784 | 0.71462 | 100544.6901 | 0.045198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1733 | 13.3277 | 5.5151 | 0.14285 | 0.049024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062428.4447 | 10291047.0855 | 4.3896 | 4.4579 | 30.6984 | 19452.6851 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62862.7169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.5372 | 883.0484 | 4530.6614 | 20327.6251 | 15.002 | 98033.4597 | 23832.8576 | 46370.1512 | -11049.4139 | 3931.5371 | 7500 | 6211.5809 | 1414.6058 | 0 | 56129.3437 | 72891.9758 | 61448.6867
13089 | 10 | 70 | 40 | 26246.1105 | 1.2165 | 12.606 | 0.71618 | 109161.7205 | 0.047637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3767 | 5.0185 | 3.9123 | 0.12578 | 0.054528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932484.6847 | 11592686.6485 | 5.5543 | 4.8657 | 32.3589 | 14542.3622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62374.5921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.3713 | 842.6511 | 5711.8764 | 13286.5893 | 8.4434 | 106290.0907 | 25919.0423 | 25964.0034 | -12635.1711 | 4313.9886 | 7500 | 4668.4542 | 1726.477 | 0 | 64204.6381 | 59973.215 | 61688.2175
13090 | 10 | 70 | 40 | 30904.6676 | 1.3299 | 19.9014 | 0.83296 | 104359.5477 | 0.068957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4466 | 11.9697 | 5.8591 | 0.11356 | 0.063201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019758.9517 | 14956656.3718 | 4.523 | 5.1898 | 42.6117 | 15013.4703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78162.994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.115 | 769.1233 | 4355.8817 | 14682.4729 | 12.4865 | 100409.0815 | 32444.3894 | 57956.7904 | -17382.0511 | 5497.0501 | 7500 | 5664.7271 | 2549.8627 | 0 | 77947.4742 | 57727.7708 | 114450.4719
13091 | 10 | 70 | 40 | 40461.1178 | 1.4356 | 18.886 | 0.63424 | 102318.4682 | 0.032804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9748 | 12.15 | 4.2326 | 0.064409 | 0.040148 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280239.5222 | 11011902.5102 | 5.1864 | 5.4741 | 33.9788 | 13188.2542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84756.8869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1726 | 966.4283 | 4588.783 | 18119.1424 | 13.2433 | 100457.2941 | 44683.9509 | 47825.8291 | -8189.1659 | 6595.3582 | 7500 | 2716.3752 | 1943.4157 | 0 | 66809.6696 | 73793.6181 | 96091.8147
13092 | 10 | 70 | 40 | 34683.8968 | 1.0885 | 34.018 | 0.72908 | 89208.413 | 0.045275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6753 | 11.3351 | 6.5794 | 0.059319 | 0.046568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1325598.4374 | 14342277.3857 | 4.8657 | 5.1136 | 30.171 | 13648.061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62159.8049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7269 | 1197.8768 | 4603.8655 | 18861.4759 | 22.6211 | 86976.5811 | 31644.8416 | 70842.6612 | -9820.0605 | 4919.7839 | 7500 | 3213.8988 | 1681.509 | 0 | 88586.0787 | 81041.0414 | 117527.6714
13093 | 10 | 70 | 40 | 36335.968 | 0.77337 | 41.2745 | 0.73411 | 96929.7215 | 0.054413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7826 | 11.707 | 5.866 | 0.099289 | 0.046046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894938.0501 | 17113086.3199 | 4.7742 | 4.7058 | 49.4547 | 14612.7618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80780.335 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.2673 | 1189.1603 | 4274.4922 | 23571.0369 | 27.3694 | 94022.6672 | 25529.8623 | 112325.2312 | -12791.0388 | 4270.616 | 7500 | 4508.471 | 1443.2492 | 0 | 75363.8142 | 49562.8073 | 168587.3979
13094 | 10 | 70 | 40 | 31514.149 | 1.2001 | 21.2068 | 0.68387 | 103806.6199 | 0.067962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9438 | 9.7883 | 4.2224 | 0.13112 | 0.060969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083195.1695 | 20580385.5646 | 5.3537 | 5.0812 | 45.5382 | 15186.8981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84481.2045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.2057 | 1137.7466 | 5624.0482 | 16100.2729 | 14.4634 | 99932.702 | 30827.7521 | 56969.2366 | -17045.2387 | 5255.9239 | 7500 | 5955.669 | 2351.9189 | 0 | 99360.8489 | 59115.9616 | 132060.1491
13095 | 10 | 70 | 40 | 31308.0585 | 1.0645 | 19.9832 | 0.82117 | 102748.4167 | 0.040024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6905 | 7.6327 | 4.6618 | 0.093876 | 0.061916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835912.2598 | 13769878.0924 | 4.9125 | 4.636 | 39.3469 | 14101.608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84232.5635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4797 | 1118.4338 | 6273.3432 | 17256.0701 | 12.6209 | 100472.6281 | 28103.9768 | 62014.6526 | -10013.4699 | 4449.3192 | 7500 | 4219.5644 | 2021.8989 | 0 | 66549.9556 | 50579.4766 | 114266.4211
13096 | 10 | 70 | 40 | 40792.1529 | 0.95454 | 34.2866 | 0.79684 | 89110.9554 | 0.044656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9364 | 7.0103 | 4.7107 | 0.088511 | 0.044636 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093516.8446 | 14381388.6567 | 4.3961 | 4.336 | 43.6869 | 15677.7377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83904.2218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.4516 | 889.7171 | 4046.7476 | 23910.3575 | 21.9514 | 86911.6509 | 33763.5908 | 103497.2786 | -9676.9399 | 5199.5997 | 7500 | 2911.0197 | 1703.398 | 0 | 62853.933 | 60920.7558 | 146831.124
13097 | 10 | 70 | 40 | 38803.5551 | 1.3623 | 25.289 | 0.67861 | 104024.8351 | 0.042147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6672 | 10.1948 | 5.27 | 0.12552 | 0.05652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1611960.0264 | 15960190.574 | 5.731 | 4.8344 | 40.7855 | 14914.2206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84857.7115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.4863 | 749.9779 | 5208.8554 | 18104.5158 | 17.2983 | 101599.9963 | 41398.0786 | 67807.3146 | -10669.2908 | 6301.2568 | 7500 | 5531.277 | 2613.9356 | 0 | 76835.2605 | 83951.0047 | 113366.8277
13098 | 10 | 70 | 40 | 31575.8474 | 0.93082 | 22.7144 | 0.70797 | 97040.0418 | 0.048971 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4411 | 9.9758 | 5.1415 | 0.1094 | 0.055032 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986083.6426 | 16401821.0938 | 5.3413 | 4.7603 | 31.7883 | 14204.909 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74033.0413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1674 | 1050.937 | 5044.011 | 18755.6184 | 15.284 | 94416.7505 | 25640.4581 | 55009.4635 | -11542.4817 | 4208.3593 | 7500 | 5121.955 | 1699.7871 | 0 | 90529.8066 | 62762.4852 | 115404.8627
13099 | 10 | 70 | 40 | 38512.9563 | 1.2625 | 24.7151 | 0.76551 | 99985.9743 | 0.037546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5779 | 6.1779 | 3.3943 | 0.14515 | 0.044829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207004.6443 | 17030869.8645 | 4.7569 | 5.6072 | 37.9683 | 15460.2469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75590.9172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.7353 | 1025.5504 | 5549.882 | 19000.7311 | 16.1033 | 97907.058 | 39024.4503 | 65097.8648 | -9147.2314 | 5883.586 | 7500 | 5247.4027 | 1935.8293 | 0 | 100524.3023 | 69147.1543 | 146919.0498
13100 | 10 | 70 | 40 | 37727.6408 | 1.5151 | 28.5416 | 0.80437 | 98373.9304 | 0.057464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6171 | 6.9171 | 6.3062 | 0.070878 | 0.06161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182957.465 | 18128395.6567 | 4.326 | 5.3423 | 36.4145 | 15439.2446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84412.546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.0576 | 818.6852 | 6438.0185 | 16159.6208 | 18.1964 | 95260.7634 | 43136.0398 | 87326.0934 | -13697.9347 | 6725.6234 | 7500 | 4062.0332 | 3041.2111 | 0 | 106053.5262 | 69277.846 | 174868.7463
13101 | 10 | 70 | 40 | 37714.9324 | 0.86924 | 19.8513 | 0.73939 | 99585.221 | 0.060502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5941 | 9.9357 | 4.709 | 0.089513 | 0.054087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832166.5915 | 20035798.2981 | 5.153 | 4.5105 | 32.6349 | 11357.5596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74846.8116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.2369 | 1148.0661 | 5039.2821 | 23187.5149 | 13.1247 | 96269.9293 | 29054.835 | 50346.2807 | -14587.2835 | 4862.1383 | 7500 | 3747.8301 | 1930.1251 | 0 | 104100.4984 | 51696.3724 | 135258.0517
13102 | 10 | 70 | 40 | 43498.7104 | 0.93419 | 28.4378 | 0.75512 | 104513.2177 | 0.061552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5587 | 8.4119 | 5.2123 | 0.10259 | 0.046121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018239.079 | 18032612.4184 | 5.2784 | 4.8431 | 39.097 | 11231.3947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87310.1777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.5137 | 1174.0499 | 5584.1908 | 25788.8692 | 18.6368 | 100974.4987 | 35419.6823 | 85572.2085 | -15570.3637 | 5790.2326 | 7500 | 5479.6157 | 1959.9942 | 0 | 90100.7373 | 55816.0253 | 160436.0816
13103 | 10 | 70 | 40 | 36020.7983 | 1.0165 | 15.3942 | 0.70441 | 99546.5722 | 0.05606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7238 | 10.4639 | 5.1865 | 0.081707 | 0.048093 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1293426.2764 | 14487030.9994 | 5.7352 | 5.7236 | 38.0812 | 15243.3648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91288.7655 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.6398 | 986.9887 | 5232.5123 | 20394.3644 | 10.3791 | 96472.0825 | 31252.8678 | 45782.4114 | -13527.7546 | 5096.0017 | 7500 | 3726.2426 | 1798.7656 | 0 | 84519.07 | 72681.8934 | 93465.7112
13104 | 10 | 70 | 40 | 30773.6204 | 0.8615 | 26.6946 | 0.81503 | 97623.542 | 0.058594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7296 | 11.3209 | 5.2713 | 0.08036 | 0.052408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 781095.4107 | 10989524.153 | 4.4956 | 4.5744 | 32.3307 | 16861.4158 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69251.3027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.6843 | 996.9715 | 4854.3583 | 19002.0996 | 16.9177 | 94474.3878 | 23543.0417 | 67706.6984 | -13856.2782 | 4065.8839 | 7500 | 3841.9346 | 1563.9165 | 0 | 59319.3324 | 54936.3939 | 98748.1354
13105 | 10 | 70 | 40 | 41693.9863 | 0.76335 | 22.691 | 0.69724 | 103036.5205 | 0.053172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3582 | 12.2413 | 4.4611 | 0.10635 | 0.05671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986480.0705 | 15699262.5679 | 5.2061 | 4.6862 | 47.8221 | 17388.0415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70806.2657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.2941 | 1334.9451 | 5062.72 | 27198.7988 | 15.3602 | 100015.73 | 28990.3749 | 51906.3811 | -13291.4783 | 4773.104 | 7500 | 5383.9914 | 1986.6784 | 0 | 69024.4723 | 56496.5563 | 99776.9675
13106 | 10 | 70 | 40 | 35120.4863 | 1.138 | 13.6188 | 0.76143 | 102092.3144 | 0.048675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7043 | 9.8587 | 4.7362 | 0.071948 | 0.041932 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802563.8485 | 12087190.9673 | 4.5577 | 4.5187 | 46.9561 | 19820.5325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71288.6539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.5782 | 1044.742 | 3964.1433 | 18577.7913 | 8.8937 | 99348.939 | 33085.39 | 33684.6228 | -12070.8517 | 5255.4542 | 7500 | 2847.6055 | 1617.4118 | 0 | 52802.1124 | 51905.2205 | 72816.5245
13107 | 10 | 70 | 40 | 32293.3072 | 0.84816 | 25.6085 | 0.87237 | 107011.2426 | 0.033996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.411 | 11.4917 | 5.8408 | 0.09058 | 0.048976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 357652.5931 | 10106441.119 | 4.9641 | 5.2378 | 39.8487 | 17294.157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71859.5801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.7087 | 1042.6324 | 5069.6197 | 20089.9062 | 15.7169 | 104994.6351 | 24406.802 | 71080.9635 | -8873.0727 | 3874.9523 | 7500 | 4850.2793 | 1392.8712 | 0 | 54261.7743 | 32797.7691 | 125696.8008
13108 | 10 | 70 | 40 | 34003.378 | 0.86137 | 26.9579 | 0.79438 | 106734.1691 | 0.038325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3188 | 9.6957 | 5.137 | 0.10797 | 0.055334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054530.0246 | 9586122.9064 | 4.6651 | 5.0801 | 46.0202 | 10860.0196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68698.9583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3119 | 1120.4463 | 6455.4075 | 20997.9341 | 17.2831 | 104469.3607 | 26010.8876 | 66464.8726 | -9965.1568 | 4161.1437 | 7500 | 5836.0652 | 1689.9372 | 0 | 46990.2978 | 53414.7726 | 95273.2748
13109 | 10 | 70 | 40 | 30351.4348 | 1.3107 | 31.2077 | 0.82409 | 88122.7433 | 0.0436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9431 | 11.9584 | 5.6944 | 0.095768 | 0.059021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095508.818 | 15436003.1068 | 5.1538 | 4.9278 | 37.8099 | 18072.5285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77237.7532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6567 | 915.8578 | 6545.014 | 14575.3265 | 19.6778 | 85998.619 | 31552.2168 | 89054.565 | -9346.147 | 4877.8134 | 7500 | 5448.3733 | 2112.983 | 0 | 80096.4987 | 66910.7517 | 144385.5514
13110 | 10 | 70 | 40 | 28477.5715 | 1.0759 | 24.3826 | 0.67766 | 110796.0112 | 0.046393 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.5036 | 7.2558 | 4.4313 | 0.14757 | 0.049933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030995.2966 | 18760795.3942 | 4.9931 | 5.1588 | 45.2282 | 14180.2686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80563.5521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.3816 | 1100.108 | 5793.2698 | 15596.2711 | 16.6872 | 107956.5159 | 25762.6007 | 61996.8418 | -12493.7797 | 4283.9168 | 7500 | 7037.5273 | 1569.9699 | 0 | 93142.4905 | 56128.1919 | 132671.3754
13111 | 10 | 70 | 40 | 30930.0573 | 1.1833 | 25.6478 | 0.67623 | 96799.9418 | 0.063188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5526 | 8.5937 | 4.4663 | 0.059226 | 0.057552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132834.2057 | 11300894.9453 | 4.8857 | 5.6492 | 43.9843 | 13019.948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73020.1762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.6238 | 709.097 | 4008.201 | 15951.1781 | 17.5671 | 93436.7971 | 29957.7584 | 59005.521 | -14797.8368 | 4998.2015 | 7500 | 1808.0345 | 2111.2294 | 0 | 62029.6928 | 59734.6345 | 92877.9663
13112 | 10 | 70 | 40 | 41391.7625 | 1.2769 | 26.6168 | 0.76252 | 106979.0936 | 0.061906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2669 | 12.5354 | 4.7703 | 0.12047 | 0.047901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717052.4884 | 13174348.324 | 4.7839 | 5.2391 | 44.8432 | 16571.0441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80048.4482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7085 | 889.3246 | 4503.4369 | 20257.4961 | 17.3714 | 103336.4051 | 42268.5328 | 74008.4454 | -16027.8294 | 6751.7202 | 7500 | 5268.638 | 2373.6658 | 0 | 67033.9169 | 45865.073 | 143312.0167
13113 | 10 | 70 | 40 | 28519.3366 | 1.1435 | 25.7646 | 0.70424 | 85910.7086 | 0.034546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8412 | 7.8858 | 4.9832 | 0.077577 | 0.040664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747305.3145 | 15089339.1163 | 5.2414 | 4.57 | 37.6885 | 15879.7978 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69560.2312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.4786 | 1179.8231 | 4624.4044 | 15039.2947 | 17.3727 | 84265.8115 | 26960.0838 | 58374.2941 | -7237.5475 | 4121.5459 | 7500 | 3245.941 | 1230.0815 | 0 | 72926.9265 | 49253.2803 | 117868.045
13114 | 10 | 70 | 40 | 34715.9266 | 1.2148 | 36.9061 | 0.81234 | 108126.389 | 0.051213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.9197 | 10.5582 | 5.4774 | 0.1317 | 0.054788 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882788.1841 | 13481819.4019 | 5.4729 | 4.2611 | 42.7437 | 14571.2073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76052.9517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.3877 | 974.535 | 5204.0085 | 17590.9364 | 23.4244 | 105071.5284 | 34249.9805 | 102531.9741 | -13441.3867 | 5499.0094 | 7500 | 7074.3497 | 2211.2385 | 0 | 56760.0438 | 51491.2936 | 150893.9157
13115 | 10 | 70 | 40 | 42114.9132 | 1.0551 | 23.7517 | 0.8976 | 103987.2766 | 0.052762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.568 | 8.1126 | 5.4672 | 0.11399 | 0.052944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041495.7317 | 10988829.9063 | 5.4609 | 4.7174 | 34.1966 | 13385.8053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67668.0269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.2508 | 897.234 | 5171.6491 | 23334.8041 | 14.3729 | 100961.8054 | 37560.2182 | 63464.5477 | -13312.0731 | 5942.0206 | 7500 | 5299.4526 | 2308.9492 | 0 | 57402.0291 | 62507.0866 | 103658.0578
13116 | 10 | 70 | 40 | 35103.752 | 1.1139 | 21.1635 | 0.74931 | 102238.7567 | 0.057081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3149 | 10.1512 | 5.5857 | 0.074545 | 0.046952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189774.9602 | 19863661.876 | 4.4703 | 5.3599 | 34.5502 | 11936.271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77091.443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7598 | 1128.228 | 6114.852 | 18820.2875 | 13.9148 | 99024.5037 | 32566.929 | 55881.4735 | -14142.7133 | 5313.128 | 7500 | 3898.5165 | 1830.902 | 0 | 119564.491 | 67719.1612 | 144693.5656
13117 | 10 | 70 | 40 | 37135.078 | 1.3727 | 24.8943 | 0.79376 | 96478.2899 | 0.036474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2727 | 9.0064 | 4.2007 | 0.090013 | 0.045017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 580287.2839 | 19376597.1596 | 4.3834 | 4.8043 | 34.198 | 14804.8967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71672.0552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.5004 | 985.2019 | 5973.9989 | 17225.6108 | 15.9657 | 94529.0134 | 39818.9344 | 63993.4293 | -8576.8167 | 5956.5077 | 7500 | 3761.0858 | 1968.0093 | 0 | 106279.4238 | 42173.0335 | 178527.5401
13118 | 10 | 70 | 40 | 40403.0341 | 1.124 | 30.3065 | 0.86527 | 105122.2195 | 0.040172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3868 | 9.7631 | 4.1825 | 0.10696 | 0.04935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021886.4658 | 6843392.7793 | 4.648 | 4.733 | 45.5695 | 10635.4062 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76212.6483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.1588 | 882.2523 | 4780.2469 | 21540.2556 | 18.6743 | 102785.3569 | 37725.557 | 88652.5828 | -10282.1958 | 5776.9022 | 7500 | 3954.1722 | 2092.3951 | 0 | 31572.175 | 52064.581 | 114927.0075
13119 | 10 | 70 | 40 | 29221.1811 | 1.3512 | 27.6877 | 0.74747 | 99275.9766 | 0.062793 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7262 | 8.8893 | 4.683 | 0.068259 | 0.045421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077580.1217 | 10860414.9285 | 5.1093 | 5.4362 | 46.1406 | 16077.2433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70149.1059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.792 | 765.1438 | 4069.1532 | 13718.3851 | 18.2231 | 95848.0322 | 31005.592 | 66393.3649 | -15082.9552 | 5158.6267 | 7500 | 2364.2153 | 1719.6877 | 0 | 55869.1774 | 59508.9034 | 95418.8055
13120 | 10 | 70 | 40 | 32860.5928 | 0.88353 | 22.4035 | 0.78956 | 100260.3285 | 0.066901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.0004 | 9.6511 | 4.7676 | 0.11002 | 0.046885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990037.5531 | 9124532.5968 | 5.4887 | 4.9034 | 31.6234 | 13410.3213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71949.3253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.6148 | 922.624 | 5747.953 | 20042.1528 | 14.4019 | 96576.091 | 25636.8801 | 57570.4129 | -16210.645 | 4496.9796 | 7500 | 4736.4919 | 1547.4633 | 0 | 51706.5339 | 62315.8664 | 74668.2504
13121 | 10 | 70 | 40 | 27607.2648 | 0.56937 | 25.4196 | 0.7686 | 110077.6643 | 0.034796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8769 | 11.3768 | 5.6146 | 0.058222 | 0.052046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097455.432 | 12553769.2542 | 4.9192 | 5.1983 | 36.8603 | 14224.9154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79077.532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.2487 | 1050.2088 | 4529.1135 | 20074.5342 | 16.5337 | 107954.9107 | 15065.4613 | 70267.5167 | -9340.1159 | 2631.1195 | 7500 | 2659.3686 | 1005.0531 | 0 | 69892.5455 | 63836.3449 | 95844.6039
13122 | 10 | 70 | 40 | 34154.8468 | 1.1947 | 22.9875 | 0.79063 | 107711.8588 | 0.064337 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.298 | 9.5503 | 4.5722 | 0.10507 | 0.040099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065615.7077 | 15745073.9893 | 5.2007 | 5.4681 | 48.6262 | 17280.6696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83191.008 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8392 | 1087.6454 | 4870.1662 | 17502.1734 | 14.7686 | 103902.7544 | 33305.3469 | 68373.9543 | -16760.0595 | 5575.8345 | 7500 | 4075.6683 | 1641.0058 | 0 | 79285.83 | 59209.878 | 123787.7023
13123 | 10 | 70 | 40 | 35863.9079 | 1.0636 | 26.169 | 0.63446 | 102568.1995 | 0.05538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8372 | 7.2605 | 4.9057 | 0.078309 | 0.042419 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1198827.4868 | 16219057.0976 | 4.7431 | 5.1804 | 30.9814 | 15253.3782 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77167.7828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.1929 | 1108.5261 | 4124.2297 | 19777.5821 | 18.348 | 99438.1922 | 32172.6516 | 60352.7221 | -13772.032 | 5236.4508 | 7500 | 2771.3053 | 1630.2663 | 0 | 100111.3702 | 75215.5074 | 120787.2268
13124 | 10 | 70 | 40 | 37537.785 | 0.95714 | 23.3772 | 0.72241 | 92006.8572 | 0.039199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1913 | 10.3051 | 5.6014 | 0.1644 | 0.058167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900953.3701 | 21787649.1377 | 5.4545 | 5.1446 | 37.231 | 14644.7346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84928.1321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7543 | 968.8542 | 4125.1118 | 21970.8189 | 15.6034 | 90010.52 | 31133.9321 | 66021.3429 | -8783.8837 | 4786.0001 | 7500 | 7002.8172 | 2043.197 | 0 | 117604.9436 | 55149.3403 | 172159.0089
13125 | 10 | 70 | 40 | 33458.3906 | 1.0357 | 22.3883 | 0.74537 | 100710.4536 | 0.041104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1571 | 11.5714 | 3.5616 | 0.10358 | 0.051125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806233.07 | 9331542.6423 | 4.8394 | 5.2921 | 44.7628 | 14941.0279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70175.6621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 613.1661 | 931.8829 | 5774.9521 | 18740.3837 | 14.7526 | 98420.2924 | 29436.0138 | 53583.8944 | -10076.7091 | 4634.7258 | 7500 | 4400.4917 | 1739.0788 | 0 | 47887.81 | 47906.773 | 91198.5325
13126 | 10 | 70 | 40 | 36821.4789 | 1.1864 | 27.7623 | 0.68448 | 96713.6531 | 0.033265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9166 | 8.4764 | 5.378 | 0.13576 | 0.051035 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1557275.0468 | 9164934.0077 | 4.5563 | 5.722 | 33.1534 | 14012.4079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81681.2598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.2681 | 1063.8694 | 5139.8213 | 18956.4879 | 18.9279 | 94929.9218 | 35729.982 | 72161.0148 | -7848.4178 | 5354.2768 | 7500 | 6828.2314 | 2005.5456 | 0 | 59859.0574 | 88800.015 | 92789.6752
13127 | 10 | 70 | 40 | 44686.3957 | 0.98632 | 27.0992 | 0.89013 | 96896.8938 | 0.052048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9873 | 8.5777 | 4.0492 | 0.10616 | 0.051863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998270.3156 | 15768387.2241 | 5.0768 | 5.0333 | 34.0535 | 14632.1203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69100.4497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.24 | 736.3307 | 4096.9537 | 25731.2581 | 16.4673 | 94115.2832 | 37910.2752 | 73467.0089 | -12239.0867 | 5923.2639 | 7500 | 3357.3041 | 2254.6635 | 0 | 88698.5749 | 61829.1798 | 145042.8241
13128 | 10 | 70 | 40 | 32146.8882 | 1.0291 | 12.1861 | 0.70029 | 98870.0414 | 0.03324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2006 | 11.9758 | 6.369 | 0.11774 | 0.053841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239273.2091 | 8728075.6013 | 5.483 | 4.6763 | 48.0088 | 15935.8982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68576.7231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.3 | 988.0659 | 4503.1891 | 18072.5721 | 8.2351 | 97047.9072 | 28148.6323 | 27095.0471 | -8017.3905 | 4331.7827 | 7500 | 5901.369 | 1711.7583 | 0 | 37919.861 | 64979.5214 | 39611.5386
13129 | 10 | 70 | 40 | 37576.5433 | 1.0276 | 19.8706 | 0.86984 | 110189.4631 | 0.054857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6504 | 11.0585 | 4.7589 | 0.12311 | 0.049565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295825.0949 | 8302262.8555 | 5.4131 | 4.4536 | 49.9593 | 10932.5165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65891.5781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.8724 | 959.7076 | 5857.2413 | 21142.6973 | 12.2126 | 106858.1949 | 32867.692 | 50460.2002 | -14657.5801 | 5385.9936 | 7500 | 5927.574 | 1959.2991 | 0 | 33927.4346 | 61313.3295 | 62057.284
13130 | 10 | 70 | 40 | 36437.0341 | 0.84637 | 41.9551 | 0.72328 | 97991.8313 | 0.052004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9855 | 7.4193 | 5.5876 | 0.069895 | 0.065181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022842.571 | 13456481.2607 | 4.7854 | 5.5681 | 36.9475 | 15190.4855 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73863.432 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.5042 | 1025.2744 | 4295.0894 | 22690.4944 | 27.9898 | 95181.1209 | 27493.0795 | 103152.671 | -12367.1257 | 4511.8507 | 7500 | 2972.8038 | 2158.4292 | 0 | 80034.3588 | 61368.7055 | 154087.3617
13131 | 10 | 70 | 40 | 33310.3695 | 1.3967 | 21.5012 | 0.72431 | 96005.0196 | 0.050379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9866 | 7.9194 | 7.18 | 0.085687 | 0.046924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126042.6142 | 15788556.4653 | 4.6155 | 4.6596 | 36.8845 | 13238.2344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76168.2016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.6715 | 1135.3436 | 5813.9874 | 15245.0192 | 14.336 | 93336.1805 | 36130.7005 | 54576.0613 | -11742.892 | 5650.0666 | 7500 | 5118.0213 | 1945.8449 | 0 | 80094.243 | 64123.4671 | 115148.5785
13132 | 10 | 70 | 40 | 35138.7643 | 1.3783 | 24.02 | 0.78336 | 105940.0986 | 0.051362 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2779 | 9.1058 | 5.2337 | 0.11213 | 0.034025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637724.5132 | 17140658.0063 | 5.2782 | 4.4944 | 33.3638 | 19531.5532 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81254.1104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.6539 | 1399.0875 | 4782.2525 | 16248.3813 | 15.4948 | 102938.4125 | 37780.7659 | 69270.9257 | -13207.419 | 5965.5888 | 7500 | 5265.1526 | 1489.7526 | 0 | 87287.2618 | 50044.376 | 151307.6524
13133 | 10 | 70 | 40 | 36628.8718 | 0.86273 | 15.423 | 0.79587 | 107072.3335 | 0.043389 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7533 | 9.9374 | 4.934 | 0.10886 | 0.046038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995569.4493 | 13696931.2118 | 4.3962 | 5.0961 | 45.8236 | 10528.5213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77874.7302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.4002 | 1071.9285 | 4811.4388 | 22601.9785 | 9.8796 | 104503.7781 | 28053.7866 | 43168.7113 | -11301.6436 | 4522.2598 | 7500 | 5216.1643 | 1528.0417 | 0 | 68010.3615 | 50784.9145 | 95912.7671
13134 | 10 | 70 | 40 | 34989.9044 | 0.96593 | 25.4606 | 0.79509 | 97912.4571 | 0.074934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7332 | 8.9795 | 4.8228 | 0.058465 | 0.055588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798577.931 | 10410960.3002 | 4.5473 | 4.3454 | 46.7123 | 16079.9269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67354.1637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.4835 | 1035.8251 | 5882.6005 | 20379.1061 | 16.3167 | 93891.4938 | 29221.5966 | 61587.993 | -17692.2382 | 5077.155 | 7500 | 2730.3846 | 2071.3962 | 0 | 43964.8802 | 48082.234 | 86378.9334
13135 | 10 | 70 | 40 | 29625.1823 | 1.0794 | 22.5566 | 0.66195 | 100256.2594 | 0.04596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8998 | 10.8244 | 5.1161 | 0.091263 | 0.04302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 520926.4672 | 9321418.2424 | 5.3262 | 5.0489 | 39.3655 | 15585.4191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72276.3183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6309 | 1106.4886 | 5019.2071 | 16192.8271 | 15.5738 | 97710.5794 | 26864.7104 | 50469.4709 | -11200.9922 | 4354.0146 | 7500 | 4415.9792 | 1374.753 | 0 | 48167.0902 | 38312.141 | 93632.8851
13136 | 10 | 70 | 40 | 30786.163 | 1.2766 | 26.6905 | 0.74164 | 96175.8384 | 0.07517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2643 | 6.6182 | 5.7827 | 0.11478 | 0.05376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053814.6495 | 12415390.6471 | 4.9953 | 4.8592 | 34.6901 | 15158.2473 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75180.9927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.6711 | 753.6916 | 5305.7163 | 15069.5822 | 17.6243 | 92213.9956 | 31433.1617 | 68160.9919 | -17432.1083 | 5362.3704 | 7500 | 5240.2748 | 2115.8087 | 0 | 67034.7497 | 64452.1183 | 104963.1306
13137 | 10 | 70 | 40 | 39838.0271 | 0.79603 | 21.823 | 0.63508 | 95341.4184 | 0.045037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0829 | 8.6198 | 4.1761 | 0.085146 | 0.050664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757367.8552 | 11882203.2856 | 4.9217 | 5.0871 | 46.8777 | 12197.4866 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81019.5992 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.8823 | 757.4907 | 4195.1058 | 25517.1621 | 15.2956 | 92968.504 | 28641.73 | 52884.5945 | -10440.8235 | 4549.0549 | 7500 | 3415.4349 | 1691.5492 | 0 | 57382.9525 | 42498.7133 | 103125.7794
13138 | 10 | 70 | 40 | 31270.1921 | 1.2974 | 29.4009 | 0.71899 | 96478.2637 | 0.050372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2582 | 10.1667 | 5.8268 | 0.10771 | 0.044587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785293.2259 | 16883515.6737 | 4.5602 | 4.839 | 43.8546 | 14246.8873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79747.748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1796 | 988.2481 | 5376.6847 | 15128.9247 | 19.6616 | 93796.5894 | 32282.5349 | 77668.833 | -11799.3672 | 5129.2516 | 7500 | 5646.3568 | 1678.5339 | 0 | 81206.3751 | 46676.6814 | 152635.8368
13139 | 10 | 70 | 40 | 37375.5122 | 0.8742 | 28.2136 | 0.72871 | 103498.1907 | 0.044769 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6644 | 9.1057 | 6.4903 | 0.068448 | 0.05912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 666099.3806 | 14642523.8318 | 4.8717 | 4.5198 | 33.0762 | 17916.5831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79042.5383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.3661 | 1206.0671 | 4429.7304 | 22915.1743 | 18.7652 | 100937.3964 | 28920.676 | 74682.461 | -11267.4948 | 4638.2585 | 7500 | 3251.9138 | 2012.5701 | 0 | 76252.5474 | 49949.7461 | 136041.186
13140 | 10 | 70 | 40 | 36197.0711 | 1.1473 | 25.1072 | 0.64002 | 93178.3246 | 0.050377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1974 | 11.8874 | 3.777 | 0.13665 | 0.065912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200190.5809 | 19174147.1899 | 4.9682 | 5.4713 | 30.3201 | 15310.6703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78448.1561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.9962 | 996.0383 | 5366.6856 | 19047.3145 | 17.5488 | 90588.168 | 34299.5132 | 59293.6318 | -11396.689 | 5379.1263 | 7500 | 5908.8821 | 2602.195 | 0 | 125299.6916 | 76142.1082 | 152744.2429
13141 | 10 | 70 | 40 | 35697.4192 | 1.0879 | 17.3704 | 0.76115 | 101462.0366 | 0.05113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6667 | 9.873 | 5.1347 | 0.082181 | 0.043699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093191.6441 | 19094671.3499 | 5.0355 | 5.2016 | 39.5706 | 18993.2344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80659.6101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7877 | 971.905 | 5130.9333 | 19419.1824 | 11.3454 | 98600.0274 | 32556.4735 | 48597.1764 | -12592.8406 | 5215.717 | 7500 | 4012.1297 | 1672.8114 | 0 | 102025.1914 | 66555.8843 | 122430.7746
13142 | 10 | 70 | 40 | 35297.3538 | 0.81962 | 28.1448 | 0.7304 | 107191.1518 | 0.071331 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9138 | 10.1157 | 5.3088 | 0.10742 | 0.070357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 650462.8832 | 15714152.8737 | 4.5331 | 5.1464 | 35.7357 | 16443.0001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70058.5521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.3291 | 1081.1963 | 6628.6424 | 22312.2301 | 18.7018 | 102996.5904 | 25970.2474 | 66156.2736 | -18456.0699 | 4681.4642 | 7500 | 6637.0493 | 2417.4164 | 0 | 89201.4611 | 46360.2671 | 137747.5749
13143 | 10 | 70 | 40 | 35145.8514 | 0.94925 | 31.9344 | 0.74495 | 105316.6612 | 0.051841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6592 | 7.7619 | 5.8828 | 0.06252 | 0.05396 | 0 | 0.2 | 0.4 | 811171.6509 | 14744859.0296 | 4.4649 | 5.1679 | 42.9503 | 18088.2533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72797.1654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7071 | 1051.1196 | 3740.4359 | 20661.8552 | 21.0478 | 102305.2203 | 28967.9924 | 79251.2002 | -13250.3398 | 4767.5066 | 7500 | 2719.3773 | 1888.1177 | 0 | 76373.6461 | 51931.9898 | 136285.5107
13144 | 10 | 70 | 40 | 35012.2459 | 1.1109 | 19.7221 | 0.87154 | 102090.0759 | 0.051848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0814 | 9.7935 | 5.7291 | 0.12935 | 0.052554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 732866.7857 | 19612576.7812 | 4.9485 | 4.4827 | 47.721 | 20306.2696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82040.785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.35 | 1201.65 | 5099.043 | 18803.4383 | 12.1097 | 99170.5123 | 32417.6153 | 62452.3132 | -12846.08 | 5212.4812 | 7500 | 6485.3912 | 2010.529 | 0 | 83441.2262 | 49388.3963 | 137285.0797
13145 | 10 | 70 | 40 | 39865.917 | 1.1191 | 26.101 | 0.68747 | 103131.7601 | 0.067586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2596 | 10.0104 | 5.1087 | 0.09512 | 0.04635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069244.0579 | 14042607.6017 | 4.9469 | 5.3759 | 41.8779 | 12962.7094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87015.2778 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.5134 | 1011.9846 | 5480.4199 | 21311.1834 | 17.7655 | 99303.952 | 37109.4672 | 72531.7775 | -16842.3554 | 6099.2426 | 7500 | 4505.4158 | 2074.8626 | 0 | 75317.5508 | 58142.2774 | 130153.6836
13146 | 10 | 70 | 40 | 29416.6787 | 0.84906 | 30.2854 | 0.67251 | 93781.7504 | 0.047559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2463 | 9.5103 | 4.6793 | 0.11399 | 0.037499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842367.9621 | 11609270.3318 | 4.3949 | 5.1859 | 43.235 | 15959.079 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63389.2379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3779 | 1173.8785 | 5231.8631 | 18291.0538 | 20.7867 | 91318.6885 | 22251.2497 | 60211.1367 | -10837.4721 | 3702.9171 | 7500 | 5144.3386 | 1019.1358 | 0 | 60253.7889 | 50989.6651 | 98255.4296
13147 | 10 | 70 | 40 | 31832.7369 | 1.232 | 34.6734 | 0.70469 | 90788.2383 | 0.054905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4101 | 9.2194 | 5.0619 | 0.11396 | 0.031752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172530.788 | 14906974.166 | 4.6506 | 5.6108 | 45.2043 | 15597.551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83986.7206 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.6594 | 1019.3298 | 4300.0566 | 15975.6607 | 23.3738 | 88041.1211 | 31714.1524 | 94901.0738 | -12087.3155 | 5069.6427 | 7500 | 4550.8903 | 1181.4235 | 0 | 80807.016 | 63316.1429 | 150320.7404
13148 | 10 | 70 | 40 | 31665.6439 | 0.85073 | 20.6775 | 0.66796 | 96515.736 | 0.037376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1281 | 8.6811 | 5.1554 | 0.099381 | 0.055463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 562726.0719 | 4512325.1578 | 5.7267 | 5.1898 | 41.0954 | 12728.7336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63982.881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.4126 | 1321.6616 | 4722.0292 | 19671.1451 | 14.2285 | 94517.9541 | 23988.9978 | 41262.9141 | -8790.2402 | 3812.8965 | 7500 | 4632.3866 | 1552.1168 | 0 | 23114.0448 | 36735.461 | 60337.6554
13149 | 10 | 70 | 40 | 32512.662 | 0.86887 | 20.1639 | 0.67877 | 102112.4386 | 0.053701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6468 | 9.2857 | 4.909 | 0.10385 | 0.039848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028295.1874 | 16547285.3076 | 4.8391 | 4.9023 | 39.1235 | 15116.0458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82579.7576 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.1378 | 1248.6732 | 5542.026 | 19993.3148 | 13.7914 | 99089.4229 | 25038.6944 | 52624.3374 | -13301.2687 | 4235.2939 | 7500 | 5565.39 | 1238.6793 | 0 | 84681.6339 | 60124.815 | 107457.9453
13150 | 10 | 70 | 40 | 36099.9367 | 1.4012 | 18.0672 | 0.69837 | 93765.966 | 0.029041 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.804 | 11.4247 | 3.6681 | 0.085902 | 0.045882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060363.7029 | 19897174.2503 | 4.9758 | 5.2717 | 43.0965 | 15035.6282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64661.4981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0677 | 1072.8681 | 4082.1653 | 16480.4302 | 12.2225 | 92254.44 | 39239.0131 | 37792.7711 | -6650.7144 | 5758.2064 | 7500 | 3040.8291 | 1939.0544 | 0 | 103225.8834 | 59201.7184 | 132643.3246
13151 | 10 | 70 | 40 | 38107.7494 | 1.0952 | 23.5199 | 0.8205 | 102956.0938 | 0.049954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7456 | 9.9875 | 3.3631 | 0.12485 | 0.039837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710432.9591 | 9614079.5932 | 5.7089 | 4.2797 | 38.4917 | 14614.7984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70016.0291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1085 | 980.464 | 5031.6765 | 20645.856 | 14.8602 | 100117.8127 | 34923.7867 | 60632.0339 | -12488.4371 | 5531.7975 | 7500 | 4443.429 | 1617.4143 | 0 | 42608.0496 | 45982.028 | 98786.0461
13152 | 10 | 70 | 40 | 34945.5523 | 1.0627 | 29.5007 | 0.77837 | 84996.2158 | 0.057717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9049 | 12.1427 | 5.4352 | 0.079024 | 0.053882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855515.4546 | 17861825.4376 | 5.0162 | 4.5459 | 48.9034 | 16358.3552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69081.0578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.269 | 852.8381 | 5294.6342 | 19280.4047 | 19.0836 | 82294.7484 | 31330.2953 | 71962.6465 | -11886.4568 | 5004.9026 | 7500 | 3962.7663 | 1979.2769 | 0 | 75997.8612 | 49935.293 | 135915.999
13153 | 10 | 70 | 40 | 32305.255 | 1.0742 | 25.1433 | 0.81254 | 98183.3506 | 0.064771 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6289 | 12.0749 | 7.6736 | 0.077106 | 0.047782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692408.8212 | 18247799.2818 | 5.1115 | 4.472 | 49.4805 | 16221.3652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83605.2097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.3674 | 960.762 | 3747.7847 | 17709.0869 | 15.9567 | 94688.2192 | 29192.3362 | 76804.5463 | -15378.5782 | 4929.8791 | 7500 | 3904.7756 | 1728.8676 | 0 | 75848.8991 | 43255.7994 | 141274.9263
13154 | 10 | 70 | 40 | 38037.3199 | 1.0618 | 27.5099 | 0.64899 | 93898.9013 | 0.047615 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0061 | 8.7934 | 5.6161 | 0.10875 | 0.054257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199562.4866 | 15192801.5894 | 4.8536 | 5.0252 | 36.8796 | 15973.8029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73637.6638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0816 | 1015.2097 | 4008.5438 | 20996.7711 | 19.132 | 91429.8989 | 34081.0977 | 61692.9245 | -10863.6104 | 5316.3527 | 7500 | 4404.2747 | 2117.0559 | 0 | 82107.1661 | 70185.4127 | 116169.8484
13155 | 10 | 70 | 40 | 37267.9095 | 1.1866 | 23.7945 | 0.73391 | 100203.6995 | 0.056544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3999 | 7.3669 | 5.1204 | 0.095538 | 0.052811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810926.7632 | 15341455.4545 | 5.5148 | 4.8446 | 41.5339 | 12038.2327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65718.0843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.1052 | 747.0045 | 3577.0611 | 19184.3117 | 15.7801 | 97082.6252 | 36167.1956 | 52669.4829 | -13732.7269 | 5778.2731 | 7500 | 3474.2814 | 2239.6605 | 0 | 73786.5698 | 46446.5639 | 121436.1726
13156 | 10 | 70 | 40 | 32714.1467 | 0.96328 | 38.4328 | 0.89652 | 109765.3839 | 0.039946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1764 | 12.3392 | 4.8758 | 0.07879 | 0.056465 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779034.1926 | 13986754.1327 | 5.1323 | 4.9265 | 37.4036 | 16634.0008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84339.647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.6607 | 893.9606 | 6115.8215 | 19081.9619 | 23.271 | 107338.8663 | 27264.3697 | 127874.5183 | -10676.6775 | 4375.9964 | 7500 | 4004.9403 | 1813.517 | 0 | 73033.2127 | 51568.8244 | 183621.0524
13157 | 10 | 70 | 40 | 36613.8358 | 1.0616 | 35.2416 | 0.61656 | 94837.1586 | 0.047059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8404 | 8.419 | 3.6013 | 0.066306 | 0.045554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857907.8056 | 12360880.9427 | 4.8498 | 5.6479 | 47.6962 | 18150.2116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67943.1245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.4508 | 699.5166 | 4584.6038 | 20213.3786 | 24.9579 | 92372.2248 | 32800.9145 | 69870.5375 | -10845.7086 | 5140.819 | 7500 | 1934.1901 | 1718.7714 | 0 | 65361.1635 | 52202.3533 | 121278.334
13158 | 10 | 70 | 40 | 36517.2615 | 0.74508 | 18.5967 | 0.78433 | 97140.9078 | 0.064296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3729 | 9.364 | 5.3265 | 0.10591 | 0.049807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1159881.4564 | 15769741.3452 | 4.6531 | 4.3535 | 39.6506 | 14593.2265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70001.7667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.7295 | 1056.4593 | 4653.4188 | 24066.6486 | 11.9898 | 93707.8297 | 24901.2258 | 46249.1279 | -15105.5438 | 4328.3058 | 7500 | 4445.105 | 1582.2322 | 0 | 72124.4015 | 65003.8393 | 81021.015
13159 | 10 | 70 | 40 | 33463.9217 | 1.1857 | 23.2791 | 0.65106 | 93265.9443 | 0.044635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6388 | 6.9574 | 4.688 | 0.10354 | 0.059293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1075121.1382 | 13229067.5808 | 4.6934 | 4.7677 | 43.661 | 11335.3025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79609.1064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8451 | 995.989 | 4783.7368 | 17234.6883 | 16.1708 | 90965.14 | 32458.4667 | 56587.9036 | -10123.5389 | 5049.4353 | 7500 | 3874.9229 | 2197.4016 | 0 | 62644.024 | 55830.1031 | 104358.512
13160 | 10 | 70 | 40 | 28562.7096 | 0.75088 | 22.656 | 0.68794 | 99759.6434 | 0.035706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3017 | 8.2946 | 5.3669 | 0.093569 | 0.052187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218985.6785 | 18596586.1247 | 5.1931 | 4.9117 | 34.7271 | 15180.811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64276.4771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.4951 | 1302.6146 | 4666.5081 | 18763.1799 | 15.4165 | 97786.0592 | 19599.0595 | 46532.7517 | -8683.7705 | 3208.1736 | 7500 | 4025.3292 | 1228.7984 | 0 | 100763.0961 | 72166.0302 | 102007.4078
13161 | 10 | 70 | 40 | 39851.4677 | 0.98042 | 20.283 | 0.68211 | 95617.0906 | 0.050947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2228 | 10.1387 | 3.6569 | 0.075475 | 0.037519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022886.1724 | 17030719.831 | 5.1868 | 4.3009 | 46.8408 | 14796.4675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73640.6632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.328 | 1168.0337 | 4606.1493 | 23023.1368 | 13.847 | 92929.4492 | 33656.6618 | 47395.5071 | -11825.6224 | 5318.1025 | 7500 | 3149.1526 | 1464.4264 | 0 | 69805.5011 | 55735.6134 | 100728.1158
13162 | 10 | 70 | 40 | 32076.6624 | 0.92502 | 17.9831 | 0.8457 | 105001.6381 | 0.045438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6521 | 9.895 | 5.0025 | 0.15712 | 0.058651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817499.1415 | 16675190.8522 | 4.4857 | 4.5546 | 47.921 | 10620.9206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71445.2819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.7842 | 1050.0005 | 5258.6225 | 19114.9749 | 11.2028 | 102365.3088 | 25923.375 | 48442.089 | -11599.8488 | 4250.4596 | 7500 | 6864.4467 | 1829.6661 | 0 | 72861.2211 | 42999.8902 | 113071.5185
13163 | 10 | 70 | 40 | 32704.44 | 0.80099 | 34.882 | 0.85458 | 110488.4131 | 0.050706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.283 | 11.4246 | 4.9866 | 0.13403 | 0.046363 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058794.0232 | 12760112.9352 | 5.7235 | 4.8052 | 37.6044 | 16683.2946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64698.8261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5508 | 806.8195 | 4451.0056 | 20889.8471 | 21.6226 | 107397.2988 | 23629.1858 | 85787.1732 | -13600.9032 | 4061.8052 | 7500 | 5345.352 | 1382.1344 | 0 | 63786.9699 | 64024.9628 | 113866.7545
13164 | 10 | 70 | 40 | 40391.9842 | 1.1566 | 27.1809 | 0.78022 | 100595.9961 | 0.050779 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1023 | 11.0273 | 3.7556 | 0.086994 | 0.043945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846005.3011 | 17830966.8418 | 5.3847 | 5.598 | 39.0663 | 14632.8431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80293.8139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.5667 | 1138.3073 | 4997.9143 | 21144.8694 | 17.5647 | 97777.6089 | 38494.2296 | 77211.9869 | -12400.9039 | 6012.8493 | 7500 | 3818.1309 | 1939.325 | 0 | 101589.9691 | 51691.4967 | 172474.0902
13165 | 10 | 70 | 40 | 39514.0065 | 1.17 | 15.6952 | 0.70192 | 97018.6366 | 0.046315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5984 | 11.3146 | 5.2323 | 0.13047 | 0.044399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012352.1866 | 14198828.1662 | 4.9064 | 4.697 | 48.1663 | 12451.6488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77591.8204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.7532 | 1030.3648 | 3958.5895 | 20530.2227 | 10.5968 | 94536.3586 | 37967.5676 | 39559.469 | -10922.0231 | 5849.5018 | 7500 | 5611.369 | 1906.1339 | 0 | 62914 | 52455.6663 | 97930.352
13166 | 10 | 70 | 40 | 31631.2072 | 1.0291 | 10.7997 | 0.68187 | 98968.694 | 0.049782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1367 | 8.3092 | 4.428 | 0.10725 | 0.060451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995455.7671 | 17355770.4591 | 5.2461 | 4.3504 | 36.9304 | 11210.5598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86660.2255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 327.2744 | 1072.078 | 4521.959 | 17782.6971 | 7.3738 | 96249.5917 | 27697.0201 | 29688.9663 | -11964.0499 | 4514.6744 | 7500 | 3914.8562 | 2003.0692 | 0 | 80989.9594 | 56163.8161 | 88180.6796
13167 | 10 | 70 | 40 | 34360.6031 | 1.1533 | 32.3245 | 0.74577 | 97171.7029 | 0.032368 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4034 | 12.5551 | 5.2653 | 0.088512 | 0.042255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209723.4029 | 9506744.9397 | 5.0287 | 4.844 | 46.2302 | 13736.074 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82026.4344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.4474 | 1052.3476 | 6965.0928 | 18020.8427 | 21.2952 | 95427.4216 | 32679.5209 | 90469.6021 | -7674.8379 | 4927.9014 | 7500 | 5153.6711 | 1528.2724 | 0 | 44015.5501 | 62449.4909 | 116150.1892
13168 | 10 | 70 | 40 | 38355.3827 | 1.3996 | 24.5272 | 0.71429 | 103963.934 | 0.039927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2436 | 9.3431 | 4.9969 | 0.06145 | 0.046967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843134.2142 | 15225410.5719 | 5.1379 | 5.1599 | 31.0789 | 16330.5812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73958.3748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.8049 | 1027.4664 | 5011.4939 | 17525.3859 | 16.4456 | 101666.7631 | 41659.9936 | 59770.3032 | -10107.5522 | 6302.1532 | 7500 | 2807.3099 | 2172.4435 | 0 | 92369.074 | 58421.0195 | 144052.7057
13169 | 10 | 70 | 40 | 34942.2164 | 1.3852 | 30.0545 | 0.85931 | 104373.6791 | 0.041797 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8609 | 10.2358 | 4.5882 | 0.080999 | 0.047286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221367.4932 | 13112845.7012 | 4.2598 | 4.3548 | 32.4075 | 19833.7998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81532.6722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.1661 | 940.9364 | 5316.9428 | 16094.6793 | 18.5808 | 101960.6548 | 37695.0741 | 93548.2762 | -10617.307 | 5793.503 | 7500 | 3335.2869 | 2010.6441 | 0 | 67972.999 | 79285.8103 | 127952.6662
13170 | 10 | 70 | 40 | 31092.3561 | 0.9414 | 27.7278 | 0.79758 | 90011.1203 | 0.061164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.185 | 8.3916 | 3.9929 | 0.11819 | 0.041309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1022160.0841 | 16985879.0786 | 4.4055 | 4.9222 | 40.842 | 14476.6758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80959.8678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.0188 | 1064.1762 | 4687.2804 | 18359.3661 | 17.7449 | 86982.2993 | 25465.9799 | 80821.9382 | -13326.8121 | 4295.0935 | 7500 | 4548.8587 | 1302.2157 | 0 | 86413.9665 | 58222.362 | 138798.8784
13171 | 10 | 70 | 40 | 33137.902 | 0.95289 | 27.0784 | 0.68652 | 95724.8022 | 0.046586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4072 | 7.6779 | 6.6399 | 0.10871 | 0.054992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865631.6463 | 17600808.4057 | 5.0113 | 5.3908 | 39.0264 | 12406.0561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73792.4459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5772 | 1159.3249 | 4692.2371 | 19441.841 | 18.4404 | 93261.4953 | 27392.1219 | 63741.3474 | -10838.5506 | 4403.4278 | 7500 | 5568.3818 | 1777.2725 | 0 | 97982.436 | 50345.0377 | 147181.399
13172 | 10 | 70 | 40 | 33327.5789 | 1.029 | 31.8431 | 0.71757 | 93149.1502 | 0.066007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.519 | 8.771 | 4.8317 | 0.10614 | 0.051595 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910039.214 | 9601011.1509 | 5.4564 | 4.982 | 38.2371 | 10728.0315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68453.7943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.2412 | 971.5679 | 3965.2662 | 18737.2374 | 21.3118 | 89771.1512 | 29180.6828 | 72090.981 | -14863.1955 | 4896.3728 | 7500 | 3742.1395 | 1854.1363 | 0 | 49577.0742 | 51052.0677 | 102926.1235
13173 | 10 | 70 | 40 | 33785.0175 | 1.0081 | 19.3891 | 0.75635 | 99401.3404 | 0.05179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7231 | 10.7296 | 4.6543 | 0.11265 | 0.051554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312181.6783 | 18067869.7661 | 5.498 | 4.3413 | 47.2427 | 11719.9195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62176.3985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.0779 | 979.408 | 5381.0867 | 19218.348 | 12.698 | 96561.793 | 29133.3389 | 41602.4659 | -12494.0086 | 4743.1941 | 7500 | 5239.1689 | 1794.7115 | 0 | 73733.8679 | 64031.1995 | 87221.539
13174 | 10 | 70 | 40 | 41542.0904 | 1.2281 | 24.0119 | 0.77197 | 103102.8084 | 0.042187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3538 | 11.3881 | 4.6346 | 0.11803 | 0.052318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035951.5218 | 8623512.6708 | 4.9544 | 4.9173 | 43.2812 | 11889.5401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83367.2369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.1681 | 595.6454 | 4734.425 | 20893.9378 | 15.5887 | 100697.2294 | 41296.3051 | 70222.2811 | -10584.5476 | 6282.1418 | 7500 | 4614.7359 | 2412.2428 | 0 | 41882.2382 | 54947.7704 | 108677.6271
13175 | 10 | 70 | 40 | 33676.5614 | 0.97102 | 21.8114 | 0.84851 | 101004.4054 | 0.05397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8127 | 9.634 | 4.9256 | 0.056789 | 0.051935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817206.6418 | 18132293.8669 | 5.4021 | 4.5437 | 49.6621 | 17212.0351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65516.7218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.4485 | 1038.55 | 5800.1559 | 19558.3691 | 13.5664 | 97999.4546 | 28236.3845 | 54018.9787 | -13221.7834 | 4666.0565 | 7500 | 2539.0362 | 1778.5906 | 0 | 75721.1499 | 49067.6641 | 112170.7488
13176 | 10 | 70 | 40 | 32874.9712 | 1.4639 | 33.7586 | 0.77542 | 97685.67 | 0.061729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3876 | 9.1867 | 3.9359 | 0.12617 | 0.053551 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979229.5426 | 15593097.1761 | 4.672 | 4.9318 | 35.2577 | 16286.2151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70198.2231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.7015 | 897.5386 | 3506.7271 | 14490.2036 | 21.8739 | 94368.7931 | 36769.5352 | 83428.0219 | -14594.2585 | 5913.6981 | 7500 | 3967.9938 | 2324.3067 | 0 | 85386.1176 | 61669.0224 | 149026.3923
13177 | 10 | 70 | 40 | 37083.7796 | 0.73706 | 23.1313 | 0.6778 | 105975.4208 | 0.065053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8811 | 9.0545 | 4.9895 | 0.086452 | 0.051984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126004.9484 | 12042295.8076 | 5.3085 | 5.2499 | 37.855 | 15304.6589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88640.3031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.6236 | 1069.0919 | 3937.1847 | 24549.8874 | 15.8296 | 102186.7955 | 25067.7844 | 64722.5554 | -16669.951 | 4447.886 | 7500 | 3374.3773 | 1697.0055 | 0 | 65917.8705 | 65469.9414 | 90587.5867
13178 | 10 | 70 | 40 | 34509.8591 | 1.1554 | 29.333 | 0.82732 | 96676.2999 | 0.047554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2956 | 9.9007 | 5.55 | 0.12384 | 0.050364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003204.5751 | 16056031.809 | 4.7956 | 4.2913 | 45.3693 | 10887.5471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66632.8406 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2888 | 972.767 | 3732.6611 | 18077.4374 | 18.4623 | 94137.4915 | 32864.8434 | 72434.7141 | -11170.7571 | 5169.6602 | 7500 | 4961.9589 | 1910.9268 | 0 | 67438.2032 | 51644.3536 | 129465.1958
13179 | 10 | 70 | 40 | 31942.0124 | 1.2222 | 25.5967 | 0.7811 | 104266.4871 | 0.060763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7383 | 11.7173 | 5.0204 | 0.11955 | 0.041562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981718.615 | 16448494.3814 | 4.5758 | 5.0204 | 32.3486 | 15838.2082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71846.3458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.7636 | 952.4446 | 5781.764 | 16118.8011 | 16.5328 | 100780.6108 | 31646.4225 | 65120.2187 | -15337.8558 | 5261.7264 | 7500 | 6543.1561 | 1605.0496 | 0 | 96555.9676 | 63676.8685 | 135217.8166
13180 | 10 | 70 | 40 | 34553.8687 | 1.0011 | 21.7663 | 0.74496 | 101710.1542 | 0.04458 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1224 | 9.0824 | 6.543 | 0.072631 | 0.037524 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770312.2181 | 16351434.1922 | 5.7047 | 4.5224 | 48.9058 | 11314.7319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65883.683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.7707 | 910.3752 | 5271.5357 | 19732.6445 | 14.3461 | 99204.1337 | 29642.4483 | 48887.5308 | -11026.4903 | 4721.6742 | 7500 | 3888.7422 | 1300.3802 | 0 | 67839.4454 | 41546.982 | 111206.7487
13181 | 10 | 70 | 40 | 37277.9388 | 1.1221 | 17.7395 | 0.90632 | 100017.2297 | 0.049036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2123 | 8.8912 | 3.7324 | 0.148 | 0.034783 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812772.6987 | 20393796.3387 | 4.7889 | 4.8575 | 33.7416 | 9339.772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73228.5143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.9003 | 1163.6945 | 3961.8629 | 19894.6616 | 10.6825 | 97309.9188 | 34766.5545 | 51677.5047 | -11912.1677 | 5474.6852 | 7500 | 4892.0505 | 1397.6238 | 0 | 112538.8647 | 47972.8012 | 158362.3146
13182 | 10 | 70 | 40 | 36423.8127 | 0.93399 | 33.596 | 0.69244 | 105691.6962 | 0.057254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4165 | 10.4097 | 4.7141 | 0.070697 | 0.050799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861902.5762 | 13219042.4593 | 5.5694 | 5.3291 | 33.1469 | 15579.4018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70228.9481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.3144 | 1099.8523 | 4966.5409 | 21596.8785 | 22.8034 | 102358.9861 | 29653.8685 | 75795.3104 | -14663.9245 | 4948.5031 | 7500 | 3000.5645 | 1844.9793 | 0 | 78488.1905 | 56976.708 | 129590.7838
13183 | 10 | 70 | 40 | 33039.9499 | 0.87124 | 24.1427 | 0.78103 | 102546.7466 | 0.034644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6423 | 9.3691 | 3.9243 | 0.088709 | 0.047136 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908217.394 | 24858842.3877 | 4.6683 | 4.732 | 40.4844 | 11545.1093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83853.6275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.5658 | 935.8163 | 4772.2886 | 20290.5923 | 15.5943 | 100577.7989 | 25498.7152 | 71681.3108 | -8663.3701 | 4010.7382 | 7500 | 3233.4725 | 1387.5344 | 0 | 121522.0352 | 50591.3418 | 175579.0943
13184 | 10 | 70 | 40 | 33617.8836 | 1.651 | 23.3305 | 0.8562 | 88288.5789 | 0.059925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5085 | 10.0819 | 5.7009 | 0.084611 | 0.046721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875602.064 | 22981859.5915 | 5.1124 | 5.1081 | 36.0691 | 16348.639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79330.8246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.7653 | 1127.9442 | 3569.826 | 13344.7286 | 14.4489 | 85376.9098 | 40546.3101 | 70458.4325 | -12811.344 | 6317.8646 | 7500 | 3327.3939 | 2166.4552 | 0 | 126696.2492 | 56411.5016 | 187789.8599
13185 | 10 | 70 | 40 | 33922.7981 | 1.2368 | 23.3818 | 0.76645 | 104195.6311 | 0.06478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0575 | 8.6816 | 5.3034 | 0.060519 | 0.038796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970431.6535 | 10603782.5278 | 4.5452 | 4.3269 | 47.8489 | 11534.2678 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71616.6525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.6613 | 1344.2887 | 3348.3928 | 16978.9275 | 15.2266 | 100485.9743 | 33887.7413 | 58405.1698 | -16322.49 | 5628.0862 | 7500 | 2404.5512 | 1602.5327 | 0 | 44113.4978 | 49996.7723 | 87222.3169
13186 | 10 | 70 | 40 | 37118.76 | 0.90679 | 36.0877 | 0.77833 | 105423.5055 | 0.057299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3725 | 9.403 | 5.198 | 0.14311 | 0.04386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952630.6112 | 21585290.1625 | 5.7398 | 4.7516 | 41.2801 | 13110.0721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65459.3408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.6456 | 952.8012 | 4406.3716 | 22346.4622 | 23.3452 | 102096.6725 | 29544.5956 | 83411.9886 | -14638.0652 | 4932.0131 | 7500 | 6115.751 | 1587.6506 | 0 | 101602.183 | 53657.5759 | 166398.5408
13187 | 10 | 70 | 40 | 32192.6174 | 0.89574 | 35.3202 | 0.69601 | 103861.1675 | 0.055064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7437 | 10.2218 | 4.5419 | 0.1449 | 0.051986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1058813.4909 | 12341356.9668 | 5.6268 | 5.0195 | 47.7978 | 13752.7377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59439.5519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.9086 | 1121.7761 | 4434.2119 | 19500.9759 | 23.9258 | 100709.4999 | 25383.2829 | 67727.7571 | -13867.3374 | 4317.3017 | 7500 | 6082.3107 | 1647.2561 | 0 | 57140.6029 | 55738.556 | 100192.6179
13188 | 10 | 70 | 40 | 34012.709 | 1.0235 | 29.3849 | 0.67997 | 100344.6458 | 0.057398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7407 | 8.7818 | 5.8444 | 0.11772 | 0.049051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978817.0053 | 16988894.7204 | 5.0232 | 4.8383 | 38.238 | 14440.126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71284.8473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.8537 | 1220.0488 | 4627.1346 | 19181.6104 | 20.0847 | 97172.6963 | 29662.1971 | 66295.905 | -13956.5781 | 4905.8306 | 7500 | 5787.6637 | 1766.1195 | 0 | 86471.2661 | 57811.1577 | 130621.2462
13189 | 10 | 70 | 40 | 35200.3303 | 1.2522 | 28.5482 | 0.82178 | 98120.2258 | 0.047571 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7312 | 11.1536 | 6.6517 | 0.126 | 0.05004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935404.6914 | 17551737.0696 | 4.3551 | 5.0779 | 32.2593 | 17698.0609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69369.8345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.8905 | 995.8383 | 4154.6333 | 17467.1598 | 18.0241 | 95542.5568 | 35466.341 | 73005.3818 | -11341.7436 | 5534.7038 | 7500 | 6068.4086 | 2032.6985 | 0 | 104980.7858 | 63355.1373 | 159891.4385
13190 | 10 | 70 | 40 | 36375.2501 | 1.0361 | 20.5213 | 0.76925 | 100458.7151 | 0.055098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7036 | 7.9759 | 6.4028 | 0.10827 | 0.038962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093826.312 | 12902238.7154 | 5.2261 | 4.8079 | 30.1067 | 15264.5755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66292.3235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.5798 | 1025.5735 | 2624.5244 | 20370.2334 | 13.3428 | 97408.4467 | 32010.0333 | 47587.5996 | -13421.1807 | 5192.5652 | 7500 | 3841.3482 | 1484.8529 | 0 | 74559.1353 | 70947.8791 | 87806.4748
13191 | 10 | 70 | 40 | 36255.1354 | 0.95888 | 19.5187 | 0.7773 | 101248.1119 | 0.060586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3131 | 9.2946 | 4.3483 | 0.11781 | 0.048548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937770.7448 | 12494095.309 | 4.5522 | 5.4182 | 32.301 | 16528.7042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66880.7522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.6863 | 628.7715 | 3810.9204 | 21199.463 | 12.6339 | 97872.8401 | 30111.3447 | 46046.0305 | -14851.1958 | 5022.4323 | 7500 | 3652.2407 | 1789.5718 | 0 | 78826.06 | 62265.976 | 95830.5081
13192 | 10 | 70 | 40 | 38241.4372 | 1.4707 | 20.1862 | 0.71809 | 99236.3352 | 0.043569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5281 | 10.6976 | 5.571 | 0.11528 | 0.054559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065342.642 | 20546773.3555 | 4.5796 | 5.3996 | 42.5984 | 15850.4128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84386.7963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.1493 | 869.8906 | 4566.14 | 16792.2178 | 13.5061 | 96846.005 | 42898.4388 | 56370.9403 | -10517.4529 | 6496.2773 | 7500 | 5366.0191 | 2601.3323 | 0 | 110904.5969 | 60481.015 | 161139.1368
13193 | 10 | 70 | 40 | 44100.373 | 0.96878 | 26.1043 | 0.69292 | 98677.0933 | 0.057013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8516 | 7.63 | 4.0608 | 0.085339 | 0.056263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 622432.9691 | 13329123.4471 | 4.7978 | 5.1546 | 47.6488 | 10804.9027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82572.4752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.112 | 977.855 | 5186.4482 | 25644.4168 | 17.7136 | 95578.4682 | 36911.9125 | 69284.0164 | -13633.9502 | 5873.6234 | 7500 | 3085.7882 | 2425.4448 | 0 | 64912.6734 | 35521.7503 | 140837.7581
13194 | 10 | 70 | 40 | 41108.0913 | 1.3209 | 26.1531 | 0.79307 | 91866.4782 | 0.054814 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6815 | 10.6922 | 5.1054 | 0.071412 | 0.048142 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819221.066 | 18611010.3209 | 4.7314 | 5.0548 | 34.2214 | 17304.1498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66857.8214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3119 | 1046.2141 | 5437.2995 | 19629.3449 | 16.7794 | 89091.2801 | 42957.4929 | 62670.0799 | -12210.8719 | 6609.1999 | 7500 | 3511.3786 | 2335.2435 | 0 | 105879.9588 | 55925.8393 | 163326.6424
13195 | 10 | 70 | 40 | 38345.2261 | 0.64955 | 26.5399 | 0.74901 | 99219.9266 | 0.044912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8303 | 8.4431 | 5.1133 | 0.079258 | 0.05489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 853079.0847 | 16643872.2751 | 4.7446 | 5.431 | 43.0714 | 15917.2923 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68787.6213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.7944 | 971.2748 | 3340.0016 | 26659.1957 | 17.4527 | 96757.2691 | 23372.0608 | 62508.9369 | -10835.6928 | 3855.5174 | 7500 | 2710.921 | 1553.2314 | 0 | 89388.6926 | 51459.8611 | 128593.8063
13196 | 10 | 70 | 40 | 34998.2756 | 1.025 | 26.2586 | 0.64318 | 106620.9758 | 0.064978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.165 | 9.9352 | 5.8445 | 0.087187 | 0.050044 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990671.6074 | 12607919.9603 | 4.8547 | 5.1092 | 35.8729 | 13105.8758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66265.5217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.0193 | 1091.4268 | 4826.0946 | 19720.7359 | 18.3212 | 102813.6037 | 30555.0794 | 52597.5726 | -16752.4371 | 5200.6385 | 7500 | 4425.0244 | 1910.1856 | 0 | 70265.5016 | 58572.5172 | 97129.0477
13197 | 10 | 70 | 40 | 40583.4288 | 1.1595 | 21.6063 | 0.75783 | 109270.765 | 0.032699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3244 | 13.2079 | 5.2496 | 0.078278 | 0.04247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867263.5499 | 20408552.3149 | 4.5713 | 4.8986 | 31.4559 | 15005.2925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83819.4735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.212 | 1383.3894 | 5390.1761 | 21210.5737 | 14.1384 | 107289.4413 | 38745.7101 | 62595.6447 | -8717.8244 | 5819.0137 | 7500 | 4381.4086 | 1813.8234 | 0 | 119104.8791 | 57984.0188 | 173258.6366
13198 | 10 | 70 | 40 | 31201.4369 | 1.5308 | 27.0723 | 0.75581 | 96061.0493 | 0.042444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5149 | 7.8644 | 4.5228 | 0.077471 | 0.047936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990200.7616 | 10166462.0426 | 5.6428 | 5.7187 | 30.2133 | 14151.5861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74510.8497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.835 | 880.0114 | 4427.2128 | 13247.7814 | 17.7351 | 93806.2706 | 35907.3109 | 69572.2425 | -9921.0263 | 5506.7983 | 7500 | 2737.2445 | 1937.4121 | 0 | 67975.5369 | 64449.397 | 116766.1218
13199 | 10 | 70 | 40 | 36464.7494 | 0.94386 | 31.9197 | 0.70684 | 108325.9866 | 0.05613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5475 | 9.9053 | 4.7793 | 0.12773 | 0.042245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959573.7137 | 12713049.9882 | 5.5145 | 5.0771 | 40.3238 | 18957.4598 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67398.1868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.2315 | 923.949 | 4593.6497 | 21502.0725 | 21.4917 | 104976.2172 | 29925.3539 | 70283.2067 | -14738.985 | 4990.1416 | 7500 | 5172.1915 | 1547.2006 | 0 | 64843.7093 | 60296.8109 | 109226.0077
13200 | 10 | 70 | 40 | 31730.8211 | 0.87882 | 30.2435 | 0.70427 | 100089.9743 | 0.036598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.4741 | 9.8568 | 5.3302 | 0.10061 | 0.045121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133313.2851 | 10981944.3032 | 4.8048 | 4.6301 | 44.0148 | 13602.8608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62316.8927 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.0748 | 1243.5663 | 5808.6758 | 19404.1897 | 20.3923 | 98060.9156 | 24653.2628 | 61389.2638 | -8927.8583 | 3911.9256 | 7500 | 6187.6183 | 1295.4795 | 0 | 50238.1711 | 60321.5452 | 85926.3175
13201 | 10 | 70 | 40 | 30263.8087 | 1.0398 | 20.7901 | 0.67768 | 102832.7978 | 0.045941 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3054 | 9.2863 | 4.5382 | 0.11346 | 0.059527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226198.6431 | 21135993.3011 | 5.596 | 5.0271 | 42.1288 | 15858.3552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88000.9183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.9502 | 1009.0845 | 6507.7841 | 16912.8702 | 14.2283 | 100222.7162 | 26701.8771 | 57743.8526 | -11484.359 | 4349.378 | 7500 | 5579.2632 | 1900.2292 | 0 | 104202.3235 | 67513.962 | 128978.6026
13202 | 10 | 70 | 40 | 32183.6081 | 1.144 | 19.8622 | 0.79025 | 105281.7007 | 0.048184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5832 | 10.5093 | 4.7209 | 0.098784 | 0.046147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920361.7774 | 12408404.8504 | 4.6327 | 4.6839 | 31.7439 | 13844.1864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78667.0924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.3305 | 1128.1075 | 5885.704 | 16966.4551 | 12.7634 | 102480.7648 | 30434.3061 | 55844.2064 | -12324.1178 | 4909.9292 | 7500 | 4991.2272 | 1662.9501 | 0 | 68950.2198 | 59203.6179 | 102765.1031
13203 | 10 | 70 | 40 | 30405.0844 | 1.287 | 28.5681 | 0.67169 | 102972.0269 | 0.059727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9445 | 6.9888 | 4.939 | 0.051353 | 0.053138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 560141.6423 | 15243014.3338 | 5.6185 | 5.2263 | 48.495 | 13895.9644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77435.705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.267 | 970.4726 | 4796.2191 | 14796.8147 | 19.6172 | 99587.1338 | 31216.5395 | 69312.2719 | -14893.5296 | 5175.6369 | 7500 | 2079.1798 | 2018.531 | 0 | 72804.0353 | 35962.8004 | 139249.8642
13204 | 10 | 70 | 40 | 31372.7577 | 1.3923 | 33.6992 | 0.87822 | 100010.2657 | 0.062333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9915 | 9.0513 | 5.6291 | 0.15547 | 0.050625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1188349.484 | 18862112.102 | 5.7147 | 5.6403 | 46.8274 | 14136.62 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82825.3957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.5113 | 980.0255 | 5531.8201 | 14393.4039 | 20.6147 | 96581.8173 | 33958.7076 | 108372.6584 | -15085.1729 | 5561.1261 | 7500 | 8074.4271 | 2066.3037 | 0 | 97923.7229 | 61704.4677 | 186667.3052
13205 | 10 | 70 | 40 | 36706.6836 | 1.1971 | 20.0724 | 0.78603 | 97430.1064 | 0.055062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3725 | 10.4636 | 7.2816 | 0.1247 | 0.051145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146033.0424 | 10050550.4039 | 4.3074 | 5.4831 | 39.5236 | 12357.0805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89245.6675 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.5279 | 1223.2447 | 4512.7958 | 18784.8211 | 12.929 | 94473.7339 | 35843.7249 | 63751.8272 | -13008.0389 | 5689.319 | 7500 | 6989.2557 | 2135.6203 | 0 | 57641.4111 | 62250.0101 | 104293.1092
13206 | 10 | 70 | 40 | 36359.556 | 1.0915 | 28.9193 | 0.53906 | 93799.6114 | 0.055457 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2923 | 11.6731 | 4.0168 | 0.11149 | 0.050887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061362.4433 | 24991113.9593 | 5.4873 | 4.7399 | 35.7262 | 16020.0568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70176.3766 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.7334 | 765.9886 | 5050.3513 | 19739.4469 | 21.3883 | 90933.3028 | 33240.2182 | 52849.5731 | -12611.7578 | 5310.0488 | 7500 | 4043.8401 | 1983.222 | 0 | 127790.4844 | 64843.4584 | 155262.1704
13207 | 10 | 70 | 40 | 31060.4491 | 1.1466 | 23.6149 | 0.74965 | 101560.39 | 0.03978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.244 | 10.1439 | 4.9497 | 0.12126 | 0.054777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778883.2794 | 16495225.2768 | 4.9004 | 4.8877 | 31.1405 | 19816.1805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67809.9036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.3185 | 941.4578 | 4938.2425 | 16351.246 | 15.5236 | 99324.4688 | 29418.4064 | 54866.7095 | -9838.0536 | 4617.5464 | 7500 | 5030.1264 | 1856.4199 | 0 | 95721.2407 | 58652.1921 | 130520.2035
13208 | 10 | 70 | 40 | 41223.0345 | 1.0566 | 24.3079 | 0.7721 | 101960.2363 | 0.038585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3141 | 11.821 | 7.1327 | 0.091341 | 0.053685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817151.8952 | 19901947.9766 | 4.5617 | 4.6648 | 47.7981 | 14061.7705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73598.7347 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.3095 | 824.8937 | 4639.4348 | 22822.0932 | 15.7797 | 99782.2238 | 36801.8825 | 62766.6541 | -9583.2548 | 5607.7649 | 7500 | 5208.187 | 2209.5504 | 0 | 88826.6826 | 46464.74 | 152872.7268
13209 | 10 | 70 | 40 | 29381.7814 | 1.4564 | 27.1666 | 0.76001 | 95937.2375 | 0.060958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4304 | 9.4777 | 3.658 | 0.071066 | 0.05205 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081881.7521 | 19864551.0301 | 5.7251 | 4.6393 | 46.8162 | 12925.7432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81022.3443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.33 | 750.3971 | 6065.2383 | 13005.3519 | 17.7551 | 92719.7078 | 32752.8589 | 76253.6938 | -14157.1305 | 5339.3539 | 7500 | 3076.9779 | 2039.7178 | 0 | 86041.2068 | 56236.6119 | 142610.0667
13210 | 10 | 70 | 40 | 37595.0558 | 1.4793 | 28.9603 | 0.80302 | 93737.7007 | 0.037671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1823 | 7.7948 | 4.8742 | 0.028332 | 0.058942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 805830.1814 | 16963532.0208 | 4.4592 | 4.3796 | 31.708 | 16692.5104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81422.5261 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.869 | 1133.4458 | 4465.5119 | 16428.6849 | 18.4773 | 91782.2497 | 42332.7419 | 85355.1609 | -8603.9843 | 6300.6965 | 7500 | 1127.0567 | 2725.7087 | 0 | 89041.3199 | 56434.4795 | 169344.2208
13211 | 10 | 70 | 40 | 40649.2042 | 0.82857 | 25.5339 | 0.73372 | 112761.8129 | 0.060104 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8778 | 8.5167 | 5.65 | 0.093548 | 0.066894 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062934.7087 | 8280266.578 | 5.2103 | 4.3477 | 49.0422 | 15102.2588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78749.1538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.8438 | 851.2441 | 5497.8967 | 25566.966 | 16.9354 | 109032.153 | 30164.4764 | 67712.3978 | -16410.5038 | 5126.2422 | 7500 | 4290.2156 | 2516.805 | 0 | 33555.74 | 56767.31 | 77688.0633
13212 | 10 | 70 | 40 | 33304.7539 | 1.0081 | 28.2274 | 0.70289 | 101740.8531 | 0.046138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5094 | 12.325 | 4.9527 | 0.11222 | 0.048836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913108.6339 | 17772955.3258 | 4.3373 | 4.6767 | 32.896 | 18314.4136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80408.8592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.8871 | 1040.273 | 5781.711 | 18945.087 | 19.0477 | 99147.5832 | 28719.3339 | 73812.9584 | -11410.3874 | 4619.6753 | 7500 | 6046.6351 | 1655.8382 | 0 | 97386.4154 | 62368.2483 | 145962.2205
13213 | 10 | 70 | 40 | 30735.0964 | 1.0254 | 21.3398 | 0.73917 | 92228.0968 | 0.053027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7373 | 8.5536 | 5.394 | 0.05193 | 0.043546 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927140.2766 | 16011658.4572 | 5.0089 | 4.6062 | 47.7082 | 16725.0441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72164.9639 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.4497 | 832.2467 | 4556.3994 | 17314.7013 | 14.1105 | 89531.4781 | 26840.7903 | 52170.0036 | -11865.1226 | 4391.8863 | 7500 | 2295.5338 | 1403.6553 | 0 | 69756.9959 | 53520.9409 | 98972.8016
13214 | 10 | 70 | 40 | 38100.3047 | 0.99918 | 20.4097 | 0.78333 | 99698.2101 | 0.048862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1597 | 10.0207 | 3.9999 | 0.048696 | 0.060795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130238.331 | 13002282.4312 | 5.3484 | 5.2809 | 49.1949 | 13343.2164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68688.4601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.2659 | 965.7728 | 4954.1154 | 21781.5677 | 13.1661 | 97009.0016 | 32637.4739 | 49754.8653 | -11832.5173 | 5179.6651 | 7500 | 2054.7205 | 2311.1761 | 0 | 62801.1734 | 57585.3592 | 92821.1978
13215 | 10 | 70 | 40 | 33978.5606 | 0.68005 | 25.2196 | 0.89098 | 103951.1817 | 0.05106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3565 | 8.9827 | 5.2825 | 0.10504 | 0.055099 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276107.3146 | 14945023.2932 | 5.5255 | 4.5461 | 33.3452 | 14722.2544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75775.6666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.7712 | 1156.2829 | 4270.9094 | 23223.4881 | 15.3178 | 101022.9245 | 21510.145 | 75031.9496 | -12884.3318 | 3728.7073 | 7500 | 4690.7315 | 1507.8625 | 0 | 76387.921 | 75799.4059 | 101673.5793
13216 | 10 | 70 | 40 | 43436.6848 | 1.3489 | 30.726 | 0.76497 | 96367.3307 | 0.047885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.588 | 9.8605 | 5.3636 | 0.065047 | 0.070842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960895.7122 | 13847873.4242 | 4.408 | 5.0743 | 47.3889 | 12490.4471 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75079.8522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.0426 | 920.3806 | 4624.1793 | 20417.8784 | 20.0258 | 93819.267 | 46037.6127 | 80336.9905 | -11211.48 | 6966.9721 | 7500 | 3046.5894 | 3622.4296 | 0 | 67404.039 | 50743.1483 | 152960.0049
13217 | 10 | 70 | 40 | 32029.6265 | 1.0117 | 24.123 | 0.83931 | 97303.0673 | 0.056468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5606 | 11.2734 | 5.9204 | 0.10581 | 0.054548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121229.1036 | 16287369.7057 | 5.5394 | 5.5096 | 49.2121 | 12647.6259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87883.9709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0573 | 784.7655 | 5653.8772 | 18183.604 | 15.0816 | 94276.3145 | 27692.0452 | 79459.6929 | -13317.7125 | 4597.8313 | 7500 | 5414.4097 | 1840.7409 | 0 | 81332.3712 | 56530.3117 | 137989.067
13218 | 10 | 70 | 40 | 35354.8873 | 1.2236 | 26.3168 | 0.8646 | 100833.6869 | 0.052193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6393 | 9.1996 | 4.541 | 0.083275 | 0.055418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 618319.7653 | 17172188.1037 | 5.1287 | 5.445 | 31.1941 | 19966.0499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80694.1688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.4073 | 893.7296 | 4674.4285 | 17826.6833 | 16.222 | 97931.1068 | 35056.4079 | 81459.6518 | -12771.3524 | 5567.3887 | 7500 | 3289.7915 | 2264.4866 | 0 | 109269.4618 | 50763.9309 | 180871.905
13219 | 10 | 70 | 40 | 31416.7228 | 1.2821 | 24.4181 | 0.77065 | 104911.1905 | 0.040144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7171 | 12.3718 | 4.441 | 0.055392 | 0.064591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987920.9952 | 13539107.375 | 5.2568 | 5.2874 | 40.4497 | 14995.6929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84212.5455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.2105 | 949.9666 | 4916.3648 | 15330.8606 | 15.864 | 102580.6271 | 32171.7244 | 72036.123 | -10254.4791 | 5018.476 | 7500 | 2285.5586 | 2379.0696 | 0 | 72131.154 | 57487.4845 | 125780.142
13220 | 10 | 70 | 40 | 28460.1911 | 0.99529 | 24.4201 | 0.76774 | 100610.5376 | 0.055215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1944 | 9.9462 | 5.8701 | 0.13885 | 0.039132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067224.0706 | 17475729.3342 | 4.4192 | 5.178 | 31.705 | 16849.9333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68037.1427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.6761 | 826.7598 | 5608.9745 | 16305.8809 | 15.8912 | 97549.3082 | 24308.6205 | 58027.7921 | -13469.4093 | 4146.2346 | 7500 | 7193.9915 | 1190.8279 | 0 | 107343.0988 | 69486.3382 | 126754.8179
13221 | 10 | 70 | 40 | 31441.9558 | 1.1368 | 31.3911 | 0.65029 | 88277.5507 | 0.048808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8763 | 11.4089 | 3.7766 | 0.09049 | 0.059228 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1416540.9092 | 10649666.2738 | 5.2853 | 4.8418 | 43.9213 | 16563.1984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60252.1079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.666 | 1120.104 | 3850.3476 | 16642.7656 | 21.8154 | 85898.972 | 29598.3805 | 57695.9011 | -10465.7464 | 4680.9421 | 7500 | 3493.0264 | 2034.8061 | 0 | 50126.0106 | 75017.9075 | 69645.4128
13222 | 10 | 70 | 40 | 29678.4153 | 0.86196 | 27.9763 | 0.71747 | 103122.5823 | 0.047095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2657 | 10.1081 | 5.6229 | 0.13485 | 0.048794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341586.7811 | 10714919.2208 | 4.8293 | 4.5042 | 46.8729 | 12841.5997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85450.7454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7737 | 1105.2688 | 4811.0829 | 18321.0752 | 18.7249 | 100440.2647 | 22714.6802 | 79054.1343 | -11802.1973 | 3825.8067 | 7500 | 6502.3321 | 1370.1109 | 0 | 46332.2515 | 66519.1517 | 88977.9666
13223 | 10 | 70 | 40 | 38465.4978 | 0.93989 | 23.2377 | 0.80144 | 96851.0638 | 0.05253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2228 | 9.2561 | 5.2977 | 0.11313 | 0.054818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1110173.1768 | 10363923.2149 | 5.0186 | 4.7726 | 30.3633 | 17580.6214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84354.4497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.888 | 771.2652 | 5346.7953 | 22732.1832 | 14.8393 | 94045.3956 | 31466.6292 | 70844.3388 | -12344.9403 | 5051.8728 | 7500 | 4906.017 | 2032.5308 | 0 | 59534.2459 | 73800.0956 | 95190.5986
13224 | 10 | 70 | 40 | 33683.5226 | 1.2438 | 26.7163 | 0.7249 | 97300.643 | 0.046133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9968 | 10.9988 | 4.4586 | 0.13809 | 0.047294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262413.3111 | 16646912.0543 | 4.3885 | 4.9951 | 39.4926 | 16126.6084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67120.6715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.4286 | 1061.9883 | 6232.45 | 16793.1309 | 17.8073 | 94820.8257 | 33780.7834 | 59797.8992 | -10911.1959 | 5278.3819 | 7500 | 6650.092 | 1832.2057 | 0 | 87413.9599 | 71108.9032 | 120233.223
13225 | 10 | 70 | 40 | 40250.1097 | 1.062 | 24.8245 | 0.66639 | 104746.4764 | 0.077895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5181 | 7.6575 | 5.7151 | 0.15204 | 0.044798 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1516140.1412 | 13839861.692 | 5.1038 | 5.3107 | 45.1836 | 16862.4948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76943.0763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.8423 | 956.1547 | 6227.7539 | 22215.1259 | 17.0971 | 100278.5291 | 36069.9676 | 59457.4058 | -19658.9683 | 6132.0487 | 7500 | 8258.8203 | 2016.1781 | 0 | 70383.038 | 78578.4309 | 91580.0593
13226 | 10 | 70 | 40 | 35138.9934 | 1.0661 | 31.1996 | 0.84219 | 105553.2172 | 0.056737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3585 | 12.664 | 3.7001 | 0.096459 | 0.051034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184143.9164 | 18725240.2762 | 5.6315 | 4.3688 | 46.8973 | 14574.6271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71185.2214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.764 | 904.9002 | 4552.3203 | 19349.7307 | 19.4745 | 102254.4792 | 31578.5255 | 83465.5269 | -14514.4472 | 5201.4802 | 7500 | 3917.7626 | 1948.2781 | 0 | 76826.7347 | 61941.4156 | 133982.4453
13227 | 10 | 70 | 40 | 33816.8544 | 0.7832 | 23.9749 | 0.7696 | 98581.4899 | 0.036634 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5819 | 9.4432 | 5.0444 | 0.076276 | 0.047755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876188.6131 | 10389760.8624 | 5.3963 | 4.5941 | 44.9994 | 14179.3531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90886.5857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.3196 | 1132.1788 | 5735.1846 | 21816.5544 | 15.5853 | 96581.0713 | 24000.5999 | 76250.469 | -8801.8419 | 3815.1958 | 7500 | 3750.3449 | 1337.2088 | 0 | 45874.7599 | 49915.1016 | 103811.6348
13228 | 10 | 70 | 40 | 40584.4766 | 1.1155 | 20.8007 | 0.75547 | 98906.1739 | 0.069652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7915 | 8.4814 | 4.5995 | 0.12604 | 0.045401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223563.0014 | 11746608.0323 | 4.9168 | 5.0499 | 46.4303 | 14902.6839 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73242.4364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.798 | 960.1704 | 6024.7168 | 21739.3582 | 13.6291 | 95125.1324 | 37690.2368 | 52525.9828 | -16636.5826 | 6165.6286 | 7500 | 5671.4295 | 2054.5186 | 0 | 56602.6545 | 64074.107 | 87499.7612
13229 | 10 | 70 | 40 | 32910.547 | 1.3067 | 24.9072 | 0.77203 | 99695.6635 | 0.050538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8265 | 10.0639 | 5.2292 | 0.076625 | 0.054332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215348.5246 | 16455087.9338 | 4.5343 | 5.3379 | 32.9165 | 16682.5095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75839.3986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3 | 916.1541 | 4775.7349 | 15840.2576 | 16.1693 | 96915.6069 | 34140.5788 | 66267.4038 | -12232.2489 | 5409.2193 | 7500 | 3445.0995 | 2157.0042 | 0 | 101306.8776 | 75296.6016 | 132697.3327
13230 | 10 | 70 | 40 | 32394.1574 | 0.96554 | 23.5829 | 0.88421 | 101793.3019 | 0.052635 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4169 | 12.4931 | 5.0557 | 0.1038 | 0.04809 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071988.4989 | 18091001.4273 | 5.2755 | 5.1197 | 42.9128 | 15371.6136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78046.9437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.2133 | 1218.2402 | 5550.5256 | 18871.3426 | 14.3781 | 98838.6732 | 27045.6295 | 71840.8151 | -13000.3659 | 4490.1033 | 7500 | 5343.34 | 1584.8156 | 0 | 90735.8755 | 60116.5428 | 135423.6703
13231 | 10 | 70 | 40 | 41149.8691 | 1.1784 | 18.355 | 0.75613 | 103298.3787 | 0.051241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.05 | 8.7267 | 5.9346 | 0.12979 | 0.048991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950136.2861 | 14720608.347 | 5.025 | 4.8462 | 35.8329 | 11025.542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67720.772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7321 | 826.8601 | 4121.6994 | 21280.2499 | 12.0223 | 100378.3569 | 39739.2384 | 42885.6915 | -12848.096 | 6210.1772 | 7500 | 5390.7169 | 2232.9955 | 0 | 77769.9726 | 54659.2067 | 114221.4893
13232 | 10 | 70 | 40 | 34219.4069 | 1.106 | 30.4068 | 0.73837 | 112975.5537 | 0.044924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1834 | 9.9587 | 4.6802 | 0.090046 | 0.053844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778449.8044 | 12708963.9724 | 4.7406 | 4.6427 | 36.5768 | 13055.7867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78843.9592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3838 | 1008.1459 | 4774.1269 | 18428.0458 | 20.115 | 110170.7486 | 31582.7222 | 81144.7932 | -12341.1428 | 5067.4553 | 7500 | 4062.2743 | 2002.5966 | 0 | 64313.9305 | 48396.9926 | 134935.6369
13233 | 10 | 70 | 40 | 31026.113 | 1.1056 | 19.0644 | 0.81584 | 96873.7512 | 0.045423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5713 | 9.7155 | 4.2411 | 0.1143 | 0.058337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1251232.0118 | 11675359.5291 | 4.321 | 4.5062 | 35.2761 | 13645.6887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73745.7851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.9966 | 826.3224 | 6264.1185 | 16712.2164 | 12.0766 | 94442.287 | 28627.7932 | 51532.533 | -10698.4425 | 4563.1108 | 7500 | 4747.8787 | 1953.7554 | 0 | 59370.5512 | 71617.4019 | 75979.778
13234 | 10 | 70 | 40 | 37171.9919 | 1.1558 | 25.1396 | 0.79782 | 101984.156 | 0.064774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6823 | 8.0866 | 4.9739 | 0.067019 | 0.047294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161605.6507 | 11908491.4086 | 4.4038 | 4.665 | 49.6856 | 13534.4848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77917.5162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.1526 | 843.4305 | 4537.9189 | 19467.1966 | 16.0864 | 98353.5755 | 35409.5906 | 70540.9658 | -15974.5543 | 5813.8899 | 7500 | 2485.456 | 2018.0561 | 0 | 52484.2348 | 58805.7846 | 101471.8543
13235 | 10 | 70 | 40 | 27291.322 | 1.0833 | 19.8193 | 0.80533 | 107957.6604 | 0.042522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.125 | 8.482 | 3.4269 | 0.11697 | 0.0518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738930.3428 | 19309160.8985 | 5.5471 | 4.882 | 36.5835 | 15433.3575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68695.2875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.5061 | 969.6922 | 5707.6552 | 14885.1092 | 12.6288 | 105419.0456 | 24812.4256 | 49395.4402 | -11169.9052 | 4072.4655 | 7500 | 4510.2779 | 1548.2909 | 0 | 99974.1591 | 48977.03 | 131666.1241
13236 | 10 | 70 | 40 | 38352.6638 | 0.82884 | 21.468 | 0.73489 | 100874.7526 | 0.055187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7125 | 9.9455 | 4.2482 | 0.064458 | 0.055563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879090.1859 | 12651188.5927 | 4.6167 | 4.8619 | 43.4873 | 14873.0103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83951.376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.3926 | 753.225 | 5343.8316 | 24118.8665 | 14.2293 | 97806.9825 | 28467.5946 | 60769.4405 | -13498.1882 | 4714.6771 | 7500 | 2647.418 | 1922.6387 | 0 | 61266.7229 | 51326.1479 | 102464.1558
13237 | 10 | 70 | 40 | 29723.9725 | 0.92277 | 27.9609 | 0.75943 | 90452.1618 | 0.03644 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4145 | 11.9771 | 4.2511 | 0.12315 | 0.04422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002728.735 | 10151768.1307 | 4.6635 | 4.8031 | 30.1137 | 10377.4276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78985.1575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.9279 | 1317.6786 | 4245.8087 | 17735.2589 | 18.2801 | 88626.2847 | 23977.4272 | 76463.4646 | -8033.859 | 3764.476 | 7500 | 5284.6946 | 1221.7512 | 0 | 59584.516 | 61415.9088 | 108346.5618
13238 | 10 | 70 | 40 | 34726.5401 | 0.94485 | 28.3608 | 0.79581 | 98588.9619 | 0.032877 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9058 | 9.7705 | 5.6167 | 0.11109 | 0.053259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140929.0739 | 11607460.6077 | 5.292 | 4.8282 | 32.2504 | 18710.03 | 3% | 2 | 25 | 4 | 51145.4614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.761 | 999.1504 | 5117.1247 | 20465.7023 | 18.168 | 96791.6828 | 28521.6756 | 52131.7444 | -7908.028 | 4375.8369 | 7500 | 5311.6675 | 1710.4878 | 0 | 64451.7792 | 74407.9309 | 81687.2324
13239 | 10 | 70 | 40 | 30518.3917 | 0.5563 | 15.7549 | 0.77181 | 102367.1895 | 0.059587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4828 | 9.5291 | 5.2415 | 0.061498 | 0.057409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982872.7844 | 13894815.3983 | 4.921 | 4.8644 | 43.4203 | 14370.167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59117.1322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.7334 | 956.0313 | 4005.8385 | 22354.1816 | 10.229 | 99009.9781 | 16328.4203 | 32667.1728 | -14771.7303 | 3139.5874 | 7500 | 2620.5442 | 1322.8603 | 0 | 66769.8067 | 55157.7397 | 60418.9218
13240 | 10 | 70 | 40 | 31711.5303 | 1.4144 | 23.9586 | 0.71628 | 108386.3312 | 0.04734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5215 | 7.4083 | 5.1779 | 0.079998 | 0.058742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925107.9618 | 11301021.5816 | 4.6952 | 5.3835 | 34.1167 | 15844.0217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86396.7534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.7068 | 1191.4685 | 3961.3382 | 14369.8809 | 16.0464 | 105552.6223 | 34683.2987 | 68359.0955 | -12468.3193 | 5497.7851 | 7500 | 3193.2054 | 2370.2895 | 0 | 68343.5707 | 59535.0498 | 117943.8757
13241 | 10 | 70 | 40 | 34858.1351 | 1.5133 | 26.4542 | 0.67619 | 94780.4176 | 0.055506 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6141 | 9.2304 | 4.6365 | 0.069327 | 0.051092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770847.0962 | 16327542.8653 | 5.2641 | 4.3087 | 41.8109 | 13543.2916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69872.6282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.1923 | 1091.1072 | 6506.2655 | 14945.7987 | 18.1198 | 91881.6172 | 39824.6727 | 58234.4047 | -12754.7218 | 6216.0348 | 7500 | 3564.9014 | 2330.94 | 0 | 70669.7972 | 46140.8737 | 129445.1552
13242 | 10 | 70 | 40 | 34526.0029 | 1.033 | 21.9096 | 0.92425 | 93082.8576 | 0.061365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6014 | 7.5 | 4.1467 | 0.12464 | 0.041478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134215.4073 | 16871985.0441 | 4.5213 | 5.4107 | 44.3405 | 19757.3712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85114.3287 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 669.9402 | 1278.9463 | 6134.5429 | 19368.0133 | 13.0619 | 89940.5653 | 30315.9791 | 75306.7536 | -13826.086 | 4986.8268 | 7500 | 6086.2611 | 1518.1074 | 0 | 89616.0505 | 66346.2743 | 135157.6183
13243 | 10 | 70 | 40 | 38663.6835 | 0.76474 | 19.1867 | 0.71254 | 93729.2253 | 0.061027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9442 | 11.3227 | 4.8345 | 0.071287 | 0.051594 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095052.1686 | 11786268.2838 | 4.2753 | 5.3652 | 39.0476 | 10887.0246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70625.8313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.6488 | 948.2553 | 3516.7086 | 25202.488 | 12.8774 | 90582.2551 | 26922.3911 | 44560.4636 | -13846.669 | 4525.7252 | 7500 | 2889.1185 | 1713.7713 | 0 | 66744.2497 | 58867.1898 | 82141.8606
13244 | 10 | 70 | 40 | 35693.951 | 1.2545 | 18.2837 | 0.71434 | 102026.2459 | 0.026747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2025 | 11.701 | 7.093 | 0.11481 | 0.060958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016967.276 | 9796245.3461 | 4.5921 | 4.8862 | 47.0444 | 15599.2343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71925.4352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.5866 | 1212.509 | 4223.2823 | 17689.3506 | 12.2589 | 100510.4691 | 36009.201 | 43333.3079 | -6669.4181 | 5319.3028 | 7500 | 6204.3289 | 2379.85 | 0 | 45943.7071 | 56220.0776 | 83800.202
13245 | 10 | 70 | 40 | 40214.6339 | 0.9934 | 21.5755 | 0.72764 | 102545.4029 | 0.049602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0228 | 8.9255 | 5.0035 | 0.10599 | 0.04984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849945.9968 | 11068357.9273 | 4.6409 | 4.7836 | 41.7894 | 15915.8295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64810.5186 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 309.383 | 1123.5212 | 4691.0963 | 23064.8557 | 14.3587 | 99738.0979 | 34299.5563 | 46771.9765 | -12352.1419 | 5438.3051 | 7500 | 4174.3395 | 1989.3078 | 0 | 53818.6505 | 51867.7234 | 89772.2704
13246 | 10 | 70 | 40 | 34780.6025 | 1.1447 | 32.8871 | 0.81905 | 93305.6361 | 0.042124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5029 | 8.033 | 4.5231 | 0.076137 | 0.050866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721658.1346 | 11362792.5559 | 4.4196 | 4.8802 | 47.7793 | 16650.1382 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77222.6751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.1585 | 1078.0864 | 6479.0481 | 18328.2455 | 20.7953 | 91131.8618 | 32904.7141 | 93375.8369 | -9564.6068 | 5075.6208 | 7500 | 3643.6305 | 1894.8624 | 0 | 53123.8786 | 45271.5729 | 142682.3636
13247 | 10 | 70 | 40 | 43777.4198 | 1.1612 | 18.6966 | 0.80701 | 111031.7167 | 0.067385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8942 | 7.6305 | 4.2486 | 0.058186 | 0.046149 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116656.9159 | 11804187.7849 | 5.5968 | 4.5313 | 43.1726 | 14614.7789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84514.548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.1619 | 1007.0518 | 4922.204 | 22857.9445 | 11.9023 | 106922.692 | 41838.9507 | 57422.1119 | -18079.7088 | 6820.2663 | 7500 | 2205.1179 | 2310.0921 | 0 | 52190.6096 | 61085.0413 | 91122.3985
13248 | 10 | 70 | 40 | 27495.6263 | 1.1157 | 32.0308 | 0.74393 | 97809.2294 | 0.063849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5151 | 11.1814 | 4.5912 | 0.093806 | 0.053623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 552418.9631 | 12346724.515 | 5.0194 | 4.8079 | 35.5257 | 17137.4791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76256.3097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.6169 | 952.6371 | 3576.4415 | 14726.655 | 21.1234 | 94376.1137 | 25537.9426 | 83175.8025 | -15105.709 | 4415.0687 | 7500 | 3278.7414 | 1737.615 | 0 | 65074.1469 | 42629.9755 | 132983.6326
13249 | 10 | 70 | 40 | 32288.3986 | 1.061 | 22.3924 | 0.84414 | 99149.2819 | 0.050664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5027 | 7.767 | 5.4504 | 0.082648 | 0.046991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006065.0759 | 10037678.7083 | 4.3242 | 4.2812 | 48.259 | 13676.5747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68362.7943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.9597 | 938.8565 | 4450.5449 | 17831.7253 | 13.9618 | 96377.6583 | 28913.3466 | 57633.6088 | -12195.1439 | 4694.7109 | 7500 | 3383.5219 | 1619.1568 | 0 | 41454.9514 | 53397.6587 | 79606.4939
13250 | 10 | 70 | 40 | 35185.0334 | 1.0768 | 23.3773 | 0.80386 | 108122.2183 | 0.064002 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5031 | 8.3483 | 4.9547 | 0.091368 | 0.058051 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217403.8149 | 17295334.104 | 4.3433 | 5.5029 | 30.1574 | 16168.0578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83617.254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.9071 | 707.7213 | 4113.6165 | 19259.9855 | 14.9082 | 104318.1912 | 31850.0957 | 70816.2425 | -16737.7195 | 5376.1729 | 7500 | 3413.4339 | 2290.589 | 0 | 116127.6876 | 78077.7049 | 142558.7972
13251 | 10 | 70 | 40 | 34634.2694 | 1.2839 | 25.4836 | 0.58314 | 102677.2444 | 0.050303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0438 | 10.7504 | 3.8633 | 0.10901 | 0.048872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1309189.0295 | 13554796.854 | 4.7403 | 5.2286 | 32.1975 | 11789.118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74441.4381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6569 | 811.2548 | 6001.127 | 16884.1232 | 18.388 | 99827.1284 | 35500.2922 | 52820.5335 | -12540.5106 | 5613.5714 | 7500 | 4444.6767 | 2013.5426 | 0 | 82450.8584 | 75763.9732 | 102038.991
13252 | 10 | 70 | 40 | 37719.5334 | 1.4553 | 20.2946 | 0.66326 | 101965.2582 | 0.038492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.093 | 8.5416 | 5.0382 | 0.10834 | 0.052158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236520.6473 | 17073626.074 | 5.3724 | 5.692 | 35.1172 | 15490.3609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70721.7521 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.161 | 958.9942 | 6159.4055 | 16706.0249 | 14.0018 | 99792.3319 | 42027.0171 | 44504.0907 | -9560.8756 | 6318.3035 | 7500 | 5017.6738 | 2418.7285 | 0 | 104781.0143 | 72927.6011 | 130078.3511
13253 | 10 | 70 | 40 | 30205.9295 | 0.99088 | 22.2768 | 0.90203 | 105474.6411 | 0.043125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0505 | 10.7721 | 5.5601 | 0.10497 | 0.048738 | 0 | 0.2 | 0.4 | 565681.8501 | 16757541.0468 | 4.5685 | 4.363 | 37.7972 | 13502.1006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76060.741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.3406 | 1031.1069 | 4963.9036 | 17348.8244 | 13.447 | 102959.6697 | 25714.2103 | 67159.8988 | -11065.8741 | 4188.8909 | 7500 | 5105.4217 | 1498.4235 | 0 | 78986.7269 | 38725.0454 | 140362.6524
13254 | 10 | 70 | 40 | 38577.2088 | 0.913 | 18.6686 | 0.83177 | 108030.3317 | 0.039201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.4246 | 6.5431 | 5.5943 | 0.06604 | 0.04818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1422494.5319 | 10245140.3624 | 5.1629 | 5.3059 | 34.4032 | 15317.1388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74315.3754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 715.8889 | 1114.4279 | 5676.4137 | 23143.9238 | 11.7209 | 105686.2454 | 30866.5699 | 51632.3161 | -10313.9799 | 4844.3337 | 7500 | 3213.3946 | 1713.0332 | 0 | 60003.31 | 82175.0695 | 67283.908
13255 | 10 | 70 | 40 | 38356.1484 | 0.99605 | 31.2994 | 0.7475 | 99905.4074 | 0.054993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0995 | 9.4394 | 4.0295 | 0.10597 | 0.039659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065545.6657 | 13703304.7231 | 5.2469 | 4.5078 | 48.1344 | 13875.3695 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74853.7926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.7115 | 923.6285 | 4954.9169 | 21966.3309 | 20.6 | 96877.6561 | 32779.6349 | 80089.4114 | -13322.1056 | 5291.2875 | 7500 | 4410.7473 | 1540.1816 | 0 | 57864.5106 | 55993.9928 | 120159.675
13256 | 10 | 70 | 40 | 32861.4188 | 1.2561 | 19.7085 | 0.7943 | 100510.9273 | 0.045964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8284 | 11.1265 | 5.7435 | 0.070026 | 0.04477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1641559.5229 | 18492719.8647 | 5.5527 | 4.6174 | 47.5051 | 15848.5441 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68054.0346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.2407 | 791.4788 | 5814.7966 | 16271.1429 | 12.6359 | 97958.5103 | 33180.5518 | 48131.6005 | -11230.6349 | 5216.3838 | 7500 | 3444.8016 | 1714.0246 | 0 | 79615.9851 | 81124.9498 | 86447.7627
13257 | 10 | 70 | 40 | 37257.6618 | 0.79412 | 22.9784 | 0.67513 | 98439.04 | 0.043944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6341 | 8.0975 | 3.6506 | 0.076356 | 0.051837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987127.4834 | 16658483.4993 | 4.5882 | 4.3919 | 44.3331 | 16273.0045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79393.753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.949 | 1170.675 | 3974.4472 | 23889.9358 | 15.7484 | 96047.7619 | 26735.4521 | 57401.7168 | -10521.6239 | 4294.3286 | 7500 | 2556.8228 | 1633.7886 | 0 | 72746.053 | 56823.3837 | 105523.1542
13258 | 10 | 70 | 40 | 36751.3231 | 1.0519 | 34.2954 | 0.86976 | 95922.2472 | 0.039096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8224 | 9.7752 | 4.2024 | 0.14137 | 0.059315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214020.2133 | 12882369.8342 | 5.5838 | 5.2862 | 45.1954 | 14786.5868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78639.3987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.2324 | 879.0563 | 5047.9417 | 20399.2617 | 21.079 | 93846.3821 | 32704.1228 | 103932.8507 | -9133.8065 | 5021.61 | 7500 | 5032.4213 | 2186.0937 | 0 | 64307.8844 | 64198.3252 | 147352.8511
13259 | 10 | 70 | 40 | 38872.9364 | 1.1295 | 29.7102 | 0.83371 | 92322.0732 | 0.050467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8662 | 10.3644 | 3.4361 | 0.1095 | 0.049747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119021.1567 | 10650264.397 | 4.6695 | 5.49 | 49.6477 | 15874.0142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74495.1948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3798 | 932.6441 | 4577.5756 | 20660.4359 | 18.633 | 89751.1916 | 36425.0008 | 82519.6401 | -11311.8791 | 5663.4716 | 7500 | 3605.2667 | 2067.8301 | 0 | 54178.3155 | 59500.2785 | 121147.3672
13260 | 10 | 70 | 40 | 35954.2736 | 0.47301 | 31.013 | 0.66105 | 98650.2468 | 0.032267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0726 | 10.4601 | 5.4167 | 0.10312 | 0.043274 | 0 | 0.2 | 0.4 | 678658.2266 | 11819918.8237 | 4.8363 | 5.238 | 31.7649 | 11980.6837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73692.228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.9288 | 877.4276 | 3866.2508 | 27592.5102 | 21.4231 | 96884.9158 | 16723.5269 | 70670.0248 | -7767.4565 | 2759.6332 | 7500 | 3968.7516 | 876.486 | 0 | 72399.104 | 45414.5682 | 121715.5018
13261 | 10 | 70 | 40 | 37529.372 | 1.2727 | 24.0693 | 0.7535 | 101106.6337 | 0.042051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8951 | 10.1729 | 4.962 | 0.091094 | 0.039937 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1444185.1142 | 7912269.7422 | 5.2011 | 4.6318 | 34.7202 | 14029.3448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75416.4252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.543 | 1260.9659 | 5315.061 | 18409.9879 | 15.7882 | 98755.1261 | 38238.7684 | 62453.0362 | -10346.6332 | 5850.818 | 7500 | 4432.8224 | 1714.9724 | 0 | 40587.7566 | 81549.8893 | 68881.6515
13262 | 10 | 70 | 40 | 35751.0759 | 0.59538 | 27.7006 | 0.70509 | 98760.6595 | 0.069065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7326 | 10.7959 | 5.9307 | 0.086594 | 0.053884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933727.5814 | 12101233.0192 | 4.44 | 5.531 | 40.6869 | 16281.5228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68939.2442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1192 | 1103.2178 | 3641.5335 | 25620.5327 | 18.6692 | 95016.4052 | 20261.0863 | 62261.7909 | -16474.7189 | 3780.8823 | 7500 | 3874.6705 | 1495.2489 | 0 | 68639.7605 | 56321.0456 | 95017.6748
13263 | 10 | 70 | 40 | 35654.0082 | 0.68881 | 27.8515 | 0.79707 | 99723.6014 | 0.051751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2834 | 8.1627 | 4.3969 | 0.064903 | 0.052166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964397.0692 | 16037439.3691 | 5.1178 | 4.4571 | 34.5845 | 14828.2291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76679.0337 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.4342 | 725.0795 | 5582.7984 | 24249.4061 | 17.8291 | 96876.9772 | 22809.2042 | 76850.8371 | -12525.1465 | 3883.4592 | 7500 | 2336.4686 | 1486.8494 | 0 | 79738.6612 | 60018.433 | 122061.9001
13264 | 10 | 70 | 40 | 37633.1777 | 0.88916 | 25.0607 | 0.74136 | 100152.605 | 0.041847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0508 | 10.4692 | 5.3317 | 0.072947 | 0.047784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860751.6337 | 17083278.6582 | 4.9253 | 5.6205 | 49.5544 | 16338.6365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69757.8865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.9658 | 1070.9245 | 4409.9107 | 22880.788 | 16.5507 | 97834.4392 | 29504.7794 | 59364.1501 | -10199.9295 | 4651.7264 | 7500 | 3187.4954 | 1631.4112 | 0 | 88205.8891 | 49923.7717 | 133921.7503
13265 | 10 | 70 | 40 | 35675.8508 | 1.3187 | 21.7153 | 0.77826 | 111164.6697 | 0.050546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9007 | 7.1818 | 5.387 | 0.086623 | 0.055179 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039158.1921 | 13217123.8421 | 4.7771 | 4.5878 | 41.2868 | 16984.1713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78150.8054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.6575 | 643.8107 | 4995.2102 | 17056.2417 | 14.0482 | 108064.2557 | 37239.2182 | 59919.2543 | -13641.8218 | 5918.7063 | 7500 | 3667.1002 | 2396.9825 | 0 | 61943.4696 | 61210.9437 | 103731.9655
13266 | 10 | 70 | 40 | 39107.2047 | 1.0044 | 27.3173 | 0.62936 | 92089.1766 | 0.041498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3084 | 7.4579 | 5.7933 | 0.14082 | 0.03539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072943.3139 | 10872989.6165 | 4.456 | 5.2907 | 30.52 | 17794.6538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84476.0988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.8169 | 720.5896 | 5733.9704 | 22292.0781 | 19.2079 | 89975.2428 | 33630.2532 | 68505.5559 | -9301.3084 | 5158.1689 | 7500 | 7051.7912 | 1339.7992 | 0 | 69654.2974 | 71956.5778 | 111581.9797
13267 | 10 | 70 | 40 | 34349.4945 | 1.2646 | 29.3713 | 0.74318 | 104294.1264 | 0.054722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4348 | 11.749 | 5.5194 | 0.092258 | 0.048242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923983.6082 | 14826190.7062 | 4.3991 | 5.0465 | 40.1121 | 17856.6881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69001.1931 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.7388 | 905.8527 | 5565.0877 | 16926.8684 | 19.3777 | 101148.6827 | 34845.2522 | 68957.1583 | -13839.9523 | 5604.799 | 7500 | 4776.1685 | 1984.4834 | 0 | 77933.2859 | 57772.0569 | 129989.1381
13268 | 10 | 70 | 40 | 38498.915 | 1.2135 | 26.1468 | 0.65563 | 109487.7935 | 0.061357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9241 | 10.4709 | 6.0397 | 0.11693 | 0.056118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282301.8746 | 10987002.9204 | 4.7809 | 5.5726 | 40.5647 | 15495.9314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88225.0324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 726.0229 | 1181.302 | 5241.4846 | 19521.9315 | 18.1165 | 105792.195 | 37953.967 | 70847.0565 | -16260.6332 | 6178.2786 | 7500 | 7263.8188 | 2544.6643 | 0 | 62218.1638 | 70568.3204 | 107676.9953
13269 | 10 | 70 | 40 | 29575.7907 | 0.53258 | 22.3304 | 0.78383 | 93401.8636 | 0.051752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2648 | 9.8789 | 5.6288 | 0.1488 | 0.036589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 410793.7188 | 18737528.1413 | 4.9841 | 4.7173 | 37.812 | 16706.7451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77254.3138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.004 | 1193.6406 | 4589.6421 | 21953.3195 | 14.4011 | 90735.6297 | 15244.9424 | 61257.0703 | -11731.4294 | 2803.6722 | 7500 | 7772.2333 | 752.9107 | 0 | 93823.9796 | 35019.5543 | 142403.8248
13270 | 10 | 70 | 40 | 33259.4764 | 1.2937 | 22.6519 | 0.74109 | 92870.9023 | 0.065004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1854 | 11.5824 | 5.7529 | 0.077631 | 0.058012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026976.8428 | 18857194.1871 | 5.2358 | 5.5609 | 42.2909 | 14249.3668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82344.3444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.2727 | 820.7534 | 4424.2866 | 16124.8624 | 14.9621 | 89553.2084 | 34269.2279 | 63321.3965 | -14597.8528 | 5573.2539 | 7500 | 3569.5511 | 2372.955 | 0 | 102945.4705 | 57429.0096 | 147524.9925
13271 | 10 | 70 | 40 | 42503.6388 | 0.99186 | 29.5695 | 0.79862 | 102254.1841 | 0.061711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2068 | 10.6277 | 4.6919 | 0.097507 | 0.0635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982798.5182 | 21894917.8587 | 4.688 | 4.927 | 49.3036 | 10776.1466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88164.993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 651.0563 | 879.6709 | 4728.7306 | 24398.6636 | 18.9125 | 98783.1757 | 36209.9505 | 93957.262 | -15272.437 | 5879.4555 | 7500 | 4294.2428 | 2740.1585 | 0 | 101026.4577 | 49209.3001 | 187125.7899
13272 | 10 | 70 | 40 | 37046.6956 | 0.96061 | 22.0304 | 0.70746 | 98497.3395 | 0.034022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0867 | 12.884 | 5.0658 | 0.11369 | 0.046776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711068.7081 | 12930554.1772 | 4.8473 | 5.1698 | 40.1185 | 16985.4802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78673.8083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.8913 | 953.2511 | 4800.3997 | 21641.3951 | 14.8281 | 96639.7885 | 30810.6011 | 56663.9796 | -8173.2243 | 4704.127 | 7500 | 5690.7955 | 1614.9765 | 0 | 68585.8435 | 47700.5428 | 119696.5561
13273 | 10 | 70 | 40 | 35395.9445 | 0.82276 | 32.5428 | 0.78742 | 98843.3253 | 0.048319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0016 | 11.9392 | 4.4782 | 0.055953 | 0.040226 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803744.5564 | 21704872.5251 | 5.3523 | 5.6338 | 42.1917 | 16481.2267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66358.3098 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.48 | 850.1387 | 6022.4498 | 22335.2745 | 20.9451 | 96206.3801 | 26121.3401 | 76960.9613 | -11602.559 | 4277.6002 | 7500 | 2837.1457 | 1262.9102 | 0 | 119647.7114 | 50314.862 | 176690.248
13274 | 10 | 70 | 40 | 32292.7673 | 0.90681 | 28.7328 | 0.73053 | 101315.7921 | 0.040231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3318 | 9.4319 | 5.4642 | 0.086772 | 0.05154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232169.138 | 11857575.8982 | 4.4649 | 4.638 | 49.9977 | 13485.5213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74526.7829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.0706 | 973.7914 | 5201.6129 | 19440.8408 | 19.0911 | 99060.2678 | 25703.8529 | 71855.8822 | -9924.3068 | 4116.7803 | 7500 | 3987.1236 | 1557.2785 | 0 | 51741.1564 | 61375.3634 | 95162.4038
13275 | 10 | 70 | 40 | 34475.8222 | 1.5628 | 28.1609 | 0.71895 | 104594.4253 | 0.062414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3191 | 12.1061 | 5.5373 | 0.091915 | 0.048331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160517.7771 | 12614591.2805 | 5.5319 | 4.5033 | 46.0105 | 12365.6266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75278.3772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.7377 | 854.6434 | 5495.8363 | 14377.7064 | 18.8328 | 101004.2467 | 40196.2315 | 70220.3902 | -15796.786 | 6455.0602 | 7500 | 4812.3217 | 2289.7774 | 0 | 53879.8872 | 59202.0669 | 110354.8151
13276 | 10 | 70 | 40 | 31233.38 | 1.3152 | 30.6369 | 0.81916 | 95278.1565 | 0.067761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6197 | 11.3272 | 5.8678 | 0.08917 | 0.059573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189667.4223 | 18010249.7515 | 5.2834 | 5.0519 | 40.6636 | 19301.5191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62234.3826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8813 | 1333.603 | 6269.7361 | 14961.1313 | 19.3713 | 91732.8651 | 32544.4975 | 70111.055 | -15599.2821 | 5400.2797 | 7500 | 5412.8311 | 2361.1732 | 0 | 91666.5098 | 70331.1676 | 129065.8966
13277 | 10 | 70 | 40 | 38373.714 | 0.97315 | 22.2102 | 0.81278 | 104656.3855 | 0.047467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1373 | 10.8468 | 4.6784 | 0.089984 | 0.056255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909755.7055 | 17712357.8946 | 4.6136 | 4.2995 | 37.618 | 18143.791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73874.9787 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.0123 | 992.6581 | 5271.9237 | 22259.7468 | 14.0934 | 101912.9813 | 32227.9343 | 59962.7331 | -12070.9785 | 5138.6337 | 7500 | 4375.4942 | 2121.6247 | 0 | 82450.5687 | 58813.5176 | 122892.4927
13278 | 10 | 70 | 40 | 33794.6741 | 1.1135 | 25.6619 | 0.79946 | 100624.4433 | 0.064134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9553 | 11.0289 | 4.6434 | 0.091445 | 0.058607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131815.832 | 9451054.7494 | 4.7531 | 4.8465 | 42.9047 | 17901.9587 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68369.0023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.4809 | 952.9278 | 5263.8627 | 18123.075 | 16.4055 | 97077.0113 | 31343.1983 | 63285.1911 | -15608.7007 | 5237.186 | 7500 | 3891.362 | 2252.7351 | 0 | 45754.7925 | 65148.4859 | 78507.2783
13279 | 10 | 70 | 40 | 34390.2213 | 0.66715 | 27.9128 | 0.79673 | 97721.7876 | 0.057153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.384 | 12.4959 | 5.4588 | 0.13833 | 0.049815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225051.197 | 23611691.092 | 4.5577 | 4.8956 | 30.9138 | 13195.0702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81335.6517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.0463 | 1184.3546 | 4778.6884 | 23675.1366 | 17.8718 | 94645.7191 | 21430.1693 | 81669.1622 | -13534.7014 | 3758.0892 | 7500 | 7217.4005 | 1374.0134 | 0 | 139241.9026 | 74550.6247 | 174105.4112
13280 | 10 | 70 | 40 | 37848.958 | 0.88407 | 21.1052 | 0.73306 | 102761.2462 | 0.058163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3467 | 10.7431 | 4.6931 | 0.087142 | 0.055973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004806.1948 | 20345922.702 | 5.2361 | 5.4831 | 36.7508 | 17661.0749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77706.0529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.0321 | 876.7572 | 5736.8198 | 23077.6548 | 14.0032 | 99470.3175 | 29542.6064 | 55186.4978 | -14480.0863 | 4921.9582 | 7500 | 4030.1764 | 2021.9969 | 0 | 118077.1989 | 63158.9256 | 143641.4226
13281 | 10 | 70 | 40 | 30888.8665 | 1.2142 | 16.5834 | 0.77596 | 103743.4836 | 0.05935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.76 | 10.7201 | 5.2661 | 0.074557 | 0.046362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 516143.7497 | 16191771.4295 | 4.3962 | 5.4519 | 30.5965 | 13368.9292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80310.4141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.1632 | 1015.0449 | 4960.5698 | 15656.4519 | 10.7421 | 100354.4013 | 30464.8292 | 46912.2893 | -14911.9619 | 5074.3579 | 7500 | 3333.6849 | 1726.6433 | 0 | 106664.0547 | 39383.6436 | 147380.2538
13282 | 10 | 70 | 40 | 29369.3121 | 0.89198 | 27.079 | 0.57959 | 106601.6443 | 0.055334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1916 | 8.3561 | 5.0326 | 0.061289 | 0.050087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 405634.8094 | 13676997.2258 | 4.8527 | 4.6976 | 36.5499 | 14277.3813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65436.0715 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.1909 | 709.0176 | 6192.3973 | 17828.2607 | 19.5781 | 103351.2354 | 23082.1027 | 49083.0354 | -14301.7993 | 4030.6729 | 7500 | 2848.8232 | 1481.7268 | 0 | 69772.5791 | 32700.5189 | 110796.6219
13283 | 10 | 70 | 40 | 37037.0454 | 0.87695 | 27.8368 | 0.65567 | 110770.8337 | 0.055585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2489 | 8.515 | 3.8077 | 0.10601 | 0.037424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 902873.5478 | 17638893.1652 | 5.5566 | 4.6632 | 42.7852 | 16931.0298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79861.9801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.3216 | 951.636 | 4599.6137 | 22672.7582 | 19.2871 | 107378.1971 | 28728.5745 | 68280.0507 | -14927.601 | 4838.7617 | 7500 | 3859.495 | 1329.0739 | 0 | 80559.3337 | 54672.8764 | 125494.8121
13284 | 10 | 70 | 40 | 37650.8674 | 0.96373 | 21.1703 | 0.61275 | 101127.9429 | 0.0472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7545 | 11.7437 | 5.0905 | 0.111 | 0.050416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859460.6802 | 16087759.714 | 5.4562 | 4.6951 | 47.561 | 16184.4617 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91925.9296 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.774 | 971.7252 | 4468.9635 | 21955.877 | 15.0247 | 98491.7126 | 31389.9808 | 56494.1561 | -11599.4132 | 4995.2576 | 7500 | 5050.0378 | 1848.3626 | 0 | 70512.0213 | 50342.4259 | 115847.9772
13285 | 10 | 70 | 40 | 45557.3812 | 1.2487 | 25.8748 | 0.72133 | 99284.7796 | 0.044754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2796 | 12.8835 | 5.6186 | 0.087047 | 0.05764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850845.218 | 17433901.6482 | 5.3403 | 4.4031 | 48.0104 | 19146.6606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67647.3363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.9805 | 962.4481 | 4775.2174 | 22649.9194 | 17.2808 | 96829.0613 | 45814.9235 | 58135.5775 | -10805.1604 | 6911.4666 | 7500 | 3985.8958 | 2923.8876 | 0 | 71901.6449 | 52817.9209 | 133550.3146
13286 | 10 | 70 | 40 | 35481.0322 | 0.64565 | 22.4363 | 0.88106 | 90578.3985 | 0.054136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4625 | 12.299 | 5.6621 | 0.15927 | 0.052409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1476872.105 | 18096954.7018 | 4.4522 | 4.4861 | 32.7387 | 16381.6531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77211.3561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7152 | 1202.1714 | 5440.2281 | 24721.7776 | 13.7032 | 87875.434 | 21518.5091 | 67429.7631 | -11893.0435 | 3668.4547 | 7500 | 8836.153 | 1411.0875 | 0 | 95328.4914 | 87837.3315 | 105962.0838
13287 | 10 | 70 | 40 | 35956.4858 | 1.1092 | 27.2144 | 0.65707 | 94976.3357 | 0.054998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9375 | 10.4611 | 3.6313 | 0.057381 | 0.047583 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967139.45 | 11441427.9792 | 5.0515 | 5.0986 | 30.4119 | 16964.3651 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73531.9916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.2324 | 577.4187 | 5378.2622 | 19328.9507 | 18.8411 | 92097.6908 | 33255.0702 | 61570.4486 | -12666.0379 | 5315.4341 | 7500 | 1791.4556 | 1856.3374 | 0 | 69746.788 | 65892.2399 | 102477.2562
13288 | 10 | 70 | 40 | 40176.2839 | 0.98939 | 29.1127 | 0.75697 | 96920.6548 | 0.059786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.4684 | 8.1721 | 4.3197 | 0.041965 | 0.042031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920830.3066 | 17667610.8065 | 4.6162 | 4.5412 | 35.4263 | 12446.7433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76051.4923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.624 | 1105.3111 | 5851.9242 | 23094.6203 | 19.0594 | 93731.62 | 34163.3273 | 76456.8193 | -14031.7531 | 5523.7653 | 7500 | 1692.3904 | 1703.9841 | 0 | 89491.8287 | 55007.7336 | 147492.6284
13289 | 10 | 70 | 40 | 35897.7906 | 1.3466 | 28.7814 | 0.77359 | 92398.8377 | 0.047825 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0128 | 7.6525 | 5.1838 | 0.08488 | 0.048634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111371.1398 | 9094047.1343 | 4.2981 | 4.9495 | 32.0418 | 15744.7191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75176.949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.9008 | 1124.4922 | 4905.7783 | 16896.2777 | 18.6681 | 89958.6926 | 38003.0259 | 76028.7761 | -10736.6384 | 5842.8518 | 7500 | 3696.0732 | 2085.5698 | 0 | 53421.1096 | 70211.0345 | 105629.7334
13290 | 10 | 70 | 40 | 37541.273 | 0.9415 | 21.4558 | 0.80245 | 101880.6656 | 0.048413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7484 | 8.0406 | 5.1106 | 0.10031 | 0.060039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804651.0604 | 14032227.8826 | 5.1103 | 4.8422 | 47.7209 | 13267.5019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79274.5123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.731 | 1229.1272 | 3622.3421 | 22166.0494 | 13.6937 | 99157.4767 | 30750.4471 | 61534.1556 | -11982.031 | 4931.8174 | 7500 | 3638.2246 | 2173.2233 | 0 | 63848.0968 | 45198.2446 | 117195.6892
13291 | 10 | 70 | 40 | 30813.3122 | 1.4421 | 25.2114 | 0.73756 | 98177.6773 | 0.035801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1536 | 10.0324 | 5.1309 | 0.088617 | 0.04797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993559.947 | 11581039.2184 | 4.8157 | 4.6415 | 39.7751 | 17880.5846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74292.272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.6253 | 1054.1134 | 4863.197 | 13748.5488 | 16.6856 | 96230.2768 | 34129.5268 | 63339.8317 | -8568.5623 | 5180.8147 | 7500 | 4388.9578 | 1824.0427 | 0 | 55874.8409 | 60991.4529 | 102677.9995
13292 | 10 | 70 | 40 | 37265.369 | 0.82255 | 28.0092 | 0.77056 | 105390.8259 | 0.046126 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7763 | 9.9 | 6.4251 | 0.076172 | 0.04212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823387.2855 | 10705078.6341 | 4.8041 | 4.3611 | 47.716 | 16271.7545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79190.1263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.4614 | 1127.2289 | 4348.9195 | 23517.7343 | 18.1981 | 102705.1809 | 27495.2693 | 77694.2138 | -11816.8378 | 4478.0687 | 7500 | 3753.4374 | 1384.3396 | 0 | 44579.5256 | 48947.5392 | 106120.4773
13293 | 10 | 70 | 40 | 36829.7467 | 1.2234 | 18.9569 | 0.90425 | 103525.6077 | 0.050582 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.1556 | 11.9662 | 3.7595 | 0.066989 | 0.052181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039299.6599 | 6155031.7195 | 5.5728 | 5.2055 | 42.8349 | 13309.5781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67935.637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.8162 | 1077.1066 | 4305.9483 | 18572.5154 | 11.4288 | 100636.2435 | 36514.4625 | 51142.7396 | -12713.2025 | 5762.4473 | 7500 | 2380.8856 | 2206.9124 | 0 | 31103.0227 | 56729.227 | 67168.0406
13294 | 10 | 70 | 40 | 33050.9033 | 0.66725 | 35.3834 | 0.90173 | 106240.6396 | 0.032676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7344 | 12.9567 | 4.8135 | 0.083735 | 0.04954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169442.8397 | 24367578.5522 | 5.4756 | 4.3595 | 42.9563 | 15756.8744 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62494.0806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.4172 | 901.8954 | 4096.285 | 22751.7653 | 21.3622 | 104315.5916 | 20598.276 | 87624.433 | -8470.2113 | 3331.0907 | 7500 | 3414.6292 | 1211.1762 | 0 | 104543.1456 | 64544.9945 | 155207.5448
13295 | 10 | 70 | 40 | 34885.1311 | 1.3223 | 25.1043 | 0.79423 | 91861.5543 | 0.066808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9393 | 10.4132 | 5.0693 | 0.15739 | 0.041421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173258.8798 | 9745404.3611 | 5.0104 | 5.4527 | 30.7086 | 16195.3843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77458.9728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.5012 | 929.3575 | 5227.5108 | 16644.4577 | 16.0961 | 88490.5729 | 36481.3469 | 69776.8031 | -14832.3181 | 5889.1759 | 7500 | 7378.0755 | 1790.3473 | 0 | 62910.7634 | 75197.2983 | 101696.8956
13296 | 10 | 70 | 40 | 38038.1007 | 1.235 | 22.8769 | 0.84858 | 100950.2562 | 0.054044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6042 | 9.4768 | 4.8751 | 0.12144 | 0.06489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027628.2316 | 9770146.8174 | 4.891 | 4.6788 | 38.6765 | 17062.1327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71137.3225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.6032 | 1075.4248 | 6551.1006 | 19057.5985 | 14.2286 | 97942.8546 | 37961.0045 | 61522.1224 | -13232.5669 | 5991.7038 | 7500 | 6455.741 | 2853.5888 | 0 | 48093.4247 | 62317.9443 | 94827.0739
13297 | 10 | 70 | 40 | 38012.5857 | 1.1802 | 23.9811 | 0.79571 | 93356.3512 | 0.04533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6033 | 7.6083 | 5.9978 | 0.061362 | 0.058204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168231.2176 | 14090704.8856 | 5.5449 | 5.6752 | 34.5776 | 19111.9364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75157.1986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.6994 | 1323.1594 | 4790.5939 | 19637.6966 | 15.3631 | 91017.9329 | 36749.7781 | 64769.9625 | -10289.0405 | 5644.3763 | 7500 | 2871.3829 | 2411.1825 | 0 | 86564.4807 | 73859.7882 | 122362.3342
13298 | 10 | 70 | 40 | 34240.2385 | 0.97745 | 21.2759 | 0.78377 | 95953.2863 | 0.032214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4645 | 9.2732 | 3.9635 | 0.11265 | 0.044992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887063.8956 | 11788751.1978 | 4.4802 | 5.4884 | 49.5617 | 14979.8162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84375.3868 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 392.9137 | 905.5689 | 4966.0012 | 19814.3288 | 13.7215 | 94239.0162 | 28851.8194 | 63740.307 | -7542.7882 | 4398.199 | 7500 | 3936.3027 | 1452.3617 | 0 | 60335.8692 | 49589.368 | 113082.7028
13299 | 10 | 70 | 40 | 39023.7284 | 1.084 | 16.6996 | 0.78333 | 97840.5194 | 0.037749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.531 | 9.2608 | 4.6677 | 0.062346 | 0.045505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132566.6344 | 12164157.4585 | 5.1264 | 4.4743 | 30.6593 | 16861.5837 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78400.4669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.4318 | 1154.1665 | 4671.6515 | 21275.3563 | 10.7727 | 95795.3492 | 35496.7443 | 46466.948 | -8998.7486 | 5393.7403 | 7500 | 2730.223 | 1801.4027 | 0 | 65190.5296 | 73873.4169 | 81707.4224
13300 | 10 | 70 | 40 | 34661.1645 | 1.0347 | 15.9625 | 0.7466 | 101204.6696 | 0.061179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8215 | 8.4325 | 3.9715 | 0.099879 | 0.053151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898154.5819 | 16775590.4097 | 5.3334 | 5.605 | 36.0672 | 14889.6758 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78960.0681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.8328 | 961.6036 | 3917.134 | 19425.0722 | 10.5111 | 97798.4097 | 30472.1846 | 43044.3966 | -14987.5435 | 5080.041 | 7500 | 3175.487 | 1981.7191 | 0 | 100101.0195 | 55985.6109 | 120381.6934
13301 | 10 | 70 | 40 | 41327.0772 | 1.2806 | 34.6895 | 0.7159 | 98770.7903 | 0.044432 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2116 | 7.9525 | 5.8629 | 0.14224 | 0.056329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148245.944 | 11467245.8365 | 5.0042 | 5.2626 | 49.0465 | 18482.7646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69176.1173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8309 | 913.9159 | 6244.6488 | 20183.6698 | 23.2385 | 96345.1484 | 42286.8149 | 79214.1428 | -10672.8245 | 6422.566 | 7500 | 7178.9792 | 2655.2568 | 0 | 55848.5486 | 63490.0941 | 126943.3896
13302 | 10 | 70 | 40 | 35550.5274 | 0.79638 | 13.637 | 0.83992 | 93275.6709 | 0.043859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.52 | 10.0929 | 3.4604 | 0.15108 | 0.048985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862043.3301 | 13448463.4569 | 4.3894 | 5.234 | 32.4205 | 12525.1188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70440.1552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9486 | 1386.403 | 5478.4774 | 22766.4291 | 8.5229 | 91014.169 | 25568.1966 | 36023.9389 | -9950.6084 | 4099.9261 | 7500 | 6433.1838 | 1474.0308 | 0 | 82394.325 | 54476.4451 | 99066.5476
13303 | 10 | 70 | 40 | 40945.2947 | 1.1858 | 26.2149 | 0.76713 | 100146.7199 | 0.048139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6823 | 11.4704 | 5.503 | 0.03124 | 0.051498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023305.8548 | 18194149.7027 | 5.0357 | 5.6766 | 44.7421 | 11485.2594 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68283.3141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.6129 | 908.5057 | 4127.4779 | 21087.2533 | 17.065 | 97484.822 | 39716.0828 | 62478.3286 | -11712.3508 | 6136.6835 | 7500 | 1284.9935 | 2319.4552 | 0 | 99044.9118 | 53336.1167 | 153431.9878
13304 | 10 | 70 | 40 | 28160.0852 | 1.4764 | 29.4524 | 0.89118 | 94520.6931 | 0.04626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8323 | 10.6811 | 4.6747 | 0.12156 | 0.0526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 599117.3551 | 18167376.9409 | 4.7163 | 5.4059 | 45.7812 | 11291.9233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77709.2086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.4091 | 951.8097 | 4506.4922 | 12326.0539 | 17.8867 | 92105.1771 | 31668.0626 | 89876.1748 | -10628.27 | 4973.0016 | 7500 | 5472.4882 | 1919.8394 | 0 | 94410.3239 | 35528.1455 | 189663.4749
13305 | 10 | 70 | 40 | 35292.1748 | 0.91256 | 25.7433 | 0.84757 | 98453.2834 | 0.034587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1587 | 10.0372 | 4.6564 | 0.072056 | 0.052157 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1566543.7742 | 17634769.0119 | 4.5615 | 5.1422 | 32.6561 | 15598.5721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68589.8943 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.7809 | 1114.4313 | 3745.7301 | 21178.3503 | 16.0204 | 96565.9851 | 28227.649 | 66689.4798 | -8304.1125 | 4360.306 | 7500 | 2548.0387 | 1669.1363 | 0 | 105295.2003 | 91506.5835 | 116479.114
13306 | 10 | 70 | 40 | 28497.7092 | 1.0734 | 31.0797 | 0.72543 | 100678.3914 | 0.04461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1134 | 10.1681 | 5.197 | 0.14632 | 0.0528 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958979.308 | 12202373.4284 | 4.5792 | 5.1339 | 44.4661 | 13963.833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83527.668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.4116 | 906.1498 | 4435.4455 | 15629.1217 | 20.7095 | 98196.1182 | 25737.1749 | 86619.8581 | -10922.0018 | 4183.1095 | 7500 | 6692.7109 | 1621.0402 | 0 | 61553.191 | 53300.9135 | 129684.1694
13307 | 10 | 70 | 40 | 41611.7533 | 1.3474 | 23.8602 | 0.95769 | 106675.9511 | 0.057303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9077 | 9.0875 | 5.8947 | 0.084415 | 0.062883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1090697.4549 | 11493889.0922 | 4.3575 | 5.2748 | 39.7835 | 14900.424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64434.0677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3342 | 1112.9668 | 5764.2277 | 19576.4933 | 13.9611 | 103309.3813 | 44070.5198 | 63784.2597 | -14812.9073 | 6921.9986 | 7500 | 4580.4103 | 3194.6946 | 0 | 63291.9031 | 62220.864 | 116310.0148
13308 | 10 | 70 | 40 | 33151.0408 | 1.3612 | 28.3377 | 0.84413 | 100517.0843 | 0.062476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3786 | 8.7846 | 4.0877 | 0.0996 | 0.05337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804445.8423 | 7055474.9493 | 5.1677 | 5.1384 | 33.7145 | 14774.4852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81930.0989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.9936 | 1241.3646 | 5115.2122 | 15476.7907 | 17.6688 | 97063.4769 | 35348.5002 | 87410.0209 | -15195.8725 | 5757.3412 | 7500 | 3981.4376 | 2255.1904 | 0 | 40581.8136 | 53029.6098 | 114608.8214
13309 | 10 | 70 | 40 | 39502.1085 | 1.4308 | 16.1869 | 0.80602 | 102211.9316 | 0.030677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8507 | 9.4102 | 4.8765 | 0.092557 | 0.052284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961433.3085 | 15830148.4358 | 4.7954 | 4.7217 | 36.8967 | 16521.2264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69412.6605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.8684 | 985.4498 | 4130.2329 | 17737.0609 | 10.3103 | 100472.207 | 43530.0952 | 40791.3672 | -7654.7881 | 6405.0504 | 7500 | 3569.2496 | 2457.8487 | 0 | 80857.1819 | 59959.9345 | 117496.0705
13310 | 10 | 70 | 40 | 41584.8918 | 1.1386 | 27.7378 | 0.73419 | 101937.6171 | 0.042057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6201 | 10.1631 | 5.2694 | 0.10057 | 0.041779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813725.5793 | 20556268.921 | 5.3851 | 5.1206 | 37.4171 | 12324.8157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73808.7564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6963 | 1123.1269 | 5744.6375 | 21988.7478 | 18.3923 | 99566.459 | 39192.2881 | 68977.6079 | -10433.0953 | 5986.0898 | 7500 | 5042.1736 | 1835.5317 | 0 | 110403.5776 | 48808.127 | 179696.0465
13311 | 10 | 70 | 40 | 37894.6176 | 1.2606 | 22.1346 | 0.76146 | 95646.7826 | 0.05888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3402 | 11.4292 | 4.7212 | 0.14195 | 0.054767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185035.6164 | 12024944.9939 | 4.4996 | 5.6808 | 30.5915 | 16811.1078 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70241.5468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8305 | 928.7329 | 5255.8674 | 18715.3707 | 14.4547 | 92546.5637 | 38358.4937 | 53944.8277 | -13640.963 | 6071.1544 | 7500 | 6761.2807 | 2440.3604 | 0 | 82026.7547 | 76545.3029 | 106916.6057
13312 | 10 | 70 | 40 | 32186.391 | 1.1644 | 28.4812 | 0.89571 | 97038.1216 | 0.04697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0675 | 8.8322 | 4.3673 | 0.14025 | 0.05401 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045227.2735 | 8041781.2574 | 5.4496 | 4.3793 | 37.6168 | 13155.375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85454.2909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.2516 | 980.1991 | 4388.3216 | 16775.6262 | 17.2531 | 94520.6786 | 30821.5297 | 95949.437 | -11076.7495 | 4885.4367 | 7500 | 5127.3725 | 1936.6119 | 0 | 37156.1099 | 59882.0628 | 112417.6854
13313 | 10 | 70 | 40 | 34817.8345 | 1.2184 | 30.1809 | 0.80701 | 96406.5658 | 0.06565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5418 | 13.3537 | 4.4437 | 0.14251 | 0.036428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828947.7015 | 15457604.1096 | 4.8901 | 5.0822 | 45.0109 | 14809.399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74394.9791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4713 | 1228.5212 | 3257.3201 | 17606.5324 | 19.2131 | 92928.9933 | 34422.6042 | 81595.0327 | -15301.3188 | 5637.7183 | 7500 | 5835.9385 | 1507.2912 | 0 | 76093.5839 | 48614.2792 | 148676.5708
13314 | 10 | 70 | 40 | 32191.5781 | 1.2514 | 16.0835 | 0.82447 | 97114.9611 | 0.047498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7382 | 13.4413 | 5.3956 | 0.065218 | 0.043694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401631.0927 | 15161720.1775 | 5.0785 | 5.7388 | 33.1934 | 15854.9955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80213.1271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.0481 | 1066.8387 | 5808.4311 | 15981.1893 | 10.1392 | 94567.5839 | 32420.7775 | 47681.3635 | -11208.4593 | 5111.4912 | 7500 | 3621.074 | 1639.1955 | 0 | 97702.5326 | 83120.1033 | 101347.8718
13315 | 10 | 70 | 40 | 32422.6774 | 1.1357 | 24.8465 | 0.61504 | 96165.3243 | 0.039069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1069 | 8.803 | 5.0355 | 0.091672 | 0.055641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194626.1958 | 16315433.4467 | 5.7152 | 4.8493 | 43.897 | 18190.2347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71240.2741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9538 | 1005.8804 | 5941.3137 | 17172.6099 | 17.6111 | 94085.6348 | 30500.1351 | 51544.9928 | -9150.6337 | 4722.3588 | 7500 | 4297.8973 | 1928.5027 | 0 | 75953.7485 | 67500.7726 | 99796.2288
13316 | 10 | 70 | 40 | 35215.6437 | 0.81223 | 24.3224 | 0.79451 | 97284.7003 | 0.039523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4331 | 12.6207 | 5.9701 | 0.11379 | 0.046349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204548.6214 | 12037903.7101 | 4.4762 | 4.942 | 31.834 | 13115.0683 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65357.5543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4618 | 880.9027 | 5882.8843 | 22352.8143 | 15.5923 | 95156.5921 | 25725.6588 | 57057.5233 | -9363.6763 | 4085.0305 | 7500 | 6239.0471 | 1389.6245 | 0 | 70519.2419 | 72379.1317 | 90773.3182
13317 | 10 | 70 | 40 | 34085.8659 | 0.89155 | 31.6939 | 0.75967 | 107248.2644 | 0.054301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3287 | 9.3942 | 4.0271 | 0.076736 | 0.055481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 848890.6898 | 11643949.5649 | 4.358 | 5.5484 | 37.97 | 17484.2876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84002.2569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.8817 | 1141.874 | 4710.9056 | 20696.3321 | 20.718 | 104038.2358 | 26779.0675 | 92200.5348 | -14124.1258 | 4523.3807 | 7500 | 3121.6314 | 1841.9264 | 0 | 68870.0478 | 55241.5428 | 135470.9201
13318 | 10 | 70 | 40 | 42376.4187 | 1.2352 | 28.6633 | 0.67834 | 94084.05 | 0.055373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2394 | 12.5519 | 4.6292 | 0.10092 | 0.049181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120689.6843 | 15677166.4548 | 4.4419 | 5.5485 | 46.4278 | 13221.0367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81395.0806 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3709 | 1060.485 | 4494.7095 | 21229.1272 | 19.6094 | 91213.3146 | 42294.583 | 73694.9438 | -12631.2358 | 6544.9123 | 7500 | 4696.3765 | 2362.4592 | 0 | 83575.8688 | 58259.4345 | 149778.4733
13319 | 10 | 70 | 40 | 41938.3337 | 1.2283 | 29.6787 | 0.75083 | 93950.0116 | 0.044631 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6607 | 11.528 | 4.1439 | 0.078756 | 0.050614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1243313.3205 | 7445821.8671 | 4.7844 | 4.8246 | 36.7973 | 12041.7609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82266.9812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.0182 | 807.7162 | 4832.0502 | 21090.957 | 19.4969 | 91632.5606 | 41694.7533 | 83762.8078 | -10196.7844 | 6312.4155 | 7500 | 2990.0604 | 2344.9328 | 0 | 38872.9145 | 68299.9107 | 104981.1893
13320 | 10 | 70 | 40 | 33845.5343 | 1.0879 | 16.2395 | 0.67741 | 100730.5622 | 0.064843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7756 | 8.641 | 5.7321 | 0.077805 | 0.058522 | 0 | 0.2 | 0.4 | 520579.8485 | 17908467.9222 | 5.5667 | 5.0545 | 46.3462 | 16273.4892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64860.0419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.6931 | 1082.6109 | 5557.2654 | 18411.4798 | 11.1157 | 97140.8439 | 30868.1091 | 33233.3489 | -15794.7604 | 5183.9781 | 7500 | 3816.7866 | 2226.6155 | 0 | 84796.3606 | 37211.7742 | 114618.6643
13321 | 10 | 70 | 40 | 34316.7765 | 1.192 | 19.3299 | 0.70474 | 100044.7809 | 0.05248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2154 | 10.1848 | 4.6179 | 0.092402 | 0.03682 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311904.2385 | 18581445.3719 | 4.9102 | 4.8688 | 36.8782 | 15639.2222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69816.2703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.1188 | 1012.8338 | 4793.4753 | 17611.5736 | 13.0302 | 97149.3232 | 33410.4056 | 43982.2473 | -12740.0141 | 5341.18 | 7500 | 4156.5567 | 1443.3815 | 0 | 97354.8908 | 74929.0292 | 105519.6186
13322 | 10 | 70 | 40 | 41126.8663 | 0.95128 | 27.5466 | 0.77306 | 98367.5117 | 0.060169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1476 | 11.1214 | 4.9881 | 0.070113 | 0.054483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841292.6493 | 17061800.6636 | 4.6522 | 4.8647 | 44.0705 | 14535.6003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77868.3042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5417 | 1303.5522 | 3952.4986 | 24150.687 | 17.8725 | 95110.4938 | 33952.3587 | 75330.2559 | -14330.8784 | 5513.5462 | 7500 | 2918.7915 | 2204.7429 | 0 | 82048.812 | 49194.9447 | 145942.684
13323 | 10 | 70 | 40 | 30796.1783 | 0.92844 | 21.0989 | 0.7231 | 108270.3603 | 0.063364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0462 | 9.309 | 5.445 | 0.12587 | 0.055316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986070.2162 | 15934569.6382 | 4.5049 | 4.9268 | 47.5925 | 16719.9504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88752.5846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.3804 | 1083.6914 | 4331.4621 | 18316.8357 | 14.0773 | 104498.4086 | 24958.6852 | 62318.7508 | -16596.5872 | 4428.4777 | 7500 | 5229.5419 | 1797.9243 | 0 | 75103.2364 | 55897.9758 | 108842.0533
13324 | 10 | 70 | 40 | 28866.2822 | 1.2698 | 30.3907 | 0.76251 | 104392.626 | 0.046218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7548 | 9.7653 | 4.5073 | 0.12723 | 0.049882 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807296.8566 | 9204354.2354 | 5.6723 | 4.8574 | 44.7947 | 14857.521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72761.4917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 344.0992 | 1179.7278 | 5130.8183 | 14183.4848 | 19.8345 | 101727.1839 | 29365.5948 | 76808.7434 | -11727.945 | 4727.3952 | 7500 | 5272.8813 | 1730.7353 | 0 | 42551.2801 | 47855.4799 | 108373.2053
13325 | 10 | 70 | 40 | 40085.4194 | 1.2996 | 32.1357 | 0.68236 | 105833.3709 | 0.044803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9459 | 11.2069 | 4.7857 | 0.11463 | 0.05163 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677760.2013 | 13115561.06 | 5.094 | 4.832 | 32.5816 | 12122.9846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83141.1856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.2937 | 931.6964 | 5460.6733 | 19369.9196 | 21.9356 | 103212.8625 | 41430.9996 | 84805.1145 | -11530.2368 | 6359.0622 | 7500 | 5413.2028 | 2409.6588 | 0 | 72861.0983 | 45008.9788 | 164239.9206
13326 | 10 | 70 | 40 | 31605.308 | 1.029 | 32.752 | 0.77003 | 100135.9854 | 0.056588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7936 | 11.5706 | 4.6107 | 0.10198 | 0.062542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019468.0848 | 16392950.8873 | 5.6817 | 4.5931 | 40.7424 | 18361.5436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72090.9863 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.3039 | 1180.6114 | 3959.5769 | 17769.4085 | 21.2859 | 97014.5877 | 27671.799 | 82660.7148 | -13734.1497 | 4620.8635 | 7500 | 4648.5999 | 2121.0716 | 0 | 75392.9579 | 62046.9816 | 128834.8754
13327 | 10 | 70 | 40 | 34831.2223 | 1.2071 | 19.7975 | 0.89906 | 96002.8125 | 0.050842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6933 | 7.9007 | 6.4665 | 0.12087 | 0.050564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117303.4721 | 19804699.0162 | 5.3323 | 4.6059 | 38.0158 | 15289.7367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77770.5181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.7499 | 1149.9642 | 5408.5904 | 17725.0967 | 11.9703 | 93309.8319 | 34212.2512 | 60872.7009 | -11849.1143 | 5395.2564 | 7500 | 6536.8275 | 2002.2306 | 0 | 95709.4852 | 64953.1454 | 135426.4922
13328 | 10 | 70 | 40 | 34301.3153 | 0.55575 | 23.3202 | 0.73321 | 98567.0726 | 0.052224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2689 | 14.1532 | 4.4033 | 0.044078 | 0.05548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 708194.6048 | 16279601.1859 | 5.4319 | 5.0829 | 40.3585 | 14918.5284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80611.2149 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.2308 | 1017.8916 | 5294.4049 | 25132.8482 | 15.4716 | 95728.0803 | 18336.9341 | 63268.9712 | -12491.566 | 3272.0327 | 7500 | 2082.9505 | 1332.3527 | 0 | 83288.9588 | 45414.5879 | 121176.0462
13329 | 10 | 70 | 40 | 43243.9589 | 0.88079 | 26.1027 | 0.81981 | 100945.2629 | 0.05461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1494 | 8.7389 | 5.8802 | 0.10321 | 0.055795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042863.366 | 10178769.8758 | 4.8684 | 5.6405 | 30.8171 | 14595.754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70653.4334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.348 | 1086.7738 | 5059.6661 | 26415.5473 | 16.4984 | 97906.9943 | 33656.8233 | 67857.8986 | -13368.382 | 5413.6704 | 7500 | 5228.5237 | 2216.9065 | 0 | 67925.6774 | 66926.9464 | 109504.1715
13330 | 10 | 70 | 40 | 46185.5923 | 0.99674 | 16.5324 | 0.7884 | 103000.352 | 0.040713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0868 | 10.9048 | 2.4549 | 0.11031 | 0.039734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154364.659 | 15468440.9249 | 5.4131 | 4.2752 | 49.5109 | 12604.314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66198.2829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.1179 | 847.9266 | 4388.1568 | 26440.028 | 10.6347 | 100680.142 | 39491.1286 | 39041.6564 | -10208.9238 | 6012.9235 | 7500 | 3196.2085 | 1753.5318 | 0 | 61078.0182 | 57663.1698 | 90201.3733
13331 | 10 | 70 | 40 | 32344.8776 | 0.77491 | 32.6985 | 0.58654 | 103784.4723 | 0.05058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5033 | 10.188 | 6.3291 | 0.099958 | 0.04916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266811.2234 | 16745864.9197 | 5.4914 | 5.3582 | 44.8672 | 18345.2927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71588.2912 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.0055 | 999.4248 | 5241.3189 | 20963.9737 | 23.5493 | 100888.0039 | 22761.8076 | 65498.1006 | -12744.461 | 3890.5839 | 7500 | 5717.4809 | 1403.7599 | 0 | 85172.6595 | 70085.5608 | 109114.3706
13332 | 10 | 70 | 40 | 30112.2003 | 1.0119 | 24.0395 | 0.77629 | 104707.6312 | 0.053149 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3534 | 11.0263 | 5.738 | 0.11238 | 0.040188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930832.0092 | 9039568.3646 | 4.7954 | 5.542 | 39.9645 | 14474.4164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73850.3349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.3146 | 842.1062 | 4769.227 | 17092.8034 | 15.5689 | 101639.1455 | 26038.7939 | 62555.4579 | -13501.3374 | 4383.948 | 7500 | 5499.3629 | 1293.0832 | 0 | 51305.8563 | 54763.1325 | 90312.0324
13333 | 10 | 70 | 40 | 37483.7932 | 1.162 | 21.9906 | 0.78591 | 102115.9734 | 0.067038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.131 | 8.0381 | 6.3231 | 0.12523 | 0.053054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900219.9402 | 20718008.7904 | 4.9017 | 4.7937 | 31.3174 | 14050.9339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71704.822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1158 | 1270.8916 | 4958.2112 | 19563.1603 | 14.1654 | 98356.0123 | 35841.2659 | 56110.0952 | -16543.8287 | 5907.9619 | 7500 | 6521.7071 | 2300.4907 | 0 | 117663.8797 | 58782.502 | 156519.0697
13334 | 10 | 70 | 40 | 30375.1139 | 0.67991 | 19.8403 | 0.76612 | 100450.3807 | 0.044858 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9468 | 10.6957 | 4.1562 | 0.12276 | 0.055724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924279.6137 | 12646261.6126 | 5.4803 | 5.5624 | 43.3306 | 17452.562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69427.4591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9134 | 1054.7198 | 4519.0222 | 20762.279 | 12.9227 | 97960.1489 | 19225.6698 | 48027.5089 | -10957.0198 | 3298.0857 | 7500 | 4780.5243 | 1348.8717 | 0 | 67735.6309 | 55847.6667 | 85111.6046
13335 | 10 | 70 | 40 | 37371.9826 | 0.95632 | 20.8619 | 0.7227 | 95450.0846 | 0.053341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6206 | 12.2439 | 5.2752 | 0.067446 | 0.055406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089602.1767 | 14488926.3818 | 4.7599 | 5.3797 | 32.7382 | 16320.0361 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76758.6234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.3741 | 975.3591 | 5715.6294 | 21883.8258 | 13.9223 | 92642.9802 | 30976.3136 | 53267.49 | -12351.2593 | 4985.4587 | 7500 | 3679.1664 | 2027.3354 | 0 | 89536.5206 | 69038.9337 | 110582.0916
13336 | 10 | 70 | 40 | 30766.5417 | 1.1294 | 15.0581 | 0.85246 | 100947.8934 | 0.066747 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5203 | 11.6073 | 5.7309 | 0.08955 | 0.056444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009875.7219 | 10365019.3181 | 5.2711 | 4.6836 | 43.4775 | 15336.7821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82684.7328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.1618 | 1082.4329 | 4713.6876 | 16352.8408 | 9.3452 | 97246.8 | 28827.4018 | 47236.7305 | -16284.8113 | 4936.2815 | 7500 | 4427.0409 | 2044.9383 | 0 | 47555.7603 | 57217.804 | 69025.5379
13337 | 10 | 70 | 40 | 35273.4027 | 1.0218 | 19.5386 | 0.65808 | 100068.154 | 0.048029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8323 | 10.0696 | 5.4306 | 0.098654 | 0.055725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 643938.1023 | 12147863.353 | 4.3783 | 5.2853 | 37.8374 | 14772.2042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66479.9646 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.9574 | 956.0986 | 4980.807 | 19912.0476 | 13.5193 | 97414.3417 | 30722.7103 | 40016.296 | -11676.7741 | 4909.1331 | 7500 | 4420.2514 | 2007.7768 | 0 | 68792.2883 | 43467.9216 | 103223.7603
13338 | 10 | 70 | 40 | 37629.8206 | 1.1187 | 30.7982 | 0.72497 | 98248.8596 | 0.041653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2037 | 8.6144 | 4.77 | 0.096518 | 0.057185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 919523.1441 | 16310211.6125 | 5.4155 | 4.929 | 39.9185 | 14223.7663 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83665.9876 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.011 | 991.4313 | 5824.8521 | 20120.2592 | 20.5272 | 95985.2154 | 35019.1229 | 85932.9668 | -9960.0345 | 5388.1985 | 7500 | 4670.6487 | 2261.4798 | 0 | 81603.4266 | 54046.965 | 158368.8439
13339 | 10 | 70 | 40 | 30696.0043 | 0.99508 | 15.7554 | 0.66982 | 103369.7568 | 0.051119 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6611 | 12.3254 | 4.2952 | 0.066402 | 0.046807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1085603.566 | 13330937.6917 | 5.44 | 4.4492 | 35.7946 | 14267.7196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69322.5377 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4072 | 815.2638 | 5194.5325 | 17588.9388 | 10.8302 | 100454.5283 | 26214.1308 | 34142.4703 | -12827.0051 | 4366.0751 | 7500 | 2665.8788 | 1499.9 | 0 | 64275.6028 | 64152.4858 | 63684.5669
13340 | 10 | 70 | 40 | 38566.6458 | 1.0224 | 23.0157 | 0.66352 | 103377.9932 | 0.055426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3209 | 9.3684 | 4.7261 | 0.098384 | 0.042563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093680.6157 | 8882801.8748 | 5.4899 | 5.1494 | 44.8106 | 16452.6962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71399.7248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.543 | 1100.1072 | 5540.005 | 21763.2177 | 15.8768 | 100220.6858 | 33606.8562 | 50971.4071 | -13892.1526 | 5439.3004 | 7500 | 4380.3971 | 1699.177 | 0 | 43577.6341 | 61148.8634 | 72133.756
13341 | 10 | 70 | 40 | 31531.2091 | 0.95604 | 16.995 | 0.82052 | 91639.1009 | 0.060575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2244 | 7.8865 | 3.9253 | 0.11525 | 0.054464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 785677.4879 | 14480042.4809 | 5.5323 | 5.2546 | 35.9137 | 15326.6657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79818.9748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.1001 | 1017.2783 | 4966.9199 | 18466.5575 | 10.7375 | 88584.6921 | 26129.303 | 49946.6934 | -13439.3985 | 4392.4439 | 7500 | 4175.6372 | 1755.801 | 0 | 81128.5207 | 51362.1509 | 110226.8499
13342 | 10 | 70 | 40 | 33837.4922 | 1.0691 | 12.5051 | 0.83716 | 100827.0333 | 0.051125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8846 | 11.7344 | 5.2718 | 0.1197 | 0.057454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 857963.3073 | 8634183.4547 | 4.7917 | 4.4791 | 48.3191 | 15459.0762 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86102.2679 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.5475 | 684.3139 | 5246.3456 | 18602.4582 | 7.8275 | 97983.2119 | 30470.068 | 40274.5671 | -12512.8141 | 4926.4881 | 7500 | 5570.5832 | 2077.4054 | 0 | 36669.8986 | 49313.8819 | 65662.3145
13343 | 10 | 70 | 40 | 36924.3883 | 1.053 | 25.1649 | 0.64601 | 99516.8806 | 0.046982 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5688 | 9.0286 | 4.5231 | 0.077217 | 0.0506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312625.1521 | 17738604.1744 | 5.4052 | 4.9922 | 39.6861 | 13421.4822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84319.9635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6299 | 1042.7396 | 5263.78 | 20482.8422 | 17.5304 | 96934.4712 | 32883.0922 | 64374.2823 | -11362.6013 | 5184.0279 | 7500 | 3381.8422 | 1925.2163 | 0 | 90108.9178 | 70443.7669 | 123551.0105
13344 | 10 | 70 | 40 | 34072.3954 | 1.1495 | 17.4188 | 0.7624 | 97573.8989 | 0.053235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9899 | 8.3715 | 5.6262 | 0.074048 | 0.053088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002586.6722 | 8184023.5436 | 5.2523 | 5.1197 | 37.7001 | 16905.7933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73844.2349 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.1683 | 1097.5861 | 4175.7738 | 17907.0165 | 11.3691 | 94709.9185 | 32330.7579 | 44673.4786 | -12601.5136 | 5185.5004 | 7500 | 3136.9969 | 2020.4648 | 0 | 43939.4438 | 61672.227 | 64512.9018
13345 | 10 | 70 | 40 | 37723.4314 | 1.5682 | 28.6072 | 0.83835 | 102344.6873 | 0.061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5103 | 11.1253 | 4.8076 | 0.11252 | 0.065946 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828745.0476 | 17863569.5942 | 5.3797 | 4.551 | 34.1891 | 13421.7455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82435.6017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.9162 | 916.7575 | 4795.7958 | 15685.1285 | 17.8947 | 98909.9719 | 44076.6059 | 88308.9843 | -15112.7478 | 6941.3975 | 7500 | 4566.6119 | 3359.7033 | 0 | 90466.2205 | 52513.7793 | 177592.9963
13346 | 10 | 70 | 40 | 32066.8316 | 1.1219 | 30.1717 | 0.74363 | 99055.1458 | 0.044486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7111 | 9.8705 | 4.9827 | 0.067326 | 0.055696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859454.9208 | 14637895.3385 | 4.745 | 4.4625 | 44.1431 | 13162.7169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76144.8861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.1889 | 883.9196 | 4200.3573 | 17115.2564 | 19.9008 | 96619.6 | 29903.1504 | 78207.6377 | -10716.4013 | 4737.9905 | 7500 | 2492.2619 | 1936.7875 | 0 | 64718.2826 | 48542.0089 | 130237.7004
13347 | 10 | 70 | 40 | 31868.0868 | 0.95407 | 25.2432 | 0.79902 | 98962.4529 | 0.054018 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0947 | 9.346 | 5.6047 | 0.15306 | 0.051393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870257.3832 | 14778089.7093 | 4.5549 | 4.3998 | 36.2371 | 16801.2465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67238.9313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.6805 | 1170.878 | 4923.2094 | 18684.4762 | 16.1418 | 96015.6425 | 26367.2212 | 61197.054 | -12965.9659 | 4395.5397 | 7500 | 7693.0925 | 1657.9868 | 0 | 71884.43 | 56516.2252 | 111213.1331
13348 | 10 | 70 | 40 | 33868.978 | 1.0279 | 27.5943 | 0.77732 | 100719.0566 | 0.04764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9492 | 7.5382 | 5.1279 | 0.09164 | 0.037383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1467450.8046 | 18737587.4789 | 5.4123 | 4.7738 | 36.3507 | 14918.2216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69691.2744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.216 | 950.598 | 5199.3726 | 19054.2186 | 17.8608 | 98069.3433 | 29629.5187 | 67834.2085 | -11658.7383 | 4759.0688 | 7500 | 4049.331 | 1305.7538 | 0 | 95731.7311 | 81769.8183 | 117381.0552
13349 | 10 | 70 | 40 | 36767.8762 | 0.78861 | 21.0077 | 0.7225 | 100431.5631 | 0.066132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0432 | 12.7867 | 5.9889 | 0.066963 | 0.059034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009773.8458 | 21207224.9776 | 4.9497 | 4.3148 | 48.5647 | 19021.6881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81114.5064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.7175 | 823.969 | 6338.0136 | 23648.6742 | 14.0211 | 96782.6601 | 26238.404 | 56671.1938 | -16055.1734 | 4569.3086 | 7500 | 4156.1257 | 1979.762 | 0 | 86367.5673 | 58776.1939 | 112650.9942
13350 | 10 | 70 | 40 | 36599.4196 | 1.2754 | 19.0019 | 0.82262 | 106895.8045 | 0.05438 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9337 | 9.6765 | 4.8622 | 0.11504 | 0.042831 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103492.7115 | 17545930.5262 | 5.5317 | 5.5668 | 45.711 | 17114.082 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82042.5533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.1767 | 1092.7711 | 4737.3539 | 17926.5542 | 11.9914 | 103691.7468 | 37345.7309 | 57516.1877 | -14097.854 | 5961.4616 | 7500 | 4986.5889 | 1874.0023 | 0 | 91512.942 | 61786.2145 | 130812.8449
13351 | 10 | 70 | 40 | 32326.7535 | 1.1554 | 26.9269 | 0.60167 | 102001.3983 | 0.046642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9324 | 11.5531 | 4.6292 | 0.049084 | 0.048315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059389.1161 | 15818118.1503 | 4.6898 | 4.6301 | 31.1289 | 15302.2063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76134.6661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 376.1659 | 652.6176 | 4859.0854 | 16933.4994 | 19.229 | 99373.4715 | 30786.5082 | 58607.8516 | -11562.8778 | 4910.7718 | 7500 | 1842.1686 | 1741.3865 | 0 | 87844.2327 | 68136.5866 | 113533.4549
13352 | 10 | 70 | 40 | 34967.4654 | 1.1228 | 23.4901 | 0.74842 | 100410.4985 | 0.036478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9519 | 8.5781 | 4.8738 | 0.094035 | 0.043836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836718.3466 | 15519701.3047 | 5.5936 | 5.6843 | 32.2799 | 15096.5791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74527.7459 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.0586 | 1018.5072 | 4904.8059 | 18654.6334 | 15.4522 | 98381.5476 | 32625.6639 | 59904.7814 | -8927.3837 | 4998.1358 | 7500 | 3961.5468 | 1608.062 | 0 | 99267.6339 | 55921.2071 | 145017.2331
13353 | 10 | 70 | 40 | 33819.7945 | 0.99886 | 26.1818 | 0.76841 | 97154.607 | 0.034256 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8472 | 7.8706 | 4.6282 | 0.097017 | 0.058943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775608.2168 | 16172149.0429 | 5.5414 | 5.1457 | 46.565 | 13626.4645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87143.8707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.929 | 1147.2339 | 4671.8828 | 19337.9652 | 17.0313 | 95309.8826 | 28963.6585 | 79741.5097 | -8116.7874 | 4448.9859 | 7500 | 4331.6557 | 1924.6807 | 0 | 77742.2612 | 44753.9164 | 151782.0479
13354 | 10 | 70 | 40 | 38876.2716 | 1.3146 | 38.8546 | 0.84935 | 101867.8974 | 0.056799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5427 | 7.585 | 5.9077 | 0.089788 | 0.049693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 875605.2989 | 23171259.1007 | 5.7154 | 5.4353 | 34.3442 | 15023.5272 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69873.4932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.8874 | 851.2668 | 5539.7121 | 18628.7004 | 24.1557 | 98680.8919 | 40495.1424 | 102706.7626 | -14022.8241 | 6385.9221 | 7500 | 4433.2332 | 2329.0519 | 0 | 136648.4981 | 56218.086 | 230257.7002
13355 | 10 | 70 | 40 | 41173.9143 | 1.2294 | 16.7469 | 0.9123 | 92814.5913 | 0.053988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1077 | 9.5131 | 5.5874 | 0.076907 | 0.055018 | 0 | 0.2 | 0.4 | 553355.9984 | 16044634.8755 | 4.2506 | 5.0762 | 41.9574 | 15862.7467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82531.0367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.6543 | 781.5648 | 3883.1314 | 20693.7611 | 10.0511 | 90052.3537 | 40960.3063 | 55261.5759 | -12153.8455 | 6333.5515 | 7500 | 2689.6968 | 2557.5034 | 0 | 83226.5667 | 39221.7139 | 147153.6412
13356 | 10 | 70 | 40 | 31940.2226 | 0.75727 | 23.3278 | 0.57639 | 98640.009 | 0.052637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2273 | 10.3166 | 4.6543 | 0.069694 | 0.042512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825834.3958 | 18897107.892 | 5.231 | 5.1878 | 39.0306 | 13175.6734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77249.5631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.8985 | 996.5374 | 4301.129 | 20907.0058 | 16.8962 | 95776.8043 | 22066.4336 | 49683.5262 | -12598.1005 | 3786.7748 | 7500 | 2693.3804 | 1181.5344 | 0 | 100871.7258 | 49368.3249 | 125816.9498
13357 | 10 | 70 | 40 | 40810.4086 | 1.1136 | 32.8721 | 0.69731 | 96646.4002 | 0.044314 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3762 | 10.3215 | 5.1488 | 0.13552 | 0.057964 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836896.7703 | 17008936.8394 | 5.7397 | 4.8001 | 44.2701 | 14405.9693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77498.4694 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.534 | 1086.7768 | 4779.9553 | 21883.4725 | 22.2513 | 94279.1799 | 37853.8723 | 82309.425 | -10415.7691 | 5802.6576 | 7500 | 6725.4414 | 2468.5977 | 0 | 78056.7867 | 48808.6711 | 161492.3404
13358 | 10 | 70 | 40 | 37991.4054 | 1.3787 | 29.6842 | 0.69467 | 95622.0613 | 0.044004 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.235 | 8.4521 | 3.5337 | 0.12558 | 0.046095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148852.3611 | 11948321.2462 | 4.9632 | 4.3335 | 47.4003 | 15831.1511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72337.8821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.9833 | 1258.8472 | 4730.0434 | 17563.6554 | 20.123 | 93296.111 | 40855.5 | 69163.4847 | -10234.1816 | 6200.3833 | 7500 | 4672.1277 | 2097.6733 | 0 | 49378.1514 | 61561.2718 | 108071.8672
13359 | 10 | 70 | 40 | 37234.5139 | 1.1997 | 24.2881 | 0.71051 | 99436.5659 | 0.059465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4847 | 9.7281 | 4.8303 | 0.095204 | 0.052424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182242.783 | 10119833.0921 | 5.0786 | 4.8257 | 36.574 | 17270.422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79159.7578 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.1522 | 1238.9554 | 5177.2932 | 19027.4083 | 16.3197 | 96182.0387 | 36414.2113 | 63077.4454 | -14319.9194 | 5848.2949 | 7500 | 4474.432 | 2250.1957 | 0 | 52564.2001 | 70945.8985 | 86862.9615
13360 | 10 | 70 | 40 | 33389.5132 | 1.4868 | 19.9584 | 0.6409 | 99430.968 | 0.053253 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.515 | 9.2065 | 6.3934 | 0.10205 | 0.049453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036948.2663 | 16442502.8645 | 5.5101 | 4.3256 | 31.8083 | 14073.3941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69707.6669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.6407 | 845.4043 | 4959.0189 | 14529.838 | 13.9432 | 96511.5279 | 37719.3504 | 41930.3168 | -12845.5363 | 5934.8089 | 7500 | 4906.6922 | 2154.0837 | 0 | 82542.7423 | 65116.3241 | 104726.1339
13361 | 10 | 70 | 40 | 32461.6678 | 1.0143 | 29.7911 | 0.69513 | 89719.8501 | 0.040508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5516 | 12.9679 | 6.1125 | 0.14901 | 0.035347 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844457.5648 | 14414369.7009 | 4.8574 | 4.4694 | 33.2997 | 14253.6454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66931.9181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.9114 | 751.6133 | 5080.1575 | 18401.2287 | 20.1903 | 87708.8565 | 28120.8782 | 64260.0511 | -8848.372 | 4379.4654 | 7500 | 7698.2416 | 1136.1541 | 0 | 74018.775 | 54703.569 | 123561.6244
13362 | 10 | 70 | 40 | 36673.0926 | 1.3786 | 33.8154 | 0.72807 | 93792.3956 | 0.038646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.593 | 8.3875 | 6.0568 | 0.102 | 0.052023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321317.7932 | 12496469.8016 | 4.8376 | 4.4542 | 35.0008 | 14017.3336 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79199.654 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.2747 | 1096.8429 | 4681.6896 | 16955.1012 | 22.4992 | 91785.7277 | 39435.9827 | 89624.335 | -8829.3389 | 5919.9697 | 7500 | 4988.5772 | 2260.3752 | 0 | 62184.3549 | 75509.7588 | 127574.4969
13363 | 10 | 70 | 40 | 29193.3433 | 1.0092 | 26.3305 | 0.66376 | 100682.4987 | 0.047645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.711 | 8.8586 | 4.7537 | 0.13388 | 0.050566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120919.8522 | 18671561.1247 | 4.7819 | 5.5994 | 44.2008 | 15731.7167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80701.7085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.4535 | 919.282 | 4863.364 | 16596.0022 | 18.161 | 98033.497 | 25194.6822 | 65929.312 | -11655.6076 | 4154.6284 | 7500 | 5231.3721 | 1541.9007 | 0 | 101724.8042 | 61844.9133 | 137776.1787
13364 | 10 | 70 | 40 | 33206.979 | 1.2955 | 12.7542 | 0.93263 | 106338.595 | 0.046751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6045 | 11.5212 | 5.0443 | 0.053052 | 0.048208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096995.1735 | 13997303.2192 | 5.5928 | 5.1482 | 48.4677 | 15222.555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78197.2208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.8877 | 1032.4345 | 4979.1091 | 16083.1172 | 7.5681 | 103592.5712 | 34247.7235 | 40553.6565 | -12082.5044 | 5414.5438 | 7500 | 2480.493 | 1915.7556 | 0 | 65995.4462 | 58449.712 | 87575.4021
13365 | 10 | 70 | 40 | 37519.6235 | 0.78096 | 22.6979 | 0.80095 | 104327.949 | 0.044534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5951 | 9.274 | 4.7779 | 0.11396 | 0.054824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889035.9231 | 17492468.7965 | 5.3312 | 4.5617 | 32.6475 | 17585.9669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74174.8114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 659.0052 | 903.5161 | 5556.9121 | 24235.6454 | 14.4985 | 101760.0105 | 26567.9563 | 60818.7703 | -11298.9295 | 4319.6473 | 7500 | 5151.7825 | 1738.1463 | 0 | 91346.2803 | 60671.5668 | 125472.0867
13366 | 10 | 70 | 40 | 37550.413 | 1.1588 | 25.4603 | 0.77613 | 98587.1507 | 0.045921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0454 | 9.4388 | 6.4623 | 0.11822 | 0.040065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924822.7576 | 13692223.4006 | 5.3489 | 5.2891 | 49.4595 | 17691.9662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77177.8036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.7345 | 683.9213 | 5645.6236 | 19633.0087 | 16.4905 | 96085.9038 | 35834.8085 | 69226.6261 | -11005.486 | 5564.0824 | 7500 | 6110.558 | 1636.1651 | 0 | 66070.4116 | 53807.5364 | 127129.6292
13367 | 10 | 70 | 40 | 35480.1153 | 1.0751 | 26.5548 | 0.76225 | 97869.6889 | 0.029308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3938 | 9.5843 | 5.2475 | 0.097976 | 0.051119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929251.8062 | 13770623.9062 | 5.574 | 4.8507 | 42.9548 | 16270.6269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74023.9007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.5526 | 993.6183 | 5191.0641 | 19440.4269 | 17.3335 | 96277.6206 | 32079.3767 | 68259.611 | -7005.1005 | 4804.6537 | 7500 | 4795.4406 | 1802.6391 | 0 | 65083.2063 | 55038.8658 | 122280.961
13368 | 10 | 70 | 40 | 40068.7042 | 1.3548 | 29.5466 | 0.69372 | 103260.5159 | 0.058404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8888 | 11.4812 | 5.4391 | 0.072573 | 0.046266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980380.9984 | 16809996.8079 | 4.6174 | 4.9999 | 46.5199 | 10353.7894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75325.5972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.9908 | 1109.0262 | 4840.4321 | 18773.2705 | 20.0404 | 99940.1512 | 42590.8674 | 71605.9636 | -14609.6044 | 6707.805 | 7500 | 3573.8117 | 2277.7359 | 0 | 80898.3248 | 49717.0965 | 150827.8074
13369 | 10 | 70 | 40 | 33372.1449 | 0.91927 | 20.6893 | 0.57928 | 102517.6503 | 0.042717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7104 | 9.7928 | 4.3358 | 0.10896 | 0.047214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880340.8244 | 14926391.3802 | 5.4005 | 5.7466 | 38.4357 | 14668.867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69194.0807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.5172 | 907.3362 | 4415.534 | 19951.0522 | 14.961 | 100095.9961 | 26842.1854 | 39637.0798 | -10655.2785 | 4317.1485 | 7500 | 4303.1526 | 1495.9853 | 0 | 87831.7891 | 53568.3536 | 107703.7087
13370 | 10 | 70 | 40 | 36100.1141 | 1.1381 | 26.2284 | 0.68736 | 99572.7524 | 0.049653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0575 | 9.0343 | 5.8871 | 0.10374 | 0.059398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148936.7749 | 10740763.8549 | 5.4273 | 4.6979 | 33.6845 | 16216.3055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71385.4738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.3649 | 683.05 | 4988.1068 | 19094.313 | 17.8532 | 96844.0283 | 34011.602 | 59786.9008 | -12006.386 | 5377.6581 | 7500 | 4756.6423 | 2344.3732 | 0 | 56437.4359 | 70881.9932 | 87326.2331
13371 | 10 | 70 | 40 | 28276.9568 | 1.4238 | 16.9239 | 0.70054 | 99053.241 | 0.057098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9853 | 8.6379 | 4.7464 | 0.099191 | 0.04675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956073.4277 | 12623802.5884 | 5.6582 | 4.5925 | 42.1266 | 14403.3231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76398.9684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.8105 | 909.1654 | 4447.7771 | 12746.4049 | 11.4352 | 95938.2514 | 31061.1038 | 41933.22 | -13705.9542 | 5080.9101 | 7500 | 3859.2314 | 1743.3713 | 0 | 57110.4325 | 54680.5337 | 79901.7811
13372 | 10 | 70 | 40 | 35894.7653 | 1.2704 | 22.4424 | 0.57371 | 102630.0752 | 0.057784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2941 | 7.717 | 5.0803 | 0.12571 | 0.04905 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983277.7107 | 11010375.5 | 4.7498 | 5.3234 | 33.1095 | 17997.6576 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70937.346 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.8166 | 977.4645 | 4912.9685 | 17631.3293 | 16.2794 | 99364.4338 | 36526.8719 | 43719.2456 | -14368.8221 | 5866.6736 | 7500 | 5207.5347 | 2112.0053 | 0 | 66955.6379 | 65256.1151 | 88263.0317
13373 | 10 | 70 | 40 | 28658.3392 | 1.6757 | 26.0544 | 0.82147 | 97599.2104 | 0.03554 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.318 | 10.0523 | 4.8201 | 0.13628 | 0.046416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992001.0285 | 14600425.3074 | 4.5423 | 4.9057 | 45.3753 | 14034.1992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78681.7131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.7521 | 1048.2396 | 5340.63 | 11219.9531 | 16.4525 | 95677.2808 | 34876.7722 | 75549.1978 | -8456.4902 | 5275.686 | 7500 | 5845.306 | 1797.2712 | 0 | 70003.5818 | 54333.3188 | 138058.0061
13374 | 10 | 70 | 40 | 41557.382 | 1.1684 | 26.8574 | 0.75125 | 98255.0715 | 0.030851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6271 | 10.0539 | 4.7377 | 0.11484 | 0.047761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953900.0583 | 13908072.8903 | 5.1979 | 4.4491 | 34.9768 | 16770.4489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73630.6124 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.5218 | 1244.6032 | 5443.2311 | 21611.7098 | 17.6393 | 96573.3056 | 39891.3444 | 67873.2807 | -7399.77 | 5893.4769 | 7500 | 5475.488 | 2065.8782 | 0 | 68429.0867 | 61181.0545 | 128547.7303
13375 | 10 | 70 | 40 | 37506.7259 | 1.4611 | 23.8426 | 0.89984 | 108599.9572 | 0.059815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6775 | 7.2798 | 5.2519 | 0.040368 | 0.047075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135114.4786 | 13676286.0378 | 4.7324 | 5.5012 | 35.0879 | 15724.2084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80011.644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.4178 | 995.4694 | 3798.5423 | 16558.1007 | 14.4098 | 105024.9257 | 41897.2505 | 75473.4608 | -15730.1388 | 6682.6965 | 7500 | 1701.3782 | 2308.9215 | 0 | 82933.3636 | 68476.1888 | 134290.7435
13376 | 10 | 70 | 40 | 36451.9756 | 0.87816 | 20.1714 | 0.74211 | 102061.7315 | 0.058516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4823 | 9.6662 | 5.8203 | 0.097 | 0.054191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897300.5632 | 21415001.7761 | 4.8926 | 4.899 | 39.038 | 14359.036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84471.8987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.0688 | 1057.3049 | 5025.1389 | 22299.456 | 13.316 | 98773.6833 | 28305.0392 | 57908.7479 | -14467.412 | 4752.5547 | 7500 | 4640.7057 | 1890.2563 | 0 | 109477.369 | 53679.8055 | 146327.4553
13377 | 10 | 70 | 40 | 27499.8694 | 1.2824 | 20.1561 | 0.70891 | 105660.5633 | 0.054445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6805 | 12.6275 | 4.4291 | 0.11748 | 0.049117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086421.5681 | 13615616.4683 | 5.0164 | 4.5975 | 39.6005 | 13644.3869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72211.049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.3356 | 1173.8395 | 4260.4854 | 13417.3568 | 13.5554 | 102489.8204 | 28165.0252 | 47663.9707 | -13951.2688 | 4701.5121 | 7500 | 5108.154 | 1694.8668 | 0 | 64873.7647 | 60893.6885 | 84862.3362
13378 | 10 | 70 | 40 | 37285.912 | 1.4675 | 20.4818 | 0.6187 | 105272.7548 | 0.040485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1129 | 9.82 | 4.1956 | 0.1618 | 0.043823 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063604.5661 | 12960072.3736 | 4.8569 | 5.5734 | 31.4122 | 15927.756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78310.1057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3186 | 813.0653 | 4959.5747 | 16401.5092 | 14.4877 | 102914.4932 | 41768.8056 | 46939.8206 | -10376.351 | 6333.626 | 7500 | 6412.3545 | 2037.1313 | 0 | 84577.0191 | 68680.9563 | 116511.4498
13379 | 10 | 70 | 40 | 40073.9376 | 0.70815 | 30.2772 | 0.77926 | 91584.6927 | 0.069365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8141 | 10.1749 | 4.9875 | 0.080698 | 0.050944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954683.4368 | 10496049.9662 | 4.4718 | 4.3211 | 37.3922 | 14356.3242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73030.3407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6089 | 1080.2271 | 4461.4835 | 26962.1421 | 19.5761 | 88097.7135 | 26223.5909 | 78150.4714 | -15342.7081 | 4523.1661 | 7500 | 3536.137 | 1691.2102 | 0 | 49458.3177 | 57175.0142 | 98565.1709
13380 | 10 | 70 | 40 | 31324.2819 | 1.3463 | 17.5288 | 0.73117 | 89363.3218 | 0.053243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2109 | 9.9715 | 4.744 | 0.099723 | 0.055388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082866.4058 | 17973064.2523 | 5.4914 | 5.5846 | 42.5165 | 15134.4774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71429.7519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.2333 | 997.2824 | 5204.2467 | 14746.1701 | 11.6426 | 86739.9419 | 33156.2237 | 42045.1185 | -11542.8715 | 5232.4065 | 7500 | 4224.7744 | 2127.0797 | 0 | 97502.7267 | 60542.8434 | 119702.6145
13381 | 10 | 70 | 40 | 29878.7839 | 1.252 | 23.9577 | 0.71694 | 102826.856 | 0.044639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1602 | 10.7792 | 4.4117 | 0.10712 | 0.044343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795652.1093 | 12180214.6994 | 4.9252 | 4.7649 | 37.1606 | 17305.0893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80229.7211 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.0981 | 874.7841 | 4276.0933 | 14827.6124 | 16.04 | 100289.9834 | 30102.3429 | 63524.1442 | -11162.2393 | 4792.742 | 7500 | 3874.7523 | 1559.8281 | 0 | 62258.8369 | 53112.8433 | 109337.5639
13382 | 10 | 70 | 40 | 27986.808 | 1.1768 | 27.2915 | 0.76802 | 98457.5506 | 0.036822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7914 | 7.2948 | 5.1925 | 0.079764 | 0.04622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773828.1642 | 16232276.5992 | 4.9635 | 4.2911 | 46.811 | 14701.5367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73591.2461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.4629 | 771.5667 | 3981.1196 | 14485.607 | 17.757 | 96449.4669 | 27002.4019 | 70165.538 | -8835.5681 | 4226.2801 | 7500 | 2688.9544 | 1433.6843 | 0 | 66849.7933 | 45681.7341 | 125349.3497
13383 | 10 | 70 | 40 | 43615.7636 | 0.93794 | 20.2335 | 0.90282 | 90944.4634 | 0.059007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1289 | 9.1906 | 4.9429 | 0.071353 | 0.05488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994467.4887 | 12677113.1891 | 4.4221 | 5.1146 | 35.1483 | 15374.9688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81717.354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.2701 | 1077.1124 | 3554.4386 | 25804.1163 | 12.2082 | 87990.4016 | 35623.2947 | 65580.7466 | -12997.8719 | 5658.6557 | 7500 | 2674.0573 | 2279.2331 | 0 | 72462.1825 | 61545.4781 | 117234.82
13384 | 10 | 70 | 40 | 31269.954 | 1.1669 | 30.9408 | 0.66323 | 94657.5987 | 0.042433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8553 | 8.5877 | 4.6595 | 0.11411 | 0.053924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971821.318 | 14179819.1343 | 5.3387 | 5.5218 | 34.0076 | 12981.8964 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78249.5741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1186 | 737.1191 | 5624.2479 | 16275.4362 | 21.3473 | 92436.344 | 29989.0357 | 75068.9794 | -9773.5208 | 4691.298 | 7500 | 4904.9019 | 1856.6986 | 0 | 86288.111 | 58964.4582 | 141561.0456
13385 | 10 | 70 | 40 | 35425.3943 | 0.97438 | 25.1443 | 0.80618 | 93496.4049 | 0.054229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3703 | 8.9028 | 3.9287 | 0.1095 | 0.048641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970813.1336 | 9107217.3017 | 4.7728 | 5.3898 | 36.4255 | 18189.4056 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80473.8846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.5756 | 1196.8087 | 4659.922 | 20535.3873 | 16.0143 | 90701.6776 | 29780.014 | 73472.5424 | -12296.8001 | 4819.0901 | 7500 | 4231.9283 | 1720.4203 | 0 | 53001.5089 | 62365.4662 | 99863.2377
13386 | 10 | 70 | 40 | 35577.829 | 1.2558 | 32.0441 | 0.68189 | 97217.1769 | 0.044938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3273 | 7.4471 | 6.6874 | 0.12279 | 0.055456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820371.3502 | 12747351.9883 | 4.9079 | 4.6849 | 47.2998 | 18307.5883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71589.9683 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.2337 | 910.4628 | 5112.2839 | 17618.291 | 21.8788 | 94802.8613 | 35919.0759 | 72773.2371 | -10622.9884 | 5551.8751 | 7500 | 6695.4818 | 2259.7152 | 0 | 56812.3394 | 50994.291 | 125894.4452
13387 | 10 | 70 | 40 | 39627.2148 | 1.0453 | 29.6177 | 0.83016 | 98761.733 | 0.043676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1375 | 10.9799 | 4.5001 | 0.13232 | 0.034488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154740.2245 | 15047516.1863 | 4.7493 | 4.4852 | 30.8179 | 11432.9687 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65728.8965 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3364 | 887.4615 | 5385.0024 | 22077.0785 | 18.6119 | 96377.0742 | 35100.2725 | 72340.2208 | -10492.4988 | 5432.2317 | 7500 | 5770.5112 | 1375.0145 | 0 | 81474.0143 | 69377.2507 | 129122.5153
13388 | 10 | 70 | 40 | 35663.4163 | 0.86137 | 29.5363 | 0.79254 | 101309.9424 | 0.044459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4985 | 7.5336 | 4.0937 | 0.13782 | 0.050184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973449.0324 | 14752976.5255 | 4.8353 | 4.3669 | 44.1346 | 16687.1297 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76132.1869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.6267 | 798.9423 | 4873.3978 | 22023.0885 | 18.9556 | 98820.4654 | 27280.6556 | 80552.8103 | -10953.6986 | 4395.3718 | 7500 | 5492.1974 | 1618.9034 | 0 | 63754.2537 | 56762.7026 | 122877.791
13389 | 10 | 70 | 40 | 35345.161 | 0.81248 | 28.8461 | 0.89406 | 104439.847 | 0.044164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.373 | 12.5149 | 5.2422 | 0.13107 | 0.036887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017378.8006 | 18183211.1598 | 5.6572 | 5.1184 | 33.7344 | 15855.8584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75056.8251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.7895 | 972.7706 | 4896.9689 | 22431.908 | 17.4902 | 101890.2458 | 25826.5061 | 85233.6428 | -11218.2454 | 4213.6278 | 7500 | 6382.0376 | 1140.7579 | 0 | 102676.7466 | 64220.2847 | 157534.7888
13390 | 10 | 70 | 40 | 31682.6784 | 1.1848 | 27.5938 | 0.73406 | 100433.0531 | 0.057903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3391 | 9.9323 | 5.6248 | 0.12298 | 0.051592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067901.3514 | 17457002.3598 | 4.3156 | 4.6378 | 46.9511 | 17621.9938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67814.4267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4148 | 939.9464 | 4185.6235 | 16325.3175 | 18.2982 | 97230.8152 | 30714.7218 | 63037.7938 | -14089.8468 | 5057.4907 | 7500 | 5473.3459 | 1915.0497 | 0 | 78700.3096 | 60316.3575 | 117992.5071
13391 | 10 | 70 | 40 | 32968.8708 | 0.93818 | 27.1757 | 0.75937 | 100604.7365 | 0.052803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2316 | 11.2239 | 5.0028 | 0.13495 | 0.055345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746512.3503 | 20531368.7025 | 5.4493 | 5.0465 | 36.6308 | 17611.0954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83943.9773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 628.3374 | 860.9012 | 5653.8097 | 19502.5245 | 17.7674 | 97675.4153 | 26932.6926 | 78977.0372 | -12889.0137 | 4467.8194 | 7500 | 7175.7646 | 1814.8255 | 0 | 109862.0149 | 51474.649 | 172366.4914
13392 | 10 | 70 | 40 | 42992.9908 | 1.0429 | 29.1003 | 0.78197 | 99154.5567 | 0.036472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3642 | 8.52 | 5.4971 | 0.10976 | 0.041498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134373.1491 | 21963066.567 | 5.0566 | 4.2599 | 48.1164 | 14938.5102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79676.2567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.8744 | 934.4301 | 5288.0807 | 23985.0093 | 18.7866 | 97151.2769 | 38015.9629 | 82175.6689 | -8814.4313 | 5725.5687 | 7500 | 4960.484 | 1743.8567 | 0 | 88467.4116 | 59785.2934 | 159989.2281
13393 | 10 | 70 | 40 | 38432.9424 | 0.9934 | 31.1593 | 0.78886 | 95676.6909 | 0.041305 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.025 | 9.1658 | 4.0496 | 0.065222 | 0.052097 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241281.9756 | 13884380.4119 | 4.7316 | 5.1714 | 44.8743 | 18721.7921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64235.2035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.0905 | 973.9016 | 4963.6874 | 22042.9702 | 20.0385 | 93490.5199 | 32779.9445 | 71434.6811 | -9619.1521 | 5061.999 | 7500 | 2469.2322 | 1935.5098 | 0 | 69886.969 | 69415.5303 | 112033.6533
13394 | 10 | 70 | 40 | 34011.746 | 1.1207 | 27.7946 | 0.8027 | 103323.9707 | 0.052163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.326 | 9.2287 | 6.0818 | 0.11681 | 0.054565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066123.3683 | 16617474.5264 | 5.615 | 4.3763 | 32.0638 | 16467.2058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83479.9065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.7092 | 908.2821 | 4866.6233 | 18165.7178 | 17.7367 | 100351.425 | 31692.0564 | 83963.0739 | -13079.2012 | 5128.0614 | 7500 | 5767.5492 | 2053.6748 | 0 | 83671.7877 | 68694.4325 | 138002.5698
13395 | 10 | 70 | 40 | 38892.07 | 1.1705 | 20.9281 | 0.83607 | 98144.917 | 0.052972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3484 | 9.6849 | 5.464 | 0.059668 | 0.049926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049603.0159 | 13926735.744 | 5.4654 | 5.1409 | 35.9307 | 19643.48 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75523.451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.7449 | 1064.2978 | 4032.6355 | 20201.1039 | 13.1079 | 95278.2049 | 37381.9323 | 59060.757 | -12613.533 | 5874.4673 | 7500 | 2337.8735 | 2152.5589 | 0 | 76596.1455 | 67771.2311 | 110518.9705
13396 | 10 | 70 | 40 | 36855.1977 | 1.0345 | 22.5405 | 0.6813 | 96248.714 | 0.042319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9217 | 7.6885 | 4.0538 | 0.12288 | 0.054161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941059.1062 | 9261528.5281 | 4.6311 | 4.565 | 35.0645 | 14497.8489 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78107.782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.179 | 1047.2172 | 5152.4907 | 20657.8206 | 15.3951 | 93996.1102 | 32394.7541 | 55811.5887 | -9911.4565 | 5027.6198 | 7500 | 4770.4177 | 1998.5531 | 0 | 47397.5236 | 58248.1337 | 86740.8669
13397 | 10 | 70 | 40 | 38990.0564 | 1.4039 | 25.2715 | 0.66669 | 93546.9637 | 0.050703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.014 | 10.0383 | 5.785 | 0.090794 | 0.056708 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849074.932 | 10360634.6023 | 5.1678 | 4.8891 | 33.4052 | 17613.1828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91521.6541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.7573 | 725.1505 | 3286.3305 | 17773.0878 | 17.402 | 90929.9568 | 42433.9371 | 72023.1165 | -11514.8304 | 6494.7583 | 7500 | 3023.8308 | 2703.1337 | 0 | 57212.5269 | 58208.8066 | 121667.6665
13398 | 10 | 70 | 40 | 36934.3762 | 1.164 | 20.9123 | 0.74433 | 102500.6414 | 0.044224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9159 | 13.2153 | 5.0501 | 0.09595 | 0.043412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 639663.8442 | 16060565.1052 | 5.7387 | 4.6342 | 39.95 | 11417.7444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81866.9273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.1685 | 936.9025 | 4887.4489 | 19254.8682 | 13.788 | 99995.036 | 35359.016 | 58324.2376 | -11024.6639 | 5500.4434 | 7500 | 4170.0407 | 1752.5377 | 0 | 75118.2406 | 39109.2236 | 137590.6284
13399 | 10 | 70 | 40 | 29282.4068 | 1.3095 | 24.748 | 0.65483 | 92125.1805 | 0.048307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7169 | 7.9795 | 4.2794 | 0.066394 | 0.061923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037293.2707 | 11894736.6385 | 4.2752 | 5.2153 | 47.1056 | 14489.7039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68096.9819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 341.1097 | 873.0419 | 6103.3216 | 14071.4064 | 17.155 | 89668.0919 | 30422.0008 | 51706.0219 | -10811.1902 | 4814.5543 | 7500 | 2711.1137 | 2188.1396 | 0 | 59783.1525 | 55897.6207 | 92416.1718
13400 | 10 | 70 | 40 | 43504.5056 | 0.87763 | 22.7022 | 0.76757 | 104604.9676 | 0.035844 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4887 | 9.073 | 5.8467 | 0.10137 | 0.043443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790570.5739 | 15399688.6189 | 5.3971 | 4.7411 | 36.4848 | 15127.6032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81395.4623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6871 | 970.1574 | 4963.27 | 26621.7048 | 14.7748 | 102527.5999 | 33765.6017 | 64525.9 | -9140.4176 | 5166.6459 | 7500 | 5360.1423 | 1647.3592 | 0 | 78050.412 | 51069.3677 | 135806.2758
13401 | 10 | 70 | 40 | 29889.4974 | 0.83145 | 25.7177 | 0.69574 | 105496.1746 | 0.035162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6546 | 10.3977 | 4.994 | 0.11126 | 0.052454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101470.22 | 16887690.3688 | 5.6022 | 4.5676 | 38.7644 | 14740.4696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76714.0548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.7162 | 550.497 | 5235.9911 | 18769.1545 | 17.4238 | 103440.5821 | 22240.6857 | 63626.2736 | -9044.6072 | 3590.4424 | 7500 | 4481.5815 | 1382.2492 | 0 | 79497.3459 | 63189.4201 | 110084.5512
13402 | 10 | 70 | 40 | 33931.3295 | 1.1733 | 18.4812 | 0.7454 | 101887.5155 | 0.069079 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9929 | 9.4559 | 5.9298 | 0.10382 | 0.06245 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827869.0875 | 13403316.9563 | 4.8882 | 5.2385 | 33.4859 | 16128.2288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72281.8956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.8326 | 1076.9718 | 4879.5856 | 17597.5357 | 12.1778 | 98023.9144 | 32667.5877 | 45561.7628 | -16999.8447 | 5503.7901 | 7500 | 5027.0609 | 2522.6703 | 0 | 79448.7221 | 55654.0773 | 105577.6719
13403 | 10 | 70 | 40 | 29279.0795 | 0.95152 | 24.9938 | 0.70729 | 97758.1046 | 0.058325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6092 | 9.4353 | 3.8897 | 0.1041 | 0.045777 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157350.8084 | 14884336.4441 | 5.3092 | 5.4286 | 33.142 | 14848.8415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82516.7558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4356 | 1012.073 | 3207.6638 | 17191.0097 | 16.8242 | 94618.8482 | 24176.1397 | 67413.1482 | -13812.7283 | 4149.4464 | 7500 | 3389.2568 | 1394.1326 | 0 | 90599.4277 | 70441.4915 | 114367.3316
13404 | 10 | 70 | 40 | 34019.5374 | 1.251 | 38.2154 | 0.78601 | 103027.1743 | 0.03264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8547 | 10.5908 | 5.6416 | 0.14877 | 0.049107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926681.5966 | 16512175.3546 | 5.1062 | 4.9549 | 46.1435 | 16590.8262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79665.4761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.5946 | 1229.6026 | 5059.7805 | 16892.6077 | 24.6155 | 101162.3959 | 34253.8594 | 108344.2152 | -8205.0251 | 5175.2405 | 7500 | 7467.6949 | 1865.2574 | 0 | 77966.1312 | 53939.4262 | 180427.9473
13405 | 10 | 70 | 40 | 33131.1755 | 0.6287 | 21.2271 | 0.80983 | 99417.2017 | 0.057898 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0366 | 11.6065 | 4.024 | 0.10816 | 0.046391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160169.2022 | 16950204.8241 | 5.7105 | 5.33 | 41.3798 | 12305.0812 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80879.9468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.5191 | 748.8723 | 4389.1506 | 23304.4797 | 13.4918 | 96247.6291 | 19653.3916 | 62562.4546 | -13946.1195 | 3541.4831 | 7500 | 3791.2712 | 1205.8205 | 0 | 88720.8588 | 61625.4062 | 111403.7542
13406 | 10 | 70 | 40 | 36442.5437 | 1.0544 | 22.4552 | 0.76369 | 99170.7235 | 0.039379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1693 | 8.9422 | 6.1251 | 0.077147 | 0.058504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184545.4869 | 15543163.2436 | 5.1634 | 4.9119 | 32.7351 | 16265.1042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74289.374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.1455 | 1032.689 | 4411.046 | 20200.3024 | 14.6457 | 97009.1811 | 32484.4825 | 58016.3572 | -9510.7868 | 5015.0311 | 7500 | 3789.0482 | 2153.4023 | 0 | 87249.9449 | 73580.9405 | 113116.5388
13407 | 10 | 70 | 40 | 33495.6253 | 1.2579 | 18.9398 | 0.90041 | 99089.0263 | 0.062224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6773 | 9.4762 | 4.5487 | 0.12206 | 0.037679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046444.602 | 13512325.8332 | 4.3604 | 4.5965 | 46.3649 | 13715.447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66232.364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.8547 | 1021.4508 | 5796.2831 | 16567.9411 | 11.443 | 95697.9556 | 33855.3684 | 49652.8302 | -14920.7111 | 5536.8607 | 7500 | 5636.1218 | 1531.1884 | 0 | 60683.0931 | 55796.6687 | 93678.0828
13408 | 10 | 70 | 40 | 32109.9007 | 1.1598 | 25.4028 | 0.76144 | 104749.6788 | 0.050533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0027 | 10.2188 | 3.7687 | 0.091186 | 0.049509 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741887.0809 | 14047608.3576 | 4.4881 | 5.5983 | 33.1369 | 12901.6573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70036.2412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.5704 | 1028.6402 | 5377.8544 | 16778.816 | 16.5891 | 101828.963 | 30662.1693 | 61727.7433 | -12851.1495 | 4973.6156 | 7500 | 4116.6587 | 1807.2696 | 0 | 90133.3607 | 48540.9312 | 139528.7365
13409 | 10 | 70 | 40 | 37775.1268 | 1.2372 | 32.5893 | 0.73519 | 104164.2859 | 0.065921 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6077 | 9.2642 | 3.9039 | 0.072784 | 0.045747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692304.026 | 14642535.6097 | 5.5646 | 4.7837 | 40.982 | 12910.3546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79678.0144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.2937 | 1136.7076 | 4846.3014 | 18902.1242 | 21.5972 | 100391.6124 | 37746.0051 | 87583.3667 | -16599.7633 | 6170.9467 | 7500 | 3001.4092 | 2071.9391 | 0 | 69975.4915 | 42487.0016 | 154962.3936
13410 | 10 | 70 | 40 | 38747.3074 | 0.85174 | 20.9386 | 0.76901 | 94568.5217 | 0.036201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2299 | 12.4634 | 5.5457 | 0.081024 | 0.051789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099322.8648 | 15604546.7548 | 4.6757 | 4.9313 | 30.5499 | 16278.7185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81744.1161 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.2163 | 918.2794 | 4966.4729 | 24056.7558 | 13.616 | 92671.9769 | 29381.1032 | 59857.8838 | -8344.7972 | 4519.9838 | 7500 | 3887.427 | 1718.0512 | 0 | 92996.0652 | 71738.822 | 119776.895
13411 | 10 | 70 | 40 | 36373.432 | 1.3445 | 21.3811 | 0.83176 | 101733.9581 | 0.053784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5446 | 10.503 | 5.6987 | 0.12169 | 0.055128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009999.2814 | 17629911.8702 | 4.8732 | 5.1736 | 32.2376 | 16515.7155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78986.9426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.0848 | 762.9971 | 5113.3422 | 17140.6813 | 13.424 | 98717.5606 | 38465.5015 | 62851.1063 | -13272.149 | 6062.8929 | 7500 | 5745.8127 | 2453.0999 | 0 | 105699.6231 | 65833.6671 | 149672.2203
13412 | 10 | 70 | 40 | 37198.0148 | 1.4582 | 20.9613 | 0.66191 | 98796.963 | 0.05246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0973 | 11.823 | 5.0775 | 0.10446 | 0.057614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998770.5363 | 13824791.098 | 5.7351 | 4.6689 | 49.7677 | 13837.402 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75329.8038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 396.3868 | 1036.679 | 5771.0163 | 16448.152 | 14.4727 | 95938.6847 | 41499.7258 | 48878.9181 | -12576.4246 | 6433.2185 | 7500 | 5131.7948 | 2720.3066 | 0 | 58581.4831 | 52734.3146 | 105434.7076
13413 | 10 | 70 | 40 | 40523.4825 | 0.92446 | 25.3741 | 0.72129 | 95458.0654 | 0.047798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1297 | 8.7566 | 4.1516 | 0.12789 | 0.040017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1068705.7686 | 14359479.7003 | 4.4424 | 5.0373 | 42.4201 | 18217.6389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64395.7412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.8718 | 1082.8765 | 6101.4747 | 24156.1316 | 16.9468 | 92938.557 | 32734.7018 | 54267.9095 | -11085.8372 | 5146.6692 | 7500 | 5692.5207 | 1511.6015 | 0 | 73133.6036 | 63083.1351 | 105818.034
13414 | 10 | 70 | 40 | 29668.2447 | 1.1619 | 25.8078 | 0.85575 | 95875.386 | 0.041053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6528 | 8.173 | 4.5525 | 0.0509 | 0.056896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908102.1796 | 15784173.8252 | 4.289 | 4.9434 | 39.2926 | 12687.1332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68162.1021 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.3661 | 881.0014 | 5289.3128 | 15485.0572 | 15.9872 | 93697.881 | 28366.3751 | 66939.25 | -9581.0219 | 4458.2887 | 7500 | 2231.685 | 1861.7144 | 0 | 82550.8017 | 52344.2571 | 131982.8359
13415 | 10 | 70 | 40 | 34403.2999 | 0.69742 | 18.6156 | 0.84324 | 102504.2073 | 0.059999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9917 | 12.1479 | 4.6486 | 0.10585 | 0.056755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028066.1348 | 19631917.7074 | 5.3892 | 5.2127 | 30.2735 | 12011.3972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87800.731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.7067 | 1125.7505 | 4826.3404 | 23286.3358 | 11.6128 | 99119.6518 | 22233.9282 | 61484.9622 | -14892.0445 | 3951.6641 | 7500 | 4974.123 | 1646.0638 | 0 | 121279.6142 | 64168.29 | 144010.021
13416 | 10 | 70 | 40 | 33049.9824 | 1.0082 | 22.0712 | 0.85417 | 103840.9897 | 0.037548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8705 | 9.9257 | 4.2194 | 0.078112 | 0.044121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185359.8972 | 12653908.9047 | 5.4403 | 4.4662 | 32.0819 | 14837.7104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89273.814 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.6339 | 866.875 | 5081.8785 | 18799.4292 | 13.6846 | 101681.8282 | 28501.1063 | 74871.0733 | -9500.3106 | 4471.6472 | 7500 | 3027.457 | 1448.0386 | 0 | 65253.0178 | 72886.4806 | 102685.549
13417 | 10 | 70 | 40 | 33927.0013 | 1.3872 | 29.2958 | 0.68396 | 95470.3311 | 0.015539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3492 | 12.3548 | 6.3345 | 0.085444 | 0.047749 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177780.6071 | 12539053.2647 | 4.3289 | 5.6457 | 34.8134 | 16259.8054 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80368.1047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.7596 | 968.3386 | 4376.6161 | 15610.1725 | 19.9791 | 94643.7485 | 36633.6576 | 74876.2481 | -3636.9634 | 5216.5796 | 7500 | 3946.6849 | 1828.1405 | 0 | 79161.5049 | 71240.5016 | 134285.3507
13418 | 10 | 70 | 40 | 33496.1229 | 0.87226 | 27.154 | 0.62126 | 101724.9621 | 0.036125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2157 | 9.4695 | 3.8348 | 0.092578 | 0.053978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660570.3983 | 9906976.7381 | 5.3823 | 5.4162 | 45.6295 | 15401.3466 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81508.0218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.6766 | 1349.5052 | 4883.8424 | 20559.0222 | 19.1798 | 99689.1123 | 25874.2015 | 64995.841 | -8957.7392 | 4080.129 | 7500 | 3983.7149 | 1616.4173 | 0 | 50647.9687 | 42165.4358 | 107575.0975
13419 | 10 | 70 | 40 | 35333.6666 | 0.76613 | 16.2417 | 0.65295 | 101423.0211 | 0.049087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2428 | 9.3144 | 4.2711 | 0.16872 | 0.041303 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112007.023 | 22369382.2335 | 4.545 | 5.4098 | 47.7182 | 10993.4501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76611.0274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.968 | 1013.5601 | 5753.6945 | 23013.8367 | 11.2704 | 98674.8539 | 24639.6596 | 38085.7673 | -12091.9354 | 4106.0292 | 7500 | 7663.8502 | 1244.7094 | 0 | 114690.7321 | 55122.0473 | 130716.7651
13420 | 10 | 70 | 40 | 33926.4375 | 1.1606 | 38.9487 | 0.75813 | 108371.9196 | 0.065346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3171 | 11.3104 | 4.9 | 0.13847 | 0.04342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092314.8109 | 18427373.362 | 4.4509 | 4.3572 | 34.731 | 15450.554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74847.8813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.2244 | 1341.6176 | 4888.8276 | 17720.3317 | 25.4823 | 104480.5135 | 32412.2116 | 100792.9795 | -17122.1868 | 5476.572 | 7500 | 6650.9546 | 1745.2534 | 0 | 91261.9504 | 66510.861 | 162206.8735
13421 | 10 | 70 | 40 | 29632.0077 | 0.86198 | 35.7821 | 0.75345 | 102749.3648 | 0.046365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4208 | 10.9844 | 3.5588 | 0.086234 | 0.053085 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937658.5273 | 23370825.8662 | 4.5904 | 5.0959 | 48.2449 | 6656.3816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76895.6829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1627 | 1200.3835 | 4835.7701 | 18292.2082 | 23.472 | 100117.6491 | 22679.599 | 94659.4122 | -11579.5494 | 3807.2379 | 7500 | 3401.3135 | 1483.3566 | 0 | 112669.5358 | 43681.5539 | 190939.3516
13422 | 10 | 70 | 40 | 36727.7992 | 1.316 | 25.0823 | 0.75436 | 101396.3898 | 0.06141 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1324 | 10.9874 | 4.2037 | 0.10133 | 0.056695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 601017.5386 | 16164122.8623 | 4.4736 | 4.9618 | 32.4159 | 15276.02 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85290.7839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.4936 | 944.4607 | 4659.2439 | 17585.2472 | 16.4448 | 97971.0139 | 38285.1041 | 73669.9182 | -15071.6536 | 6149.7603 | 7500 | 3865.7673 | 2558.9742 | 0 | 94025.7152 | 44526.988 | 166456.5979
13423 | 10 | 70 | 40 | 40270.1718 | 1.271 | 25.4907 | 0.66717 | 91780.2715 | 0.035942 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4104 | 8.6191 | 5.0203 | 0.097532 | 0.052496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889863.3202 | 18145552.5541 | 5.0578 | 5.75 | 43.532 | 14827.0726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86317.9621 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.694 | 785.9948 | 5651.7494 | 19773.2034 | 17.5482 | 89952.6813 | 40993.9368 | 68557.5177 | -8041.3966 | 6083.4422 | 7500 | 4252.7913 | 2343.8826 | 0 | 101226.1936 | 51708.2998 | 171208.0677
13424 | 10 | 70 | 40 | 36950.63 | 1.4369 | 28.579 | 0.64773 | 96486.1923 | 0.03903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5742 | 10.556 | 6.6754 | 0.053204 | 0.047891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870699.3535 | 13786100.7839 | 4.9341 | 5.2845 | 37.1693 | 18305.1205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87403.8448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.9119 | 1066.1398 | 5280.7237 | 16535.0815 | 19.8895 | 94401.6097 | 40831.097 | 75950.0244 | -9172.1634 | 6131.2857 | 7500 | 3018.2377 | 2155.117 | 0 | 77537.7538 | 57485.2726 | 146466.0796
13425 | 10 | 70 | 40 | 32641.5764 | 1.101 | 30.7888 | 0.78265 | 94393.8056 | 0.067221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2915 | 9.4618 | 3.6826 | 0.065795 | 0.035764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165234.7544 | 15456156.1546 | 4.3348 | 4.6595 | 38.1907 | 13528.3262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61724.5954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.597 | 1482.8987 | 5096.1891 | 17626.8785 | 19.8691 | 90908.8659 | 30029.3958 | 67401.2159 | -15333.7346 | 5041.1512 | 7500 | 2835.0339 | 1323.2587 | 0 | 77571.9709 | 65193.9507 | 111174.3412
13426 | 10 | 70 | 40 | 42819.1282 | 1.1611 | 25.4969 | 0.8335 | 101693.8015 | 0.058125 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.427 | 14.8726 | 5.1438 | 0.096917 | 0.047854 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931932.3481 | 14167634.0203 | 4.345 | 4.3439 | 32.7722 | 11977.2103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77164.1623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.2612 | 1128.9834 | 5405.2251 | 22358.4052 | 15.9925 | 98439.1481 | 40921.4461 | 73340.3897 | -14320.4748 | 6462.4401 | 7500 | 5397.5593 | 2269.7602 | 0 | 72599.8215 | 57039.7392 | 137131.2028
13427 | 10 | 70 | 40 | 32220.2292 | 0.8912 | 27.5408 | 0.73152 | 98905.0821 | 0.057918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4241 | 9.3939 | 4.2568 | 0.080756 | 0.048486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319137.7969 | 9568351.5425 | 4.8781 | 5.0663 | 45.9252 | 14098.5747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71372.4685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.0611 | 933.8511 | 5398.866 | 19567.4307 | 18.289 | 95750.8009 | 25305.5969 | 66032.2799 | -13878.8369 | 4307.4292 | 7500 | 3390.5539 | 1532.8461 | 0 | 46536.6203 | 67383.0691 | 73343.4204
13428 | 10 | 70 | 40 | 34265.622 | 0.99541 | 29.4628 | 0.79894 | 94450.5657 | 0.062024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2242 | 8.035 | 5.3967 | 0.067552 | 0.044637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828922.1714 | 15720356.942 | 5.6057 | 4.5779 | 45.6884 | 14522.6592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68897.4447 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.0865 | 642.77 | 4042.6021 | 19630.6681 | 18.8409 | 91228.4495 | 29269.9078 | 73182.1004 | -14177.3111 | 4866.0516 | 7500 | 2471.5615 | 1594.1842 | 0 | 68261.1967 | 48087.3459 | 124880.3453
13429 | 10 | 70 | 40 | 36319.9629 | 0.82659 | 30.4566 | 0.79224 | 97103.2715 | 0.060366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1498 | 9.9826 | 3.5824 | 0.084455 | 0.05963 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935792.0325 | 15532341.7981 | 4.5134 | 5.2976 | 34.7952 | 19366.4267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88005.1682 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8058 | 1037.684 | 3853.1335 | 22869.2703 | 19.5496 | 93877.7258 | 26901.3851 | 95987.8903 | -14192.4008 | 4544.2749 | 7500 | 2742.7964 | 1988.7992 | 0 | 91997.8675 | 63063.7921 | 154406.8205
13430 | 10 | 70 | 40 | 35395.4218 | 0.75553 | 19.6058 | 0.75909 | 106953.8601 | 0.04995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1679 | 9.037 | 4.6846 | 0.08598 | 0.049322 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220390.6601 | 16371107.2079 | 4.6944 | 4.4543 | 48.5453 | 16976.0455 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81311.2775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3628 | 955.479 | 4151.0164 | 23191.3174 | 12.8202 | 104005.5784 | 24408.2087 | 55174.2171 | -12972.4397 | 4129.0252 | 7500 | 3400.4474 | 1494.6878 | 0 | 69222.0523 | 65031.0936 | 87325.1052
13431 | 10 | 70 | 40 | 29286.9816 | 1.2104 | 24.4662 | 0.70276 | 98265.7964 | 0.069183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0839 | 10.0856 | 5.6223 | 0.076961 | 0.053317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743070.9325 | 11131956.3996 | 4.9221 | 5.5051 | 33.2832 | 14046.3612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70626.4409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 413.2624 | 1049.9165 | 5890.5923 | 14876.8685 | 16.5108 | 94534.0694 | 28820.2263 | 56185.6768 | -16419.5988 | 4943.6514 | 7500 | 3970.7422 | 1934.5541 | 0 | 69254.0441 | 49650.1463 | 106539.1499
13432 | 10 | 70 | 40 | 29096.2193 | 0.90115 | 25.7393 | 0.77941 | 99478.2001 | 0.052301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8538 | 8.6629 | 4.4084 | 0.092047 | 0.055942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1352421.0261 | 16186685.7043 | 5.1632 | 5.3728 | 37.2735 | 13053.5842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77311.2935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.3006 | 907.6691 | 5204.973 | 17572.1041 | 16.6406 | 96608.828 | 23048.2303 | 70342.6447 | -12625.2373 | 3922.2253 | 7500 | 3840.7935 | 1610.3899 | 0 | 91678.2024 | 73817.0716 | 115500.1772
13433 | 10 | 70 | 40 | 33337.5246 | 1.5184 | 28.6116 | 0.77906 | 103730.4051 | 0.052496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1917 | 11.7116 | 4.9538 | 0.098909 | 0.053059 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332729.015 | 14259229.5861 | 5.4007 | 4.509 | 45.1916 | 16247.103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67590.8165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.2784 | 850.576 | 5127.1683 | 14253.2375 | 18.5012 | 100727.3803 | 38168.5741 | 68336.9135 | -13213.3088 | 6018.7925 | 7500 | 4390.2001 | 2343.8796 | 0 | 61735.8622 | 70492.5456 | 104788.3676
13434 | 10 | 70 | 40 | 35740.3172 | 1.1938 | 24.6493 | 0.72049 | 105563.8351 | 0.053935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0773 | 8.1196 | 4.4095 | 0.10894 | 0.057772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049399.3956 | 13118247.6933 | 4.5257 | 4.6239 | 45.626 | 15490.5552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72723.7858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.7503 | 984.1444 | 5840.0389 | 18324.4794 | 16.4702 | 102425.2237 | 34831.6755 | 59481.5839 | -13809.8902 | 5601.0874 | 7500 | 4978.6978 | 2374.9524 | 0 | 59399.3784 | 58010.2506 | 102347.2346
13435 | 10 | 70 | 40 | 36855.6675 | 0.85307 | 23.8659 | 0.73589 | 96624.6849 | 0.060804 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0726 | 8.5744 | 6.0683 | 0.10106 | 0.049902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010229.9275 | 17132948.2584 | 5.0671 | 4.7633 | 44.6259 | 15259.4906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71866.805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7374 | 916.0226 | 4615.6259 | 22865.1989 | 15.8099 | 93392.1629 | 27980.9372 | 57895.8094 | -14223.0968 | 4693.2649 | 7500 | 4554.2267 | 1718.9228 | 0 | 79325.0118 | 56627.2614 | 112817.8146
13436 | 10 | 70 | 40 | 34318.0933 | 1.1489 | 26.0451 | 0.76262 | 100169.6627 | 0.074441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9036 | 10.526 | 3.6858 | 0.1304 | 0.053048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037351.3482 | 19057623.6117 | 4.5596 | 5.1111 | 49.4314 | 14325.1533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75001.7342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.9012 | 1117.9744 | 5741.2962 | 18042.8676 | 16.9973 | 96082.5058 | 32550.4514 | 67860.2319 | -17983.4903 | 5548.7493 | 7500 | 5767.8036 | 2160.3542 | 0 | 91220.6377 | 54845.2865 | 139779.4513
13437 | 10 | 70 | 40 | 30988.3054 | 0.79993 | 28.9691 | 0.60848 | 102359.3459 | 0.060687 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8664 | 10.3975 | 4.8534 | 0.050813 | 0.048717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077684.8684 | 24578455.8954 | 5.4704 | 4.7414 | 45.0396 | 13485.2465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78056.5903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9517 | 1244.9405 | 3923.5021 | 19805.4635 | 20.6087 | 98941.4557 | 22365.6838 | 65258.1253 | -15038.7167 | 3978.6995 | 7500 | 2151.6042 | 1422.6203 | 0 | 111470.9528 | 57420.3505 | 141688.6187
13438 | 10 | 70 | 40 | 39307.2664 | 1.4097 | 30.2443 | 0.78432 | 102983.4848 | 0.045507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0217 | 10.6247 | 4.3096 | 0.087255 | 0.043441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1355563.7613 | 16209179.9784 | 5.5398 | 4.3918 | 49.2284 | 14926.6379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78023.1185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.7266 | 947.3892 | 6253.9128 | 17859.2771 | 19.4996 | 100393.9548 | 42895.9787 | 83833.9774 | -11393.932 | 6550.224 | 7500 | 4179.6296 | 2088.4304 | 0 | 65558.0186 | 67972.9501 | 133239.3767
13439 | 10 | 70 | 40 | 33871.3591 | 1.0534 | 29.4132 | 0.7938 | 96046.3184 | 0.038401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4072 | 9.8045 | 4.3939 | 0.11948 | 0.051366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898353.9155 | 11200183.103 | 4.6568 | 4.4245 | 47.6807 | 13981.3185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71973.8728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.5193 | 1028.017 | 6133.8666 | 18785.0505 | 18.8633 | 94004.3401 | 30172.6172 | 75931.4013 | -8984.7042 | 4667.4582 | 7500 | 5523.2028 | 1759.6256 | 0 | 47498.2422 | 49644.1279 | 114423.7152
13440 | 10 | 70 | 40 | 35436.1663 | 0.94415 | 23.3918 | 0.77443 | 98380.093 | 0.070288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7823 | 9.7785 | 3.5672 | 0.071011 | 0.032451 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886297.1258 | 10539209.9333 | 4.4676 | 4.9861 | 30.8874 | 14395.3741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82236.3422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.4927 | 951.7165 | 5282.7947 | 20892.091 | 15.1651 | 94585.4905 | 29088.1506 | 67652.8811 | -16696.2508 | 4997.2897 | 7500 | 2590.6754 | 1190.2161 | 0 | 63418.4855 | 58807.9425 | 100933.505
13441 | 10 | 70 | 40 | 32923.1115 | 1.2385 | 24.5208 | 0.83947 | 96399.8132 | 0.040753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9413 | 10.2925 | 6.1508 | 0.054317 | 0.042653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187310.2856 | 11198793.731 | 5.7114 | 5.6543 | 40.0047 | 14081.8484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61560.5667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.7741 | 1055.8094 | 4606.0857 | 16462.4245 | 15.3289 | 94226.2077 | 32921.3739 | 56585.8969 | -9563.8642 | 5077.8447 | 7500 | 2736.533 | 1589.6098 | 0 | 62981.6526 | 65444.5324 | 94384.5144
13442 | 10 | 70 | 40 | 32426.9859 | 1.1097 | 22.2585 | 0.81059 | 98223.4043 | 0.061246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4671 | 9.6134 | 4.5729 | 0.08533 | 0.049449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 713963.5573 | 15476351.8149 | 5.0522 | 4.9472 | 30.8872 | 13086.5028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77753.0978 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2433 | 1260.8483 | 4179.7972 | 17426.1843 | 14.1413 | 94913.9086 | 30001.6033 | 63113.3093 | -14561.7809 | 4989.556 | 7500 | 3217.2905 | 1810.839 | 0 | 90870.7264 | 48863.567 | 138077.9766
13443 | 10 | 70 | 40 | 36185.1598 | 1.0053 | 32.9377 | 0.78271 | 103453.1586 | 0.068539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.2667 | 10.8264 | 4.7071 | 0.12689 | 0.050893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237272.671 | 15950715.5516 | 5.1068 | 5.5931 | 42.2186 | 12758.261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69154.7561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6967 | 799.579 | 4906.2731 | 20616.5691 | 21.2552 | 99560.2825 | 31137.1816 | 80790.2504 | -17128.6549 | 5303.2497 | 7500 | 4814.3499 | 1980.9096 | 0 | 87952.2567 | 64824.6008 | 137524.9421
13444 | 10 | 70 | 40 | 37576.7127 | 1.2394 | 30.2248 | 0.8271 | 103271.7391 | 0.072064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0134 | 8.7717 | 6.833 | 0.084959 | 0.034728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1395141.5724 | 12946028.1647 | 5.1072 | 5.0718 | 49.3985 | 16442.6041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72221.142 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1153 | 905.6523 | 5977.0811 | 18779.9769 | 19.026 | 99189.8572 | 37593.4716 | 80879.1854 | -17960.2803 | 6234.4233 | 7500 | 4923.5889 | 1589.0379 | 0 | 60554.66 | 70954.4493 | 110359.6376
13445 | 10 | 70 | 40 | 34407.2447 | 0.83642 | 14.8456 | 0.77018 | 89949.3222 | 0.052752 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8614 | 10.8481 | 5.1084 | 0.090332 | 0.048472 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199516.2909 | 19908957.9897 | 5.1091 | 4.7779 | 44.3721 | 15782.9588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64151.9256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2646 | 1154.6458 | 5391.662 | 21546.0877 | 9.6475 | 87332.7555 | 25722.3139 | 33346.9651 | -11512.8938 | 4217.6797 | 7500 | 4621.1785 | 1500.4635 | 0 | 92579.4727 | 65037.1285 | 92938.0511
13446 | 10 | 70 | 40 | 36151.4851 | 0.95175 | 23.9339 | 0.81034 | 96060.2434 | 0.046057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5524 | 8.5395 | 4.9751 | 0.10806 | 0.060445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999633.1406 | 21890644.2081 | 4.8923 | 5.4291 | 39.7615 | 17548.146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76120.1645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.8201 | 934.5871 | 5575.6495 | 21223.4118 | 15.208 | 93615.978 | 29856.1465 | 66422.1009 | -10754.7677 | 4733.9623 | 7500 | 4770.156 | 2100.1411 | 0 | 121888.1125 | 60930.3319 | 165585.5196
13447 | 10 | 70 | 40 | 34394.4969 | 1.0102 | 27.9466 | 0.74728 | 100355.0002 | 0.054584 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9758 | 11.9259 | 5.3921 | 0.11647 | 0.046335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 592460.2811 | 10192900.5616 | 4.4621 | 5.0419 | 30.3815 | 16487.1653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76320.7807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.0978 | 835.3429 | 5074.7723 | 19541.6416 | 18.3955 | 97335.9075 | 29705.7105 | 72894.377 | -13284.0077 | 4870.1058 | 7500 | 5337.6528 | 1656.2022 | 0 | 62614.25 | 46478.4025 | 124815.8881
13448 | 10 | 70 | 40 | 33008.7991 | 1.4344 | 20.1445 | 0.78856 | 100644.8579 | 0.072108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2478 | 11.2619 | 4.4746 | 0.107 | 0.048262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 715535.2541 | 12563947.7321 | 5.0178 | 4.7387 | 41.5014 | 17296.4572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90071.882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.9559 | 1044.41 | 5432.4794 | 14791.2757 | 12.957 | 96664.4198 | 36435.0467 | 64738.4705 | -17513.9276 | 6048.9445 | 7500 | 4865.4661 | 2142.6211 | 0 | 60096.6797 | 47669.3528 | 116643.9482
13449 | 10 | 70 | 40 | 27382.1678 | 1.0621 | 32.0727 | 0.75366 | 97653.5497 | 0.056648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1108 | 12.2238 | 3.1048 | 0.090354 | 0.051392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227218.5733 | 17335885.4238 | 5.0239 | 4.9949 | 31.4262 | 13507.8857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88671.6546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.5353 | 969.066 | 5024.8491 | 15112.1849 | 21.0362 | 94606.382 | 24539.9657 | 97862.8841 | -13407.5378 | 4173.9235 | 7500 | 3503.9204 | 1574.3594 | 0 | 101707.483 | 74359.6211 | 153095.3773
13450 | 10 | 70 | 40 | 35704.3263 | 0.6397 | 30.8725 | 0.64977 | 96753.8032 | 0.041145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1857 | 8.7151 | 5.5037 | 0.098011 | 0.054641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878243.8474 | 17352634.919 | 4.5384 | 4.7416 | 43.3266 | 17812.7337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75874.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.6871 | 1228.0214 | 4210.6822 | 24960.2654 | 21.4612 | 94551.435 | 21488.1219 | 71408.2359 | -9690.4203 | 3527.902 | 7500 | 4192.1789 | 1414.8097 | 0 | 82439.1522 | 54297.1812 | 127982.7991
13451 | 10 | 70 | 40 | 31011.8397 | 0.87473 | 28.9105 | 0.74325 | 104402.0401 | 0.052482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4552 | 9.9019 | 5.4069 | 0.099925 | 0.051122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122743.8423 | 14515885.5165 | 4.3508 | 5.6558 | 31.3013 | 16369.2756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79598.2997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.0452 | 1254.3758 | 6213.6706 | 19007.959 | 19.0729 | 101380.3482 | 24007.7613 | 78305.6889 | -13295.4446 | 4094.4685 | 7500 | 5363.6464 | 1536.2761 | 0 | 97673.6458 | 72175.3738 | 133010.6686
13452 | 10 | 70 | 40 | 32534.8222 | 1.2677 | 27.4184 | 0.73947 | 99556.8961 | 0.04319 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1466 | 8.5281 | 4.7131 | 0.095965 | 0.044061 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877892.0982 | 15934185.2573 | 4.3056 | 4.963 | 41.0372 | 15778.5271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69618.9169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.8727 | 1054.157 | 4794.5717 | 16004.6816 | 18.1269 | 97179.4535 | 33060.2812 | 64686.9418 | -10460.7475 | 5152.3164 | 7500 | 4008.5553 | 1666.1846 | 0 | 81729.3008 | 53257.9374 | 134084.8952
13453 | 10 | 70 | 40 | 28412.8932 | 1.5286 | 23.6291 | 0.74666 | 95061.4396 | 0.050805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3541 | 10.0702 | 3.6297 | 0.084546 | 0.048125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089119.7016 | 13070981.4514 | 4.8292 | 4.6263 | 31.6659 | 14152.6309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85543.4242 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.355 | 792.9881 | 5854.0042 | 12078.5395 | 15.559 | 92396.7909 | 32668.7073 | 69034.7264 | -11724.4543 | 5177.2281 | 7500 | 3347.3358 | 1828.6428 | 0 | 71488.1179 | 67908.9371 | 111411.3671
13454 | 10 | 70 | 40 | 33692.6818 | 1.0171 | 22.7117 | 0.71114 | 100645.9117 | 0.05968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3688 | 8.8833 | 5.0087 | 0.10222 | 0.050911 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994937.0678 | 17280943.4166 | 5.4189 | 4.3498 | 30.1766 | 12227.8524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76995.252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.9887 | 926.5651 | 5004.5382 | 19069.597 | 15.2551 | 97340.0797 | 29246.1695 | 57412.237 | -14545.6609 | 4885.6298 | 7500 | 4623.2161 | 1825.5689 | 0 | 90300.6979 | 62804.2625 | 118443.5959
13455 | 10 | 70 | 40 | 28082.7596 | 0.85182 | 19.0049 | 0.71371 | 95304.9788 | 0.043329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9382 | 8.5618 | 5.3276 | 0.075154 | 0.04988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 436123.43 | 14143566.9849 | 4.5999 | 5.0372 | 43.3119 | 11885.6543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81104.3917 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.8804 | 946.2551 | 4736.846 | 17434.7377 | 12.747 | 93021.8408 | 21296.0438 | 50754.3618 | -10045.8071 | 3523.7411 | 7500 | 3472.1246 | 1290.021 | 0 | 70961.2314 | 30006.3417 | 118745.3748
13456 | 10 | 70 | 40 | 34864.7649 | 0.73818 | 27.37 | 0.89039 | 108065.6691 | 0.060543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6632 | 9.4907 | 4.4264 | 0.10036 | 0.057089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946572.533 | 17664685.0052 | 5.3569 | 4.4743 | 49.937 | 17661.2 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75094.5274 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.2439 | 1110.6152 | 5093.2498 | 23066.4605 | 16.6294 | 104465.6659 | 23596.6089 | 80656.3573 | -15840.014 | 4196.0388 | 7500 | 4176.1845 | 1758.133 | 0 | 72635.8687 | 54470.4802 | 124208.6969
13457 | 10 | 70 | 40 | 35062.0893 | 0.76499 | 18.6526 | 0.70851 | 99033.6764 | 0.065354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6744 | 9.6623 | 4.8461 | 0.096203 | 0.056282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812996.1431 | 10788336.5827 | 5.7067 | 5.6084 | 42.7575 | 16697.3947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69217.2097 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.1225 | 1281.9417 | 5218.6103 | 22851.5899 | 12.5472 | 95477.1575 | 24420.9987 | 42260.2543 | -15648.6833 | 4296.5125 | 7500 | 4859.1939 | 1774.7853 | 0 | 58217.7185 | 50693.1549 | 76987.625
13458 | 10 | 70 | 40 | 37212.0494 | 0.99784 | 22.8921 | 0.65162 | 100391.2385 | 0.053169 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2881 | 11.4144 | 5.1379 | 0.11619 | 0.050987 | 0 | 0.2 | 0.4 | 684546.0046 | 18717067.9496 | 5.1781 | 5.4007 | 42.6236 | 20078.632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85055.916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.0684 | 1017.0078 | 4661.2478 | 21289.715 | 15.8971 | 97448.19 | 31844.6687 | 59496.8894 | -12949.4133 | 5140.8168 | 7500 | 5024.8552 | 1923.7895 | 0 | 99246.9257 | 48747.9772 | 148480.5548
13459 | 10 | 70 | 40 | 42201.9619 | 0.9849 | 30.4595 | 0.86376 | 95978.5021 | 0.052845 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1497 | 10.0773 | 5.5633 | 0.13084 | 0.056249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1383658.6626 | 10287128.2386 | 5.6272 | 4.5396 | 32.4979 | 14434.1012 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57286.9112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.5183 | 668.8496 | 4084.4361 | 24319.9899 | 18.7844 | 93181.7146 | 35763.944 | 66883.2321 | -12305.8649 | 5634.962 | 7500 | 4833.0378 | 2326.3161 | 0 | 53155.1733 | 81674.18 | 82116.6204
13460 | 10 | 70 | 40 | 41029.8702 | 0.98855 | 32.7382 | 0.79868 | 90415.775 | 0.063154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8573 | 7.8833 | 4.8963 | 0.090348 | 0.03573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004393.5085 | 11806784.7375 | 5.3874 | 4.9005 | 34.5965 | 13662.9157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69271.7714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.1884 | 1043.6684 | 5197.9632 | 23596.3649 | 20.9385 | 87276.1207 | 34867.0106 | 81739.0493 | -13814.4788 | 5606.186 | 7500 | 3972.4678 | 1470.1647 | 0 | 63609.711 | 60717.9449 | 124232.1656
13461 | 10 | 70 | 40 | 32649.3442 | 1.0121 | 25.6717 | 0.9105 | 104558.9591 | 0.057495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2068 | 10.2131 | 5.0634 | 0.099609 | 0.041115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002063.9984 | 14173132.9587 | 5.2317 | 4.5065 | 30.1054 | 15491.1893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79367.1772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.0506 | 931.0551 | 4883.825 | 18531.2734 | 15.423 | 101248.3021 | 28236.1416 | 81341.087 | -14566.8911 | 4749.3283 | 7500 | 4721.1861 | 1433.1631 | 0 | 77093.4122 | 66504.6181 | 124002.809
13462 | 10 | 70 | 40 | 29353.6542 | 1.4419 | 22.5853 | 0.66068 | 95900.7008 | 0.064286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8121 | 12.448 | 4.2776 | 0.052604 | 0.043019 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070971.9634 | 12802865.4703 | 4.5395 | 4.4076 | 37.6295 | 17068.7333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70582.6748 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.3252 | 897.1187 | 4645.3269 | 13098.9355 | 15.6047 | 92511.9582 | 32509.4373 | 49270.7521 | -14910.4672 | 5352.8432 | 7500 | 2186.7649 | 1690.0728 | 0 | 61124.002 | 64937.4687 | 79785.9364
13463 | 10 | 70 | 40 | 33103.9504 | 1.1709 | 25.7639 | 0.84429 | 106398.5522 | 0.062754 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.981 | 6.384 | 4.4972 | 0.090697 | 0.045955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942536.2682 | 12612711.3042 | 5.0267 | 4.3866 | 47.5026 | 17823.8553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73053.1054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.6091 | 526.6915 | 6156.2764 | 17191.4835 | 16.0627 | 102726.8651 | 31824.9339 | 70870.2701 | -16155.4231 | 5336.682 | 7500 | 3335.4166 | 1799.9672 | 0 | 52571.4175 | 55304.581 | 101778.6832
13464 | 10 | 70 | 40 | 28313.7904 | 1.0092 | 27.281 | 0.82173 | 100809.934 | 0.062778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1816 | 12.0124 | 4.0362 | 0.11643 | 0.053617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910863.1851 | 20197816.6107 | 5.513 | 4.4368 | 46.8008 | 16197.392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70123.3418 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.2312 | 979.0916 | 4107.8126 | 16096.6147 | 17.2246 | 97329.8257 | 24434.3514 | 70518.9614 | -15312.4765 | 4277.5099 | 7500 | 4691.1637 | 1683.2772 | 0 | 84451.7837 | 52667.4504 | 129577.1204
13465 | 10 | 70 | 40 | 33309.1499 | 1.3909 | 33.9523 | 0.69178 | 101830.7928 | 0.030992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7909 | 9.9519 | 4.7024 | 0.099626 | 0.042494 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895875.5538 | 20034195.212 | 4.306 | 5.3533 | 48.2026 | 16081.1268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79012.373 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.7952 | 899.3738 | 4139.8238 | 15293.6267 | 23.0536 | 100079.8811 | 36031.0464 | 86112.9503 | -7704.0114 | 5386.3535 | 7500 | 4101.0724 | 1679.907 | 0 | 101980.9857 | 51470.416 | 183617.8878
13466 | 10 | 70 | 40 | 32896.5887 | 1.0029 | 31.6015 | 0.78026 | 100063.9094 | 0.047153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6433 | 7.7075 | 4.5623 | 0.10193 | 0.044772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726335.539 | 17927389.1734 | 4.7297 | 4.3392 | 49.5285 | 18443.1772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80239.3802 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.4648 | 986.43 | 4959.6637 | 18767.8669 | 20.4209 | 97458.0251 | 28257.4436 | 89712.8804 | -11465.891 | 4560.1802 | 7500 | 4063.4797 | 1498.5001 | 0 | 73233.1367 | 46790.1319 | 150569.5979
13467 | 10 | 70 | 40 | 35656.9975 | 1.0917 | 33.756 | 0.8827 | 108948.5011 | 0.033614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2241 | 9.7217 | 4.5734 | 0.13362 | 0.04868 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1033417.7388 | 9173589.4331 | 4.9707 | 5.6278 | 44.2969 | 12737.2686 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76721.8525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.0984 | 1021.8545 | 5300.8675 | 19356.3787 | 20.5978 | 106918.2473 | 32601.2376 | 100952.0432 | -8933.1167 | 4995.1628 | 7500 | 6107.2317 | 1784.6788 | 0 | 49879.6427 | 55206.0153 | 139680.865
13468 | 10 | 70 | 40 | 37998.7322 | 1.0912 | 21.5156 | 0.64509 | 96341.7321 | 0.027321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1329 | 7.6559 | 4.2825 | 0.046185 | 0.052665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017885.6599 | 10674567.6181 | 5.5978 | 4.8552 | 36.3249 | 14750.4069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59847.4433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.9391 | 1127.2747 | 4473.2691 | 20633.5603 | 14.9959 | 94879.9293 | 34730.3438 | 39018.7712 | -6431.9321 | 5130.3506 | 7500 | 1638.4684 | 1983.0526 | 0 | 55120.5385 | 61139.8441 | 77549.7489
13469 | 10 | 70 | 40 | 39358.1082 | 1.0926 | 25.6696 | 0.78908 | 101631.4399 | 0.038985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5267 | 9.2111 | 4.8138 | 0.13528 | 0.046902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917437.1776 | 12372159.1894 | 5.2511 | 4.9324 | 35.0995 | 12946.6666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67101.7163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.7018 | 902.9475 | 4121.6945 | 21354.5936 | 16.506 | 99438.2146 | 36007.0291 | 61489.2421 | -9650.1911 | 5503.6116 | 7500 | 5447.8531 | 1894.5296 | 0 | 66776.9195 | 55574.5408 | 119394.4531
13470 | 10 | 70 | 40 | 32926.2327 | 1.1543 | 37.0162 | 0.83568 | 97904.9283 | 0.047047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7333 | 10.0163 | 6.1399 | 0.10006 | 0.059872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177445.3629 | 16325591.8379 | 4.9159 | 5.2496 | 37.9287 | 19228.1134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75349.2735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.8595 | 1053.7853 | 3648.9114 | 17258.9223 | 23.1895 | 95360.8831 | 31334.6208 | 104183.3881 | -11193.7992 | 4962.5944 | 7500 | 4653.6248 | 2180.7011 | 0 | 90307.5311 | 71629.8155 | 162298.8457
13471 | 10 | 70 | 40 | 37021.6461 | 1.393 | 24.7017 | 0.78917 | 98658.4285 | 0.058122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6219 | 11.4995 | 5.3813 | 0.14117 | 0.040715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1255716.1269 | 7473096.7246 | 4.834 | 5.4419 | 49.4725 | 15111.4944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76098.7498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.5326 | 1137.9927 | 4757.7388 | 16978.8621 | 15.8829 | 95501.085 | 40085.568 | 67109.9737 | -13892.3113 | 6322.0347 | 7500 | 7129.7278 | 1889.1998 | 0 | 37584.1128 | 64143.2321 | 89585.0735
13472 | 10 | 70 | 40 | 36842.6043 | 1.3051 | 14.899 | 0.64951 | 93895.2175 | 0.060648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0472 | 11.1208 | 5.7747 | 0.11475 | 0.045126 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962835.4651 | 13694908.8964 | 4.4232 | 5.3729 | 42.3296 | 13808.5873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88222.082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.202 | 884.387 | 5116.3437 | 17748.5643 | 10.3586 | 90761.9185 | 38188.0801 | 40056.3106 | -13786.5154 | 6056.9499 | 7500 | 5491.3345 | 2006.0499 | 0 | 74158.6796 | 54272.7887 | 105398.1006
13473 | 10 | 70 | 40 | 28795.291 | 1.17 | 29.6971 | 0.83735 | 100635.0509 | 0.043302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1981 | 9.0649 | 4.4832 | 0.097835 | 0.04047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 532662.0832 | 15341335.5101 | 5.2454 | 4.3948 | 36.6695 | 14840.4515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70092.6172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0506 | 792.5021 | 5070.1465 | 14961.0331 | 18.5869 | 98225.7436 | 27668.5157 | 77874.2688 | -10600.9521 | 4426.3715 | 7500 | 3912.8669 | 1314.749 | 0 | 72558.885 | 38989.1254 | 145665.5795
13474 | 10 | 70 | 40 | 35320.1937 | 1.2332 | 21.5275 | 0.65167 | 93794.365 | 0.049212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9152 | 10.1183 | 6.1894 | 0.11626 | 0.049942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106628.4862 | 18386506.848 | 4.5947 | 5.3286 | 30.2136 | 15326.1682 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71085.4384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9183 | 942.5519 | 4229.2009 | 17713.8215 | 14.949 | 91246.5185 | 35212.7444 | 46763.2133 | -11210.525 | 5492.0246 | 7500 | 5284.1405 | 2013.0819 | 0 | 118818.4808 | 71537.6235 | 138335.537
13475 | 10 | 70 | 40 | 33941.6572 | 1.1489 | 17.3032 | 0.75733 | 98523.1306 | 0.051144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6217 | 8.8239 | 4.4419 | 0.12436 | 0.052526 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057073.6892 | 14417588.5174 | 4.4128 | 5.693 | 45.5476 | 13243.5451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76995.5022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.2468 | 864.9968 | 3877.3077 | 17844.3815 | 11.3258 | 95743.2779 | 32194.5514 | 46023.6574 | -12231.3518 | 5144.0175 | 7500 | 4137.5498 | 1983.0927 | 0 | 79477.3211 | 56109.0383 | 108119.7997
13476 | 10 | 70 | 40 | 32220.987 | 1.0119 | 25.0733 | 0.79203 | 104591.0347 | 0.04704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3192 | 11.0966 | 5.453 | 0.13563 | 0.045569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272501.0999 | 12406935.8223 | 5.0653 | 4.358 | 35.8707 | 17283.1942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72260.3752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.6531 | 794.8013 | 5361.6274 | 18289.7334 | 16.096 | 101873.6935 | 27862.5072 | 64870.3082 | -11956.3015 | 4536.7421 | 7500 | 6634.7908 | 1517.3073 | 0 | 59254.4804 | 75686.4076 | 84533.4268
13477 | 10 | 70 | 40 | 28878.2242 | 1.2781 | 24.3066 | 0.70776 | 105756.9484 | 0.046764 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0421 | 8.9116 | 5.046 | 0.095113 | 0.044487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 710784.1035 | 12949010.7649 | 4.4617 | 4.3236 | 47.5008 | 11464.3413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78064.6775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.675 | 1140.9721 | 4554.1204 | 14123.5694 | 16.3573 | 103025.2037 | 29509.3095 | 62055.7672 | -12019.6766 | 4765.0438 | 7500 | 3801.8755 | 1555.8467 | 0 | 54144.9886 | 39729.7363 | 111583.4185
13478 | 10 | 70 | 40 | 34354.6994 | 1.232 | 34.2637 | 0.68965 | 104972.7921 | 0.053264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6044 | 7.8447 | 5.2281 | 0.085536 | 0.053214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917283.0882 | 13534238.4782 | 4.6871 | 4.2511 | 35.3776 | 15165.265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81465.551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.3009 | 950.432 | 4768.1801 | 17240.9839 | 23.2928 | 101889.9985 | 34227.4311 | 89374.9032 | -13564.2922 | 5503.5488 | 7500 | 3779.4064 | 2149.4578 | 0 | 64361.0389 | 57595.3282 | 135736.1658
13479 | 10 | 70 | 40 | 34316.6683 | 0.83825 | 21.4559 | 0.77036 | 95450.8448 | 0.03604 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8932 | 9.7857 | 5.795 | 0.059414 | 0.046959 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976922.379 | 23252693.1885 | 5.5694 | 5.358 | 37.1863 | 16024.1636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69721.8298 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.8795 | 1069.2185 | 6584.122 | 21467.3793 | 13.9418 | 93545.004 | 25698.5782 | 52389.5172 | -8385.6996 | 4020.7729 | 7500 | 3622.9083 | 1385.7691 | 0 | 129963.7403 | 59973.1217 | 156222.4647
13480 | 10 | 70 | 40 | 32574.7928 | 1.325 | 25.6037 | 0.84477 | 110543.4011 | 0.053411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4597 | 8.4828 | 4.4225 | 0.12913 | 0.0561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873741.2395 | 20254582.0638 | 4.7131 | 5.406 | 39.3822 | 14245.2087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69387.1667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2295 | 979.5815 | 4574.0769 | 15518.7368 | 15.9585 | 107288.1988 | 34112.112 | 66925.3082 | -14322.8904 | 5534.8179 | 7500 | 5011.0912 | 2278.9417 | 0 | 113502.505 | 52355.8328 | 168186.0529
13481 | 10 | 70 | 40 | 32348.2682 | 1.406 | 25.5211 | 0.82476 | 96220.0541 | 0.047965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.438 | 9.5952 | 4.3162 | 0.12367 | 0.055418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978481.1959 | 16445752.4629 | 4.7261 | 5.2135 | 36.8878 | 19338.174 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92127.4345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.7827 | 1068.488 | 4805.5768 | 14727.5112 | 16.0861 | 93671.6751 | 35241.5142 | 86922.2539 | -11212.8674 | 5496.0896 | 7500 | 4958.2191 | 2235.4562 | 0 | 92295.8758 | 63553.0705 | 159883.4709
13482 | 10 | 70 | 40 | 32789.7334 | 1.425 | 30.471 | 0.74451 | 98608.4467 | 0.045884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6338 | 11.1873 | 4.9774 | 0.13321 | 0.054652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903092.3649 | 14511982.2089 | 5.6582 | 5.2924 | 38.8595 | 14821.3373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59888.7844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.8431 | 816.5662 | 4485.197 | 14770.5689 | 20.0883 | 96108.6944 | 36038.3289 | 62180.7749 | -10998.9102 | 5591.4048 | 7500 | 5465.6277 | 2242.7795 | 0 | 78098.7404 | 54492.5528 | 131626.1933
13483 | 10 | 70 | 40 | 35870.3389 | 1.0086 | 23.2179 | 0.91067 | 108419.4979 | 0.069453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6305 | 11.1458 | 3.7761 | 0.13185 | 0.060843 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113494.4686 | 4147452.2051 | 5.1432 | 4.8703 | 41.5346 | 15632.7815 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72955.7711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.9981 | 1066.4867 | 4162.3833 | 20398.9192 | 13.9474 | 104286.3771 | 30942.8395 | 67633.4036 | -18185.7317 | 5342.2373 | 7500 | 4933.8638 | 2385.5847 | 0 | 20267.0944 | 62878.9444 | 57940.3473
13484 | 10 | 70 | 40 | 37776.8951 | 1.2093 | 27.9829 | 0.76367 | 95769.6726 | 0.050861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4181 | 9.866 | 4.9326 | 0.10087 | 0.062016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093454.2838 | 13796900.9663 | 5.0002 | 5.4083 | 38.9236 | 19412.7407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77727.586 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1782 | 1054.6804 | 5147.2562 | 19200.6584 | 18.2512 | 93082.2612 | 37152.4733 | 75642.3923 | -11824.6101 | 5794.3441 | 7500 | 4644.915 | 2637.3769 | 0 | 77170.8756 | 67404.0387 | 131313.7284
13485 | 10 | 70 | 40 | 34172.3258 | 1.3532 | 24.0277 | 0.75941 | 98354.6993 | 0.04577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1975 | 8.5378 | 4.8933 | 0.11625 | 0.0406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946816.9083 | 17638370.4032 | 4.6254 | 5.5041 | 31.4646 | 15855.6077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71480.1273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.719 | 935.892 | 4733.161 | 16024.4606 | 15.7089 | 95867.4645 | 36295.7304 | 59462.8324 | -10943.8334 | 5623.0648 | 7500 | 4454.8139 | 1675.552 | 0 | 114455.1175 | 62768.9153 | 155754.3622
13486 | 10 | 70 | 40 | 33684.9608 | 1.4256 | 28.7515 | 0.7912 | 97449.1026 | 0.044533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9924 | 10.9496 | 4.4282 | 0.11018 | 0.04935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 472491.9944 | 14924149.0148 | 5.3004 | 5.2702 | 40.9725 | 14473.083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93462.7832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9646 | 1144.175 | 3596.9561 | 15168.7462 | 18.4658 | 95050.5626 | 37032.4292 | 96132.2402 | -10553.576 | 5699.2706 | 7500 | 4407.2787 | 2064.2965 | 0 | 78645.6472 | 34661.3054 | 186266.281
13487 | 10 | 70 | 40 | 37315.7092 | 1.4631 | 24.0994 | 0.64321 | 99337.4592 | 0.04755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4364 | 10.1163 | 5.9586 | 0.091952 | 0.046645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209810.0585 | 12599747.2906 | 4.8966 | 5.6414 | 43.4094 | 16939.424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69138.4369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8638 | 888.5056 | 3929.6644 | 16455.0683 | 16.8144 | 96728.9925 | 41721.2819 | 50367.0079 | -11477.2537 | 6395.3318 | 7500 | 3725.9778 | 2189.4462 | 0 | 69495.6162 | 67150.7185 | 102766.6895
13488 | 10 | 70 | 40 | 31627.3409 | 1.0715 | 27.103 | 0.72786 | 99291.8782 | 0.051745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7406 | 10.1015 | 5.7946 | 0.077846 | 0.051012 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984580.4657 | 15425294.4982 | 4.7526 | 5.3219 | 41.5332 | 18468.8833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76480.353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.7969 | 973.9692 | 5517.9397 | 17364.3069 | 18.0352 | 96457.8571 | 28526.068 | 69350.983 | -12469.6927 | 4658.9475 | 7500 | 3938.5034 | 1744.3004 | 0 | 82784.8073 | 60245.8675 | 125788.0493
13489 | 10 | 70 | 40 | 33054.7626 | 1.1535 | 19.9482 | 0.65443 | 102612.3111 | 0.048473 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8152 | 11.345 | 6.107 | 0.12111 | 0.04107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883824.11 | 17891530.0258 | 4.3425 | 5.6993 | 35.0214 | 13087.0029 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68329.1126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9213 | 1086.0076 | 4707.4297 | 17333.9738 | 13.8309 | 99866.2132 | 31441.5774 | 41798.7192 | -12082.8308 | 5032.2266 | 7500 | 6156.5373 | 1516.8521 | 0 | 113503.4398 | 54205.2111 | 140661.3106
13490 | 10 | 70 | 40 | 35081.6752 | 1.1467 | 16.307 | 0.65717 | 105763.2593 | 0.071739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9826 | 9.7252 | 4.0764 | 0.097778 | 0.048171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332543.1992 | 17317701.8965 | 5.719 | 5.3333 | 39.9884 | 16818.9179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76263.5941 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8975 | 699.2127 | 4982.7803 | 18467.0534 | 11.289 | 101601.3701 | 33229.2436 | 38268.9673 | -18312.3127 | 5661.5993 | 7500 | 3573.8538 | 2001.6538 | 0 | 92289.3742 | 74476.6551 | 89735.7241
13491 | 10 | 70 | 40 | 31759.7254 | 1.3774 | 20.2999 | 0.75226 | 98397.5324 | 0.049598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0576 | 10.2521 | 5.0049 | 0.11423 | 0.046057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045328.6574 | 16584925.8318 | 4.7643 | 4.8773 | 44.7143 | 13581.9936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69913.5528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.7387 | 913.8413 | 5035.7612 | 14693.2933 | 13.325 | 95703.9935 | 34132.8643 | 48764.0067 | -11851.5711 | 5384.5921 | 7500 | 5082.9475 | 1820.1697 | 0 | 79125.6914 | 56346.3049 | 113612.3955
13492 | 10 | 70 | 40 | 31065.9817 | 1.2937 | 21.4454 | 0.71779 | 102043.8863 | 0.055338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8939 | 10.0874 | 3.5571 | 0.086437 | 0.041514 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1269644.4637 | 24814437.8553 | 5.1407 | 5.44 | 37.0755 | 15216.6674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75571.3276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.1012 | 1093.0982 | 5225.376 | 15061.6446 | 14.3511 | 98932.2063 | 32008.6743 | 53612.6149 | -13691.3921 | 5209.1147 | 7500 | 3705.6837 | 1587.1764 | 0 | 142675.1678 | 72428.171 | 160178.8686
13493 | 10 | 70 | 40 | 35858.6467 | 0.82898 | 17.7344 | 0.84062 | 91235.311 | 0.058142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1637 | 11.3806 | 4.6421 | 0.06998 | 0.047063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006287.3124 | 13520676.0993 | 5.5751 | 5.4221 | 46.131 | 18776.2994 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81673.0034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.0823 | 1021.3944 | 5191.4872 | 22548.6209 | 11.0793 | 88314.5448 | 26620.0516 | 54354.1677 | -12851.3713 | 4422.8908 | 7500 | 3116.9112 | 1527.7281 | 0 | 68445.4371 | 59338.4567 | 93797.3586
13494 | 10 | 70 | 40 | 29252.4082 | 1.1697 | 19.8403 | 0.76762 | 101776.1994 | 0.051664 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6491 | 8.9104 | 4.9281 | 0.092648 | 0.043951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899171.6073 | 18185317.7995 | 5.3719 | 5.1808 | 46.233 | 12299.8684 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77614.1752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.4931 | 1005.1782 | 4815.8113 | 15201.6391 | 12.9118 | 98875.7871 | 28101.5383 | 53774.8321 | -12761.8142 | 4619.1969 | 7500 | 4021.6219 | 1490.0322 | 0 | 88708.39 | 48506.8828 | 126946.9144
13495 | 10 | 70 | 40 | 28775.7125 | 1.1882 | 34.1345 | 0.7638 | 103053.4396 | 0.054136 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.946 | 13.3659 | 4.7118 | 0.10502 | 0.04972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 833715.0873 | 9831815.6314 | 4.6672 | 4.8573 | 31.9817 | 10497.9122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71313.9112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.7364 | 1346.5674 | 5213.7061 | 14799.8481 | 22.2618 | 99978.203 | 27951.7287 | 84668.5422 | -13531.0411 | 4646.425 | 7500 | 5232.8499 | 1695.5751 | 0 | 56202.299 | 51402.8858 | 122963.4931
13496 | 10 | 70 | 40 | 33043.7599 | 1.1555 | 25.9825 | 0.69889 | 99425.9565 | 0.046914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.332 | 6.0849 | 3.7796 | 0.12799 | 0.048313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752059.4458 | 9251641.0211 | 4.7142 | 4.4004 | 45.6917 | 14172.6854 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63142.7005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.1591 | 868.7274 | 5017.2573 | 17308.0716 | 17.5722 | 96849.5888 | 31471.3765 | 53105.2185 | -11336.0183 | 4990.0353 | 7500 | 4442.1705 | 1769.4365 | 0 | 39746.4941 | 44623.9929 | 87064.7204
13497 | 10 | 70 | 40 | 35905.0369 | 1.0443 | 24.09 | 0.67686 | 95232.1087 | 0.076143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2426 | 10.0719 | 5.6129 | 0.1285 | 0.057513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070990.3625 | 16592605.25 | 5.513 | 4.448 | 30.2786 | 14171.3512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79342.8029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.4338 | 923.1542 | 5787.6585 | 20015.1551 | 16.4943 | 91259.4424 | 31779.7635 | 60266.3989 | -17479.7314 | 5412.5443 | 7500 | 6429.5607 | 2284.7014 | 0 | 88105.1783 | 68500.2817 | 115798.1338
13498 | 10 | 70 | 40 | 37456.2152 | 1.3153 | 27.4321 | 0.70378 | 92450.0348 | 0.051188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4566 | 10.4548 | 4.6632 | 0.088463 | 0.056525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901829.8585 | 18038443.9311 | 4.9881 | 4.5754 | 36.0847 | 17252.7622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66433.627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.7063 | 881.6446 | 5129.3069 | 17941.274 | 18.5017 | 89839.3161 | 39029.8825 | 59327.5422 | -11487.1621 | 6029.2423 | 7500 | 3559.7985 | 2501.3054 | 0 | 90068.6273 | 58505.6742 | 138023.5619
13499 | 10 | 70 | 40 | 36448.0973 | 0.51586 | 20.4125 | 0.83084 | 100902.6856 | 0.060099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6799 | 10.5505 | 6.9885 | 0.11243 | 0.060692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062565.866 | 14003867.4914 | 5.6079 | 5.0009 | 33.0197 | 15945.8741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81144.7657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.5189 | 1381.2367 | 4984.7777 | 27308.7669 | 12.8225 | 97565.5126 | 18278.6608 | 61589.4 | -14683.5611 | 3399.8472 | 7500 | 6660.2744 | 1514.4501 | 0 | 78485.8837 | 67096.9176 | 95648.0375
13500 | 10 | 70 | 40 | 34201.7386 | 1.1603 | 29.7976 | 0.71653 | 97640.7214 | 0.043973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5244 | 7.8206 | 5.3818 | 0.10172 | 0.044989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066458.8958 | 12005294.6723 | 4.4478 | 5.3107 | 31.1375 | 17392.0392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81093.9957 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7975 | 847.5624 | 4173.4255 | 17866.9229 | 19.9543 | 95267.3231 | 32669.6313 | 79822.8992 | -10442.9526 | 5097.9883 | 7500 | 4085.8334 | 1683.3164 | 0 | 76253.7943 | 70570.0439 | 126100.4664
13501 | 10 | 70 | 40 | 27014.6789 | 1.2235 | 27.5613 | 0.69128 | 98429.5087 | 0.066785 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.547 | 11.6134 | 5.1407 | 0.1132 | 0.053105 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035042.6191 | 13567387.4593 | 5.6436 | 5.11 | 36.6702 | 16644.2335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87622.8336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.2022 | 986.2441 | 4544.0294 | 13621.7282 | 18.7194 | 94818.7008 | 26785.9014 | 77475.4361 | -15887.5548 | 4633.5242 | 7500 | 5047.4553 | 1805.9753 | 0 | 72980.4361 | 63568.2105 | 116772.9631
13502 | 10 | 70 | 40 | 39311.938 | 1.2811 | 17.4468 | 0.77832 | 92667.1969 | 0.047177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8162 | 11.2864 | 4.5664 | 0.099724 | 0.046759 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883175.2296 | 28302773.5439 | 5.2234 | 5.4082 | 41.0094 | 16618.5254 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79401.9971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.7666 | 1210.8152 | 3844.7855 | 19194.4946 | 11.2864 | 90252.6935 | 40234.8868 | 48915.3362 | -10623.8149 | 6139.9555 | 7500 | 3973.1799 | 2107.1615 | 0 | 153026.1881 | 54336.614 | 196936.2792
13503 | 10 | 70 | 40 | 38310.5577 | 1.0071 | 26.7463 | 0.78245 | 104140.7881 | 0.047087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4595 | 11.8432 | 4.2909 | 0.1049 | 0.049715 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291397.0536 | 17209173.849 | 5.4673 | 5.2234 | 39.7849 | 16420.6551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66723.1595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.9508 | 1032.514 | 4732.3718 | 21805.5283 | 17.2622 | 101432.477 | 33010.0587 | 63280.3172 | -11916.569 | 5235.6353 | 7500 | 4498.9045 | 1910.3639 | 0 | 90876.8528 | 72447.5125 | 121948.0509
13504 | 10 | 70 | 40 | 34502.35 | 1.3958 | 21.5356 | 0.719 | 95467.124 | 0.062137 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3088 | 7.2859 | 4.7463 | 0.13967 | 0.044502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088736.3641 | 16559836.6589 | 5.1461 | 4.2922 | 34.3658 | 12556.2034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89684.7612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.5158 | 1097.0852 | 3767.8112 | 15798.194 | 14.4016 | 92204.4971 | 37408.312 | 63980.7924 | -14355.5581 | 5985.9483 | 7500 | 5121.743 | 1955.1386 | 0 | 79703.4854 | 63759.4201 | 123540.4415
13505 | 10 | 70 | 40 | 35725.5765 | 1.1339 | 15.9122 | 0.8103 | 107726.2763 | 0.043514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5146 | 8.3949 | 5.5688 | 0.15231 | 0.055827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955800.1952 | 17894846.8707 | 4.6677 | 4.4402 | 42.7989 | 10517.6102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67365.7906 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6149 | 892.8483 | 4084.4641 | 18940.6844 | 10.111 | 105134.6854 | 33569.7841 | 39079.9911 | -11402.9999 | 5280.0916 | 7500 | 6295.6287 | 2163.4626 | 0 | 80137.0374 | 50465.5481 | 112157.4476
13506 | 10 | 70 | 40 | 32754.4547 | 1.2173 | 18.7005 | 0.73602 | 97056.1906 | 0.053863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8428 | 10.0388 | 3.7131 | 0.12705 | 0.051755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838824.3145 | 20031410.3739 | 4.9831 | 5.6136 | 30.695 | 16107.6369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87490.1511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.6467 | 1176.3295 | 4027.6317 | 16573.3503 | 12.3872 | 94174.3383 | 32362.2087 | 55235.0249 | -12680.1502 | 5194.6557 | 7500 | 4789.5574 | 1973.2052 | 0 | 132962.159 | 58302.6757 | 169033.9851
13507 | 10 | 70 | 40 | 30216.8774 | 1.3517 | 34.78 | 0.76076 | 103578.3457 | 0.046471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.254 | 12.0843 | 5.5043 | 0.10615 | 0.046622 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254166.0618 | 23280370.4655 | 4.5727 | 5.5623 | 34.3403 | 13015.7025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80761.7697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.3247 | 1074.2486 | 4550.1182 | 14182.2677 | 22.7214 | 100919.3948 | 32069.2194 | 97387.4001 | -11699.3841 | 5093.9953 | 7500 | 4631.4886 | 1743.0542 | 0 | 145068.9766 | 72024.3235 | 209770.4264
13508 | 10 | 70 | 40 | 29884.1211 | 0.95493 | 27.827 | 0.72252 | 102593.262 | 0.051623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5922 | 10.4079 | 4.1399 | 0.082404 | 0.045495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964608.4283 | 13530865.2833 | 4.3949 | 4.858 | 34.8165 | 13767.242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59803.5852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7357 | 1029.0465 | 5827.3243 | 17512.8317 | 18.5723 | 99671.8526 | 24742.5788 | 55346.3308 | -12854.2012 | 4167.2604 | 7500 | 3939.938 | 1391.4861 | 0 | 74193.1128 | 58794.4499 | 99632.0559
13509 | 10 | 70 | 40 | 31471.5793 | 1.4988 | 21.5646 | 0.89894 | 88403.4332 | 0.067737 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.072 | 8.2878 | 4.305 | 0.10537 | 0.051951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 859379.1478 | 13790594.9275 | 4.462 | 5.3802 | 41.1331 | 10079.392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75256.076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.8368 | 1209.7695 | 4937.1637 | 13603.491 | 13.0396 | 85115.0528 | 35736.1764 | 64155.5614 | -14468.8738 | 5765.1377 | 7500 | 4336.1099 | 2198.1903 | 0 | 75777.7077 | 46724.579 | 134275.4307
13510 | 10 | 70 | 40 | 33730.8783 | 1.0893 | 22.1326 | 0.79524 | 108460.3556 | 0.051759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1005 | 8.0105 | 5.1131 | 0.11952 | 0.052238 | 0 | 0.2 | 0.4 | 764418.157 | 16493942.6146 | 5.7037 | 4.937 | 39.3436 | 19318.8319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68604.9562 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.0159 | 1014.6289 | 5771.2352 | 18334.9611 | 14.1827 | 105363.8353 | 30791.8342 | 54540.4995 | -13624.689 | 5039.1892 | 7500 | 5992.4283 | 1932.0222 | 0 | 82573.921 | 52678.2966 | 122066.9088
13511 | 10 | 70 | 40 | 32541.1302 | 1.1532 | 19.2483 | 0.74192 | 96634.1959 | 0.038207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7877 | 10.5643 | 6.206 | 0.087511 | 0.048723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064884.4246 | 14478081.2859 | 5.3254 | 4.6025 | 45.8742 | 17138.4874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77327.6662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.0413 | 634.3409 | 6056.1933 | 17066.7246 | 12.708 | 94589.9903 | 30948.8111 | 50574.5933 | -8994.5045 | 4773.8215 | 7500 | 4629.9133 | 1707.103 | 0 | 63586.0454 | 60175.3238 | 94550.4592
13512 | 10 | 70 | 40 | 39636.5478 | 1.2397 | 24.1594 | 0.78178 | 105167.4047 | 0.055449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3027 | 9.686 | 4.6727 | 0.095358 | 0.049152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011769.4539 | 20621446.1571 | 5.1736 | 5.3929 | 49.5209 | 14664.3435 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82184.4875 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.0584 | 1180.3197 | 4297.8878 | 19806.6857 | 15.5985 | 101954.1479 | 39659.7243 | 70356.9043 | -14138.3299 | 6279.2499 | 7500 | 3773.2689 | 2265.2393 | 0 | 101778.2424 | 54153.7172 | 163320.5822
13513 | 10 | 70 | 40 | 29956.6801 | 0.76195 | 17.1611 | 0.76569 | 106901.844 | 0.053329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5791 | 10.0587 | 5.5565 | 0.086422 | 0.059411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873054.7165 | 16483569.7882 | 4.7908 | 4.3554 | 38.9574 | 14921.7185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79955.1849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8977 | 1190.939 | 5884.2134 | 19557.3914 | 11.1802 | 103758.6093 | 20798.5774 | 47819.7255 | -13830.2325 | 3690.3376 | 7500 | 4424.0673 | 1609.1579 | 0 | 75817.3747 | 53222.0939 | 94606.9139
13514 | 10 | 70 | 40 | 31255.357 | 0.63106 | 27.767 | 0.7869 | 95416.4956 | 0.051061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.5072 | 9.8979 | 5.8932 | 0.060946 | 0.050428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829654.086 | 9864073.1507 | 5.7132 | 4.9642 | 30.6284 | 13318.8104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65318.9404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.1637 | 1009.1001 | 5248.8013 | 21955.958 | 17.8765 | 92728.5959 | 18598.7979 | 64603.8891 | -11826.7583 | 3266.5389 | 7500 | 3184.8788 | 1208.9996 | 0 | 57272.7958 | 55108.3132 | 88700.8285
13515 | 10 | 70 | 40 | 32438.5821 | 1.0436 | 26.662 | 0.60657 | 101771.8871 | 0.040204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6143 | 10.0543 | 4.5088 | 0.13735 | 0.047719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084937.3636 | 17297215.1849 | 4.5731 | 5.3912 | 36.7203 | 11616.2896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81032.1889 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.1461 | 1240.4888 | 3642.1865 | 18089.0583 | 18.9878 | 99507.7323 | 28699.0477 | 62186.0756 | -9962.2812 | 4527.2274 | 7500 | 5233.3024 | 1585.578 | 0 | 100834.0394 | 60765.1085 | 139837.8808
13516 | 10 | 70 | 40 | 34962.0918 | 1.1621 | 24.5385 | 0.6942 | 103570.8502 | 0.04044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9325 | 11.8458 | 4.2656 | 0.10266 | 0.059692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974520.2034 | 8431215.6833 | 4.983 | 4.6015 | 42.7565 | 13509.9706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75643.7845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.3537 | 755.5097 | 5079.0501 | 18245.8144 | 16.6392 | 101253.2917 | 33432.5548 | 59753.7762 | -10197.2574 | 5186.7203 | 7500 | 4411.4488 | 2272.3391 | 0 | 38694.8633 | 54260.4071 | 86794.038
13517 | 10 | 70 | 40 | 32340.253 | 1.0361 | 27.9613 | 0.68252 | 104588.5631 | 0.04394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6131 | 9.8695 | 5.1478 | 0.098787 | 0.05366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1304453.5447 | 18059611.3689 | 4.999 | 5.4407 | 34.8132 | 14099.9906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73269.9281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.9055 | 1072.5688 | 4257.2095 | 18110.8598 | 19.0844 | 102048.1293 | 28458.7864 | 65041.0924 | -11177.9089 | 4569.7779 | 7500 | 4326.5925 | 1799.7457 | 0 | 108036.076 | 74994.2627 | 133559.8993
13518 | 10 | 70 | 40 | 31706.9556 | 1.2972 | 29.5336 | 0.74798 | 95731.0634 | 0.057688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5343 | 9.7979 | 5.8454 | 0.032573 | 0.056106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 577743.8492 | 11617103.5895 | 5.2175 | 4.4639 | 37.9301 | 13667.9751 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69657.4258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.5287 | 1099.4034 | 6034.7242 | 15342.0993 | 19.4325 | 92689.9362 | 32729.7127 | 70361.539 | -13380.9597 | 5288.1305 | 7500 | 1738.0963 | 2177.5967 | 0 | 54774.2726 | 39379.6992 | 121808.6888
13519 | 10 | 70 | 40 | 27704.2253 | 0.79008 | 29.3132 | 0.72916 | 98221.9672 | 0.049654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2559 | 10.4963 | 4.2158 | 0.15437 | 0.046929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105271.3659 | 16732827.6747 | 5.5997 | 4.5273 | 45.2457 | 16761.8357 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81449.2801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4522 | 1474.5487 | 6266.0716 | 17804.3854 | 19.4917 | 95530.2051 | 19799.6798 | 79995.4718 | -11843.7532 | 3431.2115 | 7500 | 7772.7686 | 1181.8109 | 0 | 72252.4983 | 61723.5709 | 118366.1169
13520 | 10 | 70 | 40 | 27399.1734 | 1.2822 | 26.9092 | 0.9583 | 92769.5865 | 0.044538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7669 | 10.6657 | 5.5654 | 0.11952 | 0.054154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252490.3573 | 16916807.9761 | 5.7264 | 4.9154 | 37.6412 | 18540.8874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68876.6967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.4558 | 829.2149 | 5588.0121 | 13369.6874 | 15.7398 | 90485.9435 | 28058.9719 | 76931.5343 | -10048.029 | 4445.3276 | 7500 | 5903.3864 | 1766.8306 | 0 | 86314.2952 | 74513.4352 | 126358.8819
13521 | 10 | 70 | 40 | 43096.857 | 0.96958 | 24.545 | 0.91653 | 97555.6156 | 0.055575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2875 | 10.1524 | 5.7449 | 0.13676 | 0.055013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813068.459 | 11261903.5501 | 4.5804 | 5.7164 | 39.2571 | 16749.3905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75140.563 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.9986 | 982.848 | 7048.5799 | 25049.6369 | 14.6964 | 94568.2564 | 36094.4401 | 74002.7988 | -13144.3807 | 5731.9229 | 7500 | 8400.453 | 2314.3351 | 0 | 66810.4895 | 52273.3484 | 135436.7101
13522 | 10 | 70 | 40 | 32727.2878 | 1.2581 | 30.034 | 0.80828 | 100274.7849 | 0.052272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6267 | 8.9167 | 3.7492 | 0.10535 | 0.04021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1429254.2988 | 11612206.0468 | 5.4647 | 5.4521 | 47.4408 | 12051.5421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73014.6783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.3404 | 890.2762 | 3813.5947 | 16186.2691 | 19.106 | 97383.9919 | 33082.0373 | 79789.9694 | -12719.4892 | 5295.1687 | 7500 | 3219.9711 | 1562.7038 | 0 | 58513.6993 | 68920.8577 | 107323.2026
13523 | 10 | 70 | 40 | 35235.4893 | 1.4219 | 28.097 | 0.7634 | 92850.277 | 0.046996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2905 | 10.4993 | 3.9178 | 0.11463 | 0.043909 | 0 | 0.2 | 0.4 | 501934.3175 | 15413606.7051 | 5.4365 | 5.1971 | 30.9284 | 18098.3417 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92371.1283 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2245 | 867.4749 | 5640.6003 | 15900.6562 | 18.3285 | 90440.163 | 38669.6662 | 90233.25 | -10604.5018 | 5925.4981 | 7500 | 4826.8645 | 1909.6077 | 0 | 93584.4886 | 43230.0139 | 188814.8594
13524 | 10 | 70 | 40 | 40278.8745 | 1.0486 | 26.1322 | 0.75324 | 98334.3426 | 0.049557 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5554 | 12.3567 | 4.7327 | 0.12564 | 0.053677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131431.0538 | 14163154.5878 | 5.3241 | 4.9376 | 35.1221 | 14108.0832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81749.8791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.1062 | 984.366 | 5826.9079 | 22398.6046 | 17.1439 | 95644.7036 | 35760.5397 | 73479.4184 | -11834.4113 | 5605.3002 | 7500 | 5686.3715 | 2208.2817 | 0 | 76325.5225 | 66659.6947 | 128071.328
13525 | 10 | 70 | 40 | 37995.5721 | 1.3156 | 23.1121 | 0.74434 | 99412.86 | 0.046158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2145 | 9.6486 | 4.846 | 0.090106 | 0.054263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010801.9781 | 16435503.9551 | 4.812 | 4.5441 | 34.535 | 13708.7419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83779.5742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.264 | 1113.1571 | 5960.3879 | 18196.9154 | 15.2383 | 96877.8103 | 39597.3133 | 65966.307 | -11154.2187 | 6085.935 | 7500 | 4394.7905 | 2423.8014 | 0 | 84032.4981 | 61112.4123 | 137734.0144
13526 | 10 | 70 | 40 | 33238.418 | 1.6612 | 29.5139 | 0.77855 | 98426.6521 | 0.044184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6146 | 8.8564 | 3.5452 | 0.090324 | 0.051994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354702.7046 | 13831032.2341 | 5.6623 | 5.3642 | 40.9408 | 13542.6394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71575.3816 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.6302 | 981.9627 | 4449.5052 | 13119.1936 | 19.0902 | 96022.7813 | 40238.4489 | 74608.3663 | -10577.0314 | 6137.5435 | 7500 | 3094.717 | 2342.1139 | 0 | 73326.3063 | 71448.2048 | 125222.2597
13527 | 10 | 70 | 40 | 35545.0355 | 1.1941 | 37.0149 | 0.76015 | 100298.4553 | 0.047935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5406 | 10.3341 | 4.8173 | 0.11702 | 0.035626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745433.3219 | 14578407.5815 | 5.2579 | 4.329 | 30.9993 | 15191.4304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83125.4761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.1765 | 561.0549 | 4225.975 | 18221.0836 | 24.1898 | 97643.7008 | 34647.9038 | 106609.6062 | -11680.9198 | 5444.1975 | 7500 | 4414.8808 | 1423.5417 | 0 | 74948.3423 | 52462.7815 | 170844.7709
13528 | 10 | 70 | 40 | 35305.4149 | 0.88858 | 15.215 | 0.69833 | 93481.4393 | 0.05138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4934 | 11.4402 | 5.1802 | 0.090973 | 0.037119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206119.1649 | 16763609.2528 | 5.2089 | 5.3367 | 31.0693 | 19108.4896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78147.5583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6952 | 898.1314 | 6191.5365 | 21472.5086 | 10.2932 | 90831.8564 | 27665.8126 | 38462.3233 | -11658.1644 | 4491.4783 | 7500 | 5026.1066 | 1223.6195 | 0 | 104719.0988 | 79331.0258 | 98099.2488
13529 | 10 | 70 | 40 | 32836.8308 | 0.96656 | 17.0196 | 0.8466 | 96476.1657 | 0.052576 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6057 | 8.4752 | 5.8481 | 0.10061 | 0.050425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1262178.8129 | 12607644.4621 | 5.0348 | 4.9415 | 38.2378 | 17719.2527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81771.3964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.2627 | 884.875 | 5934.6529 | 19118.3722 | 10.5973 | 93678.9628 | 27436.9172 | 52516.5632 | -12307.6924 | 4500.5177 | 7500 | 5259.0307 | 1665.6087 | 0 | 65420.5894 | 73646.0858 | 78345.4488
13530 | 10 | 70 | 40 | 35924.4658 | 1.2112 | 31.1578 | 0.78007 | 95289.9223 | 0.050139 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.1358 | 14.3988 | 4.5674 | 0.092909 | 0.050875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1474550.3241 | 23478308.6959 | 5.396 | 5.577 | 48.7289 | 13610.1073 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76518.9481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.4202 | 839.311 | 5363.9822 | 18239.648 | 20.1363 | 92653.3809 | 35369.6356 | 84335.2309 | -11600.782 | 5537.5704 | 7500 | 4120.5781 | 2067.7102 | 0 | 119587.6549 | 71575.0585 | 175342.5397
13531 | 10 | 70 | 40 | 36284.01 | 1.172 | 29.653 | 0.82559 | 98295.7633 | 0.043461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1161 | 7.3981 | 4.5301 | 0.10124 | 0.050072 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802495.4283 | 18818317.4008 | 5.0088 | 4.2699 | 46.272 | 14701.5778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70348.5781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.7251 | 1128.3745 | 4929.2965 | 18831.2735 | 18.6819 | 95933.9244 | 34905.4731 | 77180.7141 | -10392.0908 | 5399.4718 | 7500 | 4066.4816 | 1984.3137 | 0 | 77453.9567 | 47002.9996 | 151095.3205
13532 | 10 | 70 | 40 | 33824.8897 | 1.0176 | 37.4133 | 0.63028 | 92566.4977 | 0.053513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3478 | 11.7709 | 4.9024 | 0.11566 | 0.045666 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143601.2982 | 14794588.424 | 5.078 | 5.2924 | 42.3862 | 15731.9162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81936.7193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.535 | 817.7815 | 4645.9815 | 19139.0697 | 26.2933 | 89835.5393 | 29371.64 | 91113.6828 | -12016.217 | 4746.0721 | 7500 | 5151.2861 | 1590.7079 | 0 | 77438.5701 | 63760.8389 | 141134.903
13533 | 10 | 70 | 40 | 41361.1573 | 0.80234 | 25.4553 | 0.68694 | 96894.846 | 0.048884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1323 | 9.0587 | 4.9413 | 0.12114 | 0.059764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010862.1249 | 12541755.2413 | 5.7455 | 4.7293 | 42.1573 | 15520.0177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77502.506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.4037 | 1029.4466 | 4330.5043 | 26399.3846 | 17.3311 | 94280.1157 | 29923.5454 | 62965.1405 | -11504.8131 | 4789.5971 | 7500 | 4874.7236 | 2100.885 | 0 | 58142.3986 | 58089.724 | 100701.7529
13534 | 10 | 70 | 40 | 37706.8966 | 0.82459 | 25.2072 | 0.69685 | 100655.2181 | 0.051048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4662 | 8.3976 | 5.5371 | 0.12159 | 0.061457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128586.8609 | 15551294.0578 | 4.7857 | 4.798 | 39.3267 | 17937.9262 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71869.6045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 687.5719 | 771.2151 | 4394.7486 | 23769.2136 | 17.0673 | 97820.4416 | 27875.3659 | 58501.2694 | -12473.0164 | 4570.4952 | 7500 | 5122.9442 | 2061.5653 | 0 | 77917.3629 | 67201.0594 | 103874.9271
13535 | 10 | 70 | 40 | 38316.0547 | 1.0225 | 26.7462 | 0.73049 | 102402.8458 | 0.051566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0822 | 8.5995 | 3.7869 | 0.056013 | 0.062065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888012.4908 | 11661787.7464 | 5.2885 | 5.2103 | 38.9583 | 16031.8813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69470.4389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.3788 | 964.144 | 4841.1731 | 21621.3963 | 17.7715 | 99490.0317 | 33389.3169 | 62347.5683 | -12816.3817 | 5343.0363 | 7500 | 1975.8117 | 2433.882 | 0 | 62454.4378 | 54987.9383 | 107639.733
13536 | 10 | 70 | 40 | 35883.7214 | 0.99983 | 25.6234 | 0.84872 | 98967.4601 | 0.032996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6748 | 8.7305 | 5.528 | 0.055983 | 0.046071 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773901.8353 | 17018882.6253 | 5.1011 | 5.0029 | 46.1241 | 15582.1334 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69921.8336 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.4249 | 869.3638 | 5122.3223 | 20506.9353 | 15.9354 | 97156.7691 | 30753.5721 | 67739.8566 | -7967.0405 | 4683.5875 | 7500 | 2712.6364 | 1583.6858 | 0 | 81109.4437 | 46779.3294 | 141336.4122
13537 | 10 | 70 | 40 | 37311.6166 | 1.7824 | 30.7017 | 0.899 | 96785.1364 | 0.054505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4604 | 8.6395 | 3.5299 | 0.1134 | 0.035193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025369.8402 | 12436961.7644 | 5.4719 | 4.2608 | 41.6104 | 13337.6773 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68848.6685 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.7173 | 1278.1378 | 3960.9 | 13761.0645 | 18.564 | 93877.5551 | 47101.104 | 83566.6261 | -12793.3576 | 7209.8413 | 7500 | 4074.9107 | 1862.2948 | 0 | 53071.4299 | 56804.3663 | 134788.483
13538 | 10 | 70 | 40 | 31733.1162 | 1.0175 | 23.7414 | 0.72859 | 95749.5819 | 0.041422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1521 | 10.647 | 4.825 | 0.12811 | 0.055005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027085.6812 | 10908681.4152 | 4.7308 | 5.316 | 34.6487 | 15770.7419 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90155.7801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.6084 | 1021.788 | 4660.3761 | 17956.586 | 15.7918 | 93555.5818 | 27553.0604 | 71670.3183 | -9653.6008 | 4351.9695 | 7500 | 5564.6851 | 1756.9162 | 0 | 64560.2907 | 63847.252 | 109456.3874
13539 | 10 | 70 | 40 | 32973.254 | 0.46768 | 19.6551 | 0.70389 | 89791.5342 | 0.061678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8294 | 9.7614 | 5.3547 | 0.12332 | 0.048345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986666.067 | 12854542.4783 | 4.3716 | 5.4635 | 44.9317 | 15324.2335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84318.5874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.3967 | 784.3026 | 5004.083 | 25380.3804 | 13.2557 | 86745.1911 | 15185.7473 | 53959.0933 | -13403.9099 | 2899.1866 | 7500 | 5255.0378 | 1028.7052 | 0 | 68757.3985 | 55594.8598 | 85586.3989
13540 | 10 | 70 | 40 | 36844.8849 | 1.1956 | 26.4148 | 0.71205 | 104266.9611 | 0.051043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3694 | 10.8351 | 3.8305 | 0.087135 | 0.036304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906971.7391 | 10092682.2511 | 4.3797 | 5.6656 | 42.4724 | 17139.3144 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68765.9592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.3317 | 915.4359 | 3833.6983 | 18871.2521 | 17.7334 | 101330.7469 | 35947.2656 | 59698.4543 | -12919.3427 | 5697.9333 | 7500 | 3062.5737 | 1518.2417 | 0 | 57364.4761 | 55191.5342 | 102678.0678
13541 | 10 | 70 | 40 | 33347.0168 | 1.2527 | 34.6797 | 0.73558 | 100258.6679 | 0.057147 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.689 | 10.3988 | 3.7657 | 0.12863 | 0.039953 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966337.6436 | 17927547.0239 | 5.0974 | 5.5435 | 32.0931 | 16596.9592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76265.4394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.8455 | 706.2008 | 5713.5565 | 16542.8706 | 22.9774 | 97103.0607 | 33608.2925 | 89247.9549 | -13884.672 | 5439.0328 | 7500 | 5164.859 | 1594.9238 | 0 | 114106.444 | 63910.0461 | 178866.7889
13542 | 10 | 70 | 40 | 33594.6276 | 0.79611 | 20.4262 | 0.74595 | 104687.1916 | 0.039315 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3176 | 9.4773 | 4.5579 | 0.098443 | 0.039664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246534.1053 | 15682246.7377 | 4.7689 | 4.8699 | 36.3228 | 19458.1677 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73911.8415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.287 | 915.5125 | 4897.5775 | 21517.2014 | 13.4553 | 102409.0942 | 24154.8524 | 51523.2245 | -10023.6287 | 3911.8802 | 7500 | 4236.3353 | 1138.7903 | 0 | 83224.0024 | 76269.9619 | 89395.4945
13543 | 10 | 70 | 40 | 38197.9545 | 0.7223 | 26.1549 | 0.74615 | 103287.5293 | 0.051414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2406 | 8.6863 | 4.7828 | 0.08861 | 0.051188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1307251.5274 | 12270261.3597 | 5.4063 | 5.4379 | 43.2399 | 18346.9549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76018.3281 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.9424 | 1158.3932 | 4354.4647 | 25497.2814 | 17.227 | 100358.0783 | 25401.3462 | 67867.7681 | -12889.5845 | 4259.2088 | 7500 | 3531.3292 | 1600.1565 | 0 | 64573.9746 | 72707.1031 | 89137.0959
13544 | 10 | 70 | 40 | 35680.4604 | 0.90595 | 17.6685 | 0.73624 | 97828.0176 | 0.03956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8209 | 9.7084 | 4.464 | 0.12231 | 0.059362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072707.3625 | 18213491.4802 | 4.767 | 5.2303 | 38.2271 | 14045.3061 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69780.1415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.9237 | 1227.5555 | 4469.5423 | 21490.7244 | 11.7021 | 95686.0712 | 28379.472 | 41633.4174 | -9424.564 | 4450.3834 | 7500 | 5029.3855 | 1938.9486 | 0 | 100423.3212 | 61583.8667 | 118346.4976
13545 | 10 | 70 | 40 | 31344.551 | 0.83222 | 25.5037 | 0.71025 | 91123.4953 | 0.047333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9708 | 8.6941 | 5.3726 | 0.13575 | 0.043144 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101837.8837 | 19105796.4666 | 4.6143 | 5.1266 | 44.4582 | 11558.8302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72381.6958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.3078 | 1188.8669 | 4612.2398 | 19674.3916 | 17.139 | 88741.4748 | 23340.3188 | 60545.1224 | -10480.8899 | 3829.219 | 7500 | 6256.0401 | 1212.5462 | 0 | 96157.4879 | 56759.8222 | 131600.0222
13546 | 10 | 70 | 40 | 32078.0343 | 1.4173 | 17.8802 | 0.66914 | 96241.8728 | 0.061533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4421 | 8.6445 | 5.4666 | 0.093501 | 0.059607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835326.7919 | 11828802.4402 | 4.7176 | 5.4295 | 37.6691 | 12019.3304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70748.7865 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0053 | 909.108 | 5178.9807 | 14512.3927 | 12.2955 | 92984.2091 | 35131.2833 | 39510.9443 | -14333.7203 | 5674.3507 | 7500 | 4464.76 | 2482.4302 | 0 | 68150.6365 | 49334.1858 | 99246.499
13547 | 10 | 70 | 40 | 34886.9897 | 1.2467 | 20.683 | 0.81048 | 107045.063 | 0.045919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5529 | 10.5068 | 4.7119 | 0.071472 | 0.049772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1299286.1927 | 14737104.1869 | 5.207 | 5.3346 | 40.7123 | 18350.7175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61913.0613 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.5997 | 843.7305 | 5066.3228 | 17365.053 | 13.1412 | 104329.3812 | 35043.8733 | 46693.0842 | -11948.9998 | 5514.751 | 7500 | 3182.4605 | 2014.5231 | 0 | 79012.1286 | 74047.9501 | 92963.871
13548 | 10 | 70 | 40 | 38659.5982 | 1.1862 | 23.6486 | 0.75051 | 106971.9295 | 0.040939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7492 | 13.3375 | 4.8778 | 0.068768 | 0.058567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977362.2938 | 16722297.9451 | 5.1605 | 5.6669 | 30.8251 | 14937.4261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92299.068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.8553 | 1215.3302 | 4250.3453 | 19905.0435 | 15.5383 | 104549.0316 | 37509.1093 | 74857.7025 | -10660.7509 | 5770.8558 | 7500 | 3052.5583 | 2480.6204 | 0 | 111090.5097 | 63973.9494 | 167626.6557
13549 | 10 | 70 | 40 | 39239.4268 | 1.0649 | 22.1388 | 0.80993 | 104921.4347 | 0.036469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8039 | 10.1208 | 5.3199 | 0.12245 | 0.045446 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270471.6862 | 15729278.8132 | 4.362 | 5.072 | 47.3305 | 13118.6712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84716.0558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.2904 | 1003.3939 | 4194.5236 | 21623.303 | 14.0705 | 102801.8372 | 35232.2477 | 68351.3628 | -9326.2292 | 5377.9841 | 7500 | 5063.3308 | 1793.8323 | 0 | 76677.1514 | 63724.0392 | 126945.6407
13550 | 10 | 70 | 40 | 41433.5847 | 0.98483 | 21.1519 | 0.75798 | 106039.544 | 0.052122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9483 | 6.1629 | 3.402 | 0.084528 | 0.04886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1294853.9429 | 18725746.9081 | 4.9663 | 4.8996 | 47.3108 | 15484.9086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78601.3388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.4844 | 1166.4469 | 5251.2383 | 23878.1905 | 13.8399 | 102991.1967 | 35110.7883 | 57473.4455 | -13412.728 | 5614.5195 | 7500 | 3104.8798 | 2013.3974 | 0 | 86851.6846 | 67071.2801 | 117184.707
13551 | 10 | 70 | 40 | 34304.5975 | 0.90424 | 17.5268 | 0.79161 | 96673.9796 | 0.044449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8577 | 12.2099 | 5.4597 | 0.089606 | 0.045736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079633.0805 | 11789127.8286 | 5.6835 | 5.4871 | 36.3497 | 17244.6495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75558.4972 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.2897 | 1121.2593 | 5250.6946 | 20681.7483 | 11.2541 | 94298.9599 | 27245.6984 | 47395.7177 | -10450.0865 | 4359.4193 | 7500 | 4904.3351 | 1463.3484 | 0 | 67977.1478 | 66429.4966 | 83966.0834
13552 | 10 | 70 | 40 | 34267.1712 | 1.1329 | 22.1916 | 0.82302 | 105054.7599 | 0.062429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9784 | 8.7742 | 5.0873 | 0.067419 | 0.054548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 800342.4466 | 15612076.362 | 5.5495 | 5.3406 | 30.2991 | 13162.7464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79447.6212 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.7448 | 1041.988 | 4724.0277 | 18178.1019 | 14.0011 | 101447.9031 | 32178.1385 | 65071.3028 | -15870.1698 | 5367.1398 | 7500 | 2790.4554 | 2148.7555 | 0 | 98114.4035 | 53745.3874 | 143554.6383
13553 | 10 | 70 | 40 | 36377.0555 | 1.2856 | 25.3148 | 0.8228 | 101758.129 | 0.053857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3034 | 11.8894 | 4.2735 | 0.10096 | 0.050133 | 0 | 0.2 | 0.4 | 739405.3244 | 18134896.502 | 5.0595 | 5.2273 | 47.881 | 18901.6386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81484.5574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.9868 | 1073.4275 | 4904.0471 | 17716.8649 | 15.9735 | 98736.9702 | 37320.3812 | 76116.4772 | -13293.0987 | 5908.1677 | 7500 | 4204.639 | 2173.9185 | 0 | 88582.088 | 48198.6088 | 160313.964
13554 | 10 | 70 | 40 | 32567.6467 | 0.71194 | 29.5995 | 0.7169 | 100440.5641 | 0.061673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2316 | 7.4826 | 5.7511 | 0.035241 | 0.051479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996544.6222 | 13587640.4692 | 4.2943 | 5.12 | 38.9389 | 13530.1459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71166.1684 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.252 | 846.9363 | 3918.4312 | 21865.4415 | 19.8175 | 97033.1989 | 21404.4103 | 69614.5 | -14992.4066 | 3844.8579 | 7500 | 1383.5578 | 1452.6889 | 0 | 73756.33 | 57258.98 | 106704.9585
13555 | 10 | 70 | 40 | 38539.0511 | 1.0569 | 32.8681 | 0.48205 | 101202.6831 | 0.037842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0815 | 12.4965 | 5.9466 | 0.063889 | 0.057999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192481.6025 | 17319832.8567 | 4.2955 | 5.1136 | 36.2484 | 16027.894 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72547.6501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 359.7596 | 800.604 | 4498.991 | 21332.2881 | 25.0968 | 99082.0459 | 34413.5261 | 56379.4491 | -9330.804 | 5266.7166 | 7500 | 2855.9839 | 2241.939 | 0 | 97641.4652 | 70438.39 | 126529.8859
13556 | 10 | 70 | 40 | 29965.1286 | 1.0374 | 22.2809 | 0.90283 | 99968.7933 | 0.045327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2749 | 11.668 | 6.1541 | 0.12666 | 0.062701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242927.3031 | 17370976.1464 | 5.1534 | 5.5286 | 41.2426 | 14221.0032 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80787.4144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1211 | 527.6066 | 5438.3213 | 16768.5452 | 13.4435 | 97464.9185 | 26393.1669 | 71395.1625 | -11017.0491 | 4278.3749 | 7500 | 6339.5752 | 1968.8791 | 0 | 95765.101 | 67149.1688 | 135474.0416
13557 | 10 | 70 | 40 | 28164.6833 | 1.1315 | 17.5885 | 0.86709 | 97676.9565 | 0.055597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.385 | 10.959 | 4.9612 | 0.16241 | 0.044116 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763679.7434 | 7703638.0548 | 5.5324 | 4.9211 | 47.0611 | 14955.1538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85735.0617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 611.0483 | 1080.8527 | 3992.2222 | 14952.5056 | 10.8267 | 94684.7528 | 26424.3552 | 57973.052 | -13165.6962 | 4415.6939 | 7500 | 7163.6163 | 1429.7537 | 0 | 35366.6984 | 45453.9152 | 81653.5582
13558 | 10 | 70 | 40 | 35263.6738 | 1.0878 | 21.5121 | 0.78559 | 104095.7323 | 0.083655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4513 | 8.1722 | 3.3679 | 0.1112 | 0.047918 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038511.7867 | 12043924.7266 | 5.4811 | 4.8346 | 45.3448 | 12968.0716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88175.4696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.9472 | 974.893 | 5760.4618 | 19184.8708 | 13.8597 | 99334.8503 | 32157.6062 | 67475.1443 | -20947.8809 | 5678.8142 | 7500 | 3794.0204 | 1997.1772 | 0 | 55426.2035 | 55170.1079 | 97910.9768
13559 | 10 | 70 | 40 | 32266.1326 | 1.1468 | 25.6802 | 0.82784 | 101952.4673 | 0.05928 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3474 | 11.4442 | 5.45 | 0.11316 | 0.046547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108912.6439 | 20187558.6666 | 5.7483 | 5.543 | 47.3846 | 18033.4332 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73898.3827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.6172 | 865.6737 | 5235.9594 | 16983.4262 | 16.1585 | 98625.768 | 30565.4128 | 70363.7624 | -14637.4773 | 5071.0631 | 7500 | 5303.6039 | 1732.4334 | 0 | 102478.6855 | 62180.4674 | 146197.0164
13560 | 10 | 70 | 40 | 37447.492 | 0.76407 | 20.5411 | 0.72873 | 95255.2967 | 0.068577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9734 | 9.1226 | 3.8155 | 0.13385 | 0.046159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239565.3454 | 11422535.5942 | 5.0737 | 5.5614 | 35.7993 | 15104.7243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67798.6222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.179 | 990.694 | 4601.746 | 24418.86 | 13.662 | 91668.97 | 26057.264 | 46639.2316 | -15779.8377 | 4527.5763 | 7500 | 4800.7421 | 1533.8756 | 0 | 68478.9145 | 72060.0536 | 71697.7128
13561 | 10 | 70 | 40 | 41044.5093 | 1.6174 | 18.565 | 0.83118 | 101039.9185 | 0.053115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3563 | 8.2727 | 6.6123 | 0.12194 | 0.051274 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808093.3948 | 14302935.9099 | 5.2393 | 5.3611 | 39.372 | 16583.7685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72624.8717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.0864 | 1047.0955 | 4445.1599 | 16602.2093 | 11.6596 | 98080.8066 | 48884.5999 | 50149.9269 | -13020.0924 | 7466.8847 | 7500 | 5865.7524 | 2809.9807 | 0 | 78320.5185 | 51835.7864 | 136141.7843
13562 | 10 | 70 | 40 | 38177.1797 | 1.0036 | 23.0959 | 0.78622 | 96795.7503 | 0.056542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.637 | 11.1504 | 5.0762 | 0.097136 | 0.048733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1560474.0657 | 9636771.314 | 4.7044 | 5.1085 | 30.8077 | 15680.1392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71318.326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.0095 | 1321.8405 | 5780.629 | 21771.6372 | 14.8749 | 93780.9205 | 32811.0851 | 58630.779 | -13265.2509 | 5292.0514 | 7500 | 5726.4224 | 1892.84 | 0 | 58987.1605 | 93999.8389 | 63575.2485
13563 | 10 | 70 | 40 | 33055.6953 | 0.91554 | 29.1785 | 0.82658 | 102433.8282 | 0.051903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7074 | 10.2808 | 5.3576 | 0.10086 | 0.051263 | 0 | 0.2 | 0.4 | 584686.8066 | 15225837.8362 | 5.5783 | 4.5722 | 31.6559 | 11243.4261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80954.5458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.7484 | 1181.8495 | 5640.01 | 19803.2363 | 18.3727 | 99501.338 | 26504.9181 | 87477.8085 | -12902.9569 | 4410.3987 | 7500 | 5249.1676 | 1659.3932 | 0 | 80575.5103 | 40107.6929 | 160366.5466
13564 | 10 | 70 | 40 | 32638.1618 | 1.5456 | 20.211 | 0.83422 | 100369.5794 | 0.05247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8859 | 9.9065 | 5.6178 | 0.12519 | 0.055725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 778564.1532 | 13196862.0483 | 4.7082 | 4.7058 | 32.9641 | 14657.0714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80259.8869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.7583 | 976.215 | 6039.5539 | 13743.3618 | 12.6718 | 97465.246 | 37789.6 | 60508.9177 | -12779.067 | 5940.2639 | 7500 | 6673.388 | 2429.5226 | 0 | 71849.4585 | 52173.8293 | 127738.2542
13565 | 10 | 70 | 40 | 37423.8896 | 1.3154 | 25.1398 | 0.62745 | 92528.5028 | 0.058443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0823 | 11.0178 | 4.8465 | 0.1157 | 0.039379 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103144.128 | 17725799.6018 | 4.4065 | 5.1073 | 31.6907 | 14852.5173 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85276.2761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.5149 | 976.6123 | 2656.8612 | 17924.4056 | 17.6957 | 89551.2656 | 38998.968 | 63480.5492 | -13099.8437 | 6124.9065 | 7500 | 4169.6995 | 1770.2145 | 0 | 107571.4105 | 69275.3876 | 147240.517
13566 | 10 | 70 | 40 | 30155.794 | 1.2346 | 20.7998 | 0.83998 | 98590.1116 | 0.045451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4298 | 10.7416 | 5.0317 | 0.10055 | 0.043181 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1173008.2263 | 5281648.7107 | 4.9572 | 5.2256 | 37.9103 | 14393.2659 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81169.8075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.3214 | 957.5816 | 4949.6076 | 15111.7556 | 12.999 | 96114.1056 | 30088.0768 | 63318.4299 | -10894.4263 | 4774.2121 | 7500 | 4418.2622 | 1513.0682 | 0 | 29064.6983 | 66611.253 | 63171.0683
13567 | 10 | 70 | 40 | 39102.7255 | 1.1265 | 26.0604 | 0.88205 | 95653.1794 | 0.049475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4217 | 10.0386 | 4.0846 | 0.091122 | 0.057982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1363906.5985 | 16100762.8432 | 5.7381 | 4.3802 | 42.3087 | 13536.6777 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82700.1213 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7964 | 998.0494 | 4391.3368 | 20817.774 | 15.9077 | 93041.165 | 36569.9029 | 83962.3154 | -11492.8636 | 5694.4232 | 7500 | 3339.2313 | 2423.2813 | 0 | 69371.0013 | 70870.5552 | 126496.7366
13568 | 10 | 70 | 40 | 31718.4823 | 0.96612 | 23.0047 | 0.77422 | 103677.8197 | 0.042353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1667 | 8.9521 | 3.6519 | 0.061565 | 0.03671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082835.3198 | 16433759.6531 | 4.3642 | 5.6078 | 31.1661 | 16921.0447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84013.348 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.6904 | 800.5975 | 4370.6844 | 18471.7439 | 14.916 | 101249.394 | 26493.4768 | 67956.0528 | -10685.0729 | 4271.4822 | 7500 | 2071.4193 | 1150.8677 | 0 | 109961.9742 | 70885.4999 | 137834.7002
13569 | 10 | 70 | 40 | 38556.2836 | 0.97879 | 28.0847 | 0.73645 | 99130.2851 | 0.042197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1113 | 10.9523 | 4.8751 | 0.13287 | 0.046922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854591.8842 | 11344900.5395 | 4.3286 | 5.4204 | 46.1218 | 14082.3742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74457.8263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.9202 | 940.8359 | 6044.1154 | 22295.241 | 18.5988 | 96816.8218 | 32522.0852 | 70630.4108 | -10179.2386 | 5061.5529 | 7500 | 6748.1438 | 1743.0898 | 0 | 59574.6438 | 48533.1166 | 125067.571
13570 | 10 | 70 | 40 | 37541.1285 | 0.99 | 24.9804 | 0.74454 | 98753.485 | 0.037321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.288 | 10.9304 | 5.9521 | 0.14422 | 0.051876 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820135.9082 | 17817487.8602 | 4.3613 | 4.572 | 31.0749 | 13169.9781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75728.6553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.0188 | 1136.9862 | 4934.6138 | 21572.5072 | 16.4683 | 96712.3843 | 31937.2426 | 64461.424 | -8980.8427 | 4907.6492 | 7500 | 7496.9387 | 1868.5355 | 0 | 98846.8739 | 54115.564 | 153922.2572
13571 | 10 | 70 | 40 | 35913.2667 | 1.1896 | 30.058 | 0.66978 | 105260.9041 | 0.071522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2526 | 6.997 | 5.5745 | 0.043927 | 0.040261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1325070.9919 | 10874395.2244 | 5.0469 | 5.5628 | 41.1197 | 13117.5171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69937.2697 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.4568 | 910.7512 | 5662.079 | 18456.2015 | 20.6622 | 101131.0674 | 34914.1303 | 65711.5541 | -18171.2815 | 5882.4308 | 7500 | 2240.9092 | 1738.2055 | 0 | 60573.9123 | 69629.9046 | 90759.9561
13572 | 10 | 70 | 40 | 32492.0171 | 1.0295 | 21.222 | 0.80401 | 107971.9975 | 0.054365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9426 | 12.0322 | 5.2563 | 0.10779 | 0.050485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000918.4001 | 21359232.7371 | 5.3192 | 4.7523 | 48.4853 | 19034.2599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66432.2511 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.13 | 1187.8182 | 6886.8053 | 18263.3538 | 13.5326 | 104736.5821 | 28457.3265 | 51082.3731 | -14235.8278 | 4758.9614 | 7500 | 6856.9443 | 1763.3404 | 0 | 94238.8662 | 58469.0625 | 121952.9216
13573 | 10 | 70 | 40 | 33721.2303 | 0.87924 | 22.0205 | 0.81284 | 105539.7186 | 0.037761 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.285 | 12.9344 | 4.4683 | 0.0906 | 0.054646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102617.1653 | 19260791.7241 | 5.0767 | 4.6991 | 35.0041 | 11665.703 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56013.7041 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4459 | 1252.0947 | 5913.7773 | 20616.5428 | 13.9725 | 103332.8943 | 26209.3751 | 45079.5239 | -9710.0269 | 4172.387 | 7500 | 4592.3323 | 1673.4404 | 0 | 100041.3652 | 62977.2592 | 116581.1378
13574 | 10 | 70 | 40 | 34032.3402 | 1.1543 | 24.3816 | 0.72403 | 97527.6935 | 0.049531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1534 | 8.0965 | 5.882 | 0.15439 | 0.045011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192217.4634 | 14036540.2696 | 4.6286 | 5.5191 | 32.1692 | 15289.8586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78132.9746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.7365 | 694.2318 | 5386.544 | 17838.5486 | 16.2591 | 94861.4881 | 32387.5832 | 63463.6648 | -11731.3039 | 5139.3492 | 7500 | 7050.7034 | 1697.8291 | 0 | 90092.6918 | 73579.4698 | 122021.0478
13575 | 10 | 70 | 40 | 31340.9484 | 1.2212 | 24.9612 | 0.76448 | 94005.7618 | 0.054031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.179 | 11.7272 | 3.7543 | 0.094824 | 0.060934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990616.3444 | 18430284.1035 | 4.6519 | 4.3244 | 30.7479 | 16473.5728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57592.7968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.6355 | 1151.2701 | 6040.0023 | 15823.8987 | 16.273 | 91205.8779 | 31034.0993 | 50037.6142 | -12319.489 | 4991.3644 | 7500 | 4362.3688 | 2232.2519 | 0 | 96850.0548 | 66251.5382 | 118436.7261
13576 | 10 | 70 | 40 | 36304.8465 | 1.2433 | 25.2458 | 0.67738 | 102457.8505 | 0.033987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8663 | 8.6084 | 4.1056 | 0.087642 | 0.053584 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1431621.4542 | 21497663.6272 | 4.8282 | 5.0224 | 35.1022 | 15161.0498 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75042.7306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6728 | 915.2744 | 6170.7046 | 18104.715 | 17.2806 | 100527.5783 | 36400.263 | 59772.732 | -8493.1974 | 5485.535 | 7500 | 3852.1188 | 2157.3165 | 0 | 119472.9925 | 81677.0689 | 144470.6917
13577 | 10 | 70 | 40 | 34320.8659 | 0.95971 | 25.3526 | 0.68081 | 95825.5828 | 0.051227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4907 | 11.8362 | 4.3616 | 0.10918 | 0.036587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206621.0159 | 15540596.5955 | 5.0196 | 4.4434 | 32.0282 | 15214.0713 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86803.2497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.6433 | 1004.3877 | 5045.29 | 20059.1883 | 17.3204 | 93117.4973 | 28523.3551 | 69721.3223 | -11915.5762 | 4624.2604 | 7500 | 5051.0432 | 1241.7421 | 0 | 80835.9429 | 74363.4435 | 111218.6463
13578 | 10 | 70 | 40 | 32559.8352 | 1.1579 | 30.7782 | 0.76022 | 93270.0174 | 0.050361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3732 | 10.3359 | 5.2325 | 0.085432 | 0.040425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951099.1657 | 11596033.4586 | 5.1873 | 4.8367 | 30.5669 | 12552.1063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77395.645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.9946 | 1165.9435 | 5006.6214 | 17032.3536 | 20.1132 | 90678.1088 | 31054.9632 | 82542.7594 | -11404.3977 | 4937.5338 | 7500 | 4011.2022 | 1464.9608 | 0 | 66832.193 | 60518.0431 | 126421.1717
13579 | 10 | 70 | 40 | 33153.3739 | 1.0053 | 24.9174 | 0.65283 | 84008.0821 | 0.056972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1222 | 9.7237 | 5.649 | 0.078363 | 0.049442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912021.8558 | 14482601.1891 | 4.9997 | 4.9229 | 47.0658 | 16380.4016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72705.2953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.0282 | 1117.6723 | 5613.507 | 18888.543 | 17.2918 | 81371.9353 | 28529.6619 | 55441.9225 | -11599.0457 | 4605.5164 | 7500 | 3834.3233 | 1671.2202 | 0 | 67562.4095 | 52801.7599 | 104744.2482
13580 | 10 | 70 | 40 | 42430.7088 | 1.2046 | 26.7299 | 0.7686 | 96010.4525 | 0.045324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6964 | 10.9593 | 5.5303 | 0.13069 | 0.047173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 437691.0552 | 14051391.0262 | 4.9067 | 5.5865 | 30.2371 | 13535.1945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66968.6787 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.6016 | 804.8481 | 4545.2158 | 21622.8821 | 17.3859 | 93605.8468 | 41615.6534 | 62575.5046 | -10580.2647 | 6325.3878 | 7500 | 6140.8858 | 2189.9884 | 0 | 93930.8203 | 35757.1321 | 173940.8435
13581 | 10 | 70 | 40 | 31931.7378 | 0.83097 | 25.6118 | 0.73848 | 106914.6323 | 0.069325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3591 | 9.608 | 5.996 | 0.11383 | 0.052569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885936.7423 | 16406732.0095 | 5.0786 | 4.5971 | 49.5241 | 13249.5165 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63176.1015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.109 | 640.3766 | 4773.8742 | 20057.0073 | 16.9419 | 102846.2556 | 23749.461 | 54773.138 | -17900.8573 | 4344.4967 | 7500 | 5009.4501 | 1676.2119 | 0 | 70018.319 | 47826.6318 | 101343.5877
13582 | 10 | 70 | 40 | 32108.4383 | 1.2126 | 30.7561 | 0.79315 | 97610.0325 | 0.043497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1951 | 11.2298 | 5.2694 | 0.079623 | 0.047135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 622279.7224 | 14680003.9191 | 5.1119 | 4.5902 | 39.2272 | 13688.0393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77641.9544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.1711 | 1127.2878 | 5514.9752 | 16289.4478 | 19.7318 | 95262.732 | 31637.981 | 85595.1823 | -10328.122 | 4950.3143 | 7500 | 4257.0406 | 1712.5357 | 0 | 69993.3646 | 40887.1559 | 154431.1406
13583 | 10 | 70 | 40 | 29852.858 | 0.78981 | 22.9294 | 0.82998 | 100543.7918 | 0.053614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5982 | 8.0976 | 5.0445 | 0.12001 | 0.058984 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029096.1747 | 17791995.2914 | 5.172 | 4.6814 | 40.6653 | 15896.4733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59902.5803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.4708 | 1043.3103 | 4245.8974 | 19188.1451 | 14.4104 | 97571.9565 | 21329.4258 | 51030.9683 | -13076.0752 | 3715.9594 | 7500 | 4431.4299 | 1608.673 | 0 | 84641.2717 | 60037.6324 | 101144.0206
13584 | 10 | 70 | 40 | 30523.4966 | 0.92173 | 21.023 | 0.82874 | 97747.0862 | 0.053172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7695 | 9.647 | 5.065 | 0.086713 | 0.059939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102674.4447 | 12838679.9909 | 4.8505 | 4.2617 | 42.2122 | 16394.1169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85671.1632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.8382 | 1281.9701 | 5134.5829 | 18222.9498 | 13.2215 | 94881.3907 | 24601.0935 | 66836.514 | -12609.06 | 4132.801 | 7500 | 4206.1072 | 1818.113 | 0 | 55408.6149 | 62799.8878 | 89094.2959
13585 | 10 | 70 | 40 | 37879.163 | 1.0869 | 36.3071 | 0.6941 | 96538.3019 | 0.060427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8189 | 9.6043 | 3.3491 | 0.10342 | 0.05243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827681.0601 | 12226980.3168 | 5.5863 | 4.6837 | 37.3016 | 15767.7963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73535.7977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.0248 | 1097.4399 | 4366.4764 | 20618.064 | 24.6206 | 93328.348 | 34522.1981 | 85937.1665 | -14123.7969 | 5578.3619 | 7500 | 3590.3938 | 2146.5784 | 0 | 60188.6865 | 52939.6494 | 132399.9388
13586 | 10 | 70 | 40 | 35850.2237 | 0.97355 | 25.4363 | 0.80988 | 91509.6252 | 0.046485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6607 | 12.1295 | 4.46 | 0.10225 | 0.057421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664260.1567 | 12599942.064 | 5.5337 | 4.822 | 34.5088 | 12053.6705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77505.9617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.6188 | 1243.3052 | 4810.361 | 20791.2735 | 16.1668 | 89159.7969 | 30117.9005 | 71844.5365 | -10339.2446 | 4743.8922 | 7500 | 4535.0413 | 1999.2658 | 0 | 66680.1641 | 43219.1409 | 133862.4148
13587 | 10 | 70 | 40 | 36321.6719 | 1.1385 | 23.3138 | 0.73244 | 100845.3794 | 0.055559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4726 | 10.4077 | 4.6607 | 0.084628 | 0.0605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000994.7787 | 3629482.3742 | 4.7577 | 5.0099 | 45.7283 | 13164.8367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78922.3407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.7559 | 1026.0429 | 5007.7361 | 19207.5933 | 15.474 | 97758.1606 | 34228.1573 | 61873.6383 | -13583.7627 | 5504.8536 | 7500 | 3666.2018 | 2444.3463 | 0 | 17567.7608 | 53680.3766 | 65520.8187
13588 | 10 | 70 | 40 | 38197.6043 | 0.72826 | 24.6318 | 0.86788 | 109170.4133 | 0.032753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2097 | 12.5323 | 5.1018 | 0.11488 | 0.036922 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989526.2969 | 19196842.4776 | 4.6534 | 5.3857 | 35.6297 | 13256.0164 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71878.6574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.1056 | 937.9795 | 5047.3441 | 25412.1022 | 15.1554 | 107187.617 | 25571.0043 | 68115.0493 | -8724.3034 | 4024.3613 | 7500 | 5242.4643 | 1090.5514 | 0 | 113432.1801 | 58844.3809 | 157406.9264
13589 | 10 | 70 | 40 | 30599.2395 | 1.0232 | 20.0106 | 0.83856 | 105396.4826 | 0.050659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4058 | 8.0908 | 4.7956 | 0.092805 | 0.048752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1035231.9522 | 16080886.5962 | 5.2995 | 4.9817 | 43.3805 | 13900.9051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67155.4467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5072 | 848.5072 | 5815.063 | 17259.4675 | 12.5157 | 102450.4839 | 26679.5439 | 50331.9438 | -12962.3941 | 4437.8725 | 7500 | 4152.1642 | 1587.9277 | 0 | 78159.9173 | 56880.7049 | 103006.2703
13590 | 10 | 70 | 40 | 26632.6068 | 1.1505 | 26.6683 | 0.68255 | 102494.1531 | 0.053178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4564 | 11.8054 | 5.3762 | 0.10899 | 0.048265 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079091.8653 | 19614607.2462 | 4.2788 | 4.3726 | 36.4534 | 16125.006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64438.3966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.3475 | 1157.6455 | 5003.2541 | 13989.0431 | 18.2016 | 99488.9693 | 25287.1275 | 54557.7401 | -13222.8084 | 4264.2837 | 7500 | 5560.6454 | 1510.5778 | 0 | 95318.6889 | 65207.2842 | 115568.9708
13591 | 10 | 70 | 40 | 34695.2984 | 1.1978 | 20.8192 | 0.68065 | 100583.0244 | 0.056218 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3711 | 11.1982 | 5.6324 | 0.058341 | 0.051782 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202436.1821 | 15754984.4762 | 5.7254 | 4.4238 | 33.009 | 14028.499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69407.5081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.2682 | 987.8535 | 5255.9203 | 17748.4979 | 14.2246 | 97467.9011 | 33893.6011 | 45771.5033 | -13706.5428 | 5466.8743 | 7500 | 2852.1734 | 2077.6943 | 0 | 78504.6303 | 71923.8019 | 90436.132
13592 | 10 | 70 | 40 | 32731.8385 | 1.2364 | 15.1999 | 0.69177 | 94509.6702 | 0.050142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3357 | 10.4808 | 4.6608 | 0.14608 | 0.05367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814508.987 | 17970226.8266 | 5.0947 | 5.262 | 41.8478 | 12464.0154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82312.614 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3384 | 578.3153 | 5413.296 | 16386.6083 | 10.3208 | 91894.5584 | 32690.4603 | 40160.9631 | -11506.4916 | 5166.6932 | 7500 | 5604.546 | 2035.2146 | 0 | 94118.1213 | 46892.5927 | 128876.9141
13593 | 10 | 70 | 40 | 29599.1466 | 0.96257 | 20.2089 | 0.8153 | 100017.5419 | 0.059356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9794 | 11.4558 | 4.4468 | 0.093278 | 0.043706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 876986.7421 | 17587836.6072 | 5.3816 | 4.3102 | 31.9334 | 19696.3884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72984.2082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.224 | 704.7803 | 5120.3609 | 17271.8662 | 12.8054 | 96749.8631 | 24654.5608 | 54033.9491 | -14377.7866 | 4249.6264 | 7500 | 3887.5 | 1363.1833 | 0 | 88124.362 | 62763.4665 | 106671.9285
13594 | 10 | 70 | 40 | 33571.4906 | 1.3334 | 27.6213 | 0.67283 | 103832.2745 | 0.050148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0255 | 9.7544 | 4.8254 | 0.10338 | 0.054933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212694.3139 | 11842745.6498 | 5.334 | 5.2077 | 48.3075 | 15499.048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86199.6656 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.1455 | 895.207 | 4480.4369 | 15918.4095 | 18.9549 | 100958.8918 | 35306.1622 | 74703.9412 | -12642.8837 | 5593.4614 | 7500 | 3886.7865 | 2255.15 | 0 | 56951.9783 | 63356.5221 | 110198.0738
13595 | 10 | 70 | 40 | 36985.2259 | 0.84159 | 28.0914 | 0.81684 | 94360.723 | 0.047327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3818 | 10.9201 | 5.0674 | 0.089731 | 0.055068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144299.4444 | 20286696.2439 | 4.704 | 5.5314 | 34.6024 | 10467.3398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77463.1533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 204.1959 | 1001.2889 | 4632.4033 | 23093.4647 | 17.7849 | 91894.3866 | 27783.5225 | 79837.7141 | -10851.8802 | 4457.5816 | 7500 | 3387.6765 | 1801.6074 | 0 | 124733.5653 | 64071.6364 | 174578.1509
13596 | 10 | 70 | 40 | 31784.4034 | 0.92012 | 21.217 | 0.7065 | 101790.1573 | 0.044912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8153 | 9.1506 | 6.5457 | 0.072727 | 0.035208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969778.8147 | 12173787.1374 | 4.5733 | 5.4223 | 33.2272 | 15192.896 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71995.1011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.5975 | 980.0645 | 4682.5461 | 18992.8774 | 14.2882 | 99263.6978 | 25583.0522 | 49883.9044 | -11116.422 | 4174.1511 | 7500 | 3571.8255 | 1078.6421 | 0 | 75534.8089 | 61705.237 | 94504.7253
13597 | 10 | 70 | 40 | 29800.027 | 1.5676 | 35.2136 | 0.70575 | 98689.4612 | 0.049366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6429 | 10.5077 | 5.388 | 0.085579 | 0.053402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 733896.3103 | 18757835.2154 | 4.6315 | 4.3552 | 43.0606 | 17276.02 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69839.4678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.113 | 978.1047 | 4200.1169 | 12394.3285 | 23.7239 | 96000.3942 | 34811.3971 | 80243.5567 | -11831.8951 | 5475.8236 | 7500 | 3517.7735 | 2146.1883 | 0 | 82334.2256 | 47856.7528 | 156340.3169
13598 | 10 | 70 | 40 | 38107.7988 | 1.4389 | 29.0487 | 0.68408 | 99033.2135 | 0.048957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.376 | 12.3309 | 4.6984 | 0.095041 | 0.041124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899420.9735 | 11813641.6043 | 5.2486 | 4.7078 | 43.5234 | 16204.4759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79180.7472 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.425 | 986.2021 | 5669.1032 | 17033.8334 | 19.8093 | 96356.8234 | 42147.9308 | 73158.3229 | -11776.1163 | 6471.9719 | 7500 | 4612.509 | 1953.4391 | 0 | 54471.4361 | 53485.4531 | 125054.0404
13599 | 10 | 70 | 40 | 31988.5857 | 1.0243 | 18.5937 | 0.73096 | 98766.2341 | 0.046414 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8203 | 10.6814 | 6.0516 | 0.085093 | 0.045182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071571.429 | 21570496.2965 | 5.231 | 5.2753 | 47.1283 | 12089.4163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71479.8016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.5165 | 1257.6269 | 4985.153 | 18032.6688 | 12.3514 | 96233.9117 | 27911.8338 | 44620.2991 | -11142.2185 | 4493.0452 | 7500 | 4618.4191 | 1489.9545 | 0 | 106489.248 | 54856.2238 | 131124.3573
13600 | 10 | 70 | 40 | 39119.5872 | 1.0818 | 26.4052 | 0.67459 | 95152.4239 | 0.051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5316 | 9.0658 | 3.9282 | 0.11418 | 0.050523 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016204.0179 | 7372061.1985 | 4.9099 | 5.379 | 41.92 | 14608.9563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54794.0959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 330.4586 | 1102.0375 | 4805.6353 | 21353.7242 | 18.1025 | 92475.1067 | 35531.726 | 45493.9156 | -11780.196 | 5570.7666 | 7500 | 3957.588 | 2065.687 | 0 | 39584.7293 | 57525.6016 | 70398.615
13601 | 10 | 70 | 40 | 30065.1701 | 1.0423 | 20.7663 | 0.72368 | 96160.4091 | 0.058011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8553 | 10.197 | 4.6622 | 0.080906 | 0.058965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126516.8303 | 21940708.3846 | 5.634 | 4.3293 | 31.6556 | 15267.9171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79948.6754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4001 | 691.7499 | 5611.5623 | 16777.9377 | 13.8509 | 93088.7951 | 26574.4646 | 55287.7256 | -13515.1019 | 4457.7856 | 7500 | 3362.6876 | 1929.2115 | 0 | 110148.6496 | 70881.0069 | 124864.4157
13602 | 10 | 70 | 40 | 36989.7916 | 1.0554 | 30.9333 | 0.55884 | 98503.6582 | 0.056471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0408 | 10.9552 | 4.4036 | 0.10132 | 0.04168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142914.8543 | 12867235.1193 | 4.3788 | 5.0824 | 34.7162 | 17858.4098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79868.2583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 677.8619 | 1395.9205 | 5715.6264 | 20491.3415 | 22.6259 | 95439.3965 | 32996.9003 | 66349.2938 | -13482.7514 | 5330.839 | 7500 | 5544.5594 | 1630.7624 | 0 | 73732.4184 | 71297.0564 | 108304.9656
13603 | 10 | 70 | 40 | 44151.8648 | 1.2125 | 22.8637 | 0.8338 | 98890.2273 | 0.054648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.014 | 13.7585 | 5.6219 | 0.12624 | 0.045125 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874949.5711 | 12152744.847 | 4.3462 | 4.8814 | 34.1904 | 13231.6433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79338.2422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 642.1516 | 1018.907 | 5108.6666 | 22400.8827 | 14.3384 | 95911.7421 | 43501.9641 | 67638.0346 | -13105.335 | 6738.7798 | 7500 | 7017.7384 | 2231.8381 | 0 | 67735.547 | 54502.2099 | 134756.3572
13604 | 10 | 70 | 40 | 29667.9459 | 0.91617 | 17.4086 | 0.79908 | 100210.1212 | 0.042773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8721 | 12.1385 | 5.0238 | 0.10278 | 0.05004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273486.1918 | 20597578.1295 | 5.3511 | 5.4193 | 49.4671 | 15949.385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86579.9592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.8768 | 924.2978 | 6321.2037 | 17767.3874 | 11.1315 | 97839.9479 | 23801.117 | 54346.6036 | -10428.7624 | 3888.7744 | 7500 | 5542.985 | 1428.2234 | 0 | 101633.9998 | 65677.3657 | 122035.5752
13605 | 10 | 70 | 40 | 34033.2791 | 0.82893 | 21.6655 | 0.71679 | 103138.2246 | 0.057027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2882 | 9.5149 | 4.2059 | 0.11861 | 0.062869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1385593.7328 | 24888507.3938 | 4.5447 | 5.2219 | 43.3856 | 14058.2118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68019.0241 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.1109 | 772.4894 | 6040.7544 | 21401.4067 | 14.5064 | 99898.7293 | 25263.7447 | 48695.3235 | -14253.7792 | 4324.9477 | 7500 | 4986.9032 | 1995.645 | 0 | 129207.83 | 71580.6231 | 136139.9919
13606 | 10 | 70 | 40 | 32200.5869 | 1.2783 | 28.9296 | 0.80151 | 92849.8721 | 0.057461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2108 | 10.7691 | 5.3298 | 0.095762 | 0.062119 | 0 | 0.2 | 0.4 | 597906.576 | 16554696.4239 | 5.083 | 5.6871 | 34.6003 | 14081.5484 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73136.2728 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.9008 | 1038.1076 | 3781.4946 | 15746.3307 | 18.4733 | 89911.7027 | 32908.5124 | 76473.4869 | -12927.9456 | 5284.436 | 7500 | 3898.4364 | 2409.2728 | 0 | 103259.9934 | 42091.2079 | 176714.9844
13607 | 10 | 70 | 40 | 27533.3139 | 1.0584 | 22.8505 | 0.73151 | 101154.9093 | 0.076803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.782 | 11.9663 | 4.0717 | 0.076874 | 0.072965 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810818.0616 | 16810884.8841 | 4.5659 | 4.5001 | 35.9516 | 16052.7546 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75204.6857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.0142 | 724.6862 | 6010.7275 | 15227.1496 | 15.1744 | 96899.3544 | 24612.3286 | 57728.1098 | -18724.4416 | 4513.0685 | 7500 | 3259.8764 | 2416.864 | 0 | 83858.8345 | 53219.3367 | 111945.3035
13608 | 10 | 70 | 40 | 33634.7135 | 1.3183 | 27.3746 | 0.82937 | 105702.9081 | 0.043533 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7739 | 10.8362 | 4.8953 | 0.069188 | 0.058541 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107834.9131 | 15344871.3293 | 4.4673 | 4.9099 | 34.8614 | 17303.6961 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74464.1146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5477 | 866.7126 | 4079.4408 | 16084.3134 | 17.2099 | 103158.9258 | 35100.8002 | 75690.2313 | -11193.5221 | 5475.7192 | 7500 | 2695.9919 | 2352.681 | 0 | 84731.8747 | 68978.4696 | 133375.3067
13609 | 10 | 70 | 40 | 30736.7155 | 0.7944 | 34.5551 | 0.82264 | 97044.074 | 0.058297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.219 | 13.0204 | 5.8031 | 0.089218 | 0.051045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208059.5977 | 15266687.5728 | 4.9791 | 5.4403 | 47.785 | 16015.7186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77534.3011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.175 | 941.2829 | 4169.0548 | 19705.5264 | 21.8061 | 93929.2041 | 22062.3781 | 98848.3715 | -13705.4276 | 3854.8011 | 7500 | 3899.8479 | 1444.1804 | 0 | 77628.2738 | 63925.5551 | 137606.8699
13610 | 10 | 70 | 40 | 35279.0315 | 1.3025 | 32.5241 | 0.69502 | 109183.3489 | 0.043625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8519 | 9.8645 | 4.8075 | 0.037467 | 0.055448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1045969.7946 | 19224307.4845 | 4.4934 | 4.6275 | 40.751 | 19331.3122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72901.6421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.9815 | 926.0197 | 4895.2156 | 17019.5503 | 22.0439 | 106550.1012 | 36518.9623 | 76402.4831 | -11586.2896 | 5693.2686 | 7500 | 1499.8789 | 2316.9207 | 0 | 92204.0825 | 64147.4944 | 146401.8121
13611 | 10 | 70 | 40 | 38661.8292 | 1.194 | 27.6243 | 0.81228 | 99007.605 | 0.039987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1067 | 8.977 | 4.8978 | 0.077703 | 0.054372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858083.3255 | 9944011.9255 | 5.4599 | 4.7372 | 45.3987 | 16949.0727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69233.4202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6716 | 719.0151 | 6062.1227 | 19819.1203 | 17.5338 | 96816.666 | 37685.4178 | 69859.7322 | -9640.1317 | 5731.6691 | 7500 | 3617.118 | 2287.2945 | 0 | 44906.5366 | 51799.3489 | 110148.2875
13612 | 10 | 70 | 40 | 39570.1051 | 1.0724 | 17.0675 | 0.72945 | 104111.6331 | 0.05399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5362 | 9.9217 | 5.7067 | 0.10037 | 0.041464 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055764.5858 | 9599404.259 | 4.2556 | 4.7672 | 37.1717 | 15251.2696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86327.0809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.5097 | 1168.8448 | 4818.3163 | 21713.1772 | 11.3471 | 101013.083 | 35713.8558 | 49382.4418 | -13633.6204 | 5710.3678 | 7500 | 5028.3428 | 1737.7873 | 0 | 50061.7457 | 62757.3749 | 78743.5459
13613 | 10 | 70 | 40 | 36962.0206 | 0.92331 | 26.5495 | 0.83031 | 98721.3169 | 0.054591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2453 | 9.5939 | 5.5523 | 0.12399 | 0.05967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038099.6525 | 15619573.4256 | 5.5203 | 4.3301 | 39.2012 | 15987.1415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91211.7225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.0143 | 1181.0161 | 4848.2335 | 22047.3424 | 16.6825 | 95750.9822 | 29829.3563 | 89998.8299 | -13069.4727 | 4873.666 | 7500 | 6359.6368 | 2134.3871 | 0 | 69696.8837 | 61377.2221 | 135946.065
13614 | 10 | 70 | 40 | 30121.2624 | 0.91818 | 22.964 | 0.74538 | 102850.4663 | 0.057487 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4689 | 10.7147 | 4.8364 | 0.049553 | 0.055047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814566.0459 | 17386910.9541 | 5.3222 | 4.3764 | 37.1465 | 14582.0059 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71041.3755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.5105 | 1276.5882 | 4649.9687 | 18018.566 | 15.1318 | 99594.3505 | 24205.3928 | 55640.8753 | -14326.9097 | 4185.2763 | 7500 | 2379.7146 | 1690.9052 | 0 | 81144.6292 | 51248.5899 | 111171.2938
13615 | 10 | 70 | 40 | 31421.8788 | 0.95688 | 28.7532 | 0.84139 | 98560.4346 | 0.05774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.958 | 10.7689 | 6.4121 | 0.11505 | 0.060397 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066298.8815 | 16956622.3085 | 5.2586 | 4.8696 | 36.8161 | 14749.0057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67962.6536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.5664 | 912.1817 | 5490.6124 | 18393.9451 | 17.9555 | 95426.6429 | 26055.8673 | 73384.1756 | -13788.6832 | 4404.0701 | 7500 | 6410.046 | 1952.2298 | 0 | 88027.1529 | 62983.8963 | 130960.9622
13616 | 10 | 70 | 40 | 32353.4911 | 1.3181 | 29.9594 | 0.71912 | 106294.9435 | 0.063284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6952 | 11.7853 | 6.0864 | 0.12748 | 0.043389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724815.5793 | 11652657.3125 | 4.9569 | 4.7216 | 36.5058 | 15893.4353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68180.3919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3267 | 1083.4758 | 4842.1937 | 15473.2496 | 20.0336 | 102596.4112 | 33760.4831 | 67674.4726 | -16273.542 | 5607.7159 | 7500 | 6699.4607 | 1785.7741 | 0 | 59584.8408 | 48835.1979 | 117504.0072
13617 | 10 | 70 | 40 | 32266.2743 | 0.70186 | 15.6852 | 0.75914 | 91577.3365 | 0.045046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1467 | 10.1925 | 4.339 | 0.12479 | 0.053458 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981956.5551 | 19461482.56 | 4.4895 | 5.305 | 44.6778 | 13706.3373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79303.9664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.4238 | 982.8756 | 5742.3891 | 21785.5815 | 10.2563 | 89297.6876 | 20961.3856 | 43053.3957 | -10030.4551 | 3477.1931 | 7500 | 5542.8264 | 1364.284 | 0 | 101229.1439 | 53893.8749 | 119203.8988
13618 | 10 | 70 | 40 | 37305.2134 | 1.2883 | 26.6917 | 0.82583 | 99467.5721 | 0.067916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4482 | 12.8231 | 4.8127 | 0.07187 | 0.052585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059202.8796 | 14362712.6208 | 5.5829 | 5.3924 | 49.1652 | 18254.4487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71889.5857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.2856 | 884.5019 | 4216.2385 | 18140.8493 | 16.8138 | 95758.0361 | 38328.7282 | 71011.3646 | -16321.9581 | 6233.1378 | 7500 | 2998.6746 | 2405.6342 | 0 | 70252.8003 | 59727.0616 | 122681.32
13619 | 10 | 70 | 40 | 34343.0904 | 1.1838 | 23.8865 | 0.72546 | 97265.9581 | 0.048037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3817 | 9.7951 | 5.221 | 0.066623 | 0.056552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883968.166 | 20159470.0918 | 4.9881 | 5.4994 | 31.4178 | 17446.1676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75312.7947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.3333 | 1098.8231 | 4624.9273 | 17706.4326 | 15.9161 | 94686.0498 | 33273.3157 | 60027.064 | -11351.5966 | 5236.5143 | 7500 | 2803.3031 | 2173.4834 | 0 | 129434.4261 | 61284.9143 | 167811.5958
13620 | 10 | 70 | 40 | 41912.9887 | 1.2537 | 23.9271 | 0.89064 | 95601.8862 | 0.043893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2315 | 9.0873 | 5.4833 | 0.11557 | 0.037762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669756.6105 | 10620626.9449 | 4.7186 | 5.7334 | 39.6035 | 14079.098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85370.0073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3301 | 1083.4663 | 5122.0791 | 20780.2039 | 14.5355 | 93282.1937 | 42265.5696 | 80176.0744 | -10206.6468 | 6390.8 | 7500 | 5804.9551 | 1771.244 | 0 | 62628.944 | 43206.157 | 153124.7834
13621 | 10 | 70 | 40 | 32775.6601 | 1.1594 | 31.3531 | 0.77831 | 86865.7739 | 0.06855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2467 | 7.8896 | 5.0543 | 0.074506 | 0.050529 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072281.0723 | 12226788.5629 | 4.6687 | 5.406 | 41.6804 | 15421.2668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70028.0185 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.758 | 1056.3088 | 4801.8126 | 17130.4028 | 20.2824 | 83596.5841 | 31290.5144 | 77525.4492 | -14384.4351 | 5154.1868 | 7500 | 2987.6209 | 1911.44 | 0 | 66621.0985 | 60837.809 | 117768.0657
13622 | 10 | 70 | 40 | 40577.5944 | 0.99126 | 29.0738 | 0.82325 | 107304.6386 | 0.055773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3838 | 11.0823 | 4.7443 | 0.073315 | 0.055354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925241.0553 | 13809583.6404 | 5.0039 | 5.0899 | 36.3738 | 20598.3797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79711.6794 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.8842 | 1001.484 | 3937.1276 | 23300.8676 | 18.3409 | 104007.2435 | 34553.4537 | 85554.0357 | -14508.5387 | 5606.4482 | 7500 | 2936.4108 | 2277.739 | 0 | 75766.6444 | 62734.0538 | 136952.1394
13623 | 10 | 70 | 40 | 32802.1981 | 1.1656 | 25.1177 | 0.54492 | 106687.192 | 0.051206 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0912 | 10.1778 | 5.5126 | 0.1006 | 0.045706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145173.4098 | 16309847.915 | 4.7566 | 4.3344 | 38.356 | 12470.5041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72098.6514 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.2675 | 1125.954 | 4685.5137 | 17084.6417 | 18.5159 | 103673.4009 | 31435.1127 | 47598.2137 | -13260.681 | 5104.2922 | 7500 | 4982.8596 | 1712.2778 | 0 | 75380.033 | 63128.5595 | 97323.5485
13624 | 10 | 70 | 40 | 38322.3557 | 1.1572 | 18.084 | 0.7545 | 103072.5233 | 0.051503 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.013 | 11.3901 | 4.9239 | 0.087928 | 0.051492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189934.0139 | 14102216.4112 | 5.1466 | 4.2516 | 36.0809 | 17456.2315 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75549.4072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.6253 | 1052.7218 | 4923.5753 | 20054.4127 | 11.8556 | 100144.1724 | 36535.886 | 47055.6277 | -12884.7441 | 5775.9901 | 7500 | 4319.4831 | 2182.8947 | 0 | 65434.9099 | 71891.2076 | 84028.8397
13625 | 10 | 70 | 40 | 41804.7085 | 0.87499 | 22.9224 | 0.64299 | 103029.1761 | 0.03956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5173 | 11.4518 | 4.6277 | 0.12262 | 0.046447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271707.8897 | 15186291.9827 | 5.5183 | 4.5348 | 30.5102 | 11371.1143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74660.2928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.6952 | 984.986 | 5160.3048 | 25619.3913 | 15.9952 | 100773.3237 | 32370.6345 | 51718.7517 | -9925.7505 | 5025.2187 | 7500 | 5169.0636 | 1713.0878 | 0 | 81710.8251 | 75579.2926 | 99702.5383
13626 | 10 | 70 | 40 | 35334.3549 | 1.2386 | 27.7591 | 0.87435 | 103793.2872 | 0.061151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9283 | 13.5263 | 4.8075 | 0.098672 | 0.051104 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1250550.8281 | 14166960.1046 | 5.316 | 5.2053 | 32.998 | 15116.7136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87066.1769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3061 | 1003.4574 | 4970.6665 | 17667.5765 | 17.0179 | 100301.4495 | 35333.5568 | 93519.8302 | -15364.0858 | 5765.7229 | 7500 | 4590.5339 | 2162.5783 | 0 | 83148.006 | 75340.5469 | 141315.5954
13627 | 10 | 70 | 40 | 34395.5329 | 0.97664 | 29.0516 | 0.88164 | 98283.6082 | 0.033504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1079 | 10.5776 | 4.5151 | 0.085086 | 0.049124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029385.1146 | 18803809.3834 | 5.6369 | 5.0956 | 36.154 | 11977.0769 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84738.3769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.588 | 1035.7466 | 4736.5505 | 19913.1713 | 17.7377 | 96458.0393 | 28964.7233 | 95872.4311 | -8032.5034 | 4443.9111 | 7500 | 3875.0693 | 1602.2313 | 0 | 101702.5995 | 59014.3007 | 176914.1615
13628 | 10 | 70 | 40 | 38183.6451 | 1.1064 | 27.0226 | 0.8344 | 104784.7784 | 0.034038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9826 | 8.2571 | 4.9997 | 0.0986 | 0.048043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926447.7156 | 17494107.4316 | 4.446 | 4.5849 | 38.1786 | 13205.1197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81694.53 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.0089 | 1144.5617 | 4416.3012 | 20558.525 | 16.9408 | 102807.7 | 35250.2402 | 82362.3445 | -8699.1451 | 5341.5991 | 7500 | 4097.9379 | 1883.4986 | 0 | 86217.8375 | 54290.1237 | 159664.1891
13629 | 10 | 70 | 40 | 33279.8033 | 1.397 | 23.9906 | 0.80412 | 98566.2587 | 0.049247 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5017 | 11.8982 | 6.3874 | 0.093946 | 0.051122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147777.5921 | 17533686.0356 | 5.2327 | 5.3614 | 44.7764 | 12763.2755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88090.4464 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.6697 | 969.9596 | 4383.7146 | 15228.2647 | 15.2972 | 95886.9328 | 36103.0772 | 76581.1341 | -11789.0342 | 5649.1606 | 7500 | 4567.8972 | 2119.5921 | 0 | 90000.0726 | 59687.4286 | 151044.4709
13630 | 10 | 70 | 40 | 37522.1782 | 0.80012 | 31.7831 | 0.81794 | 103273.3128 | 0.039123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6415 | 8.2432 | 3.636 | 0.13895 | 0.05052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286646.2896 | 14017345.791 | 5.5797 | 5.6459 | 48.8654 | 12467.9792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76132.9664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.9605 | 928.0103 | 4675.1444 | 23978.832 | 20.1097 | 101036.8375 | 27086.6924 | 88873.3323 | -9840.4914 | 4300.0014 | 7500 | 4722.5567 | 1594.3795 | 0 | 71727.5029 | 62983.2851 | 132980.6887
13631 | 10 | 70 | 40 | 36759.9233 | 1.3775 | 28.5984 | 0.7035 | 102058.8104 | 0.066252 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1607 | 9.2165 | 4.5272 | 0.098836 | 0.066405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914988.1529 | 12840768.5043 | 4.7955 | 5.6949 | 31.6603 | 16078.8269 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78011.9129 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5135 | 1201.2761 | 5030.0606 | 17005.3173 | 19.2915 | 98344.1827 | 39509.212 | 72605.2007 | -16344.3618 | 6395.3662 | 7500 | 4420.0027 | 3116.9355 | 0 | 85224.4887 | 61245.2948 | 141181.5491
13632 | 10 | 70 | 40 | 34588.4099 | 1.0778 | 28.3586 | 0.76072 | 109702.613 | 0.048532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3172 | 10.3319 | 3.8268 | 0.08739 | 0.041891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144174.5691 | 11802889.2074 | 4.6237 | 4.2953 | 43.1806 | 15354.7852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88682.0205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.8936 | 1017.2131 | 4965.727 | 18923.0713 | 18.5268 | 106763.27 | 31330.677 | 87190.4208 | -12933.1093 | 5069.7757 | 7500 | 3163.0375 | 1558.7507 | 0 | 51080.0467 | 62965.8487 | 110993.7504
13633 | 10 | 70 | 40 | 37670.5075 | 0.9256 | 31.0347 | 0.73834 | 98820.3178 | 0.068195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8335 | 10.4354 | 6.6657 | 0.098738 | 0.045702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1402755.9952 | 13698139.748 | 4.3545 | 5.0376 | 33.0367 | 15781.8183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72573.4209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.5977 | 908.7895 | 5147.3669 | 22441.1843 | 20.5306 | 95120.0747 | 30458.6463 | 76231.4321 | -16281.0695 | 5158.3068 | 7500 | 5297.5124 | 1730.2538 | 0 | 80187.7515 | 83288.8048 | 106994.0287
13634 | 10 | 70 | 40 | 37220.1337 | 1.203 | 24.3553 | 0.64162 | 100716.858 | 0.06151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3068 | 9.5706 | 5.408 | 0.070393 | 0.054366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109406.8237 | 12777250.468 | 5.6386 | 5.0564 | 37.1941 | 17290.3236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 98722.1134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.352 | 1072.7809 | 5626.7493 | 18985.0056 | 17.0081 | 97308.9549 | 36470.2562 | 72532.9781 | -14994.7733 | 5897.726 | 7500 | 3717.1806 | 2353.3104 | 0 | 67541.5663 | 67193.6929 | 113824.5513
13635 | 10 | 70 | 40 | 30765.6263 | 1.1534 | 23.0064 | 0.66365 | 103004.4801 | 0.062221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2631 | 12.1157 | 4.5432 | 0.071786 | 0.048052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152804.3692 | 11927085.1137 | 5.0821 | 4.685 | 39.6378 | 17177.7045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79050.9394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.0656 | 1128.3674 | 2962.3637 | 16134.2478 | 15.8693 | 99479.5814 | 29262.757 | 56419.6259 | -15509.5544 | 4947.5855 | 7500 | 2711.5587 | 1744.8967 | 0 | 57696.4959 | 67289.2119 | 77484.1535
13636 | 10 | 70 | 40 | 41102.6254 | 1.068 | 29.2862 | 0.8023 | 96462.7163 | 0.059325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8029 | 7.2864 | 5.0824 | 0.1216 | 0.039615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048615.027 | 11025497.6259 | 5.3886 | 4.6563 | 41.4322 | 15842.4313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72523.0708 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.7674 | 809.4786 | 4300.0519 | 22609.8476 | 18.6928 | 93312.7868 | 36985.5556 | 76826.9149 | -13859.6895 | 5897.6377 | 7500 | 4588.1986 | 1714.7578 | 0 | 51360.6732 | 60391.6879 | 110622.3604
13637 | 10 | 70 | 40 | 34602.078 | 1.1965 | 25.853 | 0.73401 | 98288.74 | 0.047095 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8144 | 11.0237 | 3.7393 | 0.090514 | 0.049456 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202235.154 | 20442009.5961 | 4.767 | 5.2016 | 46.0498 | 13627.0561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69148.2235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.3419 | 995.3927 | 5887.6765 | 17714.0409 | 17.1443 | 95732.1593 | 33776.0742 | 60219.1948 | -11248.9553 | 5298.6584 | 7500 | 3729.0466 | 1923.2998 | 0 | 102082.6735 | 62127.6982 | 141152.2937
13638 | 10 | 70 | 40 | 38098.3977 | 0.88629 | 22.0081 | 0.6099 | 101022.8794 | 0.030216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7145 | 11.5949 | 4.418 | 0.11094 | 0.045191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880590.0726 | 10862713.7241 | 4.4561 | 5.2136 | 38.9979 | 20946.8154 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63099.2294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1099 | 867.9998 | 4441.3647 | 23200.868 | 15.6443 | 99329.0345 | 29795.0594 | 40155.5565 | -7452.9176 | 4521.1496 | 7500 | 4221.0614 | 1499.5525 | 0 | 59627.8923 | 59556.3673 | 80310.9869
13639 | 10 | 70 | 40 | 34212.5968 | 0.96099 | 26.6173 | 0.73143 | 96820.0496 | 0.064117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4963 | 7.8263 | 5.5273 | 0.12368 | 0.052644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 639459.1502 | 16461641.0893 | 4.3296 | 5.4518 | 47.9466 | 18148.2479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73587.7529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.5336 | 981.9474 | 3929.5937 | 19981.5119 | 17.6766 | 93407.6454 | 28462.1699 | 65792.75 | -15014.5786 | 4807.8508 | 7500 | 5357.7834 | 1857.6449 | 0 | 85362.4677 | 43469.3879 | 140656.7002
13640 | 10 | 70 | 40 | 30944.257 | 0.82096 | 23.8444 | 0.77327 | 99053.5642 | 0.054227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4695 | 12.9027 | 4.1488 | 0.11966 | 0.04279 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253000.0293 | 12110472.3699 | 4.909 | 5.1662 | 43.6681 | 14885.4151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60797.11 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.9811 | 986.5501 | 5762.6012 | 19545.8475 | 15.4687 | 96092.8197 | 22796.8191 | 50922.0824 | -13027.2755 | 3912.8695 | 7500 | 5219.0082 | 1228.8624 | 0 | 61387.3627 | 66737.7651 | 73201.9638
13641 | 10 | 70 | 40 | 36740.8518 | 1.0436 | 19.3639 | 0.71605 | 101418.7012 | 0.044912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1926 | 9.3125 | 4.2669 | 0.12313 | 0.046692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056910.5909 | 12826976.0793 | 5.0825 | 5.3558 | 31.6341 | 19613.1204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70348.9482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.3981 | 1067.874 | 4530.5296 | 20488.5541 | 12.9707 | 98901.4887 | 32504.5954 | 44974.8977 | -11075.7351 | 5114.6915 | 7500 | 4839.3937 | 1752.7895 | 0 | 79815.2672 | 71811.4038 | 93614.4962
13642 | 10 | 70 | 40 | 37769.6544 | 1.3048 | 23.8638 | 0.77354 | 105577.525 | 0.037341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2484 | 6.9569 | 5.7838 | 0.077511 | 0.050604 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140929.2275 | 7767927.5609 | 5.5896 | 4.2768 | 30.0397 | 13713.7408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67859.5173 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.4083 | 940.2625 | 6223.2646 | 18197.764 | 15.4789 | 103394.1936 | 39143.7809 | 56899.8618 | -9606.6582 | 5928.298 | 7500 | 3935.6664 | 2201.7962 | 0 | 39862.7762 | 71875.3724 | 73990.1487
13643 | 10 | 70 | 40 | 28353.5078 | 1.0598 | 23.7124 | 0.78922 | 98931.4554 | 0.050462 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3877 | 10.8145 | 5.3126 | 0.10169 | 0.048552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109144.5001 | 6187825.9015 | 4.709 | 5.3804 | 42.168 | 12900.9282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67199.2483 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.2833 | 1178.06 | 5213.2866 | 15668.9984 | 15.2463 | 96176.8018 | 25369.0188 | 56891.5557 | -12120.4759 | 4207.1719 | 7500 | 5283.0795 | 1499.193 | 0 | 33332.2125 | 59603.5583 | 62358.1973
13644 | 10 | 70 | 40 | 38962.9736 | 0.95971 | 14.9788 | 0.65895 | 98909.1471 | 0.056216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2808 | 8.6501 | 6.115 | 0.12493 | 0.052772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1157935.6689 | 11835967.4754 | 5.6746 | 5.1634 | 45.2098 | 11787.0502 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72383.9184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.5015 | 1054.6655 | 4734.8565 | 22772.2515 | 10.3592 | 95845.9842 | 32381.4441 | 33438.226 | -13477.9166 | 5246.6836 | 7500 | 6128.8188 | 2032.1484 | 0 | 57649.5796 | 58908.9306 | 71990.0535
13645 | 10 | 70 | 40 | 31847.3314 | 1.0244 | 27.6569 | 0.75001 | 104976.0468 | 0.050121 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0321 | 11.9032 | 4.9425 | 0.074447 | 0.059257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796179.4692 | 17990798.1522 | 4.2882 | 4.3359 | 33.3159 | 18058.6141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87032.8689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.1661 | 940.289 | 4861.2129 | 17951.3786 | 18.177 | 102072.5531 | 27791.9056 | 82506.4423 | -12775.3721 | 4577.8492 | 7500 | 3420.1919 | 1990.979 | 0 | 91295.7252 | 56185.0805 | 150122.6405
13646 | 10 | 70 | 40 | 30238.2685 | 0.86092 | 35.2463 | 0.73629 | 102821.393 | 0.075773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0263 | 10.4309 | 4.9474 | 0.12532 | 0.054714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009676.1654 | 10551436.5365 | 4.2827 | 4.807 | 40.4665 | 18178.8757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70301.5461 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4669 | 1199.0162 | 4837.0312 | 18677.5371 | 23.3435 | 98552.5297 | 23121.4628 | 83678.5194 | -18782.9986 | 4313.5646 | 7500 | 5602.2205 | 1732.2016 | 0 | 52953.184 | 61597.0125 | 98521.1416
13647 | 10 | 70 | 40 | 35716.8496 | 1.3159 | 26.9586 | 0.64459 | 93762.0788 | 0.049674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2642 | 10.5522 | 5.2005 | 0.13605 | 0.054029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986307.7117 | 15809029.5305 | 5.598 | 4.3989 | 42.0446 | 17539.0031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71477.2567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7687 | 984.0815 | 5186.7856 | 17102.8888 | 18.7948 | 91191.555 | 37227.9216 | 58352.8926 | -11310.305 | 5772.7721 | 7500 | 6543.0244 | 2289.1324 | 0 | 68887.4805 | 59130.7057 | 116132.2128
13648 | 10 | 70 | 40 | 35887.9234 | 1.3028 | 26.2251 | 0.70655 | 106482.3565 | 0.057531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.002 | 8.8117 | 5.8967 | 0.11777 | 0.045066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060334.8128 | 19496602.2497 | 4.889 | 4.2704 | 49.338 | 14482.7136 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73643.7866 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 688.4716 | 852.6939 | 4976.5179 | 17310.7653 | 17.6604 | 103108.7528 | 37154.3161 | 63074.1492 | -14843.8564 | 5981.5826 | 7500 | 6205.752 | 1978.4481 | 0 | 78223.0911 | 55935.2313 | 129338.2514
13649 | 10 | 70 | 40 | 35363.0205 | 0.6543 | 19.0028 | 0.72016 | 99802.6548 | 0.046401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9839 | 8.6762 | 5.7478 | 0.072074 | 0.030566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027863.7883 | 12760006.5282 | 5.2139 | 4.5533 | 49.6618 | 15976.24 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71801.8126 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.8894 | 885.7928 | 5277.5817 | 24520.455 | 12.6996 | 97244.4681 | 21685.1308 | 45258.1038 | -11256.0216 | 3651.705 | 7500 | 3502.2058 | 819.2114 | 0 | 53689.6489 | 56043.6307 | 68806.3534
13650 | 10 | 70 | 40 | 36933.2749 | 1.2108 | 25.0459 | 0.79322 | 106238.8994 | 0.06943 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4455 | 12.1298 | 3.6069 | 0.088591 | 0.05075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237045.8939 | 16118971.3153 | 4.6998 | 4.5468 | 41.3965 | 18114.59 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75352.2473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.4165 | 1090.9237 | 5466.9988 | 18756.7521 | 16.0677 | 102190.2344 | 36353.0457 | 67652.3187 | -17814.126 | 6056.3637 | 7500 | 3550.5851 | 2255.8672 | 0 | 74981.0741 | 70692.1976 | 109842.931
13651 | 10 | 70 | 40 | 45375.8477 | 1.5499 | 26.8607 | 0.78513 | 95077.4401 | 0.046186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2086 | 8.1151 | 4.296 | 0.096069 | 0.045714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753357.2579 | 12624944.2154 | 4.4327 | 4.7959 | 37.2262 | 18292.3973 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73575.2302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.1916 | 1018.1012 | 3433.7869 | 19060.5678 | 17.3101 | 92651.4977 | 52630.5599 | 70268.823 | -10674.1463 | 7831.9831 | 7500 | 2965.1721 | 2627.7651 | 0 | 65811.2768 | 52163.8615 | 146797.572
13652 | 10 | 70 | 40 | 33148.2271 | 1.1237 | 25.8065 | 0.71304 | 92066.373 | 0.065226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6657 | 11.3243 | 4.1521 | 0.12104 | 0.056005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966435.2836 | 7996944.6269 | 5.5922 | 4.7498 | 41.6061 | 17987.0345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60660.2293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.786 | 1000.4613 | 4080.1744 | 17674.5023 | 17.3154 | 88766.385 | 30947.4495 | 51506.7408 | -14519.9472 | 5115.8367 | 7500 | 4812.3516 | 2102.8526 | 0 | 37641.6574 | 58957.566 | 66149.3754
13653 | 10 | 70 | 40 | 29305.3902 | 1.5228 | 28.7648 | 0.80499 | 90825.6569 | 0.040053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6793 | 10.7273 | 6.0134 | 0.101 | 0.04515 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947043.8881 | 8550820.7544 | 4.9215 | 5.3478 | 44.6465 | 18083.0729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80291.4168 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.648 | 998.2468 | 4782.3589 | 12498.5285 | 18.3323 | 88812.4859 | 33613.7235 | 83763.9617 | -8857.9525 | 5128.4589 | 7500 | 4938.9508 | 1699.4519 | 0 | 44255.26 | 56854.814 | 115187.0402
13654 | 10 | 70 | 40 | 39657.42 | 1.377 | 23.6683 | 0.81734 | 92739.2006 | 0.0472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.306 | 9.8899 | 5.4772 | 0.088591 | 0.042791 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825006.1666 | 15091711.8693 | 5.0586 | 5.5713 | 35.5576 | 14090.036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70677.7543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.4253 | 1171.1738 | 4720.8389 | 18351.1306 | 14.9804 | 90321.6703 | 42612.5787 | 61404.6157 | -10637.133 | 6464.7408 | 7500 | 4136.489 | 2030.3284 | 0 | 91011.6529 | 52142.2867 | 152380.9859
13655 | 10 | 70 | 40 | 38701.6604 | 1.0179 | 16.8254 | 0.70967 | 98063.0623 | 0.05372 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0014 | 8.9205 | 6.3081 | 0.12428 | 0.039292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970234.9243 | 5797050.6775 | 4.2948 | 4.2644 | 43.6879 | 16899.1903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69229.7255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8712 | 796.3931 | 5620.6292 | 21894.6407 | 11.3107 | 95158.8918 | 33614.0394 | 38178.4957 | -12778.3501 | 5371.2993 | 7500 | 6376.5566 | 1548.9974 | 0 | 25018.1239 | 57041.1 | 47788.0621
13656 | 10 | 70 | 40 | 35348.5167 | 0.97233 | 29.4719 | 0.74066 | 96612.5579 | 0.055202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2523 | 10.1027 | 5.658 | 0.093961 | 0.0501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835765.7293 | 10698475.073 | 5.6521 | 4.3124 | 37.4365 | 13501.838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65476.3692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.726 | 1155.7796 | 3021.004 | 20514.3554 | 19.4714 | 93673.6458 | 29668.3226 | 65479.1746 | -12931.2133 | 4843.1625 | 7500 | 3669.3463 | 1780.8548 | 0 | 48559.5436 | 50962.6667 | 97606.5245
13657 | 10 | 70 | 40 | 34375.0122 | 1.0246 | 20.6813 | 0.85378 | 96403.4016 | 0.042313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7705 | 11.0638 | 5.2051 | 0.11524 | 0.039981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 938812.4709 | 17297047.7767 | 5.2427 | 4.6318 | 36.086 | 11880.8091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72747.6039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.1455 | 1174.6785 | 4432.9274 | 19374.6564 | 12.8256 | 94147.4966 | 30000.7116 | 57148.5061 | -9925.982 | 4702.3311 | 7500 | 5621.39 | 1379.8369 | 0 | 86702.7671 | 54824.5294 | 128305.0314
13658 | 10 | 70 | 40 | 33199.9354 | 1.333 | 18.1921 | 0.97302 | 98864.6491 | 0.045465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7034 | 12.8187 | 4.7249 | 0.096115 | 0.054752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972433.9084 | 18595032.4046 | 5.2168 | 5.5711 | 39.941 | 11790.0103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67647.7122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.8052 | 878.4903 | 4438.6583 | 15746.1381 | 10.5536 | 96380.9795 | 34907.5945 | 51672.3416 | -10928.1462 | 5432.9597 | 7500 | 3894.0986 | 2183.2125 | 0 | 104769.3704 | 53892.3104 | 145539.1208
13659 | 10 | 70 | 40 | 34790.6894 | 1.0706 | 28.5629 | 0.81419 | 99197.0033 | 0.047085 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3808 | 10.3351 | 4.395 | 0.091408 | 0.055269 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946717.803 | 12142205.0254 | 4.5604 | 4.9264 | 35.1943 | 16495.9151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68511.0456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0111 | 1111.8217 | 4832.7128 | 19110.4395 | 18.1102 | 96617.3405 | 31360.4997 | 71612.8372 | -11350.5162 | 4975.8262 | 7500 | 3957.3305 | 2018.4298 | 0 | 66709.4298 | 60416.818 | 116367.019
13660 | 10 | 70 | 40 | 30219.9328 | 1.361 | 20.733 | 0.73523 | 95130.2173 | 0.055545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6872 | 9.0326 | 4.2301 | 0.091783 | 0.054733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211423.1017 | 6919516.5143 | 4.9906 | 5.7381 | 39.6263 | 14734.3669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81537.6843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.372 | 1062.393 | 5142.9166 | 14109.9786 | 13.7396 | 92218.6808 | 32219.9084 | 57022.6314 | -12810.7603 | 5183.3562 | 7500 | 3613.0224 | 2082.1894 | 0 | 40495.0232 | 67402.0437 | 67903.3269
13661 | 10 | 70 | 40 | 36063.8821 | 0.91937 | 31.8276 | 0.79361 | 103281.9941 | 0.044275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.49 | 9.8871 | 4.7728 | 0.10918 | 0.043063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191209.728 | 7842669.4217 | 5.5744 | 4.7569 | 42.6704 | 17389.5966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79284.7273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5534 | 834.0307 | 5118.8526 | 21559.1267 | 20.4139 | 100754.4425 | 29009.5107 | 90493.1692 | -11121.227 | 4641.3036 | 7500 | 4791.5749 | 1466.9216 | 0 | 36518.6115 | 67251.161 | 96048.7036
13662 | 10 | 70 | 40 | 31908.3953 | 0.86101 | 24.2548 | 0.84486 | 103518.7883 | 0.04899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6866 | 10.36 | 4.9742 | 0.071832 | 0.043897 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284380.9138 | 22518544.6152 | 5.2855 | 4.5818 | 47.952 | 17041.5231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74066.1808 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.4772 | 1039.648 | 5270.2318 | 19708.2053 | 15.117 | 100719.3041 | 24400.38 | 67680.4265 | -12317.7306 | 4087.4112 | 7500 | 3446.2844 | 1316.8883 | 0 | 96601.2038 | 67897.519 | 124817.3446
13663 | 10 | 70 | 40 | 30781.7643 | 1.0407 | 25.5032 | 0.83823 | 112208.6809 | 0.053283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.02 | 9.5626 | 3.487 | 0.069676 | 0.052648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1176275.6823 | 16748596.2433 | 4.5805 | 5.7063 | 44.3491 | 14728.1447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80509.0007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5401 | 914.0833 | 5199.7981 | 17193.3774 | 15.9541 | 108912.204 | 27176.7738 | 76878.8002 | -14504.4982 | 4601.1254 | 7500 | 2665.5962 | 1777.9193 | 0 | 93251.6689 | 63040.1579 | 136307.2276
13664 | 10 | 70 | 40 | 32180.6817 | 1.248 | 25.4036 | 0.62956 | 109011.8754 | 0.039352 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3265 | 9.9376 | 4.0271 | 0.073952 | 0.048919 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917086.7717 | 11849465.5991 | 5.0641 | 5.6327 | 42.2174 | 14249.9469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68849.5363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.0603 | 1015.4178 | 3314.6869 | 16006.1467 | 17.8603 | 106637.4717 | 32349.07 | 51935.5893 | -10447.3767 | 5054.5858 | 7500 | 2421.9641 | 1814.8031 | 0 | 65847.0655 | 52842.9003 | 103632.8009
13665 | 10 | 70 | 40 | 36261.572 | 1.1377 | 22.5031 | 0.76103 | 102983.1113 | 0.06201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9667 | 9.6902 | 6.0118 | 0.067272 | 0.040282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084840.2751 | 8850404.6702 | 4.9141 | 4.7609 | 41.5607 | 13296.1118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70521.2433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.8929 | 1062.7557 | 5569.2922 | 19184.5992 | 14.6988 | 99470.7325 | 34153.9456 | 55036.3978 | -15454.4667 | 5610.5983 | 7500 | 3664.1906 | 1658.7605 | 0 | 42618.3712 | 59311.7693 | 75476.0281
13666 | 10 | 70 | 40 | 39567.209 | 1.1912 | 30.8434 | 0.72627 | 107187.477 | 0.064498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.934 | 8.5852 | 4.7711 | 0.09917 | 0.051473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183132.697 | 13492684.207 | 4.7643 | 4.5714 | 39.7986 | 18857.8917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65755.69 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6156 | 980.5016 | 5046.8551 | 20315.3177 | 20.5423 | 103387.6106 | 38503.7826 | 67735.2994 | -16719.4123 | 6281.604 | 7500 | 4154.0548 | 2373.1028 | 0 | 64257.5363 | 70178.4925 | 103907.4751
13667 | 10 | 70 | 40 | 38845.884 | 1.0227 | 28.9207 | 0.67163 | 105759.6536 | 0.061034 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7872 | 11.1307 | 5.1627 | 0.099369 | 0.048707 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839786.3793 | 8009460.8617 | 4.9919 | 5.5551 | 41.1055 | 13411.3276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72331.3664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.882 | 913.494 | 6630.7358 | 21917.8631 | 19.8599 | 102208.3402 | 33856.0417 | 65538.1143 | -15625.7791 | 5580.6186 | 7500 | 5407.638 | 1994.9556 | 0 | 44638.9023 | 49233.3794 | 99657.1121
13668 | 10 | 70 | 40 | 34353.937 | 0.58887 | 25.411 | 0.72387 | 103663.6309 | 0.048069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3 | 10.0576 | 5.1015 | 0.11412 | 0.044951 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060517.6019 | 15282069.3833 | 5.5406 | 4.8536 | 33.999 | 15095.5828 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73597.0075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.4153 | 922.2086 | 5074.5691 | 24709.1678 | 16.947 | 100912.2139 | 19289.5385 | 62292.3292 | -12106.235 | 3377.9608 | 7500 | 5012.4638 | 1114.4522 | 0 | 82052.9781 | 65282.233 | 103251.2545
13669 | 10 | 70 | 40 | 35642.7546 | 1.3944 | 23.2109 | 0.76243 | 101475.7728 | 0.038188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5993 | 8.0631 | 5.4895 | 0.061214 | 0.042531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1322156.9454 | 13652516.6269 | 4.5264 | 5.544 | 49.1466 | 13575.0612 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71694.0692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.985 | 924.4803 | 4467.855 | 16333.6248 | 15.1494 | 99330.1604 | 38618.2597 | 57796.77 | -9440.6945 | 5846.4173 | 7500 | 2724.2714 | 1824.9624 | 0 | 70692.014 | 65352.2513 | 110209.749
13670 | 10 | 70 | 40 | 35477.3868 | 0.70629 | 28.9169 | 0.69513 | 99277.0338 | 0.070989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3528 | 9.1633 | 5.8317 | 0.14197 | 0.074049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298501.093 | 17617943.3683 | 4.9297 | 4.5646 | 45.6573 | 8553.3005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69465.707 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.1111 | 1215.9319 | 4423.3343 | 23894.3826 | 19.5979 | 95410.4256 | 23166.0084 | 64735.2217 | -17013.0762 | 4210.0194 | 7500 | 6419.6361 | 2288.0426 | 0 | 77857.8865 | 61149.044 | 108014.6945
13671 | 10 | 70 | 40 | 36529.1785 | 1.0166 | 28.7586 | 0.89631 | 95285.7454 | 0.038751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2709 | 8.3598 | 5.0443 | 0.12401 | 0.06154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996916.1611 | 22499238.5449 | 4.7752 | 5.4686 | 47.7514 | 16062.0803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67346.8277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.704 | 1017.3051 | 5357.5386 | 20680.7348 | 17.4153 | 93241.6662 | 31696.8874 | 76393.8398 | -8993.9483 | 4875.7125 | 7500 | 5828.258 | 2202.2275 | 0 | 115684.4551 | 55610.9336 | 179576.4984
13672 | 10 | 70 | 40 | 37567.9447 | 1.0606 | 23.5444 | 0.75549 | 105101.3408 | 0.061212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1082 | 7.8958 | 5.1771 | 0.096576 | 0.057341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802625.3797 | 17216646.8216 | 5.74 | 5.1264 | 41.6748 | 17134.1114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77858.6892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2179 | 1101.7123 | 4261.8608 | 20751.6133 | 15.4268 | 101562.0134 | 33632.6629 | 63202.4428 | -15573.0407 | 5546.917 | 7500 | 4019.2285 | 2334.4461 | 0 | 86537.6865 | 51131.6748 | 136068.6684
13673 | 10 | 70 | 40 | 34695.6849 | 0.97469 | 19.511 | 0.7048 | 102809.7605 | 0.047856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4167 | 12.1268 | 3.9483 | 0.14288 | 0.059624 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1354450.5415 | 17021226.9981 | 4.4593 | 4.2894 | 49.1837 | 15689.4681 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82826.2934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3127 | 1110.4275 | 4241.4763 | 20108.9066 | 13.1519 | 100092.9776 | 29173.5565 | 52670.5981 | -11953.8446 | 4715.2204 | 7500 | 5746.6952 | 2063.4162 | 0 | 69549.4713 | 68713.534 | 90751.5792
13674 | 10 | 70 | 40 | 36677.8463 | 0.93077 | 17.8225 | 0.75706 | 95239.771 | 0.047456 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0405 | 8.8556 | 4.6577 | 0.093699 | 0.046545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714256.2599 | 12204960.402 | 4.644 | 5.7453 | 38.5882 | 17690.6967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66113.424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6281 | 1214.4136 | 5532.2602 | 21786.734 | 11.6674 | 92743.7699 | 29782.2246 | 40693.4979 | -10982.4049 | 4737.9884 | 7500 | 4565.3534 | 1618.5706 | 0 | 73271.5898 | 49184.4227 | 102002.3971
13675 | 10 | 70 | 40 | 36879.6143 | 1.1413 | 10.4084 | 0.61636 | 96263.6568 | 0.054142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6257 | 9.4199 | 4.7889 | 0.11407 | 0.039966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763239.6697 | 18217279.6732 | 4.5109 | 4.871 | 36.5966 | 13100.4068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79613.6849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.8921 | 950.1049 | 4178.9411 | 19472.3123 | 7.372 | 93390.7218 | 34814.604 | 24173.8405 | -12640.9139 | 5526.3646 | 7500 | 4360.5404 | 1621.0416 | 0 | 97032.0773 | 47740.7188 | 114646.8356
13676 | 10 | 70 | 40 | 34877.8075 | 1.0861 | 14.6252 | 0.78094 | 93137.3963 | 0.060809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.551 | 8.8504 | 6.4327 | 0.09483 | 0.051033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756642.5519 | 19755933.5397 | 5.0734 | 4.6779 | 32.8637 | 14565.4511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66024.0426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.3542 | 769.7505 | 5134.5464 | 18992.8487 | 9.4472 | 90021.2732 | 31769.9177 | 34186.963 | -13710.9416 | 5177.7948 | 7500 | 4749.8871 | 1939.3689 | 0 | 106007.6597 | 51091.6497 | 126528.9999
13677 | 10 | 70 | 40 | 38841.0194 | 1.2729 | 27.8667 | 0.73865 | 99156.448 | 0.062891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5591 | 10.0073 | 4.907 | 0.11719 | 0.056484 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792518.9713 | 19138886.8128 | 4.914 | 5.3843 | 30.2625 | 16184.477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74371.3731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.804 | 812.2953 | 5039.1162 | 19051.6517 | 18.4317 | 95727.3517 | 39578.7355 | 70169.2533 | -15088.0239 | 6327.0315 | 7500 | 5135.7589 | 2622.9661 | 0 | 123577.0105 | 56400.4101 | 183422.3217
13678 | 10 | 70 | 40 | 32800.0976 | 1.1416 | 28.4152 | 0.72431 | 96795.5443 | 0.043879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4355 | 12.2757 | 6.3614 | 0.11121 | 0.046194 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997261.0164 | 14012371.1174 | 4.9447 | 5.4175 | 44.9244 | 20625.3919 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71372.6801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3478 | 1199.2574 | 5092.3416 | 17314.5928 | 18.946 | 94447.6461 | 30971.0097 | 67584.5663 | -10330.752 | 4859.6023 | 7500 | 6195.1389 | 1647.5851 | 0 | 73124.6374 | 61331.589 | 120220.1986
13679 | 10 | 70 | 40 | 35103.7626 | 0.96852 | 26.3628 | 0.64038 | 99967.3085 | 0.052056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2838 | 9.9586 | 4.2383 | 0.066551 | 0.047778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1242918.2335 | 16706417.1884 | 4.451 | 4.9991 | 39.8541 | 14007.7323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64416.1456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.1838 | 1018.1082 | 7383.9363 | 20415.7851 | 18.4227 | 97097.1588 | 29375.9551 | 51146.8596 | -12628.6587 | 4784.5897 | 7500 | 3233.8546 | 1677.7839 | 0 | 87210.5102 | 67882.2543 | 104418.6401
13680 | 10 | 70 | 40 | 30260.4384 | 0.9656 | 29.5481 | 0.81614 | 101870.6912 | 0.047724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 9.0622 | 9.0014 | 4.9869 | 0.11015 | 0.042388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997235.3624 | 11717123.8514 | 4.749 | 5.0802 | 42.6438 | 10856.2742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79085.4702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 607.3637 | 1056.8854 | 4199.9205 | 17627.7943 | 18.7145 | 99186.031 | 25265.2882 | 85678.542 | -11812.505 | 4173.9654 | 7500 | 3961.2302 | 1298.5297 | 0 | 59448.3526 | 52611.4503 | 122901.9528
13681 | 10 | 70 | 40 | 32789.7958 | 0.98951 | 31.0041 | 0.85432 | 110460.0854 | 0.056183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8527 | 9.8483 | 5.106 | 0.12217 | 0.050538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003980.976 | 12394997.4698 | 5.5767 | 4.2538 | 41.1715 | 17789.4834 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78174.0986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.4439 | 1086.065 | 5688.4561 | 18847.3374 | 19.2214 | 107041.173 | 27884.917 | 92110.061 | -15043.2146 | 4730.9736 | 7500 | 5947.7952 | 1754.8039 | 0 | 52933.3193 | 60580.2687 | 117238.3867
13682 | 10 | 70 | 40 | 30483.0876 | 1.0116 | 22.1146 | 0.65177 | 95841.497 | 0.040497 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.731 | 8.4607 | 5.0706 | 0.06793 | 0.058247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1200421.553 | 12409281.2517 | 5.6941 | 5.0744 | 31.0368 | 16041.1833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66706.2803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 643.0492 | 1052.0278 | 6932.1083 | 17305.7233 | 15.3559 | 93693.8988 | 26354.7286 | 45085.1742 | -9449.4321 | 4176.0523 | 7500 | 3810.5712 | 1785.2518 | 0 | 72979.893 | 76017.5541 | 76224.6849
13683 | 10 | 70 | 40 | 37273.5509 | 1.0469 | 33.4338 | 0.75221 | 89112.3274 | 0.054699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3398 | 11.7756 | 3.389 | 0.087501 | 0.062128 | 0 | 0.2 | 0.4 | 657866.9822 | 8367002.6082 | 5.3857 | 5.3603 | 43.1332 | 16329.9211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78302.7225 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.9046 | 932.687 | 3704.44 | 20747.7321 | 21.9468 | 86425.8892 | 33051.6377 | 89946.444 | -11820.3279 | 5235.34 | 7500 | 2692.095 | 2387.2417 | 0 | 43531.8211 | 43719.7588 | 128804.4928
13684 | 10 | 70 | 40 | 29546.3638 | 0.78754 | 29.9919 | 0.85759 | 97823.2265 | 0.057805 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1588 | 13.1078 | 4.5387 | 0.11754 | 0.046645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266497.1514 | 16058978.7157 | 5.5755 | 4.8604 | 41.7415 | 13895.8462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82872.6602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2455 | 964.3985 | 6269.0146 | 19015.2315 | 18.56 | 94709.3947 | 21062.2647 | 94739.1895 | -13700.8602 | 3718.2528 | 7500 | 6251.7534 | 1272.9259 | 0 | 77136.1752 | 67498.5902 | 130481.1112
13685 | 10 | 70 | 40 | 40839.3538 | 1.6751 | 23.1428 | 0.62985 | 104726.2899 | 0.04717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9607 | 9.4386 | 3.8063 | 0.11307 | 0.03886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 776211.1852 | 14437732.8158 | 4.7986 | 4.9645 | 45.9737 | 15170.2044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81041.2352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2925 | 852.2391 | 4917.834 | 15994.0968 | 16.2681 | 101997.9914 | 49690.5141 | 55712.6688 | -12004.5135 | 7513.7939 | 7500 | 4381.3861 | 2143.0182 | 0 | 69036.9206 | 46508.481 | 137465.3071
13686 | 10 | 70 | 40 | 36826.7913 | 1.0109 | 24.5462 | 0.80976 | 89875.3289 | 0.040285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.257 | 11.8208 | 5.4358 | 0.16386 | 0.042252 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1375401.5269 | 21499541.6085 | 4.8148 | 4.8013 | 32.2712 | 10995.5237 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68889.2187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3745 | 941.5369 | 4892.5967 | 20916.2115 | 15.6021 | 87871.8143 | 31821.1595 | 61615.5668 | -8815.4645 | 4881.5907 | 7500 | 7240.4021 | 1513.7953 | 0 | 120400.02 | 78114.1385 | 148042.9314
13687 | 10 | 70 | 40 | 34277.3588 | 0.84676 | 27.6229 | 0.8216 | 92539.2533 | 0.034413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1062 | 8.5754 | 4.4614 | 0.071813 | 0.050028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260024.5154 | 12776224.1627 | 5.0981 | 5.5419 | 38.9535 | 13621.9138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81355.4729 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4783 | 850.5791 | 4701.1755 | 21340.8879 | 17.4417 | 90774.1778 | 25872.9419 | 82829.5314 | -7766.3323 | 4006.1714 | 7500 | 2818.9026 | 1470.9777 | 0 | 72845.0114 | 68901.3547 | 120675.8494
13688 | 10 | 70 | 40 | 36510.3854 | 0.91743 | 36.0048 | 0.76062 | 114378.6866 | 0.05515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3509 | 6.3077 | 4.6266 | 0.068119 | 0.035477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772816.3121 | 20181674.7385 | 4.4876 | 5.4465 | 49.0494 | 15760.1884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74535.8306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5612 | 1071.9948 | 4091.0002 | 21849.7307 | 23.5234 | 110902.568 | 29321.3094 | 93030.7407 | -15294.9219 | 4942.2707 | 7500 | 2453.153 | 1286.8867 | 0 | 103014.6625 | 46051.1789 | 180202.9223
13689 | 10 | 70 | 40 | 38088.0827 | 1.0162 | 20.4314 | 0.62917 | 96362.1515 | 0.055474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8472 | 4.5558 | 5.825 | 0.12208 | 0.044434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1377353.1174 | 12742950.4798 | 5.6051 | 4.4985 | 34.1963 | 13202.653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89368.5561 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.2035 | 877.7284 | 5380.8745 | 21568.7569 | 14.3677 | 93416.6239 | 33038.6518 | 54190.5556 | -12960.3215 | 5304.1726 | 7500 | 5611.8899 | 1729.8063 | 0 | 63405.6974 | 78164.6501 | 79655.8021
13690 | 10 | 70 | 40 | 35306.6644 | 1.5088 | 33.2024 | 0.81513 | 94826.7228 | 0.054327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2014 | 11.3888 | 4.7374 | 0.068423 | 0.044688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904334.6176 | 18834649.9586 | 5.2517 | 4.3691 | 32.5072 | 18106.4148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73156.2664 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.5366 | 1022.6051 | 6357.7127 | 15176.1584 | 21.0407 | 91987.1522 | 40261.012 | 88970.0487 | -12494.1106 | 6259.3459 | 7500 | 3229.6588 | 2052.9835 | 0 | 94929.9906 | 62045.8341 | 168663.0948
13691 | 10 | 70 | 40 | 30495.3143 | 0.8073 | 21.7827 | 0.82674 | 107704.0364 | 0.042611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4532 | 10.1513 | 5.2979 | 0.068643 | 0.049291 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263363.2145 | 8613713.3562 | 4.719 | 4.4659 | 38.868 | 13767.8611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74292.0726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.6779 | 870.3496 | 4980.4846 | 19410.1512 | 13.7146 | 105166.1182 | 22170.3262 | 59939.7997 | -11166.8402 | 3712.2897 | 7500 | 2924.4455 | 1343.0023 | 0 | 40695.8241 | 69258.6759 | 57860.1715
13692 | 10 | 70 | 40 | 31415.5126 | 1.3265 | 31.7309 | 0.7893 | 103836.8467 | 0.035572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9584 | 7.7318 | 5.3148 | 0.082254 | 0.046656 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925798.854 | 16915463.7444 | 5.2001 | 5.3475 | 37.8663 | 13867.6508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71774.4104 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.8417 | 1064.1144 | 3917.9333 | 14954.0317 | 20.401 | 101790.2412 | 32922.9619 | 81319.7616 | -9005.0642 | 5043.4536 | 7500 | 3136.2414 | 1727.0273 | 0 | 94468.5728 | 55106.7815 | 162006.1728
13693 | 10 | 70 | 40 | 34467.3987 | 0.78239 | 26.6439 | 0.84207 | 92545.4966 | 0.041592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9019 | 6.0989 | 5.4908 | 0.10037 | 0.053028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 989142.13 | 16673818.6116 | 4.4043 | 4.9152 | 35.6247 | 15436.8717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74829.5112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.2265 | 873.7841 | 5310.887 | 22246.2541 | 16.6319 | 90416.316 | 24442.2892 | 74919.4441 | -9368.3946 | 3910.4636 | 7500 | 4600.5224 | 1521.9431 | 0 | 91204.8159 | 61011.1601 | 137719.9238
13694 | 10 | 70 | 40 | 31788.7119 | 1.2528 | 12.7454 | 0.73236 | 104279.1106 | 0.048977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4899 | 13.0686 | 5.1715 | 0.038482 | 0.054114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821078.7729 | 9703390.7993 | 4.8318 | 5.6854 | 48.1638 | 12778.7389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64307.0661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.8713 | 918.9811 | 4212.0469 | 15768.2542 | 8.4598 | 101459.7937 | 32040.9154 | 27559.1388 | -12404.9942 | 5133.8386 | 7500 | 1612.663 | 2038.9859 | 0 | 51421.7264 | 45225.1652 | 69677.1087
13695 | 10 | 70 | 40 | 38008.1853 | 1.1798 | 20.2006 | 0.67845 | 101530.6307 | 0.042114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9203 | 10.3932 | 4.8483 | 0.14017 | 0.057693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055882.1397 | 7458335.3515 | 5.4782 | 5.4689 | 38.0994 | 12179.9728 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71773.2825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.2684 | 1011.7451 | 4297.052 | 19640.0255 | 13.8189 | 99165.7723 | 36736.3196 | 45802.9506 | -10405.377 | 5649.7475 | 7500 | 5729.0848 | 2392.3198 | 0 | 42036.1675 | 59057.4957 | 76383.7171
13696 | 10 | 70 | 40 | 36085.3213 | 0.96137 | 28.7758 | 0.72901 | 98866.9287 | 0.051395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4773 | 10.4899 | 4.3835 | 0.10783 | 0.040877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 924127.4178 | 15517902.9924 | 4.482 | 5.3763 | 45.0992 | 15003.1693 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65218.1367 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.6126 | 827.8764 | 5276.1321 | 21070.8043 | 19.136 | 96063.858 | 30029.0341 | 62869.1518 | -12333.5113 | 4855.2927 | 7500 | 4765.231 | 1456.6574 | 0 | 81369.9849 | 52654.2538 | 127857.5867
13697 | 10 | 70 | 40 | 29156.6774 | 1.55 | 24.5008 | 0.85507 | 96235.3135 | 0.055318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3655 | 9.7446 | 6.6424 | 0.093334 | 0.051753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969519.3069 | 12909239.4952 | 4.8871 | 5.08 | 30.1028 | 12594.2771 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57957.9147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 602.8888 | 777.0815 | 5222.1562 | 12247.1882 | 15.1833 | 93301.7918 | 33818.9784 | 54002.5119 | -12907.4956 | 5407.2205 | 7500 | 5090.2722 | 2053.8784 | 0 | 79310.5863 | 61953.5432 | 112322.4088
13698 | 10 | 70 | 40 | 28180.0177 | 1.1069 | 33.1179 | 0.85118 | 105148.5305 | 0.055164 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.85 | 8.4575 | 4.96 | 0.10458 | 0.04246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128773.7368 | 9078867.5602 | 5.2024 | 4.9648 | 32.4824 | 16075.8448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73368.9239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.4716 | 822.9978 | 5302.8868 | 15167.8996 | 20.5681 | 101952.1028 | 26024.2361 | 92076.5322 | -14064.2819 | 4416.8287 | 7500 | 4416.0926 | 1376.4372 | 0 | 51651.2801 | 70945.1252 | 102451.9997
13699 | 10 | 70 | 40 | 36667.5463 | 1.3349 | 25.225 | 0.83615 | 107878.6751 | 0.039524 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3566 | 7.6176 | 5.2716 | 0.10442 | 0.036532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122859.0158 | 17042799.2492 | 5.0785 | 5.4335 | 47.4485 | 16125.3287 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79295.4722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.5762 | 749.0525 | 5265.8626 | 17372.2408 | 15.7984 | 105518.8106 | 38590.6111 | 74748.3045 | -10383.4036 | 5901.0338 | 7500 | 4196.0279 | 1582.2172 | 0 | 86584.6781 | 60800.0112 | 147919.4579
13700 | 10 | 70 | 40 | 34160.8857 | 1.1963 | 22.0477 | 0.76564 | 105620.2416 | 0.053093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.9323 | 10.2926 | 4.4528 | 0.1099 | 0.040118 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958719.9186 | 15329435.4593 | 5.6858 | 4.3949 | 43.6331 | 13619.3196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73270.9705 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7415 | 1054.7896 | 5706.0994 | 17489.6845 | 14.3643 | 102528.2721 | 33342.4024 | 56297.0174 | -13604.6661 | 5385.464 | 7500 | 4694.1704 | 1585.7322 | 0 | 65351.6131 | 53309.2014 | 107242.532
13701 | 10 | 70 | 40 | 33105.9603 | 1.1712 | 19.9155 | 0.67831 | 99934.9988 | 0.031768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8728 | 10.9866 | 5.3208 | 0.10496 | 0.047331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203396.3258 | 11319756.6777 | 4.4427 | 5.6543 | 39.3368 | 17863.2482 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73090.3659 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.1396 | 934.6158 | 4375.9276 | 17189.3611 | 13.625 | 98174.0584 | 31833.1985 | 45977.6133 | -7748.1376 | 4817.1295 | 7500 | 4501.0695 | 1673.3813 | 0 | 66682.0874 | 70384.7188 | 84851.6231
13702 | 10 | 70 | 40 | 41072.1657 | 1.1411 | 25.0453 | 0.71074 | 106063.4795 | 0.055696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9836 | 9.8085 | 4.4905 | 0.10416 | 0.04139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 585317.4705 | 17503859.3756 | 5.1614 | 5.5813 | 45.6918 | 10265.195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65268.7181 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.4275 | 979.3192 | 5092.5513 | 21688.0681 | 16.8263 | 102808.6391 | 38768.195 | 53643.9606 | -14321.2979 | 6169.1106 | 7500 | 4368.5164 | 1874.0503 | 0 | 92538.4903 | 33965.0176 | 156576.0077
13703 | 10 | 70 | 40 | 33882.847 | 1.3804 | 21.5863 | 0.79621 | 102097.052 | 0.04501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3231 | 10.8902 | 5.3177 | 0.10071 | 0.058424 | 0 | 0.2 | 0.4 | 574707.6841 | 13391424.1156 | 4.3054 | 4.4916 | 36.0989 | 14009.6971 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77119.6902 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.361 | 953.7234 | 4719.5797 | 15649.385 | 13.8251 | 99557.5088 | 36466.9238 | 59854.2598 | -11173.99 | 5660.6439 | 7500 | 4681.24 | 2427.2778 | 0 | 67044.7335 | 40293.0737 | 132168.015
13704 | 10 | 70 | 40 | 37850.0511 | 1.2466 | 27.5409 | 0.65937 | 102742.9667 | 0.039027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3021 | 10.7598 | 4.4555 | 0.10292 | 0.045348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795318.7966 | 16346747.7678 | 4.4065 | 5.4385 | 36.5923 | 16653.1327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71442.1005 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.8834 | 1010.9126 | 4969.3735 | 18841.1056 | 19.0426 | 100523.3571 | 38017.891 | 60713.7227 | -9766.2824 | 5784.7813 | 7500 | 4056.9243 | 1925.3656 | 0 | 96725.8043 | 52751.6962 | 152206.5105
13705 | 10 | 70 | 40 | 38398.4773 | 0.72488 | 28.6007 | 0.62156 | 99871.8663 | 0.047108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2599 | 10.017 | 6.726 | 0.098758 | 0.042916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839351.7542 | 18488594.4118 | 4.3998 | 4.6587 | 42.6525 | 15330.4388 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78016.1095 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.6727 | 763.4921 | 5547.9716 | 25594.1729 | 20.1983 | 97273.4039 | 25608.6089 | 65552.5305 | -11433.2347 | 4197.254 | 7500 | 5362.1205 | 1322.0645 | 0 | 87435.1288 | 50471.2864 | 135073.1862
13706 | 10 | 70 | 40 | 40548.9863 | 1.6297 | 27.1624 | 0.65572 | 99113.4027 | 0.042762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2429 | 11.1451 | 5.8366 | 0.082635 | 0.05459 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872792.1075 | 12229831.046 | 5.4321 | 4.3781 | 46.5736 | 17002.3615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69678.2029 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.5105 | 899.8914 | 5507.5631 | 16289.1241 | 18.8192 | 96769.761 | 48519.7244 | 58133.3319 | -10312.0235 | 7249.4548 | 7500 | 4301.4981 | 2904.582 | 0 | 50736.5845 | 52027.0867 | 117006.0655
13707 | 10 | 70 | 40 | 36811.5246 | 0.86753 | 24.9984 | 0.65018 | 108833.7674 | 0.066214 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1198 | 8.8146 | 5.9544 | 0.12567 | 0.040341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941638.8772 | 19145721.1389 | 4.7812 | 4.804 | 48.496 | 15993.0549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68506.0067 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.2824 | 1212.8023 | 4687.1857 | 22653.8149 | 17.3737 | 104874.7905 | 28315.4195 | 52233.4424 | -17419.4982 | 4936.7971 | 7500 | 6005.2481 | 1461.6967 | 0 | 86687.1535 | 53088.6702 | 116631.5889
13708 | 10 | 70 | 40 | 39411.7124 | 1.0884 | 19.2313 | 0.62757 | 103922.4767 | 0.054249 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4227 | 11.4559 | 5.3549 | 0.1345 | 0.036354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032375.9173 | 17976079.8686 | 5.647 | 5.7103 | 33.3762 | 15438.4698 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79822.3162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.81 | 1021.7999 | 5178.9265 | 21433.4005 | 13.5358 | 100814.9663 | 35956.6237 | 45462.6076 | -13673.0457 | 5745.8866 | 7500 | 6600.4795 | 1533.1163 | 0 | 113022.9678 | 64823.1915 | 137325.4444
13709 | 10 | 70 | 40 | 29917.0484 | 1.2224 | 17.9744 | 0.83443 | 102061.8083 | 0.058467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2624 | 9.4108 | 4.1868 | 0.08775 | 0.0581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132157.8333 | 17031498.4814 | 4.6506 | 4.6923 | 48.4101 | 13400.2022 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92138.3598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.5461 | 1259.6734 | 5276.0899 | 15094.9073 | 11.2683 | 98776.501 | 29644.2822 | 61789.6416 | -14455.352 | 4934.2797 | 7500 | 3977.9332 | 2104.0805 | 0 | 75794.1438 | 58036.8044 | 113252.2046
13710 | 10 | 70 | 40 | 36949.137 | 1.1396 | 25.1805 | 0.58075 | 94440.7509 | 0.04278 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7762 | 8.3611 | 5.268 | 0.087196 | 0.054383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807667.508 | 15761116.5728 | 5.0207 | 4.9968 | 30.8634 | 14793.6352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68972.3204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.5638 | 1148.9988 | 4878.9322 | 19526.7667 | 18.1936 | 92206.6634 | 34844.7405 | 48190.2829 | -9829.9853 | 5356.3848 | 7500 | 3655.4704 | 2137.9533 | 0 | 93534.7087 | 55285.3878 | 130104.1674
13711 | 10 | 70 | 40 | 35085.917 | 0.51814 | 17.686 | 0.70704 | 111902.5362 | 0.041127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2361 | 7.2698 | 4.6512 | 0.073277 | 0.047084 | 0 | 0.2 | 0.4 | 826019.5696 | 11997243.768 | 5.3845 | 5.1604 | 40.7868 | 16835.5323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63316.2027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.8963 | 986.8104 | 5218.5338 | 26254.6314 | 11.9067 | 109356.4641 | 17662.5711 | 36592.3378 | -11202.7172 | 3100.33 | 7500 | 3010.3218 | 1071.3726 | 0 | 61993.7784 | 52211.6003 | 67516.3943
13712 | 10 | 70 | 40 | 33252.6635 | 1.0444 | 24.0251 | 0.69455 | 104906.1987 | 0.037202 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4225 | 5.9795 | 4.4921 | 0.081228 | 0.044649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723066.1127 | 11449418.2865 | 4.8523 | 5.1617 | 35.2418 | 13907.8562 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79110.0532 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.0876 | 994.4894 | 5407.7545 | 18535.5575 | 16.2879 | 102744.7317 | 29434.212 | 61209.4147 | -9510.4548 | 4599.4111 | 7500 | 3292.373 | 1507.2363 | 0 | 65069.5611 | 47427.2393 | 115674.5142
13713 | 10 | 70 | 40 | 34323.7945 | 1.2075 | 21.8477 | 0.68006 | 97391.5001 | 0.063271 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4399 | 8.9544 | 4.9522 | 0.1454 | 0.053304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236420.9228 | 18710887.2928 | 4.6287 | 4.4585 | 43.5658 | 14561.4741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76463.7085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.9058 | 1144.9762 | 4742.2034 | 17463.0441 | 14.9323 | 94003.447 | 33721.5008 | 52878.2159 | -14907.4337 | 5517.799 | 7500 | 5997.08 | 2158.6919 | 0 | 83476.8296 | 65786.6269 | 110556.0567
13714 | 10 | 70 | 40 | 33993.3202 | 0.98453 | 27.2313 | 0.7584 | 96537.9849 | 0.038507 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3973 | 11.3565 | 5.7269 | 0.11074 | 0.053216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884552.7631 | 12405547.8056 | 4.7856 | 5.1425 | 34.8827 | 12385.014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87930.9297 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.8868 | 836.6708 | 4440.8605 | 19593.6775 | 17.8135 | 94479.9499 | 28799.2855 | 82812.001 | -9055.3541 | 4484.7172 | 7500 | 4962.9992 | 1751.6085 | 0 | 70811.6198 | 53630.426 | 138436.4512
13715 | 10 | 70 | 40 | 37878.625 | 1.0921 | 26.2924 | 0.77931 | 99891.0066 | 0.057197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7471 | 9.2025 | 5.2466 | 0.066399 | 0.050251 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1457735.331 | 14820337.2758 | 5.0625 | 5.5057 | 43.193 | 15236.5006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77682.0858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.6121 | 987.635 | 4921.9309 | 20557.6274 | 16.9992 | 96744.3119 | 34641.9952 | 72191.7254 | -13845.4565 | 5577.4461 | 7500 | 2784.8201 | 2057.044 | 0 | 79737.5686 | 75886.7908 | 114758.3522
13716 | 10 | 70 | 40 | 38728.6827 | 1.0348 | 36.0653 | 0.81604 | 103842.5791 | 0.046134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9555 | 11.6984 | 5.244 | 0.069585 | 0.049182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161082.1545 | 15648126.4475 | 5.3841 | 4.6972 | 42.0826 | 13809.3749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65034.5796 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.4202 | 838.1688 | 4111.2296 | 21704.2365 | 22.8434 | 101195.935 | 34048.8923 | 85987.9591 | -11645.2339 | 5360.3721 | 7500 | 2928.2799 | 1934.9217 | 0 | 72924.0025 | 62748.8616 | 136290.332
13717 | 10 | 70 | 40 | 35099.6547 | 1.2603 | 19.2243 | 0.79337 | 99827.6016 | 0.036675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.373 | 9.5048 | 4.8802 | 0.13035 | 0.053203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1003269.9251 | 13016839.7085 | 4.9703 | 5.6168 | 36.7384 | 13073.327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65424.9623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7145 | 1077.4107 | 5120.3378 | 17338.3823 | 12.3319 | 97799.6471 | 35522.545 | 45093.3109 | -8922.9998 | 5392.5643 | 7500 | 5864.2621 | 2105.6778 | 0 | 77859.988 | 58510.1216 | 111905.2268
13718 | 10 | 70 | 40 | 33647.4645 | 1.1959 | 24.7137 | 0.79893 | 98998.7671 | 0.058912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9781 | 9.1193 | 4.6178 | 0.050167 | 0.046619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983163.2403 | 13845410.7362 | 4.6614 | 5.3547 | 49.3477 | 15392.2557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73954.7319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.9049 | 1155.433 | 5808.3861 | 17230.2277 | 15.8041 | 95788.1776 | 32834.4735 | 65891.2849 | -14126.5934 | 5348.5826 | 7500 | 2367.2514 | 1830.0731 | 0 | 69030.6222 | 53824.4788 | 116851.2156
13719 | 10 | 70 | 40 | 36642.0664 | 0.84436 | 24.3428 | 0.75921 | 92963.0527 | 0.057382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0821 | 10.5156 | 5.3707 | 0.13009 | 0.058244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1133778.3014 | 14928444.1714 | 4.3173 | 4.6929 | 34.8079 | 13047.6792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75623.6497 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.9647 | 896.6346 | 6015.2888 | 22843.8598 | 15.9167 | 90025.2778 | 27596.4132 | 63721.2954 | -12926.2096 | 4560.555 | 7500 | 6718.9047 | 1949.546 | 0 | 79456.7701 | 65979.1035 | 112598.1711
13720 | 10 | 70 | 40 | 37112.7868 | 0.92993 | 30.7099 | 0.67348 | 99979.1686 | 0.028988 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1885 | 11.6615 | 4.7759 | 0.14185 | 0.05094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234340.2896 | 10555488.9285 | 4.6504 | 4.5973 | 33.9956 | 17633.8057 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79820.6468 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.6811 | 1266.0664 | 5630.1809 | 22055.3554 | 21.0668 | 98370.3729 | 30114.8629 | 76972.0815 | -7078.7011 | 4541.5469 | 7500 | 7756.9874 | 1697.9631 | 0 | 55321.5032 | 76049.5654 | 100776.6783
13721 | 10 | 70 | 40 | 31966.9123 | 0.95902 | 21.7834 | 0.76453 | 95440.5177 | 0.052463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3863 | 8.2307 | 4.9948 | 0.13545 | 0.049713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865124.2451 | 14815858.8097 | 4.918 | 5.5439 | 44.9825 | 15044.5497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80433.4995 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.2132 | 1072.3012 | 4532.7322 | 18690.5596 | 14.2009 | 92679.1762 | 26552.7054 | 60988.8698 | -12149.9027 | 4370.2717 | 7500 | 5604.8343 | 1594.5512 | 0 | 78991.8608 | 50335.3619 | 123117.8286
13722 | 10 | 70 | 40 | 32021.6221 | 0.9996 | 28.2664 | 0.77914 | 108504.2336 | 0.062335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8753 | 11.3147 | 5.5616 | 0.1159 | 0.047869 | 0 | 0.2 | 0.4 | 587832.6147 | 23198729.9191 | 5.1481 | 5.0685 | 46.1921 | 12479.3928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66777.4577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.658 | 866.7019 | 4931.9438 | 18302.156 | 18.2772 | 104784.4704 | 27438.9321 | 66705.1728 | -16366.9581 | 4752.19 | 7500 | 6168.1059 | 1669.5996 | 0 | 111672.6654 | 36159.5024 | 173380.2054
13723 | 10 | 70 | 40 | 35286.0559 | 0.87986 | 26.4149 | 0.70335 | 100560.6495 | 0.058179 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.364 | 8.9366 | 5.6492 | 0.089653 | 0.036558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043825.1444 | 13574143.7294 | 4.8372 | 4.4815 | 31.8715 | 14779.2447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80117.306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.1955 | 775.1652 | 6800.0184 | 21565.7386 | 17.82 | 97339.3464 | 27440.6345 | 68860.0677 | -14173.7337 | 4616.5915 | 7500 | 4783.651 | 1238.6986 | 0 | 71768.6831 | 66099.3477 | 105935.245
13724 | 10 | 70 | 40 | 34964.9174 | 1.127 | 25.8725 | 0.78903 | 100637.7816 | 0.058446 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6631 | 12.1979 | 6.2095 | 0.09079 | 0.051442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1505600.105 | 16455494.92 | 5.075 | 5.2738 | 46.0989 | 12649.9572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75698.5799 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.532 | 1045.205 | 4908.9162 | 18608.845 | 16.637 | 97399.4215 | 32712.1447 | 69911.4829 | -14248.7846 | 5339.4829 | 7500 | 4687.9326 | 2015.9666 | 0 | 82433.08 | 73358.5653 | 116992.7398
13725 | 10 | 70 | 40 | 26633.6538 | 0.78949 | 22.8631 | 0.65756 | 98408.3882 | 0.06274 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9767 | 9.8612 | 4.9953 | 0.10054 | 0.034994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998630.9169 | 18325207.1155 | 4.2721 | 5.5331 | 37.0132 | 15649.3284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66469.1426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.7498 | 1150.6364 | 5415.4284 | 17122.0396 | 15.8242 | 95013.2171 | 19023.2284 | 46786.5269 | -14938.7531 | 3517.099 | 7500 | 5082.0822 | 903.3308 | 0 | 109910.3823 | 60690.3711 | 117093.5254
13726 | 10 | 70 | 40 | 32141.9184 | 0.91028 | 33.8116 | 0.74062 | 107600.2455 | 0.048223 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6337 | 11.1276 | 4.372 | 0.091008 | 0.042241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874003.0391 | 15027499.629 | 5.1478 | 4.9887 | 43.8688 | 17619.7625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60506.81 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.4802 | 1293.5274 | 4742.1304 | 19312.4768 | 22.3392 | 104735.3181 | 25658.8831 | 69415.7182 | -12605.6802 | 4276.7155 | 7500 | 4281.1963 | 1325.9048 | 0 | 73061.9772 | 53707.2538 | 119207.4612
13727 | 10 | 70 | 40 | 41555.1392 | 1.1849 | 23.2307 | 0.6982 | 96543.4305 | 0.063396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.491 | 10.7237 | 6.0985 | 0.088337 | 0.053975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091280.7557 | 6877954.5168 | 4.4126 | 4.6663 | 36.9156 | 13980.197 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72881.568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5109 | 843.3516 | 6296.8662 | 21411.2891 | 15.7171 | 93178.3831 | 40287.7002 | 54760.0973 | -14806.2086 | 6406.1746 | 7500 | 4966.3608 | 2537.798 | 0 | 35131.9843 | 63271.6692 | 73512.2374
13728 | 10 | 70 | 40 | 31797.6006 | 1.3318 | 23.4371 | 0.80318 | 101462.3431 | 0.03859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2507 | 8.6625 | 4.6402 | 0.071819 | 0.046092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899554.8569 | 10839920.8767 | 4.2977 | 5.5679 | 34.5314 | 15780.9424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82568.5993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1447 | 1004.3353 | 5627.3113 | 15090.9828 | 14.952 | 99294.7056 | 33413.2355 | 70059.8492 | -9537.6052 | 5143.2346 | 7500 | 3268.4446 | 1739.9221 | 0 | 67944.9176 | 57969.9669 | 121562.0315
13729 | 10 | 70 | 40 | 32262.1345 | 0.72449 | 19.836 | 0.73832 | 101115.6458 | 0.057775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5504 | 10.1198 | 4.6035 | 0.053464 | 0.042236 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992245.0905 | 9237604.5808 | 4.4098 | 4.898 | 33.9776 | 16698.492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67881.2047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.932 | 969.4233 | 4272.8531 | 21508.7076 | 13.1224 | 97898.6562 | 21506.8539 | 45572.7299 | -14154.7542 | 3806.9385 | 7500 | 2073.6283 | 1180.1022 | 0 | 51739.642 | 63671.4419 | 55553.6988
13730 | 10 | 70 | 40 | 26694.865 | 1.3132 | 29.0362 | 0.79122 | 102031.0116 | 0.05403 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9962 | 12.467 | 6.5747 | 0.1127 | 0.044352 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292401.6554 | 20482308.9041 | 4.4753 | 5.0285 | 30.9923 | 12127.3303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87987.5448 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.8825 | 995.8496 | 5461.7171 | 12802.0746 | 18.6484 | 98992.1621 | 27785.5809 | 91399.069 | -13370.938 | 4613.8719 | 7500 | 6892.059 | 1501.9159 | 0 | 123936.8938 | 76755.8498 | 173502.6027
13731 | 10 | 70 | 40 | 36881.4438 | 1.3451 | 28.8308 | 0.7357 | 100278.7172 | 0.031454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9769 | 11.3728 | 5.8318 | 0.053081 | 0.05733 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968790.2406 | 14944735.9582 | 4.42 | 5.6088 | 39.7366 | 18232.328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69258.3136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.6021 | 1241.7978 | 4114.0192 | 17374.189 | 19.1009 | 98529.0251 | 39014.5096 | 67387.7433 | -7698.6453 | 5792.518 | 7500 | 2353.5841 | 2437.3339 | 0 | 86979.2686 | 60289.8148 | 143476.4975
13732 | 10 | 70 | 40 | 33463.0122 | 1.0585 | 26.1499 | 0.79072 | 96216.6513 | 0.048148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2566 | 8.4867 | 4.2033 | 0.12719 | 0.047094 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872838.9154 | 6853896.454 | 4.6527 | 4.5527 | 43.9779 | 16813.0457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74653.4641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.4089 | 924.8756 | 3455.7292 | 18506.1583 | 16.7995 | 93658.7466 | 29913.7077 | 69804.2602 | -11254.7807 | 4772.7717 | 7500 | 4038.0901 | 1649.6685 | 0 | 31016.2808 | 52808.8639 | 84631.1344
13733 | 10 | 70 | 40 | 30938.186 | 1.2846 | 24.3088 | 0.76398 | 101091.1896 | 0.063781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2246 | 11.9962 | 4.783 | 0.07876 | 0.046687 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082968.5048 | 15489401.2295 | 4.4694 | 5.2464 | 38.2539 | 16407.7225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73365.826 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.4776 | 900.3266 | 5271.1979 | 15076.3851 | 15.8522 | 97546.5737 | 31723.6019 | 62042.977 | -15596.3098 | 5288.2486 | 7500 | 3610.9585 | 1812.0563 | 0 | 86370.6843 | 64382.9112 | 118369.3056
13734 | 10 | 70 | 40 | 33703.9644 | 0.62948 | 28.6014 | 0.80388 | 97067.9483 | 0.05866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3236 | 7.9276 | 5.243 | 0.10123 | 0.045217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958350.0414 | 14208689.5253 | 4.6911 | 5.0519 | 44.7641 | 14993.3801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80891.3916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.6551 | 1261.42 | 4545.262 | 23696.9522 | 18.2396 | 93933.235 | 20014.0244 | 83818.349 | -13792.7382 | 3581.1202 | 7500 | 4466.8828 | 1188.4522 | 0 | 70153.2894 | 54178.4139 | 122750.9658
13735 | 10 | 70 | 40 | 38675.5706 | 1.5849 | 21.1298 | 0.78162 | 95886.7546 | 0.031184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3608 | 9.4046 | 5.2564 | 0.050487 | 0.054131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827006.1714 | 15190581.2489 | 5.1432 | 4.5068 | 33.4116 | 15379.3633 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85202.0343 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.9909 | 1086.8031 | 4366.0358 | 15931.3516 | 13.6437 | 94227.9597 | 45488.4381 | 63783.3509 | -7298.6977 | 6649.8213 | 7500 | 2198.8028 | 2641.9217 | 0 | 77801.1549 | 54915.3965 | 143849.3954
13736 | 10 | 70 | 40 | 26189.8387 | 1.1805 | 17.0335 | 0.71927 | 98642.8456 | 0.05736 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6557 | 10.1353 | 4.6312 | 0.11406 | 0.030447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860069.7934 | 17750702.3821 | 5.4286 | 5.6959 | 38.3705 | 12285.494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70845.2359 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.9162 | 918.0508 | 3609.7269 | 13528.1391 | 11.3892 | 95526.7307 | 25323.3992 | 39987.2303 | -13710.9056 | 4299.4545 | 7500 | 4156.1001 | 960.7791 | 0 | 103613.4388 | 50323.9501 | 121805.5462
13737 | 10 | 70 | 40 | 35429.6118 | 1.5427 | 23.8443 | 0.83131 | 101763.8157 | 0.047926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9533 | 10.2498 | 4.9025 | 0.077382 | 0.054262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750977.4711 | 15699324.2671 | 5.4761 | 4.8389 | 46.9142 | 14371.2763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70450.2114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.8372 | 1024.0776 | 4994.1824 | 14943.024 | 14.9743 | 99070.7947 | 40973.1757 | 62489.6675 | -11849.2926 | 6316.4434 | 7500 | 3376.2807 | 2515.5631 | 0 | 71174.9037 | 44406.0266 | 138090.7149
13738 | 10 | 70 | 40 | 39446.2561 | 1.411 | 18.6066 | 0.74249 | 96481.9284 | 0.050047 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3848 | 9.049 | 6.2456 | 0.051311 | 0.051173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1441356.3687 | 13458936.2212 | 4.384 | 5.6695 | 42.0883 | 14779.9868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77521.7046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.6104 | 918.218 | 4034.4591 | 17909.3387 | 12.2805 | 93817.2455 | 43073.8348 | 49041.3051 | -11724.6051 | 6594.9361 | 7500 | 2156.6487 | 2476.9339 | 0 | 76886.2697 | 75528.9055 | 100476.4176
13739 | 10 | 70 | 40 | 36373.3753 | 0.47675 | 22.7948 | 0.74203 | 95579.3484 | 0.047477 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8238 | 9.7987 | 7.1898 | 0.094867 | 0.056844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116278.2639 | 19545647.3077 | 4.9399 | 5.1889 | 49.6703 | 13924.3765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68475.5745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.4611 | 729.6627 | 3846.0131 | 27855.8144 | 15.0486 | 93073.3544 | 17035.1218 | 53042.7772 | -11026.3735 | 3003.9187 | 7500 | 4266.2721 | 1253.2378 | 0 | 93614.5522 | 57435.0039 | 111254.5024
13740 | 10 | 70 | 40 | 38547.406 | 1.2083 | 25.0747 | 0.88156 | 106385.5252 | 0.058762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4239 | 9.8163 | 4.7965 | 0.12157 | 0.05259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072951.5079 | 18854098.9806 | 5.5082 | 4.8802 | 31.6429 | 17012.099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63667.3092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.5005 | 1044.7427 | 4882.9727 | 19603.9784 | 15.3102 | 102944.0378 | 37886.8551 | 62167.5642 | -15142.5444 | 6099.8893 | 7500 | 5323.6739 | 2354.4419 | 0 | 106272.5323 | 69993.7047 | 142468.7076
13741 | 10 | 70 | 40 | 35226.5883 | 0.98985 | 31.3615 | 0.69593 | 97584.7808 | 0.039966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5324 | 9.2621 | 4.9325 | 0.094091 | 0.042185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247466.8588 | 12518743.7099 | 5.5021 | 4.5137 | 42.2788 | 12069.1068 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77665.5918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.3812 | 1161.3906 | 5797.3164 | 20244.1342 | 21.2451 | 95426.4815 | 29964.9082 | 78569.5088 | -9496.5168 | 4670.8553 | 7500 | 4825.3925 | 1446.1699 | 0 | 55883.3617 | 64526.8358 | 108836.8438
13742 | 10 | 70 | 40 | 39482.2724 | 0.98872 | 17.9348 | 0.76161 | 105552.9021 | 0.048398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7529 | 8.6915 | 4.8222 | 0.13996 | 0.056576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1078023.6769 | 16336593.5293 | 5.34 | 5.7197 | 49.55 | 15111.5236 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85001.5428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.5417 | 853.2182 | 5552.0352 | 22704.1334 | 11.7111 | 102732.4499 | 33556.2781 | 52902.5592 | -12409.9899 | 5340.6161 | 7500 | 5775.292 | 2217.6061 | 0 | 84676.2327 | 57175.8918 | 122382.7025
13743 | 10 | 70 | 40 | 29863.666 | 1.0866 | 29.0455 | 0.85443 | 105553.2832 | 0.042321 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2713 | 10.264 | 4.5119 | 0.073675 | 0.052887 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117926.7199 | 15350537.2998 | 5.0455 | 5.3946 | 44.4057 | 14365.7801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73919.4123 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.0786 | 1041.5543 | 5714.0621 | 16258.0816 | 18.0061 | 103082.7812 | 27211.1688 | 81602.3889 | -10870.2085 | 4380.7335 | 7500 | 3350.2984 | 1700.447 | 0 | 80003.75 | 60252.9573 | 134625.6208
13744 | 10 | 70 | 40 | 34357.2755 | 1.0494 | 23.0811 | 0.7607 | 98350.5234 | 0.03762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4763 | 9.6382 | 4.6936 | 0.089448 | 0.046929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203765.2118 | 20130016.9883 | 5.638 | 5.7377 | 31.1014 | 14268.1595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74653.2583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.6561 | 1103.6183 | 4561.6449 | 19097.3526 | 15.0792 | 96301.6157 | 30519.8458 | 59736.8245 | -9015.1935 | 4716.6563 | 7500 | 3554.3212 | 1624.5633 | 0 | 132642.1402 | 74335.3444 | 156943.8134
13745 | 10 | 70 | 40 | 36564.8657 | 1.1062 | 29.9812 | 0.675 | 109532.3169 | 0.04484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9708 | 11.1956 | 4.5642 | 0.088332 | 0.037047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968702.3744 | 16383613.4956 | 4.4338 | 4.6245 | 41.4111 | 11948.7547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70518.5765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3127 | 901.265 | 5596.4342 | 19688.9329 | 20.5493 | 106818.0027 | 33751.8656 | 66512.351 | -11942.9821 | 5338.3423 | 7500 | 4007.7294 | 1451.5043 | 0 | 78025.0394 | 53113.6692 | 131530.1807
13746 | 10 | 70 | 40 | 26741.6127 | 1.7412 | 22.0288 | 0.63306 | 102138.1216 | 0.055956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0795 | 10.3515 | 4.5304 | 0.10154 | 0.050375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792420.3521 | 12777751.1979 | 5.2161 | 5.2953 | 31.8115 | 13906.2822 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80780.0908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.6043 | 928.1717 | 5074.6772 | 10092.7855 | 15.4572 | 98989.3144 | 33297.6543 | 53084.9262 | -13854.7516 | 5394.8554 | 7500 | 3999.6014 | 1994.6286 | 0 | 78104.6284 | 52910.2009 | 116611.3417
13747 | 10 | 70 | 40 | 34010.8697 | 1.194 | 28.3947 | 0.83069 | 93521.6447 | 0.05143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5049 | 10.8372 | 4.7446 | 0.1434 | 0.044558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263195.3515 | 16573026.7827 | 4.3991 | 4.5771 | 47.4406 | 17509.843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70472.2465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.3949 | 1068.7108 | 3836.5602 | 17434.9665 | 17.838 | 90868.3379 | 33151.8065 | 74395.2106 | -11674.5498 | 5239.9597 | 7500 | 5947.4415 | 1713.6395 | 0 | 73271.239 | 67771.8463 | 121772.9008
13748 | 10 | 70 | 40 | 35850.0773 | 1.2276 | 10.4908 | 0.61907 | 106124.0448 | 0.042032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3237 | 11.6358 | 4.6424 | 0.12277 | 0.041385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882608.0036 | 13873074.4407 | 5.3386 | 4.2542 | 33.9415 | 15351.2849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66580.1183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.8336 | 992.5046 | 4469.6135 | 18035.4805 | 7.4191 | 103656.9288 | 35629.1937 | 20451.648 | -10855.3103 | 5526.7668 | 7500 | 5175.3577 | 1678.735 | 0 | 66316.3795 | 57159.7864 | 74262.9841
13749 | 10 | 70 | 40 | 26536.1169 | 1.0602 | 17.1172 | 0.70058 | 106584.9166 | 0.047703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1068 | 11.9733 | 4.338 | 0.12513 | 0.051842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879709.5739 | 12498475.611 | 5.1465 | 5.4918 | 38.4827 | 14468.9603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79116.4924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.6006 | 1126.045 | 4101.9554 | 14661.5101 | 11.5655 | 103777.2228 | 23749.2135 | 43922.999 | -12353.8528 | 4000.9269 | 7500 | 4978.9823 | 1522.3213 | 0 | 71027.2497 | 53315.0049 | 91032.8352
13750 | 10 | 70 | 40 | 35464.9886 | 1.3914 | 16.2385 | 0.73254 | 101161.5579 | 0.040857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.1164 | 7.569 | 5.2172 | 0.096204 | 0.050694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1219082.6872 | 13972212.9602 | 4.8133 | 4.7655 | 38.6407 | 12677.7895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66875.7963 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.2852 | 1056.7805 | 5744.3858 | 16279.5151 | 10.7773 | 98874.826 | 38370.9469 | 36521.8931 | -10061.6205 | 5851.176 | 7500 | 4835.5554 | 2177.0296 | 0 | 70161.2879 | 66391.7404 | 88964.5278
13751 | 10 | 70 | 40 | 36345.8577 | 1.138 | 24.0772 | 0.77488 | 96207.0655 | 0.044118 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.681 | 11.3347 | 5.1451 | 0.12779 | 0.05172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032876.853 | 16992167.2322 | 4.27 | 5.605 | 35.3549 | 17068.1447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80452.2557 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.5294 | 1157.94 | 4071.0842 | 19225.0982 | 15.6056 | 93860.8626 | 34241.519 | 68156.0463 | -10323.2929 | 5304.7473 | 7500 | 5563.2531 | 2013.655 | 0 | 105814.4507 | 64862.5508 | 153407.8275
13752 | 10 | 70 | 40 | 39809.9614 | 1.0032 | 9.3519 | 0.77913 | 102810.4719 | 0.028073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8613 | 11.0108 | 5.5279 | 0.10041 | 0.055492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843799.2496 | 23229479.948 | 5.2301 | 4.7455 | 45.1858 | 18239.4579 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85368.1043 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.1342 | 1046.6973 | 4650.5679 | 22708.3606 | 6.047 | 101207.9559 | 34203.2016 | 28213.2859 | -7051.0707 | 5096.8718 | 7500 | 4676.7756 | 2075.8564 | 0 | 106025.4828 | 52586.3266 | 128154.0768
13753 | 10 | 70 | 40 | 32224.6333 | 0.87024 | 21.9279 | 0.72211 | 95799.4236 | 0.052082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4159 | 12.8972 | 6.0187 | 0.10764 | 0.05047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998679.4639 | 15452508.9152 | 4.4953 | 5.555 | 37.5011 | 16728.6824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77804.8775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.8813 | 945.6707 | 4578.4124 | 19801.0209 | 14.6385 | 93047.5535 | 24847.2248 | 56714.806 | -12108.2286 | 4135.319 | 7500 | 5385.3564 | 1531.8036 | 0 | 91745.0181 | 61449.5451 | 118301.7541
13754 | 10 | 70 | 40 | 33523.8147 | 0.97489 | 24.3878 | 0.70228 | 105510.9038 | 0.056692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9297 | 9.9644 | 4.2679 | 0.1365 | 0.050693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230886.6486 | 18472248.6017 | 4.4661 | 4.9691 | 45.3307 | 15516.7719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83770.0676 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.5951 | 939.5179 | 4704.9847 | 19427.5595 | 16.4623 | 102216.0401 | 28192.5103 | 66391.5098 | -14497.4006 | 4739.0799 | 7500 | 4937.5836 | 1763.2237 | 0 | 89874.2457 | 65543.7661 | 123356.9864
13755 | 10 | 70 | 40 | 31244.3813 | 0.9921 | 18.7926 | 0.72063 | 103132.5273 | 0.048859 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6745 | 9.9529 | 5.0785 | 0.09025 | 0.059536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165662.6161 | 13104392.4332 | 5.1758 | 5.2165 | 31.8637 | 13280.5542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75500.2386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.1216 | 884.2272 | 5022.3098 | 17933.0696 | 12.5559 | 100350.8436 | 26622.6235 | 47087.5877 | -12239.4083 | 4385.3413 | 7500 | 3624.7216 | 1916.2202 | 0 | 79015.8644 | 70599.2718 | 87313.6786
13756 | 10 | 70 | 40 | 36218.4437 | 1.2318 | 27.8812 | 0.88166 | 101876.1483 | 0.053551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0079 | 9.7848 | 4.3787 | 0.098672 | 0.060109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905774.3057 | 21188774.5441 | 5.4642 | 4.2555 | 40.1833 | 18928.4512 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74390.9134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.6643 | 1021.1617 | 4509.8667 | 18178.3113 | 17.0229 | 98868.4393 | 36080.2647 | 80775.7684 | -13233.9194 | 5735.5368 | 7500 | 3932.8701 | 2530.34 | 0 | 91968.6501 | 58021.0211 | 157268.4895
13757 | 10 | 70 | 40 | 32123.948 | 1.2253 | 25.1964 | 0.79021 | 106070.2725 | 0.053713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9159 | 10.1207 | 6.8235 | 0.074344 | 0.046385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1332620.4892 | 8203218.5731 | 4.6287 | 5.0006 | 40.0043 | 13959.2133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78827.4701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6855 | 1025.3893 | 5112.3925 | 16181.7859 | 16.1915 | 102929.3649 | 31884.3243 | 70983.242 | -13819.9935 | 5200.1365 | 7500 | 4177.4474 | 1770.3498 | 0 | 42526.5491 | 71608.2889 | 78613.7667
13758 | 10 | 70 | 40 | 35909.6908 | 0.71941 | 32.7049 | 0.66039 | 97212.671 | 0.051705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8875 | 9.2595 | 7.168 | 0.091019 | 0.037337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1300783.3116 | 9738041.3969 | 4.66 | 5.2311 | 39.9671 | 16429.4507 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80725.5328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 372.6175 | 726.8009 | 4017.4803 | 24008.621 | 22.6002 | 94440.1402 | 23802.1397 | 81570.7399 | -12199.1352 | 3998.5562 | 7500 | 3975.9715 | 1095.7483 | 0 | 52612.0272 | 72728.6624 | 89627.3851
13759 | 10 | 70 | 40 | 33805.8741 | 1.2665 | 33.1897 | 0.76991 | 108307.6463 | 0.051612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2157 | 10.9128 | 5.4725 | 0.10351 | 0.042908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208803.6984 | 15367755.1893 | 5.1264 | 4.6252 | 44.9094 | 12230.4832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69898.8968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.094 | 891.6224 | 4971.2163 | 16640.8121 | 21.5717 | 105224.1729 | 34330.1241 | 81208.2981 | -13567.2828 | 5517.7259 | 7500 | 4851.8049 | 1737.6428 | 0 | 68896.2914 | 61579.3443 | 128895.26
13760 | 10 | 70 | 40 | 30990.1429 | 1.238 | 25.5647 | 0.71086 | 102469.9305 | 0.047484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3274 | 8.678 | 4.6576 | 0.11057 | 0.035871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 807969.3459 | 11975823.9653 | 4.7563 | 4.7531 | 32.0443 | 9655.3808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72021.3716 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.5944 | 1036.3251 | 4250.7529 | 15500.6043 | 17.1741 | 99782.898 | 30979.0772 | 60430.2623 | -11822.9429 | 4953.1156 | 7500 | 4301.957 | 1304.0306 | 0 | 66836.1084 | 49250.6728 | 115230.9355
13761 | 10 | 70 | 40 | 37884.0977 | 0.5959 | 25.4571 | 0.7774 | 97964.6234 | 0.059412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9309 | 10.0731 | 5.883 | 0.076382 | 0.050692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939531.7988 | 11898717.2318 | 5.6884 | 5.1907 | 40.7068 | 17494.1829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69159.966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.8568 | 1201.6717 | 5501.9026 | 27141.2315 | 16.4767 | 94761.0636 | 21485.7324 | 62108.3103 | -14095.663 | 3800.4011 | 7500 | 4304.5503 | 1413.9372 | 0 | 61327.8197 | 57772.4052 | 90072.6827
13762 | 10 | 70 | 40 | 32297.8399 | 1.1208 | 30.5905 | 0.63346 | 103836.9527 | 0.046809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1846 | 7.9494 | 4.1483 | 0.10654 | 0.049789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755546.0451 | 16026187.9997 | 4.6544 | 4.7964 | 35.8731 | 16675.916 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67780.4791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.3112 | 1170.5257 | 5598.8216 | 17249.8286 | 21.4601 | 101152.2555 | 30096.0227 | 61886.0281 | -11812.6676 | 4832.1631 | 7500 | 4459.1965 | 1765.8033 | 0 | 84726.913 | 51351.4416 | 132102.0174
13763 | 10 | 70 | 40 | 34045.4489 | 0.74073 | 25.8222 | 0.9575 | 103311.1052 | 0.064346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6108 | 10.3094 | 5.3024 | 0.12219 | 0.051225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065721.332 | 12999900.7653 | 5.2359 | 4.9768 | 48.4662 | 19387.1571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89845.3232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.2088 | 959.5518 | 5520.0572 | 22492.2322 | 15.1107 | 99657.1371 | 23106.4334 | 96237.5241 | -16077.46 | 4143.9579 | 7500 | 6127.5242 | 1557.9752 | 0 | 60030.1809 | 61382.5365 | 121243.5993
13764 | 10 | 70 | 40 | 35755.9308 | 1.2114 | 22.8746 | 0.70805 | 95225.6735 | 0.048024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2859 | 10.1537 | 5.2406 | 0.067348 | 0.039039 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886018.3504 | 14063645.2307 | 4.7357 | 5.2331 | 37.1269 | 17585.4549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83688.8776 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.1909 | 968.0758 | 6164.6034 | 18151.8417 | 15.3911 | 92700.5581 | 35208.1781 | 62628.3688 | -11110.5075 | 5485.2082 | 7500 | 3616.048 | 1571.6539 | 0 | 78897.7698 | 57479.9392 | 126316.78
13765 | 10 | 70 | 40 | 34323.7673 | 0.76503 | 28.4671 | 0.83318 | 98128.821 | 0.048091 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9219 | 7.2914 | 2.898 | 0.072889 | 0.046757 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079202.7974 | 14987812.2469 | 5.1017 | 4.81 | 31.8085 | 11507.5793 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71960.7718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9504 | 1094.5238 | 6003.4881 | 22369.8824 | 17.8586 | 95523.143 | 23907.7696 | 76339.1996 | -11464.983 | 3967.4809 | 7500 | 2531.3806 | 1361.5311 | 0 | 84091.4668 | 64630.3131 | 123603.5325
13766 | 10 | 70 | 40 | 31427.9332 | 1.1838 | 23.8354 | 0.8206 | 100317.5763 | 0.057935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6743 | 11.8869 | 5.5802 | 0.086507 | 0.050342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979557.4052 | 14209769.9903 | 5.2299 | 4.9191 | 35.8383 | 15119.8995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76002.1471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.8086 | 895.8842 | 4526.1883 | 16203.5802 | 15.0586 | 97117.3178 | 30448.7059 | 66705.035 | -14081.1372 | 5020.7066 | 7500 | 3836.0447 | 1855.0504 | 0 | 75654.0985 | 60100.8948 | 116837.6091
13767 | 10 | 70 | 40 | 30664.8488 | 1.2404 | 18.7189 | 0.66569 | 98754.2548 | 0.048708 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0072 | 9.6013 | 4.1374 | 0.11617 | 0.061717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232830.0576 | 14315128.0313 | 5.4063 | 5.4303 | 49.4196 | 19128.8168 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75019.4358 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.0082 | 687.5454 | 5538.5991 | 15316.7463 | 12.8971 | 96098.7798 | 30696.205 | 43674.7385 | -11684.09 | 4905.9749 | 7500 | 4742.3325 | 2222.2502 | 0 | 70681.1458 | 67289.6337 | 85448.9231
13768 | 10 | 70 | 40 | 28937.8255 | 1.2764 | 20.2137 | 0.77846 | 98640.1857 | 0.049936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8577 | 10.4101 | 4.4087 | 0.11691 | 0.052576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1093007.18 | 17538048.2371 | 4.4135 | 5.4085 | 46.815 | 17774.8534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70886.5027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.688 | 824.6064 | 6413.2544 | 14166.1336 | 13.0753 | 95921.829 | 29543.3837 | 50601.6748 | -11960.7694 | 4766.0382 | 7500 | 5400.9081 | 1839.1142 | 0 | 91044.7772 | 61531.6272 | 117203.4996
13769 | 10 | 70 | 40 | 39277.567 | 1.3985 | 25.2123 | 0.63354 | 99963.661 | 0.044616 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4044 | 11.2917 | 4.7791 | 0.10791 | 0.044824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009488.8852 | 10059397.6986 | 5.311 | 4.6674 | 46.9231 | 16261.6705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73752.5251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.1915 | 995.4573 | 5796.5848 | 17958.1605 | 17.6864 | 97498.7012 | 42638.8131 | 55505.7834 | -10845.8232 | 6481.2398 | 7500 | 5421.5144 | 2132.2333 | 0 | 44310.2579 | 56631.8726 | 96512.1461
13770 | 10 | 70 | 40 | 37865.1402 | 1.171 | 20.4014 | 0.88765 | 101633.9888 | 0.052495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4861 | 11.1773 | 3.2636 | 0.086737 | 0.04764 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944492.3865 | 15434405.7018 | 5.7209 | 4.3927 | 35.1778 | 18911.5085 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68499.4416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.5739 | 1116.7315 | 3955.3371 | 19663.0811 | 12.4144 | 98691.7308 | 36404.1182 | 54710.3791 | -12945.9351 | 5761.8264 | 7500 | 2874.984 | 2014.6263 | 0 | 73645.531 | 62740.8258 | 107224.7042
13771 | 10 | 70 | 40 | 36803.221 | 1.1936 | 25.1918 | 0.81926 | 103314.2969 | 0.045138 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.471 | 11.6714 | 3.8696 | 0.091134 | 0.032069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1248717.6807 | 23253494.1553 | 4.6088 | 4.4473 | 44.1831 | 18013.7918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78734.6647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.474 | 974.268 | 5790.5101 | 18871.1107 | 15.9275 | 100737.2775 | 35864.2207 | 72942.0411 | -11338.8856 | 5588.7379 | 7500 | 3833.2198 | 1315.4093 | 0 | 102851.2147 | 69394.4211 | 149161.5368
13772 | 10 | 70 | 40 | 34858.2404 | 1.2346 | 28.0928 | 0.74219 | 99639.8718 | 0.038639 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4864 | 10.6023 | 4.5129 | 0.13851 | 0.046872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1520002.7326 | 16946743.4521 | 5.7246 | 5.0255 | 32.1035 | 14809.9499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78394.9971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9076 | 1345.6246 | 4408.9437 | 17468.543 | 18.5444 | 97508.5105 | 34779.3947 | 74854.166 | -9377.9899 | 5319.4885 | 7500 | 6039.7565 | 1829.9821 | 0 | 96687.5929 | 89216.6698 | 128415.7211
13773 | 10 | 70 | 40 | 32816.2908 | 0.99001 | 28.6319 | 0.89355 | 101456.4372 | 0.046855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.918 | 7.7051 | 3.6663 | 0.052056 | 0.046165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148960.4998 | 17890763.7572 | 4.6818 | 5.2133 | 30.8826 | 15791.3504 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69128.8746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.149 | 1180.4854 | 6242.5683 | 18857.2847 | 17.3654 | 98830.7667 | 27918.0124 | 77884.1622 | -11552.9502 | 4519.3244 | 7500 | 2160.6487 | 1531.2711 | 0 | 111497.851 | 73371.5822 | 148086.7373
13774 | 10 | 70 | 40 | 38087.9995 | 1.5328 | 35.0784 | 0.74821 | 105613.6372 | 0.058003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7605 | 8.0061 | 5.928 | 0.15607 | 0.041067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174109.1606 | 19316300.9236 | 5.4001 | 4.5108 | 47.6921 | 14659.0194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80048.0742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.9021 | 904.668 | 4802.143 | 16153.1246 | 23.0779 | 102240.5223 | 43869.7497 | 96061.8256 | -14841.7054 | 6896.4272 | 7500 | 7549.4562 | 2078.643 | 0 | 81588.4645 | 61263.6834 | 169439.1774
13775 | 10 | 70 | 40 | 39595.3391 | 1.2684 | 27.3335 | 0.66305 | 101887.928 | 0.052213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0586 | 7.9646 | 5.7258 | 0.13346 | 0.054747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972698.9554 | 12187956.5183 | 5.6443 | 5.0056 | 37.0269 | 16908.04 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74754.6014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.785 | 922.4184 | 3539.0088 | 19470.1124 | 18.8603 | 98953.8896 | 40250.4533 | 63341.1938 | -12909.7688 | 6283.6497 | 7500 | 4537.475 | 2524.8414 | 0 | 63973.7752 | 60770.518 | 114731.1017
13776 | 10 | 70 | 40 | 36223.6237 | 1.0966 | 22.7313 | 0.75823 | 104190.6161 | 0.054181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3989 | 9.8994 | 5.0282 | 0.085105 | 0.046135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083799.1006 | 16048472.6318 | 4.9776 | 5.1416 | 36.9711 | 15433.7459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78239.0642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6178 | 1020.1055 | 3592.5637 | 19609.7099 | 14.8712 | 101078.9124 | 33227.8276 | 61497.0581 | -13691.4961 | 5375.2308 | 7500 | 3415.8681 | 1820.0693 | 0 | 88148.3326 | 64346.7163 | 122946.174
13777 | 10 | 70 | 40 | 30706.7376 | 0.94532 | 28.6324 | 0.7001 | 98714.9512 | 0.042346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3311 | 11.9522 | 4.5824 | 0.099382 | 0.038792 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712596.0305 | 16990678.7618 | 5.6446 | 5.1908 | 46.0197 | 15636.395 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75219.5024 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.7115 | 943.5164 | 5114.8883 | 18091.9713 | 19.3512 | 96403.1715 | 25229.5327 | 69812.6704 | -10171.8308 | 4067.4838 | 7500 | 4242.0676 | 1158.0736 | 0 | 82541.2999 | 44392.8085 | 139986.4887
13778 | 10 | 70 | 40 | 36433.4794 | 0.74589 | 26.4119 | 0.71997 | 101320.4265 | 0.061945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6071 | 10.0397 | 5.3724 | 0.057689 | 0.054109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864937.5428 | 10954084.8414 | 5.2481 | 5.0164 | 36.917 | 13653.4285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86554.8991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.1527 | 1051.552 | 3841.0176 | 24000.5665 | 17.6531 | 97868.3052 | 24865.8258 | 75812.3291 | -15189.334 | 4328.6718 | 7500 | 2356.7363 | 1719.0481 | 0 | 58386.339 | 52720.4878 | 107059.1283
13779 | 10 | 70 | 40 | 34017.9287 | 1.0153 | 16.8053 | 0.79686 | 95454.5844 | 0.045198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0841 | 11.2936 | 3.2584 | 0.055882 | 0.051822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1317428.3846 | 12728034.7636 | 4.3926 | 4.6779 | 43.7254 | 12816.1299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77830.1698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.1157 | 923.7556 | 6415.9374 | 19272.6322 | 10.7592 | 93070.4889 | 29490.5931 | 47057.0377 | -10490.02 | 4667.7593 | 7500 | 2242.0723 | 1775.3648 | 0 | 59699.3447 | 67299.7046 | 74642.4474
13780 | 10 | 70 | 40 | 31893.2017 | 0.96335 | 14.4842 | 0.75138 | 95444.3549 | 0.059901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5389 | 11.4165 | 5.1434 | 0.10217 | 0.040154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796597.5902 | 14852178.7795 | 4.2923 | 4.5833 | 30.6107 | 12621.706 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79863.8515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 343.4388 | 1402.9717 | 4421.8728 | 18602.3316 | 9.5122 | 92297.9616 | 26581.7402 | 39708.4743 | -13844.1303 | 4479.1543 | 7500 | 4750.8249 | 1320.0299 | 0 | 83520.5862 | 52760.3948 | 101256.2846
13781 | 10 | 70 | 40 | 31828.0882 | 0.75579 | 23.148 | 0.77678 | 101417.2586 | 0.04155 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1164 | 11.4691 | 5.8386 | 0.088398 | 0.040417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 828468.7547 | 11490435.3402 | 5.1676 | 4.4202 | 40.8204 | 14757.4906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77176.3583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3632 | 1106.5009 | 5677.6976 | 20850.9268 | 14.9874 | 99086.281 | 21954.3229 | 62980.2551 | -10256.3015 | 3626.4679 | 7500 | 4760.8421 | 1075.7573 | 0 | 51713.3807 | 50223.3913 | 93131.3331
13782 | 10 | 70 | 40 | 34864.4002 | 1.0298 | 22.4243 | 0.71841 | 100115.3957 | 0.046588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5657 | 10.0765 | 4.3145 | 0.076677 | 0.046806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077429.7275 | 14354452.7992 | 4.7582 | 5.281 | 35.7037 | 16084.8067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68444.1315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.5621 | 1141.267 | 6910.0262 | 19593.2956 | 15.001 | 97538.9937 | 30542.209 | 50808.4136 | -11336.1687 | 4863.4455 | 7500 | 3662.583 | 1670.7501 | 0 | 82940.9362 | 65664.9151 | 104987.2538
13783 | 10 | 70 | 40 | 35958.7867 | 1.1654 | 31.2635 | 0.764 | 94208.7027 | 0.05304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9296 | 10.408 | 4.1179 | 0.12499 | 0.064778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896049.3706 | 23404102.1662 | 5.2083 | 5.5113 | 42.5531 | 15970.4152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82263.7035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.489 | 1025.5303 | 4409.2064 | 18731.526 | 20.3871 | 91453.5159 | 34454.5214 | 89472.949 | -12122.8222 | 5445.217 | 7500 | 4917.9006 | 2588.8588 | 0 | 126431.4472 | 53528.729 | 205159.3429
13784 | 10 | 70 | 40 | 37545.2253 | 1.0544 | 33.3322 | 0.6766 | 105944.4324 | 0.064167 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4805 | 10.0961 | 4.1831 | 0.069904 | 0.041373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946588.1844 | 19106355.0496 | 4.9473 | 4.4103 | 49.541 | 13107.9058 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89708.5099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.1705 | 995.2084 | 5329.5164 | 20811.193 | 22.8258 | 102207.6039 | 33468.0646 | 94251.4885 | -16442.0454 | 5578.3096 | 7500 | 2700.9377 | 1693.8827 | 0 | 78731.4154 | 50046.6383 | 157435.4149
13785 | 10 | 70 | 40 | 33203.8499 | 1.0894 | 30.2165 | 0.71437 | 97910.2639 | 0.044468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7341 | 8.747 | 3.1314 | 0.13149 | 0.036972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855799.8766 | 18105258.5406 | 5.4784 | 4.9348 | 39.9313 | 12221.5559 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85151.5137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.1036 | 796.9167 | 5635.471 | 18047.9556 | 20.2593 | 95503.823 | 30311.7886 | 84786.6523 | -10588.3397 | 4785.7363 | 7500 | 4794.1514 | 1298.629 | 0 | 90498.347 | 49278.7864 | 164108.1785
13786 | 10 | 70 | 40 | 33354.508 | 1.1186 | 20.6775 | 0.66902 | 85753.5524 | 0.047424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1597 | 8.9647 | 5.1119 | 0.080685 | 0.033696 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943023.4609 | 11295749.4182 | 5.3907 | 5.5977 | 37.2813 | 14207.8405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94452.6371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.2395 | 875.9774 | 4596.2171 | 17835.4887 | 14.22 | 83507.6416 | 31038.0386 | 60992.5257 | -9882.0072 | 4840.9434 | 7500 | 3209.6139 | 1197.23 | 0 | 65987.0381 | 56572.4815 | 108310.901
13787 | 10 | 70 | 40 | 39531.0797 | 1.2943 | 22.5502 | 0.70297 | 104140.5417 | 0.069453 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8925 | 11.456 | 4.8451 | 0.064418 | 0.047505 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061402.3332 | 17042147.6909 | 5.0082 | 5.4081 | 45.1402 | 16505.7072 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89587.8364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.3118 | 1203.2211 | 3665.1956 | 19159.2255 | 15.216 | 100170.5853 | 40743.7084 | 65705.5622 | -17467.8081 | 6633.1434 | 7500 | 2725.5789 | 2312.707 | 0 | 88424.787 | 59730.9371 | 136846.7418
13788 | 10 | 70 | 40 | 34997.6143 | 1.1781 | 25.1865 | 0.66962 | 103596.6337 | 0.036815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9328 | 12.7726 | 4.8122 | 0.078099 | 0.051747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267306.1758 | 15725789.6309 | 5.4334 | 5.4741 | 42.2405 | 16858.7503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65437.6506 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.9633 | 975.0055 | 4689.308 | 18101.5729 | 17.315 | 101484.1235 | 33792.0829 | 51508.8247 | -9295.0446 | 5179.8303 | 7500 | 3339.2565 | 1967.2523 | 0 | 84174.3909 | 70175.0484 | 107991.5448
13789 | 10 | 70 | 40 | 40147.5073 | 1.0622 | 13.6019 | 0.78005 | 100797.4013 | 0.053065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1466 | 9.6879 | 6.8089 | 0.13731 | 0.060496 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856103.6959 | 16832806.0594 | 4.2822 | 4.4802 | 39.7106 | 15012.9118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68861.2918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.3859 | 926.445 | 5009.568 | 22156.2921 | 8.7906 | 97848.1362 | 35982.4304 | 33131.2364 | -12976.7663 | 5706.2809 | 7500 | 6953.3519 | 2533.6174 | 0 | 79890.9545 | 52191.209 | 106529.8962
13790 | 10 | 70 | 40 | 33929.6443 | 0.8426 | 13.1202 | 0.81079 | 93794.6877 | 0.060433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.7101 | 10.8239 | 5.0647 | 0.080945 | 0.040513 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795558.9824 | 7315518.2108 | 4.2542 | 5.0369 | 30.0866 | 17199.1408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68759.5268 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.7198 | 905.8972 | 5112.3983 | 21173.6467 | 8.3347 | 90675.6766 | 25511.9952 | 32905.2687 | -13723.6489 | 4325.9399 | 7500 | 3416.3965 | 1286.2777 | 0 | 45447.5108 | 57715.3583 | 48954.3817
13791 | 10 | 70 | 40 | 33213.6192 | 1.1991 | 25.5763 | 0.71218 | 88256.7999 | 0.051248 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1389 | 8.5774 | 5.8902 | 0.10785 | 0.036655 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850256.744 | 17758665.0708 | 5.1707 | 5.3455 | 36.6503 | 16032.4761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69049.6987 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.0063 | 1233.7264 | 4550.4042 | 16978.394 | 17.1693 | 85761.6194 | 32470.4505 | 58050.3823 | -10978.7941 | 5104.0356 | 7500 | 4884.4756 | 1373.1389 | 0 | 101022.254 | 54590.751 | 144835.1918
13792 | 10 | 70 | 40 | 30138.5795 | 1.0209 | 27.657 | 0.68058 | 96509.7591 | 0.056772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0618 | 5.8487 | 5.7658 | 0.13914 | 0.054994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880433.1547 | 14983560.3899 | 4.949 | 4.9255 | 30.9188 | 17887.4787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82259.3698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2881 | 1176.8217 | 4473.9598 | 17021.7819 | 18.8973 | 93491.802 | 26233.5951 | 72056.8787 | -13279.0111 | 4396.7206 | 7500 | 6205.3728 | 1774.6218 | 0 | 87830.6611 | 61978.8618 | 130739.9771
13793 | 10 | 70 | 40 | 30761.8637 | 1.0135 | 30.185 | 0.69591 | 105485.4097 | 0.04888 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1051 | 8.6018 | 4.1061 | 0.11297 | 0.053075 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135816.765 | 10226412.3173 | 5.0381 | 5.1022 | 32.3056 | 19039.1708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71611.8828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.8599 | 1015.939 | 5547.6631 | 17445.6532 | 20.4484 | 102639.0769 | 26632.4209 | 69725.7266 | -12523.8644 | 4404.293 | 7500 | 4617.2628 | 1715.6582 | 0 | 60158.0816 | 74430.8527 | 87798.726
13794 | 10 | 70 | 40 | 36975.8883 | 0.93957 | 26.1883 | 0.67388 | 103007.1656 | 0.043957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8512 | 11.4521 | 5.1296 | 0.11008 | 0.062374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166012.0803 | 11170689.2144 | 5.1728 | 5.4494 | 31.194 | 14241.7818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73133.3919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.7975 | 705.5603 | 5449.2967 | 21855.7856 | 17.961 | 100504.1872 | 30240.2054 | 60169.6149 | -11013.1052 | 4802.2896 | 7500 | 5396.7478 | 2198.4576 | 0 | 71041.9532 | 72319.7117 | 98016.4516
13795 | 10 | 70 | 40 | 32882.0737 | 1.0624 | 23.0772 | 0.80138 | 107015.1175 | 0.055519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7086 | 11.9589 | 4.679 | 0.089587 | 0.054758 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994008.0383 | 21836535.9727 | 5.1028 | 5.3039 | 32.3662 | 13623.8716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83588.9846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0486 | 752.9794 | 4013.5323 | 18144.4477 | 14.7373 | 103741.3657 | 29475.252 | 69712.518 | -14404.5079 | 4908.1005 | 7500 | 3345.5249 | 1972.5447 | 0 | 132743.5472 | 62045.6173 | 173207.3622
13796 | 10 | 70 | 40 | 34167.5051 | 1.3231 | 26.692 | 0.74329 | 100973.0534 | 0.030461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0835 | 8.4409 | 4.1481 | 0.08331 | 0.035276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1249069.2526 | 17826900.1651 | 5.1299 | 4.7669 | 32.3765 | 15571.9515 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73551.528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4316 | 1019.7243 | 7141.4945 | 16294.704 | 17.6089 | 99266.422 | 35745.602 | 66807.3153 | -7509.178 | 5335.3953 | 7500 | 3972.6985 | 1381.3545 | 0 | 98056.0374 | 76407.0845 | 134882.1405
13797 | 10 | 70 | 40 | 35485.0189 | 0.98409 | 27.3682 | 0.65447 | 103935.6447 | 0.071659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7275 | 8.8025 | 5.091 | 0.10375 | 0.052239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974756.6068 | 7501841.691 | 5.504 | 5.6984 | 46.2795 | 18675.17 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75595.9341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8906 | 978.2484 | 4436.5602 | 20458.5495 | 18.9752 | 99850.1443 | 30052.9388 | 63447.8338 | -17976.2016 | 5208.0118 | 7500 | 4091.8725 | 1996.7733 | 0 | 39777.3487 | 57907.3199 | 76191.2574
13798 | 10 | 70 | 40 | 33890.7064 | 0.85528 | 29.4652 | 0.6989 | 92783.0783 | 0.052086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2987 | 8.6457 | 4.9102 | 0.11387 | 0.044746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920670.7857 | 12999798.2494 | 4.2561 | 5.4462 | 47.8539 | 13877.476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73813.7505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 381.0043 | 883.2735 | 5269.7263 | 20999.7512 | 19.9274 | 90117.6537 | 25781.9103 | 70402.2282 | -11727.8681 | 4239.1135 | 7500 | 4653.1766 | 1392.1602 | 0 | 67552.9863 | 50365.9986 | 119427.7084
13799 | 10 | 70 | 40 | 41940.6154 | 0.98043 | 24.5354 | 0.90405 | 97224.0531 | 0.048496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.2217 | 10.7297 | 5.6384 | 0.029773 | 0.04534 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720077.0111 | 7403104.8127 | 4.931 | 5.6231 | 41.9871 | 16595.6888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80346.8932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.1982 | 1086.3864 | 5974.8935 | 24230.0234 | 14.7936 | 94620.9342 | 35421.1841 | 78272.1258 | -11453.7232 | 5535.4862 | 7500 | 1539.7252 | 1842.0378 | 0 | 41350.3955 | 46981.6448 | 113025.5867
13800 | 10 | 70 | 40 | 36114.1986 | 1.169 | 22.7524 | 0.73481 | 96969.831 | 0.059259 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3514 | 10.5555 | 4.2664 | 0.11494 | 0.055967 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284013.5542 | 14501302.5101 | 4.9485 | 5.716 | 41.6961 | 15880.671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83019.4959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0227 | 914.5214 | 5133.7677 | 18774.4846 | 15.0813 | 93806.8388 | 34679.428 | 63684.9261 | -13917.1658 | 5586.9874 | 7500 | 4896.334 | 2294.95 | 0 | 82472.9941 | 70254.7505 | 116943.7032
13801 | 10 | 70 | 40 | 35789.1416 | 1.3222 | 27.556 | 0.68632 | 92786.417 | 0.042197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8337 | 12.6134 | 5.7195 | 0.093072 | 0.055824 | 0 | 0.2 | 0.4 | 936656.9269 | 10285426.8229 | 5.6849 | 5.0086 | 41.5766 | 15862.843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82846.1773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.9674 | 1017.532 | 4839.1662 | 17077.0091 | 18.7679 | 90620.9928 | 37424.265 | 72806.8438 | -9527.8662 | 5689.1342 | 7500 | 4886.2587 | 2330.958 | 0 | 50740.3818 | 55585.2851 | 116264.6903
13802 | 10 | 70 | 40 | 33247.7081 | 0.62629 | 35.8931 | 0.71556 | 101309.7358 | 0.061688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8953 | 12.3145 | 5.735 | 0.05047 | 0.049694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189252.914 | 16463522.7428 | 4.3846 | 5.7203 | 37.6818 | 14726.3448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71074.6962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.1275 | 1137.7749 | 4826.4807 | 23417.9549 | 24.0493 | 97872.0488 | 19659.5063 | 84179.6154 | -15125.8228 | 3615.3774 | 7500 | 2461.7213 | 1318.6255 | 0 | 100482.3963 | 67841.6667 | 136249.7527
13803 | 10 | 70 | 40 | 37709.0255 | 1.0156 | 28.1412 | 0.83779 | 102542.2865 | 0.042384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8278 | 9.1194 | 3.243 | 0.078396 | 0.060561 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916012.3065 | 17523773.0453 | 4.9015 | 5.6257 | 32.6705 | 15960.6873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77661.7857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2386 | 1232.997 | 5495.6526 | 21360.6526 | 17.6087 | 100138.717 | 32696.7458 | 81797.3448 | -10575.7058 | 5109.9043 | 7500 | 3085.7938 | 2271.2773 | 0 | 112510.8626 | 60335.0913 | 174061.1314
13804 | 10 | 70 | 40 | 36348.6332 | 1.4124 | 25.2814 | 0.67612 | 98867.8491 | 0.053296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0295 | 11.0702 | 6.3346 | 0.10065 | 0.038716 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926707.3222 | 9326633.0351 | 4.5559 | 5.1056 | 42.0962 | 14380.474 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81757.8159 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.0699 | 995.7549 | 5230.5877 | 16490.1891 | 17.3172 | 95962.6211 | 39716.8881 | 65113.7957 | -12783.0032 | 6203.1006 | 7500 | 5233.8711 | 1762.6346 | 0 | 48121.7343 | 53434.7568 | 107434.2646
13805 | 10 | 70 | 40 | 35027.7979 | 0.68827 | 26.8327 | 0.6096 | 98357.7653 | 0.058552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1549 | 10.4735 | 3.4943 | 0.057162 | 0.041114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873157.328 | 10841519.2801 | 4.4605 | 5.0755 | 31.3351 | 13492.7797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77600.553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.8362 | 769.2645 | 5632.6433 | 23830.7011 | 19.0769 | 95187.1216 | 22394.1935 | 60185.0334 | -13950.8322 | 3915.2093 | 7500 | 2432.508 | 1181.4273 | 0 | 65756.726 | 56864.7566 | 92549.5086
13806 | 10 | 70 | 40 | 33421.2141 | 1.2434 | 33.3116 | 0.68022 | 107994.6212 | 0.052383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0338 | 8.2569 | 4.9274 | 0.11212 | 0.049559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966383.1649 | 13847051.907 | 5.0665 | 5.3878 | 36.881 | 17784.5699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73621.0312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6403 | 990.4379 | 4673.8434 | 16665.7298 | 22.7655 | 104874.7618 | 33510.9685 | 77641.7273 | -13727.3812 | 5416.0311 | 7500 | 4785.8502 | 1970.0117 | 0 | 79314.7986 | 61457.2108 | 134954.7953
13807 | 10 | 70 | 40 | 28078.2116 | 0.98749 | 23.8914 | 0.75926 | 98524.5216 | 0.060328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7365 | 9.3433 | 4.9589 | 0.15706 | 0.04807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831725.3414 | 19362142.0813 | 4.9958 | 4.5412 | 33.6097 | 18094.2267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73113.0782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5302 | 716.0243 | 5241.1679 | 16157.3937 | 15.6211 | 95253.8268 | 23841.6359 | 60466.6505 | -14391.057 | 4139.6872 | 7500 | 6367.0304 | 1460.5217 | 0 | 99963.2961 | 57718.5641 | 131629.2007
13808 | 10 | 70 | 40 | 40776.0178 | 1.1359 | 29.6079 | 0.78689 | 101003.0213 | 0.061241 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.037 | 12.7402 | 4.9567 | 0.059164 | 0.042454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971411.8461 | 8669558.1328 | 4.5598 | 4.9149 | 38.8401 | 18874.9046 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72882.0689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.7028 | 1057.2465 | 5049.6322 | 21594.6796 | 19.0618 | 97600.1197 | 38362.6764 | 76862.0799 | -14972.7668 | 6154.2053 | 7500 | 2937.1108 | 1917.566 | 0 | 45014.7107 | 61558.6535 | 102216.9288
13809 | 10 | 70 | 40 | 35489.2488 | 0.93485 | 31.0747 | 0.72758 | 100128.2979 | 0.040181 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8095 | 7.8969 | 4.2064 | 0.077528 | 0.056357 | 0 | 0.2 | 0.4 | 955248.2271 | 21803857.7502 | 5.5989 | 4.7565 | 33.4571 | 13282.8206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90494.3981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.1199 | 1202.0641 | 4975.2534 | 21032.629 | 20.6812 | 97901.9229 | 28913.2396 | 94054.9776 | -9796.0498 | 4546.1161 | 7500 | 3209.1498 | 1880.4168 | 0 | 115771.8067 | 58913.2879 | 187166.3688
13810 | 10 | 70 | 40 | 31628.4041 | 1.1233 | 23.0832 | 0.78656 | 94850.05 | 0.055978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0329 | 11.7312 | 4.7458 | 0.088723 | 0.034724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060244.2958 | 8936322.9335 | 5.5308 | 5.087 | 43.1982 | 12761.912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80522.285 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 653.1358 | 1007.2428 | 4236.1834 | 16868.6679 | 14.8639 | 91924.8292 | 29519.4724 | 66183.8784 | -12870.9715 | 4819.1508 | 7500 | 3934.9609 | 1228.191 | 0 | 44075.1998 | 56871.6216 | 87518.2601
13811 | 10 | 70 | 40 | 37161.2089 | 1.1424 | 27.2831 | 0.75729 | 97955.1499 | 0.053772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3985 | 8.06 | 5.4808 | 0.10736 | 0.056571 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724452.235 | 10669172.0338 | 4.7025 | 5.2849 | 43.351 | 16696.1242 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95225.7774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.4646 | 735.2807 | 5055.0016 | 19608.1883 | 17.8584 | 95051.4457 | 35106.0412 | 89746.8518 | -12776.2984 | 5574.4575 | 7500 | 4418.211 | 2314.5031 | 0 | 55767.6959 | 46783.3233 | 140868.1389
13812 | 10 | 70 | 40 | 31166.9179 | 0.97557 | 31.8682 | 0.69716 | 98235.192 | 0.056574 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2949 | 9.8636 | 4.6068 | 0.052449 | 0.047574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980877.2571 | 12558167.7378 | 5.4177 | 5.5797 | 47.0179 | 12835.8752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69293.3075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.9543 | 1155.6691 | 5611.7092 | 18054.7839 | 21.5735 | 95173.816 | 26224.268 | 71335.4718 | -13470.0541 | 4407.2815 | 7500 | 2504.4619 | 1538.8741 | 0 | 64999.1227 | 52025.3627 | 113014.0631
13813 | 10 | 70 | 40 | 36712.1823 | 1.4388 | 31.6356 | 0.69415 | 91458.6891 | 0.045357 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1584 | 10.3606 | 4.508 | 0.12849 | 0.049942 | 0 | 0.2 | 0.4 | 969570.5582 | 15897026.7033 | 4.385 | 5.5222 | 47.4236 | 17323.9285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66961.6127 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.5413 | 1000.8287 | 2770.3774 | 16410.7439 | 21.4522 | 89166.4493 | 40602.8768 | 68189.7156 | -10085.8551 | 6156.7773 | 7500 | 3855.9642 | 2256.734 | 0 | 83695.1478 | 55909.0483 | 146262.3123
13814 | 10 | 70 | 40 | 31561.206 | 0.94975 | 25.6944 | 0.66762 | 97523.295 | 0.049059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7665 | 8.8786 | 5.2888 | 0.11686 | 0.045781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917820.3655 | 13387718.9946 | 5.7171 | 5.5638 | 34.0422 | 12223.1585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77513.6631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.4314 | 863.0709 | 5213.6294 | 18549.3046 | 17.684 | 94882.2923 | 26023.8029 | 62091.3713 | -11620.4119 | 4265.4164 | 7500 | 5299.6484 | 1433.2118 | 0 | 81076.9716 | 55624.9681 | 120445.0424
13815 | 10 | 70 | 40 | 28272.9761 | 1.2018 | 24.7078 | 0.77667 | 95203.1945 | 0.057096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9615 | 9.2107 | 5.006 | 0.10189 | 0.058568 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1505367.2893 | 7965549.9189 | 5.1553 | 4.4153 | 37.0128 | 16225.7523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70576.8783 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.0971 | 829.8715 | 4274.8261 | 14430.3645 | 15.9983 | 92209.383 | 27685.2232 | 61468.9177 | -13172.7706 | 4587.9253 | 7500 | 3848.3149 | 1972.1662 | 0 | 37744.6312 | 84122.4018 | 47512.0061
13816 | 10 | 70 | 40 | 39228.5756 | 1.0268 | 21.2985 | 0.74505 | 92317.3038 | 0.065419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8419 | 9.5225 | 5.4378 | 0.05354 | 0.035146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1204604.642 | 9626350.0187 | 5.1136 | 5.5968 | 31.3066 | 14447.5467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78155.9032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.9591 | 838.7178 | 3990.8237 | 22082.6648 | 14.037 | 88998.7155 | 34291.8216 | 56753.2043 | -14601.7885 | 5576.576 | 7500 | 2206.9004 | 1438.4748 | 0 | 62714.9364 | 74316.4431 | 81563.6818
13817 | 10 | 70 | 40 | 32675.8105 | 0.93518 | 28.7529 | 0.83868 | 94856.5014 | 0.074058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8261 | 11.156 | 5.1693 | 0.0867 | 0.051086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950850.9189 | 7963137.651 | 5.6872 | 4.5537 | 38.825 | 16149.7869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90182.6523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 339.0925 | 913.7572 | 5376.4697 | 19361.6126 | 17.9825 | 91005.6016 | 26628.3958 | 97130.1718 | -16943.9592 | 4677.4891 | 7500 | 3905.6807 | 1753.7834 | 0 | 37254.4409 | 57938.7408 | 103967.2618
13818 | 10 | 70 | 40 | 34918.6347 | 1.4957 | 26.0121 | 0.72765 | 98112.2503 | 0.034413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4169 | 10.507 | 4.871 | 0.087654 | 0.045821 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207724.2511 | 19421607.2603 | 4.6963 | 5.5403 | 41.1995 | 14370.997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59105.8113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.3631 | 1169.4702 | 4119.1038 | 15120.072 | 17.3112 | 96240.8905 | 39597.1254 | 51426.871 | -8233.983 | 5905.0539 | 7500 | 3890.4853 | 1985.8644 | 0 | 108796.6367 | 65827.6148 | 145040.439
13819 | 10 | 70 | 40 | 37882.4415 | 0.94298 | 14.7429 | 0.70374 | 97758.8578 | 0.034505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2262 | 7.9251 | 4.4989 | 0.099779 | 0.033462 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996314.1149 | 13853870.0194 | 5.6169 | 4.9036 | 45.2345 | 15164.098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67147.3955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.7442 | 1124.5608 | 5055.2897 | 22348.936 | 9.9436 | 95889.3109 | 31067.0111 | 32225.524 | -8226.0063 | 4742.3318 | 7500 | 3938.8368 | 1164.6674 | 0 | 64416.7992 | 55698.2738 | 81130.8902
13820 | 10 | 70 | 40 | 32903.1328 | 0.76982 | 16.5539 | 0.74376 | 96118.2366 | 0.048673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9857 | 9.8425 | 6.3565 | 0.11605 | 0.057021 | 0 | 0.2 | 0.4 | 621544.9796 | 14146575.4308 | 4.9034 | 5.5073 | 39.4286 | 13835.4326 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72782.7295 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.5154 | 756.9327 | 4962.9285 | 21386.5636 | 10.9179 | 93535.498 | 23033.1383 | 41020.5686 | -11364.0496 | 3842.0614 | 7500 | 5584.9338 | 1607.9236 | 0 | 80141.582 | 40928.9774 | 110437.1806
13821 | 10 | 70 | 40 | 36275.6204 | 1.0863 | 24.5173 | 0.77288 | 100821.3285 | 0.050431 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1987 | 10.5 | 4.2538 | 0.068159 | 0.047332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 714351.3356 | 18959918.3245 | 4.8023 | 4.7115 | 41.308 | 15417.701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79371.6303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.6725 | 1217.796 | 6088.8222 | 19751.463 | 15.9086 | 98015.7336 | 33048.3149 | 68328.1172 | -12344.6173 | 5267.3575 | 7500 | 3218.7066 | 1829.8158 | 0 | 90997.7245 | 45812.6551 | 152032.7641
13822 | 10 | 70 | 40 | 34499.1517 | 1.2351 | 21.6109 | 0.70466 | 106027.1938 | 0.047419 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7357 | 7.734 | 4.866 | 0.11898 | 0.04433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004676.93 | 15363838.5293 | 4.6524 | 4.9553 | 40.344 | 14994.007 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79953.2411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.3702 | 1097.736 | 3601.3667 | 17283.4664 | 14.5684 | 103250.6187 | 34431.3705 | 56306.5268 | -12216.9306 | 5447.891 | 7500 | 4089.8849 | 1772.5147 | 0 | 78575.5872 | 58265.2123 | 117641.6322
13823 | 10 | 70 | 40 | 42276.0856 | 1.1177 | 21.4516 | 0.8364 | 102847.5637 | 0.061502 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3871 | 8.215 | 4.3088 | 0.070318 | 0.045095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726857.1566 | 18489685.258 | 4.5901 | 5.1608 | 36.2342 | 14339.6535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70321.5612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.7805 | 840.2 | 4706.9627 | 22617.3785 | 13.4333 | 99368.0291 | 39317.4141 | 56385.9324 | -15309.9523 | 6305.1709 | 7500 | 2682.5003 | 2086.8256 | 0 | 104238.5055 | 47511.9389 | 155694.4577
13824 | 10 | 70 | 40 | 39699.171 | 1.1729 | 33.0884 | 0.76505 | 94644.8067 | 0.053474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8983 | 10.9187 | 5.2693 | 0.093959 | 0.045502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 720636.511 | 12812022.5421 | 4.6602 | 4.9315 | 31.3457 | 14060.6638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77539.2531 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.6332 | 1220.2237 | 5010.4615 | 20593.2499 | 21.5645 | 91854.5223 | 38211.8422 | 89355.6469 | -12277.2516 | 5966.716 | 7500 | 4497.0592 | 1992.6503 | 0 | 75199.3215 | 49849.1373 | 160596.8473
13825 | 10 | 70 | 40 | 39262.0552 | 1.042 | 29.7484 | 0.70536 | 90582.3317 | 0.043956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7086 | 12.4295 | 4.5119 | 0.073554 | 0.049867 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1283394.5354 | 14327465.3548 | 5.6817 | 5.1568 | 35.1073 | 13556.1668 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69580.205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.9145 | 934.0457 | 4392.4044 | 21913.9679 | 20.0463 | 88381.3354 | 34696.1746 | 67507.5089 | -9684.3835 | 5327.1253 | 7500 | 3085.2799 | 1949.6963 | 0 | 79557.7846 | 73180.3693 | 116758.8168
13826 | 10 | 70 | 40 | 30784.8912 | 1.4078 | 29.9188 | 0.66222 | 105428.2754 | 0.050907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7954 | 9.9936 | 5.8057 | 0.078596 | 0.046912 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102403.7217 | 16747547.8594 | 4.4426 | 5.0839 | 33.9509 | 14891.1609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77565.8013 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.9771 | 1164.8147 | 6242.9561 | 14001.8913 | 20.6538 | 102467.1926 | 33565.9998 | 71864.7915 | -13028.7643 | 5380.2625 | 7500 | 4533.3536 | 1852.4612 | 0 | 97052.1212 | 67102.8411 | 141617.3846
13827 | 10 | 70 | 40 | 39519.1189 | 0.86514 | 30.05 | 0.68327 | 95090.4791 | 0.056026 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6476 | 9.3941 | 5.0379 | 0.16176 | 0.060131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111050.3068 | 14430593.9338 | 4.7376 | 5.6986 | 37.409 | 12071.803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80138.8772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 403.6175 | 910.5402 | 4905.9882 | 24352.5846 | 20.5013 | 92155.341 | 30333.0685 | 76521.633 | -12914.6075 | 4932.7057 | 7500 | 6860.4468 | 2176.9353 | 0 | 87202.2913 | 61891.5163 | 140720.9568
13828 | 10 | 70 | 40 | 36111.0381 | 1.1582 | 28.1296 | 0.64574 | 92722.1845 | 0.048534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.203 | 9.3155 | 5.2323 | 0.081024 | 0.058461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832861.3239 | 6771763.2993 | 4.674 | 4.9593 | 32.459 | 19077.2868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81997.6376 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.8252 | 1019.1292 | 5056.4306 | 18886.1781 | 19.5985 | 90237.7308 | 34449.7201 | 69952.5447 | -10931.5965 | 5370.788 | 7500 | 3704.1153 | 2304.4448 | 0 | 39108.8076 | 59579.7627 | 91879.0613
13829 | 10 | 70 | 40 | 29124.9452 | 0.98114 | 22.932 | 0.77584 | 110413.1938 | 0.047491 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6623 | 11.016 | 4.8098 | 0.098967 | 0.053375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945640.644 | 16124772.2839 | 5.3072 | 5.5129 | 34.2014 | 12105.6087 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77818.6922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 354.7151 | 1065.5451 | 4923.8544 | 16819.3942 | 14.8553 | 107517.4319 | 24611.102 | 62851.5711 | -12741.3525 | 4142.3578 | 7500 | 4265.9713 | 1622.7332 | 0 | 97747.642 | 56702.3384 | 133297.6864
13830 | 10 | 70 | 40 | 36790.8613 | 1.0173 | 27.6177 | 0.75833 | 100031.7565 | 0.030244 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2496 | 8.6597 | 5.1093 | 0.094956 | 0.049564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754686.5644 | 13117889.906 | 5.3143 | 5.0012 | 38.9844 | 11576.3092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79074.9919 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.5687 | 951.3533 | 4015.2424 | 20820.9832 | 18.0669 | 98352.9545 | 31939.756 | 75523.0928 | -7386.7286 | 4809.2653 | 7500 | 3779.5436 | 1749.463 | 0 | 67561.2014 | 44671.7205 | 140803.8729
13831 | 10 | 70 | 40 | 40837.3245 | 1.1503 | 25.42 | 0.67818 | 97806.1939 | 0.035153 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2577 | 8.8201 | 5.5527 | 0.089789 | 0.056518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923856.8968 | 14032636.6609 | 4.9506 | 4.9034 | 45.132 | 16966.8325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73786.2214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5538 | 871.3378 | 5468.6934 | 21452.8064 | 17.3922 | 95900.914 | 38769.0361 | 59234.5477 | -8383.2314 | 5801.4699 | 7500 | 4237.1327 | 2406.5298 | 0 | 66615.8572 | 54593.823 | 121587.5191
13832 | 10 | 70 | 40 | 33094.5841 | 1.1479 | 16.5403 | 0.56504 | 107840.8226 | 0.045992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8777 | 12.164 | 3.9054 | 0.14472 | 0.048593 | 0 | 0.2 | 0.4 | 673370.0677 | 10422411.5874 | 4.9923 | 5.1644 | 39.2362 | 13496.5005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72626.2038 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.326 | 928.0719 | 4033.8166 | 17408.8476 | 12.0564 | 105100.673 | 31371.473 | 32565.0473 | -12056.658 | 5021.0539 | 7500 | 5256.9709 | 1790.7223 | 0 | 55638.78 | 42925.1646 | 84162.2248
13833 | 10 | 70 | 40 | 36421.0648 | 1.6124 | 30.6255 | 0.7171 | 101956.8911 | 0.066541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0601 | 9.6469 | 5.5205 | 0.06894 | 0.062017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1103197.6332 | 8648678.0935 | 4.5019 | 5.4013 | 39.6196 | 15001.7443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68847.8167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.3014 | 933.9896 | 4329.797 | 14773.4408 | 20.5022 | 98230.1061 | 43295.248 | 69696.5525 | -16397.8537 | 6914.5264 | 7500 | 2991.5352 | 3147.3111 | 0 | 48576.0959 | 62968.4885 | 102754.927
13834 | 10 | 70 | 40 | 38544.7689 | 1.165 | 25.9886 | 0.69759 | 99512.3495 | 0.054106 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6925 | 6.0576 | 5.1366 | 0.10308 | 0.042719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655551.7659 | 16776616.2223 | 5.4965 | 4.7373 | 41.1347 | 14275.869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73080.5774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.1703 | 1025.3639 | 4308.802 | 20083.124 | 17.589 | 96544.4383 | 36923.2898 | 61384.3062 | -13058.8094 | 5839.5541 | 7500 | 3914.0048 | 1830.9054 | 0 | 79456.8198 | 42229.0122 | 141561.0584
13835 | 10 | 70 | 40 | 35085.8378 | 1.1163 | 19.1132 | 0.74711 | 100169.7589 | 0.036229 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1433 | 9.0604 | 4.8301 | 0.055605 | 0.038926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886036.617 | 12582015.6466 | 4.5376 | 4.7701 | 42.1275 | 15612.0446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71211.7078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.6762 | 1020.2633 | 5059.8067 | 18785.3894 | 12.5822 | 98159.3463 | 32600.8969 | 46508.4094 | -8845.8156 | 4989.7096 | 7500 | 2307.1806 | 1425.527 | 0 | 60956.6811 | 52938.3681 | 94504.221
13836 | 10 | 70 | 40 | 31593.6816 | 0.82921 | 15.8614 | 0.76437 | 102422.7807 | 0.057838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9017 | 10.0542 | 4.0338 | 0.05997 | 0.053066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899734.479 | 13534678.9047 | 4.4132 | 5.1356 | 43.0075 | 16343.4789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69038.7616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.2045 | 748.591 | 4078.724 | 19864.1784 | 10.3412 | 99160.7112 | 23459.0065 | 38110.8907 | -14353.1057 | 4085.2036 | 7500 | 1895.824 | 1591.0958 | 0 | 69760.3825 | 53857.4746 | 78191.8228
13837 | 10 | 70 | 40 | 29103.9826 | 1.4045 | 25.7559 | 0.66628 | 96448.134 | 0.023815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5141 | 8.649 | 5.2534 | 0.12321 | 0.043068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261453.9401 | 16519896.0715 | 4.6335 | 5.1963 | 38.3559 | 15766.6567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92679.6445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.4018 | 948.9073 | 5849.6446 | 13262.2174 | 17.7397 | 95171.2875 | 31683.5304 | 74293.6587 | -5618.1246 | 4664.8217 | 7500 | 5813.3925 | 1474.5171 | 0 | 90731.4564 | 71568.6295 | 138974.6226
13838 | 10 | 70 | 40 | 32441.0574 | 1.2162 | 26.4319 | 0.78132 | 105547.5134 | 0.046455 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9148 | 10.2669 | 4.9889 | 0.10426 | 0.035881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239734.9764 | 17759996.287 | 4.5649 | 5.6112 | 36.1743 | 17824.0794 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68154.7913 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0254 | 731.969 | 3678.304 | 16425.5627 | 17.0702 | 102838.9439 | 32030.9895 | 63804.8522 | -11917.7056 | 5102.3075 | 7500 | 3701.884 | 1343.6618 | 0 | 108341.8164 | 74455.3176 | 135452.4883
13839 | 10 | 70 | 40 | 31041.0725 | 0.97682 | 20.2927 | 0.76209 | 91589.6269 | 0.042772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7215 | 9.7724 | 3.622 | 0.12071 | 0.032744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146080.7644 | 17603007.2569 | 4.7813 | 5.1853 | 45.6073 | 14312.2271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84789.7014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.9635 | 1175.9806 | 4834.0853 | 17969.3878 | 13.2471 | 89423.3908 | 26143.3693 | 59738.9657 | -9531.4385 | 4152.3334 | 7500 | 4578.5397 | 997.9053 | 0 | 88011.8679 | 60758.248 | 120833.2948
13840 | 10 | 70 | 40 | 38577.5287 | 1.0411 | 26.5999 | 0.75114 | 102038.2252 | 0.062384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2169 | 8.9578 | 5.1946 | 0.09391 | 0.059047 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224645.2893 | 15713493.688 | 4.9258 | 5.6999 | 31.3426 | 20002.89 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70919.5568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.987 | 1088.7487 | 4459.8318 | 21542.5576 | 17.4712 | 98537.4466 | 34069.9421 | 64739.6477 | -15403.4261 | 5595.9918 | 7500 | 4305.8734 | 2425.146 | 0 | 104610.8122 | 80825.2804 | 127018.7066
13841 | 10 | 70 | 40 | 37705.7863 | 1.4682 | 16.7088 | 0.77713 | 90517.4725 | 0.055484 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0737 | 7.0867 | 5.839 | 0.088114 | 0.059797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066504.2424 | 14766964.5002 | 5.4354 | 4.3913 | 30.3457 | 13313.4872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73265.916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.7425 | 1154.1504 | 3457.5414 | 16579.897 | 10.8162 | 87750.1158 | 42251.7787 | 43173.1678 | -12176.3693 | 6510.9095 | 7500 | 3424.9011 | 2857.4842 | 0 | 77546.4245 | 67340.8541 | 103747.4423
13842 | 10 | 70 | 40 | 34288.2755 | 1.2973 | 36.1338 | 0.79517 | 99856.2017 | 0.055984 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5128 | 9.7146 | 5.3771 | 0.12549 | 0.060026 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057029.9558 | 14318142.8157 | 4.5781 | 5.4646 | 35.5519 | 14431.5258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69076.4974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.7662 | 1156.4793 | 4784.7232 | 16590.0686 | 23.1557 | 96776.2458 | 35396.4138 | 89648.5008 | -13551.8057 | 5662.0493 | 7500 | 5794.115 | 2494.4543 | 0 | 86044.549 | 63189.9589 | 155798.3177
13843 | 10 | 70 | 40 | 29219.5223 | 0.97029 | 30.1509 | 0.83131 | 94986.6426 | 0.040437 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.55 | 10.9198 | 4.3842 | 0.079219 | 0.057691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282528.5396 | 8658690.3849 | 5.3984 | 4.9025 | 45.0816 | 20990.6705 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79532.1194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.754 | 1129.4676 | 3718.4439 | 16976.8013 | 18.9347 | 92861.3319 | 24485.442 | 89204.215 | -9351.3669 | 3915.2886 | 7500 | 3229.2444 | 1657.8126 | 0 | 40578.2602 | 73253.5663 | 87965.3297
13844 | 10 | 70 | 40 | 34578.9801 | 0.9782 | 34.2572 | 0.60022 | 108335.6663 | 0.057681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3627 | 7.5698 | 4.6371 | 0.092958 | 0.048365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142955.3917 | 15794757.8954 | 5.3738 | 4.3328 | 36.362 | 17892.4342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75192.7926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.9527 | 1141.588 | 5091.5997 | 20001.9965 | 24.4837 | 104894.5068 | 29153.9674 | 73490.0343 | -15141.1016 | 4909.944 | 7500 | 3814.8856 | 1742.8997 | 0 | 73780.9372 | 69952.2497 | 109299.317
13845 | 10 | 70 | 40 | 42159.9089 | 1.3921 | 29.4713 | 0.67127 | 93489.032 | 0.051344 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7098 | 13.1104 | 6.6536 | 0.084164 | 0.046289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 767643.939 | 12794348.1179 | 4.6628 | 4.4954 | 32.2046 | 15262.5317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71324.0284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.0424 | 1094.5202 | 5566.1175 | 19345.0494 | 20.2421 | 90841.0295 | 45629.719 | 65826.089 | -11651.2112 | 6938.6299 | 7500 | 5358.2414 | 2357.3211 | 0 | 67769.378 | 52769.2938 | 136958.8733
13846 | 10 | 70 | 40 | 28327.973 | 0.91374 | 25.9281 | 0.85811 | 102309.3248 | 0.048583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3968 | 12.3843 | 4.229 | 0.12782 | 0.045672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802105.2345 | 12511607.832 | 5.3973 | 5.7076 | 31.7798 | 14597.1671 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74598.0386 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.2003 | 1079.6662 | 4323.6323 | 16987.9637 | 16.0405 | 99565.2488 | 22680.0186 | 73759.2944 | -12073.9345 | 3837.9133 | 7500 | 5105.4011 | 1286.4942 | 0 | 81556.4699 | 54101.4972 | 129550.1598
13847 | 10 | 70 | 40 | 37035.6182 | 1.155 | 37.3654 | 0.70211 | 93571.8462 | 0.056597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5231 | 8.4275 | 6.0575 | 0.095558 | 0.046107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1241912.2339 | 19045066.5973 | 4.8947 | 4.9696 | 42.3723 | 13595.7367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79449.9793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.6266 | 1127.8065 | 5109.8292 | 19404.3574 | 25.225 | 90654.6068 | 35262.5215 | 96455.5414 | -12835.8536 | 5599.4663 | 7500 | 5314.9893 | 1894.8544 | 0 | 94569.7634 | 65762.0545 | 167999.2282
13848 | 10 | 70 | 40 | 42998.3283 | 1.1654 | 22.3681 | 0.70658 | 102627.8589 | 0.051855 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7694 | 11.1182 | 4.4344 | 0.075266 | 0.05664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922644.3938 | 9525867.3425 | 4.9141 | 5.3279 | 44.4337 | 18876.1294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71776.341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.9938 | 941.9914 | 4254.3763 | 22398.4559 | 15.0627 | 99692.4885 | 41199.7448 | 52435.4477 | -12915.6297 | 6413.3537 | 7500 | 3145.6335 | 2666.0528 | 0 | 49255.8758 | 56736.098 | 92964.3804
13849 | 10 | 70 | 40 | 36441.6994 | 1.1235 | 32.626 | 0.63488 | 94790.7865 | 0.037573 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2485 | 7.9589 | 5.4517 | 0.11469 | 0.051923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019474.6461 | 9688675.2146 | 5.2022 | 5.1408 | 36.2417 | 16069.9356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74829.2323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5531 | 1062.0342 | 5982.1285 | 19432.8101 | 22.8699 | 92818.4574 | 34017.7785 | 73004.6244 | -8678.2479 | 5172.382 | 7500 | 6105.0794 | 1971.1279 | 0 | 53444.1658 | 62591.2586 | 109945.6514
13850 | 10 | 70 | 40 | 35201.9002 | 1.0707 | 20.8537 | 0.88586 | 106317.7052 | 0.047713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0904 | 10.2265 | 5.106 | 0.077404 | 0.057429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991074.7579 | 14047918.2946 | 4.4866 | 5.2711 | 39.9554 | 14388.4229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66713.0319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.3183 | 1006.9148 | 5358.865 | 19334.7949 | 12.7024 | 103516.4709 | 31734.2105 | 54379.7625 | -12325.4308 | 5087.1225 | 7500 | 3684.1007 | 2144.1963 | 0 | 76838.2776 | 57289.6706 | 111752.5686
13851 | 10 | 70 | 40 | 32413.3336 | 1.4478 | 30.0289 | 0.70452 | 105279.8625 | 0.065198 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9552 | 12.1598 | 4.7442 | 0.099097 | 0.050193 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995369.2321 | 16950815.3797 | 5.0177 | 5.1392 | 35.5858 | 12710.8487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74309.9486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 664.6779 | 902.6214 | 5077.2082 | 14416.6765 | 20.2448 | 101507.8801 | 35993.3141 | 72705.5624 | -16596.7227 | 5931.9543 | 7500 | 4789.0506 | 2185.2749 | 0 | 94954.3976 | 58600.2991 | 148862.5321
13852 | 10 | 70 | 40 | 36066.6211 | 1.2573 | 24.6861 | 0.7965 | 88028.336 | 0.059007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5276 | 7.681 | 4.1708 | 0.072276 | 0.042371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983438.4139 | 13816054.949 | 4.2815 | 5.4321 | 40.9953 | 15840.6723 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80176.1657 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.8031 | 1046.9248 | 5541.7901 | 17845.705 | 15.8078 | 85168.9932 | 36441.832 | 71182.335 | -12581.1082 | 5744.3705 | 7500 | 3034.3834 | 1786.3778 | 0 | 77134.9528 | 57848.1513 | 132394.992
13853 | 10 | 70 | 40 | 33752.4691 | 1.0213 | 29.0355 | 0.75405 | 99941.4698 | 0.058749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9344 | 9.9756 | 5.8145 | 0.13333 | 0.060444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1237053.3946 | 17825425.2284 | 5.3992 | 4.343 | 43.1678 | 13461.941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72789.2677 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.3871 | 1046.6418 | 4964.8092 | 19058.922 | 19.04 | 96709.147 | 29387.0941 | 72756.4114 | -14222.2204 | 4884.7995 | 7500 | 6908.5501 | 2167.0378 | 0 | 76191.116 | 64945.3925 | 120627.3961
13854 | 10 | 70 | 40 | 36733.2704 | 1.4029 | 19.3168 | 0.81302 | 99054.7223 | 0.03695 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2906 | 12.71 | 3.2722 | 0.084539 | 0.059298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1389980.3507 | 14577706.7754 | 5.3091 | 5.2878 | 46.7334 | 16905.2077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88134.415 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.2775 | 980.7973 | 4250.3928 | 16753.6717 | 12.2558 | 97027.51 | 39959.1975 | 62232.2236 | -8919.7343 | 5996.856 | 7500 | 3232.4052 | 2609.9117 | 0 | 72238.5905 | 72595.8021 | 112253.6482
13855 | 10 | 70 | 40 | 28551.5268 | 1.0174 | 28.1919 | 0.80065 | 103816.5614 | 0.042283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1743 | 12.0261 | 5.948 | 0.12081 | 0.053635 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820466.5763 | 16513035.3647 | 5.1979 | 4.4966 | 37.0625 | 13386.4093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60098.1834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.1258 | 898.5483 | 4402.0959 | 16157.3018 | 18.0109 | 101388.8829 | 24788.45 | 61185.8613 | -10681.7851 | 4038.9687 | 7500 | 5493.968 | 1589.9466 | 0 | 79435.7869 | 50364.6233 | 122986.5731
13856 | 10 | 70 | 40 | 29059.1658 | 0.45054 | 26.18 | 0.73898 | 97317.1755 | 0.061177 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6247 | 9.1482 | 4.9937 | 0.096702 | 0.047736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 503100.3993 | 17872186.8082 | 5.4414 | 4.5263 | 46.6912 | 14362.1948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78160.1822 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.9389 | 1270.6795 | 3695.3463 | 22583.2207 | 17.3129 | 94041.8704 | 12951.8903 | 69305.5407 | -14411.3426 | 2657.2157 | 7500 | 3751.6238 | 930.9762 | 0 | 76379.9699 | 34527.7375 | 124538.1366
13857 | 10 | 70 | 40 | 35251.8632 | 1.3955 | 31.6704 | 0.70168 | 102447.9599 | 0.037111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0384 | 7.7772 | 6.4194 | 0.11714 | 0.056643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880060.3827 | 12604279.7872 | 5.1009 | 5.3083 | 42.5244 | 14748.8313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74526.6077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.8476 | 979.8799 | 4568.341 | 16144.1871 | 21.3854 | 100342.2988 | 38215.3521 | 76650.0675 | -9264.9087 | 5780.6344 | 7500 | 5278.1159 | 2403.1869 | 0 | 66004.4903 | 51649.4064 | 140917.5319
13858 | 10 | 70 | 40 | 26991.4659 | 1.0295 | 27.116 | 0.7687 | 104317.6875 | 0.034059 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5214 | 8.1392 | 5.5569 | 0.10257 | 0.056383 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934949.0832 | 16171834.8587 | 5.2662 | 5.3691 | 43.3367 | 11183.1368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62609.3431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.7256 | 956.6186 | 5833.3799 | 15171.3188 | 17.6361 | 102348.2497 | 23640.2942 | 59353.3409 | -8665.5262 | 3757.6619 | 7500 | 5197.7234 | 1554.9941 | 0 | 84369.0251 | 50018.7778 | 126688.7356
13859 | 10 | 70 | 40 | 30231.4613 | 1.4352 | 23.5186 | 0.77402 | 102890.8207 | 0.050193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8829 | 11.009 | 4.4557 | 0.084986 | 0.048679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943345.5596 | 11061397.3795 | 4.4505 | 4.4253 | 44.2959 | 18292.622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77838.3407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.6846 | 1226.5617 | 5239.0136 | 13541.0513 | 15.2509 | 100040.974 | 33380.82 | 64354.2593 | -12539.3254 | 5324.7199 | 7500 | 3851.7995 | 1902.398 | 0 | 48866.5485 | 57060.2205 | 95580.9993
13860 | 10 | 70 | 40 | 33982.1938 | 1.2162 | 24.701 | 0.88954 | 96951.7607 | 0.060476 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0484 | 9.3879 | 5.8479 | 0.088737 | 0.040805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1263785.9471 | 18398720.146 | 5.214 | 4.7191 | 37.3993 | 15085.9052 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95088.1809 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8829 | 1065.7993 | 4092.6207 | 17205.1788 | 15.0149 | 93725.4693 | 33554.0299 | 92103.4596 | -14195.6821 | 5450.901 | 7500 | 3850.0225 | 1632.4578 | 0 | 92086.1356 | 71762.3556 | 150218.9688
13861 | 10 | 70 | 40 | 33838.8386 | 0.56104 | 31.7461 | 0.61205 | 102253.9909 | 0.033489 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7342 | 11.3174 | 5.1437 | 0.087042 | 0.056847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920671.7274 | 7395883.1347 | 4.2832 | 4.5546 | 41.4802 | 16191.5563 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64388.6046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.8658 | 1070.1996 | 4549.7182 | 24720.7234 | 22.5392 | 100355.5092 | 18236.2303 | 59281.9856 | -8353.3195 | 3002.0226 | 7500 | 3784.1115 | 1252.5136 | 0 | 34850.5097 | 55282.2153 | 64271.8386
13862 | 10 | 70 | 40 | 32870.6398 | 1.2539 | 20.5884 | 0.71228 | 95429.9975 | 0.060148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7126 | 9.2637 | 5.2684 | 0.11993 | 0.049991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1451817.8961 | 11920655.5242 | 4.769 | 4.5071 | 40.8452 | 17707.317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70791.082 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.8943 | 961.6556 | 4972.9783 | 16295.6814 | 13.8201 | 92271.3031 | 33149.9168 | 47913.5443 | -13898.2552 | 5377.4204 | 7500 | 5708.7824 | 1973.018 | 0 | 55265.4101 | 79838.7143 | 63151.1226
13863 | 10 | 70 | 40 | 34770.5507 | 1.3965 | 17.6716 | 0.80619 | 98046.7583 | 0.045342 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0499 | 9.4901 | 5.3654 | 0.094849 | 0.060507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 952557.0839 | 17198219.2786 | 4.5783 | 4.7045 | 47.9407 | 14760.66 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66765.617 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.7464 | 862.9921 | 5942.574 | 15915.2468 | 11.2549 | 95590.2041 | 37710.6078 | 42841.6193 | -10808.8384 | 5807.4813 | 7500 | 5044.426 | 2579.0466 | 0 | 77225.6386 | 52481.8849 | 115418.0964
13864 | 10 | 70 | 40 | 32001.3216 | 1.3322 | 28.3578 | 0.67338 | 98076.5812 | 0.044324 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2066 | 11.5208 | 4.655 | 0.090058 | 0.050115 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872212.7927 | 12676200.0709 | 4.5707 | 4.6085 | 48.8557 | 16393.924 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77588.2709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.4459 | 855.5511 | 4376.302 | 15183.9543 | 19.4543 | 95673.7624 | 33634.7346 | 69081.1102 | -10572.4031 | 5237.5007 | 7500 | 3872.7226 | 1926.4547 | 0 | 55375.5364 | 50641.0938 | 115414.5624
13865 | 10 | 70 | 40 | 36343.6306 | 0.79807 | 28.8524 | 0.74193 | 98353.0598 | 0.047286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3237 | 9.0159 | 5.3715 | 0.11985 | 0.041875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1637817.3257 | 14956652.2156 | 4.75 | 4.3684 | 38.6931 | 16338.7098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68425.6289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6213 | 844.3913 | 6777.358 | 23252.3835 | 19.0487 | 95784.5568 | 26182.4942 | 67082.645 | -11301.4135 | 4267.2819 | 7500 | 6529.3421 | 1311.5136 | 0 | 69321.3985 | 88450.1521 | 82443.1098
13866 | 10 | 70 | 40 | 39353.4767 | 1.1538 | 25.3169 | 0.75358 | 101249.5986 | 0.053392 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2423 | 11.5117 | 5.1368 | 0.10421 | 0.055588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 670667.033 | 11721873.1341 | 4.705 | 5.6253 | 34.8992 | 15441.6658 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77973.8388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 306.9985 | 933.6141 | 5345.3226 | 20632.7289 | 16.6058 | 98269.1098 | 37441.4956 | 67923.3124 | -13114.1504 | 5913.5869 | 7500 | 4660.8733 | 2412.665 | 0 | 72838.6526 | 46705.484 | 138870.9514
13867 | 10 | 70 | 40 | 34582.7076 | 1.4127 | 25.0552 | 0.91352 | 102567.3087 | 0.04663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1036 | 10.6525 | 4.9193 | 0.09788 | 0.05556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815727.4417 | 16998200.9565 | 5.3226 | 4.2886 | 46.402 | 14986.027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57911.831 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.8824 | 944.8408 | 5929.9968 | 15685.9929 | 15.0272 | 99925.4317 | 37793.4294 | 58074.0501 | -11624.2589 | 5869.2662 | 7500 | 5102.3061 | 2393.3638 | 0 | 69511.399 | 47777.077 | 126842.4788
13868 | 10 | 70 | 40 | 34378.547 | 1.2819 | 14.2989 | 0.77877 | 106316.5916 | 0.066299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6381 | 9.8246 | 3.4964 | 0.11256 | 0.058276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111651.0986 | 13962396.8301 | 5.4831 | 4.691 | 32.9496 | 14078.2645 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76264.9896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.5991 | 1023.1326 | 5068.6831 | 16778.0451 | 9.2477 | 102444.3351 | 35201.0038 | 38523.3374 | -17037.9284 | 5851.3266 | 7500 | 4124.5907 | 2502.7057 | 0 | 74098.3758 | 67659.4533 | 83103.9582
13869 | 10 | 70 | 40 | 34509.1845 | 1.2918 | 26.4565 | 0.68557 | 103000.8982 | 0.064072 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.514 | 10.9778 | 6.8473 | 0.11645 | 0.038257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1297769.4622 | 11791081.3721 | 5.4927 | 5.0787 | 43.1305 | 17328.076 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63299.3327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.3459 | 1084.6842 | 4629.5226 | 16748.863 | 18.0266 | 99373.175 | 35520.6431 | 53360.7697 | -15961.9823 | 5828.2422 | 7500 | 5826.7066 | 1636.4949 | 0 | 58177.6284 | 71361.4833 | 80527.0194
13870 | 10 | 70 | 40 | 33040.8186 | 1.0107 | 28.6318 | 0.57339 | 93758.866 | 0.050512 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5389 | 9.7478 | 4.0726 | 0.079065 | 0.054979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1119018.6247 | 14411560.5203 | 5.6394 | 4.2646 | 49.6621 | 16877.904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74917.7171 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.17 | 1020.4821 | 3624.505 | 18767.3859 | 20.7728 | 91145.684 | 28546.8655 | 58878.3904 | -11498.0011 | 4601.6025 | 7500 | 2622.8996 | 1856.8105 | 0 | 56318.8928 | 60498.5001 | 88328.9601
13871 | 10 | 70 | 40 | 32751.4994 | 1.1748 | 28.5442 | 0.65921 | 97792.9203 | 0.059697 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.564 | 12.5685 | 5.8744 | 0.10137 | 0.037005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877673.7147 | 16514956.9111 | 4.9613 | 5.1516 | 40.3398 | 12566.1731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82491.8474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.4584 | 909.9921 | 5748.2915 | 16971.432 | 19.7381 | 94579.8607 | 31560.1348 | 72643.2938 | -14137.4625 | 5175.6271 | 7500 | 5678.3268 | 1405.6981 | 0 | 86769.1139 | 50369.3927 | 146225.3393
13872 | 10 | 70 | 40 | 38834.7317 | 1.0174 | 22.9762 | 0.70715 | 105474.1472 | 0.03906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.3872 | 12.4396 | 6.0385 | 0.11082 | 0.051231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1221840.5064 | 17731693.0671 | 5.2453 | 5.0139 | 42.8426 | 13250.0608 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77021.1877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.4685 | 952.5196 | 6007.1734 | 21975.7492 | 15.4672 | 103193.6283 | 33717.9649 | 57835.0025 | -10034.2833 | 5215.5141 | 7500 | 6715.5304 | 1961.0813 | 0 | 87377.5537 | 64291.3251 | 125997.0385
13873 | 10 | 70 | 40 | 35761.4693 | 1.1861 | 28.9122 | 0.72781 | 98274.3789 | 0.048178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2417 | 9.2444 | 5.7094 | 0.13517 | 0.055862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175111.4993 | 14292297.2113 | 4.2617 | 5.1885 | 49.0942 | 17365.338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83746.7276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.459 | 1259.2881 | 5156.9137 | 18414.0945 | 19.2396 | 95660.1927 | 34694.7496 | 81004.9599 | -11502.4193 | 5439.5254 | 7500 | 6662.3281 | 2230.1661 | 0 | 70195.4313 | 63405.8225 | 132818.9187
13874 | 10 | 70 | 40 | 40080.4934 | 0.93167 | 26.2267 | 0.74182 | 99892.186 | 0.037682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2023 | 11.4082 | 4.5966 | 0.11774 | 0.048146 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780719.4991 | 14689812.0537 | 4.3853 | 4.3844 | 30.6349 | 12162.3625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82328.6967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.4433 | 809.8794 | 4591.5925 | 23795.8182 | 17.3162 | 97807.7894 | 32569.3503 | 73358.8258 | -9171.3453 | 5005.5721 | 7500 | 4644.0897 | 1768.7983 | 0 | 78993.4962 | 51481.9442 | 143186.8429
13875 | 10 | 70 | 40 | 32508.6272 | 1.1657 | 21.302 | 0.7181 | 103509.7276 | 0.061526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4736 | 9.8431 | 4.2897 | 0.09551 | 0.048332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770190.7881 | 14856919.5956 | 4.669 | 5.2767 | 45.5087 | 11847.1853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68800.217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.875 | 1074.6962 | 5379.2302 | 16930.8024 | 14.2526 | 100006.4622 | 31155.6495 | 48499.5897 | -15414.3676 | 5199.5971 | 7500 | 4290.1027 | 1844.439 | 0 | 75821.5254 | 43091.9212 | 115804.6146
13876 | 10 | 70 | 40 | 37590.136 | 0.82923 | 20.9491 | 0.75905 | 112581.072 | 0.042721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.745 | 11.5778 | 3.9227 | 0.064189 | 0.044168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 626372.9122 | 12452567.4571 | 5.3709 | 5.2449 | 35.8756 | 14724.673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88862.1622 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6945 | 884.2692 | 4985.7795 | 23634.1224 | 13.6989 | 109921.4831 | 27912.0273 | 64426.1478 | -11702.1911 | 4527.7517 | 7500 | 2782.9577 | 1467.7472 | 0 | 70024.2474 | 43470.6945 | 123467.9934
13877 | 10 | 70 | 40 | 35262.0207 | 1.0598 | 29.052 | 0.70772 | 88846.1946 | 0.03496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0269 | 9.7799 | 3.9949 | 0.12638 | 0.037857 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1492619.902 | 9209288.7676 | 5.4191 | 4.8701 | 36.7213 | 14450.6486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77670.5469 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.5789 | 1127.6895 | 5908.6491 | 19486.5253 | 19.5511 | 87124.8951 | 31550.9907 | 73793.3237 | -7573.7176 | 4767.8766 | 7500 | 6015.568 | 1324.7559 | 0 | 47654.0402 | 82066.9043 | 82965.9333
13878 | 10 | 70 | 40 | 31053.3124 | 1.2501 | 26.8288 | 0.79212 | 100402.7611 | 0.042904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1972 | 10.7601 | 5.9246 | 0.11457 | 0.045204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841782.1676 | 11762271.2261 | 4.6086 | 5.6758 | 32.3671 | 15717.8511 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75489.404 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.7153 | 826.9623 | 4265.9848 | 15427.3498 | 17.2221 | 98020.839 | 31251.9253 | 72520.3344 | -10480.457 | 4907.1486 | 7500 | 5269.3285 | 1628.0689 | 0 | 77226.1403 | 56723.4674 | 133099.0216
13879 | 10 | 70 | 40 | 29286.0195 | 1.0267 | 16.8312 | 0.76964 | 103011.5607 | 0.048847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1658 | 9.9317 | 4.8355 | 0.12898 | 0.04402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1270773.4134 | 16460878.1292 | 4.3298 | 4.6305 | 36.1151 | 14188.5497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62139.5791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.7505 | 956.0493 | 4846.0249 | 16486.978 | 10.9411 | 100233.8219 | 25598.0829 | 36600.5452 | -12222.0506 | 4244.6726 | 7500 | 5523.6344 | 1371.3752 | 0 | 84708.0257 | 72290.8036 | 81033.4818
13880 | 10 | 70 | 40 | 44344.8369 | 1.0189 | 25.2338 | 0.72225 | 99008.3002 | 0.065999 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1008 | 11.223 | 4.3278 | 0.075489 | 0.04611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088093.9952 | 11872298.5317 | 4.7147 | 5.2508 | 47.9889 | 20824.8372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77148.3523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.2737 | 889.4992 | 5370.4117 | 25073.6143 | 16.8442 | 95418.2465 | 38542.445 | 64724.977 | -15796.2364 | 6229.6978 | 7500 | 3210.8416 | 2108.2635 | 0 | 58770.1094 | 63893.6871 | 101396.4108
13881 | 10 | 70 | 40 | 34051.2713 | 1.2163 | 23.4893 | 0.88144 | 93028.3082 | 0.058842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.3498 | 9.8131 | 5.3387 | 0.10475 | 0.058812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896681.6882 | 15529953.5312 | 4.268 | 5.5715 | 39.0174 | 9452.4716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66003.8909 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.8567 | 1000.0842 | 6119.059 | 17239.4345 | 14.3433 | 90014.894 | 33623.6737 | 60367.6786 | -13259.0225 | 5402.3809 | 7500 | 5031.3861 | 2331.9451 | 0 | 91112.0315 | 48757.1028 | 143352.9705
13882 | 10 | 70 | 40 | 33871.9588 | 1.4664 | 24.1154 | 0.84868 | 99999.9724 | 0.054963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6611 | 9.3534 | 5.7897 | 0.09076 | 0.041915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172911.6475 | 11027039.9477 | 5.5987 | 4.3926 | 32.7831 | 14737.6621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77156.3047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.1371 | 843.956 | 5217.3412 | 14909.2142 | 14.998 | 96971.0032 | 37925.4893 | 70346.589 | -13327.4646 | 5992.742 | 7500 | 4227.6184 | 1843.5864 | 0 | 55010.8498 | 71441.2492 | 98078.1612
13883 | 10 | 70 | 40 | 32312.9277 | 1.048 | 25.4876 | 0.69077 | 99793.5306 | 0.062267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0646 | 7.8885 | 5.1665 | 0.1046 | 0.053478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084958.3322 | 15879249.974 | 5.2269 | 4.2687 | 43.177 | 16043.7028 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78919.8441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.4769 | 991.418 | 4727.5803 | 17974.7869 | 17.3159 | 96376.0677 | 28676.2816 | 64490.4451 | -15036.8367 | 4838.402 | 7500 | 4147.7992 | 1899.056 | 0 | 67118.2237 | 61192.5429 | 102440.8281
13884 | 10 | 70 | 40 | 33792.6754 | 1.0251 | 15.3753 | 0.74973 | 101644.1392 | 0.057255 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7491 | 9.3822 | 4.6953 | 0.089185 | 0.060486 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088831.6824 | 17242003.033 | 4.7734 | 4.4533 | 44.2858 | 13901.5743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87299.8574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.734 | 1036.3068 | 4784.1751 | 19040.2285 | 10.1067 | 98439.0071 | 29504.8936 | 45994.6989 | -14102.5813 | 4893.4403 | 7500 | 3674.2429 | 2172.3766 | 0 | 75901.5581 | 58652.9961 | 96885.633
13885 | 10 | 70 | 40 | 39283.5359 | 0.97269 | 26.7513 | 0.6716 | 91335.9376 | 0.047611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1396 | 10.5961 | 3.5058 | 0.11175 | 0.045825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 674236.8103 | 14138610.4396 | 5.5795 | 5.4036 | 40.364 | 13140.6156 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68381.6487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.8377 | 1287.0188 | 4364.0882 | 22793.426 | 18.3705 | 88934.5143 | 32980.2199 | 57309.4582 | -10566.2625 | 5147.9428 | 7500 | 4147.0579 | 1731.4199 | 0 | 76206.0909 | 42172.3536 | 132283.5735
13886 | 10 | 70 | 40 | 35761.5702 | 1.1506 | 14.5056 | 0.77518 | 96699.828 | 0.053961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1074 | 12.3928 | 4.5389 | 0.058323 | 0.054914 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087920.1176 | 15168792.5688 | 5.0261 | 5.6176 | 48.2734 | 16976.7637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68273.6333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.5894 | 1011.1765 | 4988.7916 | 18783.1751 | 9.4002 | 93823.4009 | 33956.7903 | 34856.2684 | -12656.2795 | 5410.4391 | 7500 | 2510.1949 | 2180.5964 | 0 | 78967.4925 | 59923.8543 | 92801.6477
13887 | 10 | 70 | 40 | 38071.4619 | 0.88351 | 21.1406 | 0.65098 | 103215.9319 | 0.049135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9428 | 11.5426 | 4.5231 | 0.043382 | 0.048151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815927.3731 | 20423682.9487 | 5.7041 | 4.7883 | 33.3069 | 16195.1364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68455.7202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.214 | 1201.7637 | 3893.3012 | 23220.5426 | 14.686 | 100416.4788 | 29701.8387 | 44185.2449 | -12317.5935 | 4809.7265 | 7500 | 1890.1522 | 1699.7837 | 0 | 109066.7846 | 55273.426 | 131262.5112
13888 | 10 | 70 | 40 | 34268.4857 | 1.132 | 30.7242 | 0.82858 | 97357.3797 | 0.043355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1538 | 12.243 | 4.9721 | 0.084423 | 0.041631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043179.5883 | 14943180.5209 | 4.8054 | 4.7965 | 42.2154 | 15131.908 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81397.8926 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.173 | 902.8393 | 5595.5708 | 18187.6912 | 19.3243 | 95023.7146 | 32161.589 | 92792.2804 | -10268.1264 | 5017.9402 | 7500 | 4238.0412 | 1533.2257 | 0 | 72119.3471 | 59032.1661 | 146062.1311
13889 | 10 | 70 | 40 | 35719.0613 | 1.5283 | 19.7961 | 0.81164 | 100552.0194 | 0.066033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5631 | 12.0168 | 4.1444 | 0.074153 | 0.049024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076549.6469 | 9280682.813 | 5.0941 | 5.4902 | 44.7933 | 14434.2475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56166.0896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 698.3901 | 1034.8201 | 5144.148 | 15186.6375 | 12.5696 | 96904.1002 | 41064.8475 | 40588.5199 | -16050.8446 | 6589.1435 | 7500 | 3775.0877 | 2370.8427 | 0 | 48882.9452 | 58438.4443 | 76282.0976
13890 | 10 | 70 | 40 | 44112.3943 | 0.91309 | 33.3485 | 0.67562 | 107002.2765 | 0.048715 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7231 | 10.2451 | 5.5575 | 0.080931 | 0.054989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049413.2998 | 18103420.6192 | 4.9942 | 5.3294 | 35.8825 | 13837.2421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75687.2148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.994 | 1293.4318 | 6207.5468 | 26463.3539 | 22.8495 | 104124.5918 | 35298.0809 | 79464.3948 | -12661.8127 | 5593.5326 | 7500 | 4583.0983 | 2257.4944 | 0 | 104460.0595 | 61992.6078 | 164502.24
13891 | 10 | 70 | 40 | 31056.9616 | 1.0969 | 28.2392 | 0.78954 | 104007.8807 | 0.051983 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0843 | 11.7155 | 4.4223 | 0.17091 | 0.05684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 771492.6592 | 11282844.5183 | 5.3817 | 5.6349 | 33.4432 | 17649.6375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79537.5581 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8127 | 931.7188 | 5374.504 | 16809.648 | 18.1537 | 101025.8129 | 28494.6272 | 80217.6295 | -13121.0986 | 4695.0064 | 7500 | 7920.305 | 1958.6385 | 0 | 70547.6786 | 54511.3954 | 133701.3913
13892 | 10 | 70 | 40 | 34651.8038 | 1.0207 | 22.9787 | 0.60627 | 99006.7411 | 0.053587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2638 | 11.7896 | 4.9699 | 0.082592 | 0.045007 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160736.0419 | 9592038.4785 | 4.4178 | 5.3732 | 37.6777 | 17789.7567 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77098.2328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.9418 | 1254.9353 | 5758.5871 | 19572.9668 | 16.3674 | 96081.815 | 30157.6741 | 50972.0347 | -12869.6751 | 4906.0255 | 7500 | 4113.4384 | 1620.6081 | 0 | 55214.7927 | 69634.5293 | 71980.3692
13893 | 10 | 70 | 40 | 38541.2847 | 1.3132 | 19.1607 | 0.70327 | 105129.5708 | 0.069846 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.102 | 9.2584 | 4.9214 | 0.13645 | 0.05833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 713249.8102 | 18572058.9354 | 4.4247 | 5.2327 | 43.9706 | 10989.6877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76917.243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.9049 | 929.614 | 5004.1229 | 18483.1042 | 12.9268 | 101099.6595 | 40116.361 | 47949.4464 | -17731.6097 | 6564.005 | 7500 | 5499.0686 | 2810.1279 | 0 | 96310.858 | 40406.4309 | 148611.8262
13894 | 10 | 70 | 40 | 33677.0069 | 1.0136 | 19.8173 | 0.80023 | 107247.7417 | 0.036749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.304 | 6.7596 | 5.3137 | 0.12118 | 0.05803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986538.235 | 16848710.9834 | 4.6761 | 5.1142 | 32.1188 | 14801.3399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62080.2678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.9586 | 1213.2804 | 6205.5533 | 19097.7067 | 12.6636 | 105064.6546 | 29158.6004 | 44410.4011 | -9605.5832 | 4567.7505 | 7500 | 6474.7349 | 1945.4476 | 0 | 100746.8083 | 63080.2973 | 122117.8623
13895 | 10 | 70 | 40 | 31985.1162 | 1.2968 | 23.0738 | 0.72456 | 98385.7074 | 0.037669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6165 | 9.6737 | 6.2393 | 0.11073 | 0.053625 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049656.5722 | 21619310.5863 | 5.0245 | 4.2662 | 36.1399 | 16193.2132 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74881.762 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.6155 | 1113.5203 | 4801.341 | 15480.194 | 15.3824 | 96333.4039 | 33009.8443 | 57594.4206 | -9030.1357 | 5056.844 | 7500 | 5227.7881 | 1990.2744 | 0 | 100910.2315 | 64167.1595 | 138092.1078
13896 | 10 | 70 | 40 | 33943.5242 | 0.94006 | 21.9256 | 0.67698 | 100163.735 | 0.045632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2853 | 11.1423 | 4.5432 | 0.063223 | 0.057985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017902.5476 | 16349384.8533 | 4.4371 | 4.8745 | 39.0728 | 15544.4558 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84747.5792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.5248 | 672.168 | 5830.9309 | 20057.9127 | 15.0114 | 97638.2855 | 27771.223 | 58596.3799 | -11111.9779 | 4472.0141 | 7500 | 2812.5123 | 1903.2029 | 0 | 84280.7139 | 60129.0191 | 116095.0493
13897 | 10 | 70 | 40 | 29647.4245 | 1.0331 | 26.2879 | 0.77025 | 109595.6399 | 0.056459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3234 | 8.3196 | 4.8157 | 0.090768 | 0.053341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026908.5691 | 14856741.8478 | 5.0227 | 4.972 | 42.9368 | 12416.1496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66211.2923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.5144 | 1095.2829 | 3574.009 | 16630.8292 | 17.0827 | 106187.0451 | 26033.1906 | 60948.9565 | -14997.8172 | 4475.8643 | 7500 | 3227.2639 | 1752.2578 | 0 | 73042.7092 | 55267.5539 | 106714.8713
13898 | 10 | 70 | 40 | 39166.8841 | 0.69859 | 30.8403 | 0.96748 | 109554.5432 | 0.038055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2271 | 9.2841 | 4.6709 | 0.055723 | 0.046803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1261370.2809 | 11175471.8022 | 4.5719 | 4.6507 | 38.1435 | 16595.6314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76056.977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.7177 | 1276.6965 | 5594.3873 | 26493.2094 | 17.9467 | 107246.1434 | 25347.3494 | 98065.2585 | -10156.9592 | 4082.6153 | 7500 | 2815.1018 | 1402.4192 | 0 | 55635.572 | 72561.1633 | 112130.1937
13899 | 10 | 70 | 40 | 36871.5557 | 1.1028 | 17.2331 | 0.6397 | 95007.4526 | 0.051055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0529 | 5.62 | 5.1206 | 0.15815 | 0.052172 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096850.2281 | 17740072.6207 | 4.5244 | 4.6891 | 47.0382 | 16754.5135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80832.6 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 668.8847 | 1139.3495 | 5572.5731 | 19892.0757 | 12.0474 | 92331.3936 | 33958.9601 | 41917.9303 | -11774.6598 | 5356.1344 | 7500 | 7752.4965 | 2050.9565 | 0 | 80236.0176 | 60568.7784 | 106429.0572
13900 | 10 | 70 | 40 | 38206.0736 | 1.1232 | 22.8886 | 0.74907 | 96868.057 | 0.036538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0833 | 7.6568 | 4.1452 | 0.065375 | 0.060025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077399.6718 | 18423721.5345 | 5.1114 | 4.5387 | 34.4049 | 17113.6795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73205.2385 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 525.9183 | 978.979 | 4610.9605 | 20377.4309 | 15.051 | 94907.4631 | 35657.2854 | 57375.1365 | -8626.6131 | 5392.567 | 7500 | 2395.6921 | 2375.6974 | 0 | 93467.6888 | 67750.4711 | 127786.983
13901 | 10 | 70 | 40 | 31868.3678 | 0.58507 | 23.0997 | 0.75176 | 85361.3044 | 0.047969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7495 | 8.7025 | 4.551 | 0.11427 | 0.055858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070403.9948 | 21653490.1432 | 4.4944 | 5.1939 | 31.8939 | 13479.6571 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91080.0526 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.3154 | 1121.7494 | 4783.7261 | 22970.2211 | 15.167 | 83100.3246 | 17796.2934 | 72251.1989 | -9948.3111 | 3040.862 | 7500 | 4699.2909 | 1246.6512 | 0 | 132611.6284 | 66084.3095 | 163113.3041
13902 | 10 | 70 | 40 | 39571.7029 | 1.0266 | 20.3633 | 0.78799 | 105317.9632 | 0.04478 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.793 | 10.804 | 5.5323 | 0.10042 | 0.055191 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930697.5956 | 11457920.7063 | 4.5707 | 4.9628 | 46.949 | 15648.9888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80538.8053 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.233 | 1309.2923 | 5252.5184 | 22278.6805 | 13.102 | 102711.5122 | 34586.0447 | 58481.6797 | -11468.3847 | 5422.6065 | 7500 | 5662.5865 | 2196.5346 | 0 | 54604.8656 | 52858.7834 | 104127.1495
13903 | 10 | 70 | 40 | 32213.6292 | 1.1832 | 27.3956 | 0.77835 | 101246.7734 | 0.062156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0247 | 7.5391 | 6.0109 | 0.13367 | 0.046924 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909837.0098 | 13837617.0475 | 5.1432 | 4.3022 | 34.4543 | 10930.3228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68964.219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.0941 | 841.5285 | 5675.7285 | 16614.258 | 17.722 | 97785.6078 | 31198.7425 | 66713.3127 | -15229.1288 | 5193.9963 | 7500 | 6685.1128 | 1788.7789 | 0 | 66652.9742 | 53656.503 | 116847.2856
13904 | 10 | 70 | 40 | 37156.4005 | 1.2598 | 15.1437 | 0.6753 | 101670.3056 | 0.03738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5342 | 9.3226 | 5.3726 | 0.12276 | 0.052767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827403.7583 | 11480388.5632 | 5.3076 | 4.3503 | 32.1737 | 14915.4934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65034.759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6866 | 958.0152 | 4992.0458 | 18359.2862 | 10.3779 | 99565.5962 | 37594.2286 | 30994.3114 | -9260.7213 | 5695.747 | 7500 | 5724.1201 | 2205.8646 | 0 | 57890.6791 | 55365.3666 | 82978.8629
13905 | 10 | 70 | 40 | 40293.8344 | 0.80037 | 30.3329 | 0.66732 | 95538.2671 | 0.047682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3896 | 9.9702 | 6.2909 | 0.1286 | 0.047686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203906.6351 | 13401009.6039 | 4.5042 | 5.0517 | 31.226 | 15678.9004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78176.2393 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.5338 | 1001.4509 | 5663.0819 | 25746.4699 | 20.8799 | 93022.6531 | 29094.729 | 73899.8952 | -11068.7015 | 4649.6616 | 7500 | 7066.2644 | 1627.3272 | 0 | 80993.8494 | 75606.9466 | 118156.0787
13906 | 10 | 70 | 40 | 35358.8838 | 1.1036 | 20.1354 | 0.67112 | 106655.3234 | 0.056304 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7511 | 8.7651 | 4.9258 | 0.10765 | 0.047883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891089.8906 | 13476688.7591 | 5.2276 | 5.1828 | 38.7973 | 10122.3725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73036.5204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.3527 | 1196.2185 | 3368.8691 | 19067.2794 | 13.831 | 103347.1783 | 32583.2088 | 46045.3939 | -14555.8384 | 5340.9317 | 7500 | 4055.1521 | 1876.9717 | 0 | 72109.9536 | 49299.8344 | 105655.9391
13907 | 10 | 70 | 40 | 37921.6736 | 0.82491 | 23.427 | 0.79264 | 99996.3272 | 0.062031 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6598 | 9.2374 | 4.4104 | 0.11037 | 0.050348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126060.4322 | 17159603.2414 | 5.5667 | 4.4917 | 34.3544 | 17334.0005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75267.3267 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.1854 | 853.2419 | 3761.0337 | 23900.3264 | 15.034 | 96584.6492 | 28042.6944 | 63171.7382 | -15011.383 | 4750.4994 | 7500 | 3355.7607 | 1755.427 | 0 | 85130.934 | 70302.641 | 108393.0297
13908 | 10 | 70 | 40 | 32593.5638 | 1.2034 | 35.8077 | 0.73672 | 99075.1438 | 0.057908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8517 | 8.6729 | 4.6906 | 0.092716 | 0.048697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054416.0014 | 14423499.8723 | 4.7339 | 5.0917 | 42.5242 | 16917.9271 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73393.344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.126 | 1124.8746 | 5009.0684 | 16621.1119 | 23.7097 | 95915.9557 | 31944.9039 | 88791.2873 | -13900.4272 | 5213.3719 | 7500 | 4111.7036 | 1863.2977 | 0 | 73468.48 | 61129.275 | 137863.3421
13909 | 10 | 70 | 40 | 39978.3555 | 0.93631 | 22.2641 | 0.8154 | 105528.5995 | 0.055931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0741 | 8.5548 | 4.9343 | 0.10513 | 0.046501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798843.1013 | 16001002.8795 | 4.8725 | 5.3841 | 40.5668 | 13871.7967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67872.8345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.839 | 799.4709 | 5538.2711 | 23673.6405 | 14.1068 | 102276.6989 | 32609.4299 | 55365.3094 | -14308.3624 | 5329.1777 | 7500 | 4509.2243 | 1818.7884 | 0 | 87544.59 | 48179.6663 | 132188.491
13910 | 10 | 70 | 40 | 35560.8241 | 0.87106 | 18.7057 | 0.77442 | 106521.0067 | 0.051471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2402 | 10.1634 | 3.7137 | 0.087991 | 0.049188 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1238444.6716 | 12761456.8762 | 5.1942 | 5.2327 | 47.3614 | 18101.8129 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77949.5746 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.0511 | 897.5765 | 4487.2976 | 21840.8875 | 12.1272 | 103496.5584 | 27439.8732 | 51279.3296 | -13307.5726 | 4562.8449 | 7500 | 3196.6956 | 1647.254 | 0 | 62456.6552 | 67416.7241 | 77358.3558
13911 | 10 | 70 | 40 | 38139.3192 | 1.1305 | 30.319 | 0.81618 | 97012.9885 | 0.063297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.994 | 10.2737 | 5.7605 | 0.10513 | 0.055313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933427.0076 | 17818789.1321 | 4.6695 | 4.6608 | 49.5838 | 15985.2524 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67990.5757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.1889 | 823.7776 | 5716.7735 | 20259.5823 | 19.2023 | 93636.7695 | 35759.4738 | 75583.1711 | -14855.3638 | 5792.248 | 7500 | 5311.7002 | 2351.4615 | 0 | 77922.8149 | 52396.5389 | 142968.9668
13912 | 10 | 70 | 40 | 35097.5817 | 1.0418 | 28.0182 | 0.64647 | 101127.9853 | 0.043873 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.429 | 9.8634 | 3.5787 | 0.086023 | 0.058316 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008300.1427 | 11982514.6872 | 5.2326 | 4.6094 | 47.1037 | 18408.593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81109.2773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.3895 | 927.9816 | 3621.9803 | 19592.0978 | 19.5129 | 98675.3407 | 31010.9678 | 68985.1452 | -10791.636 | 4893.59 | 7500 | 2752.915 | 2094.4791 | 0 | 52197.3922 | 58659.8714 | 99982.9817
13913 | 10 | 70 | 40 | 36311.416 | 0.98765 | 25.4641 | 0.66132 | 106334.6091 | 0.028821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3613 | 11.9923 | 5.2149 | 0.12498 | 0.074253 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980565.9797 | 13994036.451 | 4.5343 | 4.682 | 43.2989 | 16280.3433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70767.0552 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.6146 | 905.421 | 5240.3672 | 20893.226 | 17.5875 | 104633.2989 | 30836.3802 | 55740.6285 | -7485.7646 | 4665.0638 | 7500 | 6107.7801 | 2542.3453 | 0 | 65731.9375 | 57028.3057 | 108610.0651
13914 | 10 | 70 | 40 | 32814.7865 | 1.4159 | 27.813 | 0.84658 | 105370.723 | 0.060334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2128 | 7.5795 | 4.5053 | 0.066744 | 0.061812 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888832.5058 | 7891610.6148 | 5.2904 | 4.3328 | 47.6212 | 15456.8752 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69638.918 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9135 | 746.1014 | 4561.6064 | 14857.9961 | 17.318 | 101872.3793 | 35913.5807 | 73086.5306 | -15392.7121 | 5846.524 | 7500 | 2442.7729 | 2652.3909 | 0 | 32226.2979 | 50761.8109 | 93513.574
13915 | 10 | 70 | 40 | 38028.5723 | 1.5161 | 16.6449 | 0.74297 | 98349.2977 | 0.062926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4942 | 9.0493 | 2.8893 | 0.098504 | 0.056732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082579.5555 | 17344878.6096 | 4.809 | 5.1274 | 32.1452 | 15440.1044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68240.0113 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.6155 | 1174.7155 | 4626.0053 | 16279.8909 | 10.9827 | 94946.2436 | 43497.363 | 38638.5345 | -14973.4382 | 6853.848 | 7500 | 3214.3344 | 2853.8044 | 0 | 103504.3393 | 68393.0158 | 122695.7696
13916 | 10 | 70 | 40 | 38899.517 | 1.4239 | 28.8988 | 0.62269 | 101884.6511 | 0.039856 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.989 | 10.1564 | 6.3954 | 0.072123 | 0.040033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899453.3635 | 13496652.2425 | 5.509 | 5.1916 | 46.4091 | 15473.4477 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78800.7299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.717 | 773.7607 | 3914.6541 | 17534.0622 | 20.3959 | 99637.3744 | 42730.9094 | 67003.3092 | -9888.0176 | 6434.4693 | 7500 | 2908.3518 | 1890.5955 | 0 | 65580.5203 | 51627.5781 | 132532.5597
13917 | 10 | 70 | 40 | 29747.8762 | 1.4719 | 30.1713 | 0.76804 | 85479.5552 | 0.043622 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4369 | 11.2321 | 4.8092 | 0.10245 | 0.049005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206578.4504 | 13355379.0035 | 5.7272 | 5.0079 | 30.3256 | 13894.8669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69156.5275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.555 | 988.5526 | 4414.125 | 13053.3132 | 19.6306 | 83418.1138 | 33389.1259 | 72896.3549 | -9070.3422 | 5111.0112 | 7500 | 4151.2645 | 1838.2904 | 0 | 78625.3398 | 75043.2056 | 119397.839
13918 | 10 | 70 | 40 | 40856.4441 | 0.96479 | 29.8351 | 0.73296 | 95932.9414 | 0.062816 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5454 | 7.0977 | 6.1044 | 0.10668 | 0.054042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008513.7753 | 15538726.3783 | 4.4385 | 4.5815 | 47.0326 | 11870.2464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68763.7512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 301.6066 | 1050.0662 | 4048.8934 | 23811.1698 | 19.7965 | 92619.2015 | 34090.5487 | 69028.8542 | -14580.4556 | 5547.8314 | 7500 | 3932.0567 | 2200.4881 | 0 | 68952.046 | 52158.0884 | 124513.2811
13919 | 10 | 70 | 40 | 34583.102 | 0.82216 | 23.1069 | 0.7991 | 107510.8506 | 0.060328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1714 | 10.8727 | 4.9469 | 0.11645 | 0.052223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1302631.117 | 15847923.7795 | 4.693 | 5.4249 | 36.5359 | 17907.7755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74089.0011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.5561 | 1121.4488 | 4216.68 | 21829.7083 | 14.7751 | 103941.7981 | 25506.7874 | 61729.3401 | -15703.8312 | 4447.8666 | 7500 | 5367.1557 | 1704.8284 | 0 | 92847.1594 | 77083.315 | 106315.9914
13920 | 10 | 70 | 40 | 37272.1152 | 1.072 | 17.4025 | 0.75853 | 89665.2767 | 0.044906 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3557 | 9.0571 | 6.4649 | 0.072242 | 0.050208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140482.1498 | 14709018.045 | 4.9902 | 5.4024 | 48.391 | 14654.8667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73658.5165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.3528 | 1006.9174 | 5928.0738 | 20456.8045 | 11.3831 | 87440.0728 | 33630.6213 | 44337.9693 | -9790.897 | 5188.5402 | 7500 | 4257.3712 | 1911.9908 | 0 | 73865.7155 | 59627.6378 | 101273.6733
13921 | 10 | 70 | 40 | 35858.1565 | 1.1769 | 30.5707 | 0.77398 | 102562.3526 | 0.049772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3464 | 9.5412 | 3.3349 | 0.10203 | 0.03409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1059074.064 | 8871949.4299 | 5.735 | 5.7049 | 36.7699 | 16457.8049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74917.1827 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.5083 | 1066.7623 | 5823.7451 | 18559.2826 | 19.8244 | 99745.0699 | 34597.7478 | 80508.5743 | -12396.0442 | 5481.6527 | 7500 | 4614.8513 | 1371.5336 | 0 | 52603.7183 | 64399.1646 | 109882.8692
13922 | 10 | 70 | 40 | 33738.1696 | 1.025 | 31.054 | 0.69735 | 93337.3467 | 0.043465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4165 | 8.276 | 4.4915 | 0.13995 | 0.053589 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023103.5948 | 14086282.6682 | 4.5813 | 5.6057 | 31.5709 | 15953.9147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73383.4772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0374 | 1062.2981 | 5171.5826 | 19010.7606 | 21.0201 | 91094.4496 | 29454.8179 | 73631.9157 | -9868.7472 | 4624.4084 | 7500 | 5831.7089 | 1818.8576 | 0 | 92887.9979 | 66543.6999 | 139337.2592
13923 | 10 | 70 | 40 | 36871.4638 | 1.1882 | 33.7756 | 0.62536 | 100996.7112 | 0.050756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0248 | 9.5085 | 3.9797 | 0.097406 | 0.049532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179773.2837 | 13999428.2748 | 4.6688 | 5.2028 | 41.3314 | 12940.1147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83721.1743 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 373.0926 | 936.2663 | 3781.9993 | 18962.991 | 23.8021 | 98168.3965 | 35816.9454 | 83499.0232 | -12444.5847 | 5650.7746 | 7500 | 3024.6072 | 2054.2792 | 0 | 73942.5808 | 63123.7949 | 135919.8308
13924 | 10 | 70 | 40 | 29781.4486 | 0.82874 | 28.0084 | 0.67424 | 98124.7651 | 0.042268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4638 | 8.3574 | 3.997 | 0.082638 | 0.048436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 526521.1017 | 13389735.3311 | 4.4929 | 4.7427 | 36.902 | 10861.1844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68096.9313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.1114 | 1045.5445 | 5092.1255 | 18729.6889 | 19.2054 | 95830.97 | 22103.5193 | 59946.2 | -10092.6986 | 3636.6637 | 7500 | 3228.1497 | 1292.8168 | 0 | 69286.5914 | 34648.1497 | 122253.0926
13925 | 10 | 70 | 40 | 35957.905 | 0.79802 | 22.3215 | 0.71402 | 101798.9752 | 0.061862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5938 | 9.0287 | 3.5928 | 0.13475 | 0.048851 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931966.4813 | 14961147.3306 | 4.3153 | 5.3377 | 47.9692 | 10853.0897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73203.2504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9259 | 890.3848 | 6252.1807 | 23006.1802 | 14.9689 | 98335.1262 | 25903.4498 | 53823.864 | -15240.9356 | 4473.2439 | 7500 | 5408.7469 | 1603.8451 | 0 | 76098.3901 | 47748.9646 | 111821.6395
13926 | 10 | 70 | 40 | 37751.0225 | 0.92898 | 21.8528 | 0.76648 | 96729.3924 | 0.05674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7929 | 9.1523 | 6.8274 | 0.086316 | 0.058845 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1321905.8677 | 14446713.7 | 5.6414 | 5.2135 | 41.7224 | 16359.3481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79968.3357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.0767 | 1174.9194 | 5553.3508 | 22446.662 | 14.2306 | 93706.233 | 30608.7209 | 60953.6857 | -13301.9013 | 4994.2492 | 7500 | 5049.3575 | 2156.9618 | 0 | 73929.4011 | 72320.1478 | 99570.3271
13927 | 10 | 70 | 40 | 36232.8139 | 1.4158 | 22.6086 | 0.7268 | 104945.4017 | 0.051907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5267 | 9.9297 | 6.6565 | 0.092127 | 0.046995 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968459.42 | 20780308.5802 | 5.0266 | 4.762 | 33.9735 | 14142.0951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67819.0224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.3588 | 1053.5661 | 6005.116 | 16406.1911 | 15.0533 | 101940.7736 | 39653.2457 | 51238.8741 | -13220.3633 | 6221.5159 | 7500 | 5583.5102 | 2145.9143 | 0 | 111341.4883 | 59992.2206 | 150471.9645
13928 | 10 | 70 | 40 | 32651.9489 | 0.94864 | 16.4928 | 0.77951 | 96110.8239 | 0.054166 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2123 | 10.1536 | 5.081 | 0.096854 | 0.034495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1416209.9179 | 4920720.8543 | 4.7724 | 5.6585 | 33.2327 | 13901.5146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75223.3539 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.5883 | 927.8692 | 5170.9822 | 19202.3577 | 10.6621 | 93241.2092 | 26899.1824 | 43860.4257 | -12626.3051 | 4446.9836 | 7500 | 4744.4746 | 1125.8483 | 0 | 31563.858 | 81818.9497 | 25695.5179
13929 | 10 | 70 | 40 | 30625.9644 | 1.0657 | 19.0036 | 0.77143 | 105817.1515 | 0.037577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9627 | 8.2277 | 4.4288 | 0.1451 | 0.0532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 849380.0877 | 17331548.4245 | 4.2719 | 5.0844 | 42.5969 | 13350.0478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70294.0317 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.0398 | 853.0252 | 4642.3418 | 16869.0961 | 12.341 | 103615.1803 | 27513.7366 | 46834.2514 | -9688.673 | 4348.7837 | 7500 | 5700.867 | 1698.019 | 0 | 89299.2755 | 48933.8919 | 124272.3683
13930 | 10 | 70 | 40 | 30796.6841 | 0.87801 | 25.1045 | 0.71754 | 100288.1575 | 0.034784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7025 | 9.1225 | 5.3433 | 0.085605 | 0.050728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1245595.8275 | 18253529.4401 | 4.7617 | 5.085 | 45.312 | 20078.0488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86266.5763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.9433 | 1239.9612 | 4269.0629 | 18841.3925 | 16.802 | 98354.8595 | 23910.5832 | 71622.0438 | -8506.5111 | 3784.6407 | 7500 | 3439.5529 | 1409.0899 | 0 | 89957.4461 | 70712.8127 | 122404.0329
13931 | 10 | 70 | 40 | 30444.4371 | 1.2085 | 18.759 | 0.78897 | 98706.2292 | 0.045015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8098 | 10.3791 | 3.8066 | 0.095241 | 0.065309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923104.0889 | 18545050.4453 | 5.1701 | 5.6265 | 37.346 | 19168.3942 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74713.7567 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.5323 | 1185.2141 | 4535.3502 | 15480.8171 | 12.0631 | 96250.7481 | 29927.2401 | 50027.286 | -10804.1168 | 4746.7051 | 7500 | 3964.49 | 2275.2383 | 0 | 109455.3767 | 60598.799 | 136493.4203
13932 | 10 | 70 | 40 | 33177.5189 | 1.2522 | 19.5896 | 0.86363 | 100239.0859 | 0.042434 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3719 | 12.3407 | 4.8124 | 0.088949 | 0.051612 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192423.6107 | 15244265.5505 | 5.1023 | 5.396 | 43.673 | 15342.228 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68139.0709 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.6152 | 1197.1054 | 4945.2679 | 16463.0176 | 12.0818 | 97886.7746 | 33429.0026 | 51157.9419 | -10350.1695 | 5195.7064 | 7500 | 4466.6998 | 1968.1664 | 0 | 79981.2323 | 64685.0642 | 108663.5157
13933 | 10 | 70 | 40 | 29950.2272 | 0.94443 | 29.355 | 0.79162 | 96673.8273 | 0.0741 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6898 | 10.531 | 5.071 | 0.10339 | 0.044629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921867.0644 | 13560148.8552 | 5.6835 | 5.099 | 44.1187 | 18100.2589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86916.7993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.5297 | 1364.0293 | 6132.6025 | 17654.9916 | 18.849 | 92746.9866 | 24590.4712 | 91314.8646 | -17278.0994 | 4420.5158 | 7500 | 5484.8454 | 1447.9361 | 0 | 66039.6145 | 56058.9156 | 127461.2326
13934 | 10 | 70 | 40 | 31137.0561 | 0.8354 | 24.3175 | 0.78286 | 98758.9459 | 0.054293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7623 | 9.1626 | 5.4872 | 0.065478 | 0.037392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932634.3832 | 16029534.7801 | 4.5099 | 4.8303 | 47.6695 | 13077.534 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76242.0711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.9243 | 1165.408 | 4556.2431 | 19509.3306 | 15.6911 | 95803.4447 | 23255.451 | 65769.4124 | -13004.2052 | 3973.9293 | 7500 | 3020.6778 | 1090.5788 | 0 | 74108.3995 | 50105.1608 | 115609.0828
13935 | 10 | 70 | 40 | 29230.253 | 0.84704 | 26.6879 | 0.76588 | 97989.6844 | 0.030822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.872 | 9.1608 | 5.1909 | 0.14099 | 0.061653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1409333.4717 | 10401183.8394 | 4.6456 | 4.9526 | 42.415 | 18730.6859 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83571.6781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.9334 | 1063.914 | 3743.2753 | 18195.6905 | 17.385 | 96313.98 | 22069.1249 | 77745.4006 | -7373.0991 | 3463.5477 | 7500 | 5300.7871 | 1567.24 | 0 | 51837.6496 | 77899.6795 | 84210.9712
13936 | 10 | 70 | 40 | 34720.1334 | 1.5828 | 22.5573 | 0.78783 | 93221.1951 | 0.045043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9338 | 10.0403 | 4.3149 | 0.077957 | 0.048213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 797861.7479 | 17268847.4548 | 5.7013 | 5.5161 | 37.6214 | 17859.8675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79155.2271 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.6458 | 1079.3708 | 5596.9669 | 14318.6904 | 14.5149 | 90900.7556 | 40802.886 | 63659.6897 | -10209.9335 | 6191.713 | 7500 | 3263.9281 | 2190.9969 | 0 | 98127.6524 | 53525.7154 | 158001.2171
13937 | 10 | 70 | 40 | 38295.6697 | 1.193 | 21.5006 | 0.71458 | 99940.5329 | 0.0699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0933 | 9.2889 | 5.3336 | 0.097179 | 0.048344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177293.7397 | 11771908.3394 | 5.5889 | 5.1537 | 49.4629 | 15138.9421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73062.9411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.8244 | 1009.5587 | 5009.0249 | 19642.5753 | 14.4139 | 96106.6076 | 37306.1887 | 51777.7106 | -16869.2713 | 6127.7129 | 7500 | 4609.9877 | 2174.2363 | 0 | 55064.6098 | 61112.4412 | 86578.7337
13938 | 10 | 70 | 40 | 37104.5748 | 1.1311 | 33.3616 | 0.79864 | 103730.7799 | 0.038494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9821 | 10.406 | 5.5221 | 0.052935 | 0.038803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 707349.608 | 10650491.3618 | 5.229 | 5.189 | 37.8799 | 14815.3091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72548.1079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.8987 | 996.2251 | 5274.341 | 19702.7486 | 21.3377 | 101520.1211 | 34803.6523 | 87231.0485 | -9726.8989 | 5344.4022 | 7500 | 2571.1125 | 1522.0467 | 0 | 57788.594 | 46317.6058 | 140716.3516
13939 | 10 | 70 | 40 | 31752.747 | 0.97587 | 23.0521 | 0.85813 | 95544.1897 | 0.063062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2384 | 10.7501 | 4.473 | 0.14961 | 0.050418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106035.8697 | 12946474.1835 | 5.1733 | 4.3686 | 35.0846 | 16839.5104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64139.8703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.2702 | 865.7869 | 4975.4661 | 18391.1366 | 14.2611 | 92231.1817 | 26723.2208 | 56385.5794 | -14577.2353 | 4543.8335 | 7500 | 6275.2318 | 1681.3888 | 0 | 62553.9923 | 68242.8533 | 82843.1579
13940 | 10 | 70 | 40 | 41036.3918 | 1.4538 | 24.7183 | 0.70779 | 99980.819 | 0.036989 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4604 | 9.9074 | 5.3252 | 0.092027 | 0.051521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239088.5528 | 16935450.4233 | 4.5611 | 5.6343 | 35.0382 | 17357.5614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71602.8328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 321.8899 | 1013.2645 | 4919.8745 | 18190.3234 | 16.6341 | 97932.5211 | 45692.1368 | 57885.1296 | -9012.511 | 6783.7148 | 7500 | 4059.4599 | 2565.1622 | 0 | 105598.1451 | 74987.9653 | 146083.272
13941 | 10 | 70 | 40 | 33948.2295 | 1.2254 | 24.0877 | 0.70459 | 99155.2173 | 0.06103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.667 | 10.4273 | 5.5753 | 0.08786 | 0.050282 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773055.7151 | 12905449.6442 | 4.3002 | 5.7375 | 34.3793 | 18940.2091 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75748.4634 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.0189 | 958.6223 | 4419.9385 | 17100.4545 | 16.2388 | 95825.9256 | 33695.55 | 59454.1255 | -14648.8835 | 5498.2507 | 7500 | 4038.4246 | 2029.0819 | 0 | 83357.7258 | 55288.7062 | 125635.5687
13942 | 10 | 70 | 40 | 38497.2831 | 0.91527 | 19.7754 | 0.78133 | 97769.2867 | 0.056699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2933 | 13.0191 | 4.1888 | 0.14224 | 0.047678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234889.285 | 9650012.6826 | 4.6869 | 4.6959 | 34.0331 | 14624.7366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83399.081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.4352 | 800.2954 | 6092.4711 | 23066.6609 | 12.7712 | 94715.8069 | 30861.2445 | 58414.3671 | -13435.3112 | 5036.9178 | 7500 | 6507.6818 | 1762.5542 | 0 | 51498.542 | 73029.1593 | 75116.8369
13943 | 10 | 70 | 40 | 34191.2222 | 1.0625 | 19.9626 | 0.88117 | 101516.4243 | 0.053712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3685 | 12.4249 | 5.6593 | 0.091115 | 0.0476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179564.801 | 13443779.5616 | 4.8906 | 4.9916 | 41.1247 | 17628.3243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72761.9188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.3269 | 1140.749 | 6090.5063 | 18866.544 | 12.1915 | 98510.4451 | 30649.3563 | 56543.8096 | -13226.3085 | 4995.1041 | 7500 | 5276.0667 | 1745.0724 | 0 | 68060.5447 | 67931.9524 | 93611.6929
13944 | 10 | 70 | 40 | 38786.7557 | 1.5312 | 30.2581 | 0.78088 | 99387.435 | 0.041299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4784 | 10.9375 | 5.3934 | 0.073072 | 0.041103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815332.6607 | 16341051.9633 | 4.6934 | 4.9725 | 44.3935 | 12002.3239 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75677.9166 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.9203 | 1062.0576 | 4878.1026 | 16464.4143 | 19.546 | 97116.7923 | 44644.6827 | 81066.778 | -9990.8279 | 6701.5882 | 7500 | 3530.7758 | 2021.7032 | 0 | 79817.6575 | 45473.4828 | 169818.8747
13945 | 10 | 70 | 40 | 35874.9828 | 1.4582 | 19.6513 | 0.75131 | 103202.9196 | 0.038203 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9024 | 9.952 | 4.7441 | 0.12048 | 0.054212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1515597.2781 | 17587192.0742 | 5.4328 | 4.9465 | 30.2701 | 14304.5459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70549.2087 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.9724 | 995.1555 | 4644.0898 | 15863.7406 | 12.9061 | 101019.9459 | 40022.4845 | 47587.356 | -9605.0843 | 6047.9238 | 7500 | 4856.998 | 2406.3905 | 0 | 103369.858 | 91200.6982 | 110985.2284
13946 | 10 | 70 | 40 | 29446.9112 | 0.86481 | 18.2571 | 0.7814 | 99477.6391 | 0.052704 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6599 | 13.3056 | 6.0738 | 0.081933 | 0.052337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131206.8121 | 18138540.1216 | 4.4653 | 5.6861 | 47.9778 | 11811.8464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74349.4923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.7836 | 1198.7742 | 3221.5789 | 18149.1947 | 11.7902 | 96586.4896 | 22595.433 | 48081.2093 | -12721.058 | 3866.466 | 7500 | 3750.8614 | 1485.2095 | 0 | 97350.4237 | 56591.8669 | 115316.678
13947 | 10 | 70 | 40 | 35625.6963 | 0.72594 | 30.0953 | 0.78634 | 102774.5815 | 0.064172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7034 | 10.0594 | 5.6514 | 0.10899 | 0.046247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128080.4333 | 13734836.8965 | 4.318 | 5.2687 | 48.8314 | 14707.5722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79814.9551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.3189 | 1302.2906 | 4485.9701 | 23731.8293 | 19.3815 | 99149.2845 | 23787.7339 | 85512.0054 | -15951.3067 | 4228.9722 | 7500 | 5414.6466 | 1435.4302 | 0 | 68470.7436 | 59011.1297 | 121387.0956
13948 | 10 | 70 | 40 | 31397.2173 | 1.4598 | 19.7551 | 0.63503 | 98751.4433 | 0.045641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6569 | 7.1364 | 4.4372 | 0.071338 | 0.054852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889453.9043 | 15887883.4111 | 4.626 | 4.6351 | 49.7252 | 18048.9187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65524.4714 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4321 | 831.7253 | 3892.5899 | 13871.0794 | 13.8466 | 96261.1223 | 35052.2759 | 38715.0359 | -10957.4123 | 5454.485 | 7500 | 2199.7596 | 2195.9034 | 0 | 69123.9933 | 52701.4888 | 96582.5521
13949 | 10 | 70 | 40 | 33994.2661 | 0.7906 | 30.2777 | 0.73569 | 100410.0145 | 0.02783 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2015 | 10.6836 | 4.3889 | 0.093336 | 0.048428 | 0 | 0.2 | 0.4 | 996063.9546 | 8848030.547 | 4.4055 | 4.8536 | 45.5338 | 14772.1124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69134.6841 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.8583 | 1160.0406 | 5026.3463 | 21840.3947 | 20.0596 | 98858.332 | 24307.7429 | 70642.1961 | -6827.4031 | 3734.7635 | 7500 | 4018.4089 | 1327.4673 | 0 | 42104.1374 | 55169.4103 | 91637.9027
13950 | 10 | 70 | 40 | 42326.5545 | 0.99842 | 25.1193 | 0.67983 | 100870.8124 | 0.052725 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4478 | 7.908 | 4.4993 | 0.1272 | 0.056431 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884855.3271 | 11768490.5712 | 5.1295 | 5.3502 | 33.9761 | 14260.2296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70648.0414 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 683.7069 | 715.849 | 5675.3391 | 24207.9921 | 17.1705 | 97937.9985 | 36237.1247 | 56156.524 | -12904.3811 | 5736.5 | 7500 | 5659.6103 | 2375.9075 | 0 | 70029.4622 | 56150.3965 | 114640.3511
13951 | 10 | 70 | 40 | 33524.4577 | 1.2684 | 24.4202 | 0.73821 | 98008.7942 | 0.034611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7696 | 9.0766 | 5.8103 | 0.057742 | 0.040492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 977657.924 | 18826070.7634 | 5.3603 | 4.4613 | 35.4308 | 11784.8986 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64594.6042 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6866 | 978.6969 | 3808.8259 | 16485.433 | 16.1561 | 96128.731 | 34078.0494 | 53382.0335 | -8272.2779 | 5155.4514 | 7500 | 2494.4402 | 1532.1348 | 0 | 91743.3487 | 56969.2333 | 130643.9468
13952 | 10 | 70 | 40 | 35336.2038 | 1.4189 | 20.3687 | 0.66718 | 111485.8297 | 0.0641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4729 | 11.5402 | 4.6254 | 0.085047 | 0.05815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065599.7792 | 15737186.1967 | 4.6999 | 4.532 | 49.8133 | 16441.0225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74049.4031 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.2433 | 1094.8283 | 4040.0988 | 15972.5816 | 14.0221 | 107557.5295 | 38727.2445 | 46995.8801 | -17284.5206 | 6347.0488 | 7500 | 3540.8519 | 2708.8293 | 0 | 66847.5397 | 57923.9328 | 97458.9409
13953 | 10 | 70 | 40 | 31931.4028 | 0.89355 | 17.3172 | 0.78314 | 96784.4873 | 0.045425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7411 | 11.6002 | 5.8614 | 0.13753 | 0.049888 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1214970.1132 | 13882358.2803 | 4.9708 | 5.2336 | 41.9211 | 12824.4096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65818.449 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.4904 | 866.8713 | 5074.0697 | 19366.4982 | 11.1724 | 94355.2011 | 25129.8092 | 40444.4185 | -10688.8593 | 4085.917 | 7500 | 6587.9574 | 1496.074 | 0 | 72546.9528 | 64134.7115 | 82967.558
13954 | 10 | 70 | 40 | 30269.9425 | 1.4087 | 29.6628 | 0.73796 | 108664.0832 | 0.045961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3282 | 11.5203 | 5.0811 | 0.1153 | 0.052344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 404025.8014 | 15284643.0457 | 4.3015 | 5.6105 | 46.6612 | 16797.4621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74356.8264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.5291 | 469.6249 | 4800.5875 | 13761.0248 | 19.6273 | 105904.8324 | 33017.8354 | 74620.611 | -12140.7038 | 5250.5759 | 7500 | 4288.349 | 2017.1335 | 0 | 82470.1631 | 32996.6785 | 164027.2858
13955 | 10 | 70 | 40 | 30238.8648 | 1.0694 | 21.445 | 0.71062 | 101299.5273 | 0.052396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.894 | 9.2744 | 4.9184 | 0.08043 | 0.042626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802648.3193 | 15201898.7523 | 4.3306 | 4.998 | 41.8344 | 18984.7274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85083.7922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5097 | 973.5901 | 4174.8401 | 16620.9613 | 14.4085 | 98372.4099 | 27235.807 | 59869.3487 | -12879.3164 | 4508.5182 | 7500 | 3039.5647 | 1410.4809 | 0 | 77660.2697 | 52917.4521 | 115427.2206
13956 | 10 | 70 | 40 | 32141.889 | 1.1941 | 20.7007 | 0.87169 | 103858.258 | 0.060745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1961 | 8.4859 | 5.6376 | 0.044152 | 0.055748 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1403889.5416 | 14569096.2499 | 5.6509 | 5.4572 | 48.2445 | 17223.9222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80066.2157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.1874 | 1031.7616 | 4735.5568 | 16475.9751 | 12.7096 | 100387.0531 | 31331.8276 | 63982.1307 | -15273.3016 | 5214.8649 | 7500 | 1994.4569 | 2133.694 | 0 | 72518.0997 | 72659.3034 | 96742.4688
13957 | 10 | 70 | 40 | 37902.0694 | 1.3309 | 26.432 | 0.52127 | 103388.4921 | 0.062354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8365 | 10.6704 | 5.4391 | 0.1054 | 0.048493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1527496.9588 | 14259575.6459 | 4.576 | 4.3616 | 38.3684 | 14041.6086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76441.8006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.7702 | 1140.5113 | 5118.3938 | 17997.3195 | 19.7442 | 99843.0164 | 39809.4996 | 51122.1322 | -15600.0927 | 6390.1864 | 7500 | 5304.5241 | 2274.3227 | 0 | 66635.0689 | 81600.4722 | 81835.1691
13958 | 10 | 70 | 40 | 36516.3463 | 1.0821 | 27.0347 | 0.68698 | 95427.04 | 0.043046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4499 | 9.5061 | 6.042 | 0.11376 | 0.050685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957026.361 | 13202436.024 | 4.427 | 5.4603 | 35.9642 | 12523.3965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83379.9059 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.2875 | 973.6213 | 5838.4238 | 19928.9238 | 18.406 | 93155.731 | 33174.845 | 71945.9916 | -9993.7595 | 5139.0043 | 7500 | 6347.5832 | 1911.7186 | 0 | 79121.3554 | 56383.2942 | 138763.4447
13959 | 10 | 70 | 40 | 32736.7337 | 1.0057 | 32.9762 | 0.70689 | 95909.8876 | 0.056212 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6468 | 9.9842 | 6.1121 | 0.13862 | 0.053031 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053701.09 | 13187335.9755 | 5.6552 | 4.7609 | 33.5096 | 12304.3601 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72107.1592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.1993 | 1013.1552 | 6303.7683 | 18647.3139 | 22.2024 | 92939.804 | 28178.8395 | 77686.9369 | -13068.3675 | 4648.7146 | 7500 | 8103.5156 | 1809.3563 | 0 | 69900.3145 | 62591.5109 | 122167.799
13960 | 10 | 70 | 40 | 35188.1258 | 0.88748 | 25.3771 | 0.76703 | 102348.013 | 0.053679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0442 | 9.1954 | 4.9945 | 0.052911 | 0.05049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039822.3677 | 13154581.5148 | 4.9258 | 4.549 | 47.1941 | 13407.7781 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73201.2554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.4808 | 1289.5492 | 3735.2073 | 21414.3807 | 16.5205 | 99319.2402 | 27547.4901 | 64830.8998 | -13326.6003 | 4578.6861 | 7500 | 2164.1477 | 1696.7169 | 0 | 57067.0809 | 54880.8471 | 97177.5741
13961 | 10 | 70 | 40 | 41872.2841 | 1.3405 | 19.0573 | 0.75332 | 92240.5662 | 0.051272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6063 | 10.9182 | 5.3186 | 0.064542 | 0.054538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926155.6284 | 10742224.4819 | 4.4149 | 5.6241 | 41.8354 | 15583.5972 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69083.3052 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.0605 | 949.6078 | 5179.2676 | 19775.3067 | 12.5018 | 89631.5456 | 44193.9549 | 45286.9786 | -11479.6906 | 6732.3845 | 7500 | 3186.6249 | 2694.8092 | 0 | 61044.7732 | 54737.2529 | 104422.5817
13962 | 10 | 70 | 40 | 37340.7217 | 1.183 | 13.5378 | 0.64481 | 94887.5491 | 0.04056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0966 | 9.2795 | 5.7075 | 0.087307 | 0.040227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772982.6777 | 15061995.8294 | 4.7438 | 5.1205 | 46.147 | 10940.7266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89615.6777 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.6246 | 905.1105 | 4175.0695 | 19260.4599 | 9.437 | 92758.0447 | 36160.5236 | 36749.5425 | -9369.8193 | 5507.1613 | 7500 | 3889.512 | 1625.9504 | 0 | 74107.8974 | 42093.6181 | 114077.1499
13963 | 10 | 70 | 40 | 36559.2827 | 1.0218 | 30.9394 | 0.72553 | 103147.3878 | 0.046645 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7613 | 11.2828 | 4.5581 | 0.12609 | 0.056818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211087.0361 | 20532995.6181 | 5.6928 | 5.6089 | 44.9215 | 17960.8146 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68652.9846 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.2124 | 1160.6554 | 5368.9797 | 20637.2081 | 20.6148 | 100489.7559 | 31844.1492 | 70881.3653 | -11693.5802 | 5062.97 | 7500 | 6401.8858 | 2111.3264 | 0 | 108217.6285 | 67396.4821 | 152929.2629
13964 | 10 | 70 | 40 | 37348.1511 | 1.0135 | 23.7103 | 0.82056 | 100135.4261 | 0.04235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8494 | 9.3302 | 4.7205 | 0.07329 | 0.048799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286061.1716 | 13697901.6947 | 5.5828 | 4.2517 | 39.0564 | 12482.6485 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82281.4316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.7491 | 1084.7472 | 6251.0028 | 21180.7836 | 14.9799 | 97790.1625 | 32334.7351 | 71835.0471 | -10319.1599 | 5044.692 | 7500 | 3484.5086 | 1806.8068 | 0 | 60090.4853 | 68825.1827 | 102951.9322
13965 | 10 | 70 | 40 | 41661.9487 | 0.90121 | 25.5582 | 0.83765 | 104785.5594 | 0.044976 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9116 | 10.2963 | 4.4228 | 0.12441 | 0.054478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1209679.0764 | 14244437.3391 | 4.7851 | 4.4501 | 37.2739 | 13875.2946 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56575.15 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.6423 | 1273.3323 | 4764.8933 | 25159.9944 | 15.9937 | 102181.093 | 33003.9087 | 54111.2992 | -11459.6518 | 5206.4996 | 7500 | 5813.7155 | 2081.7662 | 0 | 68477.5031 | 68225.1564 | 96509.8841
13966 | 10 | 70 | 40 | 34972.2822 | 1.0078 | 19.8224 | 0.82574 | 100533.697 | 0.063629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3447 | 10.6846 | 5.3017 | 0.12257 | 0.056795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926327.2335 | 5135321.3745 | 5.1818 | 4.4922 | 45.9382 | 15035.306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73647.4203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 315.9267 | 1065.9142 | 6349.2438 | 19897.1102 | 12.4873 | 97016.9078 | 30150.3442 | 54020.7317 | -15473.8723 | 5066.3094 | 7500 | 6387.4022 | 2111.8733 | 0 | 22127.2964 | 52447.8599 | 59442.2249
13967 | 10 | 70 | 40 | 37072.7305 | 0.96782 | 23.6525 | 0.84352 | 108512.57 | 0.032225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5405 | 8.6368 | 4.3263 | 0.074551 | 0.056554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292151.9518 | 13044044.6839 | 5.6048 | 5.1379 | 31.0669 | 15371.4709 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76612.9818 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.2582 | 1220.3942 | 5047.3014 | 21569.3292 | 14.7526 | 106573.2116 | 31006.8026 | 68184.8881 | -8533.1772 | 4753.152 | 7500 | 3142.4331 | 1972.9183 | 0 | 77761.1614 | 79892.7643 | 105895.414
13968 | 10 | 70 | 40 | 33355.1527 | 1.2487 | 25.8811 | 0.81792 | 101395.0149 | 0.053152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7808 | 11.491 | 5.3492 | 0.11906 | 0.034201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189240.6634 | 14319469.7073 | 5.5284 | 5.0779 | 44.9305 | 13753.9818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85044.2273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.0632 | 1020.637 | 4936.2188 | 16583.4365 | 16.3757 | 98423.4874 | 33543.4324 | 80838.5496 | -13074.721 | 5380.0339 | 7500 | 5942.119 | 1350.4911 | 0 | 69177.9033 | 62293.2535 | 128364.555
13969 | 10 | 70 | 40 | 30379.2831 | 1.1861 | 26.3447 | 0.80698 | 99030.4934 | 0.053467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1694 | 7.6158 | 4.7831 | 0.087082 | 0.044794 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756592.038 | 16225018.5945 | 5.0206 | 4.5028 | 35.3544 | 16977.67 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79660.5152 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.9207 | 847.7086 | 5256.154 | 15642.7404 | 16.7713 | 96111.3025 | 29473.0853 | 76262.0263 | -12844.4398 | 4811.1874 | 7500 | 3538.9823 | 1581.7563 | 0 | 80659.1653 | 51987.8111 | 138993.952
13970 | 10 | 70 | 40 | 29942.0977 | 1.2095 | 20.9402 | 0.80868 | 101479.6517 | 0.054156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.406 | 9.6413 | 5.8373 | 0.079016 | 0.0521 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056342.0991 | 15436785.6684 | 5.2758 | 4.681 | 32.6523 | 13510.8568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76689.9695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6977 | 1165.6327 | 5862.6983 | 15217.2228 | 13.318 | 98450.3134 | 29449.7499 | 58454.29 | -13329.0885 | 4838.0231 | 7500 | 4470.421 | 1849.9743 | 0 | 82704.504 | 64700.2674 | 111237.6065
13971 | 10 | 70 | 40 | 34641.2057 | 0.9986 | 28.4381 | 0.72987 | 96699.512 | 0.056613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5889 | 8.4636 | 4.9946 | 0.099375 | 0.054482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1138859.9869 | 17984640.0325 | 4.8673 | 4.8798 | 43.5252 | 17001.4134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83097.0504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.3496 | 1233.629 | 3834.2963 | 19810.4748 | 18.9023 | 93683.9273 | 29661.4617 | 79239.8083 | -13268.5729 | 4863.121 | 7500 | 3899.1318 | 1944.6108 | 0 | 86711.9364 | 64206.168 | 136345.3291
13972 | 10 | 70 | 40 | 35258.0899 | 1.1676 | 18.0819 | 0.71747 | 104780.1771 | 0.029037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0834 | 12.1646 | 3.6775 | 0.084155 | 0.064896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077340.2911 | 14508383.2538 | 4.341 | 5.096 | 47.2125 | 14993.6139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64351.8092 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.0326 | 965.6886 | 4086.16 | 18343.5398 | 12.1024 | 103091.3202 | 33829.1002 | 38479.3002 | -7430.9704 | 5069.4284 | 7500 | 3133.2698 | 2414.5698 | 0 | 71160.4477 | 57955.3714 | 96199.7743
13973 | 10 | 70 | 40 | 35141.904 | 1.1203 | 27.5405 | 0.82448 | 103141.2431 | 0.024854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0285 | 10.7808 | 5.01 | 0.11938 | 0.040453 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052559.9133 | 17126346.2419 | 5.4352 | 4.4148 | 33.1305 | 13678.1353 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73253.869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.0717 | 934.6687 | 4552.4748 | 18773.9592 | 17.3617 | 101716.6358 | 32735.8896 | 74564.0291 | -6268.2721 | 4848.4704 | 7500 | 5442.3623 | 1439.532 | 0 | 85723.8816 | 64247.5512 | 141738.3418
13974 | 10 | 70 | 40 | 33097.037 | 0.87593 | 19.9916 | 0.77084 | 100186.8286 | 0.033847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0326 | 10.3364 | 4.6361 | 0.090658 | 0.042575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1043802.9132 | 16782451.0374 | 5.1459 | 5.452 | 38.4813 | 17068.5528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75978.4509 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.5065 | 984.0649 | 5678.908 | 20272.3441 | 12.9869 | 98307.003 | 25649.3857 | 53220.8834 | -8271.2329 | 4006.9813 | 7500 | 4150.1181 | 1252.0816 | 0 | 94739.6 | 63161.5227 | 119086.2945
13975 | 10 | 70 | 40 | 29302.5045 | 0.99862 | 17.7257 | 0.69921 | 111652.3983 | 0.043853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4116 | 11.7399 | 6.4493 | 0.15073 | 0.057891 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290843.5112 | 5405466.9025 | 5.6584 | 4.7349 | 39.0408 | 16864.5742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74418.0568 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.0331 | 1082.1071 | 5767.9018 | 16757.2549 | 11.9858 | 108945.7031 | 25090.4993 | 42714.5882 | -11909.4588 | 4156.155 | 7500 | 9014.269 | 1765.8977 | 0 | 26171.0693 | 73428.6537 | 31074.3658
13976 | 10 | 70 | 40 | 32989.6017 | 1.352 | 28.4436 | 0.63924 | 96768.0945 | 0.04073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8495 | 10.54 | 5.0024 | 0.12509 | 0.046639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897657.902 | 11200960.1784 | 5.004 | 4.5522 | 39.5301 | 19829.4131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82691.6078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.7611 | 1151.1828 | 4135.3356 | 15480.9583 | 19.8896 | 94587.4142 | 35017.2869 | 70734.804 | -9594.9932 | 5365.3407 | 7500 | 5119.2354 | 1836.5684 | 0 | 52947.091 | 58905.8228 | 110019.5106
13977 | 10 | 70 | 40 | 32295.4676 | 0.90395 | 23.8935 | 0.71728 | 106404.0043 | 0.038197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1245 | 10.3884 | 5.7683 | 0.10447 | 0.049962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1295190.9736 | 15589342.0469 | 4.8903 | 5.1647 | 45.0794 | 15719.2863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67382.5345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 345.5567 | 848.5489 | 3971.1832 | 19473.6415 | 15.9939 | 104153.6877 | 25643.6522 | 53230.0677 | -9901.393 | 4107.1589 | 7500 | 3860.1756 | 1506.0598 | 0 | 77837.1926 | 68499.4123 | 95283.5015
13978 | 10 | 70 | 40 | 29370.5744 | 1.3288 | 23.2507 | 0.76149 | 103340.2284 | 0.046048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3337 | 8.0216 | 4.2602 | 0.097089 | 0.053333 | 0 | 0.2 | 0.4 | 808817.0556 | 20024746.4899 | 4.6744 | 4.3801 | 45.1455 | 13858.6596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75319.0115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.3903 | 968.3909 | 3594.4364 | 13962.8357 | 15.1833 | 100711.2268 | 30815.4774 | 60762.9314 | -11567.6069 | 4915.0117 | 7500 | 3422.211 | 1923.9084 | 0 | 86248.2512 | 46795.5923 | 137224.5919
13979 | 10 | 70 | 40 | 39139.2867 | 0.76787 | 33.1026 | 0.7566 | 98795.681 | 0.057423 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5472 | 9.1632 | 4.8637 | 0.068335 | 0.048975 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839071.0227 | 8169954.6965 | 5.1651 | 4.8974 | 46.4147 | 16205.7801 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82204.6264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 363.1189 | 1230.971 | 4463.0785 | 25467.7243 | 21.676 | 95671.3949 | 27343.1248 | 93931.7048 | -13746.8588 | 4576.8687 | 7500 | 2813.6 | 1645.1685 | 0 | 37989.6451 | 49930.9065 | 112122.3467
13980 | 10 | 70 | 40 | 35781.628 | 1.3271 | 28.5276 | 0.73404 | 100553.803 | 0.042792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.416 | 10.0582 | 4.872 | 0.092411 | 0.056277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041950.7985 | 9688229.7869 | 4.4386 | 4.4225 | 39.3154 | 13566.0105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81431.2741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.6148 | 981.6453 | 5857.5104 | 17026.4039 | 18.9176 | 98174.4111 | 37510.4482 | 78255.4934 | -10469.3245 | 5759.1829 | 7500 | 4348.9429 | 2378.7754 | 0 | 45456.7564 | 59054.3681 | 111685.9066
13981 | 10 | 70 | 40 | 29093.5781 | 1.232 | 35.8533 | 0.72946 | 95782.7108 | 0.038232 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8427 | 9.2327 | 5.6501 | 0.15297 | 0.05518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823874.8726 | 10374053.3461 | 4.7249 | 5.0545 | 31.427 | 13783.5638 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72476.2772 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.8329 | 965.4081 | 6432.263 | 14600.5892 | 23.8365 | 93755.1859 | 28985.9778 | 87092.8784 | -8921.1093 | 4501.84 | 7500 | 8772.8659 | 1823.1968 | 0 | 62082.2661 | 54634.8281 | 137203.0874
13982 | 10 | 70 | 40 | 31382.609 | 1.4428 | 28.6245 | 0.6477 | 103118.0155 | 0.05261 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7343 | 7.4578 | 4.6309 | 0.077375 | 0.056489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234058.896 | 10561749.2637 | 4.4149 | 4.987 | 47.5656 | 15278.0824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77082.6946 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9028 | 1040.1598 | 6337.3475 | 13996.7833 | 19.9215 | 100126.3141 | 34771.6514 | 67084.8966 | -13163.4862 | 5552.8761 | 7500 | 3836.551 | 2302.1954 | 0 | 50491.2371 | 64321.7119 | 94054.2095
13983 | 10 | 70 | 40 | 36771.0648 | 0.59222 | 17.6515 | 0.80518 | 99106.4413 | 0.051172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.932 | 10.3211 | 6.1253 | 0.11112 | 0.043492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1319430.1881 | 17734778.9183 | 4.411 | 4.6404 | 39.0171 | 16465.8224 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72836.6718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.7525 | 924.2439 | 6291.6017 | 26398.1347 | 11.2484 | 96308.6393 | 20745.8601 | 46637.7733 | -12310.329 | 3589.0245 | 7500 | 6934.8557 | 1145.649 | 0 | 87459.0936 | 74301.2123 | 87400.715
13984 | 10 | 70 | 40 | 32570.5 | 1.4207 | 13.4011 | 0.7834 | 104260.6741 | 0.066738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2966 | 11.4087 | 5.1925 | 0.13214 | 0.043011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 576535.6408 | 15167363.3697 | 4.4176 | 4.6986 | 33.6047 | 13572.3746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77952.2264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.5674 | 684.2232 | 4453.7816 | 14707.9152 | 8.6446 | 100438.5983 | 35725.1696 | 37078.2487 | -16817.1333 | 5909.07 | 7500 | 5372.9058 | 1865.3654 | 0 | 82236.4243 | 41041.5723 | 117828.4782
13985 | 10 | 70 | 40 | 34534.2919 | 1.2644 | 28.7905 | 0.67826 | 108949.931 | 0.037313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5136 | 10.8059 | 5.1601 | 0.17061 | 0.034796 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1206031.641 | 13967167.2098 | 5.4143 | 5.0189 | 41.6212 | 14861.1386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68376.4857 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.5473 | 833.5998 | 4032.1094 | 17019.8735 | 19.6972 | 106698.542 | 35028.8369 | 62176.6146 | -9906.1112 | 5386.1825 | 7500 | 6802.9698 | 1375.5224 | 0 | 69550.4668 | 65979.5374 | 111934.9444
13986 | 10 | 70 | 40 | 29786.3489 | 1.4419 | 33.3717 | 0.83402 | 90514.6455 | 0.054187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8745 | 9.187 | 4.2696 | 0.10642 | 0.045941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069375.5826 | 18106710.0839 | 4.2874 | 5.3874 | 32.5268 | 16201.2444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63308.6645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.2688 | 792.5115 | 3540.0956 | 13291.5552 | 20.9257 | 87811.1096 | 32989.5874 | 78793.9341 | -11895.5583 | 5231.5448 | 7500 | 3305.2235 | 1763.976 | 0 | 114054.8983 | 68140.9668 | 163602.6389
13987 | 10 | 70 | 40 | 38295.8543 | 1.1721 | 24.7819 | 0.70725 | 101795.1118 | 0.055159 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0551 | 8.4864 | 5.6196 | 0.077429 | 0.04711 | 0 | 0.2 | 0.4 | 945419.611 | 10210202.2173 | 5.3386 | 4.5319 | 37.6436 | 19708.2323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68938.5702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.2294 | 1265.5965 | 4346.7491 | 19874.2518 | 16.6819 | 98700.8958 | 36843.205 | 55840.2071 | -13614.5503 | 5863.0605 | 7500 | 3505.9671 | 2027.2292 | 0 | 48852.6639 | 61956.6306 | 84861.152
13988 | 10 | 70 | 40 | 30585.7822 | 0.81775 | 25.2905 | 0.7299 | 100076.6992 | 0.06363 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.735 | 10.4342 | 4.9751 | 0.073806 | 0.050474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918490.9963 | 17094912.5992 | 4.475 | 5.0698 | 49.8905 | 12166.0281 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68415.855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.5798 | 1033.3667 | 4593.7249 | 19354.2467 | 16.8099 | 96575.8275 | 22463.0709 | 58020.717 | -15403.8356 | 4014.581 | 7500 | 3195.7845 | 1487.2015 | 0 | 81086.1474 | 47897.8817 | 114465.785
13989 | 10 | 70 | 40 | 34674.1838 | 0.96436 | 29.7447 | 0.74129 | 95366.4453 | 0.042176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9056 | 7.2524 | 6.2697 | 0.083233 | 0.039293 | 0 | 0.2 | 0.4 | 799310.3142 | 9402884.0138 | 4.5543 | 4.3712 | 40.713 | 10466.2993 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77673.6431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.8191 | 1108.7984 | 5671.467 | 20212.9524 | 19.6448 | 93141.9128 | 28922.4628 | 78449.8091 | -9787.9431 | 4546.8707 | 7500 | 4379.3603 | 1311.2708 | 0 | 42702.8422 | 44730.4833 | 113294.1895
13990 | 10 | 70 | 40 | 36654.1166 | 0.82918 | 28.8697 | 0.72113 | 99025.4803 | 0.047762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3888 | 10.0046 | 3.8571 | 0.056424 | 0.05493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1311218.8405 | 5701164.0425 | 5.409 | 5.0219 | 34.3829 | 18439.9711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78082.4384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.5344 | 978.2138 | 5878.1514 | 23046.2649 | 19.2832 | 96413.7745 | 27215.7035 | 74853.341 | -11491.5054 | 4419.8294 | 7500 | 2493.5761 | 1781.8681 | 0 | 31513.655 | 80088.7908 | 58197.6769
13991 | 10 | 70 | 40 | 38616.4531 | 0.85211 | 21.8703 | 0.82508 | 104652.1881 | 0.049789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0669 | 12.4639 | 4.7146 | 0.1193 | 0.053286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869704.7888 | 17402378.9091 | 5.4719 | 4.2658 | 30.7254 | 14648.5841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68541.1452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.8582 | 1013.9561 | 6542.7517 | 23970.5668 | 13.7826 | 101776.5164 | 29291.7727 | 55434.4304 | -12652.9558 | 4774.6246 | 7500 | 6447.8361 | 1867.2928 | 0 | 88163.1886 | 58370.4218 | 122455.7675
13992 | 10 | 70 | 40 | 37319.9858 | 1.3304 | 27.801 | 0.89744 | 100533.1625 | 0.048826 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6708 | 12.8027 | 4.6665 | 0.10432 | 0.045527 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871766.6529 | 10014336.0239 | 5.4202 | 4.4115 | 39.9278 | 17907.592 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72203.8438 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.1669 | 1187.5482 | 6229.4379 | 17725.6497 | 16.8248 | 97823.4282 | 39188.6722 | 79252.7732 | -11922.8306 | 6077.8592 | 7500 | 5550.4991 | 2030.8891 | 0 | 45167.6199 | 55657.9578 | 117187.5241
13993 | 10 | 70 | 40 | 37045.5056 | 1.1523 | 24.3653 | 0.70965 | 99411.3825 | 0.048521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2799 | 8.7438 | 4.7949 | 0.084308 | 0.060573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903513.1726 | 14774943.3819 | 4.3096 | 5.6138 | 33.7801 | 20867.2409 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85297.4394 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.1021 | 1043.2513 | 5723.7175 | 19439.0516 | 16.3794 | 96748.392 | 35212.9081 | 68117.0406 | -11717.1582 | 5523.4236 | 7500 | 4135.0839 | 2455.5511 | 0 | 94473.2707 | 63784.8235 | 141915.2964
13994 | 10 | 70 | 40 | 37984.7946 | 1.2087 | 26.3655 | 0.78545 | 109151.0058 | 0.036796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2175 | 11.9601 | 5.6397 | 0.13349 | 0.053338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723356.9692 | 8400480.4038 | 5.0758 | 4.9729 | 39.4565 | 15409.547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64052.8738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.5406 | 1079.8357 | 5346.1374 | 19312.9184 | 16.9879 | 106926.3948 | 37343.7523 | 60065.7801 | -9788.2884 | 5694.2928 | 7500 | 6921.3909 | 2229.1727 | 0 | 43067.0799 | 46929.3434 | 106103.837
13995 | 10 | 70 | 40 | 41289.2706 | 1.1972 | 23.2515 | 0.6762 | 93110.9748 | 0.048376 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5922 | 7.9961 | 4.229 | 0.1241 | 0.042297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121778.8528 | 15039614.6783 | 4.8359 | 4.4064 | 37.0228 | 15237.2298 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67385.0763 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.107 | 1271.7045 | 6972.1874 | 21128.435 | 15.9261 | 90624.1089 | 40321.6711 | 49362.578 | -10942.2098 | 6171.4986 | 7500 | 6329.5084 | 1915.8489 | 0 | 71794.4941 | 65825.3028 | 106628.0866
13996 | 10 | 70 | 40 | 33040.9517 | 1.2255 | 24.2744 | 0.63887 | 99470.574 | 0.046323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3065 | 9.0691 | 4.8838 | 0.095692 | 0.046862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 469697.3092 | 16033115.1025 | 5.0348 | 4.7375 | 37.6462 | 14772.505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77492.8727 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.0767 | 834.1744 | 6511.3191 | 16641.8305 | 16.9777 | 96925.1272 | 32798.2426 | 56544.2246 | -11199.9658 | 5162.3948 | 7500 | 4856.8576 | 1775.562 | 0 | 80673.8195 | 35761.2752 | 142349.8601
13997 | 10 | 70 | 40 | 35737.8096 | 0.98252 | 24.117 | 0.68408 | 99275.9557 | 0.046284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.463 | 9.0339 | 5.0509 | 0.11111 | 0.046844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1161382.206 | 13372242.7071 | 4.4495 | 5.477 | 44.5938 | 14379.1053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78968.2032 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.7864 | 1079.6886 | 6441.9347 | 20622.3326 | 16.4462 | 96737.6038 | 30230.9541 | 60575.1245 | -11168.7481 | 4810.6684 | 7500 | 5826.2813 | 1653.9452 | 0 | 71784.1171 | 61952.8605 | 109259.4818
13998 | 10 | 70 | 40 | 37532.8391 | 1.0458 | 31.1968 | 0.89254 | 99657.8858 | 0.036548 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7697 | 8.4556 | 4.4569 | 0.12225 | 0.055986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728835.1483 | 10242893.6363 | 4.5357 | 5.1364 | 40.364 | 20375.7823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63759.2128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.6367 | 969.9014 | 5685.6094 | 20904.4592 | 18.9316 | 97640.3031 | 33256.7599 | 78201.5448 | -8877.3638 | 5081.0248 | 7500 | 5084.6672 | 2087.8186 | 0 | 54331.3475 | 51758.447 | 124907.3521
13999 | 10 | 70 | 40 | 27634.2225 | 1.4114 | 33.7345 | 0.79682 | 102450.1256 | 0.043799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5605 | 10.649 | 4.6818 | 0.12567 | 0.059192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1308905.7905 | 17538950.6892 | 5.2743 | 5.736 | 31.7935 | 11857.5765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72598.0174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.1841 | 997.3014 | 5151.4699 | 12543.4257 | 21.5982 | 99969.531 | 30181.5935 | 88107.408 | -10914.6164 | 4788.2042 | 7500 | 5570.8531 | 2080.1625 | 0 | 115238.8397 | 76305.5476 | 166246.897
14000 | 10 | 70 | 40 | 40469.5232 | 0.81208 | 20.0654 | 0.77611 | 96071.8261 | 0.050449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.062 | 9.099 | 5.07 | 0.068511 | 0.058621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165466.4826 | 17081089.9872 | 4.4037 | 5.0768 | 44.788 | 12326.1026 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65817.8615 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.0979 | 1220.4679 | 4269.7949 | 25689.8825 | 12.9964 | 93397.4479 | 29559.2814 | 46526.548 | -11767.2641 | 4756.2201 | 7500 | 2936.8021 | 2046.3269 | 0 | 85421.3986 | 59967.521 | 107011.792
14001 | 10 | 70 | 40 | 35237.6691 | 1.1069 | 35.8752 | 0.77351 | 108497.4332 | 0.068053 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.9086 | 10.6214 | 5.8823 | 0.081661 | 0.05985 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1256533.6536 | 8214992.3061 | 4.5672 | 5.6951 | 36.5529 | 10211.6303 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72174.5118 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.0741 | 866.1505 | 4692.6134 | 18966.7515 | 23.2703 | 104443.1364 | 32541.8352 | 90975.1848 | -17838.9062 | 5538.6209 | 7500 | 3471.3559 | 2432.9325 | 0 | 50505.1651 | 67278.3548 | 107847.8333
14002 | 10 | 70 | 40 | 36360.9239 | 0.94019 | 25.7091 | 0.82349 | 106061.6409 | 0.048265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3692 | 11.3559 | 4.4739 | 0.10602 | 0.048769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 691283.9049 | 11650405.1647 | 5.354 | 5.0068 | 33.4729 | 12673.9137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69860.5403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.4712 | 1127.2788 | 5255.5651 | 21484.9046 | 16.2161 | 103235.2781 | 29752.0386 | 66318.5654 | -12435.9964 | 4823.8991 | 7500 | 4779.7562 | 1726.6375 | 0 | 65333.9538 | 45686.1319 | 122112.7223
14003 | 10 | 70 | 40 | 36683.0436 | 0.82717 | 34.9904 | 0.70379 | 103084.0615 | 0.062848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0489 | 10.9709 | 6.1202 | 0.081287 | 0.065411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 794280.5853 | 22932642.4636 | 4.8497 | 5.734 | 37.0389 | 12855.5175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71469.1015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.2925 | 968.7276 | 5274.3894 | 23090.386 | 23.5994 | 99521.5441 | 27185.3153 | 81409.987 | -15675.0765 | 4674.7852 | 7500 | 4535.097 | 2244.2769 | 0 | 139667.1994 | 48666.0729 | 202875.5115
14004 | 10 | 70 | 40 | 41289.1803 | 0.77772 | 27.1464 | 0.79968 | 97548.762 | 0.047335 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.4513 | 10.999 | 5.3626 | 0.054919 | 0.057553 | 0 | 0.2 | 0.4 | 879418.2287 | 13966008.6846 | 4.5374 | 4.3702 | 49.0031 | 14760.0519 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74949.0156 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.375 | 1104.0421 | 4558.7442 | 26719.0219 | 17.3524 | 94998.6726 | 29140.3168 | 73404.8154 | -11220.3933 | 4665.2675 | 7500 | 2752.5806 | 1970.6392 | 0 | 58033.9729 | 49243.837 | 117003.3621
14005 | 10 | 70 | 40 | 30945.9766 | 1.42 | 21.0188 | 0.77768 | 102544.5562 | 0.047601 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9256 | 11.5665 | 5.4479 | 0.10042 | 0.049017 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823983.7955 | 14744017.8166 | 5.4508 | 4.4032 | 41.2677 | 12205.4247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66106.3361 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.4252 | 1170.5319 | 4913.4928 | 13979.1856 | 13.602 | 99848.9823 | 33933.5821 | 49030.0163 | -11860.5253 | 5357.9945 | 7500 | 5035.0845 | 1927.5744 | 0 | 65200.4076 | 47282.5843 | 108841.5497
14006 | 10 | 70 | 40 | 37986.0955 | 1.2141 | 21.1235 | 0.63624 | 106188.8279 | 0.035903 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.477 | 10.3911 | 4.6333 | 0.12143 | 0.057538 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031798.7056 | 14781529.7476 | 4.8892 | 4.5324 | 38.9609 | 18043.584 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71160.9252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.4155 | 834.8092 | 5226.2369 | 19254.8446 | 14.7956 | 104076.6117 | 37462.5018 | 45029.3826 | -9293.7511 | 5679.8448 | 7500 | 5324.2483 | 2398.5622 | 0 | 70362.9416 | 63305.7585 | 101157.9718
14007 | 10 | 70 | 40 | 37192.379 | 1.1074 | 26.9444 | 0.75592 | 105223.37 | 0.034776 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.646 | 10.3039 | 5.2951 | 0.094182 | 0.045734 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260128.8804 | 12808911.16 | 5.1093 | 4.5391 | 38.4791 | 13476.6954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66256.3226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.1065 | 1133.8538 | 6159.8791 | 20012.8374 | 17.6503 | 103195.3754 | 34359.0832 | 61579.2733 | -8923.1759 | 5234.0536 | 7500 | 5107.7765 | 1756.8613 | 0 | 61066.1397 | 69124.0224 | 98555.9892
14008 | 10 | 70 | 40 | 30209.3543 | 1.0651 | 25.4112 | 0.76201 | 97890.0756 | 0.051436 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2026 | 11.0822 | 5.2609 | 0.11932 | 0.04709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 531878.948 | 15100408.9509 | 5.3224 | 5.1228 | 38.3365 | 15289.4599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77095.4409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.6346 | 969.9757 | 5889.8463 | 16645.2205 | 16.5892 | 95112.5273 | 27128.2676 | 68013.0924 | -12221.2124 | 4453.1084 | 7500 | 6097.9711 | 1539.052 | 0 | 80220.4817 | 38824.1903 | 143906.5704
14009 | 10 | 70 | 40 | 32459.3133 | 0.55881 | 19.4504 | 0.82827 | 109181.9553 | 0.05609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7517 | 11.5507 | 4.7315 | 0.085208 | 0.044668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920457.8234 | 16604289.3263 | 4.4935 | 4.4264 | 40.0159 | 11336.9881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76559.6712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.9223 | 1141.0121 | 6090.1646 | 23742.5324 | 12.2357 | 105808.0784 | 17433.5618 | 55235.5498 | -14845.0583 | 3294.7042 | 7500 | 4407.0907 | 1080.139 | 0 | 77125.3313 | 51149.9144 | 100081.4042
14010 | 10 | 70 | 40 | 32200.9548 | 0.89284 | 30.2804 | 0.84212 | 98263.7323 | 0.033422 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3268 | 7.2015 | 4.8795 | 0.12577 | 0.046338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1371012.6353 | 15692432.9155 | 5.331 | 4.3229 | 32.7703 | 14481.4653 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78712.4835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4569 | 774.8705 | 4007.235 | 19537.7845 | 18.9014 | 96442.9355 | 25326.3407 | 89566.8481 | -8011.5061 | 3946.8811 | 7500 | 4478.0683 | 1342.3146 | 0 | 77752.6091 | 80777.4213 | 121124.1344
14011 | 10 | 70 | 40 | 28592.1781 | 1.1502 | 18.1185 | 0.63273 | 96935.4744 | 0.064879 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.058 | 9.2285 | 5.0166 | 0.092135 | 0.047137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972574.5472 | 11865930.0821 | 5.3825 | 5.6679 | 42.2255 | 14520.1876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66928.1068 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 408.6644 | 866.2868 | 4300.7504 | 15021.3355 | 12.7158 | 93479.1179 | 27141.6851 | 36158.8905 | -15207.9685 | 4639.9117 | 7500 | 3667.8793 | 1605.2163 | 0 | 65689.4534 | 55444.2406 | 75750.8272
14012 | 10 | 70 | 40 | 39046.1992 | 0.97959 | 28.6345 | 0.68206 | 98461.387 | 0.028732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7845 | 9.0134 | 5.6739 | 0.10704 | 0.05763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724100.7988 | 20361773.6886 | 5.3104 | 4.4221 | 35.3815 | 16271.4149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73768.5442 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.8477 | 857.0562 | 5503.5939 | 22568.4729 | 19.5489 | 96890.8915 | 32955.4527 | 67023.0927 | -6910.1801 | 4918.1404 | 7500 | 5144.6166 | 2080.239 | 0 | 98635.2952 | 49763.5171 | 161583.1394
14013 | 10 | 70 | 40 | 36639.4996 | 1.0093 | 24.4918 | 0.7367 | 98186.7448 | 0.057874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9147 | 8.501 | 5.7991 | 0.12915 | 0.058364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1395803.899 | 16595032.1042 | 5.0903 | 5.2691 | 32.6532 | 12974.0805 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77813.1443 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.4016 | 1060.7328 | 4850.1274 | 20827.9129 | 16.2172 | 95057.7044 | 31623.1733 | 64387.7074 | -13767.7779 | 5161.3209 | 7500 | 5888.1518 | 2210.9128 | 0 | 99780.001 | 80612.3071 | 122171.1823
14014 | 10 | 70 | 40 | 37794.2723 | 1.4086 | 35.1032 | 0.71331 | 107954.1685 | 0.055086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.978 | 9.9273 | 4.8821 | 0.1207 | 0.044535 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290720.193 | 17974817.4421 | 5.1492 | 4.3214 | 48.6902 | 13683.411 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85414.2687 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.6393 | 993.2981 | 5275.7071 | 17182.8302 | 23.5496 | 104677.0319 | 41222.8842 | 98683.7309 | -14419.4013 | 6509.6377 | 7500 | 5238.4024 | 2127.7362 | 0 | 72794.2571 | 64440.0057 | 155217.2415
14015 | 10 | 70 | 40 | 37338.1923 | 1.2876 | 32.0736 | 0.76522 | 103925.6101 | 0.052474 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3303 | 8.4988 | 5.0301 | 0.12493 | 0.050315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1277357.4088 | 7025950.618 | 5.5453 | 4.8401 | 31.8561 | 14111.2187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90057.8246 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 432.5444 | 1113.38 | 5925.4537 | 18164.2765 | 20.9011 | 100918.1532 | 38347.8317 | 100616.3754 | -13232.8103 | 6044.4241 | 7500 | 5842.2758 | 2232.1128 | 0 | 39097.8296 | 76931.3448 | 109516.6942
14016 | 10 | 70 | 40 | 34610.8855 | 0.79457 | 25.1486 | 0.6075 | 98683.4063 | 0.039062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2979 | 10.5887 | 6.3031 | 0.10635 | 0.042859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140171.172 | 16927032.846 | 5.368 | 5.6259 | 32.5743 | 12596.7256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67356.306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.7945 | 1115.1381 | 5387.4102 | 22187.2296 | 17.9007 | 96549.6208 | 24847.3118 | 48819.4358 | -9388.6562 | 3966.9028 | 7500 | 6053.7909 | 1247.8361 | 0 | 107381.4031 | 67926.9469 | 122501.0774
14017 | 10 | 70 | 40 | 34392.3197 | 1.0666 | 26.2862 | 0.75306 | 93851.5567 | 0.051273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4659 | 9.8416 | 5.883 | 0.093147 | 0.052562 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034089.8105 | 16219919.8449 | 5.2015 | 4.9867 | 34.1019 | 16693.5785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79314.6277 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.8991 | 905.6583 | 4521.3582 | 18934.2955 | 17.2467 | 91196.9389 | 30916.0484 | 71696.7248 | -11680.3185 | 4935.695 | 7500 | 4272.2673 | 1904.0762 | 0 | 90047.3086 | 65543.9442 | 134047.8576
14018 | 10 | 70 | 40 | 36346.1956 | 1.1745 | 25.3978 | 0.69804 | 100976.3602 | 0.04359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.4844 | 7.503 | 3.7856 | 0.057157 | 0.04368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941187.6764 | 15689798.6993 | 4.7659 | 5.1222 | 41.2369 | 17584.3486 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75070.379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7689 | 1094.6147 | 5321.9445 | 18837.1928 | 17.1848 | 98542.9758 | 35018.0056 | 61655.2138 | -10706.8913 | 5434.3005 | 7500 | 2379.3493 | 1742.1798 | 0 | 81543.3179 | 57666.2466 | 126899.2289
14019 | 10 | 70 | 40 | 35230.1834 | 1.0926 | 27.3319 | 0.84197 | 105389.8651 | 0.04788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0393 | 9.0786 | 5.2893 | 0.12061 | 0.062241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1422976.726 | 17306754.2761 | 4.9235 | 5.103 | 42.5712 | 14343.5503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63770.7238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.7169 | 739.127 | 4972.5362 | 19114.694 | 17.0623 | 102603.5026 | 32230.9789 | 65490.0274 | -12259.9949 | 5150.7546 | 7500 | 5092.6542 | 2352.9365 | 0 | 87794.4601 | 73975.6169 | 119376.1997
14020 | 10 | 70 | 40 | 37318.8228 | 1.0477 | 25.4519 | 0.59966 | 96600.465 | 0.048156 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1811 | 10.4022 | 4.1206 | 0.057887 | 0.054578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089465.4415 | 18360853.1556 | 5.0836 | 5.7022 | 45.8317 | 18245.1741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75656.192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.7004 | 814.1536 | 5143.0551 | 20763.1465 | 18.1961 | 94031.9717 | 33111.3525 | 54894.3969 | -11301.3707 | 5211.3362 | 7500 | 2287.9928 | 2087.5219 | 0 | 99083.9068 | 62294.6377 | 130580.4989
14021 | 10 | 70 | 40 | 32624.6289 | 1.1508 | 20.3292 | 0.81281 | 106719.9165 | 0.05011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6775 | 7.5111 | 5.6501 | 0.10465 | 0.051605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1514897.7145 | 19429918.6027 | 5.5111 | 4.6069 | 35.1526 | 17898.424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76951.5238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.6478 | 755.3378 | 3668.0902 | 17133.9163 | 12.8996 | 103768.8259 | 30981.4253 | 57172.1235 | -12984.7984 | 5025.3914 | 7500 | 3709.6233 | 1903.3653 | 0 | 97572.2507 | 88226.2199 | 102653.1612
14022 | 10 | 70 | 40 | 36280.9081 | 1.0067 | 21.4814 | 0.74549 | 99972.4698 | 0.058084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4203 | 10.8594 | 5.2449 | 0.083319 | 0.049839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184327.2914 | 9246603.0821 | 4.9367 | 5.1839 | 48.578 | 20318.9151 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75930.2753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 356.0874 | 1116.7741 | 6563.8119 | 20654.7722 | 14.154 | 96775.1398 | 31252.2718 | 55636.9769 | -14068.2519 | 5129.3945 | 7500 | 4484.713 | 1876.2758 | 0 | 44690.2228 | 66939.8071 | 69561.7957
14023 | 10 | 70 | 40 | 30564.3156 | 1.1964 | 24.7563 | 0.77021 | 106428.7953 | 0.041163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8191 | 9.726 | 4.2461 | 0.066231 | 0.057305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942385.62 | 17677383.7755 | 5.6343 | 5.0005 | 44.2115 | 14648.4611 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72130.7049 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.6212 | 979.266 | 4295.8048 | 15647.4005 | 16.0877 | 104005.1778 | 29833.8303 | 62527.0276 | -10663.917 | 4725.2951 | 7500 | 2446.6583 | 1987.3812 | 0 | 84584.1515 | 53412.424 | 129528.003
14024 | 10 | 70 | 40 | 31783.589 | 0.69317 | 28.5833 | 0.79742 | 96050.8812 | 0.05071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8221 | 8.846 | 3.9246 | 0.099631 | 0.05056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 717902.8712 | 17869922.5295 | 4.5939 | 4.6987 | 31.2542 | 14138.827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68672.945 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.8397 | 1081.1699 | 4534.0638 | 21564.3631 | 18.294 | 93363.4631 | 20438.4517 | 70659.5736 | -11824.6399 | 3517.0605 | 7500 | 3768.0882 | 1305.118 | 0 | 100648.3046 | 49854.9498 | 146157.007
14025 | 10 | 70 | 40 | 33202.3283 | 1.2897 | 24.9568 | 0.60492 | 101777.3572 | 0.042297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6722 | 12.4155 | 6.4999 | 0.11144 | 0.053295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098376.9518 | 12845988.3267 | 5.2889 | 4.3964 | 31.0968 | 15980.9774 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75866.1732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.8696 | 961.7208 | 4466.2465 | 16133.6049 | 17.7898 | 99396.5815 | 34137.4467 | 54373.1346 | -10475.4133 | 5299.9885 | 7500 | 5534.4003 | 2073.1039 | 0 | 66815.2534 | 70794.2813 | 94463.6329
14026 | 10 | 70 | 40 | 34148.9321 | 0.77013 | 29.3736 | 0.71349 | 97897.0526 | 0.045595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6238 | 11.2846 | 3.7101 | 0.11908 | 0.059689 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899491.0596 | 16957302.2046 | 5.1208 | 5.3328 | 42.445 | 9800.4138 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77000.0575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.317 | 852.817 | 5135.633 | 22192.52 | 19.7038 | 95430.7447 | 23912.8242 | 74456.9794 | -10851.7545 | 3930.1912 | 7500 | 4810.5789 | 1721.7584 | 0 | 89209.2874 | 47550.9775 | 147138.8874
14027 | 10 | 70 | 40 | 33588.0942 | 0.6171 | 22.3905 | 0.86289 | 104071.042 | 0.044784 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4471 | 6.4799 | 5.6697 | 0.07962 | 0.056338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135091.6171 | 19916332.3083 | 5.6352 | 4.9615 | 46.8996 | 12389.5235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64648.7598 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.6997 | 1167.8187 | 5317.8938 | 23779.7091 | 13.815 | 101495.2318 | 19616.7702 | 55439.8554 | -11333.565 | 3374.6932 | 7500 | 3893.9838 | 1395.4028 | 0 | 91997.1343 | 57793.1455 | 114091.1291
14028 | 10 | 70 | 40 | 28182.7082 | 0.8856 | 16.1555 | 0.84325 | 104583.0079 | 0.061012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4306 | 12.6793 | 3.795 | 0.091054 | 0.041024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130146.5345 | 15322125.5648 | 5.0272 | 5.394 | 39.8801 | 15054.8133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72965.1322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8627 | 1007.3969 | 6255.1434 | 17169.1328 | 10.0781 | 101072.4972 | 22027.1508 | 44343.7584 | -15446.2473 | 3957.8135 | 7500 | 4146.9489 | 1191.6735 | 0 | 84336.5672 | 64024.5225 | 88033.1425
14029 | 10 | 70 | 40 | 32550.2299 | 1.0201 | 24.2515 | 0.75246 | 104558.8229 | 0.063254 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3784 | 9.1311 | 3.6527 | 0.10301 | 0.037981 | 0 | 0.2 | 0.4 | 749829.4455 | 17389315.5684 | 5.3841 | 5.6466 | 42.1678 | 16078.4732 | 3% | 2 | 25 | 4 | 95246.6775 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.0798 | 984.7782 | 3238.6905 | 18392.1452 | 15.917 | 100922.3909 | 28316.1694 | 79383.235 | -16000.3008 | 4849.0058 | 7500 | 3173.7299 | 1351.6966 | 0 | 95996.9565 | 47651.5386 | 156918.9538
14030 | 10 | 70 | 40 | 37117.6122 | 1.1454 | 31.7561 | 0.62979 | 104110.3936 | 0.052702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0439 | 6.5573 | 5.884 | 0.084186 | 0.041391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721616.1736 | 14369564.2037 | 4.9522 | 4.3699 | 45.5584 | 15162.6669 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60706.6086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.0871 | 955.1047 | 4897.8383 | 19553.1266 | 22.3236 | 101084.6987 | 35128.9713 | 57261.4554 | -13313.0572 | 5610.8242 | 7500 | 3910.6552 | 1704.5029 | 0 | 60986.9501 | 44421.7247 | 114368.5771
14031 | 10 | 70 | 40 | 36544.4792 | 0.91192 | 26.3054 | 0.62675 | 108038.5983 | 0.046566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4842 | 7.3928 | 4.6173 | 0.058347 | 0.054224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1278518.7204 | 14550951.4956 | 5.6809 | 4.5163 | 31.5201 | 20424.3626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83675.4704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.9671 | 1125.5776 | 5306.5382 | 21937.659 | 18.5234 | 105259.5813 | 29213.6403 | 65116.6862 | -12227.6746 | 4737.6406 | 7500 | 2460.376 | 1885.4422 | 0 | 76091.5108 | 83705.3033 | 91072.3181
14032 | 10 | 70 | 40 | 34992.4705 | 1.4061 | 19.3026 | 0.84502 | 97961.6948 | 0.045013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2998 | 11.8507 | 4.9388 | 0.064758 | 0.037141 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929756.4767 | 15281572.576 | 4.8787 | 4.2892 | 30.9648 | 15393.2756 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57421.5398 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.5585 | 1033.0362 | 4584.8562 | 15930.8647 | 12.0294 | 95524.8614 | 38123.2116 | 41763.7313 | -10722.0672 | 5858.3247 | 7500 | 2693.9582 | 1596.9406 | 0 | 78817.9732 | 61912.4276 | 103719.6449
14033 | 10 | 70 | 40 | 41224.1157 | 1.4092 | 24.6667 | 0.80486 | 101839.3306 | 0.046379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0402 | 8.5974 | 5.1575 | 0.11231 | 0.049931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 913069.1502 | 17006556.9063 | 5.3826 | 4.5118 | 40.5912 | 15621.3591 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67086.1146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.3823 | 1130.2977 | 5221.8644 | 18735.8405 | 15.7217 | 99230.1559 | 44976.5503 | 60008.5388 | -11480.3691 | 6839.0551 | 7500 | 5102.1935 | 2506.2779 | 0 | 77753.1144 | 54822.6708 | 138382.6901
14034 | 10 | 70 | 40 | 34646.9763 | 1.1546 | 21.8014 | 0.79135 | 106619.3464 | 0.043508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4874 | 13.7707 | 6.1809 | 0.11242 | 0.048271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039158.8898 | 8426628.0664 | 4.9217 | 4.4509 | 31.6319 | 13145.4278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73830.8451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.3223 | 716.2572 | 4747.6286 | 18157.0395 | 14.0009 | 104054.7758 | 32979.8734 | 57591.5887 | -11284.1102 | 5192.3532 | 7500 | 5722.3964 | 1839.5431 | 0 | 44359.6222 | 64469.1656 | 79432.1013
14035 | 10 | 70 | 40 | 30988.9143 | 1.0901 | 26.3818 | 0.73004 | 96299.4645 | 0.040911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4774 | 9.3712 | 5.2863 | 0.10019 | 0.045114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838195.4465 | 17457881.2314 | 5.6471 | 5.3993 | 31.8163 | 17727.8291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76359.6363 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.2833 | 1108.7956 | 3476.9039 | 16837.4168 | 17.5338 | 94119.7984 | 28302.995 | 67562.9011 | -9590.5309 | 4450.2421 | 7500 | 3988.0877 | 1473.5177 | 0 | 107259.9193 | 58981.0692 | 151966.0627
14036 | 10 | 70 | 40 | 35218.847 | 1.1038 | 33.7093 | 0.71459 | 92518.5246 | 0.030115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.404 | 12.3852 | 4.0055 | 0.10477 | 0.042392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1194689.5895 | 12259476.1748 | 5.6026 | 4.9342 | 40.8101 | 17030.4377 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81209.2379 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.307 | 844.8874 | 5104.9377 | 18989.4636 | 22.5983 | 90972.3937 | 32458.7667 | 90230.9222 | -6802.9756 | 4843.8276 | 7500 | 4574.07 | 1507.0845 | 0 | 60360.7265 | 68180.4968 | 126491.9252
14037 | 10 | 70 | 40 | 36575.1221 | 0.82269 | 17.3684 | 0.67413 | 94205.6811 | 0.049224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0274 | 8.0952 | 6.1189 | 0.12036 | 0.048167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962164.0137 | 9480874.4383 | 4.3149 | 5.2232 | 33.3434 | 15281.4011 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67941.2243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.9113 | 749.6931 | 3876.163 | 23080.3228 | 11.9102 | 91646.0809 | 26989.5986 | 37083.5921 | -11262.2411 | 4374.8239 | 7500 | 4728.4435 | 1546.5743 | 0 | 57146.7368 | 61333.9984 | 66773.5297
14038 | 10 | 70 | 40 | 30176.8054 | 1.3889 | 33.2043 | 0.7078 | 106471.2674 | 0.055579 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5706 | 10.062 | 7.1308 | 0.037931 | 0.036312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1027437.8081 | 14108457.5188 | 5.7257 | 4.8033 | 33.9612 | 13065.9071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74101.0165 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.1901 | 1151.7517 | 4479.3958 | 13871.4714 | 22.3446 | 103210.6578 | 32610.668 | 80471.6158 | -14346.6825 | 5331.7196 | 7500 | 2084.0438 | 1420.9519 | 0 | 74659.544 | 61718.5355 | 128013.3252
14039 | 10 | 70 | 40 | 35110.6692 | 1.2913 | 36.2017 | 0.70556 | 101768.4373 | 0.040575 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5634 | 11.835 | 4.4837 | 0.09502 | 0.042298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920844.858 | 15847668.089 | 5.0995 | 5.1192 | 44.4068 | 13019.0184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84748.0706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.38 | 984.5618 | 4727.0406 | 17045.6665 | 24.3922 | 99483.6945 | 36130.0052 | 100083.2917 | -10052.8685 | 5545.3056 | 7500 | 4027.9186 | 1721.5019 | 0 | 78563.6114 | 50816.2133 | 172702.5526
14040 | 10 | 70 | 40 | 33840.8489 | 1.3158 | 22.522 | 0.66426 | 96409.5711 | 0.038884 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3114 | 9.764 | 6.8916 | 0.061444 | 0.046817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944810.3396 | 8555082.8641 | 5.0717 | 4.6546 | 49.2743 | 17438.9216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75868.3135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0977 | 903.2359 | 5725.5538 | 16205.3167 | 15.5298 | 94334.3392 | 35271.0643 | 53048.3687 | -9131.0203 | 5371.1832 | 7500 | 3602.867 | 1845.6059 | 0 | 37026.2791 | 54396.2608 | 80138.0871
14041 | 10 | 70 | 40 | 28044.5309 | 1.3181 | 21.2005 | 0.65406 | 104174.8444 | 0.066243 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6267 | 7.9582 | 3.9313 | 0.10714 | 0.049344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186445.2273 | 15901596.9846 | 4.9098 | 5.2791 | 37.8199 | 17025.8714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72417.3862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.8337 | 1080.2591 | 6067.6316 | 13411.9598 | 14.7023 | 100383.7137 | 29265.1422 | 47058.3755 | -16680.9752 | 5020.4588 | 7500 | 4187.8637 | 1818.1847 | 0 | 88571.645 | 69910.5292 | 96830.1654
14042 | 10 | 70 | 40 | 38416.0373 | 0.98563 | 22.7266 | 0.73876 | 94333.7581 | 0.046264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3599 | 8.9335 | 4.6341 | 0.10578 | 0.050338 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981486.7608 | 15867181.8111 | 4.8716 | 5.6303 | 40.9355 | 14898.376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71734.593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.9532 | 1181.5249 | 4742.1013 | 22129.2146 | 15.031 | 91922.8038 | 32573.6454 | 55204.1441 | -10608.199 | 5095.1442 | 7500 | 4487.7736 | 1882.4231 | 0 | 90043.3938 | 56853.9456 | 129324.3797
14043 | 10 | 70 | 40 | 34008.8773 | 0.81432 | 29.9423 | 0.72456 | 102961.2652 | 0.045882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7225 | 10.9607 | 5.0005 | 0.091336 | 0.039248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669349.4456 | 16348780.8081 | 4.6314 | 5.3072 | 46.0348 | 14000.9604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71576.8731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.2334 | 1284.123 | 2715.7875 | 21561.6513 | 19.9613 | 100351.2779 | 24894.452 | 71440.2844 | -11483.9443 | 4103.0906 | 7500 | 3342.0158 | 1181.9163 | 0 | 83519.3028 | 41008 | 143489.1176
14044 | 10 | 70 | 40 | 30243.8596 | 1.2681 | 23.7613 | 0.75043 | 98369.8234 | 0.039076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7952 | 10.7136 | 6.2965 | 0.076641 | 0.053261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899368.5002 | 17416724.9004 | 4.3299 | 4.8382 | 33.0128 | 15554.737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74095.6782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.7182 | 1262.0218 | 5060.5209 | 14874.6833 | 15.613 | 96242.0797 | 30738.3527 | 60375.3692 | -9362.0719 | 4767.9107 | 7500 | 4068.7901 | 1863.8055 | 0 | 98315.9533 | 58854.9023 | 139413.2072
14045 | 10 | 70 | 40 | 36403.5266 | 1.252 | 14.6392 | 0.77619 | 101139.4566 | 0.072624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7822 | 9.5879 | 5.0167 | 0.072276 | 0.045182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1007860.0718 | 18162437.5262 | 5.456 | 4.6794 | 41.9694 | 17108.0216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68406.7929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.9756 | 816.0916 | 4662.3462 | 18066.0599 | 9.4814 | 97111.3908 | 36674.9334 | 35282.5285 | -17723.4895 | 6094.6076 | 7500 | 3247.7744 | 2021.0303 | 0 | 84277.086 | 59646.9441 | 97727.5267
14046 | 10 | 70 | 40 | 32781.4352 | 1.1503 | 31.184 | 0.82665 | 96704.844 | 0.070033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2814 | 7.6283 | 3.419 | 0.10953 | 0.052747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 680158.2541 | 11049002.1 | 5.0428 | 4.827 | 40.0905 | 13719.1041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82362.961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.6935 | 905.3049 | 4605.5769 | 17220.7205 | 19.6347 | 92988.1384 | 31121.4294 | 95123.4364 | -16353.5045 | 5253.097 | 7500 | 3832.5336 | 2033.6643 | 0 | 54693.9398 | 43109.6517 | 140094.9442
14047 | 10 | 70 | 40 | 36951.5548 | 1.0416 | 21.0732 | 0.70023 | 103004.0181 | 0.04841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8686 | 13.4211 | 5.6843 | 0.12394 | 0.056478 | 0 | 0.2 | 0.4 | 685795.9677 | 20022272.9816 | 4.3327 | 5.4014 | 36.934 | 14400.7434 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84272.1807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8211 | 836.4236 | 5019.7825 | 20629.0042 | 14.2413 | 100251.0226 | 32645.1013 | 57574.4744 | -12113.1803 | 5198.0863 | 7500 | 6365.2478 | 2154.7061 | 0 | 117380.8586 | 45368.5822 | 171336.7121
14048 | 10 | 70 | 40 | 38338.3297 | 1.2732 | 27.2691 | 0.81459 | 96114.1248 | 0.054739 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.807 | 12.2513 | 4.8111 | 0.11124 | 0.0519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158573.1028 | 9800778.6404 | 4.4473 | 5.5323 | 32.4992 | 16355.5104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59424.344 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 672.7281 | 1177.7966 | 4352.4485 | 18801.5652 | 17.286 | 93214.4974 | 39073.5289 | 59323.7011 | -12758.3606 | 6113.9168 | 7500 | 4892.7834 | 2328.9118 | 0 | 62998.049 | 72656.0611 | 96816.4693
14049 | 10 | 70 | 40 | 30319.5602 | 1.3036 | 25.3856 | 0.68561 | 99741.2047 | 0.036356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4593 | 11.267 | 3.2038 | 0.070656 | 0.050895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115368.6439 | 19925336.0976 | 4.5992 | 4.7438 | 32.9788 | 14814.8797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72577.752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.0062 | 947.0071 | 3723.2426 | 14618.5621 | 17.2966 | 97732.4348 | 31401.9962 | 58708.7712 | -8838.5874 | 4825.9118 | 7500 | 2161.7117 | 1802.6683 | 0 | 109623.5495 | 68547.0846 | 138638.9365
14050 | 10 | 70 | 40 | 35834.3379 | 1.3328 | 25.1147 | 0.68825 | 108757.6878 | 0.052522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3477 | 8.8881 | 4.91 | 0.13559 | 0.043223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722795.698 | 17739333.0033 | 4.8208 | 5.358 | 49.2346 | 9808.463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65838.2833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.4248 | 1025.5938 | 4489.0408 | 16997.5426 | 17.0866 | 105607.608 | 37673.5906 | 52855.1536 | -13860.351 | 5991.4235 | 7500 | 5754.0044 | 1900.6695 | 0 | 88168.6283 | 38091.5368 | 147891.5821
14051 | 10 | 70 | 40 | 31386.0622 | 1.3414 | 30.8651 | 0.89392 | 93657.2842 | 0.065481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2631 | 10.8159 | 5.9974 | 0.083119 | 0.059213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 546574.2652 | 14516495.5619 | 5.3705 | 5.283 | 39.0255 | 16745.1172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81993.2888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.4491 | 1046.3678 | 5126.6009 | 14815.8896 | 18.716 | 90287.412 | 33140.345 | 99614.8775 | -14827.4376 | 5433.6622 | 7500 | 4316.2509 | 2361.4053 | 0 | 78482.7665 | 40700.7078 | 175321.162
14052 | 10 | 70 | 40 | 34090.1276 | 1.2762 | 22.6239 | 0.91545 | 103916.4657 | 0.045834 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3128 | 8.6916 | 5.3585 | 0.10407 | 0.064048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166818.2379 | 13394726.5835 | 5.0457 | 5.2994 | 48.3969 | 17062.0148 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70444.3333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.1619 | 1030.0906 | 4717.6025 | 16690.7307 | 13.5544 | 101284.9607 | 34798.7937 | 63889.6184 | -11578.6221 | 5458.4208 | 7500 | 4598.7156 | 2565.8824 | 0 | 65969.135 | 63070.7555 | 110131.1882
14053 | 10 | 70 | 40 | 32433.656 | 1.2762 | 27.2195 | 0.70757 | 107292.7891 | 0.055399 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8043 | 10.761 | 4.5257 | 0.13167 | 0.074474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963097.8813 | 8093267.2156 | 5.7078 | 4.8252 | 30.0873 | 13151.5352 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72128.1141 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.068 | 755.131 | 6262.3557 | 15879.6839 | 18.3195 | 104017.5042 | 33107.9442 | 64193.9832 | -14411.2537 | 5403.4725 | 7500 | 5983.9074 | 2953.522 | 0 | 46281.0109 | 62199.4952 | 88813.0914
14054 | 10 | 70 | 40 | 35061.7398 | 1.0786 | 30.9377 | 0.72484 | 97596.8336 | 0.058418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.573 | 9.4704 | 4.5186 | 0.063591 | 0.038122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780413.4156 | 12212156.3813 | 5.3604 | 5.1258 | 30.7074 | 11206.0067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62549.0872 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.4411 | 773.8794 | 5425.3561 | 19173.608 | 20.6217 | 94457.843 | 31776.2636 | 64525.6119 | -13811.5582 | 5184.8908 | 7500 | 2482.537 | 1450.72 | 0 | 73692.5816 | 50453.0741 | 122347.9726
14055 | 10 | 70 | 40 | 42560.6909 | 0.83918 | 25.8526 | 0.71288 | 86577.8591 | 0.042065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6018 | 8.8412 | 5.3733 | 0.084833 | 0.051902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024662.7225 | 15042719.6844 | 4.7125 | 5.3145 | 41.5423 | 14907.4797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84751.4083 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.88 | 988.8395 | 4476.1623 | 26610.6517 | 17.3479 | 84563.604 | 31900.0784 | 72078.6717 | -8862.7225 | 4895.2702 | 7500 | 3690.6359 | 1864.7532 | 0 | 80715.1926 | 58380.3605 | 135401.5191
14056 | 10 | 70 | 40 | 29162.5827 | 0.89998 | 25.4249 | 0.69865 | 109284.9791 | 0.055935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5997 | 13.3214 | 5.0332 | 0.074268 | 0.039832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727418.5724 | 19593541.7676 | 4.4894 | 5.5762 | 33.1314 | 16020.8268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82188.3467 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.6475 | 1142.0391 | 4275.4912 | 17623.6751 | 17.1973 | 105917.0922 | 23077.8151 | 67620.8862 | -14818.7023 | 4062.1015 | 7500 | 3486.2949 | 1187.5444 | 0 | 125267.3473 | 50968.5117 | 166414.7755
14057 | 10 | 70 | 40 | 38296.0066 | 1.2408 | 18.567 | 0.75127 | 106986.8354 | 0.050922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7548 | 9.8652 | 4.3267 | 0.092098 | 0.049999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 874777.4562 | 6717161.3941 | 4.9524 | 5.3524 | 48.5011 | 10713.6134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73377.97 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.7381 | 1060.9346 | 4815.3578 | 19124.1195 | 12.1942 | 103981.099 | 38343.7743 | 46762.0965 | -13225.2399 | 6043.4024 | 7500 | 3807.5855 | 2217.7044 | 0 | 33447.5235 | 45173.5893 | 79723.2574
14058 | 10 | 70 | 40 | 35459.7785 | 1.2578 | 26.0963 | 0.75974 | 98669.6202 | 0.053552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2225 | 8.2871 | 4.7271 | 0.087469 | 0.051993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829239.7992 | 13944858.6381 | 4.6542 | 5.1626 | 33.9402 | 16587.1673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72312.3422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 465.529 | 858.58 | 4539.4606 | 17540.888 | 17.0582 | 95756.5142 | 35837.7808 | 65356.2588 | -12817.6664 | 5676.719 | 7500 | 3241.3172 | 2166.2242 | 0 | 81473.4774 | 55868.5522 | 132565.5588
14059 | 10 | 70 | 40 | 33513.2232 | 1.0538 | 20.4059 | 0.80728 | 94072.3291 | 0.053082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2855 | 14.3245 | 5.1173 | 0.10378 | 0.053137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887605.0014 | 11451313.8207 | 5.5483 | 4.2679 | 30.2741 | 16361.2141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73091.5197 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.7082 | 1127.4088 | 5651.9014 | 18582.4793 | 12.9884 | 91318.9727 | 29861.4877 | 54215.5359 | -12114.7683 | 4818.9173 | 7500 | 5529.6542 | 1879.3686 | 0 | 58439.8932 | 61391.5295 | 88738.5591
14060 | 10 | 70 | 40 | 31602.3038 | 0.91239 | 17.1199 | 0.716 | 104766.5652 | 0.064915 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0277 | 9.2714 | 5.4422 | 0.073197 | 0.064271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1318729.8723 | 10752529.6312 | 4.735 | 5.3294 | 39.588 | 18872.7933 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72514.1208 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.9211 | 921.9115 | 5136.4497 | 18965.9327 | 11.468 | 101028.9639 | 25272.7422 | 40984.5922 | -16445.4456 | 4461.9075 | 7500 | 3476.443 | 2104.7425 | 0 | 59265.7826 | 76234.8877 | 50385.8766
14061 | 10 | 70 | 40 | 33148.0378 | 1.2291 | 25.5334 | 0.81864 | 95983.8972 | 0.038659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8791 | 9.0264 | 5.5604 | 0.086381 | 0.046617 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746372.3046 | 13258476.5331 | 4.9472 | 4.7855 | 41.1503 | 13320.112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67859.1795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.1969 | 497.7882 | 3100.3296 | 16662.1748 | 16.1491 | 93929.6525 | 32971.726 | 63681.4499 | -9038.677 | 5052.1794 | 7500 | 2641.1756 | 1728.568 | 0 | 64414.3812 | 45139.7105 | 123811.0925
14062 | 10 | 70 | 40 | 30943.1271 | 1.2496 | 25.448 | 0.74179 | 87884.6451 | 0.047729 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3614 | 9.662 | 5.752 | 0.096565 | 0.055739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 865211.9569 | 12236584.9873 | 5.0553 | 5.3631 | 48.3127 | 13888.8216 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78280.2488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.8421 | 1088.7406 | 4737.5021 | 15376.8197 | 16.8024 | 85568.323 | 31132.6148 | 67678.354 | -10191.8173 | 4873.0165 | 7500 | 4719.5665 | 1993.5108 | 0 | 60964.758 | 48031.6809 | 120638.3225
14063 | 10 | 70 | 40 | 31412.9246 | 1.2354 | 30.0659 | 0.77189 | 99629.8644 | 0.055263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.86 | 9.1073 | 5.6566 | 0.06195 | 0.03958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275645.582 | 18188546.2104 | 5.1249 | 5.2248 | 31.5947 | 18246.3814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77054.2712 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 461.2192 | 1052.3816 | 5399.0136 | 15734.7388 | 19.5198 | 96595.8772 | 31356.3716 | 81261.9372 | -13349.5439 | 5099.0672 | 7500 | 2938.8707 | 1481.2742 | 0 | 110562.3438 | 81294.8988 | 145555.422
14064 | 10 | 70 | 40 | 35243.2778 | 0.98861 | 24.8999 | 0.75589 | 95118.3881 | 0.078289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4557 | 9.8129 | 5.039 | 0.08986 | 0.033171 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819854.2967 | 10481312.1252 | 5.6649 | 4.7777 | 38.7321 | 14274.1092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80728.9409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.4865 | 961.8139 | 4286.8623 | 20267.79 | 16.3112 | 91041.0712 | 29950.9757 | 69335.6403 | -17940.1947 | 5191.8893 | 7500 | 3643.2294 | 1264.0189 | 0 | 51380.4647 | 50352.0327 | 99973.9908
14065 | 10 | 70 | 40 | 30708.5962 | 1.1567 | 19.4558 | 0.85702 | 106578.4773 | 0.040716 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8442 | 11.6203 | 4.6032 | 0.043255 | 0.063952 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772626.7986 | 14831663.301 | 5.4018 | 5.1612 | 44.5484 | 17035.3995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71877.0819 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.5053 | 951.4518 | 3566.0425 | 16074.4092 | 12.0437 | 104177.5195 | 29268.374 | 53275.8142 | -10564.2144 | 4642.077 | 7500 | 1730.1453 | 2178.8522 | 0 | 73313.7285 | 48700.088 | 112644.6887
14066 | 10 | 70 | 40 | 34814.1295 | 0.75963 | 18.0207 | 0.68573 | 112030.1932 | 0.068496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0311 | 11.3215 | 4.4748 | 0.14643 | 0.043719 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916623.3404 | 14430951.5747 | 5.1576 | 4.8375 | 35.0106 | 15345.3203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80232.064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.1343 | 1036.779 | 5067.8056 | 22758.1557 | 12.2776 | 107817.1762 | 24111.9476 | 46078.2579 | -18537.2746 | 4433.3 | 7500 | 6255.6183 | 1422.5323 | 0 | 76816.5951 | 57996.9893 | 90083.9871
14067 | 10 | 70 | 40 | 33390.9831 | 1.4082 | 23.3865 | 0.80197 | 94143.7515 | 0.055849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2494 | 8.5545 | 4.8288 | 0.13289 | 0.042447 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731162.1741 | 14034931.9755 | 5.6377 | 4.4653 | 47.2779 | 14882.8433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71787.6894 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.1123 | 1028.5228 | 2733.294 | 15183.652 | 14.9298 | 91246.8888 | 36414.6621 | 60708.3396 | -12746.1959 | 5750.8928 | 7500 | 4043.9185 | 1791.6347 | 0 | 58543.9764 | 44021.2965 | 117985.9317
14068 | 10 | 70 | 40 | 36702.4483 | 1.3294 | 29.8201 | 0.58647 | 100425.579 | 0.037135 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2042 | 9.7951 | 5.6262 | 0.11837 | 0.042691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287798.4686 | 15060813.7823 | 5.4682 | 4.5876 | 49.6178 | 21014.7588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73211.4451 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.3531 | 1276.4602 | 4691.2991 | 17441.9825 | 21.477 | 98360.1272 | 38520.9316 | 61080.9454 | -9087.9881 | 5811.3126 | 7500 | 6046.538 | 1820.8427 | 0 | 63362.5592 | 71234.3116 | 103820.8298
14069 | 10 | 70 | 40 | 28792.7606 | 0.91159 | 27.061 | 0.75088 | 102616.1876 | 0.037865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2651 | 9.0694 | 5.2639 | 0.095328 | 0.043982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916600.1643 | 16217625.9298 | 5.5334 | 5.312 | 43.744 | 13812.8694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74730.754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.0482 | 1006.4559 | 5983.4025 | 17287.482 | 17.7767 | 100464.6559 | 23010.5572 | 69381.759 | -9466.7394 | 3721.4808 | 7500 | 5076.9546 | 1201.319 | 0 | 82735.9023 | 51711.9119 | 131449.3215
14070 | 10 | 70 | 40 | 34992.2161 | 0.96287 | 25.3213 | 0.74618 | 94907.2101 | 0.058552 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6415 | 11.0999 | 3.9812 | 0.10375 | 0.049328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1050657.915 | 13528640.9992 | 5.2848 | 4.8714 | 31.2067 | 17253.5652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74778.7895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 416.2394 | 1119.9434 | 4713.0732 | 20415.3287 | 16.6777 | 91847.8255 | 29153.7748 | 64635.721 | -13461.2922 | 4805.8841 | 7500 | 4127.8159 | 1739.9386 | 0 | 77278.7443 | 69572.932 | 106207.6547
14071 | 10 | 70 | 40 | 34673.1497 | 0.89288 | 22.8567 | 0.7078 | 104494.852 | 0.049714 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0666 | 7.5578 | 5.6834 | 0.094341 | 0.043121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959317.9417 | 16635551.7052 | 4.4997 | 4.7801 | 47.6196 | 13294.2506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67872.2829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.762 | 958.5493 | 5336.8958 | 21037.2174 | 15.3812 | 101627.7804 | 27271.8646 | 50737.5506 | -12615.1151 | 4497.0686 | 7500 | 4299.8831 | 1423.2382 | 0 | 76225.8047 | 51399.4838 | 107940.8108
14072 | 10 | 70 | 40 | 38222.642 | 1.1423 | 18.7626 | 0.63369 | 101884.1307 | 0.054946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8778 | 8.1461 | 6.1262 | 0.089774 | 0.046929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240078.3212 | 14501024.8201 | 5.48 | 5.2801 | 43.9679 | 12017.2719 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70118.9011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.2369 | 987.3933 | 4624.8254 | 20170.0284 | 13.1607 | 98798.9869 | 36105.2273 | 39279.2572 | -13574.6325 | 5760.0389 | 7500 | 4106.9989 | 1983.9392 | 0 | 73501.0561 | 63163.7049 | 91498.1801
14073 | 10 | 70 | 40 | 31672.873 | 1.0369 | 12.3053 | 0.69066 | 102585.3066 | 0.058707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1028 | 10.6155 | 5.4093 | 0.10227 | 0.043767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011600.1095 | 15945240.2146 | 4.5464 | 5.4363 | 38.887 | 15252.6135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77112.4194 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.4519 | 1058.9457 | 4624.055 | 17728.8548 | 8.3606 | 99269.7853 | 27888.0364 | 30418.802 | -14588.294 | 4703.2245 | 7500 | 4510.6036 | 1510.7827 | 0 | 90868.5686 | 59673.6118 | 93138.112
14074 | 10 | 70 | 40 | 38385.3091 | 1.2838 | 24.6756 | 0.85511 | 110439.3645 | 0.063629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4077 | 7.8175 | 6.9547 | 0.1067 | 0.042167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984740.8897 | 17197296.4329 | 4.2903 | 5.2331 | 44.5153 | 15796.3378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72864.4058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.804 | 957.2965 | 4847.575 | 18713.3378 | 15.2912 | 106576.0563 | 39343.9425 | 68378.4775 | -16998.5561 | 6413.3637 | 7500 | 5682.084 | 1984.8339 | 0 | 89009.4381 | 56168.6036 | 145144.98
14075 | 10 | 70 | 40 | 35073.7262 | 1.2613 | 19.7605 | 0.77876 | 104701.88 | 0.052221 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.216 | 10.993 | 4.4546 | 0.10802 | 0.052822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094118.3844 | 24181427.5991 | 4.2851 | 4.3925 | 41.623 | 14395.0575 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80872.1698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.5807 | 1024.6428 | 4928.1557 | 17315.9519 | 12.78 | 101686.3885 | 35515.5486 | 56452.9947 | -13268.1625 | 5660.7149 | 7500 | 4550.6818 | 2194.5797 | 0 | 109950.2114 | 60768.9252 | 147787.6435
14076 | 10 | 70 | 40 | 37639.5555 | 1.3098 | 24.4111 | 0.81626 | 108506.2198 | 0.050889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.023 | 9.5521 | 4.4732 | 0.06599 | 0.050935 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079977.432 | 18109033.5721 | 4.715 | 4.5409 | 32.9822 | 12948.9089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83953.045 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.2324 | 1239.3507 | 5680.9434 | 18084.6306 | 15.4598 | 105459.7376 | 39109.8499 | 75148.4952 | -13404.5219 | 6158.8835 | 7500 | 3079.2302 | 2302.4183 | 0 | 95316.4498 | 64972.9746 | 150237.8303
14077 | 10 | 70 | 40 | 36624.6299 | 1.2193 | 25.7638 | 0.76684 | 98229.4986 | 0.055471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3567 | 9.3994 | 4.1488 | 0.10826 | 0.040467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129005.458 | 13214637.7592 | 4.8523 | 5.0153 | 42.3855 | 16804.7167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76795.7333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.7455 | 1103.9979 | 5865.0955 | 18510.8213 | 16.7741 | 95227.0441 | 36227.6173 | 69036.861 | -13210.7999 | 5754.1817 | 7500 | 4966.8592 | 1709.0427 | 0 | 66249.7154 | 64221.0154 | 114012.462
14078 | 10 | 70 | 40 | 37628.7871 | 0.76544 | 28.0362 | 0.70934 | 102579.8043 | 0.057286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7538 | 8.7353 | 5.612 | 0.049445 | 0.047343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 688287.3402 | 16514859.1794 | 4.6656 | 5.1202 | 34.7066 | 16470.2829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84690.3148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.8181 | 1155.7222 | 4203.9939 | 24518.2896 | 18.8504 | 99343.4443 | 26220.995 | 77794.3661 | -14239.9839 | 4454.5187 | 7500 | 2319.0898 | 1547.8184 | 0 | 94496.6129 | 48657.2454 | 151436.1716
14079 | 10 | 70 | 40 | 36442.3382 | 1.2396 | 26.115 | 0.85938 | 97047.8286 | 0.027322 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.369 | 12.3905 | 4.6099 | 0.10278 | 0.047827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 665560.8918 | 2325262.2251 | 4.3166 | 5.4535 | 30.7338 | 14967.9213 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71958.4371 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.9948 | 1100.3348 | 5424.7687 | 18210.9374 | 16.1446 | 95575.2947 | 36462.8018 | 71745.0824 | -6479.1488 | 5369.3222 | 7500 | 5379.2182 | 1884.7664 | 0 | 15315.8865 | 48421.4423 | 88756.4863
14080 | 10 | 70 | 40 | 38620.5567 | 0.83402 | 16.0493 | 0.66394 | 104897.0957 | 0.047418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8575 | 12.034 | 4.0888 | 0.10291 | 0.05182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 917062.7704 | 16781028.8347 | 4.8047 | 4.7853 | 41.8932 | 16838.6295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69335.1143 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.5631 | 955.3533 | 5964.3423 | 24217.0416 | 11.0686 | 102150.1966 | 28807.0301 | 34533.9187 | -12086.356 | 4673.4879 | 7500 | 4784.3861 | 1777.4547 | 0 | 81126.9354 | 55580.8107 | 95536.0462
14081 | 10 | 70 | 40 | 32829.7428 | 1.196 | 22.4756 | 0.75395 | 98210.915 | 0.052707 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.792 | 9.3792 | 4.7595 | 0.1008 | 0.062516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1225481.812 | 20289453.5221 | 5.0886 | 5.7169 | 37.6055 | 15150.5868 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72667.0244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.3429 | 898.1243 | 4803.2613 | 16810.627 | 14.7391 | 95356.4425 | 32038.2315 | 56218.3813 | -12559.6788 | 5143.0528 | 7500 | 4061.834 | 2359.7854 | 0 | 121351.3165 | 69944.4944 | 146168.4283
14082 | 10 | 70 | 40 | 31438.5565 | 1.2907 | 14.2304 | 0.7355 | 102657.4659 | 0.056694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7726 | 7.5697 | 4.8534 | 0.10354 | 0.03406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922824.0788 | 15775680.8235 | 4.5379 | 4.3709 | 36.7202 | 16965.7178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82857.5427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1507 | 970.4986 | 4198.1516 | 15268.008 | 9.4289 | 99451.6196 | 32341.0969 | 39783.528 | -14105.7237 | 5280.0676 | 7500 | 3950.1565 | 1319.9242 | 0 | 75744.0689 | 58770.6937 | 93042.4249
14083 | 10 | 70 | 40 | 45118.9124 | 1.0509 | 23.1106 | 0.85754 | 104145.2216 | 0.055673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3411 | 11.1092 | 4.8076 | 0.13573 | 0.034598 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846432.1211 | 8059092.6475 | 4.7265 | 5.3536 | 37.5496 | 17584.5175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79199.2272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.1947 | 1020.6233 | 5422.5714 | 25058.2108 | 14.302 | 100950.5296 | 40121.4031 | 69763.1754 | -14056.6448 | 6337.0947 | 7500 | 5887.6922 | 1609.1626 | 0 | 45899.5433 | 55460.9798 | 107600.4468
14084 | 10 | 70 | 40 | 30231.7413 | 0.96969 | 18.0217 | 0.69098 | 107885.2055 | 0.060629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3332 | 11.4131 | 4.9439 | 0.084926 | 0.051255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1300838.3771 | 12253475.4484 | 5.5866 | 4.6988 | 48.2497 | 15659.6398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70797.9858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.4707 | 1095.4553 | 3454.1663 | 17570.7941 | 12.2422 | 104286.1969 | 25321.8942 | 40917.5692 | -15835.6381 | 4430.8379 | 7500 | 3177.6102 | 1666.8089 | 0 | 53190.8666 | 67023.3407 | 53346.6083
14085 | 10 | 70 | 40 | 41058.5002 | 1.363 | 32.6091 | 0.74588 | 91128.9312 | 0.031894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5913 | 9.0899 | 4.7305 | 0.032728 | 0.060362 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029015.6945 | 17752797.6025 | 5.6713 | 5.1296 | 33.9006 | 14182.13 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73078.9009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.4734 | 863.8577 | 3534.3552 | 19148.8199 | 21.4814 | 89516.8481 | 43819.3607 | 81319.953 | -7093.1656 | 6409.6805 | 7500 | 1225.245 | 2839.6482 | 0 | 100120.4409 | 62960.0316 | 173181.1312
14086 | 10 | 70 | 40 | 34779.7778 | 1.2216 | 23.9618 | 0.77703 | 92346.1081 | 0.053598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3555 | 10.5512 | 4.5976 | 0.056122 | 0.059826 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1436820.1275 | 15363891.3408 | 5.4926 | 4.7854 | 37.0301 | 14715.7652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74080.0331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.0956 | 944.324 | 4667.7806 | 17556.1431 | 15.5121 | 89617.3783 | 34447.2694 | 62595.0479 | -12006.4112 | 5437.0193 | 7500 | 2504.4056 | 2387.336 | 0 | 77684.1949 | 79504.0154 | 101044.8464
14087 | 10 | 70 | 40 | 40001.4547 | 0.86736 | 27.9514 | 0.65826 | 92958.7878 | 0.043731 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1806 | 12.0007 | 4.6583 | 0.12866 | 0.045154 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986029.8524 | 12712585.4698 | 5.4103 | 5.653 | 43.7095 | 17415.7742 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72693.604 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.066 | 1173.1772 | 5471.6284 | 24619.1949 | 19.3384 | 90711.4848 | 30764.5195 | 62611.0085 | -9888.1331 | 4804.0558 | 7500 | 6017.716 | 1592.0915 | 0 | 68958.0029 | 58201.2789 | 114157.9825
14088 | 10 | 70 | 40 | 32397.7952 | 1.5355 | 24.4663 | 0.84969 | 101072.7405 | 0.032494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4397 | 8.8604 | 5.2848 | 0.086312 | 0.052434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083593.8794 | 20293241.8103 | 5.6127 | 4.834 | 41.1012 | 17915.3195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77631.4855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.4814 | 1315.4667 | 4064.0303 | 13719.1713 | 15.2076 | 99251.4175 | 37357.248 | 71876.5992 | -8013.8212 | 5586.2356 | 7500 | 3872.3316 | 2149.7938 | 0 | 97642.3118 | 64139.7188 | 153830.98
14089 | 10 | 70 | 40 | 34618.5651 | 0.94038 | 20.6188 | 0.70357 | 95295.1612 | 0.048066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3597 | 12.3885 | 5.223 | 0.08166 | 0.052285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877554.0461 | 8483734.2654 | 4.5762 | 5.5873 | 35.4112 | 16750.1222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85946.9922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.6803 | 890.311 | 4471.9679 | 20453.1981 | 13.9081 | 92766.0419 | 28330.7339 | 57676.1807 | -11128.125 | 4549.2475 | 7500 | 3548.1383 | 1745.7531 | 0 | 52154.8917 | 57320.6401 | 87056.18
14090 | 10 | 70 | 40 | 32107.1932 | 1.1739 | 24.7255 | 0.74704 | 104233.2214 | 0.051465 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6599 | 10.0781 | 5.0641 | 0.058186 | 0.046326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082791.6777 | 11891707.4085 | 5.4188 | 4.727 | 30.2153 | 12143.7607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74531.2732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.8602 | 850.9539 | 3925.4735 | 16645.573 | 16.2774 | 101274.081 | 30923.2402 | 62964.5397 | -13020.2178 | 5019.6572 | 7500 | 2509.2221 | 1706.72 | 0 | 67108.1621 | 67142.547 | 97568.7765
14091 | 10 | 70 | 40 | 41539.9991 | 0.9282 | 22.5619 | 0.66246 | 99253.7492 | 0.067996 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5613 | 9.6348 | 4.4524 | 0.075436 | 0.044086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844771.4213 | 14976561.7204 | 5.6896 | 4.8962 | 40.6091 | 11710.5726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67868.1817 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.5322 | 1076.6842 | 5064.9888 | 24710.3777 | 15.573 | 95547.9286 | 33659.2427 | 47432.4366 | -16305.6109 | 5595.9079 | 7500 | 3440.8977 | 1810.6478 | 0 | 73209.9525 | 47971.358 | 108372.1163
14092 | 10 | 70 | 40 | 31533.3441 | 1.0369 | 21.9162 | 0.8311 | 101109.5418 | 0.036193 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1236 | 11.3419 | 5.3007 | 0.099689 | 0.048025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 965804.4529 | 13730096.4672 | 5.5558 | 4.2884 | 48.8257 | 15316.1554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67382.4961 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.0391 | 902.4082 | 5364.0722 | 17651.0582 | 13.765 | 99082.224 | 27764.5718 | 54924.7159 | -8920.1986 | 4335.367 | 7500 | 4751.977 | 1528.1263 | 0 | 54477.9108 | 53248.5439 | 93113.9264
14093 | 10 | 70 | 40 | 29860.7515 | 1.0542 | 24.1227 | 0.84682 | 103738.6407 | 0.039466 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9598 | 11.914 | 5.169 | 0.048981 | 0.051659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 688406.5528 | 9123352.455 | 5.3556 | 4.5248 | 34.22 | 15255.5039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58201.7977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.3817 | 1069.9155 | 4442.1701 | 16553.302 | 15.0182 | 101472.6157 | 26614.8992 | 52990.1291 | -9970.5097 | 4243.7718 | 7500 | 2145.0108 | 1609.0084 | 0 | 45963.4281 | 47710.8084 | 83384.9293
14094 | 10 | 70 | 40 | 32908.5479 | 1.1285 | 26.1351 | 0.80865 | 98972.2284 | 0.048885 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1441 | 12.4121 | 5.4498 | 0.044304 | 0.048043 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1134627.4447 | 11590388.9478 | 4.6964 | 4.4748 | 36.774 | 13877.6792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79761.9744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.6577 | 1201.9102 | 5084.572 | 17499.6324 | 16.6223 | 96301.3803 | 30817.8308 | 75876.2072 | -11751.7316 | 4926.7356 | 7500 | 2439.0843 | 1737.225 | 0 | 56574.9509 | 65235.9833 | 102884.3189
14095 | 10 | 70 | 40 | 36319.3809 | 1.2234 | 26.2385 | 0.62362 | 100358.1917 | 0.049065 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4174 | 9.8559 | 5.3309 | 0.066549 | 0.046481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796341.3734 | 14538881.819 | 5.1891 | 5.3091 | 45.7329 | 16546.9131 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84207.1112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.5965 | 1027.4602 | 6103.9742 | 18314.6044 | 18.5087 | 97640.1111 | 36009.5529 | 65090.2722 | -11959.555 | 5646.9786 | 7500 | 3571.5538 | 1926.4305 | 0 | 73309.5954 | 48777.5046 | 132317.3238
14096 | 10 | 70 | 40 | 34109.1525 | 1.1392 | 19.6976 | 0.75181 | 96540.5675 | 0.064303 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.743 | 12.0357 | 4.287 | 0.11382 | 0.055816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992590.0747 | 18131685.0437 | 5.2494 | 4.508 | 31.8659 | 16916.998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77596.0106 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.5767 | 1174.6996 | 3719.8604 | 18029.8375 | 12.9328 | 93128.3131 | 32158.6299 | 52491.693 | -15013.9193 | 5311.4526 | 7500 | 4973.0354 | 2175.8775 | 0 | 95238.6541 | 65723.2601 | 119112.1632
14097 | 10 | 70 | 40 | 30806.8456 | 1.5952 | 31.7234 | 0.77785 | 108005.8271 | 0.040922 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.1298 | 9.6129 | 4.5502 | 0.095834 | 0.052944 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125939.8267 | 11446922.0012 | 5.27 | 5.2027 | 42.4259 | 14099.6232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87933.9239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.19 | 898.8353 | 5488.8119 | 12616.6203 | 20.5273 | 105560.5247 | 36380.4505 | 98451.6288 | -10759.3303 | 5623.1813 | 7500 | 3893.6548 | 2185.0744 | 0 | 58614.6557 | 61364.5898 | 140524.7255
14098 | 10 | 70 | 40 | 36249.7409 | 1.1769 | 25.1108 | 0.66805 | 97671.2969 | 0.042865 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7771 | 8.9535 | 4.9327 | 0.092288 | 0.054224 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203713.3915 | 13511190.3776 | 4.8679 | 4.8351 | 33.0992 | 14918.89 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67822.5658 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9174 | 1405.3664 | 5242.1353 | 18761.8876 | 17.2783 | 95356.2601 | 34975.7066 | 53122.6223 | -10186.1617 | 5396.2875 | 7500 | 4441.8137 | 2147.5759 | 0 | 74905.3817 | 72782.5549 | 99520.6712
14099 | 10 | 70 | 40 | 36647.5506 | 0.9391 | 24.4022 | 0.72613 | 98699.4035 | 0.070686 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9661 | 8.4889 | 4.9823 | 0.062492 | 0.046678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1442577.8105 | 21084181.2281 | 4.4522 | 5.2126 | 34.0449 | 16147.9309 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83672.3735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.6241 | 968.4678 | 5213.3874 | 21667.4493 | 16.2537 | 94871.3894 | 29960.2025 | 68180.6261 | -16843.2621 | 5125.2114 | 7500 | 2751.4215 | 1755.8511 | 0 | 124808.2312 | 84361.2535 | 138877.0283
14100 | 10 | 70 | 40 | 35120.5457 | 1.1365 | 26.6739 | 0.74141 | 108454.5329 | 0.054938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2621 | 10.553 | 4.8228 | 0.09694 | 0.043774 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019679.2759 | 16794191.6843 | 4.5459 | 5.0433 | 49.6945 | 14687.4264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66103.7625 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.7318 | 912.3149 | 5297.3839 | 18592.6319 | 17.6155 | 105170.9265 | 33055.8275 | 59879.34 | -14447.868 | 5398.6392 | 7500 | 4346.8021 | 1734.4768 | 0 | 79243.1655 | 54424.2856 | 122286.0975
14101 | 10 | 70 | 40 | 37365.325 | 1.1582 | 15.1219 | 0.74435 | 91944.2618 | 0.039817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8163 | 11.3868 | 6.1594 | 0.10946 | 0.045519 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1410425.4377 | 16811462.4849 | 4.4378 | 4.5669 | 45.6859 | 17751.6765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68434.7522 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.4297 | 926.6357 | 5693.8858 | 19542.9979 | 9.9701 | 89918.2165 | 35644.6543 | 35256.0735 | -8914.5995 | 5408.6815 | 7500 | 5784.2813 | 1806.9476 | 0 | 75395.0786 | 74864.0207 | 83017.0966
14102 | 10 | 70 | 40 | 35380.373 | 0.99129 | 23.9089 | 0.93692 | 106986.6906 | 0.053382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6032 | 10.9037 | 4.5528 | 0.14239 | 0.048415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949414.4007 | 7574067.633 | 4.7413 | 5.4665 | 35.3101 | 12238.2479 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72747.38 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.66 | 974.667 | 4377.4664 | 20316.0879 | 14.1531 | 103837.8997 | 30128.5703 | 70970.7871 | -13854.6801 | 4963.0632 | 7500 | 5644.8496 | 1763.5552 | 0 | 45487.0765 | 56202.1461 | 96401.0758
14103 | 10 | 70 | 40 | 32641.0677 | 1.0271 | 28.6013 | 0.75928 | 101352.001 | 0.057064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5553 | 10.7431 | 5.0139 | 0.11878 | 0.051485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073357.7962 | 13333865.7339 | 5.0344 | 4.2875 | 44.9341 | 14545.9186 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72554.1821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.4151 | 1053.8339 | 6001.6674 | 18371.1056 | 18.7005 | 98166.5798 | 28539.9241 | 71834.4802 | -14015.8532 | 4756.5919 | 7500 | 6342.7878 | 1797.3869 | 0 | 55820.5099 | 58353.7113 | 104222.1164
14104 | 10 | 70 | 40 | 30020.3707 | 1.0322 | 31.1462 | 0.77437 | 96819.1694 | 0.04781 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0061 | 10.9111 | 6.304 | 0.086001 | 0.04746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909500.4 | 15636357.9152 | 4.4038 | 5.5331 | 31.1358 | 13702.8874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83154.7801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.6921 | 1131.8822 | 5031.7731 | 16847.8185 | 20.1931 | 94263.1113 | 26345.1043 | 91080.2084 | -11246.6553 | 4286.0463 | 7500 | 4491.128 | 1492.9615 | 0 | 103283.0232 | 59055.8204 | 168175.996
14105 | 10 | 70 | 40 | 37343.6816 | 0.94442 | 30.8968 | 0.76477 | 101092.358 | 0.0472 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.5783 | 9.8356 | 5.7341 | 0.10219 | 0.048957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983995.2639 | 17200402.3913 | 5.1339 | 4.3762 | 46.0082 | 14039.3628 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69463.425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8646 | 983.7155 | 5385.1199 | 22013.3994 | 20.1393 | 98457.1024 | 30660.5644 | 74725.173 | -11595.1244 | 4895.609 | 7500 | 4767.4188 | 1759.0633 | 0 | 72373.0802 | 53752.5756 | 131333.2088
14106 | 10 | 70 | 40 | 37397.4894 | 0.96806 | 18.4711 | 0.66533 | 101099.6373 | 0.042129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.407 | 11.114 | 5.8893 | 0.069401 | 0.054444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148175.5148 | 19236501.7508 | 4.6171 | 5.2498 | 49.6982 | 11812.2596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74208.1316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.7518 | 1138.4629 | 5628.901 | 21755.4583 | 12.7289 | 98743.9904 | 31284.0621 | 42611.2792 | -10364.8462 | 4904.3672 | 7500 | 4028.1804 | 1959.729 | 0 | 94003.2843 | 56555.1602 | 119370.8957
14107 | 10 | 70 | 40 | 34994.922 | 0.79952 | 27.8782 | 0.74527 | 98631.2377 | 0.066592 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3904 | 9.4596 | 5.2242 | 0.054577 | 0.048634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 911182.545 | 12070897.0396 | 5.0917 | 5.4273 | 45.3366 | 17035.7356 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67558.6689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.3934 | 978.0051 | 4649.8065 | 22371.2572 | 18.3711 | 95023.2813 | 25247.3295 | 64228.5458 | -15875.0082 | 4423.1168 | 7500 | 2396.1938 | 1578.8246 | 0 | 62551.3275 | 54066.694 | 97983.6357
14108 | 10 | 70 | 40 | 37442.2684 | 1.3715 | 28.0708 | 0.78715 | 98764.2915 | 0.049753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0133 | 11.4474 | 5.8226 | 0.082036 | 0.035736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205953.1953 | 18687067.9103 | 4.9502 | 4.2611 | 47.6255 | 19496.9738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72394.0056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.7197 | 1006.9349 | 5637.7502 | 17379.7786 | 18.0695 | 96052.3919 | 40124.9795 | 72403.3338 | -11932.358 | 6206.0211 | 7500 | 4478.7212 | 1627.7313 | 0 | 75882.265 | 67396.1389 | 128894.5549
14109 | 10 | 70 | 40 | 33788.8566 | 0.76482 | 16.8855 | 0.81234 | 106833.7413 | 0.048098 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6785 | 8.8521 | 3.9634 | 0.053883 | 0.037977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999287.9572 | 12780299.3865 | 4.8702 | 4.6969 | 39.9177 | 14553.3607 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85310.9178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.5985 | 854.3882 | 4944.9852 | 22023.8562 | 10.7173 | 103996.493 | 23530.0009 | 52621.5318 | -12483.8924 | 3979.1128 | 7500 | 2006.0352 | 1109.0949 | 0 | 62130.2472 | 57831.5352 | 82560.5952
14110 | 10 | 70 | 40 | 34587.547 | 0.64199 | 22.8551 | 0.7172 | 100120.6091 | 0.063566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2806 | 9.5434 | 4.9569 | 0.098094 | 0.049611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127333.087 | 15215934.0772 | 5.2935 | 5.495 | 49.6825 | 17218.7496 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81546.5332 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.4571 | 889.485 | 4648.1915 | 24148.6304 | 15.2994 | 96621.6727 | 20877.8333 | 61613.6966 | -15395.3198 | 3798.0649 | 7500 | 4354.4697 | 1382.9444 | 0 | 76030.0135 | 61155.5396 | 99006.1631
14111 | 10 | 70 | 40 | 35214.4016 | 0.97234 | 23.4849 | 0.86613 | 102051.192 | 0.054001 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7779 | 9.7383 | 6.1154 | 0.11252 | 0.034268 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943349.4486 | 17468422.2207 | 5.1267 | 4.8206 | 41.1689 | 15269.7699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66511.5455 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.947 | 1166.5807 | 3784.9882 | 20436.4634 | 14.4639 | 99013.3436 | 29555.8764 | 59999.9002 | -13366.5328 | 4854.8018 | 7500 | 5158.8481 | 1221.013 | 0 | 84975.7081 | 55477.6391 | 124421.9758
14112 | 10 | 70 | 40 | 37113.013 | 1.1011 | 24.1775 | 0.81159 | 110760.4138 | 0.071555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0806 | 13.7375 | 6.7228 | 0.083246 | 0.056378 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900365.6662 | 16364354.7011 | 4.8927 | 4.2834 | 40.8407 | 19247.9099 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66324.3549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.9655 | 901.9543 | 4681.9351 | 20040.5333 | 15.352 | 106412.8278 | 34144.9594 | 58534.5386 | -19129.3783 | 5836.9679 | 7500 | 4296.8629 | 2415.233 | 0 | 72074.6954 | 57781.7632 | 107892.1157
14113 | 10 | 70 | 40 | 35989.5105 | 1.2835 | 25.3589 | 0.73838 | 94948.2661 | 0.067102 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1165 | 12.2186 | 6.0982 | 0.064581 | 0.058706 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120054.7596 | 11578546.2722 | 4.3943 | 4.4543 | 47.2288 | 8138.3927 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78739.8731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.0394 | 910.0385 | 4451.2264 | 17548.5357 | 16.7756 | 91448.9522 | 36881.9496 | 67585.3062 | -15396.981 | 5978.7287 | 7500 | 2903.6139 | 2576.0686 | 0 | 50014.0587 | 52796.392 | 105246.3526
14114 | 10 | 70 | 40 | 37789.94 | 1.1225 | 24.3661 | 0.73726 | 102939.1522 | 0.041449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5354 | 9.154 | 4.297 | 0.06864 | 0.050487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193627.161 | 14743435.8498 | 5.0971 | 4.6234 | 40.5691 | 12291.6404 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79883.1528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.2027 | 1009.4873 | 3798.063 | 20163.3885 | 16.1288 | 100578.9056 | 35253.103 | 65801.9968 | -10385.0849 | 5446.4025 | 7500 | 2430.6049 | 2018.1597 | 0 | 69566.2016 | 63552.7684 | 114078.6151
14115 | 10 | 70 | 40 | 35104.0948 | 1.0189 | 29.472 | 0.69075 | 103480.2611 | 0.058298 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8429 | 7.4433 | 4.7611 | 0.10041 | 0.062816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 522606.2675 | 26013287.2942 | 5.1355 | 4.7917 | 33.8125 | 10891.9829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73294.2167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 335.6395 | 1060.8429 | 5412.9372 | 19847.9582 | 20.023 | 100158.7597 | 30512.2731 | 69255.2793 | -14614.6062 | 5062.4063 | 7500 | 3948.2158 | 2333.9399 | 0 | 140123.4804 | 35702.3406 | 208418.648
14116 | 10 | 70 | 40 | 32332.2763 | 0.79956 | 28.3389 | 0.83132 | 100706.575 | 0.046656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3356 | 8.9422 | 6.2018 | 0.1607 | 0.046066 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1042467.6549 | 15241365.5232 | 5.6413 | 4.4912 | 37.184 | 15906.2724 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61856.1234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0833 | 1199.0193 | 4476.9941 | 20668.6606 | 17.7968 | 98111.1948 | 23327.2313 | 65209.8968 | -11419.6728 | 3885.5764 | 7500 | 7392.3187 | 1313.7013 | 0 | 72151.9211 | 62805.5346 | 106555.4381
14117 | 10 | 70 | 40 | 36145.0311 | 0.99006 | 24.2509 | 0.75114 | 100670.7573 | 0.049281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2564 | 9.0863 | 5.7324 | 0.082351 | 0.042155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1335697.0205 | 19123988.0685 | 5.1454 | 4.6575 | 34.3078 | 17109.3319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76813.9704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2242 | 1224.2427 | 4035.8549 | 20769.538 | 15.9284 | 97932.341 | 30750.9862 | 63928.0729 | -12049.0318 | 4936.0403 | 7500 | 3523.5944 | 1527.1786 | 0 | 99450.4714 | 79988.2855 | 119579.0266
14118 | 10 | 70 | 40 | 38157.7301 | 0.66899 | 23.6029 | 0.75376 | 103291.5538 | 0.051532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9051 | 9.5497 | 4.9645 | 0.065963 | 0.050082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1443531.1993 | 19342653.014 | 4.3732 | 4.6988 | 31.9134 | 14807.0284 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84554.2784 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.5577 | 928.0646 | 4570.9539 | 26241.7915 | 15.4801 | 100355.3859 | 23831.8772 | 68681.7671 | -12919.1388 | 4047.199 | 7500 | 2834.1433 | 1487.6398 | 0 | 108282.027 | 85722.7224 | 118022.7922
14119 | 10 | 70 | 40 | 34011.1781 | 0.55464 | 24.2215 | 0.70569 | 107335.9153 | 0.038583 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4028 | 10.7535 | 4.7256 | 0.13554 | 0.051243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1371492.6206 | 22822588.4442 | 5.5879 | 5.7241 | 47.8035 | 15944.2603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85801.5928 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.4624 | 969.8836 | 6202.8176 | 24935.735 | 16.3189 | 105043.173 | 18150.8862 | 67805.5612 | -10088.0659 | 3097.8305 | 7500 | 6745.1963 | 1165.0689 | 0 | 119416.9518 | 70326.0343 | 143467.3946
14120 | 10 | 70 | 40 | 34702.6958 | 1.3374 | 33.4332 | 0.70155 | 97138.0633 | 0.044516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1258 | 9.2749 | 4.174 | 0.086474 | 0.049153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775298.807 | 11483540.1316 | 4.2793 | 5.7481 | 44.6904 | 13005.5433 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72740.1047 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.248 | 1345.1393 | 6100.3273 | 16417.9672 | 22.5775 | 94748.0537 | 36569.4573 | 78964.7701 | -10516.0423 | 5633.8662 | 7500 | 4432.8235 | 2032.4641 | 0 | 64701.9881 | 44731.1091 | 144588.2179
14121 | 10 | 70 | 40 | 35573.513 | 1.473 | 18.8377 | 0.6767 | 105195.501 | 0.053488 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6143 | 9.8369 | 5.4876 | 0.11049 | 0.031713 | 0 | 0.2 | 0.4 | 745527.7785 | 16527663.1747 | 4.256 | 5.2534 | 32.1596 | 12221.5875 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82575.4182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.8417 | 1114.5436 | 3612.6123 | 15600.3902 | 12.8993 | 102093.398 | 39946.2455 | 49037.1896 | -13649.2531 | 6287.999 | 7500 | 4728.7936 | 1463.5583 | 0 | 102503.0217 | 48678.2515 | 149139.303
14122 | 10 | 70 | 40 | 28849.2353 | 0.97607 | 26.9634 | 0.7327 | 115578.6867 | 0.053626 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9431 | 9.4569 | 5.4183 | 0.070786 | 0.054266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053749.9397 | 17745189.3099 | 4.2874 | 5.1367 | 35.9173 | 15298.3373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75450.7935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 652.2433 | 1026.5877 | 4682.087 | 16707.5165 | 17.8937 | 112161.7251 | 24283.4376 | 68431.7006 | -15034.631 | 4239.7404 | 7500 | 3311.4151 | 1688.621 | 0 | 101000.553 | 63626.407 | 131794.4297
14123 | 10 | 70 | 40 | 34826.2248 | 1.0255 | 32.6223 | 0.83635 | 93077.9957 | 0.034396 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8558 | 9.0286 | 5.0775 | 0.088613 | 0.05296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286245.408 | 11785150.7402 | 4.424 | 5.0172 | 30.2039 | 13854.2386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73319.8397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.054 | 885.5727 | 5519.9669 | 19618.609 | 20.4292 | 91303.5234 | 30415.2315 | 89399.9386 | -7807.6781 | 4627.619 | 7500 | 4218.0127 | 1798.7534 | 0 | 72409.4187 | 79202.3555 | 123358.9402
14124 | 10 | 70 | 40 | 38816.4858 | 1.1938 | 28.1726 | 0.66724 | 99507.2808 | 0.036412 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4427 | 6.9887 | 5.6818 | 0.055597 | 0.05004 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076262.6114 | 20145598.2611 | 4.3377 | 4.4671 | 31.2239 | 17406.2425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63695.9797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.0612 | 1064.9891 | 6314.7017 | 19900.7673 | 19.3937 | 97500.1637 | 37831.437 | 55917.6365 | -8831.3149 | 5701.4727 | 7500 | 2868.0542 | 2093.9541 | 0 | 109121.2567 | 70982.6053 | 141219.891
14125 | 10 | 70 | 40 | 37845.0494 | 1.137 | 33.9204 | 0.72195 | 102954.603 | 0.046276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9468 | 11.8318 | 4.1619 | 0.11275 | 0.056668 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114015.6434 | 20492393.3249 | 5.6145 | 4.2992 | 43.7653 | 19089.5759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64163.8739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.8952 | 1330.8293 | 4430.8314 | 20029.7344 | 22.6465 | 100322.6549 | 35630.63 | 72338.0268 | -11580.5713 | 5571.8792 | 7500 | 5331.3608 | 2317.3979 | 0 | 85631.831 | 65140.2577 | 137600.2967
14126 | 10 | 70 | 40 | 26601.2443 | 1.2524 | 27.8016 | 0.73941 | 96550.6385 | 0.059618 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3191 | 9.5582 | 4.9005 | 0.075502 | 0.054803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020573.1546 | 21731829.2696 | 5.5863 | 4.4616 | 46.6897 | 12470.3432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67578.597 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7744 | 960.2688 | 5250.2799 | 13198.3352 | 18.3808 | 93382.541 | 26805.8181 | 63664.5335 | -13939.629 | 4515.5993 | 7500 | 3488.9971 | 1816.2927 | 0 | 91242.9348 | 53378.1194 | 131716.427
14127 | 10 | 70 | 40 | 39564.3784 | 1.1112 | 27.0563 | 0.63448 | 95106.7334 | 0.021997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5875 | 7.7871 | 4.0201 | 0.027522 | 0.059165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817851.0009 | 18444592.1533 | 4.3015 | 5.1037 | 39.7945 | 16501.8508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62667.3862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.7796 | 1000.3902 | 5180.9355 | 21243.9167 | 18.97 | 93943.1829 | 36640.9235 | 50675.0947 | -5119.6226 | 5309.3934 | 7500 | 958.1609 | 2305.5322 | 0 | 98664.0784 | 51979.5797 | 144953.9807
14128 | 10 | 70 | 40 | 35651.3479 | 0.5767 | 21.712 | 0.93565 | 99463.3795 | 0.046051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5548 | 10.6282 | 5.0382 | 0.11088 | 0.057192 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067110.0988 | 12918091.9356 | 5.1231 | 5.6716 | 40.6657 | 14660.3634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71156.207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.6397 | 1264.2758 | 4487.6729 | 25817.6021 | 12.8618 | 96932.8549 | 19667.4917 | 62974.7053 | -11134.3082 | 3369.2637 | 7500 | 5068.647 | 1414.2691 | 0 | 73503.9837 | 60431.7985 | 101932.2539
14129 | 10 | 70 | 40 | 29378.4872 | 0.97426 | 19.485 | 0.65826 | 96046.0921 | 0.043056 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4652 | 11.1625 | 5.0402 | 0.10609 | 0.053106 | 0 | 0.2 | 0.4 | 915898.7684 | 16552840.4207 | 5.0529 | 4.3517 | 31.5897 | 17041.5407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80404.0533 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 624.3164 | 926.8778 | 5128.9594 | 17031.3069 | 13.4809 | 93759.5202 | 24694.3606 | 48275.3867 | -10060.9166 | 3987.6975 | 7500 | 5592.8337 | 1554.2871 | 0 | 85056.2396 | 62313.981 | 104285.9077
14130 | 10 | 70 | 40 | 36074.1203 | 1.169 | 25.7501 | 0.82902 | 99847.5277 | 0.043881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0728 | 9.4605 | 3.6323 | 0.075589 | 0.060086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148608.8837 | 17105341.3957 | 4.9981 | 5.4939 | 31.7154 | 18288.803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71663.1839 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.0317 | 724.4584 | 4297.5527 | 18753.9888 | 16.1918 | 97425.4891 | 34640.2631 | 68497.4216 | -10656.9699 | 5379.7414 | 7500 | 2465.7818 | 2372.4441 | 0 | 109067.8816 | 74927.9322 | 144338.6315
14131 | 10 | 70 | 40 | 34710.4532 | 1.3442 | 33.478 | 0.79115 | 105360.648 | 0.066972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1909 | 11.1195 | 3.9699 | 0.1263 | 0.056961 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772781.7253 | 18732643.1461 | 5.725 | 4.6075 | 41.1339 | 13987.8201 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70717.323 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 635.2414 | 903.4637 | 4584.5027 | 16359.4047 | 21.5021 | 101484.9664 | 36702.097 | 84690.3193 | -17052.999 | 6056.7839 | 7500 | 5107.1633 | 2532.0992 | 0 | 85870.5661 | 46940.0176 | 164466.0122
14132 | 10 | 70 | 40 | 40181.6008 | 0.88737 | 29.8973 | 0.84384 | 112663.663 | 0.061874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5506 | 10.7754 | 3.6003 | 0.075717 | 0.057986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015358.9052 | 12548379.4144 | 5.2502 | 5.6922 | 30.0605 | 16187.2023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82744.9254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 661.4879 | 1217.7887 | 5885.1036 | 24454.6521 | 18.6444 | 108829.3889 | 31453.8975 | 93112.3273 | -16870.8064 | 5330.4333 | 7500 | 3827.5504 | 2268.5709 | 0 | 84786.0789 | 67925.3171 | 143482.7348
14133 | 10 | 70 | 40 | 32882.5639 | 1.2978 | 18.4318 | 0.79297 | 103399.4055 | 0.029388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5734 | 10.3358 | 4.872 | 0.13482 | 0.044969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 984221.3593 | 9193627.8908 | 5.4148 | 4.9515 | 31.0522 | 18606.5194 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66618.9981 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.2573 | 1033.8858 | 5275.4876 | 15905.3258 | 11.8262 | 101712.8079 | 33954.4763 | 44005.9642 | -7421.0291 | 5085.8952 | 7500 | 6410.2701 | 1678.5912 | 0 | 53274.338 | 67766.0408 | 76722.4652
14134 | 10 | 70 | 40 | 35574.3503 | 1.2478 | 30.581 | 0.71274 | 112129.7967 | 0.050508 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8768 | 7.5391 | 5.6788 | 0.12895 | 0.049289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1329805.6173 | 18774542.4389 | 4.5112 | 5.64 | 45.3439 | 15565.5291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84923.3039 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.8796 | 946.4311 | 5765.2608 | 17696.2621 | 20.5224 | 109004.7863 | 35756.1763 | 85420.7836 | -13750.046 | 5723.3444 | 7500 | 6219.9905 | 2070.4315 | 0 | 102529.3435 | 69605.3988 | 161864.625
14135 | 10 | 70 | 40 | 32893.9586 | 1.2228 | 20.1186 | 0.61875 | 103340.1029 | 0.050836 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6424 | 10.1536 | 5.6768 | 0.073506 | 0.057212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224642.1214 | 13585855.0655 | 5.2005 | 4.54 | 49.3118 | 13110.8381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66084.4192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 383.841 | 803.2261 | 4968.23 | 16593.485 | 14.2304 | 100441.6245 | 32600.9471 | 38911.5931 | -12753.3048 | 5231.7144 | 7500 | 3142.1831 | 2196.838 | 0 | 57209.0984 | 60997.9979 | 73041.0713
14136 | 10 | 70 | 40 | 36526.8629 | 1.0225 | 26.4012 | 0.7707 | 90760.295 | 0.039891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3691 | 10.93 | 4.6017 | 0.04049 | 0.039653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946741.4566 | 13342232.0777 | 5.688 | 4.7829 | 34.0308 | 14141.4004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88309.2482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.5696 | 991.7899 | 5689.879 | 20610.9835 | 17.1521 | 88756.6517 | 31831.7587 | 81678.879 | -8816.0306 | 4883.0699 | 7500 | 1794.3959 | 1421.1392 | 0 | 70321.2663 | 58919.4998 | 131694.9788
14137 | 10 | 70 | 40 | 40925.4632 | 0.93623 | 22.4938 | 0.69011 | 98526.3592 | 0.049909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.164 | 8.2233 | 4.1357 | 0.11515 | 0.040633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 816216.8751 | 17136934.2643 | 5.1402 | 5.4637 | 46.4283 | 14435.2413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75512.6723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6235 | 1103.2307 | 4960.5678 | 24235.6044 | 15.2876 | 95812.6069 | 33379.7176 | 54415.7952 | -11940.5103 | 5287.484 | 7500 | 4508.6067 | 1576.8551 | 0 | 88231.0106 | 47237.275 | 135721.6838
14138 | 10 | 70 | 40 | 34531.7021 | 1.0149 | 26.9595 | 0.7998 | 96664.8642 | 0.040728 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8111 | 7.4856 | 4.408 | 0.08707 | 0.064607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208351.0429 | 10398475.9022 | 5.2241 | 4.5108 | 40.8261 | 15100.4366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67621.3486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 361.5426 | 878.0237 | 4334.3287 | 19568.0662 | 17.2318 | 94486.6174 | 29927.2718 | 65779.9466 | -9584.2859 | 4671.163 | 7500 | 2922.3977 | 2214.9549 | 0 | 47611.9888 | 66824.9933 | 84218.4435
14139 | 10 | 70 | 40 | 29094.494 | 0.81538 | 22.5966 | 0.89739 | 104956.7551 | 0.042617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.306 | 9.0503 | 6.4257 | 0.052896 | 0.061211 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1199964.024 | 14737236.4991 | 5.1266 | 5.0672 | 30.7055 | 16766.5516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89744.4584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.1489 | 1030.6664 | 3077.637 | 18434.9261 | 13.6754 | 102483.2166 | 21319.1357 | 80062.0754 | -10883.5695 | 3578.7715 | 7500 | 2040.2308 | 1607.7932 | 0 | 88600.9584 | 77115.2491 | 116710.1465
14140 | 10 | 70 | 40 | 37723.8203 | 1.3567 | 23.6761 | 0.77378 | 97410.7367 | 0.039361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8378 | 9.8486 | 5.8545 | 0.096041 | 0.054079 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041313.1922 | 20381878.3824 | 5.5893 | 4.3727 | 34.6343 | 15799.8319 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64471.0456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.8786 | 1130.6165 | 6375.1192 | 17655.5178 | 15.3551 | 95288.5035 | 40136.6049 | 53646.4364 | -9337.826 | 6046.921 | 7500 | 5592.72 | 2400.092 | 0 | 98084.2251 | 64553.939 | 139515.2343
14141 | 10 | 70 | 40 | 28437.335 | 0.95582 | 23.334 | 0.88797 | 96641.4086 | 0.068277 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7269 | 9.5376 | 5.7825 | 0.13867 | 0.043434 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079311.3227 | 14931030.7562 | 5.0253 | 5.1587 | 46.6356 | 10546.9623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67970.764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2447 | 1174.4109 | 5375.568 | 16656.7126 | 14.1965 | 93018.5246 | 23561.2449 | 62108.8346 | -15940.6896 | 4197.4555 | 7500 | 7391.8234 | 1338.0746 | 0 | 72998.2156 | 53832.4126 | 109322.5464
14142 | 10 | 70 | 40 | 29971.723 | 0.81986 | 18.5131 | 0.63819 | 95026.9599 | 0.051738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8098 | 10.1067 | 4.5093 | 0.093995 | 0.058295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175235.5382 | 18842877.8289 | 4.5461 | 5.5788 | 46.5031 | 12953.4102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75302.2477 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.342 | 926.7431 | 4512.5752 | 18943.2928 | 12.9531 | 92315.0293 | 22056.8603 | 41868.0357 | -11932.4946 | 3744.2483 | 7500 | 3583.62 | 1601.978 | 0 | 100569.6349 | 60148.2577 | 108843.6249
14143 | 10 | 70 | 40 | 41712.7361 | 1.3644 | 22.4752 | 0.75007 | 95630.9712 | 0.044007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0525 | 7.9525 | 4.1408 | 0.13272 | 0.057835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1005550.3345 | 19405260.4649 | 4.7995 | 5.5245 | 46.7455 | 11668.0943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73673.1076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.7582 | 912.3735 | 5439.1511 | 19439.1468 | 14.7709 | 93304.6523 | 44547.1787 | 56759.965 | -10235.803 | 6703.475 | 7500 | 5783.5844 | 2845.4873 | 0 | 101632.716 | 51951.3785 | 163585.2249
14144 | 10 | 70 | 40 | 36928.7125 | 1.1265 | 20.9275 | 0.75115 | 104938.7156 | 0.039492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1506 | 10.0005 | 4.3124 | 0.10593 | 0.060187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148707.0364 | 14808144.7922 | 5.6011 | 4.9257 | 35.9933 | 14545.5848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66820.9525 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 395.1243 | 842.8273 | 3609.3074 | 19660.0727 | 13.7454 | 102644.9624 | 34537.2797 | 47991.0107 | -10092.5141 | 5330.7521 | 7500 | 3426.9981 | 2354.8096 | 0 | 77887.8676 | 67166.2218 | 101769.982
14145 | 10 | 70 | 40 | 28758.9164 | 1.2691 | 30.9762 | 0.70819 | 107120.4748 | 0.040676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.892 | 12.0495 | 6.2056 | 0.067505 | 0.047134 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731065.239 | 14551879.313 | 5.6386 | 4.9289 | 35.8764 | 15180.6929 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83354.2263 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.3474 | 866.7993 | 4395.8962 | 14136.0511 | 20.8406 | 104709.6575 | 29245.7305 | 84484.1798 | -10607.596 | 4641.6785 | 7500 | 3504.8861 | 1605.7253 | 0 | 76640.2014 | 48730.9662 | 148283.8395
14146 | 10 | 70 | 40 | 30901.1774 | 1.4145 | 24.6875 | 0.72013 | 108278.9829 | 0.052094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3791 | 9.5858 | 5.4955 | 0.11809 | 0.051164 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1122230.3924 | 17421515.673 | 4.2565 | 5.7134 | 41.844 | 16004.2494 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79835.5002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 419.5718 | 1060.8825 | 5771.9208 | 14001.9524 | 16.4991 | 105167.9479 | 33798.4501 | 65372.895 | -13688.554 | 5452.7959 | 7500 | 5857.2124 | 2047.6008 | 0 | 100904.4644 | 63442.1076 | 143802.7568
14147 | 10 | 70 | 40 | 32535.2618 | 1.2864 | 27.952 | 0.84594 | 98090.7706 | 0.046701 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5459 | 9.0993 | 4.7518 | 0.066075 | 0.064679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015960.3159 | 13641421.163 | 5.174 | 4.8594 | 36.7644 | 16251.3836 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70873.0465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.1895 | 1000.5604 | 5086.343 | 15838.1327 | 17.4108 | 95560.4006 | 33394.2581 | 74709.1386 | -11133.6278 | 5239.4935 | 7500 | 2759.9229 | 2487.2369 | 0 | 70910.2816 | 62244.905 | 123621.7988
14148 | 10 | 70 | 40 | 33052.5961 | 1.3652 | 24.0207 | 0.72242 | 99385.7417 | 0.058763 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6448 | 9.6263 | 6.3472 | 0.11509 | 0.054078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125936.4275 | 11505212.3006 | 4.8782 | 4.3461 | 35.3294 | 16985.9468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71429.4411 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 759.2374 | 836.9422 | 5556.4438 | 15396.1162 | 16.0329 | 96170.6115 | 35312.9599 | 57056.698 | -14146.5729 | 5687.5138 | 7500 | 6527.7436 | 2257.4024 | 0 | 55586.4142 | 69107.8158 | 86674.3431
14149 | 10 | 70 | 40 | 31725.3547 | 0.85836 | 27.6632 | 0.73922 | 98810.5865 | 0.060878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.925 | 9.3194 | 4.8799 | 0.10172 | 0.06038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1292981.4719 | 14190372.3602 | 5.5572 | 5.6981 | 32.8313 | 15653.1051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69671.5792 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.2873 | 1068.4036 | 5659.0438 | 19624.262 | 18.2913 | 95500.9818 | 24202.1855 | 65295.6964 | -14562.2607 | 4199.415 | 7500 | 4761.177 | 1860.9857 | 0 | 90152.0809 | 78107.0313 | 105302.2485
14150 | 10 | 70 | 40 | 32564.1406 | 1.0653 | 18.9474 | 0.71256 | 107890.3897 | 0.050076 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.885 | 10.8524 | 6.8769 | 0.14435 | 0.040628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 882557.4904 | 15613845.3601 | 4.6577 | 4.7534 | 47.8321 | 11239.7379 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65348.2017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.6248 | 769.6061 | 4742.2427 | 17940.0871 | 12.7166 | 104908.8844 | 29248.1069 | 40717.1348 | -13118.6231 | 4797.5147 | 7500 | 7289.9096 | 1430.5664 | 0 | 70697.045 | 46224.9644 | 102336.6898
14151 | 10 | 70 | 40 | 34844.3111 | 1.1299 | 13.5484 | 0.66795 | 102125.9705 | 0.043101 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3727 | 9.3697 | 5.7079 | 0.11065 | 0.050697 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032427.805 | 12441504.2322 | 5.1315 | 5.0136 | 30.202 | 16799.4648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76596.6327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.1963 | 914.0227 | 5716.2318 | 18514.9817 | 9.3229 | 99692.1694 | 32658.6588 | 32366.0752 | -10708.725 | 5112.9531 | 7500 | 5420.3617 | 1902.4732 | 0 | 74812.8335 | 69254.3821 | 79810.2483
14152 | 10 | 70 | 40 | 40174.0286 | 1.0589 | 36.2335 | 0.62187 | 107850.283 | 0.060049 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8697 | 12.7912 | 4.5274 | 0.10431 | 0.045664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061291.3492 | 16996165.2116 | 4.3701 | 4.8566 | 42.6631 | 17763.0405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90064.5374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.4264 | 941.8424 | 5770.6139 | 22212.58 | 25.5842 | 104286.2777 | 35922.8973 | 95912.9688 | -15681.6236 | 5865.6862 | 7500 | 4876.285 | 1965.8878 | 0 | 83615.1019 | 62190.2718 | 157786.9315
14153 | 10 | 70 | 40 | 34179.9051 | 1.1058 | 24.1928 | 0.64484 | 103544.6036 | 0.042097 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.256 | 9.5921 | 6.1446 | 0.1042 | 0.048318 | 0 | 0.2 | 0.4 | 582942.1892 | 14811119.6808 | 5.1769 | 5.044 | 38.3799 | 17238.2175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78472.471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.438 | 841.0201 | 4431.6887 | 18408.9778 | 16.8642 | 101133.8096 | 31541.8546 | 57509.5505 | -10607.4934 | 4954.519 | 7500 | 4717.6093 | 1757.0207 | 0 | 77848.7879 | 43016.6866 | 132205.1621
14154 | 10 | 70 | 40 | 34405.0357 | 1.0094 | 31.8181 | 0.75641 | 98459.3051 | 0.067411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5358 | 9.7501 | 6.102 | 0.096479 | 0.059461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1220000.6064 | 12063504.1772 | 4.385 | 4.7355 | 45.857 | 16583.0221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69543.7452 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3654 | 879.4425 | 3768.6977 | 19557.1906 | 20.8372 | 94814.1742 | 29695.6903 | 76365.3935 | -16038.5756 | 5039.336 | 7500 | 3940.7582 | 2199.2289 | 0 | 55951.5042 | 65897.5095 | 98755.826
14155 | 10 | 70 | 40 | 37756.0073 | 1.4372 | 27.3397 | 0.72709 | 98748.2399 | 0.041585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.013 | 11.6003 | 4.9825 | 0.088231 | 0.051173 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040052.7461 | 13455876.3565 | 5.422 | 5.093 | 47.9265 | 15990.5469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88934.4535 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.843 | 879.9046 | 4035.8871 | 16892.7011 | 18.2005 | 96476.7602 | 41726.6123 | 81278.9343 | -9994.5109 | 6304.2292 | 7500 | 3451.3982 | 2367.7389 | 0 | 63452.0514 | 57182.1228 | 138904.3307
14156 | 10 | 70 | 40 | 41622.7498 | 0.87742 | 23.148 | 0.69264 | 103152.2885 | 0.049665 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7116 | 10.8097 | 5.0893 | 0.097005 | 0.049068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025975.4551 | 4062924.5269 | 4.5758 | 4.6543 | 33.2308 | 18281.9867 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74041.2825 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.4473 | 1047.2959 | 3995.3672 | 25473.273 | 15.71 | 100324.8089 | 32298.9537 | 55072.0676 | -12440.9103 | 5171.2206 | 7500 | 4071.53 | 1862.3124 | 0 | 21876.2076 | 67486.5589 | 47924.8228
14157 | 10 | 70 | 40 | 36535.8656 | 1.2609 | 29.4719 | 0.76896 | 107576.3015 | 0.052124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.576 | 12.2733 | 5.4776 | 0.093414 | 0.052674 | 0 | 0.2 | 0.4 | 892019.4892 | 15979136.7722 | 5.691 | 5.6345 | 46.6052 | 16291.366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74812.9264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.0536 | 1074.6241 | 5652.7037 | 18041.495 | 19.1656 | 104483.7081 | 36988.7412 | 77104.9598 | -13607.4109 | 5882.4477 | 7500 | 5319.7281 | 2274.1445 | 0 | 83119.5946 | 52076.3876 | 152505.8175
14158 | 10 | 70 | 40 | 40853.739 | 1.3426 | 27.2034 | 0.81519 | 97636.5756 | 0.058504 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8594 | 8.6607 | 4.3979 | 0.050871 | 0.049808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968788.6091 | 9208184.3862 | 4.4534 | 5.0729 | 31.5392 | 14886.2873 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72549.5368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.1033 | 1119.8741 | 5007.0633 | 19272.1887 | 17.2386 | 94491.7327 | 43163.1006 | 72294.3451 | -13837.3087 | 6737.9421 | 7500 | 2188.3692 | 2463.1305 | 0 | 55616.0304 | 62819.4505 | 113306.1586
14159 | 10 | 70 | 40 | 36518.9304 | 0.93891 | 31.3195 | 0.70685 | 91698.8698 | 0.054246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.28 | 7.5689 | 5.2867 | 0.14736 | 0.03512 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888086.6569 | 8854577.8334 | 4.7495 | 4.8805 | 38.742 | 12862.7778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74670.2624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.8914 | 761.153 | 5088.1399 | 21593.7214 | 21.0874 | 88956.9903 | 29850.418 | 76402.9895 | -12064.2697 | 4814.2816 | 7500 | 6083.2145 | 1240.9423 | 0 | 45482.793 | 51937.9331 | 107372.4363
14160 | 10 | 70 | 40 | 36338.0035 | 1.0493 | 26.667 | 0.74444 | 94617.5832 | 0.04194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5975 | 10.2046 | 4.9003 | 0.076194 | 0.05874 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189629.855 | 15426660.2438 | 4.4288 | 4.8881 | 43.4879 | 15828.4179 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76052.7765 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.9861 | 1211.1995 | 4045.9443 | 20199.9048 | 17.5812 | 92422.7136 | 32276.1973 | 69100.3201 | -9657.4262 | 4995.7338 | 7500 | 3270.4554 | 2153.7431 | 0 | 75500.1873 | 65158.2995 | 119980.9113
14161 | 10 | 70 | 40 | 33939.7726 | 0.87158 | 31.9972 | 0.85983 | 94982.9758 | 0.05813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5835 | 8.2165 | 4.7491 | 0.053548 | 0.045384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020397.7739 | 10520992.0434 | 4.8651 | 4.5763 | 44.5305 | 10416.4572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76157.2959 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.4186 | 1077.5163 | 5872.487 | 20839.1948 | 19.7761 | 91942.8521 | 26201.1555 | 93072.6644 | -13376.5443 | 4398.3411 | 7500 | 2431.9623 | 1465.0729 | 0 | 47255.5377 | 52243.7091 | 116704.4806
14162 | 10 | 70 | 40 | 35887.6764 | 1.0551 | 28.013 | 0.75398 | 96921.9712 | 0.051546 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9659 | 10.3225 | 5.3649 | 0.079867 | 0.041699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168662.2623 | 12726339.1822 | 5.4945 | 4.7773 | 42.846 | 16776.3976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72150.964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 390.0037 | 868.889 | 5148.0903 | 19884.0887 | 18.3702 | 94166.1232 | 32007.1754 | 69573.3169 | -12125.731 | 5111.9462 | 7500 | 3668.6775 | 1564.5151 | 0 | 59515.1184 | 65594.2779 | 101220.7406
14163 | 10 | 70 | 40 | 37456.4929 | 1.2622 | 22.4871 | 0.72808 | 100256.5237 | 0.043038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8886 | 11.9193 | 3.9788 | 0.056016 | 0.051153 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095174.1866 | 10094409.8021 | 4.9525 | 5.5961 | 36.5524 | 14759.1424 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74155.2771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.1849 | 1136.3289 | 4784.8533 | 18483.1294 | 14.9618 | 97870.7387 | 37946.7271 | 55804.1778 | -10497.4541 | 5820.368 | 7500 | 2336.366 | 2185.1724 | 0 | 60376.0946 | 64497.8878 | 96973.5641
14164 | 10 | 70 | 40 | 31818.222 | 1.0464 | 28.707 | 0.8564 | 107160.8426 | 0.051564 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1268 | 8.0413 | 5.8528 | 0.074107 | 0.044415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1145211.8411 | 11182079.7469 | 5.0997 | 5.6546 | 44.3579 | 14681.8337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77267.8488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1016 | 1235.8266 | 6239.9815 | 17715.5026 | 17.7766 | 104112.7879 | 28205.4388 | 84456.6944 | -13411.4405 | 4673.5859 | 7500 | 4177.4056 | 1523.5202 | 0 | 60794.1226 | 61713.4812 | 116205.8458
14165 | 10 | 70 | 40 | 34666.1818 | 1.289 | 20.8788 | 0.78894 | 96606.0738 | 0.051871 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0823 | 10.9647 | 5.0358 | 0.08341 | 0.060295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837068.6083 | 9533766.3986 | 5.0904 | 4.5571 | 35.545 | 14948.1464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73881.8292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.7962 | 886.7659 | 5723.1979 | 16850.9769 | 13.4265 | 93842.1381 | 35630.4098 | 55058.8048 | -12161.3172 | 5607.8158 | 7500 | 4069.3727 | 2481.6287 | 0 | 47685.1229 | 53564.5115 | 92307.3259
14166 | 10 | 70 | 40 | 38357.1564 | 1.1043 | 20.131 | 0.75213 | 100770.9512 | 0.050964 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2137 | 9.5438 | 5.0403 | 0.097803 | 0.045762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994065.7527 | 18486275.1524 | 4.7159 | 5.5028 | 45.2421 | 14170.3112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79860.9721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.1546 | 792.0606 | 5137.7419 | 20675.6113 | 13.2151 | 97937.5596 | 35363.0901 | 55231.6848 | -12466.9232 | 5590.3202 | 7500 | 4147.6031 | 1877.5957 | 0 | 98204.368 | 54609.8057 | 140837.9331
14167 | 10 | 70 | 40 | 34284.8495 | 0.94046 | 27.622 | 0.83106 | 101108.6004 | 0.053379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2118 | 11.0797 | 4.147 | 0.060308 | 0.062223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779170.3598 | 16755592.7334 | 4.7657 | 5.5647 | 33.5209 | 15129.5355 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67949.2811 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.1066 | 1132.1248 | 4521.5983 | 20255.0581 | 17.349 | 98132.9956 | 28059.5829 | 69803.9109 | -13092.6612 | 4633.9705 | 7500 | 2566.3964 | 2116.2406 | 0 | 105326.7091 | 52307.6006 | 154606.5487
14168 | 10 | 70 | 40 | 33892.1594 | 1.2546 | 21.1874 | 0.72922 | 107715.4437 | 0.059696 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2054 | 11.0645 | 5.6948 | 0.13048 | 0.05902 | 0 | 0.2 | 0.4 | 932105.6508 | 15736246.6761 | 5.7042 | 4.5216 | 33.1987 | 14435.4786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77288.421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2907 | 782.9195 | 4938.7926 | 16795.3277 | 14.088 | 104176.4735 | 34193.6635 | 54870.0231 | -15571.4689 | 5623.256 | 7500 | 5727.5419 | 2435.8508 | 0 | 79812.1887 | 59163.5521 | 115427.503
14169 | 10 | 70 | 40 | 36131.3475 | 1.2991 | 19.3136 | 0.71772 | 101990.6311 | 0.060555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9273 | 7.0876 | 4.0803 | 0.088122 | 0.042688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991202.4957 | 11810275.9882 | 4.8363 | 4.5456 | 40.0677 | 15518.2103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75762.6133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.2953 | 1006.6453 | 4941.1198 | 17464.7831 | 12.925 | 98592.3348 | 37333.1287 | 48401.8023 | -14952.5039 | 6012.6745 | 7500 | 3081.5279 | 1883.8031 | 0 | 55633.1322 | 58362.1369 | 86531.4279
14170 | 10 | 70 | 40 | 39051.2962 | 1.3367 | 26.1552 | 0.83142 | 95324.5736 | 0.057447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3049 | 9.587 | 4.6252 | 0.086106 | 0.049973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1152078.7134 | 16599541.1996 | 4.3561 | 4.2759 | 44.3195 | 16231.2301 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89566.4426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.2117 | 1057.1523 | 4241.8975 | 18482.6526 | 16.4245 | 92308.7985 | 41137.2872 | 87154.7071 | -13269.4105 | 6426.7541 | 7500 | 3591.5801 | 2357.1502 | 0 | 71190.617 | 63564.7299 | 142523.9554
14171 | 10 | 70 | 40 | 31989.7803 | 1.3423 | 36.0292 | 0.71266 | 100188.7428 | 0.060468 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.882 | 9.3902 | 6.2944 | 0.1076 | 0.055027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067705.234 | 16127012.1037 | 5.5134 | 5.6515 | 33.9572 | 17169.3887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78820.6001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.5287 | 1002.2679 | 3680.9299 | 15092.7859 | 24.1798 | 96855.1872 | 33793.9888 | 93398.3324 | -14667.6447 | 5512.8249 | 7500 | 4326.2405 | 2226.4354 | 0 | 99823.9662 | 67732.2712 | 164181.8724
14172 | 10 | 70 | 40 | 32181.6086 | 1.1985 | 17.9853 | 0.79301 | 104248.4526 | 0.072782 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1816 | 8.683 | 5.2618 | 0.10388 | 0.040941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017603.7277 | 18525893.269 | 4.9313 | 5.5244 | 33.463 | 14149.3038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79260.0536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.3207 | 1096.3337 | 4382.2306 | 16456.5304 | 11.5395 | 100087.7339 | 31450.1563 | 51089.6404 | -18307.1622 | 5418.8796 | 7500 | 4532.2454 | 1628.3031 | 0 | 115228.7554 | 62753.351 | 135787.4669
14173 | 10 | 70 | 40 | 46446.2962 | 1.1965 | 28.1307 | 0.74825 | 96009.7593 | 0.049565 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.7484 | 8.9956 | 5.2099 | 0.099543 | 0.060145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1435703.8057 | 15247842.2238 | 4.6719 | 4.6765 | 40.3309 | 15263.0265 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74510.7322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 475.9379 | 1118.5087 | 5920.3704 | 23776.8507 | 18.5067 | 93383.2783 | 45338.891 | 71709.5005 | -11556.5164 | 6893.14 | 7500 | 4628.5153 | 3042.839 | 0 | 73861.3024 | 77108.8378 | 124308.834
14174 | 10 | 70 | 40 | 36401.0088 | 1.0464 | 29.2049 | 0.7788 | 97294.208 | 0.035889 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.733 | 10.1434 | 5.0653 | 0.1303 | 0.052404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664208.1411 | 15522172.3058 | 4.3561 | 5.5566 | 32.1358 | 13388.0249 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72535.1343 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.5124 | 906.8271 | 5627.9937 | 20267.1888 | 18.8876 | 95359.6456 | 32267.64 | 74836.5308 | -8512.0746 | 4923.6342 | 7500 | 6165.991 | 1893.6971 | 0 | 101124.1843 | 45882.5486 | 174317.0543
14175 | 10 | 70 | 40 | 36258.7041 | 1.3324 | 34.8381 | 0.74175 | 103679.9137 | 0.055961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0352 | 7.5017 | 4.8969 | 0.10127 | 0.050978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032415.3348 | 13555540.8013 | 5.1157 | 4.8399 | 44.4057 | 11682.6083 | 3% | 2 | 25 | 4 | 92677.6392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.8166 | 911.8149 | 4512.8531 | 17202.3428 | 23.0028 | 100483.2987 | 38112.7226 | 109685.9971 | -14065.1058 | 6063.936 | 7500 | 3793.9179 | 2268.8436 | 0 | 63760.8828 | 54059.8226 | 163061.3717
14176 | 10 | 70 | 40 | 33030.5382 | 1.1729 | 28.8799 | 0.71387 | 100279.6001 | 0.049591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.986 | 9.9337 | 3.4249 | 0.090965 | 0.043709 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908515.5522 | 12348027.3863 | 5.7492 | 5.5845 | 35.1196 | 13959.5362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78396.9631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4526 | 1142.9177 | 3860.7445 | 17134.0042 | 19.3686 | 97534.9359 | 31793.068 | 74565.428 | -12076.5226 | 5079.7265 | 7500 | 2897.3347 | 1629.5758 | 0 | 73635.9818 | 56159.1026 | 128865.4897
14177 | 10 | 70 | 40 | 35476.6299 | 0.8861 | 31.964 | 0.85285 | 104291.1963 | 0.050978 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.418 | 11.5198 | 5.0331 | 0.084946 | 0.042569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958111.221 | 17262170.0172 | 4.7051 | 5.4983 | 46.9975 | 18739.5241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76673.9985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.655 | 1078.6789 | 4737.1794 | 21606.5734 | 19.8329 | 101357.9919 | 27740.113 | 93013.9981 | -12906.0992 | 4578.8886 | 7500 | 4258.2662 | 1430.6049 | 0 | 90040.1048 | 57027.0659 | 158628.8105
14178 | 10 | 70 | 40 | 39008.9369 | 0.74149 | 31.0076 | 0.87316 | 110924.3579 | 0.048851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7543 | 7.5362 | 5.5521 | 0.10307 | 0.050315 | 0 | 0.2 | 0.4 | 953370.5993 | 11643207.7677 | 4.6259 | 4.2874 | 33.5841 | 17275.2253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65351.6224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 316.0826 | 871.222 | 3303.0514 | 25760.432 | 19.022 | 107932.9762 | 26497.0099 | 78327.8843 | -13162.0794 | 4425.3691 | 7500 | 3275.7049 | 1634.2236 | 0 | 57611.8485 | 62715.1262 | 103394.8347
14179 | 10 | 70 | 40 | 44598.3135 | 1.0061 | 32.4078 | 0.77407 | 90733.3266 | 0.055295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6474 | 10.7179 | 5.2054 | 0.1057 | 0.05391 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037659.954 | 16718102.1274 | 5.1863 | 5.1581 | 30.3784 | 15043.8185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70602.7612 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 398.0023 | 852.0448 | 5458.0264 | 25397.7837 | 21.0145 | 87968.6661 | 38401.0595 | 80439.4616 | -12164.5063 | 5985.5143 | 7500 | 4710.6521 | 2368.2977 | 0 | 102674.385 | 67575.0331 | 162339.8308
14180 | 10 | 70 | 40 | 34881.1875 | 0.8718 | 31.7335 | 0.77999 | 103081.1357 | 0.03341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.726 | 9.666 | 4.1334 | 0.10491 | 0.042111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073454.3974 | 11581966.427 | 5.4113 | 4.5759 | 43.6734 | 15683.1412 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67149.8698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.4911 | 844.5953 | 4078.6338 | 21414.685 | 20.5093 | 101171.7609 | 26933.0048 | 75370.1749 | -8401.2489 | 4189.9265 | 7500 | 3573.6236 | 1294.9737 | 0 | 51669.583 | 60102.7775 | 102027.2602
14181 | 10 | 70 | 40 | 35111.94 | 0.77694 | 27.9513 | 0.86985 | 97847.6947 | 0.055553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7651 | 8.4289 | 4.361 | 0.071992 | 0.048063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136722.6584 | 19858336.2954 | 5.6003 | 4.9476 | 36.4762 | 16835.3936 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66231.0608 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.7031 | 850.0316 | 5143.7427 | 22731.5484 | 17.1789 | 94852.5846 | 24760.7833 | 71346.7201 | -13178.4842 | 4189.8242 | 7500 | 2901.8368 | 1477.9862 | 0 | 104105.7357 | 68521.0167 | 134583.3855
14182 | 10 | 70 | 40 | 33726.1078 | 0.99461 | 19.6718 | 0.74559 | 102402.1612 | 0.042606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.164 | 11.7563 | 5.3335 | 0.090382 | 0.040098 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935354.7642 | 9823243.4091 | 5.4627 | 5.5295 | 36.267 | 14777.5513 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63287.1579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.0035 | 988.8535 | 4994.5472 | 19330.2962 | 12.9609 | 99989.4612 | 28791.6232 | 42471.0221 | -10615.88 | 4580.3194 | 7500 | 4375.0374 | 1347.9827 | 0 | 57491.1566 | 57443.6656 | 78497.5958
14183 | 10 | 70 | 40 | 30854.2666 | 1.141 | 26.2391 | 0.65993 | 104513.7894 | 0.050577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 12.0145 | 9.9349 | 3.9699 | 0.12574 | 0.053078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1334013.1229 | 16083347.5558 | 4.6702 | 5.5371 | 47.335 | 16240.8966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67578.0178 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.5308 | 760.2965 | 3661.9106 | 16293.3576 | 18.1368 | 101597.1067 | 29121.818 | 54753.4902 | -12833.4039 | 4762.6437 | 7500 | 3601.7546 | 1855.3352 | 0 | 84245.9172 | 69374.9049 | 103632.6501
14184 | 10 | 70 | 40 | 30540.5298 | 1.2492 | 22.6433 | 0.60626 | 88667.6885 | 0.053734 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5812 | 9.0841 | 5.9398 | 0.048222 | 0.046884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084776.7249 | 13969174.4899 | 5.419 | 5.5768 | 43.6424 | 10206.531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82568.4812 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.5672 | 880.9076 | 4495.0056 | 15180.1161 | 16.1285 | 86041.0986 | 30720.8274 | 53791.271 | -11556.9953 | 4901.4585 | 7500 | 2298.7533 | 1686.6198 | 0 | 74871.7998 | 55110.3014 | 109103.433
14185 | 10 | 70 | 40 | 31465.2816 | 1.2551 | 18.5239 | 0.72155 | 107159.0428 | 0.041603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5347 | 11.4854 | 5.966 | 0.068525 | 0.043744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930525.9326 | 17606401.6547 | 5.3441 | 5.5267 | 36.643 | 15724.5737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73562.0821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.8846 | 1053.1525 | 5270.1121 | 15587.8541 | 12.37 | 104693.0246 | 31754.8549 | 45269.5531 | -10850.4802 | 4998.5889 | 7500 | 3521.2208 | 1604.8437 | 0 | 102764.9203 | 57927.643 | 128635.8585
14186 | 10 | 70 | 40 | 36445.4012 | 1.4424 | 22.5773 | 0.83222 | 94956.0134 | 0.059767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0667 | 9.833 | 4.8866 | 0.10523 | 0.04781 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1234744.1497 | 17754718.7916 | 4.4445 | 5.5892 | 47.0915 | 16295.8305 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72192.0938 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.4609 | 1026.938 | 5760.0743 | 16258.8369 | 14.1713 | 91832.594 | 40373.1286 | 60684.4857 | -13743.0457 | 6351.9706 | 7500 | 4936.4866 | 2228.9038 | 0 | 94657.3991 | 65592.6021 | 137396.7265
14187 | 10 | 70 | 40 | 34483.6933 | 1.1975 | 19.571 | 0.63849 | 101514.9734 | 0.048843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.465 | 11.0441 | 3.5737 | 0.098033 | 0.054702 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994002.538 | 16272398.1697 | 5.6656 | 5.6265 | 40.3985 | 16647.4841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85067.9769 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.1127 | 1022.2882 | 4946.6597 | 17643.1588 | 13.691 | 98777.8088 | 33681.0689 | 50019.776 | -12043.5242 | 5334.923 | 7500 | 3751.1786 | 2141.8898 | 0 | 90761.2352 | 59428.9359 | 121717.6114
14188 | 10 | 70 | 40 | 34601.2748 | 1.0264 | 18.1637 | 0.71797 | 97779.4591 | 0.060682 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6139 | 10.9887 | 4.608 | 0.1012 | 0.041974 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968680.9147 | 12303549.5533 | 5.2724 | 5.4919 | 43.8562 | 16394.3247 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82752.1244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.5096 | 1083.8008 | 4181.4373 | 19481.799 | 12.1538 | 94514.7522 | 30238.9517 | 49733.8867 | -14364.7101 | 5009.6898 | 7500 | 4482.8034 | 1543.3321 | 0 | 65146.3355 | 56396.6876 | 92893.6016
14189 | 10 | 70 | 40 | 39775.1061 | 1.3099 | 18.6717 | 0.70964 | 96395.3735 | 0.0413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5279 | 12.0687 | 5.7823 | 0.11385 | 0.04684 | 0 | 0.2 | 0.4 | 511247.948 | 11963518.9806 | 5.2045 | 5.6821 | 41.0076 | 13990.3274 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76211.6587 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.1607 | 1069.6406 | 4337.369 | 19110.0206 | 12.5521 | 94193.0375 | 41330.1711 | 46638.7481 | -9690.2784 | 6231.3724 | 7500 | 5630.4683 | 2142.237 | 0 | 67732.6557 | 35824.8709 | 131690.5033
14190 | 10 | 70 | 40 | 38834.9327 | 0.94668 | 25.9293 | 0.78546 | 93547.2546 | 0.050972 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2733 | 10.8022 | 5.5407 | 0.087021 | 0.05276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1025204.5504 | 8084519.0987 | 5.3142 | 5.7478 | 31.4196 | 15536.8551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73317.595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.6039 | 914.5851 | 5272.2467 | 22863.497 | 16.7069 | 90916.5274 | 31942.8715 | 67616.8188 | -11575.1996 | 5069.0894 | 7500 | 4378.893 | 1962.9154 | 0 | 53537.8765 | 66378.2553 | 94055.0096
14191 | 10 | 70 | 40 | 32628.276 | 1.1592 | 28.4217 | 0.72198 | 97385.2596 | 0.048435 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9358 | 9.9314 | 4.9533 | 0.083698 | 0.042861 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207597.4279 | 16105063.2916 | 5.0256 | 5.4214 | 36.159 | 15329.7528 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89422.9742 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7312 | 1144.9233 | 5780.5866 | 17055.3867 | 18.975 | 94781.0656 | 31145.7787 | 84475.5882 | -11458.4535 | 4953.2552 | 7500 | 4183.7574 | 1558.1607 | 0 | 93916.5648 | 70506.0508 | 145768.6007
14192 | 10 | 70 | 40 | 40820.647 | 1.2512 | 26.4801 | 0.72039 | 101199.5583 | 0.055189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3671 | 10.8918 | 6.0684 | 0.041973 | 0.044371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905745.9003 | 19544333.6395 | 4.8903 | 5.3037 | 31.4332 | 16852.5214 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80860.0601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.3987 | 1124.0218 | 3771.7872 | 20266.6997 | 17.6945 | 98121.8345 | 41107.8947 | 71040.3177 | -13541.9847 | 6439.6304 | 7500 | 1836.1766 | 2097.1134 | 0 | 121676.1295 | 61757.9441 | 176397.3334
14193 | 10 | 70 | 40 | 37580.2544 | 1.088 | 20.0515 | 0.70341 | 105131.8315 | 0.037596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2011 | 10.3586 | 4.971 | 0.13789 | 0.047806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1218427.8635 | 8734170.231 | 5.234 | 5.348 | 48.5174 | 15203.5256 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82510.5962 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.2574 | 949.747 | 5360.195 | 20442.3467 | 13.5267 | 102943.0293 | 34275.8155 | 53836.4312 | -9630.7295 | 5266.5284 | 7500 | 6419.4185 | 1847.8521 | 0 | 43091.3785 | 63193.6679 | 79413.0268
14194 | 10 | 70 | 40 | 30749.5166 | 1.0296 | 23.5587 | 0.80959 | 88748.0201 | 0.048397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4833 | 9.118 | 5.4454 | 0.073256 | 0.049005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113489.4235 | 19286047.8427 | 4.5038 | 5.1149 | 43.3283 | 13992.3634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75599.6022 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.4543 | 976.2179 | 4052.1576 | 17282.4256 | 14.9758 | 86376.6534 | 26934.1821 | 64886.1672 | -10434.0134 | 4315.9797 | 7500 | 2824.9542 | 1552.3216 | 0 | 98405.583 | 60248.5663 | 135736.6081
14195 | 10 | 70 | 40 | 33856.323 | 1.0398 | 30.6598 | 0.70065 | 91757.5381 | 0.048204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3376 | 12.468 | 3.7261 | 0.087048 | 0.050348 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127679.792 | 12005482.7403 | 5.0714 | 5.0674 | 47.3913 | 15133.835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70319.3397 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.4792 | 1099.0165 | 4829.3305 | 18920.5238 | 20.715 | 89315.382 | 29871.5984 | 69930.8964 | -10745.4868 | 4735.4928 | 7500 | 3495.5915 | 1749.9033 | 0 | 57227.7807 | 60025.0819 | 103740.6945
14196 | 10 | 70 | 40 | 34743.658 | 1.2194 | 16.0915 | 0.71123 | 103003.3803 | 0.061762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2939 | 8.0039 | 5.5653 | 0.11673 | 0.046599 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1074936.7138 | 10280171.0817 | 4.5711 | 4.3275 | 42.2441 | 17955.4159 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76204.8056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.6135 | 938.6654 | 4321.714 | 17559.732 | 10.8079 | 99504.1047 | 34367.8521 | 40263.8825 | -15396.8129 | 5636.1725 | 7500 | 4604.0397 | 1927.6392 | 0 | 45365.5928 | 63176.6505 | 61091.7153
14197 | 10 | 70 | 40 | 32048.9989 | 0.88476 | 23.7551 | 0.80952 | 103821.096 | 0.073236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2689 | 9.484 | 4.8884 | 0.11059 | 0.048343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 757143.9922 | 19827410.4039 | 4.9342 | 4.7674 | 46.2415 | 15836.7339 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80637.0303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.0202 | 1197.9345 | 4853.3567 | 19533.6442 | 15.1013 | 99652.0879 | 25030.7095 | 69782.038 | -18343.6358 | 4546.4889 | 7500 | 4997.2038 | 1613.1521 | 0 | 90691.4661 | 46322.0801 | 139495.3425
14198 | 10 | 70 | 40 | 36309.4174 | 0.70913 | 22.9355 | 0.8394 | 101321.7423 | 0.048808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7456 | 10.9082 | 6.1116 | 0.076669 | 0.066499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167895.5872 | 20783910.3123 | 5.4654 | 4.4863 | 30.6971 | 18881.475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73283.0761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.7863 | 1107.3754 | 4766.6337 | 24415.8875 | 14.3385 | 98591.7486 | 23787.0599 | 63001.7861 | -12011.9722 | 3984.9102 | 7500 | 4059.5529 | 1944.9104 | 0 | 110467.6909 | 77627.1766 | 125106.7616
14199 | 10 | 70 | 40 | 39102.9955 | 0.89504 | 14.9284 | 0.70663 | 105469.5422 | 0.046594 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.1405 | 10.7915 | 5.9631 | 0.14106 | 0.038332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954079.7006 | 16708402.4191 | 5.2881 | 5.1859 | 35.3857 | 15049.0565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74588.785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.0685 | 1128.8384 | 3726.1141 | 23696.3013 | 10.0525 | 102754.9689 | 30813.3883 | 36368.7232 | -11944.1225 | 4938.0454 | 7500 | 5758.036 | 1389.2368 | 0 | 93932.3923 | 59175.4836 | 109580.2159
14200 | 10 | 70 | 40 | 30578.0479 | 1.2657 | 28.811 | 0.71239 | 99316.242 | 0.038301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4284 | 8.6406 | 4.1891 | 0.068299 | 0.047813 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1154850.6669 | 13523534.0456 | 5.1292 | 5.1263 | 48.6051 | 14500.7858 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72562.5993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.9777 | 961.5876 | 5531.0841 | 15059.2411 | 19.3384 | 97210.1688 | 31037.6136 | 68735.7903 | -9266.7221 | 4802.7798 | 7500 | 2668.9082 | 1685.3795 | 0 | 64305.0859 | 59949.9646 | 111518.8706
14201 | 10 | 70 | 40 | 37671.4268 | 0.78813 | 32.3062 | 0.81086 | 105831.4993 | 0.062843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2438 | 10.5695 | 5.002 | 0.12485 | 0.042693 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070630.9302 | 22675904.058 | 4.4481 | 5.3185 | 35.321 | 11657.7605 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60599.8378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.9958 | 1216.5634 | 6009.8688 | 24236.2597 | 20.5218 | 102174.3035 | 26870.3341 | 71412.8392 | -16091.6617 | 4657.6689 | 7500 | 6981.4269 | 1459.434 | 0 | 133909.7678 | 61226.112 | 175473.6971
14202 | 10 | 70 | 40 | 37442.685 | 0.97829 | 40.6685 | 0.6864 | 100151.0265 | 0.054347 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9633 | 10.0722 | 5.3811 | 0.10489 | 0.039904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055725.409 | 18300190.6943 | 5.2366 | 4.8565 | 45.953 | 14780.3508 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83620.5605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.8738 | 981.4229 | 4205.0041 | 21657.3655 | 27.6973 | 97150.9543 | 31570.639 | 108466.0281 | -13200.3177 | 5119.0192 | 7500 | 4123.1778 | 1499.2206 | 0 | 84650.7867 | 57412.5638 | 172315.9899
14203 | 10 | 70 | 40 | 32228.0011 | 1.3201 | 23.3081 | 0.71243 | 99413.8211 | 0.046275 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5253 | 9.1322 | 5.9505 | 0.12473 | 0.030169 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906974.4425 | 14706189.1561 | 4.4825 | 5.6772 | 35.0583 | 13752.8367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80772.1955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.872 | 866.568 | 5676.7868 | 15395.9531 | 15.6444 | 96872.4399 | 33664.096 | 61901.4775 | -11182.0772 | 5279.2595 | 7500 | 6295.7421 | 1168.9648 | 0 | 92524.3749 | 55922.731 | 141229.1066
14204 | 10 | 70 | 40 | 38154.4562 | 0.63992 | 27.9222 | 0.76411 | 100093.5569 | 0.041293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6857 | 8.8454 | 5.1385 | 0.12739 | 0.050088 | 0 | 0.2 | 0.4 | 821004.5021 | 13168564.1055 | 5.1715 | 5.4442 | 45.8378 | 10668.6872 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76661.6228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3947 | 1035.386 | 5112.6022 | 26669.8702 | 18.2071 | 97807.087 | 22969.172 | 74477.077 | -10060.4675 | 3752.6127 | 7500 | 5713.0118 | 1379.5287 | 0 | 67919.4224 | 43861.6203 | 129788.7368
14205 | 10 | 70 | 40 | 36832.2832 | 1.0508 | 22.6731 | 0.7531 | 98247.7722 | 0.053738 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6621 | 8.0995 | 4.2203 | 0.1458 | 0.045646 | 0 | 0.2 | 0.4 | 906199.0242 | 13640882.1239 | 5.568 | 4.4457 | 31.5595 | 10128.9005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61561.035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.4528 | 833.2002 | 5889.3079 | 20456.8912 | 14.8758 | 95337.1653 | 32750.784 | 48001.5545 | -12806.67 | 5255.4347 | 7500 | 6174.415 | 1760.6562 | 0 | 70470.9533 | 54947.8321 | 104159.2955
14206 | 10 | 70 | 40 | 37187.3624 | 0.89533 | 20.7877 | 0.6898 | 98550.0454 | 0.065096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6431 | 8.051 | 4.9321 | 0.10351 | 0.055939 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040463.3236 | 13763381.1346 | 5.6502 | 4.4357 | 32.9184 | 15960.4195 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74002.925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.6038 | 1076.2304 | 4467.2062 | 22531.8152 | 14.1306 | 95024.5738 | 29311.0942 | 49264.7808 | -15512.0751 | 4954.3276 | 7500 | 4321.2623 | 2034.0565 | 0 | 69018.3154 | 66138.439 | 84753.3228
14207 | 10 | 70 | 40 | 31521.8625 | 1.3125 | 25.3546 | 0.69597 | 105413.1963 | 0.034302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8476 | 9.7776 | 4.9688 | 0.095866 | 0.049227 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182771.2862 | 13904177.7671 | 4.5434 | 4.7913 | 39.2054 | 15528.6892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68343.8054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.7543 | 979.0799 | 4956.9804 | 15122.5583 | 17.1755 | 103408.9793 | 32798.6085 | 55898.824 | -8818.5549 | 5014.9595 | 7500 | 4170.1221 | 1811.8964 | 0 | 70189.1664 | 67241.5177 | 101323.5044
14208 | 10 | 70 | 40 | 35794.995 | 1.0535 | 37.6896 | 0.81998 | 104759.9095 | 0.063753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9456 | 9.3565 | 4.6846 | 0.08086 | 0.047492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063411.6473 | 18911224.7884 | 4.7373 | 5.4469 | 31.1944 | 13713.1736 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85093.5929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.1131 | 888.8744 | 5311.4586 | 19850.8851 | 23.8197 | 101088.2783 | 31888.2198 | 118024.5568 | -16155.1775 | 5345.2895 | 7500 | 3458.3368 | 1863.1995 | 0 | 121774.8129 | 66680.2643 | 207018.9733
14209 | 10 | 70 | 40 | 37072.8603 | 1.1858 | 24.4858 | 0.86393 | 96886.6815 | 0.05899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4696 | 12.054 | 5.0511 | 0.11528 | 0.055286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1286741.6895 | 15222277.3105 | 4.4293 | 5.3639 | 40.5617 | 13963.0036 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83131.6431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.3333 | 1183.4019 | 4063.4093 | 19091.9831 | 15.0989 | 93740.4782 | 35961.7544 | 78034.6031 | -13843.2944 | 5757.1294 | 7500 | 4873.2134 | 2336.0449 | 0 | 84095.145 | 69228.1981 | 135486.3977
14210 | 10 | 70 | 40 | 34133.5106 | 0.90967 | 17.6015 | 0.72524 | 104943.0978 | 0.075482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9232 | 10.0209 | 5.5115 | 0.089073 | 0.036329 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928499.9914 | 16745069.6716 | 4.8627 | 5.649 | 30.7541 | 11002.9343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66150.8702 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.661 | 1153.2873 | 6154.8677 | 20516.2016 | 11.7297 | 100602.5528 | 27234.618 | 38842.2776 | -19098.3978 | 4893.5152 | 7500 | 4621.7892 | 1304.7777 | 0 | 112058.7225 | 57653.8423 | 119703.4602
14211 | 10 | 70 | 40 | 36855.0882 | 0.44873 | 22.6548 | 0.66435 | 96162.4116 | 0.059534 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.987 | 9.6372 | 5.0557 | 0.10638 | 0.064795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746091.4225 | 8747996.5159 | 5.3839 | 4.7012 | 31.1299 | 13832.2623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83508.692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 369.8477 | 1028.4778 | 6134.7912 | 28670.6909 | 15.6206 | 93011.4478 | 16368.7947 | 58741.9235 | -13864.2404 | 3088.8859 | 7500 | 5022.2626 | 1468.9466 | 0 | 48273.9769 | 51040.9721 | 75559.5777
14212 | 10 | 70 | 40 | 35671.5582 | 1.11 | 24.1978 | 0.76583 | 107191.5709 | 0.073841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3363 | 7.8219 | 5.4845 | 0.089776 | 0.05342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735242.484 | 7961861.4872 | 5.2447 | 5.3098 | 46.7198 | 8725.8041 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67912.558 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.8189 | 1213.217 | 5062.0102 | 19166.4829 | 15.7634 | 102852.3877 | 33010.1505 | 57280.0186 | -19092.4062 | 5680.0604 | 7500 | 4392.7436 | 2227.0161 | 0 | 39687.1249 | 38187.8301 | 92496.8779
14213 | 10 | 70 | 40 | 31620.0446 | 0.61503 | 19.4442 | 0.80638 | 100567.6098 | 0.044851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2167 | 12.1157 | 6.5156 | 0.095419 | 0.049778 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881633.803 | 13255767.4315 | 5.184 | 4.3032 | 39.5748 | 16286.1738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79062.4768 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.1475 | 901.986 | 5389.9294 | 22412.3522 | 12.3825 | 98074.8717 | 18415.3849 | 55831.4994 | -10968.0476 | 3188.3673 | 7500 | 5337.4053 | 1164.8472 | 0 | 59094.8031 | 54642.1857 | 84922.074
14214 | 10 | 70 | 40 | 34795.16 | 1.0308 | 25.6901 | 0.79012 | 93566.0301 | 0.0452 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9858 | 6.8203 | 4.306 | 0.083631 | 0.050972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017621.521 | 12917781.3209 | 5.2143 | 5.0218 | 40.4857 | 15995.163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65206.0686 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.3163 | 940.0281 | 5696.5925 | 19542.7655 | 16.5096 | 91228.9914 | 30504.7892 | 59862.5083 | -10282.9702 | 4793.1206 | 7500 | 3469.3301 | 1793.1464 | 0 | 65666.7867 | 59744.2019 | 103562.5091
14215 | 10 | 70 | 40 | 32447.9332 | 1.1995 | 22.7535 | 0.5967 | 106836.5887 | 0.063044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5459 | 8.6244 | 5.4873 | 0.098721 | 0.050467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838595.6255 | 18842408.2347 | 4.7629 | 5.5103 | 46.2994 | 14936.1372 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59506.7004 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8712 | 1032.179 | 5152.3007 | 16582.6478 | 16.2939 | 103133.0673 | 31730.5709 | 38438.5824 | -16295.4941 | 5332.4999 | 7500 | 4605.1986 | 1975.1509 | 0 | 98998.5885 | 48681.3003 | 123603.7967
14216 | 10 | 70 | 40 | 35156.0751 | 1.2299 | 23.876 | 0.67392 | 99634.5349 | 0.04464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2716 | 9.2015 | 4.7728 | 0.097511 | 0.048402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1158571.0043 | 15913366.3273 | 5.4388 | 4.3495 | 43.8586 | 14040.8525 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68069.92 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.672 | 880.2082 | 5924.1999 | 17664.0471 | 16.3747 | 97176.349 | 34984.056 | 51061.514 | -10816.0182 | 5436.4333 | 7500 | 4640.7684 | 1931.2594 | 0 | 67506.7121 | 61883.563 | 100361.1621
14217 | 10 | 70 | 40 | 37399.3887 | 1.0606 | 24.0561 | 0.85986 | 93192.4569 | 0.055012 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3071 | 8.5826 | 6.3789 | 0.073747 | 0.051597 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1080315.872 | 10781735.3702 | 4.8215 | 5.7302 | 30.3062 | 16145.2615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77495.1072 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.3317 | 958.7613 | 5871.9123 | 20657.9403 | 14.8678 | 90367.1642 | 33482.8967 | 71204.7739 | -12431.2877 | 5331.9369 | 7500 | 4121.433 | 2019.1638 | 0 | 73857.014 | 70916.4273 | 114169.5033
14218 | 10 | 70 | 40 | 30986.5052 | 0.85985 | 34.8466 | 0.72795 | 99168.5264 | 0.054233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3525 | 10.0876 | 5.2967 | 0.068377 | 0.055467 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1331956.4336 | 10200298.7047 | 5.5098 | 5.2166 | 31.5857 | 15611.6824 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76798.1256 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.4605 | 823.3231 | 5064.5978 | 19151.182 | 23.1868 | 96204.003 | 23670.6464 | 89544.8687 | -13043.9028 | 4032.9582 | 7500 | 3094.4297 | 1641.8148 | 0 | 61224.6369 | 81454.6932 | 96210.7587
14219 | 10 | 70 | 40 | 36501.242 | 1.037 | 33.9021 | 0.66681 | 101589.8014 | 0.046935 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5762 | 8.9568 | 5.1107 | 0.10767 | 0.059703 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747809.5701 | 13120669.4888 | 5.0778 | 4.4666 | 39.1984 | 13602.0128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75551.228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.3978 | 1134.3199 | 3169.2579 | 20430.508 | 23.3435 | 98956.2454 | 32141.468 | 79771.5426 | -11587.6465 | 5096.919 | 7500 | 4166.3516 | 2233.4165 | 0 | 61068.7036 | 46300.6405 | 134090.1144
14220 | 10 | 70 | 40 | 34847.9557 | 0.92866 | 21.4498 | 0.78662 | 100057.5904 | 0.053809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9197 | 12.3267 | 6.6913 | 0.077833 | 0.047498 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1551075.7739 | 10259542.3129 | 5.0202 | 5.5974 | 31.8916 | 15048.9118 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67603.9977 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 340.9579 | 978.9418 | 5549.2464 | 20724.1814 | 13.8116 | 97089.5305 | 28247.5486 | 51637.2423 | -13059.4636 | 4657.5248 | 7500 | 4410.9668 | 1623.6531 | 0 | 66285.5268 | 91279.3106 | 60023.6882
14221 | 10 | 70 | 40 | 39981.5376 | 1.0886 | 27.2677 | 0.66434 | 98987.0064 | 0.05516 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8554 | 9.3624 | 4.3247 | 0.11423 | 0.043095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 724916.62 | 11561459.1156 | 4.6861 | 4.4207 | 42.6552 | 13326.3337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68924.1932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.8309 | 953.0114 | 5397.1665 | 21741.1722 | 18.8013 | 95978.0878 | 36480.7309 | 58353.7071 | -13239.2419 | 5790.4299 | 7500 | 4809.6307 | 1831.4802 | 0 | 51620.0809 | 43675.2077 | 109471.6101
14222 | 10 | 70 | 40 | 34210.3813 | 0.87564 | 24.3025 | 0.73667 | 103629.8401 | 0.035195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4048 | 9.4163 | 5.1258 | 0.096312 | 0.035602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081119.0563 | 17867167.7477 | 5.397 | 4.7179 | 35.9074 | 13725.1364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84920.7273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.8898 | 920.4162 | 5450.5898 | 20957.7214 | 16.0921 | 101608.7563 | 26505.3197 | 69723.6968 | -8892.7686 | 4162.0951 | 7500 | 4177.4429 | 1087.5399 | 0 | 90951.5599 | 63316.092 | 131898.7937
14223 | 10 | 70 | 40 | 37410.9207 | 1.2276 | 29.1204 | 0.69359 | 97293.8737 | 0.066655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1183 | 11.6 | 4.8093 | 0.072285 | 0.043557 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276970.4449 | 12159079.8732 | 5.5138 | 4.9021 | 39.8877 | 15316.9554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76009.4498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.0316 | 1084.5131 | 5474.1618 | 18821.1701 | 19.7528 | 93731.5677 | 37179.5013 | 71202.8104 | -15674.1463 | 6036.4354 | 7500 | 3498.7443 | 1929.7394 | 0 | 60374.5 | 70643.0471 | 101404.5375
14224 | 10 | 70 | 40 | 39017.5873 | 0.76024 | 22.8105 | 0.74756 | 108390.7998 | 0.048132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4509 | 9.4527 | 5.0996 | 0.060905 | 0.050815 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1160077.3055 | 14394392.6644 | 5.4425 | 5.4119 | 47.0104 | 13734.9381 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80517.1887 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.3897 | 1151.0227 | 4550.974 | 25497.2196 | 15.0124 | 105510.2448 | 27040.7354 | 62788.4797 | -12674.4418 | 4469.2514 | 7500 | 2735.1337 | 1666.8141 | 0 | 72389.1483 | 60087.5062 | 105827.6146
14225 | 10 | 70 | 40 | 38369.7349 | 1.1783 | 24.8296 | 0.70603 | 100922.4125 | 0.048175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7764 | 11.7971 | 5.8004 | 0.1304 | 0.043346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1287957.7875 | 14662326.7532 | 5.6578 | 4.8608 | 44.0516 | 13533.7552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78486.4188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.9906 | 862.1996 | 5257.8775 | 19842.9673 | 16.7254 | 98237.9265 | 37053.5353 | 63606.8026 | -11811.7384 | 5780.0666 | 7500 | 6706.4091 | 1838.8457 | 0 | 68407.804 | 66605.7862 | 112475.9386
14226 | 10 | 70 | 40 | 37370.8277 | 1.3629 | 21.323 | 0.7651 | 102361.1936 | 0.04398 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9568 | 6.8718 | 5.3322 | 0.041528 | 0.047832 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030269.3877 | 15343214.5931 | 4.8234 | 4.8662 | 47.5025 | 16826.9535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69337.7885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5491 | 1029.4505 | 5936.2319 | 17429.7564 | 13.8963 | 99872.6619 | 39882.1427 | 51495.2252 | -10949.5395 | 6112.0668 | 7500 | 2093.5074 | 2145.7043 | 0 | 70879.6465 | 57796.4829 | 111362.2706
14227 | 10 | 70 | 40 | 33197.9004 | 0.90239 | 15.8256 | 0.83033 | 92592.8256 | 0.044145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.327 | 11.2149 | 4.4548 | 0.1071 | 0.049067 | 0 | 0.2 | 0.4 | 782379.914 | 19166301.467 | 4.5196 | 5.2948 | 40.1261 | 16002.2452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73831.1028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.4624 | 979.703 | 4738.5395 | 20035.3404 | 9.944 | 90333.3971 | 26325.1198 | 43425.0048 | -9941.4853 | 4202.4918 | 7500 | 4347.5792 | 1513.408 | 0 | 104932.1778 | 49794.3031 | 132509.9931
14228 | 10 | 70 | 40 | 38268.6784 | 1.2462 | 24.8404 | 0.81338 | 101243.6739 | 0.039295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.7464 | 9.7846 | 6.1846 | 0.10259 | 0.05493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276069.8594 | 19568076.6923 | 4.7742 | 5.5515 | 37.3851 | 13837.9001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77524.1091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.8406 | 1020.7088 | 4963.5773 | 19053.6052 | 15.7572 | 99041.6092 | 38430.1465 | 70417.4395 | -9689.0845 | 5836.1701 | 7500 | 5764.8919 | 2352.907 | 0 | 115354.0554 | 71077.1635 | 164889.3624
14229 | 10 | 70 | 40 | 34162.7444 | 0.83527 | 31.2522 | 0.82489 | 102754.1813 | 0.05638 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3339 | 8.9243 | 5.179 | 0.13389 | 0.053807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105825.8316 | 21791488.8233 | 5.6489 | 4.5292 | 34.1794 | 16140.014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71415.8667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 594.4153 | 1097.3982 | 5794.0875 | 21406.6857 | 19.697 | 99562.8057 | 25512.1173 | 82522.1891 | -14042.0525 | 4345.6758 | 7500 | 6867.7358 | 1716.1621 | 0 | 109010.3107 | 68310.5873 | 155121.5512
14230 | 10 | 70 | 40 | 33388.5945 | 0.95878 | 20.2154 | 0.80873 | 97692.4336 | 0.045753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8772 | 11.6047 | 5.2738 | 0.12138 | 0.047819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1326847.8776 | 18697324.4692 | 5.1052 | 4.6453 | 35.7033 | 13137.4644 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71776.0382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.9127 | 902.5997 | 5248.6885 | 19524.4305 | 12.8567 | 95222.8357 | 27728.328 | 52817.9374 | -10866.231 | 4450.9501 | 7500 | 5647.8578 | 1562.1196 | 0 | 94927.7521 | 74195.5009 | 109573.2132
14231 | 10 | 70 | 40 | 31422.8592 | 1.1566 | 24.4525 | 0.76538 | 99034.9652 | 0.057862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2863 | 7.6522 | 4.3847 | 0.093109 | 0.055335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660961.8515 | 9708365.4542 | 4.492 | 5.336 | 36.9095 | 13493.3162 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60859.4234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.3271 | 985.918 | 5002.9165 | 16449.0998 | 15.9334 | 95879.5476 | 29947.5187 | 51847.2048 | -13883.8373 | 4940.2007 | 7500 | 3388.698 | 2006.3641 | 0 | 56035.3103 | 43350.655 | 98430.8044
14232 | 10 | 70 | 40 | 32544.9311 | 0.66124 | 23.9158 | 0.79141 | 100207.5447 | 0.050196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4514 | 9.7679 | 4.7784 | 0.11008 | 0.050972 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903427.4292 | 16334094.0996 | 4.2784 | 4.9018 | 34.4614 | 17029.7552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69581.0324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.9045 | 958.2309 | 5562.2647 | 22479.0516 | 15.3583 | 97431.8472 | 20131.7592 | 59544.0173 | -12213.0687 | 3499.3297 | 7500 | 4862.5879 | 1309.1217 | 0 | 91161.8664 | 59449.932 | 116345.6816
14233 | 10 | 70 | 40 | 32759.4272 | 0.81027 | 35.6302 | 0.79299 | 102578.7763 | 0.063566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5085 | 8.3702 | 4.7728 | 0.080891 | 0.044996 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886225.1027 | 9738317.8906 | 4.7597 | 5.1515 | 32.9876 | 11086.4674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81306.5813 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 665.7541 | 857.0105 | 5120.5583 | 20816.5718 | 22.8608 | 98993.9144 | 23885.7109 | 103824.0928 | -15773.3921 | 4231.303 | 7500 | 3607.7687 | 1397.3714 | 0 | 57557.6207 | 53773.107 | 132457.3684
14234 | 10 | 70 | 40 | 30788.7714 | 1.0831 | 19.3419 | 0.68177 | 100623.2618 | 0.068808 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8797 | 9.1956 | 4.4033 | 0.10515 | 0.043862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197735.7122 | 16828718.0067 | 5.6825 | 5.0654 | 34.0263 | 15779.0304 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60363.7498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.6775 | 874.3335 | 5754.8252 | 16793.8364 | 13.207 | 96822.2852 | 27989.8702 | 37032.656 | -16724.2973 | 4849.3859 | 7500 | 4262.4153 | 1561.136 | 0 | 93576.241 | 72432.8429 | 87614.5642
14235 | 10 | 70 | 40 | 34322.1516 | 0.89014 | 9.6849 | 0.67463 | 97442.5428 | 0.037404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9852 | 9.1475 | 4.8815 | 0.10429 | 0.058474 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765587.1277 | 17500969.3056 | 5.2122 | 5.3881 | 34.6927 | 16231.039 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88552.0754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.8513 | 946.5342 | 5311.63 | 20856.2743 | 6.6395 | 95424.0656 | 26931.7547 | 26967.563 | -8881.2996 | 4219.4866 | 7500 | 4619.5873 | 1810.8494 | 0 | 103314.3614 | 52041.0699 | 114441.2327
14236 | 10 | 70 | 40 | 35946.4445 | 0.77924 | 27.27 | 0.60851 | 98529.3317 | 0.049965 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3837 | 9.3995 | 5.9104 | 0.1098 | 0.038763 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172040.7569 | 15116264.3721 | 5.031 | 5.2148 | 42.4903 | 12560.0257 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80343.5704 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.7077 | 1207.6302 | 3786.0944 | 23241.8929 | 19.3996 | 95812.4737 | 25409.1033 | 63233.2024 | -11954.1754 | 4202.3341 | 7500 | 4911.749 | 1195.5554 | 0 | 78062.0889 | 61722.9173 | 110836.9404
14237 | 10 | 70 | 40 | 37324.2019 | 1.3942 | 29.8978 | 0.89223 | 96634.4167 | 0.053772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4071 | 10.8866 | 7.096 | 0.099611 | 0.057878 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887238.8822 | 12640195.0566 | 4.2616 | 5.418 | 37.4712 | 15845.0694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79562.2726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.2867 | 1338.8084 | 4473.2284 | 17105.7407 | 18.1466 | 93769.819 | 40436.9225 | 93495.476 | -12604.2298 | 6290.1336 | 7500 | 5757.2437 | 2671.9862 | 0 | 73881.761 | 55592.9091 | 161836.3841
14238 | 10 | 70 | 40 | 30514.4313 | 0.62381 | 26.1695 | 0.7772 | 104855.9067 | 0.046227 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4837 | 7.7611 | 4.7796 | 0.1099 | 0.046429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877825.7345 | 15738356.3054 | 4.5547 | 5.2962 | 43.9722 | 16335.8784 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74249.9329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.5093 | 792.5427 | 5362.0114 | 21522.595 | 16.9397 | 102178.1415 | 17983.6726 | 68531.4338 | -11782.1669 | 3179.9664 | 7500 | 4269.7591 | 1083.6043 | 0 | 82211.6179 | 52539.6427 | 120438.2445
14239 | 10 | 70 | 40 | 32651.5701 | 1.0815 | 31.3528 | 0.79169 | 96819.5388 | 0.054671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1635 | 9.7145 | 5.3279 | 0.075738 | 0.054034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172828.0174 | 13804563.5796 | 4.79 | 5.5266 | 47.0656 | 15214.1954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55251.4821 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.3129 | 1122.2999 | 4547.195 | 17826.276 | 20.1309 | 93902.2269 | 29650.5881 | 62002.2724 | -12836.1725 | 4834.8601 | 7500 | 3348.906 | 1917.4121 | 0 | 72117.6184 | 62050.8691 | 106484.6156
14240 | 10 | 70 | 40 | 31466.0903 | 1.0032 | 23.5696 | 0.5856 | 105435.2342 | 0.063265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7748 | 8.7986 | 5.1484 | 0.11023 | 0.046351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896290.72 | 16927753.5447 | 5.1777 | 4.8751 | 41.2756 | 14739.542 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67066.8594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.898 | 1013.6329 | 5574.2262 | 17947.9934 | 16.9836 | 101767.6984 | 27036.1939 | 44170.2839 | -16137.1575 | 4683.0849 | 7500 | 5367.8681 | 1593.1384 | 0 | 82974.8555 | 52891.0975 | 104297.1697
14241 | 10 | 70 | 40 | 32190.2913 | 1.03 | 24.4775 | 0.78161 | 111265.1326 | 0.069525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8544 | 7.7858 | 3.3538 | 0.075955 | 0.055859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886230.0827 | 12904934.1778 | 4.5943 | 5.254 | 41.8746 | 15700.1565 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78803.4541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 310.932 | 915.2223 | 3314.1908 | 18087.9212 | 15.8054 | 107019.2194 | 28204.7401 | 68339.0093 | -18682.0181 | 4999.9072 | 7500 | 1783.5224 | 2049.8172 | 0 | 68478.0571 | 53148.1965 | 109524.8385
14242 | 10 | 70 | 40 | 35497.0038 | 1.0441 | 17.2978 | 0.76392 | 103431.7688 | 0.042962 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9503 | 9.0225 | 4.6517 | 0.10273 | 0.045627 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898050.2966 | 12934790.756 | 5.3245 | 4.4851 | 48.582 | 18844.7959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65582.2703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.8313 | 1057.576 | 4265.7479 | 19789.8247 | 11.2805 | 100974.7126 | 31414.3582 | 39462.6879 | -10811.0471 | 4949.7541 | 7500 | 4118.0047 | 1657.549 | 0 | 54011.2789 | 54195.1273 | 78107.4585
14243 | 10 | 70 | 40 | 38488.7156 | 0.89978 | 19.351 | 0.71727 | 99899.3149 | 0.045799 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.667 | 9.2919 | 4.3309 | 0.13087 | 0.065476 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1215204.5053 | 21467410.8936 | 4.2747 | 4.581 | 30.5035 | 13600.5378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81378.5445 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.098 | 971.8112 | 4344.6728 | 23262.3005 | 12.9533 | 97371.4315 | 30452.8301 | 52063.4684 | -11122.6872 | 4838.0463 | 7500 | 4937.4915 | 2324.9675 | 0 | 120988.3165 | 74964.25 | 137018.1832
14244 | 10 | 70 | 40 | 38728.763 | 0.98394 | 19.7266 | 0.90431 | 102380.6561 | 0.051623 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9755 | 7.9355 | 5.5906 | 0.065016 | 0.052804 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992855.8836 | 13339921.7121 | 5.3311 | 5.3521 | 49.6256 | 16382.8135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72715.8239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.1194 | 964.4676 | 4785.1971 | 22330.5237 | 11.8924 | 99465.2716 | 32796.4786 | 56966.9805 | -12827.692 | 5262.9625 | 7500 | 3072.9253 | 2039.6818 | 0 | 65016.1455 | 55097.9622 | 104729.5201
14245 | 10 | 70 | 40 | 33879.7638 | 1.1863 | 23.4893 | 0.76211 | 102699.3673 | 0.043172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1664 | 9.4754 | 5.1748 | 0.13597 | 0.04665 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282710.2223 | 6618062.3487 | 4.8239 | 5.2994 | 37.3928 | 18996.3995 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72710.6012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.1912 | 962.4565 | 5121.3171 | 17443.458 | 15.3338 | 100247.9229 | 32872.6116 | 59299.2717 | -10786.3556 | 5146.9119 | 7500 | 5915.7495 | 1762.2447 | 0 | 37317.934 | 76526.9859 | 62501.382
14246 | 10 | 70 | 40 | 34438.1195 | 1.1746 | 20.4384 | 0.759 | 98808.4607 | 0.049866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6553 | 8.8787 | 5.9505 | 0.09601 | 0.046411 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922622.4263 | 6126929.1495 | 4.5269 | 4.2626 | 40.284 | 14549.5311 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81504.2051 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.5768 | 1040.5939 | 5535.5289 | 17846.7692 | 13.3654 | 96089.2748 | 33182.7004 | 57648.3144 | -11964.4184 | 5262.1211 | 7500 | 5052.4118 | 1792.4381 | 0 | 27347.9846 | 54317.3816 | 71504.1705
14247 | 10 | 70 | 40 | 33315.5897 | 0.70981 | 29.172 | 0.76876 | 93062.9269 | 0.056765 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6507 | 8.6644 | 5.4802 | 0.055653 | 0.058168 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147593.131 | 10039196.4463 | 5.0251 | 5.4477 | 43.1751 | 14666.8998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67502.9722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.1498 | 951.3863 | 4390.3468 | 22394.2887 | 18.9726 | 90153.0801 | 21842.6021 | 68848.8064 | -12803.326 | 3768.9878 | 7500 | 2316.0715 | 1609.0705 | 0 | 53559.391 | 62423.2173 | 84218.386
14248 | 10 | 70 | 40 | 38087.8187 | 0.99309 | 21.7993 | 0.89261 | 103145.99 | 0.040688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6585 | 11.0813 | 4.7273 | 0.12239 | 0.042871 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232882.169 | 12977036.6093 | 5.6603 | 5.2657 | 33.6716 | 17381.2451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90170.3183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0195 | 1128.3857 | 4573.5574 | 21848.811 | 13.2283 | 100823.9094 | 32478.0155 | 77284.6188 | -10217.1544 | 5057.8966 | 7500 | 5455.5217 | 1591.4701 | 0 | 75302.5962 | 76054.1259 | 118398.8387
14249 | 10 | 70 | 40 | 41737.8093 | 1.131 | 19.8139 | 0.86891 | 100032.064 | 0.054222 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9143 | 10.6092 | 4.6236 | 0.078693 | 0.052256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737452.0354 | 13544180.9855 | 4.973 | 4.8038 | 44.3358 | 17981.5798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84451.4553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.3621 | 1045.2537 | 4900.3783 | 22163.763 | 12.1841 | 97042.3481 | 39148.0926 | 64435.0407 | -13154.7499 | 6148.6252 | 7500 | 3425.6913 | 2358.1752 | 0 | 63580.9017 | 48274.6045 | 125167.1722
14250 | 10 | 70 | 40 | 39094.5776 | 0.95358 | 19.0498 | 0.61541 | 98350.8557 | 0.054288 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6281 | 8.4727 | 3.4217 | 0.05866 | 0.038691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1112727.2265 | 14819199.2856 | 5.3267 | 4.7305 | 46.9589 | 13349.1674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81667.3874 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4993 | 988.5857 | 4788.9922 | 22927.7206 | 13.4997 | 95407.8446 | 32333.7141 | 45326.3295 | -12949.249 | 5207.4391 | 7500 | 1961.4059 | 1478.7409 | 0 | 66044.0464 | 57832.2623 | 89070.1645
14251 | 10 | 70 | 40 | 34318.8434 | 0.97854 | 22.9459 | 0.74848 | 97504.255 | 0.06481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7534 | 9.4299 | 5.7733 | 0.10831 | 0.047113 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104907.0033 | 10798396.4392 | 4.4366 | 5.1606 | 32.7806 | 15748.4708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82259.9245 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.7714 | 894.315 | 6214.5149 | 19847.7356 | 15.0937 | 94031.2808 | 28942.2157 | 64592.3303 | -15281.0862 | 4889.7623 | 7500 | 5910.2804 | 1690.787 | 0 | 64782.1224 | 69166.8346 | 93859.5774
14252 | 10 | 70 | 40 | 37649.7912 | 0.65653 | 19.6943 | 0.76014 | 100139.7984 | 0.047426 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1293 | 7.8939 | 4.9166 | 0.10771 | 0.043566 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962979.6741 | 12169132.3646 | 5.2561 | 5.0695 | 45.9513 | 16583.9429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69213.9543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.7922 | 858.3267 | 5799.5754 | 26073.5924 | 12.8706 | 97517.0314 | 23152.3975 | 47230.0124 | -11540.1747 | 3869.2182 | 7500 | 5138.8673 | 1237.1883 | 0 | 58545.9963 | 55471.5991 | 79661.9062
14253 | 10 | 70 | 40 | 35136.3513 | 0.94879 | 32.0181 | 0.73357 | 93908.7602 | 0.060015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1681 | 11.2868 | 5.9369 | 0.071857 | 0.060479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914510.4332 | 14473647.0581 | 5.4002 | 4.6762 | 40.0741 | 15395.795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74104.8652 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.085 | 861.4066 | 5139.2861 | 20661.6023 | 21.2379 | 90807.1697 | 28949.498 | 79886.5792 | -13646.998 | 4789.5525 | 7500 | 3675.3518 | 2126.0042 | 0 | 68842.1913 | 54921.4374 | 127200.7416
14254 | 10 | 70 | 40 | 40117.2603 | 0.64843 | 25.0126 | 0.6548 | 94873.5878 | 0.021013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4618 | 13.1768 | 5.1073 | 0.14341 | 0.045346 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1186800.0471 | 18272960.2131 | 4.314 | 4.6164 | 43.048 | 14932.0679 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77439.8947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.061 | 1020.5884 | 4992.058 | 27908.5378 | 17.3387 | 93764.4669 | 24417.4448 | 59426.5486 | -4880.1318 | 3629.1123 | 7500 | 6876.3759 | 1207.8192 | 0 | 85506.3654 | 64392.0529 | 119291.4814
14255 | 10 | 70 | 40 | 35718.2881 | 1.3766 | 26.1095 | 0.64708 | 100326.3068 | 0.065251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5704 | 9.1558 | 4.1691 | 0.10228 | 0.040335 | 0 | 0.2 | 0.4 | 772342.7401 | 18584140.1872 | 4.6956 | 5.1654 | 38.5469 | 17893.4912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73048.4378 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.214 | 972.4999 | 5045.2995 | 16531.8431 | 18.1774 | 96728.9074 | 38372.8901 | 57942.5987 | -15828.5574 | 6208.5976 | 7500 | 3863.1909 | 1837.9717 | 0 | 101051.2473 | 51967.9704 | 148979.9685
14256 | 10 | 70 | 40 | 38330.714 | 1.0592 | 25.8112 | 0.84131 | 105993.5644 | 0.041628 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1846 | 12.5477 | 5.1241 | 0.14177 | 0.039217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105742.8937 | 18280545.7077 | 5.5593 | 5.28 | 41.9964 | 16144.0621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66352.3852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.1022 | 834.6532 | 6170.1006 | 21188.9271 | 16.119 | 103552.9253 | 34283.5738 | 64310.341 | -10738.8122 | 5336.2111 | 7500 | 7403.4903 | 1535.9316 | 0 | 94566.6041 | 62799.2241 | 141398.1154
14257 | 10 | 70 | 40 | 28892.3933 | 1.0128 | 17.5005 | 0.87755 | 100721.2742 | 0.058014 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.884 | 8.9011 | 4.986 | 0.10191 | 0.038502 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1400092.5999 | 5493110.2588 | 5.6851 | 5.3625 | 35.9943 | 11674.819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66541.6635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.4762 | 1142.7093 | 3474.4269 | 16392.0755 | 10.7096 | 97503.8103 | 25000.6356 | 45187.8754 | -14156.8413 | 4283.0955 | 7500 | 3750.7484 | 1210.3318 | 0 | 31179.3888 | 75810.0845 | 28145.1497
14258 | 10 | 70 | 40 | 30230.4773 | 1.3955 | 23.7686 | 0.76048 | 104558.7364 | 0.039775 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4469 | 8.5863 | 4.8369 | 0.084578 | 0.052677 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046152.9902 | 16584885.7886 | 5.3365 | 5.3517 | 38.4542 | 12161.4975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68772.6496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.058 | 938.771 | 5257.6306 | 13844.8952 | 15.5303 | 102257.1182 | 32771.1643 | 56657.3221 | -10127.1201 | 5092.2621 | 7500 | 3670.8652 | 1968.7889 | 0 | 91551.5181 | 58375.7451 | 130709.0556
14259 | 10 | 70 | 40 | 33017.2917 | 1.2783 | 28.1305 | 0.74099 | 90092.3877 | 0.063743 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.564 | 9.7812 | 4.9677 | 0.058679 | 0.050344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1057997.1323 | 10832158.3128 | 4.5074 | 5.0157 | 34.1705 | 16835.1998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79697.5583 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.7987 | 880.2213 | 5041.2387 | 16146.466 | 18.5818 | 86935.307 | 33741.6515 | 76100.7966 | -13891.155 | 5457.6045 | 7500 | 2473.3542 | 2016.5753 | 0 | 61642.2645 | 66756.8202 | 108284.2715
14260 | 10 | 70 | 40 | 36710.2462 | 0.86216 | 23.3455 | 0.75348 | 95185.2048 | 0.052291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7975 | 9.6512 | 4.5846 | 0.12093 | 0.058908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1113747.0516 | 13947511.1819 | 5.339 | 4.8986 | 43.0877 | 15951.9577 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72841.1262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.723 | 926.8127 | 5286.6197 | 22659.4002 | 15.3137 | 92440.1637 | 28101.692 | 58504.7413 | -12078.1806 | 4576.8792 | 7500 | 5735.8849 | 1978.8132 | 0 | 66885.5245 | 62346.2896 | 98859.0649
14261 | 10 | 70 | 40 | 35110.7255 | 0.78616 | 28.8351 | 0.81123 | 105338.3594 | 0.040225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3734 | 9.4042 | 5.5975 | 0.13102 | 0.044772 | 0 | 0.2 | 0.4 | 842334.1419 | 16271396.0214 | 4.4949 | 5.255 | 45.1645 | 13462.0879 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80365.529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.3386 | 1351.1787 | 5320.3593 | 22613.8258 | 18.3131 | 102993.6495 | 24993.7995 | 84561.014 | -10316.7235 | 4044.3386 | 7500 | 6591.6305 | 1328.9659 | 0 | 83452.0907 | 47757.0151 | 154398.1005
14262 | 10 | 70 | 40 | 42221.8888 | 1.2078 | 12.6294 | 0.68557 | 101109.2691 | 0.043325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5129 | 8.5325 | 3.7712 | 0.09359 | 0.052559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 755720.0516 | 19046000.91 | 4.2512 | 5.4248 | 44.4366 | 14190.648 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73409.1167 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.3515 | 1019.3764 | 4495.3537 | 21478.5391 | 8.6053 | 98687.334 | 41486.6994 | 29540.8514 | -10656.5145 | 6312.5401 | 7500 | 3288.3858 | 2435.0711 | 0 | 102112.1463 | 45200.0328 | 136819.1469
14263 | 10 | 70 | 40 | 32833.608 | 1.3742 | 24.8002 | 0.87445 | 98621.6113 | 0.05513 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0007 | 8.4847 | 5.8709 | 0.058632 | 0.048761 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982750.7746 | 14374480.809 | 5.3528 | 5.3571 | 42.7623 | 17371.501 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61814.495 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 405.9525 | 1036.0699 | 4495.8706 | 15216.9913 | 15.2031 | 95625.4098 | 35233.2335 | 59324.4453 | -13183.2866 | 5616.993 | 7500 | 2467.6314 | 2010.1967 | 0 | 75140.1556 | 58463.3473 | 115646.0215
14264 | 10 | 70 | 40 | 39722.8288 | 0.94967 | 21.858 | 0.79833 | 105819.3863 | 0.047284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.91 | 10.5686 | 4.8936 | 0.090328 | 0.04306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026355.2543 | 11436102.6339 | 4.513 | 4.5586 | 41.3701 | 13367.4366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70348.6549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.4913 | 1108.8994 | 5514.2813 | 23347.1171 | 13.9826 | 103056.0588 | 32751.4234 | 55402.7221 | -12158.6409 | 5215.3882 | 7500 | 4275.8457 | 1648.2375 | 0 | 53639.3928 | 57004.3759 | 91269.9929
14265 | 10 | 70 | 40 | 35538.6797 | 1.2961 | 25.6285 | 0.72635 | 100150.7655 | 0.044893 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7972 | 7.2659 | 5.3209 | 0.15492 | 0.048203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 973848.4271 | 11473901.2607 | 5.6885 | 5.1992 | 30.3775 | 17672.5266 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81126.4388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.4213 | 1269.9359 | 5031.0472 | 17206.9016 | 17.0684 | 97666.0527 | 36663.5564 | 69445.1638 | -10932.7365 | 5672.4938 | 7500 | 7071.679 | 2006.8418 | 0 | 69941.7334 | 66974.2551 | 120394.4766
14266 | 10 | 70 | 40 | 38486.3206 | 1.0218 | 24.7426 | 0.8056 | 96124.1238 | 0.056148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8596 | 8.2564 | 4.982 | 0.10364 | 0.04889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929612.5259 | 19144107.5615 | 4.307 | 5.5866 | 30.7081 | 16015.5874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77890.0879 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.9567 | 619.3328 | 4339.4156 | 21726.1102 | 15.7636 | 93150.7625 | 33520.4209 | 69937.7459 | -13082.7896 | 5377.3983 | 7500 | 4011.8319 | 1929.5306 | 0 | 129029.7812 | 62765.3156 | 175458.6037
14267 | 10 | 70 | 40 | 33204.5041 | 1.0447 | 26.2467 | 0.87634 | 99310.0712 | 0.044517 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.504 | 12.2896 | 4.7021 | 0.054354 | 0.05298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 796208.2915 | 11962150.0996 | 4.5394 | 5.5596 | 47.5074 | 16448.9551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69113.2594 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 600.5333 | 1014.2963 | 3986.0768 | 18504.745 | 16.0728 | 96866.5652 | 29399.5183 | 70315.5036 | -10751.4265 | 4671.5398 | 7500 | 2398.1912 | 1816.4841 | 0 | 63032.3432 | 48109.3456 | 120272.808
14268 | 10 | 70 | 40 | 35824.0949 | 0.96194 | 22.397 | 0.66333 | 96788.9673 | 0.044297 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8366 | 10.5589 | 5.456 | 0.054085 | 0.052943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 779560.7412 | 11896202.2242 | 5.6271 | 4.3959 | 33.5947 | 13184.8606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74147.7761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6598 | 866.8666 | 3958.7485 | 20911.6119 | 15.4517 | 94419.1391 | 29824.9661 | 51498.0061 | -10427.2443 | 4709.4298 | 7500 | 2366.7083 | 1829.9632 | 0 | 58491.9026 | 50333.6992 | 95460.0327
14269 | 10 | 70 | 40 | 32522.6719 | 1.0009 | 15.1377 | 0.68997 | 103477.3977 | 0.05669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2645 | 5.9783 | 5.1575 | 0.11078 | 0.054281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999180.7397 | 15602225.4562 | 5.0837 | 4.8264 | 34.558 | 16481.8488 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71282.2824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.0297 | 901.4351 | 5326.2498 | 18574.7273 | 10.2889 | 100246.1635 | 27895.8892 | 34563.0937 | -14217.4306 | 4681.3262 | 7500 | 4916.5721 | 1864.9952 | 0 | 83677.0635 | 63322.645 | 87558.8643
14270 | 10 | 70 | 40 | 29871.9646 | 0.94419 | 23.6611 | 0.74734 | 103568.6772 | 0.038505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6407 | 12.8977 | 5.7179 | 0.15336 | 0.048388 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1167864.2599 | 10183820.1433 | 5.0324 | 5.4761 | 47.4597 | 15026.3857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74806.362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.0133 | 873.9027 | 5036.6369 | 17611.211 | 15.5741 | 101360.8701 | 24521.5072 | 60496.1719 | -9714.351 | 3942.6828 | 7500 | 7584.9204 | 1400.1998 | 0 | 52177.5048 | 61486.6537 | 86421.9822
14271 | 10 | 70 | 40 | 35813.2984 | 1.2072 | 20.8365 | 0.7689 | 92754.9748 | 0.048479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.513 | 7.9288 | 4.4443 | 0.12194 | 0.060545 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201095.764 | 18572522.8223 | 4.6877 | 5.5671 | 42.6969 | 15491.1212 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81957.2408 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.0006 | 1314.5824 | 5143.1735 | 18223.9967 | 13.5504 | 90272.4145 | 35178.6033 | 59715.0244 | -10923.2653 | 5469.5824 | 7500 | 5424.1133 | 2430.5157 | 0 | 102661.6559 | 65750.918 | 141705.3116
14272 | 10 | 70 | 40 | 31832.2587 | 1.3141 | 24.2803 | 0.80356 | 96578.5153 | 0.032617 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2391 | 8.9469 | 6.2871 | 0.11888 | 0.061712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987000.1817 | 10194961.9229 | 5.12 | 4.3668 | 40.168 | 14151.1278 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69036.5321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.0208 | 1014.7085 | 4915.8516 | 15257.6779 | 15.4866 | 94831.6461 | 33149.1616 | 60708.2511 | -7686.2245 | 4992.5951 | 7500 | 6191.9054 | 2261.2921 | 0 | 45808.3908 | 56757.7933 | 96167.5782
14273 | 10 | 70 | 40 | 40709.5811 | 0.97086 | 22.6885 | 0.74093 | 105901.6393 | 0.057282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9935 | 10.1803 | 6.2608 | 0.1083 | 0.057266 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096971.0964 | 9042876.8516 | 4.9306 | 5.375 | 30.6255 | 14457.7948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62827.9607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0597 | 1113.9412 | 5614.8733 | 23645.0787 | 14.9876 | 102560.7149 | 34129.0047 | 48383.5713 | -14700.0674 | 5560.4788 | 7500 | 6169.1472 | 2337.0598 | 0 | 57840.2669 | 69715.207 | 77504.2542
14274 | 10 | 70 | 40 | 30651.3953 | 0.73034 | 28.556 | 0.83822 | 95861.037 | 0.042231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2676 | 7.862 | 3.9782 | 0.14466 | 0.043295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 675225.4634 | 10255753.5386 | 4.3083 | 4.2594 | 44.6085 | 12526.3393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89095.6575 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.1858 | 990.0171 | 5371.5367 | 20368.0377 | 17.8639 | 93622.0966 | 20566.7153 | 95261.8209 | -9851.3377 | 3412.3262 | 7500 | 5880.4625 | 1084.2934 | 0 | 43749.2281 | 40181.2499 | 127422.2587
14275 | 10 | 70 | 40 | 37882.2243 | 0.94121 | 19.3585 | 0.56046 | 97993.7951 | 0.042144 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2633 | 8.4602 | 4.7511 | 0.025875 | 0.06025 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967802.3415 | 12491513.6886 | 5.1381 | 4.4694 | 45.1536 | 12854.8492 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78285.4723 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.6502 | 841.4888 | 5838.1988 | 22370.9648 | 14.1468 | 95709.6894 | 31022.519 | 40799.8945 | -10050.0647 | 4849.237 | 7500 | 1070.463 | 2144.3366 | 0 | 54077.3492 | 52262.6434 | 79151.0913
14276 | 10 | 70 | 40 | 36293.7082 | 1.2308 | 29.8422 | 0.78463 | 99112.3411 | 0.046003 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1992 | 11.6849 | 4.4201 | 0.12769 | 0.048884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939602.0063 | 14622923.5801 | 4.5748 | 5.7017 | 40.2964 | 14204.6134 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74930.8549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.0814 | 782.8106 | 3956.0751 | 18226.8598 | 19.2369 | 96593.3321 | 36133.6968 | 79466.3938 | -11083.6394 | 5609.6461 | 7500 | 5038.837 | 2012.6577 | 0 | 85379.6786 | 54697.8662 | 155359.4043
14277 | 10 | 70 | 40 | 36636.9273 | 0.85878 | 23.4986 | 0.67557 | 93224.7939 | 0.054572 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.726 | 9.8855 | 5.324 | 0.097061 | 0.053204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1094138.3315 | 19232626.5272 | 5.5735 | 4.337 | 36.2376 | 13041.0283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74855.9073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.8758 | 985.817 | 5586.5494 | 22656.9955 | 16.101 | 90420.826 | 27959.8636 | 55375.3722 | -12337.4585 | 4573.6126 | 7500 | 4957.4641 | 1785.9415 | 0 | 89563.5026 | 62972.6544 | 116405.6438
14278 | 10 | 70 | 40 | 36824.7916 | 0.85046 | 21.3968 | 0.67919 | 101643.5809 | 0.058366 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1793 | 10.5116 | 6.616 | 0.13339 | 0.048334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 896882.5649 | 14414230.7983 | 4.7914 | 4.655 | 34.922 | 16030.2126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67987.3046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2243 | 843.4235 | 5050.2504 | 22879.4554 | 14.6312 | 98377.3043 | 27890.6725 | 45997.8876 | -14371.617 | 4690.1645 | 7500 | 6945.0267 | 1663.8153 | 0 | 74942.0837 | 57823.6687 | 97434.3645
14279 | 10 | 70 | 40 | 25253.0443 | 0.98206 | 25.6684 | 0.84145 | 98690.1519 | 0.052924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.593 | 10.2127 | 6.1415 | 0.092313 | 0.046518 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777532.5742 | 11312693.9135 | 4.4061 | 4.6462 | 31.6174 | 11056.6436 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71763.4307 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 612.0326 | 903.2813 | 6149.48 | 14575.9374 | 16.0286 | 95810.1074 | 21354.2138 | 69178.4936 | -12672.196 | 3694.3238 | 7500 | 5275.4041 | 1261.2965 | 0 | 62959.6667 | 49469.3541 | 109081.8485
14280 | 10 | 70 | 40 | 35281.6728 | 1.3605 | 25.0392 | 0.68537 | 103076.0748 | 0.04545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7444 | 11.5176 | 4.6131 | 0.089428 | 0.046497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822023.4801 | 20025856.1129 | 5.5117 | 4.7114 | 42.8636 | 16780.8107 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85053.5579 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 351.8035 | 1307.6708 | 5294.9741 | 16478.1295 | 17.0627 | 100487.4354 | 37607.0865 | 67842.8583 | -11390.0134 | 5829.3698 | 7500 | 4278.3146 | 1989.3451 | 0 | 92381.4072 | 51111.7235 | 154926.6445
14281 | 10 | 70 | 40 | 37213.7304 | 0.85585 | 23.844 | 0.74898 | 101874.1526 | 0.044043 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9916 | 8.3354 | 4.511 | 0.11627 | 0.047607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1205406.2371 | 12389416.9315 | 5.198 | 4.6829 | 31.7975 | 12303.1075 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69363.6884 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.4544 | 1031.3364 | 4939.8818 | 23051.5123 | 15.68 | 99393.9142 | 28324.4362 | 56627.9896 | -10913.0491 | 4535.0694 | 7500 | 4602.7373 | 1584.6062 | 0 | 67620.4891 | 71650.3703 | 88231.9082
14282 | 10 | 70 | 40 | 39095.8761 | 1.2777 | 15.8159 | 0.64917 | 92395.6903 | 0.051276 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5002 | 10.6375 | 4.4282 | 0.15371 | 0.040862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949575.7815 | 19380141.6763 | 4.8581 | 5.3288 | 36.2637 | 16951.813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70413.6504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.529 | 793.6703 | 5345.6243 | 19125.4559 | 10.9981 | 89782.0837 | 39940.8404 | 33923.4206 | -11499.8691 | 6154.1473 | 7500 | 6177.5709 | 1845.6471 | 0 | 111605.2606 | 60268.8093 | 135378.2085
14283 | 10 | 70 | 40 | 39605.9791 | 0.83372 | 32.3327 | 0.71977 | 108075.1432 | 0.048188 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6053 | 6.85 | 6.5893 | 0.13 | 0.060165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 881457.687 | 15283890.48 | 5.1018 | 4.252 | 31.7872 | 15921.4578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62466.2782 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.8568 | 1155.7977 | 5062.8249 | 24839.1233 | 21.6128 | 105199.6436 | 29533.7114 | 66963.3826 | -12652.1982 | 4807.5418 | 7500 | 6843.9807 | 2122.9083 | 0 | 76448.3111 | 59327.865 | 122239.7728
14284 | 10 | 70 | 40 | 26353.7245 | 0.8725 | 35.9209 | 0.63317 | 101533.3176 | 0.046705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0804 | 10.0319 | 5.8006 | 0.11229 | 0.048628 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1230485.3799 | 9250687.9745 | 5.3333 | 4.8366 | 47.9833 | 9746.7639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80427.8205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.725 | 1086.1212 | 4739.0856 | 16172.9936 | 25.2036 | 98913.9106 | 20361.4619 | 86196.7418 | -11525.3911 | 3488.0376 | 7500 | 5715.3703 | 1244.8885 | 0 | 41665.8129 | 58454.3265 | 96192.5954
14285 | 10 | 70 | 40 | 33378.116 | 1.1175 | 27.3787 | 0.56477 | 96424.9645 | 0.052329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8188 | 10.5809 | 5.9897 | 0.09152 | 0.046355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903395.1055 | 14049197.9836 | 4.6698 | 4.6176 | 38.62 | 16605.0306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71817.0551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.576 | 933.0448 | 3624.6846 | 17859.6613 | 19.9596 | 93642.2033 | 31036.9093 | 53281.5528 | -12244.1491 | 4987.0813 | 7500 | 3684.6679 | 1696.6919 | 0 | 68814.4855 | 56420.9161 | 102336.3236
14286 | 10 | 70 | 40 | 33547.6498 | 1.0639 | 32.173 | 0.77337 | 105493.9163 | 0.054958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3852 | 10.8515 | 4.9247 | 0.030813 | 0.049504 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1240872.4952 | 17631911.311 | 5.5204 | 5.1119 | 49.1769 | 15767.2893 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74004.7011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.1798 | 1047.0956 | 3951.962 | 18496.4505 | 20.8705 | 102298.7868 | 30102.3987 | 83643.833 | -14058.57 | 4972.1246 | 7500 | 1345.1436 | 1806.5495 | 0 | 82231.6141 | 64347.9928 | 133195.1007
14287 | 10 | 70 | 40 | 35762.9383 | 1.2011 | 22.9889 | 0.79767 | 100351.0307 | 0.062519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0492 | 10.8878 | 5.827 | 0.1256 | 0.047889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 894089.2159 | 15165720.8966 | 4.3909 | 5.1167 | 36.6315 | 15585.4596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78340.5036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.2619 | 1017.9168 | 4903.1445 | 18260.397 | 14.7114 | 96900.8107 | 35005.0827 | 64846.6208 | -15180.9681 | 5709.6275 | 7500 | 6164.9867 | 2006.83 | 0 | 84808.0184 | 56143.048 | 134717.1501
14288 | 10 | 70 | 40 | 35970.1341 | 1.1768 | 19.1254 | 0.74547 | 97841.2853 | 0.053693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.175 | 11.3451 | 5.0376 | 0.12742 | 0.055275 | 0 | 0.2 | 0.4 | 937021.2531 | 12788272.4289 | 5.4769 | 5.3624 | 34.5125 | 15941.0389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75056.8515 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.7052 | 1007.2722 | 5344.2966 | 18618.4819 | 12.6018 | 94945.1229 | 34703.3044 | 48964.1957 | -12743.1146 | 5517.5295 | 7500 | 6130.0782 | 2238.3969 | 0 | 74799.1904 | 59901.0707 | 107208.5098
14289 | 10 | 70 | 40 | 37648.1585 | 1.2297 | 21.2693 | 0.64834 | 94019.3815 | 0.063995 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3872 | 9.8342 | 4.5171 | 0.11195 | 0.042603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 549858.7694 | 12842305.3182 | 5.4695 | 5.0302 | 36.3196 | 15263.2521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63174.7954 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.0241 | 1142.3479 | 5149.1575 | 18918.0172 | 14.7973 | 90711.8552 | 37460.2827 | 40886.5718 | -14553.1159 | 6005.2644 | 7500 | 4687.0132 | 1877.7572 | 0 | 68797.1824 | 40324.7232 | 112336.2325
14290 | 10 | 70 | 40 | 39123.7856 | 0.82731 | 24.2469 | 0.58852 | 101147.2891 | 0.051494 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8016 | 11.5996 | 5.34 | 0.11985 | 0.048341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 737091.2061 | 8203545.0667 | 5.252 | 4.9945 | 44.4511 | 15099.2809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80538.5986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 338.2403 | 761.4374 | 5567.8915 | 24624.8113 | 17.4431 | 98274.1201 | 28997.9485 | 54797.1275 | -12641.9434 | 4733.909 | 7500 | 5708.4126 | 1679.5631 | 0 | 39550.8096 | 45339.4977 | 84986.3292
14291 | 10 | 70 | 40 | 35767.6935 | 1.0643 | 33.9376 | 0.7156 | 102761.062 | 0.048115 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.099 | 8.8737 | 5.2341 | 0.12642 | 0.048294 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1165495.7053 | 13466002.396 | 4.9659 | 4.7412 | 43.1341 | 13370.2876 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79886.486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.3336 | 765.954 | 4719.0959 | 19716.1664 | 22.7385 | 100031.0505 | 32103.0541 | 89465.0601 | -12012.0506 | 5117.9693 | 7500 | 5203.6912 | 1814.081 | 0 | 63304.9733 | 61894.3833 | 130602.3951
14292 | 10 | 70 | 40 | 33417.4907 | 1.2554 | 23.515 | 0.6572 | 104173.886 | 0.043698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6595 | 11.9339 | 5.5653 | 0.066461 | 0.035429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 672355.3181 | 15052893.2643 | 5.2854 | 5.7422 | 42.9336 | 18993.3092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72991.1591 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.5496 | 1050.3212 | 4788.78 | 16552.2099 | 16.2787 | 101657.3035 | 33730.5616 | 52818.4594 | -11072.9631 | 5281.5578 | 7500 | 3454.1584 | 1373.3768 | 0 | 83877.6757 | 47050.7427 | 129912.0837
14293 | 10 | 70 | 40 | 31327.7229 | 1.247 | 28.9002 | 0.83812 | 101679.3495 | 0.041539 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.0611 | 10.7309 | 4.6586 | 0.13555 | 0.037789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 777607.2497 | 17317326.6802 | 5.642 | 4.4507 | 43.8669 | 10974.6125 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75131.4732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.3765 | 974.1901 | 4970.0693 | 15590.9263 | 18.0803 | 99343.0114 | 31473.5933 | 81291.5453 | -10279.8875 | 4924.9292 | 7500 | 5228.0402 | 1365.9291 | 0 | 74605.2281 | 43082.6192 | 153026.7586
14294 | 10 | 70 | 40 | 33176.6673 | 1.082 | 25.1234 | 0.68799 | 101086.828 | 0.047851 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1906 | 7.9606 | 4.8975 | 0.10197 | 0.04837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802293.702 | 12415020.0307 | 4.7073 | 4.9692 | 41.7789 | 14055.1175 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81291.2916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 434.0529 | 999.1859 | 4854.982 | 18107.7407 | 17.0951 | 98415.8018 | 30137.8534 | 65263.5129 | -11752.5153 | 4834.1372 | 7500 | 4129.1507 | 1716.1539 | 0 | 62426.5333 | 47995.6862 | 116259.14
14295 | 10 | 70 | 40 | 30723.5322 | 1.2288 | 29.7275 | 0.78492 | 102394.6076 | 0.042553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7993 | 9.0772 | 4.8054 | 0.10242 | 0.05441 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1276846.8535 | 16275270.2125 | 4.5052 | 5.2224 | 41.672 | 11990.6637 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69606.4968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.8717 | 919.3001 | 4532.5183 | 15446.0661 | 19.1599 | 99985.0686 | 30554.9322 | 73557.0251 | -10601.9716 | 4819.7089 | 7500 | 4169.4489 | 1924.6937 | 0 | 86319.2685 | 66077.0881 | 132166.0176
14296 | 10 | 70 | 40 | 29599.8201 | 0.82443 | 24.7205 | 0.69145 | 99482.7086 | 0.042874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.1141 | 10.4098 | 5.923 | 0.08288 | 0.048048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012556.9961 | 16651254.7711 | 5.3411 | 4.7006 | 49.7622 | 16583.8042 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66314.1114 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.1963 | 961.0729 | 4035.8159 | 18660.4152 | 16.7884 | 97124.2439 | 21878.8098 | 52601.0211 | -10377.2447 | 3623.6695 | 7500 | 3512.2035 | 1277.8636 | 0 | 71840.9893 | 56019.5543 | 95837.7577
14297 | 10 | 70 | 40 | 34172.6656 | 1.1723 | 25.0184 | 0.73467 | 96666.9523 | 0.04133 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7535 | 11.9638 | 5.6659 | 0.094055 | 0.069659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895362.0453 | 16990553.8264 | 4.6202 | 5.4846 | 43.0042 | 14944.727 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67549.8412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.2839 | 1169.7549 | 4253.4164 | 17732.174 | 16.5847 | 94456.7973 | 32880.983 | 56969.8589 | -9724.6821 | 5082.3012 | 7500 | 4479.6648 | 2598.3692 | 0 | 92490.7772 | 52277.8088 | 139999.4633
14298 | 10 | 70 | 40 | 33554.0685 | 1.3022 | 28.8213 | 0.69184 | 104855.2036 | 0.056163 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2855 | 11.0936 | 6.1087 | 0.092447 | 0.043587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 898800.5564 | 17992212.4994 | 4.7762 | 5.2177 | 34.5449 | 18847.5991 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57632.1653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.1277 | 950.8157 | 4263.8795 | 16190.6111 | 19.5691 | 101610.8702 | 34726.9147 | 53322.4892 | -14275.0671 | 5615.623 | 7500 | 4532.8513 | 1796.4543 | 0 | 104701.0702 | 60991.833 | 136928.5026
14299 | 10 | 70 | 40 | 34226.8785 | 0.8852 | 28.2008 | 0.7177 | 93072.346 | 0.020158 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3259 | 9.311 | 4.7879 | 0.10084 | 0.052986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180517.3997 | 11952296.1971 | 5.0914 | 4.582 | 44.2222 | 13178.1246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91569.1215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.1703 | 958.6288 | 5520.1322 | 20855.9156 | 18.8727 | 92028.3271 | 26741.9258 | 85416.6028 | -4593.6829 | 3928.0825 | 7500 | 4383.0066 | 1527.5932 | 0 | 53567.6857 | 61731.7197 | 116739.4941
14300 | 10 | 70 | 40 | 32852.6254 | 1.0921 | 26.4656 | 0.68891 | 96466.4022 | 0.047674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6243 | 10.912 | 4.9908 | 0.11796 | 0.060425 | 0 | 0.2 | 0.4 | 817162.6029 | 18572487.8283 | 4.3449 | 5.0401 | 34.8333 | 11021.03 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72429.5653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.8809 | 1187.4684 | 5842.4897 | 17829.9695 | 17.999 | 93926.8025 | 30045.3118 | 61322.8196 | -11174.2388 | 4785.7147 | 7500 | 6403.6594 | 2122.3938 | 0 | 105505.4807 | 49155.0279 | 157356.1133
14301 | 10 | 70 | 40 | 37466.0692 | 0.99111 | 21.542 | 0.72342 | 102689.6414 | 0.057306 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8522 | 9.8495 | 6.0907 | 0.094688 | 0.049492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1115477.7396 | 9714935.3554 | 5.5224 | 4.8571 | 41.0799 | 13772.2398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67316.3441 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.9556 | 1055.0567 | 4190.1998 | 21515.9264 | 14.3704 | 99448.6992 | 31900.2856 | 48276.7572 | -14260.1461 | 5229.5707 | 7500 | 4374.1601 | 1899.606 | 0 | 47090.3931 | 61369.4231 | 70641.2034
14302 | 10 | 70 | 40 | 39355.9788 | 0.89245 | 28.7978 | 0.87707 | 93805.6383 | 0.054204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0042 | 9.6714 | 4.1945 | 0.17817 | 0.047272 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962540.0912 | 13778679.7034 | 4.8362 | 5.5243 | 31.6312 | 13988.6021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81396.7099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.5142 | 1110.2158 | 5772.9352 | 23884.2028 | 17.6278 | 91002.9235 | 30943.552 | 90919.9947 | -12331.9454 | 4979.7988 | 7500 | 8122.9006 | 1727.7314 | 0 | 88869.9192 | 61528.7826 | 159203.1688
14303 | 10 | 70 | 40 | 31765.2623 | 1.0808 | 21.4479 | 0.64583 | 94308.3588 | 0.05282 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8623 | 11.3348 | 4.5509 | 0.11223 | 0.037842 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1244232.4332 | 8487898.6031 | 4.902 | 5.0044 | 45.9068 | 13107.7095 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79445.6494 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.0068 | 951.6776 | 5141.9973 | 17349.2239 | 14.9425 | 91561.4821 | 28832.0768 | 51682.5441 | -12086.2573 | 4676.8944 | 7500 | 4923.2121 | 1298.9573 | 0 | 40792.1769 | 63375.9739 | 64243.6303
14304 | 10 | 70 | 40 | 35448.158 | 0.9934 | 27.299 | 0.78513 | 97622.9809 | 0.049332 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1106 | 9.0357 | 5.6438 | 0.08173 | 0.062143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991391.3613 | 12684601.251 | 4.4238 | 5.5676 | 40.1303 | 15517.1133 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88750.1488 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.6233 | 759.1599 | 3535.7758 | 20331.0043 | 17.5926 | 94964.7704 | 30234.3073 | 86144.7033 | -11696.1259 | 4843.7867 | 7500 | 3144.2635 | 2209.2224 | 0 | 72940.5331 | 58334.3063 | 136986.3841
14305 | 10 | 70 | 40 | 36237.9883 | 1.2283 | 18.0255 | 0.84378 | 102143.5894 | 0.03216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2919 | 10.7651 | 5.8316 | 0.088331 | 0.045143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171531.2258 | 19396197.4791 | 4.4505 | 5.4674 | 43.1518 | 20585.3367 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69052.0353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.9834 | 978.4472 | 3751.2778 | 18223.6312 | 11.2413 | 100321.7361 | 36028.7142 | 46846.2256 | -8016.1544 | 5405.3673 | 7500 | 3625.3297 | 1790.9508 | 0 | 105631.2234 | 69350.863 | 129460.7936
14306 | 10 | 70 | 40 | 39204.8825 | 1.0618 | 28.5441 | 0.54553 | 100910.1302 | 0.060755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0957 | 9.0728 | 5.8339 | 0.080886 | 0.052124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021160.3546 | 19027103.8777 | 4.4618 | 4.7413 | 43.5257 | 14755.6051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70499.5003 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.2162 | 1015.1204 | 5199.1106 | 21641.0741 | 21.0345 | 97536.8959 | 35127.6168 | 52942.6029 | -14842.2309 | 5705.3441 | 7500 | 4344.274 | 2182.6511 | 0 | 90389.6972 | 57081.5898 | 126268.3654
14307 | 10 | 70 | 40 | 38848.7664 | 1.2007 | 28.7473 | 0.64668 | 95496.7476 | 0.036767 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9172 | 10.2253 | 4.4378 | 0.12218 | 0.047057 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1260617.7737 | 15013859.8234 | 5.5694 | 4.4568 | 30.1544 | 13705.5636 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62207.3801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.3449 | 965.1269 | 5029.6936 | 19841.149 | 20.0184 | 93551.9487 | 38015.2349 | 54299.8724 | -8557.1154 | 5709.5335 | 7500 | 5015.5801 | 1971.9234 | 0 | 79939.5446 | 77816.8654 | 106077.7079
14308 | 10 | 70 | 40 | 41929.0713 | 0.69053 | 18.0223 | 0.76228 | 97210.4269 | 0.038841 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1876 | 10.9114 | 5.7202 | 0.16658 | 0.047261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019447.8876 | 16694086.9241 | 5.3541 | 4.8779 | 30.0187 | 14708.2378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71696.2293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.4975 | 1054.3285 | 4937.9643 | 28489.8483 | 11.7638 | 95120.2518 | 26878.446 | 44871.1352 | -9196.7705 | 4231.761 | 7500 | 8072.8537 | 1467.8583 | 0 | 97585.2167 | 66699.542 | 114710.9584
14309 | 10 | 70 | 40 | 38424.6211 | 1.1061 | 21.1678 | 0.84496 | 99779.3784 | 0.048522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0035 | 11.5036 | 4.9345 | 0.10195 | 0.049219 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1449864.2178 | 11326335.3143 | 4.4385 | 4.7676 | 46.687 | 12693.4795 | 3% | 2 | 25 | 4 | 56141.4898 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.9082 | 1059.8908 | 5509.767 | 20690.978 | 13.1922 | 97106.4389 | 35467.2862 | 44775.8724 | -11760.9342 | 5560.7938 | 7500 | 4746.9887 | 2008.7728 | 0 | 52339.5031 | 70810.1486 | 69828.1341
14310 | 10 | 70 | 40 | 28521.9801 | 1.0792 | 21.3216 | 0.75117 | 95860.2756 | 0.041103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3306 | 8.782 | 5.3857 | 0.088648 | 0.048875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992131.8169 | 21531952.555 | 4.6111 | 5.6473 | 42.6453 | 16581.8943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69598.8015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.5356 | 962.2964 | 4254.9664 | 15592.0222 | 14.0042 | 93680.4781 | 25859.9159 | 50928.4708 | -9591.1092 | 4117.4084 | 7500 | 3751.1712 | 1476.9708 | 0 | 120942.5158 | 58122.6345 | 146862.7092
14311 | 10 | 70 | 40 | 34410.6809 | 1.1853 | 16.7425 | 0.67253 | 96533.4069 | 0.041184 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9303 | 8.6573 | 6.2013 | 0.091708 | 0.04694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055011.7497 | 20442427.0844 | 5.1352 | 5.1543 | 45.5188 | 15011.9233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77831.3754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.9711 | 1149.5041 | 3780.6383 | 17726.3889 | 11.4913 | 94334.0056 | 33368.584 | 40870.4876 | -9677.3659 | 5145.8064 | 7500 | 4135.5804 | 1772.7868 | 0 | 100679.2077 | 57806.6532 | 125988.434
14312 | 10 | 70 | 40 | 32005.6575 | 1.1499 | 24.9132 | 0.71636 | 92979.6194 | 0.054689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2895 | 10.4749 | 5.448 | 0.089658 | 0.05289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 624583.4058 | 13088297.1844 | 5.5463 | 5.5994 | 49.7069 | 15813.6589 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81622.207 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.0822 | 952.4757 | 5646.9397 | 16817.2196 | 16.685 | 90177.0735 | 30376.8757 | 67160.2502 | -12331.2023 | 4902.5431 | 7500 | 4557.6853 | 1903.1007 | 0 | 66031.4226 | 40150.9885 | 129949.6868
14313 | 10 | 70 | 40 | 30398.5889 | 0.90051 | 22.9795 | 0.67714 | 96590.7271 | 0.054624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6048 | 9.9019 | 7.6456 | 0.097716 | 0.058334 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207827.5235 | 12947610.3933 | 4.6909 | 4.7895 | 36.2794 | 12023.0203 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68401.7555 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.2611 | 726.1176 | 6220.7976 | 18365.1572 | 15.7315 | 93682.7698 | 24066.8633 | 49577.5359 | -12795.0122 | 4071.5285 | 7500 | 6018.3759 | 1743.1708 | 0 | 67856.5713 | 67107.4753 | 80931.5581
14314 | 10 | 70 | 40 | 33833.8145 | 0.90088 | 30.1711 | 0.81364 | 105272.1425 | 0.038652 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4964 | 11.0629 | 5.1345 | 0.10423 | 0.049893 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735791.8237 | 12545521.0076 | 5.3042 | 5.5823 | 35.2122 | 18642.0426 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67907.9269 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 690.3896 | 1251.4794 | 4430.7795 | 20436.2899 | 19.1358 | 103019.5046 | 26795.0492 | 74938.6976 | -9911.6067 | 4264.6693 | 7500 | 5289.4256 | 1561.6642 | 0 | 75663.6273 | 52767.6541 | 133333.8723
14315 | 10 | 70 | 40 | 39901.1816 | 1.2822 | 19.0521 | 0.69623 | 100197.3359 | 0.040798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8571 | 11.1611 | 5.8937 | 0.081154 | 0.050558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950102.3929 | 11567670.4305 | 4.8419 | 4.8992 | 42.0596 | 14097.9959 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87202.5966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 306.3651 | 898.5681 | 4840.0218 | 19469.6188 | 12.9042 | 97935.6233 | 40863.1255 | 53611.1974 | -9951.5357 | 6183.9175 | 7500 | 3697.1492 | 2294.638 | 0 | 56984.0392 | 54155.7506 | 107026.7805
14316 | 10 | 70 | 40 | 30919.5902 | 0.7558 | 18.4085 | 0.69415 | 95154.7166 | 0.051977 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1458 | 8.6041 | 4.5372 | 0.098824 | 0.053034 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834954.4472 | 17852977.1296 | 4.8844 | 5.2313 | 40.7628 | 16598.3364 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75772.3637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.2274 | 1081.1873 | 4541.3188 | 20255.5739 | 12.4829 | 92426.8267 | 21328.0325 | 44899.8538 | -12002.7153 | 3649.2944 | 7500 | 3942.4073 | 1420.4401 | 0 | 94843.7042 | 52367.8915 | 113213.1256
14317 | 10 | 70 | 40 | 38831.284 | 1.2586 | 32.3099 | 0.82447 | 104337.8044 | 0.05394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9785 | 10.5934 | 4.8363 | 0.093949 | 0.057969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087888.9418 | 15870678.7164 | 5.559 | 4.5066 | 39.0846 | 14853.9694 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73786.3973 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.5288 | 1194.2512 | 6685.6074 | 19199.9507 | 20.3684 | 101235.3743 | 39262.6666 | 88111.8158 | -13650.6922 | 6194.9505 | 7500 | 5486.9699 | 2635.7258 | 0 | 73548.8397 | 62496.317 | 146593.9592
14318 | 10 | 70 | 40 | 34467.334 | 0.96433 | 28.2551 | 0.81266 | 94159.1721 | 0.051568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8114 | 14.433 | 5.8589 | 0.08601 | 0.04904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088763.8557 | 7719754.1613 | 5.4679 | 5.2501 | 44.2823 | 18205.1427 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66052.9375 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 321.4219 | 1379.4579 | 5507.5794 | 20092.7251 | 17.9304 | 91480.7405 | 28749.2178 | 68197.8853 | -11785.0989 | 4646.9535 | 7500 | 5118.4505 | 1672.5683 | 0 | 38803.1558 | 62955.4922 | 79947.6403
14319 | 10 | 70 | 40 | 31582.2058 | 1.0491 | 35.1831 | 0.76829 | 99263.1736 | 0.06606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9557 | 10.4378 | 3.8008 | 0.14626 | 0.051374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1064926.0713 | 15297064.8192 | 4.7207 | 5.0332 | 47.4191 | 17941.6787 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68557.7392 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.2377 | 1058.9401 | 5165.2027 | 17557.9061 | 22.8882 | 95660.6076 | 28048.5994 | 84291.1976 | -15851.2906 | 4803.3209 | 7500 | 5478.7533 | 1811.1157 | 0 | 73196.438 | 60323.4141 | 128954.7203
14320 | 10 | 70 | 40 | 30640.9716 | 1.1009 | 28.7948 | 0.89262 | 97682.9765 | 0.036694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7297 | 9.7228 | 6.9392 | 0.13481 | 0.042158 | 0 | 0.2 | 0.4 | 627659.2976 | 10911689.2466 | 4.8368 | 5.5014 | 34.7084 | 12213.3421 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73203.4595 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.3045 | 1162.0396 | 4111.4318 | 16547.7312 | 17.4733 | 95697.5305 | 28186.4808 | 82877.5398 | -8735.9624 | 4381.442 | 7500 | 6943.3516 | 1355.7003 | 0 | 66378.0893 | 41564.2206 | 147322.4208
14321 | 10 | 70 | 40 | 30152.9765 | 0.99547 | 14.4919 | 0.80729 | 98813.8337 | 0.053931 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0312 | 10.3819 | 3.7785 | 0.085092 | 0.049078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212704.9138 | 18918790.5244 | 5.6025 | 4.6587 | 45.1202 | 12414.5196 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87192.8603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.139 | 831.4076 | 5453.5047 | 17274.0477 | 9.2241 | 95876.1091 | 25757.8575 | 45931.3231 | -12925.9882 | 4310.038 | 7500 | 3142.8313 | 1552.5016 | 0 | 84007.0562 | 61811.8981 | 97463.7214
14322 | 10 | 70 | 40 | 32520.2024 | 0.82119 | 17.0117 | 0.77739 | 102056.9688 | 0.044907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7131 | 10.7446 | 3.829 | 0.12556 | 0.047885 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053509.6449 | 17539717.5411 | 4.6294 | 5.2182 | 46.1671 | 15197.9962 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66501.1356 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.9845 | 961.0157 | 5734.6447 | 20538.7482 | 11.0106 | 99524.1605 | 23962.9084 | 39907.7485 | -11144.3566 | 3955.1365 | 7500 | 5261.2481 | 1390.026 | 0 | 88100.1064 | 57648.0815 | 101284.7357
14323 | 10 | 70 | 40 | 33144.7458 | 1.3291 | 31.4413 | 0.78998 | 101679.894 | 0.050154 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.001 | 10.5122 | 3.8545 | 0.067354 | 0.038986 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983094.3607 | 18000969.1835 | 5.6269 | 4.3566 | 38.1649 | 17354.1464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80613.9527 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.5077 | 893.7606 | 5531.4214 | 15754.0827 | 20.2071 | 98865.7371 | 34781.326 | 90563.2192 | -12382.2903 | 5505.8134 | 7500 | 2671.019 | 1575.4096 | 0 | 81692.2815 | 60959.6996 | 150947.0789
14324 | 10 | 70 | 40 | 40600.0221 | 1.159 | 29.0094 | 0.56481 | 91996.3547 | 0.064369 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1938 | 11.7604 | 4.896 | 0.077678 | 0.051755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723852.1132 | 15164529.8796 | 5.6531 | 5.3858 | 37.0382 | 15925.8842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68262.2351 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 614.861 | 1221.9382 | 5294.3984 | 21225.3454 | 21.1479 | 88741.4632 | 38749.3534 | 53664.0754 | -14321.523 | 6166.5574 | 7500 | 3998.7161 | 2342.4015 | 0 | 85139.4268 | 48561.4742 | 134677.5334
14325 | 10 | 70 | 40 | 37885.6781 | 1.5432 | 31.5807 | 0.65455 | 96678.4378 | 0.056949 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8697 | 8.4248 | 5.5083 | 0.082999 | 0.039623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1100714.5281 | 17028222.6838 | 5.3376 | 4.8933 | 35.5509 | 8937.9139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79562.0425 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.4092 | 842.4634 | 4924.67 | 15974.0576 | 21.8947 | 93645.9363 | 43823.2409 | 77063.0418 | -13343.0065 | 6797.2732 | 7500 | 3467.7005 | 1976.6996 | 0 | 90339.6037 | 59712.277 | 157912.2763
14326 | 10 | 70 | 40 | 32398.9963 | 1.208 | 24.7923 | 0.69777 | 95634.6753 | 0.062108 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3956 | 10.2565 | 4.69 | 0.16343 | 0.070741 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233181.3338 | 12529692.0144 | 4.5452 | 4.6919 | 33.5517 | 18114.8401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82955.8023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.9941 | 842.2704 | 4581.9756 | 16479.1551 | 16.7777 | 92367.8283 | 31839.6824 | 66485.4019 | -14374.1268 | 5228.3725 | 7500 | 6151.9183 | 2714.5673 | 0 | 67651.754 | 76924.3574 | 96273.2123
14327 | 10 | 70 | 40 | 35265.0345 | 0.9516 | 21.6623 | 0.67927 | 101142.545 | 0.05842 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8567 | 11.6294 | 4.0273 | 0.097811 | 0.05063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867486.1092 | 11730051.5668 | 5.2696 | 5.0482 | 48.0419 | 16089.4135 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84943.971 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.4791 | 1179.0418 | 4672.489 | 20704.7035 | 14.8121 | 97889.4023 | 29120.6621 | 58188.5094 | -14313.8283 | 4854.1716 | 7500 | 4288.0003 | 1803.7808 | 0 | 55049.3278 | 50409.0212 | 96081.6025
14328 | 10 | 70 | 40 | 38799.89 | 0.79057 | 25.0825 | 0.89802 | 102765.2978 | 0.062286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7166 | 8.8579 | 4.905 | 0.059952 | 0.060131 | 0 | 0.2 | 0.4 | 704298.0653 | 10684934.941 | 4.6849 | 4.7881 | 46.3661 | 15691.8468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80161.7428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.0332 | 835.9017 | 6121.0452 | 24928.2375 | 15.1746 | 99245.0132 | 27743.3049 | 79423.397 | -15489.2523 | 4739.3028 | 7500 | 2672.6383 | 2091.5908 | 0 | 49371.2005 | 44013.8104 | 114038.3717
14329 | 10 | 70 | 40 | 38329.8528 | 0.99637 | 24.2261 | 0.80596 | 91026.3492 | 0.035055 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7927 | 9.4377 | 5.3551 | 0.058373 | 0.046426 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819507.7037 | 15006036.1186 | 5.1871 | 5.2236 | 43.7705 | 19504.6898 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64502.2426 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6832 | 992.2936 | 4863.6007 | 21947.2535 | 15.4314 | 89258.0632 | 32765.1986 | 56727.7664 | -7780.4584 | 4946.1162 | 7500 | 2569.5654 | 1685.3436 | 0 | 76130.7398 | 53379.1793 | 121165.0922
14330 | 10 | 70 | 40 | 32413.0448 | 1.1342 | 27.3418 | 0.74335 | 95411.2466 | 0.03857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1909 | 11.6938 | 5.1155 | 0.070232 | 0.048926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013328.5442 | 19440326.2451 | 5.6215 | 5.0318 | 34.9537 | 16892.4699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86144.7275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.1319 | 1075.1926 | 5156.7329 | 17181.7455 | 18.037 | 93373.9319 | 30462.5988 | 80155.423 | -8964.185 | 4705.6974 | 7500 | 3274.6162 | 1689.7792 | 0 | 105974.9417 | 64087.6626 | 160711.2086
14331 | 10 | 70 | 40 | 33720.5516 | 0.68086 | 23.7758 | 0.72618 | 98246.0641 | 0.053869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.2724 | 8.7337 | 3.8108 | 0.11105 | 0.043292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001340.4281 | 13836906.8729 | 4.4246 | 4.3279 | 35.1026 | 11534.3799 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66985.2179 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.301 | 873.0429 | 5647.7244 | 23036.6231 | 15.836 | 95328.5662 | 21367.8569 | 53184.9638 | -12836.9904 | 3706.3887 | 7500 | 4536.9187 | 1177.6662 | 0 | 67735.217 | 58058.3949 | 88313.6259
14332 | 10 | 70 | 40 | 34042.2594 | 0.99757 | 26.6612 | 0.62081 | 102906.8931 | 0.044161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8074 | 9.5555 | 5.5823 | 0.099634 | 0.049122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140682.2364 | 13480747.1805 | 5.4616 | 4.2565 | 30.5414 | 14924.8613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79298.4767 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 682.946 | 908.1776 | 5159.6067 | 19479.2285 | 18.8364 | 100394.8969 | 29126.0617 | 62049.3825 | -11052.7833 | 4652.9449 | 7500 | 5490.3851 | 1677.5281 | 0 | 68427.9518 | 72481.3864 | 95390.0845
14333 | 10 | 70 | 40 | 31878.0679 | 1.2121 | 20.551 | 0.71528 | 106954.7519 | 0.045187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4687 | 10.3506 | 4.2394 | 0.089801 | 0.066744 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860771.975 | 14523368.9834 | 4.6777 | 5.5072 | 42.4504 | 12230.816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66614.4692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.0862 | 994.6367 | 3508.5671 | 16177.2869 | 13.7718 | 104284.0574 | 31401.562 | 45158.7518 | -11751.056 | 5006.2271 | 7500 | 3167.5764 | 2452.3861 | 0 | 79738.4142 | 48354.0791 | 114319.7826
14334 | 10 | 70 | 40 | 35176.2372 | 0.73647 | 10.1383 | 0.7556 | 100367.7756 | 0.064127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1427 | 10.4504 | 4.7324 | 0.11969 | 0.047455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967154.0037 | 16043339.1602 | 4.7848 | 4.8326 | 43.6375 | 11199.9561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83362.8302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.1969 | 654.8885 | 4421.0232 | 23294.8634 | 6.6424 | 96829.7896 | 23762.7477 | 29142.5409 | -15567.1386 | 4201.7756 | 7500 | 4391.4972 | 1463.4532 | 0 | 76746.6547 | 51237.0044 | 80404.5261
14335 | 10 | 70 | 40 | 36132.0966 | 1.1898 | 21.4034 | 0.79522 | 94013.258 | 0.060313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4192 | 8.5113 | 4.3341 | 0.1018 | 0.054483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055873.5377 | 11334997.1046 | 4.6077 | 5.6182 | 48.3952 | 15536.4263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76950.793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.2438 | 1249.8157 | 5011.9319 | 18566.4614 | 13.7156 | 90893.081 | 35131.2704 | 59158.5942 | -13728.7788 | 5636.8838 | 7500 | 4163.6055 | 2254.0603 | 0 | 59680.7495 | 57171.1888 | 102625.196
14336 | 10 | 70 | 40 | 32153.6971 | 1.1912 | 31.8964 | 0.62883 | 99280.8711 | 0.044705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7779 | 7.3647 | 5.1215 | 0.086946 | 0.058993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 650446.2094 | 15138701.834 | 4.5919 | 4.6458 | 49.2767 | 14000.8586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73484.5128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.5293 | 913.6643 | 4471.5021 | 16508.917 | 22.4343 | 96827.908 | 31289.5602 | 69532.1742 | -10793.0374 | 4931.635 | 7500 | 3283.0176 | 2135.2678 | 0 | 66337.3763 | 39443.259 | 134772.7347
14337 | 10 | 70 | 40 | 35887.077 | 1.1934 | 31.56 | 0.66919 | 103315.7141 | 0.046545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.751 | 9.0049 | 4.5223 | 0.1375 | 0.052166 | 0 | 0.2 | 0.4 | 927642.5519 | 17209781.9842 | 4.4151 | 4.7364 | 45.3573 | 10077.0222 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82035.389 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4662 | 923.669 | 5259.9134 | 18403.1062 | 21.7019 | 100659.3735 | 34967.9417 | 80871.37 | -11687.8983 | 5488.2348 | 7500 | 5552.7126 | 2101.2718 | 0 | 80176.7238 | 47768.729 | 157201.6274
14338 | 10 | 70 | 40 | 36712.1528 | 1.2121 | 31.7938 | 0.74519 | 108183.538 | 0.045449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9919 | 11.0587 | 5.4817 | 0.052915 | 0.049355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1346630.1691 | 11634729.8069 | 4.6351 | 4.8892 | 33.5538 | 13367.9385 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82903.8924 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 411.5158 | 878.2563 | 5976.2012 | 18630.7799 | 20.9524 | 105466.7068 | 36162.7458 | 89879.6097 | -11954.0572 | 5667.5106 | 7500 | 2682.7743 | 2052.9886 | 0 | 65100.0682 | 77585.3869 | 119506.2531
14339 | 10 | 70 | 40 | 33473.3718 | 1.1256 | 21.144 | 0.74559 | 97482.6606 | 0.041757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3057 | 7.9452 | 5.6758 | 0.09301 | 0.043037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836666.7303 | 14918067.2842 | 4.6197 | 5.4424 | 34.2843 | 14233.0634 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75979.8012 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 631.2351 | 1133.9677 | 5497.5235 | 17829.3963 | 13.9309 | 95231.1063 | 31287.951 | 54805.0417 | -9906.8387 | 4876.5319 | 7500 | 5049.7378 | 1540.325 | 0 | 91072.4562 | 53635.4061 | 132589.7987
14340 | 10 | 70 | 40 | 35897.5622 | 1.1062 | 21.921 | 0.78411 | 104966.699 | 0.043088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2173 | 9.1815 | 3.796 | 0.083978 | 0.047789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 591286.9284 | 14045901.6886 | 4.7627 | 5.5468 | 40.7666 | 14357.3635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79345.9797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.9769 | 726.4349 | 4462.2241 | 19329.2083 | 14.1349 | 102465.9645 | 33136.7078 | 61779.4838 | -11003.2319 | 5196.3266 | 7500 | 3018.6048 | 1822.5774 | 0 | 79040.4495 | 39686.9476 | 140803.9703
14341 | 10 | 70 | 40 | 39790.7786 | 0.59386 | 23.3912 | 0.79724 | 96318.0575 | 0.050035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0354 | 11.8972 | 3.9688 | 0.10022 | 0.044852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1006028.0017 | 8175565.267 | 5.7274 | 5.6561 | 46.5481 | 16546.9217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70128.6611 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.0003 | 1004.7264 | 3982.8325 | 28539.8865 | 14.9724 | 93658.4979 | 22501.7841 | 59039.9155 | -11702.062 | 3790.5981 | 7500 | 3606.542 | 1247.836 | 0 | 42655.4112 | 56928.6003 | 71711.4245
14342 | 10 | 70 | 40 | 37733.196 | 0.63385 | 28.0795 | 0.80143 | 99067.6356 | 0.035037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5954 | 9.9515 | 5.7123 | 0.15066 | 0.04421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837992.0679 | 12149910.5894 | 5.6673 | 5.0526 | 45.1377 | 14301.521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78236.0593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.8731 | 971.4964 | 4339.4542 | 26465.0714 | 17.9313 | 97144.1139 | 22536.2492 | 79395.2905 | -8463.4955 | 3594.7236 | 7500 | 6494.8402 | 1166.4175 | 0 | 58058.0251 | 48429.3453 | 121852.7053
14343 | 10 | 70 | 40 | 32556.4967 | 1.1077 | 22.1886 | 0.79889 | 108609.4713 | 0.039867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7541 | 10.8581 | 5.6255 | 0.098379 | 0.0729 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878992.1805 | 19209570.3558 | 4.3887 | 5.025 | 36.7454 | 16474.3516 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85912.6752 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.5878 | 1170.0928 | 5014.5395 | 17515.3342 | 14.1895 | 106213.2298 | 30082.3249 | 68722.1341 | -10543.4627 | 4751.6926 | 7500 | 4926.0573 | 2542.377 | 0 | 105460.4103 | 56278.5957 | 157162.9378
14344 | 10 | 70 | 40 | 32240.3493 | 0.94911 | 30.0342 | 0.91667 | 106893.5713 | 0.055525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3341 | 9.1584 | 5.7516 | 0.079826 | 0.052317 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1053191.5446 | 16662645.8122 | 5.1785 | 5.642 | 42.4314 | 15695.1555 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72399.1342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.1949 | 991.0371 | 5987.1113 | 18955.3112 | 17.9817 | 103623.1951 | 26570.0762 | 87258.7883 | -14389.6552 | 4511.3504 | 7500 | 4336.4454 | 1732.2571 | 0 | 92188.1268 | 59903.4125 | 149803.9764
14345 | 10 | 70 | 40 | 40341.5746 | 1.2911 | 16.9388 | 0.74172 | 102320.5788 | 0.065044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5965 | 9.8259 | 4.9195 | 0.15267 | 0.060183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 934295.8115 | 8755628.1498 | 5.0929 | 4.5824 | 31.7741 | 12310.9603 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71637.8102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.057 | 1331.5274 | 5310.8534 | 19586.9369 | 11.1845 | 98663.092 | 41509.2755 | 41222.4197 | -16092.942 | 6652.3039 | 7500 | 8138.0249 | 2938.3796 | 0 | 46996.7184 | 58330.7603 | 80533.4197
14346 | 10 | 70 | 40 | 34919.9024 | 1.1251 | 23.4259 | 0.77002 | 93635.6842 | 0.056673 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1793 | 8.2742 | 5.9746 | 0.13092 | 0.058875 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935649.7712 | 14258593.0178 | 4.3016 | 4.9346 | 33.9542 | 18692.984 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65801.3953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.335 | 853.8442 | 4708.1443 | 18605.2009 | 15.2248 | 90712.6197 | 32629.4029 | 53964.1453 | -12861.484 | 5242.2912 | 7500 | 5856.3349 | 2265.2395 | 0 | 80707.1191 | 63004.3942 | 112298.6548
14347 | 10 | 70 | 40 | 28664.9707 | 1.097 | 22.065 | 0.81336 | 101327.8693 | 0.054523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9361 | 13.9888 | 4.2248 | 0.14776 | 0.059412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792566.0543 | 12557946.524 | 4.6662 | 4.4514 | 44.8764 | 12965.0177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80907.1585 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.584 | 888.5277 | 4671.4378 | 15514.1833 | 13.9968 | 98282.8321 | 26301.5749 | 65277.9008 | -13398.1637 | 4413.3622 | 7500 | 6024.4938 | 1924.4564 | 0 | 55082.6681 | 45332.5378 | 107793.7547
14348 | 10 | 70 | 40 | 35082.1855 | 0.87594 | 21.3331 | 0.69233 | 96590.2111 | 0.056131 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9843 | 9.577 | 6.0183 | 0.068617 | 0.048991 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034116.9888 | 20382004.056 | 4.5581 | 5.2873 | 34.695 | 19502.9861 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55022.1895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.1321 | 976.2216 | 4869.977 | 21488.2189 | 14.4808 | 93603.2783 | 27187.9332 | 37702.9426 | -13142.5043 | 4518.2951 | 7500 | 3308.2269 | 1624.6152 | 0 | 120546.6402 | 67871.5843 | 121374.5646
14349 | 10 | 70 | 40 | 37030.5537 | 1.1763 | 19.3865 | 0.65346 | 103906.3308 | 0.037485 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5809 | 13.507 | 4.8344 | 0.11132 | 0.054993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223033.3538 | 17051512.7829 | 5.0398 | 4.7813 | 33.171 | 14754.8387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65362.7233 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.9389 | 969.0423 | 5482.5323 | 19172.2758 | 13.4488 | 101749.3829 | 35716.5558 | 38810.3165 | -9490.5707 | 5454.149 | 7500 | 5432.7761 | 2201.379 | 0 | 92959.5729 | 73472.1822 | 105111.9964
14350 | 10 | 70 | 40 | 33496.3396 | 0.98508 | 32.8228 | 0.83229 | 97556.0819 | 0.054316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9228 | 9.6009 | 5.408 | 0.098835 | 0.040298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120158.4924 | 15821505.2506 | 5.3698 | 4.3626 | 33.4052 | 15097.6759 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72425.8838 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.6727 | 1076.3921 | 4423.4617 | 19301.2652 | 20.6015 | 94635.3547 | 28390.1487 | 88514.1089 | -12851.1995 | 4664.0559 | 7500 | 4328.2844 | 1379.4648 | 0 | 78087.5306 | 68654.2468 | 131358.1471
14351 | 10 | 70 | 40 | 33085.8038 | 0.97678 | 23.558 | 0.79588 | 97922.6276 | 0.0591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9862 | 8.4952 | 5.8611 | 0.091747 | 0.041933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867696.2339 | 17415202.418 | 5.4365 | 4.6084 | 45.6403 | 13892.7778 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64338.2284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.2606 | 538.8182 | 4938.2752 | 19153.4383 | 15.0907 | 94736.9924 | 27864.731 | 54477.2655 | -14016.795 | 4664.6552 | 7500 | 3970.1972 | 1435.6099 | 0 | 76509.4059 | 49044.9979 | 113360.0718
14352 | 10 | 70 | 40 | 41312.6369 | 0.97518 | 25.9764 | 0.73931 | 105128.6421 | 0.064713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8023 | 10.4435 | 5.8765 | 0.086053 | 0.053936 | 0 | 0.2 | 0.4 | 728444.7653 | 13966187.9739 | 5.4155 | 4.7185 | 47.5655 | 13112.3951 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91175.8717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.6641 | 988.8243 | 4962.354 | 23937.4161 | 17.175 | 101389.5802 | 34750.4416 | 80247.0041 | -16451.8727 | 5753.6421 | 7500 | 4176.9088 | 2277.6477 | 0 | 61569.28 | 42062.0915 | 137760.9601
14353 | 10 | 70 | 40 | 33857.484 | 1.2323 | 26.6194 | 0.8623 | 96177.1133 | 0.037117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4528 | 7.6361 | 4.8049 | 0.12229 | 0.059033 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815537.7107 | 16634911.8325 | 5.6153 | 4.5947 | 32.7769 | 16953.0325 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89253.1828 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.0371 | 750.1245 | 4750.5004 | 16988.4522 | 16.4296 | 94200.008 | 33738.0636 | 90947.4963 | -8699.263 | 5135.5723 | 7500 | 4724.8727 | 2225.1044 | 0 | 86519.8307 | 56384.0766 | 165707.6004
14354 | 10 | 70 | 40 | 32511.1763 | 1.2682 | 28.7972 | 0.7509 | 105839.5607 | 0.043379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2364 | 9.4276 | 4.7612 | 0.12176 | 0.051368 | 0 | 0.2 | 0.4 | 901379.492 | 13091026.328 | 5.0831 | 5.2793 | 34.5244 | 14169.8829 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78292.8272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.3443 | 1059.9072 | 5511.1539 | 15988.3021 | 18.917 | 103301.1575 | 33045.7483 | 77354.8586 | -11168.9741 | 5194.1981 | 7500 | 5434.5159 | 1958.2633 | 0 | 76342.1417 | 56449.4383 | 139211.3135
14355 | 10 | 70 | 40 | 33679.8608 | 1.396 | 26.4432 | 0.75684 | 103011.7739 | 0.065385 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9353 | 9.7576 | 4.6275 | 0.11842 | 0.044036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155747.0646 | 13291439.0688 | 5.5488 | 4.334 | 43.821 | 17197.0997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62585.036 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.942 | 1169.2205 | 6192.2471 | 15420.5806 | 17.3131 | 99310.6461 | 36518.5603 | 57141.1163 | -16284.9624 | 5984.2112 | 7500 | 6365.5449 | 1934.1092 | 0 | 56037.0456 | 64943.1807 | 90252.4444
14356 | 10 | 70 | 40 | 36228.1221 | 0.96277 | 20.1036 | 0.71843 | 97089.7212 | 0.069514 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9123 | 6.6623 | 3.7834 | 0.10049 | 0.04586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986230.0205 | 20445433.5061 | 5.6023 | 4.7544 | 31.5571 | 15166.3523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66550.6312 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.9951 | 840.2018 | 5037.9968 | 21137.6109 | 13.4483 | 93385.3374 | 30181.0223 | 44291.2039 | -16299.2888 | 5121.6089 | 7500 | 3856.4743 | 1723.8638 | 0 | 112345.9455 | 63945.6633 | 124775.1666
14357 | 10 | 70 | 40 | 39369.633 | 0.51112 | 22.4377 | 0.6392 | 103772.8634 | 0.02917 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1683 | 10.2458 | 5.4454 | 0.11757 | 0.051155 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187353.7558 | 9327033.1695 | 5.2524 | 5.1111 | 38.2347 | 21472.8968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59257.4419 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.2543 | 966.7477 | 4864.1908 | 29576.1007 | 15.6902 | 102092.6239 | 19587.0646 | 39983.7765 | -7393.0538 | 3126.6028 | 7500 | 5467.8111 | 1173.8801 | 0 | 49618.4239 | 74086.5576 | 44977.9477
14358 | 10 | 70 | 40 | 30659.2381 | 1.0523 | 30.5162 | 0.58171 | 98640.0587 | 0.047217 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5483 | 11.4346 | 5.8162 | 0.11491 | 0.049473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1088871.5238 | 17487026.284 | 4.8575 | 4.764 | 37.2896 | 13497.1614 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85135.6551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.8985 | 1015.8837 | 4696.2937 | 17014.0024 | 22.0369 | 96067.7977 | 27290.4714 | 72188.368 | -11317.9488 | 4419.2679 | 7500 | 5562.6224 | 1604.6625 | 0 | 89376.2056 | 62407.8876 | 134215.7614
14359 | 10 | 70 | 40 | 38745.1335 | 0.95273 | 24.7814 | 0.79064 | 102032.7598 | 0.046603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1642 | 6.3297 | 4.1926 | 0.10883 | 0.05229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677875.3867 | 10787700.4853 | 5.582 | 5.4303 | 35.424 | 17133.4889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83911.1391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.3731 | 735.5979 | 5292.5586 | 22733.5917 | 15.921 | 99406.1565 | 32023.0835 | 74348.5571 | -11557.0544 | 5078.8945 | 7500 | 3881.8307 | 1949.1602 | 0 | 62696.2229 | 48466.1756 | 127454.5189
14360 | 10 | 70 | 40 | 41846.4462 | 1.0475 | 20.4275 | 0.65956 | 99807.6856 | 0.064428 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8408 | 10.9789 | 4.6642 | 0.10667 | 0.048637 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1127709.8507 | 20891412.1686 | 4.7091 | 4.8315 | 30.2758 | 15653.7038 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72633.1146 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.7799 | 864.8302 | 4807.2741 | 23284.8922 | 14.1227 | 96273.217 | 37123.1079 | 45793.5428 | -15551.6617 | 6021.1661 | 7500 | 4632.1691 | 2149.3576 | 0 | 122718.7639 | 72863.1387 | 137523.3071
14361 | 10 | 70 | 40 | 38842.0202 | 1.1594 | 29.8871 | 0.71937 | 105874.8046 | 0.063577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7597 | 12.0488 | 5.6658 | 0.092914 | 0.056289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1008990.214 | 12878710.9817 | 4.3733 | 4.5523 | 39.2912 | 14614.1654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71821.6498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 585.0284 | 946.707 | 5693.4888 | 20301.3503 | 19.9826 | 102174.1526 | 37081.3398 | 71136.2338 | -16282.8685 | 6060.7602 | 7500 | 5022.4948 | 2503.8657 | 0 | 62223.625 | 58677.9345 | 116567.5164
14362 | 10 | 70 | 40 | 35398.3321 | 1.1204 | 25.8009 | 0.65733 | 107917.0948 | 0.033632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9886 | 10.8331 | 4.8911 | 0.066852 | 0.040659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722218.9298 | 21401119.2599 | 4.6223 | 5.0149 | 31.2978 | 16780.9963 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65818.7433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.0225 | 957.5549 | 4975.9712 | 18910.0325 | 17.8599 | 105904.9991 | 32976.5991 | 52266.7364 | -8853.2212 | 5041.3577 | 7500 | 2777.5203 | 1504.4205 | 0 | 127846.5369 | 52681.4459 | 168378.5038
14363 | 10 | 70 | 40 | 38215.9482 | 0.94964 | 30.4081 | 0.74039 | 103182.09 | 0.040191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.83 | 11.029 | 5.0016 | 0.077498 | 0.051644 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1156700.3465 | 12788324.8543 | 4.6996 | 5.4599 | 37.0523 | 13636.4623 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73723.413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 301.0281 | 1054.8102 | 4949.4211 | 22461.924 | 20.0931 | 100887.2546 | 31508.0486 | 76045.6524 | -10097.2756 | 4918.3143 | 7500 | 3352.6159 | 1864.218 | 0 | 74770.9894 | 65776.5033 | 124086.0596
14364 | 10 | 70 | 40 | 43574.0384 | 1.4609 | 28.1643 | 0.70223 | 101530.1659 | 0.033013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5221 | 9.0769 | 5.5007 | 0.11471 | 0.047787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 534712.9129 | 17685184.2177 | 5.4273 | 4.474 | 37.8962 | 13245.6432 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81008.8837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.1662 | 930.4615 | 5196.7254 | 19238.187 | 19.0121 | 99671.6519 | 48671.7028 | 74141.2242 | -8177.4613 | 7137.9646 | 7500 | 5597.2277 | 2503.4795 | 0 | 83085.2072 | 37053.8908 | 183405.4539
14365 | 10 | 70 | 40 | 33439.6816 | 0.87484 | 25.9555 | 0.84354 | 93125.4483 | 0.045864 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7277 | 8.4544 | 4.793 | 0.1119 | 0.043117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 823927.9912 | 25321793.9481 | 4.8094 | 4.5264 | 43.1843 | 10719.9767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64878.3192 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 394.4869 | 915.209 | 5105.1116 | 20494.724 | 16.1889 | 90765.6838 | 25889.9152 | 63364.2609 | -10382.9638 | 4170.5368 | 7500 | 4386.2884 | 1319.7942 | 0 | 114463.5092 | 45003.5753 | 165707.7655
14366 | 10 | 70 | 40 | 37558.0627 | 1.3158 | 22.0051 | 0.66752 | 95115.9562 | 0.046914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7055 | 12.8051 | 5.1515 | 0.12783 | 0.061151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1091021.9103 | 13420945.8598 | 5.208 | 5.6508 | 44.1497 | 15193.1926 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72639.7916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.8627 | 1251.1953 | 5788.7025 | 17985.6305 | 15.1457 | 92651.2927 | 39144.8645 | 49826.1957 | -10844.5194 | 6005.1086 | 7500 | 7153.8954 | 2695.198 | 0 | 72854.2111 | 60101.6397 | 114233.3141
14367 | 10 | 70 | 40 | 36424.6554 | 1.3353 | 20.6134 | 0.86235 | 103081.8405 | 0.036511 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9844 | 12.5645 | 4.9643 | 0.087525 | 0.05107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009380.1326 | 14118765.2486 | 5.4215 | 5.0534 | 49.3082 | 11266.1233 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80287.9877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.7954 | 998.4553 | 5439.6611 | 17253.3796 | 12.7223 | 100997.0103 | 38342.5516 | 63356.1572 | -9173.253 | 5792.2889 | 7500 | 4454.0306 | 2171.0815 | 0 | 65262.0657 | 50737.1641 | 126967.7584
14368 | 10 | 70 | 40 | 33672.8925 | 1.0665 | 26.4811 | 0.82705 | 96152.1661 | 0.047612 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0341 | 8.7793 | 4.7979 | 0.10468 | 0.062701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926543.1696 | 12611015.0686 | 4.3866 | 4.6911 | 39.8923 | 16850.5431 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86948.7056 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.3297 | 826.3812 | 4962.6438 | 18539.0307 | 16.6698 | 93624.0527 | 30267.7236 | 85307.5887 | -11123.6992 | 4812.8883 | 7500 | 4255.8724 | 2214.844 | 0 | 62138.9972 | 56991.5855 | 128382.6296
14369 | 10 | 70 | 40 | 30633.6014 | 1.0499 | 25.4175 | 0.71083 | 104611.5159 | 0.043068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6833 | 11.0733 | 5.4819 | 0.098221 | 0.044284 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1096127.661 | 20667037.5928 | 5.1947 | 4.8224 | 38.0652 | 18915.7809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70443.3883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.4364 | 939.9882 | 5025.5087 | 17022.7158 | 17.0755 | 102120.3337 | 27221.7712 | 58763.4999 | -10961.2014 | 4387.8135 | 7500 | 5021.5174 | 1426.1418 | 0 | 104596.4741 | 67603.6934 | 130352.3229
14370 | 10 | 70 | 40 | 38028.5761 | 1.1551 | 21.0474 | 0.6592 | 93085.7351 | 0.061311 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.901 | 11.6719 | 4.4619 | 0.12714 | 0.050479 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063723.9128 | 14670190.5011 | 4.724 | 5.4873 | 38.9592 | 14092.2526 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58289.3328 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.8146 | 973.9527 | 6400.2649 | 19924.4771 | 14.5541 | 89946.0873 | 36208.198 | 37848.6578 | -13814.4502 | 5788.921 | 7500 | 6311.4023 | 2144.7316 | 0 | 83799.42 | 60756.0172 | 105030.8633
14371 | 10 | 70 | 40 | 32506.8147 | 0.98186 | 24.7512 | 0.706 | 97683.4362 | 0.0463 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7585 | 10.1546 | 4.6778 | 0.058942 | 0.042399 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1132755.1277 | 21309362.2158 | 4.8313 | 5.3728 | 40.8285 | 13951.8071 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86056.7403 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.7267 | 1097.4921 | 4005.9217 | 18764.8048 | 16.6729 | 95184.9644 | 27484.0198 | 69519.3598 | -10993.2759 | 4425.5313 | 7500 | 2263.0186 | 1377.1584 | 0 | 116118.3124 | 62438.9301 | 155255.1942
14372 | 10 | 70 | 40 | 35408.823 | 1.1786 | 24.9801 | 0.78287 | 102181.0844 | 0.065143 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2698 | 10.233 | 4.8705 | 0.097404 | 0.056345 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121360.2666 | 15922192.0785 | 5.7005 | 5.2763 | 40.3678 | 12207.6226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78967.3182 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.0473 | 919.6699 | 5341.0171 | 18308.9626 | 16.1185 | 98523.1719 | 34199.7208 | 69977.042 | -16094.815 | 5656.4931 | 7500 | 4610.7634 | 2339.201 | 0 | 83648.2426 | 60489.5378 | 131347.11
14373 | 10 | 70 | 40 | 41627.7779 | 1.3838 | 18.9671 | 0.71408 | 102739.898 | 0.022308 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7548 | 9.9622 | 4.2984 | 0.1101 | 0.066488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1171242.4266 | 8406924.4334 | 4.9692 | 5.0825 | 36.8118 | 15378.7921 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74365.0169 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 555.2233 | 1220.7236 | 6714.7904 | 19189.8583 | 12.719 | 101465.2518 | 44875.8392 | 46464.0025 | -5608.4433 | 6461.6742 | 7500 | 5540.8608 | 3153.1805 | 0 | 45804.133 | 68364.2954 | 85826.9514
14374 | 10 | 70 | 40 | 40846.3126 | 1.2782 | 27.8294 | 0.73111 | 103187.8169 | 0.061123 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7945 | 11.5046 | 4.7689 | 0.075769 | 0.04531 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144212.9234 | 18126545.7786 | 4.743 | 5.6637 | 35.3534 | 13376.6155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77824.8934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.1601 | 887.6559 | 6891.6118 | 19975.3978 | 18.4848 | 99717.9147 | 41741.8297 | 72724.0243 | -15267.5697 | 6632.8726 | 7500 | 4108.6051 | 2205.7766 | 0 | 112384.4681 | 66324.1041 | 165705.9027
14375 | 10 | 70 | 40 | 31209.1515 | 1.2765 | 35.3208 | 0.71141 | 104128.4875 | 0.061395 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.551 | 11.1169 | 4.0435 | 0.11796 | 0.048225 | 0 | 0.2 | 0.4 | 721560.8358 | 9725237.0678 | 5.3543 | 5.0619 | 48.3862 | 13482.5557 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71829.8754 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.9942 | 928.5718 | 4257.8862 | 15277.4045 | 23.7209 | 100611.6533 | 31863.494 | 83321.6143 | -15474.0707 | 5299.7384 | 7500 | 4504.7297 | 1875.823 | 0 | 45494.7615 | 41937.2171 | 122448.873
14376 | 10 | 70 | 40 | 33909.263 | 1.2619 | 26.4667 | 0.80064 | 94839.0118 | 0.049934 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0462 | 9.1961 | 5.5763 | 0.1171 | 0.057895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1144932.9448 | 15907629.031 | 5.6532 | 5.2342 | 46.2032 | 14907.4527 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74009.2232 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.3798 | 940.6834 | 6462.5446 | 16734.6501 | 16.9088 | 92225.5124 | 34349.2258 | 70736.8449 | -11499.3972 | 5392.2606 | 7500 | 6426.6402 | 2291.2633 | 0 | 77712.0043 | 61024.4537 | 131884.3881
14377 | 10 | 70 | 40 | 30034.1221 | 1.1526 | 26.4127 | 0.74442 | 97390.5155 | 0.03944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3304 | 10.1101 | 4.1729 | 0.070019 | 0.051081 | 0 | 0.2 | 0.4 | 907720.9863 | 10405642.2376 | 4.5944 | 4.9127 | 39.8234 | 17015.5877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69381.5413 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.0182 | 864.3052 | 4662.7923 | 15757.6239 | 17.4136 | 95264.5094 | 28552.9965 | 62436.8396 | -9354.4269 | 4469.6824 | 7500 | 2448.6985 | 1675.7265 | 0 | 53243.0407 | 56376.8356 | 94595.7217
14378 | 10 | 70 | 40 | 33415.2371 | 1.3195 | 26.7859 | 0.81446 | 92235.7956 | 0.049482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9137 | 6.274 | 5.4082 | 0.11873 | 0.063182 | 0 | 0.2 | 0.4 | 687314.8939 | 16045171.7107 | 5.2414 | 5.2448 | 42.2603 | 15339.3537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76702.6444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.0269 | 818.2561 | 5232.5 | 15968.4957 | 16.9809 | 89716.7612 | 34893.4827 | 75206.8958 | -11083.751 | 5440.6739 | 7500 | 4900.827 | 2522.9387 | 0 | 83008.1244 | 44248.2893 | 158140.9023
14379 | 10 | 70 | 40 | 36452.8633 | 0.93482 | 27.8819 | 0.56821 | 102731.2855 | 0.047285 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8136 | 9.8276 | 6.1486 | 0.04018 | 0.051299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942992.7032 | 10950102.5764 | 4.5307 | 5.6176 | 49.4282 | 11779.5308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71169.2672 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.2798 | 890.6536 | 4571.7877 | 21604.0633 | 20.2875 | 100048.5163 | 29697.6 | 54049.4127 | -11804.1846 | 4777.3526 | 7500 | 1915.2515 | 1798.7046 | 0 | 57238.8756 | 48614.9602 | 96558.0521
14380 | 10 | 70 | 40 | 37566.5952 | 1.3448 | 24.3505 | 0.69358 | 107445.362 | 0.069268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8633 | 9.0743 | 4.821 | 0.12117 | 0.048688 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166846.4154 | 17670203.8122 | 4.5962 | 5.0397 | 40.9294 | 14695.9688 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74562.224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.7345 | 924.6065 | 4053.9501 | 17699.554 | 16.5174 | 103360.1026 | 39734.0822 | 58405.7344 | -17975.1414 | 6527.0019 | 7500 | 4283.3563 | 2332.371 | 0 | 91269.0868 | 64578.9311 | 127497.56
14381 | 10 | 70 | 40 | 33179.8945 | 1.1768 | 30.7895 | 0.72007 | 93735.5083 | 0.043671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8485 | 10.3852 | 5.4528 | 0.084206 | 0.055311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 867890.0588 | 16797914.0311 | 5.5118 | 5.481 | 40.5413 | 7272.8675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88373.1504 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 710.5577 | 1128.7643 | 5224.1364 | 17173.4204 | 20.5778 | 91472.4728 | 32012.9483 | 90243.9467 | -9957.3564 | 4978.4414 | 7500 | 4573.4297 | 2021.0153 | 0 | 91709.1514 | 44558.23 | 178523.3463
14382 | 10 | 70 | 40 | 35721.0867 | 1.0241 | 16.3802 | 0.6046 | 113116.1048 | 0.072381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.666 | 7.0262 | 4.5498 | 0.095588 | 0.053024 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964556.1021 | 20997967.8925 | 5.2315 | 5.2631 | 30.6974 | 16519.4369 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73924.7435 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.8352 | 921.916 | 5311.3502 | 20138.0495 | 11.6783 | 108625.8005 | 31166.0744 | 34758.7098 | -19757.339 | 5469.9856 | 7500 | 4112.1008 | 2128.7218 | 0 | 130368.5411 | 65036.7817 | 130710.0128
14383 | 10 | 70 | 40 | 35659.3899 | 1.4059 | 20.6755 | 0.74568 | 104508.2055 | 0.063961 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7121 | 10.0249 | 4.576 | 0.095411 | 0.046785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950121.395 | 19532880.5418 | 5.6981 | 4.3668 | 44.8168 | 13973.5394 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78283.4196 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.1348 | 1010.208 | 5336.5204 | 16236.3705 | 13.6216 | 100833.614 | 38846.0388 | 55220.2966 | -16168.2026 | 6294.099 | 7500 | 4606.5112 | 2161.2245 | 0 | 81675.7612 | 52800.1795 | 127335.5493
14384 | 10 | 70 | 40 | 31990.3762 | 1.0789 | 20.6418 | 0.79287 | 101957.2319 | 0.048172 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.566 | 12.6452 | 4.1939 | 0.13016 | 0.041217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178816.0142 | 13515481.7528 | 5.2397 | 4.7614 | 48.8674 | 16019.803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69227.4744 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.8011 | 1376.0846 | 5576.2095 | 17490.4867 | 13.2449 | 99245.4318 | 28999.7789 | 51206.7837 | -11931.9203 | 4690.1854 | 7500 | 6141.0999 | 1418.8136 | 0 | 59667.7845 | 62300.7017 | 85391.824
14385 | 10 | 70 | 40 | 31461.0744 | 1.0391 | 23.7241 | 0.7535 | 112864.0161 | 0.047499 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9175 | 10.3935 | 5.0658 | 0.10137 | 0.037201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202823.3995 | 16405409.6355 | 5.174 | 4.8761 | 49.2424 | 13655.4055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71692.7605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.4502 | 816.4729 | 5124.3373 | 17589.104 | 15.5618 | 109903.4879 | 27743.9409 | 58517.7935 | -13026.3241 | 4586.8559 | 7500 | 4426.047 | 1252.3557 | 0 | 73940.4783 | 60718.6875 | 104222.4596
14386 | 10 | 70 | 40 | 34855.8341 | 1.017 | 20.7136 | 0.82714 | 102114.7303 | 0.048835 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4474 | 7.994 | 4.8831 | 0.12873 | 0.054123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935563.9452 | 22742196.0678 | 4.9624 | 4.4533 | 30.9476 | 14410.5282 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82062.5226 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.1996 | 1084.2618 | 4699.468 | 19728.9272 | 13.0386 | 99361.8272 | 30253.8139 | 62983.3885 | -12112.7738 | 4872.2482 | 7500 | 5772.6799 | 1935.4155 | 0 | 121236.6874 | 61236.095 | 161205.3646
14387 | 10 | 70 | 40 | 33800.6688 | 1.5676 | 20.5926 | 0.76542 | 99506.824 | 0.063268 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9146 | 11.1046 | 5.0172 | 0.16276 | 0.058934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1379788.5985 | 17707359.52 | 5.3363 | 4.4258 | 40.5689 | 13250.2276 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71543.9735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.7268 | 875.9441 | 5221.6187 | 14058.8872 | 13.4179 | 96045.3347 | 39483.5632 | 51330.6607 | -15230.5527 | 6322.8913 | 7500 | 7455.775 | 2734.9302 | 0 | 79643.2065 | 72506.3272 | 106734.1469
14388 | 10 | 70 | 40 | 33728.303 | 1.2591 | 7.6344 | 0.78954 | 94598.4394 | 0.045022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9417 | 7.8436 | 4.4589 | 0.13366 | 0.039723 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946626.4343 | 13920307.3116 | 5.6197 | 4.3378 | 41.7162 | 13969.9566 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84774.17 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.3836 | 978.2667 | 4735.7995 | 16672.1447 | 4.9078 | 92244.8036 | 34112.3165 | 23114.3532 | -10355.9976 | 5289.1689 | 7500 | 5218.1621 | 1542.0295 | 0 | 60066.2204 | 54046.914 | 72439.3389
14389 | 10 | 70 | 40 | 35764.5542 | 1.3512 | 29.2929 | 0.80407 | 107387.3626 | 0.035655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2961 | 10.346 | 6.236 | 0.10476 | 0.052365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1233360.3669 | 21557056.988 | 5.5615 | 5.1954 | 42.7442 | 14647.8595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78869.3795 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.877 | 1095.611 | 5105.4965 | 16789.8856 | 18.6785 | 105265.8712 | 37949.3373 | 83714.9332 | -9334.5625 | 5748.7036 | 7500 | 5565.3893 | 2209.3924 | 0 | 108888.6146 | 66229.3327 | 176012.4752
14390 | 10 | 70 | 40 | 33481.8806 | 1.2213 | 17.3167 | 0.7725 | 110186.7092 | 0.049647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7606 | 8.2114 | 4.5475 | 0.12417 | 0.052941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 703424.1608 | 12137184.7565 | 4.7733 | 5.7372 | 37.3541 | 10503.4549 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75025.7544 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.1978 | 1201.741 | 4881.8376 | 16904.121 | 11.2387 | 107167.4739 | 33155.5192 | 45600.2171 | -13284.6352 | 5340.1811 | 7500 | 5442.7907 | 2074.9525 | 0 | 73780.7332 | 42070.4847 | 117539.274
14391 | 10 | 70 | 40 | 28977.8429 | 1.1914 | 24.8924 | 0.70843 | 98886.0149 | 0.045009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0253 | 9.1904 | 5.0937 | 0.11346 | 0.051877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069910.7182 | 17562860.9393 | 5.0483 | 5.0888 | 43.9482 | 12882.1252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81754.0949 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 418.4622 | 1099.3743 | 4154.1153 | 14876.6427 | 16.7452 | 96426.4118 | 28202.4003 | 66606.0928 | -10822.2537 | 4512.8189 | 7500 | 4498.0894 | 1718.2551 | 0 | 87156.7415 | 57019.6961 | 132352.4483
14392 | 10 | 70 | 40 | 39709.9837 | 0.9 | 18.4617 | 0.78956 | 97012.3659 | 0.058107 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8916 | 10.8673 | 5.2047 | 0.10526 | 0.050784 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933776.5874 | 14990960.4402 | 5.1406 | 5.5127 | 42.148 | 13419.4027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74874.5224 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.6374 | 785.7239 | 4911.308 | 23997.533 | 11.868 | 93908.4952 | 31424.9012 | 49370.097 | -13657.0313 | 5127.4476 | 7500 | 4470.6136 | 1911.1548 | 0 | 81553.899 | 52747.2556 | 114953.8264
14393 | 10 | 70 | 40 | 35222.094 | 0.90421 | 21.3616 | 0.69441 | 105161.1187 | 0.046093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.1507 | 9.7115 | 4.8573 | 0.11775 | 0.05384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846773.3119 | 5086208.4628 | 5.0264 | 5.1279 | 33.4621 | 13194.5573 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71897.8293 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.8885 | 1120.5358 | 5492.3935 | 21235.2423 | 14.4832 | 102483.2292 | 27973.7033 | 49453.8777 | -11782.7135 | 4541.1419 | 7500 | 5468.4227 | 1794.4506 | 0 | 29451.0232 | 53639.8277 | 60760.0783
14394 | 10 | 70 | 40 | 38030.1801 | 0.81435 | 24.8243 | 0.81577 | 104198.0189 | 0.049226 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.785 | 8.592 | 5.4402 | 0.10249 | 0.050354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 660358.5879 | 14902665.0207 | 5.7043 | 5.473 | 36.5454 | 15106.3248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75406.3382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.0027 | 570.2962 | 4432.5605 | 24110.7465 | 15.7259 | 101366.8097 | 27838.8672 | 68608.1955 | -12457.3206 | 4564.5502 | 7500 | 4398.3479 | 1686.9095 | 0 | 85418.865 | 45100.5738 | 142457.8409
14395 | 10 | 70 | 40 | 33018.9957 | 1.6261 | 26.9887 | 0.74008 | 104968.9611 | 0.047132 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.454 | 10.9402 | 5.3035 | 0.10684 | 0.05122 | 0 | 0.2 | 0.4 | 611213.6656 | 14625586.0201 | 4.9178 | 4.7657 | 32.9627 | 18177.4478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76127.5858 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.6475 | 913.6825 | 5140.6804 | 13291.2298 | 17.8367 | 102236.4945 | 39455.5317 | 69672.3449 | -12022.853 | 6120.4133 | 7500 | 5123.7745 | 2300.8209 | 0 | 80077.4878 | 47630.7989 | 150596.7213
14396 | 10 | 70 | 40 | 34980.378 | 1.0801 | 15.1799 | 0.78688 | 102889.4711 | 0.058346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0854 | 12.175 | 5.8472 | 0.12425 | 0.050358 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862758.65 | 18248514.3677 | 4.697 | 5.6299 | 40.3049 | 13222.7938 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79511.7424 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.6344 | 1198.1678 | 4655.5791 | 19112.2637 | 9.773 | 99584.2609 | 31736.2286 | 42991.4269 | -14542.9247 | 5224.7309 | 7500 | 6453.2125 | 1931.0706 | 0 | 104924.6739 | 50400.3391 | 135818.0795
14397 | 10 | 70 | 40 | 34514.0209 | 1.0786 | 39.0591 | 0.76926 | 105428.8447 | 0.045895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3445 | 11.0758 | 3.6249 | 0.098881 | 0.05926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1020985.0542 | 17430351.7655 | 4.786 | 5.3679 | 47.5759 | 12484.3142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62945.0131 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.825 | 669.5513 | 4109.6879 | 18873.1502 | 25.3959 | 102755.5197 | 31281.7414 | 86003.1685 | -11762.63 | 4990.6183 | 7500 | 3045.7096 | 2170.5969 | 0 | 88219.1988 | 53056.018 | 158392.3855
14398 | 10 | 70 | 40 | 38329.8692 | 1.621 | 26.2579 | 0.60494 | 97541.323 | 0.04609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7844 | 8.0911 | 4.2665 | 0.1482 | 0.045302 | 0 | 0.2 | 0.4 | 880874.7408 | 12615288.1032 | 4.7317 | 5.112 | 44.2483 | 16323.6414 | 3% | 2 | 25 | 4 | 54252.5502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 663.4898 | 709.4853 | 5018.575 | 15472.7907 | 18.717 | 95057.6482 | 45714.1569 | 40911.3838 | -10928.1689 | 6905.3553 | 7500 | 5969.3358 | 2295.9875 | 0 | 63249.8446 | 52542.8253 | 109075.0695
14399 | 10 | 70 | 40 | 34044.5011 | 1.1831 | 24.5787 | 0.77175 | 114986.4808 | 0.028598 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8243 | 10.8385 | 5.0617 | 0.085779 | 0.044083 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1227970.7284 | 16358781.4539 | 5.4231 | 4.7851 | 34.1908 | 15474.9903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74774.764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 634.2522 | 1212.2752 | 5182.3121 | 17559.6568 | 15.9586 | 113160.917 | 32969.6885 | 64456.3676 | -8032.4803 | 4989.5862 | 7500 | 4346.87 | 1614.3571 | 0 | 86699.4461 | 73396.8929 | 121146.9424
14400 | 10 | 70 | 40 | 36534.7386 | 0.90411 | 25.4256 | 0.74167 | 99712.8067 | 0.060427 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7268 | 11.9281 | 5.5036 | 0.073852 | 0.056176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783570.8403 | 7664181.1252 | 4.5261 | 5.6243 | 32.1703 | 17814.3429 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66305.6454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.6676 | 928.8142 | 4942.7752 | 22027.9126 | 16.7887 | 96397.3226 | 29013.652 | 57267.525 | -14588.13 | 4856.5795 | 7500 | 3692.0921 | 2002.3891 | 0 | 50204.4459 | 56123.7148 | 83824.8388
14401 | 10 | 70 | 40 | 27879.2935 | 0.81353 | 27.2273 | 0.77285 | 94221.9447 | 0.060413 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7667 | 8.3545 | 5.4709 | 0.051797 | 0.052296 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203293.2327 | 12544809.3601 | 4.3249 | 5.1669 | 30.5469 | 15872.9092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91968.8496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 473.2584 | 809.6806 | 5619.976 | 17683.2649 | 17.6674 | 91089.7054 | 20392.0571 | 87921.2343 | -13781.8527 | 3631.953 | 7500 | 2623.5955 | 1394.0337 | 0 | 78886.8756 | 76582.0132 | 111985.8833
14402 | 10 | 70 | 40 | 33084.3064 | 1.135 | 27.5322 | 0.69212 | 103401.1875 | 0.057266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9148 | 11.623 | 4.1112 | 0.11723 | 0.052121 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166004.0401 | 14841372.952 | 5.5442 | 5.6303 | 49.7039 | 14426.3268 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63303.3572 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.7333 | 1005.4551 | 4266.8419 | 17529.2923 | 18.6909 | 100140.0184 | 31110.0282 | 55968.4896 | -14349.1442 | 5127.4099 | 7500 | 4642.2589 | 1961.4486 | 0 | 75262.5618 | 59861.6753 | 107361.3775
14403 | 10 | 70 | 40 | 35684.5918 | 1.2134 | 16.5254 | 0.80225 | 99738.6918 | 0.030284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3159 | 12.449 | 5.1736 | 0.10859 | 0.065387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1116305.6259 | 21915515.1118 | 5.1302 | 5.7399 | 34.3527 | 13555.3981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72002.0695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.9681 | 1070.8832 | 5056.8983 | 18095.7156 | 10.5481 | 98062.6139 | 35177.7523 | 43037.7662 | -7374.7431 | 5249.7 | 7500 | 5501.5278 | 2519.3542 | 0 | 138239.9934 | 66066.6748 | 163784.6761
14404 | 10 | 70 | 40 | 35420.1691 | 0.969 | 30.924 | 0.75037 | 97147.0422 | 0.043111 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4055 | 9.6424 | 4.2965 | 0.074576 | 0.0552 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141857.7624 | 19789633.1972 | 5.0569 | 5.5795 | 46.4628 | 15278.7596 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79599.8651 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.8595 | 1173.2593 | 4065.3665 | 20594.2911 | 20.3202 | 94831.3602 | 29651.7562 | 84405.9309 | -10189.0009 | 4671.0751 | 7500 | 3079.8992 | 1892.4181 | 0 | 104094.4024 | 61151.7633 | 163954.7177
14405 | 10 | 70 | 40 | 33858.7728 | 1.0425 | 19.7586 | 0.78496 | 105908.8403 | 0.059028 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2551 | 12.2259 | 4.4905 | 0.080929 | 0.049261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942360.1419 | 10056695.2197 | 4.547 | 4.6606 | 47.0105 | 16437.5451 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73073.1481 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 364.7967 | 998.1991 | 4602.5956 | 18893.2328 | 12.7345 | 102467.5239 | 29931.0801 | 51327.5607 | -15141.7921 | 5015.8684 | 7500 | 3346.8056 | 1813.4831 | 0 | 45209.1539 | 54090.8481 | 74911.3116
14406 | 10 | 70 | 40 | 38748.5215 | 0.81612 | 20.6433 | 0.72668 | 110007.7084 | 0.044909 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5678 | 8.3993 | 5.5685 | 0.12121 | 0.047304 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135118.1367 | 10415027.525 | 5.2237 | 5.4673 | 40.4767 | 12870.3529 | 3% | 2 | 25 | 4 | 55411.7633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.2766 | 986.1367 | 5209.8854 | 24541.823 | 13.7457 | 107277.4432 | 28413.397 | 38220.6341 | -12013.1667 | 4615.3226 | 7500 | 6175.0882 | 1602.364 | 0 | 57263.5071 | 61676.3663 | 70100.7799
14407 | 10 | 70 | 40 | 37852.6742 | 1.0298 | 20.5324 | 0.78098 | 102371.4979 | 0.041802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.655 | 9.8372 | 4.5298 | 0.077096 | 0.037938 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015737.489 | 12634902.6717 | 4.5209 | 4.4366 | 48.3889 | 9317.864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68593.0603 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 615.5998 | 1223.1988 | 5084.4744 | 21272.1826 | 13.2627 | 100004.5199 | 33160.9833 | 49865.1679 | -10414.7031 | 5163.1855 | 7500 | 3588.73 | 1437.6571 | 0 | 53577.0864 | 49372.3306 | 94505.7765
14408 | 10 | 70 | 40 | 39143.6093 | 0.85177 | 22.0618 | 0.81048 | 100561.8962 | 0.050197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4549 | 8.0645 | 4.0765 | 0.13631 | 0.068167 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951131.0923 | 14743049.8981 | 4.901 | 5.7206 | 43.8628 | 16262.3413 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84076.0075 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 663.4497 | 1104.6412 | 3528.4652 | 24302.3228 | 14.0172 | 97776.3003 | 29682.5729 | 67635.1594 | -12256.6218 | 4803.3254 | 7500 | 4844.0458 | 2403.1391 | 0 | 81935.362 | 55537.06 | 131009.9228
14409 | 10 | 70 | 40 | 36662.0669 | 1.4177 | 25.2131 | 0.75718 | 104636.1318 | 0.056559 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5741 | 8.9108 | 6.0419 | 0.086693 | 0.059554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018356.7426 | 12850965.3648 | 5.378 | 4.3384 | 40.5073 | 18676.5264 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81484.5239 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0454 | 950.321 | 5237.1987 | 16583.3192 | 16.5045 | 101376.1174 | 40157.4954 | 70961.4489 | -14344.0633 | 6359.8127 | 7500 | 4487.3593 | 2779.8159 | 0 | 56705.8595 | 62445.092 | 112162.6364
14410 | 10 | 70 | 40 | 36648.1923 | 0.94572 | 22.7915 | 0.79694 | 101805.0588 | 0.044044 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4636 | 9.9555 | 5.7091 | 0.095483 | 0.049418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 990208.7303 | 20654776.496 | 5.0303 | 5.4798 | 44.1417 | 15304.4286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78771.3933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 464.7222 | 1068.0374 | 4150.3365 | 21587.7641 | 14.5911 | 99326.4834 | 30120.8566 | 64596.2433 | -10905.7316 | 4779.3785 | 7500 | 4185.7215 | 1733.4993 | 0 | 109580.5293 | 56066.7988 | 155523.698
14411 | 10 | 70 | 40 | 33073.8716 | 1.4522 | 24.4642 | 0.66438 | 98977.2153 | 0.053966 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3415 | 9.7699 | 3.4914 | 0.12038 | 0.057511 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756175.4174 | 15033612.5646 | 4.5861 | 5.6824 | 34.054 | 11829.0063 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82394.9967 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.1235 | 998.0448 | 4511.0591 | 14673.8717 | 16.8679 | 96032.7851 | 36799.9998 | 62589.6816 | -12955.4928 | 5816.3572 | 7500 | 4346.0909 | 2455.0944 | 0 | 95963.8632 | 47579.7919 | 154935.8024
14412 | 10 | 70 | 40 | 33718.8342 | 1.0236 | 26.4888 | 0.75477 | 98250.2663 | 0.057678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9595 | 8.9639 | 5.313 | 0.11518 | 0.054309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 705112.3177 | 19980430.0646 | 5.2316 | 4.9277 | 32.204 | 15164.5467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70166.0498 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.3545 | 1224.6095 | 6086.2882 | 19015.1427 | 17.3629 | 95129.6278 | 29407.3832 | 64032.3328 | -13730.8094 | 4857.1299 | 7500 | 6387.6894 | 1936.0352 | 0 | 113366.214 | 49616.4071 | 164139.568
14413 | 10 | 70 | 40 | 34143.5527 | 1.0968 | 15.4893 | 0.80778 | 98730.9032 | 0.054902 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8719 | 9.4349 | 6.3145 | 0.12112 | 0.051873 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1343478.9581 | 19793022.7908 | 5.3108 | 5.0869 | 38.6675 | 17493.8313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87658.2989 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.6897 | 970.5502 | 5060.874 | 18481.51 | 9.8562 | 95743.6387 | 31324.0854 | 49378.5683 | -13143.964 | 5081.9362 | 7500 | 6126.1132 | 1934.78 | 0 | 104023.0094 | 76666.7827 | 115557.7459
14414 | 10 | 70 | 40 | 37948.9003 | 1.1633 | 28.6791 | 0.79269 | 102574.8909 | 0.03994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1204 | 9.4305 | 5.0457 | 0.10174 | 0.058495 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1174117.3312 | 15015451.9466 | 5.3379 | 5.4465 | 35.6687 | 16925.1362 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74473.7044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.1437 | 1159.0807 | 6149.3163 | 19790.7159 | 18.404 | 100307.6743 | 36316.3687 | 76522.4496 | -9975.7531 | 5565.9218 | 7500 | 5095.131 | 2389.5493 | 0 | 87798.2942 | 70984.3821 | 140227.5793
14415 | 10 | 70 | 40 | 35763.7329 | 0.88377 | 23.4088 | 0.70699 | 97761.4882 | 0.049161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0788 | 12.4621 | 3.7654 | 0.044528 | 0.049555 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1038273.2384 | 15639572.3575 | 4.8765 | 4.6898 | 39.9105 | 15841.9001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82082.1627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.8412 | 1152.2494 | 5165.9392 | 21809.8272 | 15.7599 | 95108.5825 | 27907.8113 | 62783.5972 | -11672.785 | 4525.3561 | 7500 | 2035.0423 | 1645.9088 | 0 | 75916.1381 | 60812.7538 | 109828.3151
14416 | 10 | 70 | 40 | 36844.4429 | 0.92388 | 22.1839 | 0.68106 | 95782.4465 | 0.036151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3395 | 11.5647 | 5.1197 | 0.079336 | 0.041309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179894.9979 | 19083264.0057 | 5.5042 | 5.139 | 48.6643 | 15087.1066 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71547.1546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.0097 | 927.9133 | 4571.1135 | 21970.1916 | 15.1535 | 93864.1616 | 29748.5026 | 50300.4743 | -8440.4539 | 4575.9661 | 7500 | 3631.4405 | 1387.3546 | 0 | 89899.6198 | 61496.6397 | 117106.2644
14417 | 10 | 70 | 40 | 40250.1651 | 1.0579 | 20.1424 | 0.70913 | 96525.5498 | 0.063674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.8542 | 11.2519 | 5.2627 | 0.070216 | 0.048152 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920262.8911 | 17360771.6901 | 4.8375 | 4.8113 | 43.2824 | 13856.6172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71125.8416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.8114 | 1046.5727 | 4474.5043 | 22266.9103 | 13.5446 | 93146.6205 | 35966.5097 | 46927.4934 | -14867.2892 | 5821.1952 | 7500 | 3524.5326 | 2057.2841 | 0 | 82911.6109 | 52105.8722 | 117735.4644
14418 | 10 | 70 | 40 | 28244.9485 | 0.6796 | 22.2279 | 0.78274 | 106877.4274 | 0.042213 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1142 | 10.0377 | 5.2147 | 0.089281 | 0.062977 | 0 | 0.2 | 0.4 | 744879.3191 | 14948538.898 | 4.6519 | 4.7698 | 40.0657 | 13659.1255 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76958.2524 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.6987 | 1037.5943 | 5056.5092 | 19309.5931 | 14.3437 | 104382.24 | 17870.7107 | 60675.3049 | -10978.8243 | 3114.8229 | 7500 | 4251.4304 | 1439.7182 | 0 | 74054.4491 | 45856.7777 | 112070.8341
14419 | 10 | 70 | 40 | 33111.1237 | 1.1133 | 25.9768 | 0.7621 | 110652.8319 | 0.060099 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6782 | 8.0812 | 3.7846 | 0.09627 | 0.049042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1224794.3389 | 23127496.1775 | 5.293 | 4.7893 | 30.0801 | 12133.5048 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64371.3254 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.1989 | 921.0333 | 4889.1137 | 17758.4667 | 16.9576 | 106993.1853 | 30705.3141 | 58057.3671 | -16102.4448 | 5180.8527 | 7500 | 3568.1106 | 1864.7951 | 0 | 132976.5773 | 74518.2133 | 149232.3589
14420 | 10 | 70 | 40 | 35328.8961 | 1.0359 | 22.0461 | 0.83312 | 98276.6879 | 0.055052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2393 | 10.2386 | 4.1682 | 0.092863 | 0.042139 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092231.7511 | 18018592.2617 | 5.5205 | 5.3271 | 35.3379 | 13336.7954 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81098.2986 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.4112 | 1072.0582 | 4194.8955 | 19786.4246 | 13.831 | 95295.1514 | 31084.9428 | 66623.2371 | -13118.7606 | 5047.7922 | 7500 | 3426.5297 | 1561.1674 | 0 | 103212.2698 | 63891.4781 | 141445.7004
14421 | 10 | 70 | 40 | 31961.5707 | 0.96903 | 28.704 | 0.67996 | 103602.8624 | 0.054038 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6536 | 9.2441 | 5.3104 | 0.10274 | 0.06525 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972743.0905 | 13148438.9621 | 4.9023 | 5.5511 | 37.6733 | 15608.7035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87386.0627 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.0987 | 1080.9769 | 5773.7998 | 18583.0377 | 19.6194 | 100516.7589 | 26757.0659 | 79386.7983 | -13578.8553 | 4486.6134 | 7500 | 5509.2587 | 2148.6416 | 0 | 76889.1645 | 59059.4213 | 130039.2658
14422 | 10 | 70 | 40 | 35763.8867 | 1.1229 | 25.8883 | 0.71083 | 91636.788 | 0.055444 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3137 | 12.4766 | 3.7259 | 0.14596 | 0.042712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 748238.5232 | 11624182.1235 | 5.1699 | 4.4766 | 46.2037 | 15011.4819 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63472.8688 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.5025 | 985.8376 | 5353.9086 | 19077.9359 | 17.3919 | 88837.1895 | 33371.9015 | 53929.4739 | -12318.2336 | 5309.8122 | 7500 | 6852.1899 | 1664.528 | 0 | 49807.3459 | 45149.8064 | 100967.2115
14423 | 10 | 70 | 40 | 38288.1255 | 0.9677 | 28.1213 | 0.83076 | 101629.4595 | 0.05561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2318 | 10.2269 | 5.315 | 0.12857 | 0.057364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401253.1197 | 14384441.0896 | 5.1204 | 4.4713 | 49.2706 | 16372.1853 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76088.593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 703.3808 | 883.1129 | 5546.4718 | 22278.0119 | 17.6656 | 98515.4215 | 32020.2273 | 79555.7638 | -13701.7672 | 5211.3313 | 7500 | 6600.0586 | 2194.078 | 0 | 59878.2139 | 71185.608 | 108072.2975
14424 | 10 | 70 | 40 | 37391.1131 | 1.4734 | 33.5583 | 0.71461 | 103550.0953 | 0.043443 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0922 | 11.8496 | 4.4917 | 0.12942 | 0.043349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168070.1587 | 14158192.0943 | 4.7973 | 4.4153 | 48.9942 | 12268.0487 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78351.6559 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3754 | 948.8051 | 5504.2791 | 16394.0939 | 22.4968 | 101062.978 | 41994.0383 | 86668.3481 | -10943.316 | 6399.4272 | 7500 | 6025.3438 | 2036.0352 | 0 | 58950.9513 | 58074.1525 | 140556.6754
14425 | 10 | 70 | 40 | 38404.1049 | 1.4451 | 24.7689 | 0.63141 | 103280.0073 | 0.043538 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9132 | 11.4396 | 5.5662 | 0.089289 | 0.03695 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786377.6685 | 14128373.293 | 4.6471 | 4.5339 | 40.3747 | 15936.0378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74333.478 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.4319 | 880.9932 | 4560.2602 | 17106.7913 | 17.396 | 100794.0362 | 42594.6272 | 54805.3893 | -10938.2728 | 6480.9451 | 7500 | 4023.2287 | 1757.6042 | 0 | 66499.9395 | 49791.7563 | 122931.7048
14426 | 10 | 70 | 40 | 34777.4914 | 0.96974 | 20.2238 | 0.79937 | 96137.5101 | 0.049183 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6894 | 12.5524 | 3.9724 | 0.091706 | 0.051835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949196.0023 | 15670948.7961 | 5.1052 | 5.0527 | 39.743 | 19133.5335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85145.7701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 456.3257 | 1080.9725 | 4832.3549 | 20212.2607 | 12.9296 | 93527.5336 | 29130.4613 | 62107.301 | -11483.8967 | 4680.244 | 7500 | 3744.9959 | 1780.5694 | 0 | 81154.8617 | 60336.904 | 118277.6326
14427 | 10 | 70 | 40 | 38442.5683 | 0.8581 | 22.4335 | 0.71727 | 97191.3788 | 0.044674 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4186 | 9.101 | 4.7172 | 0.12425 | 0.049623 | 0 | 0.2 | 0.4 | 974699.1021 | 15272512.9149 | 5.2112 | 4.6986 | 45.9778 | 14223.9291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78402.8172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.4438 | 1162.1294 | 5816.0207 | 23782.7607 | 15.0166 | 94791.7114 | 29319.6152 | 58150.2587 | -10558.5364 | 4648.7069 | 7500 | 6091.9835 | 1693.0862 | 0 | 68538.2213 | 53574.1646 | 111809.1707
14428 | 10 | 70 | 40 | 32353.0671 | 1.116 | 24.7458 | 0.66992 | 97424.0729 | 0.048233 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9368 | 11.4696 | 4.1804 | 0.094225 | 0.042147 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727125.7886 | 15953283.7434 | 5.0096 | 5.5709 | 37.463 | 18284.8548 | 3% | 2 | 25 | 4 | 97178.4187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.8077 | 1145.5719 | 3973.4312 | 17325.8984 | 17.0092 | 94829.5865 | 30054.3374 | 75182.8587 | -11415.7402 | 4801.901 | 7500 | 3686.0911 | 1485.3955 | 0 | 93586.785 | 50863.6099 | 154018.0186
14429 | 10 | 70 | 40 | 36078.857 | 0.9597 | 21.9137 | 0.77901 | 107848.3664 | 0.04481 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.831 | 8.7832 | 4.8507 | 0.087884 | 0.05473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 773798.0934 | 15878675.8555 | 5.5125 | 4.9853 | 31.2915 | 11742.1619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78130.084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.6965 | 1098.898 | 5624.0479 | 21086.7844 | 14.1706 | 105177.5582 | 29984.1453 | 60497.3711 | -11751.5563 | 4813.135 | 7500 | 3937.9551 | 1933.3626 | 0 | 91897.1371 | 50211.196 | 138600.3539
14430 | 10 | 70 | 40 | 40448.0885 | 1.0982 | 15.9716 | 0.76254 | 99985.9009 | 0.049024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8839 | 9.8008 | 6.2056 | 0.091159 | 0.039218 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266372.0137 | 13013927.4259 | 5.2558 | 4.3198 | 47.205 | 14448.5285 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75672.4922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.0307 | 1053.5366 | 5215.5741 | 21877.4659 | 10.4237 | 97280.1015 | 37141.2452 | 41982.4476 | -11905.5175 | 5797.825 | 7500 | 4479.6466 | 1668.8477 | 0 | 53261.8462 | 64952.0717 | 74974.2691
14431 | 10 | 70 | 40 | 38314.3231 | 1.3104 | 24.0298 | 0.75257 | 100166.0308 | 0.056593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1814 | 10.0691 | 3.7925 | 0.12633 | 0.051331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 726308.4038 | 14892333.9686 | 5.1715 | 5.6004 | 47.7766 | 15517.7405 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70564.231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.3988 | 1309.6052 | 4482.1733 | 18403.1872 | 15.7706 | 97043.4424 | 39822.2719 | 58281.0311 | -13739.389 | 6276.6899 | 7500 | 4788.2209 | 2364.6913 | 0 | 77339.001 | 44324.3296 | 138308.1875
14432 | 10 | 70 | 40 | 32255.6763 | 1.5496 | 28.3573 | 0.75427 | 99841.6691 | 0.079069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9754 | 12.8036 | 4.639 | 0.090866 | 0.045259 | 0 | 0.2 | 0.4 | 836778.5016 | 15852694.607 | 4.8207 | 4.5502 | 31.9641 | 16799.7838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62979.9158 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 458.2949 | 1084.3115 | 4858.6537 | 13552.0738 | 18.5929 | 95520.1466 | 37407.205 | 61496.0546 | -19014.6991 | 6274.3466 | 7500 | 4099.7606 | 2084.1852 | 0 | 84910.3516 | 57868.6098 | 126888.5947
14433 | 10 | 70 | 40 | 28955.0835 | 0.8026 | 25.4069 | 0.66835 | 98452.74 | 0.042127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4956 | 10.6375 | 4.5049 | 0.090002 | 0.046736 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1444760.1391 | 14989751.7947 | 5.3599 | 4.7761 | 39.302 | 14363.5235 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69242.1628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 572.1416 | 957.6695 | 5505.9352 | 18478.3295 | 17.4791 | 96158.8606 | 20953.5079 | 54893.9867 | -10093.0696 | 3479.9976 | 7500 | 4204.6787 | 1193.6843 | 0 | 73549.9132 | 77448.6805 | 78234.0183
14434 | 10 | 70 | 40 | 35494.3104 | 0.81908 | 20.8649 | 0.65468 | 99600.294 | 0.048998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6298 | 8.6114 | 5.8295 | 0.099882 | 0.048556 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827972.0316 | 12060692.9056 | 5.241 | 4.3071 | 48.9065 | 16706.8267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79212.2788 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 667.6945 | 912.5032 | 5075.0951 | 22443.4799 | 14.4646 | 96906.3567 | 26101.661 | 50698.6712 | -11853.3238 | 4290.4492 | 7500 | 4915.6487 | 1529.0169 | 0 | 48463.3253 | 49201.8359 | 82443.6125
14435 | 10 | 70 | 40 | 31012.9443 | 0.88402 | 19.3103 | 0.74808 | 99975.013 | 0.072522 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9438 | 8.6055 | 3.9543 | 0.073621 | 0.057124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1314250.5346 | 12104206.1611 | 4.9387 | 4.9614 | 35.5145 | 12694.5023 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68859.0002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.1361 | 1198.8497 | 5734.9829 | 18910.0299 | 12.7051 | 95998.8172 | 24205.8288 | 45483.1507 | -17495.2614 | 4381.5575 | 7500 | 3314.6088 | 1837.0031 | 0 | 65855.7824 | 73354.0527 | 61728.6171
14436 | 10 | 70 | 40 | 31680.1098 | 0.96556 | 21.592 | 0.77728 | 98667.3311 | 0.049355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8779 | 11.9757 | 4.4847 | 0.11335 | 0.052848 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998921.2773 | 14085835.5284 | 5.1193 | 4.5311 | 35.8791 | 13203.3225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65505.9215 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.4058 | 1001.1005 | 5723.1183 | 18455.1996 | 13.976 | 95979.4223 | 26449.8204 | 49889.2309 | -11826.7989 | 4336.2432 | 7500 | 5317.5807 | 1681.9209 | 0 | 69649.3362 | 59044.1583 | 93953.1751
14437 | 10 | 70 | 40 | 32795.5134 | 0.68427 | 21.359 | 0.80684 | 97164.4147 | 0.066266 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4031 | 7.9759 | 6.4668 | 0.095651 | 0.038787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858015.6826 | 20464068.5884 | 5.4194 | 5.2673 | 48.3894 | 13773.6378 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82566.9751 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 459.1366 | 946.0998 | 3242.5202 | 22361.9983 | 13.5984 | 93627.2297 | 20867.0303 | 64076.6928 | -15563.6143 | 3807.0158 | 7500 | 3491.7674 | 1083.7672 | 0 | 99127.6101 | 47608.3619 | 136781.9074
14438 | 10 | 70 | 40 | 34179.139 | 0.95812 | 17.0156 | 0.74233 | 101170.8478 | 0.05632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0079 | 7.8524 | 5.8418 | 0.13739 | 0.060204 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909528.995 | 16833233.8885 | 4.8169 | 4.7026 | 40.3248 | 14875.6646 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67397.4431 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 687.2407 | 934.9263 | 5072.0526 | 19994.0729 | 11.2314 | 98031.9342 | 28370.1323 | 38984.1531 | -13811.2199 | 4720.7845 | 7500 | 6874.1611 | 2085.962 | 0 | 81620.3699 | 54058.5696 | 102285.7734
14439 | 10 | 70 | 40 | 26869.8613 | 0.97731 | 31.4242 | 0.83516 | 102171.5011 | 0.046334 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0507 | 10.2361 | 5.2176 | 0.11776 | 0.052232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312325.7768 | 14878876.3282 | 4.4927 | 5.0113 | 43.8568 | 13639.4234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77407.7647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.6635 | 1231.3673 | 4147.7483 | 15550.4072 | 19.692 | 99556.2978 | 22638.9083 | 90816.3868 | -11506.8946 | 3797.1942 | 7500 | 5345.6792 | 1455.6693 | 0 | 74073.4196 | 67832.4571 | 126287.9056
14440 | 10 | 70 | 40 | 33777.6714 | 1.0396 | 28.7889 | 0.85177 | 107219.1308 | 0.044648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.515 | 9.0338 | 5.1582 | 0.079451 | 0.051001 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111718.9448 | 15358265.2457 | 5.2527 | 4.3187 | 40.6265 | 14296.0167 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83430.4037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 629.0612 | 1016.2543 | 4081.7149 | 18878.0255 | 17.8736 | 104573.3553 | 29799.2917 | 91066.3834 | -11641.4123 | 4781.1273 | 7500 | 3477.53 | 1789.6699 | 0 | 67628.7651 | 62004.6161 | 132396.739
14441 | 10 | 70 | 40 | 29280.0859 | 0.834 | 21.2207 | 0.6761 | 92731.5784 | 0.040806 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8547 | 11.7597 | 5.5833 | 0.1371 | 0.063616 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944675.1287 | 18425838.259 | 4.6951 | 5.1283 | 32.191 | 14069.1045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80961.1162 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 550.0063 | 923.3267 | 4222.7016 | 18360.224 | 14.5359 | 90637.9778 | 21839.7237 | 54121.1577 | -9211.8426 | 3546.1685 | 7500 | 6519.6151 | 1655.7357 | 0 | 110248.1368 | 60237.1728 | 135981.5222
14442 | 10 | 70 | 40 | 32159.2582 | 1.0507 | 23.5669 | 0.76144 | 106421.3836 | 0.051655 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7012 | 8.8917 | 5.1308 | 0.14211 | 0.036648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 810191.708 | 16937676.1139 | 4.5439 | 4.2624 | 36.0509 | 13290.2376 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73977.757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.965 | 1132.2696 | 4508.2296 | 17862.1563 | 15.3902 | 103389.0807 | 28594.2038 | 60489.2566 | -13342.1328 | 4722.2628 | 7500 | 6100.2701 | 1270.1811 | 0 | 80232.7711 | 50370.721 | 125196.0916
14443 | 10 | 70 | 40 | 34114.4694 | 1.3869 | 22.5977 | 0.85431 | 95845.0603 | 0.05899 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7428 | 9.1856 | 4.795 | 0.11159 | 0.053858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1358050.0412 | 13956382.0841 | 4.2908 | 4.5446 | 48.7483 | 13520.9245 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85247.9128 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.3838 | 711.9773 | 5599.8715 | 15699.2505 | 14.0099 | 92732.6871 | 36830.4379 | 73209.2651 | -13694.4424 | 5866.2689 | 7500 | 4961.6908 | 2318.8463 | 0 | 60737.8623 | 66896.763 | 110833.1659
14444 | 10 | 70 | 40 | 43589.4103 | 1.5777 | 20.264 | 0.6933 | 106716.9985 | 0.038843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7037 | 8.7611 | 5.8913 | 0.12436 | 0.057847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049046.6168 | 14657864.1606 | 4.9912 | 5.2279 | 38.1541 | 16144.0211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61627.0755 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 466.0228 | 948.1798 | 5615.3343 | 18027.376 | 13.7476 | 104422.3331 | 51124.0686 | 40158.6391 | -10096.5276 | 7590.9507 | 7500 | 6173.2691 | 3222.8774 | 0 | 80334.6602 | 62682.0069 | 123325.9305
14445 | 10 | 70 | 40 | 38706.2325 | 1.3075 | 10.2803 | 0.83802 | 98633.2506 | 0.053867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8935 | 8.6989 | 5.958 | 0.097377 | 0.050342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153088.1433 | 14141866.5814 | 4.4418 | 4.9714 | 40.053 | 18175.5121 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86707.0133 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8882 | 921.3033 | 5319.5742 | 18621.3084 | 6.4318 | 95704.3106 | 40169.8482 | 33369.1428 | -12887.336 | 6271.278 | 7500 | 4614.9415 | 2317.1322 | 0 | 73273.4517 | 68026.3623 | 86602.0961
14446 | 10 | 70 | 40 | 35004.4798 | 0.9375 | 21.9467 | 0.76123 | 97858.9674 | 0.054394 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0038 | 10.3585 | 5.4213 | 0.090278 | 0.047309 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950231.1379 | 19454877.0931 | 5.6954 | 5.5257 | 43.7726 | 15670.1223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76424.486 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.923 | 964.6535 | 4248.8045 | 20714.5288 | 14.3338 | 94925.0683 | 28579.902 | 58181.424 | -12909.1561 | 4693.4991 | 7500 | 3699.8679 | 1629.7023 | 0 | 102403.7387 | 54947.1533 | 138831.8246
14447 | 10 | 70 | 40 | 40201.8448 | 0.79024 | 18.6982 | 0.71257 | 99851.7529 | 0.047086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2134 | 9.3361 | 5.9611 | 0.089677 | 0.048305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258550.619 | 14089179.3145 | 4.9648 | 4.5695 | 45.2767 | 11448.1877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77684.5374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.1292 | 628.6815 | 5256.2733 | 25833.7137 | 12.5492 | 97255.0087 | 28736.2623 | 47767.938 | -11425.6743 | 4622.9285 | 7500 | 4489.7881 | 1638.9853 | 0 | 62507.8578 | 62628.4948 | 83209.5909
14448 | 10 | 70 | 40 | 39356.9763 | 1.2749 | 14.9464 | 0.75942 | 96424.7729 | 0.045954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7703 | 8.143 | 4.8258 | 0.085574 | 0.046452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1190093.9686 | 16492538.2717 | 4.3494 | 5.1649 | 32.119 | 11781.9005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85266.601 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.9882 | 836.0744 | 4389.9245 | 19282.6796 | 9.7716 | 93976.6698 | 40148.5934 | 44123.1934 | -10771.6538 | 6137.354 | 7500 | 3434.0087 | 2092.4226 | 0 | 100487.8353 | 70022.1785 | 123129.5752
14449 | 10 | 70 | 40 | 38928.1777 | 1.1011 | 20.1159 | 0.72457 | 92671.749 | 0.03969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5809 | 8.0433 | 3.667 | 0.096771 | 0.056062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994495.2934 | 16900006.272 | 5.4626 | 5.2366 | 49.0845 | 15263.4597 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72835.6205 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4769 | 1144.9549 | 5622.2428 | 21020.9245 | 13.4104 | 90636.08 | 35814.5064 | 48840.2158 | -8956.9435 | 5434.4463 | 7500 | 3777.1798 | 2236.0858 | 0 | 80801.6641 | 54230.8868 | 121216.268
14450 | 10 | 70 | 40 | 30729.5779 | 1.1751 | 23.2339 | 0.76944 | 99438.6234 | 0.034973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3663 | 11.9179 | 6.324 | 0.14684 | 0.055175 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968565.5132 | 13258127.1032 | 5.4653 | 4.7373 | 40.3258 | 11665.4104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77548.4305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.847 | 1070.827 | 4553.9414 | 15920.9782 | 15.1049 | 97511.4058 | 29617.1994 | 63039.137 | -8479.7575 | 4560.5102 | 7500 | 7591.9083 | 1846.8112 | 0 | 63498.5984 | 53391.0564 | 115783.3507
14451 | 10 | 70 | 40 | 27346.3552 | 1.0699 | 16.9688 | 0.85567 | 96838.3544 | 0.064418 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7965 | 10.912 | 4.7591 | 0.07498 | 0.05234 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701631.3669 | 9738784.3115 | 4.3235 | 4.9813 | 38.0078 | 16204.5089 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78154.6923 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.9374 | 846.0231 | 6272.7173 | 15026.9688 | 10.5122 | 93409.5547 | 24638.7729 | 50461.869 | -15086.7183 | 4291.3807 | 7500 | 3647.8953 | 1648.5088 | 0 | 52163.4493 | 47395.1082 | 81870.0495
14452 | 10 | 70 | 40 | 33465.8794 | 1.0651 | 25.1377 | 0.78696 | 102120.2512 | 0.040416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7223 | 9.5282 | 5.431 | 0.11367 | 0.046679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1040233.5906 | 14134483.4621 | 5.2847 | 5.1845 | 42.8631 | 18433.5753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71981.9803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.3489 | 715.9311 | 4428.6783 | 18439.5645 | 16.1832 | 99836.4728 | 30052.6297 | 64456.5193 | -10048.6249 | 4717.0004 | 7500 | 4694.0014 | 1616.0417 | 0 | 71744.0582 | 61878.057 | 112853.5689
14453 | 10 | 70 | 40 | 33325.8072 | 1.0439 | 31.8119 | 0.70322 | 98938.0076 | 0.056069 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.605 | 9.3939 | 4.5343 | 0.11344 | 0.058326 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897584.6733 | 14898288.2881 | 4.9039 | 4.2913 | 40.555 | 19534.7422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74219.6273 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 375.8638 | 1332.2325 | 4555.94 | 18580.7268 | 21.4625 | 95881.7981 | 29490.1609 | 76812.8233 | -13447.322 | 4850.8515 | 7500 | 4599.1289 | 2076.5671 | 0 | 65948.652 | 58089.0795 | 119741.7822
14454 | 10 | 70 | 40 | 35491.4271 | 1.1169 | 21.7827 | 0.85674 | 108597.1451 | 0.051777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1025 | 9.8143 | 5.2311 | 0.090519 | 0.036925 | 0 | 0.2 | 0.4 | 835321.8435 | 13252401.3169 | 5.2202 | 5.5112 | 40.6973 | 17056.055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82202.3695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.3168 | 787.4033 | 4409.416 | 18996.8595 | 13.4863 | 105495.6944 | 32989.1352 | 68198.3682 | -13646.3833 | 5339.915 | 7500 | 3687.7533 | 1447.1497 | 0 | 73203.5373 | 52871.0513 | 125848.424
14455 | 10 | 70 | 40 | 31144.3946 | 1.2988 | 31.3012 | 0.71599 | 91413.9927 | 0.049641 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0659 | 8.2032 | 3.9432 | 0.085015 | 0.053949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181635.4736 | 13686006.9661 | 4.5393 | 5.6952 | 42.2555 | 13805.0874 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70686.5785 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2516 | 1063.8084 | 4841.6371 | 15056.3431 | 20.9676 | 88909.4833 | 32176.1031 | 73044.3547 | -11019.8414 | 5066.4729 | 7500 | 3427.2981 | 2006.1139 | 0 | 77994.0222 | 63508.276 | 126686.2474
14456 | 10 | 70 | 40 | 37252.3604 | 1.371 | 29.1257 | 0.78454 | 104346.741 | 0.049307 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8756 | 9.4251 | 7.4282 | 0.088619 | 0.036135 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011564.0671 | 12383142.5593 | 5.3185 | 4.881 | 31.5948 | 14608.7109 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84644.745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6184 | 775.0183 | 4743.0167 | 17295.8417 | 18.776 | 101506.8406 | 39913.0375 | 87604.6467 | -12495.5617 | 6212.0242 | 7500 | 4686.5765 | 1647.5073 | 0 | 70265.3396 | 64605.0002 | 140728.5699
14457 | 10 | 70 | 40 | 29799.5099 | 0.6737 | 26.287 | 0.86458 | 98611.7979 | 0.055875 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8648 | 8.8513 | 5.1599 | 0.084607 | 0.050664 | 0 | 0.2 | 0.4 | 768155.02 | 7544522.1752 | 5.2949 | 5.4087 | 33.2834 | 13915.3717 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71936.0231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.8436 | 1299.6358 | 5444.9841 | 20439.6723 | 16.2038 | 95576.0644 | 18719.6753 | 72534.8916 | -13357.2275 | 3377.7931 | 7500 | 4259.1996 | 1256.0229 | 0 | 45672.1757 | 50720.9438 | 89241.5869
14458 | 10 | 70 | 40 | 28458.7536 | 1.1016 | 23.2643 | 0.78458 | 99169.3026 | 0.042809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5841 | 10.5565 | 4.3715 | 0.10548 | 0.040305 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089363.3451 | 20360753.1027 | 4.9129 | 5.3151 | 43.0967 | 17609.2982 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71132.737 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.6979 | 785.5997 | 4841.1607 | 15363.3095 | 14.9971 | 96821.7646 | 26190.8882 | 58807.0315 | -10329.1669 | 4208.2126 | 7500 | 4328.2764 | 1244.8716 | 0 | 106632.1882 | 62983.2019 | 135599.0997
14459 | 10 | 70 | 40 | 31302.7181 | 1.3125 | 28.2795 | 0.58439 | 104561.1311 | 0.056853 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8514 | 8.7121 | 4.8397 | 0.09528 | 0.056187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290370.6752 | 21079100.5763 | 4.6397 | 5.647 | 43.8398 | 15064.5241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79446.7209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.2949 | 712.0145 | 3848.7122 | 15017.3937 | 20.3912 | 101286.7747 | 32570.6488 | 62669.8667 | -14407.1682 | 5330.013 | 7500 | 3421.3198 | 2197.9921 | 0 | 116690.8752 | 68360.9979 | 147612.5495
14460 | 10 | 70 | 40 | 32411.1738 | 1.1527 | 26.0163 | 0.72315 | 105567.1049 | 0.05011 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7057 | 9.824 | 5.1226 | 0.10079 | 0.036339 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267665.9246 | 20327663.5236 | 5.4672 | 4.9526 | 33.6937 | 12519.7253 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81065.635 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.3908 | 875.9025 | 6368.3398 | 17003.7519 | 17.3577 | 102647.8823 | 30814.8437 | 70191.2012 | -12844.5796 | 4994.0106 | 7500 | 5146.9837 | 1331.9563 | 0 | 112039.8965 | 72824.8292 | 146349.4831
14461 | 10 | 70 | 40 | 39343.9548 | 1.3356 | 29.3055 | 0.86833 | 102771.2262 | 0.06235 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6433 | 10.0581 | 6.5603 | 0.10575 | 0.055753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1398716.4809 | 12146667.769 | 5.2032 | 4.6084 | 42.5526 | 13925.6406 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80266.2538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.9815 | 875.8411 | 4724.2187 | 18632.5658 | 18.0265 | 99247.1936 | 41422.7778 | 90532.2092 | -15505.7436 | 6604.1524 | 7500 | 5472.3413 | 2702.3961 | 0 | 55594.8055 | 72553.8449 | 121769.0938
14462 | 10 | 70 | 40 | 34104.7151 | 1.2484 | 26.6112 | 0.68526 | 95686.3899 | 0.047542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3939 | 7.301 | 4.5365 | 0.059449 | 0.05537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109019.2152 | 15665594.2785 | 5.3213 | 5.3884 | 41.5361 | 15099.6493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72279.0529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.2345 | 812.2473 | 4790.8416 | 16959.1262 | 18.1351 | 93174.1849 | 34291.1777 | 61264.5466 | -11053.7022 | 5356.7488 | 7500 | 2410.3068 | 2176.8902 | 0 | 83623.3864 | 62155.0396 | 123414.3148
14463 | 10 | 70 | 40 | 34696.6986 | 0.99886 | 22.782 | 0.78874 | 98813.6689 | 0.050495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3805 | 10.7107 | 5.2606 | 0.11688 | 0.040633 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1330766.1396 | 10460680.1655 | 5.6763 | 5.3363 | 42.3445 | 14288.4188 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76328.3253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.481 | 1190.4085 | 4254.5265 | 19839.2869 | 14.652 | 96060.4985 | 29714.8234 | 62054.2537 | -12113.9501 | 4798.8836 | 7500 | 4918.2033 | 1431.1294 | 0 | 54232.5717 | 70205.4247 | 82330.4903
14464 | 10 | 70 | 40 | 32801.9884 | 1.0747 | 35.0206 | 0.85368 | 99193.9123 | 0.06289 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4683 | 10.7062 | 5.5925 | 0.08767 | 0.057906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 645284.8581 | 20162480.8302 | 5.4849 | 4.9457 | 38.9034 | 14538.5189 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80412.341 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.1997 | 886.5396 | 5104.568 | 17976.371 | 21.7194 | 95763.5874 | 29651.2349 | 106957.8876 | -15093.4291 | 4974.7443 | 7500 | 4130.6824 | 2114.2556 | 0 | 102370.3002 | 42867.6588 | 199738.017
14465 | 10 | 70 | 40 | 33075.252 | 1.1871 | 29.0936 | 0.77801 | 101686.144 | 0.061973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6043 | 7.3834 | 6.2016 | 0.11157 | 0.058247 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179208.0079 | 14260732.9261 | 5.1253 | 5.5601 | 49.1614 | 12653.324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75315.6222 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.2649 | 958.5582 | 4317.6647 | 17021.2861 | 18.8239 | 98220.007 | 32107.9318 | 77346.715 | -15251.0032 | 5319.2281 | 7500 | 4582.7611 | 2273.9903 | 0 | 72730.4946 | 58826.2926 | 127783.8251
14466 | 10 | 70 | 40 | 32972.1422 | 0.97815 | 21.725 | 0.75849 | 88870.3697 | 0.059074 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.052 | 10.9518 | 4.3793 | 0.072587 | 0.056355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738853.463 | 19847653.1582 | 5.675 | 5.1551 | 35.018 | 15113.9797 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76596.3476 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.8603 | 742.8348 | 5097.9194 | 19073.015 | 14.2108 | 85980.4607 | 27798.2545 | 57556.0758 | -12715.5994 | 4575.0124 | 7500 | 3088.9641 | 1892.294 | 0 | 110357.3521 | 49489.5991 | 150562.7544
14467 | 10 | 70 | 40 | 30799.1785 | 1.1223 | 22.8746 | 0.71473 | 104340.6827 | 0.055231 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5846 | 8.4717 | 5.5074 | 0.10912 | 0.031554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 883766.7193 | 10504964.1464 | 4.3463 | 4.6512 | 30.3446 | 12776.4067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79148.2138 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.4697 | 966.3595 | 4841.6253 | 16435.7424 | 15.3337 | 101165.0284 | 28726.8722 | 59685.1156 | -13972.8788 | 4779.4021 | 7500 | 4793.2975 | 1106.8608 | 0 | 60117.8587 | 57547.6204 | 95188.9079
14468 | 10 | 70 | 40 | 29209.031 | 1.3125 | 16.6766 | 0.84207 | 104903.1192 | 0.03555 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9788 | 8.9105 | 4.1705 | 0.082474 | 0.066785 | 0 | 0.2 | 0.4 | 711140.3506 | 15674780.4143 | 4.7233 | 5.7142 | 49.5498 | 15799.3006 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66262.4797 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.3281 | 1493.2468 | 4779.5775 | 14013.2741 | 10.41 | 102836.775 | 30391.5138 | 41523.7225 | -9091.9147 | 4703.9226 | 7500 | 3607.4133 | 2305.6928 | 0 | 82668.3344 | 43547.9717 | 120060.7131
14469 | 10 | 70 | 40 | 42295.0918 | 1.2038 | 29.3437 | 0.82426 | 101845.7525 | 0.035549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2695 | 12.8229 | 6.5805 | 0.097225 | 0.03273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944567.6865 | 10864463.416 | 5.3772 | 5.0123 | 48.7583 | 16317.9077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72187.8947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.9672 | 963.1642 | 5357.5925 | 21564.1729 | 18.5007 | 99839.7015 | 41461.8377 | 78272.856 | -8826.6247 | 6195.8243 | 7500 | 5465.9674 | 1488.3417 | 0 | 50155.8289 | 53439.1143 | 128274.917
14470 | 10 | 70 | 40 | 37024.9958 | 0.9635 | 26.7752 | 0.61315 | 106275.5272 | 0.04998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5306 | 6.4886 | 4.7941 | 0.11074 | 0.057482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933602.8282 | 8197969.1902 | 4.8914 | 4.3078 | 35.0276 | 15801.8947 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84449.5637 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 433.5451 | 928.3992 | 4946.4404 | 21593.7761 | 18.9983 | 103344.2103 | 30862.4394 | 65675.8094 | -12897.7943 | 5003.7912 | 7500 | 4278.9259 | 2111.0456 | 0 | 39457.1729 | 59231.5574 | 82759.8326
14471 | 10 | 70 | 40 | 34751.3948 | 0.91731 | 16.5817 | 0.62108 | 107677.0931 | 0.039597 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3102 | 10.3083 | 5.3421 | 0.11672 | 0.049896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 899172.073 | 14594343.1045 | 5.3107 | 4.8856 | 48.584 | 15204.2157 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69238.2203 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.3241 | 631.7797 | 5049.7534 | 20798.5085 | 11.7134 | 105317.3299 | 27905.7726 | 33707.0983 | -10382.958 | 4445.197 | 7500 | 5294.1763 | 1627.8679 | 0 | 66026.1055 | 50598.0582 | 85525.2014
14472 | 10 | 70 | 40 | 33641.0902 | 0.59472 | 18.0425 | 0.75295 | 96496.305 | 0.038296 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0915 | 10.9316 | 4.8913 | 0.056649 | 0.038681 | 0 | 0.2 | 0.4 | 740051.4365 | 12367737.6474 | 4.3608 | 4.3524 | 34.3595 | 17645.4448 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60157.1434 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.8636 | 1047.8825 | 5338.3182 | 24117.4053 | 11.8387 | 94450.2847 | 19047.3699 | 37320.6778 | -9002.4891 | 3152.7447 | 7500 | 2751.8862 | 895.0507 | 0 | 61731.3702 | 52453.6666 | 70942.9437
14473 | 10 | 70 | 40 | 38523.6255 | 1.135 | 24.3435 | 0.82978 | 99519.3654 | 0.063057 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1402 | 10.4431 | 4.8707 | 0.12539 | 0.049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637516.7882 | 16047097.2957 | 5.6935 | 5.3547 | 34.6044 | 19116.0452 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86771.2749 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.0156 | 971.458 | 5529.4517 | 20411.336 | 15.3008 | 96068.8076 | 36224.5791 | 78464.9043 | -15182.4543 | 5875.8759 | 7500 | 5863.3875 | 2113.1643 | 0 | 92994.5266 | 48979.2862 | 164874.6971
14474 | 10 | 70 | 40 | 26778.2531 | 0.85883 | 33.0839 | 0.86499 | 98503.1444 | 0.063698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5046 | 6.9634 | 4.2544 | 0.11904 | 0.053954 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172924.3076 | 14179376.3449 | 4.4106 | 4.2765 | 45.2982 | 19240.5176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74840.8493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.6144 | 982.1264 | 4462.5358 | 16559.7926 | 20.3888 | 95053.7192 | 20436.9209 | 95011.0994 | -15177.4709 | 3724.4988 | 7500 | 4267.1706 | 1474.8664 | 0 | 60087.6438 | 66928.0051 | 110396.724
14475 | 10 | 70 | 40 | 32211.0648 | 1.1432 | 25.7809 | 0.77001 | 107735.5083 | 0.044454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5425 | 7.6947 | 5.7963 | 0.068501 | 0.060698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 992121.5116 | 12506862.8161 | 5.4254 | 4.39 | 31.8649 | 15567.9152 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77476.7549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.3572 | 1060.9649 | 5582.7744 | 16988.8294 | 16.7555 | 105088.4034 | 30444.4708 | 69926.1835 | -11647.2616 | 4869.3952 | 7500 | 3395.6492 | 2169.2644 | 0 | 63751.7946 | 64352.0602 | 106057.4358
14476 | 10 | 70 | 40 | 25568.7498 | 1.2624 | 16.5273 | 0.58906 | 101441.4779 | 0.065103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0188 | 10.609 | 5.0371 | 0.1284 | 0.051187 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944031.1398 | 13509784.3793 | 4.4195 | 5.3503 | 31.9153 | 15196.785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80439.8243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 704.5345 | 1180.2282 | 5497.8271 | 12615.6557 | 11.886 | 97812.2246 | 25906.1883 | 37334.2691 | -15968.7149 | 4518.6897 | 7500 | 7607.646 | 1697.6083 | 0 | 85190.3911 | 61572.1151 | 92213.9624
14477 | 10 | 70 | 40 | 40092.63 | 1.2204 | 30.2168 | 0.78605 | 110956.7984 | 0.061283 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9172 | 9.3411 | 4.6349 | 0.085511 | 0.054156 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1267342.9889 | 17384659.6851 | 4.5757 | 4.5443 | 47.6343 | 14704.6897 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79126.7569 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 569.6242 | 1022.5479 | 4278.0294 | 20251.7471 | 19.4629 | 107216.0417 | 39681.7659 | 85092.1834 | -16459.3292 | 6425.9968 | 7500 | 3482.4567 | 2554.1743 | 0 | 75804.9274 | 65037.9311 | 139044.2442
14478 | 10 | 70 | 40 | 29708.0871 | 1.0036 | 26.2335 | 0.83819 | 102494.8066 | 0.043706 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1744 | 10.8538 | 3.9972 | 0.064503 | 0.047841 | 0 | 0.2 | 0.4 | 722764.044 | 16320228.3721 | 5.5366 | 4.5602 | 48.8927 | 18125.0437 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81035.4023 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.8565 | 1044.8609 | 5309.2632 | 16942.3457 | 16.4114 | 100018.3497 | 25531.4829 | 79593.9939 | -10896.4105 | 4153.4991 | 7500 | 2648.1449 | 1458.3976 | 0 | 68586.7563 | 46494.5739 | 132081.2905
14479 | 10 | 70 | 40 | 33921.7637 | 0.87746 | 26.0413 | 0.75615 | 108433.5678 | 0.042236 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8556 | 8.9661 | 5.9729 | 0.13788 | 0.043418 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997374.2361 | 16223172.5358 | 5.1784 | 5.0063 | 49.9634 | 11152.7324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59551.4473 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.6973 | 1051.1795 | 3886.4838 | 20759.8138 | 17.0565 | 105900.6787 | 26323.8997 | 53506.0031 | -11144.7119 | 4276.8436 | 7500 | 5604.2749 | 1362.8778 | 0 | 74443.1779 | 49928.5638 | 111943.8013
14480 | 10 | 70 | 40 | 36214.0804 | 0.83577 | 33.0226 | 0.82857 | 99301.6439 | 0.049161 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9128 | 7.8901 | 5.3226 | 0.082456 | 0.048342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048187.0081 | 19328670.6063 | 4.9247 | 5.0628 | 45.4462 | 12226.8997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70305.6867 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 590.7357 | 951.4039 | 4809.595 | 22685.7462 | 20.77 | 96606.9837 | 27056.6684 | 86142.7218 | -11856.5052 | 4420.766 | 7500 | 3651.0314 | 1568.4913 | 0 | 94281.7799 | 54776.9632 | 157987.9905
14481 | 10 | 70 | 40 | 39517.8238 | 1.1321 | 27.6583 | 0.79944 | 100053.4277 | 0.041129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3962 | 9.2811 | 6.1408 | 0.11426 | 0.058273 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1128924.4016 | 19340207.075 | 5.1534 | 5.6274 | 42.7299 | 15140.4465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74744.7997 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.9898 | 850.1014 | 4811.7487 | 20972.8826 | 17.682 | 97776.8524 | 37089.8825 | 74567.9913 | -10016.9314 | 5673.8633 | 7500 | 5627.5406 | 2426.6557 | 0 | 106452.0861 | 62362.0744 | 166959.0137
14482 | 10 | 70 | 40 | 28938.6973 | 1.0259 | 20.2167 | 0.6369 | 104482.8858 | 0.047772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3532 | 9.6923 | 3.9704 | 0.072509 | 0.050789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126259.7839 | 15886209.9066 | 4.3276 | 5.4579 | 47.7413 | 18298.8802 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81241.0722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.1177 | 1041.3602 | 4261.0666 | 16298.1852 | 14.1553 | 101726.6753 | 25281.0242 | 49243.4278 | -12127.3264 | 4195.6069 | 7500 | 2758.0018 | 1563.9775 | 0 | 82628.8386 | 62983.2451 | 98060.3055
14483 | 10 | 70 | 40 | 34538.2622 | 1.0324 | 19.5399 | 0.68973 | 103727.1985 | 0.040603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1873 | 9.5145 | 4.621 | 0.13226 | 0.044216 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959811.5155 | 15091912.3737 | 4.7764 | 5.5964 | 46.0573 | 13074.3533 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63926.6244 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.5546 | 1052.321 | 5277.5035 | 19381.2303 | 13.2828 | 101396.8599 | 30314.0637 | 39999.1984 | -10253.4901 | 4765.3085 | 7500 | 5821.9458 | 1546.4402 | 0 | 80598.2069 | 51792.1574 | 108499.5161
14484 | 10 | 70 | 40 | 33823.3668 | 0.84451 | 29.8904 | 0.91209 | 95012.0472 | 0.061815 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.2454 | 9.1818 | 6.1478 | 0.063996 | 0.04962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101225.2741 | 15689826.843 | 4.6244 | 5.0503 | 41.5139 | 12568.5666 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81984.4121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1153 | 1061.2744 | 6054.5726 | 21084.761 | 17.9416 | 91781.5277 | 25477.2115 | 97962.1064 | -14214.2858 | 4351.5866 | 7500 | 3484.8784 | 1584.7687 | 0 | 80544.5607 | 59305.9753 | 147384.8512
14485 | 10 | 70 | 40 | 42131.4635 | 1.52 | 17.5184 | 0.76778 | 111837.7573 | 0.053912 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8337 | 10.5421 | 6.2471 | 0.1018 | 0.048337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972420.6821 | 14092846.7222 | 5.2534 | 5.2174 | 40.777 | 13595.2153 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71050.4422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.0947 | 980.704 | 5223.038 | 17996.9494 | 11.3997 | 108513.9797 | 48269.0281 | 43473.5639 | -14624.6213 | 7482.3845 | 7500 | 5178.1877 | 2654.5242 | 0 | 73860.3295 | 55246.3552 | 118547.0415
14486 | 10 | 70 | 40 | 32969.4975 | 1.0519 | 24.7819 | 0.6523 | 109569.3271 | 0.047817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6101 | 12.1234 | 5.0173 | 0.070828 | 0.044461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1191260.3202 | 13765725.702 | 5.6127 | 4.604 | 31.668 | 15358.6184 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74367.1886 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.2329 | 873.2646 | 5975.5405 | 18300.8244 | 17.2028 | 106676.2273 | 29337.3461 | 56363.4284 | -12729.6391 | 4785.5831 | 7500 | 3816.5534 | 1561.6432 | 0 | 73230.4335 | 74154.0053 | 89711.3434
14487 | 10 | 70 | 40 | 31450.2181 | 0.87184 | 28.7691 | 0.77178 | 110004.8652 | 0.043727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.4823 | 7.6477 | 6.3202 | 0.1059 | 0.041998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141030.767 | 11956101.119 | 4.8338 | 4.6458 | 48.1552 | 14517.2139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81019.7633 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.4403 | 1160.0951 | 6273.6404 | 19307.8747 | 18.679 | 107345.6921 | 24284.6867 | 81749.6549 | -11700.3612 | 4033.4132 | 7500 | 6475.6635 | 1243.2619 | 0 | 52556.3794 | 59610.788 | 106531.9103
14488 | 10 | 70 | 40 | 37041.1997 | 0.94531 | 26.0653 | 0.7782 | 97671.8364 | 0.054336 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5347 | 9.5772 | 4.0328 | 0.10616 | 0.061753 | 0 | 0.2 | 0.4 | 943155.6188 | 17262454.6177 | 4.2705 | 4.5408 | 36.8416 | 16125.122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86164.3698 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.8261 | 876.8625 | 5249.1088 | 21824.2676 | 16.8628 | 94746.6147 | 30433.8643 | 79292.6495 | -12870.9754 | 4943.7369 | 7500 | 3734.9546 | 2240.6526 | 0 | 86417.1174 | 58773.2038 | 142918.7962
14489 | 10 | 70 | 40 | 36327.5105 | 1.0366 | 22.3249 | 0.74133 | 101751.1119 | 0.042454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9969 | 10.2164 | 6.1646 | 0.10945 | 0.043285 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871035.6085 | 17085474.0784 | 4.6146 | 5.4452 | 39.3201 | 15807.1 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74067.2955 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.0676 | 845.367 | 5691.3785 | 20338.0166 | 14.7441 | 99362.2282 | 31978.9878 | 56149.0868 | -10511.088 | 5008.1079 | 7500 | 5908.4007 | 1591.024 | 0 | 96745.8531 | 53831.3966 | 140538.9755
14490 | 10 | 70 | 40 | 33303.4021 | 1.4575 | 26.5938 | 0.73254 | 98721.9097 | 0.06501 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.6822 | 10.6025 | 4.7893 | 0.078415 | 0.049189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1120110.253 | 18945447.3664 | 5.0392 | 5.0725 | 33.394 | 15535.7838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64430.9861 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.3931 | 904.0047 | 5928.9177 | 14732.3208 | 17.65 | 95194.9077 | 37142.1626 | 57625.2342 | -15518.8089 | 6021.7277 | 7500 | 3538.696 | 2173.9488 | 0 | 108690.6004 | 69100.6354 | 138072.9255
14491 | 10 | 70 | 40 | 36518.426 | 1.1893 | 26.3912 | 0.76122 | 103597.9054 | 0.05838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8114 | 9.1344 | 5.8567 | 0.098737 | 0.059747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1130842.1237 | 12645853.5487 | 4.2609 | 5.1682 | 42.8072 | 17857.2604 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80950.9547 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.8514 | 639.5495 | 5626.4934 | 18770.5716 | 17.2367 | 100268.0127 | 35495.7088 | 74106.6197 | -14651.5278 | 5743.6861 | 7500 | 4600.8763 | 2518.6701 | 0 | 66009.6367 | 65116.5704 | 116207.0994
14492 | 10 | 70 | 40 | 32300.8743 | 1.3173 | 24.6342 | 0.79103 | 104938.524 | 0.050036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7823 | 7.3258 | 5.0097 | 0.070391 | 0.056343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1147609.4562 | 14844273.1086 | 4.7757 | 5.2265 | 46.8395 | 13010.3789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72510.6701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.3043 | 888.9799 | 5343.9808 | 15454.7229 | 15.823 | 102040.9136 | 33692.3028 | 63891.0104 | -12749.4857 | 5380.1751 | 7500 | 3029.827 | 2224.8561 | 0 | 73850.7458 | 58941.9694 | 117877.4621
14493 | 10 | 70 | 40 | 32366.9574 | 0.79655 | 24.5598 | 0.65406 | 101860.3786 | 0.043746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.5151 | 8.3924 | 5.3186 | 0.13189 | 0.049283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897338.695 | 25067419.0927 | 5.7157 | 4.6233 | 42.3761 | 18715.8192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76147.2054 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.8423 | 923.6357 | 3751.5119 | 20725.6976 | 17.0319 | 99396.9936 | 23282.5195 | 57322.8045 | -10838.8939 | 3843.5157 | 7500 | 4459.3688 | 1390.2373 | 0 | 113583.7257 | 56406.6958 | 144136.5818
14494 | 10 | 70 | 40 | 32772.5163 | 0.89404 | 28.4384 | 0.8575 | 93265.8602 | 0.050569 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0099 | 12.0335 | 5.1978 | 0.12788 | 0.054365 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139012.773 | 16842164.1632 | 5.5376 | 5.2357 | 32.1074 | 17719.6574 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70317.1007 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 670.8133 | 1048.2928 | 5678.405 | 19871.2522 | 17.5995 | 90663.5181 | 25802.5283 | 76215.82 | -11450.3053 | 4224.7327 | 7500 | 6932.3766 | 1685.707 | 0 | 100354.0017 | 73472.23 | 137792.631
14495 | 10 | 70 | 40 | 31329.7363 | 1.6185 | 27.9437 | 0.74625 | 107997.0557 | 0.028067 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7887 | 12.7265 | 4.3299 | 0.13255 | 0.066423 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1537304.2104 | 13407164.7406 | 5.0176 | 5.5705 | 34.3149 | 15427.5619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90585.4204 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.8928 | 1227.8937 | 4102.2746 | 12664.5145 | 18.4042 | 106314.0064 | 37330.4435 | 86413.7867 | -7405.4169 | 5544.9039 | 7500 | 5511.1094 | 2703.1872 | 0 | 82601.0228 | 87788.6605 | 132410.3762
14496 | 10 | 70 | 40 | 30873.4857 | 1.1475 | 24.3262 | 0.72111 | 100448.8436 | 0.049994 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6726 | 7.43 | 5.1226 | 0.09909 | 0.058384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1333317.8673 | 21615146.0034 | 4.5482 | 4.6857 | 37.6278 | 13812.5363 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81089.2427 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.8755 | 1142.3682 | 4859.4906 | 16244.3041 | 16.2487 | 97677.4894 | 29258.3634 | 65499.9708 | -12193.9584 | 4741.646 | 7500 | 4240.8918 | 2031.8247 | 0 | 109241.3409 | 73408.7388 | 136911.3404
14497 | 10 | 70 | 40 | 37869.7324 | 1.25 | 30.0602 | 0.76351 | 100264.1448 | 0.051175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.2803 | 9.8641 | 4.8358 | 0.12518 | 0.045373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031988.0096 | 15646232.1532 | 4.941 | 4.4995 | 42.9547 | 19231.4776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73551.5357 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.7813 | 1050.2943 | 4739.6617 | 18814.4907 | 19.6079 | 97433.4753 | 38110.4833 | 76878.6068 | -12454.9459 | 5963.9108 | 7500 | 5858.2977 | 1986.0801 | 0 | 70245.1459 | 62285.9267 | 131801.6521
14498 | 10 | 70 | 40 | 32231.4075 | 1.2933 | 22.4473 | 0.80332 | 103103.8338 | 0.048117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4022 | 10.4181 | 4.67 | 0.14146 | 0.05585 | 0 | 0.2 | 0.4 | 746515.6635 | 12037363.2701 | 5.3213 | 5.2031 | 36.3859 | 17360.7219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76636.9862 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.3837 | 1003.4257 | 4013.6018 | 15629.7661 | 14.3194 | 100364.5845 | 33203.2826 | 62289.4441 | -12052.697 | 5270.3927 | 7500 | 5376.8539 | 2160.3606 | 0 | 66759.8125 | 51350.9057 | 119156.5436
14499 | 10 | 70 | 40 | 38435.6035 | 0.98412 | 25.3064 | 0.7207 | 92969.6234 | 0.05361 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4285 | 9.6038 | 5.2854 | 0.096619 | 0.043387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139492.6462 | 14844670.2687 | 5.193 | 4.473 | 36.8783 | 17281.4113 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72752.9499 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.1576 | 1015.9047 | 5071.3795 | 22159.2682 | 16.9073 | 90221.8891 | 32552.6706 | 61105.9322 | -12090.0311 | 5184.059 | 7500 | 4426.8734 | 1650.7995 | 0 | 71265.1483 | 68779.2384 | 102816.2134
14500 | 10 | 70 | 40 | 39319.9625 | 1.2791 | 22.9806 | 0.78982 | 96153.7136 | 0.047009 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.854 | 14.5251 | 4.6289 | 0.1015 | 0.056114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 877518.6285 | 13680543.8433 | 4.7801 | 4.611 | 32.3664 | 15599.481 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75194.8644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 668.9951 | 1097.5614 | 3856.7239 | 19220.0018 | 14.7708 | 93657.1999 | 40199.9214 | 61733.2875 | -10984.6606 | 6157.5393 | 7500 | 4914.333 | 2535.9413 | 0 | 73724.4097 | 58346.4332 | 127434.3385
14501 | 10 | 70 | 40 | 30895.5965 | 1.1804 | 24.2101 | 0.83342 | 93448.6508 | 0.057293 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9114 | 9.9445 | 5.4322 | 0.092642 | 0.03825 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843949.02 | 16253508.4106 | 4.5586 | 5.7062 | 30.7724 | 16096.2217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70639.7115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.8441 | 1097.5378 | 5982.7722 | 15959.7384 | 15.186 | 90500.0201 | 29871.7162 | 63745.9122 | -12973.9751 | 4873.5232 | 7500 | 4991.9278 | 1368.1633 | 0 | 110730.3536 | 58483.5072 | 151624.114
14502 | 10 | 70 | 40 | 37507.2688 | 1.0165 | 31.0208 | 0.72375 | 96642.2308 | 0.044843 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6159 | 9.3228 | 4.6628 | 0.11888 | 0.043384 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001688.7948 | 17625887.739 | 5.3446 | 5.0511 | 41.0449 | 16993.185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76387.4523 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.5316 | 858.9657 | 4896.049 | 21236.2112 | 20.6897 | 94247.1601 | 32542.1152 | 78916.3092 | -10538.3111 | 5086.52 | 7500 | 4718.821 | 1619.6154 | 0 | 89106.4155 | 59753.6837 | 149197.8014
14503 | 10 | 70 | 40 | 40144.6885 | 1.0998 | 28.3339 | 0.58943 | 92835.3021 | 0.064495 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8678 | 12.1247 | 4.0501 | 0.10928 | 0.052776 | 0 | 0.2 | 0.4 | 792860.5159 | 14807856.6629 | 4.7849 | 5.6233 | 30.0454 | 16327.1069 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78203.4366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.7702 | 956.9408 | 4902.2542 | 21693.4766 | 20.3729 | 89544.3959 | 36902.4237 | 62258.378 | -14479.9875 | 5924.7272 | 7500 | 4596.0012 | 2294.9133 | 0 | 100341.7516 | 56740.3059 | 148597.9016
14504 | 10 | 70 | 40 | 28454.0924 | 1.2893 | 16.881 | 0.72442 | 96425.5066 | 0.047887 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5661 | 10.5169 | 5.8685 | 0.10373 | 0.038559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015993.6561 | 9553916.9475 | 5.5179 | 4.5456 | 49.5096 | 11602.5816 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66321.0774 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.6086 | 917.8987 | 5060.5193 | 13828.9195 | 11.2547 | 93875.7958 | 29250.3459 | 37313.935 | -11218.7276 | 4680.1558 | 7500 | 5450.8061 | 1324.4938 | 0 | 39830.3444 | 51260.8144 | 62870.539
14505 | 10 | 70 | 40 | 35759.3227 | 1.1259 | 16.4229 | 0.74176 | 97288.1132 | 0.052022 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8643 | 8.0101 | 6.4247 | 0.11512 | 0.050306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 967724.4729 | 14316861.9836 | 4.4358 | 5.1378 | 36.7735 | 16642.9676 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73814.0187 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 559.5632 | 1060.0814 | 6077.2653 | 19043.8077 | 10.8436 | 94496.647 | 33431.03 | 41183.0082 | -12282.4514 | 5315.6524 | 7500 | 6816.1045 | 1962.6174 | 0 | 80088.1164 | 60446.8441 | 103567.2333
14506 | 10 | 70 | 40 | 38215.5884 | 0.88586 | 20.7405 | 0.78943 | 103249.1916 | 0.054789 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.215 | 9.4668 | 5.0789 | 0.096956 | 0.046493 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813466.4882 | 21887143.0409 | 4.4087 | 4.4056 | 45.3351 | 15340.4979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70099.289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.0149 | 1042.251 | 5896.0421 | 23277.802 | 13.3339 | 100131.5365 | 29875.5728 | 51919.4653 | -13717.6826 | 4920.1078 | 7500 | 4847.3744 | 1678.9118 | 0 | 95340.7275 | 48400.7135 | 133963.7636
14507 | 10 | 70 | 40 | 39412.2929 | 0.97063 | 18.1644 | 0.80597 | 102952.3928 | 0.039388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.7856 | 9.2915 | 5.3088 | 0.079091 | 0.053297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822949.1936 | 18534477.8025 | 5.5358 | 4.679 | 45.9443 | 15734.3981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67050.7771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 440.23 | 823.962 | 4416.8434 | 22894.5717 | 11.5702 | 100707.9235 | 33035.4423 | 44214.7737 | -9875.665 | 5112.6969 | 7500 | 3323.0392 | 1999.9455 | 0 | 82091.0108 | 48969.6223 | 118431.6212
14508 | 10 | 70 | 40 | 31037.5309 | 1.3023 | 23.0155 | 0.72905 | 96788.1347 | 0.048089 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.235 | 8.3536 | 5.2026 | 0.095409 | 0.032377 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954627.5704 | 12344708.8532 | 4.9003 | 5.4659 | 41.6112 | 14258.0735 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74264.6089 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.3736 | 985.6353 | 4910.2051 | 14975.443 | 15.3049 | 94218.1811 | 32124.1758 | 57261.9069 | -11307.7956 | 5077.2313 | 7500 | 4454.0588 | 1206.512 | 0 | 67543.4308 | 54725.4849 | 109134.0352
14509 | 10 | 70 | 40 | 36298.5293 | 1.1453 | 26.8949 | 0.74839 | 107564.0854 | 0.054624 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1087 | 8.7757 | 4.7786 | 0.098958 | 0.056799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 850894.6432 | 17182837.6955 | 5.5265 | 5.0379 | 47.5136 | 15016.4031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74774.2487 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.6152 | 1147.6285 | 4873.0958 | 19122.6163 | 17.6922 | 104325.7719 | 34351.8261 | 68812.4794 | -14248.5795 | 5562.8767 | 7500 | 4548.7537 | 2319.0136 | 0 | 80280.7102 | 48849.333 | 140277.7472
14510 | 10 | 70 | 40 | 33202.0908 | 1.3981 | 19.7761 | 0.67119 | 94251.9597 | 0.033801 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8037 | 10.1999 | 4.9584 | 0.077379 | 0.045201 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031483.504 | 14216561.2161 | 5.5664 | 5.1819 | 44.6521 | 16341.948 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69016.5183 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.6177 | 1123.7123 | 5460.3068 | 15183.9303 | 13.5837 | 92485.8648 | 36036.321 | 42738.1288 | -7770.8175 | 5391.2096 | 7500 | 3509.5541 | 1788.5166 | 0 | 70113.0925 | 58568.109 | 100737.896
14511 | 10 | 70 | 40 | 33515.8339 | 0.81719 | 22.9555 | 0.72665 | 93738.4738 | 0.070603 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6358 | 9.7967 | 5.3849 | 0.086315 | 0.04742 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968435.0018 | 14278218.0791 | 4.6221 | 4.3119 | 49.1158 | 17308.9813 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85362.5807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.397 | 1152.9829 | 4579.0809 | 21214.9118 | 15.2856 | 90107.0107 | 24601.8442 | 65472.4695 | -15978.4376 | 4341.575 | 7500 | 3940.731 | 1511.0304 | 0 | 58382.9456 | 55244.5421 | 94527.6161
14512 | 10 | 70 | 40 | 35900.3444 | 1.1158 | 23.916 | 0.78854 | 95448.5009 | 0.050732 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8712 | 9.6766 | 4.7013 | 0.095413 | 0.048213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141947.4853 | 21470088.7831 | 4.4826 | 4.457 | 45.6312 | 11940.1143 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84139.2757 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.5472 | 1142.9143 | 5574.5218 | 19227.0238 | 15.3831 | 92776.775 | 33346.6413 | 71795.1562 | -11755.5941 | 5271.5252 | 7500 | 4581.4491 | 1865.3492 | 0 | 94048.3878 | 58207.1797 | 148445.7349
14513 | 10 | 70 | 40 | 39339.2124 | 1.148 | 19.521 | 0.74003 | 89471.8182 | 0.044238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.571 | 11.291 | 5.4263 | 0.10101 | 0.052331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1101437.4423 | 8954153.3258 | 5.068 | 5.1967 | 32.1554 | 16061.025 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65008.2892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.617 | 1130.7117 | 4548.2994 | 20692.3054 | 12.9017 | 87284.0212 | 37293.8141 | 43030.8986 | -9626.3068 | 5677.4569 | 7500 | 4632.2021 | 2180.5883 | 0 | 53677.9783 | 69926.0462 | 74440.5853
14514 | 10 | 70 | 40 | 37772.8317 | 1.1389 | 26.0328 | 0.76422 | 102394.003 | 0.045124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4272 | 9.3936 | 5.521 | 0.13931 | 0.053751 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1172329.553 | 14953664.4949 | 5.7197 | 4.8464 | 49.6652 | 12967.4306 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70023.8044 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.165 | 851.1663 | 5336.01 | 19970.1206 | 16.9741 | 99840.6891 | 35605.4223 | 63432.4864 | -11234.5811 | 5547.0168 | 7500 | 6398.254 | 2188.3024 | 0 | 65696.0327 | 58664.8943 | 116468.0392
14515 | 10 | 70 | 40 | 34406.4964 | 0.80789 | 27.5926 | 0.8166 | 100346.9712 | 0.043606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8225 | 11.0911 | 5.0424 | 0.090492 | 0.056159 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982158.5449 | 14549933.095 | 5.4442 | 5.7256 | 48.8442 | 17234.2864 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74008.5228 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 516.8241 | 1117.7473 | 5860.6244 | 21892.3607 | 17.4714 | 97927.8553 | 25028.2714 | 74905.4343 | -10644.1099 | 4069.3111 | 7500 | 4629.5403 | 1677.2619 | 0 | 75735.4082 | 55802.488 | 127098.6292
14516 | 10 | 70 | 40 | 38196.8405 | 0.81448 | 28.246 | 0.76352 | 107547.1249 | 0.066199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2279 | 10.1353 | 4.9566 | 0.089209 | 0.043207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956464.8595 | 17627909.8528 | 4.6802 | 5.2656 | 35.282 | 14847.5673 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72394.8388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.6336 | 1047.6425 | 4729.7604 | 24214.6326 | 18.4244 | 103635.8418 | 27964.4158 | 71103.5426 | -17209.6457 | 4875.9763 | 7500 | 3860.7899 | 1546.2562 | 0 | 102501.8534 | 59158.0128 | 142985.1756
14517 | 10 | 70 | 40 | 36663.9958 | 1.1799 | 19.7403 | 0.76778 | 100587.0158 | 0.05382 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0087 | 9.4848 | 4.5244 | 0.08718 | 0.053178 | 0 | 0.2 | 0.4 | 681788.6661 | 13754958.1956 | 5.625 | 4.9967 | 31.3799 | 16850.7275 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69330.0135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.8272 | 912.311 | 5611.221 | 18943.9486 | 12.8456 | 97602.6578 | 35440.0943 | 47800.7226 | -13131.1751 | 5641.9504 | 7500 | 4144.5853 | 2202.0373 | 0 | 79375.3509 | 50687.5251 | 118286.0406
14518 | 10 | 70 | 40 | 30698.1054 | 0.88821 | 25.0264 | 0.73118 | 104396.9666 | 0.052753 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0373 | 10.2432 | 5.3089 | 0.11058 | 0.049049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1279882.6376 | 12837806.2932 | 5.4388 | 5.2618 | 30.8853 | 14350.9292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 100481.1237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.5183 | 1216.1722 | 4141.987 | 18674.2126 | 16.6225 | 101360.0922 | 24047.7856 | 84443.951 | -13362.247 | 4104.059 | 7500 | 4926.9913 | 1477.4337 | 0 | 78904.0056 | 78488.9095 | 113553.0696
14519 | 10 | 70 | 40 | 39253.9203 | 1.2925 | 22.5702 | 0.70302 | 101297.9127 | 0.058693 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4885 | 9.3111 | 3.4134 | 0.091854 | 0.057642 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844597.3681 | 20964605.916 | 5.6318 | 5.1881 | 49.7952 | 8913.7084 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71639.0647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.861 | 913.5829 | 3794.4018 | 19043.4383 | 15.2291 | 98024.7609 | 40420.9639 | 52590.8708 | -14401.868 | 6399.2902 | 7500 | 2994.7006 | 2707.2741 | 0 | 98254.5709 | 41798.3973 | 154667.4053
14520 | 10 | 70 | 40 | 34874.2081 | 0.82527 | 37.1701 | 0.70793 | 95015.2801 | 0.055703 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7612 | 8.3801 | 5.8958 | 0.11703 | 0.046577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092435.3598 | 17812627.7701 | 5.0583 | 4.762 | 41.438 | 17241.7943 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81895.97 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.4949 | 993.4952 | 3881.9159 | 21975.2022 | 25.0115 | 92099.1461 | 25798.0119 | 99574.6475 | -12830.9895 | 4309.6256 | 7500 | 4650.2566 | 1473.247 | 0 | 85556.3844 | 63649.3741 | 152381.8095
14521 | 10 | 70 | 40 | 34714.9182 | 1.1058 | 22.4787 | 0.69346 | 112982.5563 | 0.068424 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.8177 | 11.7171 | 3.8111 | 0.090707 | 0.04307 | 0 | 0.2 | 0.4 | 616724.6796 | 22832943.1497 | 5.417 | 5.5361 | 32.1329 | 19373.0018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70240.2342 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 663.3867 | 1158.8047 | 5431.6858 | 18696.5324 | 15.2487 | 108738.1181 | 32036.7716 | 50783.345 | -18675.5277 | 5521.6195 | 7500 | 4843.4162 | 1745.4577 | 0 | 143678.4704 | 49546.1407 | 177887.4121
14522 | 10 | 70 | 40 | 36532.6168 | 1.4143 | 19.5874 | 0.69941 | 105163.735 | 0.064684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4914 | 9.2709 | 4.4759 | 0.1299 | 0.052789 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054742.8143 | 15138534.4029 | 4.7883 | 4.7721 | 49.7875 | 11017.2172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86103.0502 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.1272 | 1411.674 | 4004.8275 | 16555.4552 | 13.2432 | 101425.09 | 39954.3232 | 54625.4991 | -16450.0379 | 6462.5573 | 7500 | 5080.5743 | 2503.8737 | 0 | 67316.0663 | 52086.8001 | 114906.0559
14523 | 10 | 70 | 40 | 32712.77 | 0.79466 | 26.1919 | 0.64932 | 97890.9568 | 0.043081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.385 | 10.2674 | 4.5759 | 0.10492 | 0.054968 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895544.2656 | 8491451.0952 | 4.5163 | 5.1523 | 37.5031 | 14718.5415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78004.444 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.1733 | 945.9268 | 4782.5757 | 20969.3695 | 18.212 | 95559.1374 | 23486.8009 | 62246.8897 | -10260.0054 | 3835.4974 | 7500 | 4358.27 | 1547.361 | 0 | 47001.9099 | 54819.8223 | 84896.9013
14524 | 10 | 70 | 40 | 43461.1813 | 0.72746 | 32.9522 | 0.69026 | 98217.0014 | 0.055688 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.636 | 10.1353 | 3.5714 | 0.13556 | 0.052647 | 0 | 0.2 | 0.4 | 897886.1816 | 15215868.8808 | 5.1478 | 5.1835 | 31.0263 | 14318.1789 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80402.29 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.1025 | 970.6703 | 5005.0938 | 28926.8106 | 22.3936 | 95203.3869 | 29068.7414 | 84893.5283 | -13259.9034 | 4781.8259 | 7500 | 5549.0888 | 1847.6886 | 0 | 92771.0681 | 59188.2593 | 153963.7786
14525 | 10 | 70 | 40 | 32115.0789 | 1.3217 | 23.5522 | 0.76221 | 98265.1617 | 0.050051 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4909 | 12.9687 | 5.7989 | 0.15856 | 0.043137 | 0 | 0.2 | 0.4 | 669387.7724 | 12304429.0461 | 4.4305 | 4.4837 | 46.0363 | 16917.4712 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80765.0856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.9128 | 1220.9254 | 5888.4097 | 15327.9015 | 15.374 | 95551.0225 | 33574.3547 | 66051.4667 | -11942.2123 | 5314.1088 | 7500 | 9421.9835 | 1682.4613 | 0 | 54059.1485 | 43925.6587 | 121735.6525
14526 | 10 | 70 | 40 | 29358.5684 | 1.2594 | 27.1232 | 0.80651 | 110569.7294 | 0.037113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0166 | 9.2588 | 3.9705 | 0.10729 | 0.056592 | 0 | 0.2 | 0.4 | 950997.1366 | 13096367.1763 | 5.0254 | 5.4675 | 40.5656 | 13513.3654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64199.0354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.6032 | 1088.4838 | 5790.5558 | 14509.2798 | 17.2714 | 108296.9642 | 29698.5772 | 63247.5582 | -10000.1667 | 4665.7597 | 7500 | 4339.6644 | 1937.9524 | 0 | 72349.2735 | 54356.3842 | 119382.2345
14527 | 10 | 70 | 40 | 31361.9992 | 0.9341 | 14.9423 | 0.76386 | 96154.3486 | 0.064675 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3924 | 11.7831 | 5.4518 | 0.10069 | 0.050587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1153056.1862 | 17071038.1593 | 4.65 | 4.7701 | 37.2633 | 18307.4338 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65394.7939 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.5421 | 983.0483 | 5325.6018 | 18594.3588 | 9.7447 | 92736.4707 | 25535.2808 | 33989.1576 | -15038.6627 | 4410.5537 | 7500 | 4953.1452 | 1637.5608 | 0 | 87926.9176 | 70121.3491 | 80792.6038
14528 | 10 | 70 | 40 | 35120.7052 | 0.81191 | 19.0973 | 0.72642 | 95935.6876 | 0.047087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4237 | 8.8912 | 5.0408 | 0.075665 | 0.040966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275791.3578 | 17425252.1339 | 4.5762 | 5.1462 | 37.4156 | 19227.9103 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79290.1501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.9716 | 1342.4929 | 4802.8361 | 22296.6123 | 12.7182 | 93440.7551 | 25648.1859 | 50580.249 | -10977.7028 | 4174.4344 | 7500 | 3539.0307 | 1255.1101 | 0 | 96298.9064 | 76429.133 | 101589.0806
14529 | 10 | 70 | 40 | 37573.2238 | 1.4841 | 17.0203 | 0.67955 | 99180.5495 | 0.031832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3401 | 11.6477 | 4.5296 | 0.13859 | 0.046481 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361176.6105 | 16352066.5149 | 5.3148 | 5.3921 | 31.6084 | 17626.7342 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67475.5891 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 560.7889 | 864.2134 | 4522.5304 | 16374.9086 | 11.6362 | 97429.4173 | 42396.6305 | 36329.5769 | -7704.9815 | 6253.7244 | 7500 | 5348.795 | 2133.441 | 0 | 101734.5333 | 84884.9729 | 109106.7467
14530 | 10 | 70 | 40 | 33856.4268 | 1.5269 | 27.3867 | 0.69256 | 102669.2915 | 0.040649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8727 | 10.2338 | 4.4288 | 0.12346 | 0.045908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055119.0196 | 12443364.3927 | 4.8205 | 4.7009 | 47.407 | 16226.2206 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79248.4102 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.6715 | 1083.2757 | 3783.4306 | 14405.9574 | 18.5876 | 100360.1683 | 38900.9389 | 69732.0487 | -10160.142 | 5929.489 | 7500 | 4910.7234 | 1997.8931 | 0 | 55719.6387 | 58222.5861 | 116308.0037
14531 | 10 | 70 | 40 | 33172.2476 | 0.99336 | 24.5206 | 0.66546 | 99317.3295 | 0.058936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8674 | 10.991 | 4.8925 | 0.17359 | 0.056129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108813.202 | 21395946.8796 | 5.71 | 5.2857 | 40.2061 | 14854.4888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88902.2324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.0892 | 907.6475 | 4997.4238 | 19026.1027 | 16.8966 | 96095.1467 | 28292.29 | 67779.0842 | -14177.6044 | 4732.8693 | 7500 | 7519.0647 | 1949.7216 | 0 | 112793.6116 | 62695.9206 | 153693.1163
14532 | 10 | 70 | 40 | 37861.7836 | 1.1363 | 20.4298 | 0.69555 | 101618.2878 | 0.056913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3503 | 11.7089 | 5.4547 | 0.15198 | 0.051856 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834436.6296 | 12149531.996 | 5.0009 | 5.3108 | 37.2575 | 14769.0618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79542.0288 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.0459 | 1126.6232 | 4761.7279 | 20046.569 | 13.8427 | 98432.8175 | 35630.4292 | 52395.3709 | -14016.0694 | 5722.6866 | 7500 | 7499.1528 | 2178.0117 | 0 | 68422.4631 | 52268.6195 | 113063.4255
14533 | 10 | 70 | 40 | 37007.1146 | 1.1677 | 29.3948 | 0.69225 | 96501.5844 | 0.053613 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2885 | 8.6593 | 3.9535 | 0.067216 | 0.044392 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1117937.6834 | 14132367.8077 | 5.4077 | 4.9537 | 35.9697 | 14032.625 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71450.1311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.3887 | 1065.1558 | 5923.4237 | 19252.0959 | 19.9539 | 93649.2796 | 35510.0375 | 67455.2402 | -12550.1413 | 5615.4957 | 7500 | 3072.8246 | 1829.6208 | 0 | 75180.9077 | 65262.6072 | 118351.3781
14534 | 10 | 70 | 40 | 38868.0857 | 1.1267 | 21.3401 | 0.74218 | 100042.503 | 0.05191 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0372 | 7.2378 | 5.1351 | 0.11939 | 0.043203 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1202715.4362 | 16105920.7225 | 4.2688 | 4.746 | 32.5649 | 12199.8792 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79838.3966 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 537.2745 | 1113.1733 | 5292.1072 | 20690.2577 | 14.087 | 97178.0899 | 36355.656 | 57907.5927 | -12603.4175 | 5734.0107 | 7500 | 5748.1281 | 1818.1572 | 0 | 90191.0576 | 70575.3084 | 122075.8764
14535 | 10 | 70 | 40 | 28522.0468 | 0.96256 | 28.2685 | 0.71598 | 93011.8184 | 0.061926 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.5025 | 7.5573 | 5.2918 | 0.1223 | 0.045485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 982626.2742 | 14826091.886 | 5.126 | 4.4611 | 48.0813 | 13414.1848 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81506.4399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6357 | 918.4652 | 5099.9774 | 16643.4318 | 18.9361 | 89843.7165 | 23757.23 | 76064.377 | -13939.6483 | 4100.2304 | 7500 | 5856.5473 | 1368.7963 | 0 | 62251.9628 | 52274.5686 | 114684.927
14536 | 10 | 70 | 40 | 33295.0301 | 1.254 | 24.122 | 0.69425 | 102084.7812 | 0.044659 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3817 | 9.114 | 4.7659 | 0.087003 | 0.04042 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051895.3785 | 14485635.6024 | 5.6338 | 4.9956 | 39.4822 | 15409.4595 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71171.8034 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.1462 | 1308.9929 | 4826.6517 | 16505.1343 | 16.3563 | 99565.1005 | 33579.7916 | 55269.8284 | -11086.5951 | 5261.8596 | 7500 | 3903.1598 | 1560.9766 | 0 | 73333.8614 | 61229.3906 | 108093.4916
14537 | 10 | 70 | 40 | 32958.2038 | 0.81046 | 12.3023 | 0.67652 | 98376.3357 | 0.034114 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4251 | 9.428 | 5.055 | 0.096227 | 0.049807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1257522.2913 | 15037441.524 | 5.3293 | 5.0192 | 36.1982 | 13960.9639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75841.6543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.0733 | 1017.1384 | 5504.3971 | 20940.6614 | 8.425 | 96516.0968 | 24035.0849 | 29406.7151 | -8185.0513 | 3781.6954 | 7500 | 4856.6063 | 1382.4282 | 0 | 80878.4301 | 71383.533 | 72272.3759
14538 | 10 | 70 | 40 | 35911.2194 | 0.88329 | 25.9649 | 0.77109 | 105265.4159 | 0.054316 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3348 | 10.4649 | 5.4767 | 0.10708 | 0.055596 | 0 | 0.2 | 0.4 | 814495.8729 | 10379385.3642 | 4.9068 | 4.9589 | 43.0784 | 12747.6766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78387.3869 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.4642 | 1060.0366 | 5000.1547 | 21905.6577 | 16.8648 | 102113.8811 | 28011.1235 | 71333.1503 | -13866.753 | 4675.3088 | 7500 | 5268.0946 | 1907.7325 | 0 | 50996.7194 | 46680.0029 | 109145.3733
14539 | 10 | 70 | 40 | 29874.2119 | 1.1085 | 23.0411 | 0.73802 | 102536.4052 | 0.050061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2326 | 7.6061 | 5.7862 | 0.071508 | 0.057367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981539.8111 | 8621036.3036 | 5.1133 | 5.3579 | 39.4456 | 14434.6128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73488.984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.2097 | 775.5769 | 5375.8795 | 16065.0472 | 15.2453 | 99703.7343 | 27618.3294 | 57290.306 | -12463.7521 | 4534.9002 | 7500 | 3274.4072 | 1909.3898 | 0 | 47310.3544 | 57210.824 | 79763.1109
14540 | 10 | 70 | 40 | 33434.3104 | 1.2096 | 31.0716 | 0.71932 | 103501.2865 | 0.043916 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.5212 | 10.6905 | 2.7724 | 0.099534 | 0.052422 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887975.7769 | 16561731.3372 | 4.4493 | 4.6256 | 33.8031 | 18346.2392 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65007.7035 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 410.1552 | 1292.5535 | 4698.0834 | 16990.9935 | 20.775 | 100988.6571 | 32886.6339 | 66935.8873 | -11055.569 | 5165.4954 | 7500 | 3346.2887 | 1987.4329 | 0 | 88109.3891 | 60509.0793 | 134366.479
14541 | 10 | 70 | 40 | 32770.4551 | 1.372 | 26.6883 | 0.79353 | 92584.8023 | 0.066338 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2886 | 9.4397 | 4.3101 | 0.087317 | 0.04934 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1203462.7074 | 24084026.6233 | 5.2582 | 4.9116 | 37.3382 | 13311.045 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82109.735 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.6919 | 1200.2412 | 4820.9105 | 15206.5935 | 17.1184 | 89210.7357 | 35127.7232 | 78578.0058 | -14845.8929 | 5705.5854 | 7500 | 3836.0353 | 2066.1597 | 0 | 125057.2884 | 67330.5149 | 175694.3899
14542 | 10 | 70 | 40 | 36479.8536 | 1.4519 | 29.7779 | 0.66813 | 100576.3294 | 0.044129 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7706 | 11.1553 | 5.9731 | 0.1204 | 0.049473 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109116.5534 | 8420147.1555 | 5.2648 | 5.1178 | 38.9944 | 12161.2086 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73660.2934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.5142 | 977.1768 | 4534.4233 | 16187.5026 | 20.4886 | 98123.0103 | 40584.7019 | 68425.3813 | -10794.6038 | 6198.1951 | 7500 | 5699.2643 | 2250.6138 | 0 | 44361.9705 | 60792.889 | 103432.6339
14543 | 10 | 70 | 40 | 34373.3665 | 1.1585 | 20.6813 | 0.69094 | 100375.7973 | 0.055082 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.009 | 11.9006 | 4.4142 | 0.13865 | 0.046603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 693698.4401 | 14255426.4462 | 4.8415 | 5.0354 | 40.1563 | 17337.3969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65935.7851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.783 | 1185.3657 | 4999.9142 | 17974.9272 | 14.0493 | 97328.92 | 32796.8785 | 43729.0551 | -13406.2602 | 5298.8488 | 7500 | 6660.3395 | 1812.4081 | 0 | 73766.0595 | 47287.4079 | 110869.9215
14544 | 10 | 70 | 40 | 30816.9171 | 1.2043 | 22.2925 | 0.74762 | 107942.9935 | 0.054956 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2831 | 9.8579 | 4.6723 | 0.11873 | 0.042737 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1114098.7837 | 12563756.5812 | 5.6089 | 5.4264 | 44.2515 | 14027.5613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75676.5366 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.8025 | 1206.7659 | 4877.4449 | 15707.0745 | 14.6709 | 104673.8143 | 30219.6852 | 57677.3464 | -14384.3885 | 5008.2834 | 7500 | 5340.4511 | 1570.946 | 0 | 64857.557 | 59834.6672 | 97955.2134
14545 | 10 | 70 | 40 | 32800.6089 | 1.4367 | 24.4116 | 0.79354 | 101854.0382 | 0.039854 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7884 | 9.5242 | 4.2388 | 0.15072 | 0.036457 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222036.9488 | 18032016.5982 | 5.519 | 5.592 | 46.1431 | 15239.6463 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76213.8391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.482 | 1059.2875 | 5872.1201 | 14679.0742 | 15.658 | 99607.5369 | 36243.0694 | 66714.5204 | -9884.6057 | 5550.2898 | 7500 | 6636.8443 | 1485.0995 | 0 | 94058.5981 | 64492.3606 | 143811.4553
14546 | 10 | 70 | 40 | 28477.5203 | 0.92204 | 35.604 | 0.74643 | 105769.2921 | 0.028954 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.281 | 8.1258 | 5.2002 | 0.06509 | 0.054408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223576.4651 | 16971558.6329 | 4.5985 | 5.1323 | 31.7231 | 12029.0347 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84030.6057 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.2077 | 885.621 | 5251.3211 | 16998.4945 | 23.4471 | 104069.2975 | 22958.0516 | 102155.4048 | -7479.9762 | 3591.2831 | 7500 | 2890.6394 | 1434.0919 | 0 | 102811.5296 | 72356.1313 | 163504.8927
14547 | 10 | 70 | 40 | 33564.3178 | 0.80049 | 20.8358 | 0.58291 | 105581.1122 | 0.061471 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.017 | 10.5694 | 4.3926 | 0.1153 | 0.049111 | 0 | 0.2 | 0.4 | 921953.433 | 13398017.7526 | 5.255 | 4.9104 | 34.6405 | 17131.7841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80159.4859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.4033 | 937.0339 | 4948.0535 | 21445.0924 | 15.0363 | 102010.8639 | 24238.4509 | 46488.5403 | -15709.0922 | 4275.3816 | 7500 | 5164.6915 | 1541.0592 | 0 | 72549.6117 | 60293.0249 | 85755.6181
14548 | 10 | 70 | 40 | 32802.699 | 1.206 | 25.8673 | 0.71403 | 99537.1333 | 0.043959 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.7194 | 10.0238 | 5.2081 | 0.081862 | 0.057976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 923142.8772 | 14146661.1347 | 5.7229 | 4.3537 | 46.163 | 12542.734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75394.9304 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.392 | 642.5786 | 4679.7511 | 16703.3405 | 17.3467 | 97118.3544 | 32198.7171 | 64241.3799 | -10642.6274 | 5046.1925 | 7500 | 3108.5752 | 2147.2292 | 0 | 58122.3137 | 49741.3658 | 111980.4144
14549 | 10 | 70 | 40 | 29665.2919 | 1.0007 | 30.7419 | 0.7878 | 94159.9776 | 0.044103 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2942 | 10.1081 | 4.4846 | 0.082098 | 0.048544 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1177751.7764 | 17830691.4812 | 5.1632 | 5.2806 | 36.9416 | 16288.2535 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75413.6692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.5672 | 1091.2332 | 4982.6551 | 16944.5178 | 19.7818 | 91864.4812 | 25441.5482 | 82653.7664 | -10100.184 | 4091.9337 | 7500 | 3580.484 | 1457.9045 | 0 | 99878.7633 | 69464.8153 | 145039.4008
14550 | 10 | 70 | 40 | 39974.876 | 0.92006 | 29.3952 | 0.62084 | 94020.824 | 0.053881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2194 | 10.5937 | 4.6878 | 0.070242 | 0.0492 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1051469.6539 | 11235118.7395 | 4.3063 | 5.4069 | 49.5271 | 13281.1619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81151.3099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.8903 | 1167.9695 | 3575.736 | 23887.9063 | 20.7677 | 91228.1819 | 32173.9395 | 70013.1675 | -12287.6252 | 5144.6942 | 7500 | 2661.2873 | 1857.7357 | 0 | 57024.4111 | 54317.7392 | 109769.8709
14551 | 10 | 70 | 40 | 37450.3969 | 1.2234 | 26.2577 | 0.76185 | 98034.0898 | 0.030509 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7431 | 8.8573 | 6.4337 | 0.083748 | 0.04904 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1285642.811 | 15090432.275 | 5.0446 | 5.4182 | 40.8162 | 14959.7004 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75276.0235 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.4779 | 920.7156 | 5927.4133 | 18885.5651 | 17.1434 | 96374.5549 | 37129.6635 | 68608.8574 | -7301.9538 | 5511.1399 | 7500 | 4737.7442 | 1983.5948 | 0 | 82362.5516 | 69999.681 | 130531.9167
14552 | 10 | 70 | 40 | 32496.6138 | 1.4873 | 25.7929 | 0.64161 | 105873.4417 | 0.061117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2342 | 7.948 | 4.3981 | 0.077166 | 0.049054 | 0 | 0.2 | 0.4 | 994654.4238 | 16231746.1053 | 5.7066 | 5.737 | 32.4401 | 16293.7302 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73294.8237 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 652.111 | 1350.8581 | 6463.1861 | 14137.4838 | 18.0122 | 102313.5768 | 36718.2599 | 57029.146 | -15663.4055 | 5972.9261 | 7500 | 3889.2381 | 2150.4344 | 0 | 104047.7588 | 64681.0955 | 136963.2622
14553 | 10 | 70 | 40 | 31970.3268 | 0.92069 | 20.6151 | 0.67381 | 98904.7959 | 0.065802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.155 | 9.9674 | 4.6593 | 0.10352 | 0.043931 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961240.4404 | 14011288.0034 | 5.564 | 4.8244 | 46.3228 | 9152.7843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84628.505 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.2901 | 1061.7014 | 5315.8678 | 19097.8306 | 14.1392 | 95328.9866 | 25744.9923 | 54804.7169 | -15733.5609 | 4482.1632 | 7500 | 4373.6814 | 1445.1723 | 0 | 63554.1944 | 47824.0343 | 98347.3254
14554 | 10 | 70 | 40 | 33228.3083 | 0.9178 | 24.774 | 0.63299 | 103136.2649 | 0.054802 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8851 | 9.6001 | 5.6544 | 0.10753 | 0.037852 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1062941.6508 | 19546645.0229 | 4.6123 | 5.2264 | 41.8632 | 10564.8346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69810.2395 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.634 | 1136.7246 | 4454.4023 | 19881.4238 | 17.3842 | 100021.2878 | 26693.7689 | 51588.213 | -13705.8995 | 4485.8573 | 7500 | 5083.5072 | 1246.218 | 0 | 103175.6784 | 55486.078 | 130581.2654
14555 | 10 | 70 | 40 | 36870.1277 | 0.90739 | 25.8902 | 0.81016 | 101656.9772 | 0.047359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.6376 | 10.3463 | 5.253 | 0.11816 | 0.04336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 747706.6838 | 22619626.5996 | 4.4561 | 4.8522 | 39.2161 | 15918.1798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69587.1807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 404.4078 | 926.2501 | 5972.5642 | 22189.3981 | 16.4526 | 98998.1696 | 29361.4592 | 65673.4959 | -11698.7537 | 4725.0239 | 7500 | 5538.9246 | 1503.6972 | 0 | 115816.6839 | 48604.4655 | 169816.0654
14556 | 10 | 70 | 40 | 35789.0581 | 1.1828 | 27.5162 | 0.6636 | 95228.7063 | 0.041205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.3564 | 13.5918 | 3.5253 | 0.11511 | 0.053558 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862809.2784 | 12983052.2207 | 4.6207 | 4.6141 | 42.3945 | 16619.1345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79270.2877 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 505.4383 | 902.6188 | 4119.8766 | 18462.5703 | 18.9805 | 93057.9457 | 34652.9757 | 67662.323 | -9551.3467 | 5313.0002 | 7500 | 4675.5759 | 2088.4663 | 0 | 60636.7561 | 52851.7957 | 120125.9549
14557 | 10 | 70 | 40 | 29509.7427 | 1.1779 | 25.1436 | 0.81373 | 106648.418 | 0.058568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2392 | 13.1699 | 3.5935 | 0.10511 | 0.053499 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1146075.7111 | 10610038.0671 | 5.5184 | 4.8815 | 40.9811 | 14787.5536 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66371.8125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.915 | 890.0947 | 4749.0244 | 15265.181 | 15.9463 | 103209.5976 | 28489.1234 | 61043.866 | -15130.8097 | 4818.7216 | 7500 | 3866.6034 | 1892.0831 | 0 | 51738.8523 | 63750.7734 | 80467.6667
14558 | 10 | 70 | 40 | 38621.2518 | 1.2022 | 16.181 | 0.74882 | 104876.8847 | 0.042351 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5759 | 8.3879 | 4.7839 | 0.11222 | 0.042342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 858325.3499 | 16827088.999 | 5.4444 | 5.5423 | 41.676 | 10803.891 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68307.6616 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.5963 | 1193.4305 | 5416.927 | 19708.6161 | 10.6418 | 102420.5009 | 37825.2713 | 37837.1685 | -10808.0886 | 5823.0578 | 7500 | 5051.0008 | 1809.6279 | 0 | 91692.3083 | 47160.232 | 129570.1139
14559 | 10 | 70 | 40 | 33444.0129 | 0.61253 | 16.435 | 0.5654 | 103021.9113 | 0.046318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5522 | 9.1325 | 4.9016 | 0.089767 | 0.062161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948796.7773 | 6457603.8285 | 5.3955 | 5.6492 | 30.9826 | 16079.5544 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79461.605 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.7648 | 1372.3419 | 5097.3584 | 23738.4025 | 11.9772 | 100385.8743 | 19411.2208 | 35422.4881 | -11598.563 | 3363.0989 | 7500 | 4578.4725 | 1534.3261 | 0 | 42348.648 | 63534.6659 | 39025.0255
14560 | 10 | 70 | 40 | 41125.6139 | 1.3517 | 28.5842 | 0.66382 | 90309.1603 | 0.050847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9882 | 11.8275 | 5.5177 | 0.095188 | 0.05087 | 0 | 0.2 | 0.4 | 766236.1052 | 16319954.3179 | 5.3599 | 5.3784 | 44.6651 | 14957.9459 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78688.0017 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.3912 | 958.5317 | 3741.1064 | 19301.8748 | 19.7148 | 87775.6305 | 43647.4781 | 69791.9615 | -11147.5315 | 6637.3558 | 7500 | 3859.7119 | 2478.13 | 0 | 83800.6975 | 46321.1877 | 160246.6157
14561 | 10 | 70 | 40 | 25683.8445 | 1.1603 | 27.832 | 0.74779 | 103841.1021 | 0.052037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5056 | 10.2881 | 5.3465 | 0.049239 | 0.047639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 813945.8376 | 15731362.1815 | 4.6587 | 4.6685 | 36.7187 | 15053.9465 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75188.9885 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.0799 | 898.7228 | 4591.7484 | 13417.5405 | 18.3148 | 100860.7918 | 24532.608 | 71558.9635 | -13113.3652 | 4154.7024 | 7500 | 2187.1604 | 1452.6596 | 0 | 80043.685 | 51927.4439 | 126388.9697
14562 | 10 | 70 | 40 | 37457.5269 | 0.95775 | 32.5526 | 0.80587 | 93342.5588 | 0.039087 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5142 | 10.2793 | 3.818 | 0.072208 | 0.055183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070406.171 | 15677150.8584 | 5.5318 | 4.8575 | 30.1024 | 14875.0798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83465.805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6652 | 1104.4578 | 5287.4439 | 21916.3868 | 20.7362 | 91322.9878 | 31082.2802 | 98627.0044 | -8886.1124 | 4785.2938 | 7500 | 3060.5875 | 1938.0937 | 0 | 90648.4026 | 69371.0211 | 159384.5286
14563 | 10 | 70 | 40 | 38343.7419 | 1.6149 | 16.0892 | 0.72724 | 99418.1141 | 0.032663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7284 | 7.2169 | 3.88 | 0.11968 | 0.061626 | 0 | 0.2 | 0.4 | 903599.6046 | 11592115.7556 | 4.4891 | 4.7454 | 38.8603 | 14989.0383 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83082.006 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.0203 | 1056.6952 | 4921.9854 | 15531.23 | 10.7099 | 97617.4101 | 45625.0239 | 44691.8102 | -7923.0973 | 6707.1013 | 7500 | 4504.0833 | 3033.6282 | 0 | 58362.2677 | 54682.1369 | 107818.6802
14564 | 10 | 70 | 40 | 36649.861 | 1.2381 | 14.8792 | 0.68287 | 108080.6682 | 0.050441 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0994 | 8.7019 | 3.1189 | 0.086654 | 0.046933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1061488.9542 | 10824133.4093 | 4.903 | 4.3238 | 45.624 | 16803.6832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66901.7306 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.5387 | 963.1858 | 5197.5427 | 18330.6499 | 10.1535 | 105072.4863 | 36638.4222 | 31615.8991 | -13236.0004 | 5811.7146 | 7500 | 3088.507 | 2001.9023 | 0 | 45520.046 | 59814.1245 | 59126.3664
14565 | 10 | 70 | 40 | 30627.0458 | 1.2751 | 26.2147 | 0.69565 | 100936.1501 | 0.052323 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7708 | 7.8573 | 3.4756 | 0.098686 | 0.051906 | 0 | 0.2 | 0.4 | 885997.6225 | 13608150.0453 | 4.6028 | 5.5885 | 49.3909 | 14584.1229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65883.9334 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 609.7283 | 946.7393 | 3998.6469 | 15004.4039 | 17.7613 | 98023.5292 | 31245.2837 | 55694.106 | -12815.5322 | 5050.8591 | 7500 | 3475.784 | 1924.1796 | 0 | 70667.0064 | 49204.7336 | 113536.953
14566 | 10 | 70 | 40 | 31937.652 | 1.3125 | 26.7624 | 0.72571 | 94714.6292 | 0.033263 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.709 | 10.6015 | 5.023 | 0.096807 | 0.041385 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1695988.2335 | 8005033.1451 | 4.785 | 4.9166 | 41.161 | 12165.0657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66198.3063 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 425.4512 | 1115.1217 | 7053.5763 | 15322.0626 | 17.83 | 92967.8747 | 33231.1789 | 59131.2057 | -7685.7199 | 5003.7387 | 7500 | 5056.5824 | 1519.8434 | 0 | 40068.0717 | 84459.4031 | 59365.4979
14567 | 10 | 70 | 40 | 34132.6274 | 0.95914 | 32.083 | 0.90035 | 108083.0644 | 0.04199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5123 | 7.659 | 4.7949 | 0.13093 | 0.048941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1126006.612 | 15318164.6021 | 4.7124 | 4.2845 | 47.8814 | 13022.0422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72099.2339 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 576.7124 | 855.9882 | 3928.0418 | 19955.5224 | 19.3846 | 105572.8857 | 28354.2099 | 91554.6524 | -11044.7862 | 4547.2848 | 7500 | 4873.3188 | 1633.382 | 0 | 62809.9642 | 57636.9018 | 132591.1241
14568 | 10 | 70 | 40 | 39716.2444 | 0.84461 | 23.9918 | 0.68007 | 89451.2729 | 0.058745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4142 | 10.5351 | 4.4745 | 0.1175 | 0.052311 | 0 | 0.2 | 0.4 | 886039.7358 | 14901835.6704 | 5.1463 | 5.511 | 42.611 | 15760.9234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78306.3935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.0058 | 1118.0647 | 4841.1447 | 24756.8413 | 16.3976 | 86558.4095 | 29918.8062 | 59467.797 | -12728.5987 | 4864.7426 | 7500 | 5381.2911 | 1867.7417 | 0 | 80589.759 | 52874.4755 | 123987.0633
14569 | 10 | 70 | 40 | 33602.7947 | 1.0076 | 26.763 | 0.81242 | 93757.1359 | 0.043762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9642 | 11.5625 | 6.0522 | 0.10697 | 0.045008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039567.8744 | 14148714.8793 | 4.6766 | 4.9255 | 30.8898 | 15145.3293 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68544.9289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.3531 | 917.296 | 5977.1937 | 19120.099 | 16.9858 | 91488.9015 | 28965.3914 | 67017.6555 | -9980.2315 | 4564.6285 | 7500 | 6211.7099 | 1507.8499 | 0 | 83655.9794 | 67235.8741 | 122207.1089
14570 | 10 | 70 | 40 | 35689.5465 | 0.73058 | 22.8644 | 0.71427 | 105386.7918 | 0.054272 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9611 | 10.2033 | 4.3893 | 0.13746 | 0.049229 | 0 | 0.2 | 0.4 | 860923.5873 | 15184848.229 | 5.513 | 4.6567 | 35.8479 | 15440.4905 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63259.9736 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 430.4891 | 1031.7572 | 5278.9564 | 23712.7713 | 15.3309 | 102234.1761 | 23953.5504 | 47657.3604 | -13871.5092 | 4122.759 | 7500 | 5517.6152 | 1489.6171 | 0 | 76171.5105 | 54967.8922 | 97573.0112
14571 | 10 | 70 | 40 | 22623.148 | 1.0891 | 28.8114 | 0.68016 | 103189.5497 | 0.058911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7362 | 10.1718 | 4.9343 | 0.11129 | 0.041651 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995735.8382 | 21111838.1654 | 4.9341 | 5.4331 | 42.5144 | 16655.6178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81122.0916 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4178 | 1054.8699 | 5498.6786 | 12298.4657 | 19.6907 | 99843.1215 | 20649.3645 | 73989.5929 | -14724.2843 | 3725.3776 | 7500 | 5230.8998 | 1138.8433 | 0 | 113523.4812 | 58411.3066 | 152621.9685
14572 | 10 | 70 | 40 | 41100.1165 | 1.3859 | 32.9448 | 1.0136 | 95478.5172 | 0.054946 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4565 | 10.1206 | 5.9677 | 0.10562 | 0.057297 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939504.5518 | 17267150.2983 | 5.6475 | 5.0621 | 40.9309 | 13609.4716 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75993.1107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.2943 | 1342.3617 | 4588.023 | 18924.0103 | 18.6828 | 92587.3444 | 44352.2124 | 108381.4607 | -12721.1603 | 6830.8335 | 7500 | 5326.8413 | 2872.5603 | 0 | 86812.5173 | 53772.7924 | 195582.4728
14573 | 10 | 70 | 40 | 38040.3417 | 1.1483 | 24.8345 | 0.75257 | 109646.014 | 0.053498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0194 | 8.6187 | 4.4808 | 0.095172 | 0.049429 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1401070.5061 | 20445894.7067 | 4.3986 | 4.9203 | 43.814 | 13079.523 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70312.5147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.4586 | 1290.2994 | 5052.2187 | 20005.7496 | 16.2987 | 106412.0238 | 36069.1842 | 60017.5267 | -14229.5569 | 5795.6887 | 7500 | 3951.0855 | 2102.583 | 0 | 100399.229 | 70964.8784 | 130640.8617
14574 | 10 | 70 | 40 | 37556.5308 | 0.70357 | 19.7284 | 0.86642 | 99576.7262 | 0.054651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3748 | 11.7275 | 6.7608 | 0.1769 | 0.051817 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909857.2657 | 13866765.5176 | 5.1801 | 5.6148 | 31.357 | 16938.5225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70952.1279 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 493.546 | 895.2514 | 4478.4629 | 25333.3239 | 12.1484 | 96577.4161 | 24446.4139 | 53781.8124 | -13196.9645 | 4148.1359 | 7500 | 8992.3464 | 1577.5833 | 0 | 90342.2671 | 62114.2973 | 115477.2971
14575 | 10 | 70 | 40 | 32709.0437 | 1.0025 | 19.4097 | 0.61774 | 98025.2277 | 0.04561 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3901 | 10.2655 | 6.0932 | 0.071876 | 0.062006 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971020.545 | 18155823.8844 | 4.8649 | 5.4116 | 41.0533 | 13054.2122 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71933.6993 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1868 | 899.2065 | 4316.7941 | 18664.6588 | 13.7368 | 95554.8998 | 28088.7697 | 40807.8433 | -10869.4428 | 4500.2592 | 7500 | 3235.5032 | 2048.0078 | 0 | 99212.5364 | 54501.1692 | 120022.3076
14576 | 10 | 70 | 40 | 37081.778 | 0.99723 | 24.4895 | 0.73597 | 103752.8084 | 0.056773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5518 | 11.3038 | 4.9362 | 0.10719 | 0.050433 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070651.0987 | 11545500.8059 | 5.0638 | 5.718 | 35.9577 | 13224.8292 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84802.5458 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 554.93 | 991.4607 | 4742.1147 | 21222.4293 | 16.2222 | 100508.2689 | 31718.6974 | 70108.4851 | -14275.9739 | 5205.8095 | 7500 | 5170.873 | 1926.9235 | 0 | 70850.2851 | 62297.0692 | 115908.0305
14577 | 10 | 70 | 40 | 38122.1964 | 0.90803 | 25.084 | 0.73404 | 94212.2551 | 0.054186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5009 | 9.6116 | 5.7615 | 0.078979 | 0.049281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1442518.0624 | 13240198.8895 | 4.6016 | 4.4201 | 33.896 | 13866.8444 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86537.272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 517.0803 | 1023.6054 | 3573.7097 | 22934.6095 | 16.634 | 91398.2805 | 30375.1736 | 73123.9578 | -12381.4881 | 4905.4255 | 7500 | 3240.441 | 1774.2639 | 0 | 67099.2874 | 82251.1448 | 93385.9163
14578 | 10 | 70 | 40 | 38096.5864 | 1.3282 | 21.0876 | 0.71365 | 97379.924 | 0.041052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4151 | 5.2882 | 5.387 | 0.08085 | 0.045299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 692616.4977 | 12201454.8931 | 4.7138 | 4.5371 | 45.3526 | 18719.3003 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83007.7037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.9901 | 1171.3879 | 5328.1299 | 18116.7359 | 14.1444 | 95168.2892 | 39959.701 | 57634.1663 | -9731.1931 | 6047.1797 | 7500 | 3651.8082 | 2010.5032 | 0 | 54132.4426 | 46862.8919 | 114341.7159
14579 | 10 | 70 | 40 | 36757.9009 | 1.2423 | 24.6241 | 0.80006 | 106770.401 | 0.035756 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2759 | 11.3464 | 4.0318 | 0.11041 | 0.055202 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1083178.5651 | 21114799.3491 | 4.923 | 4.862 | 49.2575 | 11675.8925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79824.4701 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 622.6377 | 762.9684 | 4819.2904 | 18341.0255 | 15.7368 | 104655.2084 | 36833.7509 | 70942.9372 | -9306.8473 | 5594.9885 | 7500 | 4426.3852 | 2266.8273 | 0 | 95604.5966 | 54052.0553 | 159810.5831
14580 | 10 | 70 | 40 | 37575.516 | 1.2018 | 17.1137 | 0.93612 | 94516.195 | 0.061827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5116 | 9.5538 | 4.3261 | 0.10498 | 0.048444 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926587.8308 | 12069246.8118 | 5.0001 | 4.7711 | 30.3341 | 15275.3881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70282.5132 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.0735 | 936.1203 | 4475.4512 | 19179.2202 | 10.1352 | 91301.9408 | 36792.5916 | 49046.7827 | -14142.7183 | 5888.8749 | 7500 | 4451.155 | 2093.8052 | 0 | 69388.1936 | 62225.9371 | 98792.7475
14581 | 10 | 70 | 40 | 36966.9422 | 1.0877 | 23.2725 | 0.84307 | 97020.6435 | 0.070812 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.797 | 9.6881 | 4.3938 | 0.14586 | 0.059151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1067406.2415 | 14933307.7623 | 5.7207 | 5.1901 | 33.9973 | 16199.6401 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65034.1899 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7208 | 1135.9065 | 5142.223 | 20112.4295 | 14.5192 | 93251.1604 | 33709.0255 | 56926.0392 | -16585.7255 | 5620.0389 | 7500 | 6552.9502 | 2439.8774 | 0 | 84874.2897 | 66713.688 | 114322.8073
14582 | 10 | 70 | 40 | 32338.2712 | 1.1531 | 25.6485 | 0.73303 | 108107.9102 | 0.049359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6374 | 9.4656 | 5.8787 | 0.074789 | 0.053455 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735984.8726 | 13195230.857 | 5.6691 | 4.7676 | 38.8597 | 14794.4094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73725.5571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.2818 | 921.9199 | 4685.116 | 16961.852 | 17.018 | 105162.6252 | 30752.8385 | 63628.9493 | -12959.254 | 4992.6644 | 7500 | 3531.1139 | 1958.7606 | 0 | 64435.986 | 47124.8374 | 116716.2212
14583 | 10 | 70 | 40 | 36328.698 | 0.87252 | 32.2926 | 0.76736 | 97376.9641 | 0.056633 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8886 | 8.5077 | 4.9179 | 0.077316 | 0.057387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226796.3585 | 18225702.4311 | 4.9995 | 5.0124 | 44.4933 | 17047.1807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76796.0734 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.7479 | 1243.2618 | 4844.6946 | 22294.271 | 21.0186 | 94339.1986 | 28068.8541 | 86579.8874 | -13366.1684 | 4652.1725 | 7500 | 3736.2266 | 1959.4475 | 0 | 88782.1417 | 67355.2023 | 140557.3591
14584 | 10 | 70 | 40 | 32522.4538 | 1.2251 | 24.4002 | 0.64956 | 100071.8015 | 0.049847 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0941 | 10.2233 | 5.4727 | 0.12942 | 0.051341 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997778.5119 | 18252707.3812 | 5.6025 | 4.5962 | 48.6587 | 17687.2128 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64667.4088 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 402.174 | 883.1321 | 4100.1404 | 16384.6571 | 16.9638 | 97318.8764 | 32275.5934 | 48088.8174 | -12112.8703 | 5147.7217 | 7500 | 5066.4437 | 1939.7347 | 0 | 77288.1874 | 56935.4594 | 108258.1685
14585 | 10 | 70 | 40 | 36628.1494 | 1.1216 | 31.6683 | 0.79591 | 97781.1435 | 0.057627 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0241 | 11.0716 | 3.9476 | 0.1031 | 0.055246 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999044.6155 | 13343393.1988 | 4.4663 | 5.3452 | 44.4349 | 11869.3643 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81038.0314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.9898 | 751.1014 | 4756.4738 | 19553.5661 | 20.2856 | 94678.0973 | 34149.1665 | 92243.0534 | -13653.4034 | 5498.404 | 7500 | 3606.0917 | 2229.4814 | 0 | 70124.1124 | 52863.8317 | 148833.0744
14586 | 10 | 70 | 40 | 31866.0991 | 1.3096 | 23.5783 | 0.88836 | 99679.7755 | 0.044663 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.6624 | 8.5846 | 4.516 | 0.082686 | 0.067717 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1024689.127 | 9225827.9639 | 5.5237 | 4.9248 | 40.488 | 15405.4667 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79552.085 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 426.6846 | 1039.9108 | 3804.5533 | 15312.3217 | 14.3419 | 97219.2373 | 33107.5547 | 73477.0581 | -10826.3684 | 5181.401 | 7500 | 2781.9401 | 2575.1814 | 0 | 45636.8344 | 59457.0527 | 99976.5486
14587 | 10 | 70 | 40 | 40548.4911 | 0.98894 | 25.2232 | 0.84043 | 94920.1464 | 0.035593 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.139 | 9.2244 | 4.267 | 0.063648 | 0.047013 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1217637.4772 | 20929388.2255 | 4.6059 | 5.4153 | 34.4008 | 16847.001 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75935.9726 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.5783 | 973.839 | 5959.1579 | 23314.447 | 15.7596 | 93048.2185 | 34468.0883 | 71863.2493 | -8236.4827 | 5206.3774 | 7500 | 2601.659 | 1796.472 | 0 | 126987.3471 | 74078.8253 | 168107.8851
14588 | 10 | 70 | 40 | 30130.7034 | 0.96407 | 20.1072 | 0.77817 | 100986.2082 | 0.075291 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6452 | 9.3915 | 4.9216 | 0.11373 | 0.0563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 661155.4749 | 10694136.1611 | 4.5188 | 5.6938 | 34.8331 | 15547.8925 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75258.8018 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 362.9891 | 1355.265 | 5137.2069 | 17567.2209 | 13.0084 | 96819.6188 | 25126.9651 | 53424.2589 | -18332.9934 | 4558.9446 | 7500 | 5092.7181 | 1883.7929 | 0 | 67638.8232 | 46401.7311 | 100490.7783
14589 | 10 | 70 | 40 | 35384.2472 | 1.0472 | 31.9661 | 0.80374 | 103629.2084 | 0.063648 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.5868 | 9.9319 | 4.2451 | 0.078292 | 0.049244 | 0 | 0.2 | 0.4 | 878339.8163 | 9922682.0359 | 5.5393 | 5.63 | 47.6318 | 16179.4137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78882.0345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.9974 | 1062.9679 | 7023.4606 | 19692.3295 | 20.3869 | 100003.0533 | 31383.8354 | 91339.2928 | -15955.0822 | 5264.1748 | 7500 | 4140.6555 | 1902.603 | 0 | 51292.4733 | 51064.0142 | 125803.9385
14590 | 10 | 70 | 40 | 41022.2725 | 1.4836 | 13.9751 | 0.69367 | 95980.4895 | 0.0388 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5548 | 11.1216 | 4.461 | 0.079705 | 0.038866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072552.0658 | 21038204.4847 | 5.2306 | 5.3514 | 47.3557 | 11386.2928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69692.666 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 481.4902 | 672.9561 | 5132.2249 | 17883.0252 | 9.4791 | 93918.9313 | 46278.4945 | 31334.0649 | -9070.8557 | 6867.2195 | 7500 | 3248.5818 | 1958.8976 | 0 | 105014.4401 | 54097.7042 | 139033.1387
14591 | 10 | 70 | 40 | 34945.232 | 1.114 | 31.7055 | 0.69193 | 93606.3367 | 0.040683 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6869 | 9.2164 | 6.0797 | 0.087785 | 0.047127 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954637.6604 | 19734201.5837 | 5.5536 | 5.5238 | 39.1038 | 14217.2314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83885.8496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.6967 | 1102.1695 | 5605.6257 | 18735.0199 | 21.5264 | 91499.2688 | 32420.4241 | 85388.8585 | -9271.0988 | 4991.4588 | 7500 | 4455.475 | 1726.473 | 0 | 110451.8832 | 56013.1419 | 181650.3319
14592 | 10 | 70 | 40 | 37991.3859 | 1.3513 | 30.5857 | 0.73994 | 101679.4439 | 0.035146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7458 | 10.1232 | 5.5309 | 0.08443 | 0.049516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802186.4101 | 13122532.5874 | 4.7866 | 5.0517 | 32.716 | 12910.8155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63294.4549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.3146 | 953.7487 | 5276.0332 | 17834.4122 | 20.2155 | 99699.1309 | 40313.9474 | 65637.33 | -8713.3771 | 6032.4106 | 7500 | 4057.2204 | 2192.3113 | 0 | 76480.3971 | 51739.0769 | 141761.1628
14593 | 10 | 70 | 40 | 34315.9155 | 1.0458 | 20.4345 | 0.68626 | 93225.4329 | 0.052896 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0693 | 9.8813 | 4.9692 | 0.10806 | 0.041406 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1002768.6707 | 16174148.9813 | 4.7036 | 5.3626 | 44.095 | 14159.1543 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75315.0011 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.8504 | 904.902 | 4057.8581 | 19113.3068 | 13.918 | 90506.2455 | 30405.2175 | 49079.0518 | -11964.4246 | 4883.6895 | 7500 | 3984.094 | 1484.1479 | 0 | 84974.6169 | 55459.7939 | 114886.5992
14594 | 10 | 70 | 40 | 37209.3904 | 1.1945 | 23.776 | 0.78382 | 100584.2563 | 0.053355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9278 | 10.3731 | 5.0101 | 0.14399 | 0.054889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016346.4799 | 13629609.2125 | 4.7832 | 5.0455 | 40.7565 | 19462.7104 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77508.3101 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 322.8255 | 1005.8212 | 5282.997 | 19070.1651 | 15.3334 | 97625.4001 | 36278.4506 | 65436.6556 | -13018.9671 | 5749.2272 | 7500 | 6239.9853 | 2316.0907 | 0 | 70237.8075 | 63006.5795 | 117732.6701
14595 | 10 | 70 | 40 | 34104.4539 | 1.2201 | 17.4647 | 0.66084 | 100945.2326 | 0.053036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1955 | 10.2493 | 6.3312 | 0.1069 | 0.044482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 765506.2085 | 17353525.3105 | 5.0185 | 5.6083 | 39.6726 | 13793.7092 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64488.6252 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.4291 | 1061.497 | 5542.2032 | 17229.5664 | 12.0657 | 97993.2142 | 33749.7749 | 34817.6039 | -12988.881 | 5402.8318 | 7500 | 6052.4896 | 1763.8914 | 0 | 99303.924 | 47054.3202 | 128547.3144
14596 | 10 | 70 | 40 | 36222.965 | 1.2769 | 15.9098 | 0.66047 | 100652.5075 | 0.042862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7783 | 11.9199 | 4.8291 | 0.086645 | 0.053196 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1450526.4395 | 15386616.0157 | 4.7677 | 5.476 | 30.8759 | 13778.8219 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66847.5484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.1223 | 1117.0045 | 4714.8202 | 17727.2356 | 10.9937 | 98266.9333 | 36991.4588 | 32862.7207 | -10496.5265 | 5690.1552 | 7500 | 4292.7577 | 2221.587 | 0 | 100102.3674 | 86481.7653 | 92682.755
14597 | 10 | 70 | 40 | 33549.396 | 1.4945 | 19.0206 | 0.79978 | 93381.7038 | 0.043556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3979 | 8.0565 | 6.4368 | 0.076956 | 0.061803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 788386.1816 | 19982809.4733 | 5.3311 | 5.1904 | 36.7226 | 15534.7365 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78576.8896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.0776 | 1105.287 | 4930.2951 | 14536.4262 | 12.1576 | 91133.0984 | 38025.9395 | 53927.6002 | -9893.8639 | 5793.7792 | 7500 | 3945.9737 | 2628.0521 | 0 | 109978.4216 | 51248.2293 | 160657.6732
14598 | 10 | 70 | 40 | 33954.8074 | 1.0222 | 31.9969 | 0.62184 | 89795.0026 | 0.053713 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0261 | 10.5217 | 4.6269 | 0.1066 | 0.040062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142967.1508 | 19480005.6306 | 5.6353 | 5.0009 | 30.2302 | 14099.9842 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83359.915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 621.6342 | 968.7553 | 5582.4688 | 19163.3928 | 22.5931 | 87136.0727 | 29582.8292 | 78389.657 | -11699.2915 | 4755.2189 | 7500 | 5233.1681 | 1398.1751 | 0 | 115069.0309 | 72137.614 | 158091.1737
14599 | 10 | 70 | 40 | 32285.8059 | 1.1359 | 24.0063 | 0.71859 | 100570.0516 | 0.059061 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6903 | 10.3734 | 3.7844 | 0.077453 | 0.045998 | 0 | 0.2 | 0.4 | 929094.8283 | 16128320.5538 | 4.6094 | 5.2831 | 31.8229 | 14761.0176 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84258.7725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 578.4545 | 1160.5072 | 5458.8404 | 17098.4036 | 16.0576 | 97300.3972 | 30374.8047 | 66975.208 | -14386.4794 | 5029.548 | 7500 | 3280.236 | 1697.9782 | 0 | 100134.2088 | 60482.3549 | 140123.1494
14600 | 10 | 70 | 40 | 27771.0392 | 1.0932 | 24.8232 | 0.71434 | 108113.9094 | 0.049876 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6391 | 9.3684 | 3.7466 | 0.093372 | 0.05449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1148540.2148 | 15967926.3495 | 4.9856 | 4.763 | 31.2788 | 13391.1422 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82052.9134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.0662 | 953.0015 | 4455.127 | 15062.579 | 16.6435 | 105138.0263 | 25416.9204 | 67116.0989 | -13093.8853 | 4273.9835 | 7500 | 3558.173 | 1709.2754 | 0 | 89990.1414 | 70504.4899 | 115966.2174
14601 | 10 | 70 | 40 | 33577.3576 | 0.96593 | 29.5743 | 0.90439 | 105748.0301 | 0.039005 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0974 | 12.4311 | 5.7851 | 0.11634 | 0.041371 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1324424.7714 | 19357655.8986 | 4.4065 | 5.4943 | 36.7533 | 12434.227 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76107.8703 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.7433 | 1118.9552 | 3645.1319 | 19556.4022 | 17.8284 | 103464.7849 | 28041.9109 | 89395.4355 | -10046.2787 | 4442.8947 | 7500 | 5237.7644 | 1349.0306 | 0 | 115342.5372 | 72402.2795 | 168861.015
14602 | 10 | 70 | 40 | 30951.9915 | 1.4535 | 21.9627 | 0.64484 | 102015.5901 | 0.045788 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9278 | 13.0386 | 5.2442 | 0.073354 | 0.053563 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1141441.7904 | 14722122.7055 | 4.6522 | 4.7372 | 39.2239 | 13025.9619 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74417.6014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 639.834 | 1295.7666 | 4884.7434 | 13722.2031 | 15.3096 | 99434.7595 | 34459.5768 | 49510.675 | -11355.6547 | 5398.3937 | 7500 | 4100.6217 | 2122.2508 | 0 | 73281.0699 | 62919.3194 | 102097.6139
14603 | 10 | 70 | 40 | 33443.0597 | 1.0547 | 30.4043 | 0.75649 | 102833.8104 | 0.048698 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1772 | 10.462 | 4.16 | 0.096077 | 0.047659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017159.9892 | 15286989.215 | 5.3562 | 4.8564 | 48.9044 | 17854.1346 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73647.3984 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.0206 | 1112.4249 | 6175.0535 | 18534.424 | 19.9103 | 100069.2167 | 29817.2714 | 77285.3721 | -12164.2119 | 4815.955 | 7500 | 4578.8158 | 1684.5904 | 0 | 68482.0469 | 57774.856 | 124224.9837
14604 | 10 | 70 | 40 | 41470.2002 | 1.3493 | 28.2466 | 0.83312 | 99803.1988 | 0.04046 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.9114 | 10.3928 | 5.6954 | 0.10783 | 0.051735 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187558.2187 | 11921054.8814 | 4.3525 | 4.626 | 38.2222 | 11123.3398 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75917.9747 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.4493 | 1126.9464 | 5432.6003 | 19489.6247 | 17.7209 | 97568.8211 | 43961.151 | 79908.9934 | -9831.2621 | 6598.5748 | 7500 | 5098.4973 | 2505.5031 | 0 | 59371.0203 | 63755.3067 | 131357.1711
14605 | 10 | 70 | 40 | 32413.5808 | 0.91153 | 23.8416 | 0.81666 | 102739.9379 | 0.036874 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6518 | 11.9604 | 4.2685 | 0.090025 | 0.04976 | 0 | 0.2 | 0.4 | 688788.156 | 13614253.4493 | 4.945 | 5.5242 | 37.1101 | 16605.518 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91814.3174 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 640.9378 | 932.1016 | 5814.7325 | 19462.1684 | 15.0958 | 100641.5862 | 25902.8249 | 80299.1554 | -9232.7476 | 4101.0607 | 7500 | 4314.2426 | 1497.7453 | 0 | 79813.2398 | 47627.0775 | 146568.4436
14606 | 10 | 70 | 40 | 39110.7791 | 1.5528 | 30.2833 | 0.77003 | 88631.2447 | 0.065894 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.1536 | 9.7865 | 4.6847 | 0.086397 | 0.060439 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1129664.274 | 5711431.6515 | 4.5377 | 5.4997 | 47.4594 | 14386.6685 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65004.7093 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 335.6239 | 1069.6668 | 5386.3265 | 16402.326 | 19.6814 | 85422.4449 | 45416.9063 | 68917.2285 | -14118.7195 | 7062.4514 | 7500 | 3842.8863 | 3132.8131 | 0 | 29811.8443 | 59327.3624 | 92238.048
14607 | 10 | 70 | 40 | 34866.3839 | 1.4926 | 26.4096 | 0.63227 | 102521.8878 | 0.042867 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4076 | 7.2798 | 5.1399 | 0.10745 | 0.044578 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212647.5078 | 15884166.9671 | 4.5532 | 4.7483 | 30.836 | 15326.2958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74919.8895 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 460.2954 | 1228.4434 | 5333.1463 | 15123.5299 | 18.5395 | 100091.7429 | 39485.7082 | 58963.2049 | -10692.6378 | 6042.1422 | 7500 | 5014.3884 | 1976.8619 | 0 | 91198.7962 | 76154.4687 | 123333.9953
14608 | 10 | 70 | 40 | 32305.7935 | 1.1155 | 20.0776 | 0.74579 | 97175.1322 | 0.057239 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8819 | 12.4804 | 5.4958 | 0.083104 | 0.04945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862606.9693 | 13065182.1899 | 5.0458 | 5.5688 | 46.9806 | 13591.3478 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74542.2214 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 386.4367 | 871.3851 | 5013.1352 | 17304.9911 | 13.2268 | 94111.7753 | 30001.6047 | 51067.1856 | -13478.7705 | 4922.4834 | 7500 | 3735.561 | 1786.5353 | 0 | 68273.4059 | 48068.1329 | 105739.8726
14609 | 10 | 70 | 40 | 31725.8331 | 1.0599 | 30.23 | 0.71958 | 88544.9481 | 0.043498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6302 | 9.938 | 2.6675 | 0.10355 | 0.041999 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822480.1546 | 15079369.7362 | 5.4183 | 4.7379 | 43.6503 | 16000.2277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75633.0289 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.3148 | 970.1357 | 5431.5859 | 17531.8113 | 20.2094 | 86415.5962 | 28388.0436 | 75788.8549 | -9369.1483 | 4448.1193 | 7500 | 3520.5658 | 1371.1362 | 0 | 69494.11 | 50043.3472 | 131098.3343
14610 | 10 | 70 | 40 | 24283.0227 | 0.88258 | 30.2055 | 0.81711 | 95678.4715 | 0.037827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4855 | 8.8486 | 4.81 | 0.080969 | 0.058958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1010766.4886 | 16404939.4184 | 5.3925 | 5.4667 | 46.3736 | 14799.9818 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79732.3991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 463.453 | 1025.4637 | 3775.1398 | 14818.4385 | 19.1204 | 93674.3977 | 18929.1683 | 88384.058 | -8817.9246 | 3125.2093 | 7500 | 2973.6887 | 1352.3353 | 0 | 83922.0475 | 55442.8932 | 141925.6894
14611 | 10 | 70 | 40 | 30607.7118 | 0.90485 | 32.5188 | 0.6856 | 102641.906 | 0.062591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6644 | 10.5956 | 5.3502 | 0.087289 | 0.047078 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1366617.5569 | 9694812.7781 | 5.6971 | 4.5753 | 49.6907 | 14734.13 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77613.1922 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.1575 | 856.6734 | 4058.1294 | 18446.6988 | 22.1569 | 99108.9243 | 24322.026 | 80422.1684 | -15545.1194 | 4276.6135 | 7500 | 3705.1179 | 1477.6734 | 0 | 40384.7248 | 67992.9338 | 78550.2707
14612 | 10 | 70 | 40 | 33237.284 | 1.2669 | 38.3501 | 0.68756 | 103144.1127 | 0.0542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.765 | 7.7561 | 4.2149 | 0.064115 | 0.061601 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1168905.2613 | 21599040.3929 | 5.0672 | 4.6005 | 40.2049 | 14374.7833 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68671.1453 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1456 | 1140.6814 | 3380.1856 | 16357.7653 | 26.1014 | 100062.6084 | 33759.0374 | 84113.829 | -13558.6191 | 5439.3788 | 7500 | 2157.2199 | 2459.2305 | 0 | 102007.8684 | 64809.7842 | 159068.1607
14613 | 10 | 70 | 40 | 36563.8207 | 1.4331 | 34.9476 | 0.77923 | 101464.4438 | 0.059062 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8635 | 8.1739 | 4.9455 | 0.067701 | 0.045588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1335810.7261 | 17091280.4839 | 5.2179 | 4.6336 | 41.9221 | 15511.7586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72747.643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.5572 | 910.0826 | 5960.6201 | 16396.8779 | 22.5962 | 98165.6311 | 40333.8856 | 89853.1723 | -14514.7763 | 6394.4184 | 7500 | 3247.8056 | 2139.5129 | 0 | 79182.4398 | 71924.696 | 142211.7622
14614 | 10 | 70 | 40 | 38170.7008 | 1.2331 | 18.5514 | 0.73693 | 97078.0837 | 0.038492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2367 | 9.0049 | 4.5204 | 0.093051 | 0.052048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729573.9869 | 21028329.9951 | 4.5535 | 4.5873 | 44.677 | 15714.1711 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66852.2369 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.4147 | 915.7804 | 6238.8808 | 19144.7123 | 12.2821 | 95009.3364 | 38051.977 | 41911.2124 | -9102.488 | 5748.3155 | 7500 | 4281.4779 | 2195.8841 | 0 | 95386.5432 | 45572.9483 | 140399.9738
14615 | 10 | 70 | 40 | 39255.0251 | 1.1071 | 29.8274 | 0.69343 | 105909.2689 | 0.045632 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5175 | 7.5635 | 5.0406 | 0.096798 | 0.042958 | 0 | 0.2 | 0.4 | 939368.5463 | 16898276.7066 | 4.8964 | 4.4301 | 30.3076 | 18453.2393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74435.803 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.2678 | 1235.6446 | 4188.694 | 21126.3253 | 20.2342 | 103238.9909 | 36257.3996 | 71407.8932 | -11749.2231 | 5667.7214 | 7500 | 3945.4541 | 1786.9553 | 0 | 90980.7719 | 66077.1512 | 139719.8214
14616 | 10 | 70 | 40 | 34519.9625 | 0.74011 | 21.8692 | 0.82896 | 99574.162 | 0.043803 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9155 | 6.3031 | 5.0014 | 0.10697 | 0.04654 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046145.2032 | 13255173.302 | 5.5455 | 4.4957 | 31.614 | 12883.6 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72596.6638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.2087 | 1080.0934 | 5516.5975 | 22813.6707 | 13.7519 | 97162.9735 | 23412.5835 | 58928.2924 | -10609.2294 | 3847.0134 | 7500 | 4452.0879 | 1314.0602 | 0 | 69171.2831 | 64570.017 | 93446.0741
14617 | 10 | 70 | 40 | 30232.7573 | 1.2136 | 25.5959 | 0.69239 | 93889.8447 | 0.047467 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0098 | 9.685 | 3.8749 | 0.064929 | 0.047208 | 0 | 0.2 | 0.4 | 738412.6092 | 16863836.0898 | 5.0317 | 4.7732 | 36.4334 | 21243.0699 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67450.0881 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1835 | 1084.7888 | 4084.2634 | 15329.3478 | 17.3737 | 91428.6464 | 29806.8189 | 55458.4648 | -10829.2725 | 4731.8556 | 7500 | 2360.4475 | 1639.4993 | 0 | 87012.2608 | 54839.8854 | 122840.1889
14618 | 10 | 70 | 40 | 37596.1937 | 0.89382 | 20.4446 | 0.76945 | 104752.847 | 0.05924 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2715 | 10.2527 | 5.351 | 0.079324 | 0.038283 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1048007.2889 | 14273446.17 | 5.4851 | 4.9963 | 42.6028 | 18413.956 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78888.8493 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 603.8286 | 789.3828 | 5288.4763 | 22798.7566 | 13.2915 | 101337.061 | 29594.8741 | 56430.1046 | -15029.4584 | 4963.1033 | 7500 | 4001.3852 | 1394.5012 | 0 | 69806.2556 | 62316.033 | 96344.7327
14619 | 10 | 70 | 40 | 37229.5555 | 0.93723 | 28.7627 | 0.71447 | 93115.1721 | 0.05862 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.1349 | 9.4541 | 3.5919 | 0.075146 | 0.049421 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1239415.6448 | 9185861.0161 | 5.1002 | 5.5382 | 37.2749 | 13670.6934 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64912.1789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.7245 | 636.5084 | 4185.135 | 22034.6239 | 19.2835 | 90110.1424 | 30389.8632 | 61531.4916 | -13222.1307 | 4959.4895 | 7500 | 2142.891 | 1798.93 | 0 | 53599.7555 | 69355.7515 | 79344.5386
14620 | 10 | 70 | 40 | 29826.8331 | 1.5991 | 27.4679 | 0.72778 | 99089.6163 | 0.049205 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7562 | 12.774 | 6.7648 | 0.1061 | 0.036005 | 0 | 0.2 | 0.4 | 889958.8989 | 18913895.5369 | 4.5013 | 4.9123 | 40.3442 | 14790.7019 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74914.8791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.2811 | 977.9943 | 4826.6651 | 12189.1879 | 18.2788 | 96398.3371 | 35275.2905 | 68839.9758 | -11841.6288 | 5539.6319 | 7500 | 5750.417 | 1463.9061 | 0 | 96380.0478 | 53120.8898 | 155786.7503
14621 | 10 | 70 | 40 | 29090.414 | 0.83245 | 23.3416 | 0.72322 | 104147.4595 | 0.060152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6493 | 8.2541 | 6.2571 | 0.12506 | 0.03816 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1272544.3083 | 14733471.1985 | 5.7077 | 5.5559 | 36.8913 | 20128.5572 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79288.0661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 424.1485 | 1084.7109 | 5187.0863 | 18257.0964 | 15.5726 | 100700.0176 | 21666.6351 | 61599.3535 | -15168.7444 | 3891.5069 | 7500 | 6380.0517 | 1089.909 | 0 | 85172.0964 | 77628.3382 | 94502.4699
14622 | 10 | 70 | 40 | 36279.1875 | 0.80719 | 33.8256 | 0.75941 | 105191.6393 | 0.034918 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.3772 | 8.7386 | 5.467 | 0.11149 | 0.046255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015236.9511 | 20265001.1048 | 5.0056 | 4.8502 | 36.0115 | 14904.2599 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60330.8345 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.213 | 1183.0589 | 4969.8833 | 23092.9893 | 22.1146 | 103156.0517 | 26372.3965 | 70653.5415 | -8956.5855 | 4147.9366 | 7500 | 5197.2917 | 1408.1772 | 0 | 106906.1041 | 61397.6345 | 151831.2277
14623 | 10 | 70 | 40 | 37823.4597 | 1.3398 | 22.7849 | 0.71001 | 94266.3651 | 0.055629 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0359 | 10.5742 | 4.0589 | 0.095558 | 0.065574 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1063212.5323 | 11822665.926 | 5.5498 | 5.5905 | 41.9007 | 18203.1263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82445.5163 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.6264 | 1024.1763 | 6417.1024 | 17870.6686 | 15.314 | 91376.9998 | 39905.5821 | 61594.3547 | -12713.2072 | 6224.4876 | 7500 | 4738.0919 | 2995.681 | 0 | 64560.0091 | 63115.4998 | 111689.4995
14624 | 10 | 70 | 40 | 33232.0715 | 0.99216 | 24.0827 | 0.68924 | 97800.7326 | 0.070567 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8284 | 9.4761 | 6.0055 | 0.1016 | 0.051355 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1155062.0551 | 18629002.1912 | 5.1914 | 5.4005 | 49.7458 | 14770.3772 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72545.3326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 441.4861 | 1140.839 | 5643.7568 | 19073.2531 | 16.3755 | 94013.8014 | 28317.6367 | 55912.3795 | -16662.4973 | 4890.2168 | 7500 | 5252.0274 | 1843.2186 | 0 | 91832.097 | 59762.7296 | 119122.3491
14625 | 10 | 70 | 40 | 38232.6183 | 0.96498 | 23.9386 | 0.79027 | 99231.6844 | 0.057356 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2654 | 8.3151 | 5.3443 | 0.12277 | 0.044143 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1282296.6512 | 14976396.1525 | 5.0465 | 5.0566 | 46.38 | 15058.5992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70414.4313 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 512.9796 | 884.6554 | 4566.6389 | 22279.5528 | 15.3827 | 96097.1721 | 31906.131 | 60245.7455 | -13791.8539 | 5201.3649 | 7500 | 4797.7409 | 1685.1622 | 0 | 72015.0938 | 66616.4359 | 102942.9485
14626 | 10 | 70 | 40 | 38470.8281 | 0.93647 | 30.2799 | 0.8205 | 104238.8505 | 0.043563 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9521 | 8.2131 | 5.9044 | 0.088583 | 0.053752 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884030.3698 | 16376042.6852 | 4.5814 | 4.3076 | 38.2036 | 21079.0291 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63371.248 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2571 | 1145.4294 | 6477.0354 | 22778.8975 | 19.1312 | 101728.3645 | 31383.8612 | 70650.5379 | -11046.1382 | 4960.1585 | 7500 | 5177.3423 | 1956.8277 | 0 | 75800.7572 | 60269.1041 | 126114.2426
14627 | 10 | 70 | 40 | 31530.8053 | 0.89341 | 25.28 | 0.53574 | 101155.0116 | 0.035482 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.174 | 7.4678 | 4.6526 | 0.099803 | 0.056846 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015210.96 | 13542469.5063 | 5.7208 | 4.5122 | 37.4473 | 17987.0415 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69091.6103 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.5791 | 960.1502 | 5631.211 | 19125.0907 | 18.7314 | 99166.2795 | 24811.4292 | 45244.9482 | -8750.4213 | 3922.4867 | 7500 | 4343.8538 | 1636.5338 | 0 | 63991.0037 | 63483.8684 | 79215.9657
14628 | 10 | 70 | 40 | 37814.3113 | 1.3241 | 28.0954 | 0.79129 | 101962.4193 | 0.039957 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7368 | 9.8509 | 5.0634 | 0.084615 | 0.052351 | 0 | 0.2 | 0.4 | 723979.0568 | 11183813.1952 | 5.0552 | 5.1497 | 39.3365 | 13724.4531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78892.311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2268 | 1149.5693 | 5335.7408 | 18024.1034 | 18.0436 | 99707.7851 | 39580.4158 | 79301.0879 | -9920.3902 | 6007.2195 | 7500 | 3996.4622 | 2308.1547 | 0 | 59354.9863 | 45322.1859 | 142805.7503
14629 | 10 | 70 | 40 | 34364.3536 | 1.4101 | 25.4262 | 0.75537 | 104723.1787 | 0.048778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5653 | 10.1779 | 5.047 | 0.11118 | 0.039929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 856926.6045 | 18261350.5848 | 4.8551 | 5.0726 | 35.532 | 14778.0846 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79316.5638 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.7555 | 1205.8733 | 5116.6146 | 15609.7373 | 16.6608 | 101903.2226 | 37509.2325 | 69523.8719 | -12407.8066 | 5879.071 | 7500 | 5363.9988 | 1722.9102 | 0 | 101641.9602 | 54318.7004 | 162414.5377
14630 | 10 | 70 | 40 | 39171.385 | 1.009 | 22.5892 | 0.69606 | 94897.5375 | 0.079658 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9861 | 10.6469 | 3.4963 | 0.11916 | 0.042926 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1187240.0972 | 15935738.7867 | 5.3719 | 5.6102 | 40.8096 | 16849.3783 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68287.4554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.7162 | 855.4404 | 4960.8024 | 22271.5901 | 15.3014 | 90760.1009 | 33799.5899 | 49766.7131 | -18204.7209 | 5732.6456 | 7500 | 4364.4843 | 1806.0684 | 0 | 88953.3972 | 67680.8364 | 106037.3411
14631 | 10 | 70 | 40 | 39655.9266 | 1.3017 | 28.2588 | 0.64031 | 111883.1902 | 0.028246 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2552 | 10.6218 | 4.8421 | 0.11009 | 0.050108 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087151.1273 | 16027297.0136 | 5.4731 | 4.5718 | 35.7666 | 12328.9111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72377.1647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.3185 | 1034.5786 | 4495.7319 | 19140.5695 | 19.7485 | 110128.5742 | 41030.7143 | 61595.4188 | -7720.31 | 6068.5677 | 7500 | 4461.8511 | 2231.8272 | 0 | 79223.0739 | 62306.836 | 132084.307
14632 | 10 | 70 | 40 | 38364.0297 | 1.3761 | 30.7516 | 0.74128 | 100593.6789 | 0.06758 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6501 | 11.6546 | 4.3527 | 0.10783 | 0.048542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 884709.2375 | 12236736.585 | 4.9092 | 5.0492 | 43.9259 | 16066.2809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68694.7628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.9649 | 1199.3978 | 5628.9164 | 17761.5291 | 20.31 | 96860.3576 | 41205.0011 | 71728.5625 | -16426.6137 | 6631.5115 | 7500 | 5399.7965 | 2362.6389 | 0 | 60550.7309 | 52572.6715 | 126378.9563
14633 | 10 | 70 | 40 | 31180.8768 | 0.8405 | 32.1266 | 0.79623 | 104435.4685 | 0.059152 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1997 | 10.289 | 4.6151 | 0.065592 | 0.055049 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254319.0098 | 9514635.7717 | 5.276 | 4.6134 | 38.8214 | 15102.0554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76651.6935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.9803 | 1130.8831 | 5766.862 | 19481.1523 | 20.5756 | 101034.9945 | 23399.4489 | 88540.9589 | -14962.0856 | 4114.8041 | 7500 | 3093.8079 | 1662.4913 | 0 | 45610.8952 | 70230.859 | 88729.4616
14634 | 10 | 70 | 40 | 37246.4804 | 1.1304 | 24.0951 | 0.72943 | 96223.7775 | 0.044088 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4016 | 11.955 | 5.3532 | 0.061088 | 0.042992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1087089.593 | 16425055.8975 | 4.7821 | 5.0836 | 32.1723 | 15892.1987 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76849.8338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 358.0359 | 1049.6168 | 4733.5155 | 19785.5293 | 16.0195 | 93878.7769 | 34921.9022 | 62060.7023 | -10318.0026 | 5397.1218 | 7500 | 2782.5507 | 1703.0058 | 0 | 97267.2752 | 69038.8143 | 132275.7411
14635 | 10 | 70 | 40 | 34561.258 | 1.3281 | 34.3002 | 0.69669 | 99965.952 | 0.046908 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.4725 | 8.9312 | 4.854 | 0.10558 | 0.062536 | 0 | 0.2 | 0.4 | 993288.7706 | 15354382.9042 | 5.6309 | 4.9104 | 35.0554 | 13481.5537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84366.3856 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 542.6686 | 882.6502 | 6402.1912 | 16436.8284 | 23.2259 | 97375.9194 | 36248.8591 | 93429.3922 | -11396.1434 | 5644.6909 | 7500 | 5114.5716 | 2590.7842 | 0 | 81666.6995 | 59666.8659 | 161131.9883
14636 | 10 | 70 | 40 | 36894.7402 | 0.80827 | 26.6801 | 0.82561 | 92487.0635 | 0.049195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2228 | 10.1805 | 4.279 | 0.07783 | 0.034802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312549.2348 | 18994175.7012 | 4.9401 | 4.575 | 38.8665 | 18577.0957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73910.7781 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 490.4619 | 961.1119 | 4936.9719 | 23470.5783 | 16.8087 | 89975.6172 | 26848.3238 | 72960.4154 | -11050.3638 | 4342.4532 | 7500 | 3063.1587 | 1109.1797 | 0 | 91189.9583 | 76229.4886 | 119733.6368
14637 | 10 | 70 | 40 | 30753.053 | 1.2278 | 28.9357 | 0.69279 | 96618.5334 | 0.037174 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0274 | 9.7319 | 5.9574 | 0.10025 | 0.044412 | 0 | 0.2 | 0.4 | 980149.3733 | 15012768.8617 | 4.6146 | 4.6516 | 48.2767 | 16337.7841 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75459.4135 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.7856 | 954.7727 | 3874.1504 | 15470.2408 | 19.6363 | 94629.3053 | 30565.6245 | 70172.6336 | -8752.6037 | 4706.631 | 7500 | 4332.6161 | 1534.1573 | 0 | 66422.9083 | 55029.3125 | 121452.6547
14638 | 10 | 70 | 40 | 36640.9876 | 1.343 | 20.4005 | 0.69302 | 99868.4867 | 0.044676 | 80 | 0.6 | 0.3 | 10.8119 | 9.0284 | 4.2929 | 0.12162 | 0.051292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909535.2277 | 16107324.2641 | 5.3816 | 4.535 | 42.2319 | 15835.8051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73043.6546 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 626.6705 | 827.8422 | 5390.0906 | 17280.4986 | 13.8424 | 97402.5975 | 38720.978 | 47902.981 | -10849.9127 | 5947.6881 | 7500 | 4547.4112 | 2239.0335 | 0 | 72518.0328 | 54104.3949 | 114421.817
14639 | 10 | 70 | 40 | 32467.6139 | 1.1094 | 21.9752 | 0.64017 | 98613.8065 | 0.061354 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5715 | 8.5216 | 5.0366 | 0.11123 | 0.051771 | 0 | 0.2 | 0.4 | 988989.4381 | 11173496.1701 | 5.4104 | 5.5391 | 45.0283 | 15153.5979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76951.4589 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.0028 | 1095.1804 | 6262.3789 | 17450.9041 | 15.3585 | 95285.3872 | 30033.4196 | 50916.7245 | -14645.0449 | 4999.0477 | 7500 | 5537.9779 | 1899.4928 | 0 | 58635.572 | 55477.571 | 89399.6185
14640 | 10 | 70 | 40 | 31122.2612 | 0.96484 | 36.0999 | 0.93034 | 96602.5033 | 0.06955 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4462 | 11.8913 | 6.0198 | 0.10986 | 0.044016 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961172.1115 | 11408437.3781 | 5.0916 | 5.0491 | 44.8094 | 12368.2468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89300.1948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 450.4696 | 678.2215 | 4443.6796 | 18137.5057 | 21.4486 | 92914.8543 | 25969.511 | 130836.5138 | -16225.6558 | 4543.2302 | 7500 | 4786.9753 | 1467.6904 | 0 | 55608.4734 | 51649.5854 | 162837.1528
14641 | 10 | 70 | 40 | 33607.7966 | 1.2309 | 24.8871 | 0.75026 | 101760.5464 | 0.063448 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0788 | 10.5672 | 5.9605 | 0.091032 | 0.04621 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004603.8563 | 15163940.8779 | 5.2374 | 5.6346 | 49.1385 | 15816.6952 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79234.8689 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.0288 | 1128.1352 | 4284.337 | 16876.1291 | 16.3543 | 98210.7698 | 33463.3349 | 67609.4112 | -15619.0172 | 5526.6935 | 7500 | 4262.7177 | 1874.4198 | 0 | 78046.5731 | 55160.9913 | 127503.1418
14642 | 10 | 70 | 40 | 36378.7516 | 0.88461 | 19.6709 | 0.75275 | 103698.4521 | 0.031157 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0341 | 10.5279 | 6.073 | 0.076853 | 0.039797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1183942.5531 | 11287016.4584 | 5.2058 | 4.85 | 44.8389 | 11218.2261 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59598.0952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.9086 | 927.8216 | 4463.5268 | 22174.4553 | 12.9085 | 101906.0158 | 28408.5925 | 40302.5233 | -7886.7194 | 4359.1096 | 7500 | 3384.6705 | 1273.2504 | 0 | 52804.413 | 59588.531 | 70557.3089
14643 | 10 | 70 | 40 | 40148.3876 | 0.52104 | 23.7188 | 0.88079 | 98402.2346 | 0.050117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.0007 | 11.9551 | 5.4128 | 0.083712 | 0.035145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951408.4179 | 8331225.4624 | 4.3969 | 4.687 | 49.3151 | 17182.914 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81572.6832 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 633.6937 | 1104.1211 | 5348.2507 | 29994.0036 | 14.4886 | 95680.7506 | 20308.7681 | 75293.1318 | -11974.5299 | 3508.6741 | 7500 | 4960.7012 | 905.0359 | 0 | 37009.2976 | 54384.6977 | 83126.3811
14644 | 10 | 70 | 40 | 34425.7078 | 1.2502 | 27.2129 | 0.79534 | 103428.8306 | 0.047445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8918 | 10.0492 | 5.0874 | 0.11925 | 0.060818 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1029738.2859 | 15959004.9863 | 4.3031 | 5.0008 | 45.1297 | 15543.4044 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75082.5117 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.3954 | 819.6204 | 4623.9088 | 17102.0569 | 17.4372 | 100718.8212 | 34647.3019 | 73398.2926 | -11924.0412 | 5459.1724 | 7500 | 5147.6489 | 2436.8155 | 0 | 78649.024 | 57483.7477 | 137830.4664
14645 | 10 | 70 | 40 | 31544.0061 | 0.96864 | 36.5044 | 0.79488 | 100916.4693 | 0.054299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8483 | 9.3174 | 5.5311 | 0.11971 | 0.04086 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192018.8941 | 10992060.1343 | 5.4609 | 5.3427 | 44.1456 | 13540.581 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74907.037 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.3168 | 781.3229 | 5296.6574 | 18344.2926 | 23.397 | 97896.071 | 26399.427 | 98183.8858 | -13289.7525 | 4419.9805 | 7500 | 5375.0576 | 1325.5019 | 0 | 56246.5342 | 62608.467 | 123552.1676
14646 | 10 | 70 | 40 | 37277.9193 | 0.86447 | 27.3825 | 0.61706 | 98207.7058 | 0.053968 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1353 | 9.8442 | 6.6129 | 0.066156 | 0.049559 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831134.1632 | 12954842.0734 | 5.0441 | 5.0185 | 35.1706 | 17339.2324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69001.0116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 620.6831 | 871.6163 | 4985.2367 | 22980.1852 | 19.3867 | 95286.0251 | 28595.4683 | 55171.931 | -12855.3952 | 4692.2905 | 7500 | 3534.338 | 1706.7656 | 0 | 71408.1384 | 55912.6476 | 103840.889
14647 | 10 | 70 | 40 | 36150.4867 | 0.85089 | 26.2759 | 0.75231 | 101185.634 | 0.04225 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9521 | 8.3893 | 3.955 | 0.080306 | 0.051962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 854296.1761 | 20374069.9361 | 4.826 | 4.5412 | 43.5255 | 13200.2172 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83170.7541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0765 | 1164.1339 | 5936.903 | 22455.1741 | 17.2471 | 98821.2583 | 27390.6252 | 75092.9805 | -10403.253 | 4376.2651 | 7500 | 3386.2464 | 1668.9762 | 0 | 91975.1572 | 48609.9176 | 152377.0801
14648 | 10 | 70 | 40 | 35590.2025 | 1.3062 | 25.3335 | 0.71209 | 104327.8212 | 0.030919 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1367 | 9.2264 | 5.1992 | 0.11361 | 0.039533 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1216552.7341 | 23544531.3325 | 4.5291 | 4.8342 | 31.5466 | 16919.5114 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77559.2027 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.7682 | 727.7314 | 5740.9547 | 17134.841 | 17.0071 | 102538.1708 | 36910.7229 | 64579.2514 | -7874.4619 | 5516.7657 | 7500 | 5037.4651 | 1600.689 | 0 | 135659.4656 | 77102.8481 | 171827.0497
14649 | 10 | 70 | 40 | 34447.4191 | 0.92845 | 25.6149 | 0.70044 | 96704.7852 | 0.071318 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9375 | 9.1051 | 6.8264 | 0.036859 | 0.061223 | 0 | 0.2 | 0.4 | 537378.7062 | 16196733.2882 | 5.3848 | 4.7519 | 39.974 | 12184.8763 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70322.5933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.0701 | 1127.5198 | 5136.0635 | 20488.3871 | 17.3085 | 92921.2465 | 27918.064 | 58412.8608 | -16647.5703 | 4834.8505 | 7500 | 1935.7098 | 2172.5128 | 0 | 78337.3689 | 35441.0461 | 129022.7503
14650 | 10 | 70 | 40 | 36729.5526 | 1.3209 | 26.6473 | 0.77004 | 92572.3679 | 0.042651 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6232 | 10.54 | 5.5747 | 0.1021 | 0.055827 | 0 | 0.2 | 0.4 | 895708.4709 | 14204782.6398 | 5.4435 | 4.5377 | 35.1109 | 15963.5193 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73366.2243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.7714 | 743.9771 | 4317.5134 | 17538.6715 | 17.3182 | 90388.9952 | 38381.7622 | 68443.7558 | -9606.8399 | 5824.4842 | 7500 | 4218.2258 | 2386.5345 | 0 | 70520.6696 | 57574.0546 | 130094.5376
14651 | 10 | 70 | 40 | 34313.6256 | 1.0077 | 18.8437 | 0.81515 | 101847.7083 | 0.06542 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5134 | 12.7612 | 5.0988 | 0.12779 | 0.047564 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931306.083 | 18624781.1041 | 4.6893 | 5.1212 | 36.448 | 15043.1865 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68853.3549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 579.1703 | 1075.7783 | 4864.3281 | 19524.0044 | 11.9413 | 98186.4635 | 29579.2425 | 47524.7841 | -16109.4771 | 5027.861 | 7500 | 6220.1037 | 1755.1922 | 0 | 103609.9143 | 57406.9696 | 127700.6512
14652 | 10 | 70 | 40 | 37287.3643 | 0.83871 | 24.0593 | 0.64431 | 99086.1626 | 0.038195 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6817 | 10.0573 | 5.7947 | 0.081525 | 0.05095 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1290799.6274 | 7391376.5852 | 5.2921 | 5.554 | 31.6613 | 15085.2283 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69973.5722 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.3086 | 936.64 | 6230.1549 | 23319.7725 | 16.7761 | 96990.7041 | 27935.1837 | 50963.4454 | -9220.0175 | 4377.1812 | 7500 | 4760.2015 | 1636.829 | 0 | 47240.0216 | 78801.629 | 56391.216
14653 | 10 | 70 | 40 | 33671.0172 | 0.8843 | 21.1359 | 0.62115 | 109204.7995 | 0.04646 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5948 | 11.1133 | 5.3507 | 0.1177 | 0.064506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 743571.4522 | 13592625.9911 | 5.6816 | 5.3573 | 49.5071 | 15756.053 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72857.0692 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 366.843 | 1011.7478 | 4011.8831 | 20527.6334 | 14.9299 | 106402.1236 | 26286.7676 | 45214.9224 | -12331.7741 | 4345.3013 | 7500 | 4825.7519 | 2057.239 | 0 | 65693.279 | 44781.2051 | 98810.2819
14654 | 10 | 70 | 40 | 34565.6591 | 1.0118 | 27.0194 | 0.82796 | 92524.7201 | 0.056689 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0682 | 11.5462 | 3.4933 | 0.12961 | 0.047881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052174.1979 | 11162925.1113 | 4.6962 | 5.418 | 35.4162 | 12974.0314 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72946.1739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.7029 | 1018.8925 | 5049.4502 | 19622.114 | 17.0001 | 89635.5192 | 29887.0901 | 73087.1369 | -12712.4841 | 4859.4233 | 7500 | 4796.1669 | 1707.6907 | 0 | 66467.5172 | 61613.5991 | 113978.9419
14655 | 10 | 70 | 40 | 32615.6122 | 0.87261 | 22.7736 | 0.74718 | 97707.156 | 0.047952 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0956 | 9.8785 | 3.2196 | 0.087763 | 0.064694 | 0 | 0.2 | 0.4 | 827193.1948 | 19563663.3768 | 4.8417 | 5.3847 | 48.897 | 13880.983 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83178.84 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 435.5193 | 1054.8932 | 5268.1429 | 20014.6929 | 14.9913 | 95120.0847 | 25201.8387 | 64732.2445 | -11383.1134 | 4138.7274 | 7500 | 3132.9935 | 1965.1412 | 0 | 97921.0611 | 46348.2377 | 146860.6552
14656 | 10 | 70 | 40 | 36249.8827 | 0.71903 | 31.5168 | 0.88189 | 97865.4046 | 0.066355 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6606 | 6.6729 | 6.1588 | 0.08187 | 0.047295 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968288.8138 | 15703856.3339 | 5.3129 | 5.7178 | 31.4663 | 15230.37 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75717.6761 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.0447 | 897.6332 | 6345.1356 | 24241.259 | 19.2402 | 94297.9576 | 24017.2474 | 92955.4709 | -15696.7666 | 4244.4793 | 7500 | 4452.137 | 1473.343 | 0 | 103407.7374 | 63205.9861 | 159147.6623
14657 | 10 | 70 | 40 | 35957.4468 | 1.2098 | 32.3961 | 0.57434 | 108507.5046 | 0.032985 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.4961 | 8.811 | 4.7672 | 0.080308 | 0.038895 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019488.4438 | 13219952.9974 | 5.4016 | 4.4418 | 49.6974 | 13753.7031 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79510.2364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2649 | 1042.8102 | 5028.0076 | 18271.2645 | 23.4913 | 106522.9669 | 35372.3646 | 70802.1238 | -8731.9656 | 5360.2712 | 7500 | 3759.2671 | 1530.1765 | 0 | 54032.5949 | 53482.1058 | 116142.7267
14658 | 10 | 70 | 40 | 32104.6262 | 1.1594 | 17.5577 | 0.79886 | 91827.2319 | 0.058365 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4306 | 9.5983 | 5.5212 | 0.11272 | 0.047699 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1001338.6775 | 19974052.5812 | 5.5292 | 5.0198 | 33.1444 | 16001.8521 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70628.276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 637.9442 | 984.4747 | 5271.3531 | 16779.9441 | 11.2283 | 88876.4462 | 30649.3642 | 44703.3713 | -12983.4571 | 4980.065 | 7500 | 5815.0989 | 1743.4472 | 0 | 112350.1169 | 64098.4687 | 130659.5376
14659 | 10 | 70 | 40 | 31563.3092 | 0.96498 | 29.6677 | 0.70932 | 103865.9269 | 0.055496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7051 | 9.4166 | 5.7266 | 0.085273 | 0.04331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 975436.1324 | 11142744.8792 | 4.9275 | 4.7062 | 45.9553 | 17268.9248 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69588.2362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.6325 | 774.5063 | 5107.6676 | 18393.1374 | 19.9477 | 100689.802 | 26340.3436 | 67640.0207 | -13974.9495 | 4454.3658 | 7500 | 3827.8116 | 1415.9051 | 0 | 50514.1266 | 56657.9991 | 91059.6248
14660 | 10 | 70 | 40 | 35434.0376 | 0.9608 | 22.5889 | 0.81837 | 104360.7869 | 0.058295 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1694 | 8.8074 | 5.1786 | 0.11526 | 0.047103 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731452.2982 | 10592869.4122 | 5.456 | 5.328 | 32.8551 | 14615.7729 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83909.2148 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.2709 | 996.9253 | 4839.5382 | 20697.0821 | 14.2889 | 101011.206 | 29473.911 | 69644.4142 | -14738.1559 | 4928.5812 | 7500 | 5213.5544 | 1703.8664 | 0 | 63424.9108 | 49931.4266 | 117219.6555
14661 | 10 | 70 | 40 | 28082.6869 | 1.1812 | 25.4348 | 0.66925 | 100101.8158 | 0.048649 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0729 | 11.5759 | 5.4813 | 0.058688 | 0.045779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887540.2392 | 11761946.4112 | 5.0774 | 4.9956 | 43.5299 | 14883.9786 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73240.4364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.5645 | 1036.2666 | 5077.5685 | 14499.5524 | 17.4894 | 97413.3239 | 27166.2688 | 58192.3586 | -11829.3643 | 4434.0182 | 7500 | 3084.276 | 1489.8098 | 0 | 57596.7569 | 51669.8059 | 95964.318
14662 | 10 | 70 | 40 | 33469.7889 | 1.3277 | 29.1226 | 0.81642 | 100464.5573 | 0.065401 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.6664 | 8.8435 | 5.5056 | 0.15779 | 0.047123 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1011652.1549 | 9713752.3164 | 5.5023 | 4.6575 | 32.0876 | 13023.3493 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75867.3631 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.3104 | 871.0158 | 5145.2297 | 15921.0362 | 18.442 | 96854.096 | 35097.5054 | 81030.7398 | -15886.0294 | 5765.8858 | 7500 | 7707.4232 | 1994.1531 | 0 | 51991.7515 | 62560.1107 | 112641.3187
14663 | 10 | 70 | 40 | 31298.7895 | 1.2357 | 32.1406 | 0.76589 | 108983.9275 | 0.064124 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8858 | 7.8563 | 3.7973 | 0.10427 | 0.049957 | 0 | 0.2 | 0.4 | 834182.1932 | 11146913.5044 | 4.4533 | 5.5976 | 43.3825 | 18791.7992 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65431.8644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 336.9446 | 1069.032 | 4388.7099 | 15675.3078 | 20.9369 | 105142.3944 | 31246.9633 | 73307.8803 | -16902.7455 | 5304.2165 | 7500 | 3382.228 | 1944.824 | 0 | 61866.984 | 53423.7944 | 114226.5562
14664 | 10 | 70 | 40 | 34167.4391 | 1.0529 | 28.7801 | 0.66079 | 99216.5791 | 0.065755 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4479 | 9.5133 | 5.2579 | 0.073645 | 0.039145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1031095.9881 | 12616949.9552 | 4.9849 | 5.3833 | 40.5297 | 18408.8464 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78458.0855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.5448 | 1041.3825 | 5184.6478 | 18955.1764 | 19.8837 | 95632.0055 | 30424.5254 | 69799.8854 | -15772.1241 | 5122.1379 | 7500 | 3370.4943 | 1471.5937 | 0 | 68824.3793 | 62712.2491 | 108028.6429
14665 | 10 | 70 | 40 | 33543.0097 | 0.99227 | 28.0331 | 0.72017 | 96090.0534 | 0.039759 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4766 | 5.4473 | 3.8383 | 0.086341 | 0.045949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 862702.3996 | 18053194.693 | 4.4782 | 4.8131 | 43.9502 | 12834.5809 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58880.2501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.0928 | 918.8911 | 5116.9811 | 19250.5174 | 18.7344 | 93975.6647 | 28584.9848 | 54750.4736 | -9303.3102 | 4470.8751 | 7500 | 3088.1164 | 1507.7662 | 0 | 86516.7349 | 48423.313 | 128692.3279
14666 | 10 | 70 | 40 | 27623.695 | 1.2597 | 23.0288 | 0.65986 | 97600.5895 | 0.05258 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6908 | 9.3168 | 4.9418 | 0.080712 | 0.055955 | 0 | 0.2 | 0.4 | 844439.2652 | 18432014.6097 | 5.2682 | 5.1538 | 45.5305 | 18858.8586 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68468.8109 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.5513 | 756.898 | 5787.3584 | 13649.4362 | 15.9184 | 94770.5776 | 27948.5175 | 48683.7231 | -12452.0523 | 4579.1638 | 7500 | 3533.0031 | 1880.5541 | 0 | 90402.3373 | 53107.9079 | 118967.3387
14667 | 10 | 70 | 40 | 38269.6047 | 0.90834 | 27.1222 | 0.86737 | 99951.1007 | 0.055142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9139 | 10.0114 | 4.8738 | 0.10627 | 0.046643 | 0 | 0.2 | 0.4 | 964777.6537 | 14022375.7418 | 5.3828 | 5.0117 | 37.0289 | 13874.3178 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72537.5845 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 380.5202 | 1273.3017 | 4323.8372 | 23019.332 | 16.6925 | 96913.884 | 30500.5455 | 75654.3119 | -13363.7535 | 4983.3409 | 7500 | 4278.0582 | 1705.9809 | 0 | 74255.1216 | 57378.2846 | 128135.3209
14668 | 10 | 70 | 40 | 34247.8078 | 0.88679 | 22.1365 | 0.87716 | 101826.4035 | 0.063267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.471 | 11.7703 | 4.7066 | 0.16304 | 0.056652 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060038.8518 | 10398666.3339 | 4.3422 | 5.3576 | 46.4377 | 15021.4642 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66987.2678 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.3842 | 921.3894 | 4285.1442 | 20850.1449 | 13.5496 | 98284.2781 | 26795.3258 | 57521.63 | -15585.352 | 4616.0923 | 7500 | 6990.1616 | 1919.3439 | 0 | 53828.675 | 57618.1919 | 85967.6848
14669 | 10 | 70 | 40 | 37116.9198 | 1.228 | 31.2072 | 0.6688 | 103255.1158 | 0.069611 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.9153 | 10.331 | 5.0188 | 0.09121 | 0.052833 | 0 | 0.2 | 0.4 | 928673.674 | 11922636.8907 | 4.8339 | 5.2078 | 49.9361 | 15774.835 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74177.7015 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.71 | 1010.6827 | 5282.8501 | 18669.2145 | 21.4641 | 99310.1175 | 36895.4105 | 72272.4721 | -17357.9926 | 6102.0117 | 7500 | 4195.6348 | 2366.1522 | 0 | 57340.9499 | 51888.3622 | 117426.2765
14670 | 10 | 70 | 40 | 27723.152 | 1.0029 | 23.5449 | 0.80955 | 95702.8825 | 0.0606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3877 | 10.57 | 6.2533 | 0.11067 | 0.050011 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1081247.671 | 11264277.8976 | 5.5018 | 4.9097 | 32.2977 | 15025.32 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74614.7016 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 457.6544 | 1002.9003 | 5763.7216 | 15815.7932 | 14.9674 | 92511.7472 | 23814.7176 | 64001.3226 | -14040.9954 | 4114.3396 | 7500 | 6397.0335 | 1510.1759 | 0 | 63079.4905 | 67763.4883 | 88612.5959
14671 | 10 | 70 | 40 | 37323.8229 | 1.4029 | 22.5356 | 0.68277 | 101751.1386 | 0.055083 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.0663 | 9.8528 | 4.7079 | 0.10341 | 0.064603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055507.8239 | 12119330.0918 | 4.6416 | 4.4541 | 40.4562 | 15863.1998 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78711.5111 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.3786 | 1138.7555 | 5117.4304 | 17023.0062 | 15.3791 | 98662.4725 | 40601.6333 | 56329.991 | -13590.131 | 6373.6341 | 7500 | 5143.0321 | 3022.0826 | 0 | 56054.3104 | 61258.1679 | 100176.3846
14672 | 10 | 70 | 40 | 34905.0677 | 0.64524 | 18.8744 | 0.66565 | 93943.2782 | 0.051848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6087 | 11.8003 | 4.6399 | 0.087642 | 0.03537 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727291.8139 | 14359738.3489 | 5.3491 | 5.6959 | 36.2529 | 13654.3721 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73336.5338 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.7218 | 895.3247 | 5769.8535 | 24325.9517 | 13.0046 | 91256.6654 | 21158.2322 | 43047.3489 | -11821.0962 | 3614.9111 | 7500 | 4368.1128 | 938.4076 | 0 | 86672.2842 | 46836.9071 | 108641.2935
14673 | 10 | 70 | 40 | 37756.3739 | 1.3239 | 31.915 | 0.72332 | 90481.5876 | 0.049204 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.984 | 11.6554 | 5.4868 | 0.10472 | 0.059746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 478070.7872 | 12506719.3413 | 5.2417 | 5.4933 | 38.8475 | 12999.8901 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76885.0391 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.5206 | 877.0698 | 5664.4578 | 17997.8562 | 21.2912 | 88024.1569 | 39517.0354 | 81681.0509 | -10812.6953 | 6053.846 | 7500 | 5405.0796 | 2654.6169 | 0 | 70535.189 | 34004.1438 | 168529.9786
14674 | 10 | 70 | 40 | 28505.6535 | 0.91561 | 31.0427 | 0.81043 | 98816.0378 | 0.052719 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4208 | 10.9251 | 6.2124 | 0.10561 | 0.057808 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1079520.0827 | 13252341.2342 | 5.2748 | 5.1513 | 47.0949 | 9451.3192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72504.0577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.7757 | 801.9553 | 3813.5484 | 17076.6537 | 19.7239 | 95943.2897 | 22857.9996 | 82065.6763 | -12640.0919 | 3897.2263 | 7500 | 4567.0094 | 1653.4995 | 0 | 63938.906 | 52549.4123 | 121290.8128
14675 | 10 | 70 | 40 | 32128.8592 | 0.66529 | 24.2666 | 0.85399 | 99452.8268 | 0.06679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.426 | 8.4059 | 5.4971 | 0.10315 | 0.050198 | 0 | 0.2 | 0.4 | 703903.2711 | 16322307.7255 | 5.1158 | 5.5493 | 45.3674 | 13274.8243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75026.0139 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.7866 | 1161.7269 | 4861.7633 | 22141.3702 | 15.0472 | 95804.2083 | 19974.978 | 69169.5324 | -16053.9213 | 3715.8393 | 7500 | 5086.1478 | 1368.9983 | 0 | 86242.0775 | 41872.5922 | 135131.0598
14676 | 10 | 70 | 40 | 35308.9107 | 0.71328 | 17.7528 | 0.85965 | 91300.6234 | 0.055925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3462 | 9.802 | 4.6868 | 0.11401 | 0.040685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1252599.454 | 14550975.4926 | 5.2366 | 4.6482 | 36.8024 | 13233.1267 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79983.5711 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.7284 | 1163.289 | 5844.3164 | 23688.0294 | 10.9734 | 88487.5013 | 23241.7625 | 54224.4602 | -12377.7372 | 3933.2659 | 7500 | 5686.4941 | 1174.5046 | 0 | 72396.9733 | 69907.1306 | 85872.5927
14677 | 10 | 70 | 40 | 40749.2128 | 1.1357 | 20.7634 | 0.82249 | 96568.3494 | 0.037544 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2057 | 8.658 | 5.0258 | 0.080363 | 0.046755 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037533.8887 | 13648300.1625 | 4.5686 | 4.6988 | 40.732 | 16610.1185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67662.9422 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 574.1092 | 1241.4197 | 4850.8249 | 21582.6914 | 13.104 | 94560.5836 | 38333.0429 | 51826.2076 | -8834.1695 | 5769.9933 | 7500 | 3570.642 | 1980.0136 | 0 | 66269.5657 | 61075.5266 | 105339.769
14678 | 10 | 70 | 40 | 35983.0965 | 1.223 | 17.0738 | 0.73605 | 106985.4404 | 0.025939 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.9491 | 10.3044 | 6.5515 | 0.087896 | 0.063151 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837871.8186 | 17009442.3776 | 5.7239 | 4.5073 | 40.5587 | 15646.9169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77962.7136 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.8659 | 1070.715 | 5402.9941 | 18149.3269 | 11.3095 | 105443.6792 | 35667.5392 | 44940.1495 | -6783.7491 | 5279.8321 | 7500 | 5284.8908 | 2447.1654 | 0 | 76945.8239 | 51634.6537 | 119646.9981
14679 | 10 | 70 | 40 | 32264.2233 | 1.0218 | 29.4815 | 0.68179 | 103663.7083 | 0.042717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6794 | 12.1052 | 4.8311 | 0.093408 | 0.049896 | 0 | 0.2 | 0.4 | 986378.3711 | 17254162.643 | 4.9686 | 4.8034 | 43.6229 | 10117.8749 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67381.999 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2564 | 1129.7503 | 4722.6426 | 18212.8532 | 20.1303 | 101215.0148 | 28102.7403 | 63010.4107 | -10774.2512 | 4496.2673 | 7500 | 4210.5082 | 1646.5872 | 0 | 81641.9907 | 50957.4651 | 128876.7882
14680 | 10 | 70 | 40 | 33292.0403 | 0.86759 | 24.096 | 0.76431 | 107711.0978 | 0.051417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7783 | 11.3679 | 5.9944 | 0.057571 | 0.054726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922123.9835 | 14502250.7278 | 4.9953 | 5.3712 | 35.3488 | 17190.4675 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62583.0001 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.6477 | 1125.5108 | 4467.1235 | 20487.2232 | 15.7104 | 104656.0134 | 25609.6341 | 52479.3247 | -13442.3713 | 4321.8231 | 7500 | 2987.4304 | 1735.8833 | 0 | 85000.4892 | 59864.1368 | 106328.0768
14681 | 10 | 70 | 40 | 35272.1951 | 0.89308 | 32.8652 | 0.70605 | 100435.4069 | 0.039671 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9552 | 11.4927 | 5.694 | 0.12326 | 0.062405 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046383.842 | 16821208.9329 | 4.4561 | 4.6578 | 32.9389 | 15433.3209 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64121.6529 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.8198 | 896.8069 | 5135.6113 | 21398.3506 | 22.138 | 98230.2808 | 27747.689 | 68784.3775 | -9702.5547 | 4381.5195 | 7500 | 5825.514 | 2006.8241 | 0 | 91430.4893 | 65878.2627 | 132095.5958
14682 | 10 | 70 | 40 | 33303.3133 | 1.0105 | 24.9915 | 0.79439 | 103058.5298 | 0.046301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2007 | 8.896 | 4.7343 | 0.1088 | 0.039605 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1047644.8982 | 16268936.0358 | 5.3467 | 5.0822 | 37.1274 | 12022.7221 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81012.2968 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.2098 | 909.7058 | 3868.0449 | 18919.0637 | 16.0223 | 100422.4996 | 28768.4993 | 72661.3888 | -11598.5326 | 4638.0262 | 7500 | 4071.3076 | 1348.1907 | 0 | 87239.5583 | 59194.3539 | 135434.0844
14683 | 10 | 70 | 40 | 33132.1488 | 1.1402 | 17.2223 | 0.87435 | 103052.8378 | 0.06454 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9932 | 10.2992 | 4.6507 | 0.089121 | 0.054993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1274097.2937 | 18261136.3428 | 4.6715 | 4.6882 | 38.4689 | 12931.351 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71125.0908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.8522 | 1010.2842 | 3867.6857 | 17503.5702 | 10.5582 | 99397.226 | 31257.1573 | 47398.4289 | -16084.6916 | 5254.9419 | 7500 | 3759.5912 | 2120.9787 | 0 | 90907.0167 | 69203.5234 | 102909.8998
14684 | 10 | 70 | 40 | 38376.3901 | 1.2205 | 20.9475 | 0.80567 | 100134.6859 | 0.067328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5575 | 12.2828 | 5.4559 | 0.076792 | 0.055836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829422.3001 | 10631426.8347 | 4.6505 | 4.5308 | 34.7781 | 18355.8033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69320.7316 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 439.8804 | 983.0096 | 4234.1281 | 19383.8881 | 13.3452 | 96432.0488 | 37985.0041 | 52699.9842 | -16291.6033 | 6184.4254 | 7500 | 3361.7903 | 2534.4146 | 0 | 54249.1675 | 57097.0706 | 91126.1123
14685 | 10 | 70 | 40 | 32334.3184 | 1.4305 | 31.5759 | 0.63492 | 99440.7835 | 0.04938 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1605 | 10.6635 | 4.9644 | 0.063784 | 0.037908 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979880.2527 | 14781772.4338 | 4.776 | 5.2126 | 36.3504 | 15829.3585 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77386.2482 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4615 | 891.6569 | 6150.1515 | 14520.9277 | 22.1333 | 96730.4817 | 35626.7814 | 73072.363 | -11925.328 | 5592.7062 | 7500 | 3052.3789 | 1556.0448 | 0 | 83498.8962 | 60469.2699 | 137504.5726
14686 | 10 | 70 | 40 | 32153.9315 | 1.2558 | 21.3208 | 0.81948 | 101675.265 | 0.043998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4055 | 12.5883 | 6.4845 | 0.099145 | 0.052402 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000772.8259 | 13520249.5594 | 5.7404 | 5.253 | 30.7812 | 13539.6903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69614.4844 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.2532 | 973.6519 | 4808.1409 | 15923.2379 | 13.4784 | 99202.3621 | 32461.3871 | 54594.262 | -10880.7724 | 5096.73 | 7500 | 5116.1124 | 1960.2122 | 0 | 82404.9941 | 63794.6477 | 114458.2776
14687 | 10 | 70 | 40 | 30885.2086 | 0.77558 | 33.0174 | 0.71161 | 106599.5796 | 0.044727 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.323 | 10.5751 | 2.7765 | 0.11967 | 0.044298 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966320.8812 | 14690799.3895 | 4.6914 | 5.4217 | 34.9965 | 14201.3888 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83748.588 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 566.4585 | 1023.5525 | 4863.6597 | 20010.3831 | 22.1715 | 103964.5179 | 21749.6509 | 90833.5671 | -11594.2715 | 3681.4443 | 7500 | 4356.8159 | 1196.9222 | 0 | 88135.8584 | 59175.8666 | 146684.1206
14688 | 10 | 70 | 40 | 34310.3186 | 1.299 | 19.4735 | 0.77871 | 95183.167 | 0.048185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.4979 | 12.7812 | 4.4485 | 0.12288 | 0.045332 | 0 | 0.2 | 0.4 | 960420.3907 | 14772256.1176 | 4.2549 | 5.7016 | 45.6411 | 12255.2468 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69597.3935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.1187 | 1087.049 | 4439.103 | 16585.1119 | 12.5947 | 92650.8268 | 35450.4135 | 47874.892 | -11142.2968 | 5520.1815 | 7500 | 5101.3795 | 1836.6432 | 0 | 81847.5577 | 51163.591 | 122825.1796
14689 | 10 | 70 | 40 | 32672.9094 | 1.0777 | 18.5803 | 0.80484 | 104273.3529 | 0.037772 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1393 | 10.905 | 5.0256 | 0.11793 | 0.041069 | 0 | 0.2 | 0.4 | 918054.4103 | 16675934.0059 | 5.168 | 4.4188 | 47.3318 | 13961.3443 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85123.9738 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.8835 | 821.1411 | 4231.5196 | 17875.5144 | 11.8425 | 102092.3672 | 29594.7902 | 57354.2614 | -9596.337 | 4626.6088 | 7500 | 4938.3843 | 1394.5735 | 0 | 69808.6137 | 50528.7615 | 115092.1334
14690 | 10 | 70 | 40 | 32631.7335 | 1.2363 | 23.5274 | 0.83523 | 96679.8187 | 0.067199 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7368 | 8.0872 | 4.8091 | 0.088583 | 0.05979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015268.3951 | 19174368.8066 | 4.4239 | 5.4588 | 44.9271 | 11458.2831 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86916.0198 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 625.0904 | 843.6618 | 5430.2936 | 16336.5773 | 14.7428 | 93111.6503 | 32590.3123 | 76352.0905 | -15699.9409 | 5412.7559 | 7500 | 4010.5721 | 2375.2614 | 0 | 102326.2752 | 52898.3126 | 161969.0139
14691 | 10 | 70 | 40 | 33908.4489 | 1.288 | 22.9192 | 0.74092 | 100765.2797 | 0.042343 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.6529 | 11.5398 | 4.5642 | 0.10305 | 0.037331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1142867.1148 | 22629549.3959 | 4.4477 | 4.9546 | 45.4516 | 15086.2726 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79994.6901 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.2796 | 1116.6492 | 4550.39 | 16492.1637 | 15.1401 | 98405.6418 | 34832.5704 | 62228.6514 | -10382.4067 | 5388.939 | 7500 | 4947.8361 | 1476.528 | 0 | 109723.2584 | 61477.1576 | 154238.219
14692 | 10 | 70 | 40 | 31838.5645 | 0.7558 | 23.916 | 0.81602 | 105469.3353 | 0.059979 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1921 | 5.8674 | 4.6405 | 0.15173 | 0.033003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1037690.92 | 16676924.1064 | 5.1724 | 4.7713 | 36.5071 | 12217.7856 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70894.6322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.3559 | 1154.7535 | 5485.8767 | 20857.6785 | 15.1483 | 101988.0134 | 21961.7719 | 62157.7454 | -15317.8165 | 3940.9516 | 7500 | 6431.8295 | 954.5927 | 0 | 85562.167 | 59378.3348 | 113812.9069
14693 | 10 | 70 | 40 | 37680.9522 | 1.0265 | 28.756 | 0.71409 | 98038.9029 | 0.051496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9946 | 12.3866 | 3.7595 | 0.071381 | 0.063145 | 0 | 0.2 | 0.4 | 837764.3461 | 13473653.406 | 4.6999 | 4.8651 | 38.8276 | 17463.5895 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69690.4324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 547.6911 | 660.3065 | 4717.6412 | 21214.9662 | 19.2832 | 95253.9304 | 32931.9722 | 66016.772 | -12253.8788 | 5245.8862 | 7500 | 2631.5148 | 2431.2002 | 0 | 69025.2955 | 54281.2011 | 119247.561
14694 | 10 | 70 | 40 | 33666.3819 | 0.94281 | 39.3995 | 0.686 | 101242.0842 | 0.051521 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3487 | 8.4844 | 4.5443 | 0.16773 | 0.049685 | 0 | 0.2 | 0.4 | 735239.1464 | 12736540.7488 | 5.3947 | 4.587 | 31.8545 | 16814.3776 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77861.1948 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.8388 | 1196.1919 | 6281.1922 | 19863.5797 | 26.8391 | 98364.7336 | 27605.6045 | 97796.9685 | -12660.3423 | 4545.3416 | 7500 | 8725.2736 | 1657.4933 | 0 | 67717.6823 | 52974.2864 | 149913.7351
14695 | 10 | 70 | 40 | 35051.9449 | 1.1722 | 24.1254 | 0.82796 | 97653.1537 | 0.03086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3844 | 8.0462 | 5.3978 | 0.09619 | 0.054124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1012852.4756 | 13454633.751 | 4.552 | 4.9417 | 37.6972 | 9661.4295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75985.2805 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 523.2242 | 958.3888 | 5238.1257 | 18189.753 | 15.1792 | 95981.2138 | 33724.3838 | 67977.7232 | -7356.5355 | 5050.5509 | 7500 | 4487.4146 | 2006.2891 | 0 | 71370.5589 | 54888.1568 | 129872.2283
14696 | 10 | 70 | 40 | 33743.543 | 1.2398 | 30.9159 | 0.70207 | 92152.8371 | 0.043281 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4366 | 8.5777 | 6.623 | 0.10191 | 0.045364 | 0 | 0.2 | 0.4 | 838580.3781 | 15422717.2742 | 4.3165 | 5.7379 | 30.3268 | 14326.4368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75188.8528 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.5932 | 980.0444 | 5045.5841 | 16860.1746 | 20.8714 | 89947.6485 | 33766.7369 | 75523.6081 | -9702.8298 | 5201.6318 | 7500 | 5306.842 | 1731.8545 | 0 | 107324.9456 | 56823.9149 | 169828.8742
14697 | 10 | 70 | 40 | 38673.7939 | 1.137 | 24.4606 | 0.71404 | 101414.4406 | 0.056162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5936 | 11.9536 | 6.9497 | 0.098647 | 0.042416 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1036573.9383 | 11547563.1374 | 5.0798 | 5.17 | 47.4341 | 17438.2289 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85766.6565 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.2607 | 1147.9404 | 4525.2952 | 20468.0396 | 16.4032 | 98276.6518 | 36411.5085 | 69105.4483 | -13806.271 | 5816.1155 | 7500 | 5683.2066 | 1810.623 | 0 | 56039.5108 | 58685.6476 | 109874.494
14698 | 10 | 70 | 40 | 36738.3575 | 1.3457 | 28.2245 | 0.7757 | 94672.4674 | 0.059469 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0693 | 8.8174 | 5.9651 | 0.091099 | 0.046232 | 0 | 0.2 | 0.4 | 949255.6086 | 14820027.2098 | 4.5621 | 4.9844 | 33.5042 | 17107.9308 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68749.4725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.4016 | 1038.3379 | 6097.0712 | 17301.1491 | 18.2853 | 91573.6332 | 38874.4168 | 68331.3398 | -13634.8703 | 6141.0716 | 7500 | 5136.9083 | 2083.7763 | 0 | 84676.2733 | 62414.8105 | 136694.1052
14699 | 10 | 70 | 40 | 31588.4288 | 0.9789 | 26.8086 | 0.7245 | 105653.7329 | 0.043312 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9388 | 9.3431 | 3.9134 | 0.095122 | 0.048454 | 0 | 0.2 | 0.4 | 925076.6542 | 16794334.4777 | 4.9266 | 5.2655 | 37.2441 | 14227.8371 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73670.6892 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 608.4383 | 1266.8499 | 4566.5687 | 18264.9677 | 17.8728 | 103123.6664 | 26646.9221 | 65830.6252 | -11132.2927 | 4320.0863 | 7500 | 3979.7837 | 1536.3383 | 0 | 94060.821 | 55808.9691 | 136933.3149
14700 | 10 | 70 | 40 | 38336.762 | 1.2536 | 24.1646 | 0.65786 | 104211.2063 | 0.061525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1241 | 9.4946 | 4.2461 | 0.098412 | 0.04799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 869461.1956 | 18246627.1622 | 5.3512 | 5.3158 | 49.2589 | 11451.277 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86790.6721 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.1815 | 865.6006 | 6694.5245 | 19007.9895 | 16.7223 | 100684.2511 | 38657.545 | 64592.7322 | -15518.6028 | 6228.1858 | 7500 | 4724.9859 | 2193.7151 | 0 | 88611.3949 | 45465.9581 | 151523.9978
14701 | 10 | 70 | 40 | 32158.8442 | 1.2749 | 20.166 | 0.8913 | 103980.7044 | 0.059566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8837 | 5.6894 | 4.91 | 0.1069 | 0.067969 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1019778.9117 | 18294215.5421 | 4.6836 | 4.9788 | 47.0939 | 13634.8386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80110.8081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 507.7472 | 1202.3498 | 4175.5236 | 15755.7836 | 12.2461 | 100571.7396 | 32806.121 | 63446.7046 | -14999.4452 | 5398.7769 | 7500 | 4165.0947 | 2693.2124 | 0 | 87029.4261 | 54348.2337 | 133691.6569
14702 | 10 | 70 | 40 | 37620.6239 | 0.76027 | 19.7012 | 0.68318 | 93571.6289 | 0.044717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4305 | 10.5199 | 4.7699 | 0.070181 | 0.050548 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1109355.1059 | 13292815.4981 | 4.8736 | 5.384 | 48.4045 | 13502.4903 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74538.3985 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 573.2486 | 1178.1151 | 4915.5759 | 24583.9953 | 13.4417 | 91259.1257 | 26073.2573 | 46657.5659 | -10175.0139 | 4182.6384 | 7500 | 3256.7904 | 1551.7511 | 0 | 66765.7558 | 57242.3418 | 88570.4031
14703 | 10 | 70 | 40 | 38224.3579 | 1.2994 | 34.5298 | 0.84909 | 100620.7633 | 0.040904 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.88 | 10.1818 | 5.4964 | 0.072878 | 0.04052 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873295.2674 | 17343800.4392 | 4.7721 | 4.6957 | 44.4005 | 17419.4807 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70967.7791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.8158 | 812.0841 | 5128.55 | 18473.3155 | 21.47 | 98343.6402 | 39502.0849 | 92682.2224 | -10019.3419 | 6002.6751 | 7500 | 3359.8035 | 1785.1742 | 0 | 80127.6552 | 53267.4034 | 167672.8702
14704 | 10 | 70 | 40 | 39122.3133 | 1.2665 | 22.4477 | 0.79599 | 104113.0485 | 0.050791 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.566 | 9.7374 | 5.9833 | 0.084756 | 0.059745 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1312466.7122 | 14625345.4752 | 4.9242 | 5.5108 | 47.1855 | 16233.754 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78313.1238 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5155 | 778.3231 | 5078.312 | 19258.274 | 14.3786 | 101195.4806 | 39728.0786 | 63191.6099 | -12837.2987 | 6207.988 | 7500 | 4038.3264 | 2722.1723 | 0 | 75813.6621 | 68585.5534 | 117778.9852
14705 | 10 | 70 | 40 | 39791.9797 | 1.1043 | 25.5894 | 0.70162 | 98873.8015 | 0.046796 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9455 | 12.7403 | 4.9384 | 0.095415 | 0.059632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098441.7441 | 14856443.6131 | 4.4366 | 5.6881 | 48.2333 | 15939.6849 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76640.8964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.2982 | 1147.5849 | 4464.7093 | 21448.5961 | 17.2798 | 96318.1158 | 36686.7671 | 63685.4337 | -11245.017 | 5694.9964 | 7500 | 4732.7596 | 2492.5149 | 0 | 79637.4557 | 59318.4032 | 129866.5072
14706 | 10 | 70 | 40 | 34401.4837 | 1.3268 | 15.848 | 0.75682 | 95938.2425 | 0.046798 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4073 | 9.0247 | 5.2938 | 0.11684 | 0.052449 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350120.4443 | 10229564.7935 | 5.6931 | 5.6383 | 34.1391 | 14879.462 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71127.5465 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.1184 | 984.2141 | 4633.4143 | 16372.3538 | 10.3762 | 93458.3441 | 36058.2598 | 38919.6408 | -10911.5529 | 5588.7102 | 7500 | 5128.4235 | 2151.3455 | 0 | 62654.5677 | 78618.7572 | 68470.6374
14707 | 10 | 70 | 40 | 41085.3655 | 1.2993 | 20.4541 | 0.79186 | 105296.8713 | 0.05329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.4697 | 10.0168 | 5.5676 | 0.1079 | 0.045372 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000062.4233 | 15186288.633 | 4.4936 | 5.453 | 45.4647 | 15550.345 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90155.3607 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.161 | 1020.7975 | 4209.9821 | 19856.9928 | 13.1319 | 102203.0971 | 42456.7454 | 66013.0739 | -13612.6065 | 6627.785 | 7500 | 4713.995 | 2207.1084 | 0 | 80340.7956 | 56138.9897 | 140107.9072
14708 | 10 | 70 | 40 | 38058.9116 | 1.2568 | 40.7104 | 0.65519 | 104141.1624 | 0.042261 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8163 | 9.1262 | 6.2686 | 0.11508 | 0.050029 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1125483.417 | 23612661.8756 | 4.9579 | 5.1443 | 34.4475 | 12105.4328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67227.5632 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 540.9166 | 1080.9986 | 5503.1772 | 18837.1838 | 28.2143 | 101707.1052 | 38443.4555 | 84008.2177 | -10709.8516 | 5901.2014 | 7500 | 6276.6798 | 2166.843 | 0 | 135111.9113 | 64964.4444 | 203734.0127
14709 | 10 | 70 | 40 | 35392.4113 | 1.0507 | 15.615 | 0.70419 | 97652.7047 | 0.043774 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4002 | 9.4562 | 4.9153 | 0.10272 | 0.054277 | 0 | 0.2 | 0.4 | 716731.108 | 17734023.9342 | 5.1239 | 4.6273 | 45.8493 | 19080.1737 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86163.0929 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.4531 | 1052.4948 | 5120.8845 | 19658.7156 | 10.5292 | 95289.5826 | 31467.3914 | 43820.6758 | -10397.7373 | 4931.3828 | 7500 | 4364.9416 | 1964.496 | 0 | 78764.6769 | 48053.9296 | 114361.8976
14710 | 10 | 70 | 40 | 38206.4489 | 1.1023 | 26.0265 | 0.74977 | 93720.9666 | 0.052052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.6072 | 12.4588 | 6.5193 | 0.037733 | 0.055692 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1095412.5003 | 12156117.2918 | 4.7291 | 5.334 | 37.6843 | 14890.8191 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75009.407 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 489.0372 | 897.2087 | 5525.7963 | 20617.6401 | 17.1077 | 91030.3292 | 35177.6177 | 66898.9293 | -11838.8047 | 5526.1491 | 7500 | 2069.1127 | 2258.7909 | 0 | 68859.6654 | 63813.1856 | 112638.2749
14711 | 10 | 70 | 40 | 34089.3569 | 0.77286 | 15.6691 | 0.79026 | 93186.4394 | 0.050831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8846 | 10.7738 | 5.7466 | 0.10494 | 0.055727 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065532.7225 | 22607279.5147 | 5.6729 | 5.0714 | 36.6718 | 10820.8393 | 3% | 2 | 25 | 4 | 93531.7519 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 501.2683 | 844.6411 | 5715.8678 | 22120.0111 | 10.0689 | 90572.9987 | 23938.6916 | 52380.0221 | -11499.1389 | 3973.8093 | 7500 | 5289.9161 | 1625.3142 | 0 | 120647.0675 | 59125.9679 | 144729.7139
14712 | 10 | 70 | 40 | 39694.6393 | 1.3542 | 28.5318 | 0.87432 | 103257.7697 | 0.061547 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9863 | 9.9647 | 4.7316 | 0.10265 | 0.055063 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054640.4706 | 13688270.594 | 5.2248 | 4.5646 | 37.7292 | 14343.9454 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78073.1333 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.8302 | 846.4045 | 5854.3979 | 18603.9298 | 17.4919 | 99761.8622 | 42181.4191 | 86191.8308 | -15381.9933 | 6699.8532 | 7500 | 4937.5765 | 2707.6271 | 0 | 66076.9587 | 61414.906 | 139498.3661
14713 | 10 | 70 | 40 | 36065.884 | 1.3369 | 23.3592 | 0.71496 | 100714.2301 | 0.057216 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8838 | 9.4194 | 5.8218 | 0.032075 | 0.043443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910387.8833 | 8410438.1271 | 5.1528 | 4.6475 | 45.5864 | 14719.1273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65481.4647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.0293 | 963.2605 | 5217.0584 | 17068.1705 | 15.6566 | 97540.5482 | 37995.4271 | 50438.0369 | -13964.2007 | 6041.7053 | 7500 | 1610.2808 | 1926.3617 | 0 | 37576.2448 | 51621.4659 | 77502.39
14714 | 10 | 70 | 40 | 33278.7779 | 1.2345 | 17.2909 | 0.81203 | 98038.2373 | 0.053694 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4043 | 8.777 | 4.3869 | 0.10468 | 0.057989 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1070152.2253 | 8576671.2101 | 4.7502 | 5.1664 | 40.1512 | 14944.892 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77346.0847 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 454.4565 | 1102.5102 | 5720.0343 | 16678.015 | 10.9765 | 95136.1821 | 33201.5257 | 48839.6152 | -12769.0431 | 5314.5179 | 7500 | 4705.659 | 2261.8975 | 0 | 45575.5015 | 61151.1349 | 73478.5388
14715 | 10 | 70 | 40 | 35087.6793 | 1.1667 | 30.9581 | 0.72333 | 105391.8612 | 0.055071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5217 | 10.7876 | 4.6103 | 0.10304 | 0.039336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 558892.4661 | 11555221.5986 | 4.868 | 4.7344 | 40.2972 | 14410.8051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80852.8829 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.0579 | 1090.779 | 3555.9122 | 18264.377 | 20.6527 | 102193.367 | 33646.6045 | 83322.0621 | -14073.3745 | 5455.9395 | 7500 | 4033.3442 | 1575.1723 | 0 | 56316.6034 | 38496.6783 | 139279.6733
14716 | 10 | 70 | 40 | 34469.684 | 1.3866 | 23.919 | 0.77811 | 103477.5188 | 0.041267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8411 | 7.5712 | 4.0269 | 0.080878 | 0.049802 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046328.3697 | 14919807.4683 | 5.2103 | 4.3345 | 47.1475 | 13289.5613 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71359.2925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.7574 | 856.7692 | 5073.2334 | 15865.4347 | 15.475 | 101115.2358 | 37208.4987 | 60255.5233 | -10394.045 | 5713.38 | 7500 | 2908.2952 | 2088.3682 | 0 | 61373.3135 | 55041.0501 | 111612.284
14717 | 10 | 70 | 40 | 39620.358 | 1.2306 | 28.7784 | 0.73265 | 98320.1576 | 0.035981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.8709 | 8.6296 | 5.6602 | 0.083095 | 0.059239 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803246.4879 | 17918585.4924 | 4.2837 | 4.3064 | 41.6587 | 16113.7616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68355.3474 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.7166 | 768.5003 | 3347.4741 | 19899.3552 | 19.0987 | 96360.2328 | 39442.0058 | 66165.8743 | -8623.6692 | 5908.0528 | 7500 | 2912.1274 | 2568.7197 | 0 | 79944.6834 | 50144.2844 | 145673.5096
14718 | 10 | 70 | 40 | 37097.8131 | 0.92122 | 20.9507 | 0.76758 | 100078.3568 | 0.04545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7471 | 12.2567 | 4.0591 | 0.085296 | 0.048214 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1258512.1792 | 14618428.9259 | 4.565 | 5.5667 | 48.6037 | 18165.1738 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79188.5934 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.1699 | 1209.5359 | 5899.8029 | 22154.2499 | 13.6347 | 97564.982 | 29887.1264 | 57934.1129 | -11058.8491 | 4757.0156 | 7500 | 4292.4851 | 1683.3518 | 0 | 76268.8766 | 67694.6131 | 103569.5061
14719 | 10 | 70 | 40 | 34294.9306 | 1.403 | 26.4507 | 0.74709 | 99061.7681 | 0.039869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0925 | 9.6994 | 5.1599 | 0.10409 | 0.049286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1387513.0779 | 17154329.9102 | 4.8598 | 4.9077 | 31.7737 | 15380.6689 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78453.9362 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 601.5672 | 879.4254 | 4394.4438 | 15640.1249 | 17.4127 | 96876.0673 | 37309.6113 | 70906.7715 | -9617.0836 | 5679.038 | 7500 | 4381.2 | 2054.2749 | 0 | 98832.1593 | 83724.6952 | 133321.2762
14720 | 10 | 70 | 40 | 36169.9174 | 1.2881 | 27.037 | 0.73571 | 97545.9953 | 0.030148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6107 | 10.1323 | 5.4479 | 0.058819 | 0.060872 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914715.8229 | 15947833.2109 | 5.4097 | 5.5103 | 35.4918 | 14113.0094 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68188.2184 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 571.6784 | 1072.9756 | 5229.0777 | 17591.1282 | 17.9124 | 95914.0843 | 37157.5783 | 62219.1247 | -7180.4083 | 5507.4158 | 7500 | 2974.5015 | 2460.5344 | 0 | 94321.426 | 56347.2029 | 148612.9696
14721 | 10 | 70 | 40 | 29363.5879 | 1.1161 | 26.4102 | 0.72561 | 102750.0537 | 0.050993 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3991 | 8.1108 | 4.7281 | 0.12643 | 0.056923 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026567.4267 | 11519465.3032 | 4.6616 | 5.4267 | 41.7672 | 18139.2155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69104.1837 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.1916 | 914.9548 | 3993.8847 | 15724.0603 | 17.5962 | 99859.3884 | 27279.0552 | 60908.0189 | -12718.927 | 4504.4775 | 7500 | 4788.501 | 1881.8963 | 0 | 62935.6882 | 61573.7044 | 95505.0055
14722 | 10 | 70 | 40 | 35809.2436 | 1.1082 | 21.6399 | 0.69032 | 106106.2099 | 0.042176 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0158 | 11.7694 | 5.4118 | 0.13056 | 0.041883 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052484.2914 | 16343821.6938 | 5.1237 | 4.6177 | 30.2852 | 13954.8343 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85501.3584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 391.2913 | 799.7536 | 5462.9482 | 19260.5798 | 14.7055 | 103631.1862 | 33097.3275 | 59289.9392 | -10890.1043 | 5183.9548 | 7500 | 6264.7038 | 1593.53 | 0 | 90902.8779 | 67337.8654 | 125604.3636
14723 | 10 | 70 | 40 | 35572.7315 | 1.2088 | 16.8967 | 0.85012 | 106404.6272 | 0.045599 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2329 | 9.4839 | 4.3521 | 0.062707 | 0.043829 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1030166.7718 | 25318349.3833 | 4.4047 | 4.4421 | 34.7699 | 13466.2049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83057.9741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9036 | 1063.4779 | 5569.1143 | 18085.1869 | 10.5 | 103723.7812 | 34975.0894 | 53129.489 | -11795.7226 | 5495.8865 | 7500 | 2900.826 | 1767.9085 | 0 | 127768.835 | 61590.4831 | 160151.8287
14724 | 10 | 70 | 40 | 33746.5152 | 1.1746 | 28.172 | 0.68149 | 100532.2571 | 0.053068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1148 | 8.925 | 5.2764 | 0.10619 | 0.059779 | 0 | 0.2 | 0.4 | 872122.7915 | 12788037.3382 | 5.2633 | 5.0514 | 48.0818 | 15316.6808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73640.0936 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 551.8033 | 971.2228 | 2861.5119 | 17488.8991 | 19.2393 | 97590.5563 | 32515.2322 | 65780.1093 | -12943.4839 | 5231.8139 | 7500 | 3643.9228 | 2295.4321 | 0 | 60038.7007 | 49806.756 | 114254.9712
14725 | 10 | 70 | 40 | 31158.2933 | 1.3608 | 22.1172 | 0.78644 | 94087.1166 | 0.043947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3343 | 8.4493 | 3.9072 | 0.085482 | 0.053448 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991910.9958 | 17693525.3749 | 4.595 | 5.433 | 45.1785 | 16051.2877 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85978.4147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9347 | 930.7931 | 5484.9111 | 14549.8532 | 14.2427 | 91801.4326 | 33216.8801 | 67702.9799 | -10057.0094 | 5148.6488 | 7500 | 3361.883 | 2019.6927 | 0 | 93288.0187 | 56430.1669 | 145750.9269
14726 | 10 | 70 | 40 | 34564.1523 | 0.98516 | 18.6225 | 0.7178 | 103078.2415 | 0.043878 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1588 | 11.3923 | 5.0009 | 0.13782 | 0.049323 | 0 | 0.2 | 0.4 | 783217.6716 | 18639189.935 | 4.6569 | 5.1323 | 49.1623 | 13189.2725 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77901.7352 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 401.6238 | 925.9217 | 4194.9182 | 19915.6678 | 12.4619 | 100578.0009 | 29296.9689 | 47992.0026 | -11001.0585 | 4673.0276 | 7500 | 5682.3579 | 1691.6362 | 0 | 89517.594 | 43856.6207 | 131495.908
14727 | 10 | 70 | 40 | 36697.7797 | 1.13 | 26.1907 | 0.72355 | 98156.833 | 0.042588 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1141 | 10.6578 | 4.9415 | 0.10028 | 0.043506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1178020.9882 | 16791440.1879 | 4.5367 | 4.9038 | 44.6563 | 15360.8093 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84389.7953 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 645.1186 | 734.2751 | 4306.8019 | 19498.9493 | 17.4702 | 95845.1428 | 34397.6607 | 73592.6436 | -10171.4369 | 5316.6169 | 7500 | 3896.8119 | 1697.6358 | 0 | 81109.188 | 63583.6034 | 133755.5165
14728 | 10 | 70 | 40 | 39650.9236 | 0.95081 | 26.5589 | 0.77112 | 107355.4567 | 0.071606 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7986 | 11.8598 | 6.1288 | 0.07357 | 0.051207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223308.8661 | 18863379.9337 | 4.4106 | 5.0356 | 30.6033 | 20059.1375 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89775.4956 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 646.2696 | 973.0283 | 4340.0829 | 23290.1081 | 17.2504 | 103138.5717 | 32721.631 | 83567.3639 | -18554.2941 | 5607.4234 | 7500 | 3842.3488 | 2107.4555 | 0 | 115400.2918 | 81708.033 | 150484.1873
14729 | 10 | 70 | 40 | 44109.4854 | 1.2438 | 23.1827 | 0.74649 | 102194.5834 | 0.051831 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0174 | 8.8152 | 4.8844 | 0.12859 | 0.049799 | 0 | 0.2 | 0.4 | 905842.2647 | 14959809.9122 | 4.917 | 4.8016 | 49.5241 | 16537.7863 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69598.9322 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.4457 | 870.1401 | 4737.6186 | 21990.6798 | 15.2664 | 99272.9677 | 44237.6112 | 55096.197 | -12855.1091 | 6823.5148 | 7500 | 5273.6431 | 2493.9749 | 0 | 66805.2748 | 51891.8107 | 123483.2961
14730 | 10 | 70 | 40 | 32676.2593 | 1.1391 | 32.1785 | 0.70554 | 104123.2777 | 0.052766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0115 | 10.5402 | 4.1117 | 0.13134 | 0.042819 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839763.7338 | 18991805.3136 | 5.509 | 4.8816 | 38.7787 | 12589.9662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74991.5915 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.5115 | 979.2851 | 5149.1542 | 17274.0876 | 21.6817 | 101093.58 | 30804.3434 | 78717.5586 | -13330.6702 | 5022.6844 | 7500 | 5365.4454 | 1578.4773 | 0 | 95359.496 | 49520.3029 | 161497.032
14731 | 10 | 70 | 40 | 31987.5711 | 1.2043 | 16.0071 | 0.74855 | 103867.0327 | 0.066084 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.739 | 8.3319 | 4.8075 | 0.098206 | 0.045056 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175312.3082 | 17012054.7497 | 4.6834 | 5.5754 | 37.0984 | 12683.4904 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72437.6259 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 575.9331 | 941.2255 | 5255.1634 | 16304.0431 | 10.529 | 100096.0395 | 31367.0559 | 39682.3663 | -16592.3699 | 5301.357 | 7500 | 4197.9738 | 1753.1008 | 0 | 101381.1295 | 65626.2983 | 108964.3152
14732 | 10 | 70 | 40 | 33556.4681 | 1.1854 | 21.4366 | 0.91362 | 98881.8519 | 0.033587 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.802 | 6.9732 | 4.6209 | 0.088879 | 0.057096 | 0 | 0.2 | 0.4 | 963840.2254 | 17316711.9928 | 5.6225 | 4.9594 | 33.5327 | 16477.5192 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80096.7538 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.239 | 1126.2641 | 4094.0519 | 17285.3361 | 12.8562 | 97040.6633 | 32542.264 | 68726.4922 | -8101.2299 | 4935.6074 | 7500 | 3529.0563 | 2068.2643 | 0 | 95395.7335 | 62457.6135 | 144138.5742
14733 | 10 | 70 | 40 | 38506.0605 | 1.4055 | 23.4052 | 0.66476 | 90610.1216 | 0.058702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8301 | 10.5168 | 4.9781 | 0.094534 | 0.059082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 981519.0422 | 16022829.4307 | 4.6142 | 5.4651 | 45.2813 | 13979.0476 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82434.471 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.6232 | 1061.1069 | 4849.9642 | 17536.7265 | 16.1343 | 87681.8991 | 41938.6681 | 59937.4827 | -12884.1788 | 6512.0841 | 7500 | 4167.0736 | 2823.8393 | 0 | 84799.5177 | 53891.6576 | 140902.8293
14734 | 10 | 70 | 40 | 39276.2284 | 1.3606 | 21.1455 | 0.79385 | 102444.1486 | 0.039591 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.29 | 13.4379 | 4.2903 | 0.072165 | 0.042507 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1137392.11 | 13075016.1214 | 5.6571 | 5.376 | 32.1603 | 12921.8229 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80166.002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.128 | 716.9985 | 6259.2598 | 18342.6173 | 13.5607 | 100199.4086 | 41867.2222 | 60804.1548 | -9876.8561 | 6316.1007 | 7500 | 3161.2247 | 1970.5044 | 0 | 79473.91 | 68540.1154 | 122676.1454
14735 | 10 | 70 | 40 | 34578.557 | 0.93939 | 28.1063 | 0.83425 | 87023.3522 | 0.048595 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6929 | 6.8528 | 4.9574 | 0.0511 | 0.037248 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1054103.9952 | 13810350.7118 | 5.3333 | 4.8064 | 38.14 | 17091.5979 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74133.5065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.1787 | 731.1326 | 5125.6637 | 20440.9004 | 17.6218 | 84688.6597 | 28275.3133 | 77725.3586 | -10272.6471 | 4488.7151 | 7500 | 2085.9892 | 1227.1224 | 0 | 69320.9827 | 63863.2719 | 116487.5623
14736 | 10 | 70 | 40 | 36748.4133 | 1.1274 | 36.9057 | 0.69708 | 100744.3867 | 0.049722 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7244 | 11.4881 | 4.037 | 0.12189 | 0.052452 | 0 | 0.2 | 0.4 | 991822.562 | 17225386.469 | 4.4677 | 4.618 | 34.7988 | 15104.9838 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66959.8364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 534.6906 | 877.3672 | 5102.3301 | 19553.653 | 24.9848 | 97979.7924 | 34389.5207 | 79821.9736 | -12164.2149 | 5438.9241 | 7500 | 5024.7957 | 2093.7966 | 0 | 89929.6296 | 61416.0307 | 150618.3949
14737 | 10 | 70 | 40 | 36335.6899 | 1.0256 | 21.444 | 0.78187 | 98470.7236 | 0.056907 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4587 | 10.641 | 6.1068 | 0.062114 | 0.047721 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034713.2756 | 16255757.8981 | 4.9523 | 4.9619 | 47.1608 | 15488.0497 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74877.314 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 406.6486 | 1116.4347 | 5624.4532 | 20467.7485 | 13.8446 | 95384.2406 | 31735.8828 | 56902.1551 | -13580.5255 | 5165.0807 | 7500 | 3337.6231 | 1809.0408 | 0 | 76428.5054 | 56770.723 | 112527.0391
14738 | 10 | 70 | 40 | 34723.9154 | 1.1554 | 23.2861 | 0.72523 | 98923.8453 | 0.02553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4027 | 11.6119 | 3.5218 | 0.084305 | 0.060432 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1044783.2365 | 16248871.0549 | 4.8568 | 5.2088 | 32.4917 | 18294.2626 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80432.8573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.9479 | 708.1043 | 4723.8493 | 18189.218 | 15.5181 | 97520.5483 | 33069.3948 | 62480.1218 | -6174.5068 | 4888.1035 | 7500 | 3077.0842 | 2168.0438 | 0 | 97620.8627 | 69072.2057 | 135556.8982
14739 | 10 | 70 | 40 | 33559.524 | 0.75643 | 24.3302 | 0.75591 | 96426.184 | 0.047981 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4653 | 8.2145 | 4.8373 | 0.1021 | 0.047618 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864504.0363 | 15590849.1377 | 5.1886 | 5.6113 | 41.9015 | 10361.2522 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76089.0324 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.8415 | 987.9288 | 4231.541 | 21977.3519 | 15.9379 | 93871.5202 | 23164.344 | 63856.2851 | -11240.5207 | 3852.2878 | 7500 | 3898.0474 | 1346.3269 | 0 | 86345.0083 | 46879.3917 | 131842.3871
14740 | 10 | 70 | 40 | 31613.1095 | 0.9586 | 22.3415 | 0.764 | 98429.6945 | 0.057162 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.702 | 11.6385 | 4.9336 | 0.13552 | 0.04855 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847719.8056 | 10227900.9966 | 5.0734 | 4.5595 | 48.9246 | 12632.1662 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68419.5463 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 484.0223 | 773.8475 | 4972.2482 | 18488.089 | 14.5691 | 95330.8725 | 26250.0409 | 53178.695 | -13634.817 | 4420.9971 | 7500 | 5771.6502 | 1575.3312 | 0 | 43556.3227 | 45896.7071 | 82721.5131
14741 | 10 | 70 | 40 | 33548.0389 | 0.7557 | 26.2267 | 0.79757 | 97576.5594 | 0.040822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4063 | 11.74 | 4.3016 | 0.11633 | 0.041107 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039956.4427 | 18871174.9784 | 5.5765 | 4.6489 | 31.5505 | 13389.8764 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81178.262 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1387 | 792.8237 | 5355.6662 | 21978.813 | 16.7843 | 95372.7479 | 23138.4518 | 76651.5213 | -9696.7702 | 3753.1527 | 7500 | 4795.6613 | 1132.3499 | 0 | 101640.7259 | 64833.0284 | 144082.0643
14742 | 10 | 70 | 40 | 36182.3454 | 0.80658 | 21.9996 | 0.67112 | 92444.8092 | 0.051527 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1215 | 10.2545 | 4.7867 | 0.1084 | 0.044415 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055370.5012 | 14314757.9014 | 4.6634 | 4.5705 | 47.6564 | 13499.4055 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82371.0065 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 422.4975 | 1203.6745 | 4273.4949 | 23039.205 | 15.1115 | 89817.1927 | 26286.2807 | 56738.1227 | -11561.5128 | 4297.5313 | 7500 | 4385.195 | 1400.9007 | 0 | 62580.0728 | 55405.2059 | 96221.3846
14743 | 10 | 70 | 40 | 41683.1514 | 0.77723 | 21.8401 | 0.75643 | 91739.0679 | 0.057127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.99 | 9.464 | 5.0001 | 0.062087 | 0.05014 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1015568.071 | 15171348.294 | 5.1198 | 4.3261 | 34.9613 | 15141.8912 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77812.6851 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 598.6924 | 1038.8308 | 3421.6839 | 26981.432 | 14.3026 | 88852.6381 | 29403.4387 | 58651.5715 | -12700.2914 | 4792.7707 | 7500 | 2378.5095 | 1763.7374 | 0 | 72895.7587 | 62435.5746 | 102249.9205
14744 | 10 | 70 | 40 | 40585.7616 | 0.92355 | 21.3305 | 0.77338 | 95123.8581 | 0.050251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6974 | 6.0574 | 5.582 | 0.072254 | 0.039822 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140275.0501 | 9380990.0208 | 5.7458 | 4.4815 | 40.534 | 13807.1211 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85680.8122 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.2128 | 1038.5013 | 5081.293 | 24205.5505 | 13.837 | 92486.1257 | 32760.4221 | 64205.3659 | -11606.0229 | 5182.3896 | 7500 | 3430.8537 | 1514.6635 | 0 | 42195.4446 | 62798.9238 | 82384.1927
14745 | 10 | 70 | 40 | 32350.9972 | 1.25 | 26.1662 | 0.72201 | 98152.6557 | 0.046416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.906 | 10.7056 | 5.0639 | 0.12403 | 0.056915 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1223727.6593 | 17028399.0687 | 4.5135 | 4.7944 | 31.4158 | 16067.7234 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82003.804 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.777 | 1067.7798 | 5183.778 | 16072.7611 | 17.4688 | 95635.9408 | 32556.4722 | 71321.7295 | -11073.5455 | 5121.6241 | 7500 | 5781.3403 | 2139.4224 | 0 | 97653.0167 | 76758.5743 | 134241.4855
14746 | 10 | 70 | 40 | 36728.6835 | 0.70169 | 21.5406 | 0.76539 | 103089.5553 | 0.045251 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.349 | 10.4244 | 5.4588 | 0.10602 | 0.050286 | 0 | 0.2 | 0.4 | 701548.5173 | 17283546.8514 | 5.6057 | 4.4183 | 35.6162 | 15789.9552 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86780.0014 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 407.5184 | 1122.368 | 3721.5616 | 24800.9316 | 14.0359 | 100511.7855 | 23855.5038 | 65126.1162 | -11342.1871 | 3952.7547 | 7500 | 4402.959 | 1458.848 | 0 | 82619.2147 | 48117.8232 | 129455.386
14747 | 10 | 70 | 40 | 36560.5331 | 1.3141 | 22.2379 | 0.93833 | 101918.4472 | 0.051215 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7017 | 8.1154 | 4.5377 | 0.092864 | 0.068994 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1175811.086 | 14776671.8059 | 5.1635 | 5.2609 | 32.0807 | 14802.95 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71736.8329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.9773 | 894.6191 | 4635.9707 | 17524.2342 | 13.1535 | 99038.8809 | 38072.5978 | 65168.012 | -12670.0919 | 5972.0733 | 7500 | 3698.493 | 3024.12 | 0 | 89467.4066 | 72385.3715 | 127847.2393
14748 | 10 | 70 | 40 | 41663.4109 | 1.5975 | 27.7302 | 0.76311 | 98294.9944 | 0.042987 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4396 | 6.8934 | 5.1925 | 0.094865 | 0.062482 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1034231.6682 | 13016747.9994 | 4.4853 | 5.1838 | 38.7518 | 14353.5707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68925.0257 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.3713 | 1147.9775 | 4266.3887 | 17041.485 | 18.092 | 95958.6235 | 49243.8517 | 66430.9889 | -10280.032 | 7346.1359 | 7500 | 3943.188 | 3368.8072 | 0 | 71251.7786 | 59852.8931 | 138951.8252
14749 | 10 | 70 | 40 | 36437.9289 | 0.96537 | 21.9525 | 0.80403 | 99935.537 | 0.059913 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9432 | 9.1263 | 2.9144 | 0.10428 | 0.042565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 999917.4649 | 10181661.7596 | 4.8519 | 5.4433 | 48.4129 | 18139.5918 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77845.1933 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 414.1593 | 1281.1247 | 3655.3061 | 21229.0657 | 13.9983 | 96640.4155 | 30417.7263 | 61919.7917 | -14498.5347 | 5042.3358 | 7500 | 3234.4903 | 1575.2479 | 0 | 51687.6135 | 57561.4432 | 89317.2275
14750 | 10 | 70 | 40 | 38896.0282 | 1.217 | 26.926 | 0.78511 | 108199.7543 | 0.063187 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8262 | 11.218 | 5.5657 | 0.13666 | 0.054312 | 0 | 0.2 | 0.4 | 985847.8807 | 12119581.6668 | 4.6152 | 4.4302 | 33.1551 | 16061.0033 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81291.789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 348.3172 | 815.0707 | 4580.2886 | 19685.1943 | 17.3525 | 104440.6079 | 38421.668 | 77825.378 | -16540.2441 | 6259.3196 | 7500 | 5772.4523 | 2495.0745 | 0 | 62326.6194 | 63404.5908 | 120655.6769
14751 | 10 | 70 | 40 | 29123.7897 | 1.2661 | 24.9575 | 0.79033 | 91193.2486 | 0.031035 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4405 | 9.9432 | 6.1908 | 0.11081 | 0.05615 | 0 | 0.2 | 0.4 | 941455.7125 | 13621099.0349 | 5.149 | 5.2112 | 41.9909 | 16586.8714 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70973.8647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 393.4663 | 1309.5013 | 5766.7302 | 14339.2957 | 16.0369 | 89623.1008 | 29568.9881 | 63312.8803 | -6908.65 | 4456.6399 | 7500 | 6028.5663 | 1836.6351 | 0 | 70467.7086 | 56312.7946 | 119949.9736
14752 | 10 | 70 | 40 | 33391.1966 | 1.0307 | 34.0649 | 0.69834 | 100896.7397 | 0.039064 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5573 | 10.1687 | 4.4998 | 0.15439 | 0.05359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1456598.0746 | 14956511.3628 | 5.3791 | 4.4846 | 40.2654 | 18966.08 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71320.0284 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.5435 | 731.0989 | 5258.0935 | 18756.1284 | 23.0453 | 98714.9801 | 29270.1364 | 78591.6212 | -9599.7421 | 4582.5856 | 7500 | 5719.6583 | 1802.4388 | 0 | 68286.533 | 81765.0168 | 104388.2144
14753 | 10 | 70 | 40 | 31281.4236 | 0.89522 | 25.9895 | 0.89382 | 101747.2775 | 0.046661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5095 | 10.1078 | 5.1527 | 0.094444 | 0.051129 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1169542.2482 | 13985923.1385 | 4.2871 | 5.4629 | 44.3926 | 13024.0333 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71963.976 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.7039 | 1131.9163 | 5185.8601 | 18954.5944 | 15.7604 | 99124.8204 | 24653.6584 | 73613.1298 | -11538.8113 | 4073.6805 | 7500 | 4521.2542 | 1528.6851 | 0 | 75424.5554 | 61036.7435 | 118739.4086
14754 | 10 | 70 | 40 | 37637.2813 | 1.5415 | 15.0986 | 0.73401 | 99649.6317 | 0.052475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.7173 | 10.3956 | 4.0564 | 0.06354 | 0.062404 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182808.8972 | 12404224.3727 | 4.2881 | 5.0879 | 32.2804 | 12243.2469 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70007.1624 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.3651 | 1206.1236 | 5582.7384 | 15884.9641 | 10.0125 | 96765.8953 | 43504.6343 | 35606.134 | -12688.4398 | 6713.3246 | 7500 | 3071.23 | 3074.7547 | 0 | 74445.3624 | 69953.5755 | 91273.4247
14755 | 10 | 70 | 40 | 32186.8487 | 0.68196 | 28.7632 | 0.82296 | 100281.6992 | 0.049998 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.8453 | 8.9231 | 5.0125 | 0.085088 | 0.039997 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1021226.4087 | 7015994.5085 | 5.1263 | 4.6765 | 35.2888 | 14057.1733 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71944.8789 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.236 | 1016.0638 | 4519.5338 | 21975.3714 | 18.1479 | 97514.7231 | 20422.9546 | 76371.5821 | -12174.695 | 3536.6286 | 7500 | 3722.0988 | 1038.186 | 0 | 36058.3612 | 61362.6727 | 75112.4436
14756 | 10 | 70 | 40 | 34618.0719 | 0.9133 | 26.9676 | 0.76881 | 96584.2058 | 0.070302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7982 | 8.9029 | 5.194 | 0.11472 | 0.055488 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1271568.442 | 12843071.1695 | 5.0047 | 5.3171 | 46.1361 | 15198.5635 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77728.2771 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 577.6451 | 1006.8903 | 4392.5965 | 20765.1771 | 17.5385 | 92858.1777 | 27705.7896 | 73290.6658 | -16394.5235 | 4790.2565 | 7500 | 5222.9285 | 1950.8368 | 0 | 64935.2587 | 66451.2211 | 102549.9911
14757 | 10 | 70 | 40 | 37649.3259 | 1.1498 | 19.6468 | 0.82842 | 103379.0821 | 0.065238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7651 | 9.9815 | 4.728 | 0.074774 | 0.044387 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013606.5964 | 12699413.959 | 4.9798 | 5.523 | 48.2858 | 16059.3731 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70706.9077 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.5647 | 1080.1998 | 5454.3509 | 19784.279 | 12.3581 | 99672.9473 | 35730.0938 | 51535.7306 | -16306.9931 | 5878.147 | 7500 | 3567.3592 | 1914.9599 | 0 | 65168.1622 | 56068.2181 | 98919.2415
14758 | 10 | 70 | 40 | 38841.1126 | 1.4163 | 25.497 | 0.87741 | 105844.6859 | 0.049209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2995 | 10.9612 | 5.7351 | 0.097657 | 0.040212 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1208462.3961 | 19448040.2164 | 5.4267 | 4.2711 | 48.3742 | 14183.6101 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76278.9099 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1308 | 996.1012 | 6059.8341 | 17582.4026 | 15.6044 | 102969.6986 | 42517.42 | 75460.1281 | -12649.9438 | 6576.4325 | 7500 | 5179.876 | 1940.9176 | 0 | 77488.8167 | 61844.479 | 142169.168
14759 | 10 | 70 | 40 | 40035.4543 | 1.0992 | 23.8854 | 0.75152 | 95510.6603 | 0.050377 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.2087 | 8.4392 | 3.8079 | 0.11514 | 0.046863 | 0 | 0.2 | 0.4 | 791584.018 | 6468762.6617 | 5.0721 | 4.8783 | 33.1481 | 12655.1322 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74974.5412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.8346 | 1079.43 | 6313.4912 | 21642.3842 | 15.685 | 92855.6236 | 36786.1402 | 61482.076 | -11682.1614 | 5735.6091 | 7500 | 4430.014 | 1972.7724 | 0 | 35911.7131 | 50674.254 | 91461.9094
14760 | 10 | 70 | 40 | 36206.966 | 1.0446 | 24.5552 | 0.77628 | 88493.4211 | 0.029397 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5832 | 11.8947 | 4.9457 | 0.065356 | 0.047281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 972869.0191 | 14111188.9782 | 4.7907 | 5.5678 | 36.3652 | 12329.4296 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70847.5882 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.7069 | 1170.8656 | 5431.6918 | 20179.4524 | 15.903 | 87049.5181 | 32055.0272 | 61298.9483 | -6353.1734 | 4760.961 | 7500 | 3404.9587 | 1652.1203 | 0 | 84652.0933 | 56639.9187 | 132331.0167
14761 | 10 | 70 | 40 | 33497.2342 | 1.0342 | 12.5364 | 0.69877 | 95138.2153 | 0.050669 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5592 | 10.8838 | 4.5049 | 0.11717 | 0.056634 | 0 | 0.2 | 0.4 | 920462.0963 | 11327250.8269 | 4.9315 | 5.0758 | 34.8974 | 16083.3975 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74028.1673 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 443.3755 | 1005.2299 | 5573.7775 | 18778.6547 | 8.479 | 92478.4512 | 29437.159 | 30036.2078 | -11702.962 | 4735.5986 | 7500 | 5240.2183 | 1968.4114 | 0 | 63589.4807 | 58992.9022 | 71811.2116
14762 | 10 | 70 | 40 | 39752.6245 | 0.999 | 24.8873 | 0.7113 | 106706.8254 | 0.049749 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2682 | 10.2727 | 3.7701 | 0.11492 | 0.048641 | 0 | 0.2 | 0.4 | 933069.5176 | 15069555.5534 | 4.5992 | 4.6215 | 44.5159 | 12210.2649 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66982.9243 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 333.8107 | 933.5046 | 5063.7755 | 22728.5521 | 16.715 | 103777.0532 | 34048.1448 | 54740.8214 | -12890.9975 | 5437.4226 | 7500 | 4111.9709 | 1941.1499 | 0 | 68858.5849 | 50463.8782 | 113283.2187
14763 | 10 | 70 | 40 | 36231.4086 | 1.102 | 30.2476 | 0.7945 | 94932.54 | 0.043549 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6506 | 10.9701 | 5.6287 | 0.11866 | 0.053161 | 0 | 0.2 | 0.4 | 731831.7632 | 14968877.2127 | 4.8309 | 5.023 | 41.5263 | 16963.4035 | 3% | 2 | 25 | 4 | 89230.13 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.3561 | 889.9858 | 5079.4674 | 19554.5535 | 19.3909 | 92646.9504 | 33353.7102 | 96874.4561 | -10056.594 | 5167.2662 | 7500 | 5960.2712 | 2016.1385 | 0 | 75980.2246 | 48018.5537 | 168776.9192
14764 | 10 | 70 | 40 | 38082.4079 | 1.1267 | 24.0603 | 0.69685 | 101916.0134 | 0.032586 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7751 | 9.7758 | 5.692 | 0.09529 | 0.043337 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1275600.8904 | 10416679.6187 | 4.4189 | 4.3038 | 47.3763 | 15092.8098 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70130.908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 487.1775 | 1053.2967 | 4561.9748 | 20271.3506 | 16.2907 | 100074.372 | 35622.1146 | 54489.1898 | -8103.222 | 5355.3604 | 7500 | 4466.446 | 1703.3617 | 0 | 43475.759 | 65879.9656 | 78629.044
14765 | 10 | 70 | 40 | 36841.8951 | 1.0844 | 25.4784 | 0.68106 | 99058.1761 | 0.056211 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.3633 | 10.1846 | 4.8672 | 0.059719 | 0.046262 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055148.9285 | 12931204.1298 | 5.5299 | 5.2579 | 47.5626 | 13322.976 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87146.3147 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 388.7596 | 1148.8377 | 4594.8206 | 20081.4843 | 17.4041 | 95990.6437 | 33520.8216 | 70365.3025 | -13497.1426 | 5403.1145 | 7500 | 2414.1615 | 1834.5552 | 0 | 62819.9641 | 55257.6311 | 115103.1456
14766 | 10 | 70 | 40 | 34539.8878 | 1.0564 | 33.2279 | 0.77865 | 101003.4574 | 0.056013 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6759 | 11.3352 | 3.4007 | 0.12777 | 0.04728 | 0 | 0.2 | 0.4 | 957215.849 | 21491658.8263 | 4.6004 | 4.5232 | 40.3691 | 12151.4116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79132.9717 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 327.037 | 994.2682 | 4339.1782 | 19123.8641 | 21.4912 | 97886.5509 | 30832.0474 | 92875.9033 | -13714.3889 | 5050.2235 | 7500 | 4272.7709 | 1752.47 | 0 | 101081.6155 | 53365.1305 | 176285.511
14767 | 10 | 70 | 40 | 36523.5787 | 1.3461 | 19.2868 | 0.60323 | 103675.126 | 0.039717 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0671 | 10.9674 | 4.7321 | 0.091543 | 0.053037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1082312.1888 | 14301894.671 | 4.3834 | 5.3787 | 49.6356 | 18395.8002 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73099.5073 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.6722 | 932.2795 | 5292.2092 | 17196.1457 | 13.7611 | 101396.2486 | 38654.866 | 40392.7605 | -10027.0602 | 5887.7196 | 7500 | 4086.7587 | 2291.8715 | 0 | 72007.3337 | 60595.4645 | 100198.7852
14768 | 10 | 70 | 40 | 29769.7436 | 1.2031 | 37.9234 | 0.69436 | 97763.9076 | 0.045264 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6476 | 9.5204 | 5.1725 | 0.11228 | 0.049331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888722.0224 | 16558831.7574 | 5.296 | 5.6071 | 32.5673 | 12480.2755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78060.5253 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 605.7925 | 1252.3277 | 5990.5515 | 15183.428 | 25.7129 | 95318.5802 | 29172.6312 | 95315.7123 | -10759.4404 | 4641.1227 | 7500 | 6086.2219 | 1680.389 | 0 | 104959.7331 | 55613.7187 | 182982.6513
14769 | 10 | 70 | 40 | 37828.1439 | 1.6672 | 13.5291 | 0.62454 | 95765.7013 | 0.035813 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1553 | 11.4142 | 3.6883 | 0.053537 | 0.046575 | 0 | 0.2 | 0.4 | 831861.5103 | 15191605.1717 | 4.877 | 4.5737 | 31.9708 | 16451.4944 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69211.534 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 467.3868 | 864.6097 | 4869.6394 | 14880.6269 | 9.5385 | 93865.4989 | 45895.0338 | 27619.3693 | -8360.8905 | 6771.0035 | 7500 | 2044.3074 | 2314.5684 | 0 | 81615.5671 | 57273.8382 | 108125.1209
14770 | 10 | 70 | 40 | 30768.5582 | 1.2671 | 24.8629 | 0.6793 | 107027.2304 | 0.039828 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.4234 | 8.2567 | 3.705 | 0.10921 | 0.048342 | 0 | 0.2 | 0.4 | 756631.5869 | 16680224.0643 | 5.1118 | 4.6848 | 33.9967 | 14828.7009 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73827.1046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 412.6097 | 1019.2369 | 4398.0658 | 15141.3313 | 17.0003 | 104668.1385 | 31254.4538 | 58047.4901 | -10380.0043 | 4901.2719 | 7500 | 3348.5255 | 1739.0001 | 0 | 87764.9799 | 50636.0165 | 133539.7004
14771 | 10 | 70 | 40 | 36498.1579 | 0.85491 | 22.3615 | 0.80494 | 107595.39 | 0.048299 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5359 | 8.0119 | 4.4137 | 0.053603 | 0.043255 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870610.6625 | 22360857.6978 | 4.4886 | 5.7329 | 35.1475 | 15767.4467 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74705.0501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.1398 | 998.6579 | 5873.2899 | 22620.1922 | 14.2519 | 104726.1409 | 27755.9315 | 60583.4161 | -12624.6962 | 4563.6161 | 7500 | 2447.9831 | 1448.803 | 0 | 141720.4427 | 56188.1136 | 177207.3826
14772 | 10 | 70 | 40 | 26950.0107 | 1.1147 | 29.9367 | 0.74369 | 97820.5015 | 0.055405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7321 | 8.2373 | 5.6799 | 0.11848 | 0.04892 | 0 | 0.2 | 0.4 | 940499.1445 | 14178969.9888 | 4.5749 | 5.6454 | 49.9811 | 14566.7997 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76510.8952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.2801 | 1032.4193 | 4766.5803 | 14442.6663 | 19.7451 | 94834.0699 | 25014.6889 | 77977.2415 | -13140.299 | 4222.054 | 7500 | 5326.3291 | 1515.9227 | 0 | 73995.0139 | 51125.7965 | 131285.1545
14773 | 10 | 70 | 40 | 38145.1264 | 0.93844 | 24.9736 | 0.76993 | 103560.0778 | 0.056461 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.0828 | 10.6851 | 4.5002 | 0.079449 | 0.051775 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004381.5174 | 12005017.4749 | 4.4522 | 4.9924 | 31.2352 | 14287.049 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73948.064 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.25 | 1170.3781 | 4727.7151 | 22561.2003 | 16.2315 | 100339.1189 | 31167.8523 | 64646.1474 | -14172.2192 | 5124.3312 | 7500 | 3641.6377 | 1947.2523 | 0 | 71865.2372 | 64274.2258 | 107446.0132
14774 | 10 | 70 | 40 | 34967.0931 | 0.87917 | 29.6498 | 0.84523 | 97352.2382 | 0.061925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1697 | 8.6113 | 4.6403 | 0.10227 | 0.055408 | 0 | 0.2 | 0.4 | 944923.9268 | 15460950.0486 | 5.2315 | 5.7244 | 37.5843 | 18051.9741 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76127.994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.3248 | 980.3812 | 4197.8478 | 21379.0387 | 18.4756 | 94036.3518 | 27176.1087 | 85066.7699 | -14589.9004 | 4606.3239 | 7500 | 4023.1967 | 1873.2432 | 0 | 92220.8982 | 60314.5251 | 147562.1151
14775 | 10 | 70 | 40 | 40318.4907 | 1.6103 | 27.399 | 0.81449 | 97710.7512 | 0.035093 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2885 | 7.5433 | 4.9401 | 0.11101 | 0.042916 | 0 | 0.2 | 0.4 | 908399.1694 | 8772538.3405 | 5.3518 | 4.3748 | 35.5248 | 17597.913 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72923.5193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 508.0193 | 995.064 | 5061.65 | 16373.6409 | 17.3694 | 95810.545 | 47889.6997 | 73139.9187 | -8360.9072 | 7042.7778 | 7500 | 4753.1711 | 2218.3206 | 0 | 41921.8797 | 59518.4209 | 116586.4394
14776 | 10 | 70 | 40 | 35566.5583 | 0.9923 | 23.8222 | 0.70599 | 106507.98 | 0.045992 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3863 | 10.2271 | 5.089 | 0.075223 | 0.063313 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077002.3195 | 17525841.5378 | 4.6165 | 5.6327 | 43.3249 | 14524.8825 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68556.6571 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.8213 | 910.1837 | 4515.7495 | 20411.4652 | 16.0472 | 103801.66 | 30310.1863 | 53302.9146 | -11907.8077 | 4867.2351 | 7500 | 3357.3891 | 2261.7198 | 0 | 97425.0278 | 59267.1054 | 127849.5595
14777 | 10 | 70 | 40 | 36312.187 | 0.8691 | 33.9096 | 0.90846 | 104347.2103 | 0.067405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9916 | 10.5878 | 5.9958 | 0.13523 | 0.054435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 786072.6109 | 15275354.675 | 4.5168 | 4.3182 | 48.7323 | 11965.4324 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64066.3706 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 627.5759 | 1082.2172 | 4889.0086 | 22326.925 | 20.3954 | 100484.4496 | 27970.5241 | 86580.5743 | -16996.1473 | 4863.5862 | 7500 | 7125.2415 | 1943.1029 | 0 | 62960.5439 | 42865.1884 | 139082.2373
14778 | 10 | 70 | 40 | 32318.9363 | 1.225 | 26.5962 | 0.69112 | 99717.2862 | 0.052284 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3828 | 7.5988 | 4.8419 | 0.085352 | 0.04686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 812987.1343 | 16508193.944 | 4.517 | 5.7281 | 43.7248 | 17545.8615 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73557.8291 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 543.2061 | 1220.5484 | 5111.5459 | 16283.4672 | 18.0656 | 96841.9331 | 32070.9382 | 62749.3232 | -12651.5533 | 5153.199 | 7500 | 3941.7882 | 1772.3375 | 0 | 93047.3438 | 51168.0114 | 142415.3653
14779 | 10 | 70 | 40 | 34429.7718 | 1.3339 | 25.6289 | 0.77704 | 97522.6587 | 0.05975 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3406 | 8.7631 | 5.1336 | 0.076392 | 0.057353 | 0 | 0.2 | 0.4 | 795662.4572 | 12365336.9546 | 4.8217 | 4.9108 | 40.9908 | 16679.9286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72517.2753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.3355 | 997.0049 | 5764.6374 | 16321.1738 | 16.5912 | 94315.7292 | 36217.1961 | 65538.6984 | -14110.49 | 5808.4813 | 7500 | 3637.5708 | 2445.0274 | 0 | 61888.6847 | 50668.517 | 118256.6517
14780 | 10 | 70 | 40 | 36804.1576 | 1.3065 | 31.6618 | 0.79255 | 102648.6297 | 0.058817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5788 | 11.5989 | 5.5905 | 0.107 | 0.051109 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1073130.7766 | 10294127.0912 | 4.5122 | 5.0947 | 48.5168 | 13219.9016 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76839.8172 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 506.4161 | 1124.1755 | 4182.1866 | 17715.7375 | 20.3196 | 99324.9306 | 38176.8401 | 87153.2789 | -14624.2758 | 6107.3025 | 7500 | 4849.4579 | 2290.925 | 0 | 49605.6901 | 55487.4562 | 125571.7624
14781 | 10 | 70 | 40 | 37550.588 | 1.5112 | 23.3805 | 0.7351 | 105750.8858 | 0.035653 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.145 | 9.5884 | 4.6808 | 0.088022 | 0.054243 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1164671.8591 | 10211411.687 | 4.4614 | 4.9565 | 47.4933 | 14145.2458 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87007.2321 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.5983 | 921.5735 | 3947.5728 | 16118.7227 | 15.4952 | 103661.8538 | 42863.7307 | 68607.7819 | -9191.7411 | 6409.4445 | 7500 | 3523.423 | 2551.6916 | 0 | 48506.5507 | 60463.5332 | 110307.348
14782 | 10 | 70 | 40 | 35633.9609 | 1.3392 | 29.0553 | 0.7528 | 100147.598 | 0.064238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2095 | 8.681 | 5.3688 | 0.11942 | 0.035359 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1280316.8258 | 15050664.4757 | 4.9542 | 4.4239 | 34.1647 | 11761.1631 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63978.5384 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.9549 | 970.135 | 4980.3352 | 16841.4911 | 19.0663 | 96611.3673 | 37584.9396 | 63908.0523 | -15559.4149 | 6084.5709 | 7500 | 5377.9764 | 1579.023 | 0 | 75198.1354 | 72178.807 | 109494.4757
14783 | 10 | 70 | 40 | 31537.2063 | 1.2247 | 28.3199 | 0.6974 | 97894.8604 | 0.042773 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2091 | 8.9996 | 5.4702 | 0.054128 | 0.049435 | 0 | 0.2 | 0.4 | 626051.9307 | 14102714.2373 | 5.0726 | 5.6691 | 32.1157 | 16863.391 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84971.9835 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 496.8367 | 720.7604 | 4083.1257 | 15892.0914 | 19.1689 | 95579.4014 | 31290.2298 | 77758.4688 | -10188.0196 | 4894.2564 | 7500 | 2076.6768 | 1775.7754 | 0 | 91658.2917 | 47502.6962 | 159262.9831
14784 | 10 | 70 | 40 | 29957.0528 | 1.0911 | 25.6848 | 0.6834 | 98159.4713 | 0.054333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7374 | 11.3608 | 3.5338 | 0.097804 | 0.051376 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118485.5355 | 13515541.053 | 5.5146 | 5.5166 | 31.9561 | 15960.0258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71584.5991 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 495.035 | 940.6535 | 5917.3903 | 16267.5815 | 17.522 | 95219.8169 | 27378.9426 | 58432.7097 | -12934.4796 | 4531.4368 | 7500 | 4433.2744 | 1708.6624 | 0 | 84809.1492 | 70863.2656 | 104996.4299
14785 | 10 | 70 | 40 | 36920.1186 | 1.0315 | 22.5326 | 0.72791 | 95724.9259 | 0.032015 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0185 | 11.8787 | 4.5245 | 0.070138 | 0.038278 | 0 | 0.2 | 0.4 | 922664.0955 | 11708266.9623 | 4.5359 | 5.1374 | 37.355 | 15367.6593 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69217.9958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 431.2201 | 1065.1364 | 4801.083 | 20729.0329 | 14.9934 | 94025.1564 | 32382.1714 | 52184.6619 | -7478.9858 | 4875.258 | 7500 | 3016.4182 | 1369.6654 | 0 | 64736.656 | 56772.8083 | 101813.0368
14786 | 10 | 70 | 40 | 32848.4798 | 1.1591 | 25.5381 | 0.59405 | 98948.8683 | 0.056997 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7635 | 8.5209 | 4.7827 | 0.13442 | 0.040532 | 0 | 0.2 | 0.4 | 712571.1979 | 10805629.9937 | 5.2527 | 4.3134 | 35.1739 | 10045.0384 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77144.8272 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 385.0746 | 1027.6871 | 3652.5339 | 17171.0855 | 18.3152 | 95842.5468 | 31354.7885 | 55721.0023 | -13667.8148 | 5118.5626 | 7500 | 4444.7248 | 1522.6926 | 0 | 51395.9855 | 43114.1028 | 100275.8387
14787 | 10 | 70 | 40 | 37697.8191 | 0.82858 | 21.69 | 0.7241 | 104100.3314 | 0.048525 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7476 | 8.951 | 5.0297 | 0.11508 | 0.046806 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1529460.69 | 18576833.2402 | 5.0938 | 5.0126 | 49.1547 | 15119.5169 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69379.907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 581.9798 | 822.7864 | 5430.4213 | 23710.4084 | 14.4635 | 101311.477 | 27974.8213 | 50136.9088 | -12270.9591 | 4571.5322 | 7500 | 5246.2335 | 1570.4544 | 0 | 86174.9658 | 75010.5449 | 95893.4121
14788 | 10 | 70 | 40 | 31976.6744 | 1.3101 | 24.9175 | 0.72375 | 104513.1245 | 0.050464 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.0887 | 10.9846 | 6.2956 | 0.12496 | 0.052045 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1076460.0163 | 16836442.1254 | 4.8342 | 5.4204 | 31.0961 | 11064.423 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74762.9893 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.2972 | 717.8602 | 5493.3358 | 15361.6947 | 16.619 | 101602.934 | 33229.9593 | 62041.7721 | -12804.8382 | 5320.6089 | 7500 | 6347.7179 | 2032.3724 | 0 | 107826.6764 | 64784.6604 | 146709.6083
14789 | 10 | 70 | 40 | 29301.2473 | 0.81256 | 25.1107 | 0.82532 | 95178.8319 | 0.047556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3643 | 11.7659 | 5.7334 | 0.088075 | 0.050276 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962354.8672 | 13270133.4597 | 5.6593 | 5.411 | 38.2592 | 16095.0852 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70475.1255 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.71 | 990.8502 | 5023.9291 | 18595.3081 | 15.8225 | 92679.2232 | 21411.8783 | 65458.8831 | -10998.2783 | 3598.5118 | 7500 | 4412.458 | 1327.8532 | 0 | 73500.6197 | 58723.9137 | 107488.012
14790 | 10 | 70 | 40 | 34300.6763 | 0.99229 | 14.0043 | 0.78676 | 95462.6872 | 0.050777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7916 | 11.5754 | 5.5993 | 0.088509 | 0.045679 | 0 | 0.2 | 0.4 | 873507.0186 | 14554817.3854 | 4.4923 | 5.0892 | 43.4922 | 10347.7554 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72368.1433 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.0196 | 1356.6961 | 5357.3227 | 19685.1349 | 9.0167 | 92788.2093 | 29231.0827 | 36094.2881 | -11767.7029 | 4711.5303 | 7500 | 4959.6695 | 1579.5746 | 0 | 73806.0895 | 46567.3646 | 99547.1673
14791 | 10 | 70 | 40 | 36075.9777 | 1.0138 | 29.4127 | 0.89851 | 105401.5024 | 0.049379 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3787 | 9.5158 | 5.4324 | 0.08969 | 0.037712 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959320.288 | 11569948.3855 | 4.6352 | 4.7293 | 39.7457 | 16038.0618 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87262.4383 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.776 | 851.5872 | 4145.1359 | 20456.7138 | 17.7895 | 102528.7843 | 31238.5278 | 101426.9571 | -12639.9598 | 5039.0651 | 7500 | 3805.7747 | 1394.7447 | 0 | 57130.6863 | 57679.4122 | 137216.3837
14792 | 10 | 70 | 40 | 32579.6796 | 1.0072 | 30.3838 | 0.84787 | 100326.9348 | 0.04897 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7595 | 9.383 | 4.8436 | 0.089829 | 0.045837 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1143540.3363 | 9806966.5068 | 4.4383 | 4.7664 | 37.3487 | 15627.2537 | 3% | 2 | 25 | 4 | 60259.8859 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 428.5453 | 833.0005 | 5450.1089 | 18542.531 | 18.905 | 97614.8783 | 28074.2972 | 69170.9588 | -11933.0483 | 4564.1584 | 7500 | 3872.56 | 1535.4629 | 0 | 50728.8713 | 66949.0995 | 86564.1606
14793 | 10 | 70 | 40 | 33243.4571 | 0.72277 | 25.1894 | 0.75475 | 96419.605 | 0.035721 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.412 | 9.3653 | 5.4482 | 0.10877 | 0.044797 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1056250.8221 | 14206564.9836 | 5.5144 | 4.7655 | 40.6136 | 16265.3655 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73920.988 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 587.8286 | 996.6757 | 5122.5529 | 22184.3149 | 16.5115 | 94511.3106 | 22118.2845 | 64148.2592 | -8396.4951 | 3533.6265 | 7500 | 5100.0601 | 1161.7976 | 0 | 68067.7758 | 61601.0741 | 101632.2344
14794 | 10 | 70 | 40 | 32348.2844 | 1.0179 | 19.3264 | 0.9103 | 103035.1002 | 0.04947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.825 | 9.8148 | 5.1486 | 0.073603 | 0.054672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1052502.5349 | 15223228.6345 | 4.2707 | 4.9376 | 46.5995 | 17120.0953 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67022.3596 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 423.733 | 1073.9481 | 5541.7128 | 18300.6836 | 11.6122 | 100221.7515 | 28095.2016 | 51702.3614 | -12378.7339 | 4594.6087 | 7500 | 3525.366 | 1843.6303 | 0 | 73101.4087 | 59345.5802 | 98638.2626
14795 | 10 | 70 | 40 | 41130.0731 | 0.85662 | 21.7304 | 0.73465 | 108071.3525 | 0.05096 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0055 | 9.4543 | 4.1105 | 0.081987 | 0.045374 | 0 | 0.2 | 0.4 | 775679.1658 | 14931324.1652 | 4.3557 | 5.6054 | 38.0993 | 14254.6821 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82187.9864 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6503 | 991.7838 | 6276.2453 | 25466.4858 | 14.4052 | 105032.886 | 31327.1747 | 60204.3626 | -13369.2527 | 5096.3097 | 7500 | 3747.7168 | 1697.1792 | 0 | 88991.0741 | 48692.2076 | 136502.3567
14796 | 10 | 70 | 40 | 33320.7038 | 1.4456 | 18.7034 | 0.74228 | 103521.642 | 0.064568 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0552 | 8.8187 | 5.4705 | 0.10339 | 0.0587 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1140571.6216 | 16274423.1598 | 5.1061 | 5.0552 | 34.9943 | 16017.3503 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67585.564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.3963 | 1083.5419 | 5226.1775 | 14838.2333 | 12.3458 | 99847.8554 | 36964.9409 | 42968.2648 | -16164.6609 | 6037.58 | 7500 | 4850.8432 | 2601.1511 | 0 | 90406.8788 | 69103.6749 | 106061.323
14797 | 10 | 70 | 40 | 35604.8446 | 1.2417 | 36.5548 | 0.76636 | 94603.6596 | 0.04007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2679 | 6.137 | 5.2912 | 0.13999 | 0.053289 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1106912.47 | 12632466.1269 | 4.9139 | 4.3226 | 38.3752 | 17658.9785 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68093.9188 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.3339 | 1076.3679 | 4877.3211 | 17771.5671 | 23.8062 | 92505.8842 | 35666.5552 | 86810.3569 | -9230.2118 | 5431.2119 | 7500 | 5819.4545 | 2124.2009 | 0 | 57949.5244 | 66611.3675 | 125459.7245
14798 | 10 | 70 | 40 | 33432.009 | 0.94449 | 18.9442 | 0.75332 | 91570.8301 | 0.050702 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5674 | 8.4095 | 5.0024 | 0.11102 | 0.050367 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1016247.3182 | 14501108.0585 | 4.5711 | 5.4967 | 47.3778 | 15740.3327 | 3% | 2 | 25 | 4 | 58152.7696 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.4541 | 765.8796 | 5061.8938 | 19706.7677 | 12.4277 | 89009.1524 | 27450.4826 | 37895.1999 | -11271.3818 | 4438.1854 | 7500 | 4437.4936 | 1640.6493 | 0 | 75637.4396 | 56200.9221 | 91527.1466
14799 | 10 | 70 | 40 | 36556.7228 | 0.90992 | 21.3554 | 0.83925 | 98106.9083 | 0.059742 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.667 | 11.3865 | 4.1314 | 0.12611 | 0.049176 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1131326.6422 | 16548380.6422 | 4.2749 | 5.1322 | 39.4022 | 17264.4696 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84450.5725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 474.9454 | 1014.7078 | 4845.3207 | 21969.5659 | 13.3518 | 94881.1426 | 29174.314 | 67591.1686 | -14193.3692 | 4854.0214 | 7500 | 5279.4127 | 1751.9542 | 0 | 89514.4404 | 66597.132 | 124874.81
14800 | 10 | 70 | 40 | 38731.0118 | 1.2779 | 22.9847 | 0.58008 | 99007.6274 | 0.031445 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3688 | 8.0645 | 4.0078 | 0.12448 | 0.059271 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1111192.8759 | 14321245.2431 | 5.2676 | 4.9749 | 44.2767 | 16403.958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77860.8691 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 488.9609 | 953.8882 | 5449.5772 | 18944.4718 | 16.6133 | 97280.6336 | 39573.0801 | 49608.0905 | -7598.7727 | 5862.438 | 7500 | 4611.668 | 2550.261 | 0 | 68894.1614 | 62079.007 | 108921.919
14801 | 10 | 70 | 40 | 31782.451 | 1.1089 | 26.6849 | 0.76882 | 105837.9754 | 0.046654 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.548 | 9.6234 | 5.6929 | 0.098261 | 0.058629 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1291697.1213 | 17807430.0292 | 5.5529 | 5.357 | 49.6617 | 18216.8149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81576.1107 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.0214 | 1210.9223 | 5201.477 | 17087.2194 | 17.3545 | 103110.4692 | 29390.4632 | 76113.2475 | -12001.0275 | 4747.6961 | 7500 | 4805.9795 | 2042.9486 | 0 | 86267.9031 | 68568.797 | 130298.4136
14802 | 10 | 70 | 40 | 30218.4491 | 0.89351 | 26.8924 | 0.64577 | 101810.3607 | 0.062914 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2032 | 9.1265 | 6.3354 | 0.076231 | 0.045901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1071217.3842 | 16129684.3635 | 5.3258 | 5.1608 | 33.3281 | 21095.8722 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77507.5911 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.2058 | 1170.1041 | 5800.2754 | 18328.0006 | 18.7362 | 98288.2272 | 23780.8969 | 63216.5458 | -15497.3875 | 4199.9286 | 7500 | 4423.0334 | 1414.8952 | 0 | 93343.1708 | 72381.9656 | 109999.1176
14803 | 10 | 70 | 40 | 33036.962 | 1.2034 | 34.5503 | 0.84639 | 97293.495 | 0.049052 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7047 | 9.3974 | 5.2685 | 0.095497 | 0.058517 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046016.945 | 16572920.2935 | 4.6786 | 5.0169 | 46.2254 | 13284.1803 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68725.5355 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 619.117 | 1071.6082 | 5337.2074 | 16847.6427 | 21.5153 | 94659.0619 | 32378.6386 | 89583.8589 | -11591.5056 | 5129.4725 | 7500 | 4634.6297 | 2203.0259 | 0 | 80101.5866 | 55407.4574 | 154532.2491
14804 | 10 | 70 | 40 | 39690.9644 | 1.2505 | 16.1621 | 0.76175 | 100663.1805 | 0.056411 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3583 | 10.332 | 4.0818 | 0.096668 | 0.051581 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1236272.0708 | 14548127.9961 | 4.5664 | 5.5666 | 32.5631 | 14385.7279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79588.7456 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 580.4145 | 921.9923 | 5110.1219 | 19714.233 | 10.5527 | 97535.0128 | 39953.4629 | 44644.7519 | -13763.9378 | 6296.085 | 7500 | 4191.6735 | 2383.5344 | 0 | 93606.235 | 74391.8446 | 110419.9602
14805 | 10 | 70 | 40 | 30619.0022 | 1.3263 | 26.5804 | 0.72387 | 101797.3938 | 0.059381 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.0169 | 9.7124 | 5.4545 | 0.17751 | 0.057973 | 0 | 0.2 | 0.4 | 770709.9516 | 21330066.0705 | 5.1211 | 4.4272 | 37.2559 | 15831.9578 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77322.8512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.2236 | 1124.2807 | 4181.5758 | 14576.4349 | 17.7269 | 98470.2265 | 32085.1347 | 68457.521 | -14639.5359 | 5278.2527 | 7500 | 8047.1074 | 2245.8321 | 0 | 101066.6451 | 50468.4594 | 159572.4977
14806 | 10 | 70 | 40 | 30946.2102 | 0.94345 | 26.1343 | 0.65192 | 97892.0749 | 0.06185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.0294 | 9.6402 | 6.0648 | 0.097215 | 0.056962 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1055778.4233 | 17351311.9693 | 4.5491 | 5.1766 | 34.1639 | 15397.9538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78060.0002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.2474 | 1001.6009 | 6595.7344 | 18252.1014 | 18.1455 | 94561.769 | 25388.2176 | 62360.3426 | -14653.3459 | 4366.653 | 7500 | 5763.1849 | 1825.5755 | 0 | 101557.8177 | 65220.4475 | 128887.9978
14807 | 10 | 70 | 40 | 37901.3611 | 1.0239 | 20.5719 | 0.66189 | 99103.8326 | 0.054726 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2391 | 8.1246 | 5.3362 | 0.061624 | 0.055471 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1226103.7472 | 22073961.396 | 4.2522 | 4.3734 | 31.2641 | 13673.4766 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84718.6699 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.8799 | 914.2301 | 5893.8649 | 21369.9198 | 14.2039 | 96114.7539 | 33062.8825 | 53948.5025 | -13151.9464 | 5319.3417 | 7500 | 3173.1556 | 2165.6641 | 0 | 117422.3175 | 74661.2094 | 134778.7079
14808 | 10 | 70 | 40 | 32536.5498 | 0.92471 | 20.5769 | 0.57742 | 96739.3068 | 0.046378 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4569 | 10.3889 | 4.5398 | 0.092192 | 0.039058 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207109.7159 | 9841658.1584 | 4.945 | 5.6953 | 49.6472 | 16544.8702 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66017.5602 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.8159 | 905.3565 | 4497.4379 | 19392.4562 | 14.8951 | 94260.8619 | 26288.1871 | 37509.8003 | -10905.1576 | 4257.1417 | 7500 | 3560.1201 | 1220.3842 | 0 | 51364.0138 | 63605.5765 | 57188.9131
14809 | 10 | 70 | 40 | 34898.8792 | 0.91158 | 22.841 | 0.96586 | 104966.5065 | 0.041822 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8525 | 10.5609 | 4.7641 | 0.098821 | 0.053988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 790793.1264 | 14500959.8533 | 5.0015 | 5.5993 | 31.331 | 10667.4446 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65907.2302 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 533.6448 | 740.5577 | 5823.1451 | 20953.8046 | 13.3038 | 102538.3749 | 27890.1492 | 62857.2101 | -10683.7787 | 4461.6987 | 7500 | 4508.5733 | 1767.9279 | 0 | 94781.2749 | 49951.2783 | 143131.777
14810 | 10 | 70 | 40 | 36750.5629 | 0.50521 | 24.3732 | 0.64939 | 99544.7316 | 0.061927 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4015 | 10.4875 | 5.4884 | 0.094416 | 0.050576 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1136099.8558 | 12321737.1434 | 4.402 | 5.7408 | 37.0521 | 19551.0883 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80337.58 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.4866 | 1240.5213 | 5960.9595 | 27699.9181 | 16.9467 | 96154.0501 | 18101.2896 | 59662.5539 | -14918.9986 | 3390.2614 | 7500 | 5261.532 | 1258.4554 | 0 | 76110.4585 | 70762.7126 | 85602.8397
14811 | 10 | 70 | 40 | 39066.9754 | 0.82277 | 26.835 | 0.69386 | 100170.5614 | 0.047024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1436 | 9.9684 | 4.2572 | 0.10081 | 0.040611 | 0 | 0.2 | 0.4 | 802682.8083 | 19736077.9847 | 5.4588 | 5.3928 | 35.3471 | 17903.2969 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66254.3556 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 636.6658 | 976.1051 | 5347.2137 | 24651.6594 | 18.1998 | 97568.9414 | 28830.6321 | 57211.6562 | -11447.1282 | 4637.1151 | 7500 | 4440.2054 | 1382.1594 | 0 | 114528.9366 | 55050.5638 | 152033.0127
14812 | 10 | 70 | 40 | 33896.4785 | 1.3266 | 26.6558 | 0.72992 | 100475.9315 | 0.029032 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6178 | 11.454 | 6.1606 | 0.068551 | 0.067028 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1179926.8362 | 20893622.4651 | 5.7441 | 4.944 | 41.9048 | 16371.226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71595.1958 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.9569 | 788.5406 | 4501.7069 | 16134.116 | 17.7171 | 98856.7355 | 35524.7248 | 63996.7829 | -7124.4623 | 5281.4747 | 7500 | 3248.1478 | 2598.2245 | 0 | 101254.6495 | 66211.3698 | 146068.1722
14813 | 10 | 70 | 40 | 30162.5824 | 0.93427 | 29.1782 | 0.83527 | 102548.7443 | 0.058699 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.9846 | 10.9021 | 5.3301 | 0.068092 | 0.053554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 951551.0584 | 18630013.0448 | 5.4467 | 4.8538 | 34.4461 | 16329.0981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75376.3353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.0022 | 886.3353 | 4253.6739 | 17881.5663 | 18.2834 | 99234.846 | 24562.0321 | 82121.611 | -14581.1525 | 4249.6142 | 7500 | 3075.1055 | 1670.3557 | 0 | 99555.7644 | 61020.3654 | 147132.9649
14814 | 10 | 70 | 40 | 39130.6907 | 0.75339 | 26.1098 | 0.71884 | 102985.0033 | 0.0496 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8759 | 10.5629 | 4.7402 | 0.1299 | 0.03862 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1150817.3426 | 9874003.8511 | 5.1246 | 4.565 | 41.2644 | 15918.2202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75485.5623 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 582.0889 | 731.0638 | 4470.0971 | 25669.3123 | 17.4622 | 100165.78 | 26922.7567 | 65276.7449 | -12404.5827 | 4436.464 | 7500 | 4880.2714 | 1257.5286 | 0 | 45602.4659 | 64910.7908 | 78560.8581
14815 | 10 | 70 | 40 | 30915.6979 | 1.3641 | 27.4077 | 0.76995 | 106047.4449 | 0.050113 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3785 | 8.4303 | 5.0655 | 0.078794 | 0.059941 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1211726.6936 | 19164917.0683 | 5.3592 | 4.7555 | 45.3021 | 18272.6887 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70777.7299 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 444.8152 | 1056.7406 | 4974.013 | 14409.4899 | 17.8133 | 103114.7475 | 33012.4162 | 67906.9085 | -12903.8686 | 5297.1017 | 7500 | 3471.5505 | 2330.3897 | 0 | 87204.6983 | 67535.7422 | 126283.4541
14816 | 10 | 70 | 40 | 39358.1205 | 1.0723 | 26.8113 | 0.63313 | 95765.9125 | 0.040585 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1528 | 9.6993 | 4.0564 | 0.11913 | 0.050393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1329533.9735 | 21782263.6355 | 5.6891 | 4.8828 | 32.2504 | 19997.3609 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69429.8305 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 332.303 | 1178.4467 | 4836.3729 | 21599.1252 | 18.8124 | 93615.3642 | 35517.9906 | 55536.5986 | -9462.4123 | 5425.3506 | 7500 | 4496.6756 | 2006.6134 | 0 | 120794.3378 | 84902.6886 | 136912.4656
14817 | 10 | 70 | 40 | 42975.1711 | 1.3595 | 25.7261 | 0.67172 | 100612.694 | 0.068809 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3508 | 11.6236 | 4.1188 | 0.082462 | 0.036483 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1009674.5889 | 16098726.48 | 5.0359 | 4.7027 | 32.0958 | 17061.5065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77907.6496 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.5486 | 1095.5863 | 6720.1394 | 20082.3573 | 17.6653 | 96812.1046 | 45785.6275 | 62799.723 | -16722.5936 | 7273.9524 | 7500 | 4299.3312 | 1947.7073 | 0 | 88140.1176 | 66493.8519 | 134530.0136
14818 | 10 | 70 | 40 | 34135.5977 | 0.75808 | 29.349 | 0.901 | 93295.7743 | 0.052058 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.3776 | 7.9476 | 5.0155 | 0.10089 | 0.055949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 855759.3044 | 16943529.9939 | 4.8339 | 5.3978 | 47.8661 | 11978.2531 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68502.4387 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 519.7364 | 1157.6735 | 3767.35 | 22333.8755 | 17.7262 | 90617.0594 | 23603.4444 | 79619.1991 | -11786.3453 | 3945.9191 | 7500 | 3588.3849 | 1620.346 | 0 | 85835.4614 | 45890.2313 | 148036.1783
14819 | 10 | 70 | 40 | 37253.494 | 0.98565 | 20.6765 | 0.66686 | 102313.8944 | 0.046029 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.5137 | 12.2916 | 4.7847 | 0.1038 | 0.043217 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1170936.0603 | 15152531.004 | 5.678 | 5.6474 | 49.3901 | 16596.0396 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65505.2276 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 618.3112 | 1051.6389 | 3258.4208 | 21459.3498 | 14.2365 | 99712.1093 | 31588.2885 | 42185.2154 | -11447.8547 | 5012.8908 | 7500 | 4597.6619 | 1590.0155 | 0 | 76965.2871 | 62351.0167 | 95640.4876
14820 | 10 | 70 | 40 | 39064.0589 | 1.309 | 23.0755 | 0.6426 | 107422.0724 | 0.052762 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.1687 | 12.1112 | 4.8591 | 0.1292 | 0.053747 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1192555.387 | 7789953.1578 | 5.552 | 5.7349 | 42.6014 | 14520.1881 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70044.6573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 509.0561 | 881.0105 | 5022.9869 | 18777.5001 | 16.1055 | 104296.6602 | 40573.1175 | 48821.1418 | -13751.8137 | 6379.7621 | 7500 | 5529.7075 | 2516.6363 | 0 | 43182.9835 | 64478.379 | 76273.156
14821 | 10 | 70 | 40 | 33089.7096 | 0.93169 | 23.8184 | 0.84061 | 100652.0566 | 0.051112 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.7399 | 9.2711 | 5.1467 | 0.099199 | 0.058463 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1089013.6548 | 20420304.9829 | 4.7688 | 5.3654 | 35.0041 | 14548.7368 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71095.6855 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.2081 | 1140.0557 | 5481.5794 | 19645.1721 | 14.8804 | 97813.8648 | 26889.0751 | 63545.5623 | -12488.0438 | 4437.0437 | 7500 | 5003.8839 | 1903.8596 | 0 | 121044.341 | 65227.295 | 152608.4268
14822 | 10 | 70 | 40 | 31522.1202 | 1.1172 | 28.2639 | 0.83625 | 97094.4171 | 0.04947 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9181 | 9.9194 | 5.1005 | 0.07476 | 0.04858 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1017418.0507 | 13177729.653 | 5.0065 | 4.6025 | 31.0586 | 17979.0246 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67039.6326 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 417.3641 | 1098.577 | 5731.845 | 16869.3821 | 17.7007 | 94443.2895 | 29305.4762 | 70815.1262 | -11664.9616 | 4715.3034 | 7500 | 3496.981 | 1681.2498 | 0 | 72194.4705 | 68790.2191 | 109253.4264
14823 | 10 | 70 | 40 | 30910.57 | 1.4473 | 26.7119 | 0.83482 | 106772.1939 | 0.055286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3002 | 10.0956 | 5.8992 | 0.14935 | 0.068811 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914714.101 | 19773928.534 | 4.3096 | 4.2859 | 31.3978 | 13532.0606 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73062.6935 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 665.3515 | 933.6352 | 4577.3594 | 13751.3937 | 16.7422 | 103519.3571 | 34318.3525 | 72841.3957 | -14312.482 | 5562.2736 | 7500 | 7855.4863 | 2809.1348 | 0 | 102769.7185 | 58913.1273 | 160430.7522
14824 | 10 | 70 | 40 | 33842.8974 | 1.402 | 18.7423 | 0.70354 | 97364.8719 | 0.04596 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0562 | 9.0789 | 5.2571 | 0.12543 | 0.058336 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983114.5577 | 18052846.4202 | 5.0599 | 5.6014 | 40.1886 | 17584.9955 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73626.8454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 546.8636 | 1270.0843 | 5487.3269 | 15443.2937 | 12.6426 | 94892.5684 | 36799.2074 | 44910.2322 | -10878.1351 | 5687.5947 | 7500 | 6509.1281 | 2435.1473 | 0 | 102367.3967 | 60012.6193 | 135317.9519
14825 | 10 | 70 | 40 | 34622.8533 | 1.118 | 24.5919 | 0.58215 | 102228.4189 | 0.048238 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4124 | 9.2296 | 5.4712 | 0.086453 | 0.042207 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1104097.6689 | 18357424.4838 | 4.7735 | 5.6235 | 44.6676 | 14489.9965 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81714.9421 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 499.4283 | 1055.9838 | 4391.921 | 18519.7373 | 17.7545 | 99505.6971 | 32206.232 | 55871.6509 | -11979.9758 | 5130.0408 | 7500 | 3801.3353 | 1589.1648 | 0 | 99926.1272 | 59681.2071 | 134363.368
14826 | 10 | 70 | 40 | 37499.6831 | 1.2022 | 16.4047 | 0.81339 | 105047.6378 | 0.048021 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.107 | 10.4321 | 4.9518 | 0.10606 | 0.054979 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1069938.6651 | 10995885.7526 | 4.6707 | 4.5977 | 38.0034 | 13557.3232 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72714.2219 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.4766 | 969.5685 | 4671.4639 | 19135.8923 | 10.406 | 102262.2455 | 36727.5816 | 43619.1133 | -12255.7258 | 5763.1524 | 7500 | 4684.0149 | 2325.5362 | 0 | 54108.0038 | 61123.7789 | 81347.8973
14827 | 10 | 70 | 40 | 35570.6464 | 0.96976 | 26.1532 | 0.70346 | 100999.7256 | 0.038515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.378 | 9.7736 | 5.2079 | 0.081411 | 0.043746 | 0 | 0.2 | 0.4 | 806850.258 | 11932584.3239 | 5.0473 | 4.6134 | 37.2106 | 19369.3553 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78058.1759 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 557.7858 | 682.0548 | 6173.771 | 20673.0022 | 17.6424 | 98846.1042 | 29795.2883 | 66434.0497 | -9475.9345 | 4646.4699 | 7500 | 4130.9957 | 1491.8579 | 0 | 58926.2869 | 55654.2348 | 107794.7791
14828 | 10 | 70 | 40 | 35043.7116 | 1.2881 | 22.2968 | 0.78079 | 100311.2189 | 0.043036 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.2182 | 10.9455 | 5.1859 | 0.076541 | 0.05586 | 0 | 0.2 | 0.4 | 998884.2393 | 13070862.5683 | 4.2527 | 4.7451 | 39.9169 | 15727.9757 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69723.9669 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 420.4698 | 1117.338 | 5642.8682 | 17043.0043 | 14.4039 | 97924.2148 | 36001.4146 | 55032.0319 | -10502.8179 | 5555.6513 | 7500 | 3730.0218 | 2277.72 | 0 | 65331.3937 | 58989.1038 | 105936.3116
14829 | 10 | 70 | 40 | 35461.2156 | 1.4992 | 20.0423 | 0.84043 | 103242.5057 | 0.051969 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1355 | 13.011 | 5.4938 | 0.084885 | 0.048673 | 0 | 0.2 | 0.4 | 822748.3032 | 12962071.9495 | 4.6591 | 4.6175 | 42.3848 | 17801.2344 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83483.0824 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.8231 | 953.7654 | 4666.8977 | 15324.8112 | 12.5225 | 100283.1555 | 40272.8089 | 62777.3111 | -13021.1406 | 6293.5931 | 7500 | 4055.0169 | 2248.2921 | 0 | 60518.8989 | 52355.5481 | 118289.2323
14830 | 10 | 70 | 40 | 37316.051 | 1.043 | 33.8212 | 0.76547 | 96156.9959 | 0.061692 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9404 | 8.0919 | 4.9505 | 0.11623 | 0.047261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 983099.0029 | 15891612.7023 | 5.6749 | 4.8795 | 30.3696 | 15533.8299 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77256.6741 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 558.4467 | 999.4606 | 4331.7333 | 20816.2099 | 22.037 | 92893.958 | 32999.6823 | 91041.0583 | -14357.3669 | 5385.3845 | 7500 | 4726.6833 | 1868.0154 | 0 | 91385.147 | 65311.8212 | 155236.7827
14831 | 10 | 70 | 40 | 36322.9188 | 0.77072 | 23.7237 | 0.64471 | 102291.3684 | 0.038711 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4304 | 9.0587 | 4.9228 | 0.11726 | 0.047117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207185.9023 | 21477648.847 | 4.9244 | 5.4532 | 46.4457 | 13933.9652 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80868.2871 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.7694 | 926.9474 | 5436.7148 | 23597.5396 | 16.5384 | 100099.2392 | 25450.7585 | 58106.0419 | -9645.3682 | 4065.021 | 7500 | 5289.0645 | 1405.7472 | 0 | 111071.0714 | 62439.782 | 140802.5543
14832 | 10 | 70 | 40 | 38418.8719 | 1.2357 | 29.5376 | 0.79303 | 102621.0158 | 0.043684 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0691 | 8.9522 | 4.6239 | 0.11299 | 0.054859 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1185716.0087 | 14576122.5536 | 5.5914 | 5.7052 | 39.9292 | 14235.9545 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73925.2998 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.2811 | 1176.2319 | 5212.2527 | 19241.2592 | 18.9513 | 100142.7164 | 38355.2255 | 78260.0587 | -10904.5175 | 5901.2361 | 7500 | 4934.4844 | 2376.0627 | 0 | 83028.4231 | 65580.425 | 143870.5479
14833 | 10 | 70 | 40 | 32513.4164 | 0.6381 | 21.1877 | 0.61698 | 91832.9658 | 0.04416 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4351 | 9.1639 | 5.167 | 0.12179 | 0.05461 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729371.0781 | 14909025.9375 | 5.7331 | 5.7314 | 32.1593 | 14916.323 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69334.2643 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 446.3249 | 1016.8599 | 5267.3985 | 22749.9085 | 15.0015 | 89591.3494 | 19527.0158 | 42891.4234 | -9863.1118 | 3271.3963 | 7500 | 5669.3139 | 1311.1887 | 0 | 95905.5285 | 50583.1233 | 115629.6315
14834 | 10 | 70 | 40 | 32258.4789 | 0.6279 | 28.1475 | 0.68955 | 104860.7916 | 0.06178 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1152 | 10.0383 | 4.9631 | 0.10835 | 0.045343 | 0 | 0.2 | 0.4 | 664731.9039 | 14097572.988 | 4.9459 | 5.6992 | 33.7551 | 13688.3286 | 3% | 2 | 25 | 4 | 91563.18 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.6343 | 955.6636 | 4854.7955 | 22700.7324 | 19.136 | 101297.3808 | 19115.4932 | 82511.3824 | -15679.0073 | 3575.5154 | 7500 | 4797.7489 | 1189.9084 | 0 | 89736.9904 | 45277.2477 | 147470.7837
14835 | 10 | 70 | 40 | 33577.5807 | 1.5011 | 24.4585 | 0.72216 | 95996.0782 | 0.042757 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9634 | 8.6655 | 6.0192 | 0.13826 | 0.058445 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1408043.8386 | 12771886.448 | 5.6271 | 5.1392 | 41.8809 | 13956.9225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80537.0058 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 552.2423 | 948.4063 | 5617.3228 | 14495.3709 | 16.3274 | 93726.4196 | 38164.4195 | 65485.3535 | -9986.4978 | 5818.3841 | 7500 | 7411.5803 | 2495.8363 | 0 | 64398.7735 | 73449.9476 | 107837.9018
14836 | 10 | 70 | 40 | 33256.6683 | 1.3586 | 30.2798 | 0.62442 | 96419.3791 | 0.034882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1517 | 7.1076 | 5.8783 | 0.096926 | 0.048038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1107361.9225 | 6374013.6652 | 5.7122 | 4.897 | 35.8404 | 13060.3889 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75167.4388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.4721 | 769.8766 | 4803.7989 | 15548.0309 | 21.3499 | 94555.4781 | 35417.2747 | 67123.981 | -8201.1644 | 5333.5167 | 7500 | 4197.0727 | 1880.4656 | 0 | 33314.4064 | 63908.4165 | 82657.1363
14837 | 10 | 70 | 40 | 34078.8802 | 1.3642 | 22.5182 | 0.66822 | 106762.9779 | 0.048678 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.7679 | 11.573 | 5.2487 | 0.075434 | 0.054691 | 0 | 0.2 | 0.4 | 803206.9024 | 14459986.0671 | 5.5297 | 5.5204 | 48.3681 | 12692.3753 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80680.3834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.6807 | 1134.5445 | 5814.0289 | 15882.5716 | 15.4928 | 103893.8928 | 36392.6171 | 56681.0775 | -12623.9743 | 5740.3198 | 7500 | 3943.3975 | 2304.1943 | 0 | 72918.7127 | 44372.0584 | 128484.2861
14838 | 10 | 70 | 40 | 36676.1044 | 1.0839 | 30.4262 | 0.7285 | 106107.6682 | 0.039486 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6518 | 12.2458 | 5.9582 | 0.10522 | 0.033436 | 0 | 0.2 | 0.4 | 930231.8703 | 12842678.0899 | 5.6958 | 5.0211 | 32.6375 | 15864.4811 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79609.5668 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 377.4869 | 1147.9563 | 5220.1801 | 19996.5123 | 20.2392 | 103788.7464 | 33359.1842 | 81098.3349 | -10203.256 | 5177.095 | 7500 | 5810.6589 | 1270.4551 | 0 | 72558.1838 | 60954.8176 | 135615.8385
14839 | 10 | 70 | 40 | 33034.4815 | 0.88257 | 24.4545 | 0.80485 | 96976.0927 | 0.055086 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.8142 | 8.9741 | 4.0966 | 0.13172 | 0.048409 | 0 | 0.2 | 0.4 | 976537.3592 | 18504636.5258 | 4.7271 | 5.4837 | 31.0373 | 16487.4622 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78901.2964 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.7233 | 912.2237 | 4817.2181 | 20158.975 | 15.5866 | 94032.2149 | 25751.0131 | 69969.1636 | -12953.0625 | 4310.7822 | 7500 | 5255.9103 | 1531.5864 | 0 | 120302.5286 | 65277.4111 | 156390.5106
14840 | 10 | 70 | 40 | 37258.5556 | 1.1541 | 21.6949 | 0.72457 | 109226.2869 | 0.049459 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4798 | 8.2359 | 4.9321 | 0.13525 | 0.048477 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1212185.5805 | 13908170.1461 | 4.542 | 4.9965 | 31.0924 | 12576.7556 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75031.5209 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.578 | 1125.1318 | 4577.9169 | 19531.7264 | 14.463 | 106244.5609 | 35453.6583 | 54261.5283 | -13119.5942 | 5643.0813 | 7500 | 5863.1057 | 2007.7795 | 0 | 83332.5699 | 73074.7215 | 107867.4073
14841 | 10 | 70 | 40 | 35730.3213 | 1.1549 | 25.012 | 0.66139 | 88021.2077 | 0.045207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.4032 | 7.0277 | 5.6948 | 0.079223 | 0.050945 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1166690.8214 | 10927410.2356 | 5.6695 | 5.0224 | 39.3035 | 13183.9547 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73355.6551 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.1032 | 964.9723 | 4650.1233 | 18721.5169 | 17.2745 | 85822.3158 | 34017.6089 | 56759.1066 | -9675.1245 | 5234.0973 | 7500 | 3686.0991 | 1957.0646 | 0 | 55669.5233 | 64126.2034 | 91022.172
14842 | 10 | 70 | 40 | 39483.4018 | 0.63811 | 25.2663 | 0.73741 | 91953.8279 | 0.06353 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1566 | 10.5233 | 3.4742 | 0.11615 | 0.056089 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763444.6804 | 18369780.5889 | 4.954 | 4.7702 | 41.7995 | 17738.149 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76166.331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.8722 | 1002.6163 | 4655.1765 | 27626.776 | 16.7234 | 88742.0617 | 23713.2516 | 65068.3087 | -14131.7715 | 4106.1368 | 7500 | 4420.9528 | 1690.3541 | 0 | 88256.6163 | 50027.1477 | 130596.7012
14843 | 10 | 70 | 40 | 31278.2039 | 1.1859 | 22.801 | 0.66317 | 106640.9018 | 0.060848 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5243 | 9.4384 | 4.4304 | 0.099488 | 0.03213 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948031.386 | 13471509.2087 | 4.9633 | 5.2938 | 39.1836 | 13868.9708 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71764.4653 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 374.52 | 1109.4962 | 4070.0996 | 16107.3172 | 15.7318 | 103070.736 | 30341.7734 | 50731.394 | -15708.7296 | 5106.9368 | 7500 | 3712.3088 | 1204.2844 | 0 | 73696.7092 | 55330.7727 | 101253.9044
14844 | 10 | 70 | 40 | 36169.5322 | 1.1447 | 21.6111 | 0.84587 | 94902.8528 | 0.055869 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7646 | 9.0019 | 4.1503 | 0.1104 | 0.049165 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832494.6449 | 12487213.8588 | 4.5081 | 4.7401 | 31.448 | 16291.5616 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78801.3681 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 437.9928 | 1141.2593 | 4692.2001 | 19061.0637 | 13.4617 | 91981.6278 | 34216.9369 | 64218.6577 | -12853.3903 | 5458.0915 | 7500 | 4288.0624 | 1969.5228 | 0 | 70822.3856 | 57553.5887 | 118066.6779
14845 | 10 | 70 | 40 | 39317.5662 | 0.73642 | 29.3073 | 0.75522 | 93235.1674 | 0.066963 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5577 | 7.6511 | 5.2998 | 0.090697 | 0.046577 | 0 | 0.2 | 0.4 | 956540.6166 | 10387794.4901 | 5.3222 | 5.2751 | 34.3012 | 13175.5657 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81541.2644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.5893 | 856.2067 | 5432.4074 | 26038.0311 | 19.2056 | 89805.9715 | 26559.0702 | 82370.5545 | -15088.4618 | 4553.1292 | 7500 | 4134.7069 | 1556.4782 | 0 | 60331.2271 | 58210.4776 | 113706.2267
14846 | 10 | 70 | 40 | 39079.5459 | 0.86711 | 28.7444 | 0.77542 | 95788.6171 | 0.059545 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3683 | 9.0345 | 3.9693 | 0.10216 | 0.050215 | 0 | 0.2 | 0.4 | 871608.0069 | 11957168.7983 | 4.6326 | 4.6484 | 47.6833 | 14913.373 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80103.7739 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.1635 | 1197.6476 | 4999.4155 | 24055.2282 | 18.625 | 92649.3145 | 30048.6354 | 81060.0161 | -13812.9313 | 4949.5865 | 7500 | 4111.1366 | 1824.1653 | 0 | 53138.468 | 49513.5751 | 119305.5014
14847 | 10 | 70 | 40 | 37585.2648 | 1.4424 | 27.0687 | 0.73083 | 104857.1959 | 0.046359 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.5169 | 9.6533 | 4.0065 | 0.11604 | 0.04027 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1013208.3785 | 16806941.1283 | 5.3624 | 5.4134 | 47.5221 | 19256.0447 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74984.9191 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 486.0144 | 912.9949 | 4221.5498 | 16767.4174 | 17.9824 | 102171.8189 | 41635.6949 | 68133.6235 | -11815.6588 | 6404.6287 | 7500 | 3804.017 | 1892.9633 | 0 | 84323.5358 | 59539.5416 | 142339.2627
14848 | 10 | 70 | 40 | 33681.8287 | 1.2966 | 20.203 | 0.71687 | 93698.8163 | 0.068287 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.763 | 9.2897 | 5.0488 | 0.1547 | 0.053442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099784.3988 | 15620148.7912 | 5.0342 | 4.3312 | 35.7463 | 17933.7288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82338.3318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 379.3169 | 995.128 | 4647.5453 | 16303.2925 | 13.5267 | 90185.7164 | 34757.0725 | 54972.1161 | -15457.6399 | 5692.9709 | 7500 | 6102.3008 | 2232.9648 | 0 | 74383.0672 | 68508.5621 | 101674.2902
14849 | 10 | 70 | 40 | 31067.8399 | 1.0596 | 17.2386 | 0.73812 | 103010.8009 | 0.055417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5115 | 10.8173 | 5.1661 | 0.1162 | 0.055489 | 0 | 0.2 | 0.4 | 861310.5585 | 17899575.5217 | 5.5657 | 5.5062 | 42.5318 | 18248.1273 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69459.925 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.101 | 925.0717 | 4899.763 | 17171.132 | 11.4054 | 99865.2191 | 27793.4157 | 40517.4787 | -13840.5598 | 4644.0239 | 7500 | 5412.1497 | 1891.3207 | 0 | 95620.3613 | 54359.374 | 115178.8162
14850 | 10 | 70 | 40 | 32009.3257 | 0.71674 | 24.3281 | 0.70018 | 96991.449 | 0.039383 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.5785 | 10.0239 | 5.0146 | 0.095463 | 0.043185 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727787.5795 | 9958488.3129 | 5.636 | 4.5817 | 38.1599 | 14333.5124 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76904.7573 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 477.7959 | 1134.5474 | 4937.9905 | 21432.8758 | 16.4413 | 94877.2174 | 21152.8997 | 60653.0397 | -9302.6193 | 3458.2107 | 7500 | 4525.0104 | 1096.0968 | 0 | 47364.9851 | 46617.0952 | 89830.5279
14851 | 10 | 70 | 40 | 33527.4559 | 1.1234 | 26.7738 | 0.80987 | 101680.0513 | 0.039614 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7887 | 11.019 | 5.3398 | 0.073745 | 0.049354 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197261.0592 | 17231230.2942 | 4.4992 | 4.4448 | 49.4284 | 15957.9259 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80806.1667 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 616.9484 | 1174.7723 | 5295.2376 | 17880.0333 | 17.017 | 99450.7535 | 31294.8452 | 78841.6411 | -9808.9101 | 4871.4063 | 7500 | 4031.1084 | 1764.5843 | 0 | 72549.7867 | 62725.5782 | 128318.8837
14852 | 10 | 70 | 40 | 34717.876 | 0.9988 | 23.2553 | 0.77281 | 98320.0967 | 0.052863 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1278 | 9.2801 | 4.982 | 0.064541 | 0.037002 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948139.2657 | 17657708.2863 | 5.3021 | 4.687 | 37.4709 | 16290.9187 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66136.8582 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 565.2222 | 828.0463 | 4496.9629 | 19852.0593 | 15.0904 | 95454.1184 | 29731.6333 | 54000.2517 | -12610.3043 | 4831.9141 | 7500 | 2676.1845 | 1312.2383 | 0 | 87497.0012 | 58767.2469 | 116171.6719
14853 | 10 | 70 | 40 | 36294.4076 | 1.0448 | 26.6131 | 0.75023 | 100222.4507 | 0.039483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.4735 | 7.8899 | 4.4053 | 0.14359 | 0.050331 | 0 | 0.2 | 0.4 | 864963.8132 | 17472166.0245 | 4.9101 | 4.5633 | 30.0036 | 18603.2115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73787.87 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 623.3059 | 961.2545 | 5133.8997 | 20226.3899 | 17.4888 | 98032.2858 | 32136.0354 | 67326.0965 | -9636.7253 | 4975.3547 | 7500 | 6168.7927 | 1837.9062 | 0 | 97278.6608 | 62729.7666 | 144856.3545
14854 | 10 | 70 | 40 | 33460.8456 | 0.7749 | 28.3798 | 0.766 | 99987.711 | 0.062531 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8473 | 9.7827 | 4.7171 | 0.12054 | 0.051732 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253398.2561 | 16376620.7923 | 4.8768 | 5.3669 | 41.5022 | 14369.9177 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71688.773 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.8849 | 916.9633 | 5683.5276 | 21687.3983 | 18.4859 | 96549.3001 | 23546.8948 | 70927.7614 | -15129.0081 | 4145.2314 | 7500 | 5639.5282 | 1573.8838 | 0 | 88285.6821 | 67573.3652 | 118916.6084
14855 | 10 | 70 | 40 | 39507.1907 | 1.0187 | 18.8919 | 0.63806 | 94171.9628 | 0.038033 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8403 | 9.1245 | 5.6326 | 0.089367 | 0.055389 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350193.7371 | 11375187.5742 | 4.9941 | 5.709 | 40.0373 | 14067.3958 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72927.4536 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.5329 | 945.3635 | 4426.4603 | 22340.3204 | 13.2191 | 92188.821 | 34333.7407 | 41370.2342 | -8725.8237 | 5218.3783 | 7500 | 3927.493 | 2121.3997 | 0 | 65896.9331 | 72451.5767 | 79190.7785
14856 | 10 | 70 | 40 | 34104.9399 | 1.1987 | 22.8772 | 0.72058 | 98296.0198 | 0.033045 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2392 | 9.79 | 3.9767 | 0.096774 | 0.043064 | 0 | 0.2 | 0.4 | 841044.7499 | 21156456.204 | 4.7864 | 4.7616 | 43.7245 | 16704.096 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84288.3381 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 442.4918 | 915.644 | 4577.588 | 17437.6778 | 15.2853 | 96494.9628 | 33334.5242 | 63990.7206 | -7924.6509 | 5032.617 | 7500 | 3410.1865 | 1590.6234 | 0 | 99718.5111 | 51486.6925 | 155165.8394
14857 | 10 | 70 | 40 | 37118.791 | 1.0785 | 26.5994 | 0.92097 | 97609.3947 | 0.05577 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.8165 | 11.2553 | 2.6384 | 0.11865 | 0.057565 | 0 | 0.2 | 0.4 | 750373.6289 | 16142548.7073 | 5.5643 | 4.7261 | 44.6705 | 13520.1701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70668.4388 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.3873 | 966.9204 | 5003.858 | 20298.5894 | 15.887 | 94610.0774 | 33640.4033 | 75702.7038 | -13196.9959 | 5400.8189 | 7500 | 4430.244 | 2281.8121 | 0 | 73077.1512 | 44232.3432 | 144603.7943
14858 | 10 | 70 | 40 | 31548.1706 | 1.4357 | 7.9907 | 0.78077 | 92876.4653 | 0.041821 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5942 | 7.566 | 3.4448 | 0.059575 | 0.057264 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1065607.3788 | 13231259.854 | 4.7074 | 5.5986 | 33.6291 | 14568.5906 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72597.1791 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.9766 | 993.3965 | 5828.2325 | 14127.091 | 5.1621 | 90728.0727 | 34842.1591 | 20534.742 | -9452.9273 | 5332.6812 | 7500 | 2233.9569 | 2241.2452 | 0 | 83624.1552 | 65318.2586 | 81537.7536
14859 | 10 | 70 | 40 | 34221.2475 | 1.0489 | 19.6675 | 0.68512 | 107709.7464 | 0.051602 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4145 | 7.9903 | 5.8442 | 0.089886 | 0.035901 | 0 | 0.2 | 0.4 | 887821.6694 | 13338297.6861 | 4.4444 | 5.4693 | 43.1525 | 14220.1263 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64421.7745 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 365.332 | 1159.7352 | 3863.959 | 19026.9842 | 13.4041 | 104643.8503 | 30388.5267 | 40349.5848 | -13489.9428 | 4975.8934 | 7500 | 3565.9203 | 1311.1199 | 0 | 72675.397 | 51175.7867 | 96100.7127
14860 | 10 | 70 | 40 | 35329.4489 | 1.5533 | 16.4623 | 0.6296 | 106261.5344 | 0.046768 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5662 | 9.9372 | 4.886 | 0.071412 | 0.045183 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1108964.7426 | 14169127.1183 | 4.7971 | 4.991 | 31.9662 | 16817.0844 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88170.6264 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.7612 | 686.6878 | 3875.0886 | 14812.5121 | 11.5737 | 103516.5486 | 41033.8736 | 43102.5423 | -12077.9373 | 6338.8739 | 7500 | 2494.358 | 2102.0882 | 0 | 82771.6124 | 71242.5631 | 102022.8479
14861 | 10 | 70 | 40 | 32938.2877 | 0.81073 | 28.0547 | 0.59914 | 99261.6757 | 0.039515 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2246 | 10.1359 | 5.0464 | 0.088486 | 0.048608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1440992.5496 | 14023825.0542 | 4.5829 | 5.0328 | 37.1149 | 17330.9116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67039.7327 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 349.5756 | 1146.094 | 3911.2261 | 20924.8833 | 20.0629 | 97090.7924 | 24026.8088 | 53577.1977 | -9551.8866 | 3865.2184 | 7500 | 3430.9501 | 1378.9495 | 0 | 76239.2065 | 82225.5946 | 78240.8498
14862 | 10 | 70 | 40 | 34678.1846 | 1.3472 | 30.8609 | 0.82927 | 87461.9532 | 0.060273 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6487 | 9.2945 | 5.029 | 0.078185 | 0.045725 | 0 | 0.2 | 0.4 | 555490.4289 | 16518270.4575 | 4.5918 | 4.4845 | 40.1734 | 9739.5252 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69811.6849 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 538.4681 | 879.0669 | 4338.2457 | 16316.4708 | 19.4029 | 84561.0859 | 36723.4277 | 79990.6957 | -12763.816 | 5794.0534 | 7500 | 3255.9808 | 1944.4476 | 0 | 77282.7422 | 33717.1808 | 166010.3505
14863 | 10 | 70 | 40 | 32198.1699 | 1.3713 | 16.1877 | 0.6822 | 92405.9433 | 0.04286 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.6163 | 12.089 | 6.6932 | 0.082909 | 0.043602 | 0 | 0.2 | 0.4 | 631528.4077 | 9821728.4365 | 5.3862 | 4.8256 | 46.3731 | 10651.1295 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75134.5084 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 397.2081 | 919.8268 | 5364.7138 | 14947.2861 | 11.0506 | 90215.9666 | 34501.7675 | 38597.9156 | -9635.8976 | 5297.6345 | 7500 | 4512.0389 | 1695.3075 | 0 | 44772.2924 | 36045.0174 | 91196.0413
14864 | 10 | 70 | 40 | 36996.4393 | 0.898 | 18.6701 | 0.78595 | 105569.812 | 0.06134 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3635 | 8.8905 | 4.4369 | 0.12879 | 0.05769 | 0 | 0.2 | 0.4 | 912734.977 | 18010301.8282 | 4.8595 | 4.8909 | 43.6152 | 14369.2514 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76388.3078 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 591.1141 | 1052.6415 | 4656.2636 | 22382.6048 | 12.0263 | 102007.4209 | 29227.669 | 50751.3912 | -15674.5206 | 4953.0215 | 7500 | 5416.2782 | 2097.159 | 0 | 86951.8154 | 52162.9944 | 119059.8192
14865 | 10 | 70 | 40 | 30816.6201 | 1.2324 | 28.9275 | 0.75698 | 92418.1224 | 0.050861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1126 | 10.6673 | 4.7349 | 0.10186 | 0.060649 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1032927.1648 | 14944073.7208 | 5.7464 | 4.3996 | 33.7779 | 14264.1701 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73060.7793 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 478.2058 | 1159.8843 | 4512.6749 | 15461.5879 | 18.9381 | 89824.7601 | 30710.0645 | 72983.4047 | -11410.7942 | 4890.9375 | 7500 | 4513.8576 | 2177.1122 | 0 | 73044.4257 | 63330.8835 | 121078.1245
14866 | 10 | 70 | 40 | 36809.4203 | 1.304 | 27.9488 | 0.69144 | 98647.6605 | 0.054766 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6706 | 9.706 | 4.0799 | 0.10202 | 0.049648 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1620595.4164 | 17709182.4714 | 4.3353 | 4.4625 | 48.3389 | 14026.8505 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75308.5843 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 532.1507 | 1253.6979 | 4246.3101 | 17743.6461 | 18.9809 | 95670.1966 | 38131.5484 | 67535.7753 | -13100.8414 | 6006.7824 | 7500 | 4131.0805 | 2188.7976 | 0 | 75954.8352 | 77962.9301 | 110385.0479
14867 | 10 | 70 | 40 | 28148.8815 | 0.96263 | 19.8185 | 0.73012 | 97643.1412 | 0.036142 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7491 | 10.5216 | 5.4878 | 0.095074 | 0.049949 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1121217.794 | 17729600.9407 | 4.4189 | 4.7854 | 49.9119 | 20516.5798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79760.0286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 449.8928 | 1041.1136 | 5650.3722 | 16425.035 | 13.1712 | 95688.0589 | 23447.693 | 53018.9069 | -8602.3622 | 3727.5081 | 7500 | 4834.2387 | 1366.4992 | 0 | 79822.1162 | 64126.8615 | 100987.7384
14868 | 10 | 70 | 40 | 31963.2055 | 1.1191 | 28.8666 | 0.71274 | 103834.7763 | 0.056194 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.2285 | 11.4196 | 5.0984 | 0.10267 | 0.059982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1000761.6165 | 4389496.2211 | 5.2191 | 5.425 | 42.6908 | 15742.6734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78719.1399 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.0412 | 1199.9587 | 6418.2903 | 17087.0566 | 19.3719 | 100620.3051 | 29752.2979 | 74741.1537 | -14143.6731 | 4929.694 | 7500 | 5970.4256 | 2170.2127 | 0 | 23325.0228 | 57622.5009 | 76622.6326
14869 | 10 | 70 | 40 | 36662.1068 | 0.8705 | 16.5647 | 0.80342 | 103726.059 | 0.032751 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.5491 | 8.9773 | 5.5785 | 0.12491 | 0.050442 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958849.6747 | 18440644.3055 | 5.1564 | 4.6365 | 30.8876 | 17983.005 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64236.0549 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.1672 | 1015.1149 | 4396.4072 | 22524.3307 | 10.5663 | 101842.3142 | 28275.5521 | 38531.4201 | -8288.477 | 4365.8644 | 7500 | 5302.4141 | 1616.3067 | 0 | 101615.6889 | 66031.1021 | 112887.6673
14870 | 10 | 70 | 40 | 32374.3078 | 0.886 | 23.4452 | 0.76704 | 101138.4333 | 0.049024 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8562 | 6.6758 | 5.3704 | 0.11784 | 0.056327 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1060887.4933 | 16359516.4835 | 5.3336 | 5.1555 | 33.6298 | 14697.6457 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78269.0896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 568.0329 | 965.2353 | 5167.4449 | 19718.3234 | 15.2627 | 98401.4312 | 25311.9687 | 64043.065 | -12042.8094 | 4194.5888 | 7500 | 5492.4811 | 1734.0929 | 0 | 94062.3044 | 65221.9209 | 125073.7707
14871 | 10 | 70 | 40 | 34735.4824 | 1.2461 | 22.4161 | 0.6677 | 102814.9626 | 0.060748 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.6877 | 11.8607 | 5.5338 | 0.085414 | 0.046591 | 0 | 0.2 | 0.4 | 910707.7424 | 17196907.7306 | 5.723 | 5.2662 | 49.6572 | 14728.6115 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77938.4382 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 638.9113 | 1175.4723 | 5079.3124 | 17295.0379 | 15.427 | 99378.484 | 34880.889 | 54471.6838 | -15120.5056 | 5688.9615 | 7500 | 4775.1969 | 1945.3528 | 0 | 81597.241 | 50230.5748 | 125508.2446
14872 | 10 | 70 | 40 | 35513.6366 | 1.0487 | 22.7596 | 0.85608 | 101200.8716 | 0.060723 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.6095 | 10.9637 | 6.2322 | 0.090483 | 0.062993 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1284731.4735 | 19012406.8225 | 4.5373 | 4.5986 | 34.7683 | 13432.0506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73312.8437 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 610.1494 | 1059.5926 | 4845.8449 | 19747.6306 | 14.0963 | 97819.6981 | 31532.0118 | 63513.3059 | -14877.1634 | 5217.6064 | 7500 | 5252.8502 | 2412.2945 | 0 | 98716.9315 | 73449.891 | 125817.9458
14873 | 10 | 70 | 40 | 38565.9554 | 1.0134 | 21.8038 | 0.61614 | 103024.3839 | 0.069302 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.012 | 7.0999 | 6.1209 | 0.075013 | 0.045632 | 0 | 0.2 | 0.4 | 727874.6541 | 12635029.3274 | 4.5581 | 5.384 | 43.5249 | 15320.7808 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81007.9718 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 378.8101 | 756.6711 | 4884.8668 | 21873.1533 | 15.4449 | 99105.3407 | 33385.6042 | 51511.9299 | -17243.7901 | 5616.7278 | 7500 | 3157.6777 | 1881.1023 | 0 | 67339.7601 | 45490.6519 | 107658.3601
14874 | 10 | 70 | 40 | 35942.9178 | 0.98481 | 24.3298 | 0.81431 | 100245.5964 | 0.06234 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0005 | 10.9008 | 5.1259 | 0.13578 | 0.050714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1023162.0616 | 20672585.1228 | 5.3582 | 4.5231 | 38.9661 | 14104.4418 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78985.4115 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 599.3794 | 888.2028 | 5154.0159 | 20714.1603 | 15.4251 | 96808.6683 | 30457.515 | 70333.7934 | -15122.4835 | 5086.3993 | 7500 | 6692.2866 | 1893.2198 | 0 | 96857.7588 | 58984.5405 | 144713.949
14875 | 10 | 70 | 40 | 47355.1277 | 1.2012 | 21.6572 | 0.79888 | 108787.9985 | 0.06532 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3574 | 8.2853 | 4.2978 | 0.10249 | 0.052787 | 0 | 0.2 | 0.4 | 605090.4921 | 14552685.6289 | 5.4617 | 4.84 | 37.0553 | 13618.767 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71471.8112 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 595.1129 | 791.8849 | 6133.1997 | 24178.3714 | 13.8499 | 104883.1395 | 46353.5127 | 55800.7647 | -17181.3798 | 7379.7402 | 7500 | 4554.785 | 2859.1147 | 0 | 74405.004 | 40892.9397 | 140778.6019
14876 | 10 | 70 | 40 | 39422.3281 | 0.87593 | 26.5618 | 0.82191 | 91873.9895 | 0.054849 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9864 | 9.9044 | 5.7265 | 0.099448 | 0.049375 | 0 | 0.2 | 0.4 | 843865.0321 | 12062019.5265 | 5.2031 | 5.2302 | 40.8552 | 16020.047 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77135.1921 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.9471 | 1097.407 | 3845.2794 | 24146.7181 | 16.7688 | 89096.7973 | 30551.22 | 75538.3997 | -12219.646 | 4919.3886 | 7500 | 4151.4105 | 1782.7129 | 0 | 63392.3308 | 52129.2075 | 123486.609
14877 | 10 | 70 | 40 | 33334.2596 | 1.1418 | 21.1366 | 0.67585 | 98856.7203 | 0.037661 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7603 | 7.7916 | 5.5256 | 0.08753 | 0.052839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246053.7309 | 21508982.8544 | 5.409 | 5.4163 | 45.6139 | 12213.2734 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74651.9753 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 399.7016 | 782.6063 | 5295.5413 | 17595.0422 | 14.4804 | 96795.0506 | 31478.4349 | 49690.3509 | -9071.347 | 4850.7418 | 7500 | 3856.2471 | 1881.1575 | 0 | 109894.844 | 62707.3655 | 137373.0638
14878 | 10 | 70 | 40 | 37969.5102 | 1.2394 | 28.3333 | 0.80379 | 95109.6776 | 0.048944 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4113 | 10.8002 | 4.6752 | 0.081333 | 0.048369 | 0 | 0.2 | 0.4 | 780490.5788 | 14900353.8503 | 4.3023 | 5.4147 | 32.6222 | 15199.4102 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70774.8543 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.1082 | 849.7526 | 4157.6954 | 18976.598 | 18.0695 | 92539.9691 | 37985.8244 | 72642.0015 | -11306.7176 | 5875.8141 | 7500 | 2984.2408 | 2085.9202 | 0 | 94091.0894 | 53042.0257 | 158816.1472
14879 | 10 | 70 | 40 | 31925.1153 | 0.56727 | 32.6439 | 0.71182 | 98886.5556 | 0.04068 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2636 | 10.776 | 6.6474 | 0.13093 | 0.062231 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1273900.2922 | 18333161.3632 | 4.9082 | 5.5885 | 49.1726 | 13051.0551 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69491.8405 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 641.3902 | 758.9676 | 4553.7191 | 23241.4553 | 21.9181 | 96660.808 | 17367.3201 | 74535.8301 | -9793.2896 | 2972.8136 | 7500 | 6903.8051 | 1357.7976 | 0 | 94534.0201 | 62926.7397 | 132451.5572
14880 | 10 | 70 | 40 | 34262.9441 | 1.069 | 31.0809 | 0.86625 | 99659.1414 | 0.070027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.1947 | 7.7125 | 4.2399 | 0.11026 | 0.053547 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1072670.2296 | 18723755.0127 | 5.2613 | 4.6882 | 46.1251 | 18605.4116 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66636.8412 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 545.1484 | 1128.4666 | 5044.8752 | 18837.7383 | 19.1409 | 95829.2073 | 30850.4116 | 79564.5466 | -16851.7101 | 5247.0256 | 7500 | 4712.2327 | 2062.1083 | 0 | 83604.4152 | 61845.9573 | 134843.0726
14881 | 10 | 70 | 40 | 35626.5614 | 1.1005 | 28.9233 | 0.74751 | 94437.5592 | 0.050006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.5249 | 9.851 | 3.7574 | 0.12224 | 0.047567 | 0 | 0.2 | 0.4 | 845715.8813 | 17672067.7236 | 5.0815 | 5.5839 | 31.526 | 17544.2163 | 3% | 2 | 25 | 4 | 51747.6055 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.8846 | 1021.6256 | 6505.0149 | 19244.1393 | 19.0359 | 91831.4588 | 32764.8444 | 51164.8959 | -11466.8415 | 5174.3724 | 7500 | 5413.5127 | 1806.4529 | 0 | 114510.9126 | 59398.6423 | 147469.507
14882 | 10 | 70 | 40 | 33406.0592 | 1.138 | 21.4865 | 0.61157 | 105573.263 | 0.040007 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5979 | 9.3027 | 5.4767 | 0.099135 | 0.049003 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825365.4617 | 13068531.5952 | 5.2636 | 5.0521 | 33.6447 | 14558.0755 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68277.7365 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 561.0176 | 1076.5545 | 5049.0005 | 17670.4378 | 15.2592 | 103235.897 | 31471.2429 | 42518.601 | -10284.4103 | 4924.8891 | 7500 | 4879.6506 | 1771.2448 | 0 | 73876.707 | 53855.5132 | 102802.4118
14883 | 10 | 70 | 40 | 33250.1659 | 0.90201 | 24.3784 | 0.69583 | 108055.4716 | 0.048677 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.5584 | 8.9815 | 5.3271 | 0.042555 | 0.055038 | 0 | 0.2 | 0.4 | 995833.8956 | 15258081.0612 | 4.9021 | 5.3142 | 32.154 | 11862.5366 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70261.1537 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 329.9561 | 842.9844 | 5260.4808 | 20071.0902 | 16.5155 | 105151.7074 | 26358.1514 | 55245.2051 | -12776.5626 | 4382.5739 | 7500 | 1789.3184 | 1770.3328 | 0 | 93840.2654 | 60564.3506 | 117544.9337
14884 | 10 | 70 | 40 | 35412.7635 | 0.98567 | 19.2956 | 0.69816 | 98984.8536 | 0.03541 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9038 | 10.2053 | 5.1874 | 0.09704 | 0.051328 | 0 | 0.2 | 0.4 | 970421.9277 | 12703251.4633 | 5.1137 | 4.8512 | 32.5921 | 13054.1386 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81060.1663 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 445.4294 | 836.9648 | 4587.9859 | 20398.8292 | 13.055 | 97042.6762 | 30027.8687 | 50586.117 | -8545.5804 | 4620.5404 | 7500 | 4041.9431 | 1740.649 | 0 | 70777.1239 | 60131.4612 | 100617.2005
14885 | 10 | 70 | 40 | 36860.5774 | 0.76796 | 22.8862 | 0.89158 | 105727.1502 | 0.051505 | 80 | 0.6 | 0.3 | 27.7408 | 10.626 | 4.6687 | 0.090064 | 0.03836 | 0 | 0.2 | 0.4 | 900002.0786 | 16981441.4683 | 5.094 | 4.983 | 34.994 | 13871.3389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71594.1315 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.9688 | 851.0051 | 5793.5566 | 23983.8892 | 13.8958 | 102723.248 | 25753.3766 | 64365.4673 | -13217.1698 | 4327.4609 | 7500 | 4482.1476 | 1218.3747 | 0 | 93117.3533 | 55760.9252 | 131786.0853
14886 | 10 | 70 | 40 | 38022.1502 | 0.85803 | 17.0918 | 0.81839 | 98441.3612 | 0.054911 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.1522 | 9.4888 | 5.1231 | 0.072372 | 0.054366 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1018331.7185 | 16877083.7849 | 5.5605 | 4.8577 | 38.8971 | 12895.4857 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80227.2725 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.6496 | 1273.7022 | 4034.404 | 23523.5934 | 10.8116 | 95462.3708 | 28997.1135 | 50384.5781 | -13107.5581 | 4762.6316 | 7500 | 3169.9271 | 1900.359 | 0 | 84090.7928 | 57605.8965 | 110091.9474
14887 | 10 | 70 | 40 | 34476.4884 | 1.0982 | 21.6903 | 0.68038 | 95529.738 | 0.037936 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5955 | 9.8601 | 5.4731 | 0.10409 | 0.056242 | 0 | 0.2 | 0.4 | 761768.2743 | 11658163.6715 | 5.1558 | 4.4054 | 33.6989 | 14069.2928 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82812.994 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 504.5521 | 993.3705 | 4785.6242 | 18647.7584 | 14.822 | 93523.0352 | 31657.4599 | 56878.3673 | -8829.4925 | 4860.1554 | 7500 | 4880.1998 | 2006.1995 | 0 | 58137.2447 | 50304.7279 | 106785.4064
14888 | 10 | 70 | 40 | 33259.7848 | 0.6966 | 26.9189 | 0.6957 | 101275.7338 | 0.038186 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8896 | 9.4173 | 4.759 | 0.11831 | 0.052847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039786.9003 | 17283475.0913 | 4.6559 | 5.712 | 35.9221 | 15542.5335 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71243.0009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 656.5427 | 785.2621 | 4194.4604 | 22522.6853 | 18.2379 | 99134.4714 | 21474.199 | 61845.7489 | -9421.5543 | 3509.3536 | 7500 | 4548.531 | 1361.1571 | 0 | 107305.2315 | 63226.6086 | 134896.0583
14889 | 10 | 70 | 40 | 40733.4451 | 0.86805 | 21.1704 | 0.7773 | 98124.7942 | 0.050429 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5547 | 7.7036 | 5.7374 | 0.13208 | 0.059373 | 0 | 0.2 | 0.4 | 820818.5855 | 15172373.4902 | 4.3705 | 5.1324 | 46.5722 | 16339.313 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76281.2303 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.0801 | 1095.2992 | 5156.5287 | 25060.0689 | 13.703 | 95394.3248 | 31346.7523 | 56962.5963 | -12014.0654 | 5015.0479 | 7500 | 6014.3865 | 2185.3841 | 0 | 75317.3578 | 49278.8275 | 123048.632
14890 | 10 | 70 | 40 | 32923.0979 | 1.1897 | 24.1767 | 0.85917 | 94091.9962 | 0.047528 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0539 | 9.4144 | 4.8126 | 0.073848 | 0.045117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1046693.6711 | 17344397.6362 | 4.6826 | 4.9734 | 36.7373 | 15576.7123 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71725.508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.0392 | 1291.522 | 4772.1996 | 16918.4724 | 14.9481 | 91622.3562 | 32009.2508 | 66192.4596 | -10866.416 | 5034.2373 | 7500 | 3331.7961 | 1666.9957 | 0 | 93508.9069 | 62980.8723 | 135396.3581
14891 | 10 | 70 | 40 | 31239.0128 | 1.5074 | 30.2146 | 0.65859 | 100285.1238 | 0.039447 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0394 | 8.7044 | 4.6293 | 0.094158 | 0.053132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1341394.3771 | 12178747.0376 | 5.1992 | 5.3706 | 46.1448 | 14735.9704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79955.8091 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 544.3998 | 859.0356 | 5053.3585 | 13437.8567 | 20.9004 | 98095.5467 | 35602.3122 | 74472.6638 | -9634.1391 | 5447.4748 | 7500 | 3728.9081 | 2124.3008 | 0 | 61785.5648 | 68798.2797 | 112228.8056
14892 | 10 | 70 | 40 | 35964.4819 | 0.65094 | 18.7717 | 0.6547 | 100778.6065 | 0.055073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.7343 | 11.3619 | 4.7223 | 0.10687 | 0.048724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1268805.7866 | 22573674.6882 | 5.2025 | 4.5822 | 41.2923 | 16372.3632 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74234.7364 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 360.1777 | 1367.6006 | 4651.5935 | 24984.5659 | 13.0132 | 97720.0077 | 21959.8319 | 42747.5086 | -13457.8347 | 3825.4953 | 7500 | 4806.1007 | 1368.0301 | 0 | 104345.8928 | 70369.2987 | 102725.726
14893 | 10 | 70 | 40 | 31236.9294 | 1.5198 | 16.5582 | 0.81075 | 103636.0906 | 0.059861 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3069 | 8.0286 | 5.0279 | 0.043495 | 0.053659 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1361021.1623 | 9337548.7562 | 5.5605 | 5.4336 | 37.2946 | 10528.8141 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61349.7896 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 514.0282 | 909.433 | 5004.4164 | 13344.2296 | 10.5189 | 100221.8493 | 35785.3996 | 37051.1741 | -15022.6616 | 5806.1414 | 7500 | 1933.0744 | 2286.5992 | 0 | 52796.8967 | 71659.7166 | 56476.9073
14894 | 10 | 70 | 40 | 31525.6559 | 0.84932 | 20.4773 | 0.83444 | 99156.7531 | 0.056328 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.6746 | 10.1606 | 5.3832 | 0.053284 | 0.041023 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1253995.8435 | 13389169.119 | 4.4868 | 4.8388 | 45.8002 | 13923.204 | 3% | 2 | 25 | 4 | 88773.5834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.3062 | 1160.2549 | 4954.3957 | 19599.5557 | 12.8372 | 96079.9012 | 23852.2003 | 67823.4976 | -13538.1482 | 4088.3044 | 7500 | 2754.0193 | 1230.9221 | 0 | 63205.6683 | 64641.4279 | 92275.0358
14895 | 10 | 70 | 40 | 34029.1022 | 1.0513 | 25.4654 | 0.79515 | 97667.7781 | 0.061224 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.6048 | 8.8107 | 3.3979 | 0.071448 | 0.049261 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1193357.0868 | 19826854.4944 | 5.4386 | 5.6476 | 49.7559 | 18061.8279 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73191.6974 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 427.5105 | 1072.0064 | 6150.6896 | 18894.5366 | 16.3192 | 94378.1598 | 30269.1312 | 66942.5803 | -14474.3204 | 5020.5901 | 7500 | 2889.0807 | 1815.2012 | 0 | 101097.1313 | 64541.686 | 136517.7083
14896 | 10 | 70 | 40 | 35211.6684 | 1.4529 | 31.2059 | 0.78412 | 96947.7517 | 0.043535 | 80 | 0.6 | 0.3 | 11.901 | 10.1792 | 6.0067 | 0.13168 | 0.042877 | 0 | 0.2 | 0.4 | 676244.0825 | 14944527.443 | 4.7234 | 5.3054 | 33.3587 | 13205.6788 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71074.7311 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 644.5255 | 769.8407 | 5833.9877 | 15616.1463 | 20.1217 | 94614.3474 | 39191.0442 | 78780.3945 | -10266.9788 | 5975.6324 | 7500 | 6656.6524 | 1880.489 | 0 | 90267.0432 | 45564.4024 | 174419.8745
14897 | 10 | 70 | 40 | 29724.6272 | 1.461 | 31.2384 | 0.68272 | 100247.7394 | 0.063117 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.9408 | 10.7569 | 5.7224 | 0.081492 | 0.046978 | 0 | 0.2 | 0.4 | 753154.0367 | 13276120.1815 | 5.0474 | 5.0493 | 35.5106 | 15172.2183 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84790.6834 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 596.0819 | 847.4039 | 5249.3534 | 13123.4525 | 21.3188 | 96768.6786 | 33202.3492 | 84108.7923 | -15307.8674 | 5471.8641 | 7500 | 3916.5089 | 1886.6783 | 0 | 73187.934 | 49936.3885 | 144029.871
14898 | 10 | 70 | 40 | 33010.6098 | 1.0166 | 31.7067 | 0.75929 | 101513.76 | 0.068642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.6874 | 9.4228 | 4.2241 | 0.11421 | 0.047881 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1086667.4305 | 19795379.6885 | 5.6948 | 4.3283 | 47.1798 | 18950.5161 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67913.7116 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 541.1703 | 1295.9285 | 7010.6924 | 18688.9337 | 20.7307 | 97688.2578 | 28643.3522 | 74541.5066 | -16832.2096 | 4945.1061 | 7500 | 5807.9732 | 1737.7932 | 0 | 80138.3305 | 62298.0186 | 124183.8336
14899 | 10 | 70 | 40 | 36280.0906 | 0.72802 | 29.037 | 0.71003 | 100154.0534 | 0.030094 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.214 | 8.6083 | 5.0834 | 0.084724 | 0.052672 | 0 | 0.2 | 0.4 | 804005.1435 | 18311285.5767 | 5.1962 | 4.9956 | 39.4415 | 19665.1475 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76841.3807 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 409.3604 | 1118.3212 | 4887.3959 | 24139.6614 | 19.5159 | 98481.4908 | 24280.8585 | 73161.5825 | -7359.2754 | 3764.0403 | 7500 | 3552.292 | 1455.1132 | 0 | 93958.2331 | 54706.1921 | 145606.6521
14900 | 10 | 70 | 40 | 39159.5315 | 0.91773 | 25.0732 | 0.66137 | 106824.6751 | 0.043171 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.7133 | 10.0612 | 5.0721 | 0.11905 | 0.06041 | 0 | 0.2 | 0.4 | 754225.2192 | 12875052.2265 | 5.4179 | 4.8771 | 49.2627 | 12611.5588 | 3% | 2 | 25 | 4 | 90950.071 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 592.4866 | 1239.7228 | 5030.1222 | 23431.2213 | 17.317 | 104274.7809 | 31456.6204 | 70543.4134 | -11219.5343 | 4980.8107 | 7500 | 5630.7497 | 2208.3812 | 0 | 57613.026 | 42117.0108 | 126596.4563
14901 | 10 | 70 | 40 | 32518.7634 | 1.0275 | 27.3879 | 0.51251 | 109292.1113 | 0.059027 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.976 | 9.7675 | 5.1752 | 0.13737 | 0.053614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1197208.0084 | 11030692.4647 | 4.4681 | 5.1547 | 41.1581 | 15993.6231 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73769.3564 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 589.4609 | 984.9448 | 4709.4224 | 18297.9611 | 20.5589 | 105740.9278 | 28441.6046 | 50376.986 | -15625.2073 | 4842.8661 | 7500 | 6448.8277 | 1905.6436 | 0 | 58232.7402 | 67028.4482 | 75095.0127
14902 | 10 | 70 | 40 | 36385.7379 | 1.147 | 29.0628 | 0.77263 | 103176.2359 | 0.039642 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1843 | 9.0589 | 4.4615 | 0.10492 | 0.042683 | 0 | 0.2 | 0.4 | 637403.4455 | 17714513.9067 | 4.8439 | 4.5767 | 37.6621 | 12334.3425 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74312.1952 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 604.7715 | 1037.0547 | 5293.5804 | 19150.4256 | 18.8608 | 100912.5513 | 34470.6247 | 75813.6424 | -9960.2123 | 5313.4767 | 7500 | 4680.866 | 1664.5508 | 0 | 86777.9802 | 40810.6297 | 165450.2987
14903 | 10 | 70 | 40 | 36660.4209 | 0.99811 | 34.3804 | 0.70698 | 104703.7892 | 0.048433 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.9502 | 10.5786 | 3.8856 | 0.091091 | 0.058847 | 0 | 0.2 | 0.4 | 904551.9939 | 24810500.1452 | 4.6231 | 5.2372 | 42.3419 | 10749.6832 | 3% | 2 | 25 | 4 | 57492.4548 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 528.6782 | 1003.8538 | 4241.5741 | 20970.986 | 23.1466 | 101904.0376 | 31378.8699 | 64585.9366 | -12318.9068 | 5038.3033 | 7500 | 3477.5045 | 2176.0772 | 0 | 130420.0118 | 48758.9416 | 183498.855
14904 | 10 | 70 | 40 | 39921.0657 | 0.8822 | 30.8844 | 0.69048 | 108864.4318 | 0.041777 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8564 | 9.1515 | 5.5759 | 0.082262 | 0.04724 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1254690.657 | 11944961.1518 | 5.467 | 4.9667 | 37.2064 | 15291.3014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72481.7121 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 588.2572 | 1198.9142 | 6344.9935 | 24366.4824 | 20.9858 | 106348.7987 | 31109.1665 | 71746.7135 | -11068.7856 | 4924.1339 | 7500 | 4725.3653 | 1707.2897 | 0 | 62406.7533 | 71719.5567 | 101331.0798
14905 | 10 | 70 | 40 | 40210.0679 | 1.3144 | 24.9749 | 0.80735 | 89420.4667 | 0.06543 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.3147 | 9.9219 | 6.0225 | 0.084881 | 0.030639 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961119.483 | 10840771.1812 | 4.9629 | 5.712 | 36.325 | 17632.6111 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75230.695 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.577 | 780.5449 | 5315.3697 | 19270.4912 | 15.896 | 86205.4857 | 41879.1533 | 68301.1966 | -14145.9163 | 6582.1169 | 7500 | 4256.6702 | 1480.1194 | 0 | 66282.3056 | 61434.944 | 120700.7017
14906 | 10 | 70 | 40 | 36801.4763 | 1.811 | 21.4898 | 0.68219 | 93334.1199 | 0.047857 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.872 | 10.1614 | 5.5963 | 0.069023 | 0.050344 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1298461.7457 | 14095980.1003 | 5.0649 | 4.8571 | 41.623 | 16742.5654 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74743.9636 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 468.6588 | 952.298 | 4460.0209 | 13357.1034 | 14.6702 | 90867.6633 | 46888.7458 | 50972.9177 | -10852.4093 | 7060.7011 | 7500 | 3001.1794 | 2608.9088 | 0 | 68793.8683 | 71777.501 | 104196.4108
14907 | 10 | 70 | 40 | 36805.4891 | 1.1044 | 27.2082 | 0.83652 | 103694.6838 | 0.0475 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.2234 | 9.6837 | 6.0611 | 0.11198 | 0.060008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039435.7295 | 18198315.1794 | 4.8148 | 5.0652 | 33.9204 | 17625.3225 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70062.2888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 562.0752 | 846.472 | 3910.0623 | 19837.6784 | 17.037 | 100974.6265 | 33935.6215 | 71261.9229 | -11968.2522 | 5364.944 | 7500 | 4718.7375 | 2362.8496 | 0 | 104005.6025 | 66880.4508 | 150300.9751
14908 | 10 | 70 | 40 | 33960.2332 | 1.3116 | 24.6 | 0.70172 | 102768.9412 | 0.061175 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6669 | 8.5836 | 5.0187 | 0.085542 | 0.045487 | 0 | 0.2 | 0.4 | 655765.0099 | 11179713.4152 | 5.28 | 4.8145 | 43.8991 | 14872.8312 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84764.8554 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 530.7934 | 1195.1474 | 5442.8004 | 16300.4805 | 16.6108 | 99310.2493 | 35319.5054 | 67720.6171 | -15218.2447 | 5754.7762 | 7500 | 4152.6082 | 1921.2194 | 0 | 52366.1567 | 41940.1823 | 117576.4558
14909 | 10 | 70 | 40 | 32658.6242 | 1.1443 | 32.8481 | 0.70681 | 102791.1012 | 0.050498 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.6275 | 10.033 | 5.6279 | 0.15433 | 0.054801 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1476614.5496 | 10925271.1061 | 5.2115 | 5.1621 | 43.108 | 17451.065 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81925.1484 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6908 | 1067.5673 | 4179.6306 | 17214.0584 | 22.1171 | 99926.9272 | 30889.1315 | 87913.7475 | -12602.3656 | 4989.1316 | 7500 | 7227.9148 | 2006.6663 | 0 | 55196.1877 | 78946.6608 | 104173.7528
14910 | 10 | 70 | 40 | 33244.8926 | 1.0352 | 18.2191 | 0.72639 | 96547.95 | 0.070609 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8008 | 10.6088 | 4.8133 | 0.11651 | 0.061177 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1232109.1892 | 11934555.6827 | 4.3525 | 4.5874 | 42.3983 | 15480.2639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 87360.0275 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 606.6653 | 1016.1775 | 4164.4006 | 18626.3728 | 12.1335 | 92807.3591 | 29237.0396 | 53163.4206 | -16458.6 | 5002.8577 | 7500 | 4778.7454 | 2246.2954 | 0 | 55877.8255 | 67218.904 | 74128.6801
14911 | 10 | 70 | 40 | 33627.2493 | 1.2467 | 35.9738 | 0.8519 | 111734.7587 | 0.040807 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.5876 | 8.0063 | 5.2797 | 0.11757 | 0.061671 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1628439.6511 | 14018409.0991 | 5.616 | 4.2725 | 45.3601 | 12297.9105 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82978.3907 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.1129 | 721.5088 | 5572.6236 | 16737.814 | 22.3328 | 109212.0669 | 33778.8705 | 113190.7319 | -11099.8438 | 5289.8046 | 7500 | 5410.6529 | 2394.3155 | 0 | 57239.2304 | 78462.2688 | 135241.4931
14912 | 10 | 70 | 40 | 36285.9342 | 1.3693 | 30.7991 | 0.75332 | 109706.9322 | 0.05228 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.7154 | 7.623 | 4.203 | 0.14417 | 0.052349 | 0 | 0.2 | 0.4 | 520525.4105 | 15492445.6264 | 4.4025 | 4.645 | 47.3993 | 11814.3337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80252.9883 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 452.1818 | 771.2643 | 4488.5724 | 16863.579 | 20.2047 | 106543.7534 | 38844.7105 | 85023.3391 | -13917.9868 | 6154.558 | 7500 | 5439.5828 | 2364.6613 | 0 | 69461.3737 | 32534.0738 | 168336.1647
14913 | 10 | 70 | 40 | 35952.1671 | 1.0948 | 26.4354 | 0.70277 | 100017.4397 | 0.051523 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0309 | 11.5489 | 5.5517 | 0.10216 | 0.058281 | 0 | 0.2 | 0.4 | 741207.2223 | 18642960.0304 | 4.7415 | 4.6883 | 31.616 | 16408.7823 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63404.0645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 332.5264 | 843.6612 | 4009.1032 | 19482.9778 | 17.8397 | 97174.7881 | 32938.3786 | 54500.4423 | -12507.6669 | 5262.4766 | 7500 | 3983.5769 | 2251.0209 | 0 | 103602.5989 | 53027.9045 | 144502.9228
14914 | 10 | 70 | 40 | 35203.9941 | 1.032 | 21.1824 | 0.66848 | 99828.8243 | 0.05483 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.381 | 10.5535 | 4.3123 | 0.12263 | 0.05603 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1099806.1683 | 9691538.3092 | 4.4463 | 5.0877 | 48.3143 | 17784.7145 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72842.3079 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 597.9873 | 860.2744 | 5040.9999 | 19759.3212 | 14.5717 | 96812.2088 | 30889.3458 | 48153.8401 | -13273.1082 | 5030.7011 | 7500 | 4980.1939 | 2068.7889 | 0 | 46821.8449 | 61184.4752 | 70987.1313
14915 | 10 | 70 | 40 | 39992.226 | 1.3488 | 18.2618 | 0.73008 | 96564.2045 | 0.056081 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0942 | 7.9988 | 4.1709 | 0.086773 | 0.056921 | 0 | 0.2 | 0.4 | 815856.5144 | 19056276.4419 | 5.2421 | 5.4991 | 40.2433 | 11193.7018 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79574.2593 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 570.043 | 1036.3996 | 5280.4335 | 18800.6933 | 12.1369 | 93580.715 | 42383.0653 | 48738.8241 | -13127.3538 | 6587.6935 | 7500 | 3525.4632 | 2752.1231 | 0 | 105594.7535 | 46378.156 | 157576.4128
14916 | 10 | 70 | 40 | 35575.1081 | 0.97334 | 19.8548 | 0.74592 | 96038.6345 | 0.048197 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.9093 | 10.4448 | 5.9261 | 0.1113 | 0.059068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 997765.119 | 7676608.5865 | 5.6425 | 5.4513 | 47.2653 | 17529.4407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66700.574 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.5638 | 932.6603 | 3578.8375 | 20634.2155 | 13.0791 | 93482.922 | 29881.7853 | 45194.0586 | -11245.135 | 4767.8249 | 7500 | 4948.5929 | 2066.9819 | 0 | 38539.504 | 57297.5003 | 64356.1123
14917 | 10 | 70 | 40 | 34581.1717 | 1.0384 | 23.4713 | 0.91197 | 106180.0142 | 0.068551 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.5987 | 9.5728 | 4.5794 | 0.13349 | 0.039539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1222490.4812 | 16243149.0249 | 4.7112 | 5.6736 | 44.398 | 15238.674 | 3% | 2 | 25 | 4 | 64375.644 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 521.455 | 1101.3567 | 4503.8992 | 19340.8758 | 14.0894 | 102183.8539 | 30480.5919 | 60396.3379 | -17583.1054 | 5241.9343 | 7500 | 5246.6533 | 1521.1659 | 0 | 89566.5483 | 65422.0756 | 116948.0506
14918 | 10 | 70 | 40 | 33049.4365 | 1.4999 | 20.2708 | 0.65335 | 90904.1555 | 0.060196 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2424 | 7.7305 | 4.9011 | 0.10699 | 0.047393 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870343.8079 | 9058864.6974 | 5.2544 | 5.7455 | 49.2904 | 14043.205 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76992.7662 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 497.169 | 952.5757 | 4001.28 | 14276.6836 | 14.0631 | 87892.8884 | 37545.5057 | 47794.3784 | -13249.5753 | 5936.1454 | 7500 | 4016.0524 | 2064.8153 | 0 | 47377.502 | 48082.775 | 90902.0489
14919 | 10 | 70 | 40 | 34613.64 | 0.86027 | 20.4778 | 0.58125 | 100659.836 | 0.040712 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7901 | 11.3937 | 6.2019 | 0.041626 | 0.055701 | 0 | 0.2 | 0.4 | 968161.6097 | 13377060.5977 | 4.861 | 4.5034 | 39.0312 | 14951.7506 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75881.3416 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 384.7281 | 1150.4353 | 5725.8597 | 21387.9079 | 14.7917 | 98392.4336 | 26451.4642 | 43147.1521 | -9976.5705 | 4221.8791 | 7500 | 2340.7281 | 1725.968 | 0 | 63287.9743 | 57381.6319 | 81316.9634
14920 | 10 | 70 | 40 | 33544.6422 | 1.2377 | 15.7918 | 0.82983 | 98012.6442 | 0.040073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.1035 | 8.5562 | 6.641 | 0.066729 | 0.059485 | 0 | 0.2 | 0.4 | 959854.5012 | 20086886.9113 | 4.6903 | 5.7126 | 45.9382 | 15692.3294 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69044.4903 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 472.946 | 1030.1957 | 4691.2775 | 16781.2635 | 9.9255 | 95839.1356 | 33526.7574 | 40503.4881 | -9563.4377 | 5160.3018 | 7500 | 3269.9837 | 2252.9166 | 0 | 109729.1843 | 54458.9961 | 137920.1982
14921 | 10 | 70 | 40 | 32735.1361 | 1.3492 | 21.5832 | 0.78934 | 97307.8892 | 0.032958 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3666 | 11.5683 | 4.795 | 0.10168 | 0.057074 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1349220.8762 | 14863493.7301 | 4.78 | 5.1047 | 47.899 | 13117.5743 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63981.7429 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 593.5044 | 626.2876 | 5990.6772 | 15384.9838 | 13.8763 | 95529.6087 | 34700.3047 | 49309.71 | -7824.4342 | 5212.498 | 7500 | 4946.9934 | 2183.4862 | 0 | 71602.6945 | 66567.7508 | 101063.5018
14922 | 10 | 70 | 40 | 32451.7169 | 1.0608 | 23.9733 | 0.71167 | 102006.0755 | 0.052866 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.2724 | 9.0042 | 5.5309 | 0.11944 | 0.049048 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1246215.9516 | 20130840.0093 | 4.2794 | 5.165 | 41.599 | 16210.1765 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61086.353 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 436.9271 | 704.4259 | 3500.2509 | 17923.7451 | 16.0978 | 99032.4382 | 29055.9436 | 48108.9406 | -13084.0039 | 4769.1885 | 7500 | 4180.1603 | 1716.8248 | 0 | 106485.559 | 69046.1209 | 119686.492
14923 | 10 | 70 | 40 | 34940.616 | 1.0562 | 31.3288 | 0.71434 | 94392.175 | 0.057681 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.86 | 10.526 | 4.9686 | 0.13321 | 0.047569 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966753.7173 | 12870032.2664 | 4.5304 | 5.0117 | 31.5288 | 13032.7137 | 3% | 2 | 25 | 4 | 65090.4842 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 337.503 | 1191.3854 | 4369.4705 | 19347.9981 | 21.0054 | 91393.9392 | 31185.2358 | 67195.0387 | -13192.2379 | 5066.0077 | 7500 | 5275.6537 | 1768.6896 | 0 | 76704.3851 | 60874.7222 | 120628.0503
14924 | 10 | 70 | 40 | 40111.3152 | 1.3539 | 23.7746 | 0.71952 | 107280.1835 | 0.059837 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4238 | 8.368 | 6.7431 | 0.14042 | 0.055608 | 0 | 0.2 | 0.4 | 979299.3655 | 10702785.3744 | 4.6746 | 5.34 | 41.6159 | 9693.1354 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73666.0501 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 494.5224 | 903.7589 | 5995.4987 | 18802.3141 | 15.8944 | 103747.3206 | 42618.0023 | 58050.6489 | -15544.5966 | 6769.4079 | 7500 | 7879.4365 | 2762.824 | 0 | 57694.546 | 51204.0195 | 116526.2495
14925 | 10 | 70 | 40 | 33280.4856 | 1.2362 | 30.2512 | 0.76822 | 96021.2904 | 0.052832 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.9459 | 10.0401 | 5.0927 | 0.097035 | 0.054417 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1139606.5995 | 26792953.4598 | 5.6766 | 5.0936 | 37.3897 | 15778.2217 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85549.4251 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.15 | 1072.9732 | 5427.4726 | 16662.9402 | 19.6805 | 93223.9288 | 33235.0908 | 90431.2766 | -12308.3911 | 5290.5622 | 7500 | 4850.0148 | 2112.9961 | 0 | 142024.8964 | 66892.8178 | 206243.6279
14926 | 10 | 70 | 40 | 32252.0748 | 1.1532 | 23.4764 | 0.56949 | 104023.3653 | 0.044451 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.5968 | 9.3691 | 4.9289 | 0.14757 | 0.052497 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1097929.6727 | 14455877.9803 | 5.7488 | 5.283 | 37.856 | 14708.1539 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73382.4144 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 301.1457 | 663.1281 | 4516.6167 | 16915.9586 | 17.0696 | 101467.6289 | 30672.2324 | 47014.7317 | -11245.24 | 4875.5298 | 7500 | 5117.2576 | 1878.5226 | 0 | 78559.3141 | 63621.915 | 100750.4332
14927 | 10 | 70 | 40 | 34015.941 | 1.0749 | 20.7771 | 0.69574 | 97614.024 | 0.035553 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.8149 | 8.6315 | 5.843 | 0.082834 | 0.059241 | 0 | 0.2 | 0.4 | 942208.5096 | 15284172.4458 | 5.3153 | 5.1814 | 31.953 | 15359.6117 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61253.1374 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 451.9747 | 754.452 | 5198.0454 | 18639.5511 | 14.0764 | 95691.0861 | 30752.7798 | 41043.5904 | -8460.9268 | 4714.0668 | 7500 | 3834.5638 | 2049.6445 | 0 | 91054.8329 | 61612.6154 | 110875.9361
14928 | 10 | 70 | 40 | 40955.2129 | 1.0168 | 28.2811 | 0.7258 | 92729.6167 | 0.049838 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7406 | 9.5281 | 4.3165 | 0.089216 | 0.041082 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041547.8642 | 8317422.6167 | 5.4175 | 5.3564 | 40.9924 | 16906.8387 | 3% | 2 | 25 | 4 | 84146.368 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 583.1734 | 1083.908 | 3804.199 | 23183.9782 | 18.8407 | 90179.0958 | 35542.4693 | 79437.1064 | -11222.2921 | 5537.6784 | 7500 | 3569.5445 | 1669.7182 | 0 | 44327.3864 | 61398.0849 | 104963.5263
14929 | 10 | 70 | 40 | 34400.2121 | 1.3907 | 30.8626 | 0.80786 | 101590.4851 | 0.040037 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.7137 | 11.1663 | 4.2129 | 0.087314 | 0.055844 | 0 | 0.2 | 0.4 | 819601.9251 | 11866674.0245 | 5.1474 | 5.1042 | 32.6995 | 12129.945 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66294.4647 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 453.7286 | 916.0958 | 4172.0785 | 15796.9858 | 19.6378 | 99339.6404 | 37206.4526 | 74414.1761 | -9903.7169 | 5682.7344 | 7500 | 3327.7004 | 2329.1605 | 0 | 69106.7866 | 51813.0527 | 137850.241
14930 | 10 | 70 | 40 | 36239.8054 | 1.2213 | 23.2743 | 0.77773 | 96298.7394 | 0.041089 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6428 | 10.8222 | 5.8131 | 0.10673 | 0.057828 | 0 | 0.2 | 0.4 | 947569.6869 | 18646245.266 | 5.6762 | 4.5763 | 33.2835 | 11596.5126 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81168.0693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.0097 | 1007.4326 | 4175.8433 | 18296.6136 | 15.0612 | 94109.6802 | 35886.3837 | 66664.0602 | -9631.8602 | 5486.0384 | 7500 | 4635.8701 | 2328.4019 | 0 | 95575.3088 | 56998.5367 | 151445.6662
14931 | 10 | 70 | 40 | 38828.413 | 0.39816 | 24.5588 | 0.71139 | 93791.4187 | 0.031882 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7758 | 10.9345 | 5.43 | 0.13662 | 0.050889 | 0 | 0.2 | 0.4 | 888090.8397 | 11558742.6676 | 5.3294 | 5.4203 | 45.2059 | 15204.9561 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74475.3292 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.0127 | 786.2753 | 5268.5017 | 31072.8698 | 16.4935 | 92132.8867 | 15511.0865 | 60066.7376 | -7297.5407 | 2565.3355 | 7500 | 6288.6777 | 958.1447 | 0 | 59488.444 | 51347.0413 | 93733.8439
14932 | 10 | 70 | 40 | 36730.833 | 1.1557 | 17.1975 | 0.7956 | 101584.196 | 0.03811 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.3789 | 8.4649 | 4.5396 | 0.084695 | 0.056501 | 0 | 0.2 | 0.4 | 829809.7728 | 6626035.7818 | 5.5545 | 5.1421 | 37.6314 | 15643.7112 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73766.1009 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 500.1738 | 950.6364 | 4304.5102 | 19237.1878 | 11.018 | 99440.6415 | 34987.2904 | 45583.4393 | -9431.6397 | 5351.1369 | 7500 | 3453.999 | 2219.0518 | 0 | 35436.3988 | 52732.3587 | 72367.3179
14933 | 10 | 70 | 40 | 30195.049 | 1.4665 | 24.9219 | 0.8026 | 104512.568 | 0.046901 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8882 | 7.4768 | 4.9342 | 0.07563 | 0.055653 | 0 | 0.2 | 0.4 | 752318.1739 | 12204290.0967 | 4.499 | 5.5297 | 46.4206 | 12274.5761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82817.4125 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.1535 | 991.9474 | 5191.0427 | 13289.6376 | 15.9044 | 101805.1717 | 33810.8228 | 74680.3767 | -11912.5436 | 5344.4901 | 7500 | 3097.3241 | 2183.0194 | 0 | 64753.9609 | 42511.0109 | 136946.4394
14934 | 10 | 70 | 40 | 35872.8434 | 1.1598 | 25.4318 | 0.6345 | 99809.968 | 0.042705 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.4462 | 9.5528 | 4.8849 | 0.088123 | 0.037386 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1539018.5026 | 10711603.0703 | 4.34 | 5.3997 | 31.7629 | 16190.5499 | 3% | 2 | 25 | 4 | 62163.4475 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.3833 | 892.9871 | 5002.5344 | 18744.831 | 17.8308 | 97452.9314 | 34256.0249 | 47250.5993 | -10370.9607 | 5309.6758 | 7500 | 3553.5783 | 1456.9515 | 0 | 68477.9691 | 92012.7722 | 65421.0661
14935 | 10 | 70 | 40 | 35467.5648 | 1.3209 | 30.5861 | 0.80936 | 97229.2312 | 0.049881 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.9899 | 9.0099 | 5.4102 | 0.11728 | 0.051933 | 0 | 0.2 | 0.4 | 971219.5114 | 10357406.4713 | 4.9021 | 5.5756 | 48.6294 | 11440.9142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72898.5517 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 539.7737 | 1137.834 | 3860.9859 | 16936.1137 | 19.4455 | 94552.6849 | 37062.9022 | 81213.4172 | -11776.8037 | 5779.1793 | 7500 | 4791.1835 | 2202.7721 | 0 | 53567.9029 | 49654.7312 | 130685.8222
14936 | 10 | 70 | 40 | 37643.754 | 1.1985 | 21.99 | 0.73333 | 98327.8348 | 0.044647 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2118 | 11.8305 | 3.9429 | 0.10569 | 0.047516 | 0 | 0.2 | 0.4 | 846224.069 | 11105923.7042 | 4.6469 | 5.2528 | 47.5806 | 14934.3408 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59784.1134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 727.1315 | 921.1061 | 4418.9239 | 19249.6029 | 14.5881 | 95901.5182 | 36788.3022 | 44251.5459 | -10675.793 | 5673.5774 | 7500 | 4776.9068 | 1978.6044 | 0 | 55320.5075 | 48559.9293 | 97053.7219
14937 | 10 | 70 | 40 | 36873.6171 | 1.2157 | 21.1989 | 0.71785 | 96920.9579 | 0.064122 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3678 | 11.3095 | 5.7328 | 0.10541 | 0.050982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 825669.3207 | 12963489.0147 | 4.6772 | 4.2772 | 44.3132 | 15495.1258 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75562.8157 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2829 | 930.8271 | 5389.3752 | 18674.2977 | 14.1856 | 93504.7548 | 36398.6387 | 52994.1214 | -15031.2935 | 5890.2299 | 7500 | 5526.9543 | 2203.9846 | 0 | 55090.1118 | 49420.3217 | 101152.4256
14938 | 10 | 70 | 40 | 29903.4024 | 1.3959 | 19.2295 | 0.73601 | 99003.6897 | 0.057526 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.0589 | 11.5803 | 5.22 | 0.11841 | 0.059929 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1049705.3522 | 11121945.3393 | 4.3848 | 4.5857 | 41.9704 | 11650.0241 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68229.4028 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 529.9503 | 1189.1687 | 4676.1654 | 13691.9733 | 12.7376 | 95867.2581 | 32422.8581 | 44293.4662 | -13800.2987 | 5272.292 | 7500 | 5842.5525 | 2318.9901 | 0 | 52271.6895 | 55954.6167 | 80166.9328
14939 | 10 | 70 | 40 | 34682.0607 | 1.4039 | 23.7733 | 0.75464 | 93982.9965 | 0.045891 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1271 | 10.4666 | 4.1648 | 0.10749 | 0.052619 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1296956.2979 | 20156007.8225 | 5.2433 | 5.2236 | 36.4079 | 18248.6747 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71445.9801 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 536.9208 | 781.5961 | 5416.0662 | 15808.7731 | 15.5842 | 91600.1264 | 37746.5753 | 58507.7345 | -10484.6285 | 5792.303 | 7500 | 4465.5091 | 2236.9517 | 0 | 112414.8881 | 77281.5103 | 140897.8228
14940 | 10 | 70 | 40 | 37022.5427 | 0.77169 | 23.044 | 0.58334 | 103552.497 | 0.037625 | 80 | 0.6 | 0.3 | 26.0788 | 7.538 | 4.3666 | 0.085551 | 0.04714 | 0 | 0.2 | 0.4 | 696691.1575 | 14807718.0776 | 4.5659 | 4.9899 | 39.7441 | 14669.9337 | 3% | 2 | 25 | 4 | 85622.7154 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.3783 | 790.5974 | 4369.9485 | 24039.048 | 16.6259 | 101394.9183 | 25966.9895 | 54953.4818 | -9493.3465 | 4125.9425 | 7500 | 3336.7752 | 1427.4887 | 0 | 77018.1219 | 44911.9747 | 119923.4784
14941 | 10 | 70 | 40 | 30661.6253 | 1.0146 | 25.5394 | 0.72403 | 92129.16 | 0.062817 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.4895 | 9.6878 | 4.8772 | 0.1192 | 0.058607 | 0 | 0.2 | 0.4 | 890716.8085 | 9590176.3797 | 5.0118 | 4.6523 | 32.0326 | 17266.8621 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61209.4202 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.9245 | 1292.5805 | 5129.6654 | 17378.5665 | 17.0311 | 88946.7849 | 26566.1177 | 52078.8371 | -14002.4507 | 4486.8308 | 7500 | 5836.7374 | 1929.9843 | 0 | 52079.2733 | 60926.8038 | 75548.5261
14942 | 10 | 70 | 40 | 28462.8232 | 0.62376 | 22.4856 | 0.76078 | 107479.3339 | 0.047063 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9301 | 10.7189 | 4.0172 | 0.088732 | 0.044117 | 0 | 0.2 | 0.4 | 926876.4456 | 12082699.7632 | 5.073 | 5.1955 | 43.9938 | 9274.2967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73344.541 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 447.6531 | 1091.5181 | 4552.7792 | 20076.1916 | 14.6894 | 104685.6045 | 16773.2633 | 57180.7511 | -12292.4097 | 3046.6484 | 7500 | 3452.6606 | 986.4866 | 0 | 61048.8165 | 47491.9037 | 90204.3131
14943 | 10 | 70 | 40 | 28755.5639 | 1.4531 | 26.8322 | 0.7236 | 96692.4356 | 0.047325 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0558 | 9.5564 | 5.9935 | 0.10766 | 0.055398 | 0 | 0.2 | 0.4 | 798050.9645 | 15785304.2042 | 4.8481 | 4.7903 | 49.8394 | 16038.8941 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72213.7947 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 553.5936 | 948.5467 | 6666.9117 | 12751.2704 | 17.8976 | 94165.239 | 32008.587 | 64520.4387 | -11119.6648 | 5049.831 | 7500 | 6473.3862 | 2053.2286 | 0 | 70284.6034 | 47099.2072 | 129671.203
14944 | 10 | 70 | 40 | 32601.3066 | 1.2917 | 23.7464 | 0.71721 | 90906.9486 | 0.043519 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1324 | 9.2675 | 4.4141 | 0.073235 | 0.052675 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084601.8638 | 17444461.0576 | 5.4504 | 5.1783 | 35.2702 | 13552.8884 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75224.7046 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 522.1536 | 1030.6778 | 4764.1087 | 15823.0829 | 15.8961 | 88719.7616 | 33556.4472 | 59054.283 | -9623.6226 | 5168.0744 | 7500 | 3047.7089 | 1998.0113 | 0 | 97649.2993 | 63809.0611 | 134541.1405
14945 | 10 | 70 | 40 | 32605.7297 | 0.9435 | 20.6615 | 0.64323 | 92515.404 | 0.048905 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.0504 | 11.6011 | 6.1824 | 0.077423 | 0.042988 | 0 | 0.2 | 0.4 | 832571.0393 | 11808304.9859 | 5.5191 | 5.3664 | 38.8675 | 16595.8495 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75398.2983 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 548.3896 | 757.8396 | 5117.5646 | 19230.3266 | 14.4156 | 90017.7718 | 26750.8062 | 47093.2066 | -10989.5818 | 4325.4021 | 7500 | 4066.442 | 1364.6898 | 0 | 64627.1793 | 53165.2117 | 91572.9325
14946 | 10 | 70 | 40 | 37495.7544 | 1.3985 | 26.8083 | 0.79474 | 92159.5638 | 0.044827 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.8865 | 11.0187 | 5.1799 | 0.12005 | 0.045698 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1184409.5273 | 16280461.7837 | 5.3758 | 4.4222 | 37.1955 | 16615.0223 | 3% | 2 | 25 | 4 | 70546.0231 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.3267 | 807.6106 | 7777.1062 | 17143.3856 | 17.1837 | 89876.4185 | 40704.7376 | 67897.6386 | -10045.839 | 6168.1776 | 7500 | 6884.0096 | 2068.8056 | 0 | 76548.1409 | 69891.045 | 127834.6258
14947 | 10 | 70 | 40 | 39693.7017 | 0.72629 | 25.2809 | 0.75296 | 109533.0508 | 0.032425 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0775 | 9.3056 | 4.882 | 0.10898 | 0.068124 | 0 | 0.2 | 0.4 | 916704.8439 | 17995347.7671 | 4.9931 | 5.3224 | 46.0578 | 17912.9014 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78662.34 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.4837 | 838.0737 | 5988.5913 | 26436.5756 | 16.588 | 107563.4129 | 26514.2522 | 68380.1077 | -8666.407 | 4149.2932 | 7500 | 5067.9018 | 2074.6098 | 0 | 91171.8788 | 54891.6184 | 141300.0181
14948 | 10 | 70 | 40 | 34278.6372 | 1.266 | 32.4835 | 0.70976 | 98251.4914 | 0.052185 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.3137 | 10.4939 | 4.4594 | 0.15007 | 0.049249 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1041270.2954 | 12849098.7922 | 4.7264 | 5.6298 | 46.8907 | 14300.9021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75001.7134 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 382.6529 | 1068.1 | 5774.9821 | 16878.8435 | 21.8355 | 95423.6889 | 34799.5874 | 79861.8422 | -12442.3313 | 5512.02 | 7500 | 6598.3221 | 1992.3719 | 0 | 68524.0113 | 55955.3483 | 136390.4753
14949 | 10 | 70 | 40 | 41503.8987 | 0.76726 | 24.4804 | 0.62566 | 107600.8633 | 0.02945 | 80 | 0.6 | 0.3 | 25.3429 | 10.2136 | 4.0932 | 0.047832 | 0.044992 | 0 | 0.2 | 0.4 | 573373.424 | 7228049.604 | 5.229 | 4.5247 | 46.4245 | 14031.4806 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81261.8693 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.7199 | 705.9189 | 5091.0538 | 27015.6488 | 17.2489 | 105842.0498 | 28976.4998 | 58765.023 | -7738.7794 | 4427.3248 | 7500 | 1885.5594 | 1461.9674 | 0 | 31157.6496 | 37075.031 | 89360.2136
14950 | 10 | 70 | 40 | 41182.8759 | 0.93425 | 24.6526 | 0.71977 | 96423.1969 | 0.042006 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.3672 | 6.5847 | 4.029 | 0.12813 | 0.035795 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1201758.4502 | 12868974.6903 | 5.1612 | 5.6546 | 47.2309 | 14830.226 | 3% | 2 | 25 | 4 | 61378.5897 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 531.1232 | 1006.6843 | 6156.0302 | 24415.0901 | 16.479 | 94182.9929 | 33535.5715 | 50168.4316 | -9856.8977 | 5179.6772 | 7500 | 5481.2199 | 1360.7726 | 0 | 67801.8281 | 62744.9158 | 98425.6873
14951 | 10 | 70 | 40 | 36769.9691 | 1.2978 | 26.585 | 0.73973 | 98856.9519 | 0.056479 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.1001 | 7.9374 | 5.1915 | 0.097105 | 0.05554 | 0 | 0.2 | 0.4 | 847038.778 | 14397110.7256 | 5.1077 | 4.5516 | 41.2004 | 15683.0027 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74129.319 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 389.3307 | 827.7793 | 5346.3044 | 17785.5762 | 17.5733 | 95781.294 | 37968.7858 | 66802.8839 | -13532.8952 | 6011.3639 | 7500 | 4244.327 | 2450.4509 | 0 | 66395.0502 | 51771.7538 | 126068.2128
14952 | 10 | 70 | 40 | 33138.7144 | 1.3183 | 30.2282 | 0.78993 | 95546.6641 | 0.054384 | 80 | 0.6 | 0.3 | 28.2426 | 11.3505 | 5.6404 | 0.053885 | 0.042767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1105236.6237 | 4768517.2985 | 4.9382 | 5.3078 | 33.2614 | 12986.8329 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81171.1193 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 492.2237 | 1052.522 | 5893.6201 | 15846.4285 | 19.4281 | 92682.5939 | 34584.5718 | 87665.8801 | -12601.9087 | 5492.607 | 7500 | 3184.0705 | 1724.0646 | 0 | 28681.6628 | 65963.9715 | 90266.9766
14953 | 10 | 70 | 40 | 33296.0239 | 1.054 | 31.927 | 0.8385 | 102481.259 | 0.06333 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1108 | 10.6422 | 4.3304 | 0.1039 | 0.04614 | 0 | 0.2 | 0.4 | 611880.1002 | 9865004.7939 | 5.4785 | 4.6247 | 37.1204 | 14631.4243 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71825.8628 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 520.6917 | 892.746 | 4470.4737 | 18460.3956 | 19.9697 | 98912.8549 | 29671.2566 | 85884.575 | -15700.9777 | 5015.0988 | 7500 | 3978.4687 | 1698.3058 | 0 | 48273.0602 | 42185.0346 | 124134.7528
14954 | 10 | 70 | 40 | 36377.5643 | 0.55094 | 23.8976 | 0.71465 | 101780.6405 | 0.037048 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.8344 | 11.2228 | 5.4517 | 0.086587 | 0.046065 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1098666.7672 | 14052876.7995 | 4.9704 | 5.0756 | 30.0294 | 16333.4251 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82442.8086 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 648.2716 | 936.1643 | 5549.3311 | 26726.0816 | 16.0202 | 99692.1552 | 19302.9654 | 64943.8615 | -9189.3353 | 3199.1413 | 7500 | 4586.4648 | 1081.6057 | 0 | 86185.2472 | 72352.5456 | 105257.4052
14955 | 10 | 70 | 40 | 35733.7377 | 0.99553 | 25.1366 | 0.72988 | 97166.0179 | 0.057346 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3764 | 10.1582 | 4.8861 | 0.09784 | 0.057726 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1092834.7262 | 17476100.7399 | 4.4717 | 5.1328 | 35.8585 | 15029.9746 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76104.6457 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 503.9586 | 897.2856 | 4397.3839 | 20470.3796 | 16.7077 | 94097.2837 | 30526.7163 | 64147.6776 | -13502.4306 | 4995.4952 | 7500 | 4146.6226 | 2116.4587 | 0 | 98950.3229 | 65196.722 | 133684.1406
14956 | 10 | 70 | 40 | 30563.2971 | 0.89331 | 26.4232 | 0.65309 | 110159.3309 | 0.029404 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.8264 | 9.5621 | 4.7557 | 0.068254 | 0.039092 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1189658.7583 | 18611411.5935 | 5.5523 | 5.6408 | 49.1055 | 14684.4869 | 3% | 2 | 25 | 4 | 66374.7932 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 518.9333 | 968.3899 | 4225.5257 | 18539.2574 | 18.3341 | 108361.5064 | 24048.0795 | 53691.0436 | -7910.4277 | 3766.458 | 7500 | 2776.6732 | 1080.6363 | 0 | 95026.1961 | 61290.1743 | 118688.4846
14957 | 10 | 70 | 40 | 34787.4125 | 1.2217 | 23.3272 | 0.75231 | 101776.2935 | 0.06071 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.1425 | 10.235 | 5.0592 | 0.13632 | 0.054036 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026040.8949 | 14172969.2718 | 5.6163 | 5.5417 | 43.7314 | 11867.3989 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83457.5508 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 462.9973 | 1027.4935 | 4873.6295 | 17558.7453 | 15.3117 | 98376.5684 | 34457.3344 | 66895.4254 | -14958.7903 | 5621.2369 | 7500 | 6129.1148 | 2229.3628 | 0 | 75009.2106 | 54297.4998 | 128585.3948
14958 | 10 | 70 | 40 | 35912.367 | 0.97524 | 22.3768 | 0.67352 | 98704.6479 | 0.049492 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.7923 | 11.3501 | 3.0253 | 0.085908 | 0.045062 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1207058.75 | 13695996.1065 | 5.4964 | 4.6788 | 35.8412 | 17092.0814 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74440.7645 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 415.5566 | 922.7842 | 5188.1395 | 20807.6358 | 15.3499 | 96008.4109 | 30209.4623 | 52308.3594 | -11863.4427 | 4850.7638 | 7500 | 2919.0347 | 1604.2878 | 0 | 69047.4868 | 72517.3182 | 84058.6341
14959 | 10 | 70 | 40 | 29408.5921 | 1.1763 | 25.9798 | 0.70765 | 101899.8665 | 0.058313 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.176 | 12.8786 | 5.5994 | 0.12504 | 0.039132 | 0 | 0.2 | 0.4 | 978843.4916 | 12558773.5309 | 5.7027 | 4.8698 | 43.3128 | 15639.8966 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78238.6329 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.6583 | 769.8195 | 5433.7564 | 15225.9411 | 17.4843 | 98628.2711 | 28365.302 | 66467.3331 | -14395.02 | 4756.2822 | 7500 | 5939.3356 | 1366.045 | 0 | 59104.0731 | 56309.8686 | 102793.4824
14960 | 10 | 70 | 40 | 34433.8033 | 1.1004 | 24.8028 | 0.84098 | 100337.2751 | 0.059778 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.3725 | 10.1375 | 4.5584 | 0.13209 | 0.047299 | 0 | 0.2 | 0.4 | 935303.487 | 11750939.9586 | 4.7451 | 5.4934 | 38.6247 | 12638.7185 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77062.354 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.0076 | 1026.9415 | 4323.4041 | 18601.1697 | 15.4921 | 97036.2433 | 31665.2671 | 71750.4939 | -14524.5397 | 5213.9238 | 7500 | 5291.2568 | 1810.0203 | 0 | 67460.6264 | 53858.2384 | 122308.8102
14961 | 10 | 70 | 40 | 30774.3406 | 1.2196 | 9.8797 | 0.72118 | 97050.0035 | 0.058417 | 80 | 0.6 | 0.3 | 14.8613 | 9.1579 | 5.5958 | 0.045281 | 0.05543 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948030.7128 | 11610988.8811 | 4.7824 | 4.6045 | 35.3905 | 16205.8967 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76926.3218 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 469.6582 | 738.2696 | 6058.4325 | 15551.9957 | 6.5989 | 93928.6514 | 30444.6898 | 25238.2684 | -13733.9492 | 4998.6574 | 7500 | 2157.3212 | 2033.5889 | 0 | 59321.2728 | 60049.1547 | 57910.6946
14962 | 10 | 70 | 40 | 35339.9789 | 1.059 | 26.2431 | 0.60656 | 93676.312 | 0.055189 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.3957 | 5.1358 | 5.6048 | 0.14264 | 0.039189 | 0 | 0.2 | 0.4 | 946512.1654 | 13371941.7933 | 4.8092 | 5.2913 | 45.3935 | 11784.021 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76227.7301 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.3993 | 1021.0115 | 4484.3289 | 19538.3878 | 18.6895 | 90827.3509 | 31603.1822 | 57579.3559 | -12535.4288 | 5082.2755 | 7500 | 6004.8795 | 1461.7849 | 0 | 68216.0913 | 50227.8761 | 114684.2644
14963 | 10 | 70 | 40 | 29007.5381 | 1.477 | 20.6224 | 0.79072 | 106157.3013 | 0.046209 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.3874 | 11.1647 | 4.39 | 0.10527 | 0.047739 | 0 | 0.2 | 0.4 | 948640.4327 | 11008036.8606 | 4.9503 | 4.393 | 48.8341 | 15834.0407 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76056.8592 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 549.5572 | 1055.7016 | 4349.1618 | 12692.5755 | 13.2484 | 103447.3385 | 32629.9251 | 56084.3765 | -11923.836 | 5184.2921 | 7500 | 4140.6669 | 1816.463 | 0 | 45478.0746 | 53089.451 | 87820.5112
14964 | 10 | 70 | 40 | 31503.0013 | 1.3536 | 27.1045 | 0.78453 | 93318.6538 | 0.059724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0671 | 10.7466 | 5.3688 | 0.11165 | 0.05256 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1350208.8848 | 9777840.0467 | 4.4458 | 5.6442 | 43.2524 | 18319.3761 | 3% | 2 | 25 | 4 | 86410.7081 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 564.2509 | 824.5312 | 5474.481 | 14770.0147 | 17.4731 | 90251.2401 | 33465.9732 | 83225.244 | -13496.6203 | 5395.6091 | 7500 | 5534.8397 | 2081.4197 | 0 | 54777.1273 | 74457.8576 | 104025.735
14965 | 10 | 70 | 40 | 30680.3449 | 0.97263 | 24.3355 | 0.64242 | 97454.5899 | 0.040327 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.533 | 12.0932 | 5.613 | 0.071352 | 0.052943 | 0 | 0.2 | 0.4 | 870491.0894 | 21422985.1216 | 5.4759 | 5.1818 | 37.3181 | 16812.9358 | 3% | 2 | 25 | 4 | 82266.1409 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 527.1204 | 1071.1691 | 5159.0903 | 17802.1949 | 16.9867 | 95279.8776 | 25756.3 | 60456.1592 | -9568.7343 | 4101.905 | 7500 | 3800.3675 | 1593.9016 | 0 | 116188.1305 | 55897.9611 | 153930.0684
14966 | 10 | 70 | 40 | 39766.7384 | 1.2851 | 25.0199 | 0.80692 | 85397.8079 | 0.04895 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4842 | 7.2614 | 4.3569 | 0.09884 | 0.036631 | 0 | 0.2 | 0.4 | 909393.4998 | 14091680.6851 | 4.7092 | 4.9562 | 36.1071 | 16514.9155 | 3% | 2 | 25 | 4 | 83614.7878 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 654.4172 | 941.8905 | 5334.1338 | 19373.2462 | 15.9285 | 83090.2567 | 40786.9845 | 76017.9644 | -10153.2252 | 6186.0343 | 7500 | 4233.4007 | 1663.1429 | 0 | 76400.8886 | 58099.3432 | 144535.8471
14967 | 10 | 70 | 40 | 34797.0945 | 1.5865 | 22.2261 | 0.7763 | 93747.8598 | 0.040556 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1999 | 8.962 | 5.7215 | 0.13369 | 0.048678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 961517.1376 | 19143260.1535 | 5.4531 | 4.3506 | 42.9184 | 20116.5034 | 3% | 2 | 25 | 4 | 76315.6665 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 482.5002 | 800.1573 | 5043.4414 | 14320.2623 | 14.3944 | 91644.1454 | 40953.6644 | 59768.1389 | -9256.3431 | 6153.1989 | 7500 | 6119.4303 | 2198.3316 | 0 | 82063.9619 | 60247.7228 | 135252.6601
14968 | 10 | 70 | 40 | 33502.1515 | 0.98722 | 26.0568 | 0.71206 | 107847.7256 | 0.041329 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2471 | 8.1603 | 4.359 | 0.11897 | 0.036114 | 0 | 0.2 | 0.4 | 729798.2828 | 21765275.6502 | 5.3826 | 5.7193 | 36.4225 | 12782.5202 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67778.2731 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 567.8619 | 1049.0992 | 3717.5514 | 19281.4617 | 17.4929 | 105382.0145 | 28441.3798 | 58044.213 | -10849.1286 | 4547.0443 | 7500 | 4314.4085 | 1205.2165 | 0 | 131392.951 | 45992.9232 | 178603.1612
14969 | 10 | 70 | 40 | 42070.0488 | 1.2589 | 16.1799 | 0.75392 | 96844.1071 | 0.05265 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.869 | 11.2363 | 4.4309 | 0.11165 | 0.046184 | 0 | 0.2 | 0.4 | 677918.6569 | 14318298.8708 | 4.7854 | 4.7192 | 41.2393 | 18394.8288 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59194.38 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 429.6152 | 986.172 | 4700.5975 | 20797.3337 | 10.6108 | 94032.3435 | 42545.4302 | 32966.3329 | -12371.7601 | 6563.0205 | 7500 | 4611.7145 | 2224.6387 | 0 | 68918.6508 | 47264.1369 | 105693.8905
14970 | 10 | 70 | 40 | 32545.8589 | 1.3295 | 18.5041 | 0.72555 | 103728.2644 | 0.047925 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.2828 | 10.9931 | 3.6548 | 0.10202 | 0.059506 | 0 | 0.2 | 0.4 | 763970.2198 | 12871182.8199 | 5.3936 | 4.8427 | 34.6686 | 17181.3843 | 3% | 2 | 25 | 4 | 78347.6609 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 535.616 | 1100.5818 | 4739.1314 | 15466.2827 | 12.3291 | 100983.2622 | 34159.1524 | 48379.3482 | -12078.0096 | 5402.1976 | 7500 | 4273.3905 | 2359.3649 | 0 | 68490.2029 | 52930.0075 | 105555.6395
14971 | 10 | 70 | 40 | 35414.8568 | 1.3278 | 19.2594 | 0.72579 | 92622.2661 | 0.051201 | 80 | 0.6 | 0.3 | 13.8842 | 10.1452 | 5.4821 | 0.099438 | 0.047886 | 0 | 0.2 | 0.4 | 914520.5745 | 14757621.7095 | 4.4826 | 4.515 | 38.9933 | 17357.6798 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71982.5888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 421.7383 | 933.7262 | 5575.7469 | 16844.8634 | 12.8306 | 90006.0405 | 37139.9868 | 46276.1181 | -11511.3929 | 5773.2447 | 7500 | 4563.7392 | 2029.0656 | 0 | 70811.5284 | 57457.4431 | 105124.8468
14972 | 10 | 70 | 40 | 27607.043 | 0.82282 | 22.5669 | 0.7298 | 103275.814 | 0.054746 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.0637 | 13.0803 | 5.7843 | 0.11923 | 0.043443 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1181934.0216 | 11988090.224 | 4.62 | 5.5249 | 37.5035 | 18134.0517 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75044.9485 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.0696 | 1081.4573 | 6848.5964 | 17419.7996 | 15.0003 | 100159.7572 | 20374.4868 | 56782.9328 | -13710.6499 | 3625.1493 | 7500 | 7555.5959 | 1155.866 | 0 | 70557.6047 | 71059.1785 | 82781.8072
14973 | 10 | 70 | 40 | 30046.7223 | 0.73808 | 24.7321 | 0.7911 | 100005.4346 | 0.049267 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.0779 | 11.3853 | 4.6721 | 0.089015 | 0.056678 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135390.8238 | 13798751.7887 | 5.59 | 5.6129 | 34.7286 | 13746.067 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79296.5479 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 515.2868 | 1071.1428 | 5663.1527 | 19879.9653 | 15.8852 | 97285.8804 | 20333.5139 | 70152.2654 | -11966.0387 | 3511.5198 | 7500 | 4269.9867 | 1460.741 | 0 | 83594.0457 | 66822.0656 | 112033.9682
14974 | 10 | 70 | 40 | 34134.6989 | 1.0866 | 25.3409 | 0.74924 | 99993.4421 | 0.044637 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.6817 | 10.7013 | 4.1586 | 0.077132 | 0.049835 | 0 | 0.2 | 0.4 | 839715.6224 | 10483104.2955 | 4.5085 | 4.467 | 49.9569 | 11609.7882 | 3% | 2 | 25 | 4 | 75431.1641 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 400.7162 | 963.5837 | 5208.1137 | 18582.9803 | 16.662 | 97526.5782 | 31103.4372 | 65465.974 | -10854.2015 | 4910.0637 | 7500 | 3105.1552 | 1795.9157 | 0 | 44125.5168 | 44258.044 | 102893.8171
14975 | 10 | 70 | 40 | 37898.4758 | 1.1028 | 18.8403 | 0.76481 | 98025.0089 | 0.050066 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3257 | 10.9989 | 4.357 | 0.061648 | 0.046068 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1004580.6305 | 19035901.3603 | 5.6192 | 4.7358 | 36.2032 | 20625.791 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72037.5076 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 502.9904 | 1161.1077 | 5236.2528 | 20445.2039 | 12.2803 | 95316.7145 | 34906.5439 | 47256.6152 | -11916.4954 | 5494.0268 | 7500 | 2917.0601 | 1857.6209 | 0 | 96162.514 | 66494.7109 | 117683.1747
14976 | 10 | 70 | 40 | 37208.9403 | 0.74442 | 25.8624 | 0.71094 | 100550.8188 | 0.065566 | 80 | 0.6 | 0.3 | 23.3797 | 10.5205 | 5.8909 | 0.079341 | 0.049805 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1247456.8759 | 16876278.568 | 4.424 | 5.4928 | 31.8991 | 15741.4981 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77264.9282 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 586.4555 | 1084.8102 | 5801.0816 | 24531.5703 | 17.3734 | 96928.3063 | 25354.7398 | 65590.5256 | -15939.0551 | 4441.718 | 7500 | 4704.7077 | 1623.6341 | 0 | 109048.4761 | 77041.3044 | 125283.4418
14977 | 10 | 70 | 40 | 34050.0016 | 0.84529 | 29.4087 | 0.77372 | 98043.5121 | 0.063146 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.4446 | 9.6244 | 3.5037 | 0.13135 | 0.05037 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1077108.095 | 15165571.0588 | 5.7102 | 4.3432 | 48.5503 | 15962.9538 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73987.8764 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 513.6317 | 1164.4546 | 5091.3746 | 21216.8011 | 19.0736 | 94639.4025 | 25666.4011 | 76466.9653 | -14978.0823 | 4424.667 | 7500 | 5261.8103 | 1635.7479 | 0 | 60770.8961 | 58374.0359 | 108374.3695
14978 | 10 | 70 | 40 | 28315.8402 | 0.78874 | 26.6999 | 0.55511 | 95615.0844 | 0.0493 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.4923 | 6.5166 | 3.8172 | 0.12228 | 0.053807 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1026930.279 | 9505490.1171 | 5.6076 | 4.301 | 32.202 | 17131.9008 | 3% | 2 | 25 | 4 | 67861.2937 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 511.6035 | 952.4293 | 4533.0234 | 18211.1016 | 19.5702 | 93013.2302 | 20209.4773 | 48382.9626 | -11448.1583 | 3462.5465 | 7500 | 4094.1985 | 1367.416 | 0 | 46979.0777 | 67309.6715 | 53237.8488
14979 | 10 | 70 | 40 | 43105.9241 | 0.99753 | 22.377 | 0.63752 | 93890.3039 | 0.045148 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.8575 | 11.1958 | 5.9172 | 0.094872 | 0.044542 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1084655.9298 | 16931072.0586 | 5.1743 | 4.8463 | 47.6019 | 12599.7399 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72335.8318 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 563.0183 | 721.1113 | 3874.1418 | 24665.9704 | 15.6625 | 91547.8536 | 36879.9073 | 48569.8148 | -10306.7813 | 5663.2051 | 7500 | 3787.824 | 1851.392 | 0 | 77040.5113 | 55690.8339 | 115295.0393
14980 | 10 | 70 | 40 | 37525.5921 | 1.0093 | 36.6012 | 0.78344 | 102727.1339 | 0.029449 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.454 | 9.8795 | 5.837 | 0.11806 | 0.045762 | 0 | 0.2 | 0.4 | 958961.2215 | 12969672.4591 | 5.2172 | 5.6285 | 42.8631 | 13243.7647 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69998.4732 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 448.426 | 1175.0262 | 4719.9343 | 21332.1635 | 23.6097 | 101048.0586 | 32386.8571 | 90938.3445 | -7387.9313 | 4870.2573 | 7500 | 5812.0191 | 1635.7799 | 0 | 71156.3118 | 53293.9779 | 153617.6604
14981 | 10 | 70 | 40 | 35397.4064 | 0.93869 | 21.2789 | 0.82661 | 100087.2437 | 0.047207 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.7598 | 9.9878 | 5.3782 | 0.096187 | 0.039767 | 0 | 0.2 | 0.4 | 954128.6573 | 15743853.2798 | 4.6184 | 4.9849 | 40.5376 | 13194.3937 | 3% | 2 | 25 | 4 | 94046.1553 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 483.9373 | 1007.4962 | 5101.6956 | 20933.1595 | 13.3984 | 97477.7687 | 28928.4936 | 74113.596 | -11481.6904 | 4652.5892 | 7500 | 4526.846 | 1357.9518 | 0 | 80845.5732 | 54186.5534 | 136256.8061
14982 | 10 | 70 | 40 | 32977.5859 | 1.7141 | 31.8324 | 0.74435 | 99501.7098 | 0.038679 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.8171 | 10.6901 | 5.0542 | 0.060825 | 0.054982 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1066618.7662 | 16605254.6513 | 5.2626 | 4.2755 | 39.3488 | 18292.8139 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81799.6661 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 470.6594 | 977.0904 | 5800.317 | 12636.2933 | 20.9876 | 97371.1023 | 40682.5854 | 88709.6487 | -9374.673 | 6123.5928 | 7500 | 3071.6967 | 2471.0913 | 0 | 73632.3629 | 64837.1902 | 147979.1144
14983 | 10 | 70 | 40 | 42752.429 | 1.1034 | 23.8957 | 0.78654 | 96325.3949 | 0.052373 | 80 | 0.6 | 0.3 | 17.7074 | 10.0666 | 5.351 | 0.12218 | 0.042138 | 0 | 0.2 | 0.4 | 966381.5151 | 16099690.3164 | 5.0949 | 4.9431 | 45.1364 | 12530.3171 | 3% | 2 | 25 | 4 | 79643.137 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 617.4023 | 1102.0431 | 4528.9891 | 23056.546 | 15.3872 | 93543.1981 | 39391.766 | 67764.3435 | -12241.666 | 6125.2768 | 7500 | 5652.1967 | 1894.3663 | 0 | 76671.9698 | 51887.4393 | 140870.8138
14984 | 10 | 70 | 40 | 36703.9195 | 1.1355 | 24.8263 | 0.65631 | 99351.0669 | 0.049405 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.2355 | 8.7393 | 5.6072 | 0.07022 | 0.048966 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1180925.5257 | 10393448.7713 | 5.3431 | 4.4568 | 46.429 | 15944.4957 | 3% | 2 | 25 | 4 | 80476.0908 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 455.5535 | 1200.7473 | 5242.0503 | 19441.949 | 17.195 | 96641.8399 | 34523.9409 | 61413.6011 | -11920.5987 | 5442.1513 | 7500 | 3448.1775 | 1955.8241 | 0 | 44023.2125 | 63403.1035 | 82983.2052
14985 | 10 | 70 | 40 | 40194.9515 | 0.96564 | 26.3518 | 0.81251 | 98391.5015 | 0.041786 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.1022 | 10.8372 | 5.2159 | 0.12069 | 0.055866 | 0 | 0.2 | 0.4 | 931846.2387 | 10858110.8168 | 5.6012 | 4.9566 | 49.4871 | 13437.9968 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71338.9286 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 476.0853 | 954.6895 | 5406.367 | 23414.4259 | 16.724 | 96117.414 | 33561.0512 | 68683.9665 | -10005.9852 | 5192.3821 | 7500 | 5692.2562 | 2129.0038 | 0 | 48958.2125 | 49818.909 | 111891.978
14986 | 10 | 70 | 40 | 32211.9714 | 1.4119 | 25.7211 | 0.81129 | 102135.4221 | 0.038145 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.2814 | 11.1266 | 6.4385 | 0.086678 | 0.06645 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1135558.2006 | 13974478.578 | 4.5405 | 5.7199 | 34.8922 | 16034.2389 | 3% | 2 | 25 | 4 | 81596.4217 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 584.834 | 803.6572 | 3645.3536 | 14617.5807 | 16.3348 | 99978.2837 | 35188.7815 | 76588.6044 | -9491.4087 | 5382.2917 | 7500 | 3634.8142 | 2624.9861 | 0 | 88615.2839 | 68975.4639 | 141067.8891
14987 | 10 | 70 | 40 | 30756.4724 | 1.0805 | 31.1611 | 0.7253 | 97118.0618 | 0.04973 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.2364 | 8.3464 | 4.4654 | 0.10445 | 0.057786 | 0 | 0.2 | 0.4 | 891432.7905 | 22258440.4513 | 5.6959 | 5.1273 | 31.7157 | 13185.4827 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74845.2331 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 526.2952 | 1004.39 | 5955.0207 | 16801.4074 | 20.7652 | 94452.5533 | 27910.13 | 77807.8374 | -11728.2376 | 4529.1063 | 7500 | 4875.6163 | 1920.8802 | 0 | 130435.4915 | 57142.7195 | 186108.1046
14988 | 10 | 70 | 40 | 29246.4932 | 0.8994 | 22.6387 | 0.56695 | 101783.4576 | 0.037364 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.5489 | 10.7802 | 4.2083 | 0.096904 | 0.053046 | 0 | 0.2 | 0.4 | 987334.9122 | 20298594.2343 | 4.3793 | 5.6432 | 45.7942 | 18272.2064 | 3% | 2 | 25 | 4 | 77128.3577 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 480.0169 | 1197.9039 | 4609.8718 | 17680.092 | 16.4839 | 99677.287 | 23132.8025 | 47470.818 | -9267.1505 | 3725.7758 | 7500 | 4133.6337 | 1450.5572 | 0 | 110824.4039 | 58207.7061 | 130763.1345
14989 | 10 | 70 | 40 | 32939.8969 | 1.2763 | 36.049 | 0.83066 | 102492.2644 | 0.060019 | 80 | 0.6 | 0.3 | 24.9695 | 10.679 | 4.8253 | 0.10668 | 0.052803 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1118091.2593 | 13930082.0478 | 5.7085 | 4.4091 | 47.2021 | 15497.5051 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71503.2888 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 649.6198 | 1032.2833 | 4402.5168 | 16126.123 | 22.6471 | 99106.9568 | 33627.5478 | 95828.4617 | -14895.3535 | 5504.2497 | 7500 | 5172.6596 | 2133.1599 | 0 | 57344.1016 | 60088.8145 | 132126.0124
14990 | 10 | 70 | 40 | 37193.5116 | 1.2253 | 29.2985 | 0.76476 | 98424.7276 | 0.049073 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0315 | 10.1138 | 4.2678 | 0.12104 | 0.042101 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1266743.4384 | 12556347.2047 | 4.3973 | 4.843 | 45.9733 | 12621.2707 | 3% | 2 | 25 | 4 | 63785.2852 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 491.016 | 830.1705 | 4156.4662 | 18735.6746 | 19.0977 | 95758.5675 | 36915.674 | 65066.3433 | -11731.1045 | 5756.2892 | 7500 | 4116.27 | 1778.7026 | 0 | 59374.5983 | 63764.1897 | 105012.5832
14991 | 10 | 70 | 40 | 34190.1028 | 0.56771 | 30.6718 | 0.5833 | 100617.6843 | 0.047151 | 80 | 0.6 | 0.3 | 20.1767 | 10.9513 | 4.8919 | 0.099075 | 0.072539 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1342690.5556 | 9139541.9472 | 5.1304 | 5.5758 | 31.1347 | 15087.0147 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74390.7294 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 485.4881 | 1054.2001 | 4443.9424 | 24884.2471 | 22.1297 | 97997.4496 | 18611.7114 | 63545.7276 | -11529.0329 | 3249.8596 | 7500 | 4268.1096 | 1730.214 | 0 | 59507.9003 | 82042.7895 | 64841.7002
14992 | 10 | 70 | 40 | 34119.7077 | 0.82582 | 20.782 | 0.71475 | 92204.3645 | 0.061792 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.6641 | 9.8101 | 4.2501 | 0.083671 | 0.060292 | 0 | 0.2 | 0.4 | 962460.4409 | 17048946.005 | 4.6502 | 4.7224 | 38.8619 | 13877.8077 | 3% | 2 | 25 | 4 | 73243.0642 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 524.8932 | 1262.5824 | 5515.6346 | 21493.1157 | 13.9308 | 89070.4469 | 25253.184 | 50180.3817 | -13789.2376 | 4294.7389 | 7500 | 3861.3692 | 1900.4686 | 0 | 85039.4769 | 56155.5941 | 108084.7875
14993 | 10 | 70 | 40 | 35473.7436 | 0.95489 | 23.0367 | 0.73801 | 95185.4555 | 0.053745 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.9439 | 11.0498 | 6.3623 | 0.099819 | 0.049306 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1028434.4984 | 7068808.6049 | 4.6387 | 5.6664 | 46.1059 | 13552.3988 | 3% | 2 | 25 | 4 | 71793.1512 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 471.5466 | 1194.6405 | 6041.9976 | 20788.998 | 15.2425 | 92365.2549 | 29369.4912 | 55957.4705 | -12408.8824 | 4770.0978 | 7500 | 6093.5208 | 1726.1831 | 0 | 38321.3984 | 55017.8769 | 76311.4025
14994 | 10 | 70 | 40 | 33826.5101 | 1.2965 | 22.6691 | 0.76214 | 105551.4174 | 0.042301 | 80 | 0.6 | 0.3 | 22.3779 | 9.5455 | 5.9553 | 0.11954 | 0.042257 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1369817.9785 | 16728796.5889 | 5.0568 | 4.6997 | 48.2799 | 18266.7568 | 3% | 2 | 25 | 4 | 59100.8234 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 479.4975 | 1274.3647 | 5861.5145 | 16374.192 | 14.798 | 103082.1237 | 34904.6363 | 46518.5876 | -10864.8924 | 5428.6392 | 7500 | 6909.8443 | 1683.647 | 0 | 73755.7962 | 72338.888 | 93497.3701
14995 | 10 | 70 | 40 | 37000.1843 | 0.86957 | 26.2447 | 0.68168 | 94267.8859 | 0.031127 | 80 | 0.6 | 0.3 | 19.2868 | 10.3928 | 4.8939 | 0.11552 | 0.055008 | 0 | 0.2 | 0.4 | 709082.2167 | 10206916.8453 | 5.5256 | 5.1992 | 30.5537 | 12976.639 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74147.3833 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 498.1663 | 857.1286 | 5707.7885 | 22743.889 | 17.9212 | 92640.0561 | 28512.5905 | 61716.7543 | -7162.4511 | 4328.4241 | 7500 | 5365.6863 | 1747.5215 | 0 | 62296.7608 | 48746.6146 | 115558.6717
14996 | 10 | 70 | 40 | 30677.8266 | 1.1316 | 22.9374 | 0.58023 | 102469.3612 | 0.053656 | 80 | 0.6 | 0.3 | 15.9107 | 12.4311 | 4.3161 | 0.13279 | 0.043884 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1182623.4311 | 14048757.3031 | 5.1022 | 4.6885 | 43.8939 | 15406.0704 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72360.4258 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 387.9283 | 1103.7435 | 4024.8931 | 16285.8453 | 16.5777 | 99438.2521 | 28783.9624 | 46018.7131 | -13336.8804 | 4747.7921 | 7500 | 4948.4502 | 1529.1759 | 0 | 64540.5131 | 64222.846 | 80508.8803
14997 | 10 | 70 | 40 | 36784.8519 | 1.3343 | 25.5178 | 0.79615 | 106024.16 | 0.050868 | 80 | 0.6 | 0.3 | 18.9459 | 8.2634 | 5.8628 | 0.097687 | 0.048573 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1102278.3652 | 11249784.3189 | 4.5362 | 5.0598 | 48.3956 | 12599.0328 | 3% | 2 | 25 | 4 | 68884.584 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 510.2685 | 1143.8335 | 5908.4687 | 17433.2783 | 16.3437 | 103048.5585 | 38703.1473 | 63195.7052 | -13092.6466 | 6084.1552 | 7500 | 5251.6396 | 2169.0168 | 0 | 53889.4814 | 56063.4424 | 107637.0565
14998 | 10 | 70 | 40 | 34658.4816 | 0.64695 | 18.2057 | 0.75951 | 102427.1379 | 0.056341 | 80 | 0.6 | 0.3 | 16.0698 | 11.521 | 4.5983 | 0.10536 | 0.043588 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1443018.3709 | 18857045.5982 | 4.5496 | 4.6927 | 32.9675 | 14286.8317 | 3% | 2 | 25 | 4 | 72749.1428 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 438.0758 | 897.3079 | 3598.1389 | 24130.9921 | 11.9019 | 99248.054 | 21054.979 | 45859.5065 | -13987.9691 | 3735.0412 | 7500 | 3574.1502 | 1194.889 | 0 | 102874.7243 | 83817.4321 | 87987.8891
14999 | 10 | 70 | 40 | 36034.1695 | 1.0952 | 18.0168 | 0.81513 | 101658.4461 | 0.049724 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.136 | 10.096 | 4.7417 | 0.14453 | 0.048839 | 0 | 0.2 | 0.4 | 663452.203 | 14757669.2674 | 5.7357 | 4.934 | 32.5112 | 14540.4917 | 3% | 2 | 25 | 4 | 69772.1002 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 556.7065 | 1054.9757 | 4551.5439 | 19523.0279 | 11.4175 | 98868.6594 | 33022.2831 | 46044.8508 | -12275.0612 | 5259.5029 | 7500 | 6359.0729 | 1885.2643 | 0 | 82126.8816 | 46773.6679 | 123149.1265
15000 | 10 | 70 | 40 | 33687.9485 | 1.3831 | 21.8859 | 0.68503 | 99353.5997 | 0.064668 | 80 | 0.6 | 0.3 | 21.7061 | 7.8155 | 5.4783 | 0.096403 | 0.04686 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1039099.9742 | 8598733.8019 | 5.6619 | 4.5401 | 45.6164 | 19539.9142 | 3% | 2 | 25 | 4 | 74561.8454 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 25000 | 371.5423 | 944.5864 | 4442.7528 | 15535.6893 | 14.9168 | 95822.3397 | 36304.5186 | 51962.9163 | -15537.5438 | 5908.759 | 7500 | 3835.4801 | 2032.1924 | 0 | 37015.0698 | 61646.4632 | 67374.9292

## Beregning_diagram
Fra | Til | Intervall | Center | Antall_NNV
0 | 6665.7 | [0 , 6665.7] | 3332.85 | 0 |  | 0 | 121971.2466
6665.7 | 13332.4 | [6665.7 , 13332.4] | 9999.05 | 0 |  | 627.3 | 121971.2466 | Forventningsverdi
13332.4 | 19999.1 | [13332.4 , 19999.1] | 16665.75 | 1 |  | 1672.8 | 121971.2466
19999.1 | 26665.8 | [19999.1 , 26665.8] | 23332.45 | 5
26665.8 | 33332.5 | [26665.8 , 33332.5] | 29999.15 | 6 |  | 0 | 75190.1647
33332.5 | 39999.2 | [33332.5 , 39999.2] | 36665.85 | 12 |  | 1672.8 | 75190.1647
39999.2 | 46665.9 | [39999.2 , 46665.9] | 43332.55 | 24
46665.9 | 53332.6 | [46665.9 , 53332.6] | 49999.25 | 43 |  | 0 | 169181.4379
53332.6 | 59999.3 | [53332.6 , 59999.3] | 56665.95 | 95 |  | 1672.8 | 169181.4379
59999.3 | 66666 | [59999.3 , 66666] | 63332.65 | 183
66666 | 73332.7 | [66666 , 73332.7] | 69999.35 | 275 |  | 1505.52 | 75190.1647
73332.7 | 79999.4 | [73332.7 , 79999.4] | 76666.05 | 403 |  | 1505.52 | 122185.8013 | 90 % konf.intervall
79999.4 | 86666.1 | [79999.4 , 86666.1] | 83332.75 | 576 |  | 1505.52 | 169181.4379
86666.1 | 93332.8 | [86666.1 , 93332.8] | 89999.45 | 790
93332.8 | 99999.5 | [93332.8 , 99999.5] | 96666.15 | 983
99999.5 | 106666.2 | [99999.5 , 106666.2] | 103332.85 | 1130
106666.2 | 113332.9 | [106666.2 , 113332.9] | 109999.55 | 1317
113332.9 | 119999.6 | [113332.9 , 119999.6] | 116666.25 | 1394
119999.6 | 126666.3 | [119999.6 , 126666.3] | 123332.95 | 1367
126666.3 | 133333 | [126666.3 , 133333] | 129999.65 | 1329
133333 | 139999.7 | [133333 , 139999.7] | 136666.35 | 1272
139999.7 | 146666.4 | [139999.7 , 146666.4] | 143333.05 | 1024
146666.4 | 153333.1 | [146666.4 , 153333.1] | 149999.75 | 835
153333.1 | 159999.8 | [153333.1 , 159999.8] | 156666.45 | 637
159999.8 | 166666.5 | [159999.8 , 166666.5] | 163333.15 | 426
166666.5 | 173333.2 | [166666.5 , 173333.2] | 169999.85 | 301
173333.2 | 179999.9 | [173333.2 , 179999.9] | 176666.55 | 228
179999.9 | 186666.6 | [179999.9 , 186666.6] | 183333.25 | 141
186666.6 | 193333.3 | [186666.6 , 193333.3] | 189999.95 | 76
193333.3 | 200000 | [193333.3 , 200000] | 196666.65 | 59 | 67