## Frittstående
Sjekkliste ved inspeksjon av frittstående drikkevannsbasseng Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Området er uten vegetasjon som kan skade anlegget eller gi adgang til tak
3 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt hele bassenget (2 m) og låst port
4 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
5 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
6 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet
7 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
8 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
9 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
10 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
11 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
12 | Bassengtak: adkomst utvendig er tilstrekkelig sikret mot uvedkommende
13 | Bassengtak er utformet slik at nedbør renner fritt av
14 | Bassengtak er inspiserbart (og tilrettelagt for personsikring) og uten løsmasser
15 | Bassengtak er uten taksluk som leder inn i drikkevannskammer
16 | Nedstigningsluke er tett og utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
17 | Nedstigningsluke har forhøyning (hindrer innsig av fremmedvann) og dryppkant på lokket.
18 | Nedstigningsluke har tetningslist (helst på lukedel, for å hindre slitasje ved trafikk i luka)
19 | Nedstigningsluke har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet.
20 | Nedstigningsluke kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
21 | Det er tilrettelagt for evakuering gjennom luke, enten ved fast punkt eller tripod
22 | Luftekanal fra vannkammer er sikret med overbygg, som del av dobbel barriere
23 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
24 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
25 | Innvendig stige er montert fra nedstigningsluke til bassengbunn uten sideveis forskyvning/repos (evakuering/heising)
26 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
27 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
28 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. i luke)
29 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
30 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
31 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
32 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
33 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
34 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)
35 | Uttaksrøret har påmontert silhode
36 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode
37 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
38 | Drikkevannskammeret er tett og uten synlige lekkasjer/skader utvendig
39 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
40 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
41 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
42 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
Nr | Notater/kommentarer

## Nedgravd
Sjekkliste ved inspeksjon av helt/delvis nedgravd drikkevannsbasseng Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Området er uten vegetasjon som kan skade anlegget eller gi adgang til tak.
3 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt hele bassenget (2 m) og låst port
4 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
5 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
6 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet.
7 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
8 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
9 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
10 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
11 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
12 | Bassengtak: adkomst utvendig er tilstrekkelig sikret mot uvedkommende
13 | Bassengtak er utformet slik at nedbør renner fritt av
14 | Bassengtak er inspiserbart (og tilrettelagt for personsikring) og uten løsmasser
15 | Bassengtak er uten taksluk som leder inn i drikkevannskammer
16 | Nedstigningsluke er tett og utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
17 | Nedstigningsluke har forhøyning (hindrer innsig av fremmedvann) og dryppkant på lokket.
18 | Nedstigningsluke har tetningslist (helst på lukedel, for å hindre slitasje ved trafikk i luka)
19 | Nedstigningsluke har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet
20 | Nedstigningsluke kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
21 | Det er tilrettelagt for evakuering gjennom luke, enten ved fast punkt eller tripod
22 | Luftekanal fra vannkammer er sikret med overbygg, som del av dobbel barriere
23 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
24 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
25 | Innvendig stige er montert fra nedstigningsluke til bassengbunn uten sideveis forskyvning/repos (evakuering/heising)
26 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
27 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
28 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. i luke)
29 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
30 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
31 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
32 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
33 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
34 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)
35 | Uttaksrøret har påmontert silhode
36 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode eller rist
37 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
38 | Drikkevannskammeret er tett og uten synlige lekkasjer/skader utvendig
39 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
40 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
41 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
42 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
43 | Utvendig drenssystem har tilstrekkelig funksjon (forhindrer utvendig vanntrykk på bassenget) og kan inspiseres (kummer)
Nr | Notater/kommentarer

## Fjellbasseng
Sjekkliste ved inspeksjon av drikkevannsbasseng i fjell Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Nedslagsfeltet er risikovurdert, og nødvendige sikringstiltak er foretatt
3 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt inngangspartiet (2 m) og låst port
4 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
5 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
6 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet.
7 | Adkomsttunellen er tilstrekkelig fjellsikret
8 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
9 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
10 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
11 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
12 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
13 | Entringsluke/-dør til drikkevannskammeret er utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
14 | Entringsluke/-dør er utformet slik at den hindrer innsig av fremmedvann og inntrengning av insekter/dyr
15 | Entringsluke/-dør har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet.
16 | Entringsluke/-dør kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
17 | Det er tilrettelagt for evakuering av personell ut fra drikkevannskammeret
18 | Luftekanal fra vannkammer er sikret som del av dobbel barriere, med brutt luftstrøm
19 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
20 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
21 | Innvendig stige er montert på en måte som ikke hindrer evakuering/heising av personell
22 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
23 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
24 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. ved nedstigning)
25 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
26 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
27 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
28 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
29 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
30 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)
31 | Uttaksrøret har påmontert silhode
32 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode eller solid rist
33 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
34 | Drikkevannskammer er uten spor etter innsig av fremmedvann
35 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
36 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
37 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
38 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
Nr | Notater/kommentarer

## Vannverk
Sjekkliste ved inspeksjon av drikkevannsbasseng i vannverk Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt hele vannverket (2 m) og låst port
3 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
4 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
5 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet.
6 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
7 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
8 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
9 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
10 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
11 | Ved åpent vannspeil: det er etablert en forhøyning rundt drikkevannskammeret, og rekkverk for sikring av personell
12 | Ved åpent vannspeil: det er etablert en egen sikret adkomst til drikkevannskammeret for dobbel barriere
13 | Nedstigningsluke er tett og utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
14 | Nedstigningsluke har forhøyning (hindrer innsig av fremmedvann) og dryppkant på lokket.
15 | Nedstigningsluke har tetningslist (helst på lukedel, for å hindre slitasje ved trafikk i luka)
16 | Nedstigningsluke har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet
17 | Nedstigningsluke kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
18 | Det er tilrettelagt for evakuering gjennom luke, enten ved fast punkt eller tripod
19 | Luftekanal fra vannkammer er sikret med overbygg, som del av dobbel barriere
20 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
21 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
22 | Innvendig stige er montert fra nedstigningsluke til bassengbunn uten sideveis forskyvning/repos (evakuering/heising)
23 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
24 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
25 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. i luke)
26 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
27 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
28 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
29 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
30 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
31 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)*
32 | Uttaksrøret har påmontert silhode
33 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode
34 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
35 | Drikkevannskammeret er tett og uten synlige lekkasjer/skader utvendig
36 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
37 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
38 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
39 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
*Dersom bassenget skal ha funksjon som blandingsreaktor/klorkontaktbasseng, må ev. behov for stempelstrøm vurderes.
Nr | Notater/kommentarer

## Nedgravd tank
Sjekkliste ved inspeksjon av drikkevannsmagasin i nedgravd tank Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Området er uten vegetasjon som kan skade anlegget
3 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt hele bassenget (2 m) og låst port
4 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
5 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
6 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet.
7 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
8 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
9 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
10 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
11 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
12 | Nedstigningsluke er tett og utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
13 | Nedstigningsluke har forhøyning (hindrer innsig av fremmedvann) og dryppkant på lokket.
14 | Nedstigningsluke har tetningslist (helst på lukedel, for å hindre slitasje ved trafikk i luka)
15 | Nedstigningsluke har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet
16 | Nedstigningsluke kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
17 | Det er tilrettelagt for evakuering gjennom luke, enten ved fast punkt eller tripod
18 | Luftekanal fra vannkammer er sikret med overbygg, som del av dobbel barriere
19 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
20 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
21 | Innvendig stige er montert fra nedstigningsluke til bassengbunn uten sideveis forskyvning/repos (evakuering/heising)
22 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
23 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
24 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. i luke)
25 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
26 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
27 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
28 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
29 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
30 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)
31 | Uttaksrøret har påmontert silhode
32 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode
33 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
34 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
35 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
36 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
37 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
Nr | Notater/kommentarer

## Vanntårn
Sjekkliste ved inspeksjon av vanntårn Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Området er uten vegetasjon som kan skade anlegget eller gi adgang til tak
3 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt hele bassenget (2 m) og låst port
4 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
5 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
6 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet.
7 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
8 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
9 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
10 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
11 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
12 | Bassengtak: adkomst utvendig er tilstrekkelig sikret mot uvedkommende
13 | Bassengtak er utformet slik at nedbør renner fritt av, og føres trygt ned, uten risiko for isdannelse utvendig
14 | Bassengtak er uten taksluk som leder inn i drikkevannskammeret
15 | Bassengtak er inspiserbart (og tilrettelagt for personsikring) og uten løsmasser
16 | Nødplakat og annen viktig informasjon er tilgjengelig også oppe ved nedstigningsområdet
7 | Nedstigningsluke er tett og utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
18 | Nedstigningsluke har forhøyning (hindrer innsig av fremmedvann) og dryppkant på lokket.
19 | Nedstigningsluke har tetningslist (helst på lukedel, for å hindre slitasje ved trafikk i luka)
20 | Nedstigningsluke har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet
21 | Nedstigningsluke kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
22 | Det er tilrettelagt for evakuering gjennom luke, enten ved fast punkt eller tripod
23 | Luftekanal fra vannkammer er sikret med overbygg, som del av dobbel barriere
24 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
25 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
26 | Innvendig stige er montert fra nedstigningsluke til bassengbunn uten sideveis forskyvning/repos (evakuering/heising)
27 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
28 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
29 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. i luke)
30 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
31 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
32 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
33 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
34 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
35 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)
36 | Uttaksrøret har påmontert silhode
37 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode
38 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
39 | Drikkevannskammeret er tett og uten synlige lekkasjer/skader utvendig
40 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
41 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
42 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
43 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
Nr | Notater/kommentarer