## Frittstående
Sjekkliste ved inspeksjon av frittstående drikkevannsbasseng Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Området er uten vegetasjon som kan skade anlegget eller gi adgang til tak
3 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt hele bassenget (2 m) og låst port
4 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
5 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
6 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet
7 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
8 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
9 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
10 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
11 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
12 | Bassengtak: adkomst utvendig er tilstrekkelig sikret mot uvedkommende
13 | Bassengtak er utformet slik at nedbør renner fritt av
14 | Bassengtak er inspiserbart (og tilrettelagt for personsikring) og uten løsmasser
15 | Bassengtak er uten taksluk som leder inn i drikkevannskammer
16 | Nedstigningsluke er tett og utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
17 | Nedstigningsluke har forhøyning (hindrer innsig av fremmedvann) og dryppkant på lokket.
18 | Nedstigningsluke har tetningslist (helst på lukedel, for å hindre slitasje ved trafikk i luka)
19 | Nedstigningsluke har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet.
20 | Nedstigningsluke kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
21 | Det er tilrettelagt for evakuering gjennom luke, enten ved fast punkt eller tripod
22 | Luftekanal fra vannkammer er sikret med overbygg, som del av dobbel barriere
23 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
24 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
25 | Innvendig stige er montert fra nedstigningsluke til bassengbunn uten sideveis forskyvning/repos (evakuering/heising)
26 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
27 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
28 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. i luke)
29 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
30 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
31 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
32 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
33 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
34 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)
35 | Uttaksrøret har påmontert silhode
36 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode
37 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
38 | Drikkevannskammeret er tett og uten synlige lekkasjer/skader utvendig
39 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
40 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
41 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
42 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
Nr | Notater/kommentarer