## Fjellbasseng
Sjekkliste ved inspeksjon av drikkevannsbasseng i fjell Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Nedslagsfeltet er risikovurdert, og nødvendige sikringstiltak er foretatt
3 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt inngangspartiet (2 m) og låst port
4 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
5 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
6 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet.
7 | Adkomsttunellen er tilstrekkelig fjellsikret
8 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
9 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
10 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
11 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
12 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
13 | Entringsluke/-dør til drikkevannskammeret er utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
14 | Entringsluke/-dør er utformet slik at den hindrer innsig av fremmedvann og inntrengning av insekter/dyr
15 | Entringsluke/-dør har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet.
16 | Entringsluke/-dør kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
17 | Det er tilrettelagt for evakuering av personell ut fra drikkevannskammeret
18 | Luftekanal fra vannkammer er sikret som del av dobbel barriere, med brutt luftstrøm
19 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
20 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
21 | Innvendig stige er montert på en måte som ikke hindrer evakuering/heising av personell
22 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
23 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
24 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. ved nedstigning)
25 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
26 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
27 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
28 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
29 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
30 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)
31 | Uttaksrøret har påmontert silhode
32 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode eller solid rist
33 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
34 | Drikkevannskammer er uten spor etter innsig av fremmedvann
35 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
36 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
37 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
38 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
Nr | Notater/kommentarer