## Ark1
Sjekkliste ved inspeksjon av drikkevannsbasseng i vannverk Bassengnavn:
Materiale: Betong plasstøpt___ Betong elementer___ Glassfiber___ Stål___ Annet___
Sjekket av: Sjekket dato:
Bassenget er tømt ved inspeksjon: Ja___ Nei___ Siste inspeksjon av tomt basseng: Sist rengjort:
Bruk notatfelt nederst for kommentarer, husk nummer på sjekkpunkt. Vurder gjerne resultatene fra prøvetaking når du er på en tilsynsrunde (registrer avvik/endringer - hva kan være årsaken?)
Nr |  | Ja | Nei | Notat/utbedringsbehov
1 | Området rundt bassenget er rent, ryddig og uten uønskede elementer
2 | Områdesikring er etablert med høyt gjerde rundt hele vannverket (2 m) og låst port
3 | Flere lag med sikring er etablert, med dobbel barriere mot drikkevannskammer
4 | Ytre barriere har låst og innbruddssikker dør med alarm tilknyttet alarmsentral. Alarm er funksjonstestet.
5 | Ytre barriere har elektronisk adgangskontroll, denne er funksjonstestet.
6 | Ventilkammer har låst og innbruddssikker dør
7 | Ventilkammer har innbruddssikre vinduer (evt. gitter e.l.) eller er uten vinduer
8 | Ventilkammer har godt merkede tekniske installasjoner
9 | Ventilkammer har påbudsskilt, nødplakat og annen viktig informasjon lett synlig
10 | Det er etablert tilstrekkelig antall egnete prøvetakingspunkt for drikkevannsprøver (innløp, utløp mm)
11 | Ved åpent vannspeil: det er etablert en forhøyning rundt drikkevannskammeret, og rekkverk for sikring av personell
12 | Ved åpent vannspeil: det er etablert en egen sikret adkomst til drikkevannskammeret for dobbel barriere
13 | Nedstigningsluke er tett og utformet i solid og ugjennomsiktig materiale
14 | Nedstigningsluke har forhøyning (hindrer innsig av fremmedvann) og dryppkant på lokket.
15 | Nedstigningsluke har tetningslist (helst på lukedel, for å hindre slitasje ved trafikk i luka)
16 | Nedstigningsluke har alarmsensor tilknyttet alarmsentral, denne er funksjonstestet
17 | Nedstigningsluke kan sikres i åpen stilling (for å sikre personell ved arbeid)
18 | Det er tilrettelagt for evakuering gjennom luke, enten ved fast punkt eller tripod
19 | Luftekanal fra vannkammer er sikret med overbygg, som del av dobbel barriere
20 | Luftekanal er utformet i solid materiale (hærverk)
21 | Luftekanal er sikret med finmasket netting (insekter) og grovmasket netting utenfor (hærverk)
22 | Innvendig stige er montert fra nedstigningsluke til bassengbunn uten sideveis forskyvning/repos (evakuering/heising)
23 | Innvendig stige er i ikke-korroderende materiale, uten ryggbøyle (evakuering/heising) og er i god stand
24 | Drikkevannskammer er uten organisk materiale (f.eks. detaljer i tre m.m.)
25 | Drikkevannskammer er uten fastmontert sterk strøm (f.eks. stikk, lys o.l. i luke)
26 | Drikkevannskammer er uten synlige skader innvendig (spesielt i pendlingssonen)
27 | Søyler og skillevegger er uten synlige skader
28 | Vannspeilet er rent og uten fremmedlegemer
29 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av luft fra utsiden av bassenget (sikrer også mot inntrenging av dyr)
30 | Overløpsrøret er sikret mot tilbakeslag av vann, hvis tilkoblet overvannsledning e.l.
31 | Bassenget er tilrettelagt for god sirkulasjon og blanding av vannet, horisontalt og vertikalt (inntakets utforming mm.)*
32 | Uttaksrøret har påmontert silhode
33 | Sluk (tømmingsrør) har påmontert silhode
34 | Sensorer og flottører henger fritt og uten å kunne komme i konflikt med stige e.l.
35 | Drikkevannskammeret er tett og uten synlige lekkasjer/skader utvendig
36 | Det er etablert godt system rundt håndtering av nøkler og adgangskontroll
37 | Det er etablert dokumenterte rutiner for sikring og vedlikehold av bassenget
38 | Materialene som kommer i kontakt med drikkevannet er helsemessig trygge
39 | Bassenget er tilstrekkelig tilrettelagt for rengjøring
*Dersom bassenget skal ha funksjon som blandingsreaktor/klorkontaktbasseng, må ev. behov for stempelstrøm vurderes.
Nr | Notater/kommentarer