## Vann Kommune
Resultater kommunal vannforsyning | https://norskvann.no/tjenester/bedrevann/arets-rapportering/brukermanualer/
https://rapport.bedrevann.no/kommune_vann/
KOMMUNENS VANNFORSYNINGSTJENESTE | Enhet | Kommune | Kommune | Datagrunnlag og beregninger
Deltakernivå | Nivå | Nivå 1 | Nivå 2
Tilknytning og infrastruktur
Personer tilknyttet kommunal vannforsyning (A) | Personer | 7672 | 24012 | Persontilknytningen til hvert kommunalt vannforsyningssystem er rapportert i skjema 3.2.0 og summeres til kommunenivå. Persontilknytning = Innbyggere + Studenter og leiearbeidere bosatt, men ikke folkeregisterregistrert + Antall fritidsboliger * antall person/boenhet ved maks tilstedeværelse (f.eks. 2.5) * 50 %
Andel som får fullrenset overflatevann | % av pers.tilkn. | 0 | 0 | Type vannkilde og vannbehandling er rapportert for hvert vannbehandlingsanlegg i skjema 3.1.0. Her summeres andelen av persontilknytningen som mottar vann fra fullrenset overflatevann (Fullrenset: Vannbehandlingen utgjøre en selvstendig hygenisk barriere i tillegg til desinfeksjon)
Andel som får desinfisert overflatevann | % av pers.tilkn. | 100 | 100 | Her summeres andelen av persontilknytningen som mottar vann fra vannbehandlingsanlegg som har overflatevann som kilde og som ikke har en barrieresikring i vannbehandlingen. Vurderingen av behovet for hygienisk barrieresikring avgjør om dette er en tilstrekkelig vannbehandling.
Andel som får desinfisert grunnvann | % av pers.tilkn. | 0 | 0 | Her summeres andelen av persontilknytningen som mottar vann fra vannbehandlingsanlegg som har desinfisert grunnvann som vannkilde.
Vannleveranse på kommunalt nett | Liter/person, døgn | 448 | 549 | Vannleveransen til kommunalt nett registreres i skjema 3.2.1. Vannleveransen summeres for vannforsyningssystemene og deles på persontilknytningen (A)
Veid persontilknytning til vannbehandlingsanlegg | Person/VBA | 7672 | 21311 | Beregningseksempel: VBA 1: Interkomm. VBA m/250 000 pe tilkn., hvorav 10 000 fra kommunen, VBA 2: Kommunalt RA 5000 pers.tilkn.fra kommunen, VBA 3: Kommunalt RA med 500 pers.tilkn.fra kommunen. Sum tilknyttet kommunal vannforsyning: 10 000 + 5 000 + 500 = 15 500. Veid tilknytning til VBA: VBA 1 (10 000 per/15 000 pers * 250 000 pers) + VAB 2 (5 000 pers/15 500 pers * 5 000 pers) + VBA 3 (500 pers/15 500 pers*500 pers) = 164 532 pers/RA
Tilknytningstetthet til kommunalt nett | Person/km ledning | 40 | 76 | Persontilknytningen til kommunal vannforsyning (A) / Sum (Meter kommunalt distribusjonsnett registrert i skjema 3.2.0)/1000
Standard på tjenesten | Vekting i KI
Andel personer med god hygienisk barrieresikret drikkevann | % av pers.tilkn | 100 | 100 | Den hygieniske barrieresikringen registreres for alle VBA i skjema 3.1.0. Dersom det er utført MBA analyse legges resultatet av den til grunn for vurderingen, men den kan overstyres manuelt i skjemaet. Her summeres andelen av persontilknytningen som får vann fra VBA med god hygienisk barrieresikring
Andel personer med god hygienisk vannkvalitet | % av pers.tilkn | 100 | 100 | Resultatene av vannprøver på distribusjonsnettet for Intestinale enterokokker og E-coli registreres i skjema 3.2.1. Andel av persontilknytningen til kommunale vannforsyningssystem med god hygienisk vannkvalitet summeres her
Andel personer med god bruksmessig vannkvalitet | % av pers.tilkn. | 100 | 98 | Resultatene av vannprøver på distribusjonsnettet for pH og Farge registreres i skjema 3.2.1. Andel av persontilknytningen til kommunale vannforsyningssystem med god bruksmessig vannkvalitet summeres her.
Andel personer tilknyttet med god alternativ forsyning | % av pers.tilkn. | 100 | 0 | For vannforsyningssystem som forsyner > 1000 personer må det være etablert en alternativ forsyning med god hygienisk kvalitet som kan forsyne over 3 mnd. Her summeres andelen av persontilknytningen som har dette
Hygienisk betryggende drikkevann (H) | 40% | God | God | God: 100 % av persontilknytningen (A) har hygienisk betryggende drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt (hygienisk barrieresikring) og har god hygienisk vannkvalitet mht. IE og E-coli). Dårlig: > 10 % av persontilknytningen får vann fra vannforsyningssystem der IE og/eller E-coli er påvist. Mangelfull: Øvrige resultater
Bruksmessig vannkvalitet (B) | 15% | God | Mangelfull | God: 100 % av persontilknytningen (A) har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er tilfredsstilt. Dårlig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet har dårlig bruksmessig vannkvalitet mht. pH og farge, dvs.større avvik fra forskriftskravene. Mangelfull: Øvrige resultater
Leveringsstabilitet (LS) | 15% | God | Dårlig | God: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt. Dårlig: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør > 1,0 time pr. innbygger i gjennomsnitt pr. år. Mangelfull: Øvrige resultater
Alternativ forsyning (A) | 10% | God | Dårlig | God: 100 % av innb.tilkn. vannverk som forsyner > 1000 innb., har gode alt. forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder. Dårlig alternativ: > 25 % av innb.tilkn.vannverk > 1000 pers. eller > 5000 pers. har ingen eller for dårlig alternativ forsyning. Mangelfull: Øvrige resultater
Ledningsnettets funksjon (LF) | 20% | Dårlig | Mangelfull | God: God ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på distribusjonsnettet. Dårlig ledningsnettet: < 0,5 % av nettet er fornyet i snitt siste tre år OG beregnet vanntap > 40 % ELLER ant.lekkasjerep. > 0,10 pr. km pr. år. Mangelfull: Øvrige resultater
Vektet kvalitetsindeks (KI) | KI | 3.2 | 2.3 | God = Score 4 poeng, Mangelfull: Score 2 poeng, Dårlig/Mangler data: Score 0 poeng. Kvalitetsindeks: (Score H * 40 % + Score B * 15 % + Score LS * 15 % + Score A * 10 % + Score LF * 20 %). KI score maksimalt 4,0
Bærekraftig produksjon
Husholdningsforbruk snitt (målt og stipulert) | liter/person, døgn | 140 | 141 | Målt husholdningsforbruk og spesifikt forbruk for stipulering av ikke målt forbruk rapporteres i skjema 3.4.2.
Vannlekkasjer i ledningsnettet (inkl.stikkl.) i rapporteringsåret | m3/km, døgn | 8 | 23 | Vannlekkasjer m3 (= Vannleveransen på kommunalt nett - Målt og stipulert husholdningsforbruk - Målt forbruk til næringsabonnenter, som rapporteres i skjema 3.4.2 - Målt og stipulert forbruk til fritidsboliger, skjema 3.4.2 - Stipulert Annet forbruk i skjema 3.4.2) /1000 /365 / Sum km vannledning (Meter ledning rapporteres for hvert vannforsyningssystem i skjema 3.2.0 /1000)
Vannlekkasjer i ledningsnettet (inkl.stikkl.) i rapporteringsåret | % av vannleveransen | 44 | 55 | Vannlekkasjer 1000 m3 / Vannleveansen i 1000 m3 (Sum ( Vannleveranse fra vannforsyningssystem skjema 3.2.1) *100
Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen | timer/pers.pr.år | 0.002 | 4.5 | Sum (Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen rapporteres i skjema 3.2.1 for hvert vannforsyningssystem) Innbyggertimer / Persontilknytningen til kommunal vannforsyning (A)
sum avbrudd i trykkvannsforsyningen | timer/pers.pr.år | 0.062 | 7.9 | Sum (Ikke planlagte og ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen rapporteres i skjema 3.2.1 for hvert vannforsyningssystem) Innbyggertimer / Persontilknytningen til kommunal vannforsyning (A)
Lekkasjereparasjoner kommunalt nett | antall/km. ledning | 0.021 | 0.076 | Sum (Lekkasjereparasjoner rapportert for hvert vannforsyningsystem i skjema 3.2.1) / Sum Km ledning (Meter vannledningsnettet rapportereres for hvert vannforsyningsystem i skjema 3.2.0/1000)
Ledningsfornyelse i snitt siste tre år | % av nettet | 0 | 1.4 | Sum (Meter ledning fornyet rapporteres for hvert vannforsyningssystem i skjema 3.2.1) / Sum (Meter vannledningsnett som rapporteres for hvert vannforsyningssystem i skjema 3.2.0) * 100
Egenvurdert fornyelsesbehov i rapporteringsåret eller 2030 | % av nettet | 0.66 | 1 | Egenvurdert behov for ledningsfornyelse i rapporteringsåret og/eller fram til 2030 rapporteres i skjema 3.4.0
Teoretisk fornyelsesbehov | % av nettet | 0.72 | 1 | Teoretisk beregnet fornyelsesbehov i %: Snitt alder ledningsnettet i år (3.4.0)/100 + 5*Antall lekkasjereparsjonser pr. km ledning pr. år + Lekkasjetap i %
Fornyet av teoretisk beregnet eller egenvurdert behov | % av behovet | 0 | 140 | Sum meter ledningsnett fornyet (sum 3.2.1) / Meter egenvurdert behov for fornyelse hvis rapportert i 3.4.0 eller teoretisk beregnet behov *100
Andel fornyet med NoDig-metoder | % av fornyelsen |  | 0 | Antall meter av årets ledningsfornyelse som er utført med grøftefrie metoder av totalt antall meter fornyet
Enhetskostnad ledningsfornyelse (nivå 2) | kr/meter fornyet | - | 7200 | Kostnader med årets ledningsfornyelser i kr = (Driftsfinansiert ledningsfornyelser rapportert i skjema 3.4.5 side 5 + Ledningsfornyelse investeringer rapportert i skjema 3.4.6)*1000 / Antall meter fornyet i rapporteringsåret rapportert i skjema
Energiforbruk vannproduksjon (nivå 2) | kWh/pers.tilknyttet | - | 20 | Sum (Kommunens andel av energiforbruk produksjon av vann på vannbehandlingsanleggene rapportert i skjema 3.1.3 MWh)*1000 /
Energiforbruk vanndistribusjon (nivå 2) | kWh/pers.tilknyttet | - | 33 | (Sum (Kommunens andel av energiforbruk utpumping av vann fra vannbehandlingsanleggene rapportert i skjema 3.1.3 MWh)*1000 + Energiforbruk transport av vann på kommunalt nett rapportert i skjema 3.4.4 MWh*1000) / Persontilknytningen til kommunal vannforsyning (A)
Anvendt energiproduksjon (nivå 2) | % av forbruket | - | 0 | (Sum egenbruk og solgt produsert energi (Vannproduksjonsanlegg rapportert i skjema 3.1.3) + Sum egenbruk og solgt produsert energi på vanndistribusjonsnettet, rapportert i skjema 3.4.4) / Sum forbruk av energi (sum to rader over) *100
Kostnader og årsgebyr
Driftskostnader kommunal vannproduksjon | kr/pers.tilknyttet | 198 | 303 | Direkte og indirekte driftskostnader for kommunal vannproduksjon, korrigert for Andre inntekter rapportert i selvkostskjema 3.4.5 side 1 *1000 / Personer tilknyttet (A)
Driftskostnader interkommunal vannproduksjon | kr/pers.tilkn | 0 | 0.12 | Kommunens andel av driftskostnader for interkommunal vannproduksjon, fakturert i rapporteringsåret. Ev. avregninger for over/underskudd på selvkost for tidligere år skal føres mot selvkostfondet, ikke inngå i årets driftskostnader. Rapporteres av selskapene for selskap som deltar i bedreVANN, for øvrige hentes kostnadene fra ekstern produksjon i skjema 3.4.5
Driftskostnader kommunal vanndistribusjon ekskl.fornyelse | kr/pers.tilknyttet | 918 | 916 | (Direkte og indirekte driftskostnader for kommunal avløpstransport, korrigert for Andre inntekter rapportert i selvkostskjema 3.4.5 side 1 - Driftsfinansiert ledningsfornyelse, rapportert i skjema 3.4.5 side 5) *1000 / Personer tilknyttet (A)
Driftsfinansiert ledningsfornyelse kommunalt nett | kr/pers.tilknyttet | 0 | 0 | Ev. driftsfinansiert ledningsfornyelse som er rapportert i skjema 3.4.5 side 5, Detaljerte kostnader avløpstransport * 1000 / Personer tilknyttet (A)
Driftskostnader interkommunal vanndistribusjon | kr/pers.tilkn | 0 | 0.42 | Kommunens andel av driftskostnader for distribusjon av vann på selskapets nett, fakturert i rapporteringsåret. Ev. avregninger for over/underskudd på selvkost for tidligere år skal føres mot selvkostfondet, ikke inngå i årets driftskostnader. Rapporteres av selskapene
Kapitalkostnader kommunal vannproduksjon | kr/pers.tilkn | 286 | 416 | Avskrivninger og kalkulatoriske renter på investeringer i kommunale vannproduksjons- og tiltak for alternativ forsyning, korrigert for Andre inntekter rapportert i skjema 3.4.5, side 1 * 1000 / Personer tilknyttet (A)
Kapitalkostnader interkommunal vannproduksjon | kr/pers.tilkn | 0 | 0 | Kommunens andel av avskrivninger og kalkulatoriske renter på interkommunale vannproduksjonsanlegg fakturert fra selskapene i rapporteringsåret
Kapitalkostnader kommunal vanndistribusjon | kr/pers.tilkn | 1120 | 1256 | Avskrivninger og kalkulatoriske renter på investeringer i kommunale vanndistribusjonsanlegg, korrigert for Andre inntekter rapportert i skjema 3.4.5, side 2 * 1000 / Personer tilknyttet (A)
Kapitalkostnader interkommunal vanndistribusjon | kr/pers.tilkn | 0 | 0 | Kommunens andel av avskrivninger og kalkulatoriske renter på interkommunale distribusjonsanlegg, fakturert fra selskapene i rapporteringsåret
Selvkost Vann | kr/pers.tilkn | 2521 | 2892 | Sum kommunale og ev. interkommunale drift- og kapitalkostnader avløp, rapportert i skjema 3.4.5 side 3.
Årsgebyr bolig ekskl.mva | kr/år, inkl. MVA | 4792 | 7179 | Årsgebyret er rapportert ekskl. mva i skjema 3.4.5 side 3. Er lagt til 15 % mva
Investeringer og investeringsplaner (nivå 2)
Kommunale invest. ekskl.ledningsfornyelse | kr/pers.tilknyttet | - | 26 | Gjennomførte investeringer i kommunale vannforsyningsanlegg er rapportert i skjema 3.4.6. Summen viser alle investering fratrukket investeringer i ledningsfornyelse *1000 / Personer tilknyttet (A)
Fornyelse av kommunalt ledningsnett | kr/pers.tilknyttet | - | 1091 | (Investeringer i ledningsfornyelse i skjema 3.4.6 + Driftsfinansiert ledningsfornyelse rapportert i skjema 3.4.5 side 5 )*1000 / Personer tilknyttet (A)
Interkommunale investeringer | kr/pers.tilknyttet | 0 | 0 | Kommunens andel av investeringer i interkommunale vannproduksjonsanlegg dersom dette er rapportert av selskapet/ene dividert på persontilknytningen (A)
Komm.invest. ekskl.ledn.fornyelse i økonomiplan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 386 | Planlagte investeringer i kommunale avløpsvanlegg ekskl. ledningsfornyelse som er rapportert i skjema 3.4.6 *1000/4 / Personer tilknyttet (A)
Kommunal ledningsfornyelse i økonomiplan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 1248 | Planlagte investeringer i fornyelse av kommunale distribusjonsnett for vann som er rapportert i skjema 3.4.6 *1000/4 / Personer tilknyttet (A)
Interkommunale investeringer i økonomiplan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 0 | Kommunens andel av planlagte investeringer i vannforsyningsanlegg for økonomiplanperioden for interkommunale selskap som har rapportert dette dividert på persontilknytningen (A)
Selvkost etter gjennomført investeringsplan | kr/pers.tilknyttet | 3574 | 3743
Økt selvkost i økonomiplanperioden, snitt pr. år | % pr. år | 23 | 15

## Vann IKS
Selskap vannforsyningstjeneste |  |  | https://norskvann.no/tjenester/bedrevann/arets-rapportering/brukermanualer/
https://rapport.bedrevann.no/vann_selskap/
Indikatorer | Enhet | Selskap | Forklaring av beregningen
Karakteristika ved tjenesten
Personer som blir forsynt (A) | Personer | 187104.735 | Grunnlag: Antall personer tilknyttet de kommunale vannforsyningssystemene selskapet leverer vann til. Se tilknytningen fra hvert vannforsyningssystem i VBA skjema 3.1.0
Sum vannproduksjon (B) | 1000 m3 | 18273 | Grunnlag: Sum vannproduksjon på selskapets egne vannbehandlingsanlegg som er registrert i VBA - skjema 3.1.1
Spesifikk vannleveranse | liter/person,døgn | 263 | Grunlag: Sum vann levert til kommunale vannforsyningssystem registrert i skjema VBA 3.1.1, omregnet til liter/døgn, er dividert på persontilknytningen (A)
Andel med fullrenset vann | % av pers.tilkn. | 100 | Grunnlag: Type vannbehandling for hvert av selskapets VBA er registrert i skjema 3.1.0. Sum tilknytning til VBA (skjema 3.1.0) med fullrensing som andel av sum persontilknytning (A) i %
Antall vannforsyningssystem | Antall | 1 | Grunnlag: Virksomhetsregistreret. Antall vannforsyningssystem som selskapet eier med ett eller flere vannbehandlingsanlegg og transportsystem som leverer vann til kommunale vannf.system
Antall vannbehandlinganlegg | Antall | 1 | Grunnlag: Virksomhetsregisteret. Antall vannbehandlingsanlegg som selskapet eier som er hovedforsyning. Rene reservevannsanlegg som ikke er i kontinuerlig drift telles ikke med her.
Veid tilknytning til VBA | pers./VBA | 187105
Antall meter ledningsnett | meter/pers.tilkn. | 0.8 | Grunnlag: Antall meter ledningsnett er registrert for hvert vannforsyningssystem i skjema 3.3.0 og er summert for selskapet og dividert på total persontilknytning (A)
Ledningsfornyelse, snitt tre år | % av nettet | 0.068 | Grunnlag: Antall meter ledningsnett som er fornyet i rapporteringsåret er registrert i skjema 3.3.1 og summert for selskapet og dividert på Antall meter ledning * 100
Ledig kapasitet snitt vannleveranse pr. døgn | % av kapasitet | 80 | Grunnlag: Kapasiteten på vannproduksjonen fra selskapets vannbehandlingsanlegg er registrert i skjema 3.1.0 og summeres for selskapet som gjennomsnitlig årskapasitet i m3/d. Ledig kapasitet = (Kapasitet m3/d - Vannleveranse snitt m3/d)/Kapasitet m3/d *100
Tjenestekvalitet
Hygienisk betryggende drikkevann | % av pers.tilkn. | 100 | Grunnlag: Hygienisk barrieresikring på hvert VBA er registrert i skjema 3.1.0, og den hygieniske vannkvaliteten IE og E-coli er rapportert i skjema 3.1.1. God: God hyg. barrieresikring OG God hygienisk kvalitet for alle personer som mottok fra fra selskapets vannbehandlingsanlegg.
Bruksmessig god vannkvalitet | % av pers.tilkn. | 100 | Grunnlag: Bruksmessig vannkvalitet for pH og Farge er rapportert for hvert VBA i skjema 3.1.1.
God alternativ forsyning | % av pers.tilkn | 74 | Grunnlag: Virksomhetsregisteret. Indikator: Andel av persontilknytningen til selskapets VBA som kan forsynes fra annen forsyning enn hovedforsyningen av god kvalitet i minst 3 mnd. Vurderes kun for VBA som forsyner > 1000 personer.
Sum avbrudd i forsyningen | Timer/pers.tilkn. | 0 | Grunnlag: Avbrudd i forsyningen fra selskapets vannforsyningssystemene til kommunale vannforsyningssystem registreres i skjema 3.3.1. Sum timer avbrudd pr. år dividert på antall personer tilknyttet (A)
Leveringsbuffer | Timer | 58 | Grunnlag: Lagervolum for vann i selskapets rentvannsbasseng og høydebasseng samt ev. basseng som eies av kommunene som kan hindre avbrudd i forsyningen i gjennomsnitt. Lagervolum registreres i skjema 3.3.0 for hvert vannforsyningssystem. Indikator: Sum lagervolum i m3 dividert på total vannleveranse i m3/time
Vanntap i selskapets distribusjonsnett | % vanntap | 1.6 | Grunnlag: Vannproduksjon på VBA'ene + Mottak av vann som distribueres på selskapets nett - Internt bruk av vann - Vannleveranse/solgt vann til kommunale vannforsyningssystem
Hygienisk betryggende drikkevann (H) | Vurdering 40% | God | God: God hyg. barrieresikring OG God hygienisk kvalitet for alle personer som mottok fra fra selskapets vannbehandlingsanlegg.
Bruksmessig vannkvalitet (B) | Vurdering 15% | God | God pH: Andel kontrollprøver utenfor 6.5 og 9.5 < 5 %, God Farge: Andel prøver > 20 mg Pt/l < 5 %. God: Alle personer som mottar drikkevann har vurdering God på pH og Farge
Leveringssikkerhet/buffer (L) | Vurdering 20% | God | God: Buffer ved stans i vannproduksjonen er >= 24 timer OG 0 timer avbrudd i forsyningen. Dårlig: Buffer er < 10 timer ELLER Avbrudd > 0,5 timer/person
Alternativ forsyning (A) | Vurdering 20% | Darlig | God: > 99 % av persontilknytningen kan forsynes av alternativ kilde/vannverk med​ god kvalitet i minst 90 døgn. Dårlig: > 10 000 personer mangler eller har dårlig alternativ forsyning.
Vanntap eget nett (V) | Vurdering 5% | God | God: Vanntap i egen distribusjonsnett < 5 %
Kvalitetsindeks | Vektet KI (0-4) | 3 | Score pr. kriterium= Sc: God: 4, Mangelfull: 2, Dårlig: 0. Beregning av indeks: H*Sc*0.4+B*Sc*0.15+L*Sc*0.20+A*Sc*0.20+V*Sc*0.05
Energiforbruk og produksjon
Energiforbruk vannprod. | kWh/m3 prod. | 0.56 | Grunnlag: Energiforbruket er registrert for hvert VBA i skjema 3.1.3 Energi, side 1. Energiforbruket skal også inkl. ev. bruk av egenprodusert energi. Sum energiforbruk for alle selskapets VBA dividert på sum vannproduksjon (B)
Energiforbruk distrib.vann | kWh/m3 prod. | 0.33 | Grunnlag: Energiforbruket til distribusjon av vann er registrert for hvert VBA i skjema 3.1.3 Energi, side 2 . Sum energiforbruk for alle selskapets VBA dividert på sum vannproduksjon (B)
Energiforbruk vann sum | kWh/m3 prod. | 0.89 | Sum to rader over
Energiproduksjon sum | kWh/m3 prod | 0 | Grunnlag: Ev. energiproduksjon er registrert i skjema 3.1.3 side 1 og 2. Sum energiproduksjon divideres på sum vannproduksjon (B)
Egenbruk produsert energi | % av produksjonen | 0 | Grunnlag: Anvendelsen av ev. energiproduksjon til eget bruk på vannanleggene er registrert i skjema 3.1.3 side 1 og 2. Andel egenbrukt energi divideres på sum energiproduksjon *100
Salg av energi til andre | % av produksjonen | 0 | Grunnlag: Anvendelsen av ev. energiproduksjon som er solgt til andre er registrert i skjema 3.1.3 side 1 og 2. Andel solgt energi divideres på sum energiproduksjon
Anvendelse produsert energi | % av forbruket | 0 | Grunnlag: Sum egenbruk og solgt produsert energi divideres på sum energiforbruk og multipliseres med 100.
Kostnader
Admin.kostnader | kr/m3 prod. | 0.68 | Grunnlag: Vannforsyningens andel av selskapets felles kostnader (adm, fellestjenester og strategisk arbeid) registreres i skjema 3.5.3 og divideres på sum vannproduksjon (B)
Driftskost. vannproduksjon | kr/m3 prod. | 3.38 | Grunnlag: Driftskostnader produksjon av vann registrert på hvert VBA i skjema 3.1.4, summeres til selskapsnivå og divideres på sum vannproduksjon (B). For kontroll av beregningene åpne Basisdata Vannforsyning selskap i 3.4
Driftskost. vanndistribusjon | kr/m3 prod. | 1.82 | Grunnlag: Driftskostnader distribusjon av vann registrert på hvert vannforsyningssystem i skjema 3.3.2, summeres til selskapsnivå og divideres på sum vannproduksjon (B). For kontroll av beregningene åpne Basisdata Vannforsyning selskap i 3.5
Driftskostnader sum | kr/m3 prod. | 5.88 | Sum tre rader over
Kapitalkost. vannproduksjon | kr/m3 prod. | 2.4 | Grunnlag: Kapitalkostnader produksjon av vann registrert på hvert VBA i skjema 3.1.4, summeres til selskapsnivå og divideres på sum vannproduksjon (B). For kontroll av beregningene åpne Basisdata Vannforsyning selskap i 3.4
Kapitalkost. vanndistribusjon | kr/m3 prod. | 3.97 | Grunnlag: Kapitalkostnader distribusjon av vann registrert på hvert vannforsyningssystem i skjema 3.3.2, summeres til selskapsnivå og divideres på sum vannproduksjon (B). For kontroll av beregningene åpne Basisdata Vannforsyning selskap i 3.5
Kapitalkostnader sum | kr/m3 prod. | 6.37 | Beregning: Sum to rader over
Bruttokostnader vannproduksjon, inkl. adm. | kr/m3 prod. | 6.46 | Beregning: Sum Admin.kostnader + Driftskostnader vannproduksjon + Kapitalkostnader vannproduksjon
Bruttokostnader vanndistribusjon | kr/m3 prod. | 5.79 | Beregning: Sum Driftskostander vanndistribusjon + Kapitalkostnader vanndistribusjon
Salgsinntekter | kr/m3 prod. | 0 | Grunnlag: Salgsinntekter fra solgt energi eller inntekter for korreksjon av selvkost registreres i skjema 3.5.3 Selvkost Vann side 1 og divideres på vannproduksjonen (B)
Selvkost vannforsyning | kr/m3 prod. | 12.25 | Beregning: (Bruttokostnader vannproduksjon + Bruttokostnader vanndistribusjon - Salgsinntekter) / Sum vannproduksjon (B)
Selvkost vannprod.inkl.adm. | kr/m3 prod. | 6.46 | Beregning: (Bruttokostnader vannproduksjon - Salgsinntekter) / Sum vannproduksjon (B)
Investeringer
Investering gjennomført | kr/m3 prod. | 19 | Grunnlag: Gjennomførte investeringer i rapporteringsåret er rapportert i skjema 3.5.4 Investeringer, side 1. Sum investeringer i vannproduksjons- og vanndistribusjonsanlegg divideres på sum vannproduksjon (B)
Økonomiplan årlige investeringer | kr/m3 prod., år | 44 | Grunnlag: Planlagte investeringer for kommende økonomiplanperiode er rapportert i skjema 3.5.4 Investeringer, side 2. Sum planlagte investeringer i vannproduksjons- og vanndistribusjonsanlegg divideres på 4 og sum vannproduksjon (B)
Selvkost vann etter gj.ført invest. | kr/m3 prod.
Økt selvkost i øk.planperioden | % pr. år

## Vann Kommuner (hidden)
Resultater kommunal vannforsyning
Utvalg: Alle | Kategori: Alle
KOMMUNENS VANNFORSYNINGSTJENESTE | Enhet | Kommune 1 | Kommune 2 | Forklaring til beregningene
Deltakernivå | Nivå | Nivå 1 | Nivå 2 | Kommunens valgte deltakernivå i bedreVANN, som definerer omfang av rapporteringen
Tilknytning og infrastruktur
Personer tilknyttet kommunal vannforsyning 1) | Personer | 7672 | 98282
Andel som får fullrenset overflatevann | % av pers.tilkn. | 0 | 0
Andel som får desinfisert overflatevann | % av pers.tilkn. | 100 | 100
Andel som får desinfisert grunnvann | % av pers.tilkn. | 0 | 0
Vannleveranse på kommunalt nett | Liter/person, døgn | 448 | 268
Veid persontilknytning til vannbehandlingsanlegg | Person/VBA | 7672 | 111404
Tilknytningstetthet til kommunalt nett | Person/km ledning | 40 | 168
Standard på tjenesten | Vekting i KI
Andel personer med god hygienisk barrieresikret drikkevann | % av pers.tilkn | 100 | 100
Andel personer med god hygienisk vannkvalitet | % av pers.tilkn | 100 | 100
Andel personer med god bruksmessig vannkvalitet | % av pers.tilkn. | 100 | 100
Andel personer tilknyttet med god alternativ forsyning | % av pers.tilkn. | 100 | 93
Hygienisk betryggende drikkevann 3) | 40% | God | God
Bruksmessig vannkvalitet 4) | 15% | God | God
Leveringsstabilitet 5) | 15% | God | God
Alternativ forsyning 6) | 10% | God | Mangelfull
Ledningsnettets funksjon 7) | 20% | Dårlig | Dårlig
Vektet kvalitetsindeks (KI) 9) | KI | 3.2 | 3
Bærekraftig produksjon
Husholdningsforbruk snitt (målt og stipulert) | liter/person, døgn | 140 | 105
Vannlekkasjer i ledningsnettet (inkl.stikkl.) i rapporteringsåret | m3/km, døgn | 8 | 21
Vannlekkasjer i ledningsnettet (inkl.stikkl.) i rapporteringsåret | % av vannleveransen | 44 | 47
Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen | timer/pers.pr.år | 0.002 | 0.24
sum avbrudd i trykkvannsforsyningen | timer/pers.pr.år | 0.062 | 0.84
Lekkasjereparasjoner kommunalt nett | antall/km. ledning | 0.021 | 0.017
Ledningsfornyelse i snitt siste tre år | % av nettet | 0 | 0.49
Egenvurdert fornyelsesbehov i rapporteringsåret eller 2030 | % av nettet | 0.66 | 1.4
Teoretisk fornyelsesbehov 8) | % av nettet | 0.72 | 0.76
Fornyet av teoretisk beregnet eller egenvurdert behov | % av behovet | 0 | 35
Andel fornyet med NoDig-metoder | % av fornyelsen |  | 23
Enhetskostnad ledningsfornyelse, snitt siste tre år 2) | kr/meter fornyet | - | 25433
Energiforbruk vannproduksjon 2) | kWh/pers.tilknyttet | - | 48
Energiforbruk vanndistribusjon 2) | kWh/pers.tilknyttet | - | 12
Anvendt energiproduksjon 2) | % av forbruket | - | 0
Kostnader og årsgebyr
Driftskostnader kommunal vannproduksjon | kr/pers.tilknyttet | 198 | 25
Driftskostnader interkommunal vannproduksjon | kr/pers.tilkn | 0 | 203
Driftskostnader kommunal vanndistribusjon ekskl.fornyelse | kr/pers.tilknyttet | 918 | 595
Driftsfinansiert ledningsfornyelse kommunalt nett | kr/pers.tilknyttet | 0 | 0
Driftskostnader interkommunal vanndistribusjon | kr/pers.tilkn | 0 | 13
Kapitalkostnader kommunal vannproduksjon | kr/pers.tilkn | 286 | 2.6
Kapitalkostnader interkommunal vannproduksjon | kr/pers.tilkn | 0 | 325
Kapitalkostnader kommunal vanndistribusjon | kr/pers.tilkn | 1120 | 964
Kapitalkostnader interkommunal vanndistribusjon | kr/pers.tilkn | 0 | 25
Selvkost Vann | kr/pers.tilkn | 2521 | 2076
Årsgebyr bolig ekskl.mva | kr/år, inkl. MVA | 4792 | 7338
Investeringer og investeringsplaner 2)
Kommunale invest. ekskl.ledningsfornyelse | kr/pers.tilknyttet | - | 635
Fornyelse av kommunalt ledningsnett | kr/pers.tilknyttet | - | 640
Interkommunale investeringer | kr/pers.tilknyttet | 0 | 1741
Komm.invest. ekskl.ledn.fornyelse i økonomiplan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 517
Kommunal ledningsfornyelse i økonomiplan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 862
Interkommunale investeringer i økonomiplan | kr/pers.tilkn.pr.år | 0 | 507
Selvkost etter gjennomført investeringsplan | kr/pers.tilknyttet | 3574 | 1843
Økt selvkost i økonomiplanperioden, snitt pr. år | % pr. år | 23 | 3.6
1) Antall innbyggere tilknyttet + 50 % av maksimaltilknytningen fra fritidsboliger + Leiearbeider og studenter ikke innbyggere i kommunen
2) Indikatorer som rapporteres for kommuner som deltar på nivå 2 og de interkommunale selskapene som deltar i bedreVANN
Norsk Vanns vurderingskriterier for standard på vannforsyningen
3) God hygienisk: 100 % av personer tilknyttet har hygienisk betryggende drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt,
gjennom vannbehandlingen (tilstrekkelig hygieniske barrieresikring) og dokumenterer god hygienisk kvalitet
Dårlig hygienisk: > 10 % av personer tilkn. eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende drikkevann.
4) God bruksmessig: 100 % av personer tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er tilfredsstilt
Dårlig bruksmessig: > 25 % av persontilknytningen eller > 5000 personer har dårlig bruksmessig vannkvalitet mht. pH og farge.
5) Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 0,5 timer i snitt pr. person pr. år og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt
Dårlig leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør > 1,0 time pr.person i gjennomsnitt pr. år
6) God alternativ: 100 % av pers.tilkn. vannverk som forsyner > 1000 personer, har gode alt. forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder
Dårlig alternativ: > 25 % av personer tilkn.vannverk > 1000 pers. eller > 5000 pers. har ingen eller for dårlig alternativ forsyning
7) God ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 5 m3/km, døgn eller 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på distribusjonsnettet
Dårlig ledningsnettet: < 0,5 % av nettet er fornyet i snitt siste tre år OG beregnet vanntap > 40 % ELLER ant.lekkasjerep. > 0,10 pr. km pr. år
8) Teoretisk beregnet fornyelsesbehov i %: Snitt alder ledningsnettet i år/100 + 5*Antall lekkasjereparsjonser pr. km ledning pr. år + Lekkasjetap i %

## Vannbehandlingsanlegg
Resultater vannbehandlingsanlegg |  | https://norskvann.no/tjenester/bedrevann/arets-rapportering/brukermanualer/
https://rapport.bedrevann.no/VBA/
Navn vannbehandlingsanlegg | Navn | VBA | VBA | VBA | VBA | Forklaring til beregningene
Deltakernivå |  | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 3
Anleggseier | Navn | Kommune | Kommune | Kommune | Selskap IKS
Vannbehandling og produksjon
Vannproduksjon | 1000 m3 | 1255 | 1817 | 8777 | 13026 | Vannproduksjonen er registrert i skjema 3.1.1
Personer forsynt | Personer | 7672 | 13941 | 97186.88 | 135166.76 | Antall personer som blir forsynt fra vannbehandlingsanlegget registreres av kommunene. Oversikt over registrert persontilknytning vises i skjema 3.1.0
Kilde- og vannbehandling | Kategori | Desinfisert overflatevann | Fullrenset overflatevann | Desinfisert overflatevann | Desinfisert overflatevann | Kilde og vannbehandling er registrert i skjema 3.1.0
Desinfeksjon |  |  |  | Klor | Klor | Desinfeksjonen er registrert i skjema 3.1.0
Desinfeksjon 2 |  | UV | UV | UV | UV | Desinfeksjonen er registrert i skjema 3.1.0
Desinfeksjon 3 | [5 empty] | Desinfeksjonen er registrert i skjema 3.1.0
Korrosjonskontroll vann levert | Ja/Nei | Ja | Nei | Ja | Ja | Om det er tiltak for korrosjonskontroll er registrert i skjema 3.1.0
Hygienisk barrieresikring vurdering | Vurdering | God | God | God | God | Den hygieniske barrieresikringen vurderes i skjema 3.1.0. Resultatene fra MBA analysen anvendes som støtte i vurderingen, men kan overstyres manuelt dersom helhetlig risikovurdering tilsier det.
MBA Råvann kvalitetsnivå | Nivå |  | D | D | C | Registreres i skjema 3.1.0 for anlegg der det er utført MBA analyse
Resultat MBA analyse | Vurdering | Ikke utfort | Mangelfull | God | God | Resultatene fra MBA analysen dersom den er gjennomført
Vannkvalitet rentvann fra VBA (Nivå 3)
Rentvannsprøver påvist IE | % av prøver | - | - | 0 | 0 | Resultatene fra vannprøver på rentvannet registreres i skjema 3.1.2
Rentvannsprøver påvist E. coli | % av prøver | - | - | 0 | 0 | Resultatene fra vannprøver på rentvannet registreres i skjema 3.1.2
Rentvannskvalitet middelverdi pH | pH | - | - | 7.4 | 7.4 | Resultatene fra vannprøver på rentvannet registreres i skjema 3.1.2
Rentvannskvalitet middelverdi Farge | mg Pt/l | - | - | 9 | 10 | Resultatene fra vannprøver på rentvannet registreres i skjema 3.1.2
Reduksjon farge | mg Pt/l | - | - | 3 | 2.1 | Resultatene fra vannprøver på rentvannet registreres i skjema 3.1.2
Reduksjon turbiditet | FNU | - | - | 0 | 0.33 | Resultatene fra vannprøver på rentvannet registreres i skjema 3.1.2
Energi vannproduksjon (Nivå 2,3)
Energiforbruk vannproduksjon | kWh/m3 prod. | - | 0.1 | 0.017 | 0.037 | Energiforbruket til produksjon av vann registreres i skjema 3.1.3 og inkl. ev. egenprodusert energi
Egenproduksjon av energi | kWh/m3 prod. | - | 0 | 0 | 0 | Energiproduksjon registreres i skjema 3.1.3
Egenbruk produsert energi | % av produksjonen | - | 0 | 0 | 0 | Anvendelsen av egenprodusert energi registreres også i skjema 3.1.3
Salg av energi til andre | % av produksjonen | - | 0 | 0 | 100 | Anvendelsen av egenprodusert energi registreres også i skjema 3.1.4
Utnyttelse produsert energi | % av forbruket | - | 0 | 0 | 0 | Sum anvendelse av egenprodusert energi (egenbruk og salg) som andel av energiforbruket
Kostnader vannproduksjon (Nivå 3)
Personalkostnader | kr/m3 prod | - | - | 0.23 | 0.35 | Sum Personalkostnader Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA + Vannbehandling registrert i skjema 3.1.4
Innkjøp av tjenester | kr/m3 prod | - | - | 0.11 | 0.039 | Sum Innkjøp av tjenester Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA + Vannbehandling registrert i skjema 3.1.4
Kjemikaliekostnader | kr/m3 prod | - | - | 0.13 | 0.19 | Sum Kjemikaliekostnader Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA + Vannbehandling registrert i skjema 3.1.4
Energikostnader | kr/m3 prod | - | - | 0.024 | 0.034 | Sum Energikostnader Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA + Vannbehandling registrert i skjema 3.1.4
Innkjøp øvrige varer | kr/m3 prod | - | - | 0.038 | 0.094 | Sum Innkjøp øvrige varer Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA + Vannbehandling registrert i skjema 3.1.4
Sum driftskostnader vannproduksjon | kr/m3 prod | - | - | 0.54 | 0.71 | Sum kostnader fra radene over
Avskrivninger anlegg | kr/m3 prod | - | - | 1.5 | 0.1 | Sum Avskrivninger Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA + Vannbehandling registrert i skjema 3.1.4
Kalkultoriske renter | kr/m3 prod | - | - | 0.69 | 0.077 | Sum Kalkulatoriske renter Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA + Vannbehandling registrert i skjema 3.1.4
Sum kapitalkostnader vannproduksjon | kr/m3 prod | - | - | 2.2 | 0.18 | Sum to rader over
Bruttokostnader vannproduksjon | kr/m3 prod | - | - | 2.74 | 0.89 | Sum driftskostnader og kapitalkostnader
Driftskostnader kilde/transport råvann | kr/m3 prod | - | - | 0 | 0.17 | Sum Personalkostnader + Innkjøp av tjenester + Kjemikaliekostnader + Energikostnader + Øvrige varer for Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA i skjema 3.1.4
Kapitalkostnader kilde/transport råvann | kr/m3 prod | - | - | 2.2 | 0 | Sum Avskrivninger + Kalkulatoriske renter for Kilde, nedbørfelt, dammer, transport til VBA i skjema 3.1.4
Driftskostnader vannbehandling | kr/m3 prod | - | - | 0.54 | 0.54 | Sum Personalkostnader + Innkjøp av tjenester + Kjemikaliekostnader + Energikostnader + Øvrige varer for Vannbehandling i skjema 3.1.4
Kapitalkostnader vannbehandling | kr/m3 prod | - | - | 0.011 | 0.18 | Sum Avskrivninger + Kalkulatoriske renter for Vannbehandling i skjema 3.1.4

## Avløp Kommune
Resultater kommunal avløpstjeneste | https://norskvann.no/tjenester/bedrevann/arets-rapportering/brukermanualer/
https://rapport.bedrevann.no/kommune_avlop/
KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE | Enhet | Kommune | Kommune | Datagrunnlag og beregninger
Deltakernivå | Nivå | Nivå 1 | Nivå 2
Tilknytning og infrastruktur
Personer tilknyttet avløpsnettet (A) | Pers.tilkn. | 41409 | 20318 | Persontilknytningen fra hvert rensedistrikt til kommunalt nett registreres i skjema 4.3.0. Persontilknytning er: Innbyggere + ev. studenter og leiearbeidere som er bosatt i kommunen, men ikke folkeregisterregistrert + Antall fritidsboenheter * Personer/boenhet maks tilstede * 50 %
Andel av innbyggerne tilknyttet avløpstjenesten | % av innbyggerne | 92 | 99 | Antall innbyggere tilknyttet avløpsnettet summert fra registreringen i skjema 4.3.0 i prosentandel av totalt innbyggertall i kommunen
Andel personer i rensedistrikt tilknyttet renseanlegg | % av personer | 100 | 100 | Antall personer tilknyttet renseanlegg og Antall personer i de kommunale rensedistriktene beregnes fra registreringene i skjema 4.3.0. Personer i rensedistriktene er personer som er tilknyttet i dag og personer i tettbebyggelsene som skal tilknyttes, men som ikke er det enda.
Dominant renseomfang | M/O/P/N | O/P/N | O/P/N | M: Mekanisk rensing, O: Rensing organisk stoff, P: Fosforrensing, N: Nitrogenrensing. Renseomfang som omfatter over 60 % av persontilknytningen er dominerende renseomfang. Renseanleggenes renseomfang defineres i skjema 4.1.0
Avløpsvann tilført renseanleggene | liter/pers,døgn | 358 | 270 | Mengde avløpsvann som tilføres renseanleggene registreres i skjema 4.1.2. I rensedistiktskjema 4.3.1 rapporteres (importeres) hvor mye avløpsvann som leveres fra kommunen til hvert renseanlegg. For kommunale anlegg som ikke mottar avløpsvann fra andre er andelen lik tilførsel til RA i skjema 4.1.2, hvis renseanlegget mottar avløpsvann fra flere enn ett rensedistrikt rapporterer renseanlegget hvor stor andel av avløpsvannet som leveres fra hver kommune til Miljødirektoratet og dette importeres til skjema 4.3.1. Indikatoren: Sum mengde avløpsvann fra kommunen til renseanlegg i Liter pr døgn/ Personer tilknyttet til renseanlegg
Veid tilknytning til renseanlegg | pers/RA veid middel | 36988.4654 | 136087 | Beregningseksempel: RA 1: Interkomm. RA m/250 000 pe tilkn., hvorav 10 000 fra kommunen, RA2: Kommunalt RA 5000 pers.tilkn.fra kommunen, RA3: Kommunalt RA med 500 pers.tilkn.fra kommunen. Sum tilknyttet RA fra kommunen: 10 000 + 5 000 + 500 = 15 500. Veid tilknytning til RA: RA 1 (10 000 per/15 000 pers * 250 000 pers) + RA2 (5 000 pers/15 500 pers * 5 000 pers) + RA3 (500 pers/15 500 pers*500 pers) = 164 532 pers/RA
Tilknytning til spillvannsnettet | Tilkn. pers/km ledning | 135 | 198 | Persontilknytningen til avløpsnettet (A) / Antall km spillvannsledning. Antall meter spillvannsledning rapporteres i skjema 4.4.0
Andel fellessystem | FS % av spillv.nettet | 0 | 3.2 | Antall meter fellessystem for spillvann og overvann / Antall meter spillvann * 100. Grunnlaget rapporteres i skjema 4.4.0
Pumpestasjoner | Antall/km ledning | 0.27 | 0.12 | Antall pumpestasjoner / Km spillvannsledning. Datagrunnlaget rapporteres i skjema 4.4.0
Standard på tjenesten | Vekt i KI
Andel innbyggere tilkn. RA som overholder alle krav | % av personer tilkn. | 27 | 100 | Overholdelse av ev. funksjonskrav til silåpning og slamavskillerstørrelse rapporteres i skjema 4.1.0. Rensekravene rapporteres i skjema 4.1.0 og renseresultatene rapporteres i skjema 4.1.1. Rapport med resultatet for hvert renseanlegg kan skrives ut i bedreVANN portalen under 4.1. Denne indikatoren summerer opp hvor mange personer tilknyttet renseanlegg som overholder alle rensekrav og funksjonskrav
Total renseeffekt for tot.P, tot.N og BOF5 i pe | % PNO | 80 | 88 | Totalrenseeffekt beregnes ved summering av kommunens andel av PNO tilførsler og utslipp i pe fra alle renseanlegg basert på resultatene i skjema 4.1.1: (SUM PNO - tilførsel RA i pe ((Tilførsel tot.P i kg/døgn / 0.0016 kg tot.P/person, døgn +Tilførsel tot.N i kg/døgn 0.012 kg tot.P/person, døgn + Tilførsel BOF5 i kg/døgn / 0.06 kg BOF5 /person, døgn) * Kommunens andel av persontilknyning)) - (PNO - utslipp RA i pe (Utslipp tot.P i kg/døgn / 0.0016 kg tot.P/person, døgn +Utslipp tot.N i kg/døgn 0.012 kg tot.P/person, døgn + Utslippp BOF5 i kg/døgn / 0.06 kg BOF5 /person, døgn)* Kommunens andel av persontilknyning)) ) / Sum PNO - tilførsel RA i pe *100. Dersom tot.N og/eller tot.P ikke måles, erstattes pe inn og ut med BOF5 pe. Dvs. Renseeffekten for tot.P og tot.N er 0.
Kommunens andel slamproduksjon renseanleggene | kg TS/pers.tilkn.RA | 38 | 68 | Sum kommunens andel av produksjon av råslam på RA'ene: (Sum RA (Slamproduksjon RA i skjema 4.1.3 * Kommunens andel av persontilknytningen til RA) / Sum personer tilknyttet RA fra kommunen (A)
Andel ferdigbehandlet slam med kvalitetsklasse I-III | % av Tonn TS | 100 | 100 | Resultatet kvaliet på ferdig behandlet slam på slambehandlingsanleggene som rapporteres i skjema 4.2.1. Kommunens andel beregnes slik: Sum (Kommunens andel av Renseanleggets andel av slam/substrat som er levert til slambehandlingsanlegget i rapporteringsåret * Mengde ferdig behandlet slam som oppfyller kvalitetsklasse I-III)
Andel slamproduksjon disponering snitt siste tre år | % av Tonn TS | 56 | 100 | Resultatet disponering av ferdig behandlet slam på slambehandlingsanleggene som rapporteres i skjema 4.2.1. Kommunens andel beregnes slik: Sum (Kommunens andel av Renseanleggets andel av slam/substrat som er levert til slambehandlingsanlegget * Mengde ferdig behandlet slam som er disponert. Snitt siste tre år)
Overholdelse gjeldende rensekrav (R ) | Vurdering 40% | Mangelfull | God | God: 100 % av personer fra kommunen er tilknyttet renseanlegg som overholder alle rensekrav og funksjonskrav. Dårlig: > 10 % av persontilknytningen er til renseanlegg var til renseanlegg med dårlig overholdelse av rensekravene, som er > 10 % avvik fra kravene til renseeffekt for en eller flere parametre. Mangelfull: Øvrig resultat
Tilknytningsgrad renseanlegg (T) | Vurdering 10% | God | God | God: > 98 % av personer i kommunale rensedistrikt er tilknyttet renseanlegg. Dårlig: < 95 % av personer i rensedistriktene er tilknyttet renseanlegg. Mangelfull: Øvrig resultat
Kvalitet og bruk av slam (S) | Vurdering 10% | Mangelfull | God | God: > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år, og 100 % av årsproduksjonen av slam tilfredsstiller min. kvalitetssklasse III i Gjødselvareforskriften. Dårlig: < 50 % av årsproduksjonen er disponert i snitt siste tre år og < 90 % av årsproduksjonen av slam tilfredsstiller min. kvalitetsklasse III.
Overløpsutslipp fra avløpsnettet (O) | Vurdering 20% | God | God | God: < 5 % av forurensingsproduksjonen/tilknytningen i personer til avløpsnettet, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet. Dårlig: > 15 % av produksjonen/personer tilknyttet, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet, eller at overløpsutslippene ikke er dokumentert/rapportert
Ledningsnetts funksjon (L) | Vurdering 20% | Dårlig | God | God: Antall kloakkstopper < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall erstatningspliktig kjelleroversvømmelser < 0,10 pr.1000 person tilknyttet pr. år. Dårlig: < 0,5 % ledningsfornyelse pr. år OG kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år ELLER kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 pers.pr. år
Vektet kvalitetsindeks | KI | 2.2 | 4 | God = Score 4 poeng, Mangelfull: Score 2 poeng, Dårlig/Mangler data: Score 0 poeng. Kvalitetsindeks: (Score R * 40 % + Score T * 10 % + Score S * 10 % + Score O * 20 % + Score L * 20 %). KI score maksimalt 4,0
Bærekraftig produksjon
Fremmedvann til renseanleggene - stofftilførselmetode | % av tilførsel til RA | 47 | 65 | Stofftilførselsmetoden beregner fremmedvannstilførsel til renseanleggene basert på Innløpskonsentrasjonen av tot.P i mg/l (A), Spesifikk tilførsel av avløpsvann pr. person 1,6 gram tot.P/person, døgn (B), legal produksjon av spillvann på 180 liter/person, døgn (C.) og kommunens andel av persontilknytning til renseanleggene (D). Fremmedvann i 1000 m3, kommunens andel = Sum RA (B*1000/A liter/person, døgn - C liter/person, døgn)* Kommunens andel av persontilknytning = liter/døgn*365/1000000). % Fremmedvann = Fremmedvann i 1000 m3 / Avløpsvann tilført renseanleggene fra hvert kommunalt rensedistrikt (skjema 4.3.1) *100
Fremmedvann levert til renseanleggene - vannbalansemetode | % av levert til RA | 10 | 40 | Fremmedvann levert fra kommunen i 1000 m3 A = Mengde avløpsvann levert til renseanlegg fra kommunens rensedistrikt B = Sum (Avløpsvann levert til RA i skjema 4.3.1 ) - Fakturert avløpsvann fra næring C, rapportert i skjema 4.4.5 - Spillvannsproduksjon fra persontilknytningen D = (Sum Rensedistrikt 4.3.0 (Persontilknytningen til renseanlegg ) * 140 liter/person, døgn *365/1000000). Fremmedvann i % = A / B*100
Overløpsutslipp avløpsnettet | % av pers.tilkn.RA | 1.4 | 0.2 | Sum overløpsutslipp fra nødoverløp i pumpestasjoner og ev. regnvannsoverløp i personer, rapportert i skjema 4.4.2 / Persontilknytningen til avløpsnettet A *100
Kloakkstopper | antall/km. ledning | 0.007 | 0.029 | Antall kloakkstopper rapportert i skjema 4.4.2 / Meter ledning fra skjema 4.4.0/1000
Kjelleroversvømmelser, kommunalt ansvar | antall/1000 pers. tilkn. | 0.31 | 0.049 | Antall kjelleroversvømmelser med ansvar rapportert i skjema 4.4.2 / Antall personer tilknyttet avløpsnettet fra skjema 4.4.0 (A)/1000
Ledningsfornyelse, snitt siste 3 år | % av nettet | 0.3 | 0.47 | Antall meter spillvannsnett som er fornyet rapportert i skjema 4.4.2 i gjennomsnitt siste tre år / Sum meter spillvannsnett rapportert i skjema 4.4.0 *100
Kommunens vurderte fornyelsesbehov i rapp. året / ev. 2030 | % av nettet |  | 0.41 | Fornyelsesbehovet i rapporteringsåret, ev. i snitt fram til 2030 rapporteres i skjema 4.4.0
Teoretisk beregnet fornyelsesbehov | % av nettet | 0.6 | 0.62 | Teoretisk beregnet fornyelsesbehov i %: 2*(Snitt Alder spv.nettet år 4.4.0 /100 + Kloakkstopper pr. km ledning + Kjelleroversvømmelser pr. 1000 person tilknyttet)
Fornyet av teor. beregnet eller egenvurdert behov | % av behovet | 50 | 115 | Antall meter fornyet i rapporteringsåret skjema 4.4.2 / Egenvurdert behov (hvis rapportert) eller teoretisk rapportert dersom egenvurdert behov ikke er rapportert * 100
Andel av ledningsfornyelse med NoDig-metoder | % av fornyelsen |  | 0 | Antall meter som er fornyet med grøftefri fornyelse rapporteres i skjema 4.4.2 / Antall meter som er fornyet totalt *100
Enhetskostnad ledningsfornyelse, snitt siste tre år 1) | kr/meter fornyet | - | 3915 | Kostnader med ledningsfornyelse = (Driftsfinansiert fornyelse rapportert i skjema 4.4.6 side 5 + Ledningsfornyelse investeringer rapportert i skjema 4.4.7)*1000 / Meter ledningsnett fornyet inkl. separert fellessystem
Energiforbruk avløpsrensing/slambehandling 1) | kWh/pers.tilkn | - | 82 | (Sum RA (Kommunens andel av energiforbruk på renseanleggene, rapportert i skjema 4.1.4, som behandler kommunens avløpsvann) + Sum SLA (Kommunens andel av energiforbruk på ev. biogassanlegg, rapportert i skjema 4.2.3, som behandler slammet))*1000 kWh / Persontilknytningen til avløpsnettet (A)
Energiforbruk avløpstransport 1) | kWh/pers.tilkn | - | 2.3 | (Sum RA (Kommunens andel av energiforbruk innpumping til renseanleggene, rapportert i skjema 4.1.4, som behandler kommunens avløpsvann) + Energiforbruk transport av avløpsvann på kommunalt avløpsnett, rapportert i skjema 4.4.4) * 1000 kWh / Persontilknytning til avløpsnettet (A)
Anvendt energiproduksjon 1) | % av forbruket | - | 0 | ((Sum RA (Kommunens andel av egenbrukt produsert energi + solgt energi på avløpsrenseanleggene rapportert i skjema 4.1.4) + Sum RA (Kommunens andel av egenbrukt produsert energi + solgt energi på innløpspumpingen til RA) + Sum SLA (Kommunens andel av egenbrukt produsert energi og solgt energi på ev. biogassanlegg rapportert i skjema 4.2.3) + Sum egenbenyttet og solgt energiproduksjon på avløpsnettet rapportert i skjema 4.4.4)*1000 / Persontilknytning til avløpsnettet (A)
Netto energiforbruk 1) | kWh/pers.tilkn | - | 84.3 | Sum energiforbruk avløpsrensing og slambehandling og transport av avløpsvann - Anvendt produksjon av energi på anleggene/fra avløpsvannet
Kostnader og årsgebyr
Driftskostnader kommunal avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 960 | 0 | Direkte og indirekte driftskostnader for kommunal avløpsrensing, korrigert for Andre inntekter rapportert i selvkostskjema 4.4.6 side 1 *1000 / Personer tilknyttet (A)
Driftskostnader interkomm/ekstern avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 5.1 | 601 | Kommunens andel av driftskostnader for interkommunal avløpsrensing, fakturert i rapporteringsåret. Ev. avregninger for over/underskudd på selvkost for tidligere år skal føres mot selvkostfondet, ikke inngå i årets driftskostnader. Rapporteres av selskapene for selskap som deltar i bedreVANN, for øvrige hentes kostnadene fra ekstern produksjon i skjema 4.4.6
Driftskostnader komm. avl.transport eks.ledningsforny. | kr/pers.tilknyttet | 900 | 521 | (Direkte og indirekte driftskostnader for kommunal avløpstransport, korrigert for Andre inntekter rapportert i selvkostskjema 4.4.6 side 1 - Driftsfinansiert ledningsfornyelse, rapportert i skjema 4.4.6 side 5) *1000 / Personer tilknyttet (A)
Driftsfinansiert ledningsfornyelse i kommunen | kr/pers.tilknyttet | 0 | 0 | Ev. driftsfinansiert ledningsfornyelse som er rapportert i skjema 4.4.6 side 5, Detaljerte kostnader avløpstransport * 1000 / Personer tilknyttet (A)
Driftskostnader interkomm/ekstern avløpstransport | kr/pers.tilknyttet | 3.1 | 41 | Kommunens andel av driftskostnader for interkommunal transport av avløpsvann på selskapets avløpsnett, fakturert i rapporteringsåret. Ev. avregninger for over/underskudd på selvkost for tidligere år skal føres mot selvkostfondet, ikke inngå i årets driftskostnader. Rapporteres av selskapen
Kapitalkostnader kommunal avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 808 | 0 | Avskrivninger og kalkulatoriske renter på investeringer i kommunale avløps- og slambehandlingsanlegg, korrigert for Andre inntekter rapportert i skjema 4.4.6, side 1 * 1000 / Personer tilknyttet (A)
Kapitalkostnader interkommunal avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 0 | 424 | Kommunens andel av avskrivninger og kalkulatoriske renter på interkommunale avløpsrense- og slambehandlingsanlegg fakturert fra selskapene i rapporteringsåret
Kapitalkostnader kommunal avløpstransport | kr/pers.tilknyttet | 755 | 464 | Avskrivninger og kalkulatoriske renter på investeringer i kommunale avløpstransportanlegg, korrigert for Andre inntekter rapportert i skjema 4.4.6, side 2 * 1000 / Personer tilknyttet (A)
Kapitalkostnader interkommunal avløpstransport | kr/pers.tilknyttet | 0 | 12 | Kommunens andel av avskrivninger og kalkulatoriske renter på interkommunale avløpstransportanlegg, fakturert fra selskapene i rapporteringsåret
Selvkost avløp | kr/pers.tilknyttet | 3431 | 2064 | Sum kommunale og ev. interkommunale drift- og kapitalkostnader avløp, rapportert i skjema 4.4.5 side 3.
Årsgebyr bolig 150m3/år eller 120m2 | kr/år inkl. mva | 6630 | 6411 | Årsgebyret er rapportert ekskl. mva i skjema 4.4.5 side 3. Er lagt til 15 % mva
Investeringer og investeringsplaner 1)
Komm. invest. ekskl.ledningsfornyelse | kr/pers.tilknyttet | - | 0 | Gjennomførte investeringer i kommunale avløpsanlegg er rapportert i skjema 4.4.7. Summen viser alle investering fratrukket investeringer i ledningsfornyelse *1000 / Personer tilknyttet (A)
Fornyelse av kommunalt ledningsnett | kr/pers.tilknyttet | - | 0 | (Investeringer i ledningsfornyelse i skjema 4.4.7 + Driftsfinansiert ledningsfornyelse rapportert i skjema 4.4.6 side 5 )*1000 / Personer tilknyttet (A)
Interkommunale investeringer | kr/pers.tilknyttet | - | 2732 | Kommunens andel av investeringer i interkommunale avløpsanlegg dersom dette er rapportert av selskapet/ene dividert på persontilknytningen (A)
Kommunale investesteringer ekskl.ledn.forny.økonomiplanp. | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 394 | Planlagte investeringer i kommunale avløpsvanlegg ekskl. ledningsfornyelse som er rapportert i skjema 4.4.7 *1000/4 / Personer tilknyttet (A)
Kommunal ledningsfornyelse i økonomiplanperioden | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 491 | Planlagte investeringer i fornyelse av kommunale spillvannsledninger som er rapportert i skjema 4.4.7 *1000/4 / Personer tilknyttet (A)
Interkomm. investeringer i økonomiplanperioden | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 2596 | Kommunens andel av planlagte investeringer i avløpsanlegg for økonomiplanperioden for interkommunale selskap som har rapportert dette dividert på persontilknytningen (A)
1) Data som rapporteres for kommuner som deltar på nivå 2 og 3, ikke nivå 1

## Avløp IKS
Selskap avløpstjenesten | https://norskvann.no/tjenester/bedrevann/arets-rapportering/brukermanualer/
Selskap avløp - https://rapport.bedrevann.no/selskap_avlop/
Avløpstjenesten | Enhet | Selskap | Forklaring av beregninger
Kjennetegn ved selskapet
Personer tilknyttet renseanlegg (B) | Personer | 136087 | Grunnlag: Persontilknytningen til hvert renseanlegg fra de kommunale renseadistriktene kan ses i skjema 4.1.0. Denne tilknytningen summeres til selskapsnivå.
Tilførsel renseanleggene i pers.ekv, snitt tre år (A) | pers.ekv | 149050 | Grunnlag: Dette er målt stofftilførsel av tot.N, alternativt BOF5, til renseanleggene omregnet til personekvivalenter, og gjennomsnitlig tilførsel siste tre år. Tallet (A) benyttes som nevner i mange av indikatorene.
Avløpsvann tilført | liter/pers.ekv.,døgn | 542 | Grunnlag: Mengde avløpsvann som er tilført renseanleggene er registrert i skjema 4.1.2, summert til selskapsnivå som liter/døgn og dividert med A.
Antall renseanlegg | Antall | 1 | Grunnlag: Antall renseanlegg registrert i Virksomhetsregisteret
Veid tilknytning renseanlegg | Pers.ekv/antall | 149050 | Grunnlag: Målt tilførsel som pers.ekv. a,b,c,n for hvert renseanlegg RA. Sum pers.ekv.tilførsel = A. Veid tilførsel = aRA1/A*aRA1+bRA2/A*bRA2 + cRA3/A*cRA3 + nRAN/A*nRAN
Andel tilknyttet mek/primærrensing | % | 0 | Grunnlag: Type avløpsrensing og persontilknytningen fra kommunene er registrert for hvert renseanlegg i skjema 4.1.0. %-andel av persontilknytningen (B) som har mekanisk eller primærrensing beregnes.
Andel tilknyttet kun bio/sekundærrensing | % | 0 | Grunnlag: Type avløpsrensing og persontilknytningen fra kommunene er registrert for hvert renseanlegg i skjema 4.1.0. %-andel av persontilknytningen (B) som kun har biologisk rensing/sekundærrensing beregnes.
Andel tilknyttet kun fosforrensing | % | 0 | Grunnlag: Type avløpsrensing og persontilknytningen fra kommunene er registrert for hvert renseanlegg i skjema 4.1.0. %-andel av persontilknytningen (B) som kun har fosforrensing beregnes.
Andel tilknyttet fosfor- og org.stoff rensing | % | 0 | Grunnlag: Type avløpsrensing og persontilknytningen fra kommunene er registrert for hvert renseanlegg i skjema 4.1.0. %-andel av persontilknytningen (B) som har organisk stoff og fosforrensing beregnes.
Andel tilkn. fosfor-, nitrogen- og org.stoff rensing | % | 100 | Grunnlag: Type avløpsrensing og persontilknytningen fra kommunene er registrert for hvert renseanlegg i skjema 4.1.0. %-andel av persontilknytningen (B) som har organisk stoff, fosfor og nitrogenrensing beregnes.
Renseomfang dominerende | M/O/P/N * | P/N/O | Grunnlag: M: > 60 % av persontilknytningen har kun mekanisk rensing. O: > 60 % av persontilknytningen har kun rensing av organisk stoff. P: > 60 % av persontilknytningen har kun fosforrensing, O/P: > 60 % av persontilknytningen har rensing av organisk stoff og fosfor. O/P/N: > 60 % av persontilknytningen har rensing av organisk stoff, fosfor og nitrogen
Meter spillvannsnett / pers.ekv | meter/pers.ekv | 0.025 | Grunnlag: Antall meter ledningsnett, ev. tunnell som selskapet eier registreres i skjema 4.5.0 Avløp selskapet. Antall meter divideres på tilført personekvivalenter (A)
Antall pumpestasjoner / km. ledning | antall/km ledning | 0.53 | Grunnlag: Antall pumpestasjoner på selskapets avløpsnett registreres i skjema 4.5.0 Avløp selskapet. Antall stasjoner divideres på antall km ledning
Standard på avløpstjenesten (behandling av avløpsvann og slam)
Sum pe renset NP-BOF | PNO pe % * | 90 | Grunnlag: PNO pe % er totalrenseeffekt for fosfor, organisk stoff og nitrogen på selskapets renseanlegg. Den beregnes for hvert renseanlegg og summeres til selskapsnivå basert på mengder inn og ut. Ikke alle anlegg måler alle parametre og renseeffekten settes til 0 for parametre som ikke måles. Tilførslene av hhv. Tot.P, BOF5 og Tot.N omregnes til pe og summeres og det samme gjøres for utslippsmengdene. Dersom Tot.P og/eller Tot.N ikke måles erstattes disse parametrene med BOF pe inn og ut.
Andel God overholdelse av rensekrav | % | 100 | Grunnlag: Rensekravene for hvert renseanlegg er lagt inn i skjema 4.1.0. Renseresultatene rapporteres i skjema 4.1.1 og vurderingen av overholdelse av rensekravene kan ses i dette skjemaet. Vurdering God gis hvis alle krav overholdes og denne indikatoren summerer hvor mange personer som er tilknyttet renseanleggene til selskapet som har god overholdelse av rensekrav av totalt antall personer som er tilknyttet (B).
Andel Dårlig overholdelse av rensekrav | % | 0 | Grunnlag: Rensekravene for hvert renseanlegg er lagt inn i skjema 4.1.0. Renseresultatene rapporteres i skjema 4.1.1 og vurderingen av overholdelse av rensekravene kan ses i dette skjemaet. Dersom avviket fra rensekravet for en eller flere parametre avviker med > 10 % gis vurderingen Dårlig. Indikatoren summer andel personer tilknyttet renseanlegg med Dårlig overholdelse av krav av total persontilknytning (A)
Andel Mangelfull overholdelse av rensekrav | % | 0 | Grunnlag: Rensekravene for hvert renseanlegg er lagt inn i skjema 4.1.0. Renseresultatene rapporteres i skjema 4.1.1 og vurderingen av overholdelse av rensekravene kan ses i dette skjemaet. Dersom avviket fra rensekravet for en eller flere parametre avviker med < 10 % gis vurderingen Mangelfull. Indikatoren summer andel personer tilknyttet renseanlegg med Dårlig overholdelse av krav av total persontilknytning (A)
Andel mangler data | % | 0 | Grunnlag: Rensekravene for hvert renseanlegg er lagt inn i skjema 4.1.0. Renseresultatene rapporteres i skjema 4.1.1 og vurderingen av overholdelse av rensekravene kan ses i dette skjemaet. Dersom det mangler data for renseresultater for en eller flere parametre på ett eller flere anlegg kan vurdering ikke gis. Indikatoren angir hvor stor andel av tilknytningen dette gjelder.
Overløpsutslipp på renseanlegget | % av tilførselen | 0.1 | Grunnlag: Overløpsutslipp på renseanleggene rapportert i skjema 4.1.2 for hvert anlegg. Her summeres andelen som har gått i overløp av totaltilførselen til renseanlegget.
Årets slamproduksjon andel klasse I-III | % av tonn TS | 100 | Grunnlag: Årsproduksjonen av behandlet slam rapporteres i skjema 4.2.1, side 1 for selskapets slambehandlingsanlegg. % andelen av årsproduksjonen av slam som overholdt klasse III i gjødselvareforskriften er summert for selskapet.
Slamdisponering snitt siste tre år | % av tonn TS | 100 | Grunnlag: Årets disponering av ferdig slamprodukt er rapportert i skjema 4.2.1, side 2. Her beregnes også gjennomsnittet som er disponert i snitt siste tre år og andelen av gjennomsnittlig slamproduksjon siste tre år.
Overløpsutslipp avløpsnettet | % av pe tilførsel RA | 0 | Grunnlag: Overløpsutslipp på selskapets tilførselsnett til renseanleggene (eksl. overløp på selve renseanlegget) registreres i skjema 4.5.2: Målt og estimert overløpsutslipp i 1000 m3 samt estimert gjennomsnittlig konsentrasjon av tot.P og tot.N. I beregningen er det lagt til grunn utslippet av tot.P omregnet til pers.ekv. Basert på dette beregnes % andelen av overløpsutslipp av total tilførselt til renseanlegget
Overholdelse rensekravene (R) | Vurdering 60% | God | Vurderingskriterier: 1) God: > 98 % av persontilknytningen overholder alle rensekrav . Dårlig: > 25 % persontilknytningen har dårlig overholdelse av kravene
Slamhåndtering (S) | Vurdering 20% | God | Vurderingskriterier: God: 100 % av slamproduksjonen har kvalitetsklasse III og > 90 % av produksjon siste tre år er disponert. Dårlig: < 50 % av produksjonen siste tre år er disponert og < 90 % av årsproduksjonen har oppfyllt kvalitetsklasse III
Overløpsutslipp nettet (O) | Vurdering 20% | God | Vurderingskriterier: God: Utslipp fra avlastningsoverløp og nødoverløp i pumpestasjoner på tilførselsnettet estimeres til < 2 % av tilførselen i pers.ekv.. Dårlig: Overløpsutslipp > 5 % av tilført pers.ekv.
Tjenestekvalitet - Indeks KI | Vektet KI (0–4) | 4 | Score pr. kriterium= Sc: God: 4, Mangelfull: 2, Dårlig: 0. Beregning av indeks: R*Sc*0.6+S*Sc*0.2+O*Sc*0.2
Bærekraftig produksjon
Fremmedvannstilførsel til RA | % | 65 | Sum RA (Spesifikk tilførsel av avløpsvann til RA = 1,6 gram tot.P/person, døgn / Innløpskonsentrasjon mg tot.P/liter i skjema 4.1.1*1000 liter/person, døgn - Legal produksjon av avløpsvann 180 liter/person, døgn) / Sum RA (1,6 gram tot.P/person, døgn / innløpskonsentrasjon mg tot.P/liter*1000 liter/person, døgn) * 100
Estimert overvannstilførsel | % | 40 | Sum RA (Middeltilrenningen til renseanlegget i m3/d - Tørrværstilrenning m3/døgn fra skjema 4.1.2)/ Sum RA (Middeltilrenningen avløpsvann til renseanlegget) * 100
Energiforbruk rensing/slam | kWh/pers.ekv. | 75 | (Sum RA (Energiforbruk til avløpsrensing skjema 4.1.4) + Sum SLA (Energiforbruk produksjon av biogass skjema 4.2.3))*1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A)
Energiforbruk avl.transport | kWh/pers.ekv. | 14 | (Sum RA (Energiforbruk til avløpstransport skjema 4.1.4*1000) / Personekv.tilført renseanleggene (A)
ENERGIFORBRUK AVLØP SUM | kWh/pers.ekv. | 89 | Sum energiforbruk avløpsrensing, ev. biogassproduksjon og avløpstransport på selskapets anlegg
Energiprod.rensing/slam | kWh/pers.ekv. | 0 | (Sum RA (Energiproduksjon på avløpsrenseanlegg skjema 4.1.4) + Sum SLA (Energiproduksjon fra biogassanlegg skjema 4.2.3))*1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A)
Energiprod.avløpstransport | kWh/pers.ekv. | 0 | (Sum RA (Energiproduksjon fra avløpsvann til RA/på transportanlegg skjema 4.1.4*1000) / Personekv.tilført renseanleggene (A)
ENERGIPRODUKSJON SUM | % av forbruket | 0 | Sum energiproduksjon på avløpsrenseanlegg, biogassanlegg og avløpsvannet inn til renseanleggene
Egenbruk produsert energi | % av produksjonen | 0 | % andel av den produserte energien på renseanlegg, biogassanlegg og tilførselanleggene som er anvendt på egne anlegg (registrert i skjema 4.1.4 og 4.2.3)
Salg av energi til andre | % av produksjonen | 0 | % andel av den produserte energien på renseanlegg, biogassanlegg og tilførselanleggene som er solgt til andre (registrert i skjema 4.1.4 og 4.2.3)
ANVENDT ENERGIPRODUKSJON | % av forbruket | 0 | Hvor stor andel av energiforbruket som er anvendt egenprodusert energi (brukt på egne anlegg eller solgt til andre)
Fornyelse avløpsnettet | % av nettet | 0 | Grunnlag: Ledningsfornyelsen er registrert i skjema 4.5.2. Antall meter ledning/tunnell er registrert i skjema 4.3.0
Selvkost for selskapets behandling av avløpsvann og slam
Administative kostnader | kr/pers.ekv | 80 | Grunnlag: Avløpstjenestens andel av selskapets felles kostnader (adm, fellestjenester og strategisk arbeid) registreres i skjema 4.5.3 og divideres på personekv.tilført renseanleggene (A)
Driftskostnader rensing | kr/pers.ekv | 1102 | (Sum RA (Driftskostnader avløpsrensing fra skjema 4.1.5) + Sum SLA (Driftskostnader slambehandling fra skjema 4.2.4)) *1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A). For kontroll av beregningene åpne rapporten Basisdata avløpstjenesten selskap i 4.5
Driftskostnader avløpstransport | kr/pers.ekv | 76 | (Sum RA (Driftskostnader avløpstransport fra skjema 4.1.5)) *1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A). For kontroll av beregningene åpne rapporten Basisdata avløpstjenesten selskap i 4.6
Driftskostnader - sum | kr/pers.ekv | 1258 | Sum tre rader over
Avskrivninger avløpsrensing | kr/pers.ekv | 200 | (Sum RA (Avskrivninger avløpsrenseanlegg fra skjema 4.1.5) + Sum SLA (Avskrivninger slambehandlingsanlegg fra skjema 4.2.4)) *1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A). For kontroll av beregningene åpne rapporten Basisdata avløpstjenesten selskap i 4.5
Kalkulatoriske renter avløpsrensing | kr/pers.ekv | 197 | (Sum RA (Kalkulatoriske renter avløpsrenseanlegg fra skjema 4.1.5) + Sum SLA (Kalkulatoriske renter slambehandlingsanlegg fra skjema 4.2.4)) *1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A). For kontroll av beregningene åpne rapporten Basisdata avløpstjenesten selskap i 4.6
Avskrivninger avløpstransport | kr/pers.ekv | 10 | (Sum RA (Avskrivninger avløpstransportanlegg fra skjema 4.1.5) ) *1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A). For kontroll av beregningene åpne rapporten Basisdata avløpstjenesten selskap i 4.5
Kalkulatoriske renter avløpstransport | kr/pers.ekv | 0.79 | (Sum RA (Kalkulatoriske renter avløpstransportanlegg fra skjema 4.1.5)) *1000 / Personekv.tilført renseanleggene (A). For kontroll av beregningene åpne rapporten Basisdata avløpstjenesten selskap i 4.6
Kapitalkostnader - sum | kr/pers.ekv | 408 | Sum fire rader over (Sum avskrivninger og kalkulatoriske renter på selskapets avløpsanlegg)
Bruttokostnader avløpsrensing | kr/pers.ekv | 1579 | (Administrative kostnader + Driftskostnader avløpstransport + Kapitalkostnader avløpstransport) / Personev. Tilført renseanleggene (A)
Bruttokostnader avløpstransport | kr/pers.ekv | 87 | (Administrative kostnader + Driftskostnader avløpsrensing og slambehandling + Kapitalkostnader avløpsrensing og slambehandling) / Personev. Tilført renseanleggene (A)
Bruttokostnader avløp - sum | kr/pers.ekv | 1666 | Sum to rader over
Salsinntekter | kr/pers.ekv | 0 | Salgsinntekter fra solgt energi og gjenvunnede produkter samt ev. inntekter for korreksjon av selvkost som er registrert i skjema 4.5.3 Selvkost avløp
Selvkost avløp | kr/pers.ekv | 1666 | Selvkost = Bruttokostnader avløp sum - Salgsinntekter
Selvkost rensing inkl. admin | kr/pers.ekv | 1579 | Selvkost rensing inkl.adm = Bruttokostnader avløpsrensing - Salgsinntekter
Investeringer og investeringsplaner
Investeringer i rapporteringsåret | kr/pers.ekv | 3892 | Grunnlag: Investeringer for avløpsrensing, slambehandling og transport avløpsvann gjennomført i rapporteringsåret er rapportert i skjema 4.5.4, side 1
Investeringer i økonomiplanperioden | kr/pers.ekv/år | 3699 | Grunnlag: Investeringsplan for økonomiplanperioden for avløpsrensing, slambehandling og transport avløpsvann er rapportert i skjema 4.5.4, side 2
Selvkost avløp etter gj.ført invest. | kr/pers.ekv. | 2319
Økt selvkost i øk.planperioden | % pr. år | 27

## Avløp Kommuner (hidden)
Resultater kommunal avløpstjeneste
Utvalg: Alle
KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE | Enhet | Kommune | Kommune | Kommune | Forklaring til beregningene
Deltakernivå | Nivå | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Kommunens valgte deltakernivå i bedreVANN, som definerer omfang av rapporteringen
Tilknytning og infrastruktur
Personer tilknyttet avløpsnettet | 1000 pers.tilkn. | 20.919 | 52.444 | 131.22
Andel av innbyggerne tilknyttet avløpstjenesten | % av innbyggerne | 83 | 98 | 99
Andel personer i rensedistrikt tilknyttet renseanlegg | % av personer | 100 | 100 | 100
Dominant renseomfang (> 60 % av persontilknytningen) 1) | M/O/P/N | O/P | O/P | O/P/N
Avløpsvann tilført renseanleggene | liter/pers,døgn | 176 | 287 | 464
Veid tilknytning til renseanlegg | 1000 pers/RA veid middel | 19.592 | 42.6137 | 657.6349
Tilknytning til spillvannsnettet | Tilkn. pers/km ledning | 85 | 251 | 241
Andel fellessystem | FS % av spillv.nettet | 0.49 | 7 | 32
Pumpestasjoner | Antall/km ledning | 0.28 | 0.49 | 0.12
Standard på tjenesten | Vekt i KI
Andel innbyggere tilkn. RA som overholder alle krav | % av personer tilkn. | 97 | 100 | 100
Total renseeffekt for tot.P, tot.N og BOF5 i pe 3) | % PNO | 62 | 57 | 88
Kommunens andel slamproduksjon renseanleggene | kg TS/pers.tilkn.RA | 29 | 21 | 35
Andel ferdigbehandlet slam med kvalitetsklasse I-III | % av Tonn TS | 100 | 100 | 100
Andel slamproduksjon disponering snitt siste tre år | % av Tonn TS | 98 | 12 | 94
Overholdelse gjeldende rensekrav 6) | Vurdering 40% | Mangelfull | God | God
Tilknytningsgrad renseanlegg 7) | Vurdering 10% | God | God | God
Kvalitet og bruk av slam 8) | Vurdering 10% | God | Mangelfull | God
Overløpsutslipp fra avløpsnettet 9) | Vurdering 20% | God | God | God
Ledningsnetts funksjon 10) | Vurdering 20% | God | Mangelfull | God
Vektet kvalitetsindeks | KI | 3.2 | 3.4 | 4
Bærekraftig produksjon
Fremmedvann til renseanleggene - stofftilførselmetode | % av tilførsel til RA | 27 | 35 | 61
Fremmedvann levert til renseanleggene - vannbalansemetode | % av levert til RA | 10 | 21 | 62
Overløpsutslipp avløpsnettet | % av pers.tilkn.RA | 0 | 1.1 | 0.6
Kloakkstopper | antall/km. ledning | 0.016 | 0.057 | 0.042
Kjelleroversvømmelser, kommunalt ansvar | antall/1000 pers. tilkn. | 0 | 0 | 0.038
Ledningsfornyelse, snitt siste 3 år | % av nettet | 0.19 | 0.51 | 1
Kommunens vurderte fornyelsesbehov i rapp. året / ev. 2030 | % av nettet |  | 2.1 | 1.4
Teoretisk beregnet fornyelsesbehov 4) | % av nettet | 0.62 | 0.62 | 0.7
Fornyet av teor. beregnet eller egenvurdert behov 5) | % av behovet | 31 | 24 | 71
Andel av ledningsfornyelse med NoDig-metoder | % av fornyelsen | 0 | 0 | 71
Enhetskostnad ledningsfornyelse, snitt siste tre år 2) | kr/meter fornyet | - | 7998 | 16937
Energiforbruk avløpsrensing/slambehandling 2) | kWh/pers.tilkn | - | 75 | 96
Energiforbruk avløpstransport 2) | kWh/pers.tilkn | - | 51 | 29
Energiproduksjon 2) | % av forbruket | - | 1.8 | 144
Netto energiforbruk 2) | kWh/pers.tilkn | - | 123.732 | -55
Kostnader og årsgebyr
Driftskostnader kommunal avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 496 | 39 | 23
Driftskostnader interkomm/ekstern avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 221 | 1047 | 450
Driftskostnader komm. avl.transport eks.ledningsforny. | kr/pers.tilknyttet | 886 | 680 | 547
Driftsfinansiert ledningsfornyelse i kommunen | kr/pers.tilknyttet | 0 | 0 | 55
Driftskostnader interkomm/ekstern avløpstransport | kr/pers.tilknyttet | 37 | 4.6 | 30
Kapitalkostnader kommunal avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 148 | 30 | 5.7
Kapitalkostnader interkommunal avløpsrensing | kr/pers.tilknyttet | 0 | 112 | 211
Kapitalkostnader kommunal avløpstransport | kr/pers.tilknyttet | 620 | 543 | 868
Kapitalkostnader interkommunal avløpstransport | kr/pers.tilknyttet | 0 | 0 | 22
Selvkost avløp | kr/pers.tilknyttet | 2408 | 2456 | 2210
Årsgebyr bolig 150m3/år eller 120m2 | kr/år inkl. mva | 7626 | 7800 | 5850
Investeringer og investeringsplaner 2)
Komm. invest. ekskl.ledningsfornyelse | kr/pers.tilknyttet | - | 148 | 88
Fornyelse av kommunalt ledningsnett | kr/pers.tilknyttet | - | 290 | 1115
Interkommunale investeringer | kr/pers.tilknyttet | - | 2893 | 152
Komm.invest. ekskl.ledn.forny.øk.plan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 0 | 445
Kommunal ledningsfornyelse i øk.plan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 953 | 1154
Interkomm. investeringer i økonomiplan | kr/pers.tilkn.pr.år | - | 7109 | 284
Selvkost etter gj.ført investeringsplan | kr/pers.tilknyttet | 4903 |  | 2817
Økt selvkost i øk.planperioden, snitt pr. år | % pr. år | 6.3 |  | 7.5
1) Dominant renseomfang: M: Mekanisk/Primærensing, O: Sekundær-/O-rensing, P: Fosforrensing, N: Nitrogenrensing
2) Indikatorer som rapporteres for kommuner som deltar på nivå 2 og de interkommunale selskapene som deltar i bedreVANN
3) PNO pe % = ((pe tot.P inn + pe tot.N inn + pe BOF5 inn) - (pe tot.P ut + pe tot.N ut + pe BOF5 ut))/(pe tot.P inn + pe tot.N inn + pe BOF5 inn)*100. Parametre som ikke måles = 0
4) Teoretisk beregnet fornyelsesbehov i %: 2*(Snitt Alder spv.nettet år/100 + Kloakkstopper pr. km ledning + Kjelleroversvømmelser pr. 1000 innb.)
5) Antall meter fornyet avløpsnett tre siste år i prosent av egenvurdert behov eller teoretisk beregnet behov
Norsk Vanns vurderingskriterier for standard for avløp
6) Overholdelse rensekrav: 100 % av innb.tilknyttet er tilknyttet renseanlegg som overholdt alle gjeldende krav i rapporteringsåret
Dårlig overholdelse: > 10 % av innb.tilknyttet eller > 1000 personer er tilkn.anlegg som har dårlig overholdelse av kravene
7) God tilknytning: > 98 % av innb. i rensedistriktene er tilknyttet RA med prosesskrav som må oppfylles innen 2030
Dårlig tilknytning: < 95 % av innb.i rensedistriktene har godkjent tilknytning
8) God slam: > 90 % av årsproduksjonen er disponert i snitt siste tre år, og 100 % av årsprod.tilfredsst.min. kvalitetssklasse III.
Dårlig slam: < 50 % av årsprod.er disponert i snitt siste tre år og < 90 % av slammet tilfr. kvalitetsklasse III eller at > 10 % av årsprod.er deponert
9) God overløp: < 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet
Dårlig overløp: > 15 % av produksjonen tilknyttet, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet, eller manglende dokumentasjon
10) God ledningsnettet: Kloakkstopper < 0,05 pr. km ledning pr. år og erstatningspliktig kjelleroversvømmelser < 0,10 pr.1000 innb.tilkn.pr. år.
Dårlig ledningsnett: < 0,5 % ledningsfornyelse pr. år og kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 innb.pr. år

## Renseanlegg
Resultater renseanlegg |  | https://norskvann.no/tjenester/bedrevann/arets-rapportering/brukermanualer/
Renseanlegg - https://rapport.bedrevann.no/RA/
Renseanlegg | Enhet | RA | RA | RA | RA | Veiledning til beregningene
Anleggseier |  | Kommune | Kommune | Kommune | Selskap
Deltakernivå |  | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 3
Karakteristika for anlegget
Anleggets renseprinsipp |  | Mek-sil | Kjemisk | Biologisk | Biologisk/Kjemisk | Data registrert i skjema 4.1.0
Anleggets forskriftskrav |  | Kap. 13 | Kap. 14 | Kap. 14 | Kap. 14 | Data registrert i skjema 4.1.0
Omfang rensing i rapp.året | M/O/P/N | M | O/P | O | O/P/N | Data registrert i skjema 4.1.0
Anleggets kapasitet | BOF5 pe | 10000 | 9990 | 152000 | 228170 | Data registrert i skjema 4.1.0
Slambehandlingsanlegg | Navn | Navn | Navn | Navn | Navn | Data vist i Virksomhetsregisteret (som viser data fra koplingsregisteret i bedreVANN)
Slambehandlingsprosess | Prinsipp | Kompostering | Utråtning / Biogass | Utråtning / Biogass | Kalkbehandling / Orsametoden | Data registrert i skjema 4.2.0
Økonomidata på anlegget | Ja/Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Data registrert i skjema 4.1.0
Tilførsler til anlegget
Målt tilførsel pe, snitt tre år (A) | pers.ekv. | 8502 | 5609 | 114809 | 149050 | Grunnlag: Dette er målt stofftilførsel av tot.N, alternativt BOF5, til renseanlegget omregnet til personekvivalenter, og gjennomsnitlig tilførsel siste tre år. Tallet (A) benyttes som nevner i mange av indikatorene.
Persontilknytning | Personer | 8502 | 6905 | 62457 | 136072 | Data for tilknytning til renseanlegget registreres av kommunene som leverer avløpsvann og samlet tilknytning vises i skjema 4.1.0.
Avløpsvann behandlet | 1000 m3 | 469 | 569 | 15030 | 29440 | Mengde avløpsvann som er behandlet i renseanlegget er registrert i skjema 4.1.2
Avløpsvann tilført | liter/person,døgn | 151 | 281 | 363 | 542 | Mengde avløpsvann som er tilført renseanlegget (behandlet + overløp) er registrert i skjema 4.1.2 omregnet til liter/døgn, dividert på persontilknytningen
Overløpsmengde renseanlegg | % av tilførsel | 0 | 0.99 | 1.3 | 0.1 | Andelen av tilført mengde avløpsvann som er avlastet i overløp på renseanlegget. Registreres i skjema 4.1.2
Est. fremmedvannstilførsel | % fremmedvann |  | 37 | 50 | 65 | Fremmedvann = (Spesifikk tilførsel av avløpsvann til RA = 1,6 gram tot.P/person, døgn / Innløpskonsentrasjon mg tot.P/liter i skjema 4.1.1*1000 liter/person, døgn - Legal produksjon av avløpsvann 180 liter/person, døgn) / Sum RA (1,6 gram tot.P/person, døgn / innløpskonsentrasjon mg tot.P/liter*1000 liter/person, døgn) * 100
Est. overvannstilførsel | % overvann |  | 46 | 58 | 40 | Andel overvannstilførsel = (Middeltilrenningen til renseanlegget i m3/d - Tørrværstilrenning m3/døgn fra skjema 4.1.2)/ Middeltilrenningen avløpsvann til renseanlegget m3/d * 100
Målt tilførsel BOF5 | pe BOF5 |  | 4812 | 108494 | 146679 | BOF5 pe = BOF5 inn fra skjema 4.1.1 i kg/år / 365 / 0.06 kg BOF5 /person, døgn
Målt tilførsel tot. P | pe Tot.P |  | 4837 | 74861 | 146485 | Tot.P pe = Tot.P inn fra skjema 4.1.1 i kg/år / 365 / 0.0016 kg tot.P/person, døgn
Målt tilførsel tot. N | pe Tot.N |  | 5385 | 120250 | 154449 | Tot.N pe = Tot.N inn fra skjema 4.1.1 i kg/år / 365 / 0.012 kg tot.P/person, døgn
Sum tilførsel PN-BOF | pe PN-BOF | 25506 | 15034 | 303605 | 447613 | Sum tre rader over
Renseresultater
Overholdelse rensekravene | Vurdering | God | Dårlig | God | God | God: Renseanlegget overholder alle rensekravene. Dårlig: Avviket fra overholdelse av krav til renseeffekt er over 10 % for en eller flere parametre. Mangelfull: Øvrig
Overholdelse funskjonskrav | Vurdering | Ikke krav | Ikke krav | Ikke krav | Ikke krav | Funksjonskrav: Krav til silåpning eller Krav til størrelse på slamavskiller
Rensing av SS | % renset | 45 | - | 92 | 95 | Renseanleggets renseffekt for SS dersom dette måles, uavhengig av rensekrav. Resultatene rapporteres i skjema 4.1.1
Rensing av BOF5 | % renset | - | 75 | 93 | 95 | Renseanleggets renseffekt for BOF5 dersom dette måles, uavhengig av rensekrav. Resultatene rapporteres i skjema 4.1.2
Rensing av KOF | % renset | - | 82 | 85 | 92 | Renseanleggets renseffekt for KOF dersom dette måles, uavhengig av rensekrav. Resultatene rapporteres i skjema 4.1.3
Rensing tot. P | % renset | - | 96 | 59 | 94 | Renseanleggets renseffekt for tot.P dersom dette måles, uavhengig av rensekrav. Resultatene rapporteres i skjema 4.1.4
Rensing tot. N | % renset | - | 13 | 23 | 75 | Renseanleggets renseffekt for Tot.N dersom dette måles, uavhengig av rensekrav. Resultatene rapporteres i skjema 4.1.5
Sum utslipp PN-BOF | pe PN-BOF | 25506 | 6076 | 130358 | 54842 | Sum beregnet utslipp av tot.P, tot.N og BOF i kg/år omregnet til pe og summert. Dersom tot.P og/eller tot.N ikke måles, benyttes utslippet av BOF pe.
Sum rensing N-P-BOF | % renset | 0 | 60 | 57 | 88 | Totalrenseeffekt for PNO: (Sum tilførsel PN-BOF - Sum utslipp PN-BOF) / Sum tilførsel PN-BOF*100
Utslipp av tot. P | tonn P/år | - | 0.11 | 18 | 5.1 | Utslipp av fosfor fra renseanlegget i tonn P/år som er registrert i skjema 4.1.1
Utslipp av tot. N | tonn N/år | - | 20 | 406 | 167 | Utslipp av nitrogen fra renseanlegget i tonn N/år som er registrert i skjema 4.1.2
Slamproduksjon råslam RA | kgTS/pe tilført | 11 | 27 | 15 | 62 | Produksjon av råslam fra renseanlegget i rapporteringsåret levert til slambehandlingsanlegg
Energi og klimafotavtrykk 1/2
Energiforbruk renseprosess | kWh/pers.ekv | - | 111 | 28 | 75 | Energiforbruk til avløpsrensing skjema 4.1.4 (som inkl. egenprodusert energi) *1000 / Personekv.tilført renseanlegget (A)
Energiproduksjon i renseanlegget | kWh/pers.ekv | - | 0 | 0 | 0 | Energiproduksjon på avløpsrenseanlegg skjema 4.1.4*1000 / Personekv.tilført renseanlegget (A)
Egenbruk produsert energi | kWh/pers.ekv | - | 0 | 0 | 0 | Andel egenbruk av energiproduksjonen på renseanlegget som er registrert i skjema 4.1.4 *1000 / Personekv.tilført renseanlegget (A)
Salg av produsert energi | kWh/pers.ekv | - | 0 | 0 | 0 | Andel av energiproduksjonen på renseanlegget som er registrert i skjema 4.1.4 som er solgt til andre *1000 / Personekv.tilført renseanlegget (A)
Anvendt energiproduksjon renseanlegg | kWh/pers.ekv | - | 0 | 0 | 0 | Sum to rader over
Netto energiforbruk | kWh/pers.ekv | - | 111 | 28 | 75 | Energiforbruket til avløpsrensing - Anvendt egenprodusert energi
Lystgassutslipp N-rensing | kg CO2 ekv/pers.ekv. | 0 | 0 | 0 | 2 | Utslippet av lystgass fra nitrogenrenseanlegg omregnet til kg CO2 ekv. : kg tot.N renset i renseanlegget (4.1.1) * 0.003* kg NO2/kg tot.N renset * 265 kg CO2/kg NO2. * ev.egendefinert faktor
CO2 utslipp bruk energi RA | kg CO2 ekv/pers.ekv. | - | 0 | 0 | 0 | Energiforbruk registrert i skjema 4.1.4: Forbruk av Naturgass kWh * kg CO2 ekv/ kWh + Forbruk Propan kWh * kg CO2 ekv/ kWh + Forbruk Lett fyringsolje kWh * kg CO2 ekv/ kWh
Indirekte utslipp fra energi RA | kg CO2 ekv/pers.ekv. | - | 4 | 1 | 2.7 | Energiforbruk registrert i skjema 4.1.4: Forbruk av Strøm kWh * kg CO2 ekv/ kWh + Forbruk Pellets kWh * kg CO2 ekv/ kWh + Forbruk Biometan kWh * kg CO2 ekv/ kWh + Forbruk Bioolje kWh * kg CO2 ekv/ kWh + Forbruk Fjernvarme kWh * kg CO2 ekv/ kWh
Klimagevinst solgt energi | kg CO2 ekv/pers.ekv. | - | 0 | 0 | 0 | Solgt produsert strøm kWh * Gevinstfaktor strøm CO2 ekv/kWh + Solgt produsert varme kWh * Gevinstfaktor strøm CO2 ekv/kWh
Kostnader avløpsrensing og slambehandling
Personalkost | kr/pers.ekv | - | - | 65 | 243 | Personalkostnader avløpsrensing skjema 4.1.5 + Personalkostnader slambehandling skjema 4.2.4* Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Innkjøp av tjenester | kr/pers.ekv | - | - | 97 | 209 | (Innkjøp av tjenester avløpsrensing i skjema 4.1.5 + Kjøp av sluttbehandling slam i skjema 4.1.5) + (Innkjøp av tjenester slambehandling skjema 4.2.4 + Kjøp av tjenester lagring og disponering av slam 4.2.4)* Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Kjemikaliekostnader | kr/pers.ekv | - | - | 19 | 112 | Kjemikaliekostnader avløpsrensing skjema 4.1.5 + Kjemikaliekostnader slambehandling skjema 4.2.4* Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Energikostnader | kr/pers.ekv | - | - | 19 | 63 | Energikostnader avløpsrensing skjema 4.1.5 + Energikostnader slambehandling skjema 4.2.4* Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Innkjøp av øvrige varer | kr/pers.ekv | - | - | 17 | 62 | Innkjøp av øvrige varer avløpsrensing skjema 4.1.5 + Innkjøp av øvrige varer slambehandling skjema 4.2.4* Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Ekstern slambehandling | kr/pers.ekv | - | - | 0 | 206 | Kjøp av ekstern slambehandling avløpsrensing skjema 4.1.5 + Kjøp av tjenester lagring og disponering av slam 4.2.4*Renseanleggets andel av tonn TS
Sum driftskostnader rensing/slambehandling | kr/pers.ekv | - | - | 217 | 895 | Sum radene over
Avskrivninger anlegg | kr/pers.ekv | - | - | 332 | 200 | Kalkulatoriske renter avløpsrensing skjema 4.1.5 + Kalkulatoriske renter slambehandling skjema 4.2.4* Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Kalkulatoriske renter | kr/pers.ekv | - | - | 159 | 197 | Avskrivninger avløpsrensing skjema 4.1.5 + Avskrivninger slambehandling skjema 4.2.4* Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Sum kapitalkostnader rensing/slambehandling | kr/pers.ekv | - | - | 491 | 397 | Sum to rader over
Sum bruttokostnader rensing/slambehandling | kr/pers.ekv | - | - | 708 | 1292 | Sum driftskostnader og sum kapitalkostnader
Sum driftskostnader avløpsrensing | kr/pers.ekv | - | - | 152 | 687 | Sum fra skjema 4.1.5: Personalkostnader + Innkjøp av tjenester + Kjemikaliekostnader + Energikostnader + Innkjøp av øvrige varer)
Sum kapitalkostnader avløpsrensing | kr/pers.ekv | - | - | 429 | 396 | Sum fra skjema 4.1.5: Avskrivninger + Kalkulatoriske renter
Sum driftskostnader slambehandling | kr/pers.ekv | - | - | 17 | 0 | Sum fra skjema 4.2.4: (Personalkostnader + Innkjøp av tjenester + Kjemikaliekostnader + Energikostnader + Innkjøp av øvrige varer ) * Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Sum kapitalkostnader slambehandling | kr/pers.ekv | - | - | 62 | 0 | Sum fra skjema 4.1.5: (Avskrivninger + Kalkulatoriske renter) * Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Sum driftskostnader transport/disponering av slam | kr/pers.ekv | - | - | 48 | 0 | Sum fra skjema 4.2.4: (Leie av lager + Årskostnad avtale slamdistributør ) * Renseanleggets andel av tonn TS behandlet
Driftskostnader ekstern slambehandling | kr/pers.ekv | - | - | 0 | 206 | Sum fra skjema 4.1.5: Ekstern slambehandling + Behandling av sil/ristgods og sand
1

## Slambehandlingsanlegg
Resultater slambehandlingsanlegg |  | https://norskvann.no/tjenester/bedrevann/arets-rapportering/brukermanualer/
Slambehandlingsanlegg - https://rapport.bedrevann.no/SLA/
Slamanlegg | Navn | SLA | SLA | SLA | SLA | Veiledning til beregninger
Deltakernivå | Nivå | Nivå 3 | Nivå 2 | Nivå 3 | Innrapporterende deltaker
Anleggsnr
Anleggseier | Navn | Navn | Navn | Navn | Navn
Type slambehandlingsanlegg | Type | Utratning/Biogass | Utratning/Biogass | Kalkbehandling/Orsametoden | Kompostering
Slamproduksjon og disponering
Slam mottatt for behandling snitt siste tre år | Tonn TS/år råslam | 22365 | 2316 | 2624 | 1667 | Data som rapporteres i skjema 4.2.1, side 1. Ikke importert fra Miljødirektoratet må rapporteres i bedreVANN
Årsproduksjon ferdig behandlet slam | Tonn TS/år | 13865 | 1415 | 3723 | 4563 | Data som rapporteres i skjema 4.2.1, side 2. Importeres fra Miljødirektoratet
Årsproduksjon slam/biorest siste tre år (A) | Tonn TS/år | 12805 | 1153 | 4730 | 4507 | Gjennomsnittet beregnes i bedreVANN = A
Slamkvalitet klasse I-III | % av årsprod | 100 | 100 | 100 | 99 | Data som rapporteres i skjema 4.2.1, side 2. Importeres fra Miljødirektoratet
Disponert slam siste tre år | % av snitt årsprod | 94 | 84 | 100 | 142 | Data som rapporteres i skjema 4.2.1, side 3. Importeres fra Miljødirektoratet
Deponert slam siste tre år | % av snitt årsprod | 1.26 | 21.86 | 0 | 0 | Gjennomsnittet beregnes i bedreVANN
Biogassproduksjon
Biogassproduksjon (rågass) | 1000 Nm3 rågass | 10634 | 926 | - | - | Kun for biogassanlegg. Data rapporteres i skjema 4.2.2 og importeres fra Miljødirektoratet.
Andel metan i rågassen | % CH4 | 57 | 66 | - | - | Kun for biogassanlegg. Data rapporteres i skjema 4.2.2 og importeres fra Miljødirektoratet.
Andel til biometanproduksjon | % av rågassen | 92 | 0 | - | - | Kun for biogassanlegg. Data rapporteres i skjema 4.2.2 og importeres fra Miljødirektoratet.
Anvendelse strøm og varme | % av rågassen | 2.4 | 59 | - | - | Kun for biogassanlegg. Data rapporteres i skjema 4.2.2 og importeres fra Miljødirektoratet.
Andel fakling | % av rågassen | 5.3 | 41 | - | - | Kun for biogassanlegg. Data rapporteres i skjema 4.2.2 og importeres fra Miljødirektoratet.
Sum biogass anvendt | % av rågassen | 95 | 59 | - | - | Kun for biogassanlegg. Data rapporteres i skjema 4.2.2 og importeres fra Miljødirektoratet.
Biogass anvendt av årsprod biorest | Nm3/tonn TS biorest | 726 | 389 | - | - | Beregnes i bedreVANN. Anvendt er biogassproduksjon - Fakling
Energiforbruk biogassanlegg | kWh/tonn TS | 3190 |  | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3 divideres på årsproduksjonen av slam snitt siste tre år A
Energiproduksjon biogassanlegg | kWh/tonn TS | 4607 | 542 | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3 / tonn TS A
Salg av produsert energi | kWh/tonn TS | 4495 | 0 | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3 / tonn TS A
Egenbruk av produsert energi | kWh/tonn TS | 112 | 471 | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3 / tonn TS A
Anvendt energiproduksjon | % av forbruket | 144 |  | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3
Klimafotavtrykk energibruk | kg CO2 ekv./tonn TS | 142 | 0 | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3 /tonn TS A
Utslipp av metan varmfakling | kg CO2 ekv./tonn TS | 8.5 | 65 | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3 og beregnes basert på utslippsfaktorer vist i skjema 4.2.0 /tonn TS A
Utslipp av metan kaldfakling | kg CO2 ekv./tonn TS | 7.6 | 0 | - | - | Kun for biogassanlegg. Kaldfaklingen må rapporteres i skjema 4.2.3, blir ikke importert fra Miljødirektoratet. Utslippsfaktor vises i skjema 4.2.0 /tonn TS A
Klimagevinst salg av energi | kg CO2 ekv./tonn TS | -13409 | 0 | - | - | Kun for biogassanlegg. Rapporteres i skjema 4.2.3 og beregnes basert på gevinstfaktorer vist i skjema 4.2.0 / tonn TS A
Kostnader slambehandling og gassproduksjon |  |  |  |  | -
Personalkostnader | kr/tonn TS | 325 | - | 257 | - | Personalkostnader rapporteres i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS slamproduksjon snitt siste tre år (A)
Innkjøp av tjenester | kr/tonn TS | 278 | - | 110 | - | Innkjøp av tjenester rapporteres i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Kjemikaliekostnader | kr/tonn TS | 1001 | - | 1289 | - | Kjemikaliekostnader rapporteres i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Energikostnader | kr/tonn TS | 1719 | - | 0 | - | Energikostnader rapporteres i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Innkjøp av øvrige varer | kr/tonn TS | 413 | - | 0 | - | Innkjøp av øvrige varer rapporteres i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Sum driftskostnader slambehandling | kr/tonn TS | 3736 | - | 1656 | - | Sum kostnader fra radene over
Avskrivninger anlegg | kr/tonn TS | 626 | - | 268 | - | Avskrivninger slambehandlingsanlegget rapporteres i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Kalkulatoriske renter | kr/tonn TS | 538 | - | 1437 | - | Kalkulatoriske kostnader slambehandlingsanlegget rapporteres i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Sum kapitalkostnader slambehandling | kr/tonn TS | 1164 | - | 1705 | - | Sum to rader over
Leie eksternt slamlager | kr/tonn TS | 126 | - | 0 | - | Leie eksternt slamlager i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Avtale slamdistributør | kr/tonn TS | 1215 | - | 0 | - | Avtale med slamdistributør i skjema 4.2.4 og divideres på tonn TS A
Sum kostnader slamdisponering | kr/tonn TS | 1341 | - | 0 | - | Sum to rader over